## EVENTOS
viernes, 19 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CVC ENERGÍA | INDEPENDENCIA - VILLACURÍ (COELVISAC) | LINEA DE TRANSMISION | L-6607 | 19/06/2026 08:39:00 | 19/06/2026 10:08:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-6607 (INDEPENDENCIA - VILLACURÍ) DE 60 KV |  | SI | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 19/06/2026 14:09:00 | 19/06/2026 16:41:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 19/06/2026 17:59:00 | 19/06/2026 21:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 19/06/2026 22:15:00 | 19/06/2026 22:15:00 | RECIERRE EXITOS EN LA FASE R DE LA LINEA L-1014 (SAN GABAN - MAZUCO) EN 138 KV |  | NO | 6.6
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 19/06/2026 15:39:00 | 19/06/2026 21:11:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
viernes, 19 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
19/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 19 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 19/06/2026 07:20 | 19/06/2026 15:20 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en Seccionador de Barra B 500kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5362 | 19/06/2026 07:20 | 19/06/2026 15:20 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda. Requiere Barra B 500 kV. Fuera de Servicio | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13749 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 19/06/2026 07:20 | 19/06/2026 15:20 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda. Requiere Barra B 500 kV. Fuera de Servicio | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 19/06/2026 07:58 | 19/06/2026 16:00 | Inspeccion anual en LL.TT | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 19/06/2026 07:59 | 19/06/2026 16:16 | Inspeccion anual en LL.TT | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 19/06/2026 07:59 | 19/06/2026 16:16 | Inspeccion anual en LL.TT | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 19/06/2026 08:05 | 19/06/2026 11:42 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-REA-532 | 19/06/2026 08:27 | 19/06/2026 15:01 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13720 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 19/06/2026 11:57 | 19/06/2026 14:58 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13103 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 19/06/2026 07:37 | 19/06/2026 18:03 | Desconexion de cables de control antiguos de todos los equipos de la bahia T-45. Conexionado de nuevos cables de control en todos los equipos de la bahia T-45. Pruebas funcionales en todo el nuevo conexionado; Pruebas de Funcionamiento de Alarmas y disparo del Transformador T-45. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2 | 14 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Reparacion de fuelle | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 19/06/2026 09:10 | 19/06/2026 10:44 | Mantenimiento correctivo del Sistema de Regulacion de aceite. | 5.62 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 19/06/2026 10:44 | 19/06/2026 10:52 | Pruebas Operativas no exitosas como parte del mantenimiento correctivo del Sistema de Regulacion de aceite | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 19/06/2026 10:52 | 19/06/2026 10:59 | Mantenimiento Correctivo del Sistema de Regulacion de aceite | 5.62 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 19/06/2026 10:59 | 19/06/2026 11:53 | Pruebas operativas exitosas luego del mantenimiento del Sistema de Regulacion de aceite. A las 11:53 h se declara su disponibilidad. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 19/06/2026 07:00 | 19/06/2026 11:55 | TOMA DE MEDIDAS DEFLEXION DE CIGUE?AL DE GRUPO MAK 1. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 19/06/2026 13:39 | 20/06/2026 00:00 | SE DECLARA INDISPONIBLE SOLO EL MODO DIESEL DE LA UNIDAD TG6 DEBIDO A UNA FALLA EN LAS VALVULAS NEUMATICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. UNIDAD TG6 EN MODO GAS CONTINUA DISPONIBLE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | A6.2 falla en palas | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 06:45 | A4.1 Reset alarma FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/06/2026 16:43 | 20/06/2026 00:00 | A6.1 alarma FE1404 YAW not ready stop | 5.9 | F | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 23:59 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T3 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 11:12 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG2 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T3 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13547 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 19/06/2026 13:00 | 19/06/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 19/06/2026 15:18 | 19/06/2026 16:48 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 19:56 | TG2 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 19/06/2026 07:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 19/06/2026 07:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 19/06/2026 07:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 19/06/2026 06:00 | 19/06/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 14:44 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.209 | R | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 14:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.209 | R | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-5 | 19/06/2026 12:05 | 19/06/2026 17:31 | MANTENIMIENTO DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12388 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 19/06/2026 08:28 | 19/06/2026 16:06 | INDISPONIBILIDAD DE ATXF001 POR MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES LADO 500KV ATXF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 19/06/2026 10:00 | 19/06/2026 11:00 | INSTALACION DE MULTIPLEXORES DE RESPALDO FOX 615 PARA RELE FP02 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2072 | 19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 12:00 | INSTALACION DE MULTIPLEXORES DE RESPALDO FOX 615 PARA RELE FP02 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15083 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2071 | 19/06/2026 10:00 | 19/06/2026 11:00 | INSTALACION DE MULTIPLEXORES DE RESPALDO FOX 615 PARA RELE FP02 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18589 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2072 | 19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 12:00 | INSTALACION DE MULTIPLEXORES DE RESPALDO FOX 615 PARA RELE FP02 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18590 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 19/06/2026 10:00 | 19/06/2026 11:00 | INDISPONIBILIDAD DE PROTECCION DIFERENCIAL LT-2071 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 12:00 | INDISPONIBILIDAD DE PROTECCION DIFERENCIAL LT-2072 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14955 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECANICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACION, RADIADORES, VALVULAS ESFERICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Inspeccion de generador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 17:26 | ATENCION POR FALLA A TIERRA EN BARRA DE 12.5 KV | 66 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 19/06/2026 08:00 | 19/06/2026 11:02 | NORMALIZACION DE EQUIPOS POR FALLA EN G3 | 67 | R | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/06/2026 09:40 | 19/06/2026 11:51 | M-08 Cambio de ventilador en nacelle | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | TH-18 alarma Smoke in generator cooling air | 3.15 | F | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 08:31 | 19/06/2026 08:41 | TH-15 Configuracion de stick | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 08:52 | 19/06/2026 11:05 | TH-19 Monitoreo de se?ales electricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 12:41 | 19/06/2026 13:06 | TH-09 Reset a alarma Gen. bearing inner ring temp. high | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 19/06/2026 08:00 | 19/06/2026 18:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11856 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | CL-2016 | 19/06/2026 08:00 | 19/06/2026 18:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11859 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA - VENTANILLA | L-2244 | 19/06/2026 08:33 | 19/06/2026 14:52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS TORRE T-16 , REQUIERE L2245 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125676) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 763 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | T11-211_138kV | 19/06/2026 08:21 | 19/06/2026 15:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0123494) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11468 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694). Actividad realizada de las 07:07:00 a las 17:25:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 14:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208 (R0121545). Actividad realizada de las 08:30:00 a las 20:15:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2207, DESCONEXION DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A CAJAS DE MANDO, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK Y CAJA DE MANDO, PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVELES N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, TELEPROTECCION Y CAJA DE MANDO, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122601). Actividad realizdo de las 08:30:00 a las 18:00:00 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 08:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, CORTE CONTINUO. REQUIERE ACOPLAMIENTO FUERA DE SERVICIO (R0121548). Actividad realizada delas 08:30:00 a las 20:15:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6608 | 19/06/2026 07:52 | 19/06/2026 14:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125132) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13215 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 19/06/2026 08:00 | 19/06/2026 16:00 | REVISION DE CIRCUITOS T3,T4 y L-2305. REQUIERE BARRA A Y BARRA B E/S DE 14H A 16H. (R0132624). Actividad realizada de las 12:05:00 a las 19:00:00 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 19/06/2026 08:05 | 19/06/2026 11:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6608. (R0125132) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 19/06/2026 11:53 | 19/06/2026 14:45 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6608. (R0125132) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 19/06/2026 12:05 | 19/06/2026 19:00 | REVISION DE CIRCUITOS T3,T4 y L-2305. REQUIERE BARRA A Y BARRA B E/S DE 14H A 16H. (R0132624) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 19/06/2026 12:05 | 19/06/2026 19:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 19/06/2026 16:00 | 20/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208 (R0121545). Actividad realizada de las 08:30:00 a las 20:15:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_220 | 19/06/2026 11:54 | 19/06/2026 17:37 | REPOSICION PUESTAS ATIERRA. SALIDA DE BARRA DE 10 KV NO INTERRUMPE SUMINISTRO (R0132247) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 19/06/2026 15:22 | 20/06/2026 00:00 | Desconexion del transformador T23-61 por bajo nivel de aceite. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 14:10 | A las 19:47 horas del 18.06.2026 se desconecto el transformador TT2 de 138/13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus protecciones propias, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 15.3 MW en Unidad Operativa de Cuajone y 82.9 MW en Unidad Operativa Toquepala. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8782 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | SAN IGNACIO | G1 | 19/06/2026 10:03 | 19/06/2026 17:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0.428 | P | F/S | N | PREV. | 10699 | G
STATKRAFT S.A | SANTA ISABEL - YAUPI | L-1701 | 19/06/2026 01:13 | 19/06/2026 03:04 | LINEA F/S POR SEGURIDAD PARA RETIRO DE ESTRUCTURA EN 22.9 DE ELECTROCENTRO | 8.45 | P | F/S | S | SEG.PER | 720 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
viernes, 19 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 19 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
19/06/2026 | 00:30 | 75.8 | 650.4 | 216.1 |  |  | 0 | 95 |  |  | 180.6 | 201.1 | 202.3 | 270 | 206.2 | 106.5 | 317.4 | 4.5 |  | 0 |  | 135 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 | 107 |  |  |  |  | 65.3 | 82.7 |  |  |  | 6.5 | 32.1 | 45.6 | 64.3 | 31.4 | 17.8 | 18.8 | 76.4 | 168.1 | 168.5 | 178.8 | 0 | 42.8 | 28.2 | 3.4 | 16.2 | 84.5 |  |  | 15.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.2 | 170.8 | 169.2 | 200 | 264.7 | 38.3 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 175.3 | 93.8 | 63.2 | 73.5 | 29.3 |  |  |  | 142.5 | 145.2 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.7 | 8.1 | 3.7 | 0 | 98.5 | 0 | 6.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.2 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 27.7 | 75.1 | 0 | 2.1 | 15.4 | 1.5 | 0 | 6.4 | 0 | 9.8 | 3.5 | 4.8 | 7.7 | 23.4 | 41.1 | 0 | 101.4 | 112.3 | 15.9 | 13.7 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.2 | 65.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10.1 | 20.2 | 9.2 | 27.6 |  | 18.7 |  | 5.2 | 12 | 14 | 6951.7 | 24.6 | 1.5 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 72.3
19/06/2026 | 01:00 | 77.9 | 650 | 216.2 |  |  | 0 | 98 |  |  | 177.9 | 178.2 | 177.8 | 266.8 | 208.2 | 106.9 | 267.2 | 4.7 |  | 0 |  | 147.3 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 65.9 | 21.8 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 46 | 51 | 31.9 | 17.4 | 18.8 | 79.6 | 171 | 170.8 | 177.9 | 0 | 43.4 | 29.7 | 3.4 | 0 | 41.5 |  |  | 15.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 34 | 170.3 | 168.5 | 200 | 265.1 | 39.3 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 78.8 | 78.1 | 63.9 | 73.9 | 29.5 |  |  |  | 142.2 | 144.8 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.7 | 8 | 3.7 | 0 | 102.7 | 0 | 6.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.3 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.7 | 77.3 | 0 | 2.2 | 5.1 | 1.4 | 0 | 6.5 | 0 | 9.8 | 3.6 | 5 | 7.8 | 22.2 | 45.6 | 0 | 98.9 | 110 | 13.2 | 10.4 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64 | 81.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 20 | 9.1 | 27.6 |  | 18.8 |  | 5.4 | 11.1 | 14.1 | 6725.4 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 70.8
19/06/2026 | 01:30 | 78.4 | 648.5 | 215.6 |  |  | 0 | 97.9 |  |  | 176.3 | 176.5 | 176.4 | 264.7 | 205.5 | 106.6 | 182.3 | 4.7 |  | 0 |  | 147.4 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 66 | 21.2 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 46.5 | 50.3 | 33 | 17.6 | 18.8 | 77.8 | 171.2 | 171.9 | 177.6 | 0 | 43.7 | 30 | 3.4 | 0 | 20.2 |  |  | 15.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 | 169.9 | 168.1 | 199.9 | 264.9 | 39.7 | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 77.6 | 77.4 | 63.9 | 73.7 | 29.6 |  |  |  | 141.7 | 144.4 | 148 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 101 | 8 | 3.6 | 0 | 104.1 | 0 | 5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 20.5 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.2 | 77.7 | 0 | 2.2 | 5 | 1.4 | 0 | 6.6 | 0 | 9.9 | 3.6 | 4.9 | 7.5 | 23.2 | 48.1 | 0 | 101 | 108.3 | 14.7 | 12.8 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 87.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 20 | 8 | 27.2 |  | 18.7 |  | 6.2 | 11.7 | 14.2 | 6595.2 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 70.8
19/06/2026 | 02:00 | 74.7 | 643 | 213.8 |  |  | 0 | 96.7 |  |  | 174.6 | 174.9 | 174.5 | 264.1 | 207.4 | 106.3 | 167 | 4.4 |  | 0 |  | 139.7 | 7.3 | 5 | 0 | 6.6 | 59.1 |  |  |  |  | 63.9 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 49.1 | 45.7 | 32.4 | 17.7 | 18.8 | 75.9 | 167.2 | 167.2 | 177.8 | 0 | 42.8 | 29.1 | 3.4 | 0 | 18.5 |  |  | 14 | 0 |  | 24 |  |  |  | 16.1 | 170.4 | 168.4 | 200 | 265.3 | 37.4 | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 63.4 | 82.8 | 61.8 | 67.6 | 28.7 |  |  |  | 142.2 | 144.7 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101 | 8 | 3.6 | 0 | 107.2 | 0 | 5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 19.8 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.9 | 79.3 | 0 | 1.9 | 5 | 1.4 | 0 | 6.5 | 0 | 9.9 | 3.6 | 4.6 | 7 | 22 | 49.8 | 0 | 101.7 | 108.4 | 17.1 | 11.5 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 5.6 | 6 | 6.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71 | 81.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 20 | 9.1 | 27.3 |  | 19.8 |  | 4.8 | 12 | 14.5 | 6550.3 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 70.8
19/06/2026 | 02:30 | 79.1 | 652.9 | 217 |  |  | 0 | 101.1 |  |  | 148.3 | 148.6 | 148.7 | 240.5 | 208.7 | 106.7 | 155.4 | 4.7 |  | 0 |  | 144.2 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.6 | 60.2 |  |  |  |  | 66.2 | 39.3 |  |  |  | 6.5 | 150.2 | 48.5 | 30.8 | 34.4 | 17.8 | 18.8 | 76.9 | 170.5 | 171 | 178.2 | 0 | 43.4 | 30 | 3.4 | 0 | 21.1 |  |  | 15.9 | 0 |  | 25 |  |  |  | 17.1 | 170.5 | 168.7 | 200 | 265.4 | 39.6 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 69.8 | 99.6 | 64 | 70.9 | 29.3 |  |  |  | 142.1 | 145 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 100.9 | 7.9 | 3.7 | 0 | 107.1 | 0 | 4.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.4 | 78.7 | 0 | 2.1 | 5.1 | 1.4 | 0 | 6.6 | 0 | 9.9 | 3.6 | 5 | 7.3 | 21.1 | 55.8 | 0 | 83.9 | 96.5 | 14.6 | 11 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 5.6 | 6 | 6.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.3 | 77.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.8 | 8.6 | 27.6 |  | 18.7 |  | 6.8 | 12 | 14.9 | 6475.4 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16 | 70.7
19/06/2026 | 03:00 | 79.6 | 652.2 | 216.7 |  |  | 0 | 100.7 |  |  | 148.9 | 148.6 | 149.3 | 240.7 | 207.5 | 106.3 | 154.6 | 4.7 |  | 0 |  | 145.7 | 8 | 5.4 | 0 | 6.6 | 60.3 |  |  |  |  | 66.7 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 149.8 | 49 | 31.1 | 33.4 | 17.7 | 18.8 | 78 | 171.8 | 172.3 | 177.9 | 0 | 43.8 | 30.2 | 3.4 | 0 | 21.1 |  |  | 16 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 17.1 | 169.8 | 168.1 | 200 | 264.6 | 40.7 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 69.7 | 103.1 | 64.2 | 70.9 | 28.9 |  |  |  | 142 | 144.6 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 100.9 | 7.6 | 3.6 | 0 | 116 | 0 | 5.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.1 | 78.4 | 0 | 2.1 | 5 | 1.4 | 0 | 6.6 | 0 | 9.9 | 3.6 | 5.2 | 7.3 | 25.2 | 51.9 | 0 | 74.9 | 94.8 | 13.5 | 11.4 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 5.4 | 6 | 6.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.9 | 72 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.7 | 9.3 | 27.4 |  | 18.8 |  | 6.1 | 12 | 15.4 | 6543.9 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 70.8
19/06/2026 | 03:30 | 79.6 | 651.5 | 216.4 |  |  | 0 | 100 |  |  | 136.5 | 135.2 | 135.9 | 227.3 | 207.2 | 106.6 | 248.3 | 4.7 |  | 0 |  | 143.6 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.5 | 60.2 |  |  |  |  | 66 | 29.2 |  |  |  | 6.5 | 149.8 | 48.6 | 44.8 | 34.1 | 17.8 | 18.8 | 76.9 | 170.8 | 171.5 | 177.9 | 0 | 43.7 | 29.9 | 3.4 | 0 | 26.9 |  |  | 15.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 17 | 170.4 | 168.4 | 200 | 264.7 | 39.4 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 69.2 | 102.8 | 64 | 67.1 | 28.7 |  |  |  | 142.2 | 144.9 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 7.6 | 3.6 | 0 | 117.5 | 0 | 7.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.5 | 80.4 | 0 | 2.1 | 5 | 1.4 | 0 | 6.6 | 0 | 9.9 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 26.8 | 44.6 | 0 | 86.1 | 93.7 | 13.8 | 8.9 | 0 | 6.9 | 2.3 | 8.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.2 | 75.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.7 | 9.2 | 27.5 |  | 19 |  | 7.3 | 11.5 | 14.2 | 6532.1 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 70.8
19/06/2026 | 04:00 | 79.4 | 647.8 | 214.4 |  |  | 0 | 98.9 |  |  | 122.9 | 123 | 123.3 | 218.3 | 206.7 | 106.9 | 203.4 | 4.6 |  | 0 |  | 146.2 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.5 | 60.1 |  |  |  |  | 65.8 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 49 | 53.1 | 33.5 | 17.8 | 18.8 | 77.3 | 172.2 | 173.3 | 177.3 | 50.5 | 44.6 | 30.1 | 3.4 | 0 | 20 |  |  | 15.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 17 | 169.3 | 167.5 | 199.9 | 264.7 | 40.5 | 27.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 67.5 | 96.7 | 63.7 | 60.8 | 29.6 |  |  |  | 142.1 | 144.5 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 100.8 | 7.7 | 3.6 | 0 | 108.2 | 0 | 8.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.3 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.4 | 77.3 | 0 | 2.1 | 5 | 1.4 | 0 | 6.4 | 0 | 9.9 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 25.9 | 47 | 0 | 79.7 | 90.2 | 15.3 | 12.7 | 0 | 6.9 | 2.3 | 8.2 | 5.4 | 6 | 6.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.1 | 63.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.5 | 9 | 27.5 |  | 19 |  | 6.7 | 12 | 15 | 6448.2 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.2 | 70.9
19/06/2026 | 04:30 | 80.4 | 650.7 | 216.8 |  |  | 0 | 97.8 |  |  | 128.7 | 128.9 | 128.4 | 223.6 | 205.7 | 106.4 | 195.2 | 4.7 |  | 0 |  | 147.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.4 | 60.3 |  |  |  |  | 66.5 | 32.3 |  |  |  | 6.5 | 149.7 | 49 | 52 | 34.2 | 17.6 | 18.8 | 79.4 | 173.3 | 172.9 | 177.6 | 47.5 | 43.9 | 30.5 | 3.4 | 0 | 23 |  |  | 16 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 17.1 | 169.6 | 167.8 | 199.5 | 264.5 | 40.1 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 52.5 | 94.9 | 64 | 62.8 | 29.8 |  |  |  | 142.2 | 145 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 100.7 | 7.7 | 3.6 | 0 | 98.7 | 0 | 9.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.9 | 74.5 | 0 | 2.2 | 5 | 1.4 | 0 | 6.5 | 0 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 7.3 | 27.3 | 46.7 | 0 | 80 | 93.3 | 16.1 | 10.9 | 0 | 6.9 | 2.3 | 8.1 | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.9 | 76.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.7 | 9.1 | 26.9 |  | 18.7 |  | 7.4 | 12 | 14.9 | 6472.2 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.4 | 9.6 | 16.2 | 70.6
19/06/2026 | 05:00 | 77.1 | 646.6 | 214.6 |  |  | 0 | 95.7 |  |  | 129 | 129.7 | 129 | 224.1 | 206.9 | 106.6 | 273.4 | 4.6 |  | 0 |  | 141.1 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.4 | 59.9 |  |  |  |  | 65 | 32.4 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 49 | 62.1 | 33.4 | 17.6 | 18.8 | 77.8 | 170.3 | 170.5 | 177.7 | 46.2 | 43.5 | 29.3 | 3.4 | 0 | 42.9 |  |  | 15 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 16.6 | 170.4 | 168.7 | 200 | 264.9 | 38 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 81.8 | 107.3 | 63 | 67.6 | 29.2 |  |  |  | 142.6 | 145.4 | 148 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 107.4 | 0 | 9.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 20.1 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.8 | 72.4 | 0 | 2.2 | 5.1 | 1.4 | 0 | 6.7 | 0 | 9.7 | 3.3 | 4.9 | 7.1 | 29.5 | 51.1 | 0 | 75.4 | 95.6 | 13.6 | 11.1 | 0 | 6.9 | 2.3 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.2 | 47.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.6 | 9.2 | 25 |  | 18.8 |  | 7.1 | 12 | 14.6 | 6563.5 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.4 | 9.6 | 16.1 | 70.5
19/06/2026 | 05:30 | 81.5 | 653.1 | 216.9 |  |  | 0 | 98.6 |  |  | 129.6 | 128.7 | 129 | 223.3 | 207.2 | 106.7 | 429.8 | 4.7 |  | 0 |  | 149.1 | 8.1 | 5.4 | 0 | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 66.9 | 23 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 49 | 60.2 | 34.5 | 17.4 | 18.8 | 80.6 | 173.2 | 173.5 | 178.2 | 47.5 | 44.7 | 30.5 | 3.4 | 0 | 44.6 |  |  | 63.1 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 17.1 | 169.8 | 168 | 199.7 | 264.9 | 41.1 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 74.9 | 107 | 64.3 | 67.9 | 29.9 |  |  |  | 142.3 | 145 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 100.9 | 7.8 | 3.6 | 0 | 95.2 | 0 | 9.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 26.9 | 68.4 | 0 | 2.2 | 7.7 | 1.4 | 0 | 6.7 | 0 | 9.7 | 3.2 | 5.3 | 7.3 | 28.3 | 46.3 | 0 | 95.7 | 104.4 | 15.3 | 13.5 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7.2 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.7 | 34.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.6 | 9.9 | 24.8 |  | 18.8 |  | 5.2 | 11.9 | 15.1 | 6793.6 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.4 | 9.7 | 16.1 | 70.6
19/06/2026 | 06:00 | 78.8 | 656 | 218.6 |  |  | 0 | 98.4 |  |  | 156.1 | 155.8 | 156.1 | 246.4 | 205.5 | 107.1 | 448.2 | 4.7 |  | 0 |  | 149.7 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 66.7 | 37.3 |  |  |  | 6.5 | 150.2 | 49.4 | 61.7 | 34.4 | 17.4 | 18.8 | 79.1 | 171.5 | 171.9 | 179.1 | 47.3 | 44 | 30.1 | 3.4 | 0 | 57.3 |  |  | 63.1 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 17.1 | 170.8 | 169 | 200 | 264.6 | 40.4 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 87 | 85.2 | 62.4 | 72.1 | 29.9 |  |  |  | 143 | 146 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101 | 7.8 | 3.7 | 0 | 97.4 | 0 | 8.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.7 | 65.8 | 0 | 2.2 | 13.4 | 1.4 | 0 | 6.7 | 0 | 9.7 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 28.8 | 42.3 | 0 | 82.3 | 100.3 | 13 | 9.6 | 0 | 6.7 | 2.3 | 7.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.9 | 27.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.6 | 10 | 24.1 |  | 18.9 |  | 4.5 | 12.1 | 15.1 | 6898.5 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.4 | 9.6 | 16.1 | 70.7
19/06/2026 | 06:30 | 81.2 | 653.1 | 216.9 |  |  | 11.3 | 102.3 |  |  | 179.3 | 194.1 | 194.5 | 281 | 205.2 | 106.9 | 326.5 | 4.7 |  | 0 |  | 149.9 | 8 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 67.2 | 80.8 |  |  |  | 6.5 | 225.3 | 49.4 | 56.6 | 35.9 | 17.6 | 18.8 | 79.2 | 173.8 | 174.3 | 177.8 | 48.9 | 44.3 | 30.5 | 3.4 | 0 | 86.7 |  |  | 63.2 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 17.2 | 170 | 168.4 | 200 | 265.2 | 41.3 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 71.3 | 77.7 | 60.3 | 72 | 30 |  |  |  | 143 | 145.6 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101 | 7.8 | 3.6 | 0 | 105.2 | 0 | 6.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.7 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.2 | 69.4 | 0 | 2.2 | 15.8 | 1.4 | 0 | 6.7 | 0 | 9.7 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 28.7 | 38.9 | 0.2 | 71.5 | 92.4 | 14.2 | 12.2 | 0 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.5 | 6 | 6.3 | 4.9 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.6 | 22.2 | 22.1 | 1.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10.1 | 19.4 | 9.9 | 25.3 |  | 18.8 |  | 5.6 | 12.1 | 14.7 | 7046.8 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.4 | 9.6 | 16.1 | 70.7
19/06/2026 | 07:00 | 77.1 | 649.2 | 215.5 |  |  | 10.4 | 99.7 |  |  | 179.7 | 192.1 | 192.2 | 274.8 | 206 | 106.7 | 357.1 | 4.6 |  | 0 |  | 143.2 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 65.5 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 49.7 | 52.7 | 34.3 | 17.6 | 18.8 | 80.3 | 169.9 | 169.6 | 178.1 | 64.2 | 43.5 | 29.5 | 3.4 | 0 | 49.4 |  |  | 17.9 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 59.5 | 170.7 | 168.9 | 200 | 265.5 | 38.7 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 59.3 | 70 | 65.6 | 71.9 | 29.4 |  |  |  | 143.5 | 146.3 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 7.8 | 3.6 | 0 | 107.6 | 2.7 | 5.9 | 0 | 10.8 | 9.9 | 0 | 33.5 | 17.7 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.2 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 28.8 | 73.6 | 0.2 | 2.2 | 15 | 1.4 | 0 | 6.6 | 0 | 9.8 | 3.3 | 5.3 | 7.6 | 28.1 | 33.4 | 5.6 | 73 | 93.5 | 11.4 | 8.7 | 0.5 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.6 | 6 | 6.3 | 3.4 | 53.7 | 0.6 | 30.4 | 0.6 | 31.8 | 36.5 | 25.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 9.2 | 10 | 19.7 | 11.2 | 24.9 |  | 18.2 |  | 6.1 | 12.1 | 14.9 | 7046 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.4 | 9.8 | 16.2 | 71
19/06/2026 | 07:30 | 79.9 | 652.2 | 216.8 |  |  | 11 | 101.1 |  |  | 149.3 | 148.5 | 149.4 | 245.1 | 207.2 | 106.5 | 370.3 | 4.7 |  | 0 |  | 147.8 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 60.9 | 21.7 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 48 | 54 | 34 | 17.6 | 18.8 | 80.2 | 177 | 177.7 | 181.4 | 64.9 | 43.9 | 34.1 | 3.4 | 0 | 37.8 |  |  | 20.4 | 0 |  | 46 |  |  |  | 60 | 169.9 | 168.2 | 199.8 | 265 | 40.9 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 64.3 | 82.8 | 66.3 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 143.5 | 146.4 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 101 | 7.8 | 3.6 | 0.1 | 118.8 | 6.6 | 8.3 | 0 | 10.9 | 9.9 | 1.4 | 71 | 42.7 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.6 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 0.2 | 0.1 | 30.3 | 74.7 | 0.5 | 2.2 | 6.1 | 1.4 | 0 | 6.6 | 0 | 9.5 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 28.7 | 31.1 | 15.6 | 66.3 | 78.1 | 9.8 | 7.7 | 9.5 | 6.7 | 2.3 | 7.8 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.7 | 134.1 | 1.4 | 74.3 | 0.6 | 34 | 37.5 | 60.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 5 | 9.1 | 10 | 19.6 | 11.2 | 25 |  | 18.6 |  | 6.1 | 12.1 | 15.5 | 7201.7 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.4 | 9.5 | 16.1 | 70.6
19/06/2026 | 08:00 | 75 | 644.9 | 214.4 |  |  | 10.8 | 102.8 |  |  | 124.5 | 122.7 | 121.9 | 224.2 | 207.7 | 106.8 | 323.8 | 4.5 |  | 0 |  | 145.6 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.7 | 59.6 |  |  |  |  | 59 | 30 |  |  |  | 6.5 | 148.7 | 48 | 48.8 | 32.4 | 17.6 | 18.8 | 77.3 | 173.5 | 174.3 | 180.6 | 63.5 | 42.4 | 33.2 | 3.4 | 0 | 35.1 |  |  | 18.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 60.1 | 170.7 | 168.9 | 200 | 265.1 | 38 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 49.2 | 74.5 | 65 | 75.3 | 27.8 |  |  |  | 143.6 | 146.4 | 149 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.2 | 7.8 | 3.7 | 0.1 | 106.4 | 9.4 | 11.2 | 0 | 10.7 | 10 | 1.3 | 159.2 | 79.9 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 0.6 | 0.4 | 30 | 79 | 1.1 | 2.1 | 6.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 0 | 9.7 | 3.3 | 5.2 | 7.5 | 28.7 | 30.7 | 24.9 | 77.9 | 89.3 | 12.7 | 9.4 | 19.1 | 6.7 | 2.3 | 8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.2 | 198 | 3.3 | 111.1 | 0.6 | 33.2 | 43.5 | 80.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 7.3 | 9.2 | 10 | 19.6 | 11.5 | 25 |  | 18.7 |  | 6.3 | 12.1 | 12.1 | 7288.2 | 24.6 | 0 | 3.1 | 7.8 |  | 9.4 | 9.5 | 16.1 | 70.5
19/06/2026 | 08:30 | 80.1 | 651.3 | 217 |  |  | 11 | 104 |  |  | 125.8 | 125.7 | 126.1 | 224.9 | 204.3 | 106.2 | 313.5 | 4.7 |  | 0 |  | 147.5 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.8 | 59.8 |  |  |  |  | 60.9 | 27.9 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 48.8 | 54.2 | 35.6 | 17.6 | 18.8 | 81.1 | 176.6 | 177.5 | 181.1 | 65 | 43.9 | 34.4 | 3.4 | 0 | 59.6 |  |  | 50.8 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 60.8 | 169.5 | 167.8 | 199.6 | 264.4 | 41.1 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 130.5 | 82.4 | 66.3 | 75.8 | 28.9 |  |  |  | 142.6 | 145.3 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101 | 7.8 | 3.6 | 0.1 | 103 | 13.6 | 12.3 | 0.1 | 11 | 9.9 | 1.1 | 162.9 | 83 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.7 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 1.1 | 0.9 | 30.5 | 79.8 | 1.5 | 2.2 | 8.6 | 1.3 | 0 | 6.8 | 0 | 9.8 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 30 | 26.8 | 29.5 | 73.2 | 87.1 | 10.8 | 7.2 | 36.9 | 6.7 | 2.3 | 8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 12.9 | 201.8 | 10 | 114.8 | 0.6 | 30.1 | 37.2 | 83.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 9.3 | 9.2 | 10 | 19.4 | 11.9 | 25 |  | 19 |  | 5.9 | 12.1 | 7.3 | 7508.5 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.4 | 9.4 | 16.1 | 70.5
19/06/2026 | 09:00 | 54.7 | 650.8 | 215.9 |  |  | 33.3 | 103.7 |  |  | 144.7 | 143.2 | 143.1 | 237.5 | 207.7 | 106.6 | 368.2 | 4.7 |  | 0 |  | 146.9 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 60.6 | 52.6 |  |  |  | 6.5 | 149 | 48.8 | 65.8 | 33.7 | 17.6 | 18.8 | 82 | 176.2 | 176.4 | 181.1 | 64.7 | 44.6 | 32.5 | 3.4 | 0 | 76.7 |  |  | 50.3 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 60.6 | 168.9 | 167 | 199.2 | 264.3 | 39.5 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 132.1 | 98 | 66.2 | 75.7 | 28.7 |  |  |  | 141.9 | 144.3 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101 | 7.8 | 3.6 | 0.3 | 108.8 | 29.3 | 9.8 | 0.2 | 10.9 | 9.9 | 1.3 | 165.5 | 84.2 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 20.4 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 2.4 | 2 | 29.4 | 80.6 | 2.6 | 2.5 | 11.3 | 1.3 | 0 | 6.8 | 0 | 9.7 | 3.1 | 5.3 | 7.5 | 30.1 | 27.4 | 29.9 | 71.8 | 67.9 | 10.1 | 10.3 | 38.1 | 6.7 | 2.3 | 8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 11.6 | 205.7 | 11.2 | 115.3 | 0.6 | 31.7 | 43.7 | 84.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 11 | 9.1 | 10.1 | 19.3 | 8.9 | 24.1 |  | 18.2 |  | 6.4 | 12.2 | 2.5 | 7703.9 | 24.6 | 0 | 3.1 | 7.8 |  | 9.4 | 9.3 | 16.2 | 70.4
19/06/2026 | 09:30 | 54 | 652.2 | 217.2 |  |  | 29.9 | 104.6 |  |  | 131.2 | 130.9 | 130.5 | 231.6 | 206 | 106.3 | 323.7 | 4.8 |  | 0 |  | 149.7 | 8.1 | 0 | 0 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 58.3 | 116.4 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 48 | 56 | 34.2 | 17.6 | 18.8 | 81.8 | 176.7 | 177.3 | 181.2 | 64.9 | 44.3 | 30.9 | 3.4 | 0 | 61.5 |  |  | 51 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 60.7 | 170.7 | 168.7 | 200 | 264.5 | 39.9 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 132.7 | 86.2 | 66.3 | 73.9 | 28.8 |  |  |  | 142.7 | 145.6 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.1 | 7.8 | 3.6 | 0.5 | 108.4 | 54 | 10.9 | 0.3 | 11 | 9.8 | 3 | 167.8 | 85.5 | 0.9 | 1.5 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 3.7 | 3.7 | 27.3 | 81 | 4.5 | 2.5 | 12 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 9.8 | 3.1 | 5.5 | 7.6 | 30.1 | 30 | 29.6 | 80.2 | 71.7 | 9.9 | 10.8 | 38.7 | 6.7 | 2.3 | 7.8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 14.5 | 209.3 | 13.6 | 114.7 | 0.6 | 40 | 45.1 | 84.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 9.2 | 10 | 19.3 | 9.7 | 25 |  | 18.4 |  | 6.2 | 12.1 | 4.2 | 7716.5 | 24.6 | 0 | 3.1 | 7.8 |  | 9.4 | 9.3 | 16.1 | 70.3
19/06/2026 | 10:00 | 54.7 | 648.2 | 214.8 |  |  | 40.2 | 103.7 |  |  | 151.5 | 151.4 | 151.3 | 246.9 | 206.2 | 106.5 | 328.6 | 4.8 |  | 0 |  | 149.8 | 7.6 | 0 | 0 | 6.6 | 60.2 |  |  |  |  | 57.6 | 138.9 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 48.3 | 57.7 | 33.2 | 17.2 | 18.8 | 79.3 | 175.4 | 175.7 | 180.8 | 64.8 | 44.8 | 30.5 | 3.4 | 0 | 68.1 |  |  | 50.3 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 60.5 | 169.1 | 167.1 | 199.7 | 265.2 | 38.8 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 130.9 | 87.8 | 65.9 | 70.9 | 29.6 |  |  |  | 141.7 | 144.3 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.3 | 7.8 | 3.7 | 1 | 108.1 | 69.6 | 10.8 | 0.3 | 10.9 | 9.9 | 2.7 | 168.9 | 85.8 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 5.1 | 6.4 | 24.1 | 81.8 | 8.8 | 2.1 | 12.3 | 1.3 | 0 | 6.6 | 0.1 | 9.7 | 3.2 | 5.3 | 7.5 | 29.3 | 36.7 | 29.2 | 95 | 80.8 | 14.7 | 10.5 | 38.6 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 12.3 | 209.2 | 15.1 | 113.5 | 0.6 | 43.1 | 64.3 | 84.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.1 | 9.2 | 10 | 19.3 | 9.9 | 23.3 |  | 18.2 |  | 6.2 | 12.1 | 3.4 | 7887.5 | 24.6 | 0 | 3.1 | 7.8 |  | 9.4 | 9.2 | 16.1 | 70.2
19/06/2026 | 10:30 | 53 | 653 | 217.6 |  |  | 49.9 | 104.1 |  |  | 156.1 | 156.6 | 157.4 | 242.5 | 206.7 | 106.3 | 335.4 | 4.8 |  | 0 |  | 146.1 | 8.1 | 0 | 0 | 6.6 | 60.8 |  |  |  |  | 58.3 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 150.2 | 47.5 | 58.6 | 32.3 | 17.7 | 18.8 | 78.2 | 175.7 | 176.8 | 181.6 | 65.2 | 44.2 | 33.1 | 3.4 | 15.8 | 71.3 |  |  | 50.9 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 60.5 | 170 | 168 | 199.7 | 262.9 | 39.7 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 133.8 | 89 | 66.4 | 69.1 | 29.8 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101 | 7.8 | 3.6 | 1.1 | 111.3 | 69.3 | 10 | 0.2 | 11.2 | 9.9 | 3.7 | 169.1 | 86 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.6 |  | 4.4 | 3.6 | 15 | 8.8 | 12.6 | 24.1 | 82.8 | 13.9 | 2.1 | 12.5 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 9.6 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 28.6 | 52.7 | 28.9 | 92.5 | 75.7 | 14.6 | 10.7 | 38.4 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 11.8 | 209.9 | 16.2 | 112.7 | 0.6 | 61.4 | 66.1 | 84.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.1 | 9.2 | 10 | 19.1 | 10.1 | 22.9 |  | 18.4 |  | 6.5 | 12.1 | 3.2 | 7990 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.4 | 9.2 | 16.1 | 70.3
19/06/2026 | 11:00 | 50.1 | 643.7 | 213.4 |  |  | 49.3 | 102.5 |  |  | 154.1 | 153.3 | 153.6 | 250.3 | 206.4 | 106.1 | 321.4 | 4.6 |  | 0 |  | 149.8 | 7 | 0 | 0 | 6.5 | 59.5 |  |  |  |  | 55.9 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 46.2 | 49.5 | 31.6 | 17.7 | 18.8 | 79.4 | 172.3 | 172.3 | 180.8 | 63.3 | 43.2 | 32 | 3.4 | 15.5 | 41.8 |  |  | 48.7 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 59.5 | 169.9 | 168.3 | 199.5 | 263.4 | 37.6 | 27.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 127.3 | 74.9 | 64.1 | 68 | 28.9 |  |  |  | 141.5 | 144 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.9 | 7.8 | 3.7 | 1.2 | 113.1 | 68.8 | 9.7 | 0.4 | 10.6 | 9.9 | 4.1 | 168.4 | 85.5 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 19.8 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 12.4 | 15.6 | 24.1 | 82 | 15.1 | 2.1 | 12.5 | 1.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 9.5 | 3.3 | 5.1 | 7.4 | 26.1 | 59 | 28.6 | 87.8 | 67.8 | 13.6 | 10 | 38.2 | 6.7 | 2.4 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 9.7 | 209.2 | 15.9 | 112.4 | 0.6 | 57.3 | 66.9 | 84.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.9 | 9.2 | 10 | 19.3 | 9.4 | 23 |  | 18.2 |  | 6.5 | 12.1 | 3.1 | 7854.9 | 24.6 | 3 | 3.2 | 7.8 |  | 9.5 | 9.1 | 16.1 | 73.3
19/06/2026 | 11:30 | 55 | 651.4 | 215.7 |  |  | 59.8 | 104.1 |  |  | 159.8 | 159.4 | 159.9 | 247.7 | 205.8 | 105.7 | 275.3 | 4.8 |  | 4.2 |  | 145.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 60.3 |  |  |  |  | 57.8 | 131.7 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 47 | 55.1 | 31.4 | 17.7 | 18.8 | 81 | 175.2 | 176 | 181.3 | 65.1 | 44.1 | 31 | 3.4 | 15.9 | 56.9 |  |  | 50.3 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 60.5 | 169.4 | 167.4 | 199 | 262.5 | 39.9 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 130.9 | 84 | 65.9 | 69 | 29.7 |  |  |  | 141.1 | 143.7 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.7 | 8 | 3.6 | 1.2 | 112.9 | 68.8 | 10.2 | 0.4 | 10.8 | 9.9 | 4.4 | 168.8 | 85.5 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 12.3 | 15.3 | 24.1 | 83.4 | 15 | 2.1 | 12.5 | 1.3 | 0 | 6.6 | 0.1 | 9.4 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 25.4 | 66.4 | 28.7 | 102 | 91.8 | 17.3 | 14.1 | 38.1 | 6.7 | 2.4 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 10.7 | 209.7 | 17 | 112.2 | 0.6 | 78.3 | 88.2 | 84.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 16.2 | 9.2 | 10.1 | 19.3 | 9.9 | 22.9 |  | 18 |  | 6.5 | 12.1 | 2.7 | 8010.7 | 24.6 | 3.2 | 3.2 | 7.8 |  | 9.5 | 9.2 | 16.1 | 73.6
19/06/2026 | 12:00 | 49.9 | 638.1 | 211.2 |  |  | 59 | 101.5 |  |  | 152.3 | 151.9 | 151.7 | 246.9 | 205 | 106 | 210.9 | 4.5 |  | 12.6 |  | 146.8 | 6.9 | 4.8 | 0 | 6.8 | 58 |  |  |  |  | 55.8 | 130.2 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 46.3 | 45.5 | 31.6 | 17.4 | 18.8 | 78.6 | 171.8 | 172 | 178.7 | 63.4 | 42.8 | 30.1 | 3.4 | 15.5 | 20.2 |  |  | 48 | 25 |  | 42.9 |  |  |  | 79.5 | 168.6 | 166.9 | 198.8 | 262.4 | 37.1 | 27.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 123.9 | 84.8 | 64.1 | 67.7 | 28.8 |  |  |  | 140.6 | 143.4 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.5 | 8 | 3.6 | 1.2 | 113.2 | 69 | 8.8 | 0.3 | 10.6 | 9.9 | 4.9 | 169.2 | 85.9 | 0.9 | 1.7 | 3 | 19.9 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 12.2 | 15.4 | 25.1 | 83.6 | 15 | 2.3 | 12.4 | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 0.2 | 9.4 | 3.2 | 5 | 7.3 | 24 | 74 | 28.9 | 99.2 | 93.7 | 17.9 | 11.8 | 38.3 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.2 | 6 | 6.1 | 10.3 | 210.8 | 17 | 113.1 | 0.6 | 82.3 | 95.5 | 84.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 16.3 | 9 | 10 | 19.1 | 10.7 | 22.8 |  | 18.3 |  | 6.7 | 12.1 | 2.2 | 7874.2 | 24.6 | 3.1 | 3.2 | 7.8 |  | 9.5 | 9.1 | 16 | 73.3
19/06/2026 | 12:30 | 35.1 | 651.3 | 214.9 |  |  | 49.9 | 105.1 |  |  | 128.5 | 129.1 | 129 | 225.7 | 206.3 | 105.6 | 259.3 | 4.8 |  | 12.2 |  | 151.4 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.7 | 92 |  |  |  |  | 58.1 | 181.8 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 45.3 | 0 | 32.3 | 17.6 | 18.8 | 80.9 | 175.8 | 177.1 | 180.8 | 64.8 | 43.8 | 30.7 | 3.4 | 15.8 | 73.8 |  |  | 60.6 | 25.3 |  | 43.1 |  |  |  | 81.1 | 169.4 | 167.1 | 199 | 262 | 39.6 | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 89.2 | 105.1 | 61 | 69.1 | 29.6 |  |  |  | 141.1 | 143.7 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.4 | 8 | 3.6 | 1.2 | 119.1 | 69.7 | 10.3 | 0.4 | 10.6 | 9.9 | 4.9 | 171 | 86.8 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 3.6 | 15 | 12.3 | 15.4 | 27.3 | 83.3 | 15.2 | 2.1 | 13.6 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | 0.1 | 9.4 | 3.1 | 5.3 | 7.5 | 20.4 | 75.2 | 28.8 | 89.3 | 83.4 | 15.5 | 13.3 | 38.4 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.2 | 6 | 6.1 | 12.1 | 213.1 | 16.9 | 115.7 | 0.6 | 85.7 | 94.4 | 86.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 16.1 | 9.1 | 10 | 19.3 | 11.2 | 23.1 |  | 18.4 |  | 6.4 | 12.1 | 2.1 | 7958.1 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9 | 16.1 | 72.6
19/06/2026 | 13:00 | 36.4 | 651.1 | 215.7 |  |  | 22.4 | 105.7 |  |  | 128.2 | 127.7 | 128.2 | 223.6 | 203.5 | 105.3 | 256.1 | 4.8 |  | 12.5 |  | 139.1 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.8 | 50 |  |  |  |  | 59.2 | 210.9 |  |  |  | 6.5 | 148.7 | 45.9 | 0 | 28.7 | 17.6 | 18.8 | 81 | 177.5 | 177.7 | 179.5 | 65.7 | 45.2 | 32.7 | 3.4 | 16.2 | 62.6 |  |  | 61.4 | 24.4 |  | 42.8 |  |  |  | 81.2 | 167.8 | 165.9 | 197.3 | 262.4 | 40.6 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 88.1 | 103.2 | 61.3 | 71.9 | 30 |  |  |  | 139.9 | 142.2 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.5 | 8 | 3.6 | 1.2 | 118 | 70.3 | 11.5 | 0.3 | 10.7 | 9.9 | 3.1 | 172 | 87.2 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.7 |  | 4.5 | 3.6 | 14.8 | 12.4 | 15.5 | 27.5 | 80.1 | 15.3 | 2.1 | 15.2 | 1.2 | 0.4 | 6.8 | 0.2 | 9.2 | 3 | 5.4 | 7.5 | 18.6 | 73 | 29.1 | 92.1 | 94.2 | 18.5 | 12.7 | 38.3 | 6.7 | 2.3 | 7.6 | 5.2 | 6 | 6.1 | 16.3 | 214.7 | 16.5 | 116.4 | 0.6 | 73.8 | 100.7 | 86.5 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.5 | 9.1 | 10 | 19.1 | 12.1 | 22.8 |  | 18 |  | 6.4 | 11.5 | 2.5 | 7894 | 23.9 | 3.1 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9 | 16 | 72.4
19/06/2026 | 13:30 | 30.5 | 646 | 214.3 |  |  | 20.8 | 98.2 |  |  | 130.2 | 128.7 | 128.9 | 223.5 | 206.5 | 106.3 | 241.1 | 4.5 |  | 13.3 |  | 151.3 | 7.7 | 5 | 0 | 6.8 | 49.9 |  |  |  |  | 56.6 | 149.8 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 43.4 | 0 | 30.6 | 17.6 | 18.8 | 78.5 | 171.9 | 172.5 | 180.5 | 62 | 42 | 31.3 | 3.4 | 15.2 | 83.9 |  |  | 58.5 | 24.3 |  | 42.3 |  |  |  | 78.7 | 168.7 | 166.9 | 198.2 | 261.4 | 38.3 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 145.9 | 114.6 | 59.6 | 70.7 | 27.3 |  |  |  | 140.1 | 143.3 | 147 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.4 | 8 | 3.7 | 1.2 | 112.9 | 70.8 | 12 | 0.1 | 10.3 | 10 | 2 | 173.3 | 88 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 3.6 | 14.8 | 12.3 | 15.6 | 30.3 | 81.3 | 15.5 | 2.1 | 15.1 | 1.2 | 0.4 | 6.5 | 0.3 | 8.9 | 2.8 | 5.2 | 7.4 | 19.6 | 72 | 29.4 | 93.7 | 101.5 | 14 | 13.6 | 38.6 | 6.8 | 2.3 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 15 | 217 | 15.7 | 116.4 | 0.6 | 76.1 | 83.7 | 86.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.7 | 9.2 | 10.1 | 19.3 | 12 | 23 |  | 18.3 |  | 6.3 | 12.1 | 2.8 | 7862 | 23.9 | 3.1 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9 | 16.1 | 72.5
19/06/2026 | 14:00 | 34.5 | 656.2 | 217.8 |  |  | 22.3 | 103.1 |  |  | 129.9 | 129.7 | 130.4 | 224.3 | 204 | 105.5 | 268.4 | 4.8 |  | 12.9 |  | 148.1 | 8.5 | 5.2 | 0 | 6.7 | 51.7 |  |  |  |  | 59.2 | 127 |  |  |  | 6.5 | 150 | 43.2 | 0 | 30.1 | 17.6 | 18.8 | 83.4 | 178.4 | 179.1 | 181 | 65.7 | 44.5 | 32.5 | 3.4 | 15.9 | 86 |  |  | 61.8 | 25.2 |  | 42.9 |  |  |  | 80.3 | 169.6 | 167.3 | 198.7 | 261 | 41 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 142.9 | 116.4 | 61.5 | 72.1 | 28.4 |  |  |  | 141.2 | 144.1 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.5 | 8 | 3.7 | 1.1 | 113.9 | 70.5 | 15 | 0 | 10.8 | 9.9 | 2.2 | 173 | 87.6 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.8 |  | 4.5 | 3.6 | 14.8 | 12.4 | 15.7 | 30.1 | 80.2 | 15.4 | 2.1 | 15.1 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 0.4 | 9.4 | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 26.1 | 72.1 | 29.8 | 92.5 | 87.4 | 14.6 | 11.8 | 38.9 | 6.9 | 2.3 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 16.6 | 216.9 | 14.6 | 118.1 | 0.6 | 79.5 | 78 | 87 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 13.6 | 9.1 | 10 | 19.1 | 10.6 | 22.7 |  | 18.3 |  | 6.2 | 11.6 | 3.3 | 7931.9 | 23.6 | 3.1 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9.1 | 16.1 | 72.3
19/06/2026 | 14:30 | 52 | 649 | 214.5 |  |  | 29.8 | 97.5 |  |  | 129.2 | 129.1 | 129.6 | 222.2 | 205.6 | 105.8 | 437 | 4.8 |  | 13.2 |  | 145.8 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.7 | 49.4 |  |  |  |  | 57.3 | 162.7 |  |  |  | 6.5 | 142.7 | 44.2 | 0 | 30 | 17.6 | 18.8 | 81.4 | 174.5 | 174.7 | 180 | 64.4 | 44.2 | 31.5 | 3.4 | 15.7 | 76.2 |  |  | 60.2 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 79.7 | 169.2 | 167.2 | 198.5 | 261.3 | 38.6 | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 89.2 | 105 | 60.5 | 71.9 | 28.3 |  |  |  | 141.3 | 143.8 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.3 | 7.9 | 3.7 | 1 | 112.4 | 69.4 | 15.2 | 0 | 10.6 | 9.9 | 2.2 | 172 | 87.1 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.1 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 12.5 | 15.8 | 30.3 | 77.7 | 15.3 | 2.1 | 15.1 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 0.3 | 12.5 | 2.8 | 5.3 | 7.5 | 27.7 | 74 | 29.9 | 96.8 | 96.3 | 12.4 | 12.9 | 38.9 | 6.9 | 2.3 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 16.5 | 215.7 | 12.9 | 119.6 | 0.6 | 86.8 | 93.1 | 87.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 9.1 | 10 | 19.1 | 10.8 | 21.9 |  | 18.3 |  | 6.4 | 12.1 | 3 | 8038 | 23.9 | 0.5 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9.2 | 16 | 70
19/06/2026 | 15:00 | 87.1 | 651.2 | 215.1 |  |  | 49.7 | 97.8 |  |  | 129.5 | 129.7 | 129.6 | 221.5 | 205.1 | 105.9 | 493.5 | 4.8 |  | 12.6 |  | 144.3 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.8 | 50.7 |  |  |  |  | 57.6 | 80.3 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 43 | 49.4 | 29.1 | 17.6 | 18.8 | 77.2 | 174.4 | 175.1 | 180.4 | 64.5 | 44 | 32.4 | 3.4 | 15.8 | 58.3 |  |  | 60.5 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 79.7 | 169.2 | 167.4 | 198.9 | 262.4 | 38.9 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 74 | 99.3 | 61.7 | 71.8 | 28.1 |  |  |  | 141.5 | 144.2 | 148 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.5 | 8 | 3.7 | 0.8 | 116.2 | 68 | 14.6 | 0 | 10.7 | 10 | 4 | 169.6 | 86.1 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 12.6 | 16 | 30.4 | 75.6 | 14.8 | 2.2 | 15.1 | 1.3 | 0.4 | 6.6 | 0.3 | 9.7 | 2.8 | 5.4 | 7.6 | 28.9 | 77.2 | 29.9 | 89.1 | 96.8 | 16.7 | 11.1 | 38.8 | 6.7 | 2.3 | 7.2 | 5.4 | 6 | 6.1 | 16.8 | 213 | 11 | 119.5 | 0.6 | 89 | 74.9 | 87 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 10.3 | 9.1 | 10 | 19.2 | 10.3 | 21.9 |  | 18.4 |  | 6 | 12.1 | 6.4 | 8056.5 | 23.4 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.5 | 9.1 | 16.1 | 69.1
19/06/2026 | 15:30 | 87.2 | 654 | 216.8 |  |  | 59.9 | 98.1 |  |  | 130.4 | 130.6 | 129.7 | 223.7 | 205 | 106.3 | 413.7 | 4.7 |  | 12.8 |  | 145.3 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.8 | 51.2 |  |  |  |  | 57.7 | 80.4 |  |  |  | 6.5 | 145.1 | 44.1 | 75 | 30.4 | 17.7 | 18.8 | 80.7 | 175.6 | 176.2 | 181 | 65.3 | 43.6 | 33.1 | 3.4 | 15.8 | 77.9 |  |  | 60.8 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 80 | 170.5 | 173.6 | 199.8 | 263.6 | 38.9 | 28.4 |  |  |  | 19.9 |  |  | 2.8 | 71.7 | 105.5 | 62 | 74.9 | 27.5 |  |  |  | 142.2 | 145.2 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.5 | 8 | 3.6 | 0.7 | 121.5 | 66 | 15.2 | 0 | 10.8 | 9.9 | 4.2 | 165.1 | 83.6 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 12.5 | 15.9 | 30.7 | 79.7 | 13.5 | 2.2 | 15.1 | 1.3 | 0.4 | 6.6 | 0.2 | 9.7 | 2.9 | 5.5 | 7.6 | 29.8 | 78.7 | 28.7 | 92.4 | 101.1 | 11.1 | 9.5 | 38.4 | 6.7 | 2.3 | 7.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 15.5 | 207 | 8.9 | 115.4 | 0.6 | 87.1 | 82.1 | 83.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 19.1 | 10.5 | 22 |  | 17.4 |  | 4.4 | 6.2 | 8.1 | 8075.9 | 23.6 | 0 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9.2 | 16.1 | 69.3
19/06/2026 | 16:00 | 85.1 | 648.7 | 214.3 |  |  | 60 | 97.9 |  |  | 129.5 | 129 | 129.6 | 222.2 | 204.8 | 106.1 | 415.5 | 4.8 |  | 12.5 |  | 144.8 | 7.7 | 5 | 0 | 6.7 | 79.8 |  |  |  |  | 57.5 | 83.3 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 43.2 | 143.9 | 28.9 | 17.6 | 18.8 | 81.6 | 175.9 | 175.9 | 180 | 64.7 | 44.4 | 33.4 | 3.4 | 15.8 | 70 |  |  | 81.3 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 79.9 | 169.3 | 167.3 | 198.9 | 262.2 | 39 | 27.6 |  |  |  | 35.7 |  |  | 2.8 | 67.1 | 103.4 | 62.5 | 74.8 | 27.1 |  |  |  | 141.4 | 144.4 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.6 | 8 | 3.6 | 0.5 | 110 | 47.9 | 14.6 | 0 | 10.8 | 10 | 4.9 | 134.7 | 69.9 | 0.9 | 1.7 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 12.1 | 15.4 | 29 | 75.8 | 9.4 | 1.9 | 15.1 | 1.4 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | 9.7 | 3.1 | 5.3 | 7.8 | 30.1 | 77.7 | 20.8 | 95.6 | 99.1 | 16.3 | 12.6 | 37.1 | 6.8 | 2.3 | 7.2 | 5.4 | 5.8 | 6 | 15.3 | 179.4 | 6.5 | 82.3 | 0.6 | 91 | 87.3 | 69.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 6.1 | 9.1 | 10 | 18.9 | 10.9 | 20.9 |  | 18 |  | 4.7 | 7.3 | 8.7 | 8013.3 | 23.5 | 0 | 3.1 | 7.8 |  | 9.5 | 9.2 | 16.1 | 69.2
19/06/2026 | 16:30 | 123.7 | 653.5 | 216.1 |  |  | 59.9 | 97.2 |  |  | 181.4 | 201.3 | 205.2 | 274.4 | 206.1 | 106.6 | 562 | 4.8 |  | 12.5 |  | 150.4 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.8 | 80.9 |  |  |  |  | 58.1 | 95.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.3 | 126 | 29.6 | 17.6 | 18.8 | 77.6 | 174.2 | 175.1 | 180.8 | 64.4 | 44.1 | 33.3 | 3.4 | 15.8 | 85 |  |  | 81.4 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 79.9 | 169.4 | 167.7 | 199.4 | 264.2 | 51.6 | 31.1 |  |  |  | 32.9 |  |  | 2.8 | 127.9 | 100.3 | 63.1 | 76.1 | 27.3 |  |  |  | 141.4 | 144 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.6 | 8 | 3.6 | 0.2 | 115.7 | 22.1 | 15.6 | 0 | 10.8 | 9.9 | 4.8 | 71.8 | 36.9 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.4 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 11.1 | 14.2 | 29.4 | 71.6 | 2.6 | 2.3 | 18.5 | 1.4 | 0.4 | 6.4 | 0.1 | 9.6 | 3.2 | 5.2 | 8.4 | 30.3 | 75.4 | 10.7 | 80.8 | 100.5 | 11.3 | 8.7 | 30.5 | 7.1 | 2.3 | 7.2 | 5.4 | 5.8 | 6 | 16.5 | 97.9 | 3.9 | 40.4 | 0.6 | 105.1 | 100.7 | 34 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 9.1 | 10 | 19.1 | 10.6 | 21.9 |  | 18.2 |  | 4.4 | 6.7 | 10.7 | 8103.4 | 23.3 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.5 | 9.4 | 16.1 | 69.3
19/06/2026 | 17:00 | 182.8 | 652 | 216.3 |  |  | 60.6 | 97.1 |  |  | 180.6 | 199.6 | 204 | 280.8 | 207.3 | 106.5 | 551.5 | 4.8 |  | 12.8 |  | 142.8 | 8.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 110.1 |  |  |  |  | 81 | 192.4 |  |  |  | 6.5 | 143.2 | 43 | 135.9 | 30 | 17.6 | 18.8 | 82.7 | 177.3 | 178.2 | 179.7 | 65.7 | 45.2 | 32.7 | 3.4 | 16.3 | 85.6 |  |  | 82.1 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 80.3 | 169.7 | 167.9 | 199.5 | 264.2 | 69.9 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 151.5 | 102.2 | 63.4 | 76 | 28.7 |  |  |  | 141.9 | 144.7 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.8 | 7.7 | 3.6 | 0.1 | 89.8 | 4.7 | 13.6 | 0 | 10.7 | 9.8 | 5 | 6.8 | 3.8 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.6 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 6.8 | 9.2 | 25.6 | 64.7 | 0 | 2.3 | 19.6 | 1.5 | 0.4 | 6.5 | 0 | 9.6 | 3.3 | 5.3 | 8.4 | 30.2 | 76.4 | 1.9 | 81.9 | 88.9 | 10.3 | 12 | 15 | 7.2 | 2.3 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 15.3 | 21 | 1 | 6.4 | 0.6 | 84.3 | 88.6 | 7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 9.1 | 10 | 19 | 10.1 | 21.7 |  | 17.8 |  | 6.2 | 11.7 | 14.5 | 8118.2 | 23.4 | 0 | 3.2 | 7.8 |  | 9.5 | 9.4 | 16.1 | 69.4
19/06/2026 | 17:30 | 182.8 | 651.9 | 216 |  |  | 22 | 94.8 |  |  | 181.4 | 199.6 | 204.6 | 281.3 | 207.3 | 107 | 552.3 | 4.8 |  | 12.9 |  | 150.5 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 80.1 | 180.2 |  |  |  | 6.5 | 224.1 | 42.7 | 135.1 | 29.9 | 17.5 | 18.8 | 78.8 | 175.5 | 176.1 | 180.2 | 64.2 | 43.5 | 32.1 | 3.4 | 15.7 | 80.8 |  |  | 80.9 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 79.9 | 169.8 | 168 | 200 | 265 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 176.1 | 90.4 | 62.9 | 75.8 | 29 |  |  |  | 142.2 | 145 | 148.3 | 48.6 |  |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 7.9 | 3.7 | 0 | 85.8 | 0 | 15 | 0 | 10.6 | 10 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 3.6 | 14.7 | 1.6 | 2.2 | 24.5 | 61.7 | 0 | 2.3 | 19.6 | 1.6 | 0.4 | 6.3 | 0 | 9.6 | 3.3 | 5.2 | 8.4 | 29.9 | 73.1 | 0 | 70.1 | 90.8 | 11.5 | 8.8 | 1 | 7.1 | 2.3 | 6.9 | 5.4 | 5.8 | 6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.8 | 61.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.1 | 9.6 | 22 |  | 18 |  | 5.8 | 12 | 14.2 | 8086.6 | 23.4 | 0 | 4.6 | 7.8 |  | 9.5 | 9.4 | 16.2 | 70.9
19/06/2026 | 18:00 | 185 | 650 | 215 |  |  | 22.4 | 96.4 |  |  | 181.7 | 200.3 | 204.8 | 282 | 207.3 | 106.5 | 512.3 | 4.8 |  | 12.3 |  | 148.1 | 8 | 5.1 | 21 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 80.3 | 145.6 |  |  |  | 6.5 | 223.9 | 42.4 | 129.3 | 29.8 | 17.5 | 18.8 | 81.2 | 178.1 | 177.7 | 179.6 | 64.8 | 44.5 | 30.1 | 3.4 | 15.9 | 61.9 |  |  | 81.4 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 80.1 | 169.6 | 167.5 | 199.8 | 264.5 | 68.4 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 170.7 | 79.6 | 63 | 76 | 29 |  |  |  | 142.1 | 144.7 | 168.7 | 186.1 |  |  |  |  | 209.6 | 101 | 7.9 | 3.6 | 0 | 85.5 | 0 | 14 | 0 | 10.6 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3 | 20.3 |  | 4.5 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 23.4 | 57.1 | 0 | 2.3 | 19.6 | 1.7 | 0.4 | 6.3 | 0 | 9.6 | 3.2 | 5 | 8.2 | 29.6 | 71.4 | 0 | 74.6 | 86.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 7 | 2.2 | 6.9 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 48.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.1 | 12.4 | 22.3 |  | 18.1 |  | 6.5 | 12.1 | 15.4 | 8085.9 | 23.1 | 8.1 | 5.4 | 7.8 |  | 9.5 | 9.4 | 16.1 | 79.4
19/06/2026 | 18:30 | 183.9 | 651.2 | 215.7 |  |  | 22.5 | 96.6 |  |  | 180.1 | 199.6 | 204 | 280.8 | 207.4 | 106.6 | 511.3 | 4.8 |  | 13.3 |  | 148.1 | 8.1 | 5.1 | 20.8 | 6.6 | 121.2 |  |  |  |  | 80.5 | 136.4 |  |  |  | 6.5 | 144.2 | 43.5 | 125.1 | 29.9 | 18.2 | 18.8 | 77.4 | 179 | 179.2 | 179.9 | 108.1 | 45.4 | 30.3 | 3.4 | 16.5 | 61.4 |  |  | 81.6 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 80.3 | 169.5 | 167.7 | 199.7 | 263.6 | 69.9 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 170.5 | 79 | 63.2 | 75.9 | 29.6 |  |  |  | 142 | 144.8 | 168.3 | 184 |  |  |  |  | 209.9 | 101 | 7.9 | 3.6 | 0 | 84.6 | 0 | 12.5 | 0 | 10.7 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 22.9 | 58.1 | 0 | 2.1 | 19.6 | 1.8 | 0.4 | 6.3 | 0 | 9.2 | 3 | 5.3 | 8 | 29.1 | 73.6 | 0 | 70.6 | 90.6 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7 | 2.2 | 7 | 5.4 | 6 | 6.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.5 | 60.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.3 | 11 | 22.4 |  | 18 |  | 6.8 | 12.1 | 15.8 | 8049.5 | 23.4 | 8 | 12 | 7.8 |  | 9.5 | 9.5 | 16.1 | 86.3
19/06/2026 | 19:00 | 181.7 | 648.2 | 214.4 |  |  | 59.3 | 95 |  |  | 181.3 | 200.6 | 204.5 | 283.5 | 208.3 | 106.7 | 437.9 | 4.7 |  | 11.9 |  | 142.6 | 7.7 | 5 | 21 | 6.8 | 119.7 |  |  |  |  | 79.1 | 141.1 |  |  |  | 6.5 | 222.5 | 42.3 | 110.7 | 28.3 | 18.2 | 18.8 | 76.2 | 173.7 | 174.5 | 179.6 | 100.6 | 43.5 | 29.4 | 3.4 | 15.7 | 23.3 |  |  | 81 | 25 |  | 44.5 |  |  |  | 79.3 | 170.4 | 168.5 | 200 | 265.8 | 67.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 154.6 | 63 | 62.4 | 75.8 | 29 |  |  |  | 142.4 | 145 | 169.7 | 184.2 |  |  |  |  | 209.8 | 101.3 | 7.8 | 3.6 | 0 | 68.7 | 0 | 14.8 | 0 | 10.5 | 9.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 20.2 |  | 4.5 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 21.1 | 58.3 | 0 | 2.1 | 19.6 | 1.8 | 0.4 | 6.4 | 0 | 9.3 | 2.9 | 5 | 7.8 | 27.7 | 68.8 | 0 | 61.2 | 90.9 | 5.4 | 7.6 | 0 | 7 | 2.1 | 7.2 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.2 | 64.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.5 | 11.9 | 22.4 |  | 18.1 |  | 7 | 12.1 | 15 | 7987.3 | 23.2 | 8 | 10.8 | 7.8 |  | 9.5 | 9.6 | 16.1 | 85
19/06/2026 | 19:30 | 100.3 | 653 | 216.1 |  |  | 60.1 | 96.3 |  |  | 181 | 199.5 | 203.3 | 283.6 | 205.2 | 106.5 | 447.7 | 4.8 |  | 11.9 |  | 142.2 | 8.5 | 5 | 20.9 | 6.8 | 121 |  |  |  |  | 80.5 | 145.4 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 42.9 | 116.7 | 29.3 | 18.4 | 18.8 | 79.2 | 176.8 | 177.5 | 180.2 | 102.7 | 44.6 | 30.3 | 3.4 | 15.8 | 47 |  |  | 61.6 | 50.2 |  | 44.6 |  |  |  | 80 | 169.6 | 167.8 | 199.3 | 265.2 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 180 | 71.5 | 63 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 142 | 144.9 | 169 | 116.9 |  |  |  |  | 210 | 101.3 | 7.8 | 3.7 | 0 | 83.3 | 0 | 13.5 | 0 | 10.6 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3.1 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 25 | 64.7 | 0 | 2 | 19.6 | 1.8 | 0.4 | 6.6 | 0 | 9.3 | 2.9 | 5.3 | 7.9 | 28.9 | 64.8 | 0 | 69 | 88.2 | 8.2 | 5.8 | 0 | 7 | 2.1 | 7.3 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.5 | 62.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 9.9 | 19.5 | 11.5 | 22.5 |  | 18.1 |  | 7.2 | 12.1 | 15.5 | 7886.7 | 23.3 | 8 | 11.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.5 | 16.1 | 85.2
19/06/2026 | 20:00 | 99.7 | 651.4 | 215.9 |  |  | 50.1 | 96 |  |  | 180.8 | 199.4 | 203.4 | 285.8 | 207.5 | 106.3 | 499.3 | 4.8 |  | 0 |  | 145.1 | 8.3 | 5 | 20.8 | 6.7 | 121 |  |  |  |  | 80.1 | 132 |  |  |  | 6.5 | 149 | 42 | 122.5 | 28.4 | 18.4 | 18.8 | 76.6 | 177.1 | 177.5 | 180 | 102.1 | 40.2 | 30.2 | 3.4 | 16 | 87.1 |  |  | 61.6 | 39.9 |  | 44.5 |  |  |  | 80 | 169.4 | 167.7 | 199.3 | 265.4 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 180.9 | 84.8 | 63 | 75.8 | 29.8 |  |  |  | 142 | 144.7 | 168.9 | 102.6 |  |  |  |  | 209.9 | 101.3 | 7.8 | 3.6 | 0 | 79.8 | 0 | 11.1 | 0 | 10.4 | 10 | 4.4 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 21 | 60.3 | 0 | 2 | 15.6 | 1.8 | 0.4 | 6.6 | 0 | 9.3 | 2.9 | 5.2 | 7.9 | 29.5 | 56.2 | 0 | 55.3 | 75.9 | 5.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 6 | 6.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.8 | 75 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.3 | 12 | 22.1 |  | 17.7 |  | 5.9 | 12.1 | 14.4 | 7903.5 | 23.1 | 8 | 11.9 | 7.6 |  | 9.5 | 9.6 | 16 | 85.7
19/06/2026 | 20:30 | 99.7 | 652.4 | 215.9 |  |  | 50.2 | 96.2 |  |  | 180.9 | 199.8 | 203.6 | 284.7 | 206.2 | 106.3 | 553.3 | 4.8 |  | 0 |  | 144.4 | 8.3 | 5 | 0 | 6.7 | 120.9 |  |  |  |  | 80.5 | 147.3 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 42.7 | 99.2 | 29.3 | 18.1 | 18.8 | 76 | 177 | 177.5 | 180.3 | 102.7 | 43.7 | 30.1 | 3.4 | 15.9 | 85.2 |  |  | 61.5 | 39.9 |  | 44.6 |  |  |  | 80.1 | 169.9 | 168.2 | 199.6 | 265.2 | 69 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 187.7 | 94.1 | 63 | 71.9 | 29.8 |  |  |  | 142.4 | 144.9 | 164.2 | 102.9 |  |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 7.9 | 3.7 | 0 | 85.7 | 0 | 14.7 | 0 | 10.5 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 24.1 | 60.3 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.4 | 6.6 | 0 | 9.4 | 2.9 | 5.2 | 7.9 | 27.6 | 44.5 | 0 | 58.7 | 78.7 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 6 | 6.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.1 | 72.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.5 | 11.5 | 22.4 |  | 18.6 |  | 6 | 12.1 | 14.3 | 7938.6 | 23.7 | 8 | 12 | 7.6 |  | 9.5 | 9.6 | 16.2 | 86.6
19/06/2026 | 21:00 | 97.9 | 652.4 | 215.4 |  |  | 49.7 | 95 |  |  | 181.5 | 200.4 | 205.1 | 283.7 | 208 | 106.5 | 552.5 | 4.8 |  | 0 |  | 143 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.8 | 120.7 |  |  |  |  | 80.1 | 168.3 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 42 | 122.6 | 28.5 | 18.1 | 18.8 | 79.6 | 175.5 | 176.1 | 180.6 | 100.9 | 43.4 | 29.8 | 3.4 | 15.8 | 85 |  |  | 61.3 | 40.5 |  | 44.7 |  |  |  | 79.9 | 170.6 | 168.7 | 200 | 265.3 | 68.3 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 196.1 | 94.5 | 62.9 | 72 | 29.6 |  |  |  | 142.4 | 145.4 | 149.6 | 103.6 |  |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 7.7 | 3.6 | 0 | 59.5 | 0 | 9.6 | 0 | 10.5 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3 | 20.3 |  | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 18.2 | 45.9 | 0 | 2 | 15.1 | 1.8 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9.4 | 3 | 5 | 7.9 | 26.9 | 39.8 | 0 | 59 | 80.9 | 7 | 4.6 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 6 | 6.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.9 | 74.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.4 | 12.3 | 22.4 |  | 18 |  | 6 | 12.1 | 15.3 | 7904.6 | 23.1 | 8 | 12 | 7.6 |  | 9.5 | 9.7 | 16 | 85.9
19/06/2026 | 21:30 | 101.4 | 652.3 | 216 |  |  | 50.7 | 96.7 |  |  | 180.9 | 199.9 | 204.6 | 283 | 207.5 | 106.7 | 553.8 | 4.8 |  | 0 |  | 142.8 | 8.2 | 5 | 0 | 6.7 | 77.3 |  |  |  |  | 80.6 | 187.7 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 42.2 | 133.9 | 30.3 | 18.1 | 18.8 | 75.3 | 178.4 | 178.6 | 180 | 101.4 | 45.1 | 29.4 | 3.4 | 15.8 | 87.3 |  |  | 61.7 | 40.5 |  | 45 |  |  |  | 80.3 | 169.4 | 168.4 | 199.8 | 264.6 | 69.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 213.1 | 100.4 | 63.2 | 68.9 | 29.8 |  |  |  | 142.1 | 145 | 148.3 | 103.1 |  |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 8.2 | 3.6 | 0 | 70.2 | 0 | 9.9 | 0 | 10.5 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 19.4 | 41.5 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9.6 | 3.2 | 5 | 7.5 | 23.4 | 40.1 | 0 | 63.4 | 81 | 5.4 | 4.7 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 56.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.3 | 11.8 | 22.5 |  | 18 |  | 5.8 | 12.1 | 14.6 | 7890.4 | 23.2 | 8 | 12 | 7.6 |  | 9.5 | 9.6 | 16 | 85.9
19/06/2026 | 22:00 | 97.3 | 652 | 216.1 |  |  | 50.3 | 92.3 |  |  | 181.1 | 199.7 | 203.4 | 284.6 | 208.1 | 107 | 551 | 4.8 |  | 0 |  | 142.6 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.7 | 76.7 |  |  |  |  | 80.3 | 157.2 |  |  |  | 6.5 | 223.6 | 43.2 | 143.5 | 27.9 | 18.1 | 18.8 | 77.3 | 175.6 | 175.8 | 179.8 | 101.5 | 46.3 | 28.9 | 3.4 | 15.8 | 84.7 |  |  | 61.2 | 41.3 |  | 44.9 |  |  |  | 79.9 | 169.6 | 168.2 | 199.5 | 264.9 | 67.9 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 141.4 | 92.6 | 62.9 | 67 | 29.7 |  |  |  | 142.3 | 145.2 | 148.1 | 186.3 |  |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 8 | 3.6 | 0 | 67.6 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 20.4 |  | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 19.5 | 43.4 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.3 | 6.4 | 0 | 9.7 | 3.4 | 5.1 | 7.5 | 20.9 | 42.7 | 0 | 61.6 | 73.7 | 6.5 | 5.2 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 58 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.1 | 10 | 19.4 | 8.8 | 22.5 |  | 18 |  | 5.5 | 12.1 | 13.1 | 7913 | 23.1 | 8 | 12 | 7.6 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 86.1
19/06/2026 | 22:30 | 149.2 | 647.8 | 213.5 |  |  | 22 | 93 |  |  | 181 | 201 | 203.7 | 286.4 | 208.1 | 106.7 | 548 | 4.7 |  | 0 |  | 141.8 | 7.4 | 4.8 | 0 | 6.6 | 76.6 |  |  |  |  | 79.2 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 223.7 | 42.4 | 74.6 | 29.5 | 18.1 | 18.8 | 73.4 | 175.4 | 175.5 | 180 | 100 | 46.2 | 28.4 | 3.4 | 15.7 | 83.9 |  |  | 60.5 | 40.2 |  | 45 |  |  |  | 79.7 | 169.5 | 168.5 | 199.8 | 264.5 | 68.1 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 143 | 95.1 | 62.5 | 66.6 | 29.4 |  |  |  | 142.5 | 145.2 | 148.8 | 185 |  |  |  |  | 208.5 | 101.1 | 8.1 | 3.7 | 0 | 55.8 | 0 | 10.8 | 0 | 10.2 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 20.2 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 14 | 40.9 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.3 | 6.4 | 0 | 9.7 | 3.4 | 4.9 | 7.4 | 18.4 | 40.7 | 0 | 57 | 78.8 | 5.4 | 4.1 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 34.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.3 | 8.8 | 22.5 |  | 18 |  | 6.3 | 12.1 | 14.5 | 7758 | 23.5 | 8 | 12 | 7.6 |  | 9.5 | 9.6 | 16 | 86.2
19/06/2026 | 23:00 | 149.3 | 652.6 | 216.1 |  |  | 22 | 93.2 |  |  | 179.8 | 199.4 | 202.8 | 285 | 206.8 | 106.6 | 507.6 | 4.8 |  | 0 |  | 144.1 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.7 | 79.1 |  |  |  |  | 80.5 | 69.9 |  |  |  | 6.5 | 223.8 | 41.8 | 63.1 | 28.2 | 18.3 | 18.8 | 78.3 | 176.8 | 176.9 | 180 | 102.1 | 44.9 | 29.2 | 3.4 | 15.9 | 80.3 |  |  | 61.1 | 39.8 |  | 44.2 |  |  |  | 80.1 | 169.2 | 167.5 | 199.2 | 264.8 | 69.2 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 167.6 | 91.6 | 63 | 66.9 | 29.8 |  |  |  | 141.7 | 144.5 | 148.5 | 183.8 |  |  |  |  | 209.1 | 101.1 | 8 | 3.6 | 0 | 31.1 | 0 | 7.1 | 0 | 10.4 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 20.5 |  | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 8.4 | 27.2 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.3 | 6.6 | 0 | 9.7 | 3.4 | 5 | 7.5 | 16.8 | 34 | 0 | 60.2 | 67.9 | 5.2 | 4.1 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.3 | 20 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.4 | 9 | 22.4 |  | 18.1 |  | 6 | 12.1 | 15.4 | 7581.4 | 23.3 | 8 | 12 | 7.6 |  | 9.5 | 9.6 | 16.1 | 86.1
19/06/2026 | 23:30 | 148.2 | 652.4 | 216 |  |  | 22 | 97.3 |  |  | 180.6 | 199.4 | 203.8 | 284.8 | 206.6 | 106.3 | 483.4 | 4.8 |  | 0 |  | 145.2 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.7 | 79.2 |  |  |  |  | 80.5 | 57.5 |  |  |  | 6.5 | 180 | 42.9 | 61.1 | 30.7 | 18.4 | 18.8 | 76.7 | 176.2 | 177.2 | 179.6 | 101.8 | 44.7 | 29.6 | 3.4 | 15.9 | 52 |  |  | 61.4 | 0 |  | 45 |  |  |  | 80.1 | 169.6 | 168.2 | 199.7 | 263.5 | 69.4 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 127.6 | 85.5 | 65.1 | 71 | 30 |  |  |  | 142.2 | 144.9 | 148.3 | 103.3 |  |  |  |  | 209.9 | 101.2 | 8 | 3.6 | 0 | 27.6 | 0 | 12.3 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 20.5 |  | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 11.2 | 31.3 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9.7 | 3.5 | 5 | 7.3 | 20.3 | 38.7 | 0 | 48.8 | 61.6 | 4 | 3.1 | 0 | 6.6 | 2.1 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.6 | 15.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.2 | 10 | 19.3 | 9 | 22.5 |  | 18.1 |  | 5.8 | 12.1 | 14.9 | 7313.5 | 23.5 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.5 | 16 | 69.3
20/06/2026 | 00:00 | 149.5 | 650.3 | 216.1 |  |  | 22 | 96.7 |  |  | 181.2 | 197.9 | 201.7 | 284.9 | 205.7 | 106.9 | 482.6 | 4.7 |  | 0 |  | 144.3 | 8.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 77.5 |  |  |  |  | 80.7 | 52.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.9 | 51.4 | 28.7 | 18.2 | 18.8 | 78.6 | 175.4 | 175.6 | 179.2 | 102.1 | 44.6 | 28.9 | 3.4 | 15.8 | 64.7 |  |  | 61 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 80.1 | 168.3 | 166.9 | 198.9 | 263.9 | 68.3 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 154.2 | 87.8 | 65.1 | 74.3 | 30 |  |  |  | 140.9 | 143.5 | 146.4 | 102.2 |  |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 8.2 | 3.6 | 0 | 32.2 | 0 | 13.5 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3.1 | 20.7 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 10.9 | 30.8 | 0 | 2 | 15 | 1.8 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9.8 | 3.6 | 4.9 | 7.2 | 24.3 | 42.3 | 0 | 57.8 | 63 | 5.7 | 5.8 | 0 | 6.8 | 2.1 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.3 | 17.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9 | 10 | 19.4 | 8.3 | 22.3 |  | 18.2 |  | 5.6 | 12.1 | 16.3 | 7174.9 | 23.8 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 9.5 | 16 | 69.6
EJEC |  | 2193.65 | 15610.85 | 5176.75 | 0 | 0 | 668.25 | 2373.05 | 0 | 0 | 3774.2 | 3945 | 3979.9 | 6089.6 | 4955.55 | 2554.35 | 8994 | 113.2 | 0 | 103.2 | 0 | 3496.3 | 189.05 | 112.5 | 63.5 | 160.4 | 1793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 2353.25 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3632 | 1094.6 | 1640.3 | 754.6 | 426.1 | 451.2 | 1891.85 | 4185.6 | 4196.25 | 4311.6 | 1499.55 | 1055.95 | 739.85 | 81.6 | 229.7 | 1415.3 | 0 | 0 | 1204.1 | 240.75 | 0 | 964.5 | 0 | 0 | 0 | 1427.7 | 4073.3 | 4033.05 | 4788.55 | 6339.8 | 1173.35 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0 | 68 | 2832.35 | 2192.85 | 1523.3 | 1718.55 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 3407.9 | 3473.3 | 3616.35 | 946.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025.65 | 2421.5 | 189.4 | 87.15 | 7.4 | 2311.85 | 510.25 | 254.5 | 1.5 | 256.7 | 173.6 | 55.9 | 1507.95 | 769.85 | 22.7 | 43 | 73.2 | 489.45 | 0 | 107.95 | 87.9 | 357.75 | 88.7 | 111.65 | 615.7 | 1654.25 | 97.6 | 51.2 | 305.1 | 35.45 | 4.6 | 157.4 | 1.4 | 232.25 | 77.6 | 124.5 | 182.4 | 628.25 | 1279.9 | 259.3 | 1911.45 | 2127.55 | 284.05 | 230.9 | 344.15 | 163.2 | 54.1 | 180 | 129.15 | 143.5 | 136.3 | 238.15 | 1924.7 | 114.6 | 1038.6 | 14.4 | 1323.1 | 1521.2 | 779.3 | 108 | 55.2 | 28.8 | 33.6 | 113.55 | 219.2 | 240.25 | 465.9 | 245.5 | 572.4 | 0 | 440.9 | 0 | 145.65 | 280.15 | 266.3 | 180102.05 | 576.8 | 55.9 | 121 | 185.1 | 0 | 227.35 | 227.3 | 386.2 | 1779.65

## REACTIVA
viernes, 19 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
19/06/2026 | 00:30 | -20.7 | -21.3 | 8.1 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | -32.3 | -28.8 | 2.7 | 35.5 | 3.6 | 8.2 | 31 | 0 |  | 0 |  | -15 | 1 | 0.6 | 0 | -3.4 | -7.3 |  |  |  |  | -0.8 | -10.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.5 | 14.7 | 3.7 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 25.1 | 15.8 | 42.6 | 0 | -4.7 | -0.8 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 2.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | -8.7 | -20.8 | -22.3 |  | 4.7 | 7.8 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 28.9 | 10.4 | 3.9 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 46 | 45.5 | -31.5 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | -13.1 | -2.1 | 0.5 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -3.7 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -8.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -3.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 |  | 1.1 |  | 3.2 | 3.7 |  | 114.6 | 0.1 | 1.4 |  | 0 | -1.5 | -0.2 | -0.2
19/06/2026 | 01:00 | -20.3 | -20.9 | 7.9 |  |  | 0 | 23.3 |  |  | -33.9 | -35.7 | -1.4 | 34.6 | 4.5 | 9.2 | 26.1 | -0.1 |  | 0 |  | -12.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.2 | 6.8 |  |  |  |  | -1.8 | -13.2 |  |  |  | -0.6 | -28.3 | 2 | 15.5 | 4.3 | -0.3 | 2.6 | 0.7 | 28.6 | 19.3 | 46.2 | 0 | -5.7 | -1 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1 | -20 | -21 |  | 5.6 | 8.4 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.6 | 10.6 | 4 | 6.4 | 0 |  |  |  | 47.4 | 47 | -28.9 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | -14.7 | -2.1 | 0.5 |  | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 0 | -4.1 | -9.5 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 |  | 1.4 |  | 3.3 | 3.3 |  | 130.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | -1.3 | 0.1 | 0.3
19/06/2026 | 01:30 | -19.7 | -32 | 6.7 |  |  | 0 | 11.6 |  |  | -37.2 | -30.6 | -4.5 | 30.5 | 2.6 | 7.5 | 12 | 0.1 |  | 0 |  | -12.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 6.5 |  |  |  |  | -1.2 | -13.5 |  |  |  | -0.6 | -27.6 | 2.5 | 15.2 | 3.8 | -0.6 | 2.6 | 1.7 | 24.3 | 15 | 41.6 | 0 | -3.5 | -1 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | 1.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -22.4 | -23.9 |  | 4.2 | 7.3 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21.2 | 10.8 | 3.6 | 4.8 | 0 |  |  |  | 42.4 | 41.9 | -36.1 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | -13.5 | -2.1 | 0.5 |  | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.8 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | -4.9 | -9.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |  | 4.6 |  | 2.9 | 3.7 |  | 45 | 0 | 1.5 |  | 0 | -1.4 | -0.2 | -0.1
19/06/2026 | 02:00 | -21.7 | -37.1 | 5.2 |  |  | 0 | 7.2 |  |  | -39.3 | -36.6 | -7.1 | 25.7 | 0.9 | 6.8 | 6.2 | 0.1 |  | 0 |  | -13.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | -3.3 | 5.9 |  |  |  |  | -2.2 | -13.9 |  |  |  | -0.7 | -29.3 | 2.7 | 15.6 | 4 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 20.7 | 11.4 | 38.5 | 0 | -4.5 | -0.2 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | -2.9 | -23.9 | -25 |  | 2.3 | 6.6 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20.1 | 10.7 | 3.7 | 4.8 | 0 |  |  |  | 39.1 | 38.7 | -40.8 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | -15.1 | -2.1 | 0.5 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | -5.6 | -11.1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | -0.9 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |  | 2.9 |  | 2.8 | 4.1 |  | -40.7 | 0 | 1.4 |  | 0 | -1.5 | -0.3 | -0.4
19/06/2026 | 02:30 | -21.9 | -41.9 | 4.5 |  |  | 0 | 15.9 |  |  | -43.2 | -44.5 | -10.7 | 23.5 | 0.6 | 6.4 | 9.4 | -0.1 |  | 0 |  | -15.1 | 0.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | -2.7 | -15.2 |  |  |  | -0.8 | -32.1 | 2.2 | 16.3 | 3.6 | -0.1 | 2.6 | 1.4 | 22.2 | 12.9 | 39.7 | 0 | -5.9 | -0.3 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 0.1 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | -2.9 | -23.4 | -24.4 |  | 1.1 | 6.6 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.7 | 10.4 | 3.8 | 4.9 | 0 |  |  |  | 39 | 38.5 | -40.4 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | -17 | -2 | 0.6 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 0 | -8 | -12.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -3.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 |  | 1.8 |  | 2.2 | 4 |  | -73.1 | 0 | 1.4 |  | 0 | -1.5 | 0 | -0.1
19/06/2026 | 03:00 | -20.3 | -38.1 | 5.2 |  |  | 0 | 4.5 |  |  | -41.7 | -36.5 | -7.7 | 27.4 | -0.3 | 6.5 | 8.1 | 0 |  | 0 |  | -14.1 | 1.2 | 2.1 | 0 | -3.2 | 6.3 |  |  |  |  | -2.8 | -6.8 |  |  |  | -0.9 | -32.2 | 2.3 | 16.2 | 3.9 | -0.1 | 2.6 | 0.7 | 20.5 | 11.3 | 37.9 | 0 | -5.5 | -2 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | 0 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | -2.1 | -23.8 | -25.1 |  | 2.4 | 6.5 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.3 | 10.5 | 3.9 | 4.9 | -0.1 |  |  |  | 36.6 | 36.3 | -44 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | -16.5 | -1.9 | 0.6 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 5.3 | 0 | -4.8 | -10.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | -4.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 |  | 1.1 |  | 2.5 | 3.7 |  | -56.6 | 0 | 1.2 |  | 0 | -1.5 | -0.2 | -0.5
19/06/2026 | 03:30 | -20.4 | -37.5 | 5.5 |  |  | 0 | 3.1 |  |  | -45.5 | -41.6 | -12.7 | 19.3 | -1.5 | 5.1 | 14.9 | 0.1 |  | 0 |  | -14.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | -3.3 | 5.9 |  |  |  |  | -3 | -15.6 |  |  |  | -0.9 | -33.1 | 1.9 | 15.5 | 3.8 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | 17.6 | 8.4 | 34.9 | 0 | -5.2 | -2 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | -0.7 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | -2.7 | -25.4 | -26.9 |  | 0 | 5.7 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 18.8 | 10.2 | 3.8 | 5.1 | 0 |  |  |  | 33.7 | 33.3 | -48.7 | 0 |  |  |  |  | -8.1 | -17.7 | -2.1 | 0.5 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -4.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 6.2 | 0 | -5.2 | -10.7 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -3.9 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 2.4 |  | 2.4 | 3.9 |  | -119.6 | 0 | 1.3 |  | 0 | -1.6 | -0.2 | -0.5
19/06/2026 | 04:00 | -21.3 | -41.2 | 3.8 |  |  | 0 | 14.4 |  |  | -48 | -44.6 | -15.8 | 15.9 | -1.3 | 5.1 | 8 | 0.1 |  | 0 |  | -14.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | -3.2 | 6.1 |  |  |  |  | -3.4 | -15.8 |  |  |  | -0.9 | -32.2 | 1.7 | 15.8 | 4.6 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 18.2 | 8.9 | 35.6 | -0.5 | -4.1 | -1.4 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | -0.2 | 0 |  | -5 |  |  |  | -1.6 | -26.1 | -27.6 |  | 0.1 | 5.6 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.4 | 11.4 | 4.4 | 5 | 0 |  |  |  | 35.3 | 35 | -46.4 | 0 |  |  |  |  | -9 | -18.2 | -2.1 | 0.5 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 9.6 | 0 | -8.4 | -13.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -5.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 1 |  | 2.7 | 4 |  | -129.3 | 0 | 1.3 |  | 0 | -1.5 | -0.2 | -0.4
19/06/2026 | 04:30 | -20.3 | -43.2 | 4.7 |  |  | 0 | 17.4 |  |  | -47.7 | -41.4 | -15.8 | 16.7 | -1.5 | 5.2 | 9.4 | 0.1 |  | 0 |  | -12.5 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3 | 6.6 |  |  |  |  | -2.6 | -15.8 |  |  |  | -0.8 | -32.4 | 1.9 | 14.9 | 3.7 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | 18.9 | 9.5 | 36.2 | 0.7 | -5 | -1 | 1 | 0 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | -2.6 | -25.9 | -27.4 |  | -0.6 | 5.7 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 22.1 | 10.1 | 3.5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 35.7 | 35.3 | -45.4 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | -17.5 | -2.2 | 0.5 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 6.4 | 0 | -7.7 | -13.6 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | -3.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |  | 0.6 |  | 2.2 | 4 |  | -110.3 | 0 | 1.6 |  | 0 | -1.6 | -0.2 | -0.2
19/06/2026 | 05:00 | -20.2 | -34.4 | 5.5 |  |  | 0 | 15.9 |  |  | -46.2 | -42.3 | -14.1 | 18.3 | 0.1 | 5.9 | 22.6 | 0.1 |  | 0 |  | -13.5 | 2 | 1.2 | 0 | -3 | 7.1 |  |  |  |  | -2.6 | -15.4 |  |  |  | -0.8 | -33.5 | 1.7 | 15.1 | 4 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 20.4 | 11.2 | 37.8 | -0.8 | -5 | -1.3 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | -0.3 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -2.1 | -24.7 | -26.2 |  | 0.2 | 6.1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.7 | 10.7 | 3.7 | 5 | 0 |  |  |  | 37.1 | 36.7 | -43.8 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | -17.3 | -2 | 0.5 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -3.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0.4 | -8.1 | -13.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.2 | -3.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 2 |  | 1.4 | 4 |  | -62.4 | 0 | 1.5 |  | 0 | -1.4 | -0.4 | -0.3
19/06/2026 | 05:30 | -18.2 | -14.8 | 8.9 |  |  | 0 | 9.8 |  |  | -42.1 | -39.4 | -10.2 | 21.9 | 1.2 | 7 | 44.2 | 0.1 |  | 0 |  | -10.2 | 2.3 | 1.7 | 0 | -3.1 | 8.7 |  |  |  |  | -1.6 | -15 |  |  |  | -0.7 | -32.8 | 1.7 | 15.2 | 4.1 | -0.1 | 2.6 | 1.5 | 23 | 13.8 | 40.5 | -1 | -5.3 | -1.5 | 1 | 0 | -0.5 |  |  | 3.6 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | -1.6 | -23.4 | -24.9 |  | 2.5 | 6.8 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 18.7 | 10.6 | 3.8 | 5 | 0 |  |  |  | 39.6 | 39.1 | -40.2 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | -15.8 | -2 | 0.4 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -2.6 | -7.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 |  | 2.8 |  | 2.3 | 4.1 |  | 50.7 | 0 | 1.3 |  | 0 | -1.2 | -0.2 | -0.1
19/06/2026 | 06:00 | -20.2 | -10.8 | 9.8 |  |  | 0.1 | 22.1 |  |  | -37.3 | -38.3 | -2.8 | 32 | 4 | 8.5 | 52.3 | -0.1 |  | 0 |  | -10.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | -3 | 9 |  |  |  |  | -2.9 | -13.2 |  |  |  | -0.6 | -31.3 | 1.8 | 15 | 3.9 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | 28.8 | 19.5 | 46.3 | -1.4 | -6.9 | -0.4 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | 5.9 | 0 |  | -3 |  |  |  | -0.1 | -20.1 | -21.5 |  | 5.1 | 8.1 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.8 | 10.6 | 3.9 | 5 | 0 |  |  |  | 45.8 | 45.3 | -31.6 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | -13.6 | -1.9 | 0.4 |  | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | -3.8 | -8.1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.4 |  | 0.4 |  | 2.4 | 4 |  | 156.1 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.1
19/06/2026 | 06:30 | -19.2 | -14.5 | 9.1 |  |  | -3.3 | 29.4 |  |  | -28.2 | -23.2 | 6.5 | 42.8 | 7.3 | 11.1 | 36.7 | 0.1 |  | 0 |  | -10.8 | 1.4 | 2.4 | 0 | -3 | 9.1 |  |  |  |  | -1.9 | -8.5 |  |  |  | -0.4 | -21.3 | 1.9 | 15 | 3.9 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 33.8 | 24.4 | 51.1 | 0.3 | -5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | 8.3 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 0.6 | -17.5 | -19 |  | 7.3 | 9.6 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 18.7 | 10.5 | 3.7 | 4.9 | 0 |  |  |  | 51.4 | 51 | -23.3 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | -10.6 | -2 | 0.4 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.6 |  |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | -3.7 | -9 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.8 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 |  | 2.5 |  | 2.7 | 3.8 |  | 295.2 | 0 | 1 |  | 0 | -0.5 | -0.1 | 0.4
19/06/2026 | 07:00 | -22.5 | -34.6 | 5.1 |  |  | -4.7 | 12.1 |  |  | -32.2 | -29.7 | 2 | 37.3 | 3.9 | 7.8 | 23 | 0 |  | 0 |  | -14.3 | -0.2 | 0.1 | 0 | -3.1 | 8.1 |  |  |  |  | -2.4 | -12.3 |  |  |  | -0.5 | -29.1 | 1.7 | 15.6 | 4.1 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 24 | 14.6 | 41.4 | 0.2 | -5.7 | -1 | 1 | 0 | -1.2 |  |  | 3.9 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -0.7 | -21.3 | -22.8 |  | 4.9 | 7.5 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.3 | 11.1 | 3.9 | 7 | 0.1 |  |  |  | 43.5 | 42.8 | -35.9 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | -14.4 | -1.9 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.4 | -4.5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -6.1 | -11.2 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.3 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -6.1 | -8 | 13.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.5 |  | 2 |  | 3.1 | 4.3 |  | 98.9 | 0 | 1 |  | 0 | -0.8 | -0.3 | -0.1
19/06/2026 | 07:30 | -22.9 | -31.2 | 5.9 |  |  | -5.7 | 13.4 |  |  | -30.5 | -29.7 | 2.9 | 38.2 | 6.3 | 10.5 | 22.7 | -0.1 |  | 0 |  | -13.3 | 1 | 1 | 0 | -3.1 | 6.9 |  |  |  |  | -2.2 | -12 |  |  |  | -0.4 | -31.5 | 1.4 | 15.3 | 3.8 | -0.4 | 2.6 | 0 | 32.9 | 23.7 | -11.5 | 2 | -5.6 | -1.5 | 1 | 0 | -3.4 |  |  | 6.8 | 0 |  | -2 |  |  |  | 2.8 | -18.3 | -19.9 |  | 7.8 | 9.1 | 6.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.3 | 10.1 | 3.9 | 5 | 0 |  |  |  | 50.2 | 49.9 | -24.5 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | -14.2 | -1.8 | 0.6 |  | -1.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8.2 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 5.9 | 0.4 | -5.4 | -10.1 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.3 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | -9.4 | -8.4 | -7.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 0.3 |  | 3.4 |  | 3.3 | 4.1 |  | 90.9 | 0 | 1.1 |  | 0 | -0.5 | 0.1 | 0.7
19/06/2026 | 08:00 | -23 | -40.4 | 4.9 |  |  | -4.7 | 9.2 |  |  | -30.5 | -30.1 | 3.8 | 38.7 | 7.9 | 10.6 | 14.2 | -0.1 |  | 0 |  | -16.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.1 | 5.7 |  |  |  |  | -1.8 | -10.7 |  |  |  | -0.4 | -26.7 | 2.2 | 15.2 | 4.1 | -0.4 | 2.6 | 1.9 | 35.7 | 26.4 | -18.3 | -3.4 | -5 | 4.3 | 1 | 0 | -4.4 |  |  | 9 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 7 | -16.8 | -18.3 |  | 8.8 | 9.8 | 6.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21.9 | 10.4 | 3.9 | 5 | 0 |  |  |  | 55.9 | 55.5 | -16.5 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | -9.3 | -1.6 | 0.7 |  | -2.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.2 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.2 | -9.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | -5 | -10.8 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.8 | 0.2 | -1.6 | -0.2 | -11.6 | -10 | -6.6 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 0.5 |  | 1.1 |  | 3.5 | 4.2 |  | 121.6 | 0 | 1.6 |  | 0 | -0.3 | -0.2 | 1.1
19/06/2026 | 08:30 | -21.8 | -36.5 | 5.2 |  |  | -4.4 | 20.1 |  |  | 15.5 | 55.5 | -2.5 | 20.8 | 5.9 | 10.2 | 13.5 | 0.1 |  | 0 |  | -14.9 | 2.1 | 0.4 | 0 | -3.1 | 7.6 |  |  |  |  | 0 | -11.8 |  |  |  | 0 | -22.8 | 3.4 | 15.2 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 38.3 | 29.1 | -15.8 | -0.9 | -3.7 | 4.4 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 11.9 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 2.6 | -19 | -20.5 |  | 7.6 | 9 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 19.8 | 30.3 | 12.7 | 5 | 8 |  |  |  | 61.9 | 61.8 | -6.9 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | -7.4 | -1.6 | 0.8 |  | -2.4 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -9.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | -7.2 | -12.8 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.9 | -0.4 | -1.9 | -0.2 | -11.8 | -7.8 | -4.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.4 |  | 4 |  | 2.9 | 4.3 |  | 328.8 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.5
19/06/2026 | 09:00 | -23.6 | -15.6 | 8.7 |  |  | -6.4 | 15 |  |  | 42.5 | 39.7 | 41 | 44 | 6.7 | 10.9 | 22.5 | 0.1 |  | 0 |  | -1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 11.3 |  |  |  |  | 1.5 | -17.5 |  |  |  | -0.8 | -23.5 | 3.6 | 15.1 | 6.6 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | 40.3 | 31 | -13.5 | -1 | -2.8 | 2.9 | 1 | 0 | -2 |  |  | 12.6 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 3.3 | -19.7 | -21.1 |  | 7 | 8.9 | 6.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.9 | 31.4 | 13.1 | 4.9 | 7.9 |  |  |  | 64.6 | 64.6 | -3.1 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | -6.4 | -1.4 | 0.9 |  | -2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | -4 | -9.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 2 | -7.4 | -12.3 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.3 | -0.6 | -2 | -0.2 | -9.9 | -10 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |  | 3.4 |  | 2.6 | 4.3 |  | 469.1 | 0 | 1.5 |  | 0 | -0.4 | -0.4 | 0.7
19/06/2026 | 09:30 | -21.2 | -17 | 8.9 |  |  | -5.2 | 23.8 |  |  | 42.5 | 40.6 | 42.6 | 46.8 | 8.1 | 11.1 | 24.4 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.7 | 0 | 0 | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 3.9 | 3.4 |  |  |  | -0.6 | -22 | 4 | 15 | 5.8 | 0.7 | 2.6 | 1 | 46.4 | 37.1 | -8.9 | 0.6 | -3.5 | 3.5 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 16.2 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 5.9 | -16.2 | -17.8 |  | 10.1 | 10.1 | 6.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 39.6 | 30.8 | 12.7 | 11.7 | 8.1 |  |  |  | 71.3 | 70.8 | 4.3 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | -4.9 | -1.7 | 0.5 |  | -2 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | -4.2 | -9.1 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -7.4 | -12.3 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | -1 | -1.9 | -0.2 | -9.1 | -10.5 | 6.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.1 |  | 3.9 |  | 3.4 | 4.2 |  | 610.4 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | 1.1
19/06/2026 | 10:00 | -20.8 | -10.9 | 9.3 |  |  | -3.7 | 16.6 |  |  | 46.1 | 46.4 | 46.1 | 49.9 | 8.7 | 12.5 | 21.8 | 0.1 |  | 0 |  | -1.3 | 1.9 | 0 | 0 | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 6.4 | 9.3 |  |  |  | -0.6 | -20 | 4.1 | 15.6 | 6.5 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 46 | 36.7 | -8.2 | 0.4 | -2.1 | 3.4 | 1 | 0 | 0.7 |  |  | 11.9 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 5.9 | -16.8 | -18.2 |  | 10.2 | 10.2 | 6.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 38 | 31.5 | 13.1 | 11.5 | 8 |  |  |  | 62.9 | 62.9 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 16.3 | -3.5 | -1.7 | 0.7 |  | -2 | 7.3 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 22.4 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | -3.7 | -8.1 | -1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.9 | -2.7 | -9.6 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | -1.3 | -1.8 | -0.2 | -8.1 | -14.4 | 4.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.4 |  | 3.6 |  | 3.2 | 4.1 |  | 620.2 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.9
19/06/2026 | 10:30 | -20.5 | -15.4 | 9.4 |  |  | -4 | 17.5 |  |  | 41.8 | 39.8 | 41.1 | 44 | -14.2 | -3.4 | 22.1 | 0 |  | 0 |  | -1.6 | 0.7 | 0 | 0 | -3.1 | 16.7 |  |  |  |  | 7.2 | 6.8 |  |  |  | -0.5 | -19.4 | 4.4 | 14.8 | 5.6 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 39.3 | 30 | -15.2 | 1.4 | -3.4 | 3.3 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 11.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0 |  | 42.3 | -0.9 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 41.5 | 30.7 | 12.6 | 11.6 | 8.1 |  |  |  | 61.8 | 61.5 | -7.8 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | -6.8 | -1.7 | 0.7 |  | -1.8 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 1 | -3.8 | -8.4 | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 1.9 | -2.5 | -8.7 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | -7.1 | -16 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.3 |  | 3 |  | 3.4 | 4.2 |  | 569.2 | 0 | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.1
19/06/2026 | 11:00 | -21.3 | -25.9 | 6.7 |  |  | -3.3 | 4.3 |  |  | 38.8 | 35.4 | 38.4 | 42.5 | -17.2 | -5.6 | 15.5 | -0.1 |  | 0 |  | -3 | 0.3 | 0.1 | 0 | -3.1 | 16.5 |  |  |  |  | 7.9 | 6.4 |  |  |  | -0.3 | -18.9 | 3.6 | 15.6 | 6.2 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 29.9 | 20.4 | 58.9 | 0.1 | -4.9 | 3 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | 9.7 | 0 |  | 1 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 |  | 39.9 | -2.5 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 36.3 | 30.9 | 13.1 | 11.5 | 8.1 |  |  |  | 58.5 | 58.2 | -12.3 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | -9.8 | -2 | 0.5 |  | -1.7 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -4 | -9.2 | -2.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.8 | -6.4 | -11.2 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | -8.6 | -15.7 | -6.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |  | 3.5 |  | 3.6 | 4.2 |  | 522.4 | 0 | 0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.2
19/06/2026 | 11:30 | -20.5 | -16.8 | 9.3 |  |  | -4 | 18.7 |  |  | 42.1 | 43.4 | 41.8 | 45.7 | -15.9 | -4.9 | 12.3 | 0.1 |  | 1.1 |  | -4 | 0.5 | 0.1 | 0 | -3.1 | 16.5 |  |  |  |  | 8.6 | 6.9 |  |  |  | -0.4 | -18 | 4 | 14.9 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 33.3 | 23.9 | 61.8 | 2.6 | -2.8 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 11.2 | -1.6 |  | -0.4 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 |  | 40.5 | -1.8 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 38.1 | 30.4 | 12.4 | 11.6 | 8.1 |  |  |  | 62.2 | 61.9 | -7.3 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | -9.9 | -2.1 | 0.5 |  | -1.7 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.4 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -4 | -9.1 | -2.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.8 | -1 | -7 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.5 | -1.7 | -1.6 | -0.2 | -5.4 | -15.4 | -7.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |  | 2.8 |  | 3.5 | 4.2 |  | 610.2 | -0.1 | 1 |  | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 3.6
19/06/2026 | 12:00 | -21.3 | -37.9 | 4.6 |  |  | -3.9 | 3.6 |  |  | 33.8 | 33 | 32.6 | 35.6 | -17.5 | -5.7 | 4.8 | 0 |  | 3.5 |  | -5.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | -3.3 | 16 |  |  |  |  | 7.8 | 5 |  |  |  | -0.7 | -20.6 | 3.2 | 15.9 | 6.4 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 31.9 | 22.5 | 61 | 0 | -5.9 | 3.2 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 7.9 | 2.3 |  | -1.5 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 |  | 39.7 | -2.6 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 40.1 | 31.5 | 15 | 13.3 | 10.1 |  |  |  | 53.7 | 53.6 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | -8.8 | -2.4 | 0.3 |  | -1.7 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 20.1 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -4.1 | -9.3 | -2.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | -7.3 | -11.9 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.8 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | -4.2 | -14 | -10.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 0.3 |  | 1.9 |  | 3.5 | 4.2 |  | 470.2 | -0.1 | 0.8 |  | 1.3 | 0.5 | 1 | 3.5
19/06/2026 | 12:30 | -22.6 | -28 | 7.1 |  |  | -6.2 | 1.7 |  |  | 33.2 | 29.8 | 32.9 | 35.6 | -19.6 | -7.5 | 14.1 | 0 |  | 3.4 |  | -4.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 4.2 | 10.2 |  |  |  | -1 | -23.3 | 1.4 | 0 | 5.6 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | 31.9 | 22.5 | 60.4 | -1.1 | -8.5 | 2.3 | 1 | 0.2 | -1.6 |  |  | 8.6 | 2.3 |  | -3 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 |  | 57.9 | -3.6 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 32.7 | 30.3 | 5.5 | 13 | 5.9 |  |  |  | 52.2 | 51.9 | -21.5 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | -11.3 | -2.7 | 0.3 |  | -1.3 | 7 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 20.5 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -4.4 | -9.9 | -2.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 7 | 1.9 | -5.2 | -13.3 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | -1.6 | -2 | -0.2 | -4.1 | -15 | -1.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.1 |  | 0.7 |  | 3.5 | 4.2 |  | 447.7 | -0.3 | 1.4 |  | 1.3 | 0.5 | 2 | 4.9
19/06/2026 | 13:00 | -22.7 | -24.8 | 7.2 |  |  | -6.9 | 2.5 |  |  | 33.3 | 35.8 | 29.9 | 30.8 | -21 | -8 | 12.1 | 0.2 |  | 2.9 |  | -4 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.3 | 18.6 |  |  |  |  | 3.2 | 17.2 |  |  |  | -1 | -23.6 | 1.6 | 0 | 6.3 | -1.8 | 2.6 | 1 | 27.9 | 18.5 | 56.3 | 0.2 | -7.9 | 2.3 | 1 | 0.2 | 2.3 |  |  | 6.5 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 56.7 | -4.4 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 32.8 | 30.9 | 5.7 | 8.1 | 5.8 |  |  |  | 47 | 46.8 | -29.1 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | -10.8 | -3.1 | 0.1 |  | -1.3 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -4.1 | -8.8 | -2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 6 | 1.9 | 0.7 | -12 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | -6 | -13.1 | 6.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.4 |  | 1.8 |  | 3.3 | 4 |  | 433 | -0.5 | 1.7 |  | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 4.6
19/06/2026 | 13:30 | -20.7 | -37 | 4.6 |  |  | -6.3 | 17.6 |  |  | 29 | 24.5 | 27.5 | 28.7 | -20.6 | -8.3 | 14.9 | -0.1 |  | 3.4 |  | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.2 | 24 |  |  |  |  | 2.4 | 3.8 |  |  |  | -0.9 | -22.2 | 1.6 | 0 | 7 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 30.4 | 21.1 | 59.8 | -1.6 | -8.6 | 4.8 | 1 | 0.2 | -4.3 |  |  | 7.9 | 0.4 |  | -2.5 |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 55.4 | -4.2 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 34.1 | 33 | 6.9 | 8.3 | 6.1 |  |  |  | 49.8 | 49.9 | -23.7 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | -11.7 | -2.5 | 0.5 |  | -1.6 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.4 |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -3.1 | -7 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 5.3 | 1.9 | -7.5 | -8.8 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 23.6 | -1.4 | -2.1 | -0.2 | -1.8 | -8.7 | 30.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 0.5 |  | 3 |  | 3.2 | 4.3 |  | 474.1 | -0.4 | 2.1 |  | 1.3 | 0 | 2 | 5
19/06/2026 | 14:00 | -19.7 | -21.2 | 8 |  |  | -6.9 | 26.7 |  |  | 30.9 | 28.6 | 30.5 | 33.5 | -20.6 | -7.8 | 19.5 | 0 |  | 3.9 |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.2 | 24.6 |  |  |  |  | 5.3 | -0.8 |  |  |  | -0.6 | -19.4 | 2.5 | 0 | 5.8 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 32.9 | 23.4 | 60.9 | 1 | -6.6 | 5.6 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 9 | 0.4 |  | -3.2 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 |  | 57.8 | -3.7 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 32.2 | 30.5 | 5.6 | 8.4 | 6.1 |  |  |  | 52.5 | 52.1 | -22.1 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | -11.5 | -2.7 | 0.5 |  | -1.5 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.1 |  |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -2.9 | -6.3 | -2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2 | -3.9 | -10 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.4 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | -1.5 | -9.1 | 42.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 0.5 |  | 3.3 |  | 3.7 | 4.1 |  | 559.3 | 0.1 | 1.7 |  | 1.3 | -0.1 | 2 | 5
19/06/2026 | 14:30 | -19 | 4.2 | 12.3 |  |  | -5.2 | 11.5 |  |  | 37.9 | 37.1 | 37.3 | 38.9 | -16.3 | -4.9 | 48.9 | 0.1 |  | 3.6 |  | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | -3.2 | 25.6 |  |  |  |  | 7.3 | 8.4 |  |  |  | -0.4 | -9.3 | 3 | 0 | 6.1 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 37.8 | 28.3 | 66.6 | 1.8 | -8.2 | 6.4 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 11.9 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 |  | 61.6 | -2.2 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 33.4 | 31.1 | 6 | 8.2 | 6.1 |  |  |  | 60 | 59.8 | -10.4 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | -7 | -3 | 0.1 |  | -1.6 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.6 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -2.7 | -5.3 | -2.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | -2.3 | -8 | 0.3 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.5 | -0.9 | -2.5 | -0.2 | 1.7 | -4 | 46.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.5 |  | 3 |  | 3.7 | 4.4 |  | 746.9 | 0.1 | 2 |  | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 5.5
19/06/2026 | 15:00 | -15.1 | 6.5 | 12.4 |  |  | -4.9 | 11.5 |  |  | 34 | 30.6 | 33.4 | 35.8 | -17.5 | -5.9 | 57.1 | -0.1 |  | 4 |  | -2.7 | 1.1 | 0 | 0 | -3.3 | 25.7 |  |  |  |  | 8.6 | -2.4 |  |  |  | -0.4 | -15.9 | 2.4 | 12.5 | 6.2 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 36.6 | 27.2 | 65.5 | 0.8 | -8.9 | 5.5 | 1 | 0.2 | -2 |  |  | 10.8 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 |  | 60.6 | -2.7 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 31 | 31 | 6.2 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 58.2 | 58.1 | -12.9 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | -7.6 | -2.8 | 0.1 |  | -1.3 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.4 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -2.7 | -5.1 | -2.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2 | -4.2 | -8.1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.7 | -0.6 | -2.5 | -0.2 | 2 | -6.6 | 44.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 |  | 2.7 |  | 3.6 | 4.4 |  | 707.2 | 0 | 1.7 |  | 1.3 | 0.3 | 2 | 5.3
19/06/2026 | 15:30 | -15.5 | -9.4 | 10.4 |  |  | -6.8 | 25.3 |  |  | 33.7 | 27.5 | 33.1 | 36.3 | -17.5 | -5.7 | 43.1 | -0.2 |  | 4 |  | -0.7 | 1.2 | 0 | 0 | -3.2 | 26.2 |  |  |  |  | 9.3 | -2.8 |  |  |  | -0.4 | -14.6 | 2.8 | 11.4 | 5.9 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 37.5 | 27.8 | 65.4 | 2.8 | -10.2 | 5.7 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | 11.9 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 11.7 | 0 | 0 |  | 60.4 | -2.7 | 1.4 |  |  |  | -3.3 |  |  | 0.1 | 32.6 | 31.4 | 5.9 | 8.4 | 6.2 |  |  |  | 59.9 | 59.4 | -12 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | -7.5 | -2.8 | 0.1 |  | -0.9 | 6.2 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 27.7 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.6 | -5.1 | -2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | -1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | -3.6 | -7.6 | 0.1 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.7 | -0.3 | -2 | -0.2 | 1.4 | -6.2 | 42.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.5 |  | 2.9 |  | 3.2 | 2.3 |  | 692.5 | 0 | 1.9 |  | 1.3 | 0.3 | 2 | 5.5
19/06/2026 | 16:00 | -14.2 | -8.8 | 10.1 |  |  | -6.6 | 18.8 |  |  | 31.4 | 30.1 | 30.7 | 32.7 | -18.6 | -6.6 | 40.6 | 0.1 |  | 3.6 |  | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | -3.2 | 25.3 |  |  |  |  | 9 | -3.1 |  |  |  | -0.6 | -17.7 | 2.2 | 21.7 | 5.9 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | 35.2 | 25.6 | 64 | 2 | -8.9 | 5.9 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 11.9 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 |  | 58.2 | -3.3 | 1 |  |  |  | -0.3 |  |  | 0.2 | 32.2 | 31 | 5.9 | 8.1 | 6.3 |  |  |  | 57 | 56.9 | -14.4 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | -9.4 | -3.1 | -0.1 |  | -1.7 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 23.6 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -2.6 | -5.1 | -1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 7.9 | 0.9 | -4.8 | -6.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.6 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | -4 | 40.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2 | 0.2 |  | 3.7 |  | 2.9 | 3.4 |  | 669.8 | 0 | 1.9 |  | 1.3 | 0 | 2 | 5.2
19/06/2026 | 16:30 | -2.5 | 19.9 | 15.2 |  |  | -7.7 | 16.2 |  |  | 40 | 40.9 | 41 | 43.4 | -16.7 | -4.9 | 77.5 | 0 |  | 5 |  | 7.5 | 2.1 | 1.1 | 0 | -3.3 | 28 |  |  |  |  | 9.3 | -2.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.1 | 22.1 | 6 | -0.1 | 2.6 | 1.1 | 37.6 | 28.2 | 66.7 | 1.4 | -9.8 | 6.1 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 12.3 | 0 |  | -2 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 |  | 63 | -1.6 | 1.5 |  |  |  | -3.4 |  |  | 0.1 | 32.1 | 31.7 | 6.4 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 58.2 | 58.2 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | -9.2 | -3 | 0.1 |  | -1.3 | 0.7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 22.4 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | -2.1 | -3.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 9 | 0.1 | -3.4 | -5.7 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.1 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 9.7 | 4.4 | 18.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 |  | 1.5 |  | 2.6 | 3.1 |  | 823.4 | 0 | 1.4 |  | 1.3 | -0.2 | 2 | 4.5
19/06/2026 | 17:00 | 19.3 | 27.5 | 16.9 |  |  | -8.5 | 12.2 |  |  | 40.5 | 45.2 | 42.2 | 45.9 | -15.4 | -4.6 | 83 | 0.1 |  | 4.5 |  | 8.1 | 2.5 | 0.7 | 0 | -3.3 | 29.5 |  |  |  |  | 13.2 | 14.5 |  |  |  | -0.9 | -6.4 | 1.8 | 22.1 | 6.1 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | 37.9 | 28.4 | 66.2 | 2.1 | -7.8 | 5.9 | 1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 11.5 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 |  | 62.6 | -0.4 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 30.8 | 31.4 | 6.1 | 8.7 | 6.2 |  |  |  | 56.3 | 55.9 | -17 | 0 |  |  |  |  | 11.1 | -6.5 | -3.2 | -0.1 |  | -2.8 | 4.7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 19.1 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 8.6 | -0.1 | -2.5 | -4.7 | 0.1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 8 | 7.5 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.2 |  | 2.2 |  | 3 | 4.5 |  | 868.3 | 0 | 1.1 |  | 1.3 | -0.5 | 2 | 3.9
19/06/2026 | 17:30 | 19.1 | 18.3 | 15.6 |  |  | -10.5 | -2.1 |  |  | 36.7 | 34.1 | 37.6 | 41.8 | -17.9 | -6 | 81.7 | -0.1 |  | 3.9 |  | -5.7 | 0.3 | -2.1 | 2.6 | -3.2 | 29.7 |  |  |  |  | 14.6 | 10.6 |  |  |  | -0.9 | -8.1 | 1.4 | 20.8 | 5.8 | -0.2 | 2.6 | 0 | 33.7 | 24.2 | 62.5 | 0.3 | -9.3 | 4.9 | 1 | 0.2 | -4.7 |  |  | 10.1 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 |  | 60.4 | -1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 41.5 | 30.8 | 5.9 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 52.1 | 52.1 | -21 | -6.6 |  |  |  |  | 12.7 | -1.4 | -2.7 | 0.3 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 12.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11.7 | 0.3 | -4.7 | -10.2 | 0 |  | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 5 | 2.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |  | 2.1 |  | 3.3 | 4.5 |  | 725.6 | 0 | 2 |  | 1.3 | -0.1 | 1.9 | 5.1
19/06/2026 | 18:00 | 18.1 | 5.3 | 12.4 |  |  | -10.4 | -3.5 |  |  | 32.6 | 30.1 | 33 | 36.6 | -19.5 | -7 | 67.8 | 0 |  | 4 |  | -6.7 | 0.8 | 1 | 2.7 | -3.2 | 24.4 |  |  |  |  | 9 | 4.4 |  |  |  | -1 | -8.6 | 1.2 | 22.5 | 6.7 | -1.7 | 2.6 | 0.5 | 31.2 | 21.7 | 59.9 | 0.1 | -10 | 4.7 | 1 | 0.2 | -2.7 |  |  | 8.6 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 |  | 58.6 | -2.1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 39.2 | 31.2 | 6.4 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 49.2 | 49 | -24.8 | -39.6 |  |  |  |  | 12.6 | 0.2 | -2.9 | 0.1 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 11.7 | 0.3 | -6.7 | -11 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.4 |  | 3.9 |  | 3.3 | 4.3 |  | 590.4 | -0.5 | 1.9 |  | 1.3 | -0.6 | 1.8 | 3.9
19/06/2026 | 18:30 | 17.7 | -1.3 | 11.3 |  |  | -7.1 | 0.9 |  |  | 29 | 29.7 | 29 | 32.4 | -19.5 | -7 | 66.2 | 0.1 |  | 3.7 |  | -6.7 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | -3.2 | 22.8 |  |  |  |  | 9.3 | 1.3 |  |  |  | -0.5 | -21.1 | 0.5 | 22.6 | 6.4 | -1.7 | 2.6 | 1.2 | 31.7 | 22.1 | 65.8 | 5.6 | -8.4 | 5.2 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 |  | 58.8 | -2.3 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 42.3 | 30.9 | 6.1 | 8.2 | 6.1 |  |  |  | 49.4 | 49.2 | -24.5 | -37.9 |  |  |  |  | 10.2 | -1.2 | -2.9 | 0.1 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -1.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 10.7 | 0.3 | -8.4 | -14.1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.4 |  | 5.2 |  | 2.8 | 4.4 |  | 577.5 | 0.5 | 1.9 |  | 1.3 | -0.3 | 2.2 | 5.6
19/06/2026 | 19:00 | 15.5 | -1.7 | 11.4 |  |  | -6.7 | -1.8 |  |  | -28.3 | -36.7 | 10 | 62.9 | -8.1 | 0.6 | 57.1 | 0.1 |  | 3.2 |  | -5.9 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | -3.3 | 21.6 |  |  |  |  | 6.3 | -3.8 |  |  |  | -0.5 | -18 | 0.6 | 22.4 | 6 | -1.5 | 2.6 | 0.8 | 34.3 | 24.7 | 68.5 | 4.9 | -8.6 | 5.4 | 1 | 0.3 | -0.7 |  |  | 8.6 | -0.6 |  | -0.5 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 32.9 | 3.2 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 39.2 | 30.7 | 5.9 | 8.2 | 6.1 |  |  |  | 47.5 | 47.2 | -27.4 | -30.4 |  |  |  |  | 9.7 | -1.5 | -2.9 | 0.1 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | -9.5 | -14.2 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.1 | -0.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.5 |  | 3 |  | 3 | 4.4 |  | 431.1 | 0.2 | 1.7 |  | 1.3 | -0.2 | 2 | 5
19/06/2026 | 19:30 | -9.2 | 5.3 | 12.6 |  |  | -6.6 | -3.5 |  |  | -19.3 | -28.2 | -0.5 | 28.4 | -6.5 | 1.8 | 59.2 | 0.1 |  | 3.9 |  | -4.6 | 0.2 | -0.3 | 2.7 | -3.3 | 21.3 |  |  |  |  | 2.8 | 3.6 |  |  |  | -0.6 | -19.4 | 0.8 | 22.3 | 6.1 | -1.3 | 2.6 | -0.1 | 35.6 | 25.9 | 69.6 | 4.3 | -8 | 5.1 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 7.8 | -0.4 |  | -0.8 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 35.2 | 4.1 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 41.4 | 31 | 6 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 47.9 | 47.7 | -26.7 | -31 |  |  |  |  | 13.7 | 0.8 | -2.6 | 0.3 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 12.1 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.3 | -1.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 6.3 | 0.4 | -8.2 | -13.7 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.8 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.4 |  | 2.3 |  | 3.1 | 3.9 |  | 418.1 | -0.1 | 1.5 |  | 1.3 | -0.3 | 2 | 4.4
19/06/2026 | 20:00 | -9.5 | 13.7 | 14.3 |  |  | -7.2 | 0.1 |  |  | -19.9 | -24.6 | -0.7 | 27.9 | 0.4 | 6.3 | 67.7 | 0.2 |  | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | -3.2 | 21.2 |  |  |  |  | 2.1 | 3.3 |  |  |  | -0.6 | -18.3 | 0.8 | 22.1 | 6 | -1.8 | 2.6 | 1.9 | 37.5 | 28 | 71.6 | 5.8 | -5.3 | 5.7 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | 7.9 | -1 |  | -0.3 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 33.3 | 7.4 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 40.1 | 30.6 | 6 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 48.1 | 47.9 | -26.4 | -29.4 |  |  |  |  | 16.9 | 2.8 | -2.6 | 0.4 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0 | -8 | -13.5 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 4 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 0.1 |  | 2.8 |  | 3.2 | 3.9 |  | 464.4 | -0.3 | 1.4 |  | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 3.8
19/06/2026 | 20:30 | -8.8 | 21.6 | 15.7 |  |  | -8.3 | 0.4 |  |  | -17.2 | -23.9 | 2 | 31.3 | 1.4 | 7 | 85.3 | 0.1 |  | 0 |  | -3.9 | 1.3 | 1 | 0 | -3.2 | 22.8 |  |  |  |  | 2.1 | 5.1 |  |  |  | -0.6 | -16.8 | 1.6 | 22.7 | 5.8 | -1.7 | 2.6 | 1.2 | 39.8 | 30.2 | 73.9 | 4.9 | -8.7 | 5.6 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 8.4 | -1.2 |  | -1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  | 34.1 | 7.9 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 41.6 | 30.9 | 5.7 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 50.4 | 50 | -23.6 | -27.6 |  |  |  |  | 18 | 3.4 | -2.7 | 0.1 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | -6.5 | -11.8 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 7.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 |  | 0.8 |  | 2.9 | 4 |  | 527.6 | -0.5 | 1.6 |  | 1.3 | -0.5 | 2 | 3.9
19/06/2026 | 21:00 | -9.8 | 20 | 15.6 |  |  | -9.2 | -0.8 |  |  | -17 | -26.3 | 2.5 | 31.5 | 1.6 | 7.1 | 87.5 | 0 |  | 0 |  | -1.4 | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.3 | 21.6 |  |  |  |  | 0.6 | 8.1 |  |  |  | -0.8 | -16.9 | 1.4 | 21.8 | 5.7 | -1.6 | 2.6 | 1 | 39.5 | 29.9 | 73.6 | 3.4 | -7.5 | 5.6 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | 7.9 | -1.8 |  | -1.6 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 |  | 33.6 | 8 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 42.2 | 50.7 | 5.6 | 8.3 | 6.1 |  |  |  | 48.1 | 47.8 | -27.6 | -32 |  |  |  |  | 18.1 | 3.4 | -2.5 | 0.5 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | -5.7 | -11.8 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 7.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 |  | 0.9 |  | 3.1 | 3.9 |  | 531.9 | -0.9 | 1.4 |  | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 1.9
19/06/2026 | 21:30 | -8.3 | 31.9 | 17.2 |  |  | -9.6 | 13.8 |  |  | -14.9 | -24.7 | 4.6 | 33.8 | 2.9 | 8.1 | 93 | 0 |  | 0 |  | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.2 | 18.5 |  |  |  |  | 0.6 | 12.4 |  |  |  | -0.6 | -15.5 | 2.4 | 21.9 | 6.4 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | 42.7 | 33 | 76.7 | 3.8 | -7.2 | 6.3 | 1 | 0.3 | -0.7 |  |  | 8.2 | -2 |  | -1.1 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 |  | 34.9 | 8.7 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 40.7 | 51.9 | 6 | 8.3 | 6.1 |  |  |  | 51 | 50.6 | -23.9 | -29.3 |  |  |  |  | 20.3 | 4.7 | -2.4 | 0.4 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | -5.3 | -10.4 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 9.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 0.3 |  | 0.9 |  | 2.7 | 3.8 |  | 621.5 | -1.1 | 1.7 |  | 0 | -0.6 | 2.2 | 2.2
19/06/2026 | 22:00 | -10.4 | 27 | 16.8 |  |  | -11.1 | 7.8 |  |  | -18.3 | -24.8 | 0.9 | 29.3 | 1.5 | 7 | 90.5 | 0.1 |  | 0 |  | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.2 | 16.5 |  |  |  |  | -1.1 | 7.3 |  |  |  | -0.8 | -4.5 | 3.1 | 21.1 | 6 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 39.4 | 29.7 | 73.2 | 3.8 | -5 | 5.7 | 1 | 0.3 | 1.1 |  |  | 8 | -2.8 |  | -2.5 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 |  | 33.9 | 7.9 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 51.3 | 5.8 | 8 | 6.1 |  |  |  | 49.9 | 49.4 | -25.7 | -23 |  |  |  |  | 19 | 4 | -2.2 | 0.6 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0 | -5.7 | -11 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 7.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.4 |  | 2.1 |  | 2.8 | 3.8 |  | 576 | -0.5 | 1.8 |  | 0 | -1 | 1.9 | 2.2
19/06/2026 | 22:30 | 1.5 | 13.4 | 13.8 |  |  | -12.3 | 6 |  |  | -20.3 | -30.5 | -1.5 | 27.6 | -0.3 | 5.9 | 84.7 | 0 |  | 0 |  | -3 | 1 | 0.6 | 0 | -3.3 | 14.7 |  |  |  |  | 5.8 | 1.1 |  |  |  | -1.1 | -5.6 | 3.4 | 11.7 | 6.2 | -0.1 | 2.6 | 1.1 | 35.8 | 26.1 | 70 | 1.2 | -6.7 | 4.8 | 1 | 0.2 | -1.6 |  |  | 5.9 | -3.3 |  | -3.2 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 29.7 | 6.7 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 40.7 | 51.4 | 5.8 | 9.9 | 6.1 |  |  |  | 45.7 | 45.4 | -31.1 | -31.7 |  |  |  |  | 15 | 1.7 | -2.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 6.7 | 0 | -6 | -11.4 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 |  | 9.9 |  | 2.7 | 4.2 |  | 477.3 | -0.3 | 1.6 |  | 0 | -1.1 | 2 | 2.2
19/06/2026 | 23:00 | 1.2 | 11.2 | 13.6 |  |  | -12.9 | -10.6 |  |  | -22.4 | -30.7 | -4.2 | 24.2 | -3 | 4.6 | 72.4 | 0.1 |  | 0 |  | -5.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | -3.3 | 14.4 |  |  |  |  | 4.9 | -6.5 |  |  |  | -1 | -8.6 | 2.7 | 11.9 | 5.9 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 31.7 | 22.1 | 65.9 | 1.1 | -6.4 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 5.1 | -3.4 |  | -3.2 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 |  | 29.2 | 6 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 39.9 | 51.1 | 5.9 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | 43.7 | 43.4 | -33.4 | -35.5 |  |  |  |  | 11.9 | -0.2 | -2.3 | 0.5 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0 | -4.2 | -9.5 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |  | 1.2 |  | 3.1 | 4.4 |  | 377.2 | -0.9 | 1.8 |  | 0 | -1.2 | 2 | 1.7
19/06/2026 | 23:30 | 0.8 | 2.2 | 12.5 |  |  | -13 | -10.6 |  |  | -26.5 | -33.6 | -7.6 | 21 | -4.2 | 3.1 | 66.6 | 0.1 |  | 0 |  | -6.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | -3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 4.2 | -8.6 |  |  |  | -1.2 | -17.8 | 2.4 | 11.9 | 5.9 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 29.4 | 19.9 | 63.1 | 1.4 | -6.4 | 3.6 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 3.6 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 27.1 | 5.4 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 41.5 | 51.4 | 5.7 | 8.3 | 6.1 |  |  |  | 40.6 | 40.1 | -38.7 | -43.9 |  |  |  |  | 8.9 | -2 | -2.5 | 0.5 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 0 | -6.1 | -11.1 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -0.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.2 |  | 1.7 |  | 3.3 | 4.1 |  | 284.9 | 0 | 1.1 |  | 0 | -1.2 | 0.1 | 0
20/06/2026 | 00:00 | 0.7 | -4.6 | 11.6 |  |  | -12.5 | -14.7 |  |  | -28 | -31.2 | -10.3 | 17 | -2.6 | 4.9 | 61 | 0.3 |  | 0 |  | -8.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | -3.5 | 11.1 |  |  |  |  | 3.5 | -8.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.6 | 12.9 | 7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 35.9 | 26.5 | -41.9 | -1.1 | -6.5 | 2.4 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 3.6 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -7.7 | 0 | 0 |  | 29.3 | 6.5 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 39.3 | 51.6 | 5.9 | 7.9 | 6 |  |  |  | 38.5 | 38.5 | -40.1 | -43.2 |  |  |  |  | 14.1 | 1.1 | -2.4 | 0.4 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 0 | -7.4 | -12.6 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -1.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |  | 1.6 |  | 3.3 | 3.9 |  | 182.5 | 0 | 1.4 |  | 0 | -1.4 | 0.2 | 0.2
EJEC |  | -308.95 | -289.35 | 230.75 | 0 | 0 | -128.3 | 227.6 | 0 | 0 | -51.3 | -65.2 | 314.75 | 797.45 | -127.35 | 59.35 | 964.6 | 0.9 | 0 | 30.8 | 0 | -148.95 | 27.1 | 16.7 | 8.1 | -77 | 364.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.95 | -63.05 | 0 | 0 | 0 | -16.8 | -475.1 | 54.35 | 363.3 | 129.3 | -5.65 | 62.4 | 25.15 | 772 | 545.9 | 1072.4 | 24.1 | -150.55 | 68.45 | 24 | 3.3 | -21.45 | 0 | 0 | 170.75 | -6.35 | 0 | -46.6 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | -212.75 | -226.9 | 0 | 689.45 | 92.45 | 94.15 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | -3 | 749.1 | 652.2 | 154.5 | 183.45 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 1194.4 | 1187.2 | -602.9 | -220.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.55 | -186.35 | -55.65 | 9.75 | 0 | -58.3 | 48.55 | 0 | 0 | 0.25 | -0.1 | -1.05 | 278.35 | 0 | 0 | 0.1 | 24.6 | 3.25 | 0 | 2.2 | 15.2 | 0 | 4.95 | 9.8 | -50.45 | -89.9 | -12.35 | 0.35 | 14 | 2.55 | 0.05 | 12.9 | 0 | -55.55 | 2.4 | 16.9 | 23.05 | 19.2 | 89.7 | 17.15 | -128.9 | -253.3 | 0.25 | 0 | 0.75 | 24.35 | 2.4 | 38.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 0 | 278.85 | -6.05 | -11 | -4.8 | -26 | -86 | 133 | 50.4 | 17.35 | 7.2 | 14.4 | -3.35 | 8.35 | 8.55 | 15.45 | 41.45 | 7.9 | 0 | 60.2 | 0 | 72.15 | 96.4 | 0 | 8960.1 | -2.75 | 35.25 | 0 | 12.45 | -13.05 | 22.5 | 54.4

## DEMANDA_AREAS
viernes, 19 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6951.7 | 1052.0029 | 4098.4824 | 1801.2147 | 268.3575
01:00 | 0 | 6725.4 | 1075.5741 | 3861.0876 | 1788.7383 | 265.9607
01:30 | 0 | 6595.2 | 1018.6963 | 3795.4375 | 1781.0662 | 266.4263
02:00 | 0 | 6550.3 | 1001.4416 | 3763.0782 | 1785.7802 | 270.6278
02:30 | 0 | 6475.4 | 1026.0809 | 3681.2269 | 1768.0922 | 266.7534
03:00 | 0 | 6543.9 | 987.2438 | 3785.1818 | 1771.4744 | 271.9172
03:30 | 0 | 6532.1 | 977.1333 | 3773.8005 | 1781.1662 | 267.0377
04:00 | 0 | 6448.2 | 1026.0409 | 3660.5346 | 1761.6245 | 275.0518
04:30 | 0 | 6472.2 | 1027.2945 | 3654.4554 | 1790.4501 | 266.0957
05:00 | 0 | 6563.5 | 1041.8613 | 3718.2918 | 1803.3469 | 267.5021
05:30 | 0 | 6793.6 | 1031.113 | 3935.484 | 1827.003 | 264.7402
06:00 | 0 | 6898.5 | 1108.2622 | 3968.2396 | 1821.9982 | 253.4965
06:30 | 0 | 7046.8 | 1156.057 | 4066.8122 | 1823.9308 | 250.3998
07:00 | 0 | 7046 | 1117.4854 | 4113.3043 | 1815.2103 | 247.3329
07:30 | 0 | 7201.7 | 1150.4215 | 4253.0968 | 1798.1817 | 244.9025
08:00 | 0 | 7288.2 | 1145.9302 | 4326.0537 | 1816.2161 | 253.0266
08:30 | 0 | 7508.5 | 1200.1933 | 4472.3349 | 1835.9718 | 255.0703
09:00 | 0 | 7703.9 | 1229.8459 | 4599.064 | 1874.9901 | 266.3809
09:30 | 0 | 7716.5 | 1249.5969 | 4606.15 | 1860.7531 | 268.0417
10:00 | 0 | 7887.5 | 1264.8057 | 4758.0975 | 1864.5968 | 270.9274
10:30 | 0 | 7990 | 1298.1484 | 4830.5511 | 1861.3005 | 274.4345
11:00 | 0 | 7854.9 | 1285.6366 | 4752.0432 | 1817.2202 | 274.7988
11:30 | 0 | 8010.7 | 1342.1922 | 4876.2144 | 1792.2934 | 276.0517
12:00 | 0 | 7874.2 | 1322.8037 | 4748.2449 | 1803.1514 | 269.2411
12:30 | 0 | 7958.1 | 1316.8583 | 4823.5377 | 1817.704 | 267.9508
13:00 | 0 | 7894 | 1294.9768 | 4754.2624 | 1844.7608 | 262.2218
13:30 | 0 | 7862 | 1301.9879 | 4681.8131 | 1878.199 | 277.64
14:00 | 0 | 7931.9 | 1312.2195 | 4726.4567 | 1893.2238 | 277.0267
14:30 | 0 | 8038 | 1287.2591 | 4834.2627 | 1916.4782 | 284.8766
15:00 | 0 | 8056.5 | 1289.8832 | 4853.1115 | 1913.5053 | 276.4383
15:30 | 0 | 8075.9 | 1315.2711 | 4843.328 | 1917.3009 | 281.9284
16:00 | 0 | 8013.3 | 1346.8547 | 4747.6879 | 1918.7574 | 272.181
16:30 | 0 | 8103.4 | 1324.6625 | 4830.7356 | 1948.0019 | 275.3965
17:00 | 0 | 8118.2 | 1292.8069 | 4876.1155 | 1949.2776 | 273.2612
17:30 | 0 | 8086.6 | 1227.7679 | 4850.4408 | 2008.3913 | 264.9832
18:00 | 0 | 8085.9 | 1228.6973 | 4860.1297 | 1997.073 | 251.5744
18:30 | 0 | 8049.5 | 1300.4679 | 4745.7094 | 2003.3227 | 236.8119
19:00 | 0 | 7987.3 | 1343.3767 | 4643.6686 | 2000.2547 | 236.4686
19:30 | 0 | 7886.7 | 1330.6858 | 4611.8356 | 1944.1786 | 246.6218
20:00 | 0 | 7903.5 | 1331.6454 | 4616.8669 | 1954.9877 | 249.0819
20:30 | 0 | 7938.6 | 1314.3263 | 4621.2439 | 2003.0298 | 258.7868
21:00 | 0 | 7904.6 | 1304.0403 | 4611.9176 | 1988.6421 | 266.5646
21:30 | 0 | 7890.4 | 1332.4959 | 4571.8487 | 1986.0554 | 268.6637
22:00 | 0 | 7913 | 1299.0295 | 4634.4959 | 1979.4746 | 278.8017
22:30 | 0 | 7758 | 1281.1417 | 4535.3089 | 1941.5494 | 275.3577
23:00 | 0 | 7581.4 | 1189.7652 | 4477.2039 | 1914.4309 | 274.2202
23:30 | 0 | 7313.5 | 1143.4518 | 4257.4289 | 1912.6193 | 277.0323
00:00 | 0 | 7174.9 | 1118.4632 | 4178.0381 | 1878.3987 | 274.0041
MÁXIMO | 0 | 8118.2 | 1346.8547 | 4876.2144 | 2008.3913 | 284.8766
MÍNIMO | 0 | 6448.2 | 977.1333 | 3654.4554 | 1761.6245 | 236.4686
PROMEDIO | 0 | 7504.2521 | 1207.5833 | 4422.5982 | 1874.0706 | 265.8848
ENERGÍA | 0 | 180102.05 | 28981.9983 | 106142.3577 | 44977.6941 | 6381.2347
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 19 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.0902 |  | 42.0887 | 13.218 |  |  |  |  | 21.9148 | 28.5455 | 14.8243 | 12.93 | 30.16 |  |  | 42.314 |  | 43.87 |  | 8.1 |  | 138.3739 |  | 7.0117 | 6.631 |  | 16.8 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.3945 | 50.43 | 25.8748 | 28.2131 | 0.81 | 165.34 |  | 39.052 | 32.276 |  | 198.4064 | 25.2784 | [5 empty] | 51.4201 |  | 22.3 |  |  | 111.7984 | 11.5432 |  | 5.0158 |  |  | 43.05 |  | 150.4603 | 1.3617 | 5.6799 | 132.4848 | 19.7529 |  | 37.2356 | 3.8582 |  |  | 81.5619 | 18.7994 | 0.4975 | 0.673 | 32.1676 | 454.6833 |  | 156.0794 | 18.247 |  |  | 18.0067 | 4.9494 |  |  | 16.7384 | 248.4 |  | 38.87 |  | 29.826
01:00 | 2.0123 |  | 39.8252 | 13.575 |  |  |  |  | 21.3682 | 28.5747 | 15.0311 | 12.41 | 30.29 |  |  | 42.113 |  | 46.3666 |  | 8.5 |  | 124.647 |  | 6.8063 | 7.6713 |  | 16.39 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.3071 | 51.3292 | 25.1928 | 28.4967 | 0.7 | 165.17 |  | 38.82 | 32.096 |  | 198.4566 | 26.1855 | [5 empty] | 53.844 |  | 22.3 |  |  | 104.3163 | 11.8809 |  | 5.0504 |  |  | 44.56 |  | 150.3807 | 1.4953 | 5.7338 | 130.8956 | 18.8562 |  | 35.3502 | 3.9635 |  |  | 82.8005 | 18.8158 | 0.4413 | 0.674 | 32.6424 | 445.136 |  | 161.5172 | 18.312 |  |  | 17.9355 | 4.9674 |  |  | 16.5328 | 248.48 |  | 40.989 |  | 29.999
01:30 | 2.3244 |  | 39.3487 | 12.247 |  |  |  |  | 21.6555 | 27.9116 | 14.9106 | 13.95 | 29.918 |  |  | 42.218 |  | 44.0466 |  | 9.1 |  | 111.154 |  | 6.4636 | 8.0655 |  | 17.31 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.2554 | 50.3654 | 26 | 28.8103 | 0.64 | 164.66 |  | 38.362 | 35.446 |  | 198.0062 | 26.6284 | [5 empty] | 58.0161 |  | 22.3 |  |  | 107.1221 | 11.995 |  | 5.2075 |  |  | 44.92 |  | 151.2742 | 1.6862 | 5.6346 | 129.6576 | 19.1926 |  | 37.665 | 4.0073 |  |  | 83.1104 | 18.8321 | 0.4083 | 0.658 | 33.8984 | 450.7772 |  | 159.1135 | 18.2 |  |  | 18.0301 | 4.8964 |  |  | 15.8503 | 251.86 |  | 41.986 |  | 29.885
02:00 | 2.636 |  | 39.3873 | 12.937 |  |  |  |  | 22.0658 | 28.0157 | 15.1115 | 13.78 | 30.084 |  |  | 42.331 |  | 41.8544 |  | 9.2 |  | 139.0809 |  | 6.4592 | 7.6443 |  | 17.98 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2171 | 50.5469 | 25.5177 | 28.4767 | 0.44 | 163.54 |  | 39.176 | 34.5681 |  | 198.2059 | 27.3323 | [5 empty] | 63.4339 |  | 22.3 |  |  | 104.7251 | 11.9208 |  | 4.8672 |  |  | 45.45 |  | 154.088 | 1.9216 | 5.6938 | 131.1916 | 18.9346 |  | 37.1586 | 3.7307 |  |  | 82.1275 | 18.8752 | 0.3999 | 0.664 | 34.235 | 457.3792 |  | 163.9263 | 18.137 |  |  | 18.5184 | 4.8967 |  |  | 16.2285 | 241.2 |  | 41.673 |  | 30.197
02:30 | 2.9357 |  | 36.1959 | 13.408 |  |  |  |  | 22.1029 | 28.2029 | 15.4456 | 14.38 | 29.862 |  |  | 41.931 |  | 34.9931 |  | 9.2 |  | 39.8343 |  | 6.4866 | 7.7789 |  | 17.8 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1747 | 51.1149 | 23.357 | 28.8707 | 0.41 | 164.23 |  | 39.511 | 34.441 |  | 197.5338 | 27.3574 | [5 empty] | 64.7746 |  | 22.3 |  |  | 98.4372 | 12.1047 |  | 4.7723 |  |  | 45.53 |  | 154.0757 | 1.788 | 5.6554 | 131.1562 | 19.2322 |  | 34.966 | 3.872 |  |  | 80.3611 | 18.8783 | 0.3963 | 0.669 | 34.901 | 451.9909 |  | 160.9689 | 17.991 |  |  | 17.9031 | 4.5561 |  |  | 16.1904 | 237.41 |  | 42.067 |  | 30.217
03:00 | 3.1603 |  | 34.7963 | 13.305 |  |  |  |  | 21.9943 | 27.5881 | 14.5553 | 13.87 | 29.612 |  |  | 42.081 |  | 42.6221 |  | 9.1 |  | 133.5014 |  | 6.3866 | 7.3274 |  | 17.47 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.1527 | 51.4757 | 22.6281 | 29.6359 | 0.67 | 167.82 |  | 39.904 | 33.983 |  | 197.8778 | 28.2164 | [5 empty] | 51.4606 |  | 22.3 |  |  | 103.1839 | 14.027 |  | 5.0534 |  |  | 45.26 |  | 152.1782 | 1.7562 | 5.6821 | 131.1393 | 20.772 |  | 35.2731 | 3.9659 |  |  | 82.1975 | 18.9001 | 0.3885 | 0.651 | 34.2417 | 454.6444 |  | 163.5505 | 18.204 |  |  | 17.2982 | 4.5476 |  |  | 16.4948 | 253.36 |  | 42.303 |  | 29.819
03:30 | 3.4643 |  | 35.2523 | 13.205 |  |  |  |  | 21.3161 | 27.4556 | 14.938 | 13.39 | 29.514 |  |  | 41.676 |  | 48.8951 |  | 9.1 |  | 88.4084 |  | 6.1553 | 6.9006 |  | 17.11 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.1233 | 50.9408 | 23.3298 | 28.5603 | 0.48 | 167.4 |  | 39.471 | 33.4622 |  | 198.4481 | 30.3118 | [5 empty] | 51.5774 |  | 22.3 |  |  | 101.9565 | 14.1195 |  | 5.0294 |  |  | 45.35 |  | 151.1118 | 1.6289 | 5.6069 | 130.9285 | 20.2088 |  | 36.1246 | 4.0274 |  |  | 83.1818 | 18.9133 | 0.3746 | 0.699 | 35.2164 | 459.0218 |  | 160.0723 | 18.191 |  |  | 16.6697 | 4.6003 |  |  | 16.4742 | 247.21 |  | 40.771 |  | 30.15
04:00 | 3.7562 |  | 34.0229 | 13.022 |  |  |  |  | 20.9043 | 27.762 | 15.0541 | 13.42 | 30.366 |  |  | 41.475 |  | 49.8504 |  | 9.1 |  | 126.8097 |  | 6.2063 | 7.2326 |  | 16.24 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.1229 | 49.8539 | 23.2966 | 29.4598 | 0.18 | 168.19 |  | 39.22 | 32.1806 |  | 198.6826 | 30.2937 | [5 empty] | 51.1778 |  | 22.3 |  |  | 95.5584 | 14.4169 |  | 5.0834 |  |  | 45.31 |  | 153.2151 | 1.5717 | 5.6019 | 129.1396 | 20.1876 |  | 37.4571 | 3.8866 |  |  | 72.6276 | 18.916 | 0.3695 | 0.674 | 35.1008 | 459.0822 |  | 161.3253 | 18.033 |  |  | 17.5494 | 4.5661 |  |  | 16.3343 | 249.56 |  | 40.196 |  | 29.916
04:30 | 3.7505 |  | 32.6932 | 13.014 |  |  |  |  | 20.7833 | 28.1271 | 15.7713 | 13.64 | 30.22 |  |  | 41.537 |  | 46.8917 |  | 9.2 |  | 40.8533 |  | 6.1521 | 7.2443 |  | 15.88 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.0977 | 51.0373 | 24.1609 | 29.4032 | 1.65 | 168.04 |  | 38.76 | 32.6261 |  | 198.4022 | 31.3131 | [5 empty] | 51.2137 |  | 22.3 |  |  | 96.0249 | 14.0822 |  | 5.1338 |  |  | 45.27 |  | 152.7535 | 1.4699 | 5.7023 | 129.9826 | 20.3212 |  | 37.7915 | 3.9037 |  |  | 82.3056 | 18.947 | 0.3552 | 0.676 | 32.9931 | 460.646 |  | 160.9372 | 18.201 |  |  | 16.9178 | 4.5139 |  |  | 15.9634 | 251.8 |  | 39.985 |  | 30.31
05:00 | 3.8877 |  | 35.2994 | 12.128 |  |  |  |  | 21.2168 | 28.5159 | 16.0763 | 13.21 | 30.95 |  |  | 41.442 |  | 33.7892 |  | 9.2 |  | 107.066 |  | 6.1068 | 8.1078 |  | 16.14 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.0959 | 51.335 | 24.3245 | 28.416 | 2.1 | 168.34 |  | 37.449 | 31.8773 |  | 198.5469 | 31.0297 | [5 empty] | 51.2619 |  | 22.3 |  |  | 108.1066 | 14.031 |  | 4.9361 |  |  | 45.37 |  | 152.3566 | 1.3681 | 5.6015 | 130.1908 | 20.3259 |  | 37.3279 | 4.3754 |  |  | 84.3411 | 18.9357 | 0.3483 | 0.565 | 31.5548 | 462.9866 |  | 164.2078 | 18.223 |  |  | 17.0897 | 4.509 |  |  | 15.1229 | 251.81 |  | 40.283 |  | 30.254
05:30 | 4.0673 |  | 36.9399 | 11.457 |  |  |  |  | 21.071 | 28.885 | 16.2441 | 13.58 | 30.834 |  |  | 41.727 |  | 43.4872 |  | 9.2 |  | 99.4909 |  | 5.931 | 8.2087 |  | 16.51 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0596 | 51.2172 | 24.4354 | 27.9522 | 1.93 | 167.7 |  | 35.996 | 32.0754 |  | 197.8359 | 30.0216 | [5 empty] | 51.2693 |  | 22.3 |  |  | 105.4874 | 14.7513 |  | 4.7559 |  |  | 45.51 |  | 153.7869 | 1.1772 | 5.5713 | 129.8557 | 19.6972 |  | 34.2175 | 3.8589 |  |  | 82.871 | 18.9555 | 0.3448 | 0.482 | 31.7634 | 461.23 |  | 159.8296 | 18.45 |  |  | 16.453 | 4.4382 |  |  | 14.5151 | 254.38 |  | 40.965 |  | 30.004
06:00 | 3.8754 |  | 33.8374 | 11.12 |  |  |  |  | 22.3207 | 29.4953 | 15.3243 | 13.46 | 31.032 |  |  | 41.548 |  | 43.6829 |  | 9.2 |  | 114.1271 |  | 5.7986 | 7.7154 |  | 17.4 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.0691 | 51.4716 | 23.7802 | 26.5677 | 1.54 | 168.54 |  | 35.396 | 31.6121 |  | 197.5975 | 28.2315 | [5 empty] | 50.5721 |  | 22.3 |  |  | 104.0303 | 16.4183 |  | 4.8084 |  |  | 45.45 |  | 153.2934 | 1.3681 | 5.5804 | 129.9475 | 19.1099 |  | 33.8729 | 3.6509 |  |  | 81.9837 | 18.9032 | 0.345 | 0.597 | 31.2097 | 461.3169 |  | 158.867 | 18.578 |  |  | 16.7513 | 4.4814 |  |  | 14.2624 | 255.2 |  | 41.182 |  | 29.665
06:30 | 3.6121 |  | 33.094 | 10.355 |  |  |  |  | 21.9677 | 30.0506 | 14.4648 | 13.58 | 30.706 |  |  | 41.219 |  | 41.9586 |  | 9.1 |  | 149.4815 |  | 5.3777 | 7.637 |  | 17.36 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.3318 | 50.4669 | 20.5866 | 22.5632 | 0.55 | 168.99 |  | 34.84 | 32.0138 |  | 169.2346 | 28.1734 | [5 empty] | 48.9621 |  | 22.3 |  |  | 101.688 | 17.0009 |  | 4.8384 |  |  | 45.13 |  | 153.1502 | 1.2535 | 5.4912 | 127.3123 | 18.3404 |  | 31.3607 | 3.6076 |  |  | 81.0487 | 18.8826 | 0.3494 | 0.572 | 30.5235 | 456.6067 |  | 155.4269 | 18.353 |  |  | 16.9399 | 4.4022 |  |  | 14.2379 | 255.4 |  | 40.885 |  | 29.334
07:00 | 3.1765 |  | 34.012 | 10.423 |  |  |  |  | 22.2822 | 30.0126 | 11.725 | 13.64 | 30.608 |  |  | 41.053 |  | 45.9132 |  | 8.5 |  | 141.577 |  | 5.2544 | 7.7272 |  | 17.54 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.3754 | 46.1438 | 17.5382 | 22.7199 | 0.91 | 164.7 |  | 32.357 | 32.5505 |  | 186.6597 | 27.8367 | [5 empty] | 49.4563 |  | 22.3 |  |  | 97.9668 | 17.1773 |  | 4.7997 |  |  | 45.02 |  | 150.3437 | 1.1899 | 5.3979 | 124.1421 | 16.9267 |  | 29.7775 | 3.8025 |  |  | 81.482 | 18.877 | 0.3949 | 0.544 | 29.9967 | 460.3006 |  | 155.7176 | 18.067 |  |  | 14.8008 | 4.3612 |  |  | 13.5127 | 242.7 |  | 40.322 |  | 29.012
07:30 | 3.2351 |  | 32.2066 | 12.251 |  |  |  |  | 21.8526 | 30.2024 | 11.1354 | 13.52 | 29.884 |  |  | 41.128 |  | 22.009 |  | 8.4 |  | 139.1887 |  | 5.2886 | 5.5976 |  | 17.24 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7164 | 48.2369 | 22.482 | 26.9194 | 0.73 | 165.05 |  | 32.902 | 32.8622 |  | 185.7633 | 27.8553 | [5 empty] | 49.3166 |  | 22.5 |  |  | 101.0681 | 17.1685 |  | 4.3954 |  |  | 45.2 |  | 144.6213 | 1.5144 | 5.5256 | 126.2324 | 16.9936 |  | 31.6407 | 3.7307 |  |  | 79.8258 | 18.9038 | 0.5098 | 0.568 | 30.5656 | 454.3731 |  | 158.5265 | 17.941 |  |  | 10.8713 | 4.3474 |  |  | 13.4508 | 223.77 |  | 40.203 |  | 26.692
08:00 | 3.0239 |  | 32.5411 | 12.208 |  |  |  |  | 21.4243 | 29.6909 | 11.0055 | 13.45 | 29.954 |  |  | 40.828 |  | 47.1155 |  | 8.2 |  | 128.6771 |  | 5.7042 | 6.0639 |  | 16.75 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.851 | 49.2064 | 25.0702 | 27.1561 | 0.73 | 162.65 |  | 34.769 | 33.0421 |  | 185.6811 | 29.6792 | [5 empty] | 50.8409 |  | 22.5 |  |  | 107.2682 | 17.1632 |  | 4.8682 |  |  | 44.59 |  | 145.1275 | 1.3108 | 5.5781 | 128.6022 | 17.3078 |  | 33.3316 | 3.7307 |  |  | 81.3155 | 18.8786 | 0.5586 | 0.543 | 31.4594 | 460.3797 |  | 161.5976 | 18.293 |  |  | 13.7885 | 4.3413 |  |  | 13.6243 | 227.09 |  | 40.432 |  | 22.397
08:30 | 3.067 |  | 29.9173 | 12.85 |  |  |  |  | 20.7417 | 29.9018 | 11.1606 | 13.29 | 29.364 |  |  | 40.746 |  | 45.9327 |  | 8.3 |  | 111.8278 |  | 5.5847 | 8.1229 |  | 17.8 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.4965 | 48.7033 | 24.9163 | 27.3923 | 0.72 | 166.14 |  | 35.637 | 33.7663 |  | 186.3615 | 31.5483 | [5 empty] | 53.3156 |  | 22.5 |  |  | 111.828 | 17.1747 |  | 4.9209 |  |  | 44.16 |  | 145.42 | 1.0944 | 5.576 | 128.4595 | 16.6525 |  | 33.176 | 3.872 |  |  | 78.5457 | 18.8924 | 0.6687 | 0.533 | 32.1425 | 459.2255 |  | 161.046 | 18.329 |  |  | 13.4142 | 4.3331 |  |  | 14.3421 | 242.08 |  | 40.487 |  | 16.837
09:00 | 3.0139 |  | 32.4583 | 12.915 |  |  |  |  | 20.401 | 29.9934 | 10.5827 | 13.23 | 29.236 |  |  | 41.164 |  | 48.278 |  | 8.4 |  | 106.5979 |  | 5.5384 | 7.311 |  | 18.41 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.8503 | 49.5782 | 23.0022 | 27.2169 | 0.63 | 165.06 |  | 36.908 | 35.0772 |  | 186.6178 | 30.4625 | [5 empty] | 55.5839 |  | 22.5 |  |  | 106.0644 | 16.7421 |  | 4.9658 |  |  | 44.88 |  | 144.1419 | 1.5462 | 5.9201 | 128.1566 | 18.1108 |  | 33.2835 | 3.9659 |  |  | 77.0932 | 18.8719 | 0.7427 | 0.542 | 33.6684 | 462.2274 |  | 161.4025 | 18.285 |  |  | 13.9112 | 4.3403 |  |  | 14.3094 | 245.35 |  | 41.066 |  | 14.789
09:30 | 2.9535 |  | 29.6524 | 12.487 |  |  |  |  | 20.9761 | 29.9347 | 10.8277 | 13.19 | 29.444 |  |  | 41.102 |  | 38.9728 |  | 8.3 |  | 118.0224 |  | 5.7612 | 4.7086 |  | 18.22 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.3879 | 47.4433 | 23.9619 | 27.7668 | 0.44 | 162.18 |  | 37.785 | 34.7109 |  | 187.0079 | 31.9872 | [5 empty] | 55.3381 |  | 22.5 |  |  | 112.1729 | 17.2004 |  | 4.8862 |  |  | 44.62 |  | 116.5775 | 1.8389 | 5.9653 | 127.587 | 19.8604 |  | 34.6488 | 4.0274 |  |  | 78.076 | 18.8903 | 0.9042 | 0.538 | 33.6202 | 459.9486 |  | 162.6461 | 17.991 |  |  | 14.5766 | 4.3927 |  |  | 14.3592 | 249.98 |  | 41.314 |  | 14.209
10:00 | 2.8903 |  | 34.7567 | 12.783 |  |  |  |  | 20.6612 | 29.7851 | 11.3331 | 13.57 | 29.762 |  |  | 41.446 |  | 34.2323 |  | 8.2 |  | 143.6817 |  | 5.3838 | 5.5076 |  | 18.18 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.9719 | 50.5822 | 25.5409 | 28.4929 | 0.24 | 162.7 |  | 38.507 | 34.7457 |  | 187.6284 | 34.0735 | [5 empty] | 56.4456 |  | 22.5 |  |  | 110.4821 | 17.2522 |  | 4.6772 |  |  | 45.11 |  | 114.5062 | 2.0107 | 5.9981 | 126.7343 | 19.9008 |  | 34.8616 | 3.8866 |  |  | 78.1981 | 18.8822 | 1.0872 | 0.52 | 34.1444 | 460.6239 |  | 164.6468 | 17.711 |  |  | 14.6055 | 4.683 |  |  | 15.1441 | 246.24 |  | 41.16 |  | 13.895
10:30 | 2.4593 |  | 38.5781 | 13.007 |  |  |  |  | 20.7659 | 29.7849 | 11.1231 | 12.28 | 29.826 |  |  | 41.334 |  | 39.294 |  | 8.2 |  | 98.8045 |  | 4.9497 | 6.81 |  | 18.13 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.8056 | 49.9352 | 23.2198 | 29.2236 | 0.58 | 161.17 |  | 39.332 | 34.6988 |  | 186.2002 | 35.0895 | [5 empty] | 56.0984 |  | 22.5 |  |  | 100.3918 | 16.9473 |  | 4.8076 |  |  | 41.17 |  | 101.5227 | 1.9471 | 5.9122 | 129.1014 | 20.1086 |  | 35.7596 | 3.7307 |  |  | 77.429 | 18.8666 | 1.3619 | 0.53 | 34.2674 | 457.5462 |  | 164.9531 | 18.203 |  |  | 15.0006 | 4.7752 |  |  | 15.1616 | 247.24 |  | 41.432 |  | 14.235
11:00 | 2.9083 |  | 40.2352 | 13.437 |  |  |  |  | 20.7706 | 29.6047 | 10.2275 | 13.8 | 29.272 |  |  | 41.476 |  | 45.6122 |  | 8.1 |  | 106.6595 |  | 4.5544 | 7.6163 |  | 18.14 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.2759 | 50.1047 | 26.0296 | 28.9603 | 1 | 162.36 |  | 39.506 | 34.6919 |  | 175.3507 | 34.9496 | [5 empty] | 56.0354 |  | 22.5 |  |  | 101.8284 | 16.6507 |  | 4.8322 |  |  | 40.53 |  | 86.089 | 1.7498 | 5.9845 | 128.4021 | 20.4243 |  | 36.0881 | 3.872 |  |  | 77.5235 | 18.8717 | 1.5675 | 0.546 | 33.8012 | 453.3503 |  | 150.5577 | 18.232 |  |  | 15.2932 | 4.6869 |  |  | 15.3622 | 235.23 |  | 41.263 |  | 14.723
11:30 | 2.9049 |  | 40.3201 | 12.608 |  |  |  |  | 20.8569 | 29.4993 | 10.322 | 13.66 | 28.862 |  |  | 41.321 |  | 49.3792 |  | 8.1 |  | 111.7799 |  | 4.5023 | 7.6393 |  | 17.29 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.5925 | 48.3856 | 27.0206 | 27.9184 | 0.9 | 160.43 |  | 38.239 | 34.6163 |  | 172.025 | 34.3156 | [5 empty] | 56.0211 |  | 22.5 |  |  | 102.7501 | 14.4504 |  | 4.7757 |  |  | 41.41 |  | 57.8554 | 1.3426 | 6.1266 | 129.4105 | 20.9688 |  | 35.6388 | 3.9659 |  |  | 78.633 | 18.8399 | 1.651 | 0.473 | 34.0923 | 454.3043 |  | 145.4375 | 17.836 |  |  | 15.3086 | 4.7104 |  |  | 15.7136 | 236.37 |  | 41.485 |  | 15.399
12:00 | 2.5059 |  | 40.7963 | 12.766 |  |  |  |  | 20.7336 | 29.7139 | 10.8331 | 13.32 | 29.44 |  |  | 41.321 |  | 44.08 |  | 8.2 |  | 127.0833 |  | 4.0758 | 6.2078 |  | 16.4 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.633 | 50.1655 | 25.4786 | 27.0828 | 0.73 | 162.37 |  | 37.243 | 34.3655 |  | 172.0426 | 34.1655 | [5 empty] | 51.2882 |  | 22.5 |  |  | 106.4348 | 15.6299 |  | 4.8664 |  |  | 43.01 |  | 55.1889 | 1.8389 | 6.0248 | 129.1216 | 21.0541 |  | 33.7687 | 3.9659 |  |  | 78.4692 | 18.8657 | 1.6577 | 0.565 | 33.6381 | 446.3648 |  | 158.8172 | 17.69 |  |  | 15.6629 | 4.6654 |  |  | 15.2817 | 235.73 |  | 37.615 |  | 15.387
12:30 | 2.3766 |  | 43.36 | 12.619 |  |  |  |  | 21.4524 | 29.1014 | 12.0102 | 13.11 | 28.674 |  |  | 41.479 |  | 32.4666 |  | 8 |  | 149.4982 |  | 4.31 | 6.6446 |  | 16.16 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.7082 | 48.9719 | 24.9412 | 26.3744 | 0.78 | 163.06 |  | 36.519 | 32.7521 |  | 172.1163 | 33.3582 | [5 empty] | 48.6298 |  | 22.5 |  |  | 96.4435 | 16.2382 |  | 4.74 |  |  | 44.26 |  | 66.1223 | 2.0107 | 5.9979 | 128.9847 | 19.7965 |  | 32.8235 | 3.872 |  |  | 80.8183 | 18.8814 | 1.678 | 0.541 | 32.6916 | 446.1829 |  | 165.9531 | 17.638 |  |  | 15.8587 | 4.3953 |  |  | 14.4164 | 242.14 |  | 39.487 |  | 19.724
13:00 | 2.1929 |  | 47.5858 | 13.061 |  |  |  |  | 21.5195 | 28.7644 | 15.0088 | 13.27 | 28.214 |  |  | 41.561 |  | 39.107 |  | 7.6 |  | 142.9168 |  | 4.3493 | 8.1252 |  | 17.02 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.6949 | 48.4413 | 22.3111 | 27.0714 | 0.64 | 164.48 |  | 35.673 | 32.7181 |  | 168.5495 | 33.615 | [5 empty] | 50.9595 |  | 22.5 |  |  | 106.5917 | 16.3193 |  | 4.9108 |  |  | 44.64 |  | 118.6944 | 1.718 | 5.4464 | 128.6648 | 19.3982 |  | 32.2138 | 4.0073 |  |  | 78.8713 | 18.9025 | 1.6753 | 0.546 | 33.4076 | 446.7041 |  | 163.9957 | 18.163 |  |  | 15.3322 | 4.5243 |  |  | 14.4285 | 242.98 |  | 41.158 |  | 20.05
13:30 | 2.4957 |  | 46.6649 | 13.836 |  |  |  |  | 21.9308 | 29.2838 | 15.326 | 12.96 | 28.332 |  |  | 41.568 |  | 49.8591 |  | 8 |  | 104.2491 |  | 4.4334 | 8.3418 |  | 16.83 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.6428 | 49.3434 | 21.6483 | 26.3062 | 0.45 | 163.66 |  | 36.253 | 33.6089 |  | 162.8745 | 32.5698 | [5 empty] | 49.6433 |  | 22.5 |  |  | 109.379 | 16.3215 |  | 4.9592 |  |  | 44.28 |  | 144.6233 | 1.5399 | 5.6356 | 128.6717 | 19.9034 |  | 34.6623 | 3.7307 |  |  | 78.2285 | 18.8885 | 1.7109 | 0.592 | 34.2809 | 452.6208 |  | 162.2912 | 17.92 |  |  | 15.4811 | 4.6283 |  |  | 15.4493 | 229.46 |  | 41.202 |  | 20.353
14:00 | 2.4576 |  | 45.6037 | 13.995 |  |  |  |  | 21.8496 | 29.5069 | 15.1789 | 12.74 | 27.674 |  |  | 41.613 |  | 43.852 |  | 8.2 |  | 96.8041 |  | 4.3772 | 8.3353 |  | 17.68 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.704 | 49.5772 | 21.1812 | 27.7604 | 0.73 | 162.98 |  | 36.892 | 33.4941 |  | 160.4764 | 33.6758 | [5 empty] | 49.7641 |  | 22.5 |  |  | 103.1796 | 13.1002 |  | 5.0161 |  |  | 42.48 |  | 142.3916 | 1.9089 | 5.7638 | 127.4165 | 20.2523 |  | 36.7304 | 3.872 |  |  | 78.5974 | 18.9186 | 1.7147 | 0.576 | 35.1066 | 457.5243 |  | 164.9572 | 18.137 |  |  | 15.9231 | 4.7407 |  |  | 14.8976 | 246.56 |  | 41.611 |  | 21.841
14:30 | 2.3927 |  | 42.0379 | 13.989 |  |  |  |  | 21.4854 | 29.2657 | 14.8708 | 12.92 | 28.624 |  |  | 41.285 |  | 45.4607 |  | 8 |  | 157.0292 |  | 4.2474 | 8.2112 |  | 17.28 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.8142 | 49.5304 | 21.1841 | 27.6342 | 0.86 | 165.59 |  | 36.901 | 33.9349 |  | 162.8273 | 33.886 | [5 empty] | 50.0436 |  | 22.5 |  |  | 96.5514 | 11.3906 |  | 5.0241 |  |  | 40.93 |  | 142.5585 | 1.9853 | 5.6645 | 126.4505 | 20.447 |  | 36.0319 | 3.9659 |  |  | 78.5914 | 18.8905 | 1.687 | 0.594 | 34.6822 | 454.4907 |  | 161.3831 | 18.19 |  |  | 15.1405 | 4.5189 |  |  | 15.9408 | 248.16 |  | 39.712 |  | 22.22
15:00 | 2.8793 |  | 42.5996 | 13.951 |  |  |  |  | 20.7983 | 29.0645 | 14.7328 | 12.98 | 29.486 |  |  | 41.328 |  | 21.0694 |  | 7.9 |  | 135.3208 |  | 4.1223 | 7.0981 |  | 17.65 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.9877 | 50.3114 | 23.4238 | 26.702 | 0.97 | 167.52 |  | 35.852 | 35.1362 |  | 165.0608 | 34.1827 | [5 empty] | 49.9493 |  | 22.5 |  |  | 101.1415 | 11.5323 |  | 5.0662 |  |  | 40.18 |  | 144.2546 | 1.8707 | 5.5252 | 123.1619 | 20.3114 |  | 36.524 | 4.0274 |  |  | 78.2476 | 18.8957 | 1.6997 | 0.603 | 34.4474 | 453.4544 |  | 163.7289 | 18.342 |  |  | 15.7331 | 4.385 |  |  | 15.7448 | 245.34 |  | 40.394 |  | 23.198
15:30 | 2.8559 |  | 41.4359 | 13.755 |  |  |  |  | 21.0051 | 30.3226 | 14.9014 | 12.92 | 29.706 |  |  | 41.337 |  | 47.568 |  | 8 |  | 61.9474 |  | 4.1925 | 6.1202 |  | 17.08 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.9706 | 50.634 | 24.5377 | 27.1353 | 0.6 | 167.34 |  | 35.713 | 34.9488 |  | 164.9273 | 33.822 | [5 empty] | 49.8182 |  | 22.9 |  |  | 105.1859 | 11.349 |  | 4.9214 |  |  | 41.48 |  | 142.7859 | 1.6798 | 5.4871 | 125.3698 | 20.1755 |  | 36.7494 | 3.8866 |  |  | 77.9181 | 18.9023 | 1.7194 | 0.551 | 34.3861 | 461.8667 |  | 146.9129 | 17.937 |  |  | 15.5502 | 4.433 |  |  | 16.5073 | 247.38 |  | 40.915 |  | 26.692
16:00 | 2.8598 |  | 41.4753 | 13.876 |  |  |  |  | 20.3412 | 30.4681 | 15.1359 | 12.6 | 29.64 |  |  | 41.334 |  | 43.7073 |  | 8 |  | 161.2396 |  | 4.2268 | 5.3915 |  | 16.01 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.9678 | 50.4799 | 25.4618 | 26.9533 | 0.23 | 166.05 |  | 37.167 | 33.9208 |  | 166.0684 | 34.6237 | [5 empty] | 50.0497 |  | 22.9 |  |  | 101.1226 | 11.2463 |  | 4.9782 |  |  | 41.47 |  | 142.5722 | 1.4508 | 5.5116 | 125.3851 | 18.9035 |  | 36.3001 | 3.9037 |  |  | 78.0387 | 18.896 | 1.7279 | 0.544 | 33.5977 | 459.8939 |  | 146.0191 | 17.795 |  |  | 16.1183 | 4.4933 |  |  | 15.628 | 247.95 |  | 41.266 |  | 30.418
16:30 | 2.9648 |  | 41.8426 | 13.506 |  |  |  |  | 20.5292 | 30.2963 | 14.3351 | 12.85 | 29.94 |  |  | 41.171 |  | 24.9108 |  | 8 |  | 133.0229 |  | 4.2464 | 6.6078 |  | 16.86 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.9031 | 50.3479 | 24.1176 | 26.9476 | 0.37 | 167.56 |  | 36.8 | 33.517 |  | 165.9559 | 33.4124 | [5 empty] | 50.4247 |  | 22.9 |  |  | 110.3327 | 11.2292 |  | 5.0471 |  |  | 41.54 |  | 142.0572 | 1.6671 | 5.7566 | 124.9126 | 19.5043 |  | 34.762 | 4.3754 |  |  | 78.5948 | 18.8876 | 1.7038 | 0.52 | 33.5701 | 456.4777 |  | 155.1641 | 17.682 |  |  | 15.5944 | 4.5275 |  |  | 16.2973 | 250.29 |  | 41.067 |  | 34.501
17:00 | 2.9366 |  | 38.4471 | 12.919 |  |  |  |  | 21.8393 | 30.6287 | 14.5735 | 13 | 30.412 |  |  | 40.714 |  | 43.4797 |  | 8 |  | 134.3175 |  | 4.0668 | 6.5961 |  | 17.19 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.907 | 50.733 | 24.26 | 27.3575 | 0.4 | 167.94 |  | 36.057 | 33.4587 |  | 166.2309 | 33.9529 | [5 empty] | 50.7961 |  | 22.9 |  |  | 109.5526 | 11.7706 |  | 5.0306 |  |  | 41.67 |  | 147.9689 | 1.8135 | 5.6463 | 126.4028 | 18.883 |  | 34.1235 | 3.8589 |  |  | 79.3678 | 18.8998 | 1.7299 | 0.504 | 34.7223 | 460.156 |  | 161.9822 | 18.477 |  |  | 15.3041 | 4.4488 |  |  | 16.1243 | 240.53 |  | 41.529 |  | 37.063
17:30 | 2.9719 |  | 23.6605 | 12.622 |  |  |  |  | 22.4149 | 29.8498 | 15.5956 | 13.15 | 30.58 |  |  | 40.622 |  | 45.879 |  | 8.2 |  | 126.9027 |  | 3.9011 | 6.653 |  | 17.2 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.8768 | 49.5018 | 25.9841 | 25.983 | 0.41 | 166.95 |  | 33.613 | 33.2928 |  | 169.8306 | 32.7705 | [5 empty] | 51.1885 |  | 22.9 |  |  | 100.0057 | 11.6524 |  | 4.8856 |  |  | 40.1 |  | 147.0094 | 1.3999 | 5.6801 | 126.2986 | 18.6867 |  | 32.8061 | 3.6509 |  |  | 80.9187 | 18.8868 | 1.7465 | 0.524 | 33.3986 | 454.8906 |  | 162.5697 | 18.365 |  |  | 15.838 | 4.4536 |  |  | 14.7113 | 250.8 |  | 41.64 |  | 38.285
18:00 | 3.1121 |  | 23.5347 | 11.896 |  |  |  |  | 22.5011 | 30.4113 | 15.7359 | 13.25 | 31.3 |  |  | 40.464 |  | 44.715 |  | 8.3 |  | 147.661 |  | 4.1172 | 7.0815 |  | 17.42 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.865 | 51.1582 | 25.4348 | 23.9512 | 0.46 | 166.29 |  | 32.256 | 32.3778 |  | 160.89 | 31.6133 | [5 empty] | 51.9016 |  | 22.9 |  |  | 98.8115 | 11.6745 |  | 4.9086 |  |  | 17.1 |  | 147.3597 | 1.4508 | 4.7838 | 128.8681 | 18.4296 |  | 31.8831 | 3.6076 |  |  | 80.7927 | 3.1326 | 1.772 | 0.577 | 32.1215 | 449.5566 |  | 163.1564 | 18.42 |  |  | 16.3858 | 4.5071 |  |  | 14.0823 | 252.95 |  | 37.477 |  | 34.232
18:30 | 1.7399 |  | 19.4242 | 10.991 |  |  |  |  | 22.3734 | 31.984 | 15.6731 | 12.81 | 31.886 |  |  | 41.203 |  | 9.4174 |  | 8.4 |  | 33.2197 |  | 4.0373 | 7.1038 |  | 17.43 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.7611 | 50.4588 | 22.3491 | 22.3498 | 0.11 | 165.08 |  | 29.696 | 30.7207 |  | 64.5005 | 31.026 | [5 empty] | 54.0638 |  | 22.9 |  |  | 97.5447 | 8.8585 |  | 4.8237 |  |  | 5.95 |  | 147.6508 | 1.438 | 4.8122 | 131.3886 | 16.9746 |  | 27.2206 | 3.8025 |  |  | 80.9797 | 3.0263 | 1.7876 | 0.616 | 31.0148 | 466.8157 |  | 153.6316 | 16.635 |  |  | 15.9304 | 4.5056 |  |  | 13.672 | 254.85 |  | 27.344 |  | 23.784
19:00 | 1.5456 |  | 18.9242 | 10.795 |  |  |  |  | 22.5973 | 33.0529 | 15.0917 | 13.03 | 32.054 |  |  | 41.889 |  | 7.381 |  | 8.5 |  | 33.6247 |  | 3.0705 | 6.7385 |  | 17.89 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.6575 | 46.9057 | 21.6595 | 23.4172 | 0.35 | 161.55 |  | 25.486 | 31.2907 |  | 64.3732 | 31.0573 | [5 empty] | 45.119 |  | 22.9 |  |  | 105.3587 | 9.2964 |  | 4.883 |  |  | 7.21 |  | 149.2054 | 1.508 | 4.9084 | 124.6701 | 15.7903 |  | 27.5915 | 3.7407 |  |  | 79.7132 | 3.0341 | 1.7971 | 0.584 | 30.8954 | 466.085 |  | 155.1035 | 16.032 |  |  | 15.746 | 4.4863 |  |  | 12.9827 | 250.22 |  | 26.764 |  | 23.512
19:30 | 2.1547 |  | 18.4413 | 11.292 |  |  |  |  | 21.5729 | 33.1234 | 14.3858 | 13.34 | 32.054 |  |  | 41.764 |  | 7.1858 |  | 8 |  | 29.1506 |  | 2.6764 | 5.398 |  | 18.06 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.5782 | 50.337 | 24.3263 | 28.4351 | 0.46 | 163.64 |  | 25.763 | 32.6814 |  | 64.3375 | 30.9896 | [5 empty] | 34.3589 |  | 22.9 |  |  | 106.837 | 9.4685 |  | 5.0569 |  |  | 7.87 |  | 148.4879 | 1.6289 | 4.7825 | 125.8564 | 16.305 |  | 30.3816 | 3.74 |  |  | 79.6873 | 3.0339 | 1.7943 | 0.625 | 30.5479 | 430.5763 |  | 156.3776 | 16.109 |  |  | 15.5901 | 4.4872 |  |  | 13.2127 | 241.08 |  | 25.753 |  | 23.841
20:00 | 2.2656 |  | 17.5197 | 13.43 |  |  |  |  | 21.2411 | 33.336 | 11.8698 | 13.3 | 32.22 |  |  | 41.787 |  | 8.437 |  | 7.6 |  | 26.9518 |  | 2.7111 | 5.664 |  | 18.11 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.4995 | 50.965 | 22.3469 | 28.9497 | 0.37 | 162.04 |  | 27.749 | 35.4266 |  | 64.3231 | 31.2402 | [5 empty] | 33.0323 |  | 22.9 |  |  | 107.6217 | 9.6172 |  | 5.0469 |  |  | 7.74 |  | 148.5004 | 1.6226 | 5.4549 | 129.4305 | 17.1154 |  | 31.8963 | 3.6949 |  |  | 80.0673 | 3.0541 | 1.7685 | 0.593 | 30.3518 | 425.2356 |  | 165.9772 | 16.574 |  |  | 15.8045 | 4.49 |  |  | 13.8418 | 235.36 |  | 25.814 |  | 23.793
20:30 | 3.0242 |  | 21.4346 | 12.821 |  |  |  |  | 20.9545 | 32.8942 | 11.7698 | 13.45 | 32.122 |  |  | 41.995 |  | 10.097 |  | 7.7 |  | 24.2925 |  | 2.7517 | 6.9392 |  | 18.21 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.4348 | 51.1972 | 23.0593 | 28.3085 | 0.84 | 165.22 |  | 32.23 | 31.7748 |  | 68.0524 | 32.0238 | [5 empty] | 29.0851 |  | 22.9 |  |  | 101.6299 | 9.425 |  | 5.0008 |  |  | 8.38 |  | 147.9212 | 1.4889 | 5.6039 | 130.7607 | 17.9885 |  | 33.6455 | 4.0014 |  |  | 80.2392 | 3.0533 | 1.7506 | 0.586 | 30.5108 | 469.4059 |  | 162.9094 | 18.374 |  |  | 16.4488 | 4.4931 |  |  | 14.6543 | 244.2 |  | 26.441 |  | 24.108
21:00 | 3.0556 |  | 22.6391 | 13.087 |  |  |  |  | 20.9966 | 32.2209 | 12.1224 | 13.19 | 32.688 |  |  | 42.152 |  | 12.1263 |  | 7.8 |  | 25.3886 |  | 2.7088 | 7.2875 |  | 18.03 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.4139 | 51.8817 | 24.247 | 29.2449 | 0.87 | 166.63 |  | 35.584 | 31.5969 |  | 73.4714 | 34.1366 | [5 empty] | 26.3808 |  | 22.9 |  |  | 107.4599 | 9.3558 |  | 4.9312 |  |  | 8.22 |  | 150.2898 | 1.5271 | 5.6466 | 129.7354 | 19.6763 |  | 33.8314 | 4.0848 |  |  | 80.2463 | 6.7747 | 1.7615 | 0.62 | 31.9317 | 472.48 |  | 160.6739 | 18.257 |  |  | 15.6255 | 4.4926 |  |  | 15.0479 | 255.93 |  | 27.721 |  | 24.213
21:30 | 3.5277 |  | 28.37 | 13.564 |  |  |  |  | 21.484 | 32.3321 | 12.0714 | 12.91 | 33.038 |  |  | 41.751 |  | 45.3003 |  | 7.8 |  | 24.8185 |  | 3.4305 | 7.7122 |  | 17.51 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.3091 | 50.6754 | 23.1442 | 29.5157 | 0.94 | 164.97 |  | 36.965 | 31.8826 |  | 96.219 | 34.6817 | [5 empty] | 26.2031 |  | 22.9 |  |  | 100.7561 | 9.6353 |  | 4.936 |  |  | 7.6 |  | 150.1448 | 1.3235 | 5.6331 | 129.9477 | 20.2982 |  | 34.0876 | 4.1258 |  |  | 81.2734 | 6.9389 | 1.6799 | 0.586 | 32.3499 | 473.3683 |  | 166.042 | 18.311 |  |  | 15.3658 | 4.4916 |  |  | 15.0882 | 261.78 |  | 33.843 |  | 27.614
22:00 | 3.7666 |  | 34.0215 | 14.069 |  |  |  |  | 21.4551 | 31.6675 | 12.3942 | 13.53 | 32.604 |  |  | 42.037 |  | 36.8162 |  | 7.8 |  | 25.8428 |  | 3.9167 | 7.33 |  | 17.7 | [6 empty] | 4.2329 | 1.2 | 5.1643 | 51.1295 | 24.0341 | 29.1731 | 1.03 | 164.18 |  | 38.122 | 32.2487 |  | 193.4233 | 34.3134 | [5 empty] | 39.3147 |  | 22.9 |  |  | 104.1653 | 9.5675 |  | 5.0521 |  |  | 7.29 |  | 147.1041 | 1.1835 | 5.565 | 129.173 | 19.8241 |  | 35.5639 | 3.9547 |  |  | 81.9871 | 18.5979 | 1.4597 | 0.586 | 32.8729 | 474.1359 |  | 164.7777 | 18.592 |  |  | 15.3214 | 4.634 |  |  | 14.3153 | 270.7 |  | 36.792 |  | 28.449
22:30 | 3.3495 |  | 35.8547 | 13.71 |  |  |  |  | 21.3194 | 30.5766 | 12.1166 | 13.08 | 32.978 |  |  | 42.102 |  | 45.3735 |  | 7.6 |  | 102.6547 |  | 3.9226 | 7.6264 |  | 18.11 | [6 empty] | 4.8773 | 11.9 | 3.3341 | 50.5917 | 24.1525 | 29.5786 | 1.15 | 165.58 |  | 37.858 | 31.9277 |  | 193.439 | 35.5617 | [5 empty] | 49.1356 |  | 22.9 |  |  | 99.6369 | 7.9176 |  | 5.0167 |  |  | 32.93 |  | 147.9437 | 0.9036 | 5.6123 | 129.2069 | 20.993 |  | 35.5759 | 3.9615 |  |  | 82.1335 | 18.7907 | 1.0511 | 0.615 | 32.3362 | 473.2159 |  | 161.4454 | 18.585 |  |  | 14.4368 | 4.8632 |  |  | 14.4858 | 268.68 |  | 39.125 |  | 29.037
23:00 | 3.6614 |  | 37.1889 | 13.683 |  |  |  |  | 20.6719 | 29.865 | 12.1558 | 13.18 | 32.39 |  |  | 41.768 |  | 39.8511 |  | 7.5 |  | 94.5241 |  | 3.9003 | 7.9308 |  | 18.46 | [6 empty] | 4.4261 | 11.5 | 2.634 | 50.9116 | 23.886 | 29.9042 | 1.26 | 165.72 |  | 39.018 | 32.6299 |  | 193.6724 | 35.7657 | [5 empty] | 51.7301 |  | 22.9 |  |  | 106.365 | 9.2743 |  | 5.0198 |  |  | 40.19 |  | 151.5512 | 0.5981 | 5.6104 | 129.2001 | 19.6252 |  | 35.9785 | 3.9546 |  |  | 82.7464 | 18.7574 | 0.7665 | 0.566 | 33.1878 | 473.67 |  | 156.7331 | 18.639 |  |  | 14.1385 | 4.732 |  |  | 14.4757 | 270.78 |  | 38.213 |  | 30.123
23:30 | 3.5857 |  | 41.7635 | 13.798 |  |  |  |  | 22.2255 | 29.4608 | 12.8339 | 12.75 | 32.696 |  |  | 42.109 |  | 12.1236 |  | 7.5 |  | 123.1884 |  | 3.5894 | 6.3185 |  | 18.48 | [6 empty] | 4.5418 | 10.9 | 2.1451 | 50.7242 | 23.3567 | 29.0133 | 1.2 | 166.53 |  | 37.937 | 32.8444 |  | 200.4639 | 36.1454 | [5 empty] | 51.8938 |  | 22.9 |  |  | 106.0639 | 11.0646 |  | 4.9946 |  |  | 39.33 |  | 151.0537 | 0.7318 | 5.3734 | 125.4398 | 21.3715 |  | 37.2196 | 3.8564 |  |  | 83.6937 | 18.7847 | 0.6511 | 0.483 | 33.7319 | 473.1187 |  | 162.6349 | 18.55 |  |  | 14.5088 | 4.7641 |  |  | 15.6861 | 279.94 |  | 37.862 |  | 32.155
00:00 | 2.9049 |  | 42.9431 | 13.555 |  |  |  |  | 22.4674 | 29.0063 | 15.123 | 12.5 | 31.666 |  |  | 41.966 |  | 14.3269 |  | 7.6 |  | 158.5201 |  | 3.6859 | 6.3707 |  | 18.2 | [6 empty] | 5.2759 | 11 | 1.8338 | 52.2891 | 21.338 | 29.2949 | 0.83 | 164.8 |  | 38.181 | 32.9775 |  | 199.5426 | 36.2189 | [5 empty] | 52.0108 |  | 22.9 |  |  | 102.6155 | 11.7492 |  | 4.9403 |  |  | 38.11 |  | 151.2011 | 0.6363 | 5.6329 | 128.3518 | 19.804 |  | 36.734 | 3.8369 |  |  | 82.845 | 18.7361 | 0.5516 | 0.598 | 33.4041 | 470.4316 |  | 165.5023 | 18.411 |  |  | 17.259 | 4.837 |  |  | 14.7153 | 285.25 |  | 39.988 |  | 32.405
MWh | 70.3941 | 0 | 837.5141 | 307.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5866 | 716.8685 | 326.5197 | 317.685 | 730.089 | 0 | 0 | 996.765 | 0 | 876.8189 | 0 | 199.1 | 0 | 2499.9069 | 0 | 114.4655 | 169.5514 | 0 | 417.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 23.25 | 89.0828 | 1203.5834 | 569.5649 | 661.8184 | 18.01 | 3964.065 | 0 | 866.7135 | 797.4736 | 0 | 4010.0995 | 763.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.11 | 0 | 542.2 | 0 | 0 | 2492.5216 | 315.4512 | 0 | 118.2686 | 0 | 0 | 878.405 | 0 | 3331.4852 | 36.1579 | 134.3892 | 3081.7899 | 461.8486 | 0 | 826.5561 | 93.3854 | 0 | 0 | 1925.8534 | 393.3796 | 26.7537 | 13.943 | 790.696 | 10993.2517 | 0 | 3840.5464 | 432.9165 | 0 | 0 | 378.8657 | 109.6469 | 0 | 0 | 360.8063 | 5970.58 | 0 | 926.026 | 0 | 619.381
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 19 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIESEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 838.1 | 2081.8 | 3299.5 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 9.4 | 0 | 636.2 | 27.6 | 6951.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 305.1
01:00 | 846.7 | 1865.8 | 3252.8 | 0 |  |  | 0 | 58.5 | 9.4 | 0 | 664.6 | 27.6 | 6725.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 35.45
01:30 | 845.5 | 1738.6 | 3241.6 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 9.4 | 0 | 674.1 | 27.2 | 6595.2 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.6
02:00 | 826.8 | 1685.7 | 3228.9 | 24 |  |  | 0 | 60.2 | 9.4 | 0 | 688 | 27.3 | 6550.3 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 157.4
02:30 | 843.4 | 1734.7 | 3140.8 | 25 |  |  | 0 | 61 | 9.4 | 0 | 633.5 | 27.6 | 6475.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2353.25
03:00 | 844.2 | 1810.7 | 3140.1 | 24.8 |  |  | 0 | 61.6 | 9.4 | 0 | 625.7 | 27.4 | 6543.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 841 | 1833.7 | 3085.7 | 44.4 |  |  | 0 | 61.2 | 9.4 | 0 | 629.2 | 27.5 | 6532.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1640.3
04:00 | 892.2 | 1762.5 | 3037.7 | 44.9 |  |  | 0 | 61.7 | 9.4 | 0 | 612.3 | 27.5 | 6448.2 |  | C.H. YANANGO | 754.6
04:30 | 896.6 | 1757.3 | 3060.1 | 45.2 |  |  | 0 | 62.1 | 9.4 | 0 | 614.6 | 26.9 | 6472.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.4
05:00 | 880.1 | 1896.6 | 3059.5 | 45.4 |  |  | 0 | 61.7 | 9.4 | 0 | 585.8 | 25 | 6563.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1793.5
05:30 | 902.2 | 2105.4 | 3067.4 | 45.3 |  |  | 0 | 60.9 | 9.4 | 0 | 578.2 | 24.8 | 6793.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 232.25
06:00 | 906.8 | 2146.8 | 3172 | 45.5 |  |  | 0 | 60.6 | 9.4 | 0 | 533.3 | 24.1 | 6898.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 124.5
06:30 | 909.9 | 2159.6 | 3308.3 | 45.3 |  |  | 0 | 61.1 | 9.4 | 10.1 | 517.8 | 25.3 | 7046.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 182.4
07:00 | 929.1 | 1975.5 | 3290.6 | 45.5 |  |  | 0 | 62.5 | 9.4 | 172.8 | 535.7 | 24.9 | 7046 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 77.6
07:30 | 933.8 | 2007.5 | 3162.5 | 46 |  |  | 0 | 63.5 | 9.4 | 422 | 532 | 25 | 7201.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3496.3
08:00 | 918 | 1919.2 | 3056.5 | 45 |  |  | 0 | 60.7 | 9.4 | 695.2 | 559.2 | 25 | 7288.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.05
08:30 | 938.3 | 2077.9 | 3066.3 | 45.2 |  |  | 0 | 56.2 | 9.4 | 749.3 | 540.9 | 25 | 7508.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 112.5
09:00 | 934.8 | 2199.5 | 3128.2 | 44.2 |  |  | 0 | 48.2 | 9.4 | 782.3 | 533.2 | 24.1 | 7703.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.2
09:30 | 940.5 | 2171.4 | 3091.6 | 44.7 |  |  | 0 | 50.6 | 9.4 | 823.4 | 559.9 | 25 | 7716.5 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15610.85
10:00 | 933 | 2208.3 | 3158.2 | 44.1 |  |  | 0 | 49.8 | 9.4 | 849.9 | 611.5 | 23.3 | 7887.5 |  | C.H. RESTITUCION | 5176.75
10:30 | 936.2 | 2245.3 | 3173.8 | 43.3 |  |  | 0 | 50.3 | 9.4 | 866.5 | 642.3 | 22.9 | 7990 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 73.2
11:00 | 928.3 | 2143.3 | 3159 | 43.6 |  |  | 0 | 49.3 | 9.4 | 871.9 | 627.1 | 23 | 7854.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.45
11:30 | 932.8 | 2171.3 | 3179.4 | 43.3 |  |  | 4.2 | 49.2 | 9.4 | 873.4 | 724.8 | 22.9 | 8010.7 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3632
12:00 | 920.7 | 2035.7 | 3138.3 | 67.9 |  |  | 12.6 | 50 | 9.4 | 877.4 | 739.4 | 22.8 | 7874.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 934.6 | 2178.4 | 3065.3 | 68.4 |  |  | 12.2 | 50.2 | 9.4 | 887.2 | 729.3 | 23.1 | 7958.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1204.1
13:00 | 922.9 | 2129.5 | 3050.8 | 67.2 |  |  | 12.5 | 50.5 | 9.4 | 891.4 | 737 | 22.8 | 7894 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 107.95
13:30 | 921 | 2106.3 | 3049.6 | 66.6 |  |  | 13.3 | 51.5 | 9.4 | 895.6 | 725.7 | 23 | 7862 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 44.25
14:00 | 936 | 2149.2 | 3070.8 | 68.1 |  |  | 12.9 | 50 | 9.4 | 895 | 717.8 | 22.7 | 7931.9 |  | C.H. YUNCAN |  | 1427.7
14:30 | 926.4 | 2276.5 | 3054.9 | 42.7 |  |  | 13.2 | 50.6 | 9.4 | 890.3 | 752.1 | 21.9 | 8038 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 163.2
15:00 | 921.8 | 2320.7 | 3059.1 | 42.8 |  |  | 12.6 | 53.2 | 9.4 | 877.7 | 737.3 | 21.9 | 8056.5 |  | C.H. EL CARMEN | 54.1
15:30 | 931.3 | 2329.7 | 3078.8 | 42.9 |  |  | 12.8 | 46.6 | 9.4 | 848 | 754.4 | 22 | 8075.9 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 129.15
16:00 | 927.1 | 2444.1 | 3060.9 | 42.7 |  |  | 12.5 | 49.6 | 9.4 | 691.7 | 754.4 | 20.9 | 8013.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 143.5
16:30 | 936.6 | 2556.7 | 3331.5 | 42.5 |  |  | 12.5 | 50.6 | 9.4 | 380.1 | 761.6 | 21.9 | 8103.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 136.3
17:00 | 938.1 | 2902.1 | 3363.7 | 43.6 |  |  | 12.8 | 60.3 | 9.4 | 84.9 | 681.6 | 21.7 | 8118.2 |  | C.H. LA JOYA | 180
17:30 | 938.1 | 2943.1 | 3436.1 | 43.5 |  |  | 12.9 | 59.6 | 9.4 | 4.9 | 617 | 22 | 8086.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.9
18:00 | 933.1 | 2831.5 | 3595.1 | 44.1 |  |  | 12.3 | 64.5 | 9.4 | 0 | 573.6 | 22.3 | 8085.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 426.1
18:30 | 975.7 | 2740.2 | 3591.4 | 43.8 |  |  | 13.3 | 63.7 | 9.4 | 0 | 589.6 | 22.4 | 8049.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 357.75
19:00 | 957.5 | 2686.4 | 3592 | 69.5 |  |  | 11.9 | 64.1 | 9.4 | 0 | 574.1 | 22.4 | 7987.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2193.65
19:30 | 969.7 | 2602.7 | 3523.5 | 94.8 |  |  | 11.9 | 64.4 | 9.4 | 0 | 587.8 | 22.5 | 7886.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1891.85
20:00 | 962.4 | 2682.8 | 3513.1 | 84.4 |  |  | 0 | 62.1 | 9.4 | 0 | 567.2 | 22.1 | 7903.5 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 68
20:30 | 961.9 | 2745.1 | 3487.1 | 84.5 |  |  | 0 | 62.5 | 9.4 | 0 | 565.7 | 22.4 | 7938.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8994
21:00 | 959.9 | 2791.6 | 3476.3 | 85.2 |  |  | 0 | 63.7 | 9.4 | 0 | 496.1 | 22.4 | 7904.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 113.2
21:30 | 958.8 | 2811.6 | 3474.8 | 85.5 |  |  | 0 | 62.3 | 9.4 | 0 | 465.5 | 22.5 | 7890.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1094.6
22:00 | 957.4 | 2769.1 | 3552.3 | 86.2 |  |  | 0 | 57.5 | 9.4 | 0 | 458.6 | 22.5 | 7913 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43
22:30 | 940.9 | 2692.1 | 3552.5 | 85.2 |  |  | 0 | 59.7 | 9.4 | 0 | 395.7 | 22.5 | 7758 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 55.9
23:00 | 954.1 | 2604.1 | 3546.7 | 84 |  |  | 0 | 60.6 | 9.4 | 0 | 300.1 | 22.4 | 7581.4 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2373.05
23:30 | 958.1 | 2455.9 | 3469.1 | 45 |  |  | 0 | 59.9 | 9.4 | 0 | 293.6 | 22.5 | 7313.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 668.25
00:00 | 956.8 | 2302 | 3452.6 | 44.7 |  |  | 0 | 60.5 | 9.4 | 0 | 326.6 | 22.3 | 7174.9 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.6
TOTAL MWh | 22099.6 | 54392.75 | 78073.4 | 1205.25 |  |  | 103.2 | 1378.5 | 225.6 | 7670.5 | 14380.85 | 572.4 | 180102.05 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1718.55
% | 12.2706 | 30.2011 | 43.3495 | 0.6692 |  |  | 0.057301 | 0.7654 | 0.12526 | 4.259 | 7.9848 | 0.31782 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 699.7
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 2832.35
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2192.85
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.3
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1617
[15 empty] | PCH TUPURI | 22.7
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 240.25
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 219.2
[15 empty] | C.H. RUCUY | 465.9
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[15 empty] | C.H. CAHUA | 739.85
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1415.3
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 229.7
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1055.95
[15 empty] | C.H. YAUPI | 1499.55
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 189.4
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 87.15
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 256.7
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 22099.6 | 54392.75

## GENERACION RER
viernes, 19 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.7 |  | 5.2 | 12 | 15.4 | 1.5 |  | 9.2 | 14 | 6.4 |  |  | 9.8 |  | 4.8 | 7.7 | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 20.2 |  | 4.5 | 41.1 | 23.4 | 98.5 |  |  | 29.6 | 213.7 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 7.5 |  | 3.6 | 6.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 65.6 | 51.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 75.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10.1 | 9.1 | 20.2 |  | 10.3 | 890.7
1:00 |  | 18.8 |  | 5.4 | 11.1 | 5.1 | 1.4 |  | 9.1 | 14.1 | 6.5 |  |  | 9.8 |  | 5 | 7.8 | 3.6 | 2.2 | 3.2 | 20.3 |  | 4.5 | 45.6 | 22.2 | 102.7 |  |  | 23.6 | 208.9 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 7.5 |  | 3.7 | 6.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 81.4 | 64 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 77.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 20 |  | 10.8 | 909
1:30 |  | 18.7 |  | 6.2 | 11.7 | 5 | 1.4 |  | 8 | 14.2 | 6.6 |  |  | 9.9 |  | 4.9 | 7.5 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 20.5 |  | 4.5 | 48.1 | 23.2 | 104.1 |  |  | 27.5 | 209.3 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.6 | 6 | 6.6 | 7.5 |  | 3.2 | 5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 87.6 | 59.2 | 0.6 |  |  |  |  | 29.2 | 77.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 20 |  | 10.9 | 918.3
2:00 |  | 19.8 |  | 4.8 | 12 | 5 | 1.4 |  | 9.1 | 14.5 | 6.5 |  |  | 9.9 |  | 4.6 | 7 | 3.6 | 1.9 | 3.1 | 19.8 |  | 4.5 | 49.8 | 22 | 107.2 |  |  | 28.6 | 210.1 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 7.5 |  | 3.3 | 5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 81.8 | 71 | 0.6 |  |  |  |  | 29.9 | 79.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 20 |  | 10.6 | 931.1
2:30 |  | 18.7 |  | 6.8 | 12 | 5.1 | 1.4 |  | 8.6 | 14.9 | 6.6 |  |  | 9.9 |  | 5 | 7.3 | 3.6 | 2.1 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 55.8 | 21.1 | 107.1 |  |  | 25.6 | 180.4 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 7.5 |  | 3.1 | 4.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 77.2 | 49.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 78.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.8 |  | 10.9 | 879.2
3:00 |  | 18.8 |  | 6.1 | 12 | 5 | 1.4 |  | 9.3 | 15.4 | 6.6 |  |  | 9.9 |  | 5.2 | 7.3 | 3.6 | 2.1 | 3 | 20.6 |  | 4.5 | 51.9 | 25.2 | 116 |  |  | 24.9 | 169.7 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.5 |  | 2.9 | 5.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 72 | 48.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.1 | 78.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.7 |  | 11 | 872
3:30 |  | 19 |  | 7.3 | 11.5 | 5 | 1.4 |  | 9.2 | 14.2 | 6.6 |  |  | 9.9 |  | 5.1 | 7.2 | 3.6 | 2.1 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 44.6 | 26.8 | 117.5 |  |  | 22.7 | 179.8 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.3 |  | 4 | 7.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 75.8 | 39.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 80.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.7 |  | 10.9 | 875.4
4:00 |  | 19 |  | 6.7 | 12 | 5 | 1.4 |  | 9 | 15 | 6.4 |  |  | 9.9 |  | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 2.1 | 3 | 20.3 |  | 4.5 | 47 | 25.9 | 108.2 |  |  | 28 | 169.9 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.2 |  | 5.9 | 8.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 63.8 | 48.1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.4 | 77.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.5 |  | 10.8 | 858.5
4:30 |  | 18.7 |  | 7.4 | 12 | 5 | 1.4 |  | 9.1 | 14.9 | 6.5 |  |  | 9.8 |  | 5.2 | 7.3 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 20.6 |  | 4.5 | 46.7 | 27.3 | 98.7 |  |  | 27 | 173.3 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.1 |  | 6.2 | 9.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 76.4 | 44.9 | 0.6 |  |  |  |  | 29.9 | 74.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.7 |  | 10.9 | 861.6
5:00 |  | 18.8 |  | 7.1 | 12 | 5.1 | 1.4 |  | 9.2 | 14.6 | 6.7 |  |  | 9.7 |  | 4.9 | 7.1 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 20.1 |  | 4.5 | 51.1 | 29.5 | 107.4 |  |  | 24.7 | 171 |  |  |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.6 |  | 6.7 | 9.3 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 47.7 | 37.2 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 72.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.6 |  | 10.9 | 830.8
5:30 |  | 18.8 |  | 5.2 | 11.9 | 7.7 | 1.4 |  | 9.9 | 15.1 | 6.7 |  |  | 9.7 |  | 5.3 | 7.3 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 20.6 |  | 4.5 | 46.3 | 28.3 | 95.2 |  |  | 28.8 | 200.1 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.2 |  | 7.2 | 9.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 34.4 | 32.7 | 0.6 |  |  |  |  | 26.9 | 68.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.6 |  | 11 | 825.6
6:00 |  | 18.9 |  | 4.5 | 12.1 | 13.4 | 1.4 |  | 10 | 15.1 | 6.7 |  |  | 9.7 |  | 5.5 | 7.7 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 20.6 |  | 4.5 | 42.3 | 28.8 | 97.4 |  |  | 22.6 | 182.6 |  |  |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.3 |  | 4.4 | 8.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 27.7 | 24.9 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 65.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.6 |  | 10.9 | 786.7
6:30 |  | 18.8 |  | 5.6 | 12.1 | 15.8 | 1.4 |  | 9.9 | 14.7 | 6.7 |  |  | 9.7 |  | 5.4 | 7.6 | 3.3 | 2.2 | 3 | 20.7 |  | 4.5 | 38.9 | 28.7 | 105.2 |  |  | 26.4 | 163.9 | 0.2 |  |  | 6.7 | 2.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.6 |  | 4.9 | 6.9 |  | 3.7 | 15 |  | 2.3 | 2.2 | 1 |  | 1.7 | [5 empty] | 22.1 | 22.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 |  |  | 29.2 | 69.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10.1 | 9.2 | 19.4 |  | 11 | 784.7
7:00 |  | 18.2 |  | 6.1 | 12.1 | 15 | 1.4 |  | 11.2 | 14.9 | 6.6 |  |  | 9.8 |  | 5.3 | 7.6 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 20.2 |  | 4.5 | 33.4 | 28.1 | 107.6 |  |  | 20.1 | 166.5 | 5.6 | 0.5 |  | 6.7 | 2.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 7.6 | 2.7 | 3.4 | 5.9 |  | 3.6 | 15 |  | 53.7 | 33.5 | 17.7 |  | 1.7 | 0.6 |  |  |  | 9.9 | 36.5 | 31.8 | 0.6 | 25.3 | 30.4 |  |  | 28.8 | 73.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.7 | 0.2 | 10.8 | 975.6
7:30 |  | 18.6 |  | 6.1 | 12.1 | 6.1 | 1.4 |  | 11.2 | 15.5 | 6.6 |  | 0.1 | 9.5 |  | 5.4 | 7.6 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 20.6 |  | 4.5 | 31.1 | 28.7 | 118.8 |  |  | 17.5 | 144.4 | 15.6 | 9.5 |  | 6.7 | 2.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 7.8 | 6.6 | 6.7 | 8.3 |  | 3.6 | 15 |  | 134.1 | 71 | 42.7 |  | 1.7 | 1.4 |  | 0.2 | 1.4 | 9.9 | 37.5 | 34 | 0.6 | 60.9 | 74.3 |  | 0.1 | 30.3 | 74.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 5 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.6 | 0.5 | 10.9 | 1214.7
8:00 |  | 18.7 |  | 6.3 | 12.1 | 6.2 | 1.4 |  | 11.5 | 12.1 | 6.7 |  | 0.1 | 9.7 |  | 5.2 | 7.5 | 3.3 | 2.1 | 3.2 | 20 |  | 4.5 | 30.7 | 28.7 | 106.4 |  |  | 22.1 | 167.2 | 24.9 | 19.1 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 8 | 9.4 | 7.2 | 11.2 |  | 3.6 | 15 |  | 198 | 159.2 | 79.9 |  | 1.7 | 3.3 |  | 0.6 | 1.3 | 10 | 43.5 | 33.2 | 0.6 | 80.8 | 111.1 |  | 0.4 | 30 | 79 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 7.3 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.6 | 1.1 | 10.7 | 1511.4
8:30 |  | 19 |  | 5.9 | 12.1 | 8.6 | 1.3 |  | 11.9 | 7.3 | 6.8 |  | 0.1 | 9.8 |  | 5.5 | 7.7 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 20.7 |  | 4.5 | 26.8 | 30 | 103 |  |  | 18 | 160.3 | 29.5 | 36.9 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 8 | 13.6 | 12.9 | 12.3 |  | 3.6 | 15 |  | 201.8 | 162.9 | 83 | 0.1 | 1.7 | 10 |  | 1.1 | 1.1 | 9.9 | 37.2 | 30.1 | 0.6 | 83.8 | 114.8 |  | 0.9 | 30.5 | 79.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 9.3 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.4 | 1.5 | 11 | 1546.2
9:00 |  | 18.2 |  | 6.4 | 12.2 | 11.3 | 1.3 |  | 8.9 | 2.5 | 6.8 |  | 0.3 | 9.7 |  | 5.3 | 7.5 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 20.4 |  | 4.5 | 27.4 | 30.1 | 108.8 |  |  | 20.4 | 139.7 | 29.9 | 38.1 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 8 | 29.3 | 11.6 | 9.8 |  | 3.6 | 15 |  | 205.7 | 165.5 | 84.2 | 0.2 | 1.6 | 11.2 |  | 2.4 | 1.3 | 9.9 | 43.7 | 31.7 | 0.6 | 84.6 | 115.3 |  | 2 | 29.4 | 80.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 11 | 0.9 | 10.1 | 9.1 | 19.3 | 2.6 | 10.9 | 1565.4
9:30 |  | 18.4 |  | 6.2 | 12.1 | 12 | 1.3 |  | 9.7 | 4.2 | 6.7 | 0.1 | 0.5 | 9.8 |  | 5.5 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 30 | 30.1 | 108.4 |  |  | 20.7 | 151.9 | 29.6 | 38.7 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.8 | 54 | 14.5 | 10.9 |  | 3.6 | 15 |  | 209.3 | 167.8 | 85.5 | 0.3 | 1.5 | 13.6 |  | 3.7 | 3 | 9.8 | 45.1 | 40 | 0.6 | 84.7 | 114.7 |  | 3.7 | 27.3 | 81 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 12.7 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.3 | 4.5 | 11 | 1638
10:00 |  | 18.2 |  | 6.2 | 12.1 | 12.3 | 1.3 |  | 9.9 | 3.4 | 6.6 | 0.1 | 1 | 9.7 |  | 5.3 | 7.5 | 3.2 | 2.1 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 36.7 | 29.3 | 108.1 |  |  | 25.2 | 175.8 | 29.2 | 38.6 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 69.6 | 12.3 | 10.8 |  | 3.6 | 15 |  | 209.2 | 168.9 | 85.8 | 0.3 | 1.7 | 15.1 |  | 5.1 | 2.7 | 9.9 | 64.3 | 43.1 | 0.6 | 84.2 | 113.5 |  | 6.4 | 24.1 | 81.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.1 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.3 | 8.8 | 10.9 | 1714.2
10:30 |  | 18.4 |  | 6.5 | 12.1 | 12.5 | 1.3 |  | 10.1 | 3.2 | 6.7 | 0.1 | 1.1 | 9.6 |  | 5.4 | 7.6 | 3.3 | 2.1 | 3 | 20.6 |  | 4.4 | 52.7 | 28.6 | 111.3 |  |  | 25.3 | 168.2 | 28.9 | 38.4 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 69.3 | 11.8 | 10 |  | 3.6 | 15 |  | 209.9 | 169.1 | 86 | 0.2 | 1.7 | 16.2 |  | 8.8 | 3.7 | 9.9 | 66.1 | 61.4 | 0.6 | 84.2 | 112.7 |  | 12.6 | 24.1 | 82.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.1 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.1 | 13.9 | 11.2 | 1764
11:00 |  | 18.2 |  | 6.5 | 12.1 | 12.5 | 1.3 |  | 9.4 | 3.1 | 6.5 | 0.1 | 1.2 | 9.5 |  | 5.1 | 7.4 | 3.3 | 2.1 | 2.9 | 19.8 |  | 4.5 | 59 | 26.1 | 113.1 |  |  | 23.6 | 155.6 | 28.6 | 38.2 |  | 6.7 | 2.4 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 68.8 | 9.7 | 9.7 |  | 3.6 | 15 |  | 209.2 | 168.4 | 85.5 | 0.4 | 1.7 | 15.9 |  | 12.4 | 4.1 | 9.9 | 66.9 | 57.3 | 0.6 | 84.2 | 112.4 |  | 15.6 | 24.1 | 82 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.9 | 0.9 | 10 | 9.2 | 19.3 | 15.1 | 10.6 | 1751.7
11:30 |  | 18 |  | 6.5 | 12.1 | 12.5 | 1.3 |  | 9.9 | 2.7 | 6.6 | 0.1 | 1.2 | 9.4 |  | 5.4 | 7.6 | 3.3 | 2.1 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 66.4 | 25.4 | 112.9 |  |  | 31.4 | 193.8 | 28.7 | 38.1 |  | 6.7 | 2.4 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 68.8 | 10.7 | 10.2 |  | 3.6 | 15 |  | 209.7 | 168.8 | 85.5 | 0.4 | 1.7 | 17 |  | 12.3 | 4.4 | 9.9 | 88.2 | 78.3 | 0.6 | 84.1 | 112.2 |  | 15.3 | 24.1 | 83.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 16.2 | 0.9 | 10.1 | 9.2 | 19.3 | 15 | 10.8 | 1852.6
12:00 |  | 18.3 |  | 6.7 | 12.1 | 12.4 | 1.3 | 0.3 | 10.7 | 2.2 | 6.5 | 0.2 | 1.2 | 9.4 |  | 5 | 7.3 | 3.2 | 2.3 | 3 | 19.9 |  | 4.5 | 74 | 24 | 113.2 |  |  | 29.7 | 192.9 | 28.9 | 38.3 |  | 6.7 | 2.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.6 | 69 | 10.3 | 8.8 |  | 3.6 | 15 |  | 210.8 | 169.2 | 85.9 | 0.3 | 1.7 | 17 |  | 12.2 | 4.9 | 9.9 | 95.5 | 82.3 | 0.6 | 84.6 | 113.1 |  | 15.4 | 25.1 | 83.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 16.3 | 0.9 | 10 | 9 | 19.1 | 15 | 10.6 | 1870.5
12:30 |  | 18.4 |  | 6.4 | 12.1 | 13.6 | 1.3 | 0.4 | 11.2 | 2.1 | 6.7 | 0.1 | 1.2 | 9.4 |  | 5.3 | 7.5 | 3.1 | 2.1 | 3 | 20.4 |  | 4.5 | 75.2 | 20.4 | 119.1 |  |  | 28.8 | 172.7 | 28.8 | 38.4 |  | 6.7 | 2.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.6 | 69.7 | 12.1 | 10.3 |  | 3.6 | 15 |  | 213.1 | 171 | 86.8 | 0.4 | 1.7 | 16.9 |  | 12.3 | 4.9 | 9.9 | 94.4 | 85.7 | 0.6 | 86.1 | 115.7 |  | 15.4 | 27.3 | 83.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 16.1 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.3 | 15.2 | 10.6 | 1872.9
13:00 |  | 18 |  | 6.4 | 11.5 | 15.2 | 1.2 | 0.4 | 12.1 | 2.5 | 6.8 | 0.2 | 1.2 | 9.2 |  | 5.4 | 7.5 | 3 | 2.1 | 3 | 20.7 |  | 4.5 | 73 | 18.6 | 118 |  |  | 31.2 | 186.3 | 29.1 | 38.3 |  | 6.7 | 2.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.6 | 70.3 | 16.3 | 11.5 |  | 3.6 | 14.8 |  | 214.7 | 172 | 87.2 | 0.3 | 1.7 | 16.5 |  | 12.4 | 3.1 | 9.9 | 100.7 | 73.8 | 0.6 | 86.5 | 116.4 |  | 15.5 | 27.5 | 80.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.5 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.1 | 15.3 | 10.7 | 1884.7
13:30 |  | 18.3 |  | 6.3 | 12.1 | 15.1 | 1.2 | 0.4 | 12 | 2.8 | 6.5 | 0.3 | 1.2 | 8.9 |  | 5.2 | 7.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 72 | 19.6 | 112.9 |  |  | 27.6 | 195.2 | 29.4 | 38.6 |  | 6.8 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 70.8 | 15 | 12 |  | 3.6 | 14.8 |  | 217 | 173.3 | 88 | 0.1 | 1.7 | 15.7 |  | 12.3 | 2 | 10 | 83.7 | 76.1 | 0.6 | 86.7 | 116.4 |  | 15.6 | 30.3 | 81.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.7 | 0.9 | 10.1 | 9.2 | 19.3 | 15.5 | 10.3 | 1876.2
14:00 |  | 18.3 |  | 6.2 | 11.6 | 15.1 | 1.2 | 0.4 | 10.6 | 3.3 | 6.6 | 0.4 | 1.1 | 9.4 |  | 5.6 | 7.7 | 2.8 | 2.1 | 3 | 20.8 |  | 4.5 | 72.1 | 26.1 | 113.9 |  |  | 26.4 | 179.9 | 29.8 | 38.9 |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 70.5 | 16.6 | 15 |  | 3.6 | 14.8 |  | 216.9 | 173 | 87.6 |  | 1.7 | 14.6 |  | 12.4 | 2.2 | 9.9 | 78 | 79.5 | 0.6 | 87 | 118.1 |  | 15.7 | 30.1 | 80.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 13.6 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.1 | 15.4 | 10.8 | 1868.4
14:30 |  | 18.3 |  | 6.4 | 12.1 | 15.1 | 1.3 | 0.4 | 10.8 | 3 | 6.5 | 0.3 | 1 | 12.5 |  | 5.3 | 7.5 | 2.8 | 2.1 | 3 | 20.1 |  | 4.5 | 74 | 27.7 | 112.4 |  |  | 25.3 | 193.1 | 29.9 | 38.9 |  | 6.9 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.6 | 69.4 | 16.5 | 15.2 |  | 3.6 | 14.7 |  | 215.7 | 172 | 87.1 |  | 1.7 | 12.9 |  | 12.5 | 2.2 | 9.9 | 93.1 | 86.8 | 0.6 | 87.8 | 119.6 |  | 15.8 | 30.3 | 77.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 12.1 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.1 | 15.3 | 10.6 | 1900.2
15:00 |  | 18.4 |  | 6 | 12.1 | 15.1 | 1.3 | 0.4 | 10.3 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 0.8 | 9.7 |  | 5.4 | 7.6 | 2.8 | 2.2 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 77.2 | 28.9 | 116.2 |  |  | 27.8 | 185.9 | 29.9 | 38.8 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.2 | 68 | 16.8 | 14.6 |  | 3.6 | 14.7 |  | 213 | 169.6 | 86.1 |  | 1.7 | 11 |  | 12.6 | 4 | 10 | 74.9 | 89 | 0.6 | 87 | 119.5 |  | 16 | 30.4 | 75.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 10.3 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.2 | 14.8 | 10.7 | 1874.6
15:30 |  | 17.4 |  | 4.4 | 6.2 | 15.1 | 1.3 | 0.4 | 10.5 | 8.1 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | 9.7 |  | 5.5 | 7.6 | 2.9 | 2.2 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 78.7 | 29.8 | 121.5 |  |  | 20.6 | 193.5 | 28.7 | 38.4 |  | 6.7 | 2.3 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.3 | 66 | 15.5 | 15.2 |  | 3.6 | 14.7 |  | 207 | 165.1 | 83.6 |  | 1.7 | 8.9 |  | 12.5 | 4.2 | 9.9 | 82.1 | 87.1 | 0.6 | 83.8 | 115.4 |  | 15.9 | 30.7 | 79.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 8.3 | 0.9 | 10.1 | 9.2 | 19.1 | 13.5 | 10.8 | 1856.3
16:00 |  | 18 |  | 4.7 | 7.3 | 15.1 | 1.4 | 0.4 | 10.9 | 8.7 | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 9.7 |  | 5.3 | 7.8 | 3.1 | 1.9 | 3 | 20.2 |  | 4.5 | 77.7 | 30.1 | 110 |  |  | 28.9 | 194.7 | 20.8 | 37.1 |  | 6.8 | 2.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 7.2 | 47.9 | 15.3 | 14.6 |  | 3.6 | 14.7 |  | 179.4 | 134.7 | 69.9 |  | 1.7 | 6.5 |  | 12.1 | 4.9 | 10 | 87.3 | 91 | 0.6 | 69.4 | 82.3 |  | 15.4 | 29 | 75.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 6.1 | 0.9 | 10 | 9.1 | 18.9 | 9.4 | 10.8 | 1702.7
16:30 |  | 18.2 |  | 4.4 | 6.7 | 18.5 | 1.4 | 0.4 | 10.6 | 10.7 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 9.6 |  | 5.2 | 8.4 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 20.4 |  | 4.5 | 75.4 | 30.3 | 115.7 |  |  | 20 | 181.3 | 10.7 | 30.5 |  | 7.1 | 2.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 7.2 | 22.1 | 16.5 | 15.6 |  | 3.6 | 14.7 |  | 97.9 | 71.8 | 36.9 |  | 1.7 | 3.9 |  | 11.1 | 4.8 | 9.9 | 100.7 | 105.1 | 0.6 | 34 | 40.4 |  | 14.2 | 29.4 | 71.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 3.7 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.1 | 2.6 | 10.8 | 1404.2
17:00 |  | 17.8 |  | 6.2 | 11.7 | 19.6 | 1.5 | 0.4 | 10.1 | 14.5 | 6.5 |  | 0.1 | 9.6 |  | 5.3 | 8.4 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 20.6 |  | 4.5 | 76.4 | 30.2 | 89.8 |  |  | 22.3 | 170.8 | 1.9 | 15 |  | 7.2 | 2.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6.8 | 4.7 | 15.3 | 13.6 |  | 3.6 | 14.7 |  | 21 | 6.8 | 3.8 |  | 1.7 | 1 |  | 6.8 | 5 | 9.8 | 88.6 | 84.3 | 0.6 | 7 | 6.4 |  | 9.2 | 25.6 | 64.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 10 | 9.1 | 19 |  | 10.7 | 1040
17:30 |  | 18 |  | 5.8 | 12 | 19.6 | 1.6 | 0.4 | 9.6 | 14.2 | 6.3 |  |  | 9.6 |  | 5.2 | 8.4 | 3.3 | 2.3 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 73.1 | 29.9 | 85.8 |  |  | 20.3 | 160.9 |  | 1 |  | 7.1 | 2.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6.9 |  | 14.9 | 15 |  | 3.6 | 14.7 |  |  | 0.1 |  |  | 2.1 |  |  | 1.6 | 3.7 | 10 | 61.1 | 69.8 | 0.6 |  |  |  | 2.2 | 24.5 | 61.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.1 |  | 10.6 | 893.5
18:00 |  | 18.1 |  | 6.5 | 12.1 | 19.6 | 1.7 | 0.4 | 12.4 | 15.4 | 6.3 |  |  | 9.6 |  | 5 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 3 | 20.3 |  | 4.5 | 71.4 | 29.6 | 85.5 |  |  | 14.9 | 160.9 |  |  |  | 7 | 2.2 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.9 |  | 14.3 | 14 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 9.9 | 48.7 | 53.8 | 0.6 |  |  |  |  | 23.4 | 57.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.1 |  | 10.6 | 847.6
18:30 |  | 18 |  | 6.8 | 12.1 | 19.6 | 1.8 | 0.4 | 11 | 15.8 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 5.3 | 8 | 3 | 2.1 | 3.1 | 20.6 |  | 4.5 | 73.6 | 29.1 | 84.6 |  |  | 15.7 | 161.2 |  |  |  | 7 | 2.2 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7 |  | 13.3 | 12.5 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 60.1 | 58.5 | 0.6 |  |  |  |  | 22.9 | 58.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.3 |  | 10.7 | 863.5
19:00 |  | 18.1 |  | 7 | 12.1 | 19.6 | 1.8 | 0.4 | 11.9 | 15 | 6.4 |  |  | 9.3 |  | 5 | 7.8 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 20.2 |  | 4.5 | 68.8 | 27.7 | 68.7 |  |  | 13 | 152.1 |  |  |  | 7 | 2.1 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.2 |  | 13.9 | 14.8 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.9 | 9.9 | 64.5 | 71.2 | 0.6 |  |  |  |  | 21.1 | 58.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.5 |  | 10.5 | 849.6
19:30 |  | 18.1 |  | 7.2 | 12.1 | 19.6 | 1.8 | 0.4 | 11.5 | 15.5 | 6.6 |  |  | 9.3 |  | 5.3 | 7.9 | 2.9 | 2 | 3.1 | 20.6 |  | 4.5 | 64.8 | 28.9 | 83.3 |  |  | 14 | 157.2 |  |  |  | 7 | 2.1 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.3 |  | 13.5 | 13.5 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 62.4 | 60.5 | 0.6 |  |  |  |  | 25 | 64.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 9.9 | 9.1 | 19.5 |  | 10.6 | 865.6
20:00 |  | 17.7 |  | 5.9 | 12.1 | 15.6 | 1.8 | 0.4 | 12 | 14.4 | 6.6 |  |  | 9.3 |  | 5.2 | 7.9 | 2.9 | 2 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 56.2 | 29.5 | 79.8 |  |  | 12.8 | 131.2 |  |  |  | 6.9 | 2.1 | 5.2 | 6 | 6.2 | 7.3 |  | 9.5 | 11.1 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4.4 | 10 | 75 | 80.8 | 0.6 |  |  |  |  | 21 | 60.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.9 | 10 | 9.1 | 19.3 |  | 10.4 | 837.2
20:30 |  | 18.6 |  | 6 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.4 | 11.5 | 14.3 | 6.6 |  |  | 9.4 |  | 5.2 | 7.9 | 2.9 | 2 | 3 | 20.6 |  | 4.5 | 44.5 | 27.6 | 85.7 |  |  | 15.5 | 137.4 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 6 | 6.2 | 7.3 |  | 12.7 | 14.7 |  | 3.7 | 14.7 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 72.1 | 71.1 | 0.6 |  |  |  |  | 24.1 | 60.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1 | 10 | 9.1 | 19.5 |  | 10.5 | 835.6
21:00 |  | 18 |  | 6 | 12.1 | 15.1 | 1.8 | 0.3 | 12.3 | 15.3 | 6.5 |  |  | 9.4 |  | 5 | 7.9 | 3 | 2 | 3 | 20.3 |  | 4.5 | 39.8 | 26.9 | 59.5 |  |  | 11.6 | 139.9 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 6 | 6.2 | 7.3 |  | 8.7 | 9.6 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 4.2 | 10 | 74.1 | 61.9 | 0.6 |  |  |  |  | 18.2 | 45.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1 | 10 | 9.1 | 19.4 |  | 10.5 | 766.9
21:30 |  | 18 |  | 5.8 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.3 | 11.8 | 14.6 | 6.5 |  |  | 9.6 |  | 5 | 7.5 | 3.2 | 2 | 3 | 20.5 |  | 4.5 | 40.1 | 23.4 | 70.2 |  |  | 10.1 | 144.4 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.3 |  | 7.4 | 9.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.2 | 10 | 56.6 | 42.5 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 41.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 9.2 | 19.3 |  | 10.5 | 734.9
22:00 |  | 18 |  | 5.5 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.3 | 8.8 | 13.1 | 6.4 |  |  | 9.7 |  | 5.1 | 7.5 | 3.4 | 2 | 3.1 | 20.4 |  | 4.5 | 42.7 | 20.9 | 67.6 |  |  | 11.7 | 135.3 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 5.8 | 6 | 7.3 |  | 7.9 | 10.4 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 58 | 41.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 43.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 9.1 | 19.4 |  | 10.4 | 723.3
22:30 |  | 18 |  | 6.3 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.3 | 8.8 | 14.5 | 6.4 |  |  | 9.7 |  | 4.9 | 7.4 | 3.4 | 2 | 3.1 | 20.2 |  | 4.5 | 40.7 | 18.4 | 55.8 |  |  | 9.5 | 135.8 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 5.8 |  | 7.3 |  | 9.6 | 10.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 2.5 | 10 | 34.9 | 25.3 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 40.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1.3 | 10 | 9.2 | 19.3 |  | 10.2 | 654.5
23:00 |  | 18.1 |  | 6 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.3 | 9 | 15.4 | 6.6 |  |  | 9.7 |  | 5 | 7.5 | 3.4 | 2 | 3.1 | 20.5 |  | 4.5 | 34 | 16.8 | 31.1 |  |  | 9.3 | 128.1 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 5.8 |  | 7.5 |  | 4.8 | 7.1 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 20 | 13.3 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 27.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1.3 | 10 | 9.2 | 19.4 |  | 10.4 | 560.5
23:30 |  | 18.1 |  | 5.8 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.3 | 9 | 14.9 | 6.5 |  |  | 9.7 |  | 5 | 7.3 | 3.5 | 2 | 3.1 | 20.5 |  | 4.5 | 38.7 | 20.3 | 27.6 |  |  | 7.1 | 110.4 |  |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 5.8 |  | 7.6 |  | 8.5 | 12.3 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 15.6 | 10.6 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 31.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 9.2 | 19.3 |  | 10.2 | 552.9
0:00 |  | 18.2 |  | 5.6 | 12.1 | 15 | 1.8 | 0.3 | 8.3 | 16.3 | 6.5 |  |  | 9.8 |  | 4.9 | 7.2 | 3.6 | 2 | 3.1 | 20.7 |  | 4.5 | 42.3 | 24.3 | 32.2 |  |  | 11.5 | 120.8 |  |  |  | 6.8 | 2.1 | 5.2 | 5.8 |  | 7.6 |  | 11.2 | 13.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 17.8 | 11.3 | 0.6 |  |  |  |  | 10.9 | 30.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 9 | 19.4 |  | 10.2 | 586.5
EJEC MWh | 0 | 440.9 | 0 | 145.65 | 280.15 | 305.1 | 35.45 | 4.6 | 245.5 | 266.3 | 157.4 | 1.4 | 7.4 | 232.25 | 0 | 124.5 | 182.4 | 77.6 | 51.2 | 73.2 | 489.45 | 0 | 107.95 | 1279.9 | 628.25 | 2311.85 | 0 | 0 | 514.95 | 4039 | 259.3 | 344.15 | 0 | 163.2 | 54.1 | 129.15 | 143.5 | 136.3 | 180 | 510.25 | 238.15 | 254.5 | 0 | 87.9 | 357.75 | 0 | 1924.7 | 1507.95 | 769.85 | 1.5 | 43 | 114.6 | 0 | 88.7 | 55.9 | 173.6 | 1521.2 | 1323.1 | 14.4 | 779.3 | 1038.6 | 0 | 111.65 | 615.7 | 1654.25 | 108 | 33.6 | 55.2 | 28.8 | 113.55 | 22.7 | 240.25 | 219.2 | 465.9 | 97.6 | 256.7 | 28240.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1604.1 | 5.6802 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4584.65 | 16.2345 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7670.5 | 27.1617 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14380.85 | 50.9235 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
viernes, 19 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
19/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
viernes, 19 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.7 |  | 5.2 | 12 | 9.2 | 14 | 27.6 | 86.7
1:00 | 18.8 |  | 5.4 | 11.1 | 9.1 | 14.1 | 27.6 | 86.1
1:30 | 18.7 |  | 6.2 | 11.7 | 8 | 14.2 | 27.2 | 86
2:00 | 19.8 |  | 4.8 | 12 | 9.1 | 14.5 | 27.3 | 87.5
2:30 | 18.7 |  | 6.8 | 12 | 8.6 | 14.9 | 27.6 | 88.6
3:00 | 18.8 |  | 6.1 | 12 | 9.3 | 15.4 | 27.4 | 89
3:30 | 19 |  | 7.3 | 11.5 | 9.2 | 14.2 | 27.5 | 88.7
4:00 | 19 |  | 6.7 | 12 | 9 | 15 | 27.5 | 89.2
4:30 | 18.7 |  | 7.4 | 12 | 9.1 | 14.9 | 26.9 | 89
5:00 | 18.8 |  | 7.1 | 12 | 9.2 | 14.6 | 25 | 86.7
5:30 | 18.8 |  | 5.2 | 11.9 | 9.9 | 15.1 | 24.8 | 85.7
6:00 | 18.9 |  | 4.5 | 12.1 | 10 | 15.1 | 24.1 | 84.7
6:30 | 18.8 |  | 5.6 | 12.1 | 9.9 | 14.7 | 25.3 | 86.4
7:00 | 18.2 |  | 6.1 | 12.1 | 11.2 | 14.9 | 24.9 | 87.4
7:30 | 18.6 |  | 6.1 | 12.1 | 11.2 | 15.5 | 25 | 88.5
8:00 | 18.7 |  | 6.3 | 12.1 | 11.5 | 12.1 | 25 | 85.7
8:30 | 19 |  | 5.9 | 12.1 | 11.9 | 7.3 | 25 | 81.2
9:00 | 18.2 |  | 6.4 | 12.2 | 8.9 | 2.5 | 24.1 | 72.3
9:30 | 18.4 |  | 6.2 | 12.1 | 9.7 | 4.2 | 25 | 75.6
10:00 | 18.2 |  | 6.2 | 12.1 | 9.9 | 3.4 | 23.3 | 73.1
10:30 | 18.4 |  | 6.5 | 12.1 | 10.1 | 3.2 | 22.9 | 73.2
11:00 | 18.2 |  | 6.5 | 12.1 | 9.4 | 3.1 | 23 | 72.3
11:30 | 18 |  | 6.5 | 12.1 | 9.9 | 2.7 | 22.9 | 72.1
12:00 | 18.3 |  | 6.7 | 12.1 | 10.7 | 2.2 | 22.8 | 72.8
12:30 | 18.4 |  | 6.4 | 12.1 | 11.2 | 2.1 | 23.1 | 73.3
13:00 | 18 |  | 6.4 | 11.5 | 12.1 | 2.5 | 22.8 | 73.3
13:30 | 18.3 |  | 6.3 | 12.1 | 12 | 2.8 | 23 | 74.5
14:00 | 18.3 |  | 6.2 | 11.6 | 10.6 | 3.3 | 22.7 | 72.7
14:30 | 18.3 |  | 6.4 | 12.1 | 10.8 | 3 | 21.9 | 72.5
15:00 | 18.4 |  | 6 | 12.1 | 10.3 | 6.4 | 21.9 | 75.1
15:30 | 17.4 |  | 4.4 | 6.2 | 10.5 | 8.1 | 22 | 68.6
16:00 | 18 |  | 4.7 | 7.3 | 10.9 | 8.7 | 20.9 | 70.5
16:30 | 18.2 |  | 4.4 | 6.7 | 10.6 | 10.7 | 21.9 | 72.5
17:00 | 17.8 |  | 6.2 | 11.7 | 10.1 | 14.5 | 21.7 | 82
17:30 | 18 |  | 5.8 | 12 | 9.6 | 14.2 | 22 | 81.6
18:00 | 18.1 |  | 6.5 | 12.1 | 12.4 | 15.4 | 22.3 | 86.8
18:30 | 18 |  | 6.8 | 12.1 | 11 | 15.8 | 22.4 | 86.1
19:00 | 18.1 |  | 7 | 12.1 | 11.9 | 15 | 22.4 | 86.5
19:30 | 18.1 |  | 7.2 | 12.1 | 11.5 | 15.5 | 22.5 | 86.9
20:00 | 17.7 |  | 5.9 | 12.1 | 12 | 14.4 | 22.1 | 84.2
20:30 | 18.6 |  | 6 | 12.1 | 11.5 | 14.3 | 22.4 | 84.9
21:00 | 18 |  | 6 | 12.1 | 12.3 | 15.3 | 22.4 | 86.1
21:30 | 18 |  | 5.8 | 12.1 | 11.8 | 14.6 | 22.5 | 84.8
22:00 | 18 |  | 5.5 | 12.1 | 8.8 | 13.1 | 22.5 | 80
22:30 | 18 |  | 6.3 | 12.1 | 8.8 | 14.5 | 22.5 | 82.2
23:00 | 18.1 |  | 6 | 12.1 | 9 | 15.4 | 22.4 | 83
23:30 | 18.1 |  | 5.8 | 12.1 | 9 | 14.9 | 22.5 | 82.4
0:00 | 18.2 |  | 5.6 | 12.1 | 8.3 | 16.3 | 22.3 | 82.8
EJEC MWh | 440.9 | 0 | 145.65 | 280.15 | 245.5 | 266.3 | 572.4 | 1950.9

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - viernes, 19 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 439 | 435.4 | 375.6 | 437.35 | 440.9 | 7274
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 28.6 | 128.15 | 154.8 | 142.85 | 145.65 | 600.05
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 268.25 | 286.9 | 274.35 | 286.45 | 280.15 | 4885.4
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 195.4 | 266.15 | 260 | 261.45 | 305.1 | 4861.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 30.85 | 33.6 | 34.7 | 34.35 | 35.45 | 688.02
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 4.6 | 45.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 241.5 | 251.9 | 201.85 | 221.9 | 245.5 | 4188.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 324.95 | 356.85 | 276.5 | 258.4 | 266.3 | 5887.45
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 163.75 | 163.3 | 160.1 | 158.45 | 157.4 | 3601.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 2410.5 | 2429.8755 | 2435.15 | 2309.45 | 2353.25 | 48271.9755
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.6065 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 8575.1565
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 2175.35 | 1839.65 | 1724.65 | 1687.9 | 1640.3 | 37561.1
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 908.15 | 858.65 | 817.6 | 788.5 | 754.6 | 15689.8
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2 | 1.85 | 1.4 | 39.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 5.75 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 148.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 161.35 | 161.1 | 161.05 | 160.95 | 160.4 | 3062.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 1809.45 | 1799.5 | 1839.85 | 1834.55 | 1793.5 | 34351.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 326.75 | 268.2 | 248.4 | 233.15 | 232.25 | 4869.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 139.1 | 137.85 | 126.15 | 127.1 | 124.5 | 2841
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 204.9 | 199.6 | 182.8 | 184.55 | 182.4 | 4058.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 99.2 | 88 | 81.6 | 78.25 | 77.6 | 1776.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 3623.75 | 3585.2 | 3602.8 | 3562.05 | 3496.3 | 72363.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 186.2 | 188.5 | 188.4 | 187.95 | 189.05 | 3552.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 123.95 | 125.2 | 124 | 124 | 112.5 | 2340.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 162.45 | 513.65 | 518.7 | 467.7 | 63.5 | 6743.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 54.7 | 52.5 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 1074.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 15556.7 | 15632.1 | 15651.05 | 15673.6 | 15610.85 | 293326.89
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 5125.35 | 5160.45 | 5182.2 | 5188.8 | 5176.75 | 97438.87
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 |  | 15.35 |  |  |  | 356.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 15.35 |  |  |  | 350.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 79.4 | 78.15 | 75.45 | 75.05 | 73.2 | 1569.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 272.8 | 490.65 | 490.2 | 489 | 489.45 | 9093.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 3079 | 5303.35 | 5298.1 | 2579.1 | 3632 | 87291.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2752.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 1440.8 | 1286.85 | 1251.05 | 1232.05 | 1204.1 | 21788.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 82.9 | 81.7 | 83.25 | 90.1 | 107.95 | 2339.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 1076.8 | 1069.55 | 715.35 | 832.65 | 964.5 | 17122.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 257.1 | 233.15 | 435.45 | 207.5 | 240.75 | 5337.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 767 | 233.6 | 384.8 | 823.45 | 1279.9 | 14197.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 560.5 | 236.8 | 172.85 | 404.3 | 628.25 | 7725.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 1590.05 | 658.65 | 216.3 | 1806.95 | 2311.85 | 22965.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 830.8 | 371.35 | 160.8 | 1435.25 | 1911.45 | 18449.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 1145.35 | 539.2 | 338.9 | 1616.25 | 2127.55 | 22735.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 102.2 | 48.75 | 14.1 | 221.5 | 284.05 | 2550.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 67.1 | 29.4 | 7.25 | 175.9 | 230.9 | 1938.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 |  | 235.65 |  | 146.5 | 44.25 | 2070.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 2026.9 | 2061.7 | 2000.85 | 1986.9 | 1427.7 | 34947
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 254.05 | 208.76 | 325.85 | 312.2 | 344.15 | 5464.61
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 187.5 | 218.5 | 245.75 | 243.75 | 259.3 | 4688.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 4047.1 | 4024.25 | 4047.6 | 4053.65 | 4073.3 | 64406.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 4006.6 | 3983.85 | 4006.15 | 4010.3 | 4033.05 | 73563.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 4761.1 | 4737.85 | 4709.25 | 3347.7 | 4788.55 | 86416.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 6306.25 | 6291.05 | 6299.15 | 5553.95 | 6339.8 | 108579.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 1558.55 | 1658.5 | 1655.55 | 1562.1 | 1173.35 | 26523.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 792.85 | 811.3 | 811.2 | 789.5 | 718.8 | 13226.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [12 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 4218.55 | 4238.85 | 4139.15 | 4232 | 4185.6 | 79347.372
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 4231.4 | 4250.95 | 4148.25 | 4239.95 | 4196.25 | 77132.9525
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 4348.55 | 4344.65 | 4300.05 | 4342.85 | 4311.6 | 80700.1607
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 205.25 | 178.9 | 166.2 | 169.5 | 163.2 | 4482.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 61.45 | 59.15 | 56.4 | 55.1 | 54.1 | 1420.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 129.7 | 130.75 | 129.5 | 131.25 | 129.15 | 2806.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 142.5 | 145.55 | 143.5 | 145 | 143.5 | 3106.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 147.8 | 149.9 | 148.7 | 150 | 136.3 | 3189.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 187.35 | 180.6 | 186.95 | 181.15 | 180 | 3287.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [10 empty] | 99.05 | 572.4 | 3023.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 487.8 | 508.95 | 553.25 | 490.95 | 510.25 | 10680.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 232.45 | 263.15 | 224.8 | 210.2 | 238.15 | 4068.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 250.15 | 277.35 | 264.3 | 213.05 | 254.5 | 4059.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 86.45 | 6.25 | 74.2 | 85.45 | 87.9 | 1545.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 441.05 | 432.15 | 428.8 | 425.5 | 426.1 | 8334.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 361.3 | 360.95 | 360.05 | 359.9 | 357.75 | 6686.015
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 2006.75 | 2484.45 | 2156.5 | 2246.6 | 2193.65 | 46229.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 1.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [11 empty] | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 1954.9 | 1948.05 | 1947.1 | 1931.65 | 1891.85 | 39346.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 63.95 | 68 | 1207.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 1538.8 | 1592.35 | 1784.05 | 1796.8 | 1924.7 | 34065.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 9750.3 | 10947.2 | 9122.55 | 6301.3 | 8994 | 172678.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 1147.9 | 1265.35 | 1381.3 | 1385.35 | 1507.95 | 26583.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 621.25 | 636.65 | 720.45 | 698.5 | 769.85 | 13587.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 3988.25 | 4166.5 | 4306.9 | 4270.5 | 3774.2 | 61642.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 4131.95 | 4364.3 | 4768.15 | 4695.95 | 3945 | 83301.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 4143.65 | 4376.15 | 4820.8 | 4765.35 | 3979.9 | 84190.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 6265.05 | 6493.45 | 6714.7 | 6666.5 | 6089.6 | 112429.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 4928.15 | 4909.4 | 4936.85 | 4929.4 | 4955.55 | 78639.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 2542 | 2531.2 | 2545.55 | 2540.45 | 2554.35 | 40364.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 113.75 | 114.2 | 113 | 112.2 | 113.2 | 2072.45
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 1.15 | 0.65 | 1.8268 | 0.75 | 1.5 | 29.5413
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 1300 | 1234.1 | 1173.7 | 1138.55 | 1094.6 | 22992.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 41.55 | 40.85 | 40.75 | 43 | 946.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 110.8 | 101.4 | 111.55 | 112.2 | 114.6 | 2113.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 177.75 | 362.85 |  | 636.7 |  | 6721.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 85.65 | 100.35 | 85.25 | 76 | 88.7 | 1749.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 66.5 | 59.2 | 58 | 57.3 | 55.9 | 1200.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 2438.15 | 2334.55 | 2288.5 | 2324.1 | 2373.05 | 49069
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 794.85 | 729.6 | 694 | 692.4 | 668.25 | 15073.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 178.4 | 168.6 | 177.05 | 176.5 | 173.6 | 3471.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 853 | 642.75 | 554.6 | 1667.05 | 1521.2 | 22210.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 830.95 | 602.7 | 437.3 | 1145.25 | 1323.1 | 20692.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 1828.7 | 1757.05 | 1749.5 | 1729.85 | 1718.55 | 32401.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 273.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 716 | 719.35 | 711 | 709.15 | 699.7 | 13391.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 3344.8 | 2766.8 | 2692.4 | 2689.65 | 2832.35 | 49755.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 2468.55 | 2275.3 | 2167.55 | 2134.55 | 2192.85 | 42775.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 1531.05 | 1530.2 | 1526.4 | 1522.7 | 1523.3 | 28971.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 572.25 | 672 | 738 | 767.5 | 779.3 | 13836.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 777.2 | 902.9 | 974.1 | 1022.75 | 1038.6 | 18425.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  |  |  |  | 835.5 |  | 4101.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  |  |  | 304.15 |  |  | 2651.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  |  |  | 290.85 | 236.8 |  | 2961.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 1033.45 | 2269.7 | 4391.8 | 3259 | 946.3 | 32845
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 3390.1 | 3383.2 | 3390.8 | 3395.75 | 3407.9 | 63982.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 3456.6 | 3445.7 | 3455.35 | 3459.9 | 3473.3 | 65142.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 3669.65 | 3789.5 | 4054.95 | 3833.2 | 3616.35 | 72337.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 107.3 | 125.1 | 105.75 | 91.35 | 111.65 | 2349.738
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 370.05 | 71.45 | 31.65 | 514 | 615.7 | 5560.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 1003.35 | 183.8 | 94.15 | 1365 | 1654.25 | 15127.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 107.7 | 105.75 | 108.05 | 108 | 108 | 1577.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.25 | 34.25 | 33.6 | 33.6 | 464.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.6 | 28.8 | 28.8 | 556.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 29.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 661.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [14 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 105 | 95.95 | 106.7 | 106.95 | 113.55 | 2044.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [16 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 1666.6 | 1782.85 | 1732.85 | 1677.2 | 1617 | 35135.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 451.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 103.2 | 103.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 334.85 | 294.9 | 240.35 | 240.2 | 240.25 | 7581.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 139.65 | 147.2 | 205.95 | 219.05 | 219.2 | 4015.85
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 407.85 | 432.05 | 480.1 | 478.45 | 465.9 | 7473.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 1575.65
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 785.55 | 768.15 | 752.65 | 766.3 | 739.85 | 15971.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 1620.8 | 1623.05 | 1349.7 | 1643.2 | 1415.3 | 32056.2
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 238.8 | 228.75 | 236.9 | 229.1 | 229.7 | 5109.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 688.85 | 729.45 | 748.75 | 770.85 | 1055.95 | 11570.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 2557.55 | 2564.85 | 2459.25 | 2490.15 | 1499.55 | 35204.55
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 123.15 | 120.3 | 75.75 | 50.75 | 97.6 | 1758.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 4996.95 | 4994.869 | 5007.6 | 5002.65 | 5025.65 | 95041.569
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 2407.3 | 2402.7425 | 2410.85 | 2404.75 | 2421.5 | 45804.4925
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 | [7 empty] | 4295.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  |  | 484 | 1731.55 |  |  | 7237.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 197.2 | 196.95 | 195.15 | 194.9 | 189.4 | 3731.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 90.5 | 90 | 87.75 | 88.6 | 87.15 | 1684.05
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 414.85 | 323.95 | 302 | 279.1 | 256.7 | 6926.3
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 177642.35 | 179811.8035 | 180495.5768 | 179625.55 | 180102.05 | 3361740.613
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 216.05 | 181.8 | 179.15 | 175.4 | 121 | 4106.4308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 126.7 | 58.15 | 58.939 | 96.249 | 55.9 | 1307.5156
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 214.05 | 193.55 | 193.25 | 186.7 | 185.1 | 3989.3029
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | [5 empty] | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 227.75 | 228 | 406.12 | 454.825 | 227.35 | 7163.6623
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 87.1 | 98.25 | 138.45 | 187.2 | 227.3 | 4147.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 149.2 | 320.95 | 386.35 | 386.45 | 386.2 | 4518.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 588.85 | 585.6 | 136.8 | 584.5 | 576.8 | 9851.3077
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 1609.7 | 1666.3 | 1499.059 | 2071.324 | 1779.65 | 43528.9563
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 675491.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 486755.35
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 465888.06
[7 empty] | ELECTROPERU | 391472.91
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 237180.4852
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 140846.0615
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 101488.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 90043.45
[7 empty] | EGEMSA | 72363.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 68814.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 53250.9
[7 empty] | CELEPSA | 48271.9755
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 46229.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 39346.95
[7 empty] | EGASA | 37413.95
[7 empty] | SAN GABAN | 35586.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 34065.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 22992.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 22965.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22459.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21922.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 21788.8
[7 empty] | SINERSA | 19071.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15127.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 13544.85
[7 empty] | EGESUR | 12637.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12390.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 11532.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10680.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9093.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8575.1565
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8334.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7274
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6926.3
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 6721.95
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6686.015
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5903.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5887.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5560.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5415.85
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4885.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4861.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4188.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4068.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4059.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3601.8
[7 empty] | PETRAMAS | 3259.9
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 3023.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2349.738
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2339.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2113.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2044.05
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1758.75
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1749.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1569.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1545.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1207.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1074.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 946.95
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 688.02
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 600.05
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 148.85
[7 empty] | SHOUGESA | 103.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 45.2
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 39.85
[7 empty] | KONDU SAC | 29.5413
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
viernes, 19 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 139.1 | 68 | 0 | 74.8 | 2271.4 | 3327.6 | 0 | 561.4 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 281.9 | 6160.4 | 509.4 | 6951.7 | 00:30 | 2919.9 | 3395.6 | 0 | 636.2 | 6951.7 | 00:30 | 186 | 68.5 | 0 | 636.2 | 890.7
01:00 | 126 | 67.3 | 0 | 78 | 2105.7 | 3281 | 0 | 586.6 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 271.3 | 5973.3 | 480.8 | 6725.4 | 01:00 | 2712.5 | 3348.3 | 0 | 664.6 | 6725.4 | 01:00 | 176.5 | 67.9 | 0 | 664.6 | 909
01:30 | 126 | 67.3 | 0 | 79.5 | 1978.8 | 3269.7 | 0 | 594.6 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 5843.1 | 479.3 | 6595.2 | 01:30 | 2584.1 | 3337 | 0 | 674.1 | 6595.2 | 01:30 | 176 | 68.2 | 0 | 674.1 | 918.3
02:00 | 124.7 | 91.7 | 0 | 80.1 | 1925.9 | 3258.1 | 0 | 607.9 | 461.9 | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 5791.9 | 461.9 | 6550.3 | 02:00 | 2512.5 | 3349.8 | 0 | 688 | 6550.3 | 02:00 | 173.5 | 69.6 | 0 | 688 | 931.1
02:30 | 129.3 | 94.9 | 0 | 84.8 | 1972.7 | 3168.9 | 0 | 548.7 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 309 | 5690.3 | 476.1 | 6475.4 | 02:30 | 2578.1 | 3263.8 | 0 | 633.5 | 6475.4 | 02:30 | 175.3 | 70.4 | 0 | 633.5 | 879.2
03:00 | 128.8 | 95 | 0 | 85.7 | 2046.3 | 3168.3 | 0 | 540 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 5754.6 | 479.8 | 6543.9 | 03:00 | 2654.9 | 3263.3 | 0 | 625.7 | 6543.9 | 03:00 | 175.3 | 71 | 0 | 625.7 | 872
03:30 | 128.1 | 114.1 | 0 | 83.3 | 2070.4 | 3114.1 | 0 | 545.9 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 5730.4 | 476.2 | 6532.1 | 03:30 | 2674.7 | 3228.2 | 0 | 629.2 | 6532.1 | 03:30 | 175.6 | 70.6 | 0 | 629.2 | 875.4
04:00 | 126.9 | 115.1 | 0 | 87.6 | 2049.4 | 3066.1 | 0 | 524.7 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 5640.2 | 478.4 | 6448.2 | 04:00 | 2654.7 | 3181.2 | 0 | 612.3 | 6448.2 | 04:00 | 175.1 | 71.1 | 0 | 612.3 | 858.5
04:30 | 125.7 | 115.5 | 0 | 89.9 | 2044.6 | 3088.2 | 0 | 524.7 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 331.1 | 5657.5 | 483.6 | 6472.2 | 04:30 | 2653.9 | 3203.7 | 0 | 614.6 | 6472.2 | 04:30 | 175.5 | 71.5 | 0 | 614.6 | 861.6
05:00 | 123.6 | 113.3 | 0 | 96.6 | 2183.7 | 3087.7 | 0 | 489.2 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 5760.6 | 469.4 | 6563.5 | 05:00 | 2776.7 | 3201 | 0 | 585.8 | 6563.5 | 05:00 | 173.9 | 71.1 | 0 | 585.8 | 830.8
05:30 | 126.4 | 112.2 | 0 | 91.7 | 2392.8 | 3095.6 | 0 | 486.5 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 330.3 | 5974.9 | 488.4 | 6793.6 | 05:30 | 3007.6 | 3207.8 | 0 | 578.2 | 6793.6 | 05:30 | 177.1 | 70.3 | 0 | 578.2 | 825.6
06:00 | 126.3 | 111.3 | 0 | 83.6 | 2442.7 | 3200.3 | 0 | 449.7 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 321.2 | 6092.7 | 484.6 | 6898.5 | 06:00 | 3053.6 | 3311.6 | 0 | 533.3 | 6898.5 | 06:00 | 183.4 | 70 | 0 | 533.3 | 786.7
06:30 | 141.6 | 112.9 | 0 | 79.4 | 2440.5 | 3336.5 | 0 | 438.4 | 487.4 | 0 | 10.1 | 0 | 333.9 | 6215.4 | 497.5 | 7046.8 | 06:30 | 3069.5 | 3449.4 | 10.1 | 517.8 | 7046.8 | 06:30 | 186.3 | 70.5 | 10.1 | 517.8 | 784.7
07:00 | 147.9 | 114.7 | 0 | 70.8 | 2281.1 | 3318.2 | 0 | 464.9 | 475.6 | 0 | 172.8 | 0 | 333.4 | 6064.2 | 648.4 | 7046 | 07:00 | 2904.6 | 3432.9 | 172.8 | 535.7 | 7046 | 07:00 | 195.2 | 71.9 | 172.8 | 535.7 | 975.6
07:30 | 151.2 | 115.9 | 0 | 74.8 | 2311.2 | 3190.5 | 0.1 | 457.2 | 478.9 | 0 | 421.9 | 0 | 341.9 | 5959 | 900.8 | 7201.7 | 07:30 | 2941.3 | 3306.4 | 422 | 532 | 7201.7 | 07:30 | 187.8 | 72.9 | 422 | 532 | 1214.7
08:00 | 152.9 | 112 | 0 | 77.8 | 2218.8 | 3084.6 | 0.1 | 481.4 | 465.5 | 0 | 695.1 | 0 | 342.7 | 5784.9 | 1160.6 | 7288.2 | 08:00 | 2837.2 | 3196.6 | 695.2 | 559.2 | 7288.2 | 08:00 | 186.9 | 70.1 | 695.2 | 559.2 | 1511.4
08:30 | 153.9 | 107.4 | 0.1 | 82 | 2382.9 | 3094.7 | 0.1 | 458.9 | 479.4 | 0 | 749.1 | 0 | 343.4 | 5936.6 | 1228.5 | 7508.5 | 08:30 | 3016.2 | 3202.1 | 749.3 | 540.9 | 7508.5 | 08:30 | 190.4 | 65.6 | 749.3 | 540.9 | 1546.2
09:00 | 175.8 | 98.3 | 0.2 | 78.9 | 2503.8 | 3155.8 | 0.3 | 454.3 | 454.7 | 0 | 781.8 | 0 | 353.2 | 6114.2 | 1236.5 | 7703.9 | 09:00 | 3134.3 | 3254.1 | 782.3 | 533.2 | 7703.9 | 09:00 | 192.3 | 57.6 | 782.3 | 533.2 | 1565.4
09:30 | 174.9 | 101.9 | 0.3 | 85.5 | 2488.3 | 3119.4 | 0.6 | 474.4 | 448.7 | 0 | 822.5 | 0 | 362.6 | 6082.7 | 1271.2 | 7716.5 | 09:30 | 3111.9 | 3221.3 | 823.4 | 559.9 | 7716.5 | 09:30 | 194.7 | 60 | 823.4 | 559.9 | 1638
10:00 | 184 | 99 | 0.3 | 89.1 | 2512.1 | 3185.8 | 1.1 | 522.4 | 445.2 | 0 | 848.5 | 0 | 372.4 | 6221.4 | 1293.7 | 7887.5 | 10:00 | 3141.3 | 3284.8 | 849.9 | 611.5 | 7887.5 | 10:00 | 193.6 | 59.2 | 849.9 | 611.5 | 1714.2
10:30 | 211.1 | 98.1 | 0.2 | 103.1 | 2529.9 | 3201.6 | 1.2 | 539.2 | 440.5 | 0 | 865.1 | 0 | 412.5 | 6271.9 | 1305.6 | 7990 | 10:30 | 3181.5 | 3299.7 | 866.5 | 642.3 | 7990 | 10:30 | 195.5 | 59.7 | 866.5 | 642.3 | 1764
11:00 | 208.9 | 97.7 | 0.4 | 104.5 | 2425.1 | 3186.6 | 1.3 | 522.6 | 437.6 | 0 | 870.2 | 0 | 411.5 | 6135.6 | 1307.8 | 7854.9 | 11:00 | 3071.6 | 3284.3 | 871.9 | 627.1 | 7854.9 | 11:00 | 194 | 58.7 | 871.9 | 627.1 | 1751.7
11:30 | 221.8 | 97.4 | 0.4 | 112.7 | 2434.3 | 3211 | 1.3 | 612.1 | 448 | 0 | 871.7 | 0 | 432.3 | 6258.7 | 1319.7 | 8010.7 | 11:30 | 3104.1 | 3308.4 | 873.4 | 724.8 | 8010.7 | 11:30 | 195.8 | 58.6 | 873.4 | 724.8 | 1852.6
12:00 | 218.1 | 122.4 | 0.3 | 117.1 | 2301.5 | 3178.6 | 1.4 | 622.3 | 436.8 | 0 | 875.7 | 0 | 457.9 | 6103.8 | 1312.5 | 7874.2 | 12:00 | 2956.4 | 3301 | 877.4 | 739.4 | 7874.2 | 12:00 | 194.3 | 59.4 | 877.4 | 739.4 | 1870.5
12:30 | 213.1 | 123.3 | 0.4 | 118 | 2433.9 | 3105.3 | 1.3 | 611.3 | 466 | 0 | 885.5 | 0 | 454.8 | 6151.8 | 1351.5 | 7958.1 | 12:30 | 3113 | 3228.6 | 887.2 | 729.3 | 7958.1 | 12:30 | 196.8 | 59.6 | 887.2 | 729.3 | 1872.9
13:00 | 184.7 | 122.5 | 0.3 | 119.4 | 2452.7 | 3090.7 | 1.4 | 617.6 | 415 | 0 | 889.7 | 0 | 426.9 | 6162.4 | 1304.7 | 7894 | 13:00 | 3052.4 | 3213.2 | 891.4 | 737 | 7894 | 13:00 | 196.4 | 59.9 | 891.4 | 737 | 1884.7
13:30 | 173.2 | 122.8 | 0.1 | 118.6 | 2438.4 | 3090.6 | 1.5 | 607.1 | 415.7 | 0 | 894 | 0 | 414.7 | 6137.6 | 1309.7 | 7862 | 13:30 | 3027.3 | 3213.4 | 895.6 | 725.7 | 7862 | 13:30 | 194 | 60.9 | 895.6 | 725.7 | 1876.2
14:00 | 180.4 | 122.5 | 0 | 129.8 | 2478.1 | 3111.4 | 1.5 | 588 | 426.7 | 0 | 893.5 | 0 | 432.7 | 6179 | 1320.2 | 7931.9 | 14:00 | 3085.2 | 3233.9 | 895 | 717.8 | 7931.9 | 14:00 | 196.2 | 59.4 | 895 | 717.8 | 1868.4
14:30 | 182.1 | 96.9 | 0 | 133.4 | 2586 | 3095.8 | 1.3 | 618.7 | 434.8 | 0 | 889 | 0 | 412.4 | 6301.8 | 1323.8 | 8038 | 14:30 | 3202.9 | 3192.7 | 890.3 | 752.1 | 8038 | 14:30 | 197.8 | 60 | 890.3 | 752.1 | 1900.2
15:00 | 204.4 | 99.5 | 0 | 137.5 | 2572.5 | 3099.5 | 1.1 | 599.8 | 465.6 | 0 | 876.6 | 0 | 441.4 | 6272.9 | 1342.2 | 8056.5 | 15:00 | 3242.5 | 3199 | 877.7 | 737.3 | 8056.5 | 15:00 | 197 | 62.6 | 877.7 | 737.3 | 1874.6
15:30 | 235.1 | 94.1 | 0 | 139.2 | 2554.7 | 3118.4 | 0.9 | 615.2 | 471.2 | 0 | 847.1 | 0 | 468.4 | 6289.2 | 1318.3 | 8075.9 | 15:30 | 3261 | 3212.5 | 848 | 754.4 | 8075.9 | 15:30 | 197.9 | 56 | 848 | 754.4 | 1856.3
16:00 | 251.7 | 95.2 | 0 | 137.7 | 2622.6 | 3100.8 | 0.7 | 616.7 | 496.9 | 0 | 691 | 0 | 484.6 | 6340.8 | 1187.9 | 8013.3 | 16:00 | 3371.2 | 3196 | 691.7 | 754.4 | 8013.3 | 16:00 | 197.6 | 59 | 691.7 | 754.4 | 1702.7
16:30 | 247.9 | 96.8 | 0 | 137.8 | 2706 | 3371.6 | 0.3 | 623.8 | 539.4 | 0 | 379.8 | 0 | 482.5 | 6701.7 | 919.2 | 8103.4 | 16:30 | 3493.3 | 3468.4 | 380.1 | 761.6 | 8103.4 | 16:30 | 202.5 | 60 | 380.1 | 761.6 | 1404.2
17:00 | 216.5 | 107.8 | 0 | 135.5 | 2975.9 | 3403.7 | 0.1 | 546.1 | 647.8 | 0 | 84.8 | 0 | 459.8 | 6925.8 | 732.6 | 8118.2 | 17:00 | 3840.2 | 3511.5 | 84.9 | 681.6 | 8118.2 | 17:00 | 203.8 | 69.7 | 84.9 | 681.6 | 1040
17:30 | 173.8 | 107.1 | 0 | 132.9 | 3046.1 | 3476.4 | 0 | 484.1 | 661.3 | 0 | 4.9 | 0 | 413.8 | 7006.6 | 666.2 | 8086.6 | 17:30 | 3881.2 | 3583.5 | 4.9 | 617 | 8086.6 | 17:30 | 202.6 | 69 | 4.9 | 617 | 893.5
18:00 | 174.2 | 112.8 | 0 | 129.3 | 2926.8 | 3634.9 | 0 | 444.3 | 663.6 | 0 | 0 | 0 | 416.3 | 7006 | 663.6 | 8085.9 | 18:00 | 3764.6 | 3747.7 | 0 | 573.6 | 8085.9 | 18:00 | 200.1 | 73.9 | 0 | 573.6 | 847.6
18:30 | 175.2 | 111.9 | 0 | 128.5 | 2880.8 | 3632.1 | 0 | 461.1 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 6974 | 659.9 | 8049.5 | 18:30 | 3715.9 | 3744 | 0 | 589.6 | 8049.5 | 18:30 | 200.8 | 73.1 | 0 | 589.6 | 863.5
19:00 | 211.3 | 137.9 | 0 | 125.2 | 2784.4 | 3631.4 | 0 | 448.9 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 474.4 | 6864.7 | 648.2 | 7987.3 | 19:00 | 3643.9 | 3769.3 | 0 | 574.1 | 7987.3 | 19:00 | 202 | 73.5 | 0 | 574.1 | 849.6
19:30 | 214.6 | 163.6 | 0 | 120.7 | 2784.8 | 3562.9 | 0 | 467.1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 498.9 | 6814.8 | 573 | 7886.7 | 19:30 | 3572.4 | 3726.5 | 0 | 587.8 | 7886.7 | 19:30 | 204 | 73.8 | 0 | 587.8 | 865.6
20:00 | 204.2 | 150.9 | 0 | 106.3 | 2869.5 | 3540.2 | 0 | 460.9 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 461.4 | 6870.6 | 571.5 | 7903.5 | 20:00 | 3645.2 | 3691.1 | 0 | 567.2 | 7903.5 | 20:00 | 198.5 | 71.5 | 0 | 567.2 | 837.2
20:30 | 204.1 | 150.8 | 0 | 99.5 | 2932.3 | 3515.1 | 0 | 466.2 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 454.4 | 6913.6 | 570.6 | 7938.6 | 20:30 | 3707 | 3665.9 | 0 | 565.7 | 7938.6 | 20:30 | 198 | 71.9 | 0 | 565.7 | 835.6
21:00 | 202.4 | 153.3 | 0 | 85 | 2979.1 | 3503.7 | 0 | 411.1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 440.7 | 6893.9 | 570 | 7904.6 | 21:00 | 3751.5 | 3657 | 0 | 496.1 | 7904.6 | 21:00 | 197.7 | 73.1 | 0 | 496.1 | 766.9
21:30 | 205.4 | 152.3 | 0 | 80.8 | 3038.8 | 3502.2 | 0 | 384.7 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 438.5 | 6925.7 | 526.2 | 7890.4 | 21:30 | 3770.4 | 3654.5 | 0 | 465.5 | 7890.4 | 21:30 | 197.7 | 71.7 | 0 | 465.5 | 734.9
22:00 | 200.4 | 148.2 | 0 | 81.9 | 3003.5 | 3579.7 | 0 | 376.7 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 6959.9 | 522.6 | 7913 | 22:00 | 3726.5 | 3727.9 | 0 | 458.6 | 7913 | 22:00 | 197.8 | 66.9 | 0 | 458.6 | 723.3
22:30 | 171.3 | 149.4 | 0 | 79.5 | 2899.7 | 3579.9 | 0 | 316.2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 6795.8 | 562 | 7758 | 22:30 | 3633 | 3729.3 | 0 | 395.7 | 7758 | 22:30 | 189.7 | 69.1 | 0 | 395.7 | 654.5
23:00 | 171.4 | 148.9 | 0 | 62.7 | 2812.8 | 3574.2 | 0 | 237.4 | 574 | 0 | 0 | 0 | 383 | 6624.4 | 574 | 7581.4 | 23:00 | 3558.2 | 3723.1 | 0 | 300.1 | 7581.4 | 23:00 | 190.4 | 70 | 0 | 300.1 | 560.5
23:30 | 175.6 | 109.3 | 0 | 79.8 | 2665.5 | 3496.6 | 0 | 213.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 364.7 | 6375.9 | 572.9 | 7313.5 | 23:30 | 3414 | 3605.9 | 0 | 293.6 | 7313.5 | 23:30 | 190 | 69.3 | 0 | 293.6 | 552.9
00:00 | 174.7 | 109.3 | 0 | 91.3 | 2510.2 | 3480.2 | 0 | 235.3 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 375.3 | 6225.7 | 573.9 | 7174.9 | 00:00 | 3258.8 | 3589.5 | 0 | 326.6 | 7174.9 | 00:00 | 190 | 69.9 | 0 | 326.6 | 586.5
TOTAL MWh | 4210.35 | 2715.25 | 1.5 | 2400.8 | 60134.5 | 78843.1 | 8.8 | 11980.05 | 12147.5 | 0 | 7660.2 | 0 | 9327.9 | 150966.45 | 19807.7 | 180102.05 | TOTAL MWh | 76492.35 | 81558.35 | 7670.5 | 14380.85 | 180102.05 | TOTAL MWh | 4584.65 | 1604.1 | 7670.5 | 14380.85 | 28240.1

## HOP
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 00:24:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/06/2026 00:24:00 | 19/06/2026 05:13:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/06/2026 05:13:00 | 19/06/2026 21:33:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/06/2026 21:33:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 19/06/2026 17:10:00 | 19/06/2026 20:13:00 | 19/06/2026 17:05:00 | 19/06/2026 19:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/06/2026 01:44:00 | 20/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 01:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/06/2026 11:39:00 | 19/06/2026 14:14:00 | 19/06/2026 11:19:00 | 19/06/2026 14:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/06/2026 18:55:00 | 19/06/2026 23:58:00 | 19/06/2026 18:35:00 | 19/06/2026 23:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 16:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/06/2026 16:26:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 04:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 04:01:00 | 19/06/2026 05:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 05:45:00 | 19/06/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 710 MW 12:02h a 610 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 12:02:00 | 19/06/2026 16:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 16:12:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 17:24:00 | 19/06/2026 19:20:00 | 19/06/2026 17:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 19:20:00 | 19/06/2026 21:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 21:42:00 | 19/06/2026 23:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 23:08:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 19/06/2026 17:30:00 | 19/06/2026 19:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 19/06/2026 19:58:00 | 19/06/2026 20:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/06/2026 20:39:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 19/06/2026 11:28:00 | 19/06/2026 19:36:00 | 19/06/2026 09:55:00 | 19/06/2026 19:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 19 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Reparacion de fuelle | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 19/06/2026 09:10 | 19/06/2026 10:44 | Mantenimiento correctivo del Sistema de Regulación de aceite. | 5.62 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 19/06/2026 10:52 | 19/06/2026 10:59 | Mantenimiento Correctivo del Sistema de Regulación de aceite | 5.62 | F | F/S | N | CORR. | 189 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 19/06/2026 07:00 | 19/06/2026 11:55 | TOMA DE MEDIDAS DEFLEXIÓN DE CIGUEÑAL DE GRUPO MAK 1. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | A6.2 falla en palas | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 06:45 | A4.1 Reset alarma FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/06/2026 16:43 | 20/06/2026 00:00 | A6.1 alarma FE1404 YAW not ready stop | 5.9 | F | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 19:56 | TG2 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13550 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 19/06/2026 07:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 19/06/2026 07:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 19/06/2026 07:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 14:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.209 | R | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 14:44 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.209 | R | F/S | N | PREV. | 18188 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECÁNICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, RADIADORES, VALVULAS ESFÉRICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | Inspección de generador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 19/06/2026 00:00 | 19/06/2026 17:26 | ATENCION POR FALLA A TIERRA EN BARRA DE 12.5 KV | 66 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 19/06/2026 08:00 | 19/06/2026 11:02 | NORMALIZACION DE EQUIPOS POR FALLA EN G3 | 67 | R | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/06/2026 09:40 | 19/06/2026 11:51 | M-08 Cambio de ventilador en nacelle | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | TH-18 alarma Smoke in generator cooling air | 3.15 | F | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 08:31 | 19/06/2026 08:41 | TH-15 Configuración de stick | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 08:52 | 19/06/2026 11:05 | TH-19 Monitoreo de señales eléctricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 19/06/2026 12:41 | 19/06/2026 13:06 | TH-09 Reset a alarma Gen. bearing inner ring temp. high | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 19/06/2026 00:00 | 20/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | SAN IGNACIO | G1 | 19/06/2026 10:03 | 19/06/2026 17:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0.428 | P | F/S | N | PREV. | 10699 | G

## RESERVA_FRÍA
19/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 19 de Junio del 2026 / SEM N° 24 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 19 de Junio del 2026 / SEM N° 24 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2417.9777 | 2380.6445 | 173.4179
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2417.9777 | 2380.6445 | 173.4179
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2464.8548 | 2427.5216 | 173.4179
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2417.9777 | 2380.6445 | 173.4179
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2469.3823 | 2432.0491 | 173.4179
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2469.3823 | 2432.0491 | 173.4179
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2660.5785 | 2623.2453 | 173.4179
07:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
08:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
08:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
09:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
09:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
10:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
10:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
11:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2651.7526 | 2614.4194 | 182.2438
11:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2632.5607 | 2614.4194 | 182.2438
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2641.3865 | 2623.2453 | 173.4179
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2427.1296 | 2408.9884 | 173.4179
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [125 empty] | 2450.1903 | 2432.0491 | 173.4179
MWh | 0 | 0 | 0 | 172.1045 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 211.1116 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 472.7439 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4385 | 3946.6145 | 0 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1130.9003 | 0 | 0 | 0 | 2676.7469 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7634271.40 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 19 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.5 | 20 | 14.3 | 45 | 11.98 | 12.43 | 17.822 | -- | -- | 1.927 | 73.46 | 60.7 | 128.65 | 45.22 | 50.48 | 8.67 | 13.23 | 3.796 | 0.31 | -- | -- | 37.16 | 156.21 | 30.98 | 27.904 | 4.246 | 0 | 5.763 | 15.4 | 10.2405 | 10.241 | 10.8 | 10.01 | 11.43 | 17.089 | -- | 53.988 | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
00:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.5 | 20 | 14.3 | 45 | 11.98 | 12.43 | 17.822 | -- | -- | 1.927 | 73.46 | 60.7 | 128.65 | 45.22 | 50.48 | 8.67 | 13.23 | 3.796 | 0.31 | -- | -- | 37.16 | 156.21 | 30.98 | 27.904 | 4.246 | 0 | 5.763 | 15.4 | 10.2405 | 10.241 | 10.8 | 10.01 | 11.43 | 17.089 | -- | 53.988 | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
01:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 10.1 | 20 | 14.3 | 45 | 11.51 | 12.36 | 10.045 | -- | -- | 1.927 | 81.71 | 62.22 | 125.5 | 42.07 | 50.074 | 8.69 | 13.23 | 4.778 | 0.35 | -- | -- | 42.96 | 160.543 | 31.74 | 27.524 | 7.925 | 0 | 5.763 | 7.2 | 8.6738 | 10.241 | 10.8 | 9.98 | 11.41 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
01:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 10.1 | 20 | 14.3 | 45 | 11.51 | 12.36 | 10.045 | -- | -- | 1.927 | 81.71 | 62.22 | 125.5 | 42.07 | 50.074 | 8.69 | 13.23 | 4.778 | 0.35 | -- | -- | 42.96 | 160.543 | 31.74 | 27.524 | 7.925 | 0 | 5.763 | 7.2 | 8.6738 | 10.241 | 10.8 | 9.98 | 11.41 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
02:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 3.8 | 20 | 14.3 | 45 | 11.43 | 12.22 | 9.883 | -- | -- | 1.927 | 73.46 | 70.89 | 123.43 | 40 | 49.094 | 8.69 | 12.66 | 5.835 | 0.41 | -- | -- | 44.55 | 162.132 | 31.384 | 28.631 | 8.528 | 0 | 5.763 | 7 | 8.4837 | 10.241 | 10.8 | 9.52 | 10.94 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
02:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 3.8 | 20 | 14.3 | 45 | 11.43 | 12.22 | 9.883 | -- | -- | 1.927 | 73.46 | 70.89 | 123.43 | 40 | 49.094 | 8.69 | 12.66 | 5.835 | 0.41 | -- | -- | 44.55 | 162.132 | 31.384 | 28.631 | 8.528 | 0 | 5.763 | 7 | 8.4837 | 10.241 | 10.8 | 9.52 | 10.94 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
03:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 12.9 | 20 | 15.2 | 45 | 11.45 | 12.46 | 10.084 | -- | -- | 1.927 | 86.92 | 80.89 | 122.4 | 50.53 | 48.591 | 8.7 | 11.53 | 6.668 | 0.47 | -- | -- | 37.67 | 155.254 | 32.488 | 28.156 | 7.926 | 0 | 5.763 | 6.8 | 8.3461 | 10.241 | 10.8 | 9.83 | 11.26 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
03:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 12.9 | 20 | 15.2 | 45 | 11.45 | 12.46 | 10.084 | -- | -- | 1.927 | 86.92 | 80.89 | 122.4 | 50.53 | 48.591 | 8.7 | 11.53 | 6.668 | 0.47 | -- | -- | 37.67 | 155.254 | 32.488 | 28.156 | 7.926 | 0 | 5.763 | 6.8 | 8.3461 | 10.241 | 10.8 | 9.83 | 11.26 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
04:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 5.7 | 20 | 15.2 | 45 | 11.5 | 12.21 | 10.051 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 79.18 | 122.4 | 48.94 | 48.055 | 8.67 | 10.45 | 8.017 | 0.52 | -- | -- | 47.43 | 166.345 | 32.142 | 27.205 | 8.449 | 0.1 | 5.763 | 6.8 | 8.2062 | 10.241 | 10.8 | 9.64 | 11.07 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
04:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 5.7 | 20 | 15.2 | 45 | 11.5 | 12.21 | 10.051 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 79.18 | 122.4 | 48.94 | 48.055 | 8.67 | 10.45 | 8.017 | 0.52 | -- | -- | 47.43 | 166.345 | 32.142 | 27.205 | 8.449 | 0.1 | 5.763 | 6.8 | 8.2062 | 10.241 | 10.8 | 9.64 | 11.07 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
05:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 5.2 | 20 | 15.2 | 45 | 11.47 | 12.43 | 9.997 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 66.1 | 123.43 | 53.9 | 47.573 | 8.68 | 10.99 | 5.255 | 0.47 | -- | -- | 36.45 | 153.61 | 31.067 | 28.003 | 8.112 | 0 | 5.763 | 7 | 8.3245 | 10.241 | 10.8 | 9.56 | 10.98 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
05:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 5.2 | 20 | 15.2 | 45 | 11.47 | 12.43 | 9.997 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 66.1 | 123.43 | 53.9 | 47.573 | 8.68 | 10.99 | 5.255 | 0.47 | -- | -- | 36.45 | 153.61 | 31.067 | 28.003 | 8.112 | 0 | 5.763 | 7 | 8.3245 | 10.241 | 10.8 | 9.56 | 10.98 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
06:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 6.7 | 20 | 15.7 | 46 | 11.46 | 12.37 | 10.183 | 1.07 | 49.79 | 1.927 | 88.7 | 60.7 | 124.46 | 63.11 | 47.052 | 8.65 | 13.23 | 4.842 | 0.49 | -- | -- | 41.36 | 158.523 | 31.967 | 28.385 | 7.979 | 0 | 5.763 | 17 | 9.8212 | 10.241 | 10.8 | 9.97 | 11.4 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
06:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 6.7 | 20 | 15.7 | 46 | 11.46 | 12.37 | 10.183 | 1.07 | 49.79 | 1.927 | 88.7 | 60.7 | 124.46 | 63.11 | 47.052 | 8.65 | 13.23 | 4.842 | 0.49 | -- | -- | 41.36 | 158.523 | 31.967 | 28.385 | 7.979 | 0 | 5.763 | 17 | 9.8212 | 10.241 | 10.8 | 9.97 | 11.4 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
07:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.4 | 20 | 15.7 | 45 | 12.46 | 12.32 | 10.045 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 69.28 | 124.46 | 45.28 | 42.449 | 8.66 | 13.23 | 2.898 | 0.51 | -- | -- | 47.04 | 164.203 | 32.174 | 29.23 | 6.129 | 0.1 | 5.763 | 7 | 10.2713 | 10.241 | 10.8 | 9.72 | 11.15 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
07:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.4 | 20 | 15.7 | 45 | 12.46 | 12.32 | 10.045 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 69.28 | 124.46 | 45.28 | 42.449 | 8.66 | 13.23 | 2.898 | 0.51 | -- | -- | 47.04 | 164.203 | 32.174 | 29.23 | 6.129 | 0.1 | 5.763 | 7 | 10.2713 | 10.241 | 10.8 | 9.72 | 11.15 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
08:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 5.2 | 20 | 15.7 | 43 | 13.21 | 12.32 | 9.972 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 74.16 | 121.38 | 51.85 | 44.638 | 8.73 | 13.23 | 2.639 | 0.4 | -- | -- | 37.15 | 154.315 | 32.982 | 29.5 | 5.497 | 0 | 5.763 | 7.7 | 10.1799 | 10.241 | 10.8 | 9.78 | 11.21 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
08:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 5.2 | 20 | 15.7 | 43 | 13.21 | 12.32 | 9.972 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 74.16 | 121.38 | 51.85 | 44.638 | 8.73 | 13.23 | 2.639 | 0.4 | -- | -- | 37.15 | 154.315 | 32.982 | 29.5 | 5.497 | 0 | 5.763 | 7.7 | 10.1799 | 10.241 | 10.8 | 9.78 | 11.21 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
09:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 6.6 | 20 | 15.2 | 43 | 13.15 | 12.25 | 10.137 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 77.5 | 117.33 | 41.45 | 44.221 | 8.62 | 13.23 | 5.582 | 0.4 | -- | -- | 39.52 | 156.68 | 33.647 | 29.514 | 5.51 | 0 | 5.763 | 13.9 | 10.3053 | 10.241 | 10.8 | 10.11 | 11.53 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
09:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 6.6 | 20 | 15.2 | 43 | 13.15 | 12.25 | 10.137 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 77.5 | 117.33 | 41.45 | 44.221 | 8.62 | 13.23 | 5.582 | 0.4 | -- | -- | 39.52 | 156.68 | 33.647 | 29.514 | 5.51 | 0 | 5.763 | 13.9 | 10.3053 | 10.241 | 10.8 | 10.11 | 11.53 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
10:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.6 | 20 | 15.2 | 43 | 13.17 | 12.23 | 10.06 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 73.34 | 115.34 | 44.25 | 42.94 | 8.52 | 13.23 | 3.2 | 0.4 | -- | -- | 38.79 | 155.957 | 33.515 | 29.149 | 5.639 | 0 | 5.763 | 12 | 10.5723 | 10.241 | 10.8 | 9.65 | 11.08 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
10:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.6 | 20 | 15.2 | 43 | 13.17 | 12.23 | 10.06 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 73.34 | 115.34 | 44.25 | 42.94 | 8.52 | 13.23 | 3.2 | 0.4 | -- | -- | 38.79 | 155.957 | 33.515 | 29.149 | 5.639 | 0 | 5.763 | 12 | 10.5723 | 10.241 | 10.8 | 9.65 | 11.08 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
11:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 23.6 | 20 | 15.2 | 43 | 13.15 | 12.34 | 9.935 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 85.22 | 117.33 | 62.21 | 43.405 | 8.46 | 13.23 | 4.06 | 0.4 | -- | -- | 33.76 | 150.924 | 32.931 | 28.897 | 4.701 | 0 | 5.763 | 11.5 | 10.1732 | 10.241 | 10.8 | 9.22 | 10.65 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
11:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 23.6 | 20 | 15.2 | 43 | 13.15 | 12.34 | 9.935 | -- | -- | 1.927 | 89.6 | 85.22 | 117.33 | 62.21 | 43.405 | 8.46 | 13.23 | 4.06 | 0.4 | -- | -- | 33.76 | 150.924 | 32.931 | 28.897 | 4.701 | 0 | 5.763 | 11.5 | 10.1732 | 10.241 | 10.8 | 9.22 | 10.65 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
12:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 23.6 | 20 | 14.3 | 43 | 13.12 | 12.42 | 9.695 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 87.86 | 119.34 | 66.86 | 45.301 | 8.36 | 10.45 | 4.25 | 0.38 | -- | -- | 37.02 | 154.18 | 32.943 | 30.065 | 4.621 | 0 | 5.763 | 11.2 | 10.2157 | 10.241 | 10.8 | 9.36 | 10.79 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
12:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 23.6 | 20 | 14.3 | 43 | 13.12 | 12.42 | 9.695 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 87.86 | 119.34 | 66.86 | 45.301 | 8.36 | 10.45 | 4.25 | 0.38 | -- | -- | 37.02 | 154.18 | 32.943 | 30.065 | 4.621 | 0 | 5.763 | 11.2 | 10.2157 | 10.241 | 10.8 | 9.36 | 10.79 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
13:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 33.5 | 20 | 14.3 | 43 | 13.68 | 12.39 | 8.369 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 88.75 | 118.83 | 48.52 | 50.957 | 8.32 | 9.42 | 5.75 | 0.39 | -- | -- | 36.19 | 153.357 | 34.008 | 29.3 | 4.02 | 0 | 5.763 | 13.1 | 10.2564 | 10.241 | 10.8 | 9.83 | 11.26 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
13:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 33.5 | 20 | 14.3 | 43 | 13.68 | 12.39 | 8.369 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 88.75 | 118.83 | 48.52 | 50.957 | 8.32 | 9.42 | 5.75 | 0.39 | -- | -- | 36.19 | 153.357 | 34.008 | 29.3 | 4.02 | 0 | 5.763 | 13.1 | 10.2564 | 10.241 | 10.8 | 9.83 | 11.26 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
14:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 25.1 | 20 | 14.3 | 43 | 13.63 | 12.24 | 8.654 | -- | -- | 1.927 | 95.51 | 88.75 | 118.83 | 48.52 | 47.212 | 8.32 | 9.42 | 5.84 | 0.39 | -- | -- | 34.87 | 152.036 | 33.272 | 27.837 | 5.461 | 0 | 5.763 | 12.8 | 10.135 | 10.241 | 10.8 | 9.94 | 11.37 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.244 | 5.557
14:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 25.1 | 20 | 14.3 | 43 | 13.63 | 12.24 | 8.654 | -- | -- | 1.927 | 95.51 | 88.75 | 118.83 | 48.52 | 47.212 | 8.32 | 9.42 | 5.84 | 0.39 | -- | -- | 34.87 | 152.036 | 33.272 | 27.837 | 5.461 | 0 | 5.763 | 12.8 | 10.135 | 10.241 | 10.8 | 9.94 | 11.37 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.244 | 5.557
15:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 22.6 | 20 | 13.4 | 43 | 13.66 | 12.32 | 8.466 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 88.75 | 119.34 | 61.5 | 46.822 | 8.33 | 8.91 | 4.65 | 0.38 | -- | -- | 44.06 | 161.228 | 31.74 | 27.866 | 5.215 | 0 | 5.763 | 12.6 | 10.1393 | 10.241 | 10.8 | 9.74 | 11.17 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
15:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 22.6 | 20 | 13.4 | 43 | 13.66 | 12.32 | 8.466 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 88.75 | 119.34 | 61.5 | 46.822 | 8.33 | 8.91 | 4.65 | 0.38 | -- | -- | 44.06 | 161.228 | 31.74 | 27.866 | 5.215 | 0 | 5.763 | 12.6 | 10.1393 | 10.241 | 10.8 | 9.74 | 11.17 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
16:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 14.5 | 20 | 13.4 | 43 | 13.66 | 12.32 | 13.349 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 89.64 | 122.4 | 52.87 | 46.567 | 8.3 | 9.42 | 5.13 | 0.37 | -- | -- | 32.93 | 150.097 | 31.654 | 27.63 | 5.215 | 0 | 5.763 | 12.6 | 10.1096 | 10.241 | 11.2 | 9.62 | 11.05 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
16:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 14.5 | 20 | 13.4 | 43 | 13.66 | 12.32 | 13.349 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 89.64 | 122.4 | 52.87 | 46.567 | 8.3 | 9.42 | 5.13 | 0.37 | -- | -- | 32.93 | 150.097 | 31.654 | 27.63 | 5.215 | 0 | 5.763 | 12.6 | 10.1096 | 10.241 | 11.2 | 9.62 | 11.05 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
17:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 24.5 | 20 | 13.4 | 43 | 13.67 | 12.38 | 18.412 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 88.75 | 126.55 | 68.02 | 49.767 | 8.45 | 9.42 | 5.2 | 0.37 | -- | -- | 40.12 | 157.28 | 31.457 | 27.449 | 3.859 | 0 | 5.763 | 16.8 | 10.1546 | 10.241 | 11.2 | 9.69 | 11.12 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
17:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 24.5 | 20 | 13.4 | 43 | 13.67 | 12.38 | 18.412 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 88.75 | 126.55 | 68.02 | 49.767 | 8.45 | 9.42 | 5.2 | 0.37 | -- | -- | 40.12 | 157.28 | 31.457 | 27.449 | 3.859 | 0 | 5.763 | 16.8 | 10.1546 | 10.241 | 11.2 | 9.69 | 11.12 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
18:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 30 | 20 | 13.4 | 43 | 13.73 | 12.43 | 20.178 | 1.07 | 49.48 | 1.927 | 90.51 | 89.64 | 128.65 | 59.89 | 52.895 | 8.52 | 9.42 | 4.85 | 0.36 | -- | -- | 37.22 | 154.379 | 31.349 | 27.065 | 5.308 | 0 | 5.763 | 16.6 | 10.1753 | 10.241 | 11.2 | 9.65 | 11.07 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
18:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 30 | 20 | 13.4 | 43 | 13.73 | 12.43 | 20.178 | 1.07 | 49.48 | 1.927 | 90.51 | 89.64 | 128.65 | 59.89 | 52.895 | 8.52 | 9.42 | 4.85 | 0.36 | -- | -- | 37.22 | 154.379 | 31.349 | 27.065 | 5.308 | 0 | 5.763 | 16.6 | 10.1753 | 10.241 | 11.2 | 9.65 | 11.07 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
19:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 25 | 20 | 13.4 | 43 | 13.74 | 12.31 | 20.012 | -- | -- | 1.927 | 91.42 | 89.64 | 126.55 | 51.48 | 55.352 | 8.5 | 9.42 | 5.16 | 0.35 | -- | -- | 30.51 | 147.771 | 30.952 | 27.31 | 6.159 | 0 | 5.763 | 16.9 | 9.9971 | 10.241 | 11.4 | 9.52 | 10.95 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
19:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 25 | 20 | 13.4 | 43 | 13.74 | 12.31 | 20.012 | -- | -- | 1.927 | 91.42 | 89.64 | 126.55 | 51.48 | 55.352 | 8.5 | 9.42 | 5.16 | 0.35 | -- | -- | 30.51 | 147.771 | 30.952 | 27.31 | 6.159 | 0 | 5.763 | 16.9 | 9.9971 | 10.241 | 11.4 | 9.52 | 10.95 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
20:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 24.6 | 20 | 13.4 | 43 | 13.78 | 12.22 | 20.213 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 89.64 | 122.4 | 40.69 | 55.279 | 8.52 | 9.42 | 4.74 | 0.35 | -- | -- | 34.77 | 152.026 | 31.287 | 27.033 | 4.502 | 0.1 | 5.763 | 14 | 10.1012 | 10.241 | 11.4 | 9.75 | 11.18 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
20:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 24.6 | 20 | 13.4 | 43 | 13.78 | 12.22 | 20.213 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 89.64 | 122.4 | 40.69 | 55.279 | 8.52 | 9.42 | 4.74 | 0.35 | -- | -- | 34.77 | 152.026 | 31.287 | 27.033 | 4.502 | 0.1 | 5.763 | 14 | 10.1012 | 10.241 | 11.4 | 9.75 | 11.18 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
21:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 27.3 | 20 | 13.4 | 43 | 13.75 | 12.2 | 20.166 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 90.53 | 121.38 | 39.67 | 55.331 | 8.55 | 9.42 | 3.87 | 0.35 | -- | -- | 40.4 | 157.658 | 30.896 | 26.274 | 3.839 | 0 | 5.763 | 13.7 | 10.1502 | 10.241 | 11.4 | 9.72 | 11.15 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
21:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 27.3 | 20 | 13.4 | 43 | 13.75 | 12.2 | 20.166 | -- | -- | 1.927 | 90.51 | 90.53 | 121.38 | 39.67 | 55.331 | 8.55 | 9.42 | 3.87 | 0.35 | -- | -- | 40.4 | 157.658 | 30.896 | 26.274 | 3.839 | 0 | 5.763 | 13.7 | 10.1502 | 10.241 | 11.4 | 9.72 | 11.15 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
22:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 30.2 | 20 | 13.4 | 43 | 13.7 | 12.24 | 12.824 | -- | -- | 1.927 | 87.81 | 90.53 | 124.46 | 60.94 | 55.222 | 8.51 | 9.93 | 4.63 | 0.34 | -- | -- | 42.97 | 160.224 | 30.376 | 26.53 | 5.476 | 0 | 5.763 | 13.7 | 10.1731 | 10.241 | 11.4 | 9.91 | 11.34 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
22:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 30.2 | 20 | 13.4 | 43 | 13.7 | 12.24 | 12.824 | -- | -- | 1.927 | 87.81 | 90.53 | 124.46 | 60.94 | 55.222 | 8.51 | 9.93 | 4.63 | 0.34 | -- | -- | 42.97 | 160.224 | 30.376 | 26.53 | 5.476 | 0 | 5.763 | 13.7 | 10.1731 | 10.241 | 11.4 | 9.91 | 11.34 | 17.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.351 | 5.557
23:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.4 | 20 | 13.4 | 43 | 13.63 | 12.24 | 13.22 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 90.53 | 126.55 | 67.32 | 55.41 | 8.5 | 13.23 | 3.87 | 0.34 | -- | -- | 40.51 | 157.769 | 30.441 | 27.493 | 5.301 | 0.2 | 5.763 | -- | 10.2664 | 10.241 | -- | 10.14 | 11.56 | 17.089 | 15.1998 | 59.8018 | 17.4798 | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
23:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.4 | 20 | 13.4 | 43 | 13.63 | 12.24 | 13.22 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 90.53 | 126.55 | 67.32 | 55.41 | 8.5 | 13.23 | 3.87 | 0.34 | -- | -- | 40.51 | 157.769 | 30.441 | 27.493 | 5.301 | 0.2 | 5.763 | -- | 10.2664 | 10.241 | -- | 10.14 | 11.56 | 17.089 | 15.1998 | 59.8018 | 17.4798 | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
MAX | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 3.8 | 20 | 13.4 | 43 | 11.43 | 12.2 | 8.369 | 1.07 | 49.48 | 1.927 | 73.46 | 60.7 | 115.34 | 39.67 | 42.449 | 8.3 | 8.91 | 2.639 | 0.31 | 0 | 0 | 30.51 | 147.771 | 30.376 | 26.274 | 3.839 | 0 | 5.763 | 6.8 | 8.2062 | 10.241 | 10.8 | 9.22 | 10.65 | 17.089 | 15.1998 | 53.988 | 17.4798 | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
MIN | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 33.5 | 20 | 15.7 | 46 | 13.78 | 12.46 | 20.213 | 1.07 | 49.79 | 1.927 | 95.51 | 90.53 | 128.65 | 68.02 | 55.41 | 8.73 | 13.23 | 8.017 | 0.52 | 0 | 0 | 47.43 | 166.345 | 34.008 | 30.065 | 8.528 | 0.2 | 5.763 | 17 | 10.5723 | 10.241 | 11.4 | 10.14 | 11.56 | 17.089 | 15.1998 | 59.8018 | 17.4798 | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.393 | 5.557
PROM | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 17.775 | 20 | 14.3625 | 43.7083 | 12.9038 | 12.3188 | 12.5738 | 1.07 | 49.635 | 1.927 | 88.1779 | 80.5496 | 122.5579 | 52.2954 | 48.9453 | 8.5383 | 11.2229 | 4.8129 | 0.39583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.9754 | 156.3625 | 31.9747 | 28.0812 | 5.8174 | 0.020833 | 5.763 | 11.8826 | 9.8113 | 10.241 | 10.9565 | 9.7442 | 11.1717 | 17.089 | 15.1998 | 56.8949 | 17.4798 | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.2713 | 5.557
INICIO | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 15.5 | 20 | 14.3 | 45 | 11.98 | 12.43 | 17.822 | -- | -- | 1.927 | 73.46 | 60.7 | 128.65 | 45.22 | 50.48 | 8.67 | 13.23 | 3.796 | 0.31 | -- | -- | 37.16 | 156.21 | 30.98 | 27.904 | 4.246 | 0 | 5.763 | 15.4 | 10.2405 | 10.241 | 10.8 | 10.01 | 11.43 | 17.089 | -- | 53.988 | -- | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.198 | 5.557
FINAL | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 20.4 | 20 | 13.4 | 43 | 13.63 | 12.24 | 13.22 | -- | -- | 1.927 | 88.7 | 90.53 | 126.55 | 67.32 | 55.41 | 8.5 | 13.23 | 3.87 | 0.34 | -- | -- | 40.51 | 157.769 | 30.441 | 27.493 | 5.301 | 0.2 | 5.763 | -- | 10.2664 | 10.241 | -- | 10.14 | 11.56 | 17.089 | 15.1998 | 59.8018 | 17.4798 | 4.0821 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.24 | 5.557
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 19 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.8715 | 0.39348 | 0.21 | 0.145 | 0.03391 | 3875.4445 | -- | -- | 0.70446 | 23.342 | -- | 0.29222 | 0.22903 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.064 | 0.348 | -- | 258.834 | 0.118 | 0.034 | 54.19 | 0.044 | 0.52449 | 0.08961 | 6.44 | 0.277
00:30 | 2695 | 3.8715 | 0.39348 | 0.21 | 0.145 | 0.03391 | 3875.4445 | -- | -- | 0.70446 | 23.342 | -- | 0.29222 | 0.22903 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.064 | 0.348 | -- | 258.834 | 0.118 | 0.034 | 54.19 | 0.044 | 0.52449 | 0.08961 | 6.44 | 0.277
01:00 | 2695 | 3.9571 | 0.45513 | 0.189 | 0.158 | 0.03405 | 3875.4387 | -- | -- | 0.69735 | 23.3272 | -- | 0.30399 | 0.23443 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.064 | 0.388 | -- | 258.835 | 0.14 | 0.033 | 54.19 | 0.039 | 0.49683 | 0.12644 | 6.57 | 0.287
01:30 | 2695 | 3.9571 | 0.45513 | 0.189 | 0.158 | 0.03405 | 3875.4387 | -- | -- | 0.69735 | 23.3272 | -- | 0.30399 | 0.23443 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.064 | 0.388 | -- | 258.835 | 0.14 | 0.033 | 54.19 | 0.039 | 0.49683 | 0.12644 | 6.57 | 0.287
02:00 | 2695 | 3.9552 | 0.52212 | 0.183 | 0.152 | 0.03601 | 3875.429 | -- | -- | 0.65541 | 23.3022 | -- | 0.34088 | 0.2399 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.064 | 0.425 | -- | 258.837 | 0.136 | 0.03 | 54.19 | 0.041 | 0.44086 | 0.18055 | 6.8 | 0.308
02:30 | 2695 | 3.9552 | 0.52212 | 0.183 | 0.152 | 0.03601 | 3875.429 | -- | -- | 0.65541 | 23.3022 | -- | 0.34088 | 0.2399 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.064 | 0.425 | -- | 258.837 | 0.136 | 0.03 | 54.19 | 0.041 | 0.44086 | 0.18055 | 6.8 | 0.308
03:00 | 2695 | 3.9507 | 0.62145 | 0.177 | 0.142 | 0.03304 | 3875.4238 | -- | -- | 0.61384 | 23.2889 | -- | 0.36726 | 0.22369 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.064 | 0.458 | -- | 258.838 | 0.13 | 0.026 | 54.19 | 0.043 | 0.41558 | 0.19733 | 7.1 | 0.328
03:30 | 2695 | 3.9507 | 0.62145 | 0.177 | 0.142 | 0.03304 | 3875.4238 | -- | -- | 0.61384 | 23.2889 | -- | 0.36726 | 0.22369 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.064 | 0.458 | -- | 258.838 | 0.13 | 0.026 | 54.19 | 0.043 | 0.41558 | 0.19733 | 7.1 | 0.328
04:00 | 2695 | 3.9453 | 0.6855 | 0.172 | 0.134 | 0.02839 | 3875.414 | -- | -- | 0.57194 | 23.264 | -- | 0.40165 | 0.19312 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.064 | 0.491 | -- | 258.839 | 0.124 | 0.022 | 54.19 | 0.045 | 0.37809 | 0.24687 | 7.32 | 0.348
04:30 | 2695 | 3.9453 | 0.6855 | 0.172 | 0.134 | 0.02839 | 3875.414 | -- | -- | 0.57194 | 23.264 | -- | 0.40165 | 0.19312 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.064 | 0.491 | -- | 258.839 | 0.124 | 0.022 | 54.19 | 0.045 | 0.37809 | 0.24687 | 7.32 | 0.348
05:00 | 2695 | 3.9371 | 0.7205 | 0.17 | 0.121 | 0.02544 | 3875.4073 | -- | -- | 0.52983 | 23.2468 | -- | 0.4157 | 0.16124 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.064 | 0.523 | -- | 258.84 | 0.119 | 0.019 | 54.19 | 0.047 | 0.33064 | 0.29396 | 7.52 | 0.368
05:30 | 2695 | 3.9371 | 0.7205 | 0.17 | 0.121 | 0.02544 | 3875.4073 | -- | -- | 0.52983 | 23.2468 | -- | 0.4157 | 0.16124 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.064 | 0.523 | -- | 258.84 | 0.119 | 0.019 | 54.19 | 0.047 | 0.33064 | 0.29396 | 7.52 | 0.368
06:00 | 2695 | 3.9272 | 0.748 | 0.181 | 0.108 | 0.01929 | 3875.4006 | -- | -- | 0.48751 | 23.2297 | -- | 0.4157 | 0.13393 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.064 | 0.555 | 103.65 | 258.841 | 0.113 | 0.015 | 54.19 | 0.049 | 0.29087 | 0.32745 | 7.47 | 0.367
06:30 | 2695 | 3.9272 | 0.748 | 0.181 | 0.108 | 0.01929 | 3875.4006 | -- | -- | 0.48751 | 23.2297 | -- | 0.4157 | 0.13393 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.064 | 0.555 | 103.65 | 258.841 | 0.113 | 0.015 | 54.19 | 0.049 | 0.29087 | 0.32745 | 7.47 | 0.367
07:00 | 2695 | 3.8585 | 0.783 | 0.195 | 0.095 | 0.02379 | 3875.3887 | -- | -- | 0.44484 | 23.1993 | 290.179 | 0.4157 | 0.11704 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.064 | 0.573 | -- | 258.842 | 0.106 | 0.011 | 54.19 | 0.051 | 0.25968 | 0.36241 | 7.48 | 0.363
07:30 | 2695 | 3.8585 | 0.783 | 0.195 | 0.095 | 0.02379 | 3875.3887 | -- | -- | 0.44484 | 23.1993 | 290.179 | 0.4157 | 0.11704 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.064 | 0.573 | -- | 258.842 | 0.106 | 0.011 | 54.19 | 0.051 | 0.25968 | 0.36241 | 7.48 | 0.363
08:00 | 2695 | 3.838 | 0.818 | 0.194 | 0.073 | 0.02857 | 3875.383 | -- | -- | 0.40168 | 23.1845 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.064 | 0.585 | -- | 258.844 | 0.095 | 0.007 | 54.19 | 0.055 | 0.22028 | 0.40748 | 7.47 | 0.38
08:30 | 2695 | 3.838 | 0.818 | 0.194 | 0.073 | 0.02857 | 3875.383 | -- | -- | 0.40168 | 23.1845 | -- | 0.42999 | 0.12023 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.064 | 0.585 | -- | 258.844 | 0.095 | 0.007 | 54.19 | 0.055 | 0.22028 | 0.40748 | 7.47 | 0.38
09:00 | 2695 | 3.8173 | 0.8505 | 0.192 | 0.071 | 0.03094 | 3875.3769 | -- | -- | 0.35802 | 23.1689 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.064 | 0.594 | -- | 258.839 | 0.083 | 0.008 | 54.19 | 0.061 | 0.17691 | 0.44496 | 7.51 | 0.382
09:30 | 2695 | 3.8173 | 0.8505 | 0.192 | 0.071 | 0.03094 | 3875.3769 | -- | -- | 0.35802 | 23.1689 | -- | 0.42273 | 0.11393 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.064 | 0.594 | -- | 258.839 | 0.083 | 0.008 | 54.19 | 0.061 | 0.17691 | 0.44496 | 7.51 | 0.382
10:00 | 2695 | 3.7919 | 0.8805 | 0.189 | 0.074 | 0.0313 | 3875.3756 | -- | -- | 0.3233 | 23.1658 | -- | 0.42273 | 0.105 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.064 | 0.589 | -- | 258.834 | 0.072 | 0.008 | 54.19 | 0.066 | 0.18361 | 0.43452 | 7.53 | 0.382
10:30 | 2695 | 3.7919 | 0.8805 | 0.189 | 0.074 | 0.0313 | 3875.3756 | -- | -- | 0.3233 | 23.1658 | -- | 0.42273 | 0.105 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.064 | 0.589 | -- | 258.834 | 0.072 | 0.008 | 54.19 | 0.066 | 0.18361 | 0.43452 | 7.53 | 0.382
11:00 | 2695 | 3.7657 | 0.9181 | 0.183 | 0.079 | 0.0342 | 3875.3592 | -- | -- | 0.3431 | 23.1237 | -- | 0.42999 | 0.10792 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.064 | 0.568 | -- | 258.83 | 0.061 | 0.008 | 54.19 | 0.073 | 0.20635 | 0.40748 | 7.55 | 0.382
11:30 | 2695 | 3.7657 | 0.9181 | 0.183 | 0.079 | 0.0342 | 3875.3592 | -- | -- | 0.3431 | 23.1237 | -- | 0.42999 | 0.10792 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.064 | 0.568 | -- | 258.83 | 0.061 | 0.008 | 54.19 | 0.073 | 0.20635 | 0.40748 | 7.55 | 0.382
12:00 | 2695 | 3.7476 | 0.9559 | 0.178 | 0.085 | 0.03663 | 3875.3519 | -- | -- | 0.37149 | 23.105 | -- | 0.43726 | 0.10792 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.064 | 0.538 | -- | 258.825 | 0.051 | 0.008 | 54.19 | 0.079 | 0.22497 | 0.3835 | 7.68 | 0.383
12:30 | 2695 | 3.7476 | 0.9559 | 0.178 | 0.085 | 0.03663 | 3875.3519 | -- | -- | 0.37149 | 23.105 | -- | 0.43726 | 0.10792 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.064 | 0.538 | -- | 258.825 | 0.051 | 0.008 | 54.19 | 0.079 | 0.22497 | 0.3835 | 7.68 | 0.383
13:00 | 2695 | 3.7499 | 1.0909 | 0.189 | 0.077 | 0.03022 | 3875.3421 | -- | -- | 0.40015 | 23.0801 | -- | 0.43726 | 0.10213 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.064 | 0.519 | -- | 258.82 | 0.049 | 0.007 | 54.19 | 0.086 | 0.2759 | 0.32745 | 7.85 | 0.378
13:30 | 2695 | 3.7499 | 1.0909 | 0.189 | 0.077 | 0.03022 | 3875.3421 | -- | -- | 0.40015 | 23.0801 | -- | 0.43726 | 0.10213 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.064 | 0.519 | -- | 258.82 | 0.049 | 0.007 | 54.19 | 0.086 | 0.2759 | 0.32745 | 7.85 | 0.378
14:00 | 2695 | 3.7431 | 1.24 | 0.194 | 0.076 | 0.0238 | 3875.332 | -- | -- | 0.42896 | 23.0544 | -- | 0.42999 | 0.09381 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.064 | 0.521 | -- | 258.816 | 0.033 | 0.007 | 54.19 | 0.093 | 0.3045 | 0.29734 | 7.98 | 0.373
14:30 | 2695 | 3.7431 | 1.24 | 0.194 | 0.076 | 0.0238 | 3875.332 | -- | -- | 0.42896 | 23.0544 | -- | 0.42999 | 0.09381 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.064 | 0.521 | -- | 258.816 | 0.033 | 0.007 | 54.19 | 0.093 | 0.3045 | 0.29734 | 7.98 | 0.373
15:00 | 2695 | 3.7185 | 1.348 | 0.206 | 0.07 | 0.01816 | 3875.3339 | -- | -- | 0.45769 | 23.0591 | -- | 0.42999 | 0.09654 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.064 | 0.511 | -- | 258.811 | 0.025 | 0.008 | 54.19 | 0.099 | 0.3229 | 0.27627 | 7.92 | 0.367
15:30 | 2695 | 3.7185 | 1.348 | 0.206 | 0.07 | 0.01816 | 3875.3339 | -- | -- | 0.45769 | 23.0591 | -- | 0.42999 | 0.09654 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.064 | 0.511 | -- | 258.811 | 0.025 | 0.008 | 54.19 | 0.099 | 0.3229 | 0.27627 | 7.92 | 0.367
16:00 | 2695 | 3.7131 | 1.312 | 0.225 | 0.055 | 0.01447 | 3875.322 | -- | -- | 0.48633 | 23.0287 | -- | 0.42999 | 0.10213 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.064 | 0.483 | -- | 258.806 | 0.011 | 0.008 | 54.19 | 0.106 | 0.3106 | 0.28726 | 7.8 | 0.361
16:30 | 2695 | 3.7131 | 1.312 | 0.225 | 0.055 | 0.01447 | 3875.322 | -- | -- | 0.48633 | 23.0287 | -- | 0.42999 | 0.10213 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.064 | 0.483 | -- | 258.806 | 0.011 | 0.008 | 54.19 | 0.106 | 0.3106 | 0.28726 | 7.8 | 0.361
17:00 | 2695 | 3.7969 | 1.156 | 0.24 | 0.053 | 0.01004 | 3875.3125 | 70.934 | 28.4629 | 0.51401 | 23.0046 | 289.027 | 0.4157 | 0.09654 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.064 | 0.45 | -- | 258.802 | 0.013 | 0.008 | 54.19 | 0.109 | 0.33688 | 0.25606 | 7.56 | 0.343
17:30 | 2695 | 3.7969 | 1.156 | 0.24 | 0.053 | 0.01004 | 3875.3125 | 70.934 | 28.4629 | 0.51401 | 23.0046 | 289.027 | 0.4157 | 0.09654 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.064 | 0.45 | -- | 258.802 | 0.013 | 0.008 | 54.19 | 0.109 | 0.33688 | 0.25606 | 7.56 | 0.343
18:00 | 2695 | 3.7173 | 1.0072 | 0.243 | 0.069 | 0.01084 | 3875.3092 | -- | -- | 0.54135 | 22.9961 | -- | 0.40868 | 0.10213 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.064 | 0.443 | 103.65 | 258.797 | 0.033 | 0.008 | 54.19 | 0.102 | 0.39102 | 0.21152 | 7.27 | 0.326
18:30 | 2695 | 3.7173 | 1.0072 | 0.243 | 0.069 | 0.01084 | 3875.3092 | -- | -- | 0.54135 | 22.9961 | -- | 0.40868 | 0.10213 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.064 | 0.443 | 103.65 | 258.797 | 0.033 | 0.008 | 54.19 | 0.102 | 0.39102 | 0.21152 | 7.27 | 0.326
19:00 | 2695 | 3.7205 | 0.883 | 0.238 | 0.092 | 0.01662 | 3875.3068 | -- | -- | 0.56844 | 22.9898 | -- | 0.42273 | 0.1109 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.064 | 0.434 | -- | 258.792 | 0.059 | 0.009 | 54.19 | 0.095 | 0.41393 | 0.18631 | 7.02 | 0.308
19:30 | 2695 | 3.7205 | 0.883 | 0.238 | 0.092 | 0.01662 | 3875.3068 | -- | -- | 0.56844 | 22.9898 | -- | 0.42273 | 0.1109 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.064 | 0.434 | -- | 258.792 | 0.059 | 0.009 | 54.19 | 0.095 | 0.41393 | 0.18631 | 7.02 | 0.308
20:00 | 2695 | 3.7187 | 0.753 | 0.234 | 0.117 | 0.02402 | 3875.2991 | -- | -- | 0.59585 | 22.9704 | -- | 0.40868 | 0.11393 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.065 | 0.402 | -- | 258.788 | 0.085 | 0.011 | 54.19 | 0.087 | 0.44276 | 0.15944 | 6.84 | 0.297
20:30 | 2695 | 3.7187 | 0.753 | 0.234 | 0.117 | 0.02402 | 3875.2991 | -- | -- | 0.59585 | 22.9704 | -- | 0.40868 | 0.11393 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.065 | 0.402 | -- | 258.788 | 0.085 | 0.011 | 54.19 | 0.087 | 0.44276 | 0.15944 | 6.84 | 0.297
21:00 | 2695 | 3.7314 | 0.6099 | 0.218 | 0.146 | 0.02381 | 3875.2912 | -- | -- | 0.62295 | 22.9502 | -- | 0.40165 | 0.10792 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.064 | 0.376 | -- | 258.783 | 0.113 | 0.013 | 54.19 | 0.08 | 0.47927 | 0.11871 | 6.56 | 0.291
21:30 | 2695 | 3.7314 | 0.6099 | 0.218 | 0.146 | 0.02381 | 3875.2912 | -- | -- | 0.62295 | 22.9502 | -- | 0.40165 | 0.10792 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.064 | 0.376 | -- | 258.783 | 0.113 | 0.013 | 54.19 | 0.08 | 0.47927 | 0.11871 | 6.56 | 0.291
22:00 | 2695 | 3.7024 | 0.33384 | 0.195 | 0.184 | 0.02361 | 3875.2811 | -- | -- | 0.65004 | 22.9245 | -- | 0.3876 | 0.11704 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.064 | 0.348 | -- | 258.779 | 0.128 | 0.015 | 54.19 | 0.073 | 0.53047 | 0.06147 | 6.27 | 0.285
22:30 | 2695 | 3.7024 | 0.33384 | 0.195 | 0.184 | 0.02361 | 3875.2811 | -- | -- | 0.65004 | 22.9245 | -- | 0.3876 | 0.11704 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.064 | 0.348 | -- | 258.779 | 0.128 | 0.015 | 54.19 | 0.073 | 0.53047 | 0.06147 | 6.27 | 0.285
23:00 | 2695 | 3.6215 | -- | 0.18 | 0.205 | 0.02398 | 3875.2754 | -- | -- | 0.6769 | 22.9082 | -- | 0.38082 | 0.13038 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.065 | 0.346 | -- | 258.774 | 0.124 | 0.018 | 54.19 | 0.067 | 0.54048 | 0.05195 | 6 | 0.279
23:30 | 2695 | 3.6215 | -- | 0.18 | 0.205 | 0.02398 | 3875.2754 | -- | -- | 0.6769 | 22.9082 | -- | 0.38082 | 0.13038 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.065 | 0.346 | -- | 258.774 | 0.124 | 0.018 | 54.19 | 0.067 | 0.54048 | 0.05195 | 6 | 0.279

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 19 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.53
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
19/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.79
19/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
19/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 19 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/06/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
19/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.648

## STOCK_COMB
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
19/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.243 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 179.69 | 179.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 201.07 | 201.07 | 0 | m3
19/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
19/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
19/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
19/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
19/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
19/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
19/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
19/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.17 | 790.17 | 0 | m3
19/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1028.61 | 1028.61 | 0 | m3
19/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1322.82 | 1642.0761 | 319.2582 | m3 | Variación de nivel con cambios de temperatura.
19/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
19/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
19/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7687.76 | 7687.76 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible diesel en planta.
19/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
19/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 6.343 | 0 | m3
19/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 365.73 | 318.511 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 19/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1158.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 493.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 510.38
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 722.11
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 966.2409
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 75.0787
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1799.73
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3838.9232
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2955.8922
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3855.898
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3854.9866
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 256769.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 112217.54
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1141673
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1125685
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1252735
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 395129
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1127852.03
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1131610.49
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 509400
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1061769.102
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1114996.693
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1124251.345
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1347691.819
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 291882
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1940090
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23617.08
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23546.57
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23536.96
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21690.92
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14105.66
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13176.84
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14118.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 2.657
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 47.219
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1331055
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 19 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
19/06/2026 00:00 | 877.7 | 0 | 75.69 | 75.69 | 4477.5 | 510.93 | 7704 | 23160 | 4425.5783 | 4055.5259 | 4422.4876 | 4421.8048 | 6640.079 | 7064.444
19/06/2026 01:00 | 876.1 | 0 | 77.98 | 77.98 | 4478.4 | 519.75 | 7984 | 23206 | 4449.5632 | 4111.2331 | 4446.5652 | 4445.9484 | 6640.471 | 7067.381
19/06/2026 02:00 | 875.5 | 3012.65 | 80.3 | 80.3 | 4474.8 | 510.93 | 8233 | 22990 | 4495.792 | 4206.4609 | 4492.9149 | 4492.0368 | 6639.686 | 7065.775
19/06/2026 03:00 | 875.3 | 3011.49 | 83.19 | 83.19 | 4475.7 | 510.93 | 8451 | 23157 | 4520.203 | 4260.6658 | 4517.2061 | 4516.0308 | 6640.079 | 7064.403
19/06/2026 04:00 | 873.7 | 2987.66 | 85.58 | 85.58 | 4479 | 511.91 | 8655 | 23290 | 4516.4695 | 4251.5964 | 4513.4273 | 4512.5019 | 6638.901 | 7063.431
19/06/2026 05:00 | 873.2 | 2983.72 | 86.78 | 86.78 | 4478.2 | 513.87 | 8731 | 23206 | 4473.9788 | 4163.8423 | 4470.9281 | 4470.0283 | 6640.079 | 7062.341
19/06/2026 06:00 | 873.4 | 2987.19 | 87.01 | 87.01 | 4476.3 | 513.87 | 8708 | 23217 | 4422.1683 | 4070.3964 | 4419.6849 | 4417.6715 | 6640.079 | 7061.245
19/06/2026 07:00 | 873.2 | 2986.72 | 85.81 | 85.81 | 4474.7 | 514.85 | 8592 | 22709 | 4353.5541 | 3937.9447 | 4351.3885 | 4349.139 | 6640.079 | 7060.356
19/06/2026 08:00 | 873.2 | 2987.19 | 85.45 | 85.45 | 4474.7 | 513.87 | 8482 | 22704 | 4356.5071 | 3934.0732 | 4354.5448 | 4351.9836 | 6639.294 | 7059.866
19/06/2026 09:00 | 873.2 | 2987.66 | 84.95 | 84.95 | 4474.7 | 513.87 | 8372 | 22770 | 4319.7002 | 3880.445 | 4317.3187 | 4315.9042 | 6640.471 | 7060.052
19/06/2026 10:00 | 871.5 | 2986.5 | 83.94 | 83.94 | 4474.7 | 518.77 | 8261 | 22630 | 4276.493 | 3805.2883 | 4273.7361 | 4273.7926 | 6640.471 | 7059.446
19/06/2026 11:00 | 870.9 | 2986.5 | 83.04 | 83.04 | 4474.7 | 514.85 | 8151 | 22759 | 4272.5849 | 3799.5498 | 4269.8123 | 4270.8866 | 6638.5086 | 7058.839
19/06/2026 12:00 | 869.4 | 2989.03 | 82.25 | 82.25 | 4474.7 | 513.87 | 8088 | 22649 | 4247.9816 | 3747.1122 | 4245.0809 | 4246.3943 | 6640.471 | 7058.377
19/06/2026 13:00 | 866.8 | 2988.34 | 82.12 | 82.12 | 4481.6 | 514.85 | 8029 | 22680 | 4255.3863 | 3773.0915 | 4252.396 | 4254.3571 | 6640.471 | 7057.088
19/06/2026 14:00 | 866.3 | 2988.34 | 82.12 | 82.12 | 4474.7 | 513.87 | 7972 | 22666 | 4279.3869 | 3799.3892 | 4276.662 | 4278.3206 | 6640.471 | 7056.44
19/06/2026 15:00 | 865.5 | 2989.03 | 82.52 | 82.52 | 4474.7 | 516.81 | 7946 | 22691 | 4315.6921 | 3882.3589 | 4313.261 | 4313.1607 | 6639.294 | 7056.702
19/06/2026 16:00 | 865.9 | 2989.03 | 82.89 | 82.89 | 4474.7 | 511.91 | 7920 | 22600 | 4321.4668 | 3894.8532 | 4319.2512 | 4318.468 | 6641.257 | 7053.654
19/06/2026 17:00 | 865.7 | 2987.87 | 82.42 | 82.42 | 4474.7 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4317.5415 | 3883.4064 | 4315.287 | 4314.1139 | 6640.864 | 7051.662
19/06/2026 18:00 | 792.8 | 2988.34 | 81.51 | 81.51 | 4474.7 | 517.79 | 7697 | 22673 | 4191.3406 | 3734.3124 | 4193.1095 | 4191.2723 | 6640.471 | 7051.186
19/06/2026 19:00 | 793.6 | 2986.03 | 79.9 | 79.9 | 4474.7 | 519.75 | 7547 | 22635 | 4172.0016 | 3689.0724 | 4173.5759 | 4172.3636 | 6640.079 | 7050.076
19/06/2026 20:00 | 875.8 | 2987.66 | 78.92 | 78.92 | 4474.7 | 514.85 | 7322 | 22815 | 4208.3816 | 3707.0827 | 4207.9841 | 4206.8206 | 6638.116 | 7049.007
19/06/2026 21:00 | 875.8 | 2989.5 | 78.37 | 78.37 | 4474.7 | 512.89 | 7133 | 22734 | 4220.8885 | 3748.8479 | 4220.7969 | 4219.4744 | 6639.686 | 7047.856
19/06/2026 22:00 | 876.3 | 2988.34 | 78.09 | 78.09 | 4474.7 | 514.85 | 7004 | 22836 | 4213.211 | 3770.3842 | 4214.8609 | 4213.6211 | 6640.079 | 7046.815
19/06/2026 23:00 | 875.5 | 2990.19 | 78.15 | 78.15 | 4474.7 | 514.85 | 7048 | 22788 | 4248.5626 | 3816.6412 | 4249.4171 | 4248.5774 | 6640.079 | 7045.746

## TEMP_AMB
viernes, 19 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
19/06/2026 00:00 | 17 | 29.42 | 29.42 | 23.2 | 23.2 | 21.19 | 21.19 | 20.5 | 34.12 | 22 | 22 | 24.34 | 22.275 | 20.9771 | 25.08
19/06/2026 01:00 | 17 | 29.08 | 29.08 | 23.1 | 23.1 | 21.04 | 21.04 | 20.1 | 33.82 | 21.9 | 21.8 | 24.46 | 22.35 | 21.5452 | 24.15
19/06/2026 02:00 | 17 | 28.73 | 28.73 | 23.1 | 23.1 | 21 | 21 | 19.9 | 33.58 | 21.6 | 21.6 | 24.54 | 22.275 | 21.2572 | 23.99
19/06/2026 03:00 | 17 | 28.38 | 28.38 | 22.8 | 22.8 | 20.89 | 20.89 | 20 | 33.22 | 21.1 | 21.2 | 24.63 | 22.15 | 20.9771 | 24.1
19/06/2026 04:00 | 18 | 28.07 | 28.07 | 22.9 | 22.9 | 20.82 | 20.82 | 20.1 | 32.92 | 20.8 | 21.3 | 24.71 | 21.625 | 21.1207 | 24.2
19/06/2026 05:00 | 18 | 27.63 | 27.63 | 22.9 | 22.9 | 20.85 | 20.85 | 20.2 | 32.78 | 21 | 21 | 24.75 | 21.4 | 21.2421 | 24.16
19/06/2026 06:00 | 18 | 27.14 | 27.14 | 22.6 | 22.6 | 20.85 | 20.85 | 20.5 | 32.31 | 20.2 | 20 | 24.69 | 21.175 | 20.9531 | 24.24
19/06/2026 07:00 | 18 | 27.32 | 27.32 | 22.7 | 22.7 | 20.96 | 20.96 | 20.9 | 32.23 | 20.4 | 20.3 | 24.66 | 20.9 | 21.0113 | 24.6
19/06/2026 08:00 | 18 | 26.83 | 26.83 | 22.6 | 22.6 | 21.05 | 21.05 | 21.2 | 33.28 | 21.9 | 22.5 | 24.72 | 20.65 | 21.1949 | 25.45
19/06/2026 09:00 | 19 | 26.79 | 26.79 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 34.92 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 21.3 | 21.3917 | 27.29
19/06/2026 10:00 | 19 | 27.45 | 27.45 | 22.6 | 22.6 | 21.59 | 21.59 | 22.6 | 36.4 | 25.1 | 26.5 | 25.22 | 21.925 | 20.8738 | 28.85
19/06/2026 11:00 | 20 | 28.34 | 28.34 | 22.5 | 22.5 | 22.04 | 22.04 | 22.8 | 37.62 | 25 | 26.8 | 25.4899 | 22.65 | 21.8373 | 30.14
19/06/2026 12:00 | 22 | 29.33 | 29.33 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 39.41 | 25.3 | 27.2 | 25.7 | 23.025 | 22.1113 | 31.39
19/06/2026 13:00 | 22 | 30.31 | 30.31 | 22.8 | 22.8 | 23.18 | 23.18 | 22.2 | 39.3 | 25.1 | 27.4 | 25.9 | 23.6119 | 22.1284 | 30.7
19/06/2026 14:00 | 24 | 30.6 | 30.6 | 22.5 | 22.5 | 22.94 | 22.94 | 22.5 | 38.41 | 25 | 27.1 | 25.96 | 22.9 | 21.743 | 30.43
19/06/2026 15:00 | 24 | 31.56 | 31.56 | 22.6 | 22.6 | 22.58 | 22.58 | 22.2 | 37.79 | 25.1 | 26.2 | 25.89 | 22.3 | 21.7169 | 31.11
19/06/2026 16:00 | 22 | 32.14 | 32.14 | 22.7 | 22.7 | 22.29 | 22.29 | 21.7 | 37.48 | 24.4 | 25 | 25.77 | 21.95 | 21.4619 | 28.57
19/06/2026 17:00 | 22 | 32.55 | 32.55 | 23 | 23 | 22.72 | 22.72 | 21.5 | 37.38 | 23.6 | 23.4 | 25.6 | 21.675 | 21.207 | 26.48
19/06/2026 18:00 | 22 | 32.36 | 32.36 | 22.6 | 22.6 | 22.42 | 22.42 | 21.2 | 36.45 | 22.3 | 22.7 | 20.95 | 21.425 | 21.0243 | 26.13
19/06/2026 19:00 | 21 | 27.59 | 27.59 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 22.1 | 21.2 | 35.27 | 21.8 | 22.5 | 21.5 | 21.35 | 20.8426 | 25.86
19/06/2026 20:00 | 22 | 25.71 | 25.71 | 22.6 | 22.6 | 21.91 | 21.91 | 21.2 | 34.83 | 21.4 | 22.4 | 21.77 | 21.5 | 21.2511 | 25.54
19/06/2026 21:00 | 19 | 25.49 | 25.49 | 22.7 | 22.7 | 21.71 | 21.71 | 21.2 | 34.69 | 21.5 | 22.3 | 21.77 | 21.7 | 21.2672 | 24.97
19/06/2026 22:00 | 19 | 25.28 | 25.28 | 22.9 | 22.9 | 21.62 | 21.62 | 20.9 | 34.67 | 21.3 | 22.3 | 21.75 | 21.65 | 21.4188 | 24.68
19/06/2026 23:00 | 19 | 25.24 | 25.24 | 22.9 | 22.9 | 21.46 | 21.46 | 20.6 | 34.15 | 21.4 | 22.3 | 22.01 | 21.775 | 21.5442 | 24.66

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 19 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
19/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00
19/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 19/06/2026 06:00 | 20/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 19 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
19/06/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 9.55 | 20.3469 |  |  | 7.9 | 8.8 | 10.32 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 9.2012 | 7.9111 |  |  | 10.89 | 10.83 | 493.5582 | 493.5582 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 10.02 | 20.3469 |  |  | 8 | 8.5 | 10.51 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 7.0991 | 7.4679 |  |  | 10.71 | 11.9 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 01:30 | 25 | 0 | 10.76 | 20.3469 |  |  | 8.2 | 9 | 10.38 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 8.2789 | 7.4264 |  |  | 10.83 | 11.79 | 487.1484 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 02:00 | 25 | 0 | 10.11 | 20.3469 |  |  | 8.3 | 8.3 | 10.72 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 8.9604 | 7.8404 |  |  | 11.37 | 11.54 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 02:30 | 25 | 0 | 10.23 | 20.3469 |  |  | 8.7 | 8.8 | 10.92 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 8.2197 | 7.7176 |  |  | 11.19 | 11.93 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 03:00 | 25 | 0 | 11.07 | 20.3469 |  |  | 8.1 | 9.2 | 11.46 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 7.0009 | 7.7147 |  |  | 11.49 | 11.79 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 11.54 | 20.3469 |  |  | 8 | 9.2 | 11.74 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 7.6268 | 7.6136 |  |  | 11.11 | 12.07 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 11.06 | 20.3469 |  |  | 8.1 | 9.5 | 10.31 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 7.2746 | 7.2335 |  |  | 10.3 | 11.2 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 10.88 | 20.3469 |  |  | 8.3 | 10 | 10.93 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.1117 | 7.4991 |  |  | 10.85 | 11.03 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 9.99 | 20.3469 | 0 | 0 | 8.3 | 10.2 | 10.4 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3781 | 7.0721 | 0 | 0 | 10.93 | 10.49 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 05:30 | 25 | 0 | 10.65 | 20.3469 | 0 | 0 | 8 | 9.7 | 9.97 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 6.1194 | 0 | 0 | 10.55 | 9.95 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 06:00 | 25 | 0 | 9.35 | 20.3469 | 0 | 0 | 7.8 | 9.8 | 10.23 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9.1937 | 4.121 | 4.121 | 3.951 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 6.7821 | 5.8068 | 0 | 0 | 10.69 | 10.16 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 9.52 | 20.3469 | 0.6 | 0 | 7.6 | 9.7 | 10.45 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0 | 7.29 | 7 | 8 | 88.3267 | 157.219 | 157.219 | 126.042 | 126.042 | 0.47609 | 15.338 | 0.059 | 5.5432 | 5.5374 | 20.1024 | 8.0477 | 11.06 | 10.6 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 49.909
19/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 9.61 | 20.3469 | 9.85 | 3.299 | 7.1 | 9.5 | 10.89 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 11.28 | 11.28 | 36.42 | 7 | 8 | 336.5669 | 452.461 | 452.461 | 406.122 | 406.122 | 13.7248 | 42.166 | 2.7382 | 7.3834 | 5.2748 | 177.6428 | 97.5644 | 10.64 | 10.99 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 206.623
19/06/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 10.5 | 20.3469 | 24.11 | 31.777 | 7.2 | 9.9 | 11.24 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 198.29 | 198.29 | 78.93 | 6 | 7 | 641.1779 | 735.716 | 735.716 | 720.786 | 720.786 | 57.2544 | 87.325 | 14.5425 | 6.8272 | 5.9726 | 429.8549 | 332.8043 | 11.3 | 11.4 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 350.589
19/06/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 10.8 | 20.3469 | 50.66 | 57.095 | 7.1 | 10.2 | 10.54 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 430.7 | 430.7 | 100.92 | 8 | 8 | 812.8961 | 800.08 | 800.08 | 801.133 | 801.133 | 90.6304 | 185.734 | 29.7 | 6.7347 | 6.4098 | 687.3763 | 609.6459 | 11.88 | 12.18 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 483.556
19/06/2026 | 08:30 | 25 | 0 | 8.85 | 20.73 | 74.57 | 85.123 | 6.8 | 11.2 | 11.25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 667.49 | 667.49 | 144.38 | 8 | 9 | 849.1254 | 824.825 | 824.825 | 822.61 | 822.61 | 211.3165 | 584.666 | 46.0375 | 6.3127 | 6.5698 | 796.7224 | 771.3715 | 11.79 | 11.85 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 599.603
19/06/2026 | 09:00 | 25 | 0 | 8.98 | 20.73 | 103.55 | 163.891 | 6.9 | 11.3 | 11.07 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 795.62 | 795.62 | 285.27 | 10 | 9 | 859.5246 | 832.926 | 832.926 | 831.657 | 831.657 | 418.5274 | 676.327 | 85.3325 | 8.2871 | 6.1184 | 815.0142 | 787.3623 | 11.95 | 12.51 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 711.55
19/06/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 12.18 | 20.73 | 106.27 | 337.171 | 7.2 | 10.7 | 11.11 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 807.49 | 807.49 | 603.5 | 9 | 9 | 856.3005 | 834.04 | 834.04 | 833.247 | 833.247 | 523.2458 | 764.659 | 168.8 | 7.4251 | 6.5543 | 830.3946 | 790.9765 | 10.81 | 12.54 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 809.406
19/06/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 11.73 | 20.73 | 104.74 | 732.926 | 7.8 | 10.1 | 11.33 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 805.07 | 805.07 | 813.86 | 10 | 9 | 852.4601 | 831.512 | 831.512 | 830.723 | 830.723 | 612.4013 | 849.512 | 259.75 | 7.9124 | 6.8029 | 828.5685 | 787.6699 | 11.99 | 12 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 888.473
19/06/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 11 | 20.73 | 128.35 | 800.054 | 8.8 | 9.8 | 11.57 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 801.94 | 801.94 | 812.64 | 9 | 9 | 849.7267 | 828.646 | 828.646 | 827.527 | 827.527 | 603.4669 | 915.112 | 575.025 | 8.5044 | 7.2145 | 823.3138 | 781.4965 | 11.89 | 13.14 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 946.987
19/06/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 10.74 | 20.73 | 181.04 | 845.716 | 9.1 | 9.4 | 11.79 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 795.6 | 795.6 | 810.71 | 9 | 9 | 849.1238 | 825.559 | 825.559 | 823.542 | 823.542 | 590.1675 | 958.143 | 812.5 | 8.0081 | 8.0957 | 815.4492 | 777.0369 | 11.45 | 12.81 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 991.993
19/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 9.97 | 20.73 | 219.69 | 874.025 | 10 | 9.3 | 11.69 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 791.86 | 791.86 | 812.5 | 9 | 9 | 850.9998 | 825.415 | 825.415 | 823.086 | 823.086 | 951.3088 | 986.676 | 807 | 8.7788 | 8.3366 | 825.7805 | 773.8846 | 12.29 | 12.25 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 1012.497
19/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 10.03 | 20.73 | 289.11 | 890.518 | 10.3 | 9 | 11.92 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 784.95 | 784.95 | 817.36 | 9 | 9 | 855.3812 | 830.191 | 830.191 | 827.128 | 827.128 | 757.6397 | 997.857 | 805.5 | 8.8006 | 8.8636 | 823.9883 | 783.4969 | 11.99 | 13.35 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 1014.243
19/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 9.15 | 20.73 | 302.51 | 894.23 | 10.5 | 8.4 | 11.5 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 791.98 | 791.98 | 824.21 | 9 | 8 | 861.7542 | 838.086 | 838.086 | 834.928 | 834.928 | 880.7246 | 988.357 | 805.5 | 9.0244 | 8.6358 | 832.7908 | 789.3422 | 11.44 | 12.53 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 994.079
19/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 9.11 | 20.73 | 335.08 | 857.982 | 10.3 | 8.3 | 11.63 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 798.14 | 798.14 | 820.93 | 9 | 9 | 868.9594 | 845.142 | 845.142 | 842.366 | 842.366 | 509.6964 | 948.353 | 809.5 | 9.0656 | 9.0239 | 836.8683 | 792.9912 | 11.93 | 12.39 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 957.867
19/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 9.43 | 20.73 | 653.16 | 819.218 | 9.8 | 8.6 | 10.91 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 804.99 | 804.99 | 831.5 | 11 | 9 | 875.1613 | 853.002 | 853.002 | 850.763 | 850.763 | 294.5826 | 892.079 | 815.25 | 8.8147 | 8.7415 | 834.2071 | 800.7754 | 11.14 | 11.68 | 493.5582 | 493.5582 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 900.22
19/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 9.7 | 20.73 | 853.91 | 757.513 | 9.9 | 9.4 | 11.89 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 817.71 | 817.71 | 835.71 | 10 | 9 | 880.4976 | 858.282 | 858.282 | 854.641 | 854.641 | 138.553 | 826.319 | 823.25 | 8.5526 | 9.0456 | 835.686 | 807.3577 | 10.06 | 11.92 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 826.467
19/06/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 12.03 | 20.73 | 745.04 | 679.653 | 10 | 9.8 | 11.37 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 820.89 | 820.89 | 837.43 | 11 | 10 | 880.2528 | 854.35 | 854.35 | 853.525 | 853.525 | 77.1061 | 743.911 | 828.75 | 8.9851 | 8.6016 | 839.4245 | 811.4235 | 11.84 | 11.31 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 735.077
19/06/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 11.45 | 20.73 | 641.97 | 582.598 | 10.6 | 10.1 | 11.35 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 820.73 | 820.73 | 825 | 11 | 10 | 862.956 | 832.613 | 832.613 | 833.981 | 833.981 | 67.4599 | 642.772 | 829.25 | 7.6952 | 8.9199 | 829.2034 | 805.2187 | 12.14 | 10.96 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 629.215
19/06/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 10.09 | 20.73 | 545.21 | 474.918 | 10.5 | 10.5 | 11.29 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 808.4 | 808.4 | 785.64 | 11 | 10 | 803.9548 | 769.748 | 769.748 | 775.495 | 775.495 | 69.1714 | 523.87 | 818.75 | 7.3007 | 9.4853 | 803.6806 | 789.2282 | 11.01 | 10.96 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 512.367
19/06/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 10.34 | 20.73 | 421.15 | 363.163 | 10.3 | 11 | 10.77 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 762.62 | 762.62 | 617.79 | 11 | 10 | 590.78 | 549.438 | 549.438 | 546.116 | 546.116 | 61.3757 | 394.637 | 783.75 | 8.5548 | 9.1337 | 646.1715 | 656.5478 | 10.85 | 11.15 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 382.86
19/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 8.31 | 24.0056 | 294.71 | 230.683 | 10 | 11.2 | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 538.56 | 538.56 | 339.77 | 11 | 10 | 301.3089 | 233.437 | 233.437 | 252.732 | 252.732 | 36.6914 | 258.397 | 714.85 | 8.3413 | 9.2284 | 380.1472 | 397.6486 | 10.88 | 10.51 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 237.095
19/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 11.26 | 24.0056 | 162.91 | 51.998 | 9.9 | 10.7 | 9.81 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 284.7 | 284.7 | 103.17 | 12 | 11 | 32.9632 | 38.941 | 38.941 | 18.569 | 18.569 | 30.6486 | 84.034 | 550.525 | 9.5103 | 9.3461 | 139.1138 | 148.6285 | 10.18 | 9.73 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 87.624
19/06/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 8.71 | 24.0056 | 28.86 | 15.143 | 9.8 | 10.6 | 9.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 62.11 | 62.11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1714 | 0.206 | 200.275 | 6.767 | 9.1733 | 7.4521 | 3.4494 | 9.53 | 9.81 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 9.55 | 24.0056 | 0.35 | 0 | 9.6 | 10.3 | 9.26 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.03 | 0.03 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8369 | 0 | 7.1025 | 5.6915 | 8.532 | 0 | 0 | 9.14 | 9.34 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 9.94 | 24.0056 | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 9.27 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 6.0637 | 2.7118 | 0 | 0 | 9.8 | 9.26 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 10.93 | 24.0056 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 8.08 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 7.6203 | 0 | 0 | 9.15 | 9.79 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 11.36 | 24.0056 | 0 | 0 | 9.2 | 10.2 | 9.54 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4973 | 8.152 | 0 | 0 | 9.62 | 10.26 | 493.5582 | 493.5582 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868 | 0
19/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 9.94 | 24.0056 |  |  | 8.6 | 10.2 | 9.27 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.3445 | 7.9482 |  |  | 8.72 | 9.5 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 10.18 | 24.0056 |  |  | 7.9 | 9.7 | 9.22 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.8052 | 9.1714 |  |  | 9.92 | 9.74 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 10.25 | 24.0056 |  |  | 7.7 | 9.2 | 8.16 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.7806 | 8.4062 |  |  | 8.47 | 8.6 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 21:30 | 25 | 0 | 10.38 | 24.0056 |  |  | 8 | 8.6 | 8.79 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.7188 | 8.3636 |  |  | 8.69 | 8.32 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 22:00 | 25 | 0 | 9.62 | 24.0056 |  |  | 8 | 8.4 | 8.5 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.7741 | 7.1753 |  |  | 8.41 | 8.32 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 10.66 | 24.0056 |  |  | 7.6 | 8.2 | 7.69 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.2719 | 7.3334 |  |  | 7.34 | 8.14 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 10.64 | 24.0056 |  |  | 7.2 | 7.8 | 6.12 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.4928 | 5.511 |  |  | 6.86 | 7.14 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
19/06/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 11.34 | 24.0056 |  |  | 7.8 | 8.9 | 6.34 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.1557 | 4.9222 |  |  | 7.35 | 7.65 | 490.3533 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868
20/06/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 10.4 | 24.0056 |  |  | 7.7 | 8.8 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.0383 | 4.7534 |  |  | 6.9 | 7.05 | 493.5582 | 490.3533 | 490.3533 | 451.8942 | 0 | 274.5176 | 294.126 | 0 | 293.868

## CALOR_ÚTIL
viernes, 19 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
19/06/2026 | 00:30 | 27 | 0 | 43.92 | 123.72 | 67.0644 | 250.26 | 215.1 | 727.0644
19/06/2026 | 01:00 | 27 | 0 | 46.05 | 114.26 | 67.0644 | 252.05 | 217.85 | 724.2744
19/06/2026 | 01:30 | 27 | 0 | 48.87 | 120.99 | 67.0644 | 243.33 | 218.04 | 725.2944
19/06/2026 | 02:00 | 27 | 0 | 45.95 | 123.97 | 67.0644 | 248.81 | 224.8 | 737.5944
19/06/2026 | 02:30 | 28 | 0 | 51.74 | 121.37 | 67.0644 | 256.62 | 227.41 | 752.2044
19/06/2026 | 03:00 | 28 | 0 | 56 | 121.37 | 67.0644 | 265.26 | 225.96 | 763.6544
19/06/2026 | 03:30 | 26 | 0 | 51.73 | 119.9 | 67.0644 | 248.9 | 224.34 | 737.9344
19/06/2026 | 04:00 | 26 | 0 | 49.62 | 125.1 | 67.0644 | 261.49 | 221.21 | 750.4844
19/06/2026 | 04:30 | 27 | 0 | 49.08 | 122.89 | 67.0644 | 258.36 | 230.51 | 754.9044
19/06/2026 | 05:00 | 27 | 0 | 45.05 | 122.89 | 67.0644 | 252.99 | 231.42 | 746.4144
19/06/2026 | 05:30 | 26 | 0 | 47.25 | 123.06 | 67.0644 | 247.22 | 228.78 | 739.3744
19/06/2026 | 06:00 | 26 | 0 | 41.46 | 125.54 | 67.0644 | 246.56 | 226.11 | 732.7344
19/06/2026 | 06:30 | 27 | 0 | 45.95 | 125.89 | 67.0644 | 263.16 | 228.08 | 757.1444
19/06/2026 | 07:00 | 27 | 0 | 46.4 | 125.68 | 67.0644 | 266.56 | 228.63 | 761.3344
19/06/2026 | 07:30 | 27 | 0 | 42.12 | 125.79 | 67.0644 | 262.96 | 228.59 | 753.5244
19/06/2026 | 08:00 | 27 | 0 | 43.32 | 125.83 | 67.0644 | 205.62 | 227.86 | 696.6944
19/06/2026 | 08:30 | 27 | 0 | 33.48 | 126.35 | 67.8211 | 228.99 | 228.26 | 711.9011
19/06/2026 | 09:00 | 27 | 0 | 34.01 | 127.23 | 67.8211 | 78 | 224.33 | 558.3911
19/06/2026 | 09:30 | 27 | 0 | 51.88 | 124.99 | 67.8211 | 90.31 | 230.12 | 592.1211
19/06/2026 | 10:00 | 27 | 0 | 49.96 | 124.95 | 67.8211 | 72.04 | 222.33 | 564.1011
19/06/2026 | 10:30 | 27 | 0 | 49.66 | 125.11 | 67.8211 | 87.01 | 210.47 | 567.0711
19/06/2026 | 11:00 | 27 | 0 | 48.49 | 125.32 | 67.8211 | 84.82 | 210.83 | 564.2811
19/06/2026 | 11:30 | 28 | 0 | 57 | 125.86 | 67.8211 | 100.87 | 203 | 582.5511
19/06/2026 | 12:00 | 28 | 0 | 57.31 | 125.77 | 67.8211 | 82.73 | 204.7 | 566.3311
19/06/2026 | 12:30 | 27 | 0 | 54.06 | 123.57 | 67.8211 | 76.93 | 203.77 | 553.1511
19/06/2026 | 13:00 | 27 | 0 | 53.83 | 117.68 | 67.8211 | 91.05 | 202.63 | 560.0111
19/06/2026 | 13:30 | 28 | 0 | 50.86 | 127.61 | 67.8211 | 99.01 | 216.54 | 589.8411
19/06/2026 | 14:00 | 28 | 0 | 52.35 | 122.02 | 67.8211 | 116.45 | 207.74 | 594.3811
19/06/2026 | 14:30 | 26 | 0 | 39.99 | 122.83 | 67.8211 | 83.87 | 211.25 | 551.7611
19/06/2026 | 15:00 | 26 | 0 | 38.07 | 122.74 | 67.8211 | 181.33 | 210.91 | 646.8711
19/06/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 41.56 | 86.92 | 67.8211 | 153.84 | 215.83 | 594.9711
19/06/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 42.62 | 101.61 | 67.8211 | 165.44 | 218.19 | 624.6811
19/06/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 32.15 | 81.26 | 78.6012 | 220.84 | 221.54 | 663.3912
19/06/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 43.6 | 141.81 | 78.6012 | 299.61 | 222.63 | 815.2512
19/06/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 34.87 | 99.62 | 78.6012 | 252.23 | 216.83 | 711.1512
19/06/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 38.26 | 99.89 | 78.6012 | 273.93 | 220.28 | 739.9612
19/06/2026 | 18:30 | 29 | 0 | 45.67 | 122.26 | 78.6012 | 272.63 | 221.64 | 769.8012
19/06/2026 | 19:00 | 29 | 0 | 50.19 | 122.86 | 78.6012 | 258.62 | 228.08 | 767.3512
19/06/2026 | 19:30 | 27 | 0 | 52.54 | 122.51 | 78.6012 | 283.48 | 226.53 | 790.6612
19/06/2026 | 20:00 | 27 | 0 | 45.95 | 122.61 | 78.6012 | 262.62 | 224.5 | 761.2812
19/06/2026 | 20:30 | 28 | 0 | 49.17 | 123.09 | 78.6012 | 273.08 | 216.56 | 768.5012
19/06/2026 | 21:00 | 28 | 0 | 49.53 | 123.2 | 78.6012 | 292.02 | 220.03 | 791.3812
19/06/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 51.97 | 127.6 | 78.6012 | 260.5 | 217.44 | 766.1112
19/06/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 48.12 | 127.81 | 78.6012 | 233.62 | 211.75 | 729.9012
19/06/2026 | 22:30 | 27 | 0 | 50.17 | 127.12 | 78.6012 | 254.73 | 211.32 | 748.9412
19/06/2026 | 23:00 | 27 | 0 | 50.12 | 127.22 | 78.6012 | 270.56 | 208.67 | 762.1712
19/06/2026 | 23:30 | 26 | 0 | 53.71 | 127.73 | 78.6012 | 250.53 | 213.73 | 750.3012
20/06/2026 | 00:00 | 26 | 0 | 49.31 | 127.84 | 78.6012 | 274.61 | 213.77 | 770.1312
EJEC MWh |  | 659 | 0 | 1127.485 | 2911.62 | 1707.8932 | 5028.225 | 5260.445 | 16694.6682

## FLUJOS
viernes, 19 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.677 | -21.9892 | 10.1525 | 36.5901 |  | 41.8372 | -111.1162 | 54.2634 | 27.5952 | 27.0612 | -35.52 | -40.422 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.7513 | 62.351 | 13.5497 | 13.9113 | 23.1096 | [5 empty] | -62.26 | -62.26 |  | 35.52 | 39.6 | 25.68 | 0.282 | -59.43 | -59.65 | -58.12 | 59.34 | 60.37 | 16.3903 | -2.0689 | 61.9442 | 63.4863 | 53.2508 | -54.7994 | -54.4458 | 7.6833 | 7.7557 | 81.1816 | 82.6833 | 26.6508 | 26.1975 | -581.3777 | -26.0376 | 0 | -0.1 | 61.9635 | 60.8041 | -3.5916 |  | -84.4975 | 4.9646 | 6.7399 | 4.5772 | 632.4959 | 144.6577 | 144.4441 | -627.4745 | 556.3404 |  | -84.6526 | 86.7069 | 87.5007 | 30.15 | 33.18 | 60.15 | 78.79 | 10.8547 | 12.5962 | 52.4471 | 52.3896 | 35.8361 | -134.5601 | -135.3356 | 11.1245 |  |  | 28.776 | 116.7 | 104.4 | -15.3 | 53.4886 | 52.3227 | 52.4716 | -36.76 | -36.5084 | 63.3784 | -75.7255 | 71.0844 |  | 60.73 | 32.38 | 40.3198 | 37.944 | -31.1052 |  |  |  | -152.5564 |  |  | -74.8 | -74.5 | 19.2068 | 39.1 | 51.48 | 53.16 | 39.01 | -7.36 | 66.9445 | 151.3536 | -22.14 | -22.25 | 91.11 | 54.73 | 153.7818 | 150.2 | 51.3158 | 49.5636 | 255.7896 | 206.6975 | 199.9424 | 203.7863 | 95.6143 | 76.228 | -28.882 | 643.2474 | 379.7615 |  | -27.5199 | -25.3734 |  | -27.0232 | -25.0844 | 150.588 | -38.8595 | -40.1879 | -43.0739 | 0 | -7.99 | 105.6 | 11.6764 | -101.6828 | -33.0591 | -32.5359 | 8.2156 | -71.4726 | 49.3996 | 18.6332 |  | 18.213 | 41.0948 | 41.9009 | 39.2756 | -15.2385 | -15.2385 | 143.6775 | -48.7506 | -48.1882 | 106.2316 | 124.4346 | 10.4244 | 13.4 | 17.5741 | 0.939 | -11.23 | 17.13 | 10.6627 |  | -6.164 | 4.459 |  | 31.79 | -124.3209 | -106.8491 | 17.19 | 70.3045 | 34.1 | -15.0307 | -7.6557 | -8.1781 | 1.6237 |  |  | -13.5138 | -24.9361 | 14.9532 | 25.7614 | 11.5501 | 11.6341 | -70.3674 | -20.1007 | 32.9964 | -60.0766 | 10.0053 | 9.7867 | 9.4516 | 11.4132 | 161.6176 | 161.9415 | 162.6 | -163.3364 | -409.3586 | 408.9319 | 458.3366 | -154.6414 | -154.362 | -39.9629 | -29.3123 | 79.493 | 79.2587 |  |  | 29.2927 | 28.5237 | -56.8524 | -57.2763 | 95.29 | 93.42 | 60.4 | 59.5 | 20.9813 | 30.4 | -403.5188 | 92.5324 | 92.9673 | 11.6 | 35.6 | -27.6 | -31.3 | 1.4218 |  | -446.1766 | -344.5219 | 560.3251 | 453.7026 | 87.0274 | -435.9876 | 439.1752 | -175.6899 | -251.4817 | -435.5018 | 120.2532 | 121.9485 | 184.0057 | -547.3095 | 260.4264 | -289.4684 | 292.0458 | -8.9114 | 30.004 | 31.28 | 1.615 | 1.615 | -30.64 | 3.12 |  | -4.4816 | -33.4279 | -8.0858 | 17.5 | 53.483 | 53.899 |  |  | 53.3531 | 51.8371 | 52.852 |  | -36.1 | 21.6551 | 6.25 |  | -27.6907 | 65.578 | 39.8716 | -27.7014 | -62.9461 | 29.3448 | 33.7709 | 15.5 | -15.7 | 48.069 | 28.4727
19/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.2874 | -21.4617 | 9.865 | 36.4791 |  | 40.8434 | -111.2144 | 51.818 | 26.2872 | 25.6343 | -37.74 | -36.803 | 33 | 19.044 | -33 | 13.4305 | 62.7888 | 16.456 | 17.0959 | 28.4342 | [5 empty] | -65.28 | -65.66 |  | 39.96 | 35.2 | 25.679 | 0.284 | -68.42 | -68.33 | -47.02 | 70.21 | 69.22 | 16.0472 | -1.8828 | 58.4362 | 60.705 | 53.2267 | -57.2564 | -57.5472 | 31.3472 | 31.5125 | 76.1649 | 77.4078 | 34.7722 | 40.8628 | -587.9205 | -23.7826 | -1.9 | -1.9 | 64.5112 | 62.5506 | -3.6205 |  | -75.8765 | 3.2565 | 1.9868 | 3.9678 | 628.8947 | 144.322 | 144.4441 | -640.7123 | 536.5808 |  | -37.0655 | 38.7868 | 83.3792 | 29.54 | 31.97 | 57.08 | 76.35 | -6.2918 | -7.0955 | 61.2626 | 61.8889 | 37.3217 | -119.5395 | -119.3611 | 2.8274 |  |  |  | 109.7 | 97.9 | -14.9 | 55.0802 | 53.3356 | 53.7022 | -40.0579 | -38.8535 | 73.8758 | -79.5766 | 81.5019 |  | 56.8 | 30.42 | 38.4448 | 36.1862 | -29.8131 |  |  |  | -161.9071 |  |  | -72.5 | -72.2 | 19.3607 | 37.1 | 48.18 | 50.16 | 36.62 | -6.85 | 64.914 | 159.5841 | -22.75 | -22.83 | 89.23 | 52.95 | 160.1818 | 158.5091 | 40.3432 | 39.8545 | 248.5818 | 201.3962 | 194.2643 | 197.6556 | 70.0641 | 51.8997 | -29.554 | 646.8333 | 372.9424 |  | -27.7054 | -25.4117 |  | -15.8957 | -14.8119 | 47.664 | -25.8054 | -26.5325 | -21.03 | 15.23 | -6.62 | 1 | 11.3536 | -79.1952 | -34.8967 | -34.089 | 10.6247 | -48.4388 | 22.0163 | 19.7034 |  | 19.36 | 40.1663 | 40.8949 | 39.0896 | 6.3633 | 5.5261 | 96.7897 | -39.1337 | -38.7147 | 75.1277 | 86.2878 | 7.2749 | 8.4 | 17.7816 | 0.8682 | -11.43 | 18.03 | 0 | 12.1094 | -6.346 | 4.449 |  | 32.91 | -87.2168 | -69.1119 | 15.94 | 73.5032 | 31.9 | -18.3524 | -6.9797 | -7.6287 | 1.5297 |  |  | -15.4513 | -27.2159 | 15.1879 | 27.7274 | 17.081 | 17.2323 | -91.4879 | -19.306 | 35.3256 | -55.7241 | 10.3267 | 9.0835 | 8.8188 | 11.4544 | 165.062 | 164.7366 | 136.2 | -136.7006 | -395.2613 | 396.1249 | 448.4816 | -154.7269 | -156.784 | -46.3671 | -37.5829 | 82.4581 | 82.8442 |  | -95.1898 | 26.8867 | 27.0185 | -74.7582 | -74.7938 | 90.9 | 90.32 | 60.5 | 60.3 | 20.7976 | 28.96 | -409.1907 | 95.1752 | 95.9412 | 11.1 | 35.8 | -25.9 | -28.4 |  | 1.3141 | -438.6076 | -346.5035 | 572.9484 | 462.0063 | 102.9961 | -444.1701 | 444.7673 | -182.5145 | -251.8388 | -441.3091 | 125.003 | 124.0677 | 182.8925 | -555.1183 | 262.6335 | -298.0614 | 302.8163 | -9.1229 | 30.094 | 25.84 | 1.727 | 1.749 | -25.04 | -1.76 |  | 1.1734 | -37.0016 | -9.3156 | 17.2 | 55.197 | 55.173 |  |  | 54.0314 | 54.3019 | 53.7371 |  | -34.6 | 22.7185 | 6.01 |  | -36.9365 | 70.6502 | 47.485 | -36.0397 | -68.7605 | 36.5632 | 31.6514 | 14.1 | -14.3 | 53.9427 | 25.4557
19/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.9236 | -20.9963 | 9.5567 | 37.1551 |  | 39.6935 | -106.6858 | 49.4513 | 25.3412 | 24.6467 | -37.74 | -36.766 | 33 | 19.044 | -33 | 13.5852 | 59.4748 | 16.5524 | 16.7381 | 27.8285 | [5 empty] | -63.91 | -64.55 |  | 37.74 | 35.2 | 25.604 | 0.282 | -63.24 | -63.55 | -54.32 | 63.96 | 64.28 | 15.6052 | -1.533 | 58.7549 | 60.6781 | 51.9807 | -49.6419 | -49.7545 | 11.2749 | 11.2368 | 77.4591 | 78.8903 | 22.3696 | 22.042 | -554.9099 | -17.1046 | -5.6 | -5.7 | 57.4279 | 56.063 | -3.4515 |  | -67.848 | 2.5649 | 0 | 3.6903 | 605.5176 | 140.2935 | 140.6292 | -631.675 | 508.7267 |  | -36.9068 | 38.5147 | 80.3354 | 29.11 | 30.81 | 54.66 | 74.61 | -1.7373 | -1.6033 | 57.2882 | 58.3665 | 37.9882 | -114.9141 | -112.9477 | 3.7053 | 0 |  |  | 106.5 | 95.1 | -14.61 | 53.9548 | 53.008 | 53.2067 | -40.4543 | -39.9097 | 74.0673 | -78.2706 | 82.389 |  | 55.23 | 30.02 | 36.5698 | 34.8679 | -28.8555 |  |  |  | -159.3973 |  |  | -67.9 | -67.5 | 19.3607 | 35.9 | 45.34 | 48.58 | 35.5 | -6.52 | 49.104 | 158.564 | -22.82 | -22.98 | 86.16 | 53.82 | 158.4 | 155.5636 | 43.8689 | 42.3364 | 255.7646 | 202.5898 | 194.4946 | 198.5318 | 72.2453 | 54.3595 | -27.43 | 642.8221 | 393.4602 |  | -29.0172 | -26.9116 |  | -17.1929 | -15.9814 | 47.664 | -22.5654 | -23.4792 | -24.5412 | 14.63 | -5.36 | 1 | 11.0044 | -80.544 | -36.2547 | -35.6469 | 9.2807 | -53.2764 | 25.8871 | 21.4129 |  | 21.0721 | 40.5978 | 41.3343 | 39.7405 | 2.0095 | 1.1722 | 88.7518 | -41.2069 | -41.5511 | 70.2966 | 84.0319 | 3.4223 | 7.4 | 18.0868 | 0.8463 | -11.49 | 17.69 |  |  | -6.507 | 4.441 |  | 32.32 | -85.4896 | -69.4334 |  | 75.2384 | 31.9 | -16.4676 | -7.1867 | -7.4405 | 1.4369 |  |  | -14.2508 | -24.8395 | 15.5156 | 25.7544 | 12.2969 | 11.4341 | -89.1368 | -18.8579 | 34.6326 | -54.807 | 10.4022 | 8.5269 | 8.2387 | 11.8198 | 161.6648 | 163.639 | 94.7 | -95.4539 | -343.0068 | 343.1892 | 433.0319 | -154.0906 | -154.4914 | -46.0513 | -36.4229 | 81.2794 | 79.7573 | -99.6031 |  | 27.6667 | 26.9526 | -72.7263 | -72.6057 | 90.19 | 89.24 | 57.9 | 59 | 21.0646 | 29.6 | -410.3302 | 95.4696 | 94.9753 | 11.1 | 35.4 | -25.9 | -29.4 |  | 1.1944 | -424.758 | -361.5357 | 582.5804 | 459.8723 | 103.3427 | -448.0606 | 450.0529 | -179.6651 | -251.1679 | -439.1458 | 123.5862 | 125.3176 | 184.2813 | -554.0384 | 262.9697 | -303.4225 | 304.5528 | -9.2547 | 30.078 | 26.48 | 1.818 | 1.819 | -26.32 | -2.16 |  | 1.8479 | -36.5347 | -9.4621 | 15.9 | 51.032 | 50.595 |  |  | 54.5316 | 53.1746 | 53.2297 |  | -32.7 | 23.1692 | 5.83 |  | -37.3384 | 68.7903 | 45.7663 | -37.1867 | -66.7828 | 35.4816 | 31.7349 | 12.9 | -13.6 | 88.688 | -2.8279
19/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.7296 | -21.0427 | -15.2973 | 36.3675 |  | 38.5419 | -94.2155 | 48.4009 | 24.7452 | 24.2448 | -33.3 | -36.696 | 33 | 19.044 | -33 | 13.7088 | 51.738 | 16.3149 | 16.6421 | 27.4346 | [5 empty] | -61.16 | -60.58 |  | 33.3 | 35.2 | 25.101 | 0.281 | -60.4 | -60.83 | -55.7 | 61.26 | 61.38 | 15.4749 | -1.6369 | 56.7186 | 58.8425 | 49.3177 | -46.4528 | -46.4005 | 8.465 | 8.8323 | 74.6302 | 75.9263 | 21.284 | 20.1872 | -526.0583 | -12.7509 | -7.6 | -7.7 | 53.3037 | 52.5569 | -3.4918 |  | -65.8416 | 2.3016 | 0 | 3.4688 | 581.408 | 139.8358 | 139.3475 | -625.7382 | 485.4147 |  | -30.0666 | 31.647 | 78.1798 | 28.36 | 29.41 | 52.94 | 73.85 | -0.3977 | -0.9335 | 57.3608 | 58.3895 | 33.7857 | -107.83 | -106.9121 | 3.3644 | 0 |  |  | 103.7 | 93.6 | -14.03 | 54.4759 | 53.0834 | 52.6937 | -39.4626 | -39.4968 | 74.0349 | -77.1108 | 80.0499 |  | 54.49 | 29.58 | 36.1011 | 33.989 | -28.4107 |  |  |  | -157.3925 |  |  |  |  | 18.3719 | 34.7 | 43.98 | 47.04 | 34.41 | -6.59 | 49.693 | 155.6189 | -23.02 | -23.27 | 84.39 | 53.06 | 156.6 | 153.4182 | 45.2647 | 43.6909 | 250.0393 | 197.8241 | 190.7606 | 194.7575 | 70.1548 | 51.4539 | -27.127 | 638.4245 | 392.6123 |  | -28.8676 | -27.06 |  | -17.3905 | -15.6119 | 36.912 | -20.1296 | -20.997 | -22.1653 | 0 | -7.05 | 1 | 10.6649 | -79.297 | -39.0161 | -37.8838 | 14.6132 | -49.836 | 23.0104 | 21.4324 |  | 21.4098 | 41.4259 | 41.3001 | 39.9476 | 0 | -2.5118 | 90.2589 | -42.8009 | -42.226 | 67.9624 | 81.7957 | 5.5976 | 8.04 | 17.5692 | 0.8219 | -11.02 | 17.21 |  |  | -6.677 | 4.449 |  | 32.9 | -82.1929 | -69.2132 | 15.67 | 73.7307 | 32.5 | -15.9795 | -6.8116 | -7.2589 | 1.3936 |  |  | -14.2741 | -23.84 | 15.2844 | 24.5005 | 10.812 | 10.1403 | -85.3376 | -18.6033 | 33.828 | -54.5137 | 11.2622 | 8.1069 | 7.7008 | 12.4907 | 164.0832 | 164.2726 | 86.3 | -89.2277 | -332.3759 | 332.9062 | 425.3302 | -155.7807 | -156.9563 | -42.3669 | -32.6402 | 84.1579 | 83.4891 |  |  | 26.0078 | 25.832 | -72.7919 | -73.2018 | 91.61 | 90.65 | 59.9 | 59.5 | 21.3722 | 30.24 | -402.0974 | 90.4813 | 90.1263 | 10.5 | 36.6 | -23.5 | -26.7 |  |  | -423.9861 | -363.3907 | 589.5975 | 463.6145 | 105.5035 | -453.4532 | 453.5457 | -177.787 | -254.2766 | -445.69 | 127.9403 | 127.2487 | 184.2087 | -565.4532 | 261.4685 | -309.3302 | 309.3405 | -8.6477 | 30.474 | 25.84 | 1.83 | 1.833 | -25.28 | -0.88 |  | 0.9384 | -34.9813 | -8.9921 | 15.6 | 52.182 | 51.582 |  |  | 55.0309 | 53.4359 | 54.0031 |  | -35.2 | 22.5245 | 5.72 |  | -31.837 | 65.1492 | 42.2614 | -32.1811 | -64.7933 | 31.814 | 32.2876 | 16.3 | -16.7 | 94.8834 | -18.6338
19/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 15.559 | -20.691 | -16.4213 | 35.7442 |  | 38.0329 | -91.6764 | 47.5483 | 24.4753 | 23.7028 | -31.08 | -34.881 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.8062 | 49.4256 | 15.0867 | 15.149 | 25.4191 | 8.7472 | 4.9801 | 2.8672 |  |  | -59.32 | -59.42 |  | 31.08 | 33 | 25.251 | 0.277 | -61.64 | -62.52 | -48.58 | 63.01 | 62.58 | 15.131 | -1.5945 | 56.6778 | 58.5599 | 43.4659 | -50.1203 | -51.1833 | 31.433 | 31.3678 | 69.0162 | 69.7746 | 41.2351 | 33.8325 | -524.6173 | -27.2061 | -0.3 | -0.5 | 57.6001 | 56.6614 | -3.2918 |  | -64.9293 | 2.0449 |  | 2.8384 | 580.1567 | 130.2835 | 131.1685 | -627.5585 | 475.626 |  | -32.431 | 34.4822 | 76.0641 | 28.36 | 29.12 | 51.25 | 73.1 | 4.4248 | 4.0229 | 62.0445 | 62.8001 | 36.3519 | -102.5543 | -102.0554 | 0.7795 |  |  | 28.485 | 102.2 | 92.1 | -14.08 | 55.652 | 53.921 | 54.3209 | -41.729 | -41.2077 | 70.2902 | -71.6368 | 76.3332 |  | 51.37 | 28.05 | 34.6948 | 33.11 | -27.7875 |  |  |  | -143.3632 |  |  | -65.5 | -65.1 | 19.1245 | 33.5 | 40.34 | 46.02 | 33.36 | -5.34 | 49.3675 | 142.0681 | -23.15 | -23.23 | 82.56 | 52.33 | 142.8 | 139.3273 | 41.7978 | 39.8 | 236.3452 | 185.03 | 181.0143 | 182.3141 | 71.815 | 55.8156 | -26.18 | 638.4395 | 402.8585 |  | -28.8711 | -26.603 |  | -9.0608 | -7.8609 | 38.448 | -25.2321 | -26.1637 | -25.8266 | 0 | -13.36 |  | 10.6584 | -62.5013 | -36.1963 | -35.4126 | 9.4325 | -52.8612 | 25.7266 | 21.4064 |  | 20.6898 | 42.5488 | 41.7383 | 40.476 | -5.0237 | -4.5213 | 84.2305 | -39.7545 | -40.1217 | 62.9994 | 77.5812 | 3.8544 | 5.05 | 17.9745 | 0.8219 | -11.49 | 18.41 |  |  | -6.752 | 4.45 |  | 30.84 | -80.8302 | -64.3483 | 15.31 | 72.6224 | 32.9 | -15.8408 | -6.7339 | -7.205 | 1.3537 |  |  | -14.4981 | -23.4779 | 16.7699 | 24.3634 | 11.6222 | 11.1006 | -85.7789 | -17.9911 | 33.2397 | -52.3409 | 10.8202 | 7.9019 | 7.6797 | 12.1037 | 162.8806 | 161.1409 | 80 | -79.1024 | -325.4833 | 327.2065 | 424.6744 | -155.0374 | -152.6393 | -45.2371 | -36.8351 | 83.1062 | 81.0031 |  |  | 26.0078 | 25.9529 | -71.5402 | -71.3175 | 93.74 | 92.48 | 57.6 | 58.1 | 20.7976 | 30.08 | -399.1346 | 89.8334 | 90.4308 |  | 35.3 | -25.1 | -28.4 | 1.5743 | 1.3251 | -424.0499 | -364.0666 | 566.524 | 449.4551 | 92.436 | -444.6759 | 440.0871 | -174.9907 | -245.0583 | -433.2405 | 121.3374 | 121.0076 | 182.0043 | -551.075 | 257.2998 | -296.0515 | 303.243 | -9.0707 | 29.939 | 25.68 | 1.826 | 1.834 | -24.96 | -2.56 |  | 1.9059 | -36.2692 | -10.0786 | 16.4 | 51.325 | 51.996 |  |  | 52.9465 | 52.6028 | 53.0725 |  | -32.6 | 23.6815 | 5.51 |  | -37.1876 | 69.1172 | 46.2661 | -36.3657 | -66.7068 | 35.0252 | 30.963 | 12.7 | -12.5 | 103.9358 | -33.5267
19/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.6305 | -20.9713 | -15.9837 | 36.3654 |  | 37.6088 | -89.4933 | 46.5556 | 23.6393 | 23.1333 | -31.08 | -35.387 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.3985 | 48.0306 | 14.8407 | 15.0676 | 24.954 | 8.825 | 5.4176 | 2.8472 |  |  | -60.46 | -60.24 |  | 31.08 | 33 | 24.974 | 0.275 | -57.07 | -57.58 | -55.49 | 58.07 | 58.06 | 14.96 | -1.28 | 55.5979 | 57.1704 | 47.118 | -46.8344 | -47.005 | 10.0276 | 10.124 | 71.5593 | 72.8916 | 20.0587 | 19.6528 | -502.2544 | -29.4996 | 0.7 | 0.8 | 54.0981 | 52.7636 | -3.4864 |  | -59.3154 | 2.5329 |  | 3.2629 | 549.9128 | 123.9356 | 124.2103 | -620.0665 | 446.1412 |  | -32.7231 | 34.6602 | 75.0363 | 27.4 | 28.7 | 51.15 | 71.6 | 8.5774 | 8.4435 | 58.9871 | 59.4425 | 36.4229 | -94.851 | -95.1334 | 2.183 |  |  |  | 99.2 | 88.9 | -13.78 | 56.611 | 54.6953 | 54.6474 | -40.7868 | -40.7159 | 66.3446 | -67.3324 | 72.4633 |  | 50.56 | 27.66 | 34.6948 | 32.6706 | -27.5199 |  |  |  | -140.1243 |  |  | -63.1 | -62.8 | 18.7619 | 33 | 39.1 | 45.04 | 33.02 | -5.12 | 52.6225 | 138.5479 | -22.77 | -22.87 | 81.77 | 51.87 | 140.1636 | 138.6909 | 44.2685 | 43.0636 | 237.5284 | 185.8587 | 178.674 | 180.3532 | 105.6366 | 90.1833 | -24.94 | 631.1354 | 418.646 |  | -28.6109 | -27.0542 |  | -18.2475 | -15.679 | 155.196 | -43.4401 | -44.6269 | -59.0239 | 12.76 | -11.54 | 102.9 | 10.6015 | -79.8834 | -35.1527 | -34.1979 | 7.149 | -91.9045 | 56.4908 | 21.4523 |  | 20.7286 | 42.0054 | 42.9339 | 40.7592 | -10.2148 | -8.8752 | 80.7139 | -42.647 | -42.5286 | 60.0906 | 74.0972 | 5.041 | 5.25 | 17.7816 | 0.8035 | -11.32 | 18.82 |  |  | -6.751 | 4.417 |  | 31.56 | -74.3411 | -58.3303 | 15.28 | 72.4277 | 34.2 | -14.5727 | -6.7829 | -7.2346 | 1.3284 |  |  | -13.9279 | -22.0581 | 15.4837 | 22.9115 | 11.3544 | 10.2987 | -78.93 | -17.7942 | 32.3866 | -52.604 | 12.0555 | 7.7944 | 7.5004 | 13.5138 | 160.5202 | 159.5347 | 78.4 | -78.7547 | -309.6556 | 312.6183 | 437.5671 | -151.9107 | -152.2653 | -45.9611 | -37.8993 | 83.1772 | 82.4088 | -93.5566 | -98.4799 | 25.3266 | 25.1179 | -71.5023 | -70.7888 | 92.52 | 93.07 | 57.6 | 57.2 | 21.1458 | 29.68 | -398.1017 | 94.6442 | 93.9724 |  | 33.6 | -25.1 | -28.4 |  |  | -432.0958 | -384.0116 | 578.8596 | 456.6614 | 84.7197 | -448.4083 | 439.5644 | -179.287 | -250.4173 | -432.8982 | 123.7136 | 126.2706 | 179.2595 | -554.6002 | 260.3362 | -299.1109 | 299.3208 | -9.4662 | 29.716 | 25.84 | 1.823 | 1.822 | -25.52 | -2.16 |  | 2.2568 | -36.4462 | -10.2831 | 17.5 | 54.685 | 54.121 |  |  | 54.9573 | 55.1883 | 55.1867 |  | -32.3 | 24.0144 | 5.51 |  | -38.7067 | 68.9322 | 47.0185 | -36.5869 | -68.1388 | 36.8105 | 30.3495 | 12.5 | -11.8 | 128.7525 | -59.5647
19/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 15.8801 | -21.2369 | -35.8102 | 32.074 |  | 37.3971 | -77.8099 | 46.443 | 23.6533 | 22.9788 | -26.64 | -35.635 | 33 | 18.216 | -30.8 | 13.3652 | 38.7198 | 14.8745 | 15.0152 | 25.3232 | [5 empty] | -57.76 | -57.72 |  | 26.64 | 33 | 24.799 | 0.276 | -54.96 | -55.27 | -56.21 | 55.6 | 55.69 | 14.9119 | -1.243 | 55.1177 | 56.5442 | 44.6891 | -45.0722 | -45.5599 | 11.2174 | 11.0877 | 69.0653 | 70.0832 | 21.2676 | 20.6031 | -483.7712 | -28.991 | 0.5 | 0.4 | 52.2805 | 51.2241 | -3.4632 |  | -59.4686 | 2.8494 |  | 3.2981 | 533.7686 | 125.5226 | 126.4381 | -598.1365 | 443.9928 |  | -32.2356 | 34.3351 | 75.0363 | 27.37 | 28.27 | 50.61 | 70.76 | 4.4248 | 5.0946 | 61.6224 | 61.4068 | 32.9785 | -86.8454 | -85.7922 | 1.5002 |  | 20.9062 | 28.78 | 94.1 | 85.5 | -13.54 | 58.214 | 57.1802 | 57.0154 | -36.5347 | -36.2732 | 62.7601 | -68.2245 | 69.3136 |  | 49.21 | 27.01 | 33.7573 | 32.2311 | -26.8208 |  |  |  | -119.153 |  |  |  |  | 18.251 | 32.3 | 37.42 | 44.54 | 32.66 | -4.57 | 51.677 | 116.7541 | -22.89 | -23.09 | 81.22 | 51.77 | 117.8364 | 117.1273 | 33.6684 | 32.0455 | 217.1134 | 167.5764 | 162.2564 | 164.0336 | 98.2405 | 84.312 | -25.815 | 605.8171 | 407.1553 |  | -28.8752 | -26.4347 |  | -23.3548 | -23.3445 | 162.876 | -48.4917 | -49.5395 | -48.9529 | 14.65 | -10.33 | 102.5 | 10.5054 | -92.2384 | -34.7521 | -33.715 | 5.9193 | -82.4673 | 53.1589 | 21.317 |  | 20.6953 | 41.289 | 42.1803 | 40.6817 | -5.861 | -5.6935 | 81.5512 | -31.666 | -31.6393 | 61.5567 | 77.4031 | 3.3124 | 3.89 | 17.6864 | 0.7974 | -11.31 | 18.52 |  | 10.1708 |  | 4.374 |  | 29.41 | -78.7502 | -61.1477 | 15.78 | 72.0844 | 33.2 | -14.0811 | -6.6817 | -7.2234 | 1.2981 |  |  | -14.8775 | -21.4943 | 17.1814 | 21.9691 | 8.6765 | 10.4979 | -76.1864 | -17.7093 | 31.6483 | -52.3332 | 12.3989 | 7.6479 | 7.4055 | 13.7955 | 161.5995 | 163.636 | 126.1 | -124.6541 | -364.3457 | 366.2843 | 462.5065 | -154.5157 | -153.4515 | -44.6079 | -37.1285 | 81.2643 | 81.1639 |  |  | 26.0188 | 25.9638 | -70.6652 | -70.6084 | 95.39 | 94.38 | 56.1 | 57.2 | 21.1244 | 29.52 | -402.4656 | 93.094 | 93.3315 | 10.5 | 32.9 | -24.2 | -27.4 |  |  | -456.8286 | -373.7832 | 573.5699 | 457.6921 | 83.9947 | -448.1698 | 449.6135 | -175.5076 | -249.8417 | -438.9199 | 126.3809 | 126.4447 | 183.4588 | -558.0791 | 260.4425 | -302.1576 | 301.1219 | -9.4113 | 30.161 | 25.04 | 1.782 | 1.776 | -24.48 | -2.08 |  | 1.7288 | -35.9487 | -10.2831 | 17.8 | 54.284 | 54.118 |  |  | 54.2146 | 53.7294 | 54.2768 |  | -31.5 | 23.4877 | 5.52 |  | -36.6753 | 68.2628 | 45.6746 | -35.3101 | -66.9925 | 35.6074 | 31.2087 | 11.1 | -12.7 | 93.6665 | -22.3209
19/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.716 | -21.2803 | -36.7662 | 34.8073 |  | 36.872 | -77.4265 | 46.3521 |  | 23.1427 | -26.64 | -34.645 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.2187 | 38.4706 | 14.5468 | 14.6282 | 24.3983 | [5 empty] | -57.74 | -58.14 |  | 26.64 | 33 | 25.605 | 0.278 | -60.42 | -60.61 | -45.89 | 61.05 | 60.45 | 15.0537 | -1.4495 | 54.745 | 56.5429 | 43.6373 | -49.4384 | -49.1511 | 35.0981 | 31.3059 | 66.0269 | 66.5079 | 41.7039 | 41.1835 | -509.8214 | -28.9958 | 0.5 | 0.5 | 56.2411 | 54.0625 | -3.5606 |  | -59.186 | 2.8726 |  | 3.3654 | 555.986 | 127.9641 | 128.0556 | -602.7188 | 463.992 |  | -31.3073 | 33.4284 | 75.0562 | 27.71 | 28.62 | 50.63 | 70.74 | -3.0768 | -3.2108 | 63.1222 | 63.4425 | 28.9252 | -89.9749 | -90.1401 | 0.5961 |  | 21.2989 | 28.445 | 97.8 | 87.9 | -13.59 | 57.6688 | 56.4068 | 55.8398 | -38.4263 | -38.6071 | 66.203 | -70.1484 | 73.0715 |  | 50.35 | 27.18 | 34.2261 | 32.2311 | -27.2175 |  |  |  | -124.5845 |  |  | -65.5 | -65.1 | 17.5699 | 32.7 | 38.76 |  | 32.66 | -5.08 | 45.9265 | 124.6346 | -22.95 | -22.98 | 81.09 | 51.92 | 125.4182 | 122.5818 | 30.5491 | 28.8909 | 219.1625 | 169.2428 | 164.8765 | 165.1496 | 70.0925 | 53.395 | -26.361 | 615.0795 | 406.642 |  | -29.1301 | -26.7147 |  | -8.1617 | -7.6675 | 38.448 | -31.4474 | -32.6288 | -21.0257 | 0 | -11.74 | 1 | 10.6147 | -61.3774 | -35.0117 | -34.1475 | 7.8415 | -50.822 | 20.523 | 20.992 |  | 20.8865 | 42.4457 | 41.8539 | 40.7483 | 2.6793 | 1.6746 | 70.6666 | -27.6462 | -27.7839 | 50.0065 | 64.2156 | 3.8618 | 3.81 | 17.8744 | 0.8219 | -11.31 | 18.74 |  |  |  | 4.201 |  | 34.05 | -66.0671 | -50.0754 | 15.33 | 74.8859 | 33.2 | -15.1925 | -6.5651 | -7.155 | 1.3047 |  |  | -15.9672 | -22.4932 | 15.4711 | 23.2459 | 15.5292 | 13.9897 | -89.2232 | -17.4857 | 32.7492 | -51.2799 | 11.8169 | 7.8433 | 7.4898 | 13.6525 | 161.1724 | 162.7862 | 104.8 | -104.8668 | -355.8479 | 354.8649 | 453.5871 | -155.2257 | -153.5194 | -46.7935 | -37.3263 | 82.8913 | 82.6004 |  |  | 28.4468 | 27.6777 | -70.5629 | -70.947 | 93.19 | 92.25 | 51.6 | 51.3 | 21.0646 | 30.4 | -397.5494 | 95.7593 | 95.4272 | 11.1 | 32.3 | -26.8 | -30.3 |  |  | -449.4685 | -373.3491 | 568.7122 | 448.964 | 83.9754 | -443.9498 | 444.257 | -186.2401 | -249.2022 | -431.7104 | 122.1015 | 119.4235 | 189.1496 | -542.769 | 262.3824 | -291.4948 | 293.1651 | -9.4662 | 29.91 | 24.56 | 1.743 | 1.746 | -23.36 | -2.48 |  | 2.6688 | -35.3902 | -9.8436 | 13.8 | 51.796 | 51.761 |  |  | 53.4857 | 53.4197 | 54.2947 |  | -27.1 | 23.2335 | 5.51 |  | -37.7821 | 69.1512 | 47.3719 | -38.1685 | -66.8141 | 36.1706 | 30.3125 | 8.7 | -9.1 | 97.496 | -13.6613
19/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 16.0556 | -21.6571 | -37.0377 | 34.5429 |  | 37.4925 | -79.0026 | 47.1218 | 23.7533 | 23.4457 | -17.76 | -34.183 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.2653 | 39.2228 | 14.5555 | 14.876 | 24.8856 | [5 empty] | 0.03 | -101.91 |  | 17.76 | 33 | 25.653 | 0.28 | -56.11 | -57.23 | -42 | 57.31 | 57.93 | 15.285 | -1.641 | 54.9066 | 56.5895 | 44.5859 | -51.3421 | -51.4046 | 26.3401 | 24.9611 | 69.4681 | 70.2722 | 29.9728 | 36.9571 | -513.1078 | -28.1173 | 0 | 0 | 57.7454 | 56.7287 | -3.3583 |  | -59.3404 | 2.9037 |  | 3.0288 | 560.6859 | 128.3608 | 128.2693 | -608.603 | 458.5688 |  | -23.9527 | 25.8611 | 76.9823 | 28.01 | 29 | 51.14 | 72.19 | -5.756 | -4.9522 | 65.7513 | 65.8601 | 30.5674 | -91.8808 | -91.2563 | -1.4803 |  | 21.2989 |  | 96.9 | 87.4 | -13.3 | 58.1454 | 55.9934 | 56.5055 | -37.2946 | -37.0005 | 64.226 | -69.5473 | 70.4986 |  | 49.75 | 27 | 34.2261 | 32.2311 | -27.1608 |  |  |  | -129.89 |  |  |  |  | 18.0423 |  | 39.1 |  |  | -4.99 | 47.5385 | 129.5224 | -22.99 | -22.96 | 81.99 | 51.74 | 130.1455 | 127.3455 | 30.6071 | 28.7636 | 222.8096 | 173.2828 | 167.0907 | 168.9372 | 69.8268 | 53.4774 | -26.171 | 617.2623 | 408.5743 |  | -29.1275 | -26.8867 |  | -8.447 | -7.82 | 36.912 | -30.1336 | -31.0861 | -20.6575 | 0 | -8.22 | 1 | 10.7189 | -61.7191 | -35.8475 | -34.8236 | 8.5033 | -52.6628 | 19.8894 | 21.3402 |  | 20.564 | 42.0777 | 42.1109 | 40.6982 | 3.684 | 3.684 | 66.1452 | -27.9777 | -27.7512 | 47.5758 | 62.0394 | -0.0568 | 3.12 | 18.1772 | 0.8219 | -11.31 | 17.92 |  |  | -6.682 | 4.244 |  | 32.97 | -63.2639 | -46.9562 | 15.91 | 73.4518 | 32.2 | -15.891 | -7.1237 | -7.6488 | 1.3378 |  |  | -15.8148 | -23.5417 | 15.1159 | 23.9693 | 11.7066 | 9.5122 | -83.5687 | -17.835 | 34.0713 | -53.1929 | 12.8088 | 7.9507 | 7.5637 | 14.2729 | 163.2335 | 164.3869 | 99.3 | -97.8799 | -351.9734 | 351.6 | 454.4577 | -154.5232 | -155.1452 | -47.2643 | -38.2966 | 84.9593 | 81.6166 | -98.7257 |  | 26.1396 | 25.2497 | -73.5172 | -73.5921 | 94.24 | 94.15 | 57 | 57 | 20.8168 | 32.16 | -398.9493 | 93.3257 | 92.9883 |  | 34.4 | -24.2 | -27.4 |  |  | -441.7948 | -367.8049 | 576.2569 | 461.9602 | 88.7457 | -440.0929 | 445.0369 | -175.819 | -250.8447 | -438.3275 | 125.8321 | 127.0033 | 179.1749 | -558.8542 | 264.4869 | -303.6381 | 305.5905 | -9.2795 | 30.811 | 25.2 | 1.678 | 1.679 | -24.56 | -2.8 |  | 2.7268 | -37.2061 | -10.3716 | 15.8 | 51.54 | 50.9 |  |  | 55.1646 | 54.6671 | 55.4695 |  | -30.9 | 23.01 | 5.58 |  | -38.7048 | 69.7668 | 48.4835 | -37.3497 | -68.1226 | 38.4337 | 30.6396 | 11.9 | -11.3 | 100.927 | -14.1625
19/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 16.3313 | -22.2381 | -37.1396 | 35.2048 |  | 38.399 | -80.3415 | 47.4349 | 24.2333 | 23.4661 | -19.98 | -35.173 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 13.743 | 39.572 | 15.6409 | 15.7893 | 26.6676 | [6 empty] | -102.85 |  | 19.98 | 33 | 25.819 | 0.283 | -58.18 | -58.47 | -38.76 | 59.03 | 59.6 | 15.3052 | -1.709 | 56.5422 | 57.748 | 45.3453 | -53.7147 | -54.1225 | 33.2675 | 28.463 | 70.2966 | 71.701 | 36.4132 | 28.1989 | -516.8741 | -28.2127 | 0.4 | 0.1 | 61.1948 | 60.015 | -3.2083 |  | -64.8961 | 3.7337 |  | 3.1729 | 563.1884 | 125.2784 | 124.6986 | -592.8708 | 468.2123 |  | -38.7002 | 40.6969 | 77.0322 | 28.29 | 29.25 | 51.68 | 72.94 | -2.0052 | -1.3354 | 68.6546 | 70.0418 | 32.5496 | -98.8205 | -98.2659 | 0.7435 |  | 21.2989 |  | 102.2 | 91.8 | -13.71 | 56.5073 | 55.1681 | 55.7604 | -37.9163 | -37.7999 | 60.5117 | -65.4001 | 66.4398 |  | 51.05 | 27.85 | 34.6948 | 32.6706 | -27.4347 |  |  |  | -126.1029 |  |  |  | -65.2 | 18.7234 | 33.9 | 41.12 | 46.48 | 34.04 | -5.39 | 47.027 | 125.3996 | -22.74 | -22.85 | 83.95 | 53.11 | 125.3455 | 123.7273 | 30.6743 | 29.0182 | 221.4712 | 173.8667 | 166.9286 | 170.0831 | 76.0471 | 59.9181 | -26.452 | 604.446 | 423.5858 |  | -29.0008 | -26.7458 |  | -3.0125 | -1.7737 | 39.984 | -34.7239 | -35.6493 | -26.1001 | 0 | -13.76 | 1 | 11.0846 | -52.7353 | -35.9658 | -35.1267 | 9.8119 | -56.7409 | 25.4648 | 21.6318 |  | 20.9764 | 43.4414 | 43.7303 | 41.7645 | 0.8373 | 0 | 70.834 | -27.6803 | -27.9835 | 48.5416 | 64.499 | 3.0854 | 3.25 | 17.6791 | 0.8206 | -11.16 | 18.03 |  |  | -6.612 | 4.311 |  | 32.98 | -64.1317 | -49.1695 | 15.64 | 72.994 | 33.5 | -16.5851 | -7.3725 | -7.8983 | 1.3525 |  |  |  | -24.3683 | 13.4043 | 25.6573 | 13.0817 | 11.3215 | -86.3702 | -17.6848 | 35.1958 | -53.8177 | 11.8618 | 8.3804 | 8.0805 | 13.6228 | 168.7122 | 172.1069 | 139.1 | -137.5383 | -400.1976 | 397.9418 | 494.8902 | -162.2007 | -160.4322 | -43.3092 | -33.9102 | 81.7874 | 82.4223 |  |  | 26.9856 | 26.5351 | -76.3515 | -76.3944 | 93.67 | 93.16 | 58.7 | 58.9 | 21.0646 | 33.68 | -406.4658 | 95.9344 | 92.8786 | 11.6 | 37 | -25.9 | -29.3 |  |  | -489.9105 | -386.9698 | 582.5143 | 468.5941 | 69.6543 | -451.9868 | 447.5481 | -184.3996 | -254.2006 | -443.9974 | 127.2683 | 126.4745 | 180.5431 | -567.3166 | 264.2723 | -303.0081 | 303.9847 | -8.5681 | 30.007 | 24.88 | 1.585 | 1.588 | -23.28 | -0.08 |  | 0.9384 | -36.5347 | -8.9342 | 15.6 | 48.876 | 48.733 |  |  | 54.8076 | 55.3095 | 54.5571 |  | -33.8 | 22.1136 | 5.71 |  | -32.8576 | 65.8063 | 42.9504 | -32.6074 | -64.6471 | 33.2932 | 31.7915 | 14.3 | -14.5 | 96.9367 | -3.2214
19/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 16.5914 |  | -36.4222 | 34.6553 |  | 40.3705 | -84.9422 | 50.2078 | 25.4552 | 24.923 | -24.42 | -36.058 | 33 | 19.044 | -30.8 | 12.4307 | 42.3826 | 16.7566 | 16.9764 | 28.5418 | [6 empty] | -111.09 |  | 24.42 | 35.2 | 27.517 | 0.288 | -57.88 | -57.76 | -47.03 | 58.15 | 58.69 | 15.8144 | -2.2411 | 57.7952 | 59.2199 | 51.9678 | -52.4884 | -52.6292 | 9.2658 | 9.3024 | 77.8358 | 79.1255 | 17.6061 | 17.3357 | -515.2554 | -27.3785 | 0 | 0 | 59.504 | 58.4128 | -3.5866 |  | -62.4278 | 4.1658 | 0 | 3.6836 | 564.989 | 121.0669 | 121.4636 | -578.8022 | 479.4731 |  | -34.7014 | 36.1698 | 82.471 | 28.78 | 30.42 | 53.93 | 74.49 | -7.7653 | -7.4974 | 75.6809 | 76.5707 | 34.4357 | -91.734 | -91.7952 | 1.905 |  | 20.9062 |  | 100.8 | 89.6 | -14.46 | 62.1987 | 60.5347 | 60.1544 | -27.9071 | -27.0939 | 59.0186 | -76.8814 | 66.1552 |  | 54.76 | 28.94 | 36.5698 | 34.4284 | -28.8532 |  |  |  | -112.7766 |  |  | -72.8 | -72.5 | 19.8441 | 36.8 | 43.34 | 49.62 | 36.61 | -5.35 | 47.4765 | 111.6288 | -23.09 | -23.12 | 90.35 | 55.44 | 113.9091 | 111.1455 | 18.9881 | 18.1182 | 217.8567 | 165.5456 | 160.8952 | 163.0738 | 90.4176 | 77.7432 | -25.024 | 587.8866 | 420.974 |  | -29.5914 | -26.6791 |  | -22.3876 | -20.9094 | 145.98 | -56.252 | -56.6379 | -41.5216 | 0 | -6.93 | 119.8 | 11.618 | -93.1846 | -36.515 | -35.3568 | 8.9799 | -70.3851 | 42.8698 | 22.0445 |  | 21.6183 | 41.9794 | 42.4733 | 40.6831 | 8.0379 | 7.703 | 63.2985 | -16.1975 | -16.5066 | 46.4511 | 62.38 | 0.7123 | 3.88 | 18.0868 | 0.8438 | -11.42 | 17.14 |  |  | -6.38 | 4.352 | 11.6174 | 32.52 | -64.0269 | -46.0409 |  | 73.8198 | 32.6 | -16.6591 | -7.7298 | -8.2788 | 1.4546 |  |  | -16.134 | -26.011 | 15.5935 | 27.0119 | 11.2246 | 10.9172 | -85.639 | -18.3053 | 36.0675 | -55.5661 | 12.3557 | 8.9468 | 8.6078 | 14.0391 | 172.7258 | 173.4527 | 214.1 | -213.2675 | -481.9191 | 488.2885 | 544.2824 | -164.299 | -163.1826 | -46.2226 | -36.3253 | 82.2537 | 81.7519 |  | -105.64 | 27.7217 | 27.6448 | -79.9715 | -79.5835 | 96.91 | 95.89 | 59.1 | 59 | 20.695 | 34.32 | -413.2244 | 95.8123 | 95.5881 | 12.2 | 36.5 | -25.9 | -29.4 | 1.4502 |  | -533.3331 | -389.8893 | 584.598 | 464.9172 | 52.9987 | -455.8997 | 451.5189 | -183.4984 | -258.4684 | -447.6152 | 130.5637 | 127.9985 | 185.7353 | -563.5062 | 264.2822 | -306.7232 | 307.7756 | -9.0433 | 30.193 | 23.6 | 1.531 | 1.532 | -23.92 | -1.68 |  | 1.8479 | -37.676 | -9.2851 | 17.4 | 53.313 | 54.432 | 8.6526 | 10.3091 | 53.5223 | 52.3898 | 52.0361 |  | -32.6 | 22.8229 | 6.16 |  | -36.26 | 70.2373 | 46.9274 | -34.9449 | -68.4439 | 36.2692 | 32.8888 | 13.3 | -13.4 | 58.8523 | 32.1847
19/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 17.4206 | -23.1724 | -36.1166 | 35.5931 |  | 42.1579 | -88.762 | 52.7417 | 26.7712 | 26.3484 | -28.86 | -34.841 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 13.7436 | 42.6856 | 16.4946 | 16.6653 | 27.7736 | [6 empty] | -116.87 |  | 28.86 | 33 | 28.603 | 0.292 | -66.18 | -66.57 | -37.6 | 66.64 | 67.19 | 15.3546 | -2.2816 | 61.9494 | 63.6209 | 55.0459 | -61.2072 | -60.7361 | 32.4636 | 28.4708 | 79.3118 | 81.2971 | 37.0341 | 33.3878 | -565.3689 | -30.4811 | 1 | 1.1 | 68.7477 | 67.2608 | -3.5669 |  | -70.9102 | 4.0349 | 4.2821 | 4.3042 | 612.3232 | 125.2784 | 124.9427 | -591.5369 | 521.0863 |  | -40.5773 | 42.8071 | 84.5767 | 29.46 | 31.56 | 56.3 | 75.25 | -11.3822 | -10.9803 | 72.2639 | 73.6736 | 41.3052 | -106.3284 | -107.2379 | 2.3704 |  |  | 27.738 | 107.2 | 97.5 | -14.91 | 59.8661 | 58.9907 | 58.2317 | -31.1841 | -29.832 | 63.1384 | -78.9804 | 69.2867 |  | 55.15 | 29.56 | 37.5073 | 35.4538 | -27.924 |  |  |  | -131.235 |  |  | -76.1 | -76.6 | 21.1569 | 40.6 | 49.66 | 55.58 | 40.58 | -6.68 | 46.7635 | 131.3075 | -22.75 | -22.83 | 91.55 | 57.29 | 130.7273 | 129.0727 | 23.0602 | 23.0364 | 234.3074 | 183.1772 | 177.1708 | 181.2779 | 92.5219 | 71.3544 | -24.792 | 609.0373 | 409.0326 |  | -29.0829 | -27.2448 |  | -11.3078 | -11.8054 | 118.32 | -50.3753 | -51.42 | -37.4948 | 15.38 | -7.19 | 72.1 | 12.4115 | -76.2329 | -33.0043 | -32.83 | 8.0588 | -71.804 | 40.7405 | 20.1365 |  | 19.7152 | 40.585 | 41.9085 | 39.9892 | 11.7219 | 10.3823 | 65.308 | -21.9934 | -21.5494 | 53.8783 | 70.19 | -1.3825 | 5.09 | 17.7816 | 0.9024 | -11.38 | 16.59 |  |  | -6.257 | 4.388 |  | 31.26 | -69.4726 | -50.8289 | 15.83 | 71.8475 | 30.4 | -18.7819 | -7.751 | -8.2156 | 1.5883 |  |  | -15.1654 | -29.4861 | 15.2435 | 30.4285 | 13.82 | 13.4976 | -95.6411 | -19.1292 | 37.3218 | -57.4908 | 12.4234 | 10.0418 | 9.7575 | 14.2075 | 174.4416 | 174.4829 | 221.3 | -223.8427 | -498.0658 | 497.1358 | 536.2925 | -163.7071 | -164.2037 | -44.6065 | -33.7162 | 80.3729 | 81.6215 | -106.4486 |  | 28.5896 | 28.3699 | -83.6803 | -83.0876 | 93.3 | 92.64 | 58.3 | 58.6 | 21.1864 | 34.4 | -415.0585 | 95.8346 | 94.4739 | 13.3 | 33.6 | -27.6 | -30.4 |  |  | -531.4382 | -374.2668 | 585.4429 | 464.4772 | 58.3602 | -453.7964 | 453.6624 | -183.5538 | -255.8478 | -446.3653 | 125.9861 | 126.9287 | 186.3161 | -563.1221 | 264.6162 | -301.7884 | 305.7529 | -9.2273 | 29.065 | 22 | 1.276 | 1.268 | -21.76 | -2.88 |  | 2.0218 | -35.8877 | -9.5506 | 15.9 | 53.159 | 51.779 | 8.432 | 10.3033 | 52.8019 | 52.5061 | 52.8801 |  | -33 | 23.1848 | 6.74 |  | -34.1168 | 68.5609 | 44.6316 | -33.8435 | -67.4458 | 33.2227 | 34.2388 | 13.8 | -14.1 | 41.6072 | 50.2712
19/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 18.1374 | -24.2931 | -35.2843 | 36.6934 |  | 45.6475 | -94.9149 | 57.9271 | 29.3651 | 28.9422 | -33.3 | -37.362 | 33 | 20.7 | -30.8 | 13.577 | 45.4828 | 18.1145 | 18.1524 | 30.3889 | [5 empty] | 0.03 | -128.52 |  | 33.3 | 35.2 | 29.503 | 0.293 | -73.42 | -73.71 | -33.26 | 73.64 | 74.71 | 15.8567 | -3.0768 | 67.0319 | 68.4954 | 58.4005 | -68.4184 | -67.5863 | 30.8449 | 31.0325 | 84.2657 | 85.3591 | 32.5535 | 31.5408 | -574.2223 | -29.8022 | 0.6 | 0.7 | 75.6251 | 74.437 | -3.6711 |  | -73.2721 | 5.2298 | 7.1092 | 4.9415 | 622.3943 | 124.7596 | 124.2103 | -617.4034 | 527.9399 |  | -32.3883 | 33.4599 | 87.6504 | 28.86 | 31.89 | 58.75 | 76.11 | -19.1517 | -19.1517 | 76.2438 | 76.3656 | 39.6244 | -119.2271 | -118.1891 | 2.3317 |  |  | 26.428 | 116.8 | 104.5 | -15.36 | 61.2102 | 58.6145 | 59.0152 | -27.1028 | -27.7599 | 53.1006 | -73.1082 | 60.428 |  | 63.03 | 32.89 | 40.7886 | 38.9694 | -30.3571 |  |  |  | -160.2228 |  |  | -80.2 | -80.3 | 21.2943 | 47.8 | 61.28 | 64.86 | 47.4 | -9.29 | 46.2985 | 158.589 | -22.74 | -22.88 | 98.05 | 60.36 | 158.2364 | 156.6182 | 26.6694 | 25.9545 | 269.1354 | 213.6113 | 205.8912 | 208.793 | 87.6814 | 69.8687 | -25.2 | 627.4729 | 425.0922 |  | -31.9348 | -29.1742 |  | -1.3721 | -0.1741 | 49.2 | -35.5643 | -36.4942 | -34.4286 | 14.19 | -8.1 | 1 | 10.2969 | -46.1968 | -36.0793 | -35.4096 | 9.4555 | -67.2807 | 39.1805 | 22.7037 |  | 21.6333 | 41.8155 | 40.8851 | 40.9808 | 18.7551 | 18.0853 | 40.0221 | -25.3528 | -25.1354 | 32.3621 | 45.0735 | -4.5905 | 3.38 | 18.0868 | 0.9049 | -11.61 | 16.35 |  |  | -5.902 | 4.472 |  | 33.22 | -45.7647 | -31.9552 | 15.09 | 76.5643 | 28 | -20.1418 | -8.8692 | -9.4236 | 1.8246 |  |  | -14.4984 | -33.9282 | 13.9729 | 35.294 | 8.6396 | 8.4282 | -103.9963 | -19.8943 | 40.2889 | -61.4798 | 11.2634 | 11.7411 | 11.2354 | 13.3369 | 171.8526 | 172.7041 | 164.7 | -163.9604 | -441.7744 | 443.0997 | 516.2313 | -165.5305 | -163.9922 | -43.2524 | -33.8873 | 80.4935 | 79.7988 |  |  | 27.3701 | 26.8647 | -86.199 | -86.3249 | 92.28 | 90.44 | 55.5 | 56.1 | 21.0646 | 33.28 | -418.5326 | 98.6967 | 98.3596 | 15 | 35.7 | -27.6 | -31.3 |  | 1.1245 | -509.8588 | -387.9071 | 581.6771 | 460.8907 | 59.4057 | -449.5572 | 452.0976 | -182.7192 | -252.7704 | -443.3924 | 126.4103 | 127.7536 | 189.2253 | -553.5157 | 262.6252 | -308.4096 | 305.0338 | -8.1726 | 28.853 | 22.16 | 1.478 | 1.478 | -21.76 | -2.08 |  | 3.4592 | -35.5367 | -9.2271 | 15.2 | 51.127 | 50.211 | 8.4348 |  | 52.0459 | 51.9273 | 52.1523 |  | -30.6 | 22.7519 | 7.12 |  | -33.9913 | 68.4406 | 44.1293 | -33.0586 | -67.1863 | 32.9968 | 34.2733 | 11.4 | -12 | 72.8917 | 27.3567
19/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.7011 | -23.5556 | -36.0331 | 33.9912 |  | 43.7966 | -90.4798 | 57.5075 | 29.4471 | 28.4203 | -26.64 | -38.106 | 33 | 20.7 | -33 | 13.5867 | 42.9766 | 17.5427 | 17.6602 | 29.3957 | [6 empty] | -119.51 |  | 26.64 | 37.4 | 29.944 | 0.294 | -67.43 | -67.4 | -38.76 | 69.27 | 69.58 | 16.5372 | -2.946 | 66.4421 | 68.3459 | 58.4317 | -60.1886 | -59.6542 | 15.467 | 21.0358 | 83.907 | 87.3953 | 34.1023 | 26.4777 | -566.8126 | -27.6469 | -0.2 | -0.2 | 66.8271 | 66.9387 | -4.0266 |  | -64.6456 | 4.1227 | 7.0885 | 4.9384 | 628.2233 | 149.8458 | 150.3647 | -625.2661 | 568.6887 |  | -27.6937 | 29.3281 | 84.5867 | 28.38 | 31.39 | 57.54 | 74.49 | -23.8402 | -23.9741 | 75.6628 | 75.8423 | 36.466 | -122.4055 | -120.029 | 4.2094 |  | 20.9062 | 26.461 | 117.6 | 106.7 | -15.06 | 58.9701 | 57.3852 | 57.4342 | -32.2219 | -32.2607 | 62.2752 | -76.8353 | 68.2923 |  | 62.82 | 33 | 41.2573 | 38.9694 | -29.199 |  |  |  | -149.9512 |  |  | -79.2 | -79.4 | 20.8713 | 50.4 | 58.86 | 67.86 | 49.96 | -7.76 | 43.5705 | 147.8384 | -22.87 | -23.08 | 97.02 | 60.11 | 150.4727 | 146.8 | 21.0211 | 19.1455 | 257.0668 | 206.1034 | 198.6631 | 202.7016 | 94.6225 | 78.8112 | -23.455 | 643.3232 | 342.8311 |  | -33.8913 | -31.2536 |  | -19.2188 | -18.4245 | 130.608 | -49.9009 | -51.1534 | -43.3988 | 0 | -11.63 | 90.6 | 10.3922 | -81.2478 | -34.8036 | -34.2758 | 7.669 | -76.2033 | 48.0152 | 22.1062 |  | 22.1786 | 42.1053 | 42.4082 | 40.6932 | 23.9463 | 24.6161 | 48.7298 | -18.3208 | -18.4238 | 35.9438 | 48.2813 | -4.0998 | 3.17 | 17.7792 | 0.9512 | -10.99 | 15.47 | 0 |  | -6.158 | 4.185 |  | 33.34 | -48.0059 | -35.7352 | 15.24 | 72.0853 | 28.6 | -20.6428 | -7.8989 | -8.3455 | 1.7689 |  |  | -14.2761 | -33.4757 | 13.7775 | 34.5926 | 7.423 | 6.6336 | -99.4838 | -21.135 | 39.3007 | -61.7428 | 10.9484 | 13.1181 | 12.712 | 12.7526 | 156.114 | 156.1947 | 178.9 | -179.6837 | -438.3896 | 439.0811 | 446.3747 | -148.6508 | -148.7753 | -39.8004 | -28.8444 | 79.9663 | 78.9145 |  |  | 18.3832 | 18.2953 | -85.6179 | -86.2306 | 72.61 | 71.9 | 59.1 | 59.8 | 21.0027 | 28 | -406.8318 | 86.1164 | 85.7543 | 15.6 | 44.4 | -16.6 | -18.8 |  |  | -439.4639 | -310.8234 | 507.2642 | 400.2722 | 64.7301 | -388.0331 | 386.4425 | -182.4712 | -202.7155 | -381.9513 | 146.9835 | 147.4827 | 185.9352 | -487.4329 | 208.3128 | -284.9023 | 288.4082 | -7.0382 | 29.131 | 22.4 | 1.297 | 1.308 | -21.6 | -1.84 |  | 1.2314 | -30.0282 | -9.3736 | 10.4 | 48.513 | 48.555 |  |  | 52.3389 | 51.0677 | 51.9611 |  | -40.4 | 21.2413 | 6.78 |  | -26.6883 | 66.3232 | 39.6891 | -25.6247 | -64.9789 | 27.3756 | 36.9097 | 20.4 | -19.9 | 10.2086 | 77.9644
19/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 17.3646 | -23.0909 | -35.7333 | 36.075 |  | 45.0779 | -90.7955 | 61.2057 | 30.8091 | 30.4097 | -31.08 | -43.841 | 37.4 | 21.528 | -37.4 | 13.3217 | 44.6978 | 18.2007 | 18.2133 | 30.5466 | [5 empty] | -70.37 | -70.12 |  | 31.08 | 41.8 | 31.353 | 0.295 | -73.53 | -73.65 | -43.7 | 74.38 | 74.7 | 16.7683 | -2.4228 | 65.6583 | 68.1976 | 59.8007 | -57.7599 | -59.8904 | 30.2974 | 30.0763 | 79.9165 | 81.5284 | 31.9653 | 38.5467 | -585.4912 | -33.1629 | 0.2 | 0.3 | 66.4965 | 63.6416 | -4.1535 |  | -62.8447 | 5.6868 | 7.314 | 4.8274 | 640.2476 | 172.338 | 173.223 | -647.4363 | 615.6588 |  | -29.4714 | 31.4446 | 89.9258 | 30.14 | 33.24 | 60.01 | 76.94 | -27.8589 | -28.2608 | 85.0164 | 86.5675 | 34.1697 | -119.2803 | -118.3507 | 5.8188 | 0 |  | 26.396 | 117.6 | 107.2 | -15.93 | 62.3032 | 60.5449 | 59.4798 | -24.8256 | -22.479 | 67.7893 | -93.5737 | 77.2365 |  | 67.14 | 35.18 | 43.6011 | 41.6061 | -29.7405 |  |  |  | -123.0637 |  |  | -86.1 | -85.9 | 22.272 | 54.7 | 62.02 | 74.1 | 54.37 | -8.22 | 45.632 | 122.2094 | -22.54 | -22.85 | 97.49 | 63.51 | 122.7091 | 122.8727 | 6.161 | 4.3909 | 243.7774 | 189.5009 | 183.4324 | 185.8344 | 92.2681 | 75.4683 | -23.491 | 659.6906 | 235.4809 |  | -34.3163 | -31.5599 |  | -30.4159 | -27.5583 | 172.092 | -65.343 | -66.4849 | -39.6968 | 13.93 | -7.68 | 117.5 | 10.8246 | -105.2158 | -34.551 | -33.4853 | 6.0969 | -73.167 | 45.6817 | 21.4895 |  | 20.9668 | 41.5693 | 42.0424 | 40.436 | 27.4628 | 28.8025 | 52.7487 | -2.1292 | -2.6942 | 40.9276 | 55.8186 | -3.5431 | 5.21 | 17.8744 | 0.9744 | -11.28 | 15.49 |  |  | -6.056 | 4.321 |  | 33.78 | -58.903 | -42.8539 |  | 72.8475 | 28.4 | -21.8475 | -7.1922 | -7.6728 | 1.8079 |  |  |  | -35.9201 | 13.9557 | 37.1819 | 13.4002 | 10.1743 | -111.2056 | -23.3017 | 39.0362 | -64.8829 | 10.7079 | 13.4501 | 13.1128 | 12.8083 | 131.5944 | 131.9075 | 189.8 | -188.2314 | -427.5798 | 431.9172 | 344.9128 | -126.0607 | -125.7151 | -42.4216 | -31.4089 | 81.3134 | 82.4782 | -84.402 | -85.4154 | 6.4738 | 6.4298 | -83.4743 | -83.4615 | 44.01 | 43.3 | 59.9 | 59.7 | 20.6545 | 21.28 | -392.8526 | 68.6963 | 67.7989 | 15 | 48.9 | -4.6 | -4.1 |  | 1.2125 | -339.9876 | -204.0463 | 388.5002 | 288.077 | 52.8239 | -282.6919 | 281.8375 | -168.4226 | -120.0212 | -273.6213 | 170.5069 | 168.3394 | 173.9703 | -371.9846 | 125.7 | -248.9307 | 247.7343 | -6.986 | 24.433 | 23.76 | 1.304 | 1.302 | -23.92 | -0.48 |  | 0.0015 | -26.4851 | -9.5781 | 8.6 | 51.699 | 50.908 |  |  | 54.6891 | 53.6606 | 54.2426 |  | -46.1 | 18.123 | 6.86 |  | -31.3714 | 69.7371 | 42.8107 | -30.1306 | -67.1382 | 30.1773 | 36.4079 | 27.6 | -27.6 | -80.8492 | 156.5221
19/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 18.1045 | -24.1327 | -35.3958 | 35.3611 |  | 46.0378 | -93.1732 | 63.9492 | 32.471 | 31.9236 | -28.86 | -60.594 | 55 | 22.356 | -55 | 13.3574 | 44.4298 | 18.5054 | 18.732 | 31.3928 | [5 empty] | -74.74 | -74.6 |  | 28.86 | 59.4 | 29.187 | 0.293 | -74.41 | -75.05 | -49.87 | 75.47 | 76.23 | 18.2055 | -2.8032 | 69.8233 | 71.9864 | 62.0802 | -57.4369 | -57.4127 | 8.0612 | 8.1079 | 86.4116 | 88.5544 | 23.4399 | 23.3311 | -598.3206 | -33.0501 | 0.9 | 0.9 | 64.1759 | 62.8977 | -4.5202 |  | -62.689 | 6.0429 | 7.6456 | 5.1701 | 642.8417 | 190.7101 | 190.2218 | -661.1865 | 649.2306 |  | -22.5022 | 23.7791 | 95.2249 | 30.83 | 34.34 | 62.57 | 79.33 | -38.1736 | -36.7001 | 88.067 | 87.9244 | 30.3805 | -119.2882 | -117.441 | 7.5264 | 0 |  | 27.06 | 118.4 | 107.5 | -16.24 | 65.2927 | 63.6626 | 63.5378 | -14.8061 | -14.404 | 66.7661 | -105.2724 | 75.9082 |  | 75.95 | 38.95 | 45.9448 | 43.5104 | -30.9642 |  |  |  | -118.0739 |  |  | -94.4 | -92.9 | 22.9147 | 57.9 | 65.42 | 78.48 | 57.39 | -9.18 | 45.1825 | 116.6991 | -21.15 | -21.47 | 97.79 | 67.07 | 117.0182 | 113.8 | -5.6139 | -6.3273 | 242.7271 | 184.3788 | 180.6923 | 181.5757 | 74.7741 | 52.9441 | -25.048 | 677.9791 | 140.0607 |  | -34.6815 | -32.6624 |  | -43.4429 | -40.7666 | 145.98 | -64.1235 | -63.123 | -18.743 | 0 | -12.99 | 99.2 | 11.2217 | -128.9673 | -33.6167 | -32.8859 | 5.9456 | -51.1936 | 19.5874 | 20.8104 |  | 20.3822 | 39.4528 | 39.9055 | 38.2689 | 36.1706 | 36.1706 | 60.7866 | 8.4656 | 8.1037 | 42.0964 | 57.0808 | -0.8917 | 5.65 | 17.5692 | 0.8682 | -11 | 16.44 |  |  | -5.141 | 4.402 |  | 34.72 | -58.4897 | -43.8184 | 15.74 | 73.1285 | 29.6 | -17.339 | -2.2088 | -2.1742 | 1.8742 |  |  | -15.5172 | -31.4508 | 15.5601 | 32.2302 | 11.2822 | 10.1286 | -107.6615 | -25.6268 | 23.772 | -59.4678 | 6.0897 | 13.4599 | 13.0284 | 7.4696 | 110.4304 | 113.3807 | 161.8 | -162.0509 | -393.3984 | 395.6512 | 239.2207 | -107.2058 | -106.9333 | -40.9802 | -29.8984 | 80.4797 | 80.4384 | -65.2215 | -66.3693 | -1.1398 | -1.1069 | -78.2342 | -78.8606 | 11.67 | 11.6 | 63.8 | 64.4 | 20.7762 | 15.92 | -396.8727 | 59.335 | 58.8568 |  | 55.4 | 1.3 | 1.7 |  |  | -239.6231 | -107.4542 | 281.4545 | 193.5172 | 46.145 | -180.2192 | 184.4555 | -188.3452 | -46.8332 | -176.3708 | 207.5147 | 205.0763 | 193.3992 | -265.1062 | 53.5907 | -211.8514 | 213.3683 | -5.9835 | 16.986 | 25.84 | 1.403 | 1.402 | -25.52 | 0.96 |  | -2.7817 | -24.0833 | -8.9647 | 8.1 | 52.972 | 52.375 | 8.6666 |  | 53.2333 | 53.5612 | 54.1785 |  | -51.9 | 17.3157 | 6.88 |  | -30.8743 | 67.3263 | 41.4112 | -29.9542 | -66.1555 | 28.6103 | 36.0652 | 33.6 | -32.6 | -147.3517 | 206.4597
19/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 19.1223 | -25.6564 | -33.8899 | 36.6831 |  | 49.1684 | -99.3318 | 66.9071 | 33.571 | 33.0332 | -26.64 | -66.171 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 12.9392 | 47.9334 | 18.4771 | 18.7794 | 31.0378 | [5 empty] | -76.12 | -76.01 |  | 26.64 | 63.8 | 29.643 | 0.293 | -82.97 | -83.63 | -33.97 | 84.4 | 84.66 | 19.1933 | -3.1241 | 73.5905 | 75.5536 | 63.7055 | -63.3192 | -63.5717 | 27.6081 | 31.7522 | 88.9159 | 90.5149 | 0 | 67.7628 | -627.1024 | -29.6976 | -1.1 | -1.1 | 69.1218 | 68.395 | -4.4736 |  | -73.4642 | 7.5256 | 8.3384 | 5.8737 | 682.1801 | 186.5291 | 185.2473 | -664.7536 | 684.1179 |  | -62.8057 | 64.4001 | 102.5399 | 32.88 | 36.93 | 67.48 | 83.54 | -33.2172 | -32.5474 | 88.2091 | 88.9522 | 31.3584 | -137.6516 | -136.0864 | 11.0515 |  |  | 27.671 | 126.9 | 114.6 | -17.06 | 63.157 | 61.4541 | 61.8696 | -13.6915 | -13.5332 | 68.1766 | -112.4468 | 79.3189 |  | 78.7 | 40.91 | 48.2886 | 46.2936 | -32.8955 |  |  |  | -113.0875 |  |  | -99.4 | -97.2 | 24.2386 | 62.1 | 69.56 | 84.08 | 61.72 | -10.04 | 46.6395 | 114.574 | -22.25 | -22.5 | 95.94 | 71.96 | 113.1273 | 111.2182 | -5.0945 | -4.7818 | 252.2924 | 192.2799 | 185.2218 | 188.2886 | 64.4668 | 50.9893 | -25.783 | 676.769 | 125.0849 |  | -36.3484 | -33.4846 |  | -36.2374 | -32.6908 | 102.96 | -59.78 | -60.5695 | -12.1135 | 0 | -7.16 | 69.7 | 11.7951 | -117.772 | -34.9365 | -34.4755 | 9.6829 | -47.4422 | 17.6621 | 20.6585 |  | 20.2454 | 41.7886 | 42.3084 | 40.6932 | 30.9794 | 32.654 | 69.8293 | 6.4777 | 6.101 | 48.5976 | 65.5452 | 1.4081 | 5.37 | 17.8744 | 0.9976 | -11.36 | 17.62 |  |  | -5.97 | 4.264 |  | 35.17 | -65.7024 | -47.5593 | 16.79 | 73.2298 | 28.6 | -19.3666 | -1.9942 | -2.1865 | 2.0311 |  |  | -15.914 | -34.1168 | 15.206 | 35.1376 | 10.0059 | 9.8467 | -113.902 | -27.7093 | 24.8044 | -63.7854 | 6.0181 | 14.5537 | 14.1042 | 7.3956 | 107.9362 | 106.8054 | 162.2 | -158.6785 | -388.1827 | 389.8585 | 229.2033 | -103.2776 | -102.7158 | -43.4565 | -32.06 | 82.6758 | 81.6643 | -47.6032 | -47.3978 | 2.9471 | 2.0243 | -73.8365 | -73.9923 | 5.76 | 5.15 | 61.1 | 61.4 | 20.49 | 3.92 | -395.6475 | 65.5417 | 65.1389 | 0 | 51.7 | -2.1 | -2.2 | 1.4055 | 1.1443 | -227.1994 | -93.5276 | 256.7341 | 172.7494 | 41.8516 | -171.453 | 165.5362 | -191.1248 | -44.1672 | -163.7881 | 204.9323 | 204.3665 | 193.5286 | -237.6903 | 48.3303 | -193.0995 | 196.1317 | -7.3568 | 15.773 | 26.64 | 1.439 | 1.437 | -25.52 | 1.44 |  | -2.1958 | -23.7293 | -9.0532 | 6.6 | 54.581 | 53.65 | 8.4605 |  | 54.8785 | 55.7541 | 55.0631 |  | -49 | 18.3049 | 7.2 |  | -32.9009 | 70.9516 | 43.9442 | -31.1621 | -68.3699 | 32.0479 | 36.7267 | 30.1 | -30 | -155.3599 | 223.8175
19/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 19.3776 | -26.0116 | -34.1343 | 37.4364 |  | 51.959 | -106.9055 | 69.8029 | 35.3369 | 34.3749 | -19.98 | -68.272 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 12.9223 | 53.058 | 18.7941 | 19.0121 | 31.6771 | [5 empty] | -74.97 | -75.16 |  | 19.98 | 66 | 30.03 | 0.289 | -84.98 | -84.93 | -31.74 | 86.74 | 86.21 | 19.6018 | -3.2784 | 76.092 | 77.3519 | 64.7067 | -64.7162 | -64.8857 | 24.2919 | 23.497 | 91.2927 | 92.9711 |  | 70.2371 | -643.134 | -25.8459 | -2.1 | -2.1 | 71.9921 | 71.2012 | -4.3695 |  | -79.1299 | 9.645 | 8.9048 | 6.0776 | 693.5939 | 191.2594 | 189.5809 | -669.5909 | 706.6487 |  | -63.4702 | 65.5675 | 105.7234 | 34.28 | 38.78 | 70.98 | 86.66 | -30.9399 | -31.0739 | 93.4997 | 93.8495 | 31.8426 | -149.2835 | -147.6073 | 22.7198 |  | 20.9062 | 27.355 | 127.5 | 115.8 | -17.36 | 0 | 80.055 | 76.9052 | -17.9394 | -17.0306 | 66.9921 | -110.1404 | 79.5875 |  | 84.76 | 43.5 | 50.3979 | 47.4655 | -33.4958 |  |  |  | -125.2002 |  |  | -103.5 | -103.3 | 24.9692 | 64.3 | 71.94 | 87.08 | 63.75 | -10.77 | 49.8945 | 125.2296 | -22.5 | -22.6 | 99.38 | 73.6 | 127.3273 | 124.4727 | 0 | -2.2273 | 264.8954 | 204.8033 | 198.3366 | 201.3654 | 80.5466 | 61.8376 | -26.743 | 677.2021 | 127.3967 |  | -24.2948 | -21.8868 |  | -33.46 | -30.8794 | 150.588 | -66.2215 | -67.1493 | -25.5784 | 0 | -13.65 | 121 | 12.1108 | -114.7233 | -36.3464 | -35.5167 | 10.5745 | -63.1348 | 29.1387 | 20.8657 |  | 20.8955 | 41.6977 | 41.392 | 39.9227 | 30.6445 | 30.3096 | 77.3648 | 3.5192 | 2.9225 | 55.1696 | 70.998 | 5.0263 | 7.1 | 18.0795 | 1.0562 | -11.29 | 17.88 |  |  | -5.798 | 3.618 |  | 37.23 | -74.6572 | -55.5986 | 16.52 | 77.4331 | 30.6 | -19.0826 | -2.3595 | -2.3251 | 2.0237 |  |  | -17.3079 | -34.7197 | 17.1778 | 35.9085 | 11.8525 | 12 | -116.3508 | -29.4375 | 25.1974 | -69.0727 | 9.8692 | 14.9345 | 14.4734 | 11.6322 | 108.5646 | 110.9543 | 184.8 | -186.9818 | -417.2998 | 424.0709 | 252.6917 | -107.2284 | -103.698 | -40.9943 | -29.7147 | 84.2352 | 84.5713 |  |  | 0.6729 | 1.0245 | -67.6746 | -67.2763 | 8.53 | 8.44 | 67.1 | 67.9 | 20.8168 | -11.84 | -406.7111 | 65.4024 | 64.4557 | 15.6 | 61.7 | -1.1 | -1.2 |  | 1.275 | -245.4836 | -98.4957 | 269.1447 | 184.9962 | 42.6737 | -178.47 | 174.5511 | -194.489 | -45.5004 | -172.2996 | 213.3677 | 211.5258 | 193.7998 | -255.2641 | 49.9678 | -206.7043 | 207.075 | -6.6427 | 13.378 | 29.12 | 1.527 | 1.517 | -28.24 | 4.88 |  | -5.6535 | -24.2298 | -5.7115 | 6.9 | 50.599 | 50.415 |  | 10.2103 | 56.7459 | 54.9714 | 54.6044 |  | -59.4 | 17.4866 | 7.4 |  | -28.7601 | 68.6871 | 40.9185 | -28.3305 | -67.2914 | 29.0704 | 38.3119 | 40.8 | -40 | -165.3613 | 236.7612
19/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 19.7921 | -26.606 | -33.1539 | 39.278 |  | 52.9017 | -110.434 | 71.7754 | 36.7189 | 35.8233 | -22.2 | -71.744 | 66 | 25.668 | -66 | 13.082 | 54.659 | 20.2645 | 20.3758 | 33.7885 | [5 empty] | -76.62 | -77.13 |  | 22.2 | 70.4 | 28.793 | 0.281 | -85.38 | -84.98 | -34.82 | 85.64 | 85.91 | 20.9701 | -3.5916 | 75.8765 | 79.985 | 66.9261 | -65.511 | -65.5297 | 29.5141 | 32.1655 | 91.1035 | 94.1718 |  | 74.1009 | -655.9962 | -23.0494 | -3 | -2.9 | 71.0069 | 71.3661 | -4.6655 |  | -78.4119 | 8.9367 | 9.052 | 6.3239 | 707.5104 | 202.0325 | 202.4292 | -690.1286 | 727.5219 |  | -64.0248 | 65.9371 | 108.7771 | 34.96 | 39.34 | 73.15 | 88.41 | -34.5567 | -34.6907 | 90.4636 | 91.9573 | 30.207 | -161.0743 | -158.5683 | 22.0428 |  |  | 27.079 | 132.6 | 120 | -17.78 |  | 77.5065 | 75.9713 | -18.6968 | -16.6927 | 75.1383 | -118.251 | 89.4877 |  | 84.15 | 43.93 | 52.5073 | 49.8093 | -34.6861 |  |  |  | -141.8719 |  |  | -105.5 | -105.3 | 24.3924 | 66.7 | 75.28 | 89.98 | 65.87 | -11.46 | 48.9335 | 139.4629 | -22.34 | -22.62 | 101.65 | 74.51 | 140.4545 | 137.6182 | 1.7567 | 1.7545 | 279.079 | 215.7395 | 212.8138 | 213.8087 | 56.0065 | 37.9893 | -28.126 | 699.4666 | 98.3645 |  | -24.5478 | -21.7792 |  | -22.869 | -21.3208 | 55.344 | -47.5127 | -48.4945 | 0.6816 | 14.93 | -11.94 | 1 | 14.9246 | -105.7696 | -36.4116 | -35.5634 | 9.9354 | -36.4888 | 0 | 21.4171 |  | 20.8905 | 40.2336 | 41.3196 | 39.9285 | 34.9984 | 35.1658 | 86.9098 | -0.3184 | -0.3224 | 61.5425 | 77.7956 | 6.0224 | 8.36 | 18.0868 | 1.0208 | -11.41 | 18.25 |  |  | -5.807 | 4.317 |  | 38.22 | -78.7895 | -61.7024 | 17.14 | 78.6529 | 32.6 | -20.0434 | -2.7233 | -2.7411 | 2.0971 |  |  | -16.615 | -36.5105 | 15.7864 | 38.4536 | 11.2495 | 10.9161 | -120.3395 | -30.2262 | 27.1577 | -70.9372 | 10.6056 | 15.5705 | 15.0957 | 12.2205 | 103.921 | 104.5033 | 163.9 | -162.5247 | -400.7013 | 404.05 | 214.5643 | -99.7895 | -99.4294 | -41.4198 | -30.4381 | 83.9446 | 83.3581 | -40.4838 | -37.9667 | -0.206 | -0.4257 | -58.3854 | -58.1354 | 9.53 | 9.13 | 70.7 | 70.6 | 20.6545 | -36.24 | -384.4151 | 63.3538 | 62.9399 | 16.2 | 67.1 | 1.3 | 2.3 | 1.5356 |  | -211.3508 | -69.3267 | 251.2486 | 170.4435 | 51.7467 | -163.7856 | 161.4414 | -188.2484 | -34.5023 | -157.4297 | 211.4233 | 213.3483 | 185.0835 | -232.9045 | 37.605 | -197.279 | 195.1755 | -2.8469 | 13.699 | 32.08 | 1.511 | 1.489 | -31.84 | 5.6 |  | -7.1763 | -23.9368 | -4.2161 | 6 | 50.816 | 49.751 | 8.4928 | 10.243 | 54.229 | 53.8537 | 53.4065 |  | -64.7 | 15.0731 | 7.54 |  | -29.2474 | 69.3444 | 41.4102 | -27.9562 | -67.8256 | 29.3463 | 38.189 | 44.7 | -46 | -183.759 | 247.0022
19/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.2214 | -26.9333 | -32.7801 | 39.1323 |  | 54.7197 | -113.9075 | 73.9675 | 37.6189 | 36.4884 | -19.98 | -74.19 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 13.0701 | 58.4894 | 21.0278 | 21.3629 | 35.3723 | [5 empty] | -77.05 | -76.49 |  | 19.98 | 72.6 | 28.872 | 0.282 | -85.6 | -85.81 | -32.72 | 86.86 | 86.71 | 21.1235 | -3.5356 | 78.6797 | 82.1003 | 64.3708 | -66.7745 | -65.7984 | 30.5738 | 29.764 | 91.8976 | 95.0686 |  | 73.8384 | -661.0228 | -21.0314 | -4 | -4.1 | 72.942 | 70.9781 | -4.8564 |  | -82.5755 | 9.3638 | 9.5334 | 6.5963 | 710.7759 | 206.3966 | 205.1759 | -698.8292 | 739.726 |  | -63.0351 | 64.4539 | 108.5775 | 35.83 | 39.41 | 73.9 | 89.12 | -33.887 | -34.1549 | 90.5751 | 90.5005 | 28.5958 | -162.2871 | -162.4114 | 20.6914 |  |  | 27.05 | 132.9 | 122 | -18.17 |  | 79.5514 | 77.1777 | -15.1923 | -14.6132 | 76.0009 | -122.0827 | 89.218 |  | 85.59 | 45.02 | 53.9136 | 50.9811 | -35.4249 |  |  |  | -146.181 |  |  | -107.4 | -108.4 | 24.1672 | 68.2 | 76.04 | 91.98 | 67.22 | -11.51 | 52.979 | 146.7583 | -22.73 | -22.82 | 105.08 | 75.57 | 145.7455 | 143.6364 | 3.6181 | 4.0182 | 288.5173 | 222.5149 | 216.7854 | 220.5738 | 75.9356 | 58.4732 | -27.492 | 709.2191 | 90.1679 |  | -25.8795 | -22.8333 |  | -38.7238 | -36.4525 | 139.836 | -57.2852 | -58.4012 | -17.8371 | 0 | -11.56 | 96.3 | 16.195 | -142.1918 | -35.7217 | -34.6768 | 9.4229 | -56.784 | 21.1734 | 20.9194 |  | 20.5862 | 39.931 | 40.4502 | 38.5355 | 33.1563 | 33.8262 | 90.7613 | -1.97 | -1.6952 | 64.9557 | 79.9273 | 6.9966 | 8.45 | 17.8744 | 1.022 | -11.05 | 18.69 | 0 |  | -5.738 | 4.348 |  | 38.44 | -80.3228 | -64.6442 | 17.55 | 80.481 | 33.4 | -21.6787 | -2.5718 | -2.479 | 2.0472 |  |  | -17.2274 | -38.0881 | 16.4424 | 39.3902 | 12.2331 | 12.0978 | -122.4692 | -31.9523 | 27.9237 | -74.1434 | 10.2306 | 15.6584 | 15.159 | 11.7002 | 100.3095 | 102.4672 | 166 | -166.9368 | -391.8728 | 391.567 | 193.3191 | -98.9362 | -94.7031 | -38.8538 | -28.7047 | 84.655 | 85.0347 |  |  | -0.3049 | -0.5466 | -50.9356 | -50.4603 | 6.93 | 6.81 | 72.1 | 71.2 | 20.9001 | -54.24 | -368.0206 | 63.3426 | 63.0634 | 16.2 | 70.9 | 3 | 3.6 |  | 1.1742 | -192.5565 | -58.8581 | 234.477 | 164.9762 | 55.4744 | -157.9019 | 152.1133 | -180.9756 | -31.5097 | -150.5183 | 212.0633 | 210.313 | 183.6574 | -226.7392 | 36.9627 | -191.2961 | 189.075 | -2.0558 | 13.554 | 34.56 | 1.353 | 1.346 | -33.84 | 7.28 |  | -7.5578 | -22.6764 | -3.0747 | 5.4 | 52.183 | 52.121 |  |  | 54.2584 | 54.7701 | 54.8357 |  | -66.7 | 12.6849 | 7.68 |  | -29.5324 | 66.7066 | 39.8835 | -28.9969 | -65.2759 | 27.6487 | 38.6013 | 48.1 | -46.7 | -194.453 | 255.9216
19/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.4802 | -27.5541 | -32.7108 | 40.188 |  | 57.1641 | -119.6048 | 75.6275 | 38.5088 | 38.0921 | -13.32 | -73.418 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 13.0767 | 65.0302 | 18.835 | 18.5532 | 31.4636 | [5 empty] | -74.85 | -75.33 |  | 15.54 | 72.6 | 28.772 | 0.283 | -82.66 | -84.18 | -33.07 | 84.54 | 83.85 | 21.86 | -3.5512 | 80.8296 | 83.6034 | 57.8609 | -66.3488 | -64.733 | 28.3249 | 28.7988 | 90.0918 | 93.1856 |  | 76.1624 | -660.3266 | -23.7319 | -3.5 | -3.4 | 72.3662 | 71.9674 | -5.005 |  | -82.2156 | 9.328 | 9.2788 | 6.4031 | 703.604 | 209.2348 | 209.3569 | -702.069 | 741.9122 |  | -64.233 | 66.3835 | 110.0046 | 35.8 | 40.5 | 74.64 | 89.04 | -34.5567 | -34.5567 | 90.4231 | 91.1747 | 26.6197 | -161.9925 | -160.4945 | 19.562 |  |  | 26.512 | 134.1 | 122.6 | -18.4 |  | 81.021 | 78.3149 | -13.0079 | -11.8835 | 73.0246 | -122.762 | 86.4072 |  | 90.84 | 47.02 | 56.0229 | 52.739 | -36.0881 |  |  |  | -145.2458 |  |  | -110 | -109 | 24.0958 | 69.6 | 77.32 | 93.88 | 69.32 | -11.83 | 54.3275 | 140.738 | -20.25 | -20.41 | 98.69 | 77.16 | 143.8727 | 141.2727 | 1.9607 | 2.0545 | 285.9493 | 223.3272 | 216.7156 | 220.8314 | 79.1594 | 64.6526 | -26.966 | 704.8507 | 68.757 |  | -36.3443 | -33.1282 |  | -46.996 | -42.6135 | 149.052 | -61.6463 | -63.1256 | -21.7401 | 0 | -6.47 | 105.5 | 13.2316 | -143.6636 | -36.4417 | -36.0181 | 9.0459 | -60.5796 | 29.0256 | 22.0925 |  | 21.605 | 40.3243 | 40.4871 | 38.9778 | 34.9984 | 34.6635 | 90.4264 | -0.4723 | -0.6523 | 64.3731 | 75.7856 | 10.6294 | 9.64 | 18.1796 | 1.044 | -11.4 | 19.92 | 10.8559 |  | -5.6 | 4.401 | 11.6075 | 40.37 | -79.5733 | -62.1678 | 17.07 | 80.742 | 32.6 | -21.4537 | -2.6416 | -2.5724 | 2.0573 |  |  | -16.5704 | -38.3481 | 15.2041 | 40.3069 | 12.9364 | 12.4311 | -120.3618 | -32.1286 | 28.0985 | -75.4582 | 9.9642 | 15.9905 | 15.5598 | 11.4386 | 99.3342 | 100.5536 | 168 | -168.2246 | -392.4022 | 392.6239 | 186.6561 | -95.3722 | -94.7399 | -39.7849 | -27.4636 | 82.413 | 82.137 | -21.796 | -23.256 | -2.4143 | -2.9526 | -52.0419 | -52.1266 | 7.09 | 6.68 | 71.6 | 72.5 | 21.1672 | -55.76 | -367.2587 | 62.1626 | 61.8471 | 12.8 | 72 | 3.1 | 4.4 | 1.4207 | 1.2734 | -178.2722 | -46.6827 | 235.8857 | 159.5245 | 62.0656 | -151.8866 | 148.2054 | -175.2236 | -26.4102 | -143.7646 | 213.4677 | 212.2639 | 179.341 | -221.8238 | 26.3452 | -196.3602 | 192.7538 | -3.5308 | 14.224 | 34.88 | 1.381 | 1.383 | -34 | 6.24 |  | -7.4693 | -22.5299 | -2.9282 | 4.9 | 52.8 | 52.711 |  |  | 53.9136 | 54.7892 | 54.4259 |  | -69.5 | 11.7424 | 7.69 |  | -27.1801 | 67.1839 | 38.9864 | -26.4773 | -65.8262 | 27.2173 | 38.2766 | 49.8 | -49.4 | -202.1536 | 266.4822
19/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.9285 | -28.2892 | -31.1149 | 39.8866 |  | 58.7633 | -125.2235 | 78.3149 | 39.4888 | 39.041 | -17.76 | -75.317 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 12.9052 | 68.1834 | 17.8789 | 18.0016 | 29.6022 | [5 empty] | -75.54 | -75.87 |  | 17.76 | 72.6 | 28.691 | 0.282 | -79.61 | -79.86 | -40.44 | 81.22 | 81.48 | 21.8035 | -3.9169 | 82.2318 | 85.3216 | 57.9197 | -61.1071 | -61.19 | 8.5071 | 9.3825 | 94.5369 | 96.6192 |  | 54.5913 | -664.9695 | -22.7636 | -3.6 | -3.7 | 67.3976 | 66.085 | -5.2956 |  | -76.0718 | 9.4296 | 9.7344 | 6.7669 | 705.0079 | 219.6722 | 219.6722 | -706.9875 | 759.4243 |  | -61.5754 | 62.7569 | 111.0924 | 36.27 | 40.99 | 75.39 | 90.11 | -38.1736 | -38.0396 | 86.8364 | 87.4254 | 25.3989 | -170.5419 | -170.5739 | 19.6521 |  |  |  | 135.5 | 122.8 | -18.28 |  | 77.2242 | 74.8371 | -13.8825 | -12.7393 | 81.5314 | -130.4024 | 95.3469 |  | 91.22 | 47.31 | 56.7261 | 53.9108 | -36.9248 |  |  |  | -153.0735 |  |  | -112.6 | -112.3 | 23.4805 | 70.3 | 79.22 | 94.82 | 70.03 | -12.42 | 49.507 | 151.2686 | -20.69 | -20.77 | 101.9 | 77.05 | 152.4 | 149.9273 | 4.3636 | 3.8909 | 294.454 | 230.2901 | 225.5812 | 226.5964 | 58.3878 | 39.2606 | -27.955 | 717.1927 | 49.6721 |  | -36.6982 | -34.3988 |  | -33.8251 | -31.5742 | 39.984 | -47.768 | -48.9918 | 1.3918 | 0 | -9.41 | 1 | 12.9724 | -119.9066 | -37.3073 | -36.2859 | 10.7002 | -34.2629 | 0 | 22.3414 |  | 21.875 | 40.8736 | 41.2408 | 39.4801 | 37.1753 | 37.5102 | 99.1341 | -1.8384 | -1.9262 | 68.0829 | 82.2328 | 12.6509 | 9.52 | 17.5692 | 1.0684 | -10.95 | 20.08 | 11.5236 |  | -5.297 | 3.74 |  | 40.61 | -84.3374 | -68.9528 | 17.21 | 81.7197 | 33.9 | -21.808 | -2.7903 | -3.176 | 2.0845 |  |  | -15.1944 | -39.4634 | 15.6759 | 41.1818 | 13.9247 | 11.9299 | -122.416 | -32.922 | 28.7067 | -77.7278 | 10.1813 | 16.2444 | 15.718 | 11.7675 | 95.5248 | 93.7242 | 166.8 | -164.3701 | -392.8453 | 394.5943 | 159.5379 | -91.4192 | -91.1948 | -34.0497 | -22.3484 | 76.6333 | 74.6767 |  |  | -10.5113 | -10.742 | -54.5322 | -53.5637 | 3.98 | 3.17 | 73.8 | 73.8 | 20.757 | -55.2 | -331.5969 | 58.4408 | 58.0642 | 12.2 | 77.2 | 9.9 | 11.5 |  |  | -158.5042 | -15.7756 | 212.3417 | 138.4653 | 62.6169 | -129.8177 | 127.1909 | -158.8937 | 0 | -129.8699 | 211.3844 | 209.8897 | 158.7101 | -196.9363 | 11.4196 | -186.6905 | 185.1377 | -2.531 | 15.28 | 34.72 | 1.339 | 1.328 | -33.36 | 6.4 |  | -7.3808 | -21.1505 | -2.4308 | 3.1 | 53.048 | 53.58 |  |  | 48.7962 | 47.1258 | 48.4053 |  | -73.2 | 9.9233 | 8.05 |  | -21.1352 | 63.4174 | 34.4402 | -20.0916 | -62.4992 | 22.031 | 40.5928 | 54.8 | -53.7 | -222.3221 | 273.3177
19/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.1592 |  | -30.7889 | 41.4955 |  | 61.228 | -130.8982 | 79.6163 | 40.3788 | 39.8271 | -11.1 | -77.598 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 12.9744 | 75.0726 | 18.8954 | 19.3503 | 31.4979 | [5 empty] | -73.96 | -73.74 |  | 11.1 | 77 | 28.247 | 0.276 | -85.67 | -85.43 | -27.73 | 86.56 | 87.07 | 21.8414 | -4.1755 | 82.5387 | 85.6815 | 54.644 | -65.4756 | -64.8135 | 29.2159 | 26.5353 | 90.9986 | 94.0237 |  | 80.6199 | -685.5031 | -21.0586 | -4.2 | -4.1 | 72.143 | 69.7979 | -5.375 |  | -81.236 | 9.0101 | 10.2722 | 6.856 | 731.2843 | 221.6559 | 220.8013 | -713.8193 | 774.8239 |  | -63.7906 | 65.0113 | 111.0824 | 36.29 | 41.13 | 76.15 | 90.17 | -36.1642 | -36.834 | 88.3591 | 89.541 | 26.6557 | -172.6059 | -171.0218 | 20.5017 |  |  | 26.109 | 137.4 | 125.7 | -18.9 |  | 78.5892 | 77.1395 | -12.9052 | -11.8578 | 80.0964 | -131.9742 | 95.1803 |  | 95.25 | 49.1 | 57.4292 | 54.4968 | -37.3508 |  |  |  | -149.4706 |  |  | -112.3 | -112 | 23.909 | 71.2 | 78.86 | 95.8 | 70.75 | -12.29 | 48.7165 | 147.1334 | -20.01 | -20.13 | 102.92 | 78.16 | 149.4 | 147.0364 | 3.343 | 1.5182 | 295.5818 | 229.0059 | 225.2016 | 227.5786 | 74.5922 | 56.6732 | -25.855 | 727.65 | 26.5091 |  | -37.5527 | -34.2271 |  | -60.8262 | -56.5403 | 142.908 | -57.366 | -59.9342 | -13.699 | 0 | -8.92 | 119 | 13.0662 | -172.2114 | -34.7599 | -33.5127 | 9.4031 | -58.5167 | 19.5159 | 19.6581 |  | 19.27 | 39.5886 | 40.0078 | 38.3432 | 35.3333 | 34.8309 | 98.7992 | 0.1151 | 0.2814 | 68.6055 | 83.0831 | 10.1387 | 11.52 | 18.2748 | 1.0306 | -11.11 | 18.96 | 10.1705 |  | -5.217 | 4.511 |  | 40.96 | -85.7945 | -69.8303 |  | 82.5366 | 35 | -22.6317 | -3.5621 | -3.2284 | 2.1691 |  |  | -15.5039 | -40.2465 | 16.9986 | 42.1836 | 8.622 | 9.5718 | -125.2644 | -33.2997 | 29.6397 | -79.8416 | 10.3898 | 16.3518 | 15.8973 | 11.9462 | 85.0733 | 87.8221 | 139.1 | -140.6892 | -353.0566 | 355.4846 | 119.6417 | -84.1503 | -82.8986 | -41.1585 | -29.9521 | 75.3896 | 75.0628 | -10.588 | -10.5836 | -9.6873 | -10.5003 | -53.0617 | -53.0742 | 6.04 | 6.3 | 72 | 71 | 20.7762 | -56.32 | -318.2864 | 55.8372 | 55.967 | 11.6 | 72.6 | 10.7 | 11.4 | 1.4987 | 1.2858 | -112.654 | 3.4627 | 198.7465 | 131.5775 | 78.3133 | -125.3346 | 117.1415 | -150.8819 |  | -116.9313 | 211.8422 | 211.1218 | 151.2112 | -188.6132 | 3.3075 | -179.5667 | 176.8024 | -7.3568 | 14.683 | 34.4 | 1.375 | 1.371 | -33.52 | 7.2 |  | -6.8833 | -22.4689 | -3.1907 | 4.1 | 50.719 | 51.153 |  |  | 48.3717 | 50.9114 | 47.8184 |  | -70.8 | 10.304 | 8.04 |  | -29.1418 | 69.4257 | 40.9632 | -27.9839 | -67.6939 | 28.6954 | 38.2766 | 51.8 | -51.5 | -228.1333 | 282.1998
19/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 21.1706 | -29.2378 | -30.2404 | 42.0379 |  | 63.0888 | -123.2419 | 81.0351 | 40.8808 | 40.0493 | -8.88 | -77.114 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 13.0681 | 70.1034 | 18.9091 | 19.3434 | 31.6129 | 10.7826 | 5.3909 | 6.4128 |  |  | -73.52 | -73.56 |  | 8.88 | 74.8 | 28.579 | 0.284 | -80.44 | -81.08 | -40.12 | 82.08 | 82.22 | 21.6866 | -4.1689 | 81.9005 | 85.0421 | 54.1066 | -59.1728 | -59.1527 | 8.3318 | 8.7265 | 91.8103 | 94.5868 |  | 56.5894 | -659.8582 | -27.8518 | -0.4 | -0.2 | 65.5224 | 64.4755 | -5.52 |  | -69.0734 | 7.9126 | 9.5409 | 6.5124 | 706.9611 | 224.2499 | 224.7688 | -717.6298 | 754.7984 |  | -59.5546 | 61.3083 | 108.328 | 35.63 | 38.13 |  | 97.27 | -36.5661 | -37.3698 | 89.8769 | 90.0316 | 25.1634 | -177.4542 | -176.8976 | 18.6592 |  |  | 26.405 | 140.1 | 126 | -18.77 |  | 74.4883 | 72.631 | -13.5031 | -12.627 | 85.655 | -134.1645 | 98.4323 |  | 91.83 | 47.36 | 57.4292 | 54.4968 | -36.8889 |  |  |  | -151.4173 |  |  | -114.3 | -113.3 | 23.3212 | 65.5 | 98.22 | 88.7 | 64.94 | -11.33 | 48.0035 | 149.0085 | -22.26 | -22.17 | 105.57 | 77.28 | 149.9818 | 147.8909 | 3.4382 | 3.5636 | 296.1182 | 229.7461 | 222.9438 | 228.7903 | 55.558 | 38.5895 | -27.16 | 735.0642 | 6.4992 |  | -36.6362 | -33.5601 |  | -30.6585 | -27.188 | 36.912 | -44.694 | -45.4142 | 1.3734 | 0 | -9.06 | 1 | 12.9425 | -112.9943 | -65.6553 | 0.0004 | 9.7513 | -36.2583 | 0 | 18.4377 |  | 18.1261 | 39.628 | 41.1633 | 40.0974 | 37.1753 | 36.5055 | 88.082 | -1.9406 | -2.2417 | 63.1615 | 76.7338 | 9.0913 | 8.79 | 17.6864 | 1.0794 | -11.11 | 19.6 | 9.3027 |  | -5.11 | 0.721 |  | 40.38 | -77.5915 | -60.187 | 17.08 | 81.7661 | 33.6 | -22.3325 | -3.3176 | -3.492 | 2.1676 |  |  | -15.3069 | -40.6236 | 16.6749 | 42.3963 | 14.3446 | 15.2589 | -124.8639 | -33.0079 | 29.3578 | -78.0137 | 10.7714 | 16.2542 | 15.9078 | 12.1907 | 87.0319 | 87.8511 | 107.3 | -107.3523 | -309.1284 | 312.0398 | 80.9214 | -84.7452 | -83.8362 | -37.4258 | -26.6046 | 82.8224 | 82.264 |  |  | -11.9506 | -12.3021 | -54.0321 | -53.269 | 0.04 | 0.36 | 74.2 | 75.2 | 20.7976 | -59.76 | -324.2513 | 57.2022 | 58.2334 | 11.8 | 78.9 | 13.3 | 15.2 |  |  | -76.5207 | 19.3074 | 206.2173 | 140.5993 | 109.9 | -129.2201 | 126.4269 | -153.923 |  | -124.9724 | 213.6981 | 214.132 | 154.9073 | -197.0976 | 6.1965 | -188.7741 | 191.2636 | -6.5631 | 18.429 | 35.12 | 1.611 | 1.609 | -33.44 | 7.84 |  | -8.7297 | -21.2116 | -2.5193 | 5.3 | 54.241 | 53.533 |  |  | 53.7013 | 53.8076 | 53.8879 |  | -75.1 | 9.6407 | 8.11 |  | -26.087 | 66.1307 | 38.4599 | -25.7634 | -64.5468 | 25.7867 | 39.1332 | 55.7 | -55.3 | -225.4471 | 273.3544
19/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 20.9457 | -28.8481 | -33.9101 | 41.3665 |  | 63.8527 | -122.7109 | 80.2653 |  | 39.7988 | -13.32 | -76.564 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.4055 | 68.9904 | 20.489 | 20.8618 | 34.2136 | 16.3515 | 5.4708 | 6.5878 |  |  | -75.22 | -75.49 |  | 13.32 | 74.8 | 29.323 | 0.285 | -81.95 | -81.98 | -42.41 | 83 | 83.15 | 20.6833 | -3.443 | 80.7394 | 83.7056 | 56.1209 | -64.1275 | -63.9701 | 9.8215 | 9.7605 | 92.9745 | 95.0469 |  | 53.7394 | -644.8307 | -28.6431 | -0.1 | -0.1 | 70.827 | 69.7206 | -5.2237 |  | -76.6414 | 8.9464 | 9.9229 | 6.7887 | 689.1688 | 212.6529 | 211.0354 | -713.7448 | 723.3904 |  | -42.6308 | 43.7914 | 106.3521 | 33.71 | 36.31 | 75.37 | 94.21 | -35.7624 | -34.6907 | 98.2876 | 98.9135 | 27.4707 | -158.4735 | -157.3338 | 19.401 |  |  | 26.001 | 136.3 | 124.3 | -18.62 |  | 83.4491 | 81.3549 | -2.9149 | -2.2674 | 68.4261 | -125.1168 | 80.2295 |  | 95.11 | 48.99 | 57.4292 | 54.4968 | -36.4746 |  |  |  | -132.7154 |  |  | -116 | -115.6 | 23.8431 | 81 | 121.66 | 110.12 | 0 | -9.51 | 49.6155 | 131.8975 | -22.68 | -22.61 | 108.19 | 76.48 | 133.4 | 130.6182 | -5.2007 | -6.0182 | 277.1923 | 214.2525 | 210.2143 | 212.5605 | 83.4604 | 66.1353 | -25.737 | 722.7729 | -2.6492 |  | -36.1991 | -33.4943 |  | -25.4191 | -23.6013 | 136.764 | -70.0592 | -71.3198 | -27.8042 | 0 | -8.08 | 101 | 12.8575 | -101.4128 | -58.6536 |  | 5.8309 | -65.8188 | 30.6967 | 17.5382 |  | 16.8805 | 40.2754 | 40.1521 | 39.0471 | 33.8262 | 32.654 | 72.1737 | 7.6285 | 8.0853 | 54.1501 | 69.8969 | -0.0568 | 1.01 | 18.0868 | 1.0758 | -11.42 | 18.66 | 0 |  | -5.236 | 4.211 |  | 45.22 | -70.7242 | -53.5746 | 16.77 | 82.8616 | 32.6 | -20.5053 | -3.5305 | -3.7309 | 2.0277 |  |  | -16.798 | -38.3796 | 15.4471 | 40.174 | 11.8757 | 12.1281 | -119.4093 | -31.4556 | 28.7727 | -76.3642 | 10.0451 | 15.9905 | 15.507 | 11.5111 | 82.3406 | 82.9134 | 131.2 | -126.4984 | -324.0167 | 326.6148 | 78.4942 | -80.9822 | -79.6149 | -41.3833 | -30.4447 | 85.0223 | 85.2798 | 0 | 0 | -3.7327 | -4.5457 | -35.6131 | -35.094 | 1.88 | 3.03 | 73.1 | 73.9 | 20.8595 | -60.32 | -351.2007 | 58.8595 | 59.3988 | 11.2 | 73.1 | 5 | 5.8 | 1.4086 | 1.1944 | -62.1439 | 25.4257 | 198.884 | 137.055 | 110.6425 | -129.8303 | 124.965 | -162.7028 |  | -119.5423 | 213.2069 | 208.213 | 166.6653 | -186.0646 | 14.7565 | -175.2876 | 175.7531 | -7.593 | 19.785 | 37.84 | 1.608 | 1.602 | -36.64 | 12.08 |  | -11.9829 | -22.237 | -1.5213 | 9 | 50.137 | 51.111 |  |  | 55.5194 | 55.4312 | 53.1144 |  | -71.6 | 11.1992 | 8.05 |  | -29.8454 | 68.8904 | 41.8447 | -29.5328 | -67.6768 | 30.0708 | 37.0708 | 52.5 | -53.2 | -248.2274 | 264.316
19/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 20.4528 | -28.2157 | -30.0265 | 41.1331 |  | 62.9347 | -125.0267 | 77.6942 | 38.8828 | 38.2285 | -24.42 | -74.828 | 68.2 | 23.184 |  | 13.2941 | 69.7994 | 20.084 | 20.3681 | 33.2853 | 16.4512 | 5.7685 | 6.549 |  |  | -77.88 | -77.93 |  | 24.42 | 72.6 | 27.73 | 0.282 | -81.97 | -82.16 | -43.14 | 84.01 | 84.23 | 20.4613 | -3.3953 | 77.7277 | 81.2783 | 56.6974 | -63.4923 | -64.022 | 9.8429 | 9.8789 | 92.9078 | 94.3428 |  | 54.2798 | -649.0325 | -29.1385 | -0.8 | -0.8 | 70.7614 | 69.1266 | -5.1295 |  | -74.4887 | 7.695 | 9.1461 | 6.3277 | 689.9012 | 207.007 | 206.8544 | -710.2205 | 722.8168 |  | -41.669 | 43.6688 | 105.2843 | 32.68 | 35.75 | 74.53 | 93.17 | -34.1549 | -32.9493 | 97.8536 | 98.2008 | 31.325 | -160.8144 | -158.7906 | 17.8255 |  | 20.9062 | 26.199 | 138.4 | 126.2 | -18.5 |  | 82.3412 | 80.1384 | -5.9793 | -5.1627 | 70.8517 | -122.7255 | 81.2282 |  | 89.43 | 45.98 | 55.3198 | 52.739 | -34.7947 |  |  |  | -134.0077 |  |  | -113.8 | -113.5 | 23.8651 |  | 121.66 |  |  | -8.79 | 49.9875 | 131.0874 | -22.39 | -22.44 | 112.19 | 75.86 | 129.7818 | 127.9091 | -2.4186 | -3.9455 | 276.1351 | 213.4757 | 209.7598 | 211.6656 | 84.6115 | 64.9517 | -26.264 | 723.6945 | 22.7228 |  | -34.1953 | -31.7382 |  | -28.3484 | -26.6622 | 164.412 | -67.4527 | -69.249 | -29.4421 | 0 | -11.91 | 101.2 | 12.6926 | -107.8176 | -58.0076 |  | 7.0967 | -71.7885 | 35.7804 | 15.8565 |  | 15.6914 | 41.2789 | 40.9765 | 40.3854 | 31.9842 | 31.6492 | 67.9873 | 4.8051 | 4.5652 | 50.7752 | 66.3595 | -0.0568 | 6.63 | 18.4872 | 0.9976 | -11.45 | 16.85 |  |  | -5.294 | 4.528 |  | 40.94 | -65.9069 | -49.1142 | 16.31 | 80.2747 | 31.5 | -20.9459 | -2.9969 | -3.1125 | 2.0463 |  |  | -15.6667 | -38.6219 | 16.2332 | 40.0361 | 8.9951 | 8.9669 | -118.1029 | -31.8197 | 28.0208 | -75.6646 | 10.0162 | 15.7659 | 15.3383 | 11.7219 | 88.1138 | 89.5698 | 128.7 | -130.5024 | -332.7198 | 332.2804 | 104.8387 | -86.5605 | -84.4154 | -43.5771 | -32.8558 | 85.5283 | 84.1661 |  |  | -1.1728 | -1.2607 | -53.2089 | -53.0419 | -2.47 | -2.58 | 73 | 74.1 | 20.8595 | -60 | -384.1363 | 55.942 | 55.9308 | 9.5 | 71.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3092 |  | -95.105 | 6.0063 | 232.4288 | 156.4976 | 113.5368 | -149.4467 | 145.7765 | -182.3224 | -28.5073 | -144.5641 | 212.0845 | 211.2323 | 186.2634 | -224.5208 | 28.2542 | -192.4557 | 190.3602 | -8.2797 | 19.553 | 32.88 | 1.548 | 1.548 | -32 | 6.72 |  | -7.8202 | -25.0477 | -3.3677 | 7.9 | 51.565 | 53.265 |  |  | 55.708 | 55.0223 | 53.8806 |  | -68 | 13.2824 | 7.86 |  | -33.2171 | 68.8124 | 44.0079 | -32.6629 | -67.8759 | 32.6447 | 35.9635 | 49.3 | -49.5 | -228.2437 | 247.7277
19/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 |  |  | -29.8466 | 40.9345 |  | 62.0138 | -118.9959 | 75.4384 | 38.4308 | 37.5516 | -22.2 | -74.41 |  | 24.84 | -68.2 | 12.9814 | 65.0976 | 19.6468 | 19.8927 | 32.7685 | 16.6489 | 5.5184 | 6.6593 |  |  | -74.24 | -74.35 |  | 22.2 | 74.8 | 28.044 | 0.279 | -84.93 | -85.41 | -31.4 | 86.75 | 87.01 | 20.6733 | -3.6597 | 76.6265 | 79.0771 | 56.6569 | -67.1993 | -66.7755 | 30.3304 | 31.6323 | 88.9433 | 91.5118 |  | 94.868 | -657.7731 | -27.6173 | -0.9 | -0.9 | 73.866 | 72.335 | -4.6883 |  | -84.5515 | 8.2283 | 9.9338 | 6.7327 | 709.5246 | 197.0274 | 198.767 | -699.3064 | 722.7122 |  | -69.4428 | 72.1173 | 103.2285 | 33.77 | 36.57 | 73.76 | 94.13 | -25.1797 | -24.9118 | 95.0766 | 96.1993 | 28.8835 | -171.4966 | -170.6432 | 9.9789 | 0 |  | 27.133 | 138.7 | 127.4 | -18.17 |  | 77.5336 | 74.6668 | -11.3255 | -10.8612 | 69.9579 | -117.7523 | 81.2524 |  | 90.8 | 46.18 | 53.9136 | 50.9811 | -33.3049 |  |  |  | -132.996 |  |  | -108.6 | -107.5 | 23.887 | 78.9 | 118.9 | 107.7 |  | -9.37 | 50.158 | 132.5525 | -21.97 | -22.25 | 105.04 | 75.75 | 133.0364 | 128.1273 | 1.6183 | 2.2818 | 279.2289 | 215.969 | 209.5157 | 213.7865 | 55.0803 | 36.8898 | -27.925 | 707.079 | 43.8743 |  | -31.8611 | -29.2832 |  | -25.5606 | -22.7624 | 150.588 | -47.2796 | -48.4538 | 2.315 | 0 | -12.27 | 1 | 12.893 | -103.8313 | -63.7962 |  | 10.3627 | -35.8167 | 0 | 18.063 |  | 17.6749 | 41.46 | 42.5044 | 40.5407 | 23.4439 | 23.109 | 77.6997 | -1.6116 | -2.1326 | 66.0211 | 82.8966 | -0.0568 | -4.35 | 18.182 | 0.9757 | -11.09 | 21.02 |  |  | -4.23 | 4.421 |  | 53.86 | -81.3597 | -63.2825 | 16.05 | 87.2754 | 33.5 | -20.3441 | -3.1821 | -3.4542 | 1.9751 |  |  | -15.1158 | -37.802 | 18.0193 | 40.0386 | 13.5722 | 12.895 | -120.8519 | -33.4107 | 28.6708 | -78.8255 | 10.7105 | 15.219 | 14.8636 | 12.3284 | 95.3249 | 96.6384 | 122.8 | -123.8744 | -338.064 | 340.5396 | 128.4003 | -94.0205 | -92.0938 | -38.3242 | -26.1749 | 83.5821 | 83.6491 | -10.3464 | -11.2987 | -2.3374 | -2.9416 | -59.8281 | -57.6595 | -5.91 | -6.05 | 75.1 | 76 | 20.6117 | -57.68 | -387.748 | 53.6688 | 53.2248 | 9.5 | 71.3 | 3.5 | 4 | 1.5607 | 1.2126 | -117.208 | -21.3589 | 246.1975 | 164.2146 | 100.3669 | -154.8334 | 151.9862 | -183.358 | -26.6788 | -151.3083 | 219.7364 | 217.4954 | 185.0269 | -231.0764 | 26.1025 | -200.9102 | 201.1323 | -7.2772 | 22.24 | 32.96 | 1.494 | 1.491 | -32.24 | 6 |  | -7.9667 | -23.6133 | -2.4308 | 5.5 | 52.147 | 52.623 |  |  | 54.4834 | 53.4237 | 54.6978 |  | -73.3 | 13.5682 | 7.89 |  | -22.9819 | 64.5286 | 36.6855 | -23.0191 | -63.5382 | 24.5132 | 38.1026 | 55.2 | -53.9 | -210.2733 | 229.0736
19/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 20.2412 | -27.9118 | -29.5962 | 42.204 |  | 61.9695 | -118.4214 | 75.7488 | 38.1928 | 37.5919 | -17.76 | -76.15 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 13.2824 | 64.8332 | 18.4585 | 18.6302 | 30.23 | 11.7348 | 5.4648 | 6.4367 |  |  | -73.67 | -73.86 |  | 17.76 | 74.8 | 27.572 | 0.277 | -85.24 | -84.22 | -32.94 | 85.42 | 85.6 | 20.9779 | -3.7897 | 77.4871 | 80.5115 | 53.5786 | -67.2408 | -66.5996 | 33.8997 | 34.6106 | 87.7844 | 90.318 |  | 81.4591 | -651.0191 | -30.8378 | 0.3 | 0.2 | 73.8985 | 72.6973 | -4.8164 |  | -82.6937 | 7.3613 | 10.201 | 7.1215 | 700.0334 | 197.8209 | 197.058 | -693.136 | 710.3948 |  | -68.3023 | 69.8218 | 105.3142 | 33.56 | 35.79 |  | 94.35 | -25.3137 | -25.0458 | 96.1639 | 97.1281 | 30.5507 | -166.054 | -163.8257 | 9.4041 | 0 |  | 27.601 | 137.1 | 124.8 | -18.35 |  | 81.0059 | 77.3702 | -9.1962 | -8.741 | 67.2117 | -115.104 | 78.5058 |  | 90.56 | 45.72 | 53.9136 | 50.9811 | -33.3515 |  |  |  | -121.3391 |  |  | -111.6 | -110.5 | 24.1507 | 78.8 | 117.62 | 106.54 |  | -8.82 | 55.893 | 120.5919 | -20.19 | -20.36 | 100.77 | 77.31 | 119.8727 | 117.9818 | -2.1865 | -2.1364 | 268.8482 | 205.5578 | 201.3643 | 205.5096 | 76.7991 | 61.7404 | -28.57 | 709.278 | 45.9991 |  | -31.0694 | -27.1909 |  | -28.3996 | -25.414 | 122.928 | -62.8663 | -64.6531 | -22.2361 | 0 | -8.87 | 92.3 | 12.261 | -105.3739 | -59.1572 |  | 9.4573 | -54.4046 | 23.9575 | 15.7854 |  | 15.5189 | 41.6017 | 41.1998 | 39.2037 | 24.7835 | 25.1184 | 78.3696 | 3.4359 | 3.5316 | 60.4643 | 77.261 | -0.0568 | -0.03 | 18.3359 | 0.95 | -11.76 | 19.98 |  |  | -5.435 | 4.429 |  | 50.57 | -76.8576 | -57.1372 | 16.61 | 87.1718 | 33.7 | -21.0794 | -3.6846 | -4.0593 | 2.0164 |  |  | -16.7987 | -39.078 | 16.8887 | 40.8583 | 10.8524 | 10.8171 | -118.4672 | -34.0235 | 30.1965 | -81.5244 | 11.4353 |  | 14.6949 | 12.6587 | 94.2406 | 94.8243 | 135.8 | -131.8799 | -340.0549 | 346.5187 | 130.8814 | -92.4197 | -90.6472 | -43.3734 | -32.5195 | 83.5702 | 83.8793 |  |  | -1.1618 | -1.2827 | -58.5316 | -58.5402 | -1.24 | -1.65 | 75.2 | 74.4 | 20.6737 | -54.48 | -386.2733 | 57.2439 | 57.3882 | 10.1 | 71.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | -122.9205 | -17.9888 | 245.3077 | 169.3126 | 104.8304 | -160.4983 | 156.1276 | -183.1756 | -27.9742 | -152.3625 | 219.6991 | 218.4802 | 186.4231 | -237.5944 | 30.0209 | -198.37 | 201.947 | -8.5956 | 22.775 | 33.28 | 1.47 | 1.466 | -32 | 5.44 |  | -6.5904 | -25.1362 | -1.9608 | 8.7 | 54.661 | 54.448 |  |  | 53.8436 | 55.631 | 53.3725 |  | -72.7 | 14.0152 | 8.13 |  | -31.5656 | 71.6143 | 43.4242 | -30.4145 | -69.4797 | 31.3824 | 37.7564 | 52.6 | -52 | -211.8606 | 233.4748
19/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 20.669 | -27.5447 | -28.2773 | 41.6792 |  | 62.7462 | -131.6935 | 76.7917 | 38.6268 | 37.8428 | -19.98 | -80.201 | 74.8 | 27.324 | -72.6 | 13.2951 | 77.2754 | 18.7251 | 18.8242 | 31.0413 | 11.8246 | 5.6191 | 6.4487 |  |  | -77.22 | -76.98 |  | 19.98 | 79.2 | 28.105 | 0.277 | -82.37 | -82.81 | -44.48 | 83.51 | 83.68 | 20.7848 | -3.95 | 80.3381 | 83.1551 | 55.8815 | -63.952 | -64.4543 | 6.77 | 6.6883 | 94.4362 | 95.3163 |  | 56.6279 | -660.4728 | -28.5793 | -0.3 | -0.4 | 71.2908 | 69.2261 | -5.2419 |  | -80.2287 | 9.1936 | 10.816 | 7.4021 | 707.8461 | 216.3762 | 217.6579 | -701.3132 | 749.8872 |  | -42.4731 | 44.9161 | 110.9826 | 35.62 | 38.73 | 77.68 | 97.1 | -35.2265 | -34.9586 | 100.6086 | 101.1208 | 27.9915 | -168.2086 | -167.4516 | 12.0257 |  |  | 27.325 | 136.5 | 123 | -19.27 |  | 82.7766 | 79.6776 | -5.1766 | -4.2758 | 71.4857 | -128.0668 | 83.9273 |  | 95.38 | 49.61 | 54.8511 | 52.0065 | -34.8967 |  |  |  | -137.0661 |  |  | -116.7 | -115 | 25.0241 | 79.6 | 118.92 | 107.68 |  | -10.34 | 49.972 | 134.8727 | -20.82 | -20.94 | 102.63 | 78.06 | 136.3636 | 133.3818 | -3.8679 | -4.6727 | 279.9153 | 213.6319 | 210.7192 | 211.8326 | 71.9935 | 57.746 | -27.012 | 714.8676 | 7.8989 |  | -32.3253 | -29.3575 |  | -28.7555 | -27.2363 | 152.124 | -69.2588 | -70.8467 | -22.0915 | 18.42 | -17.09 | 73.2 | 12.4348 | -107.7185 | -59.2888 |  | 9.2934 | -56.8373 | 23.5015 | 15.5888 |  | 15.2296 | 42.3084 | 42.1541 | 40.339 | 34.9984 | 34.1611 | 87.5797 | 6.8323 | 6.8072 | 67.6037 | 86.9944 | -0.0568 | -2.4 | 17.8769 | 1.0208 | -11.32 | 19.91 |  |  | -5.211 | 4.329 | 11.588 | 54.42 | -87.7777 | -69.2057 | 17.18 | 89.1543 | 33.5 | -21.21 | -3.6595 | -3.8361 | 2.07 |  |  | -17.3732 | -39.9141 | 17.3166 | 41.6409 | 9.9074 | 10.3227 | -121.7611 | -35.0826 | 30.1519 | -83.9642 | 11.8091 | 15.7366 | 15.2012 | 13.3935 | 97.1617 | 98.8084 | 218.8 | -219.1934 | -440.5397 | 439.4025 | 153.9232 | -95.6153 | -92.9729 | -39.4144 | -28.2486 | 84.0663 | 82.4596 | 0 | -22.3497 | -1.2937 | -2.1067 | -63.7205 | -64.5653 | 2.44 | 2.51 | 73.1 | 73.2 | 20.9001 | -50.48 | -391.7249 | 56.4461 | 56.0043 | 9.9 | 68.4 | 3.9 | 4 |  |  | -143.3362 | 15.4857 | 259.8005 | 170.6308 | 110.4654 | -163.0035 | 161.1166 | -185.4111 | -31.6555 | -162.7947 | 220.5952 | 219.174 | 184.263 | -241.2953 | 31.9143 | -206.7038 | 209.8836 | -7.6452 | 22.48 | 31.52 | 1.421 | 1.424 | -31.68 | 4.16 |  | -4.6281 | -23.3204 | -2.6658 | 5.8 | 51.442 | 52.478 |  |  | 54.2812 | 53.7175 | 54.1394 |  | -68.7 | 11.8387 | 8.15 |  | -27.2285 | 68.7486 | 40.4277 | -26.8443 | -67.3199 | 28.0344 | 39.0713 | 49.7 | -49.5 | -286.8552 | 298.3855
19/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 20.4544 | -27.8443 | -28.8161 | 41.1795 |  | 62.9841 | -131.9349 | 77.3036 | 39.0788 | 38.2826 | -6.66 | -81.826 | 74.8 | 28.152 | -74.8 | 13.369 | 77.7366 | 18.9555 | 19.1881 | 31.7884 | 12.2432 | 5.8575 | 6.8534 |  |  | -73.27 | -73.31 |  | 6.66 | 81.4 | 28.636 | 0.28 | -79.72 | -80.05 | -43.05 | 81.57 | 81.82 | 21.0018 | -3.8907 | 78.3457 | 82.0221 | 51.9032 | -60.9244 | -61.2995 | 8.8602 | 8.9457 | 90.2308 | 92.3732 |  | 59.1704 | -647.8893 | -28.7301 | -0.2 | -0.3 | 66.8215 | 65.9605 | -5.0707 |  | -75.1592 | 8.6528 | 9.7404 | 6.6597 | 698.0192 | 223.487 | 224.8603 | -691.7751 | 756.0557 |  | -35.0934 | 36.718 | 110.9527 | 35.28 | 38.62 | 76.48 | 95.62 | -42.8621 | -42.3263 | 103.7013 | 103.9927 | 26.9183 | -157.2805 | -156.1175 | 9.8484 |  |  |  | 135.6 | 123.5 | -18.78 | 65.2063 | 63.5582 | 63.3698 | 1.3717 | 2.1079 | 74.1085 | -137.2516 | 86.0705 |  | 94.86 | 49.23 | 54.8511 | 51.86 | -34.6115 |  |  |  | -124.3 |  |  | -115.2 | -114.3 | 25.3043 | 78.8 | 117.64 | 106.52 |  | -9.76 | 48.7165 | 123.617 | -20.56 | -20.48 | 103.55 | 78.55 | 124.1273 | 122.1273 | -12.6723 | -12.4273 | 266.9469 | 204.4917 | 198.9004 | 201.6935 | 74.6813 | 59.6453 | -26.928 | 704.2136 | -2.3476 |  | -32.2015 | -29.7286 |  | -27.7721 | -25.7533 | 142.908 | -76.3513 | -78.3763 | -21.6867 | 0 | -15.71 | 104.1 | 12.4078 | -104.2313 | -61.4802 |  | 11.3076 | -55.0505 | 22.6774 | 15.7248 |  | 15.5549 | 41.3787 | 41.7565 | 41.6525 | 40.8593 | 41.3617 | 85.4027 | 14.3155 | 14.6396 | 65.6353 | 83.3907 | -0.0568 | -1.13 | 17.8769 | 1.0208 | -11.43 | 19.94 |  |  | -5.423 | 4.296 |  | 51.96 | -86.0355 | -66.0349 | 17.3 | 87.8239 | 33.4 | -21.6138 | -4.0158 | -4.2175 | 2.0793 |  |  |  | -40.668 | 16.1785 | 42.1888 | 12.0417 | 11.2165 | -123.5987 | -35.2791 | 30.626 | -84.9876 | 12.0504 | 16.2932 | 15.8762 | 13.7078 | 97.0107 | 99.763 | 246.4 | -245.9393 | -467.3212 | 467.7025 | 167.2464 | -94.5569 | -93.1187 | -37.394 | -26.4473 | 82.9572 | 83.0654 | -22.621 |  | -1.3156 | -2.2055 | -65.9485 | -66.3762 | 2.15 | 1.89 | 63.7 | 64.1 |  | -46.64 | -378.5663 | 59.7695 | 59.3624 | 10.5 | 54.8 | 3.9 | 4.8 | 1.3544 | 1.1075 | -157.4852 | 25.3863 | 244.6041 | 160.1627 | 101.5266 | -155.8151 | 153.9111 | -177.8633 | -23.1826 | -152.6251 | 214.9076 | 214.6722 | 181.075 | -231.0046 | 28.3118 | -198.551 | 199.1192 | -7.8567 | 24.561 | 29.28 | 1.422 | 1.417 | -28.16 | 0.72 |  | -1.0544 | -20.3326 | -6.6789 | 2.5 | 50.916 | 50.765 |  |  | 54.1514 | 54.869 | 55.1138 |  | -56.2 | 10.5744 | 8.23 |  | -27.0288 | 65.9436 | 37.6663 | -27.2644 | -64.4438 | 26.1576 | 38.6124 | 37.3 | -36.7 | -294.2911 | 336.6817
19/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 20.5266 | -27.8095 | -28.7633 | 41.0352 |  | 62.5029 | -129.4787 | 76.3379 | 39.0268 | 38.2246 | -4.44 | -83.705 | 77 | 28.152 | -74.8 | 13.5709 | 76.577 | 18.9287 | 19.0326 | 31.7362 | 11.256 | 5.6162 | 6.7386 |  |  | -76.15 | -75.72 |  | 4.44 | 74.8 | 28.209 | 0.28 | -74.67 | -75.16 | -36.44 | 76.3 | 76.76 | 21.0805 | -3.703 | 80.5631 | 83.377 | 51.8596 | -64.5078 | -65.3375 | 25.5997 | 18.0365 | 89.0595 | 91.271 |  | 67.9363 | -641.9958 | -31.3233 | 0.1 | 0.1 | 68.8319 | 68.0403 | -5.0764 |  | -77.6169 | 9.5661 | 10.5441 | 6.9824 | 703.665 | 220.4046 | 220.5572 | -695.2633 | 745.8177 |  | -33.8733 | 35.4288 | 112.2799 | 34.97 | 38.25 |  | 95.66 | -40.7188 | -40.3169 | 106.3579 | 106.0548 | 29.4317 | -156.0155 | -155.351 | 9.1571 |  | 20.9062 |  | 137.3 | 123.7 | -19.18 | 65.7959 | 64.0386 | 64.6121 | 3.6824 | 2.2586 | 68.1043 | -131.8099 | 80.0047 |  | 95.39 | 49.25 | 55.5542 | 52.446 | -35.0711 |  |  |  | -127.4614 |  |  | -115.4 | -116.8 | 25.8481 | 77.9 |  |  |  | -10.17 | 49.476 | 124.6896 | -20.78 | -20.78 | 103.52 | 80.56 | 123.7455 | 122.4545 | -12.4616 | -12.2091 | 271.6339 | 205.0786 | 200.6514 | 205.2235 | 68.9185 | 53.3588 | -27.557 | 707.6782 | 17.3801 |  | -33.073 | -30.2964 |  | -27.0577 | -24.5942 | 121.392 | -70.0149 | -71.425 | -16.6581 | 0 | -13.72 | 85.9 | 12.6078 | -102.6964 | -59.9047 |  | 9.7138 | -49.2321 | 21.4048 | 14.98 | 15.1867 | 0 | 41.5244 | 41.8774 | 40.6039 | 39.3522 | 41.1943 | 82.3885 | 12.9536 | 12.8673 | 64.1326 | 83.3863 | -0.0568 | -2.28 | 17.9696 | 1.0208 | -11.54 | 20.24 |  |  | -5.352 | 4.55 |  | 54.25 | -82.6697 | -61.9146 | 17.07 | 89.8477 | 33 | -21.1118 | -4.2683 | -4.3313 | 2.138 |  |  | -16.7967 | -39.6261 | 16.1068 | 41.7125 | 11.9406 | 11.6931 | -117.9267 | -34.5047 | 30.2227 | -84.2892 | 11.414 | 16.4788 | 15.8656 | 12.9365 | 98.2273 | 96.7591 | 207 | -205.0294 | -427.8984 | 427.5744 | 166.8487 | -94.8155 | -91.978 | -39.2655 | -27.1291 | 78.1631 | 75.3435 |  | -38.3794 | -0.4367 | -1.2607 | -72.5577 | -72.6667 | 6.28 | 6.48 | 64.4 | 64 | 20.5519 | -38.8 | -382.567 | 60.7973 | 60.3927 | 10.5 | 55.9 | 4.7 | 4.8 | 1.3982 | 1.168 | -154.7066 | 8.9973 | 259.5689 | 176.3449 | 109.8032 | -171.1304 | 164.0549 | -179.3118 | -34.5143 | -164.9341 | 212.1655 | 212.8782 | 182.9152 | -247.2733 | 37.4355 | -201.2834 | 206.2384 | -8.0407 | 28.322 | 27.68 | 1.37 | 1.371 | -26.8 | 0.08 |  | -0.4379 | -21.6205 | -5.6535 | 2.5 | 51.656 | 51.401 |  |  | 49.0235 | 50.6468 | 50.556 |  | -56.2 | 9.8179 | 8.22 |  | -26.0714 | 67.1654 | 38.6855 | -24.6244 | -65.7871 | 25.8005 | 39.699 | 37.9 | -37.4 | -254.2613 | 321.3571
19/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 |  |  | -29.1902 | 40.4221 |  | 62.1103 | -129.8347 | 75.6348 | 38.9488 | 37.805 | -6.66 | -81.659 | 74.8 | 28.152 | -74.8 | 13.2617 | 77.4036 | 18.7755 | 19.0211 | 31.3992 | 11.2529 | 5.3514 | 6.7448 |  |  | -78.71 | -78.23 |  | 6.66 | 74.8 | 28.93 | 0.28 | -73.94 | -74.47 | -29.25 | 74.68 | 74.95 | 21.7792 | -4.6661 | 77.1756 | 80.6088 | 50.406 | -67.0256 | -66.465 | 33.2298 | 30.945 | 84.7507 | 86.4004 | 53.7654 | 50.1713 | -655.1541 | -29.8565 | -0.7 | -0.7 | 71.6201 | 71.3939 | -5.3512 |  | -74.9995 | 9.3185 | 10.5455 | 6.866 | 698.0802 | 209.5095 | 211.5542 | -669.5151 | 749.8725 |  | -31.7987 | 33.445 | 112.3797 | 35.33 | 38.8 | 75.69 | 94.37 | -44.8714 | -44.2017 | 108.0083 | 108.7828 | 28.6222 | -156.2098 | -155.9835 | 8.5882 |  |  | 27.748 | 137.7 | 124 | -18.71 | 66.0204 | 64.1921 | 65.0154 | 1.0962 | 2.0189 | 68.9585 | -133.708 | 81.6949 |  | 98.33 | 50.99 | 55.5542 | 52.446 | -34.9153 |  |  |  | -133.9144 |  |  | -115.6 | -115.2 | 25.8536 |  | 116.44 | 105.38 |  | -10.51 | 47.802 | 133.1576 | -21.03 | -21.15 | 109.09 | 79.2 | 133.2727 | 132.9091 | -12.0649 | -11.9273 | 276.22 | 209.3483 | 204.9019 | 207.3527 | 47.3835 | 31.5376 | -27.782 | 684.3007 | 69.6906 |  | -33.3523 | -30.9957 |  | -30.7492 | -28.4851 | 53.808 | -53.6554 | -54.8095 | 5.4263 | 12.98 | -13.87 | 1 | 12.0369 | -109.3051 | -65.1598 |  | 11.1625 | -29.2315 | -4.2165 | 16.3857 | 16.8145 |  | 41.0617 | 41.7512 | 40.1314 | 42.5339 | 43.2037 | 81.8861 | 13.6379 | 13.9397 | 60.2237 | 78.3334 | -0.0568 | 1.29 | 17.9696 | 1.0575 | -11.48 | 18.82 |  |  | -5.382 | 4.638 |  | 50.1 | -79.2733 | -59.3226 |  | 87.1721 | 30.3 | -20.2775 | -3.8894 | -4.0276 | 2.1231 |  |  | -16.4189 | -39.754 | 14.5459 | 41.4343 | 10.9511 | 12.8387 | -120.313 | -33.9359 | 29.3308 | -81.5468 | 12.0065 |  | 16.0449 | 13.2812 | 110.7412 | 111.8753 | 216.7 | -212.7781 | -444.0644 | 447.016 | 229.5717 | -108.7513 | -106.2309 | -37.153 | -26.1825 | 74.4725 | 75.478 | -35.2611 |  | 4.7929 | 3.87 | -71.0977 | -69.4856 | 24.49 | 23.73 | 65.5 | 65.7 | 20.5711 | -19.2 | -389.1612 | 67.3033 | 66.4667 | 11.1 | 58.2 | -2.9 | -2.8 |  |  | -225.3433 | -40.358 | 317.0483 | 225.6707 | 105.3135 | -216.1337 | 215.0212 | -193.542 | -72.7366 | -211.4119 | 196.988 | 195.6355 | 197.7252 | -304.4633 | 75.0937 | -227.8008 | 227.6878 | -7.8567 | 32.022 | 30.24 | 1.3 | 1.284 | -29.52 | 2.56 |  | -3.0167 | -23.1434 | -4.8325 | 3.6 | 51.593 | 50.29 |  |  | 48.241 | 48.8028 | 49.8504 |  | -55.3 | 9.8983 | 8.15 |  | -23.8719 | 67.1642 | 37.7615 | -23.9169 | -65.2493 | 25.3012 | 40.413 | 36.7 | -36.4 | -209.388 | 328.6982
19/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 20.5577 |  | -29.8799 | 41.8242 |  | 61.5524 | -126.0268 | 75.5595 | 38.3428 | 37.4787 | 0 | -80.17 | 72.6 | 27.324 | -72.6 | 13.3501 | 76.1886 | 18.6582 | 19.0134 | 31.5118 | 11.218 | 5.4125 | 7.0009 |  |  | -71.64 | -71.7 |  | 0 | 79.2 | 29.844 | 0.286 | -65.15 | -66.06 | -38.89 | 66.36 | 66.61 | 21.1559 | -4.0413 | 77.1637 | 79.8976 | 50.162 | -65.3015 | -64.8075 | 34.9439 | 35.5012 | 84.5281 | 86.1049 | 47.2334 | 47.4462 | -660.0435 | -32.7319 | 0.6 | 0.7 | 72.119 | 70.2935 | -4.751 |  | -86.941 | 8.8617 | 9.9325 | 6.7176 | 709.3415 | 200.1098 | 199.6825 | -666.1954 | 727.6552 |  | -61.5546 | 63.2102 |  | 35.61 | 38.21 |  | 96.33 | -21.4289 | -21.6969 | 86.9523 | 88.1681 | 35.3897 | -172.2923 | -170.6784 | 11.2331 |  |  | 28.355 | 139.4 | 125.8 | -18.54 | 61.0425 | 58.2279 | 58.5701 | -7.2197 | -6.8143 | 71.4157 | -126.8498 | 84.9447 |  | 94.62 | 48.95 | 54.8511 | 51.86 | -34.9315 |  |  |  | -160.5506 |  |  | -110.2 | -110 | 25.2383 | 77.1 | 115.26 | 104.3 |  | -10.64 | 50.468 | 158.744 | -20.93 | -21.06 | 105.86 | 77.33 | 159.5636 | 157.3818 | 18.8059 | 17.3727 | 304.5888 | 236.588 | 233.0329 | 236.0007 | 91.4518 | 81.3781 | -25.132 | 680.0765 | 179.0977 |  | -32.9305 | -30.6023 |  | -21.3202 | -19.6462 | 152.124 | -65.6765 | -66.7733 | -45.3353 | 0 | -15.22 | 118.9 | 11.9346 | -89.6418 | -64.8108 |  | 10.9283 | -79.6691 | 45.243 | 17.0737 | 16.77 |  | 41.3055 | 42.0478 | 40.1411 | 20.4297 | 20.932 | 129.1088 | -16.6606 | -16.674 | 105.424 | 130.5024 | -0.0568 | 0.33 | 17.9745 | 1.033 | -11.34 | 19.11 |  |  | -5.209 | 4.417 |  | 53.28 | -127.8596 | -105.0161 | 17.85 | 81.6081 | 33 | -17.9429 | -5.1839 | -5.17 | 2.1317 |  |  | -16.8826 | -36.8236 | 16.0562 | 38.6348 | 10.3718 | 11.5153 | -97.0136 | -33.1593 | 29.2812 | -83.2978 | 11.7245 | 16.4006 | 15.9078 | 13.2477 | 139.7458 | 140.125 | 281.2 | -281.0786 | -521.7438 | 526.2281 | 354.7818 | -132.7739 | -131.925 | -35.0235 | -23.1805 | 79.2397 | 78.9852 | -56.6548 | -51.2369 | 14.1424 | 13.2195 | -85.1622 | -83.8176 | 48.96 | 48.15 | 58.3 | 58.3 | 20.6331 | 8.72 | -397.0804 | 78.9957 | 80.2954 | 13.9 | 39.4 | -12.3 | -12.2 | 1.5737 | 1.3117 | -351.4033 | -151.406 | 451.1371 | 348.4021 | 114.1899 | -337.8807 | 335.2756 | -191.5324 | -157.2835 | -328.9349 | 168.6024 | 166.4247 | 194.7707 | -435.1681 | 164.8282 | -274.1177 | 273.0078 | -8.0682 | 35.987 | 25.52 | 1.314 | 1.31 | -24.64 | -1.76 |  | 1.7014 | -23.4363 | -9.2851 | 3.7 | 54.04 | 53.752 |  |  | 51.4542 | 52.2836 | 51.547 |  | -38.2 | 10.516 | 8.23 |  | -22.5483 | 64.8439 | 35.1828 | -22.3285 | -63.2495 | 22.1629 | 40.9255 | 20.7 | -20.3 | -165.1792 | 266.3509
19/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.3447 | -27.4038 | -31.3833 | 40.6541 |  | 60.4612 | -119.3234 | 73.3359 | 37.3469 | 36.4394 | 0 | -75.939 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 13.6791 | 71.5986 | 18.0782 | 18.5506 | 30.4618 | 11.1294 | 5.7395 | 7.0149 |  |  | -69.61 | -69.48 |  | 0 | 74.8 | 29.835 | 0.286 | -78.34 | -79.02 | -38.25 | 79.34 | 79.86 | 20.7753 | -3.6641 | 75.6428 | 77.3868 | 48.3332 | -65.1289 | -65.1956 | 24.7922 | 26.2963 | 84.4716 | 86.0997 | 48.1417 | 49.827 | -620.1224 | -27.9008 | -1.3 | -1.3 | 71.7959 | 71.1272 | -4.8553 |  | -78.6722 | 8.6056 | 9.4973 | 6.3756 | 678.2737 | 178.0755 | 179.0826 | -645.0575 | 687.2725 |  | -72.6135 | 74.2516 | 108.2781 | 35.25 | 37.91 |  | 95.1 | -28.9305 | -28.1268 | 94.8703 | 94.8513 | 35.7587 | -177.9825 | -176.4747 | 9.7157 |  |  | 28.588 | 140.1 | 126.1 | -18.52 | 57.891 | 56.1929 | 56.2707 | -14.4396 | -13.0037 | 65.3065 | -110.8604 | 75.3953 |  | 93.81 | 48.05 | 54.8511 | 51.86 | -35.1449 |  |  |  | -171.2364 |  |  | -105.9 | -104.2 | 25.3207 | 76.3 | 115.1 |  |  | -10.28 | 49.3365 | 169.8697 | -20.77 | -21.03 | 107.74 | 76.52 | 168.0182 | 167.8545 | 16.2602 | 15.0818 | 307.9279 | 243.0872 | 236.7927 | 240.4705 | 99.9502 | 83.6204 | -24.837 | 655.9313 | 300.7582 |  | -30.6793 | -28.9182 |  | -22.52 | -21.0086 | 158.268 | -60.1062 | -61.0988 | -53.0796 | 0 | -19.23 | 117.3 | 11.2835 | -89.8853 | -64.3665 |  | 13.6907 | -85.0385 | 51.5365 | 15.1141 | 15.062 |  | 42.1375 | 42.3308 | 40.6021 | 26.9605 | 28.4676 | 74.853 | -13.9001 | -13.7245 | 58.6934 | 75.6195 | -0.0568 | -3.7 | 18.0819 | 1.1539 | -11.64 | 21.09 |  |  | -5.098 | 4.434 |  | 50.81 | -75.224 | -59.2475 | 16.83 | 84.5394 | 31.9 | -20.3283 | -3.4512 | -3.5501 | 2.1293 |  |  | -15.1774 | -39.2844 | 15.4192 | 40.8314 | 10.9071 | 11.9226 | -119.034 | -32.8466 | 28.8609 | -78.9075 | 12.6428 | 16.5081 | 16.1082 | 14.3981 | 161.9177 | 161.1613 | 276.6 | -275.2801 | -540.5173 | 548.5321 | 475.3212 | -152.9969 | -150.7439 | -39.3573 | -27.1074 | 84.2006 | 82.3419 | -80.3143 | -77.5216 | 23.4699 | 23.3051 | -78.6651 | -79.5132 | 88.38 | 87.59 | 39.6 | 40.2 | 20.6331 | 30.24 | -371.2875 | 87.8801 | 88.3238 | 16.2 | 6.4 | -23.3 | -22.4 | 1.8004 | 1.5638 | -464.5527 | -268.6784 | 535.3557 | 421.568 | 82.4901 | -410.4528 | 413.952 | -169.0713 | -220.1139 | -404.1602 | 128.6113 | 130.1248 | 170.7134 | -508.7766 | 229.274 | -283.4832 | 281.2443 | -7.8045 | 38.9602 | 20.16 | 1.229 | 1.224 | -20.32 | -6.08 |  | 6.8284 | -21.358 | -19.3347 | 7.5 | 54.079 | 52.461 | 8.4659 | 10.2425 | 53.3091 | 54.2933 | 55.4235 |  | -6.4 | 21.4792 | 8.23 |  | -25.7145 | 68.2087 | 39.2518 | -26.1836 | -66.7871 | 27.0556 | 40.3193 | -12.8 | 12.4 | -68.7161 | 199.3303
19/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 20.0958 | -27.0387 | -31.178 | 38.5596 |  | 58.5086 | -113.1153 | 71.7168 | 36.4509 | 35.3509 | -17.76 | -74.243 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.0589 | 64.1312 | 16.461 | 16.6883 | 27.6941 | 11.0184 | 0.8078 | 7.2452 |  |  | -76.8 | -76.21 |  | 17.76 | 72.6 | 29.644 | 0.293 | -82.02 | -82.63 | -42.92 | 83.64 | 83.92 | 20.1991 | -4.3676 | 74.7431 | 77.4942 | 50.2597 | -63.6423 | -63.5198 | 9.6136 | 9.721 | 86.6535 | 88.1252 | 29.9336 | 30.6724 | -594.7558 | -27.5564 | -1.2 | -1.2 | 71.4029 | 70.7118 | -5.2153 |  | -70.2008 | 9.5299 | 9.3461 | 6.2624 | 652.5466 | 170.3848 | 171.6971 | -625.7795 | 668.0856 |  | -84.2359 | 86.4038 |  | 35.16 | 38.34 | 75.67 | 94.91 | -34.8247 | -34.2888 | 95.3839 | 96.043 | 36.9884 | -184.9041 | -183.8754 | 7.6158 |  |  | 28.222 | 143.7 | 132.4 | -18.37 | 55.8908 | 54.492 | 55.107 | -17.6355 | -16.8894 | 58.185 | -101.2852 | 69.8725 |  | 95.77 | 49.43 | 54.8511 | 51.86 | -36.1372 |  |  |  | -170.4696 |  |  | -106.1 | -107.6 | 24.9802 | 75.5 | 113.74 | 103.24 | 0 | -9.88 | 50.2975 | 167.3795 | -15.86 | -15.96 | 96.79 | 76.54 | 171.6545 | 167.4364 | 14.9007 | 14.2909 | 299.5551 | 236.1102 | 230.6702 | 235.3171 | 97.7219 | 82.9693 | -25.818 | 639.1952 | 360.447 |  | -12.8418 | -12.1234 |  | -8.6091 | -7.1455 | 150.588 | -52.1244 | -52.9175 | -45.6828 | 0 | -16.28 | 109.6 | 10.6672 | -60.8911 | -64.0342 |  | 11.0502 | -82.6215 | 39.1793 | 16.6039 | 16.5334 |  | 41.8077 | 42.2504 | 40.2172 | 33.9936 | 33.8262 | 46.0505 | -12.5257 | -11.9564 | 31.0743 | 43.2489 | -0.0568 | 4.99 | 18.0868 | 1.232 | -11.52 | 16.87 |  |  | -4.819 | 4.472 |  | 44.95 | -44.7045 | -30.6839 | 16.12 | 85.1372 | 31.7 | -20.1794 | -2.589 | -2.7786 | 2.2798 |  |  | -15.4933 | -39.8385 | 15.5221 | 41.4472 | 12.8564 | 12.8999 | -127.0483 | -31.7887 | 26.6373 | -74.1014 | 12.4134 | 16.7913 | 16.3205 | 14.2546 | 176.9743 | 176.4749 | 276.6 | -275.2917 | -559.8507 | 565.0599 | 541.178 | -167.8661 | -166.6525 | -30.9236 | -16.8078 | 85.0901 | 85.2801 | -92.1227 | -89.3048 | 27.7217 | 27.5239 | -86.2965 | -86.1286 | 89.29 | 88.83 | 44.9 | 45.6 | 20.8382 | 41.76 | -399.2051 | 99.1834 | 98.8589 | 18.4 | 15 | -25.9 | -25.9 | 1.566 | 1.3468 | -537.5268 | -329.2914 | 587.8513 | 462.3137 | 72.5525 | -452.6547 | 455.6594 | -179.0374 | -252.065 | -447.8877 | 128.8845 | 126.1864 | 182.92 | -559.785 | 262.5696 | -307.7676 | 311.1846 | -6.3268 | 38.6234 | 22.4 | 0.835 | 0.822 | -22.16 | -4.32 |  | 4.0146 | -20.1556 | -15.938 | 4.8 | 51.119 | 51.088 | 8.4655 | 10.197 | 54.1016 | 53.9734 | 55.1834 |  | -13.9 | 18.7537 | 9.92 |  | -16.6226 | 63.9901 | 30.7336 | -16.075 | -61.3835 | 16.9963 | 44.4952 | -4.8 | 4.6 | -17.5577 | 164.2426
19/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 |  |  | -31.657 | 39.0008 |  | 56.6946 | -109.9986 | 65.8251 | 33.519 | 32.7249 | -19.98 | -69.396 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 13.3151 | 61.8776 | 15.4228 | 15.6921 | 26.1065 | 15.0006 | 0.1484 | 2.009 |  |  | -76.08 | -76.17 |  | 17.76 | 68.2 | 30.945 | 0.298 | -81.48 | -81.12 | -39.8 | 82.02 | 82.33 | 21.8418 | -5.5987 | 77.6256 | 80.3162 | 46.8832 | -61.0594 | -61.0666 | 8.5719 | 8.9417 | 85.5671 | 87.3043 | 30.4917 | 30.1224 | -595.8713 | -22.2438 | -2.7 | -2.8 | 68.3807 | 67.2999 | -5.7732 |  | -68.2382 | 9.9364 | 9.5062 | 6.4376 | 652.3329 | 162.5415 | 161.0461 | -607.8713 | 669.4105 |  | -81.5171 | 82.9702 | 114.2659 | 38.33 | 42.16 | 79.71 | 100.18 | -23.1704 | -23.4383 | 79.7924 | 79.9856 | 37.4519 | -222.651 | -222.3965 | 7.1988 |  |  | 27.993 | 160.2 | 144.6 | -19.29 | 50.7171 | 47.9397 | 48.8919 | -34.9255 | -34.4899 | 66.9215 | -95.8702 | 79.3093 |  | 96.49 | 50.22 | 57.6636 | 54.7897 | -39.3185 |  |  |  | -128.8108 |  |  | -104 | -103.7 | 23.7277 | 69.4 | 80.2 | 94.12 | 68.79 | -12.22 | 52.2815 | 127.4172 | -3.87 | -3.7 | 78.22 | 79.89 | 129.4545 | 126.7818 | 20.2827 | 19.1 | 280.6861 | 220.15 | 214.9322 | 216.8804 | 107.864 | 92.1775 | -26.354 | 615.5396 | 388.1925 |  | -11.8268 | -8.8861 |  | -3.6027 | -3.2408 | 169.02 | -51.626 | -52.4587 | -58.2825 | 0 | -14.18 | 127.5 | 12.0302 | -54.0273 | -31.8253 | -30.8858 | 8.5072 | -93.7944 | 57.834 | 17.0766 | 16.5242 |  | 42.3083 | 42.2265 | 39.4534 | 21.9368 | 23.2764 | 40.0221 | -18.3858 | -18.2293 | 29.0644 | 40.8139 | -0.0568 | 6.84 | 18.0819 | 1.4774 | -11.44 | 16.07 |  | 8.2479 | -3.79 | 4.502 | 9.6723 | 37.7 | -41.0856 | -29.1433 | 16.74 | 84.1958 | 29.7 | -19.8372 | -3.6868 | -3.9966 | 2.6676 |  |  | -16.2209 | -43.6504 | 16.0595 | 45.1646 | 10.6187 | 10.9131 | -127.8445 | -32.0849 | 27.0565 | -78.0855 | 12.7663 | 19.7797 | 19.3686 | 14.901 | 177.4536 | 177.8277 | 256.1 | -256.1987 | -531.1711 | 530.2979 | 552.5202 | -166.8167 | -167.3059 | -35.3316 | -21.68 | 82.6936 | 83.5074 |  |  | 28.5896 | 27.8096 | -86.9716 | -86.2643 | 89.99 | 89.27 | 47 | 46.2 | 20.6117 | 44.72 | -405.829 | 102.9259 | 101.2593 | 17.9 | 17.2 | -28.5 | -28.4 | 1.8765 | 1.5649 | -542.5986 | -356.6124 | 584.3589 | 458.1646 | 57.2139 | -447.9508 | 451.5102 | -183.8524 | -254.5418 | -441.5822 | 125.8064 | 124.9826 | 188.9208 | -557.7682 | 260.2515 | -302.4715 | 305.7745 | -6.2747 | 24.651 | 23.36 | 0.358 | 0.347 | -22.8 | -2.88 |  | 2.9618 | -22.8229 | -13.5943 | 6 | 56.316 | 54.742 | 0 | 0 | 54.1342 | 54.7832 | 55.8258 |  | -18.1 | 17.6048 | 10.67 |  | -22.9526 | 67.7929 | 34.9502 | -22.8428 | -66.4312 | 20.7325 | 44.9186 | -1.6 | 2.4 | 20.2455 | 125.8522
19/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.7296 | -29.4358 | -30.684 | 42.6937 |  | 60.1945 | -119.1269 | 73.0921 | 36.7449 | 36.1208 | -26.64 | -80.502 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 12.4994 | 67.5382 | 17.8562 | 18.1129 | 30.1586 | 13.9923 | 0.1392 | 1.9711 |  |  | -84.24 | -83.79 |  | 28.86 | 79.2 | 32.749 | 0.305 | -86.61 | -87.12 | -42.2 | 87.6 | 88.27 | 22.6523 | -7.2782 | 82.4093 | 85.6303 | 55.0066 | -65.1453 | -65.113 | 3.645 | 3.6315 | 94.4876 | 96.6229 | 31.5618 | 31.691 | -660.0796 | -19.1587 | -4.6 | -4.7 | 72.5935 | 71.702 | -6.1914 |  | -79.8124 | 9.6122 | 10.9121 | 7.5879 | 716.2692 | 170.4458 | 170.3543 | -626.4905 | 717.3542 |  | -81.5183 | 83.9058 | 116.3716 | 39.54 | 43.52 | 81.35 | 102.29 | -22.9025 | -22.7685 | 77.9647 | 78.4772 | 35.7938 | -233.0151 | -233.5165 | 8.4603 |  |  | 28.08 | 161.7 | 146.5 | -18.34 | 46.6233 | 44.2557 | 44.9488 | -40.8104 | -40.0304 | 80.8906 | -103.1068 | 93.9252 |  | 102.21 | 52.26 | 59.0698 | 55.5222 | -40.5929 |  |  |  | -146.6583 |  |  | -103.2 | -102.8 | 22.9477 | 68.7 | 83.44 | 93.1 | 68.77 | -12.58 | 49.662 | 144.3982 | -2.52 | -2.33 | 80.57 | 75.48 | 146.8909 | 144.1273 | 26.2551 | 25.4545 | 287.4021 | 230.4129 | 223.1961 | 228.0036 | 84.1917 | 65.1634 | -28.04 | 643.5391 | 366.3726 |  | -10.5707 | -7.6166 |  | 8.7934 | 8.7347 | 41.52 | -31.1774 | -32.3516 | -26.0029 | 15.53 | -8.92 | 1 | 12.6044 | -35.2424 | -29.9109 | -29.4066 | 8.476 | -63.0927 | 31.4229 | 14.9469 | 15.0897 |  | 42.3745 | 43.1414 | 40.4411 | 22.2717 | 22.4391 | 64.1358 | -23.3679 | -23.714 | 49.5673 | 61.6513 | -0.0568 | 11.29 | 18.0868 | 1.6666 | -11.5 | 13.76 |  | 6.3307 | -2.875 | 4.512 |  | 35.18 | -62.2727 | -48.7003 | 18.35 | 81.0468 | 25.7 | -23.7158 | -5.083 | -5.3304 | 3.0096 |  |  | -14.9321 | -50.3187 | 13.8028 | 52.9581 | 8.5732 | 9.7471 | -134.7946 | -34.892 | 32.4891 | -87.276 | 11.9258 | 21.4899 | 20.9085 | 14.5023 | 175.6098 | 177.4172 | 260.2 | -256.9703 | -541.2959 | 544.6165 | 532.6038 | -168.3395 | -167.577 | -32.0633 | -18.0483 | 78.7088 | 78.5718 |  | -98.0315 | 28.5676 | 28.5237 | -84.4748 | -85.1217 | 96.31 | 95.45 | 45 | 46.5 | 20.5925 | 42.8 | -399.7075 | 99.0725 | 97.5215 | 18.4 | 18.2 | -26.8 | -26.7 | 1.759 | 1.3631 | -518.8029 | -337.8725 | 584.382 | 465.3379 | 76.9592 | -450.8199 | 454.4983 | -184.1844 | -257.0913 | -446.3941 | 128.5616 | 129.0284 | 181.8422 | -561.1121 | 265.3183 | -306.4942 | 308.9701 | -6.5905 | 23.892 | 23.36 | 0.212 | 0.2 | -22.88 | -2.4 |  | 2.4338 | -22.1179 | -13.4173 | 4.7 | 51.962 | 52.606 |  |  | 51.0976 | 50.9644 | 51.4056 |  | -17.6 | 17.7134 | 10.68 |  | -20.0517 | 64.8364 | 32.0381 | -21.0503 | -64.2177 | 18.1575 | 46.1029 | -1.9 | 2.8 | -5.8326 | 144.6647
19/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.7795 | -31.1439 | -30.6606 | 43.6608 |  | 63.5188 | -113.8625 | 76.4231 | 38.9108 | 38.0286 | -8.88 | -80.319 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 12.5908 | 64.2256 | 18.5918 | 18.7585 | 31.2455 | 13.44 | 0.1872 | 2.0255 |  |  | -80.07 | -80.05 |  | 8.88 | 79.2 | 33.645 | 0.313 | -87.44 | -88.05 | -37.32 | 89.09 | 89.52 | 22.9551 | -7.607 | 84.2251 | 86.9091 | 53.9435 | -62.6538 | -62.8408 | 3.7068 | 3.6863 | 92.4111 | 94.0458 | 31.2669 | 31.7947 | -647.1921 | -18.42 | -4.6 | -4.6 | 70.4823 | 69.5067 | -6.2478 |  | -69.3931 | 8.4554 | 10.5615 | 7.1602 | 701.8644 | 166.3258 | 166.8141 | -633.0233 | 691.78 |  | -74.9691 | 76.6786 | 112.1103 | 38.63 | 46.2 | 79.68 | 95.13 | -27.591 | -28.2608 | 75.8207 | 76.3555 | 36.9014 | -229.9119 | -227.9226 | 5.9013 |  | 15.7353 | 12.441 | 163.7 | 147.7 | -18.31 | 46.2841 | 43.7234 | 44.9297 | -47.0033 | -46.7429 | 86.9644 | -103.0655 | 99.5627 |  | 93.3 | 48.25 | 58.3667 | 54.9362 | -40.2107 |  |  |  | -148.1738 |  |  | -101.3 | -101.8 | 22.3819 | 67.3 | 81.62 | 91.02 | 66.7 | -11.82 | 47.4455 | 144.6882 | -4.21 | -4.05 | 83.62 | 74.63 | 145.9636 | 143 | 25.3229 | 24.5636 | 283.6889 | 227.2499 | 220.134 | 223.4323 | 79.7206 | 64.9385 | -27.32 | 643.1577 | 377.3352 |  | -10.1409 | -7.1411 |  | 14.8883 | 14.9612 | 24.624 | -26.129 | -27.0565 | -29.8677 | 0 | -3.67 | 1 | 12.5786 | -22.5788 | -28.9106 | -27.8801 | 6.0513 | -62.8843 | 31.7717 | 14.9067 | 14.9522 |  | 41.7874 | 41.0449 | 39.9191 | 26.6256 | 25.7883 | 36.8404 | -23.3709 | -23.0114 | 27.6071 | 38.255 | -0.0568 | 8.59 | 17.6889 | 1.6776 | -11.36 | 14.36 |  |  | -2.703 | 4.417 |  | 34.55 | -37.9076 | -28.6185 | 17.71 | 84.6044 | 27.4 | -24.6013 | -5.1456 | -5.4158 | 3.0797 |  |  | -14.054 | -51.5923 | 14.2969 | 54.429 | 6.1029 | 10.0738 | -141.6024 | -34.8957 | 33.1725 | -86.2575 | 11.9586 | 21.9684 | 21.4253 | 14.4753 | 177.7604 | 176.0533 | 222.9 | -219.3923 | -499.1244 | 498.3205 | 515.5085 | -168.5288 | -167.6924 | -30.2642 | -16.5034 | 79.0615 | 81.9519 | -100.4555 |  | 27.7217 | 26.9636 | -84.1059 | -83.9226 | 96.93 | 96.54 | 44.6 | 44.7 |  | 41.2 | -405.106 | 97.2834 | 96.9519 | 17.9 | 17.1 | -26.8 | -26 |  | 1.6004 | -512.3715 | -343.4731 | 586.7416 | 466.8413 | 78.2053 | -453.2079 | 452.8711 | -183.3586 | -254.198 | -449.7107 | 130.3849 | 127.4815 | 181.7195 | -566.1228 | 265.883 | -308.5104 | 309.3437 | -5.7473 | 23.836 | 22.96 | 0.231 | 0.22 | -22.96 | -3.04 |  | 2.9618 | -20.6836 | -13.6522 | 3.4 | 50.373 | 50.223 |  |  | 51.2157 | 53.735 | 53.0946 |  | -17.6 | 18.7616 | 10.68 |  | -18.042 | 64.1435 | 31.0453 | -17.5318 | -62.3535 | 16.0089 | 46.1494 | -1.6 | 2.1 | 22.5217 | 111.0683
19/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 23.0692 | -31.9035 | -30.4373 | 42.4159 |  | 63.3421 | -100.9763 | 76.5336 |  | 37.9703 | -4.44 | -79.494 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 12.65 | 53.5414 | 18.3554 | 18.7389 | 30.7855 | 13.246 | 0.1783 | 1.8876 |  |  | -77.23 | -76.72 |  | 4.44 | 79.2 | 33.909 | 0.315 | -80.48 | -80 | -40.68 | 81.61 | 81.95 | 22.9735 | -7.4178 | 83.2465 | 85.0619 | 53.5273 | -61.1308 | -60.2504 | 3.6941 | 3.6955 | 89.2979 | 91.6414 | 32.7782 | 33.183 | -629.1246 | -20.019 | -4.4 | -4.5 | 67.6981 | 66.6944 | -6.2696 |  | -74.4162 | 8.8799 | 10.4233 | 7.1212 | 686.6968 | 173.4977 | 172.9178 | -640.0828 | 686.0879 |  | -86.5226 | 89.441 | 113.8667 | 38.65 | 46.67 |  | 94.03 | -21.0271 | -20.8931 | 73.5224 | 74.1076 | 37.6103 | -224.7324 | -224.5796 | 7.2037 | 0 | 12.4756 | 12.495 | 162.1 | 145 | -18.17 | 47.1678 | 44.8653 | 46.1204 | -43.7067 | -42.444 | 81 | -102.2256 | 94.3139 |  | 95.75 | 48.94 | 56.9604 | 53.7643 | -39.7351 |  |  |  | -157.8856 |  |  | -100 | -101.1 | 22.1732 | 66.5 | 80.62 | 90.08 | 65.34 | -11.94 | 46.2985 | 157.759 | -3.84 | -3.7 | 85.17 | 74.55 | 159.0182 | 154.7273 | 30.1266 | 28 | 290.3453 | 234.269 | 227.6837 | 231.5735 | 77.7052 | 63.2033 | -27.049 | 650.5412 | 377.8226 |  | -10.9957 | -7.8007 |  | 12.271 | 11.8882 | 24.624 | -24.6783 | -25.5913 | -28.9395 | 0 | -3.35 |  | 12.503 | -28.0726 | -30.6377 | -29.7076 | 8.7968 | -61.0768 | 29.7228 | 15.4376 | 15.365 |  | 40.39 | 41.0541 | 39.1914 | 21.267 | 20.2622 | 61.7914 | -26.8756 | -27.017 | 49.7645 | 61.6679 | -0.0568 | 6.62 | 18.0868 | 1.702 | -11.49 | 15.21 |  |  | -2.702 | 4.228 |  | 39.14 | -62.9567 | -49.7711 | 18.13 | 84.9469 | 27.9 | -22.2583 | -6.1426 | -6.3781 | 3.1803 |  |  |  | -49.4174 | 13.2315 | 52.0083 | 10.3448 | 11.8703 | -131.8092 | -34.1862 | 32.8584 | -87.9482 | 11.0107 | 22.1149 | 21.6587 | 13.8151 | 179.5539 | 180.2749 | 222.1 | -222.7562 | -496.3761 | 500.3557 | 518.663 | -170.8159 | -170.1863 | -29.7834 | -16.174 | 83.6263 | 82.1139 |  |  | 28.5566 | 27.8865 | -87.4671 | -88.1861 | 75.83 | 75.09 | 64.4 | 64.8 | 20.7356 | 41.76 | -414.8124 | 92.376 | 91.9899 | 17.9 | 47.2 | -26.8 | -26.6 |  |  | -511.8046 | -352.3447 | 603.2023 | 474.8853 | 84.765 | -462.9036 | 462.6959 | -197.2586 | -253.6849 | -454.9124 | 123.0445 | 124.0373 | 196.2668 | -575.264 | 262.0019 | -319.9507 | 319.8174 | -6.1154 | 23.853 | 30.48 | 0.098 | 0.093 | -29.12 | 4.16 |  | -3.8071 | -25.6062 | -6.4439 | 7.6 | 50.529 | 50.802 |  |  | 52.7967 | 53.1809 | 54.6497 |  | -46.5 | 21.3327 | 10.84 |  | -15.4927 | 65.3713 | 29.814 | -15.2598 | -63.6998 | 14.8096 | 48.2075 | 26.7 | -26.6 | 20.3879 | 114.5848
19/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 23.1368 | -32.2243 | -30.6733 |  |  | 62.1581 | -105.3947 | 77.3282 | 38.8788 | 38.3483 | -15.54 | -77.107 | 68.2 |  | -66 | 12.9294 | 55.876 | 17.6023 | 17.7658 | 29.6453 | 11.5221 | 0.1937 | 2.8293 |  |  | -80.29 | -80.79 |  | 15.54 | 74.8 | 34.092 | 0.315 | -84.14 | -84.08 | -39.39 | 85.01 | 85.97 | 24.3672 | -7.9049 | 82.3001 | 85.141 | 58.3111 | -66.2977 | -66.699 | 4.0303 | 4.0447 | 93.189 | 94.8726 | 33.6054 | 33.9108 | -643.8287 | -21.6384 | -3.3 | -3.4 | 73.7029 | 72.4405 | -5.9809 |  | -83.5977 | 9.9931 | 10.7301 | 7.2924 | 700.2775 | 166.2343 | 166.0206 | -632.5734 | 690.3411 |  | -87.6335 | 89.7093 |  | 38.61 | 46.16 | 80.49 |  | -20.4912 | -19.9554 | 77.4374 | 77.8949 | 33.8257 | -219.2014 | -218.8727 | 9.022 | 0 | 12.4756 | 12.321 | 158.2 | 143.4 | -18.27 | 49.4201 | 46.6347 | 47.5423 | -39.5633 | -39.4656 | 69.8947 | -95.5098 | 83.1526 |  | 88.29 | 45.81 | 56.2573 | 53.1784 | -39.731 |  |  |  | -152.8024 |  |  | -100.3 | -100.1 | 21.9589 | 64.3 |  | 87.1 | 64.01 | -11.68 | 46.1435 | 150.9536 | -4.37 | -4.24 | 85.17 | 74.43 | 151.8364 | 149.3273 | 27.2957 | 25.7636 | 286.4694 | 231.5828 | 225.1718 | 226.8354 | 80.7288 | 67.044 | -26.492 | 644.0801 | 387.5343 |  | -11.8494 | -8.875 |  | 20.9989 | 19.6227 | 24.624 | -30.4386 | -31.3584 | -32.7154 | 0 | -3.42 |  | 12.473 | -11.7137 | -37.2027 | -36.6581 | 9.1707 | -64.6165 | 33.1855 | 21.3939 | 21.5312 |  | 40.5714 | 41.0881 | 39.7109 | 19.9273 | 19.9273 | 64.1358 | -25.0813 | -24.9063 | 50.605 | 64.2617 | -0.0568 | -0.25 | 16.8881 | 1.6544 | -10.58 | 16.75 |  |  | -2.747 | 4.49 |  | 43.83 | -65.2843 | -50.8409 | 17.92 | 85.6026 | 29.5 | -22.3808 | -6.3614 | -6.7698 | 3.1481 |  |  | -16.0345 | -48.4501 | 13.4388 | 50.9939 | 9.8497 | 10.3953 | -129.4954 | -33.6624 | 32.7055 | -87.639 | 11.3642 | 21.8512 | 21.13 | 13.6566 | 181.6062 | 180.6857 | 251 | -249.5066 | -524.4274 | 526.1473 | 543.4461 | -171.4386 | -173.522 | -30.5858 | -17.0934 | 84.527 | 83.8352 |  |  | 27.7327 | 27.6338 | -87.2202 | -87.2154 | 78.54 | 78.4 | 63.4 | 63.9 | 20.7143 | 41.68 | -417.1902 | 94.4595 | 94.4897 | 17.3 | 46.2 | -26.7 | -25.9 |  | 1.691 | -528.4161 | -352.9399 | 604.7739 | 474.2632 | 76.8227 | -464.3037 | 465.0701 | -196.097 | -257.2461 | -454.2692 | 127.2353 | 127.1479 | 197.0198 | -584.2579 | 268.7137 | -319.8307 | 324.2207 | -6.2994 | 23.763 | 30.4 | 0.103 | 0.093 | -28.8 | 2.8 |  | -3.3982 | -26.836 | -6.6789 | 6.8 | 49.899 | 49.729 |  |  | 54.4831 | 54.5211 | 54.2498 |  | -43.9 | 21.5981 | 10.69 |  | -18.1311 | 64.3631 | 30.7463 | -18.7048 | -62.7511 | 16.0632 | 46.6406 | 25.1 | -24.8 | 12.006 | 125.0818
19/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 22.9031 | -31.6761 | -31.0619 | 41.5472 |  | 61.42 | -103.7178 | 76.2977 | 38.8548 | 37.9422 | -13.32 | -78.023 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 13.6419 | 53.73 | 18.2539 | 18.4457 | 30.2996 | 13.3704 | 0.6495 | 3.3023 |  |  | -79.65 | -79.64 |  | 13.32 | 77 | 32.701 | 0.316 | -83.37 | -83.81 | -38.29 | 84.68 | 85.49 | 24.4726 | -7.5736 | 81.3638 | 83.2166 | 60.2633 | -66.388 | -66.2508 | 5.3301 | 4.8292 | 92.286 | 94.7238 | 33.5062 | 33.8289 | -637.1075 | -24.3909 | -2 | -1.8 | 74.4964 | 72.9204 | -5.7429 |  | -81.828 | 9.6081 | 10.5106 | 7.224 | 692.8615 | 168.218 | 169.7134 | -625.7796 | 682.48 |  | -90.5692 | 93.0252 |  | 38.18 | 45.7 |  | 94.1 | -19.0177 | -19.1517 | 79.1623 | 79.7212 | 31.0427 | -221.5598 | -221.1092 | 8.5437 |  | 12.4756 | 12.545 | 156.8 | 141.8 | -18.34 | 48.6727 | 46.3186 | 47.3587 | -38.4279 | -37.6809 | 70.2731 | -94.7833 | 81.3335 |  | 89.52 | 46.58 | 55.5542 | 52.5925 | -39.3672 |  |  |  | -155.6912 |  |  | -101.8 | -101.7 | 21.4975 | 62.9 | 79.6 | 85.08 | 62.67 | -11.78 | 48.453 | 152.5287 | -4.39 | -4.24 | 84.35 | 76.43 | 154.6909 | 151.2727 | 27.5015 | 26.8364 | 289.5787 | 229.1939 | 222.2147 |  | 84.6956 | 70.4534 | -27.456 | 636.7321 | 396.5133 |  | -20.6914 | -17.4148 |  | 16.3382 | 14.7148 |  | -33.0143 | -33.8411 | -34.6221 |  | -3.59 |  | 12.1734 | -18.3115 | -38.5271 | -37.7874 | 12.3673 | -67.1043 | 32.8636 | 21.4822 | 20.978 |  | 41.2958 | 41.4523 | 39.7482 | 17.4155 | 17.7504 | 64.973 | -25.561 | -25.5787 | 49.9679 | 62.6726 | -0.0568 | 2.01 | 17.9696 | 1.6544 | -11.44 | 18.25 |  |  | -2.919 | 4.498 |  | 44.37 | -62.9477 | -50.1149 | 18.32 | 88.4744 | 28.9 | -20.9988 | -6.4362 | -6.9234 | 2.9992 |  |  | -16.1833 | -46.0117 | 14.8308 | 48.3008 | 9.9502 | 11.1681 | -127.4238 | -32.6 | 32.3836 | -84.8698 | 11.3331 | 21.0602 | 20.6343 | 13.554 | 185.9647 | 185.8243 | 276.2 | -274.1499 | -561.7673 | 560.2066 | 568.0123 | -177.5072 | -176.3986 | -31.6349 | -18.6871 | 85.4972 | 83.9713 | -95.3973 |  | 27.8755 | 28.5127 | -85.7411 | -85.0439 | 92.29 | 92.07 | 63.5 | 63.5 | 21.0027 | 42.48 | -424.361 | 98.9077 | 98.5255 | 17.3 | 45.1 | -25.9 | -25.9 |  | 1.5576 | -557.0746 | -367.1079 | 622.2872 | 496.1876 | 78.1907 | -481.5771 | 480.6434 | -193.1587 | -266.3246 | -474.2711 | 134.4833 | 133.4238 | 197.2849 | -604.2529 | 277.9793 | -331.8372 | 331.1121 | -6.6949 | 23.973 | 30.4 | 0.052 | 0.044 | -29.28 | 2.24 |  | -2.1378 | -28.5634 | -6.7369 | 9.2 | 52.017 | 50.885 |  |  | 54.6117 | 54.6849 | 55.1205 |  | -43.6 | 21.9511 | 10.44 |  | -19.926 | 65.2284 | 32.0381 | -18.9688 | -63.0281 | 17.4092 | 45.7684 | 24.3 | -23.9 | -0.363 | 121.656
19/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 22.609 |  | -31.0657 | 40.5682 |  | 60.4569 | -103.5208 | 75.2338 | 38.3948 | 37.5139 | -15.54 | -74.764 | 66 | 19.872 | -66 | 13.3882 | 54.666 | 17.7292 | 17.8056 | 29.7848 | 13.3317 | 1.699 | 4.059 |  |  | -78.85 | -79.45 |  | 17.76 | 72.6 | 31.481 | 0.312 | -82.5 | -82.72 | -38.61 | 83.7 | 84.13 | 25.0819 | -7.2743 | 80.3803 | 82.8556 | 61.7628 | -67.0716 | -66.1933 | 5.114 | 5.0905 | 92.4267 | 94.8912 | 32.5416 | 33.3314 | -637.4554 | -25.8678 | -0.8 | -0.8 | 74.1947 | 72.9204 | -5.6945 |  | -81.0198 | 9.3262 | 10.7006 | 7.0749 | 692.8005 | 165.3492 | 164.3116 | -618.3139 | 675.2015 |  | -94.5968 | 96.9674 |  | 37.74 | 45.23 | 79.68 | 94 | -16.6065 | -17.1423 | 77.6952 | 78.8771 | 31.5256 | -222.1163 | -222.1157 | 7.8773 |  | 12.2793 | 12.432 | 155.1 | 139.3 | -18.11 | 45.4277 | 43.477 | 43.8912 | -37.882 | -37.7299 | 70.3308 | -95.2422 | 81.456 |  | 88.57 | 46.65 | 54.1479 | 50.8347 | -38.9498 |  |  |  | -156.4583 |  |  | -98.7 | -97.2 | 21.492 | 60.7 | 78.74 | 82.26 | 60.14 | -11.41 | 49.259 | 154.5388 | -4.09 | -3.93 | 84.71 | 76.35 | 154.5636 | 152.6 | 31.517 | 29.1727 |  | 228.9939 | 224.5426 | 226.7915 | 91.4875 | 75.3231 | -27.422 | 628.7068 | 417.0704 |  | -20.512 | -17.532 |  | 22.197 | 20.7536 | 26.16 | -34.4048 | -35.5437 | -38.0204 |  | -3.82 |  | 11.9863 | -6.1617 | -39.4432 | -38.3618 | 9.7127 | -72.3742 | 38.4165 | 23.2884 | 22.9188 |  | 41.1271 | 41.9669 | 40.22 | 15.9083 | 15.7409 | 67.15 | -28.2475 | -28.3398 | 52.5353 | 66.276 | -0.0568 | -0.62 | 17.8769 | 1.5848 | -11.35 | 19.46 |  |  | -3.174 | 4.528 |  | 48.9 | -66.2238 | -51.8988 |  | 89.2148 | 31 | -20.1206 | -6.5548 | -6.8319 | 2.9563 |  |  | -17.469 | -44.7699 | 15.1107 | 46.3934 | 12.2425 | 12.9575 | -126.9454 | -31.513 | 31.7038 | -82.5318 | 11.14 | 20.3571 | 19.7905 | 13.1852 | 187.2503 | 186.4472 | 277.4 | -276.992 |  | 566.5842 | 587.5612 | -178.8293 | -176.6344 | -33.4733 | -19.4891 | 84.0146 | 83.3318 |  | -104.5942 | 30.2486 | 29.3806 | -82.4851 | -82.7401 | 92.69 | 90.71 | 62.3 | 62.3 | 20.6331 | 42 | -433.8238 | 100.8855 | 101.2939 | 16.7 | 41 | -29 | -28.5 |  |  | -576.4687 | -388.8863 | 620.2511 | 488.0856 | 58.2456 | -471.3546 | 475.6796 | -195.1637 | -267.8583 | -469.0156 | 133.3353 | 130.4655 | 198.3749 | -594.1628 | 279.8386 | -322.0223 | 323.7149 | -6.802 | 24.522 | 30.32 | 0.174 | 0.165 | -28.96 | 1.2 |  | -2.1378 | -28.7098 | -6.9993 | 10.8 | 55.015 | 53.739 | 3.0732 | 3.6035 | 53.9019 | 54.306 | 53.9776 |  | -41.4 | 22.1414 | 10.25 | 0 | -19.8659 | 65.7159 | 33.6079 | -18.9147 | -64.1789 | 18.4923 | 44.5832 | 20.5 | -20.6 | 29.7132 | 109.0996
19/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 22.3481 | -31.2852 | -31.8256 | 40.755 |  | 59.07 | -103.4011 | 73.6733 | 37.3849 | 36.4081 | -15.54 | -70.118 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 12.6771 | 54.5944 | 18.542 | 18.7997 | 30.857 | 14.7967 | 1.5987 | 7.3676 |  |  | -77.91 | -77.43 |  | 15.54 | 68.2 | 31.528 | 0.311 | -85.82 | -85.62 | -28.9 | 86.78 | 87.51 | 24.0116 | -6.3282 | 80.6643 | 82.4782 | 58.8567 | -71.0818 | -70.1203 | 28.7713 | 27.6722 | 89.7825 | 89.6162 | 48.9918 | 50.9003 | -649.5538 | -26.3642 | -0.4 | -0.2 | 79.314 | 77.5335 | -5.1903 |  | -84.9047 | 8.887 | 9.9854 | 6.839 | 697.2562 | 157.0787 | 157.9027 | -615.686 | 674.113 |  | -102.4946 | 104.7423 | 111.7909 | 37.13 | 43.91 | 78.19 | 93 | -15.4009 | -15.9367 | 79.3882 | 80.032 | 30.3447 | -219.3902 | -219.9952 | 7.7744 |  | 12.2793 | 12.561 | 153.2 | 138.7 | -17.94 | 45.1565 | 43.4937 | 43.7806 | -39.9269 | -39.4684 | 68.7103 | -91.353 | 82.4151 |  | 84.61 | 44.47 | 52.7417 | 49.6628 | -38.1476 |  |  |  | -157.1559 |  |  | -96.3 | -96 | 20.9866 | 58 | 75.9 | 78.9 | 57.67 | -11.16 | 53.196 | 157.2539 | -2.72 | -2.55 | 78.7 | 76.38 | 157.2727 | 154.5273 | 32.3293 | 31.4909 | 289.7285 | 229.1059 | 222.2238 | 224.3981 | 92.9411 | 77.7957 | -28.043 | 623.155 | 445.9743 |  | -20.4906 | -17.8242 |  | 24.2203 | 22.6714 | 27.696 | -34.1665 | -35.2481 | -40.4758 |  | -4.24 |  | 11.5069 | -0.8156 | -40.2529 | -39.657 | 11.5345 | -75.2455 | 39.8751 | 23.4552 | 23.1118 |  | 41.207 | 41.7536 | 40.3307 | 15.7409 | 15.0711 | 62.9636 | -30.3105 | -30.179 | 50.9441 | 62.4774 | -0.0568 | 0.29 | 18.2748 | 1.5018 | -11.59 | 19.59 |  |  | -3.673 | 4.533 |  | 47.33 | -64.1387 | -49.5538 | 17.87 | 87.0105 | 32 | -19.7134 | -5.683 | -6.009 | 2.8561 |  |  | -17.9996 | -42.2269 | 15.1697 | 44.32 | 10.7512 | 10.0867 | -124.7073 | -30.3856 | 29.7731 | -77.721 | 11.591 | 19.2328 | 18.6198 | 13.5372 | 194.0031 | 194.6594 | 277.8 |  | -568.267 | 574.3518 | 618.765 | -183.2489 | -183.2527 | -29.5764 | -15.7695 | 84.4219 | 83.9619 | -103.7772 |  | 26.8977 | 26.8098 | -98.8383 | -98.0931 | 89.83 | 88.54 | 62.9 | 63 | 20.7976 | 40.08 | -433.6454 | 102.6366 | 104.0578 | 15.6 | 39.9 | -25.9 | -25.9 | 1.9022 | 1.661 | -603.4662 | -414.0592 | 642.4237 | 506.1351 | 51.5033 | -486.5145 | 493.4539 | -197.1456 | -272.9818 | -482.8456 | 135.3899 | 136.276 | 200.1091 | -610.5082 | 282.9116 | -337.1547 | 344.8199 | -7.5134 | 29.767 | 26 | 0.362 | 0.336 | -25.2 | -2.8 |  | 1.9638 | -29.4148 | -9.3736 | 8.1 | 55.452 | 54.197 |  |  | 55.3764 | 55.4388 | 54.0482 |  | -40.6 | 23.6484 | 9.71 |  | -18.1313 | 63.4497 | 29.5981 | -19.4957 | -61.9535 | 16.8764 | 45.4573 | 19.2 | -20.8 | 47.2841 | 103.9203
19/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 21.3859 | -30.0302 | -31.483 | 39.9346 |  | 57.5044 | -103.2605 | 72.6319 | 36.8989 | 36.0824 | -15.54 | -65.029 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.002 | 53.8756 | 18.893 | 19.0952 | 31.9108 | 15.3173 | 5.4791 | 7.3298 |  |  | -77.08 | -76.95 |  | 15.54 | 63.8 | 31.128 | 0.304 | -86.31 | -86.17 | -26.63 | 87.78 | 86.77 | 22.6241 | -6.127 | 78.8525 | 82.1443 | 55.5034 | -69.0962 | -69.3812 | 28.5879 | 29.8272 | 85.09 | 86.7215 | 47.5963 | 33.4179 | -621.3721 | -27.4854 | 0.1 | 0.1 | 75.9721 | 75.0834 | -5.3879 |  | -74.7071 | 9.0315 | 9.491 | 6.4153 | 668.4467 | 163.2435 | 163.7928 | -617.0013 | 652.7639 |  | -68.8906 | 71.179 | 109.7451 | 31.77 | 41.84 | 84.5 | 95.02 | -30.8059 | -30.9399 | 88.7962 | 89.8846 | 28.5225 | -199.5052 | -199.0258 | 4.6127 |  | 17.2669 | 28.898 | 144 | 130.9 | -17.62 | 50.038 | 48.362 | 48.1129 | -26.6865 | -25.7594 | 60.8382 | -94.4487 | 70.7717 |  | 90.63 | 46.21 | 51.3354 | 48.4909 | -37.2976 |  |  |  | -152.9418 |  |  | -98.2 | -98.1 | 20.9647 | 54.7 | 74.78 | 74.78 | 54.72 | -11.48 | 52.7 | 150.9436 | -3.27 | -3.22 | 82.75 | 74.59 | 153.3455 | 150.4 | 24.7847 | 23.4364 | 277.883 | 218.0661 | 211.5988 | 214.9496 | 96.8014 | 78.7399 | -27.865 | 628.8534 | 440.6531 |  | -28.9004 | -26.1861 |  | 22.8573 | 21.3876 | 26.16 | -39.8086 | -40.8163 | -40.454 |  | -4.14 |  | 10.7678 | -0.5682 | -38.8674 | -37.9536 | 9.3615 | -76.1402 | 40.8618 | 23.0107 | 22.7894 |  | 41.1491 | 41.4894 | 40.4192 | 29.6398 | 29.6398 | 36.0031 | -21.9515 | -21.6739 | 23.7446 | 33.0392 | -0.0568 | -1.31 | 18.7704 | 1.3968 | -12.03 | 20.15 |  |  | -4.216 | 4.591 | 11.5948 | 48.91 | -33.2821 | -24.7098 | 16.8 | 90.5562 | 32.4 | -18.7175 | -5.0627 | -5.4411 | 2.6959 |  |  | -17.2181 | -40.0124 | 14.9696 | 41.8077 | 12.54 | 10.6326 | -133.7055 | -28.8573 | 28.1094 | -73.1241 | 10.7396 | 17.5921 | 17.1115 | 12.7664 | 196.0394 | 195.2805 | 275.7 | -273.4541 | -567.3245 | 570.3651 | 618.8091 | -184.2868 | -183.1797 | -31.3055 | -16.3881 | 84.537 | 86.7083 |  |  | 28.5786 | 28.3699 | -94.5417 | -95.2441 | 90.54 | 89.61 | 58.9 | 59.8 | 20.9813 | 38.48 | -439.89 | 106.5708 | 106.1813 | 14.5 | 37.6 | -26.8 | -26.7 |  | 1.5855 | -607.3006 | -407.1652 | 638.7428 | 504.4054 | 49.9536 | -490.4099 | 490.1026 | -194.7619 | -272.3422 | -481.3683 | 135.8946 | 136.0089 | 199.9919 | -608.0398 | 280.829 | -335.734 | 336.0199 | -7.9886 | 28.947 | 25.52 | 0.505 | 0.501 | -25.36 | -2.64 |  | 2.5223 | -28.6519 | -10.2831 | 7.9 | 52.999 | 53.738 | 8.3891 | 10.0716 | 55.4859 | 54.9704 | 53.523 |  | -36.1 | 24.7866 | 9.24 | 0 | -16.0693 | 64.1631 | 30.467 | -16.6458 | -62.1073 | 15.7048 | 45.4509 | 16.3 | -17.3 | 48.0911 | 112.9232
19/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 20.8381 | -29.2724 | -32.5628 | 39.6891 |  | 54.8086 | -98.1767 | 70.4861 | 35.4049 | 34.5731 | -28.86 | -61.041 | 55 | 15.732 | -52.8 | 13.0098 | 49.8254 | 17.9427 | 18.0645 | 30.0135 | 15.2261 | 5.5711 | 6.927 |  |  | -78.42 | -78.68 |  | 28.86 | 59.4 | 29.873 | 0.303 | -88.44 | -89.22 | -24.72 | 89.62 | 89.78 | 21.3398 | -4.7325 | 75.381 | 77.6909 | 59.2282 | -69.9766 | -69.9511 | 32.7675 | 30.5364 | 84.9506 | 87.7769 | 47.802 | 49.1399 | -622.754 | -24.5358 | -0.9 | -1 | 77.4188 | 76.934 | -4.9552 |  | -76.5801 | 8.601 | 8.9505 | 6.2173 | 669.2707 | 155.8275 | 156.1326 | -617.7813 | 635.167 |  | -68.2597 | 71.2838 | 106.2024 | 31.08 | 40.5 | 81.94 | 93.05 | -27.7249 | -27.457 | 87.9679 | 87.9936 | 29.6984 | -193.0493 | -193.4465 | 4.3272 |  | 20.9062 | 28.514 | 139.5 | 126.3 | -17.31 | 48.3196 | 46.7542 | 47.6882 | -30.2605 | -29.3765 | 62.5319 | -90.881 | 72.864 |  | 85.34 | 44.28 | 47.8198 | 45.5612 | -35.7004 |  |  |  | -143.7786 |  |  | -94 | -93.6 | 20.9262 | 51.5 | 71.16 | 69.92 | 51.26 | -10.72 | 52.5915 | 141.8931 | -20.68 | -20.88 | 108.8 | 72.4 | 141.7091 | 139.2182 | 23.3627 | 22.5182 | 271.0812 | 214.3565 | 207.8851 | 210.7478 | 94.7221 | 78.621 | -27.433 | 625.7611 | 439.3363 |  | -28.4532 | -25.9088 |  | 21.5666 | 20.3443 | 30.768 | -41.3323 | -42.7923 | -41.1513 |  | -4.14 | 1 | 10.2285 | 0.7298 | -38.1163 | -37.689 | 10.0458 | -75.4081 | 40.4217 | 22.6012 | 22.9135 |  | 41.0653 | 41.4841 | 39.8545 | 25.7883 | 25.1184 | 29.8072 | -21.2254 | -20.6806 | 20.2486 | 28.8608 | -0.0568 | 0.7 | 18.6484 | 1.3382 | -12 | 19.27 |  | 8.8396 | -4.681 | 4.47 |  | 45.54 | -30.4586 | -21.0085 | 16.35 | 87.2239 | 33.8 | -18.4519 | -4.095 | -4.3318 | 2.4776 |  |  | -17.7746 | -37.1627 | 15.3512 | 38.9494 | 11.1337 | 10.4005 | -130.243 | -26.9812 | 26.9531 | -67.0447 | 11.1264 | 15.883 | 15.4754 | 12.871 | 187.9677 | 188.4911 | 278.3 | -273.273 | -574.1183 | 577.6325 | 600.2415 | -178.8028 | -177.674 | -32.4452 | -20.4588 | 81.7005 | 80.9229 |  |  | 28.5786 | 27.6887 | -85.8287 | -85.7318 | 96.94 | 96.01 | 49.1 | 49.2 | 20.9407 | 37.04 | -409.6347 | 104.0133 | 103.6887 | 13.9 | 18.2 | -27.6 | -26.7 |  |  | -590.895 | -404.7975 | 590.1981 | 475.6402 | 31.9846 | -457.9964 | 459.0713 | -180.0819 | -260.8345 | -455.3136 | 127.4675 | 128.9603 | 184.4852 | -567.759 | 271.886 | -304.8048 | 309.5199 | -7.6452 | 26.804 | 21.2 | 0.78 | 0.775 | -22 | -6.8 |  | 5.2445 | -27.364 | -15.2056 | 9.3 | 54.845 | 53.483 |  |  | 53.4039 | 53.7611 | 54.7957 |  | -16.7 | 28.4862 | 8.48 | 0 | -23.1108 | 63.1038 | 33.1121 | -22.9271 | -61.7644 | 19.8078 | 42.2804 | -2.7 | 2.5 | 26.5325 | 86.0146
19/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 20.035 | -28.1686 | -32.6419 | 38.2005 |  | 52.2574 | -96.1475 | 66.1471 | 33.767 | 32.9017 | -31.08 | -55.382 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 13.1057 | 49.9072 | 16.6388 | 17.3027 | 28.4909 | 14.0037 | 5.5009 | 6.9387 |  |  | -76.67 | -76.18 |  | 31.08 | 55 | 28.234 | 0.296 | -81.5 | -82.33 | -33.79 | 82.59 | 83.5 | 20.4265 | -4.2851 | 71.8869 | 74.3607 | 58.1666 | -64.408 | -64.4486 | 8.5522 | 9.5868 | 85.7345 | 87.4462 | 24.9834 | 25.7752 | -569.0786 | -26.3154 | -0.4 | -0.3 | 71.6817 | 70.8042 | -4.793 |  | -68.1788 | 8.0178 | 8.0788 | 5.4741 | 617.1451 | 138.0657 | 138.8897 | -591.7007 | 570.5071 |  | -80.782 | 82.972 | 102.021 | 17.83 | 41.7 | 104.09 | 89.39 | -20.4912 | -20.8931 | 80.338 | 81.313 | 31.7343 | -175.7296 | -175.7541 | 4.3755 |  |  | 29.264 | 132.5 | 120.4 | -17.15 | 44.0689 | 42.6989 | 43.2274 | -29.0986 | -29.04 | 52.5511 | -80.3965 | 63.3393 |  | 80.53 | 41.45 | 46.1792 | 43.8034 | -34.5982 |  |  |  | -121.0997 |  |  | -86.4 | -85.9 | 20.7175 | 48.1 | 65.02 | 65.6 | 48.16 | -9.36 | 50.065 | 121.6494 | -20.57 | -20.69 | 103.55 | 69.23 | 122.1636 | 120.2909 | 22.3825 | 20.9364 | 254.2391 | 195.2089 | 191.2432 | 192.6079 | 121.919 | 109.2604 | -24.433 | 608.2841 | 482.2598 |  | -27.901 | -25.4933 |  | 16.469 | 14.6635 | 139.836 | -60.2432 | -60.725 | -72.0703 |  | -4.36 | 96.6 | 9.2024 | -5.3783 | -38.9597 | -37.6974 | 9.115 | -103.9886 | 65.4412 | 22.8959 | 22.9285 |  | 40.6872 | 41.0992 | 40.9717 | 21.267 | 20.5971 | 15.7409 | -19.2651 | -19.0808 | 7.3164 | 16.2007 | -0.0568 | -1.12 | 18.2748 | 1.2088 | -11.71 | 19.86 |  |  | -5.086 | 4.284 |  | 43.91 | -16.9573 | -8.3215 | 16.33 | 84.8251 | 33.5 | -17.1053 | -3.8837 | -4.0634 | 2.2424 |  |  | -17.4637 | -33.2556 | 16.3197 | 34.2581 | 10.8809 | 10.7212 | -120.0777 | -24.8657 | 25.1928 | -62.2206 | 11.1412 | 14.1044 | 13.6824 | 12.9596 | 184.1608 | 184.49 | 254.8 | -255.8944 | -553.4818 | 553.7562 | 627.1489 | -174.6427 | -174.1573 | -37.8531 | -26.1956 | 79.8597 | 81.6608 |  |  | 31.0945 | 30.0728 | -80.5132 | -80.8308 | 99.83 | 98.3 | 45.3 | 45.3 | 20.7143 | 35.2 | -409.8121 | 105.9007 | 106.3024 | 13.3 | 12.6 | -28.5 | -28.4 | 2.0092 | 1.6838 | -613.094 | -443.2165 | 576.7413 | 462.5818 | -4.5671 | -449.01 | 446.9695 | -182.6053 | -256.594 | -443.6039 | 123.3772 | 123.0453 | 182.0247 | -548.027 | 264.79 | -291.8689 | 296.4102 | -8.7521 | 32.22 | 20.32 | 0.977 | 0.975 | -20.8 | -7.2 |  | 7.0024 | -29.7078 | -15.4101 | 11.4 | 52.817 | 52.317 |  |  | 52.0357 | 52.375 | 53.3614 |  | -12.3 | 29.8833 | 7.79 | 0 | -27.6999 | 67.0307 | 38.4742 | -26.9693 | -65.2626 | 26.143 | 39.199 | -6.8 | 7.8 | 76.7643 | 34.4158
19/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.0375 | -26.0307 | -33.5099 | 37.7727 |  | 49.09 | -104.9646 | 62.755 | 31.889 | 31.3482 | -22.2 | -59.782 | 55 | 21.528 | -55 | 13.7492 | 58.5626 | 15.889 | 16.1501 | 26.888 | 14.2331 | 5.5812 | 7.1277 |  |  | -72.82 | -73.36 |  | 22.2 | 59.4 | 27.557 | 0.288 | -77.8 | -77.34 | -45.46 | 78.41 | 79.18 | 19.0388 | -3.5129 | 69.7726 | 72.2384 | 53.0811 | -59.8015 | -59.9531 | 5.9082 | 6.0352 | 83.7606 | 85.1076 | 24.32 | 23.9074 | -563.2572 | -25.7655 | -0.9 | -0.8 | 67.2866 | 66.0466 | -4.4993 |  | -64.9089 | 6.9226 | 6.959 | 4.7791 | 618.9152 | 140.8429 | 141.3312 | -605.7937 | 561.0641 |  | -60.544 | 63.0357 | 96.8815 | 17.4 | 39.8 | 99.56 | 86.62 | -21.9648 | -21.9648 | 81.0909 | 82.1043 | 35.7912 | -161.1054 | -160.087 | 2.7288 |  |  |  | 127.7 | 115.1 | -16.94 | 45.3169 | 44.4112 | 44.7698 | -29.3266 | -29.0801 | 62.2396 | -87.0356 | 70.9603 |  | 75.4 | 39.22 | 43.3667 | 41.1667 | -33.2047 |  |  |  | -149.9981 |  |  | -84.1 | -83.6 | 21.4371 | 44.6 | 61.88 | 60.68 | 44.28 | -9.14 | 46.6085 | 149.7685 | -18.01 | -18.35 | 92.67 | 65.99 | 149.5091 | 147.8182 | 26.901 | 24.8909 | 260.9697 | 206.2104 | 198.2454 | 201.2059 | 101.8205 | 88.866 | -24.495 | 616.5054 | 473.3291 |  | -27.511 | -25.2062 |  | 29.5397 | 27.8294 | 49.2 | -47.1412 | -48.1487 | -52.7971 | 15.01 | -9.05 | 1 | 8.4417 | 21.1135 | -38.4663 | -37.3372 | 10.7209 | -85.8321 | 48.1078 | 21.6096 | 21.5717 |  | 41.4963 | 42.1222 | 40.8587 | 21.7693 | 21.6019 | 26.9605 | -23.7463 | -23.7539 | 20.468 | 29.9626 | -0.0568 | -0.62 | 18.2748 | 1.127 | -11.66 | 19.8 |  |  | -5.588 | 4.361 |  | 43.96 | -29.5295 | -18.7733 | 15.81 | 83.4723 | 34.3 | -16.3897 | -3.8866 | -3.8813 | 2.0134 |  |  | -16.9857 | -29.9813 | 17.746 | 31.9432 | 9.8651 | 9.8013 | -112.9512 | -24.1651 | 25.23 | -60.0913 | 11.5106 | 12.5712 | 12.0897 | 12.9767 | 183.4277 | 183.5323 | 242.2 | -241.6414 | -540.5651 | 545.9185 | 613.7623 | -174.4293 | -174.0451 | -39.6147 | -28.8691 | 80.6101 | 82.9264 | -109.0554 |  | 32.9512 | 32.7425 | -75.6827 | -76.4545 | 103.61 | 103 | 43.8 | 43.8 | 20.9194 | 34 | -410.7844 | 108.925 | 107.9997 | 12.8 | 9.9 | -31.7 | -31 |  | 1.5987 | -602.6768 | -437.6651 | 576.394 | 461.983 | -1.4293 | -448.9931 | 445.2832 | -180.4326 | -257.6982 | -435.8497 | 125.2668 | 122.8764 | 186.1139 | -555.3952 | 270.2452 | -289.1487 | 289.4654 | -9.2273 | 33.9936 | 21.28 | 1.267 | 1.268 | -20.88 | -6.48 |  | 6.8559 | -30.4982 | -16.1425 | 12.2 | 52.032 | 52.452 |  |  | 54.9601 | 52.6642 | 54.7197 |  | -9.5 | 30.9236 | 7.21 | 0 | -30.6115 | 66.1024 | 39.4954 | -29.8138 | -65.4115 | 28.3946 | 36.8912 | -10.1 | 9.9 | 71.5356 | 35.7765
20/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 18.1219 | -24.9276 | -34.0123 | 35.9588 |  | 47.4561 | -102.4245 | 59.7521 | 30.4551 | 29.7298 | -13.32 | -55.985 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 13.2929 | 56.5464 | 15.2848 | 15.687 | 25.7878 | 14.078 | 5.6975 | 6.8529 |  |  | -65.51 | -65.13 |  | 13.32 | 55 | 27.408 | 0.285 | -64.61 | -64.97 | -53.5 | 65.49 | 65.72 | 17.5474 | -2.7383 | 66.2749 | 68.645 | 52.1515 | -55.7702 | -55.7612 | 7.6088 | 7.4601 | 80.1494 | 81.709 | 26.696 | 25.8972 | -557.0518 | -25.7207 | -0.4 | -0.4 | 62.3105 | 61.9595 | -4.0146 |  | -76.1427 | 5.5406 | 6.7247 | 4.4299 | 607.074 | 135.7158 | 135.1664 | -605.4547 | 540.7008 |  | -74.5277 | 77.7903 | 92.74 | 17.06 | 37.73 | 95.26 | 84.89 | -0.2637 | -0.1298 | 63.3811 | 63.7338 | 41.1563 | -152.3517 | -151.3348 | 7.5621 |  |  | 29.565 | 121.6 | 110.3 | -16.15 | 45.505 | 44.0566 | 44.2128 | -32.6701 | -32.9537 | 66.9745 | -85.7662 | 74.3857 |  | 69.99 | 36.27 | 41.0229 | 38.9694 | -31.359 |  |  |  | -143.9552 |  |  | -79.4 | -78.8 | 21.1844 | 42 | 56.84 | 56.82 | 41.57 | -7.93 | 51.1345 | 143.0031 | -20.49 | -20.58 | 93.78 | 62.4 | 137.3636 | 133.7636 | 42.298 | 40.9818 | 256.3117 | 200.6886 | 194.5556 | 197.3871 | 116.19 | 102.4174 | -24.208 | 616.7813 | 474.1627 |  | -27.8331 | -25.6723 |  | 16.2664 | 14.4239 | 124.464 | -54.4687 | -55.8704 | -66.9841 | 0 | -8.79 | 82.8 | 7.8296 | -2.2656 | -34.9747 | -33.7829 | 5.8104 | -99.126 | 63.56 | 21.4466 | 21.0059 |  | 41.078 | 40.5388 | 39.3694 | 0 | 0 | 83.7282 | -39.6122 | -39.9208 | 73.0486 | 86.231 | -0.0568 | 0.88 | 18.4872 | 1.033 | -11.95 | 19.68 |  | 10.7799 | -5.899 | 4.418 |  | 45.15 | -86.748 | -70.6092 | 15.37 | 75.0061 | 33.1 | -13.2578 | -5.2347 | -5.418 | 1.8214 |  |  | -16.0138 | -25.5577 | 15.0073 | 26.6952 | 9.753 | 10.7289 | -84.4162 | -22.486 | 25.6943 | -60.1213 | 11.2439 | 11.3211 | 11.0034 | 12.6957 | 177.7542 | 178.994 | 240.5 | -240.2186 | -523.6404 | 527.1334 | 605.855 | -168.7023 | -168.3911 | -43.6724 | -34.6018 | 86.4546 | 86.6063 |  | -109.5321 | 33.6873 | 33.6104 | -69.4724 | -69.3697 | 104.46 | 103.91 | 43 | 43.4 | 20.7762 | 32.56 | -407.0211 | 106.0538 | 108.5856 | 12.3 | 7.5 | -31.6 | -31 | 1.7452 | 1.636 | -588.7571 | -434.9251 | 562.0428 | 447.591 | -2.2484 | -435.253 | 440.3538 | -179.0577 | -253.0675 | -427.0171 | 120.5335 | 120.6218 | 177.5259 | -540.3882 | 268.2202 | -280.502 | 282.3556 | -9.675 | 31.588 | 21.2 | 2.621 | 2.627 | -20.48 | -6.48 |  | 6.096 | -30.7332 | -16.4355 | 14.6 | 52.749 | 53.892 | 8.4845 |  | 54.8097 | 53.0828 | 56.1605 |  | -8.1 | 31.9231 | 6.77 |  | -33.7404 | 69.1424 | 44.2199 | -31.6279 | -67.4276 | 32.3699 | 34.4706 | -11.9 | 11.9 | 76.634 | 8.9756
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.1368 | -20.691 | 10.1525 | 43.6608 | 0 | 63.8527 | -77.4265 | 81.0351 | 40.8808 | 40.0493 | 0 | -34.183 | 77 | 28.152 | -30.8 | 13.8062 | 77.7366 | 21.0278 | 21.3629 | 35.3723 | 16.6489 | 5.8575 | 7.3676 | 0 | 0 | 0.03 | -57.72 | 0 | 39.96 | 81.4 | 34.092 | 0.316 | -54.96 | -55.27 | -24.72 | 89.62 | 89.78 | 25.0819 | -1.243 | 84.2251 | 86.9091 | 66.9261 | -45.0722 | -45.5599 | 35.0981 | 35.5012 | 94.5369 | 96.6229 | 53.7654 | 94.868 | -483.7712 | -12.7509 | 1 | 1.1 | 79.314 | 77.5335 | -3.2083 | 0 | -59.186 | 9.9931 | 10.9121 | 7.5879 | 731.2843 | 224.2499 | 224.8603 | -578.8022 | 774.8239 | 0 | -22.5022 | 104.7423 | 116.3716 | 39.54 | 46.67 | 104.09 | 102.29 | 10.8547 | 12.5962 | 108.0083 | 108.7828 | 41.3052 | -86.8454 | -85.7922 | 22.7198 | 0 | 21.2989 | 29.565 | 163.7 | 147.7 | -13.3 | 66.0204 | 83.4491 | 81.3549 | 3.6824 | 2.2586 | 86.9644 | -65.4001 | 99.5627 | 0 | 102.21 | 52.26 | 59.0698 | 55.5222 | -26.8208 | 0 | 0 | 0 | -112.7766 | 0 | 0 | -63.1 | -62.8 | 25.8536 | 81 | 121.66 | 110.12 | 70.75 | -4.57 | 66.9445 | 169.8697 | -2.52 | -2.33 | 112.19 | 80.56 | 171.6545 | 167.8545 | 51.3158 | 49.5636 | 307.9279 | 243.0872 | 236.7927 | 240.4705 | 121.919 | 109.2604 | -23.455 | 735.0642 | 482.2598 | 0 | -10.1409 | -7.1411 | 0 | 29.5397 | 27.8294 | 172.092 | -20.1296 | -20.997 | 5.4263 | 18.42 | -3.35 | 127.5 | 16.195 | 21.1135 | -28.9106 | 0.0004 | 14.6132 | -29.2315 | 65.4412 | 23.4552 | 23.1118 | 22.1786 | 43.4414 | 43.7303 | 41.7645 | 42.5339 | 43.2037 | 143.6775 | 14.3155 | 14.6396 | 106.2316 | 130.5024 | 12.6509 | 13.4 | 18.7704 | 1.702 | -10.58 | 21.09 | 11.5236 | 12.1094 | -2.702 | 4.638 | 11.6174 | 54.42 | -16.9573 | -8.3215 | 18.35 | 90.5562 | 35 | -13.2578 | -1.9942 | -2.1742 | 3.1803 | 0 | 0 | -13.5138 | -21.4943 | 18.0193 | 54.429 | 17.081 | 17.2323 | -70.3674 | -17.4857 | 40.2889 | -51.2799 | 12.8088 | 22.1149 | 21.6587 | 14.901 | 196.0394 | 195.2805 | 281.2 | -78.7547 | -309.1284 | 577.6325 | 627.1489 | -80.9822 | -79.6149 | -29.5764 | -15.7695 | 86.4546 | 86.7083 | 0 | 0 | 33.6873 | 33.6104 | -35.6131 | -35.094 | 104.46 | 103.91 | 75.2 | 76 | 21.3722 | 44.72 | -318.2864 | 108.925 | 108.5856 | 18.4 | 78.9 | 13.3 | 15.2 | 2.0092 | 1.691 | -62.1439 | 25.4257 | 642.4237 | 506.1351 | 114.1899 | -125.3346 | 493.4539 | -150.8819 | 0 | -116.9313 | 220.5952 | 219.174 | 200.1091 | -186.0646 | 282.9116 | -175.2876 | 344.8199 | -2.0558 | 38.9602 | 37.84 | 2.621 | 2.627 | -20.32 | 12.08 | 0 | 7.0024 | -20.1556 | -1.5213 | 17.8 | 56.316 | 55.173 | 8.6666 | 10.3091 | 56.7459 | 55.7541 | 56.1605 | 0 | -6.4 | 31.9231 | 10.84 | 0 | -15.4927 | 71.6143 | 48.4835 | -15.2598 | -61.3835 | 38.4337 | 48.2075 | 55.7 | 12.4 | 128.7525 | 336.6817
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.559 | -32.2243 | -37.1396 | 32.074 | 0 | 36.872 | -131.9349 | 46.3521 | 23.6393 | 22.9788 | -37.74 | -83.705 | 30.8 | 14.904 | -74.8 | 12.4307 | 38.4706 | 13.5497 | 13.9113 | 23.1096 | 8.7472 | 0.1392 | 1.8876 | 0 | 0 | -84.24 | -128.52 | 0 | 0 | 33 | 24.799 | 0.275 | -88.44 | -89.22 | -58.12 | 55.6 | 55.69 | 14.9119 | -7.9049 | 54.745 | 56.5429 | 43.4659 | -71.0818 | -70.1203 | 3.645 | 3.6315 | 66.0269 | 66.5079 | 0 | 17.3357 | -685.5031 | -33.1629 | -7.6 | -7.7 | 52.2805 | 51.2241 | -6.2696 | 0 | -86.941 | 2.0449 | 0 | 2.8384 | 533.7686 | 121.0669 | 121.4636 | -717.6298 | 443.9928 | 0 | -102.4946 | 23.7791 | 75.0363 | 17.06 | 28.27 | 50.61 | 70.74 | -44.8714 | -44.2017 | 52.4471 | 52.3896 | 25.1634 | -233.0151 | -233.5165 | -1.4803 | 0 | 12.2793 | 12.321 | 94.1 | 85.5 | -19.29 | 0 | 42.6989 | 43.2274 | -47.0033 | -46.7429 | 52.5511 | -137.2516 | 60.428 | 0 | 49.21 | 27 | 33.7573 | 32.2311 | -40.5929 | 0 | 0 | 0 | -171.2364 | 0 | 0 | -116.7 | -116.8 | 17.5699 | 32.3 | 37.42 | 44.54 | 0 | -12.58 | 43.5705 | 111.6288 | -23.15 | -23.27 | 78.22 | 51.74 | 113.1273 | 111.1455 | -12.6723 | -12.4273 | 217.1134 | 165.5456 | 160.8952 | 163.0738 | 47.3835 | 31.5376 | -29.554 | 587.8866 | -2.6492 | 0 | -37.5527 | -34.3988 | 0 | -60.8262 | -56.5403 | 24.624 | -76.3513 | -78.3763 | -72.0703 | 0 | -19.23 | 1 | 7.8296 | -172.2114 | -65.6553 | -39.657 | 5.8104 | -103.9886 | -4.2165 | 14.9067 | 14.9522 | 0 | 39.4528 | 39.9055 | 38.2689 | -15.2385 | -15.2385 | 15.7409 | -48.7506 | -48.1882 | 7.3164 | 16.2007 | -4.5905 | -4.35 | 16.8881 | 0.7974 | -12.03 | 13.76 | 0 | 6.3307 | -6.752 | 0.721 | 9.6723 | 29.41 | -127.8596 | -106.8491 | 15.09 | 70.3045 | 25.7 | -24.6013 | -8.8692 | -9.4236 | 1.2981 | 0 | 0 | -17.9996 | -51.5923 | 13.2315 | 21.9691 | 6.1029 | 6.6336 | -141.6024 | -35.2791 | 23.772 | -87.9482 | 6.0181 | 7.6479 | 7.4055 | 7.3956 | 82.3406 | 82.9134 | 78.4 | -281.0786 | -574.1183 | 312.0398 | 78.4942 | -184.2868 | -183.2527 | -47.2643 | -38.2966 | 74.4725 | 74.6767 | -109.0554 | -109.5321 | -11.9506 | -12.3021 | -98.8383 | -98.0931 | -5.91 | -6.05 | 39.6 | 40.2 | 20.49 | -60.32 | -439.89 | 53.6688 | 53.2248 | 0 | 6.4 | -31.7 | -31.3 | 1.3092 | 1.1075 | -613.094 | -443.2165 | 198.7465 | 131.5775 | -4.5671 | -490.4099 | 117.1415 | -197.2586 | -272.9818 | -482.8456 | 120.2532 | 119.4235 | 151.2112 | -610.5082 | 3.3075 | -337.1547 | 175.7531 | -9.675 | 13.378 | 20.16 | 0.052 | 0.044 | -36.64 | -7.2 | 0 | -11.9829 | -37.676 | -19.3347 | 2.5 | 48.513 | 48.555 | 0 | 0 | 48.241 | 47.1258 | 47.8184 | 0 | -75.1 | 9.6407 | 5.51 | 0 | -38.7067 | 63.1038 | 29.5981 | -38.1685 | -69.4797 | 14.8096 | 30.3125 | -12.8 | -55.3 | -294.2911 | -59.5647
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.3254 | -26.1174 | -28.788 | 38.6601 | 0 | 52.6752 | -106.7319 | 66.4163 | 33.6661 | 32.9883 | -20.3038 | -61.7053 | 55.2809 | 21.7218 | -54.766 | 13.2443 | 57.6953 | 17.612 | 17.8454 | 29.5969 | 13.0015 | 3.8903 | 5.4457 | 0 | 0 | -69.6545 | -78.0194 | 0 | 20.4425 | 59.9958 | 28.8129 | 0.28935 | -75.434 | -75.7208 | -40.4038 | 76.529 | 76.8017 | 19.5768 | -3.7938 | 72.1003 | 74.512 | 54.4819 | -60.9796 | -60.9299 | 18.6024 | 18.3822 | 84.8549 | 86.6652 | 32.2837 | 43.6945 | -605.8523 | -26.2102 | -1.3021 | -1.3083 | 67.8959 | 66.7451 | -4.6619 | 0 | -73.4602 | 7.0673 | 8.3329 | 5.6716 | 656.2825 | 170.2443 | 170.3409 | -646.0386 | 635.5329 | 0 | -56.3829 | 58.3208 | 98.284 | 32.1996 | 37.0996 | 69.8954 | 86.6491 | -21.5406 | -21.401 | 81.3613 | 81.9654 | 32.6183 | -156.6037 | -155.8455 | 8.641 | 0 | 17.9546 | 25.163 | 129.8229 | 117.4646 | -16.9681 | 53.4422 | 59.782 | 59.3852 | -25.0899 | -24.5223 | 68.9277 | -99.5846 | 79.2572 | 0 | 78.8629 | 41.1002 | 48.3862 | 45.7931 | -33.6409 | 0 | 0 | 0 | -141.6002 | 0 | 0 | -96.4977 | -95.4533 | 22.1544 | 57.7978 | 75.1865 | 78.5763 | 49.6124 | -9.3173 | 49.9229 | 140.2031 | -18.2792 | -18.3558 | 94.2558 | 68.7767 | 140.889 | 138.4564 | 17.8563 | 16.8744 | 266.4455 | 208.6764 | 202.9333 | 205.3812 | 82.4899 | 66.2432 | -26.5036 | 657.6466 | 272.5331 | 0 | -27.8527 | -25.299 | 0 | -13.1507 | -12.0435 | 96.7884 | -47.6695 | -48.7502 | -30.2888 | 4.2295 | -9.5121 | 62.1488 | 11.6935 | -74.1156 | -42.2304 | -33.8561 | 9.285 | -64.1703 | 31.6126 | 19.7348 | 19.0026 | 19.0688 | 41.278 | 41.6132 | 40.0742 | 20.6774 | 20.6111 | 71.7411 | -15.6106 | -15.5909 | 53.867 | 68.2827 | 1.9296 | 3.9667 | 17.9859 | 1.0977 | -11.3858 | 18.2017 | 5.835 | 9.4131 | -5.2101 | 4.2998 | 11.216 | 40.4329 | -69.0879 | -53.3981 | 16.5976 | 80.3571 | 31.7667 | -19.2685 | -5.0252 | -5.2967 | 2.065 | 0 | 0 | -15.879 | -35.4761 | 15.5147 | 36.9745 | 11.2822 | 11.2022 | -111.1568 | -27.5068 | 30.7675 | -70.1813 | 11.0562 | 14.4315 | 14.0609 | 12.7579 | 145.1198 | 145.7057 | 189.025 | -186.4277 | -436.8611 | 441.5476 | 387.3145 | -138.7661 | -137.8432 | -39.2738 | -28.037 | 82.1631 | 81.882 | -62.4743 | -61.713 | 16.3433 | 15.9421 | -73.0608 | -72.96 | 59.4054 | 58.8283 | 60.3062 | 60.5229 | 20.8374 | 7.3667 | -395.7903 | 83.0859 | 82.8765 | 13.2182 | 43.7146 | -14.9792 | -15.5667 | 1.5785 | 1.3767 | -379.3621 | -241.4389 | 456.5905 | 351.9225 | 72.9754 | -341.2291 | 340.2566 | -181.4408 | -179.6945 | -334.7148 | 159.3713 | 158.7629 | 184.0467 | -437.4256 | 176.321 | -264.8996 | 266.1619 | -7.4417 | 25.7499 | 27.3433 | 1.2501 | 1.2465 | -26.695 | 0.42333 | 0 | -0.83238 | -27.76 | -8.5166 | 9.4688 | 52.386 | 52.1779 | 7.3348 | 8.3534 | 53.51 | 53.4443 | 53.5914 | 0 | -42.1313 | 19.0814 | 7.7898 | 0 | -27.9901 | 67.1673 | 39.5215 | -27.4466 | -65.5992 | 27.2944 | 38.1698 | 22.8271 | -22.7271 | -51.3264 | 137.902
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 19 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.439 | -6.7246 | 4.3186 | 9.8775 |  | 10.1985 |  | 16.3647 | 6.9458 | 8.2774 | 2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.9294 | -4.809 | 4.193 | 3.9567 | 7.3381 |  |  |  |  | -1.0402 | -1.428 | -1.431 | 1.956 | -22.2 | -8.8 | -1.97 | 0.298 | -12.72 | -12.82 |  | -10.99 | -11.02 | 3.7043 | 3.834 | 16.6788 | 18.9338 | -14.2288 | -7.2624 | -6.8295 | 4.1596 | 4.0531 | -15.0378 | -12.3609 | 16.2504 | 16.353 | 101.9413 | 6.1244 | -3.4 | -3.4 | -26.1784 | -25.7256 | -1.2241 |  | 11.2972 | 3.6855 | 1.1341 | 0.8159 | -110.6906 | 35.1573 | 35.3709 | 18.6345 | -177.7411 |  |  |  | 13.1431 | 8.7 | 5.39 | -11.23 | 6.98 | -24.376 | -23.1704 | 21.2567 | 20.7526 | -8.5649 | 8.6356 | 8.1851 | 11.1245 |  | 4.032 | 8.814 | -15.7 | -15.7 | -3.17 | 26.1931 | 26.729 | 25.3349 | 42.6399 | 43.4322 | -28.4194 | -20.661 | -27.4164 |  | 29.55 | 10.89 | 6.4111 | 5.2765 | -8.1295 |  |  |  | 40.8663 |  |  | -20.1 | -20.1 | -0.4187 | 0.5 | 6.7 | 4.46 | -1.33 | -2.16 | 11.6405 | -39.6923 | -10.21 | -10.32 | 23.68 | 3.79 | -37.3091 | -18.8455 | -41.7848 | -40.6455 | 9.7927 | -20.3588 | -31.3881 | -31.221 | -29.8332 | -35.3414 | -13.72 | -82.826 | -15.15 |  | -7.4693 | -6.9336 |  | 0.0205 | -1.0338 | -9.732 | -22.0016 | -22.0604 | 17.4407 | 6.51 | 0 | 2.1 | 1.762 | 12.4956 | -9.0822 | -9.1555 | 8.6797 | 23.3254 | -32.7339 | 4.4666 |  | 4.3005 | 3.7031 | 4.4431 | 3.2868 | 9.8799 | 10.2148 | -28.635 | 25.8417 | 26.3338 | -23.8322 | -13.7659 | 19.5523 | -22.68 | -3.5134 | 0.1916 | 2.44 | 1.82 | -19.9891 |  | 3.193 | 0.751 |  | 31.3 | 10.8252 | 15.9972 | -1.18 | 23.8795 |  | 17.8284 | -2.8633 | -3.172 | 2.0754 |  |  | -10.5242 | 68.6864 | 1.8927 | -21.1113 | -7.8026 | -7.4323 | 74.0508 | -5.8006 | -9.0291 | 5.7068 | 3.1313 | 8.5495 | 8.7825 | 2.551 | -14.4532 | -12.3727 | -2.93 | 0 | 17.6757 | 24.2536 | 92.0773 | 7.9968 | 8.6697 | 0 | -10.4743 | -11.0973 | -11.9957 |  |  | -10.8643 | -10.3204 | -12.7831 | -12.8453 | 25.89 | 25.96 | -33.6 | -34 | -0.228 | -10.48 | 91.2117 | 19.9705 | 19.9095 | -19.9 | -44.4 | -5.3 | -5.9 |  |  | -129.2444 | 23.521 | -265.4067 | -17.892 | -33.0932 | 134.0422 | 34.3638 | 131.3206 | 125.9331 | 72.3972 | 26.1869 | 30.6063 | -22.7139 | 234.8749 | -221.2948 | 21.0205 | -2.9762 | -0.6311 | 4.212 | -4.8 | -2.065 | -2.071 | 0.96 | -3.12 | 0.8577 | -3.0167 | 7.1794 | -5.9464 | -1.5 | -0.615 | 0.086 |  |  | 4.5087 | 3.2617 | 2.8504 |  | 30.1 | 4.5401 | -0.21 |  | 3.521 | -18.4179 | -21.6621 | 5.4107 | 12.9575 | -14.4562 | 0 | -29.6 | 12.1 | 43.4488 | -111.5407
19/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.2968 | -6.4615 | 4.3317 | 9.9793 |  | 10.5009 |  | 12.9687 | 5.8818 | 7.399 | 2.22 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 2.5278 | -6.7723 | 3.3637 | 3.0668 | 5.8413 |  |  |  |  | -1.0837 | -1.067 | -1.084 | 1.828 | -24.42 | -11 | -1.861 | 0.294 | -10.34 | -10.36 |  | -10.43 | -10.69 | 3.4895 | 4.019 | 15.021 | 17.113 | -23.8225 | -13.437 | -12.9604 | 18.5277 | 19.0123 | -21.0311 | -19.047 | 14.1961 | 18.5697 | 51.5736 | 4.1284 | -2 | -2 | -16.9953 | -17.0874 | -0.9805 |  | 3.1987 | 2.3699 | 0.1119 | 0.2918 | -52.034 | 26.3985 | 26.7037 | 5.9921 | -148.2955 |  |  |  | 11.1172 | 8.85 | 5.55 | -11.22 | 6.6 | -23.1704 | -22.6346 | 24.0219 | 22.9636 | -6.4425 | 6.8408 | 6.7192 | 2.8274 |  | 4.2153 | 9.628 | -16.9 | -15.9 | -3.04 | 24.6006 | 24.3706 | 23.0666 | 37.5425 | 38.4381 | -27.2505 | -15.3841 | -26.7646 |  | 28.64 | 10.46 | 6.0986 | 4.9835 | -7.9554 |  |  |  | 38.8906 |  |  |  | -17.9 | -0.4956 | 0 | 5.72 | 3.88 | -1.77 | -1.75 | 11.9195 | -37.8221 | -10.52 | -10.55 | 23.76 | 3.16 | -34.8364 | -17.5 | -40.8334 | -40.3636 |  | -21.5294 | -31.8674 | -31.6375 | -28.7022 | -34.93 | -13.439 | -70.3666 | -14.9069 |  | -7.3371 | -6.9709 |  | -0.9615 | -0.5733 | 4.624 | -23.8534 | -23.5932 | 12.0646 | -17.78 | 0 | 0.3 | 1.8434 | 11.491 | -10.7332 | -10.7688 | 8.923 | 18.7403 | -29.8535 | 5.7956 |  | 5.6256 | 3.9279 | 4.7699 | 3.0732 | 8.8752 | 9.0426 | -27.7978 | 23.5334 | 23.2939 | -18.5944 | 0 | 18.4878 | -20.98 | -3.409 | 0.1742 | 2.49 | 1.8 | -17.8186 | 3.6234 | 3.164 | 0.703 |  | 29.78 | -1.2892 | 5.9543 | -0.5 | 21.3359 |  | 18.1871 | -2.9337 | -3.2677 | 1.9625 |  |  | -11.3563 | 70.2522 | 2.0409 | -21.3038 | -5.9489 | -5.7272 | 92.263 | -5.6383 | -8.9864 | 6.6353 | 3.2862 | 8.4616 | 8.5768 | 2.7484 | -11.2124 | -11.2163 | -2.1 | -4.8323 | 9.5279 | 27.6894 | 94.521 | 7.6852 | 7.8477 | 0 | -10.4447 | -10.1321 | 0 |  |  | -10.0293 | -9.4141 | -1.2601 | -1.2741 | 26.02 | 26.22 | -32.5 | -33.4 | -0.369 | -11.76 | 91.2937 | 21.3763 | 22.1511 |  | -43.9 | -6.4 | -7.2 |  |  | -135.4632 | 20.5073 | -265.3561 | -17.2161 | -33.1459 | 133.4148 | 26.9643 | 125.9112 | 124.3048 | 72.8832 | 28.8849 | 27.4793 | -21.1569 | 237.8298 | -220.1008 | 30.7135 | -9.9345 | -1.2171 | 4.671 | -5.76 | -1.988 | -1.993 | 1.2 | -3.76 | 0.5684 | -1.9028 | 8.7022 | -6.2089 | -3.2 | -0.734 | -0.511 |  |  | 3.774 | 3.9225 | 3.5358 |  | 30 | 3.6223 | -0.2 |  | 3.0118 | -19.0497 | -21.145 | 4.3497 | 13.6387 | -13.8182 | 0 | -29.4 | 12.2 | 38.3756 | -105.9954
19/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 3.4637 | -7.9144 | 4.1733 | 10.425 |  | 10.2333 |  | 14.8158 | 6.2888 | 7.7005 | 2.22 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.904 | -5.6221 | 3.4789 | 3.2449 | 5.9808 |  |  |  |  | -0.99 | -1.254 | -1.219 | 2.25 | -24.42 | -11 | -1.462 | 0.297 | -11.44 | -11.38 |  | -11.16 | -11.12 | 3.6568 | 3.9933 | 15.599 | 17.6099 | -20.9144 | -14.1666 | -13.7245 | 7.7572 | 7.3934 | -18.2624 | -16.0986 | 12.8299 | 12.7599 | 47.2196 | 5.5176 | -2.7 | -2.6 | -19.7334 | -19.5451 | -1.0475 |  | 3.842 | 2.4726 | 0 | 0.2598 | -68.514 | 27.8329 | 27.9549 | 20.2517 | -162.0491 |  |  |  |  | 8.81 | 5.31 | -12.04 | 6.39 | -24.376 | -24.376 | 24.9569 | 24.3587 | -8.2677 | 4.906 | 4.8752 | 3.7053 | 0 | 4.4116 | 9.78 | -16.8 | -16.7 | -3.04 | 22.8212 | 23.3632 | 21.8229 | 40.9409 | 41.3704 | -28.2784 | -16.5543 | -28.3457 |  | 28.45 | 10.52 | 5.9424 | 4.7882 | -7.8436 |  |  |  | 39.4829 |  |  | -17.8 |  | -0.4309 | -0.1 | 4.78 | 3.66 | -1.93 | -1.58 | 13.5625 | -38.5122 | -10.35 | -10.54 | 23.35 | 1.04 | -36.8 | -18.0455 | -42.7417 | -42.1545 |  | -24.3394 | -34.3884 | -34.6127 | -27.399 | -34.8441 | -14.179 | -84.4357 | -11.2738 |  | -8.0206 | -7.3627 |  | 0.0661 | -0.2668 | -2.052 | -24.3017 | -24.1187 | 12.6512 | -14.37 |  | 0 | 1.8499 | 12.2347 | -10.3347 | -10.2708 | 8.248 | 17.9373 | -27.8456 | 5.2185 |  | 5.0184 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -25.7883 | 26.0369 | 26.126 | -16.6528 |  | 17.6968 | -20.27 | -3.1087 | 0.1385 | 2.45 | 2.59 | -17.0999 |  | 3.208 | 0.707 |  | 31.6 | -3.3705 | 3.7199 |  | 22.541 |  | 18.2813 | -2.7866 | -3.2128 | 1.9086 |  |  | -10.9979 | 66.1053 | 2.421 | -21.5977 | -7.4971 | -7.3692 | 89.7328 | -5.89 | -9.0696 | 6.5283 | 3.3288 | 8.3883 | 8.5294 | 2.7532 | -13.0663 | -11.4452 | -0.42 | -7.5853 | 0 | 25.9687 | 99.0882 | 6.7349 | 7.2744 | 0 | -9.7386 | 0 | -11.5537 | 16.5037 | 15.1481 | -8.7439 | -8.211 | -2.331 | -2.3576 | 26.61 | 26.8 | -33.9 | -33.7 | -0.2444 | -10.24 | 87.4773 | 20.7729 | 20.7726 | -20.2 | -44.4 | -7.5 | -8.1 |  |  | -144.2779 | 24.2153 | -264.8222 | -17.3416 | -34.3503 | 129.5765 | 29.6154 | 129.3805 | 123.1185 | 68.7 | 27.5939 | 23.8414 | -22.6067 | 239.2425 | -219.9159 | 26.4836 | -7.455 | -1.3587 | 4.209 | -6.48 | -1.978 | -1.963 | 2.16 | -4.56 | 0.9601 | -1.5793 | 8.3513 | -6.3554 | -3.7 | -0.696 | -0.072 |  |  | 4.2514 | 3.9135 | 4.3532 |  | 30.6 | 3.7994 | -0.2 |  | 3.5649 | -18.3745 | -21.7233 | 5.3405 | 13.0557 | -14.8299 | 0 | -29.7 | 12.7 | 38.655 | -103.4751
19/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 3.4692 | -7.8182 | 8.0783 | 9.9706 |  | 9.9427 |  | 15.3487 | 6.4988 | 7.7555 | 4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 2.6376 | -4.768 | 3.2508 | 3.1388 | 6.0144 |  |  |  |  | -0.9377 | -1.367 | -1.352 | 2.483 | -24.42 | -11 | -1.682 | 0.297 | -12.38 | -12.36 |  | -10.94 | -10.97 | 3.6547 | 3.718 | 15.2171 | 17.1109 | -18.6229 | -14.4852 | -14.1048 | 4.2168 | 4.2943 | -17.5368 | -15.2714 | 12.2523 | 11.8002 | 44.8074 | 7.8326 | -4.1 | -4 | -20.5108 | -20.2684 | -1.0598 |  | 3.4296 | 2.1524 |  | 0.2755 | -80.4162 | 28.7484 | 28.901 | 26.9224 | -168.6425 |  |  |  | 10.0494 | 8.57 | 4.69 | -13.13 | 6.48 | -24.242 | -24.376 | 24.4274 | 23.8075 | -6.9809 | 4.6185 | 4.6456 | 3.3644 |  | 4.2153 | 9.795 | -17.9 | -17.4 | -2.86 | 22.0093 | 22.11 | 19.714 | 42.7518 | 43.1546 | -28.9366 | -17.0309 | -29.4338 |  | 27.64 | 10.16 | 5.7861 | 4.6906 | -7.8054 |  |  |  | 40.5913 |  |  |  |  | -0.0354 | -0.5 | 3.84 | 3.32 | -2.17 | -1.27 | 14.043 | -39.9873 | -10.69 | -10.8 | 23.28 | 0.85 | -37.4727 | -18.9455 | -42.5886 | -41.9545 |  | -26.3854 | -36.2633 | -36.3289 | -30.31 | -36.4512 | -14.172 | -92.6231 | -11.0825 |  | -8.2481 | -7.581 |  | 1.6229 | 0.6818 | -10.756 | -23.5657 | -23.3846 | 14.4489 | 0 |  | -0.3 | 1.8533 | 17.3067 | -11.0781 | -10.9647 | 9.8326 | 20.1874 | -31.2509 | 5.2798 |  | 5.1013 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 11.2196 | -26.4581 | 26.2308 | 26.1779 | -16.2597 |  | 18.0044 | -19.99 | -3.6196 | 0.1385 | 2.67 | 1.49 | -17.6563 |  | 3.294 | 0.711 | 4.0462 | 31.2 | -3.7674 | 3.6961 | -0.72 | 22.2832 |  | 18.0932 | -2.6299 | -2.9981 | 1.851 |  |  | -10.7372 | 66.4669 | 3.5436 | -21.8495 | -7.7415 | -7.5094 | 85.4657 | -6.2032 | -9.2856 | 6.6326 | 3.6017 | 7.3986 | 7.413 | 3.0603 | -11.0934 | -9.48 | -1.26 | -6.9368 | 0 | 24.0217 | 101.1018 | 6.9583 | 7.4317 |  | -10.7519 | 0 | 0 |  |  | -11.1444 | -10.2655 | -1.9851 | -2.0057 | 27.91 | 27.91 | -34.2 | -34.8 | -0.2444 | -9.92 | 97.133 | 16.6262 | 16.5746 | -20.4 | -44.4 | -4.3 | -4.7 | -17.5872 | -17.5419 | -147.9638 | 20.839 | -264.1102 | -17.1663 | -35.7604 | 130.8621 | 31.4027 | 136.319 | 127.6806 | 74.9368 | 27.1718 | 29.5872 | -25.5476 | 238.0612 | -224.28 | 26.6868 | -6.05 | 0.282 | 4.508 | -6.72 | -1.953 | -1.958 | 2.32 | -4.32 | 0.803 | -1.4633 | 7.9698 | -6.4744 | -3.1 | -0.357 | -1.426 |  |  | 4.7708 | 4.072 | 3.4505 |  | 31.3 | 3.8628 | -0.2 |  | 3.0874 | -17.2478 | -20.751 | 5.1101 | 12.0712 | -13.8616 | 1.6603 | -30.1 | 12.3 | 41.1905 | -105.0179
19/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 3.3154 | -7.5338 | 9.4286 | 9.9863 |  | 9.9409 |  | 14.7616 | 6.2928 | 7.6588 |  | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 3.0492 | -5.1052 | 2.6905 | 2.4473 | 4.7634 | 3.2747 | -0.4564 | 0.9982 |  | -1.0739 | -1.301 | -1.309 | 2.386 | -24.42 | -11 | -1.198 | 0.297 | -12.29 | -12.14 |  | -10.51 | -10.5 | 3.6142 | 3.7667 | 15.2307 | 17.2564 | -20.282 | -15.5478 | -14.8662 | 20.0342 | 20.9345 | -19.8595 | -18.8264 | 19.0698 | 18.0819 | 35.6143 | 7.0991 | -3.7 | -3.6 | -18.0898 | -18.0603 | -1.0458 |  | 1.3097 | 2.2023 |  | -0.4024 | -70.4672 | 27.0089 | 26.9478 | 27.1362 | -167.1713 |  |  |  | 9.0215 | 8.85 | 4.91 | -13.49 | 5.85 | -24.1081 | -24.1081 | 23.1436 | 22.1431 | -6.9168 | 2.7124 | 2.7588 | 0.7795 |  | 4.4116 | 9.361 | -17.4 | -17.2 | -2.94 | 20.3369 | 20.7454 | 19.0952 | 42.1428 | 41.9386 | -27.6041 | -17.2468 | -27.9096 |  | 27.74 | 10.19 | 5.3174 | 4.2023 | -7.3646 |  |  |  | 37.4275 |  |  |  |  | -0.3381 | -0.7 | 4.2 | 3.14 | -2.4 | -1.46 | 14.694 | -37.0671 | -10.49 | -10.47 | 22.1 | 0.16 | -35.2 | -17.8545 | -40.8274 | -40.6818 |  | -27.755 | -36.9245 | -36.8885 | -30.8077 | -36.5393 | -13.232 | -92.7212 | -13.5559 |  | -8.2934 | -7.5769 |  | -0.4817 | -1.4469 | -9.22 | -22.3305 | -22.07 | 14.3773 | 0 | -3.28 | 0.2 | 1.9286 | 13.0002 | -10.9873 | -10.8608 | 8.5842 | 20.3252 | -31.1167 | 5.757 |  | 5.5115 |  | 0 |  | 10.8847 | 10.8847 | -23.6113 | 24.537 | 24.2111 | -16.5951 |  | 16.4858 | -20.07 | -3.5225 | 0.165 | 2.42 | 2.11 | -16.3806 |  | 3.239 | 0.618 |  | 30.59 | -4.4042 | 2.3718 | -0.85 | 20.9052 |  | 17.774 | -2.3977 | -2.8624 | 1.8476 |  |  | -11.2512 | 64.5889 | 3.4133 | -21.5942 | -7.7453 | -7.2428 | 85.5268 | -6.5074 | -9.3993 | 7.3194 | 3.6159 | 7.4865 | 7.6187 | 3.1969 | -13.3401 | -11.8473 | -1.68 | -4.9469 | 4.7773 | 22.414 | 99.8335 | 7.2315 | 7.1104 |  | -9.5516 | 0 | 0 |  |  | -11.6498 | -10.7709 | -1.9455 | -1.9975 | 27.74 | 27.71 | -34.3 | -34.3 | -0.4038 | -10 | 92.4879 | 17.4281 | 17.3481 |  | -43.6 | -5.4 | -6 |  |  | -147.948 | 26.8153 | -265.7322 | -18.1332 | -35.3956 | 130.6356 | 34.91 | 134.1592 | 125.2443 | 70.1444 | 25.7185 | 26.6628 | -26.5411 | 235.857 | -222.0288 | 22.8245 | -1.3361 | -0.7483 | 4.402 | -6.64 | -1.951 | -1.956 | 2.16 | -4.4 | 1.289 | -1.4633 | 8.0308 | -6.1204 | -3.5 | 0.265 | -0.847 |  |  | 3.8509 | 3.615 | 3.369 |  | 30.5 | 3.0434 | -0.21 |  | 4.1791 | -19.7013 | -22.0998 | 6.0124 | 13.6507 | -14.0992 | 0 | -29.1 | 11.9 | 41.4733 | -104.0757
19/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 3.4576 | -7.6512 | 9.0236 | 10.251 |  | 10.0611 |  | 15.4515 | 6.5108 | 7.9046 |  | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.6373 | -4.2145 | 2.8013 | 2.5355 | 4.9468 | 3.3058 | -0.4209 | 0.9745 |  | -0.8889 | -1.499 | -1.486 | 1.927 | -24.42 | -11 | -1.49 | 0.284 | -13.64 | -13.54 |  | -10.46 | -10.62 | 3.5196 | 3.7794 | 15.0504 | 16.8802 | -17.1753 | -14.9226 | -14.5211 | 4.3811 | 4.496 | -17.3143 | -15.0295 | 14.125 | 14.0113 | 39.263 | 7.8568 | -3.4 | -3.5 | -20.2565 | -20.0936 | -1.1751 |  | 2.3926 | 2.4525 |  | -0.2902 | -88.6257 | 27.6498 | 27.5582 | 33.7147 | -177.5069 |  |  |  | 9.0415 | 8.43 | 4.73 | -13.35 | 5.49 | -24.51 | -25.0458 | 22.6624 | 22.0561 | -7.1552 | 4.4416 | 3.1127 | 2.183 |  | 4.4116 | 9.467 | -19.3 | -18.9 | -2.86 | 20.3664 | 20.4101 | 19.0618 | 44.343 | 44.549 | -30.2992 | -17.8831 | -29.4645 |  | 27.65 | 10.06 | 5.4736 | 4.2999 | -7.4886 |  |  |  | 40.3455 |  |  |  |  | -0.3882 | -0.7 | 4.14 | 3.08 | -2.37 | -1.57 | 14.911 | -40.2373 | -10.54 | -10.57 | 21.98 | 0.25 | -38.8 | -19.0273 | -43.0327 | -42.0455 |  | -29.9641 | -38.8643 | -39.5147 | -26.6495 | -25.6996 | -13.359 | -100.5742 | -4.6258 |  | -8.3492 | -8.1015 |  | -6.7111 | -7.2324 | 0 | -23.8298 | -23.3138 | 14.5507 | 0 | 0 | -5.4 | 1.8753 | -2.4768 | -10.5837 | -10.4769 | 7.6636 | 21.3015 | -37.178 | 5.8184 |  | 5.3742 | 0 | 0 |  | 11.7219 | 11.387 | -25.6208 | 25.6786 | 25.8801 | -17.1202 |  | 16.4858 | -20.12 | -3.409 | 0.1385 | 2.29 | 2.59 | -15.6521 |  | 3.275 | 0.594 |  | 30.58 | -3.8639 | 3.2559 | -0.72 | 21.3487 |  | 17.7983 | -2.4147 | -2.7673 | 1.8218 |  |  | -10.0909 | 64.1576 | 2.5753 | -21.5942 | -7.2011 | -7.5823 | 80.42 | -6.9012 | -9.4588 | 6.6107 | 2.82 | 7.4279 | 7.5475 | 2.3393 | -13.2081 | -11.3384 | -0.84 | -6.2317 | 3.0507 | 20.5478 | 102.1651 | 7.2152 | 5.6999 | 0 | -9.0981 | 0 | 0 |  |  | -11.4356 | -10.6445 | -2.424 | -2.4959 | 27.86 | 27.95 | -33.4 | -33.5 | -0.228 | -9.92 | 95.1243 | 20.9255 | 20.8682 |  | -43.8 | -5.4 | -5.6 |  |  | -146.6577 | 29.7679 | -262.6177 | -20 | -34.2592 | 128.1226 | 34.3442 | 131.446 | 124.7023 | 70.2688 | 31.597 | 30.6239 | -23.0434 | 234.5886 | -220.7454 | 18.94 | -2.7369 | -2.0374 | 4.663 | -6.72 | -1.926 | -1.925 | 2.32 | -4.24 | 1.1277 | -1.9913 | 8.2048 | -6.0349 | -3.2 | 0.67 | -0.052 |  |  | 4.4229 | 3.8171 | 4.1894 |  | 30.1 | 2.9245 | -0.2 |  | 4.0944 | -19.3156 | -21.6829 | 6.3523 | 13.7185 | -14.9782 | 0 | -29.2 | 11.8 | 44.5904 | -106.3014
19/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 3.5978 | -7.9638 | 11.5028 | 7.2987 |  | 9.8909 |  | 15.6696 | 6.7488 | 8.1042 | 2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.6023 | -3.7787 | 2.6282 | 2.549 | 4.9325 |  |  |  |  | -0.7026 | -1.579 | -1.574 | 2.303 | -24.42 | -11 | -1.523 | 0.293 | -14.29 | -14.27 |  | -10.53 | -10.55 | 3.5446 | 3.808 | 14.6761 | 16.6315 | -15.487 | -15.5325 | -15.2635 | 4.8782 | 5.4471 | -17.3058 | -15.0532 | 15.7671 | 15.9753 | 35.3366 | 8.534 | -3.7 | -3.7 | -20.4694 | -20.1943 | -1.0399 |  | 1.9869 | 2.4517 |  | -0.2406 | -94.5768 | 27.4361 | 27.5277 | 34.4311 | -185.5234 |  |  |  | 8.0834 | 8.45 | 4.58 | -13.67 | 5.18 | -23.3043 | -23.4383 | 22.358 | 21.5066 | -6.2541 | 1.2495 | 0.9531 | 1.5002 |  | 4.608 | 9.697 | -20 | -19.4 | -2.79 | 18.1198 | 18.2109 | 16.7922 | 44.6431 | 44.9668 | -30.8352 | -17.2571 | -30.3293 |  | 27.16 | 9.83 | 5.3174 | 4.2023 | -7.3456 |  |  |  | 35.7869 |  |  |  | -15.6 | -0.3088 | -1 | 3.8 | 2.8 | -2.63 | -1.43 | 14.911 | -37.6321 | -10.62 | -10.72 | 22.14 | -0.27 | -37.3091 | -18.3364 | -40.4263 | -40.0273 |  | -31.1089 | -39.3994 | -38.9968 | -24.0825 | -29.887 | -14.082 | -103.5246 | -4.7885 |  | -7.5304 | -7.2679 |  | -4.1894 | -5.6313 | 3.6 | -21.5608 | -21.3271 | 13.4375 | -5.31 | 0 | 0.5 | 1.7811 | 3.6892 | -11.0594 | -11.025 | 9.2786 | 18.8499 | -23.3489 | 5.3258 |  | 5.0463 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 10.0474 | -25.6208 | 23.1896 | 23.4554 | -17.0934 |  | 16.6226 | -20.5 | -3.6214 | 0.1678 | 2.83 | 2.07 | -16.62 |  | 3.317 | 0.528 |  | 30.65 | -4.1563 | 2.7609 | -0.62 | 21.5583 |  | 17.8966 | -2.3627 | -2.7085 | 1.8334 |  |  | -10.6301 | 64.1109 | 3.6994 | -22.0688 | -7.9848 | -8.0317 | 75.8514 | -7.1629 | -9.6383 | 5.9338 | 3.5172 | 7.3986 | 7.4763 | 3.0535 | -13.2388 | -12.3987 | -3.77 | 0 | 12.7268 | 20.4193 | 99.7986 | 6.4852 | 7.0922 |  | -9.7886 | 0 | -11.3373 |  |  | -10.4578 | -9.9139 | -2.2831 | -2.1328 | 28.14 | 28.09 | -34.4 | -34.5 | -0.2444 | -9.76 | 91.6494 | 19.8065 | 19.9323 | -20.4 | -44.4 | -5.4 | -6 |  |  | -138.6525 | 22.8351 | -261.7055 | -15.8682 | -33.6822 | 129.6995 | 34.6117 | 132.3866 | 124.8755 | 69.6171 | 28.1414 | 27.7518 | -23.4013 | 235.5411 | -220.609 | 22.0028 | -5.5466 | -1.8494 | 4.376 | -7.04 | -1.941 | -1.946 | 2.56 | -4.24 | 0.736 | -1.9333 | 8.1163 | -6.0624 | -2.9 | -0.299 | -1.311 |  |  | 4.9055 | 3.8814 | 3.5277 |  | 30.5 | 3.0418 | -0.24 |  | 3.5721 | -19.0832 | -21.8742 | 6.2789 | 13.9459 | -15.0193 | 0 | -29.2 | 12.1 | 51.7603 | -114.9414
19/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 3.5699 | -7.8447 | 10.7048 | 9.0574 |  | 10.0563 |  | 15.6519 | 6.5618 | 8.0188 | 0 | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.4439 | -3.898 | 2.4453 | 2.2982 | 4.5453 |  |  |  |  | -1.2249 | -1.334 | -1.315 | 2.503 | -22.2 | -11 | -1.013 | 0.298 | -11.92 | -11.96 |  | -11.37 | -11.4 | 3.5126 | 3.8517 | 15.0155 | 17.0027 | -17.9945 | -15.3965 | -14.9757 | 16.7634 | 16.5073 | -19.9205 | -17.9811 | 21.7285 | 19.0172 | 33.4382 | 7.1425 | -3.1 | -3.1 | -19.404 | -19.1431 | -1.0353 |  | 1.3071 | 2.3566 |  | -0.2296 | -82.7357 | 27.3141 | 27.4056 | 27.7515 | -173.5362 |  |  |  | 8.1733 | 8.43 | 4.67 | -13.51 | 5.29 | -22.5006 | -22.5006 | 23.1072 | 21.7085 | -5.8192 | 0.1036 | 0.2713 | 0.5961 | 0 | 4.608 | 9.213 | -17.9 | -17.3 | -2.75 | 18.8715 | 18.7252 | 17.3177 | 43.4823 | 43.4687 | -28.6637 | -17.5855 | -28.1314 |  | 27.24 | 9.99 | 5.3174 | 4.2023 | -7.4954 |  |  |  | 34.5072 |  |  |  |  | 0.0446 | -0.8 | 4.22 | 2.96 | -2.49 | -1.58 | 12.865 | -35.1295 | -10.5 | -10.48 | 22.36 | -0.41 | -34.1273 | -17.2364 | -40.1866 | -39.4545 |  | -29.2552 | -37.6446 | -37.741 | -28.876 | -35.2317 | -14.002 | -98.0195 | -10.3552 |  | -8.2616 | -7.5824 |  | -1.1035 | -1.3284 | -10.756 | -21.3291 | -20.9198 | 13.9005 | 0 | -1.61 | 0 | 2.0392 | 11.9902 | -10.1599 | -10.2349 | 8.3786 | 18.8625 | -31.3901 | 5.3031 |  | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -21.7693 | 22.243 | 22.2134 | -13.9467 |  | 15.5972 | -19.94 | -3.9217 | 0.1028 | 2.86 | 2.49 | -15.8731 |  | 3.252 | 0.874 |  | 31.89 | -8.1594 | -0.7675 | -0.41 | 22.8376 |  | 18.3579 | -2.5237 | -2.8388 | 1.7798 |  |  | -11.6865 | 65.7013 | 2.4213 | -22.1694 | -6.7539 | -7.5166 | 88.6417 | -6.5629 | -9.802 | 6.9073 | 2.3191 | 7.4938 | 7.5792 | 1.9967 | -12.7536 | -11.036 | -3.77 | -3.3155 | 9.0303 | 19.9019 | 101.7782 | 5.8768 | 6.3752 | 0 | -10.611 | 0 | 0 |  |  | -10.705 | -10.1886 | -2.5105 | -2.2441 | 27.62 | 27.61 | -35.9 | -36 | -0.2811 | -9.12 | 84.8466 | 21.1587 | 20.71 | -20.4 | -45.6 | -5.4 | -6 |  |  | -140.7821 | 23.4354 | -261.4313 | -14.8344 | -33.9826 | 127.688 | 38.5037 | 130.4093 | 119.8009 | 67.9359 | 25.9656 | 26.0076 | -19.3418 | 229.2201 | -218.3779 | 24.4698 | -5.6951 | -1.8494 | 4.501 | -7.2 | -1.889 | -1.893 | 3.04 | -4.56 | 1.1459 | -1.7563 | 8.3238 | -5.8885 | -4.1 | -2.245 | -1.054 |  |  | 3.4891 | 3.9961 | 3.6447 |  | 30.8 | 3.119 | -0.26 |  | 4.0911 | -19.1665 | -20.9863 | 6.0885 | 13.8447 | -14.4744 | 0 | -30.2 | 12.5 | 47.0253 | -112.3443
19/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 3.7067 | -8.1552 | 9.2895 | 9.4371 |  | 10.5846 |  | 15.653 | 6.6108 | 7.6757 | 2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.433 | -4.0924 | 2.4078 | 2.2868 | 4.7566 |  |  |  |  | -0.7014 | 0 | -0.434 | 2.71 | -24.42 | -11 | -1.178 | 0.305 | -15.23 | -15.02 |  | -8.66 | -8.69 | 3.4515 | 3.8502 | 14.8967 | 16.2967 | -18.9679 | -16.4807 | -16.0197 | 24.3172 | 15.0904 | -19.9116 | -17.5415 | 19.357 | 30.5045 | 34.6154 | 7.1411 | -3.3 | -3.4 | -17.8772 | -19.3175 | -0.9833 |  | 0.2616 | 2.4048 |  | -0.2581 | -78.7988 | 26.9173 | 27.0394 | 28.6788 | -175.7474 |  |  |  | 9.0515 | 8.74 | 5 | -13.12 | 5.44 | -23.3043 | -23.1704 | 23.1748 | 22.4506 | -6.0936 | 0.0813 | 0.4004 | -1.4803 |  | 4.608 | 9.122 | -18.3 | -17.8 | -2.58 | 18.8093 | 19.0109 | 17.262 | 42.2505 | 43.607 | -29.3952 | -17.1529 | -29.424 |  | 27.47 | 9.94 | 5.3174 | 4.1046 | -7.5656 |  |  |  | 34.9369 |  |  |  | -18 | -0.0256 | -0.8 | 4.2 | 3.02 | -2.46 | -1.47 | 13.392 | -34.622 | -10.63 | -10.55 | 22.5 | -0.15 | -34 | -17.1364 | -41.2264 | -40.1818 |  | -29.0718 | -37.6022 | -37.372 | -30.0006 | -34.6266 | -13.383 | -96.7939 | -8.5725 |  | -8.1335 | -7.3984 |  | -0.5043 | -1.5323 | -10.244 | -21.549 | -21.3796 | 14.0736 | 0 | 0 | 0 | 2.0399 | 12.5326 | -11.248 | -11.2389 | 10.4312 | 18.5093 | -32.1771 | 5.1554 |  | 4.9917 | 2.4337 | 0 |  | 9.545 | 9.545 | -23.7788 | 22.956 | 22.888 | -15.3293 |  | 17.6919 | -19.88 | -3.4768 | 0.1385 | 2.82 | 1.73 | -17.5383 |  | 3.256 | 0.882 |  | 31.55 | -7.8642 | -0.6168 | -0.31 | 21.5189 |  | 17.6995 | -2.6002 | -2.9627 | 1.7847 |  |  | -11.9465 | 64.7176 | 1.4364 | -21.6069 | -7.5238 | -7.8343 | 83.6444 | -6.5822 | -9.2501 | 6.7105 | 3.3164 | 7.524 | 7.5712 | 2.796 | -11.7738 | -9.3198 | -1.68 | -5.0018 | 7.7526 | 24.4107 | 104.2166 | 6.3325 | 7.1616 | 0 | -9.8436 | 0 | 0 |  |  | -10.8588 | -10.6006 | -3.5613 | -3.5267 | 28.14 | 28.32 | -34.9 | -34.2 | -0.369 | -7.76 | 90.3767 | 20.5736 | 20.1811 | -19.9 | -44.4 | -5.4 | -6 |  | -17.5734 | -142.6618 | 22.9139 | -261.4209 | -14.4736 | -34.8844 | 127.6896 | 33.4663 | 132.6273 | 124.5738 | 70.0272 | 27.8585 | 29.1262 | -25.0107 | 233.8967 | -221.8784 | 21.3467 | -4.5879 | -1.0535 | 4.743 | -6.8 | -1.865 | -1.88 | 2.96 | -4.24 | 0.4595 | -1.6403 | 8.4977 | -5.8579 | -4.4 | -3.114 | -1.642 |  |  | 4.1131 | 4.0916 | 3.5488 |  | 30.2 | 3.1541 | -0.22 |  | 3.224 | -18.6042 | -20.8717 | 5.8188 | 13.7003 | -15.2152 | 0 | -29.4 | 12 | 47.2526 | -112.0157
19/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 4.0193 | -8.3874 | 9.8406 | 9.785 |  | 10.4336 |  | 15.0774 | 6.3078 | 7.7186 | 2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.9399 | -4.2562 | 3.4709 | 3.3022 | 6.2309 |  |  |  |  | -1.042 |  | -0.408 | 2.392 | -24.42 | -11 | -1.519 | 0.302 | -14.42 | -14.32 |  | -9.05 | -9.21 | 3.1227 | 3.8979 | 15.4845 | 17.1291 | -20.2761 | -15.6126 | -14.3381 | 22.7463 | 18.6136 | -20.5049 | -17.8302 | 23.9472 | 25.1912 | 34.9049 | 6.0451 | -2.8 | -2.9 | -17.9597 | -18.2981 | -0.9527 |  | 1.0082 | 2.1479 |  | -0.1564 | -79.0734 | 26.6121 | 26.6121 | 24.4381 | -173.1304 |  |  |  | 8.9916 | 8.64 | 4.96 | -13.28 | 5.61 | -23.3043 | -23.5723 | 22.1248 | 21.33 | -6.3581 | 0.6704 | 0.5998 | 0.7435 |  | 4.4116 | 9.111 | -17.1 | -16.9 | -2.78 | 19.2247 | 19.6763 | 18.1333 | 41.7078 | 42.0522 | -28.6398 | -16.8315 | -28.7192 |  | 27.44 | 10.02 | 5.3174 | 4.1046 | -7.3913 |  |  |  | 34.3592 |  |  |  |  | -0.3931 | -0.5 | 4.66 | 3.2 | -2.27 | -1.61 | 12.741 | -34.2019 | -10.52 | -10.5 | 22.87 | 0.05 | -33.6727 | -17.1091 | -40.4731 | -40.3818 |  | -28.388 | -36.6535 | -36.867 | -30.1575 | -35.4746 | -13.949 | -94.3036 | -3.1072 |  | -8.2009 | -7.5392 |  | -1.3511 | -1.6823 | -16.9 | -20.721 | -20.6149 | 15.3609 | 6.76 | -3.07 | 0.1 | 2.1678 | 10.9137 | -11.5579 | -11.4683 | 11.4068 | 19.9621 | -32.7043 | 5.409 |  | 5.0844 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 9.8799 | -24.951 | 22.8445 | 22.6294 | -15.7052 |  | 17.228 | -19.91 | -3.5152 | 0.1385 | 2.62 | 1.43 | -17.371 |  | 3.231 | 0.903 |  | 30.54 | -6.6557 | 0.1276 | -0.52 | 20.7108 |  | 17.5374 | -2.5548 | -2.9634 | 1.8067 |  |  | -12.1888 | 64.2332 | 0.8081 | -21.3582 | -7.099 | -7.2842 | 85.2252 | -6.4643 | -8.7767 | 6.7054 | 2.6712 | 7.5753 | 7.7294 | 2.0973 | -10.7793 | -8.1306 | -3.35 | 0 | 13.5456 | 26.8872 | 101.4006 | 8.6691 | 9.9528 | 0 | -11.4719 | 0 | 0 | 19.4829 |  | -10.5017 | -9.9194 | -2.9341 | -2.9267 | 28.3 | 28.37 | -34.2 | -34.2 | -0.3159 | -7.04 | 93.6619 | 19.0272 | 18.972 | -19.6 | -44.8 | -6.3 | -6.8 |  |  | -128.2329 | 23.8012 | -261.1449 | -16.7588 | -32.1901 | 134.1106 | 26.9163 | 131.3508 | 126.4948 | 73.5244 | 28.3625 | 28.7499 | -25.5545 | 240.1537 | -220.9328 | 25.9918 | -7.828 | -1.593 | 4.571 | -7.84 | -1.868 | -1.873 | 3.52 | -3.68 | -0.7399 | -2.3728 | 8.3238 | -6.3554 | -3.3 | -0.209 | -1.524 |  |  | 3.4967 | 4.7594 | 3.6209 |  | 30.6 | 2.8116 | -0.23 |  | 2.8364 | -18.6949 | -21.0269 | 4.9885 | 13.1732 | -14.0036 |  | -29.8 | 12.2 | 48.8541 | -114.9927
19/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 4.15 | -8.5514 | 8.8786 | 9.1961 |  | 11.3774 |  | 15.3565 | 6.4438 | 7.8537 | 2.22 | -24.2 | 2.2 |  | -19.8 | 2.2571 | -4.1648 | 3.9664 | 3.9272 | 7.0784 |  |  |  |  | -0.927 |  | -0.329 | 3.403 | -24.42 | -8.8 | -1.127 | 0.328 | -14.38 | -14.32 |  | -9.39 | -9.33 | 3.4249 | 3.8225 | 15.8731 | 17.8408 | -19.6799 | -13.6847 | -13.241 | 4.1964 | 4.1818 | -17.5463 | -15.0622 | 13.3301 | 13.3417 | 40.7109 | 6.4171 | -2.8 | -2.7 | -19.7436 | -19.7109 | -1.0518 |  | 2.7102 | 2.5318 |  | -0.0884 | -81.2708 | 26.7037 | 26.7952 | 17.1165 | -176.2306 |  |  |  | 11.227 | 8.97 | 5.24 | -12.48 | 6.22 | -22.5006 | -22.9025 | 21.298 | 20.2705 | -7.1394 | -1.0383 | -1.4705 | 1.905 |  | 4.4116 | 8.999 | -16.1 | -15.8 | -2.94 | 19.7339 | 20.0479 | 18.266 | 40.0695 | 40.5991 | -28.6422 | -15.706 | -28.8404 |  | 29.41 | 10.78 | 6.0986 | 4.7882 | -7.7602 |  |  |  | 32.5324 |  |  |  |  | -0.3259 | 0.2 | 5.92 | 4.22 | -1.64 | -1.88 | 13.4695 | -32.5218 | -10.67 | -10.63 | 24.61 | 0.82 | -34.3636 | -16.7182 | -40.4737 | -39.8273 |  | -26.6107 | -34.7186 | -34.6572 | -17.6491 | -26.1003 | -13.224 | -88.4658 | 3.426 |  | -7.4023 | -7.2246 |  | -2.8376 | -2.6657 | -6.148 | -21.1874 | -21.546 | 10.4196 | 0 | 0 | 2.5 | 2.1625 | 6.5534 | -11.8944 | -11.8911 | 10.5963 | 16.2891 | -24.4925 | 5.8092 |  | 5.3705 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -28.1327 | 21.9072 | 22.0127 | -16.5938 |  | 17.2769 | -20.22 | -3.6178 | 0.1641 | 2.58 | 1.16 | -17.4632 |  | 3.154 | 0.959 | 2.119 | 29.68 | -5.4809 | 0.9906 | -0.56 | 20.2661 |  | 17.2917 | -2.7139 | -3.0234 | 1.926 |  |  |  | 64.8056 | 1.9568 | -20.6308 | -7.5068 | -6.8936 | 85.8744 | -6.1933 | -8.5847 | 6.378 | 3.481 | 7.7584 | 7.8006 | 2.9317 | -8.5581 | -7.1577 | 0 | -2.7805 | 23.1639 | 35.4354 | 101.0696 | 10.3931 | 11.2943 | 0 | -10.8938 | 0 | -9.5503 |  | 21.191 | -8.3758 | -7.7881 | -4.0232 | -4.0436 | 27.11 | 26.97 | -32.8 | -33 | -0.3159 | -7.6 | 87.358 | 20.6443 | 20.5875 | -19.2 | -44.8 | -7.5 | -8 |  | -17.3609 | -111.7423 | 22.0658 | -264.7181 | -20.0089 | -30.7303 | 138.0229 | 27.7105 | 122.5032 | 127.3061 | 83.0542 | 30.5658 | 27.9178 | -13.9237 | 245.1282 | -221.3604 | 32.8948 | -13.447 | -2.4598 | 4.874 | -8 | -2.009 | -2.014 | 3.76 | -3.12 | -1.1789 | -3.1052 | 9.1417 | -6.2394 | -2.8 | -0.045 | -0.456 |  |  | 4.1218 | 4.0482 | 3.6212 |  | 30.9 | 2.9857 | -0.18 |  | 0 | -18.6106 | -20.3376 | 3.5196 | 12.672 | -13.5084 | 0 | -30 | 12.8 | 60.107 | -124.7923
19/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 4.4432 | -8.7998 | 8.0981 | 10.1305 |  | 11.8642 |  | 14.5912 | 6.0838 | 7.3766 |  | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 2.7898 | -5.1109 | 3.5985 | 3.4741 | 6.5062 |  |  |  |  | -0.9113 |  | 0.125 | 3.394 | -24.42 | -11 | -0.422 | 0.335 | -12.84 | -12.71 |  | -8.49 | -8.51 | 1.9281 | 4.1402 | 17.8739 | 19.9966 | -25.4952 | -12.681 | -12.8063 | 20.4922 | 15.9018 | -20.3542 | -17.9517 | 17.6458 | 18.286 | 44.1857 | 4.0273 | -2.1 | -2.1 | -17.8802 | -17.2189 | -0.9437 |  | 2.5994 | 2.1833 | 0.0012 | 0.1644 | -54.8723 | 24.7505 | 24.9031 | 5.7862 | -153.1756 |  |  |  | 11.1971 | 9.1 | 5.54 | -11.98 | 6.26 | -23.1704 | -23.1704 | 22.7721 | 21.7725 | -8.8846 | 0.6746 | 0.6312 | 2.3704 |  | 4.032 | 8.895 | -14 | -13.8 | -3.02 | 22.6791 | 22.8476 | 20.7791 | 35.7445 | 36.2012 | -25.8327 | -14.3469 | -25.9088 |  | 29.31 | 10.71 | 5.7861 | 4.5929 | -7.1338 |  |  |  | 35.2927 |  |  |  |  | -1.2109 | 1.4 | 6.82 | 5.54 | -0.67 | -2.09 | 12.989 | -35.0445 | -10.2 | -10.35 | 24.35 | 1.37 | -33.8182 | -16.8636 | -41.6128 | -41.3182 |  | -22.7965 | -32.7126 | -32.0001 | -24.4593 | -31.2513 | -12.783 | -76.2084 | -3.8137 |  | -8.0415 | -7.3883 |  | -5.5748 | -6.2473 | 4.112 | -21.7111 | -21.81 | 12.168 | -14.78 | 0 | 0.6 | 2.456 | -0.5628 | -10.5093 | -10.6935 | 10.8382 | 14.022 | -30.5557 | 4.958 |  | 4.7819 | 0 | 2.4143 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -28.1327 | 23.3883 | 22.6735 | -18.1075 |  | 19.5084 | -20.17 | -3.9126 | 0.1714 | 2.78 | 0.4 | -19.3913 |  | 3.208 | 1.088 | 2.3062 | 28.43 | -3.8327 | 3.0879 | -0.93 | 19.1159 |  | 17.7229 | -2.9329 | -3.2114 | 1.9919 |  |  | -11.6213 | 63.9222 | 1.2007 | -20.2453 | -6.74 | -6.967 | 95.7808 | -5.6158 | -8.5534 | 6.6326 | 3.394 | 7.9562 | 8.1418 | 3.0548 | -8.99 | -7.4492 | 1.68 | -3.7574 | 22.0837 | 38.3999 | 96.0537 | 12.1232 | 12.184 | 0 | -10.6976 | 0 | 0 |  |  | -7.0245 | -6.4532 | -4.7712 | -4.1081 | 26.52 | 26.6 | -34.4 | -34.9 | -0.087 | -7.04 | 87.7836 | 21.7019 | 21.6343 | -18.7 | -45.2 | -8.4 | -8.9 | -17.3501 |  | -108.7154 | 23.0759 | -265.1963 | -19.6802 | -27.38 | 135.5692 | 25.587 | 121.3301 | 125.8233 | 82.0809 | 30.7633 | 30.073 | -13.1247 | 243.2123 | -217.7836 | 38.0662 | -14.3936 | -2.4598 | 4.03 | -8.88 | -1.98 | -1.979 | 4.4 | -3.28 | -1.327 | -2.9282 | 9.1722 | -5.8885 | -3 | -2.355 | -2.48 |  |  | 3.6602 | 4.2971 | 3.5253 |  | 31.4 | 2.6284 | -0.12 |  | 0 | -18.7792 | -20.5697 | 4.5345 | 13.3963 | -13.8241 |  | -30.7 | 13.4 | 55.0821 | -119.828
19/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 4.832 | -9.2029 | 6.1547 | 10.3948 |  | 13.1831 |  | 11.9096 | 4.8969 | 6.2373 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.9092 | -6.5617 | 4.3955 | 4.3068 | 7.8684 |  |  |  |  | -1.0846 | 0 | 0.565 | 3.71 | -19.98 | -11 | -0.303 | 0.342 | -11.37 | -11.37 |  | -7.7 | -7.84 | 1.1553 | 3.7968 | 20.559 | 22.6116 | -25.2727 | -11.5321 | -10.8308 | 16.2826 | 19.953 | -19.4547 | -16.5215 | 15.4155 | 16.3966 | 40.8692 | 2.4067 | -1.5 | -1.6 | -14.718 | -15.7171 | -0.8888 |  | 3.4194 | 2.1318 | 1.1339 | 0.9152 | -41.4441 | 25.2998 | 25.3914 | 0.0158 | -139.0053 |  |  |  | 12.2349 | 8.99 | 5.46 | -10.89 | 6.09 | -25.3137 | -25.4477 | 25.2784 | 24.2162 | -9.9774 | 4.0529 | 4.0912 | 2.3317 |  | 4.032 | 7.571 | -10.8 | -10.9 | -3.12 | 25.5517 | 25.3854 | 23.4872 | 33.0396 | 33.2699 | -23.342 | -13.9367 | -23.5021 |  | 31.08 | 11.28 | 7.1924 | 5.9601 | -8.464 |  |  |  | 41.095 |  |  | -20.5 | -20.7 | -0.8289 | 4 | 8.84 | 8.16 | 1.31 | -2.22 | 12.648 | -39.9523 | -10.4 | -10.53 | 26.11 | 3.92 | -37.0909 | -18.3455 | -45.5177 | -44.9727 | 10.7158 | -16.8423 | -27.8147 | -27.3291 | -24.7872 | -31.7091 | -12.841 | -65.9377 | -8.8849 |  | -9.4545 | -8.893 |  | -5.9084 | -6.4023 | 1.04 | -24.9959 | -24.5509 | 14.909 | -10.62 | 0 | 0 | 3.1128 | -2.7134 | -11.1011 | -10.9413 | 10.0227 | 18.4728 | -29.0253 | 5.5249 |  | 5.3251 | 0 | 2.5139 |  | 13.229 | 12.7267 | -28.635 | 27.9765 | 27.9781 | -16.4067 |  | 20.2066 | -20.03 | -3.6214 | 0.1476 | 2.61 | 0.23 | -19.8792 |  | 3.062 | 1.151 |  | 27.43 | -8.0907 | -0.6844 | -1.18 | 19.0475 |  | 18.2485 | -3.1928 | -3.5343 | 2.2212 |  |  | -11.2295 | 66.0664 | 0.7075 | -19.3245 | -7.7703 | -7.6805 | 104.0412 | -5.0658 | -8.8336 | 6.4473 | 2.859 | 8.1393 | 8.2921 | 2.3608 | -10.7034 | -8.8263 | 4.61 | -9.937 | 4.1018 | 42.9957 | 96.3788 | 11.6534 | 11.7087 | 0 | -10.0783 | -10.6878 | -11.7435 |  |  | -7.4585 | -6.8707 | -5.0507 | -5.2097 | 27.26 | 27.02 | -35.1 | -34.7 | 0.0357 | -9.04 | 84.7754 | 22.605 | 22.4379 | -17.8 | -45.4 | -9.7 | -10.2 |  | -17.3939 | -116.5506 | 31.0022 | -267.9421 | -20.937 | -28.8648 | 139.8815 | 25.4691 | 120.7764 | 122.1148 | 78.3953 | 28.7817 | 27.9032 | -12.9813 | 244.8914 | -218.2927 | 35.7007 | -16.8772 | -2.2718 | 3.925 | -9.28 | -1.913 | -1.919 | 4.56 | -3.28 | -1.6526 | -2.9282 | 8.9372 | -5.4765 | -2.8 | -1.259 | -1.72 |  |  | 3.7651 | 3.6079 | 3.4412 |  | 31.5 | 2.7734 | 0.19 |  | 3.1378 | -18.6578 | -21.4465 | 5.0872 | 12.7761 | -15.1066 | 0 | -30.2 | 13.1 | 39.7545 | -104.1746
19/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 4.4678 | -8.8753 | 8.4491 | 9.2809 |  | 12.8209 |  | 14.5502 | 6.2638 | 7.4957 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.8131 | -4.6903 | 4.2454 | 4.1249 | 7.5194 |  |  |  |  | -0.9186 |  | -0.039 | 3.69 | -17.76 | -11 | -0.322 | 0.341 | -12.42 | -12.46 |  | -9.01 | -9.03 | 2.018 | 3.9372 | 20.173 | 22.4534 | -14.0021 | -10.8582 | -8.7409 | 23.6944 | 13.9884 | -14.6832 | -10.7815 | 24.3294 | 19.7191 | 88.5356 | 5.9205 | -2.7 | -2.8 | -23.5199 | -23.6515 | -1.2463 |  | 3.9624 | 2.2827 | 1.3859 | 1.0296 | -96.2553 | 30.6101 | 30.488 | 21.338 | -166.9772 |  |  |  | 10.259 | 8.34 | 4.65 | -12.51 | 4.91 | -23.4383 | -23.3043 | 23.6774 | 23.0292 | -7.4017 | 3.502 | 3.0892 | 4.2094 |  | 4.2153 | 7.74 | -13.7 | -13.6 | -2.99 | 24.1768 | 23.8505 | 21.5963 | 41.5913 | 41.9375 | -29.2573 | -17.3333 | -28.6782 |  | 30.69 | 11.17 | 7.1924 | 6.0577 | -7.9779 |  |  |  | 45.47 |  |  | -20.5 | -21 | -0.3369 | 4.8 | 8.7 | 9.08 | 1.93 | -2.16 | 11.0825 | -44.4175 | -10.6 | -10.54 | 25.34 | 3.31 | -41.3091 | -21.0273 | -45.4323 | -44.5273 | 10.5457 | -20.6183 | -31.1176 | -31.0427 | -24.9418 | -31.704 | -12.877 | -86.3585 | -31.1408 |  | -10.6721 | -10.0198 |  | -4.5123 | -4.7338 | -11.268 | -22.5067 | -22.3626 | 16.3943 | 6.52 | -2.32 | 0.2 | 3.5164 | -2.1717 | -10.9882 | -10.954 | 9.5969 | 18.4754 | -28.7539 | 5.9955 |  | 5.7346 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.3823 | -26.4581 | 27.5847 | 27.2857 | -16.5852 |  | 17.1792 | -21.41 | -3.9217 | 0.1485 | 2.71 | 2.16 | -17.1358 |  | 3.159 | 0.84 |  | 26.69 | -7.5425 | -0.2877 | -1.51 | 17.9214 |  | 18.3537 | -2.6322 | -3.0497 | 2.1186 |  |  | -10.0333 | 65.442 | 1.0013 | -19.3634 | -8.0418 | -8.0118 | 100.0429 | -5.2399 | -9.6911 | 6.7462 | 2.4325 | 8.4542 | 8.656 | 1.7353 | -17.16 | -15.3659 | -3.35 | 0 | 24.6845 | 21.271 | 81.8555 | 6.7614 | 6.4345 | 0 | -8.4983 | -10.2926 | -12.502 |  |  | -13.8471 | -13.5395 | -6.8778 | -6.8235 | 32.07 | 31.94 | -36.2 | -35.9 | -0.2444 | -6.16 | 90.2361 | 19.9771 | 19.9242 | -17.4 | -42.7 | -2.9 | -3.1 | -17.7802 | -17.5993 | -126.1431 | 25.5279 | -268.2884 | -24.0135 | -34.0949 | 118.3129 | 46.6685 | 146.9798 | 118.034 | 55.0064 | 27.1267 | 24.3753 | -35.5268 | 220.7759 | -223.5614 | 5.5719 | 10.7608 | 0.9387 | 4.388 | -10.16 | -1.97 | -1.995 | 5.6 | -4.24 | -2.0686 | -2.0188 | 8.0583 | -5.2415 | -3.1 | -3.536 | -3.404 |  |  | 4.3566 | 3.6702 | 3.2394 |  | 29.6 | 2.6249 | 0.2 |  | 5.5726 | -19.4882 | -22.93 | 7.3283 | 13.7592 | -16.9638 | 2.4965 | -28.4 | 10.8 | 42.005 | -107.0956
19/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 4.2864 | -8.6947 | 7.2957 | 10.6947 |  | 13.5281 |  | 16.2022 | 6.5928 | 7.5918 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.7399 | -4.6957 | 4.8443 | 4.7357 | 8.4937 |  |  |  |  | -1.011 | -0.922 | -0.991 | 3.692 | -15.54 | -8.8 | 0.516 | 0.35 | -8.87 | -8.86 |  | -11.07 | -10.93 | 2.3007 | 3.7719 | 20.5517 | 22.3474 | -17.572 | -10.674 | -9.869 | 20.4629 | 30.3092 | -19.3792 | -15.0887 | 28.661 | 24.6577 | 95.1453 | 5.2385 | -2 | -1.8 | -23.2938 | -21.0973 | -1.3174 |  | 5.4931 | 3.4367 | 1.2949 | 1.0767 | -92.0743 | 30.1218 | 30.3049 | 11.9182 | -155.2753 |  |  |  | 14.4105 | 9.42 | 5.85 | -10.46 | 6.77 | -23.7062 | -24.1081 | 22.2981 | 21.699 | -9.8762 | 4.2129 | 3.6343 | 5.8188 | 0 | 4.2153 | 8.421 | -10 | -10.5 | -3.41 | 26.3781 | 26.1077 | 24.4941 | 35.6722 | 35.8846 | -27.5954 | -15.1648 | -27.3436 |  | 34.45 | 13.07 | 7.9736 | 6.9366 | -8.1393 |  |  |  | 35.7994 |  |  | -22.9 | -21.9 | -0.0012 | 6.9 | 11.36 | 11.3 | 3.51 | -3.29 | 12.8805 | -35.237 | -10.51 | -10.53 | 25.73 | 4.52 | -35 | -17.5091 | -43.9367 | -43.0091 | 13.5712 | -14.8091 | -24.6051 | -24.6038 | -18.3972 | -24.5445 | -12.52 | -75.7199 | -63.5833 |  | -10.6291 | -9.9152 |  | -8.2736 | -8.1143 | 4.112 | -22.1342 | -21.8161 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.5791 | -10.8215 | -10.2043 | -10.3058 | 8.5891 | 13.1699 | -24.0624 | 5.6703 |  | 5.5279 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.0521 | -28.8025 | 24.9911 | 25.3711 | -18.2362 |  | 17.8335 | -21.53 | -3.409 | 0.1476 | 2.35 | 2.64 | -18.0932 |  | 3.153 | 1.004 |  | 27.46 | -4.873 | 1.4774 | -1.62 | 18.7644 |  | 18.9369 | -3.11 | -3.3174 | 2.1729 |  |  | -10.654 | 68.7264 | 1.0187 | -19.2937 | -6.7294 | -7.3567 | 111.2444 | -4.124 | -9.5873 | 6.1847 | 2.263 | 8.7472 | 8.8537 | 1.6757 | -23.4253 | -23.107 | -4.19 | 0 | 26.9059 | 17.1856 | 61.4832 | -2.5859 | -2.2129 |  | -5.8465 | 0 | -10.844 | 9.0105 | 7.5522 | -14.7865 | -14.5393 | -9.903 | -9.8959 | 36.82 | 36.66 | -35.2 | -35.2 | -0.2811 | -5.28 | 103.4846 | 9.5256 | 9.518 | -17 | -41.8 | -1.6 | -2.1 | -17.984 | -17.7895 | -134.3563 | 28.9688 | -275.227 | -28.9306 | -35.9664 | 100.3779 | 66.8689 | 154.2849 | 101.182 | 30.6065 | 19.7453 | 18.0769 | -45.4265 | 188.5508 | -215.8056 | -17.3215 | 28.7189 | -1.1951 | 4.352 | -10.56 | -2.036 | -2.044 | 5.84 | -4.4 | -2.0766 | -1.7563 | 7.0024 | -5.2415 | -2.8 | -1.87 | -0.948 |  |  | 5.2028 | 4.7751 | 4.168 |  | 27.9 | 1.6351 | 0.24 |  | 7.2248 | -19.9562 | -24.8658 | 9.1448 | 14.6121 | -19.3498 | 3.7199 | -27 | 9.6 | 24.3042 | -90.7228
19/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 4.8772 | -9.443 | 6.9279 | 10.8915 |  | 14.3779 |  | 15.6058 | 6.6068 | 7.811 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.8274 | -5.0069 | 5.4172 | 5.3633 | 9.4431 |  |  |  |  | -1.081 | -0.887 | -0.882 | 3.423 | -15.54 | -8.8 | -0.758 | 0.338 | -8.4 | -8.36 |  | -10.79 | -10.99 | 4.2718 | 3.6356 | 22.1276 | 24.4015 | -16.04 | -8.7829 | -8.0908 | 4.2946 | 4.3746 | -13.4113 | -10.5945 | 15.4309 | 15.433 | 102.9608 | 1.0993 | -2.8 | -2.8 | -23.4181 | -23.1771 | -1.3995 |  | 8.0613 | 3.8063 | 2.1978 | 1.5442 | -97.0488 | 33.5398 | 33.4788 | 3.4524 | -143.3732 |  |  |  | 18.6917 | 10.48 | 7.01 | -8.55 | 8.54 | -23.9741 | -24.376 | 23.5865 | 21.9695 | -10.633 | 3.7917 | 3.1511 | 7.5264 |  | 3.8356 | 7.459 | -6.4 | -7 | -3.66 | 29.0837 | 29.0983 | 27.4157 | 35.2976 | 35.7178 | -29.1163 | -14.5937 | -28.0603 |  | 38.64 | 14.79 | 8.9111 | 7.7179 | -8.7907 |  |  |  | 30.8438 |  |  | -23.2 | -23.4 | 0.296 | 8.3 | 13.74 | 12.84 | 4.71 | -3.97 | 13.268 | -30.5842 | -9.79 | -9.89 | 25.89 | 6.74 | -31.3636 | -15.4364 | -44.3554 | -42.6545 | 21.7553 | -9.8946 | -19.3931 | -19.0401 | -19.617 | -25.9292 | -12.966 | -66.4634 | -76.704 |  | -11.2008 | -10.2713 |  | -3.6523 | -3.9527 | -7.172 | -21.7221 | -21.1206 | 9.2544 | 6.54 | -2.79 | 0.6 | 3.7331 | -3.0136 | -9.578 | -9.5285 | 8.622 | 11.2527 | -26.0921 | 4.9291 |  | 4.7905 | 0 | 0 |  | 11.7219 | 11.8894 | -29.6398 | 24.4812 | 24.7144 | -18.132 |  | 18.6685 | -21.59 | -2.9165 | 0.1385 | 1.94 | 3.13 | -18.9798 |  | 2.198 | 1.1 |  | 27.64 | -5.1004 | 2.1999 | -1.39 | 19.4245 |  | 18.6036 | -3.1103 | -3.3995 | 2.2627 |  |  | -10.3934 | 71.4733 | 2.0714 | -19.3163 | -8.0368 | -7.698 | 107.7057 | -3.6119 | -8.7574 | 5.5479 | 2.83 | 8.7326 | 8.9724 | 1.9766 | -29.67 | -28.8536 | -6.71 | 0 | 24.1412 | 13.3516 | 52.3565 | -9.1225 | -8.7627 |  | -5.6082 | 0 | 0 | -5.4122 | -6.3787 | -13.2044 | -12.7814 | -11.6622 | -11.6075 | 43.53 | 42.95 | -33.7 | -33.4 | -0.087 | -3.92 | 95.1549 | 13.2832 | 13.2415 | -16.5 | -41.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -144.6539 | 29.5926 | -273.3249 | -31.4737 | -39.4628 | 83.4238 | 89.7884 | 153.3924 | 84.4178 | 7.8974 | 18.1875 | 17.6143 | -41.0064 | 165.5502 | -203.4048 | -31.7834 | 40.4718 | -2.2498 | 2.289 | -10.4 | -1.984 | -1.98 | 5.76 | -4.64 | -2.0943 | -1.3169 | 5.745 | -5.2415 | -2.4 | -1.817 | -0.411 |  |  | 3.1062 | 3.9562 | 4.0484 |  | 28.5 | 1.2998 | 0.31 |  | 9.6708 | -19.9164 | -26.1305 | 11.36 | 14.451 | -20.6335 | 5.3147 | -26.5 | 9.9 | 14.6593 | -77.7385
19/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 5.5356 | -10.2032 | 4.5828 | 11.3891 |  | 16.3097 |  | 16.2594 | 6.7588 | 7.969 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.155 | -5.0903 | 5.9596 | 6.0158 | 10.5235 |  |  |  |  | -0.8988 | -1.426 | -1.411 | 3.491 | -13.32 | -2.2 | 0.216 | 0.341 | -0.71 | -0.74 |  | -16.07 | -16.14 | 5.1814 | 3.615 | 25.2713 | 27.1895 | -22.1525 | -7.3545 | -6.8882 | 24.7714 | 21.7826 | -15.7633 | -11.4 | 0 | 22.8065 | 110.1949 | -1.7722 | -1.4 | -1.2 | -22.3461 | -21.4571 | -1.4076 |  | 11.4726 | 5.4521 | 3.3104 | 2.3275 | -68.6971 | 38.4228 | 38.3312 | -11.1774 | -117.4219 |  |  |  | 25.1086 | 11.74 | 8.57 | -5.18 | 11.52 | -22.7685 | -22.6346 | 31.6333 | 30.4948 | -9.8734 | -5.2486 | -5.5272 | 11.0515 |  | 3.456 | 8.567 | -0.5 | -1.7 | -4.03 | 31.6229 | 31.7241 | 29.8648 | 31.5039 | 31.2864 | -27.5614 | -16.4902 | -25.3016 |  | 38.17 | 15.23 | 10.6299 | 9.4757 | -10.3429 |  |  |  | 15.264 |  |  | -26.3 | -26.2 | 0.9027 | 11 | 13.5 | 15.64 | 6.73 | -3.19 | 16.492 | -15.3709 | -10.05 | -10.11 | 25.77 | 10.25 | -15.9818 | -8.3545 | -39.9359 | -38.3909 | 40.1953 | 5.251 | -5.0943 | -5.1251 | -18.4045 | -22.735 | -13.386 | -49.1064 | -78.0637 |  | -12.2763 | -11.0908 |  | -1.7269 | -2.2018 | -14.852 | -19.7053 | -19.3435 | 6.9034 | 6.6 | 0 | 0.5 | 4.0267 | 0.1728 | -9.8384 | -9.8483 | 8.861 | 7.1784 | -20.8673 | 4.8886 |  | 4.7084 | 0 | 2.8315 | 0 | 9.545 | 9.545 | -27.2954 | 20.5714 | 20.5062 | -16.2995 |  | 17.2769 | -20.98 | -2.9165 | 0.1916 | 2.07 | 3.17 | -17.4614 |  | 3.004 | 1.101 | 2.6639 | 28.48 | -5.3241 | 1.5155 | -0.91 | 20.5172 |  | 18.3892 | -3.9469 | -4.1907 | 2.4226 |  |  | -11.7744 | 78.1825 | 1.7746 | -18.5266 | -6.7117 | -6.3158 | 113.9929 | -2.3746 | -7.3814 | 3.9939 | 2.9724 | 9.4357 | 9.5973 | 2.2104 | -30.0612 | -29.1573 | -6.29 | 0 | 20.9615 | 15.3718 | 50.6299 | -11.0477 | -11.0552 |  | 0 | -11.8892 | -11.9657 |  |  | -12.5177 | -11.9904 | -14.4524 | -14.4541 | 44.38 | 44.2 | -34.3 | -34.3 | -0.2444 | -1.2 | 81.6607 | 19.2617 | 19.2136 | 0 | -41 | -5.4 | -5.9 | -17.9229 |  | -142.6916 | 33.6474 | -272.366 | -34.1845 | -39.5029 | 86.1478 | 84.9981 | 135.3449 | 87.455 | 8.6896 | 16.3197 | 15.1235 | -20.7955 | 163.4301 | -206.746 | -37.8003 | 45.6614 | -1.9446 | 2.909 | -10.8 | -1.995 | -2 | 6.64 | -4.88 | -1.669 | -1.1704 | 5.7145 | -4.8905 | -4.3 | -1.602 | -1.693 |  |  | 4.8791 | 4.3379 | 3.9121 |  | 27.7 | 2.1899 | 0.43 |  | 10.0812 | -21.1045 | -26.9785 | 11.3754 | 15.6418 | -20.1801 | 4.5475 | -26.6 | 9.4 | 10.3187 | -69.4185
19/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 5.6568 | -10.6466 | 8.4628 | 11.977 |  | 18.2777 |  | 17.3101 | 7.3578 | 9.0826 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.2294 | -15.4068 | 6.4626 | 6.3495 | 11.1046 |  |  |  |  | -1.263 | -1.528 | -1.424 | 3.643 | -11.1 | -2.2 | 0.584 | 0.338 | -1.48 | -1.64 |  | -15.06 | -15.26 | 5.9474 | 3.252 | 26.6887 | 29.1968 | -19.0389 | -11.4011 | -11.1078 | 9.8409 | 9.6546 | -17.9929 | -16.2467 |  | 25.9259 | 111.6328 | 0.6332 | -1.8 | -1.9 | -17.5284 | -17.6107 | -1.8701 |  | 22.5897 | 7.9346 | 3.3812 | 2.2615 | -66.744 | 37.5378 | 37.5072 | -20.6274 | -113.711 |  |  |  | 29.6093 | 12.15 | 9.22 | -2.99 | 13.21 | -23.1704 | -22.9025 | 31.5049 | 30.0352 | -10.1107 | -7.4414 | -6.8218 | 22.7198 |  | 4.2153 | 8.316 | -0.1 | -1.1 | -4.06 | 0 | 43.4269 | 40.3928 | 29.3581 | 30.6124 | -33.7865 | -11.3489 | -28.8296 |  | 40.66 | 16.08 | 10.9424 | 9.671 | -10.5852 |  |  |  | 9.1955 |  |  | -29.6 | -30.3 | 0.8087 | 12.3 | 15.02 | 16.98 | 7.71 | -3.8 | 16.926 | -8.8755 | -10.42 | -10.45 | 27.85 | 11.13 | -8.6 | -4.1636 | -37.6193 | -36.5636 | 51.4278 | 14.1881 | 3.5369 | 3.2262 | -16.1527 | -25.2641 | -14.229 | -39.397 | -79.3749 |  | -6.4893 | -5.2984 |  | -2.1404 | -3.2768 | 0 | -17.603 | -17.1071 | 6.797 | 0 | -3.46 | -0.2 | 4.2672 | -1.2293 | -11.4231 | -11.2592 | 10.0914 | 7.2734 | -15.2105 | 5.4709 |  | 5.0739 | 2.7863 | 2.8113 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -27.2954 | 18.8028 | 18.6262 | -17.3993 |  | 16.6616 | -21.7 | -2.7224 | 0.2264 | 2.09 | 3.79 | -16.8331 | 3.153 | 3.065 | 0.975 |  | 28.98 | -2.9246 | 2.9846 | -1.13 | 20.8198 |  | 25.0903 | -7.2723 | -7.7262 | 2.5155 |  |  | -12.4424 | 85.0308 | 2.8326 | -22.4556 | -7.0496 | -7.0642 | 116.8545 | -5.4634 | -7.1244 | -10.0375 | 1.8207 | 9.6774 | 9.9216 | 1.2269 | -20.6012 | -19.6059 | -3.35 | 0 | 23.3778 | 18.5209 | 46.6231 | -17.5163 | 34.3979 | 0 | -9.2447 | 0 | 0 | 9.6394 | 10.0346 | -13.9185 | -13.3637 | -15.3035 | -15.5679 | 39.89 | 39.62 | -34.3 | -33.9 | -0.087 | 0.64 | 74.3471 | 19.6539 | 19.3811 | -15.3 | -41 | -3.7 | -3.8 | -17.5261 | -17.5992 | -134.4258 | 32.9598 | -272.5963 | -34.8978 | -38.8388 | 89.2639 | 82.0165 | 132.0348 | 91.6637 | 12.6616 | 24.4052 | 23.1359 | -20.2143 | 164.6645 | -208.6831 | -39.3935 | 48.4355 | -1.8494 | 2.983 | -10.08 | -1.963 | -1.978 | 6.72 | -5.6 | -1.6247 | -0.087 | 7.5029 | -6.9718 | -4.7 | -2.84 | -1.955 | 1.9293 | 2.192 | 5.1842 | 4.4553 | 3.9477 |  | 28.7 | 2.1455 | 0.53 |  | 0 | -15.9583 | -21.215 | 2.1473 | 11.466 | -15.0747 | 3.4822 | -27.9 | 11.6 | 10.3417 | -68.7384
19/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 5.9539 | -10.8778 | 7.1062 | 13.2211 |  | 19.0553 |  | 17.6576 | 7.5638 | 8.6559 | -8.88 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 2.4406 | -15.7899 | 7.1394 | 7.1254 | 12.0498 |  |  |  |  | -1.1308 | -1.477 | -1.453 | 3.513 | -11.1 | 4.4 | 0.702 | 0.327 | -0.9 | -0.8 |  | -15.37 | -15.85 | 7.0316 | 3.3573 | 26.8299 | 30.1878 | -21.3751 | -13.6265 | -13.3843 | 24.245 | 21.1857 | -22.0412 | -17.5433 |  | 28.5778 | 109.6472 | -0.4723 | -1.7 | -1.9 | -14.274 | -15.8348 | -2.0167 |  | 22.439 | 7.8822 | 3.356 | 2.3589 | -48.677 | 37.3241 | 37.141 | -26.0256 | -90.1082 |  |  |  | 30.6073 | 12.44 | 9.68 | -1.86 | 14.52 | -22.7685 | -22.7685 | 33.2603 | 32.021 | -5.9892 | -9.8023 | -9.3311 | 22.0428 |  | 4.032 | 8.03 | 3 | 1.7 | -4.4 |  | 44.7072 | 41.9317 | 26.9951 | 27.1044 | -33.5816 | -9.6713 | -29.1488 |  | 40.19 | 16.19 | 12.0361 | 10.9406 | -11.2982 |  |  |  | 10.8028 |  |  | -30.3 | -30.4 | 2.0392 | 13.4 | 15.66 | 18.34 | 8.46 | -3.85 | 17.484 | -10.5656 | -10.54 | -10.56 | 28.84 | 12.66 | -9.0182 | -5.1636 | -38.92 | -37.6455 | 55.9584 | 18.1286 | 5.9994 | 6.2547 | -16.9292 | -23.6636 | -14.002 | -31.1135 | -81.5364 |  | -8.3448 | -7.2339 |  | -0.5515 | -1.0389 | 1.04 | -20.3574 | -20.037 | 4.1961 | -9.26 | 0 | 0 | 5.0031 | -0.1588 | -11.3833 | -11.4211 | 9.3889 | 6.3862 | -15.9472 | 5.7506 |  | 5.526 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -29.9747 | 19.5167 | 19.5314 | -17.7336 |  | 20.6265 | -20.34 | -2.9165 | 0.1861 | 2.31 | 0.8 | -20.5111 |  | 3.209 | 1.085 |  | 28.21 | -3.0514 | 3.7665 |  | 20.827 |  | 25.6224 | -7.3213 | -8.0225 | 2.6128 |  |  | -11.4765 | 85.5852 | 2.3879 | -22.1206 | -7.0149 | -6.6086 | 121.8476 | -5.0146 | -7.6029 | -9.4222 | 2.0078 | 10.0656 | 10.2934 | 1.6036 | -21.2299 | -20.3969 | -1.68 | -4.3923 | 16.0954 | 23.4453 | 48.9758 | -17.9092 | 34.1201 | 0 | -9.0752 | 0 | 0 |  |  | -13.8032 | -13.2758 | -18.2939 | -17.9567 | 40.16 | 40.06 | -32.4 | -32.4 | -0.1053 | 5.2 | 69.4975 | 16.5893 | 16.3749 | -15.2 | -38 | -3.4 | -3.8 | -17.8375 | -17.6099 | -141.3043 | 34.8069 | -272.4389 | -36.5905 | -39.4576 | 88.0741 | 82.0506 | 132.791 | 91.5297 | 11.4143 | 26.2775 | 23.2259 | -18.7595 | 163.7921 | -208.2023 | -41.5435 | 48.5027 | -1.1707 | 3.025 | -9.44 | -1.991 | -1.997 | 5.76 | -6.88 | -0.2041 | 1.0575 | 7.3564 | -7.5273 | -5.6 | -1.388 | -1.91 | 2.1608 | 2.467 | 3.5069 | 3.6197 | 3.7162 |  | 27 | 2.4461 | 0.55 |  |  | -16.3165 | -20.7449 | 2.2708 | 11.2921 | -15.5931 | 3.2857 | -26.6 | 10.9 | 5.434 | -62.1235
19/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 6.1364 | -11.1146 | 6.776 | 13.0527 |  | 19.6853 |  | 17.8647 | 7.5758 | 9.0219 | -11.1 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 2.2536 | -15.9342 | 8.0372 | 7.8687 | 13.5222 |  |  |  |  | -1.1203 | -1.489 | -1.432 | 3.572 | -8.88 | 4.4 | 0.345 | 0.337 | -0.63 | -0.63 |  | -15.57 | -15.81 | 8.0209 | 3.6354 | 23.3466 | 27.795 | -19.4788 | -14.0584 | -13.1665 | 21.5227 | 14.8763 | -22.2213 | -19.4771 |  | 36.9103 | 116.6778 | -0.221 | -1.6 | -1.6 | -13.6992 | -14.5754 | -2.0794 |  | 21.3681 | 7.8374 | 3.814 | 2.6681 | -47.4563 | 49.2874 | 49.3789 | -29.5575 | -77.5694 |  |  |  | 30.9965 | 15.56 | 9.39 | -10.55 | 14.63 | -21.161 | -21.161 | 31.8459 | 30.4978 | -6.0463 | 5.131 | 5.0371 | 20.6914 | 0 | 4.032 | 8.156 | 3.2 | 1.8 | -4.55 |  | 43.9299 | 40.7758 | 32.0683 | 32.1349 | -31.6063 | -17.0541 | -26.3064 |  | 40.57 | 16.46 | 12.9736 | 11.6241 | -11.9678 |  |  |  | 16.4127 |  |  | -34.2 | -34.1 | 2.1735 | 14.3 | 15.78 | 18.94 | 9.07 | -3.58 | 17.67 | -16.6859 | -10.84 | -10.88 | 30.31 | 13.5 | -15.0727 | -7.4636 | -39.2709 | -38.5727 | 56.272 | 17.5814 | 5.3165 | 5.8672 | -13.7604 | -19.7562 | -14.201 | -25.7049 | -82.4594 |  | -9.5706 | -8.5294 |  | 1.4323 | 0.9442 | -8.196 | -20.5855 | -20.2495 | 5.1437 | 6.38 | 0 | 0.6 | 5.4033 | 0.605 | -11.4207 | -11.3717 | 9.8471 | 3.7233 | -19.469 | 5.5288 |  | 5.2623 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.8752 | -27.7978 | 20.7164 | 20.7987 | -16.7466 |  | 18.4878 | -20.79 | -3.0208 | 0.1751 | 2.26 | 1.71 | -18.5908 |  | 3.199 | 1.142 |  | 27.11 | -3.1595 | 4.1193 | -1.34 | 23.9151 |  | 25.037 | -7.5573 | -8.0542 | 2.6065 |  |  | -12.4511 | 86.833 | 3.3134 | -21.0222 | -6.1172 | -6.5856 | 123.0759 | -4.1226 | -6.3876 | -10.337 | 1.4517 | 10.322 | 10.5149 | 0.7477 | -22.2139 | -20.8121 | -1.68 | -5.0733 | 13.9657 | 22.1943 | 51.5495 | -18.9932 | 32.9209 | 0 | -10.8649 | 0 | -10.6788 |  |  | -13.122 | -12.7649 | -20.6329 | -20.6265 | 39.37 | 38.79 | -31.7 | -32.8 | 0.0357 | 8.56 | 72.0119 | 16.5778 | 16.5256 | -15.2 | -37.5 | -3.5 | -3.8 | -17.6209 |  | -143.7759 | 34.8746 | -273.0229 | -38.2141 | -41.4992 | 87.2236 | 83.2636 | 132.406 | 91.0893 | 11.7177 | 21.9742 | 21.4227 | -17.5117 | 162.5192 |  | -41.013 | 49.8296 | -1.3342 | 3.384 | -9.52 | -2.014 | -2.017 | 6.16 | -7.52 | 0.3039 | 1.5244 | 6.5934 | -7.6738 | -6 | -1.07 | -2.512 |  |  | 3.9207 | 4.1036 | 3.6346 |  | 27.4 | 2.1188 | 0.67 |  |  | -16.5442 | -20.386 | 1.8188 | 10.9831 | -14.0768 | 2.6986 | -26.1 | 10.8 | 3.9294 | -57.8336
19/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 6.3811 | -11.4 | 5.3525 | 13.4044 |  | 20.2452 |  | 18.3322 | 7.8098 | 8.6291 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 2.2916 | -15.6222 | 8.8376 | 8.849 | 14.819 |  |  |  |  | -1.2687 | -1.571 | -1.589 | 3.712 | -6.66 | 6.6 | 0.372 | 0.335 | -1.53 | -1.59 |  | -15.85 | -15.51 | 8.2799 | 3.4966 | 23.6644 | 28.5051 | -18.7394 | -13.6212 | -13.3421 | 25.0088 | 18.3932 | -22.1711 | -19.5105 |  | 35.1378 | 111.741 | 1.3321 | -2.1 | -2.2 | -13.1348 | -14.6486 | -2.1509 |  | 20.3278 | 8.0598 | 3.9406 | 2.7495 | -43.4889 | 55.208 | 55.1774 | -49.6359 | -74.2404 |  |  |  | 32.2739 | 16.06 | 10.22 | -9.85 | 14.93 | -20.4912 | -20.0894 | 30.6257 | 29.8458 | -5.9675 | 2.8365 | 2.2064 | 19.562 |  | 4.2153 | 7.997 | 2.8 | 1.3 | -4.67 |  | 43.4826 | 40.0428 | 33.8309 | 34.3449 | -31.0265 | -20.8685 | -25.8163 |  | 42.86 | 17.34 | 13.7549 | 12.5031 | -12.4833 |  |  |  | 13.761 |  |  | -36.9 | -36.7 | 2.3431 | 15.4 | 16.62 | 20.5 | 10.04 | -3.95 | 18.7085 | -13.9308 | -9.39 | -9.44 | 27.39 | 14.2 | -11.8545 | -6.6636 | -38.2541 | -37.2818 | 60.3145 | 20.7576 | 8.1263 | 8.6716 | -11.3373 | -16.834 | -13.978 | -7.4045 | -76.7396 |  | -12.4659 | -10.747 |  | -0.4498 | -2.7409 | -1.54 | -19.5643 | -19.5997 | 1.3539 | 6.39 | 0 | 0.8 | 4.8397 | -1.808 | -12.023 | -11.875 | 8.9121 | 3.0042 | -15.3849 | 6.3596 |  | 6.2469 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.2054 | -25.7883 | 19.1528 | 19.4661 | -16.3522 |  | 18.3951 | -21.14 | -2.51 | 0.2264 | 2.06 | 2.79 | -18.4317 |  | 3.252 | 1.142 |  | 27.22 | -3.5598 | 3.6027 | -1.41 | 24.2008 |  | 24.7944 | -7.4544 | -7.8793 | 2.6605 |  |  | -12.6684 | 88.4237 | 2.3492 | -20.7518 | -6.5876 | -6.5438 | 122.7896 | -3.9787 | -6.4688 | -10.301 | 1.233 | 10.6003 | 10.7839 | 0.6578 | -22.2208 | -21.5311 | -2.51 | 0 | 19.5277 | 18.6173 | 52.4066 | -19.6906 | 33.0645 | 0 | -10.2235 | 0 | 0 |  |  | -12.6386 | -12.3529 | -21.5 | -21.6841 | 39.35 | 39.4 | -31.9 | -31.8 | 0.195 | 9.6 | 73.9245 | 18.1777 | 17.7416 | -14.8 | -37.4 | -4.1 | -4.7 | -17.8085 | -17.5938 | -144.4229 | 25.3823 | -270.747 | -35.1427 | -43.9078 | 85.1351 | 85.4652 | 129.513 | 89.8992 | 7.7552 | 24.6393 | 25.3111 | -18.9907 | 160.8288 | -207.9994 | -44.5257 | 51.7038 | 0.0012 | 3.446 | -9.36 | -2.027 | -2.013 | 6 | -8 | 0.7795 | 2.3148 | 6.2699 | -7.6158 | -5.7 | 0.03 | -0.937 |  |  | 4.2148 | 2.9016 | 4.1774 |  | 26.6 | 1.3789 | 0.74 |  |  | -16.6055 | -20.6872 | 3.2495 | 11.0029 | -14.1482 | 3.1166 | -25.9 | 10.9 | 10.5241 | -64.8774
19/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 6.4873 | -11.7727 | 5.3389 | 13.8127 |  | 20.7807 |  | 19.0467 | 8.0438 | 9.3856 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 8.28 |  | 2.4081 | -15.4311 | 8.4828 | 8.4626 | 14.6791 |  |  |  |  | -1.2258 | -1.69 | -1.683 | 3.121 | -6.66 | 6.6 | 0.132 | 0.321 | -1.68 | -1.62 |  | -16.68 | -16.6 | 8.1929 | 3.4098 | 24.2178 | 28.7429 | -16.389 | -13.8871 | -13.8559 | 4.2197 | 4.4971 | -18.4533 | -15.51 |  | 26.827 | 111.8021 | 1.9196 | -2.6 | -2.6 | -16.1793 | -16.1707 | -2.3282 |  | 20.3854 | 8.0715 | 4.1872 | 2.8532 | -52.6749 | 61.4643 | 61.4948 | -59.0559 | -76.2466 |  |  |  | 33.2319 | 15.97 | 10.14 | -10.24 | 15.11 | -18.8838 | -18.8838 | 30.0037 | 29.2737 | -5.8181 | 1.5981 | 1.4589 | 19.6521 |  | 4.2153 | 7.995 | 2.5 | 1.1 | -4.71 |  | 42.0949 | 38.9951 | 37.3202 | 37.6761 | -32.3998 | -22.4215 | -27.3965 |  | 42.28 | 17.27 | 13.9111 | 12.6007 | -12.7649 |  |  |  | 18.9743 |  |  | -37.1 | -37.5 | 2.514 | 15.6 | 16.38 | 20.92 | 10.33 | -3.72 | 19.716 | -18.6961 | -9.52 | -9.64 | 28.96 | 14.81 | -16.8 | -8.6182 | -38.4727 | -37.9091 | 60.2489 | 20.6297 | 7.918 | 8.2505 | -13.3292 | -19.7143 | -14.533 | 3.1701 | -73.8096 |  | -13.1463 | -12.3108 |  | 0.4743 | -0.3892 | -15.876 | -20.9174 | -21.1097 | 2.5946 | 6.57 | 0 | 0.2 | 4.8983 | 1.1175 | -12.4602 | -12.4549 | 9.6174 | 2.3312 | -17.1829 | 6.4035 |  | 6.1332 | 0 | 0 |  | 6.6983 | 7.3681 | -27.6303 | 19.524 | 19.9388 | -15.7807 |  | 21.442 | -20.33 | -3.4017 | 0.2245 | 2.36 | -0.34 | -21.1293 |  | 3.158 | 0.589 |  | 27.29 | -4.7624 | 2.9572 | -1.28 | 25.0555 |  | 24.4608 | -7.9143 | -8.6386 | 2.7006 |  |  | -11.6709 | 88.1739 | 2.5711 | -20.0727 | -6.438 | -6.7584 | 122.9366 | -3.3657 | -5.3813 | -11.0106 | 1.5542 | 10.5564 | 10.9341 | 0.9553 | -23.9118 | -23.1804 | -6.29 | 0 | 26.1268 | 12.9458 | 52.1023 | -20.1907 | 32.2732 | 0 | -8.9547 | 0 | 0 | 3.0498 | 3.9761 | -13.8526 | -13.6219 | -23.2045 | -22.6128 | 39.95 | 39.96 | -31.3 | -32 | 0.0009 | 10 | 78.7205 | 15.7805 | 15.7354 | -14.8 | -37.1 | -3 | -3.4 |  | -17.831 | -148.4449 | 18.8588 | -269.6127 | -32.4677 | -43.8386 | 81.3165 | 89.647 | 131.6013 | 87.0116 | 3.6609 | 19.9772 | 23.4337 | -21.74 | 151.8475 | -205.8167 | -50.7877 | 56.8296 | 0.5872 | 3.534 | -9.2 | -1.993 | -2.003 | 6.24 | -8.08 | 0.867 | 2.4613 | 5.861 | -7.6463 | -5.6 | -1.282 | 0.395 |  |  | 3.9647 | 3.1695 | 3.0985 |  | 27 | 1.2811 | 0.78 |  | 0 | -17.397 | -22.1212 | 3.6422 | 10.6585 | -15.0451 | 3.7369 | -25.9 | 10.9 | 17.5773 | -70.924
19/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 6.5697 | -11.862 | 6.0162 | 14.4597 |  | 22.4257 |  | 22.2118 | 10.0157 | 11.2559 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 2.1853 | -0.2429 | 9.3271 | 9.2342 | 15.6129 |  |  |  |  | -1.2773 | -1.551 | -1.519 | 3.077 | -8.88 | 6.6 | 0.12 | 0.318 | -0.56 | -0.42 |  | -15.66 | -16.09 | 8.373 | 3.4958 | 25.3984 | 29.991 | -19.9766 | -13.9295 | -13.3653 | 14.3896 | 16.0464 | -21.2613 | -18.4133 |  | 32.1108 | 115.568 | 0.2091 | -2.3 | -2.4 | -14.5087 | -13.5295 | -2.284 |  | 21.235 | 7.8589 | 4.4631 | 2.9912 | -38.9111 | 60.3351 | 60.6708 | -67.4983 | -65.1154 |  |  |  | 33.212 | 16.01 | 10.01 | -9.84 | 14.91 | -20.0894 | -20.6252 | 30.8964 | 29.6201 | -5.9965 | 2.5538 | 2.1797 | 20.5017 |  | 4.032 | 8.231 | 5.4 | 3.9 | -4.92 |  | 44.9296 | 41.276 | 35.1405 | 35.5489 | -31.3627 | -21.7534 | -26.5247 |  | 44.1 | 18.01 | 14.5361 | 13.2843 | -12.8861 |  |  |  | 16.7096 |  |  |  |  | 2.4091 | 16.1 | 16.9 | 21.14 | 10.53 | -4.07 | 17.794 | -16.0059 | -9.38 | -9.33 | 28.91 | 14.93 | -14.2909 | -7.5273 | -39.4221 | -38.5273 | 61.4408 | 22.1174 | 9.5585 | 10.2951 | -7.4793 | -10.7272 | -12.554 | 13.1439 | -74.3108 |  | -14.149 | -12.9061 |  | 2.0149 | 0.5826 | -2.052 | -23.9963 | -23.9538 | -1.2516 | 0 | 0 | 6.1 | 4.5322 | 1.7921 | -11.03 | -11.0825 | 8.9734 | -3.3977 | -12.5662 | 5.9108 |  | 5.6481 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.5403 | -28.635 | 20.9864 | 20.4836 | -15.5909 |  | 21.7935 | -20.26 | -3.6196 | 0.1916 | 3.13 | -0.57 | -22.2415 |  | 3.032 | 0.664 |  | 27.09 | -4.9091 | 3.5627 | -1.14 | 24.753 |  | 27.9064 | -8.6864 | -9.3144 | 2.8971 |  |  |  | 90.1533 | 4.0158 | -21.7561 | -6.4867 | -6.8609 | 123.8774 | -2.874 | -7.2813 | -11.876 | 1.7815 | 10.7395 | 11.0686 | 1.003 | -26.1053 | -25.6322 | -2.51 | -4.7895 | 16.1403 | 13.2358 | 55.3473 | -22.9787 | 30.2476 | 0 | -7.581 | -10.5353 | -12.2359 |  |  | -13.8801 | -13.7043 | -23.3474 | -23.1183 | 40.35 | 40.01 | -31.5 | -31.5 | 0.0357 | 10.8 | 81.6168 | 16.2908 | 16.0416 | -14.4 | -37.1 | -3.2 | -3.5 | -18.0161 | -18.0022 | -151.3123 | 21.9121 | -271.6317 | -32.1863 | -45.7557 | 83.3943 | 89.9467 | 133.4209 | 89.0029 | 3.4738 | 21.8179 | 19.3905 | -20.3707 | 153.2661 | -207.3315 | -51.1352 | 56.3076 | 0.1648 | 3.385 | -9.2 | -1.922 | -1.927 | 6 | -7.52 | 0.917 | 1.8173 | 6.5629 | -7.6738 | -6.2 | -0.297 | -1.629 |  |  | 4.3981 | 6.118 | 3.7083 |  | 27 | 1.0845 | 0.92 |  | 3.0778 | -17.3353 | -23.1861 | 5.5653 | 12.4831 | -17.7326 | 4.1869 | -25.5 | 10.3 | 13.1834 | -65.581
19/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.8031 | -12.0147 | 7.9698 | 14.9164 |  | 23.6031 |  | 23.141 | 10.2097 | 11.5656 | -13.32 | -35.2 | 11 |  | -22 | 2.3874 | 1.1942 | 8.9034 | 8.8736 | 15.1252 | 5.6127 | -0.45 | 1.688 |  | -1.1865 | -1.705 | -1.683 | 3.385 | -8.88 | 4.4 | -0.06 | 0.324 | -1.71 | -1.66 |  | -16.41 | -16.58 | 8.189 | 3.2935 | 24.2826 | 29.0443 | -15.8827 | -14.6785 | -14.317 | 5.0062 | 4.7133 | -19.0372 | -16.2295 |  | 28.6604 | 119.5248 | 2.387 | -3.1 | -3.1 | -16.3288 | -16.2859 | -2.2933 |  | 18.9927 | 7.3204 | 4.1608 | 2.8165 | -61.1896 | 47.2121 | 46.8764 | -78.5236 | -113.4086 |  |  |  | 29.3199 | 15.47 | 9.78 | -10.72 | 13.93 | -14.3292 | -14.1953 | 26.4468 | 25.2395 | -2.9314 | -20.3304 | -20.399 | 18.6592 |  | 4.608 | 7.415 | 9.7 | 7.7 | -4.79 |  | 32.7198 | 30.3464 | 29.7891 | 30.1749 | -33.1537 | -12.5988 | -28.5448 |  | 40.79 | 16.44 | 14.6924 | 13.382 | -12.613 |  |  |  | 30.096 |  |  | -32 | -32.1 | 2.3163 | 11.2 | 27.7 | 16.04 | 6.72 | -2.3 | 17.298 | -29.1267 | -9.91 | -9.83 | 29.46 | 14.54 | -27.3273 | -13.7545 | -39.005 | -38.0909 | 53.0515 | 13.9641 | 1.6439 | 1.9536 | -13.4082 | -19.2789 | -13.168 | 25.3693 | -75.3174 |  | -13.6582 | -12.5383 |  | 2.4126 | 0.628 | -11.268 | -21.8075 | -21.5255 | 0.968 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8073 | 5.8313 | -15.1015 | 0.0007 | 5.3812 | 1.0825 | -16.1776 | 4.6147 |  | 4.3799 | 0 | 2.4151 |  | 2.1769 | 1.6746 | -26.4581 | 19.8671 | 19.5432 | -13.6681 |  | 21.8863 | -20.12 | -4.1122 | 0.1998 | 3.03 | -1.48 | -22.0452 |  | 3.128 | 0.518 |  | 25.95 | -8.7271 | 0.4209 | -1.34 | 23.5637 |  | 27.6125 | -8.2051 | -8.9786 | 2.909 |  |  | -12.4437 | 88.593 | 3.8006 | -21.6996 | -6.3533 | -6.3713 | 126.8737 | -3.2902 | -8.0187 | -11.4842 | 1.9579 | 10.7175 | 10.9737 | 1.3533 | -25.6452 | -24.8295 | -4.61 | 0 | 10.4512 | 15.2883 | 57.7217 | -22.5061 | 29.832 |  | -8.8729 | 0 | -10.653 |  |  | -14.0009 | -13.8141 | -21.9365 | -22.0878 | 40 | 39.66 | -30.9 | -30.3 | -0.0522 | 9.44 | 83.9697 | 15.2214 | 15.175 |  | -35.8 | -2.8 | -3.4 | -18.2955 | -18.2101 | -156.9715 | 20.5327 | -270.6918 | -36.1267 | -48.2505 | 80.7569 | 90.1791 | 132.6006 | 88.6983 | 3.4601 | 19.1583 | 18.7337 | -22.3841 | 154.9293 | -207.4068 | -48.9049 | 56.833 | 0.3992 | 5.407 | -10 | -2.064 | -2.069 | 6.72 | -7.84 | 0.1431 | 1.8173 | 5.745 | -7.9393 | -4.3 | -0.217 | 0.609 |  |  | 3.9627 | 4.0531 | 3.934 |  | 26.6 | 1.0709 | 0.99 |  | 3.2604 | -17.1137 | -22.0482 | 4.515 | 11.6162 | -16.2391 | 3.6258 | -25.5 | 10.8 | 9.3669 | -55.9277
19/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 6.4441 | -11.6514 | 7.7949 | 14.4639 |  | 24.2355 |  | 23.4676 | 10.1457 | 11.4783 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.3755 | 1.5146 | 9.7112 | 9.7092 | 17.1735 | 8.6479 | -0.4889 | 1.6955 |  | -1.3014 | -1.661 | -1.653 | 3.135 | -8.88 | 6.6 | -0.065 | 0.319 | -1.77 | -1.73 |  | -16.08 | -16.07 | 7.6585 | 3.6102 | 23.0642 | 27.5038 | -14.0028 | -13.3166 | -12.9595 | 4.5419 | 4.7015 | -18.9144 | -16.163 |  | 28.8184 | 113.6816 | 2.0687 | -2.6 | -2.7 | -16.5025 | -16.3955 | -2.1683 |  | 19.0816 | 6.7378 | 4.0517 | 2.9361 | -68.3614 | 44.3739 | 44.3129 | -82.2597 | -124.2779 |  |  |  | 26.0965 | 14.26 | 8.75 | -12.14 | 12.12 | -12.0519 | -11.918 | 21.055 | 19.7491 | -4.4169 | -19.7535 | -19.6943 | 19.401 |  | 4.608 | 6.33 | 9.4 | 7.4 | -4.36 |  | 30.4496 | 28.1588 | 30.2818 | 30.7485 | -31.5452 | -11.7951 | -28.4404 |  | 44.21 | 17.84 | 13.9111 | 12.6984 | -12.3516 |  |  |  | 27.489 |  |  | -31.9 | -29.6 | 0.9711 | 16 | 31.5 | 19.38 | 0 | -3.65 | 16.74 | -27.4716 | -10.79 | -10.8 | 31.19 | 12.09 | -27.2545 | -13.6909 | -36.8487 | -36.0455 | 50.5557 | 14.2454 | 2.3471 | 3.0633 | -12.1867 | -17.1613 | -13.363 | 26.6163 | -71.3319 |  | -13.3825 | -12.033 |  | -1.4391 | -2.4999 | -15.364 | -17.4747 | -17.0815 | 2.1035 | 6.46 | 0 | 1.4 | 4.5857 | -1.3435 | -14.8258 |  | 5.2495 | 1.8463 | -17.1434 | 5.0222 |  | 4.7101 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.3397 | -10.3823 | 17.7695 | 17.1502 | -15.0796 |  | 0.0159 | -17.36 | -4.819 | 0.165 | 3.65 | 2.52 | 0 |  | 3.297 | 1.394 |  | 23.48 | -1.869 | -0.161 | -0.92 | 21.8613 |  | 26.3087 | -8.3673 | -9.0026 | 2.8144 |  |  |  | 84.4571 | 2.7807 | -21.5294 | -6.288 | -6.5321 | 118.0972 | -3.9356 | -6.5172 | -11.4414 | 1.6516 | 10.4758 | 10.7206 | 0.9825 | -25.3423 | -24.7735 | -5.45 | 0 | 12.2472 | 15.4498 | 55.5261 | -24.1834 | 27.9937 |  | -9.902 | 0 | 0 |  |  | -12.4738 | -11.9794 | -21.0408 | -20.6252 | 40.63 | 40.17 | -32 | -31.8 | -0.0174 | 7.12 | 68.9499 | 16.7011 | 16.8906 | -15.3 | -39 | -4.5 | -5.1 | -18.1391 | -18.1977 | -154.6957 | 17.4338 | -269.1515 | -33.6171 | -44.7349 | 80.5791 | 92.449 | 129.2594 | 84.8768 | 1.8147 | 21.4114 | 19.9464 | -22.1578 | 153.6948 | -203.0062 | -47.5766 | 53.1965 | -0.3503 | 5.688 | -10.24 | -2.044 | -2.057 | 7.44 | -7.52 | -0.3621 | 2.1103 | 5.5375 | -8.2017 | -4.3 | -1.174 | -0.481 |  |  | 5.1313 | 3.9987 | 4.6248 |  | 28.5 | 0.5187 | 0.93 |  | 0 | -17.1986 | -21.9399 | 4.1447 | 11.8577 | -16.0286 | 2.8893 | -27.4 | 12.3 | 12.1249 | -66.5806
19/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 6.1256 | -11.3323 | 7.9562 | 14.4633 |  | 23.4514 |  | 22.1644 | 9.6737 | 11.0815 | -8.88 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 2.2894 | 2.0582 | 9.7064 | 9.7306 | 16.752 | 8.9532 | -0.3566 | 1.7304 |  | -1.3695 | -1.634 | -1.615 | 2.99 | -13.32 | 4.4 | -1.13 | 0.319 | -1.97 | -1.93 |  | -15.82 | -15.74 | 7.3528 | 3.4832 | 20.8218 | 25.2225 | -12.7784 | -13.7709 | -13.7391 | 4.7515 | 5.1237 | -19.5497 | -16.7878 |  | 31.3479 | 115.6919 | 2.7943 | -2.5 | -2.5 | -16.3107 | -16.3721 | -2.2671 |  | 17.8352 | 6.4911 | 3.1292 | 2.2373 | -70.6808 | 42.3597 | 42.6649 | -73.653 | -129.9368 |  |  |  | 22.953 | 13.67 | 8.05 | -13.76 | 11.63 | -11.2482 | -11.1142 | 19.7686 | 18.8029 | -7.5491 | -20.8821 | -20.4915 | 17.8255 |  | 4.7913 | 7.369 | 9.1 | 7.2 | -4.3 |  | 29.9736 | 27.6153 | 31.9881 | 32.7451 | -33.8419 | -11.0835 | -30.6578 |  | 41.71 | 16.62 | 13.2861 | 11.8195 | -11.3079 |  |  |  | 32.2919 |  |  | -29.6 | -29.8 | 0.2301 | 15.7 | 31.3 | 19.12 |  | -3.23 | 16.3835 | -32.3943 | -10.57 | -10.64 | 32.42 | 11.38 | -31.8909 | -15.7818 | -36.9444 | -36.1545 | 47.6401 | 10.7994 | 0.0212 | 0.3535 | -11.0367 | -19.0229 | -13.689 | 18.5944 | -68.3292 |  | -12.5943 | -12.1692 |  | -2.6832 | -2.5448 | 2.064 | -18.4183 | -17.1136 | 3.849 | 0 | 0 | -3.7 | 4.8575 | -3.9673 | -16.4408 |  | 7.2425 | -1.8982 | -17.1405 | 4.9605 |  | 4.8052 | 0 | 0 |  | -1.0047 | -1.5071 | -11.7219 | 17.2943 | 16.8938 | -15.0197 | 0 | 0.0159 | -18.23 | -5.6118 | 0.1467 | 4.11 | 1.79 |  |  | 3.259 | 0.67 |  | 23.38 | -2.9895 | 0.1474 | -1.39 | 21.752 |  | 26.7536 | -8.1179 | -8.8278 | 2.8039 |  |  | -11.6592 | 82.6629 | 3.4337 | -22.0861 | -6.536 | -6.6215 | 118.3773 | -3.9929 | -7.181 | -11.6936 | 1.6854 | 10.2121 | 10.5149 | 1.039 | -25.7223 | -24.224 | -4.61 | 0 | 12.7845 | 14.1623 | 59.8247 | -22.1138 | 29.7631 | 0 | -8.9908 | 0 | 0 |  | 2.0323 | -11.5454 | -11.1444 | -16.8219 | -17.4289 | 40.33 | 39.96 | -32.1 | -32.1 | -0.0174 | 7.84 | 64.008 | 16.3697 | 16.1377 | -15.6 | -39.2 | -5.8 | -6.4 | -17.9328 | -18.0091 | -156.7123 | 14.7346 | -268.122 | -32.1475 | -45.8952 | 82.1895 | 90.4978 | 130.9105 | 85.8232 | 6.768 | 18.304 | 19.507 | -16.7403 | 157.3326 | -202.0612 | -45.5145 | 49.853 | -0.5139 | 5.951 | -9.84 | -2.115 | -2.128 | 6.32 | -7.12 | -0.381 | 1.1154 | 6.4164 | -8.0552 | -4.7 | -0.627 | -0.736 |  |  | 6.0764 | 4.4888 | 3.5679 |  | 29 | 1.8939 | 0.86 |  | 0 | -17.4145 | -20.9561 | 4.4054 | 11.788 | -15.6021 | 3.3207 | -28.6 | 13.5 | 15.7025 | -71.9959
19/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 6.0846 | -11.1838 | 10.5639 | 13.921 |  | 22.2413 |  | 20.4994 | 8.5677 | 9.7217 | -6.66 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 2.3088 | 1.0027 | 9.2345 | 9.2404 | 15.6562 | 8.878 | -0.3933 | 1.7687 |  | -1.3744 | -1.403 | -1.41 | 2.512 | -13.32 | 4.4 | -0.025 | 0.301 | 0.17 | 0.36 |  | -16.4 | -16.42 | 7.2515 | 3.6323 | 19.2553 | 23.4459 | -14.4235 | -7.2966 | -7.0152 | 16.6868 | 16.1015 | -23.9845 | -21.6234 |  | 44.402 | 107.9042 | -1.2759 | -2.3 | -2.3 | -19.791 | -19.3244 | -1.4918 |  | 11.2975 | 4.7024 | 4.1789 | 2.8027 | -47.4563 | 42.6038 | 42.6954 | -80.1051 | -122.0786 |  |  |  | 21.975 | 14.27 | 8.53 | -14.21 | 10.84 | -11.2482 | -12.1859 | 19.8649 | 18.4001 | -5.7731 | -20.335 | -20.1519 | 9.9789 | 0 | 4.608 | 6.759 | 8.6 | 6.3 | -4.28 |  | 27.2824 | 26.3476 | 26.4868 | 26.2675 | -21.0078 | -16.3801 | -17.9733 |  | 40.39 | 15.7 | 11.7236 | 10.4523 | -9.9767 |  |  |  | 28.6426 |  |  | -27.3 | -27.3 | 0.7208 | 14.6 | 30.62 | 18.62 |  | -3.42 | 17.9025 | -28.2466 | -10.1 | -10.11 | 28.48 | 10 | -27.2 | -13.5727 | -34.3732 | -33.3182 | 47.8016 | 11.9449 | -0.1183 | 0.6974 | -16.3117 | -22.6947 | -13.91 | 25.3179 | -56.2047 |  | -12.3682 | -11.7022 |  | 0.8515 | 0.6436 | -10.244 | -18.397 | -18.0354 | 3.0736 | 6.8 | -2.85 | 0.3 | 4.9375 | 4.0219 | -17.8785 |  | 8.3003 | 4.2062 | -17.9646 | 4.8372 |  | 4.5625 | 0 | 0 |  | -0.8373 | -0.8373 | -9.3776 | 15.1217 | 15.1283 | -12.3746 |  | 0.0159 | -16.51 | -4.5132 | 0.1476 | 3.48 | 2.67 |  | 3.1626 | 2.77 | 0.629 | 2.8803 | 24.35 | -2.6164 | 0.1191 | -1.08 | 23.5443 |  | 26.4095 | -8.2371 | -8.9219 | 2.676 |  |  | -10.8611 | 83.4674 | 3.6751 | -21.8209 | -6.534 | -6.7956 | 119.8324 | -2.9655 | -6.5748 | -11.1243 | 1.8626 | 9.8386 | 9.9374 | 1.233 | -23.0382 | -21.4327 | -5.87 | -4.393 | 6.4641 | 20.8558 | 69.6196 | -22.1107 | 30.3618 | -10.3303 | -9.9719 | 0 | 0 |  |  | -10.5237 | -10.2985 | -16.1891 | -16.039 | 35.48 | 35.42 | -32.2 | -31.4 | -0.2628 | 7.76 | 72.6328 | 11.521 | 11.471 | -15.2 | -39.3 | -5.8 | -6.4 | -17.7227 | -17.896 | -169.0496 | 4.262 | -230.8954 | -30.4554 | -42.0283 | 80.0354 | 89.2156 | 102.7171 | 141.2514 | 4.8146 | 25.8748 | 26.9974 | 8.0911 | 116.2667 | -252.7448 | 9.5369 | -1.9874 | -0.3503 | 6.891 | -9.36 | -2.067 | -2.072 | 5.84 | -7.6 | 0.3127 | 1.3199 | 5.9495 | -7.7928 | -4.1 | -0.862 | -0.721 |  |  | 4.603 | 4.2449 | 3.1515 |  | 29.1 | 2.2733 | 0.84 |  | 0 | -16.4682 | -20.4039 | 1.8184 | 10.5138 | -14.6602 | 3.0485 | -28.5 | 14 | 17.976 | -76.5552
19/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5.8944 | -11.0959 | 9.1816 | 14.9643 |  | 21.9234 |  | 20.4376 | 8.8237 | 10.1439 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.2896 | 0.7839 | 8.1749 | 7.9137 | 13.7642 | 5.2493 | -0.4395 | 1.7105 |  | -1.1243 | -1.418 | -1.433 | 2.877 | -13.32 | 8.8 | -0.186 | 0.308 | 0.09 | 0.07 |  | -15.91 | -15.97 | 8.0977 | 3.6114 | 20.9844 | 25.8022 | -15.8511 | -8.4382 | -8.1308 | 21.1808 | 23.1872 | -23.527 | -22.5191 |  | 48.7797 | 107.3647 | -1.3572 | -2 | -2 | -20.836 | -19.5622 | -1.5598 |  | 9.9745 | 4.5791 | 4.3352 | 3.0337 | -48.5855 | 43.672 | 43.7025 | -85.2243 | -117.0269 |  |  |  | 23.0528 | 14.79 | 8.63 | -12.88 | 12.64 | -11.5161 | -11.918 | 18.9089 | 17.7179 | -7.1526 | -20.7573 | -21.5017 | 9.4041 |  | 4.4116 | 7.728 | 8 | 6 | -4.23 |  | 28.6478 | 26.5262 | 26.6602 | 27.4524 | -21.1761 | -16.6825 | -19.3645 |  | 41.4 | 16.44 | 11.7236 | 10.5499 | -10.2219 |  |  |  | 25.4556 |  |  |  |  | 0.2814 | 14.9 | 30.26 | 18.44 |  | -3.78 | 19.809 | -25.3189 | -9.86 | -10.01 | 27.92 | 11.11 | -25.0545 | -12.6182 | -34.4882 | -33.7545 | 48.5474 | 12.2294 | 0.8657 | 1.2768 | -10.437 | -14.6145 | -14.981 | 27.7794 | -54.935 |  | -11.6677 | -9.8158 |  | -0.4623 | -1.2676 | -4.612 | -18.334 | -18.0139 | -0.2888 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3849 | 1.4159 | -19.0343 |  | 8.8913 | 2.3903 | -15.4018 | 4.9811 |  | 4.8028 | 0 | 0 |  | -1.3397 | -1.1722 | -7.703 | 14.5519 | 14.8887 | -12.7319 |  | 0.0159 | -17.32 | -4.5187 | 0.1467 | 3.25 | 3.22 |  |  | 3.298 | 0.687 |  | 25.44 | -3.6288 | -1.4031 | -0.97 | 24.8657 |  | 26.8707 | -8.3591 | -9.1128 | 2.7502 |  |  | -11.3367 | 85.5392 | 3.9751 | -21.8076 | -7.1429 | -7.0331 | 118.9632 | -2.4948 | -6.8134 | -11.6552 | 2.3949 | 9.8972 | 10.1194 | 1.742 | -22.6177 | -21.472 | -2.93 | -3.6572 | 7.4131 | 22.4083 | 71.4714 | -21.6399 | 29.8481 | 0 | -9.6502 | 0 | 0 |  |  | -9.3317 | -8.9416 | -16.9514 | -16.9005 | 35.23 | 35.24 | -31.4 | -31.5 | -0.1401 | 7.76 | 59.5522 | 16.8869 | 16.6091 | -14.8 | -38.8 | -7.5 | -8.1 |  | -17.6936 | -167.6436 | 5.3314 | -228.0523 | -29.9893 | -39.9445 | 79.1668 | 89.1965 | 98.8777 | 139.9021 | 3.2871 | 28.0806 | 27.0689 | 11.0135 | 119.6685 | -251.326 | 12.3731 | -7.4206 | -0.8191 | 7.441 | -8.8 | -2.089 | -2.095 | 5.44 | -7.36 | 0.3586 | 1.4664 | 7.1794 | -7.7348 | -3.9 | -0.624 | 0.346 |  |  | 5.3657 | 4.6937 | 4.4147 |  | 29.3 | 2.0997 | 1.01 |  |  | -15.3604 | -20.9106 | 1.7846 | 10.6646 | -14.9563 | 3.9257 | -28.6 | 14.2 | 19.6815 | -77.1871
19/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 6.1843 | -11.2439 | 7.3539 | 14.3598 |  | 22.7197 |  | 20.4569 | 8.8967 | 10.115 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 2.4512 | 0.2374 | 8.3857 | 8.2824 | 14.1777 | 5.3662 | -0.3981 | 1.7093 |  | -1.0955 | -1.447 | -1.403 | 3.174 | -13.32 | 8.8 | 0.152 | 0.317 | 0.48 | 0.6 |  | -17.49 | -17.44 | 7.8481 | 3.4766 | 23.5132 | 27.9628 | -16.9522 | -7.0282 | -6.6395 | 3.9131 | 3.888 | -20.8945 | -17.8526 |  | 22.5855 | 119.0975 | -2.5143 | -1.8 | -1.7 | -21.0468 | -20.9236 | -2.5443 |  | 12.7797 | 6.2619 | 5.2384 | 3.5434 | -53.0717 | 47.1206 | 47.1816 | -101.2738 | -116.5449 |  |  |  | 30.4376 | 15.9 | 10.42 | -10.12 | 14.97 | -11.1142 | -10.8463 | 18.8994 | 17.4236 | -8.7488 | -19.0997 | -19.2681 | 12.0257 |  | 4.2153 | 7.446 | 9 | 7.1 | -4.52 |  | 33.1349 | 30.6775 | 22.3515 | 23.0074 | -23.6406 | -15.2875 | -19.2199 |  | 44.84 | 18.31 | 12.9736 | 11.7218 | -11.3204 |  |  |  | 24.0443 |  |  | -29.7 | -29.7 | 0.8502 | 15.3 | 30.6 | 18.78 |  | -4.34 | 18.29 | -24.0664 | -10.07 | -10.18 | 28.72 | 12.73 | -23.0545 | -11.2727 | -34.0847 | -32.9182 | 56.5498 | 17.4542 | 6.1303 | 5.8321 | -8.4793 | -12.0814 | -14.081 | 47.3389 | -57.1472 |  | -11.9931 | -11.3623 |  | -4.5485 | -4.8835 | 16.912 | -19.3164 | -19.1796 | -4.6101 | -13.61 | -7.79 | 1.2 | 4.2455 | -6.167 | -19.0354 |  | 9.428 | -3.7816 | -11.2658 | 4.4569 |  | 4.1817 | 0 | 2.636 | 0 | -0.5024 | -1.0047 | -11.8894 | 14.7139 | 14.5611 | -15.3808 | -9.1926 | 0.0159 | -14.76 | -5.2071 | 0.1916 | 3.97 | 0.22 |  |  | 3.315 | 0.629 |  | 24.14 | 1.2895 | 3.2541 | -0.48 | 25.6835 |  | 27.1216 | -8.4756 | -9.1715 | 2.7799 |  |  | -12.1888 | 88.5762 | 3.8046 | -21.475 | -7.0025 | -7.1659 | 123.2185 | -1.7895 | -6.9221 | -12.1105 | 2.5967 | 10.1828 | 10.3409 | 1.9896 | -22.5715 | -22.1032 | 1.68 | -2.8814 | 15.6607 | 31.8719 | 59.6204 | -19.4928 | 32.8746 | 0 | -10.1101 | 0 | -10.4879 | 0 |  | -8.8153 | -8.9361 | -17.1052 | -16.9338 | 36.37 | 36.41 | -31.7 | -31.6 | 0.0009 | 6.4 | 58.1295 | 13.6734 | 13.5913 | -14.8 | -39.3 | -7.6 | -8 |  |  | -153.9009 | 3.2856 | -235.4045 | -35.0206 | -39.8723 | 84.3516 | 84.5779 | 101.921 | 141.8355 | 9.7359 | 30.6701 | 28.3297 | 8.1155 | 126.4215 | -253.3186 | 17.9238 | -10.3866 | -0.2576 | 6.922 | -8.72 | -2.013 | -2.017 | 5.04 | -7.44 | 0.9039 | 1.8173 | 6.5629 | -7.4693 | -3.6 | -0.692 | -0.984 |  |  | 3.7237 | 4.5947 | 3.0837 |  | 29.1 | 2.4893 | 0.93 |  |  | -16.3524 | -20.851 | 2.1409 | 10.9297 | -14.812 | 2.9895 | -28.6 | 13.8 | 25.4704 | -74.399
19/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 6.0351 | -11.2632 | 8.3154 | 13.8813 |  | 23.0552 |  | 21.6537 | 9.0457 | 10.5546 | -11.1 | -39.6 | 15.4 | 9.108 |  | 2.3667 | 0.494 | 8.6409 | 8.6918 | 14.7261 | 5.5352 | -0.3519 | 1.783 |  | -1.087 | -1.579 | -1.558 | 3.745 | -11.1 | 11 | 0.386 | 0.334 | -0.32 | -0.26 |  | -17.39 | -17.52 | 7.6403 | 3.405 | 23.7361 | 28.1629 | -15.2983 | -8.188 | -7.9969 | 4.4808 | 4.2053 | -20.2595 | -17.4471 |  | 25.0321 | 117.6251 | -1.717 | -2 | -1.9 | -20.9831 | -21.0208 | -2.4658 |  | 10.5556 | 6.4592 | 4.6521 | 3.2128 | -61.098 | 45.8998 | 46.1135 | -100.2948 | -124.8882 |  |  |  | 29.3598 | 15.99 | 10.35 | -11.03 | 14.24 | -9.6407 | -9.3728 | 17.2216 | 15.2986 | -8.7075 | -18.9378 | -19.2111 | 9.8484 |  | 4.4116 | 7.579 | 10.1 | 7.8 | -4.42 | 24.8473 | 25.1202 | 23.6509 | 24.6467 | 24.9734 | -24.7175 | -15.8962 | -20.2568 |  | 45.51 | 18.79 | 12.6611 | 11.4288 | -11.0488 |  |  |  | 21.2132 |  |  |  | -27.4 | 0.8502 | 15.2 | 30.54 | 18.98 |  | -4.39 | 18.631 | -21.6037 | -9.36 | -9.39 | 28.08 | 12.9 | -21.3636 | -10.6545 | -32.3065 | -30.8182 | 55.2724 | 16.5099 | 5.6361 | 5.9039 | -8.3255 | -12.9599 | -14.389 | 43.8669 | -54.1696 |  | -12.2129 | -11.255 |  | -3.1539 | -3.5641 | 2.576 | -15.4904 | -15.2459 | -4.077 | 0 | -8.61 | 0.8 | 4.3145 | -3.2781 | -19.0414 |  | 9.6811 | -2.9912 | -12.519 | 4.2643 |  | 4.1761 | 0 | 0 | 0 | -2.8468 | -2.3444 | -10.2148 | 12.2136 | 12.0918 | -14.74 | 0 | 0.0159 | -14.89 | -5.4177 | 0.1476 | 3.84 | 0.23 |  |  | 3.524 | 0.886 |  | 25.36 | 0.1134 | 2.0282 | -0.4 | 25.8793 |  | 27.171 | -8.8376 | -9.5582 | 2.7452 |  |  | -12.3998 | 88.2255 | 2.7889 | -20.9423 | -6.7462 | -6.4743 | 122.7678 | -1.5727 | -6.1559 | -12.5479 | 2.9092 | 10.5271 | 10.7759 | 2.4324 | -22.8527 | -21.5502 | 0.42 | 0 | 25.392 | 27.2284 | 56.8707 | -19.031 | 32.9014 | 0 | -10.4262 | 0 | 0 |  |  | -9.2712 | -9.0185 | -16.8247 | -16.7011 | 36.77 | 36.55 | -32.1 | -32.5 | -0.087 | 4.56 | 61.7233 | 13.66 | 13.1776 |  | -39.2 | -7.6 | -8.1 |  |  | -150.0401 | 0.6321 | -233.5619 | -33.2749 | -39.6566 | 83.8776 | 85.3876 | 100.6028 | 141.4143 | 7.3041 | 29.3506 | 29.031 | 9.9207 | 123.9784 |  | 15.095 | -8.5463 | 0.0012 | 7.722 | -7.68 | -2.056 | -2.063 | 4.08 | -7.12 | 1.3763 | 1.4969 | 4.9821 | -6.2089 | -3.5 | -0.924 | -1.234 |  |  | 4.4293 | 5.1457 | 3.0201 |  | 27.3 | 1.6453 | 0.96 |  |  | -16.0875 | -20.5042 | 2.6492 | 10.6322 | -14.226 | 3.1253 | -27.2 | 11 | 33.2809 | -73.7
19/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 6.08 | -11.2987 | 8.4171 | 13.5673 |  | 22.8507 |  | 20.5099 | 9.2897 | 10.6988 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -24.2 | 2.7079 | 0.9847 | 8.6671 | 8.6129 | 14.725 | 4.7971 | -0.3892 | 1.7625 |  | -1.0651 | 0.003 | 0.087 | 3.787 | -4.44 | 11 | 0.332 | 0.333 | -9.27 | -9.16 |  | -9.13 | -9.19 | 7.9073 | 3.8012 | 24.1696 | 28.9114 | -19.4438 | -6.2994 | -6.8015 | 8.2807 | 10.1085 | -23.4726 | -20.3225 |  | 27.6881 | 111.6023 | -2.0087 | -1.9 | -1.8 | -22.0983 | -21.7069 | -2.3911 |  | 9.3915 | 6.3697 | 4.831 | 3.1826 | -54.1398 | 48.738 | 48.1582 | -100.8586 | -118.2895 |  |  |  | 29.4097 | 16.12 | 10.37 | -10.77 | 14.48 | -10.5784 | -10.0426 | 16.9479 | 15.323 | -8.9616 | -20.6037 | -20.667 | 9.1571 |  | 4.4116 | 8.494 | 10.3 | 7.8 | -4.59 | 24.7061 | 24.4754 | 22.6443 | 23.8034 | 24.9924 | -21.9148 | -17.9976 | -17.0644 |  | 45.97 | 18.78 | 12.6611 | 11.4288 | -10.6673 |  |  |  | 19.8343 |  |  | -27.3 |  | 0.7159 | 14.6 | 30.44 | 18.44 |  | -4.9 | 17.329 | -20.8262 | -9.01 | -9.02 | 26.95 | 13.64 | -20.8545 | -10.4364 | -32.2 | -31.2818 | 56.2931 | 16.6211 | 5.404 | 5.9538 | -8.3352 | -16.0721 | -14.127 | 40.0692 | -55.7366 |  | -11.664 | -11.8335 |  | -1.0376 | -1.3048 | -10.756 | -15.5295 | -15.269 | -0.9912 | 6.56 | -7.13 | 2.7 | 4.6277 | -0.0563 | -18.0158 |  | 9.0521 | 1.0439 | -16.3093 | 4.3001 | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1722 | -1.6746 | -10.0474 | 12.269 | 12.3624 | -14.0752 | 0 | 0.0159 | -14.07 | -5.1174 | 0.1504 | 3.82 | 0.41 |  |  | 2.99 | 1.209 |  | 24.21 | -0.7503 | 0.6742 | -0.51 | 25.3036 |  | 26.7374 | -8.4794 | -9.229 | 2.8772 |  |  | -12.05 | 88.8986 | 2.864 | -20.9089 | -6.5405 | -6.577 | 117.674 | -1.8963 | -6.5406 | -11.678 | 2.3988 | 10.5124 | 10.8234 | 1.8074 | -24.3914 | -22.7188 | 0.84 | -3.4524 | 17.5503 | 26.0445 | 62.896 | -19.8789 | 31.8554 | 0 | -9.3253 | -10.8625 | 0 |  |  | -9.1888 | -9.4141 | -16.479 | -16.5193 | 36.31 | 36.76 | -32.2 | -32.1 | -0.1932 | 4.32 | 62.403 | 14.3337 | 14.2882 | -14.9 | -38.4 | -7.1 | -7.7 | -17.8115 | -17.637 | -157.7915 | -0.1662 | -234.4604 | -32.5174 | -40.8256 | 86.2555 | 83.6588 | 101.2583 | 142.3347 | 9.2906 | 29.5446 | 25.6114 | 6.091 | 124.5889 |  | 16.6922 | -9.0885 | -0.0452 | 8.208 | -8.08 | -2.063 | -2.052 | 4.24 | -7.04 | 1.3864 | 1.0575 | 5.391 | -6.2394 | -3.7 | -1.042 | -2.143 |  |  | 3.747 | 4.0059 | 3.7987 |  | 26.9 | 0.647 | 0.79 |  | 0 | -16.5895 | -20.998 | 3.0199 | 11.3008 | -15.166 | 3.1116 | -26.8 | 10.8 | 25.7444 | -75.2718
19/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 6.09 | -11.2729 | 8.0538 | 14.2212 |  | 22.6564 |  | 22.0403 | 9.4747 | 10.9838 | -15.54 | -41.8 | 17.6 | 9.108 | -26.4 | 2.3537 | 0.8263 | 8.7319 | 8.6468 | 14.6352 | 4.884 | -0.3901 | 1.8055 |  | -1.0481 | 0.108 | 0.164 | 3.361 | -6.66 | 13.2 | 0.395 | 0.324 | -9.74 | -9.68 |  | -8.99 | -8.72 | 8.0652 | 3.3842 | 21.5683 | 26.0316 | -19.5406 | -8.2642 | -7.8217 | 15.9988 | 27.6356 | -26.6365 | -24.0124 | 32.1671 | 24.3135 | 110.8775 | -2.0487 | -1.5 | -1.5 | -19.9752 | -19.0789 | -2.2335 |  | 9.1282 | 6.1837 | 4.5101 | 2.9304 | -54.2619 | 47.4868 | 47.7309 | -101.5901 | -125.3306 |  |  |  | 29.3798 | 15.84 | 9.97 | -11.29 | 13.74 | -9.9086 | -9.7747 | 17.8619 | 16.2062 | -8.9734 | -20.7068 | -20.7546 | 8.5882 | 0 | 4.4116 | 8.469 | 10.6 | 8.2 | -4.33 | 23.657 | 23.7215 | 22.6719 | 24.1093 | 24.9084 | -23.236 | -16.9791 | -18.2534 |  | 46.05 | 19.12 | 12.5049 | 11.2335 | -10.8361 |  |  |  | 21.2891 |  |  | -27.3 | -27.6 | 0.7208 | 14 | 29.26 | 17.76 |  | -4.5 | 16.5075 | -21.1187 | -9.2 | -9.26 | 29.14 | 13.42 | -20.4182 | -10.5727 | -32.6274 | -31.6545 | 55.8853 | 16.8973 | 5.88 | 6.0858 | -14.5379 | -19.7412 | -13.373 | 40.3162 | -52.6151 |  | -12.071 | -11.6449 |  | 0.2757 | -0.5913 | -4.612 | -18.458 | -17.9084 | -1.6932 | 0 | -3.99 | 0 | 4.4207 | 3.1554 | -17.488 |  | 8.2644 | -0.2874 | -14.6601 | 4.0887 | 3.7862 |  | 0 | 0 |  | -1.842 | -2.3444 | -11.0521 | 12.7492 | 12.9462 | -14.1146 |  | 0.0159 | -14.73 | -5.5056 | 0.2245 | 4.08 | 0.03 |  |  | 3.018 | 1.289 |  | 24.51 | -0.8368 | -0.1496 | -0.27 | 24.6134 |  | 27.1158 | -8.2451 | -9.0115 | 2.9139 |  |  | -12.48 | 89.5313 | 2.2531 | -21.4109 | -6.0684 | -6.173 | 121.0489 | -2.4517 | -7.4431 | -11.2801 | 2.8817 | 10.4758 | 10.8155 | 2.3172 | -21.6638 | -20.0853 | 0 | -3.6885 | 18.5897 | 31.7241 | 60.6113 | -15.2735 | 37.0545 | 0 | -10.647 | -10.429 | -11.3098 | 7.979 |  | -10.0403 | -9.7821 | -16.3469 | -16.189 | 33.66 | 33.31 | -32.4 | -32.7 | -0.2811 | 0.96 | 63.0416 | 13.517 | 13.799 | -15.2 | -38.9 | -7.1 | -7.3 | -17.5985 |  | -150.0293 | 3.6633 | -233.4706 | -32.1169 | -38.1204 | 90.9176 | 76.288 | 102.7427 | 148.3016 | 17.7722 | 32.0866 | 30.0564 | 4.8282 | 136.5913 | -257.813 | 24.4137 | -14.421 | -0.3967 | 8.907 | -8.16 | -2.063 | -2.068 | 4.56 | -6.88 | 1.0003 | 1.0269 | 6.2699 | -7.0298 | -4.5 | -0.043 | -0.767 |  |  | 3.6141 | 3.3675 | 3.9838 |  | 27.1 | 1.2299 | 0.8 |  | 0 | -15.9153 | -21.4663 | 1.8728 | 10.5559 | -15.273 | 3.4673 | -27 | 11.1 | 22.3184 | -74.7346
19/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 6.1722 | -11.3364 | 9.1073 | 14.5719 |  | 21.8587 |  | 22.0657 | 9.6677 | 10.9017 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 2.6493 | 1.3254 | 8.5623 | 8.3295 | 14.3567 | 4.7071 | -0.4321 | 1.9349 |  | -0.8657 | -0.068 | -0.054 | 3.786 | -6.66 | 11 | 0.806 | 0.338 | -12.08 | -12.11 |  | -8.94 | -9.01 | 7.5197 | 3.3227 | 21.7211 | 25.4652 | -19.8616 | -8.5543 | -6.868 | 20.0662 | 19.6975 | -27.4463 | -24.3878 | 34.8228 | 23.3389 | 113.6559 | -2.4213 | -1.5 | -1.6 | -20.4399 | -17.7763 | -2.2148 |  | 11.5832 | 6.1228 | 4.0388 | 2.8395 | -54.0788 | 46.1135 | 45.8998 | -94.3158 | -131.8144 |  |  |  | 28.3818 | 15.42 | 9.58 | -11.57 | 13.79 | -12.8557 | -11.918 | 19.26 | 17.3998 | -10.3088 | -15.4461 | -15.3812 | 11.2331 |  | 4.4116 | 7.854 | 8 | 5.7 | -4.21 | 25.5739 | 25.5126 | 24.0226 | 23.3566 | 24.4463 | -22.7937 | -17.3246 | -17.5248 |  | 43.93 | 18.11 | 12.1924 | 10.9406 | -10.6891 |  |  |  | 29.0686 |  |  | -29.3 | -28.2 | 0.3741 | 13 | 28.1 | 16.12 |  | -4.03 | 15.717 | -27.0115 | -9.16 | -9.28 | 27.82 | 13.09 | -25.8 | -12.6091 | -35.414 | -34.4273 | 55.2567 | 16.876 | 3.4262 | 3.9513 | -14.927 | -17.9571 | -12.813 | 38.5373 | -36.4849 |  | -11.3147 | -10.3065 |  | -4.8544 | -5.5245 | 6.16 | -17.156 | -16.5635 | 3.7648 | 6.35 | -7.98 | 0.4 | 4.1243 | -5.0445 | -18.3993 |  | 9.5644 | 4.4142 | -20.6206 | 3.6928 | 3.5166 |  | 0 | 2.4954 | 0 | -0.6698 | -0.6698 | -14.2338 | 16.4474 | 16.3621 | -17.9884 | -13.6028 | 0.0159 | -15.44 | -5.8059 | 0.187 | 4.05 | -0.05 |  |  | 2.984 | 1.112 |  | 23.54 | 12.0883 | 13.1378 | -0.42 | 25.3455 |  | 26.3435 | -7.7281 | -8.4282 | 2.8883 |  |  | -12.6614 | 86.9654 | 3.0742 | -21.6128 | -6.3919 | -6.6622 | 97.1013 | -3.0019 | -7.6231 | -10.3512 | 2.5954 | 10.5564 | 10.8867 | 2.1159 | -12.9063 | -11.7893 | 3.35 | 0 | 26.2415 | 38.7394 | 65.4826 | -6.3012 | 45.3289 | -12.2843 | -12.4515 | 0 | 0 |  | 12.1231 | -6.6345 | -6.3873 | -14.6614 | -14.7648 | 27.07 | 27.35 | -30.8 | -31.3 | -0.228 | -1.04 | 72.4887 | 11.8584 | 12.2169 | -15.7 | -39.7 | -10.1 | -10.6 |  | -17.3966 | -132.5117 | -2.0891 | -229.1445 | -26.6589 | -30.9467 | 111.8951 | 54.3048 | 88.0855 | 157.7265 | 43.962 | 33.4375 | 30.5875 | 16.5712 | 170.2814 | -262.0439 | 53.0334 | -38.8963 | -2.0154 | 9.13 | -7.04 | -2.066 | -2.074 | 2.96 | -5.2 | 0.887 | -0.6729 | 6.0655 | -6.0929 | -3.5 | 0.093 | -0.181 |  |  | 4.2828 | 4.0914 | 3.5196 |  | 26.6 | 1.7366 | 0.66 |  | -3.246 | -13.6514 | -18.0606 | -1.9499 | 8.2208 | -11.9937 | 3.0554 | -25.9 | 8.9 | 35.167 | -85.0709
19/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 6.0302 | -11.0354 | 9.4363 | 13.9977 |  | 21.473 |  | 22.742 | 9.7987 | 11.5563 | -15.54 | -35.2 | 11 | 4.968 | -22 | 2.7036 | 1.5767 | 8.036 | 7.9872 | 13.7743 | 4.6242 | -0.4107 | 1.9176 |  | -0.7594 | -0.107 | -0.106 | 3.928 | -6.66 | 4.4 | 0.738 | 0.338 | -8.11 | -8.04 |  | -9.53 | -9.46 | 7.3206 | 3.5944 | 19.3158 | 23.8666 | -16.2063 | -6.8279 | -6.7931 | 22.0914 | 18.9168 | -24.6736 | -22.741 | 22.2631 | 26.9865 | 104.1156 | -1.7209 | -1.9 | -2 | -20.8977 | -21.1071 | -2.3369 |  | 9.5337 | 5.7912 | 3.9781 | 2.755 | -78.1274 | 44.9843 | 44.9843 | -83.7802 | -147.1325 |  |  |  | 27.0745 | 15.25 | 8.99 | -12.56 | 13.5 | -13.1236 | -12.9896 | 21.0453 | 19.7004 | -8.2291 | -12.9352 | -12.4632 | 9.7157 |  | 4.608 | 9.407 | 5.2 | 3.7 | -4.16 | 25.1331 | 25.5598 | 23.2702 | 27.9062 | 27.8579 | -24.3615 | -17.3072 | -20.6155 |  | 43.03 | 17.6 | 11.8799 | 10.8429 | -10.5845 |  |  |  | 32.7438 |  |  | -27.1 | -28.3 | 0.6 | 12.3 | 26.84 | 15.42 |  | -3.63 | 15.128 | -31.5718 | -9.11 | -9.2 | 27.85 | 12.53 | -29.6 | -14.4727 | -37.7193 | -36.9636 | 50.5613 | 13.4289 | -0.0362 | 0.1738 | -15.7204 | -18.3456 | -13.155 | 21.806 | -15.8881 |  | -9.9668 | -9.2855 |  | -5.7275 | -6.0381 | 4.624 | -19.6616 | -19.5269 | 4.4534 | 0 | -10.79 | -2.2 | 4.0165 | -5.9635 | -18.7234 |  | 10.0908 | 7.0523 | -19.7893 | 3.6248 | 3.3683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.387 | 18.4098 | 18.662 | -15.3875 | 0 | 0.0159 | -15.55 | -5.6118 | 0.2007 | 4.18 | 0.29 |  |  | 3.066 | 1.122 |  | 22.26 | -0.8151 | 1.4318 | -0.83 | 22.1706 |  | 27.2515 | -7.5103 | -8.2301 | 2.9297 |  |  | -11.2418 | 85.1769 | 2.4242 | -21.8304 | -6.7148 | -6.4797 | 119.4039 | -3.512 | -8.9071 | -10.4341 | 3.8494 | 10.3806 | 10.6494 | 3.2922 | -4.8728 | -3.9597 | 6.71 | -4.808 | 21.2728 | 50.0339 | 80.9712 | 0 | 49.8606 | -12.8768 | -13.3599 | 0 | 0 | 22.3625 | 26.6961 | -3.1627 | -2.2454 | -13.0675 | -13.1929 | 21.46 | 21.86 | -27.9 | -27.8 | -0.087 | -6.48 | 80.1568 | 4.1978 | 4.4377 | -16.1 | -35.4 | -13.6 | -14.1 | -16.5622 | -16.8618 | -115.5974 | 3.9758 | -222.3406 | -20.6051 | -23.3668 | 128.9362 | 36.9425 | 74.7651 | 165.478 | 61.9108 | 34.1886 | 33.2526 | 31.1283 | 190.7172 | -256.9503 | 78.0784 | -58.6143 | -2.2498 | 9.829 | -5.2 | -2.073 | -2.069 | 0.88 | -2.32 | 0.8061 | -3.4562 | 3.7217 | -1.4054 | -2.4 | -1.108 | -1.356 | 1.9359 | 2.181 | 3.7158 | 3.8724 | 3.2779 |  | 20.3 | 2.4065 | 0.64 |  | -6.1577 | -12.8931 | -16.4674 | -4.469 | 7.969 | -9.9576 | 0 | -19.3 | 2 | 41.8526 | -99.7062
19/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 5.8797 | -10.9048 | 8.3208 | 12.4166 |  | 19.8322 |  | 19.9925 | 8.5537 | 9.764 | -15.54 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 2.3268 | -4.2917 | 6.8063 | 6.6273 | 11.6804 | 4.5933 | -1.3048 | 1.873 |  | -0.7544 | 0.009 | -0.003 | 4.006 | -6.66 | 2.2 | 0.189 | 0.344 | -6.81 | -6.76 |  | -9.67 | -9.7 | 6.1646 | 3.5195 | 17.2985 | 21.9558 | -12.4288 | -5.4739 | -5.5168 | 4.5281 | 4.549 | -23.1749 | -20.604 | 17.5551 | 18.6129 | 106.0536 | -0.4215 | -2.5 | -2.5 | -23.4706 | -23.7298 | -2.4259 |  | 8.9572 | 5.9688 | 3.2938 | 2.2068 | -94.2411 | 47.914 | 48.6465 | -78.2468 | -157.9749 |  |  |  | 25.1385 | 14.53 | 8.35 | -13.54 | 12.01 | -12.3199 | -11.918 | 21.1733 | 19.4832 | -8.5756 | -10.6806 | -11.3244 | 7.6158 |  | 4.7913 | 9.056 | 4 | 2.4 | -3.94 | 24.1273 | 24.1654 | 22.6937 | 30.5501 | 30.7313 | -24.5944 | -19.3804 | -20.1862 |  | 41.68 | 16.73 | 11.5674 | 10.5499 | -10.6241 |  |  |  | 32.2856 |  |  | -29.8 | -30.8 | -0.1013 | 11.5 | 25.82 | 14.22 |  | -3.23 | 14.7405 | -30.8018 | -7.63 | -7.64 | 23.86 | 11.41 | -27.0909 | -13.6364 | -36.986 | -36.0364 | 46.2655 | 10.0728 | -3.1639 | -2.3166 | -19.3877 | -23.9116 | -13.433 | 12.5483 | -6.5901 |  | -6.271 | -6.7476 |  | -3.0819 | -4.2737 | -9.732 | -17.0584 | -16.7896 | 8.9147 | 6.46 | -6.2 | 0.4 | 3.8881 | 0.7702 | -13.7397 |  | 10.0865 | 11.0174 | -30.6771 | 1.4018 | 1.2565 |  | 0 | 2.6642 |  | -0.5024 | -0.5024 | -6.6983 | 17.6181 | 17.515 | -11.5822 | 0 | 0.0159 | -17.15 | -4.6065 | 0.2081 | 3.48 | 2.24 |  |  | 3.157 | 0.729 |  | 22.68 | -8.2172 | -6.2971 | -0.76 | 20.8359 |  | 27.0586 | -7.7731 | -8.4073 | 3.0506 |  |  | -11.7451 | 83.7096 | 2.3777 | -21.9971 | -6.1642 | -6.3978 | 127.5814 | -4.065 | -8.5929 | -10.2935 | 3.7712 | 10.0729 | 10.4042 | 3.0953 | 0 | 2.8514 | 6.71 | -4.9732 | 28.9652 | 48.4016 | 84.1486 | 7.2585 | 49.8606 | -15.934 | -15.5227 |  | 0 |  |  | -2.3992 | -2.1245 | -15.6767 | -15.2962 | 21.03 | 21.24 | -27.5 | -27 | -0.087 | -3.44 | 63.8724 | 22.0696 | 21.9422 | -15.7 | -35 | -13.1 | -13.6 | -17.1588 | -17.1178 | -97.5657 | 12.6616 | -252.0381 | -15.6585 | -22.4988 | 136.9398 | 24.3819 | 100.6054 | 116.7183 | 76.373 | 32.6696 | 32.9906 | 6.7099 | 239.7613 | -211.4668 | 38.6785 | -18.7652 | 2.9554 | 9.198 | -6.08 | -2.148 | -2.154 | 2.08 | -2.32 | -0.7861 | -3.6301 | 3.6942 | -1.9333 | -2.1 | 0.545 | -0.052 |  | 2.1835 | 3.7619 | 3.8498 | 3.326 |  | 19.6 | 0.6681 | 0.65 |  | -7.9819 | -12.0292 | -15.1619 | -6.7717 | 6.5825 | -8.3177 | 0 | -18.6 | 2 | 46.2191 | -110.6237
19/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 5.6753 | -10.6164 | 9.0595 | 11.8941 |  | 18.001 |  | 18.7286 | 7.8378 | 9.1566 | -13.32 | -33 | 6.6 | 1.656 | -22 | 2.432 | -4.3814 | 6.5586 | 6.4597 | 11.3255 | 7.6947 | -1.6653 | 0.8177 |  | -0.752 | -0.084 | -0.05 | 4.85 | -6.66 | 2.2 | 1.319 | 0.367 | -7.21 | -7.15 |  | -9.9 | -9.94 | 5.8209 | 3.6599 | 18.5239 | 22.8879 | -13.534 | -6.5452 | -6.2584 | 4.4625 | 4.1143 | -22.7338 | -20.173 | 17.6938 | 18.9533 | 105.9406 | 0.4601 | -2.7 | -2.7 | -23.9944 | -23.6524 | -2.4869 |  | 7.3076 | 6.119 | 3.4687 | 2.4161 | -96.3469 | 48.9822 | 49.0432 | -67.0409 | -146.0431 |  |  |  | 26.4259 | 14.75 | 9.02 | -13.41 | 12.39 | -11.5161 | -11.5161 | 21.6813 | 20.5527 | -8.6501 | -22.2854 | -22.9119 | 7.1988 |  | 4.7913 | 8.401 | 6.1 | 4 | -4.07 | 21.2474 | 21.1412 | 19.7029 | 32.3746 | 32.3377 | -25.5469 | -20.4601 | -21.0291 |  | 39.43 | 16.26 | 12.9736 | 11.6241 | -12.3653 |  |  |  | 23.1399 |  |  | -29.8 | -30.9 | -0.1941 | 13.6 | 14.86 | 18.2 | 8.48 | -3.4 | 14.322 | -24.3914 | -7.07 | -7.09 | 24.28 | 11.52 | -23.4364 | -11.9 | -38.7691 | -37.8455 | 41.3238 | 7.9392 | -3.9299 | -3.6665 | -19.6888 | -26.8558 | -13.877 | -4.0522 | -6.6643 |  | -5.5986 | -5.4164 |  | -3.8381 | -4.1467 | -1.54 | -17.555 | -17.1014 | 10.9115 | 0 | -5.75 | 0.1 | 8.136 | 1.1094 | -7.6681 | -7.7809 | 10.3321 | 13.9529 | -25.1479 | 2.5923 | 2.2937 |  | 2.7619 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.3397 | -4.6888 | 19.3361 | 19.1882 | -8.5578 |  | 0.0159 | -19.82 | -5.8059 | 0.1916 | 4.18 | 2.1 |  |  | 3.231 | 0.674 |  | 22.48 | -11.6573 | -8.9262 | -1.17 | 21.6567 |  | 28.1357 | -7.8292 | -8.4237 | 3.3086 |  |  | -11.5278 | 80.5368 | 2.4526 | -20.8909 | -6.9671 | -6.979 | 129.1009 | -3.6661 | -9.3032 | -10.6404 | 4.4365 | 10.9958 | 11.298 | 3.5588 | -8.4484 | -5.5286 | 4.61 | -3.6771 | 23.5693 | 45.4959 | 84.8977 | 14.4067 | 15.106 | -10.9266 | -10.2349 | 0 | 0 | 19.6285 | 18.4097 | -3.7066 | -3.3935 | -13.9244 | -13.7428 | 21.83 | 21.85 | -27.8 | -28 | -0.2444 | -3.2 | 66.514 | 23.3016 | 22.5282 | -17 | -34.9 | -11.7 | -12.3 | -17.1374 | -17.088 | -100.5743 | 20.6933 | -256.5542 | -17.5705 | -22.8612 | 133.7693 | 27.9139 | 106.6148 | 119.0183 | 77.4243 | 29.9821 | 29.5004 | 4.3172 | 242.1697 | -214.0724 | 38.0902 | -16.5445 | 0.7044 | 1.971 | -6.96 | -2.147 | -2.172 | 2.72 | -1.84 | -0.1997 | -3.6912 | 3.5752 | -2.3117 | -1.1 | -0.008 | 1.3 | 0 | 0 | 4.5796 | 4.2208 | 3.8105 |  | 19.7 | 3.2584 | 0.58 |  | 0 | -16.6821 | -20.4159 | 2.5527 | 11.4683 | -14.166 | 2.4533 | -18.9 | 2.4 | 45.1892 | -107.1358
19/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 6.6649 | -11.673 | 6.7632 | 13.1068 |  | 19.1166 |  | 17.3584 | 7.3188 | 8.7937 | -13.32 | -33 | 8.8 | 1.656 | -19.8 | 1.6731 | -4.5281 | 7.2494 | 7.0879 | 12.5094 | 4.183 | -1.7162 | 0.7427 |  | -0.5911 | 0.163 | 0.186 | 4.865 | -6.66 | 4.4 | 1.66 | 0.374 | -6.16 | -6.11 |  | -8.81 | -8.83 | 4.6292 | 3.4467 | 18.2455 | 22.8136 | -17.8519 | -6.529 | -6.04 | 1.3881 | 1.4291 | -22.9419 | -20.2178 | 13.4458 | 14.2016 | 114.9182 | -1.1299 | -2.2 | -2.2 | -22.349 | -22.5083 | -2.2069 |  | 8.6505 | 6.0096 | 3.2605 | 2.2301 | -60.8234 | 45.381 | 45.5031 | -73.5251 | -132.4679 |  |  |  | 23.3422 | 13.73 | 8.14 | -14.63 | 10.34 | -11.918 | -12.0519 | 23.1329 | 22.4363 | -8.3243 | -19.706 | -19.925 | 8.4603 |  | 4.7913 | 7.29 | 5.2 | 3.1 | -3.17 | 20.8438 | 20.9343 | 19.5031 | 29.3354 | 29.9739 | -24.5039 | -17.6847 | -20.2284 |  | 39.25 | 15.67 | 12.0361 | 10.8429 | -11.9346 |  |  |  | 20.9259 |  |  | -27.9 | -28.3 | -0.127 | 12.1 | 13.72 | 16.22 | 7.04 | -2.83 | 11.9815 | -20.8162 | -6.11 | -6.11 | 22.58 | 6.4 | -19.8727 | -9.7091 | -37.7136 | -36.9636 | 35.3927 | 6.8377 | -5.1613 | -5.5322 | -22.4698 | -29.8705 | -13.418 | 7.2373 | -11.5283 |  | -4.8894 | -4.1341 |  | 0.2636 | -0.6734 | -6.66 | -17.5097 | -17.2161 | 10.4551 | -8.66 | 0 | 0 | 8.1722 | 8.7073 | -7.362 | -7.6035 | 10.0044 | 14.5032 | -25.0059 | 2.7258 | 2.4723 |  | 0 | 0 |  | -1.0047 | -0.8373 | -6.0284 | 18.8772 | 18.7043 | -9.6101 |  | 0.0159 | -19.62 | -5.1083 | 0.2538 | 3.73 | 3.25 |  | 0 | 3.192 | 0.704 |  | 13.27 | -8.3066 | -5.7091 | -2.32 | 23.4 |  | 28.7327 | -8.2135 | -8.9208 | 3.5363 |  |  | -12.1245 | 71.1441 | 1.1083 | -18.8604 | -6.7644 | -7.1685 | 135.2104 | -1.7493 | -9.2912 | -11.7351 | 3.1072 | 11.4582 | 11.8518 | 2.7193 | -7.8974 | -7.1042 | 4.61 | -3.6834 | 23.0431 | 46.1352 | 85.0417 | 14.3564 | 14.6076 | -11.0122 | -10.5702 | -10.8452 | -11.8947 |  |  | -3.6461 | -3.0913 | -12.6571 | -12.5133 | 24.49 | 24.64 | -28.9 | -28.2 | -0.2811 | -4.72 | 68.9084 | 22.0302 | 21.7014 | -17 | -34.6 | -11.8 | -12.4 | -17.2001 | -17.2259 | -99.9692 | 15.8604 | -260.0543 | -17.8293 | -24.6431 | 136.0243 | 25.2658 | 107.2103 | 118.1867 | 77.5855 | 32.4116 | 30.3962 | -0.5271 | 241.5985 | -214.176 | 41.3863 | -18.6796 | 0.3772 | 0.902 | -7.28 | -2.139 | -2.129 | 2.64 | -2.56 | -0.9148 | -3.5447 | 3.4287 | -1.7258 | -1.4 | -0.632 | -1.906 |  |  | 4.1799 | 3.7202 | 3.818 |  | 19.5 | 3.6619 | 0.52 |  |  | -16.0557 | -21.0076 | 2.6093 | 11.2465 | -14.264 | 2.7696 | -19.2 | 2 | 43.07 | -103.5413
19/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 6.8636 | -12.1425 | 6.1618 | 13.0343 |  | 20.523 |  | 18.2393 | 7.5068 | 8.6517 | -17.76 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 1.7618 | -3.8153 | 7.7358 | 7.5915 | 13.1809 | 3.7466 | -1.7162 | 0.7514 |  | -0.7053 | 0.111 | 0.128 | 4.603 | -4.44 | 4.4 | 2.01 | 0.377 | -5.36 | -5.39 |  | -9.08 | -9.1 | 4.5338 | 3.3829 | 17.616 | 21.9568 | -16.3792 | -7.0921 | -6.6414 | 1.3562 | 1.4557 | -22.8212 | -20.3109 | 14.1528 | 15.1744 | 114.3139 | -0.2861 | -2.7 | -2.7 | -22.7288 | -22.4222 | -2.0911 |  | 6.3956 | 5.5024 | 3.2159 | 2.2278 | -70.2536 | 39.5215 | 39.552 | -55.3241 | -141.0917 |  |  |  | 19.2306 | 12.6 | 8.46 | -16.82 | 4.21 | -10.7124 | -10.8463 | 22.3125 | 21.4001 | -7.8501 | -8.8701 | -9.2762 | 5.9013 |  | 2.5004 | -1.956 | 3.3 | 1.8 | -3.05 | 21.5813 | 21.5959 | 20.6399 | 29.6441 | 30.0446 | -25.5175 | -14.8437 | -21.5605 |  | 33.65 | 13.19 | 11.4111 | 10.257 | -11.4578 |  |  |  | 44.887 |  |  | -25.8 | -26 | -0.6958 | 10.7 | 10.86 | 14.88 | 6.15 | -1.76 | 10.54 | -44.3875 | -7.14 | -7.16 | 24.33 | 6.06 | -42.4727 | -21.3091 | -42.9923 | -42.2182 | 18.1639 | -9.0031 | -20.9252 | -20.4631 | -33.9617 | -38.9715 | -14.055 | -7.8274 | -16.1913 |  | -4.7265 | -3.9507 |  | -1.1608 | -1.8367 | -20.996 | -18.4298 | -18.0638 | 19.5075 | 0 | 3.25 | 0 | 8.0848 | 6.5077 | -6.0381 | -6.3996 | 8.6749 | 24.5024 | -35.3946 | 2.2979 | 1.9613 |  | 3.2777 | 4.0081 | 2.9067 | -2.3444 | -2.1769 | -4.6888 | 24.886 | 24.7933 | -9.7034 |  | 0.0159 | -18.96 | -5.2053 | 0.2007 | 3.79 | 2.72 |  | 0 | 3.097 | 0.545 | 0 | 12.46 | -11.5111 | -7.7818 | -2.46 | 22.2844 |  | 29.3463 | -8.3371 | -9.0512 | 3.6088 |  |  | -11.0674 | 67.0138 | 1.4908 | -18.6643 | -7.1125 | -7.0308 | 145.1695 | -1.8597 | -9.5861 | -11.4358 | 2.9135 | 11.4655 |  | 2.3425 | -6.8987 | -5.3677 | 4.61 | -6.947 | 13.9884 | 44.5195 | 86.0293 | 14.0066 | 15.1171 | -12.1593 | -11.4965 | -10.7413 | -12.5558 |  |  | -4.9316 | -4.6734 | -11.1568 | -11.2246 | 25.35 | 25.68 | -30.4 | -30.2 | -0.3854 | -6.16 | 75.248 | 18.1498 | 18.0707 | -17.4 | -35 | -10.6 | -11.1 |  |  | -104.7556 | 24.5086 | -258.2911 | -16.3672 | -21.9887 | 134.8504 | 25.9 | 111.4573 | 120.8741 | 76.9009 | 32.8048 | 29.8674 | -5.6885 | 241.016 | -215.6617 | 37.1815 | -15.1381 | 1.0559 | 1.266 | -7.76 | -2.2 | -2.205 | 3.2 | -2.48 | -1.0345 | -3.6301 | 3.6332 | -1.6678 | -1.1 | -1.713 | -2.207 |  |  | 4.045 | 3.817 | 5.7454 |  | 20.2 | 4.3414 | 0.45 |  |  | -16.3099 | -21.1655 | 2.1442 | 9.9285 | -14.0566 | 2.8304 | -20 | 2.3 | 35.0762 | -96.792
19/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 7.297 | -12.4844 | 6.791 | 12.2006 |  | 20.2471 |  | 18.0775 | 7.5708 | 8.9909 | -17.76 | -33 | 8.8 | 2.484 |  | 1.7783 | -3.1641 | 7.2747 | 7.243 | 12.5549 | 3.3722 | -1.7086 | 0.6919 |  | -0.6243 | -0.151 | -0.132 | 5.034 | -2.22 | 4.4 | 2.038 | 0.386 | -7.41 | -7.34 |  | -9.77 | -9.8 | 4.7493 | 3.4542 | 22.7048 | 24.8954 | -17.2215 | -8.0374 | -7.709 | 1.657 | 1.6977 | -21.5084 | -18.8333 | 14.3629 | 15.3708 | 112.0149 | 0.0521 | -2.8 | -2.8 | -22.6439 | -22.4408 | -2.0911 |  | 7.5101 | 5.2965 | 3.0821 | 2.1133 | -76.4488 | 39.0332 | 38.7585 | -55.8843 | -148.0777 |  |  |  | 19.6996 | 12.59 | 8.53 | -16.82 | 3.57 | -11.1142 | -10.8463 | 21.7986 | 20.7663 | -7.7991 | -6.5979 | -7.0683 | 7.2037 | 0 | -1.5316 | -1.972 | 2.1 | 0.6 | -3.13 | 22.4223 | 22.8523 | 21.366 | 30.7953 | 31.3779 | -25.3817 | -15.901 | -22.231 |  | 35.01 | 13.52 | 11.0986 | 9.8663 | -11.115 |  |  |  | 54.4441 |  |  | -25.9 |  | -0.7483 | 10.4 | 10.36 | 14.42 | 5.75 | -1.6 | 9.796 | -53.7781 | -7.09 | -7.12 | 24.49 | 6.54 | -50.2545 | -25.1455 | -45.1989 | -44.1273 | 14.2209 | -12.5489 | -24.5089 | -24.4647 | -35.3148 | -40.2296 | -13.804 | -10.1537 | -11.5174 |  | -4.3252 | -3.5757 |  | -2.1012 | -2.226 | -20.996 | -19.2413 | -18.9537 | 21.1128 | 0 | 3.48 | 0 | 7.8438 | 6.0394 | -7.0803 | -7.3852 | 8.6476 | 26.3604 | -36.9651 | 2.6519 | 2.4346 |  | 3.3861 | 3.6803 | 3.1416 | -2.0095 | -2.1769 | -8.7077 | 27.5639 | 27.504 | -13.3272 |  | 0.0159 | -19.93 | -5.013 | 0.252 | 3.49 | 3.58 |  |  | 3.053 | 0.444 |  | 13.67 | -5.7862 | -1.8302 | -2.31 | 24.4461 |  | 28.9134 | -8.1498 | -8.7911 | 3.6923 |  |  | -10.7709 | 66.7612 | 1.6721 | -19.6563 | -6.6305 | -6.4469 | 132.4411 | -2.157 | -9.8579 | -11.1255 | 2.3304 | 12.2785 | 12.6833 | 1.7888 | -6.6687 | -4.015 | 4.61 | -7.0628 | 13.1426 | 46.3144 | 85.9445 | 14.8579 | 15.5886 | -13.1569 | -11.8858 | 0 | 0 |  |  | -5.8379 | -5.5853 | -11.4769 | -11.0144 | 22.15 | 22.1 | -30.9 | -31.1 | -0.369 | -5.84 | 83.8608 | 17.0203 | 16.9542 | -17 | -38.8 | -9.7 | -10.2 |  |  | -104.8013 | 22.9703 | -261.6865 | -18.7136 | -24.7614 | 136.5694 | 23.4614 | 116.9897 | 124.7974 | 82.5936 | 25.0912 | 26.1172 | -10.0632 | 248.4302 | -220.704 | 40.7016 | -19.5094 | 1.8518 | 1.398 | -8.72 | -2.205 | -2.211 | 4.88 | -4.4 | -1.1882 | -1.5793 | 6.2425 | -5.5344 | -2.2 | -0.764 | -0.991 |  |  | 3.8069 | 4.8766 | 3.4149 |  | 26.1 | 4.3461 | 0.48 |  |  | -15.2349 | -19.8439 | 0 | 10.8175 | -13.2471 | 2.8143 | -26.2 | 9.7 | 36.7878 | -99.5849
19/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 7.1854 | -12.4556 | 5.9196 | 12.2148 |  | 20.2517 |  | 17.8468 | 7.4808 | 8.9488 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.0929 | -3.5849 | 6.6722 | 6.6838 | 11.6445 | 2.8375 | -1.7136 | 0.9428 |  | -0.5891 | 0.01 | 0.035 | 5.422 | -4.44 | 2.2 | 2.197 | 0.389 | -6.51 | -6.44 |  | -9.49 | -9.45 | 6.1607 | 3.1479 | 22.4498 | 24.9702 | -19.2232 | -6.2207 | -5.8213 | 1.8836 | 1.9105 | -22.1924 | -19.5453 | 13.1959 | 14.1041 | 113.218 | -0.8339 | -2.5 | -2.5 | -22.2085 | -22.1303 | -2.0242 |  | 9.1425 | 5.3082 | 2.7525 | 1.9127 | -69.0939 | 36.317 | 36.256 | -53.4052 | -148.1027 |  |  |  | 19.6897 | 12.65 | 8.6 | -16.69 | 3.54 | -10.8463 | -10.5784 | 20.9933 | 20.5038 | -6.7034 | -7.7183 | -7.8375 | 9.022 |  | -1.5316 | -1.938 | 2 | 0.3 | -3.13 | 22.5014 | 22.2973 | 20.7171 | 28.8441 | 28.6521 | -23.4211 | -15.3669 | -19.5879 |  | 31.63 | 12.33 | 10.6299 | 9.4757 | -10.9608 |  |  |  | 53.2218 |  |  |  |  | -0.5249 | 9.5 | 10.2 | 13.48 | 5.12 | -1.6 | 9.238 | -52.898 | -7.2 | -7.21 | 24.17 | 5.72 | -49.5091 | -24.9364 | -44.3151 | -43.4 | 13.5247 | -13.3625 | -25.217 | -25.624 | -35.3902 | -39.8969 | -13.256 | -11.6788 | -11.3067 |  | -5.3683 | -4.6092 |  | -3.8538 | -3.8188 | -20.996 | -18.4022 | -17.9228 | 21.2983 | 0 | 3.21 | 0 | 7.8472 | 1.9513 | -10.029 | -10.2207 | 9.0153 | 26.3985 | -36.7836 | 4.0945 | 3.7345 |  | 3.2904 | 3.6588 | 0 | -2.5118 | -2.1769 | -8.3728 | 26.474 | 26.5687 | -13.5223 |  | 0.0159 | -19.49 | -4.0078 | 0.2053 | 2.91 | 5.1 |  |  | 3.048 | 0.727 |  | 13.36 | -5.344 | -1.351 | -2.24 | 23.9727 |  | 28.6968 | -7.9923 | -8.6282 | 3.65 |  |  | -11.0614 | 67.2968 | 1.7008 | -20.1173 | -6.9035 | -6.9744 | 130.0508 | -2.4449 | -9.9387 | -10.6736 | 2.7667 | 11.9416 | 12.3274 | 2.2891 | -4.6334 | -3.2871 | 6.29 | -6.0939 | 17.5382 | 51.233 | 85.7075 | 15.7692 | 17.1698 | -12.9125 | -12.0043 | 0 | 0 |  |  | -5.4424 | -5.1568 | -10.5396 | -10.3826 | 23.33 | 23.84 | -31.3 | -31 | -0.1932 | -5.92 | 82.567 | 16.8238 | 17.3431 | -17.4 | -39.2 | -10.9 | -11.5 | -17.4021 |  | -97.4574 | 25.1151 | -260.2343 | -20.5248 | -22.4836 | 142.4672 | 18.3117 | 113.5281 | 126.412 | 84.2462 | 28.4556 | 26.3579 | -5.1542 | 249.4312 | -219.9338 | 40.8694 | -22.678 | 0.846 | 1.058 | -8.24 | -2.155 | -2.167 | 4.24 | -4.4 | -1.1064 | -1.5213 | 6.3584 | -5.9159 | -3 | 0.184 | -1.564 |  |  | 3.8184 | 3.7865 | 4.5146 |  | 27.4 | 4.5807 | 0.45 |  |  | -14.8028 | -19.3056 | 0 | 9.5069 | -12.601 | 2.8309 | -27.6 | 10.7 | 38.7833 | -101.7716
19/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 6.9645 | -12.1274 | 6.2606 | 11.5012 |  | 19.3318 |  | 18.1189 | 7.6208 | 8.9763 |  | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.5089 | -3.7145 | 6.6799 | 6.5678 | 11.5701 | 3.6641 | -1.4653 | 1.0622 |  | -0.7036 | 0.019 | 0.039 | 4.425 | -4.44 | 2.2 | 0.576 | 0.372 | -6.63 | -6.59 |  | -9.47 | -9.51 | 6.4141 | 3.2036 | 22.0902 | 24.5522 | -19.1199 | -6.3351 | -5.9059 | 2.8244 | 2.7661 | -22.6111 | -19.8445 | 14.0647 | 14.7975 | 114.5756 | -0.8707 | -2.6 | -2.6 | -22.148 | -22.0649 | -1.9582 |  | 9.4472 | 5.0099 | 2.9073 | 2.083 | -73.7632 | 36.8053 | 37.08 | -55.1778 | -152.6789 |  |  |  |  | 12.68 | 8.58 | -16.71 | 3.53 | -11.918 | -11.784 | 21.6355 | 20.368 | -6.5802 | -4.4806 | -4.3611 | 8.5437 |  | -1.5316 | -2.365 | 1.4 | 0.1 | -3.16 | 23.311 | 23.4643 | 22.0954 | 28.4526 | 28.8567 | -24.3232 | -14.6848 | -20.9222 |  | 32.26 | 12.56 | 10.7861 | 9.7687 | -10.914 |  |  |  | 54.2553 |  |  | -26 | -24.1 | -0.2332 | 9.5 | 10.68 | 13.52 | 5.42 | -1.69 | 11.191 | -53.058 | -7.12 | -7.15 | 23.36 | 8.02 | -50.2727 | -24.8182 | -44.1949 | -44.0909 | 15.2819 | -12.7476 | -24.9961 | -24.8027 | -33.9824 | -38.5837 | -13.584 | -9.5442 | -5.3699 |  | -4.7857 | -3.9369 |  | -4.3091 | -4.5899 | -19.972 | -18.6155 | -18.3261 | 21.1598 |  | 2.86 | 0 | 7.6126 | 1.8929 | -10.537 | -10.672 | 9.9588 | 25.257 | -38.4688 | 3.8805 | 3.6412 |  | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.5071 | -8.7077 | 27.1726 | 27.3704 | -13.2786 |  | 0.0159 | -17.13 | -5.013 | 0.2538 | 3.7 | 2.2 |  | 0 | 2.91 | 0.74 |  | 14.15 | -5.0162 | -1.6666 | -1.76 | 25.8142 |  | 29.1317 | -7.8964 | -8.5279 | 3.569 |  |  | -11.7877 | 70.5405 | 2.209 | -21.178 | -6.7601 | -6.7419 | 127.9082 | -3.0553 | -10.281 | -10.2497 | 2.6212 | 11.568 | 11.9309 | 2.0744 | -3.0533 | -1.9211 | 7.96 | -5.3084 | 21.2414 | 56.6209 | 89.8187 | 17.2124 | 18.1026 | -13.7103 | -13.0176 | 0 | 0 |  |  | -4.3658 | -3.4429 | -9.9767 | -10.0839 | 26.06 | 26.36 | -31.1 | -31.3 | -0.1053 | -4.96 | 81.8261 | 20.1987 | 20.1271 | -17.4 | -41 | -11.4 | -12.3 |  |  | -93.5712 | 21.5705 | -261.6307 | -19.3837 | -21.8062 | 146.6555 | 13.9207 | 111.2401 | 129.5216 | 88.3183 | 32.5923 | 33.1645 | 1.9374 | 257.6281 | -219.6054 | 53.0201 | -29.8598 | -0.3748 | 2.017 | -7.36 | -2.114 | -2.119 | 3.68 | -4.96 | -0.1646 | -0.9659 | 6.4164 | -5.9159 | -2.8 | -0.679 | -0.641 |  |  | 4.7748 | 3.8754 | 3.0737 |  | 28.9 | 4.6889 | 0.25 |  | 0 | -14.2908 | -18.7641 | 0 | 9.0014 | -11.4951 | 2.5161 | -27.7 | 11.6 | 47.218 | -103.7243
19/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 6.956 | -12.0657 | 6.8339 | 10.2824 |  | 18.7168 |  | 18.3883 | 7.6838 | 9.1097 |  | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.5293 | -3.8149 | 6.2276 | 6.082 | 10.7488 | 3.7283 | -1.2355 | 1.1791 |  | -0.7282 | 0.006 | 0.02 | 3.922 | -4.44 | -2.2 | -0.038 | 0.359 | -6.77 | -6.75 |  | -9.69 | -9.78 | 7.8527 | 3.3871 | 21.8889 | 24.2163 | -18.8614 | -6.2604 | -5.7758 | 2.8756 | 2.8815 | -22.6865 | -19.923 | 14.2098 | 15.0097 | 114.6199 | -0.4458 | -2.9 | -2.8 | -22.0402 | -22.0982 | -1.9204 |  | 8.3487 | 4.9315 | 2.8833 | 1.8916 | -74.8924 | 33.6009 | 33.784 | -48.9556 | -157.8747 |  |  |  | 18.6817 | 12.36 | 8.22 | -17.2 | 3.26 | -8.3012 | -8.3012 | 27.4933 | 26.0724 | -6.7954 | -3.4994 | -3.9633 | 7.8773 |  | -1.5316 | -2.351 | 0 | -1.4 | -3.12 | 22.6131 | 22.5833 | 21.0943 | 28.5619 | 29.0127 | -24.2061 | -14.4747 | -20.7481 |  | 32.13 | 12.55 | 10.1611 | 8.9874 | -10.5547 |  |  |  | 55.9566 |  |  | -24.6 | -24.6 | 0.0726 | 8.4 | 9.76 | 12.46 | 4.5 | -1.45 | 11.377 | -55.0131 | -7.08 | -6.96 | 23.17 | 8.17 | -51.8545 | -25.9727 | -44.5948 | -43.5545 | 13.1607 | -15.1771 | -27.3177 | -27.015 | -32.6001 | -37.3374 | -14.002 | -15.7702 | 1.3177 |  | -4.7492 | -3.7967 |  | -5.3132 | -5.2745 | -19.46 | -18.7013 | -18.4465 | 22.0334 |  | 2.71 | 0 | 7.4728 | 0.2221 | -9.8517 | -9.9627 | 9.7652 | 24.9067 | -39.533 | 3.1826 | 2.9739 |  | 0 | 0 | 0 | -5.3586 | -5.1911 | -7.8704 | 27.059 | 27.335 | -13.3036 |  | 0.0159 | -17.09 | -4.3081 | 0.2355 | 3.22 | 3.6 |  |  | 2.843 | 0.721 | 1.6842 | 14.67 | -5.3047 | -2.017 | -0.98 | 25.2041 |  | 29.0499 | -7.6789 | -8.2992 | 3.486 |  |  | -12.3319 | 71.0165 | 2.9669 | -22.0863 | -6.4136 | -6.5793 | 126.5434 | -3.6835 | -10.5883 | -9.7677 | 1.9466 | 11.091 | 11.4562 | 1.3048 | -1.2237 | 0 | 8.8 | -5.7941 | 20.6826 | 54.7032 | 92.3284 | 17.5814 | 17.5682 | -13.058 | -12.4032 | 0 | 0 | 25.042 | 23.3284 | -2.1355 | -1.8663 | -9.0345 | -8.757 | 25.06 | 25.19 | -31.7 | -31.9 | -0.2444 | -5.12 | 73.8844 | 23.0904 | 22.9866 | -17.8 | -42.2 | -13.1 | -13.9 | -17.1452 |  | -84.9674 | 24.343 | -259.4577 | -20.9193 | -19.0855 | 145.9977 | 12.1357 | 103.362 | 125.0126 | 92.5807 | 35.6085 | 33.9183 | 2.6693 | 255.614 | -216.0742 | 51.321 | -30.4531 | -0.9827 | 2.018 | -7.2 | -2.148 | -2.154 | 3.52 | -4.56 | -0.1358 | -1.1398 | 7.3838 | -6.2089 | -3.5 | -1.507 | -0.992 | 1.1391 | 1.1619 | 3.8747 | 3.3457 | 3.3531 |  | 29.9 | 4.4046 | 0.26 | 0 | 0 | -14.3738 | -18.4557 | -1.2705 | 9.1765 | -12.7428 | 2.7345 | -29.2 | 13 | 48.9672 | -109.22
19/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 6.7085 | -11.9418 | 7.1328 | 10.912 |  | 18.0013 |  | 17.9693 | 7.4318 | 8.6785 | -13.32 | -30.8 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.1402 | -4.5154 | 6.6243 | 6.5682 | 11.4571 | 5.0013 | -1.2297 | 1.9347 |  | -0.5046 | 0.161 | 0.123 | 4.177 | -6.66 | -2.2 | -0.153 | 0.365 | -6.02 | -6.1 |  | -9.32 | -9.12 | 7.3825 | 3.5601 | 22.8515 | 25.302 | -21.665 | -6.6373 | -6.6342 | 20.1124 | 15.6328 | -25.4794 | -23.0988 | 24.6862 | 23.822 | 112.1446 | -1.8176 | -2.4 | -2.3 | -19.812 | -19.2412 | -1.7596 |  | 7.9314 | 4.68 | 2.7026 | 1.778 | -59.328 | 31.2509 | 31.5561 | -58.2846 | -154.4201 |  |  |  | 17.6438 | 12.15 | 7.63 | -17.19 | 2.79 | -8.703 | -8.5691 | 28.6546 | 26.9988 | -5.8187 | 0.8814 | 0.4795 | 7.7744 |  | -1.5316 | -2.328 | -0.5 | -1.9 | -3.03 | 23.8104 | 24.389 | 22.157 | 27.5781 | 27.5158 | -22.383 | -14.2693 | -18.8941 |  | 30.33 | 11.5 | 9.5361 | 8.4991 | -10.3356 |  |  |  | 53.7936 |  |  | -22.3 | -22.2 | 0.2045 | 7.5 | 8.2 | 11.34 | 3.71 | -1.26 | 13.671 | -53.393 | -6.41 | -6.43 | 22.04 | 8.24 | -50.3818 | -25.0182 | -44.0038 | -43.2636 | 15.158 | -15.5429 | -27.1334 | -26.9828 | -32.6618 | -37.5115 | -14.469 | -7.2219 | 7.4099 |  | -4.7813 | -4.0336 |  | -5.6708 | -5.6901 | -19.972 | -18.6105 | -18.3455 | 22.8509 |  | 2.49 | 0.1 | 7.3426 | -0.0046 | -10.5531 | -10.8394 | 10.1729 | 25.3275 | -39.938 | 3.3158 | 3.1225 |  | 0 | 2.5695 |  | -4.3539 | -4.5213 | -9.0426 | 26.8148 | 26.8652 | -13.5361 |  | 0.0159 | -16.42 | -4.797 | 0.2355 | 3.39 | 2.69 |  |  | 2.813 | 0.748 | 3.6133 | 15.08 | -5.5909 | -1.8121 | -1.39 | 25.6991 |  | 27.2415 | -8.7741 | -9.46 | 3.3276 |  |  |  | 73.7683 | 3.1057 | -22.1041 | -6.6893 | -6.8491 | 125.228 | -3.9325 | -6.7205 | -11.3208 | 2.2131 | 10.6442 | 10.9974 | 1.5643 | 2.5739 | 4.7202 | 10.9 | -8.1729 | 15.5164 | 62.5842 | 93.9613 | 22.188 | 21.0868 | -14.2481 | -14.0488 | 0 | 0 |  |  | -2.7892 | -2.1849 | -7.2374 | -7.6677 | 25.43 | 25.71 | -30.5 | -30.6 | -0.2444 | -5.84 | 80.4689 | 22.5601 | 22.4563 | -18.2 | -42.6 | -13.2 | -13.7 |  | -17.0748 | -80.6874 | 26.7464 | -260.4976 | -21.072 | -17.991 | 155.4423 | 2.6584 | 104.2737 | 131.5271 | 98.1337 | 35.5273 | 36.1337 | 4.8806 | 266.9932 | -222.8025 | 62.7118 | -36.7424 | -0.4431 | 4.641 | -7.2 | -2.117 | -2.124 | 3.2 | -5.12 | 0.869 | -0.9934 | 7.3564 | -6.0624 | -3.4 | -0.839 | 0.479 |  |  | 4.3055 | 3.7331 | 3.7138 |  | 29.6 | 5.1818 | 0.17 |  | -3.5754 | -14.1854 | -17.8258 | -2.312 | 8.3739 | -10.1463 | 1.5015 | -29.3 | 12.7 | 48.6109 | -110.1763
19/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 5.9387 | -10.7959 | 8.3096 | 10.4022 |  | 16.3557 |  | 19.1966 | 7.9178 | 9.0004 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.1377 | -4.4576 | 6.4827 | 6.3625 | 11.1396 | 5.3953 | -0.4606 | 1.8785 |  | -0.7043 | 0.08 | 0.123 | 4.402 | -8.88 | -6.6 | -0.131 | 0.365 | -5.56 | -5.54 |  | -9.64 | -9.81 | 6.7405 | 3.3964 | 22.8829 | 24.9858 | -18.9293 | -6.315 | -5.7211 | 22.8085 | 23.9351 | -26.9327 | -25.0225 | 24.3594 | 17.0491 | 102.6608 | -1.6923 | -2.4 | -2.3 | -19.1374 | -20.205 | -1.6861 |  | 5.1592 | 3.5626 | 2.6402 | 1.789 | -73.7632 | 34.9437 | 34.3943 | -54.9096 | -173.2517 |  |  |  | 14.9593 | 7.31 | 8.34 | -5.02 | 1.38 | -7.8993 | -7.7653 | 27.6884 | 26.9153 | -5.3301 | 2.6392 | 3.232 | 4.6127 | 0 | 2.304 | 8.495 | -4.1 | -5 | -2.87 | 23.4046 | 23.6121 | 22.4669 | 32.799 | 33.672 | -24.1797 | -16.1182 | -22.4438 |  | 31.08 | 11.69 | 9.0674 | 7.9132 | -9.859 |  |  |  | 47.5324 |  |  | -24.5 | -24.3 | 0.1117 | 6 | 7.56 | 9.82 | 2.71 | -1.28 | 13.1595 | -47.0977 | -3.41 | -3.47 | 16.69 | 6.76 | -44.3636 | -22.0455 | -41.9401 | -41.3 | 13.2861 | -16.6212 | -27.5145 | -27.9421 | -29.7956 | -35.8187 | -14.73 | -9.4956 | 8.8312 |  | -7.4567 | -6.8371 |  | -7.2715 | -7.1686 | -19.46 | -18.6746 | -18.3389 | 21.2212 |  | 2.54 | 0 | 7.2131 | -2.2116 | -9.9451 | -10.2205 | 10.3032 | 24.148 | -38.7577 | 3.1619 | 2.911 |  | 2.8417 | 2.4399 | 0 | -4.8562 | -4.8562 | -5.0237 | 24.0778 | 24.0986 | -10.1075 |  | 0.0159 | -16.9 | -3.8137 | 0.2273 | 2.81 | 3.55 |  |  | 3.002 | 0.728 |  | 16.27 | -11.0365 | -6.8588 | -1.48 | 26.1044 |  | 28.0333 | -8.5717 | -9.2531 | 3.097 |  |  | -11.9039 | 49.71 | 2.7565 | -23.6124 | -6.0631 | -6.7233 | 131.1834 | -4.7035 | -7.5888 | -10.483 | 1.8087 | 10.1315 | 10.3962 | 1.2207 | 1.7143 | 3.8572 | 10.48 | -7.1687 | 16.3734 | 61.6655 | 90.3842 | 20.9878 | 21.2635 | -14.2879 | -13.1986 | 0 | 0 |  | 28.3511 | -2.8661 | -2.6519 | -5.7236 | -6.0897 | 25.63 | 25.78 | -32.6 | -32.2 | -0.087 | -5.84 | 81.412 | 22.3026 | 22.2282 | -18.7 | -43.5 | -12.8 | -13.3 |  |  | -78.5859 | 26.8145 | -260.9248 | -19.9575 | -18.1452 | 151.0372 | 7.6218 | 105.9423 | 130.6322 | 100.0912 | 36.2459 | 34.7648 | 2.0703 | 265.1066 | -220.6551 | 57.2425 | -34.2125 | -0.0232 | 3.725 | -6.64 | -2.043 | -2.048 | 2.72 | -4.64 | 0.8506 | -1.1704 | 7.5608 | -6.0349 | -3.7 | -1.083 | -1.489 | 2.1373 | 2.4696 | 3.6867 | 3.7262 | 4.282 |  | 30.5 | 5.4146 | 0.11 | 0 | -3.4374 | -14.6267 | -18.2045 | -2.4342 | 8.4908 | -11.217 | 1.9526 | -30 | 13.4 | 48.7538 | -115.5611
19/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 5.7941 | -10.5071 | 9.317 | 10.1751 |  | 15.1946 |  | 18.6355 | 7.9688 | 9.3453 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.2205 | -4.3427 | 5.7963 | 5.6343 | 10.1054 | 5.3188 | -0.4464 | 1.8092 |  | -0.5812 | 0.182 | 0.199 | 3.535 | -8.88 | -8.8 | -0.864 | 0.345 | -5.18 | -5.21 |  | -9.06 | -9.35 | 5.9647 | 3.9116 | 21.3567 | 23.8566 | -19 | -6.8222 | -6.9101 | 19.6526 | 18.4195 | -25.6104 | -22.7598 | 26.7652 | 27.1029 | 103.0301 | -0.9066 | -2.3 | -2.3 | -20.4791 | -19.5688 | -1.5892 |  | 4.1933 | 3.2507 | 1.8322 | 1.3856 | -76.0216 | 34.2112 | 34.1197 | -48.6189 | -174.9178 |  |  |  | 13.8616 | 7 | 7.78 | -5.94 | 1.04 | -7.4974 | -7.4974 | 27.4915 | 26.181 | -4.7803 | 0.8732 | 0.5228 | 4.3272 |  | 3.456 | 9.188 | -5.9 | -6.6 | -2.83 | 21.0246 | 20.4754 | 19.3666 | 34.1684 | 34.7435 | -23.7809 | -17.1069 | -21.8386 |  | 29 | 10.7 | 8.1299 | 7.0343 | -9.3348 |  |  |  | 49.1492 |  |  | -22.9 | -21.9 | 0.1251 | 4.1 | 6.64 | 8.14 | 1.27 | -1.08 | 13.299 | -48.9528 | -8.6 | -8.68 | 24.26 | 6.23 | -46.8545 | -23.0545 | -42.6108 | -41.7818 | 10.4124 | -18.3002 | -29.3022 | -29.5378 | -30.029 | -33.9577 | -13.758 | -17.3933 | 2.3321 |  | -7.1749 | -6.7035 |  | -8.2981 | -7.7566 | -15.364 | -19.0516 | -18.7789 | 19.6009 |  | 2.27 | 0.5 | 7.0574 | -3.5876 | -9.8192 | -10.0538 | 10.0781 | 22.2166 | -38.192 | 3.147 | 2.9213 |  | 0 | 2.6663 | 0 | -5.3586 | -5.861 | -4.1864 | 24.4379 | 24.4338 | -8.9677 |  | 0.0159 | -16.81 | -4.4125 | 0.1751 | 3.25 | 2.9 |  | 2.7891 | 2.95 | 0.632 |  | 15.56 | -12.7049 | -8.5554 | -1.41 | 24.1524 |  | 27.8688 | -8.0193 | -8.6866 | 2.8602 |  |  | -12.6654 | 74.0612 | 3.3941 | -24.5506 | -6.4419 | -6.6839 | 130.4115 | -5.9495 | -8.2043 | -9.7622 | 1.9236 | 9.5456 | 9.8742 | 1.4289 | -1.8308 | 0 | 7.12 | -5.2842 | 24.9858 | 55.5018 | 87.4568 | 17.4823 | 17.8936 | -13.8338 | -12.995 | 0 | 0 |  |  | -4.4976 | -3.8878 | -5.2577 | -5.1139 | 25.01 | 25.27 | -30.3 | -30.3 | -0.228 | -6.48 | 74.2441 | 23.273 | 22.9716 | -19.5 | -41.4 | -11.5 | -12.3 |  | -17.247 | -82.2927 | 26.7991 | -264.537 | -21.7346 | -20.4048 | 142.0951 | 17.4178 | 106.1273 | 124.2248 | 85.0968 | 34.3573 | 32.453 | -2.2451 | 249.689 | -216.6325 | 46.7431 | -23.488 | 0.072 | 2.836 | -5.6 | -2.052 | -2.056 | 1.68 | -3.44 | 0.883 | -2.2538 | 5.333 | -3.6912 | -2.1 | -0.625 | -0.556 | 2.3576 | 2.761 | 4.2134 | 3.8124 | 4.1365 |  | 25.9 | 4.5282 | 0.02 | 0 | 0 | -15.0314 | -18.6637 | 0 | 9.1987 | -11.9336 | 1.8958 | -25.3 | 8 | 51.6046 | -113.5399
19/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 5.2921 | -10.0486 | 8.7604 | 9.707 |  | 13.9855 |  | 18.7242 | 8.0528 | 9.4663 | -13.32 | -24.2 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.3293 | -6.6822 | 4.5804 | 4.4396 | 8.1394 | 2.9892 | -0.4115 | 1.8684 |  | -0.5615 | -0.06 | -0.035 | 2.528 | -6.66 | -11 | -1.983 | 0.317 | -6.92 | -6.91 |  | -10.15 | -10.24 | 5.6001 | 3.4611 | 19.9325 | 22 | -16.4659 | -7.2606 | -6.8686 | 4.9699 | 4.7427 | -22.1169 | -19.4163 | 17.4198 | 18.5655 | 95.8462 | 1.2825 | -3 | -2.9 | -22.8472 | -22.8284 | -1.8166 |  | 4.3938 | 2.5337 | 1.4914 | 1.1291 | -104.77 | 40.3455 | 40.2844 | -39.3335 | -190.3685 |  |  |  | 16.9253 | 1.35 | 9.26 | 17.36 | 3.81 | -8.1672 | -8.0332 | 28.6724 | 27.8247 | -4.3957 | -6.6441 | -6.5226 | 4.3755 |  | 3.456 | 9.306 | -12.1 | -12.1 | -2.58 | 17.1893 | 16.8378 | 16.1235 | 43.2199 | 44.0826 | -27.0378 | -23.6574 | -26.3605 |  | 27.52 | 10.18 | 7.8174 | 6.7413 | -9.1106 |  |  |  | 43.8595 |  |  | -23.1 |  | 0.1227 | 3.2 | 6.32 | 7.34 | 0.67 | -1.19 | 12.307 | -45.4126 | -8.44 | -8.52 | 22.27 | 4.95 | -43.9455 | -22.2364 | -41.5391 | -41.2182 | 9.5836 | -21.5764 | -32.0278 | -32.9518 | -18.9009 | -22.2181 | -13.503 | -29.5109 | 12.1226 |  | -6.9742 | -5.467 |  | -12.7885 | -14.1384 | -8.196 | -18.8617 | -18.2558 | 19.9252 |  | 0 | 0.5 | 6.6882 | -12.0917 | -10.4338 | -10.5737 | 9.8028 | 19.7611 | -39.3725 | 3.4261 | 2.9081 |  | 0 | 0 | 0 | -5.1911 | -4.8562 | -2.8468 | 23.4995 | 23.7185 | -8.1093 |  | 0.0159 | -17.3 | -4.4125 | 0.1998 | 2.91 | 3.02 |  | 0 | 3.022 | 0.771 |  | 16.39 | -14.8228 | -10.0988 | -1.38 | 24.6823 |  | 25.6542 | -6.4875 | -7.0692 | 2.6526 |  |  | -12.0749 | 73.005 | 2.7341 | -24.0276 | -6.8747 | -6.9397 | 120.5986 | -7.4746 | -8.5152 | -7.6195 | 2.0558 | 9.1354 | 9.4391 | 1.4207 | -3.4315 | -2.3536 | 7.12 | -6.1944 | 20.803 | 53.7334 | 92.2885 | 16.7113 | 16.5001 | -11.698 | -12.2552 | 0 | 0 |  |  | -4.5086 | -4.3108 | -4.9999 | -5.5959 | 20.45 | 20.74 | -31.4 | -31.4 | -0.2444 | -7.6 | 72.7536 | 22.5917 | 22.352 | -19.9 | -40.1 | -11.1 | -11.8 | -17.3408 |  | -78.9784 | 35.4796 | -269.7213 | -25.9691 | -19.9242 | 141.6717 | 21.3315 | 110.1161 | 124.208 | 85.9065 | 26.0179 | 27.0787 | -3.1943 | 248.6485 | -218.4417 | 39.7239 | -23.0565 | 1.0095 | 5.644 | -5.68 | -2.083 | -2.089 | 0.96 | -3.6 | 1.0626 | -2.2843 | 6.0075 | -3.6301 | -3 | -1.216 | -1.373 |  |  | 4.2623 | 3.0742 | 3.32 |  | 25.6 | 4.1956 | -0.05 | 0 | 0 | -16.5074 | -19.4426 | 1.188 | 11.2549 | -13.2295 | 0 | -25.2 | 7.7 | 56.1427 | -116.4504
19/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 4.8187 | -9.3982 | 8.8632 | 9.7109 |  | 13.8379 |  | 16.8532 | 7.1138 | 8.4735 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 | -13.2 | 2.5888 | -7.779 | 4.2988 | 4.1537 | 7.5098 | 3.2888 | -0.4306 | 1.8848 |  | -0.6667 | -0.261 | -0.247 | 3.435 | -6.66 | -11 | -1.292 | 0.329 | -8.8 | -8.75 |  | -9.68 | -9.72 | 4.975 | 3.5292 | 18.8741 | 21.0507 | -15.5916 | -9.3809 | -9.0075 | 2.7193 | 2.7246 | -14.3442 | -11.5695 | 16.5813 | 17.4798 | 96.2531 | 2.3121 | -3.4 | -3.3 | -22.6718 | -22.3791 | -1.7843 |  | 2.9757 | 2.8567 | 0.4617 | 0.3972 | -109.9887 | 39.0637 | 39.2468 | -31.3726 | -195.5173 |  |  |  | 14.8496 | 0.78 | 9.03 | 17.31 | 3.36 | -7.6314 | -7.3635 | 28.5029 | 27.4223 | -5.1421 | -7.4595 | -7.8188 | 2.7288 |  | 3.6393 | 9.582 | -12.9 | -13 | -2.55 | 15.1946 | 14.8868 | 14.3804 | 45.0639 | 45.286 | -28.9127 | -22.7813 | -28.7238 |  | 28.1 | 10.35 | 7.5049 | 6.2531 | -8.795 |  |  |  | 48.1865 |  |  | -20.8 |  | 0.0311 | 1.9 | 5.36 | 5.76 | -0.45 | -1.08 | 12.09 | -46.8177 | -6.28 | -6.41 | 16.98 | 3.69 | -44.6909 | -22.3091 | -41.8129 | -41.1636 |  | -25.2128 | -35.5583 | -35.8244 | -27.9987 | -28.9141 | -12.646 | -35.7989 | 10.8978 |  | -7.2319 | -6.7064 |  | -12.4868 | -12.097 | 1.04 | -20.3522 | -20.0849 | 16.2008 | -6.2 | -1.81 | 0 | 6.7682 | -11.8124 | -8.9034 | -9.1712 | 9.395 | 18.9974 | -37.6689 | 2.555 | 2.297 |  | 0 | 0 |  | -5.5261 | -5.6935 | -4.3539 | 22.6983 | 23.4923 | -9.6802 |  | 0.0159 | -16.53 | -4.2202 | 0.2007 | 3.2 | 3.11 |  | 0 | 3.011 | 0.991 |  | 16.6 | -12.9359 | -8.3788 | -1.57 | 25.2033 |  | 24.8004 | -6.4701 | -6.8439 | 2.4068 |  |  | -12.3059 | 71.5246 | 3.4173 | -24.5594 | -7.0057 | -7.4672 | 112.345 | -8.0244 | -7.5774 | -7.55 | 2.2151 | 8.8644 | 9.1148 | 1.626 | -4.261 | -2.9852 | 5.87 | -6.4919 | 19.801 | 51.5767 | 95.773 | 14.923 | 15.5776 | -11.579 | -11.8239 | 0 | 0 |  |  | -3.6461 | -3.0858 | -4.9558 | -4.9298 | 21.25 | 21.48 | -31.2 | -31.5 | -0.1053 | -8 | 66.5523 | 23.7884 | 23.6985 |  | -40.5 | -12.3 | -13.1 |  |  | -83.2626 | 34.33 | -265.8927 | -22.5586 | -19.8867 | 138.0431 | 21.1278 | 109.5015 | 119.9911 | 77.705 | 29.5124 | 28.8926 | 0.5527 | 244.1363 | -215.1042 | 39.244 | -21.6437 | 0.7288 | 6.309 | -5.76 | -2.015 | -2.02 | 1.2 | -3.2 | 1.1361 | -2.5772 | 5.7145 | -3.4256 | -3 | -0.784 | -1.846 |  |  | 4.2303 | 3.3699 | 3.5442 |  | 26.3 | 4.0508 | -0.17 | 0 |  | -16.7973 | -19.4545 | 1.979 | 11.7488 | -13.0456 | 0 | -25.5 | 8.1 | 54.3994 | -116.8764
20/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 4.314 | -8.8508 | 9.7015 | 9.1514 |  | 13.1866 |  | 17.4623 | 7.5428 | 8.7819 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.3578 | -7.4125 | 3.9104 | 3.7314 | 6.9465 | 3.3379 | -0.4439 | 1.85 |  | -0.5349 | -0.81 | -0.787 | 2.478 | -6.66 | -8.8 | -1.197 | 0.307 | -14.54 | -14.56 |  | -8.03 | -8.06 | 3.9716 | 3.3218 | 18.4651 | 20.6436 | -16.0476 | -11.0943 | -10.5482 | 3.878 | 4.0688 | -14.7304 | -12.1891 | 17.1131 | 18.3681 | 103.7097 | 2.2814 | -2.9 | -2.9 | -22.0156 | -22.2383 | -1.8956 |  | 8.3006 | 2.7948 | 0.4257 | 0.4097 | -117.13 | 33.021 | 33.2346 | -3.9809 | -202.5942 |  |  |  | 13.9414 | 0.68 | 8.67 | 16.69 | 3.31 | -11.3822 | -11.1142 | 31.3045 | 30.2898 | -5.8226 | -7.6801 | -7.4669 | 7.5621 |  | 3.6393 | 9.496 | -13 | -13.1 | -2.49 | 14.1054 | 14.4895 | 13.5965 | 43.6823 | 43.9909 | -30.4673 | -18.4065 | -30.0483 |  | 27.01 | 9.84 | 6.7236 | 5.6671 | -8.3605 |  |  |  | 45.0885 |  |  |  | -19.5 | -0.0366 | 1 | 4.76 | 4.86 | -1.12 | -0.98 | 12.524 | -45.7476 | -8.13 | -8.17 | 19.64 | 2.96 | -44.2727 | -21.9545 | -43.1852 | -42.2091 |  | -26.3871 | -36.6523 | -36.9923 | -27.4049 | -29.8651 | -12.721 | -62.5455 | 2.788 |  | -8.05 | -7.261 |  | -10.9692 | -11.0418 | -13.316 | -18.5728 | -18.2926 | 20.7439 | 6.56 | 0 | -0.4 | 6.7729 | -8.137 | -8.3055 | -8.4578 | 9.5392 | 22.6424 | -39.5562 | 2.5479 | 2.3753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5734 | 26.4486 | 26.1545 | -18.1988 | -13.5024 | 0.0159 | -16.52 | -4.4143 | 0.1476 | 3.39 | 3.02 |  | 2.5491 | 3.081 | 1.054 |  | 17.66 | 4.3054 | 7.2596 | -1.58 | 27.0473 |  | 23.8469 | -6.4173 | -6.9875 | 2.26 |  |  | -12.0919 | 70.1269 | 2.5675 | -24.8487 | -7.2817 | -3.2987 | 84.4731 | -9.7272 | -7.4928 | -9.9078 | 2.3669 | 8.652 | 8.8537 | 1.8008 | -6.8598 | -5.8281 | 4.61 | -4.2066 | 17.6415 | 49.7554 | 92.6604 | 12.3427 | 12.8181 | 0 | -10.7401 | 0 | 0 | 22.514 | 23.5948 | -4.4921 | -3.4759 | -4.2357 | -4.1857 | 21.73 | 21.58 | -31.3 | -31 | -0.2628 | -8.48 | 69.3719 | 23.7401 | 23.6562 |  | -41 | -11 | -11.5 | -17.3929 | -17.2526 | -86.6928 | 44.6604 | -268.4735 | -25.0798 | -18.0204 | 135.8456 | 24.8176 | 111.3293 | 119.9109 | 78.205 | 27.6036 | 26.4509 | -3.9162 | 242.2691 | -213.6576 | 35.7202 | -19.542 | 0.7752 | 5.581 | -5.28 | -1.919 | -1.913 | 0.48 | -2.88 | 1.4227 | -2.7512 | 5.745 | -3.1907 | -2.2 | -0.821 | 0.014 | 2.1046 | 2.48 | 5.1783 | 3.7788 | 4.2095 |  | 25.6 | 4.0388 | -0.16 |  |  | -16.9097 | -19.5017 | 2.6723 | 11.9951 | -12.8941 | 0 | -24.9 | 7.6 | 50.5767 | -108.3359
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.297 | -6.4615 | 11.5028 | 14.9643 | 0 | 24.2355 | 0 | 23.4676 | 10.2097 | 11.5656 | 4.44 | -24.2 | 17.6 | 9.108 | -13.2 | 3.0492 | 2.0582 | 9.7112 | 9.7306 | 17.1735 | 8.9532 | -0.3519 | 1.9349 | 0 | -0.5046 | 0.182 | 0.565 | 5.422 | -2.22 | 13.2 | 2.197 | 0.389 | 0.48 | 0.6 | 0 | -7.7 | -7.84 | 8.373 | 4.1402 | 26.8299 | 30.1878 | -12.4288 | -5.4739 | -5.5168 | 25.0088 | 30.3092 | -13.4113 | -10.5945 | 34.8228 | 48.7797 | 119.5248 | 8.534 | -1.4 | -1.2 | -13.1348 | -13.5295 | -0.8888 | 0 | 22.5897 | 8.0715 | 5.2384 | 3.5434 | -38.9111 | 61.4643 | 61.4948 | 34.4311 | -65.1154 | 0 | 0 | 0 | 33.2319 | 16.12 | 10.42 | 17.36 | 15.11 | -7.4974 | -7.3635 | 33.2603 | 32.021 | -2.9314 | 8.6356 | 8.1851 | 22.7198 | 0 | 4.7913 | 9.795 | 10.6 | 8.2 | -2.49 | 31.6229 | 44.9296 | 41.9317 | 45.0639 | 45.286 | -21.0078 | -9.6713 | -17.0644 | 0 | 46.05 | 19.12 | 14.6924 | 13.382 | -7.1338 | 0 | 0 | 0 | 55.9566 | 0 | 0 | -17.8 | -15.6 | 2.514 | 16.1 | 31.5 | 21.14 | 10.53 | -0.98 | 19.809 | -8.8755 | -3.41 | -3.47 | 32.42 | 14.93 | -8.6 | -4.1636 | -32.2 | -30.8182 | 61.4408 | 22.1174 | 9.5585 | 10.2951 | -7.4793 | -10.7272 | -12.52 | 47.3389 | 12.1226 | 0 | -4.3252 | -3.5757 | 0 | 2.4126 | 0.9442 | 16.912 | -15.4904 | -15.2459 | 22.8509 | 6.8 | 3.48 | 6.1 | 8.1722 | 17.3067 | -6.0381 | 0.0007 | 11.4068 | 26.3985 | -11.2658 | 6.4035 | 3.9226 | 6.2469 | 3.9279 | 4.7699 | 3.2868 | 13.229 | 12.7267 | -2.8468 | 27.9765 | 27.9781 | -8.1093 | 0 | 21.8863 | -14.07 | -2.51 | 0.2538 | 4.18 | 5.1 | 0 | 3.6234 | 3.524 | 1.394 | 4.0462 | 31.89 | 12.0883 | 15.9972 | -0.27 | 27.0473 | 0 | 29.3463 | -2.3627 | -2.7085 | 3.6923 | 0 | 0 | -10.0333 | 90.1533 | 4.0158 | -18.5266 | -5.9489 | -3.2987 | 145.1695 | -1.5727 | -5.3813 | 7.3194 | 4.4365 | 12.2785 | 12.6833 | 3.5588 | 2.5739 | 4.7202 | 10.9 | 0 | 28.9652 | 62.5842 | 104.2166 | 22.188 | 49.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.042 | 28.3511 | -2.1355 | -1.8663 | -1.2601 | -1.2741 | 44.38 | 44.2 | -27.5 | -27 | 0.195 | 10.8 | 103.4846 | 23.7884 | 23.6985 | 0 | -34.6 | -1.6 | -2.1 | -16.5622 | -16.8618 | -78.5859 | 44.6604 | -222.3406 | -14.4736 | -17.991 | 155.4423 | 92.449 | 154.2849 | 165.478 | 100.0912 | 36.2459 | 36.1337 | 31.1283 | 266.9932 | -202.0612 | 78.0784 | 56.833 | 2.9554 | 9.829 | -4.8 | -1.865 | -1.873 | 7.44 | -1.84 | 1.4227 | 2.4613 | 9.1722 | -1.4054 | -1.1 | 0.67 | 1.3 | 2.3576 | 2.761 | 6.0764 | 6.118 | 5.7454 | 0 | 31.5 | 5.4146 | 1.01 | 0 | 10.0812 | -12.0292 | -15.1619 | 11.3754 | 15.6418 | -8.3177 | 5.3147 | -18.6 | 14.2 | 60.107 | -55.9277
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.2968 | -12.4844 | 4.1733 | 7.2987 | 0 | 9.8909 | 0 | 11.9096 | 4.8969 | 6.2373 | -17.76 | -41.8 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 1.6731 | -15.9342 | 2.4078 | 2.2868 | 4.5453 | 2.8375 | -1.7162 | 0.6919 | 0 | -1.3744 | -1.705 | -1.683 | 1.828 | -24.42 | -11 | -1.983 | 0.284 | -15.23 | -15.02 | 0 | -17.49 | -17.52 | 1.1553 | 3.1479 | 14.6761 | 16.2967 | -25.4952 | -16.4807 | -16.0197 | 1.3562 | 1.4291 | -27.4463 | -25.0225 | 0 | 11.8002 | 33.4382 | -2.5143 | -4.1 | -4 | -26.1784 | -25.7256 | -2.5443 | 0 | 0.2616 | 2.1318 | 0 | -0.4024 | -117.13 | 24.7505 | 24.9031 | -101.5901 | -202.5942 | 0 | 0 | 0 | 8.0834 | 0.68 | 4.58 | -17.2 | 1.04 | -25.3137 | -25.4477 | 16.9479 | 15.2986 | -10.633 | -22.2854 | -22.9119 | -1.4803 | 0 | -1.5316 | -2.365 | -20 | -19.4 | -4.92 | 0 | 14.4895 | 13.5965 | 22.3515 | 23.0074 | -33.8419 | -23.6574 | -30.6578 | 0 | 27.01 | 9.83 | 5.3174 | 4.1046 | -12.8861 | 0 | 0 | 0 | 9.1955 | 0 | 0 | -37.1 | -37.5 | -1.2109 | -1 | 3.8 | 2.8 | -2.63 | -4.9 | 9.238 | -55.0131 | -10.84 | -10.88 | 16.69 | -0.41 | -51.8545 | -25.9727 | -45.5177 | -44.9727 | 9.5836 | -31.1089 | -39.3994 | -39.5147 | -35.3902 | -40.2296 | -14.981 | -103.5246 | -82.4594 | 0 | -14.149 | -12.9061 | 0 | -12.7885 | -14.1384 | -20.996 | -24.9959 | -24.5509 | -4.6101 | -17.78 | -10.79 | -5.4 | 1.762 | -12.0917 | -19.0414 | -12.4549 | 5.2495 | -3.7816 | -39.938 | 1.4018 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5261 | -5.861 | -29.9747 | 12.2136 | 12.0918 | -23.8322 | -13.7659 | 0.0159 | -22.68 | -5.8059 | 0.1028 | 1.94 | -1.48 | -22.2415 | 0 | 2.198 | 0.444 | 0 | 12.46 | -14.8228 | -10.0988 | -2.46 | 17.9214 | 0 | 17.2917 | -8.8376 | -9.5582 | 1.7798 | 0 | 0 | -12.6684 | 49.71 | 0.7075 | -24.8487 | -8.0418 | -8.0317 | 74.0508 | -9.7272 | -10.5883 | -12.5479 | 1.233 | 7.3986 | 7.413 | 0.6578 | -30.0612 | -29.1573 | -6.71 | -9.937 | 0 | 12.9458 | 46.6231 | -24.1834 | -11.0552 | -15.934 | -15.5227 | -11.8892 | -12.5558 | -5.4122 | -6.3787 | -14.7865 | -14.5393 | -23.3474 | -23.1183 | 20.45 | 20.74 | -36.2 | -36 | -0.4038 | -11.76 | 58.1295 | 4.1978 | 4.4377 | -20.4 | -45.6 | -13.6 | -14.1 | -18.2955 | -18.2101 | -169.0496 | -2.0891 | -275.227 | -38.2141 | -48.2505 | 79.1668 | 2.6584 | 74.7651 | 84.4178 | 1.8147 | 16.3197 | 15.1235 | -45.4265 | 116.2667 | -262.0439 | -51.1352 | -58.6143 | -2.4598 | 0.902 | -10.8 | -2.205 | -2.211 | 0.48 | -8.08 | -2.0943 | -3.6912 | 3.4287 | -8.2017 | -6.2 | -3.536 | -3.404 | 0 | 0 | 3.1062 | 2.9016 | 2.8504 | 0 | 19.5 | 0.5187 | -0.26 | 0 | -7.9819 | -21.1045 | -26.9785 | -6.7717 | 6.5825 | -20.6335 | 0 | -30.7 | 2 | 3.9294 | -124.7923
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.3627 | -10.18 | 7.7599 | 11.7086 | 0 | 16.9255 | 0 | 17.9881 | 7.6637 | 8.99 | -8.5186 | -30.0667 | 7.1762 | 4.0835 | -20.0378 | 2.4409 | -4.4906 | 6.1478 | 6.0399 | 10.6239 | 4.9254 | -0.78985 | 1.5098 | 0 | -0.9392 | -0.79332 | -0.72373 | 3.3863 | -12.8112 | -1.7417 | -0.19098 | 0.33056 | -7.2615 | -7.2256 | 0 | -11.5554 | -11.6081 | 5.5668 | 3.6017 | 20.272 | 23.3485 | -18.0322 | -10.45 | -10.0153 | 11.7358 | 11.2415 | -20.6187 | -17.9736 | 18.2116 | 22.4783 | 91.8505 | 1.7569 | -2.5 | -2.4937 | -19.9057 | -19.7749 | -1.734 | 0 | 9.0617 | 4.6877 | 2.8809 | 1.6495 | -71.7388 | 38.1799 | 38.2263 | -34.6237 | -143.8313 | 0 | 0 | 0 | 20.034 | 11.33 | 7.7667 | -9.9808 | 8.5698 | -16.5869 | -16.5256 | 24.161 | 23.0479 | -7.2268 | -5.6653 | -5.8203 | 8.641 | 0 | 3.585 | 7.1483 | -3.3 | -4.2438 | -3.5542 | 21.8344 | 26.1522 | 24.349 | 33.886 | 34.3156 | -27.2725 | -16.6405 | -24.7982 | 0 | 35.3604 | 13.7762 | 9.7477 | 8.5622 | -9.8816 | 0 | 0 | 0 | 33.7134 | 0 | 0 | -26.797 | -26.2545 | 0.30479 | 8.0271 | 14.245 | 12.06 | 2.7939 | -2.5885 | 14.4954 | -33.419 | -9.2131 | -9.2546 | 25.1715 | 7.3902 | -31.9413 | -15.9869 | -40.0669 | -39.2436 | 36.4408 | -5.4528 | -16.4209 | -16.2767 | -21.8199 | -27.1423 | -13.6233 | -28.2781 | -30.1259 | 0 | -8.9367 | -8.193 | 0 | -3.053 | -3.5825 | -7.0495 | -20.0356 | -19.7452 | 10.5071 | -0.21738 | -1.2309 | 0.24792 | 4.6019 | 1.4354 | -11.9777 | -9.9846 | 9.2147 | 13.1094 | -26.4513 | 4.5115 | 2.8832 | 4.9329 | 0.60444 | 1.0212 | 0.44315 | 3.7399 | 3.7434 | -17.698 | 21.6888 | 21.686 | -14.857 | -5.0064 | 9.1974 | -18.8225 | -4.1459 | 0.18183 | 3.0427 | 1.9608 | -17.6074 | 1.5277 | 3.1113 | 0.843 | 2.4141 | 24.2148 | -4.5414 | 0.44309 | -1.1228 | 22.8882 | 0 | 23.7941 | -6.1059 | -6.6445 | 2.612 | 0 | 0 | -11.6047 | 75.0864 | 2.5058 | -21.3627 | -6.8942 | -6.8759 | 111.5102 | -4.4615 | -8.2618 | -4.661 | 2.6031 | 9.594 | 9.7838 | 2.0265 | -14.0065 | -12.6158 | 0.62 | -3.615 | 16.4734 | 32.3236 | 78.9556 | -0.0076104 | 19.5243 | -5.1002 | -10.3176 | -2.2875 | -3.5689 | 12.4833 | 14.3122 | -8.8557 | -8.4206 | -10.9858 | -10.9478 | 30.4812 | 30.4848 | -32.2646 | -32.275 | -0.17759 | -2.5917 | 78.8411 | 18.2628 | 18.1789 | -16.7732 | -40.5604 | -7.5312 | -8.0583 | -17.5947 | -17.5521 | -126.8652 | 21.5724 | -259.7114 | -24.6725 | -32.4622 | 116.4241 | 48.8238 | 119.661 | 119.207 | 51.211 | 27.6885 | 26.9718 | -10.593 | 205.3059 | -220.9069 | 14.6915 | 0.3868 | -0.52801 | 4.6258 | -7.9117 | -2.0296 | -2.0344 | 3.9033 | -4.925 | 0.068837 | -0.99769 | 6.6227 | -5.7511 | -3.4375 | -0.91306 | -0.98927 | 1.7206 | 1.9884 | 4.234 | 3.9986 | 3.7285 | 0 | 27.7188 | 2.8309 | 0.33458 | 0 | 1.4669 | -16.9418 | -20.7759 | 3.0642 | 11.5373 | -14.3388 | 2.0675 | -26.9583 | 10.4125 | 34.5819 | -94.1461
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 19 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
19/06/2026 | 00:30 | -59.43 | -59.65 | -54.7994 | -54.4458 | -581.3777 | -809.7029 | 161.6176 | 161.9415 | 560.3251 | 453.7026 | 1337.5868
19/06/2026 | 01:00 | -68.42 | -68.33 | -57.2564 | -57.5472 | -587.9205 | -839.4741 | 165.062 | 164.7366 | 572.9484 | 462.0063 | 1364.7533
19/06/2026 | 01:30 | -63.24 | -63.55 | -49.6419 | -49.7545 | -554.9099 | -781.0963 | 161.6648 | 163.639 | 582.5804 | 459.8723 | 1367.7565
19/06/2026 | 02:00 | -60.4 | -60.83 | -46.4528 | -46.4005 | -526.0583 | -740.1416 | 164.0832 | 164.2726 | 589.5975 | 463.6145 | 1381.5678
19/06/2026 | 02:30 | -61.64 | -62.52 | -50.1203 | -51.1833 | -524.6173 | -750.0809 | 162.8806 | 161.1409 | 566.524 | 449.4551 | 1340.0006
19/06/2026 | 03:00 | -57.07 | -57.58 | -46.8344 | -47.005 | -502.2544 | -710.7438 | 160.5202 | 159.5347 | 578.8596 | 456.6614 | 1355.5759
19/06/2026 | 03:30 | -54.96 | -55.27 | -45.0722 | -45.5599 | -483.7712 | -684.6333 | 161.5995 | 163.636 | 573.5699 | 457.6921 | 1356.4975
19/06/2026 | 04:00 | -60.42 | -60.61 | -49.4384 | -49.1511 | -509.8214 | -729.4409 | 161.1724 | 162.7862 | 568.7122 | 448.964 | 1341.6348
19/06/2026 | 04:30 | -56.11 | -57.23 | -51.3421 | -51.4046 | -513.1078 | -729.1945 | 163.2335 | 164.3869 | 576.2569 | 461.9602 | 1365.8375
19/06/2026 | 05:00 | -58.18 | -58.47 | -53.7147 | -54.1225 | -516.8741 | -741.3613 | 168.7122 | 172.1069 | 582.5143 | 468.5941 | 1391.9275
19/06/2026 | 05:30 | -57.88 | -57.76 | -52.4884 | -52.6292 | -515.2554 | -736.013 | 172.7258 | 173.4527 | 584.598 | 464.9172 | 1395.6937
19/06/2026 | 06:00 | -66.18 | -66.57 | -61.2072 | -60.7361 | -565.3689 | -820.0622 | 174.4416 | 174.4829 | 585.4429 | 464.4772 | 1398.8446
19/06/2026 | 06:30 | -73.42 | -73.71 | -68.4184 | -67.5863 | -574.2223 | -857.357 | 171.8526 | 172.7041 | 581.6771 | 460.8907 | 1387.1245
19/06/2026 | 07:00 | -67.43 | -67.4 | -60.1886 | -59.6542 | -566.8126 | -821.4854 | 156.114 | 156.1947 | 507.2642 | 400.2722 | 1219.8451
19/06/2026 | 07:30 | -73.53 | -73.65 | -57.7599 | -59.8904 | -585.4912 | -850.3215 | 131.5944 | 131.9075 | 388.5002 | 288.077 | 940.0791
19/06/2026 | 08:00 | -74.41 | -75.05 | -57.4369 | -57.4127 | -598.3206 | -862.6302 | 110.4304 | 113.3807 | 281.4545 | 193.5172 | 698.7828
19/06/2026 | 08:30 | -82.97 | -83.63 | -63.3192 | -63.5717 | -627.1024 | -920.5933 | 107.9362 | 106.8054 | 256.7341 | 172.7494 | 644.2251
19/06/2026 | 09:00 | -84.98 | -84.93 | -64.7162 | -64.8857 | -643.134 | -942.6459 | 108.5646 | 110.9543 | 269.1447 | 184.9962 | 673.6598
19/06/2026 | 09:30 | -85.38 | -84.98 | -65.511 | -65.5297 | -655.9962 | -957.3969 | 103.921 | 104.5033 | 251.2486 | 170.4435 | 630.1164
19/06/2026 | 10:00 | -85.6 | -85.81 | -66.7745 | -65.7984 | -661.0228 | -965.0057 | 100.3095 | 102.4672 | 234.477 | 164.9762 | 602.2299
19/06/2026 | 10:30 | -82.66 | -84.18 | -66.3488 | -64.733 | -660.3266 | -958.2484 | 99.3342 | 100.5536 | 235.8857 | 159.5245 | 595.298
19/06/2026 | 11:00 | -79.61 | -79.86 | -61.1071 | -61.19 | -664.9695 | -946.7366 | 95.5248 | 93.7242 | 212.3417 | 138.4653 | 540.056
19/06/2026 | 11:30 | -85.67 | -85.43 | -65.4756 | -64.8135 | -685.5031 | -986.8922 | 85.0733 | 87.8221 | 198.7465 | 131.5775 | 503.2194
19/06/2026 | 12:00 | -80.44 | -81.08 | -59.1728 | -59.1527 | -659.8582 | -939.7037 | 87.0319 | 87.8511 | 206.2173 | 140.5993 | 521.6996
19/06/2026 | 12:30 | -81.95 | -81.98 | -64.1275 | -63.9701 | -644.8307 | -936.8583 | 82.3406 | 82.9134 | 198.884 | 137.055 | 501.193
19/06/2026 | 13:00 | -81.97 | -82.16 | -63.4923 | -64.022 | -649.0325 | -940.6768 | 88.1138 | 89.5698 | 232.4288 | 156.4976 | 566.61
19/06/2026 | 13:30 | -84.93 | -85.41 | -67.1993 | -66.7755 | -657.7731 | -962.0879 | 95.3249 | 96.6384 | 246.1975 | 164.2146 | 602.3754
19/06/2026 | 14:00 | -85.24 | -84.22 | -67.2408 | -66.5996 | -651.0191 | -954.3195 | 94.2406 | 94.8243 | 245.3077 | 169.3126 | 603.6852
19/06/2026 | 14:30 | -82.37 | -82.81 | -63.952 | -64.4543 | -660.4728 | -954.0591 | 97.1617 | 98.8084 | 259.8005 | 170.6308 | 626.4014
19/06/2026 | 15:00 | -79.72 | -80.05 | -60.9244 | -61.2995 | -647.8893 | -929.8832 | 97.0107 | 99.763 | 244.6041 | 160.1627 | 601.5405
19/06/2026 | 15:30 | -74.67 | -75.16 | -64.5078 | -65.3375 | -641.9958 | -921.6711 | 98.2273 | 96.7591 | 259.5689 | 176.3449 | 630.9002
19/06/2026 | 16:00 | -73.94 | -74.47 | -67.0256 | -66.465 | -655.1541 | -937.0547 | 110.7412 | 111.8753 | 317.0483 | 225.6707 | 765.3355
19/06/2026 | 16:30 | -65.15 | -66.06 | -65.3015 | -64.8075 | -660.0435 | -921.3625 | 139.7458 | 140.125 | 451.1371 | 348.4021 | 1079.41
19/06/2026 | 17:00 | -78.34 | -79.02 | -65.1289 | -65.1956 | -620.1224 | -907.8069 | 161.9177 | 161.1613 | 535.3557 | 421.568 | 1280.0027
19/06/2026 | 17:30 | -82.02 | -82.63 | -63.6423 | -63.5198 | -594.7558 | -886.5679 | 176.9743 | 176.4749 | 587.8513 | 462.3137 | 1403.6142
19/06/2026 | 18:00 | -81.48 | -81.12 | -61.0594 | -61.0666 | -595.8713 | -880.5973 | 177.4536 | 177.8277 | 584.3589 | 458.1646 | 1397.8048
19/06/2026 | 18:30 | -86.61 | -87.12 | -65.1453 | -65.113 | -660.0796 | -964.0679 | 175.6098 | 177.4172 | 584.382 | 465.3379 | 1402.7469
19/06/2026 | 19:00 | -87.44 | -88.05 | -62.6538 | -62.8408 | -647.1921 | -948.1767 | 177.7604 | 176.0533 | 586.7416 | 466.8413 | 1407.3966
19/06/2026 | 19:30 | -80.48 | -80 | -61.1308 | -60.2504 | -629.1246 | -910.9858 | 179.5539 | 180.2749 | 603.2023 | 474.8853 | 1437.9164
19/06/2026 | 20:00 | -84.14 | -84.08 | -66.2977 | -66.699 | -643.8287 | -945.0454 | 181.6062 | 180.6857 | 604.7739 | 474.2632 | 1441.329
19/06/2026 | 20:30 | -83.37 | -83.81 | -66.388 | -66.2508 | -637.1075 | -936.9263 | 185.9647 | 185.8243 | 622.2872 | 496.1876 | 1490.2638
19/06/2026 | 21:00 | -82.5 | -82.72 | -67.0716 | -66.1933 | -637.4554 | -935.9403 | 187.2503 | 186.4472 | 620.2511 | 488.0856 | 1482.0342
19/06/2026 | 21:30 | -85.82 | -85.62 | -71.0818 | -70.1203 | -649.5538 | -962.1959 | 194.0031 | 194.6594 | 642.4237 | 506.1351 | 1537.2213
19/06/2026 | 22:00 | -86.31 | -86.17 | -69.0962 | -69.3812 | -621.3721 | -932.3295 | 196.0394 | 195.2805 | 638.7428 | 504.4054 | 1534.4681
19/06/2026 | 22:30 | -88.44 | -89.22 | -69.9766 | -69.9511 | -622.754 | -940.3417 | 187.9677 | 188.4911 | 590.1981 | 475.6402 | 1442.2971
19/06/2026 | 23:00 | -81.5 | -82.33 | -64.408 | -64.4486 | -569.0786 | -861.7652 | 184.1608 | 184.49 | 576.7413 | 462.5818 | 1407.9739
19/06/2026 | 23:30 | -77.8 | -77.34 | -59.8015 | -59.9531 | -563.2572 | -838.1518 | 183.4277 | 183.5323 | 576.394 | 461.983 | 1405.337
20/06/2026 | 00:00 | -64.61 | -64.97 | -55.7702 | -55.7612 | -557.0518 | -798.1632 | 177.7542 | 178.994 | 562.0428 | 447.591 | 1366.382
MÁXIMO |  | -54.96 | -55.27 | -45.0722 | -45.5599 | -483.7712 |  | 196.0394 | 195.2805 | 642.4237 | 506.1351
MÍNIMO |  | -88.44 | -89.22 | -71.0818 | -70.1203 | -685.5031 |  | 82.3406 | 82.9134 | 198.7465 | 131.5775
PROMEDIO |  | -75.434 | -75.7208 | -60.9796 | -60.9299 | -605.8523 |  | 145.1198 | 145.7057 | 456.5905 | 351.9225
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 19 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
19/06/2026 | 00:30 | 505.2122 | 510.4704 | 507.4915 | 508.4705 | 509.4645 | 507.1021 |  | 502.0138 | 498.1576 | 481.6608 | 504.8452 | 490.689 | 228.5653 | 226.4949 | 227.5584 | 222.5288 | 218.4422 | 222.0268 | 225.8 |  | 224.9 | 142.4252 | 140.7323 | 141.3996 | 139.9357 | 137.6826 |  | 141.8099 | 128.9359 | 143.7195
19/06/2026 | 01:00 | 501.4353 | 498.4439 | 497.4604 | 506.3074 | 508.3047 | 506.9026 |  | 501.1269 | 496.8579 | 481.4565 | 504.2852 | 490.3181 | 227.7018 | 222.4583 | 226.8151 | 222.6278 | 218.9221 | 222.2038 | 225.8 |  | 224.8 |  | 140.0989 | 138.7578 | 139.7077 | 137.5032 |  | 141.3122 | 128.632 | 143.3723
19/06/2026 | 01:30 | 503.5336 | 503.6431 | 497.7755 | 508.5102 | 510.1087 | 507.2716 |  | 502.7421 | 497.6539 | 482.3201 | 504.4004 | 490.7993 | 227.4128 | 224.0412 | 227.1706 | 223.3574 | 219.2543 | 222.0751 | 225.2 |  | 224.6 |  | 140.3456 | 138.8327 | 139.4513 | 137.4342 |  | 141.4293 | 128.395 | 143.3314
19/06/2026 | 02:00 | 503.7435 | 506.1114 | 500.5065 | 510.0722 | 511.3363 | 509.6079 |  | 503.661 | 497.6972 | 481.687 | 505.6588 | 490.8402 | 227.4275 | 224.9227 | 227.7 | 223.7879 | 219.7121 | 222.1763 | 226.5 |  | 225.3 |  | 140.9739 | 138.776 | 139.7035 | 137.6964 |  | 142.0587 | 129.0595 | 143.7195
19/06/2026 | 02:30 | 504.4254 | 504.9035 |  | 510.2596 | 511.7605 | 509.3186 |  | 504.1418 | 497.9257 | 483.0336 | 505.587 | 491.3437 | 227.5717 | 223.9007 | 227.4005 | 223.9576 | 220.3027 | 222.3161 | 226.5 |  | 225.6 |  | 141.0611 | 138.808 | 139.8303 | 137.7102 |  | 142.1904 | 129.1729 | 143.7195
19/06/2026 | 03:00 | 505.0024 | 507.0568 |  | 510.9285 | 512.9424 | 510.1961 |  | 503.7039 | 498.0134 | 482.8485 | 504.7729 | 491.3777 | 227.5552 | 225.5007 | 227.9002 | 224.3357 | 220.3544 | 222.1337 | 226.8 |  | 225.4 |  | 140.5461 | 138.8335 | 139.4331 | 137.5446 |  | 141.7806 | 129.526 | 143.7195
19/06/2026 | 03:30 | 505.2647 | 508.7898 | 506.126 | 512.3311 | 513.4191 | 510.7217 |  | 504.6866 | 498.3217 | 482.5233 | 504.7465 | 491.2988 | 227.9045 | 226.2154 | 228.2785 | 224.8839 | 220.3248 | 222.2247 | 226.9 |  | 225.4 |  | 140.7588 | 138.7109 | 139.8909 | 137.6274 |  | 141.8391 | 129.6799 | 143.7195
19/06/2026 | 04:00 | 506.0515 | 507.0042 | 505.6009 | 511.2073 | 512.2753 | 509.7535 |  | 503.7263 | 498.3707 | 482.1003 | 504.7087 | 491.2141 | 227.5332 | 225.0258 | 228.3553 | 224.4647 | 220.6202 | 221.8338 | 227 |  | 224.9 | 142.4032 | 140.4117 | 138.696 | 140.159 | 137.6964 |  | 141.7513 | 128.7856 | 143.7195
19/06/2026 | 04:30 | 506.104 | 506.9517 | 503.3951 | 511.7399 | 512.1326 |  |  | 503.75 | 498.3006 | 483.7271 | 505.0251 | 491.9708 | 227.7191 | 225.0874 | 227.9771 | 224.4382 | 220.2732 | 222.2132 | 226.4 |  | 225 | 142.4729 | 140.6877 | 138.5928 | 139.9394 | 137.6136 |  | 141.6928 | 129.4539 | 143.7195
19/06/2026 | 05:00 | 503.4812 | 505.7438 | 503.6051 | 510.6805 | 511.5261 | 509.9403 |  | 501.9653 | 496.9569 | 481.3216 | 504.3342 | 490.0824 | 227.3454 | 224.9105 | 227.5839 | 224.1269 | 220.4356 | 221.9055 | 226.5 |  | 224.8 |  | 140.6263 | 138.3965 | 139.6465 | 137.5998 |  | 141.8391 | 129.4612 | 143.7195
19/06/2026 | 05:30 | 504.373 | 505.5338 | 498.9309 | 509.7301 | 510.4597 | 508.2411 |  | 499.643 | 495.1163 | 480.0091 | 503.9743 | 488.577 | 226.8139 | 224.6778 | 227.393 | 223.6886 | 219.4463 | 221.1444 | 225.9 |  | 223.6 | 141.7885 | 139.7535 | 138.288 | 139.4297 | 137.1858 |  | 140.9316 | 129.8141 | 142.9434
19/06/2026 | 06:00 | 503.009 | 500.5971 | 495.8323 | 507.1731 | 508.1095 | 506.2237 | 504.1622 | 499.5123 | 495.6039 | 480.4395 | 504.5125 | 488.8315 | 226.1834 | 221.5827 | 227.1582 | 222.8884 | 218.6047 | 221.6116 | 225.3 |  | 223.5 | 142.4242 | 139.6169 | 138.0568 | 139.728 | 137.0616 |  | 141.0341 | 129.6451 | 143.3314
19/06/2026 | 06:30 | 501.0681 | 494.9252 | 493.8365 | 504.9496 | 506.5703 | 505.3648 |  | 499.8079 | 495.7252 | 480.1356 | 503.4624 | 487.856 | 225.3756 | 220.1036 | 224.7595 | 221.788 | 216.9583 | 221.5729 | 225.3 |  | 223.1 | 141.6676 | 139.3818 | 138.0018 | 139.8635 | 136.9236 |  | 140.551 | 129.3151 | 143.311
19/06/2026 | 07:00 | 504.6877 | 509.5251 | 510.8527 | 509.3837 | 509.9273 | 508.8884 | 509.7461 | 503.9477 | 500.5826 | 484.7289 | 508.1377 | 494.0169 | 226.3968 | 225.384 | 225.5309 | 223.2462 | 217.9107 | 222.4862 | 228.4 |  | 225.4 | 142.5068 | 141.436 | 138.3553 | 140.6631 | 136.8546 |  | 142.6442 | 130.0676 | 143.985
19/06/2026 | 07:30 | 502.5894 | 508.5272 | 510.275 | 505.2206 | 507.9712 | 505.4646 | 515.6278 | 504.5862 | 503.8375 | 488.9578 | 510.9268 | 497.8652 | 226.2757 | 222.963 | 226.365 | 221.8759 | 217.2536 | 223.2684 | 229.9 |  | 226.6 | 142.6176 | 141.5692 | 138.6741 | 140.8701 | 136.7442 |  | 142.1612 | 129.6839 | 144.1279
19/06/2026 | 08:00 | 502.9566 | 505.3237 | 503.9202 | 504.3934 | 505.8163 | 504.4418 |  | 504.5941 | 505.8995 | 491.5565 | 512.5963 | 499.2302 | 225.2056 | 223.3584 | 224.9563 | 220.7655 | 216.1536 | 223.8966 | 229.3 |  | 226.6 |  | 141.4682 | 138.8609 | 140.735 | 136.9098 |  | 141.9416 | 129.0743 | 144.1279
19/06/2026 | 08:30 | 502.0124 | 502.4877 | 501.1892 | 502.3682 | 504.6207 | 504.5338 |  | 504.6574 | 507.2169 | 491.6244 | 514.2576 | 499.8307 | 223.7399 | 221.891 | 224.5149 | 219.6674 | 217.2684 | 223.461 | 229.3 |  | 226.1 | 142.5705 | 140.2452 | 138.5123 | 140.5427 | 137.0892 |  | 141.3707 | 128.3401 | 143.7195
19/06/2026 | 09:00 | 500.8058 | 499.0216 | 497.828 | 500.0684 | 502.9077 | 502.795 | 518.2314 | 502.607 | 505.9296 | 489.4454 | 513.0844 | 498.6348 | 225.4564 | 221.9267 | 225.1921 | 218.9295 | 216.914 | 222.5069 | 228.7 |  | 225.2 | 141.7191 | 139.7018 | 137.9477 | 139.8729 | 135.4056 |  | 140.8145 | 128.1693 | 143.3314
19/06/2026 | 09:30 | 501.2255 | 494.19 | 496.9352 | 498.4424 | 501.1803 | 501.6787 |  | 502.7619 | 505.1122 | 489.3607 | 513.1106 | 498.5439 | 225.2114 | 221.7926 | 223.6586 | 218.287 | 217.3274 | 222.4254 | 230.8 |  | 225.5 | 140.9435 | 140.0251 | 137.7439 | 139.4475 | 134.8122 |  | 141.078 | 127.9488 | 142.923
19/06/2026 | 10:00 | 500.2289 | 493.9274 | 495.3596 | 497.2779 | 500.5326 | 501.1811 |  | 502.0567 | 506.1656 | 489.9619 | 513.1456 | 498.2344 | 224.2463 | 221.8617 | 223.4718 | 219.16 | 216.6704 | 222.9096 | 230.9 |  | 225 | 140.9514 | 140.187 | 137.5862 | 139.1214 | 135.0468 |  | 140.9609 | 128.1701 | 142.535
19/06/2026 | 10:30 | 499.4944 | 492.4569 |  | 498.6702 | 503.0617 | 504.2116 |  | 503.2082 | 506.6731 | 489.4259 | 513.3924 | 498.5151 | 223.724 | 221.9266 | 222.8814 | 219.4594 | 217.4308 | 222.3388 | 230.9 |  | 225.4 | 140.9111 | 140.1635 | 137.3491 | 138.9786 | 134.964 |  | 140.9463 | 128.1655 | 142.535
19/06/2026 | 11:00 | 500.019 | 496.5007 |  | 501.6004 | 504.5051 | 506.1684 | 518.5995 | 504.6251 | 507.513 | 492.4274 | 514.719 | 499.6861 | 223.5112 | 222.8662 | 223.2397 | 220.0482 | 217.6818 | 223.2568 | 231.6 |  | 225.8 | 140.9846 | 140.8187 | 137.8552 | 139.0955 | 135.102 |  | 141.6635 | 128.2576 | 142.9026
19/06/2026 | 11:30 | 502.2222 | 494.9252 | 496.3049 | 499.7468 | 503.2654 | 505.7888 |  | 504.653 | 508.1685 | 491.4984 | 513.9289 | 499.9633 | 224.0992 | 222.0672 | 224.5543 | 219.5332 | 217.1576 | 222.8275 | 231.6 |  | 225.9 |  | 141.0099 | 137.5989 | 138.9237 | 134.9916 |  | 141.6488 | 127.8622 | 142.9434
19/06/2026 | 12:00 | 503.009 | 498.3914 |  | 500.5047 | 502.7385 | 505.2867 | 517.2858 | 504.8224 | 508.0836 | 491.876 | 514.0498 | 500.226 | 224.6974 | 223.6581 | 224.7828 | 221.1133 | 218.5456 | 223.2382 | 2.5 |  | 225.9 | 141.0266 | 141.0647 | 137.6639 | 139.1734 | 135.1572 |  | 141.722 | 128.7752 | 142.9434
19/06/2026 | 12:30 | 503.6385 | 499.3367 | 500.8216 | 501.3277 | 503.0511 | 505.5752 | 518.1713 | 504.1201 | 507.0193 | 491.5859 | 514.6732 | 500.0817 | 224.9716 | 224.0095 | 224.8451 | 221.5068 | 218.6637 | 223.3444 | 225.7 |  | 225.7 | 141.9 | 140.4482 | 138.1053 | 139.1332 | 135.6816 |  | 141.3415 | 129.2929 | 142.9434
19/06/2026 | 13:00 | 503.6385 | 500.282 | 497.1978 | 502.254 | 504.1165 | 506.2459 | 518.5577 | 505.314 | 505.902 | 490.8451 | 514.2194 | 498.7169 | 225.2949 | 224.7498 | 225.5195 | 222.0594 | 219.0476 | 222.7418 | 225.1 |  | 225.2 |  | 140.0846 | 138.1375 | 139.2224 | 135.5988 |  | 141.0926 | 129.5724 | 143.311
19/06/2026 | 13:30 | 503.5861 | 499.3892 | 499.0359 | 501.2157 | 503.3263 | 506.3744 | 512.9391 | 503.6464 | 503.0632 | 482.3904 | 510.5461 | 494.1262 | 225.3167 | 223.3395 | 224.941 | 221.7215 | 219.2396 | 221.715 | 223.9 |  | 224.2 | 140.9614 | 140.086 | 137.4579 | 139.2157 | 135.4884 |  | 140.6389 | 128.3738 | 142.5145
19/06/2026 | 14:00 | 503.009 | 497.8137 | 500.454 | 500.9933 | 503.0175 | 505.635 |  | 502.2419 | 502.3757 | 481.9101 | 508.9151 | 493.6214 | 225.6354 | 223.7429 | 224.8809 | 221.6206 | 219.3429 | 221.7523 | 223.2 |  | 223.4 |  | 138.9947 | 137.394 | 138.7801 | 134.8536 |  | 139.7606 | 127.9555 | 142.1469
19/06/2026 | 14:30 | 502.432 | 495.2929 | 490.6854 | 498.118 | 500.2426 | 503.6652 |  | 499.6711 | 501.221 | 481.1036 | 508.6086 | 493.5368 | 224.8343 | 222.3461 | 224.6629 | 219.9987 | 217.5563 | 221.5222 | 223.2 |  | 223.2 |  | 139.2212 | 137.304 | 138.6886 | 134.8398 |  | 140.0387 | 127.6018 | 142.1265
19/06/2026 | 15:00 | 502.8517 | 496.8683 | 492.2085 | 498.6637 | 501.0845 | 503.5555 |  | 500.019 | 501.319 | 482.0093 | 508.5679 | 493.1639 | 224.7923 | 222.8819 | 224.6177 | 220.5156 | 218.4127 | 221.7044 | 223.2 |  | 223.4 | 140.0411 | 139.4514 | 137.323 | 138.8577 | 135.1434 |  | 140.1412 | 127.3798 | 142.1265
19/06/2026 | 15:30 | 502.8517 | 497.7086 | 492.5761 | 499.5318 | 501.4665 | 504.4824 |  | 500.7199 | 501.6205 | 481.3207 | 509.3803 | 493.2724 | 224.6776 | 222.6515 | 225.2147 | 220.6826 | 218.7523 | 221.6142 | 223.4 |  | 223.7 | 140.8416 | 139.2187 | 137.265 | 138.8434 | 135.0468 |  | 139.9655 | 127.713 | 142.1265
19/06/2026 | 16:00 | 504.0057 | 496.9734 | 494.3092 | 498.7407 | 501.3034 | 504.8696 |  | 499.984 | 500.8292 | 480.7119 | 508.1845 | 491.9264 | 225.3004 | 222.3582 | 225.1177 | 220.6536 | 218.5456 | 221.5958 | 223.2 |  | 223.4 | 140.8159 | 139.1042 | 137.2512 | 138.6048 | 134.9226 |  | 140.0387 | 128.0298 | 141.9019
19/06/2026 | 16:30 | 503.3238 | 495.2403 | 499.4036 | 498.4571 | 500.8609 | 503.8648 | 507.2438 | 496.3494 | 495.7533 | 475.7871 | 503.5618 | 487.7872 | 225.5654 | 223.0296 | 225.6572 | 220.411 | 217.9033 | 220.8365 | 221.3 |  | 221.7 | 139.9904 | 138.0004 | 136.6343 | 137.9667 | 134.3016 |  | 138.8092 | 128.3348 | 140.942
19/06/2026 | 17:00 | 504.8451 | 498.9691 | 497.7755 | 500.028 | 501.8982 | 503.6842 | 502.1396 | 495.1527 | 492.2745 | 472.2813 | 499.7411 | 483.6596 | 225.9129 | 224.7917 | 226.7647 | 221.0804 | 218.4275 | 220.3548 | 219.4 |  | 219.8 | 137.4956 | 137.734 | 136.2669 | 136.8269 | 134.2326 |  | 138.1944 | 129.1098 | 138.961
19/06/2026 | 17:30 | 502.6943 | 502.1727 | 502.8698 | 501.8551 | 503.3962 | 505.1785 |  | 494.9596 | 493.6214 | 476.8482 | 501.0453 | 485.588 | 224.9321 | 225.8482 | 225.8802 | 221.683 | 219.0329 | 220.524 | 220 |  | 220.2 | 137.5044 | 140.1093 | 136.1073 | 136.7393 | 134.0256 |  | 141.3854 | 129.0898 | 138.573
19/06/2026 | 18:00 | 503.3763 | 503.1704 | 502.2396 | 502.5661 | 504.1382 | 505.8205 |  | 497.0041 | 494.0461 | 478.5325 | 501.753 | 487.2477 | 225.85 | 226.2286 | 226.8402 | 222.1133 | 219.8376 | 221.142 | 220.7 |  | 221.1 | 137.4026 | 140.5158 | 136.6407 | 137.8921 | 136.3578 |  | 141.883 | 128.9612 | 139.0631
19/06/2026 | 18:30 | 502.1698 | 498.9691 |  | 502.1408 | 503.5318 |  |  | 497.6496 | 494.2089 | 477.8721 | 501.7972 | 486.8195 | 224.296 | 224.5263 | 226.1828 | 222.0732 | 220.4134 | 221.0754 | 220.7 |  | 221.2 | 137.427 | 140.8991 | 136.9 | 138.1859 | 136.6476 |  | 142.1319 | 128.8688 | 138.9406
19/06/2026 | 19:00 | 502.4845 | 499.9669 | 496.9352 | 501.7702 | 503.6299 | 504.5218 |  | 497.6083 | 494.8421 | 479.0444 | 502.1656 | 487.5205 | 224.0103 | 225.0356 | 225.9158 | 222.5394 | 218.0583 | 221.3224 | 221.3 |  | 222 | 138.2361 | 141.5203 | 137.14 | 138.2502 | 136.3716 |  | 142.5856 | 128.6146 | 139.349
19/06/2026 | 19:30 | 502.432 | 500.3345 | 500.769 | 501.9631 | 503.4377 | 504.66 |  | 497.3283 | 494.9792 | 478.2038 | 502.2063 | 487.9187 | 223.9712 | 224.8428 | 226.0857 | 222.483 | 216.9878 | 221.4595 | 221.3 |  | 222.3 | 139.8695 | 141.8654 | 137.1817 | 138.6666 | 136.2612 |  | 142.9662 | 128.4891 | 140.554
19/06/2026 | 20:00 | 502.2747 | 499.1266 |  | 500.6584 | 502.4235 | 503.5829 |  | 496.0142 | 494.196 | 478.0814 | 502.3476 | 487.148 | 224.0438 | 224.3857 | 226.104 | 222.3164 | 216.8106 | 221.1909 | 221.3 |  | 222.1 | 139.8368 | 141.9595 | 137.2333 | 138.616 | 136.3026 |  | 142.4832 | 128.3518 | 140.942
19/06/2026 | 20:30 | 502.5894 | 499.0216 |  | 500.4201 | 502.1484 | 502.5789 |  | 494.7898 | 492.4408 | 476.6258 | 499.7526 | 485.336 | 224.2223 | 224.5075 | 226.2403 | 222.1124 | 216.3086 | 220.8872 | 220.7 |  | 221.5 | 139.8367 | 140.9927 | 136.9639 | 138.4547 | 136.2888 |  | 141.6928 | 127.9586 | 140.942
19/06/2026 | 21:00 | 502.537 | 499.8618 |  | 500.9568 | 502.5652 | 503.6408 |  | 494.157 | 491.819 | 476.2774 | 499.6482 | 485.3084 | 224.5041 | 224.8159 | 226.6296 | 222.3898 | 216.6851 | 220.6086 | 220 |  | 221 |  | 140.0707 | 137.0949 | 138.5861 | 135.6954 |  | 141.5318 | 128.0182 | 141.33
19/06/2026 | 21:30 | 500.1764 | 497.6561 | 499.5612 | 499.5054 | 500.5759 | 501.7668 |  | 492.1754 | 490.5362 | 474.3568 | 499.9555 | 484.0693 | 224.6284 | 223.3908 | 226.5442 | 221.9351 | 216.471 | 220.4331 | 220 |  | 220.9 |  | 140.0677 | 136.9892 | 138.2145 | 135.4746 |  | 141.078 | 127.8148 | 140.942
19/06/2026 | 22:00 | 504.1631 | 500.0719 | 500.4014 | 501.33 | 502.0398 | 502.7821 |  | 493.2082 | 491.4953 | 475.1631 | 499.5975 | 485.6158 | 225.9597 | 224.6859 | 226.9503 | 222.1861 | 216.8106 | 220.5962 | 220 |  | 221.6 |  | 140.3787 | 137.2316 | 138.5755 | 134.8398 |  | 141.5025 | 127.3478 | 141.6568
19/06/2026 | 22:30 | 503.114 | 501.2798 | 504.708 | 502.0441 | 503.7606 | 504.4966 |  | 494.8515 | 493.2878 | 477.7948 | 500.635 | 486.3248 | 225.9016 | 224.6053 | 227.1192 | 222.9086 | 217.608 | 220.9551 | 220.7 |  | 222.2 | 139.8105 | 140.4939 | 137.7389 | 138.1792 | 135.7368 |  | 141.8538 | 127.9719 | 141.3504
19/06/2026 | 23:00 | 499.7567 | 503.8006 | 503.5526 | 504.5345 | 505.4642 | 505.8956 | 502.059 | 495.5994 | 494.2151 | 478.3244 | 502.5016 | 487.4697 | 226.2112 | 226.9474 | 227.5487 | 223.3377 | 218.2429 | 221.2921 | 221.2 |  | 222.8 |  | 140.7293 | 137.9832 | 138.4668 | 136.2198 |  | 142.249 | 128.1031 | 141.7385
19/06/2026 | 23:30 | 500.3338 | 507.3193 |  | 505.7402 | 506.0529 | 507.1081 |  | 496.761 | 494.3515 | 478.8552 | 501.1918 | 487.2151 | 226.8234 | 224.9032 | 226.9354 | 223.7216 | 218.9738 | 221.4262 | 220.7 |  | 222.6 | 139.7975 | 140.5169 | 137.944 | 138.7288 | 136.482 |  | 142.1612 | 128.5506 | 141.33
20/06/2026 | 00:00 | 500.7009 | 508.2122 | 508.752 | 505.0771 | 505.3004 | 504.8607 |  | 497.2149 | 495.0306 | 479.3194 | 502.6143 | 488.338 | 227.6942 | 225.8001 | 227.3902 | 224.0504 | 218.9664 | 221.5345 | 221.3 |  | 223 | 140.5928 | 140.6318 | 138.3193 | 138.5442 | 136.7166 |  | 142.3075 | 129.8183 | 141.7385
MÁXIMO |  | 506.104 | 510.4704 | 510.8527 | 512.3311 | 513.4191 | 510.7217 | 518.5995 | 505.314 | 508.1685 | 492.4274 | 514.719 | 500.226 | 228.5653 | 226.9474 | 228.3553 | 224.8839 | 220.6202 | 223.8966 | 231.6 | 0 | 226.6 | 142.6176 | 141.9595 | 141.3996 | 140.8701 | 137.7102 | 0 | 142.9662 | 130.0676 | 144.1279
MÍNIMO |  | 499.4944 | 492.4569 | 490.6854 | 497.2779 | 500.2426 | 501.1811 | 502.059 | 492.1754 | 490.5362 | 472.2813 | 499.5975 | 483.6596 | 223.5112 | 220.1036 | 222.8814 | 218.287 | 216.1536 | 220.3548 | 2.5 | 0 | 219.8 | 137.4026 | 137.734 | 136.1073 | 136.7393 | 134.0256 | 0 | 138.1944 | 127.3478 | 138.573
PROMEDIO |  | 502.8112 | 501.131 | 500.1969 | 503.5402 | 505.2868 | 505.5637 | 512.0636 | 500.4071 | 498.9652 | 482.4869 | 506.3598 | 491.7033 | 225.688 | 223.9384 | 226.0372 | 221.9804 | 218.3555 | 221.8684 | 220.1104 | 0 | 223.8021 | 140.6179 | 140.3287 | 137.8522 | 139.0913 | 136.1226 | 0 | 141.3543 | 128.6607 | 142.2848
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 00:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 19/06/2026 04:13:00 | 19/06/2026 07:12:00
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 19/06/2026 04:14:00 | 19/06/2026 07:11:00
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 19/06/2026 23:59:00 | 20/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 19/06/2026 23:59:00 | 20/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.232
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.232
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.233
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.232
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.232
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.232
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.233
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:18:50 | 59.837 | 06:42:56 | 60.233
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:04:45 | 57.788 | 01:04:43 | 61.048

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 19 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 19 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
19/06/2026 | 00:30 | 6951.7 | 6947.0962 | -0.06623%
19/06/2026 | 01:00 | 6725.4 | 6843.4878 | 1.756%
19/06/2026 | 01:30 | 6595.2 | 6740.8473 | 2.208%
19/06/2026 | 02:00 | 6550.3 | 6660.7041 | 1.685%
19/06/2026 | 02:30 | 6475.4 | 6597.9046 | 1.892%
19/06/2026 | 03:00 | 6543.9 | 6564.4623 | 0.3142%
19/06/2026 | 03:30 | 6532.1 | 6543.1438 | 0.1691%
19/06/2026 | 04:00 | 6448.2 | 6546.7475 | 1.528%
19/06/2026 | 04:30 | 6472.2 | 6595.527 | 1.905%
19/06/2026 | 05:00 | 6563.5 | 6647.9445 | 1.287%
19/06/2026 | 05:30 | 6793.6 | 6809.3753 | 0.2322%
19/06/2026 | 06:00 | 6898.5 | 6939.0194 | 0.5874%
19/06/2026 | 06:30 | 7046.8 | 7090.8246 | 0.6247%
19/06/2026 | 07:00 | 7046 | 7145.6259 | 1.414%
19/06/2026 | 07:30 | 7201.7 | 7299.7109 | 1.361%
19/06/2026 | 08:00 | 7288.2 | 7389.1142 | 1.385%
19/06/2026 | 08:30 | 7508.5 | 7618.6168 | 1.467%
19/06/2026 | 09:00 | 7703.9 | 7749.1937 | 0.5879%
19/06/2026 | 09:30 | 7716.5 | 7869.9889 | 1.989%
19/06/2026 | 10:00 | 7887.5 | 7955.1631 | 0.8579%
19/06/2026 | 10:30 | 7990 | 8026.3104 | 0.4544%
19/06/2026 | 11:00 | 7854.9 | 8122.3173 | 3.404%
19/06/2026 | 11:30 | 8010.7 | 8188.7096 | 2.222%
19/06/2026 | 12:00 | 7874.2 | 8195.1404 | 4.076%
19/06/2026 | 12:30 | 7958.1 | 8120.5898 | 2.042%
19/06/2026 | 13:00 | 7894 | 8013.8345 | 1.518%
19/06/2026 | 13:30 | 7862 | 7969.6009 | 1.369%
19/06/2026 | 14:00 | 7931.9 | 7999.535 | 0.8527%
19/06/2026 | 14:30 | 8038 | 8097.8018 | 0.744%
19/06/2026 | 15:00 | 8056.5 | 8158.5168 | 1.266%
19/06/2026 | 15:30 | 8075.9 | 8149.2104 | 0.9078%
19/06/2026 | 16:00 | 8013.3 | 8145.3196 | 1.648%
19/06/2026 | 16:30 | 8103.4 | 8110.379 | 0.08612%
19/06/2026 | 17:00 | 8118.2 | 8139.9056 | 0.2674%
19/06/2026 | 17:30 | 8086.6 | 8163.8458 | 0.9552%
19/06/2026 | 18:00 | 8085.9 | 8152.9015 | 0.8286%
19/06/2026 | 18:30 | 8049.5 | 8190.972 | 1.758%
19/06/2026 | 19:00 | 7987.3 | 8160.6135 | 2.17%
19/06/2026 | 19:30 | 7886.7 | 8125.9436 | 3.034%
19/06/2026 | 20:00 | 7903.5 | 8090.3948 | 2.365%
19/06/2026 | 20:30 | 7938.6 | 8035.5636 | 1.221%
19/06/2026 | 21:00 | 7904.6 | 7973.2156 | 0.868%
19/06/2026 | 21:30 | 7890.4 | 7929.6926 | 0.498%
19/06/2026 | 22:00 | 7913 | 7860.8592 | -0.6589%
19/06/2026 | 22:30 | 7758 | 7717.4438 | -0.5228%
19/06/2026 | 23:00 | 7581.4 | 7489.4977 | -1.212%
19/06/2026 | 23:30 | 7313.5 | 7338.0606 | 0.3358%
20/06/2026 | 00:00 | 7174.9 | 7140.055 | -0.4857%

## DESVIACIÓN
viernes, 19 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
19/06/2026 | 00:30 | 75.8 | 99.3147 | 110.1611 | -34.3611 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 | 95.0186 | 95.0186 | -0.01856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 156.3585 | 193.14 | -12.54 | 201.1 | 156.3585 | 193.14 | 7.96 | 202.3 | 156.3585 | 193.14 | 9.16 | 270 | 235.2421 | 290.58 | -20.58 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 317.4 | 344.3598 | 280.1693 | 37.2307 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 141.0031 | 141.0031 | -6.0031 | 7.6 | 7.3581 | 7.3581 | 0.24187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 107 | 75.9873 | 63.2044 | 43.7956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 69.399 | 65.6748 | -0.37481 | 82.7 | 62.1225 | 20.7254 | 61.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 32.1 | 145.0777 |  | 32.1 | 45.6 | 50.5735 | 50.5735 | -4.9735 | 64.3 | 61.8358 | 61.8357 | 2.4642 | 31.4 | 28.6933 | 28.6933 | 2.7067 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76.4 | 76.6772 | 76.6772 | -0.27719 | 168.1 | 184.7432 | 184.7432 | -16.6432 | 168.5 | 184.7432 | 184.7432 | -16.2432 | 178.8 | 185.298 | 185.298 | -6.498 | 0 | 70.0955 | 73.9394 | -73.9394 | 42.8 | 43.9889 | 39.8376 | 2.9624 | 28.2 | 31.5027 | 31.5027 | -3.3027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 |  |  | 16.2 | 84.5 | 85 | 26.943 | 57.557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 22.0992 | 25.1977 | -9.9977 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 58.9692 | 63.6689 | -31.4689 | 170.8 | 177.5002 | 177.5002 | -6.7002 | 169.2 | 177.5002 | 177.5002 | -8.3003 | 200 | 177.5002 | 177.5002 | 22.4997 | 264.7 | 267.0499 | 267.0499 | -2.3499 | 38.3 | 46.4751 | 71.1024 | -32.8024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 175.3 | 66.7728 |  | 175.3 | 93.8 | 96.7014 | 92.4445 | 1.3555 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 73.5 | 72.3739 | 72.3739 | 1.1261 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 158.3954 | -15.8954 | 145.2 | 153.0601 | 158.3954 | -13.1954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 | 0 |  | 133.9847 | -133.9847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 3.4892 | 3.4892 | 4.6108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 92.0768 | 92.0768 | 6.4232 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.126 | 6.126 | 0.574 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.2 | 12.3173 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 20.7618 | 20.7618 | 6.9382 | 75.1 | 62.3174 | 62.3174 | 12.7826 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15.4 | 6.5783 | 7.2916 | 8.1084 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 23.4 | 25 | 12.77 | 10.63 | 41.1 | 30 | 26 | 15.1 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 93.5961 | 93.5961 | 7.8039 | 112.3 | 99.6614 | 99.6614 | 12.6386 | 15.9 | 11.8585 | 11.8585 | 4.0415 | 13.7 | 9.4971 | 9.4971 | 4.2029 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 3.6 | 4.1875 | 4.1875 | -0.5875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.2 | 80 | 80 | -28.8 | 65.6 | 100 | 100 | -34.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 20.2 | 19.3237 | 19.3237 | 0.87633 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.6 | 22 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.75 | 5.75 | -0.55 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
19/06/2026 | 01:00 | 77.9 | 98.3948 | 112.2906 | -34.3906 | 650 | 650 | 650 | 0 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 | 95.0186 | 95.0186 | 2.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 149.7951 | 193.14 | -15.24 | 178.2 | 149.7951 | 193.14 | -14.94 | 177.8 | 149.7951 | 193.14 | -15.34 | 266.8 | 225.3674 | 290.58 | -23.78 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 267.2 | 332.6964 | 180.7714 | 86.4286 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 141.0031 | 141.0031 | 6.2969 | 7.8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.44187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 75.9873 | 68.6104 | -8.5104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 68.0609 | 65.0557 | 0.84433 | 21.8 | 46.6919 | 20.7254 | 1.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 145.0777 |  | 149.5 | 46 | 50.5735 | 50.5735 | -4.5735 | 51 | 61.8358 | 61.8357 | -10.8358 | 31.9 | 28.6933 | 28.6933 | 3.2067 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.6 | 76.6772 | 76.6772 | 2.9228 | 171 | 184.7432 | 184.7432 | -13.7432 | 170.8 | 184.7432 | 184.7432 | -13.9432 | 177.9 | 185.298 | 185.298 | -7.398 | 0 | 66.2906 | 73.5975 | -73.5975 | 43.4 | 42.9383 | 45.2799 | -1.8799 | 29.7 | 31.5027 | 31.5027 | -1.8027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 85 | 20.7254 | 20.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14.3021 | 25.0934 | -9.2934 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 54.3171 | 63.2508 | -29.2508 | 170.3 | 177.9702 | 177.9702 | -7.6702 | 168.5 | 177.9702 | 177.9702 | -9.4702 | 200 | 177.9702 | 177.9702 | 22.0298 | 265.1 | 267.7569 | 267.7569 | -2.6569 | 39.3 | 46.4751 | 71.1024 | -31.8024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 78.8 | 55.1204 |  | 78.8 | 78.1 | 90.0601 | 92.4445 | -14.3445 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 73.9 | 72.3739 | 72.3739 | 1.5261 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 144.8 | 153.0601 | 158.3954 | -13.5954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 | 0 |  | 129.6569 | -129.6569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.5108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 102.7 | 90.3558 | 90.3558 | 12.3442 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.0697 | 6.0697 | 0.4303 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 20.3376 | 20.3376 | -9.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 12.3173 | 12.3173 | 7.9827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 20.8642 | 20.8642 | 7.8358 | 77.3 | 61.6191 | 61.6191 | 15.6809 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 5.1 | 4.7835 | 7.2675 | -2.1675 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 22.2 | 24 | 13 | 9.2 | 45.6 | 30 | 26 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 98.9 | 92.6637 | 92.6637 | 6.2363 | 110 | 99.6971 | 99.6971 | 10.3029 | 13.2 | 12.7453 | 12.7453 | 0.4547 | 10.4 | 9.8733 | 9.8733 | 0.5267 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 4.7522 | 4.7522 | -1.0522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64 | 76 | 76 | -12 | 81.4 | 98 | 98 | -16.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19.3237 | 19.3237 | 0.67633 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.6 | 22 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.75 | 5.75 | -0.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
19/06/2026 | 01:30 | 78.4 | 97.8325 | 113.1592 | -34.7592 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 95.0186 | 95.0186 | 2.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 148.2495 | 193.14 | -16.84 | 176.5 | 148.2495 | 193.14 | -16.64 | 176.4 | 148.2495 | 193.14 | -16.74 | 264.7 | 223.0421 | 290.58 | -25.88 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 182.3 | 341.8423 | 180.7714 | 1.5286 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 141.0031 | 141.0031 | 6.3969 | 7.8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.44187 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 75.0679 | 69.095 | -9.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 67.6991 | 65.0289 | 0.97106 | 21.2 | 46.7601 | 20.7254 | 0.47461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 166.7943 |  | 149.3 | 46.5 | 50.5735 | 50.5735 | -4.0735 | 50.3 | 61.8358 | 61.8357 | -11.5358 | 33 | 28.6933 | 28.6933 | 4.3067 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.8 | 76.6772 | 76.6772 | 1.1228 | 171.2 | 184.7432 | 184.7432 | -13.5432 | 171.9 | 184.7432 | 184.7432 | -12.8432 | 177.6 | 185.298 | 185.298 | -7.698 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 46.8096 | 46.8097 | -3.1097 | 30 | 31.5027 | 31.5027 | -1.5027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14.1794 | 29.1395 | -13.5395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5803 | 16.5803 | 0.41969 | 169.9 | 178.2007 | 178.2007 | -8.3007 | 168.1 | 178.2007 | 178.2007 | -10.1007 | 199.9 | 178.2007 | 178.2007 | 21.6993 | 264.9 | 268.1038 | 268.1038 | -3.2038 | 39.7 | 46.4751 | 71.1024 | -31.4024 | 27.8 | 23.3073 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 77.6 | 52.2434 |  | 77.6 | 77.4 | 95.3778 | 92.4445 | -15.0445 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 73.7 | 72.3739 | 72.3739 | 1.3261 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 144.4 | 153.0601 | 158.3954 | -13.9954 | 148 | 153.5198 | 158.871 | -10.871 | 0 |  | 155.7023 | -155.7023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 89.1102 | 89.1102 | 14.9898 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.0789 | 6.0789 | -1.0789 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.5 | 12.3173 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 20.5978 | 20.5978 | 8.6022 | 77.7 | 61.807 | 61.807 | 15.893 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 5 | 4.7553 | 8.1989 | -3.1989 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 23.2 | 24 | 11 | 12.2 | 48.1 | 28 | 23 | 25.1 | 0 |  |  | 0 | 101 | 91.0847 | 91.0847 | 9.9153 | 108.3 | 98.0844 | 98.0844 | 10.2156 | 14.7 | 11.3262 | 11.3262 | 3.3738 | 12.8 | 8.6104 | 8.6104 | 4.1896 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 3.2 | 4.6509 | 4.6509 | -1.4509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 73 | 73 | -13.8 | 87.6 | 96 | 96 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19.3237 | 19.3237 | 0.67633 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.2 | 22 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.75 | 5.75 | 0.45 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
19/06/2026 | 02:00 | 74.7 | 95.8173 | 118.864 | -44.164 | 643 | 650 | 650 | -7 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 95.0186 | 95.0186 | 1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 143.5269 | 193.14 | -18.54 | 174.9 | 143.5269 | 193.14 | -18.24 | 174.5 | 143.5269 | 193.14 | -18.64 | 264.1 | 215.9369 | 290.58 | -26.48 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 167 | 320.2352 | 180.7714 | -13.7714 | 4.4 | 4.4104 | 4.4104 | -0.01043 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 141.0031 | 141.0031 | -1.3031 | 7.3 | 7.3581 | 7.3581 | -0.05813 | 5 | 3.9512 | 3.9512 | 1.0489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.1 | 71.2421 | 84.4106 | -25.3106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 66.4284 | 65.5916 | -1.6916 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 161.7449 |  | 147.7 | 49.1 | 50.5735 | 50.5735 | -1.4735 | 45.7 | 61.8358 | 61.8357 | -16.1358 | 32.4 | 28.6933 | 28.6933 | 3.7067 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.9 | 76.6772 | 76.6772 | -0.77719 | 167.2 | 184.7432 | 184.7432 | -17.5432 | 167.2 | 184.7432 | 184.7432 | -17.5432 | 177.8 | 185.298 | 185.298 | -7.498 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 46.8096 | 46.8097 | -4.0097 | 29.1 | 31.5027 | 31.5027 | -2.4027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 29.02 | 20.7254 | -2.2254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 10.1782 | 67.7695 | -53.7695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 45.2919 | 45.2919 | -21.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.5803 | 16.5803 | -0.48031 | 170.4 | 177.9702 | 177.9702 | -7.5702 | 168.4 | 177.9702 | 177.9702 | -9.5702 | 200 | 177.9702 | 177.9702 | 22.0298 | 265.3 | 267.7569 | 267.7569 | -2.4569 | 37.4 | 46.4751 | 71.1024 | -33.7024 | 27.8 | 23.3073 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 63.4 | 62.1762 |  | 63.4 | 82.8 | 92.4445 | 104.7531 | -21.9531 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 67.6 | 72.3739 | 75.3367 | -7.7367 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 144.7 | 153.0601 | 158.3954 | -13.6954 | 147.9 | 153.5198 | 158.871 | -10.971 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 88.4204 | 88.4204 | 18.7796 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.1085 | 6.1085 | -1.1085 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.3376 | 20.3376 | -9.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 19.8 | 12.3173 | 12.3173 | 7.4827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 20.9691 | 20.9691 | 8.9309 | 79.3 | 64.0318 | 64.0318 | 15.2682 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 5 | 3.8342 | 17.0912 | -12.0912 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 7 | 8 | 8 | -1 | 22 | 24 | 11 | 11 | 49.8 | 28 | 23 | 26.8 | 0 |  |  | 0 | 101.7 | 88.5716 | 88.5716 | 13.1284 | 108.4 | 97.1949 | 97.1949 | 11.2051 | 17.1 | 11.1217 | 11.1217 | 5.9783 | 11.5 | 8.3598 | 8.3598 | 3.1402 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 3.3 | 4.7934 | 4.7934 | -1.4934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71 | 70 | 70 | 1 | 81.8 | 93 | 93 | -11.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19.3237 | 19.3237 | 0.67633 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 22 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14 | 14 | 5.8 |  |  |  | 0 | 4.8 | 5.75 | 5.75 | -0.95 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
19/06/2026 | 02:30 | 79.1 | 95.1905 | 117.2129 | -38.1129 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 95.0186 | 95.0186 | 6.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 135.6664 | 193.14 | -44.84 | 148.6 | 135.6664 | 193.14 | -44.54 | 148.7 | 135.6664 | 193.14 | -44.44 | 240.5 | 204.1107 | 290.58 | -50.08 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 155.4 | 264.173 | 93.2843 | 62.1157 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 141.0031 | 141.0031 | 3.1969 | 7.9 | 7.3581 | 7.3581 | 0.54187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.2 | 68.4292 | 79.0441 | -18.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 66.3017 | 65.2184 | 0.98163 | 39.3 | 109.7305 | 109.7305 | -70.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 156.4215 |  | 150.2 | 48.5 | 50.5735 | 50.5735 | -2.0735 | 30.8 | 31.0882 | 61.8357 | -31.0358 | 34.4 | 28.6933 | 28.6933 | 5.7067 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76.9 | 76.6772 | 76.6772 | 0.22281 | 170.5 | 184.7432 | 184.7432 | -14.2432 | 171 | 184.7432 | 184.7432 | -13.7432 | 178.2 | 185.298 | 185.298 | -7.098 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 45 | 46.8097 | -3.4097 | 30 | 31.5027 | 31.5027 | -1.5027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 10.1781 | 51.0466 | -35.1465 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 45.2919 | 45.2919 | -20.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5803 | 16.5803 | 0.51969 | 170.5 | 178.4268 | 178.4268 | -7.9268 | 168.7 | 178.4268 | 178.4268 | -9.7268 | 200 | 178.4268 | 178.4268 | 21.5732 | 265.4 | 268.4439 | 268.4439 | -3.044 | 39.6 | 46.4751 | 71.1024 | -31.5024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 69.8 | 62.1762 |  | 69.8 | 99.6 | 92.4445 | 87.6388 | 11.9612 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 70.9 | 72.3739 | 72.3739 | -1.4739 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3954 | -16.2954 | 145 | 153.0601 | 158.3954 | -13.3954 | 149.2 | 153.5198 | 158.871 | -9.671 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.9 | 3.4892 | 3.4892 | 4.4108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 87.5996 | 87.5996 | 19.5004 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.3304 | 6.3304 | -1.5304 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 12.3173 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 20.818 | 20.818 | 9.582 | 78.7 | 64.8089 | 64.8089 | 13.8911 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 5.1 | 3.8342 | 13.2417 | -8.1417 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 21.1 | 24 | 11 | 10.1 | 55.8 | 26 | 17 | 38.8 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 84.4548 | 84.4548 | -0.5548 | 96.5 | 94.4562 | 94.4562 | 2.0438 | 14.6 | 10.5517 | 10.5517 | 4.0483 | 11 | 8.0082 | 8.0082 | 2.9918 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 3.1 | 4.2493 | 4.2493 | -1.1493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 67 | 67 | -17.7 | 77.2 | 92 | 92 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.8 | 19.3237 | 19.3237 | 0.47633 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 22 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 5.75 | 5.75 | 1.05 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
19/06/2026 | 03:00 | 79.6 | 95.2345 | 120.3347 | -40.7347 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.7 | 95.0186 | 95.0186 | 5.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 158.286 | 193.14 | -44.24 | 148.6 | 158.286 | 193.14 | -44.54 | 149.3 | 158.286 | 193.14 | -43.84 | 240.7 | 238.142 | 290.58 | -49.88 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 154.6 | 260.6386 | 170.1434 | -15.5434 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 141.0031 | 141.0031 | 4.6969 | 8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.64187 | 5.4 | 3.9512 | 3.9512 | 1.4488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.3 | 69.0088 | 87.2826 | -26.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 65.6607 | 65.3131 | 1.3869 | 111.6 |  | 20.7254 | 90.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.8 | 149.6188 |  | 149.8 | 49 | 50.5735 | 50.5735 | -1.5735 | 31.1 | 31.0881 |  | 31.1 | 33.4 | 28.6933 | 28.6933 | 4.7067 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78 | 76.6772 | 76.6772 | 1.3228 | 171.8 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9432 | 172.3 | 184.7432 | 184.7432 | -12.4432 | 177.9 | 185.298 | 185.298 | -7.398 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 46.8096 | 46.8097 | -3.0097 | 30.2 | 31.5027 | 31.5027 | -1.3027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 10.1781 | 63.7172 | -47.7172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.2919 | 45.2919 | -20.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5803 | 16.5803 | 0.51969 | 169.8 | 178.6485 | 178.6485 | -8.8485 | 168.1 | 178.6485 | 178.6485 | -10.5485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 264.6 | 268.7774 | 268.7774 | -4.1775 | 40.7 | 46.4751 | 71.1024 | -30.4024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 69.7 | 62.1762 |  | 69.7 | 103.1 | 87.6388 | 104.6832 | -1.5832 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 70.9 | 72.3739 | 75.3091 | -4.4091 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 158.3954 | -16.3954 | 144.6 | 153.0601 | 158.3954 | -13.7954 | 148.2 | 153.5198 | 158.871 | -10.671 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.6 | 3.4892 | 3.4892 | 4.1108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 116 | 86.4907 | 86.4907 | 29.5093 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.3479 | 6.3479 | -0.6479 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20.3376 | 20.3376 | -9.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.6 | 12.3173 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 20.7385 | 20.7385 | 9.3615 | 78.4 | 64.8768 | 64.8768 | 13.5232 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 5 | 3.8342 | 16.1584 | -11.1584 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 25.2 | 24 | 11 | 14.2 | 51.9 | 23 | 17 | 34.9 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 83.6547 | 83.6547 | -8.7547 | 94.8 | 93.2176 | 93.2176 | 1.5824 | 13.5 | 10.6193 | 10.6193 | 2.8807 | 11.4 | 8.0387 | 8.0387 | 3.3613 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 2.9 | 3.812 | 3.812 | -0.912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.9 | 64 | 64 | -15.1 | 72 | 91 | 91 | -19 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.3237 | 19.3237 | 0.37633 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.4 | 22 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.75 | 5.75 | 0.35 | 12 | 11 | 11 | 1 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
19/06/2026 | 03:30 | 79.6 | 96.2639 | 113.9974 | -34.3974 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 95.0186 | 95.0186 | 4.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 141.3153 | 193.14 | -56.64 | 135.2 | 141.3153 | 193.14 | -57.94 | 135.9 | 141.3153 | 193.14 | -57.24 | 227.3 | 212.6096 | 290.58 | -63.28 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 248.3 | 312.9121 | 180.7714 | 67.5286 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 141.0031 | 141.0031 | 2.5969 | 7.8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.44187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.2 | 70.7288 | 70.7157 | -10.5157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 66.0477 | 63.9468 | 2.0532 | 29.2 | 26.943 | 20.7254 | 8.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.8 | 155.6868 |  | 149.8 | 48.6 | 50.5735 | 50.5735 | -1.9735 | 44.8 | 45 | 59.43 | -14.63 | 34.1 | 28.6933 | 28.6933 | 5.4067 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76.9 | 76.6772 | 76.6772 | 0.22281 | 170.8 | 184.7432 | 184.7432 | -13.9432 | 171.5 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2432 | 177.9 | 185.298 | 185.298 | -7.398 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 46.8096 | 46.8097 | -3.1097 | 29.9 | 31.5027 | 31.5027 | -1.6027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 26.943 | 20.7254 | 6.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 4.6632 | 32.9228 | -17.0227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5803 | 16.5803 | 0.41969 | 170.4 | 178.6485 | 178.6485 | -8.2485 | 168.4 | 178.6485 | 178.6485 | -10.2485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 264.7 | 268.7774 | 268.7774 | -4.0774 | 39.4 | 46.4751 | 71.1024 | -31.7024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 69.2 | 21.5246 |  | 69.2 | 102.8 | 93.176 | 87.6387 | 15.1613 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 67.1 | 72.3739 | 72.3739 | -5.2739 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.6 | 3.4892 | 3.4892 | 4.1108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 117.5 | 85.1922 | 85.1922 | 32.3078 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.3211 | 6.3211 | 1.5789 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 12.3173 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 20.6195 | 20.6195 | 9.8805 | 80.4 | 64.4937 | 64.4937 | 15.9063 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 5 |  | 9.0698 | -4.0698 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 26.8 | 23 | 13 | 13.8 | 44.6 | 20 | 13 | 31.6 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 82.6665 | 82.6665 | 3.4335 | 93.7 | 91.3691 | 91.3691 | 2.3309 | 13.8 | 10.4942 | 10.4942 | 3.3058 | 8.9 | 7.9331 | 7.9331 | 0.9669 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 4 | 3.5135 | 3.5135 | 0.4865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.2 | 62 | 62 | -22.8 | 75.8 | 91 | 91 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.3237 | 19.3237 | 0.37633 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 22 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 5.75 | 5.75 | 1.55 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
19/06/2026 | 04:00 | 79.4 | 97.0754 | 119.6648 | -40.2648 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.9 | 95.0186 | 95.0186 | 3.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 137.8518 | 193.14 | -70.24 | 123 | 137.8518 | 193.14 | -70.14 | 123.3 | 137.8518 | 193.14 | -69.84 | 218.3 | 207.3987 | 290.58 | -72.28 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 203.4 | 324.3542 | 180.7714 | 22.6286 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 141.0031 | 141.0031 | 5.1969 | 7.6 | 7.3581 | 7.3581 | 0.24187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.1 | 73.4843 | 85.5356 | -25.4356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65.5598 | 64.6184 | 1.1816 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 157.7524 |  | 148.5 | 49 | 50.5735 | 50.5735 | -1.5735 | 53.1 | 61.8358 | 61.8357 | -8.7357 | 33.5 | 28.6933 | 28.6933 | 4.8067 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.3 | 76.6772 | 76.6772 | 0.62281 | 172.2 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5432 | 173.3 | 184.7432 | 184.7432 | -11.4432 | 177.3 | 185.298 | 185.298 | -7.998 | 50.5 |  |  | 50.5 | 44.6 | 46.8096 | 46.8097 | -2.2097 | 30.1 | 31.5027 | 31.5027 | -1.4027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.7254 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 4.6632 |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5803 | 16.5803 | 0.41969 | 169.3 | 178.8679 | 178.8679 | -9.5679 | 167.5 | 178.8679 | 178.8679 | -11.3679 | 199.9 | 178.8679 | 178.8679 | 21.0321 | 264.7 | 269.1076 | 269.1076 | -4.4076 | 40.5 | 46.4751 | 71.1024 | -30.6024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 67.5 | 28.2697 |  | 67.5 | 96.7 | 96.5187 | 112.2085 | -15.5085 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 60.8 | 72.3739 | 78.2808 | -17.4808 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3954 | -16.2954 | 144.5 | 153.0601 | 158.3954 | -13.8954 | 147.2 | 153.5198 | 158.871 | -11.671 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 7.7 | 3.4892 | 3.4892 | 4.2108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 82.6857 | 82.6857 | 25.5143 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 6.659 | 6.659 | 2.141 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 20.3376 | 20.3376 | -9.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 12.3173 | 12.3173 | 7.9827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 20.196 | 20.196 | 9.204 | 77.3 | 63.6241 | 63.6241 | 13.6759 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 5 |  |  | 5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 25.9 | 23 | 13 | 12.9 | 47 | 18 | 13 | 34 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 80.1003 | 80.1003 | -0.4003 | 90.2 | 89.348 | 89.348 | 0.852 | 15.3 | 10.3335 | 10.3335 | 4.9665 | 12.7 | 7.682 | 7.682 | 5.018 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 5.9 | 3.5405 | 3.5405 | 2.3595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 61 | 61 | -12.9 | 63.8 | 91 | 91 | -27.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.3237 | 19.3237 | 0.17633 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.5 | 22 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.75 | 5.75 | 0.95 | 12 | 11 | 11 | 1 | 15 | 17.69 | 17.69 | -2.69
19/06/2026 | 04:30 | 80.4 | 110.4908 | 109.2749 | -28.8749 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 95.0186 | 95.0186 | 2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5839 | 193.14 | -64.44 | 128.9 | 135.5839 | 193.14 | -64.24 | 128.4 | 135.5839 | 193.14 | -64.74 | 223.6 | 203.9865 | 290.58 | -66.98 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 195.2 | 196.1865 | 180.7714 | 14.4286 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 141.0031 | 141.0031 | 6.2969 | 7.9 | 7.3581 | 7.3581 | 0.54187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 60.3 | 57.9624 | 66.5193 | -6.2193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 57.9776 | 62.1384 | 4.3616 | 32.3 | 45.1797 | 20.7254 | 11.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.7 | 145.0778 |  | 149.7 | 49 | 50.5735 | 50.5735 | -1.5735 | 52 | 62.1755 | 61.8357 | -9.8358 | 34.2 | 28.6933 | 28.6933 | 5.5067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.4 | 76.6772 | 76.6772 | 2.7228 | 173.3 | 184.7432 | 184.7432 | -11.4432 | 172.9 | 184.7432 | 184.7432 | -11.8432 | 177.6 | 185.298 | 185.298 | -7.698 | 47.5 | 53.1087 | 63.3281 | -15.8281 | 43.9 | 46.8096 | 42.6351 | 1.2649 | 30.5 | 30.6657 | 31.5027 | -1.0027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 23 | 26.9435 | 20.7254 | 2.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17.9379 | 10.1781 | 5.8219 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 38.2004 | 50.6951 | -33.5951 | 169.6 | 179.0807 | 179.0807 | -9.4807 | 167.8 | 179.0807 | 179.0807 | -11.2807 | 199.5 | 179.0807 | 179.0807 | 20.4193 | 264.5 | 269.4278 | 269.4278 | -4.9278 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 52.5 | 74.6965 |  | 52.5 | 94.9 | 92.4447 | 90.0493 | 4.8507 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 62.8 | 72.3739 | 72.3739 | -9.5739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 145 | 153.0601 | 158.3954 | -13.3954 | 147.9 | 153.5197 | 158.871 | -10.971 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 7.7 | 3.4892 | 3.4892 | 4.2108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 98.7 | 101.16 | 82.47 | 16.23 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 6.6987 | 6.6987 | 3.0013 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.6 | 12.3173 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 27.02 | 20.2286 | 9.6714 | 74.5 | 81.01 | 63.9643 | 10.5357 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 5 | 5.6204 | 3.8342 | 1.1658 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 27.3 | 19.26 | 15 | 12.3 | 46.7 | 20.57 | 12 | 34.7 | 0 |  |  | 0 | 80 | 78.3866 | 78.3866 | 1.6134 | 93.3 | 88.9153 | 88.9153 | 4.3847 | 16.1 | 10.1216 | 10.1216 | 5.9784 | 10.9 | 7.7366 | 7.7366 | 3.1634 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 6.2 | 4.0401 | 4.0401 | 2.1599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.9 | 61 | 61 | -16.1 | 76.4 | 92 | 92 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.3237 | 19.3237 | 0.37633 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.9 | 22 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 5.75 | 5.75 | 1.65 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
19/06/2026 | 05:00 | 77.1 | 115.3244 | 108.9905 | -31.8905 | 646.6 | 650 | 650 | -3.4 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 95.0186 | 95.0186 | 0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.5839 | 193.14 | -64.14 | 129.7 | 135.5839 | 193.14 | -63.44 | 129 | 135.5839 | 193.14 | -64.14 | 224.1 | 203.9865 | 290.58 | -66.48 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 273.4 | 196.1865 | 247.6108 | 25.7892 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 141.0031 | 141.0031 | 0.09687 | 7.3 | 7.3581 | 7.3581 | -0.05813 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 59.9 | 69.9447 | 65.8093 | -5.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 59.3249 | 62.2805 | 2.7195 | 32.4 | 20.7255 | 20.7254 | 11.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 145.0778 |  | 148.2 | 49 | 50.5735 | 50.5735 | -1.5735 | 62.1 | 62.1761 | 61.8357 | 0.26425 | 33.4 | 28.6933 | 28.6933 | 4.7067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.8 | 76.6772 | 76.6772 | 1.1228 | 170.3 | 184.7432 | 184.7432 | -14.4432 | 170.5 | 184.7432 | 184.7432 | -14.2432 | 177.7 | 185.298 | 185.298 | -7.598 | 46.2 | 60.7748 | 62.878 | -16.678 | 43.5 | 46.8096 | 38.2528 | 5.2472 | 29.3 | 30.6657 | 31.5027 | -2.2027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 41.262 | 20.7254 | 22.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 32.2121 | 4.6632 | 10.3368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 47.5733 | 50.1448 | -33.5448 | 170.4 | 179.0807 | 179.0807 | -8.6807 | 168.7 | 179.0807 | 179.0807 | -10.3807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 264.9 | 269.4278 | 269.4278 | -4.5278 | 38 | 46.4751 | 71.1024 | -33.1024 | 27.7 | 23.3073 | 35.658 | -7.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 81.8 | 84.8319 |  | 81.8 | 107.3 | 96.0986 | 90.0339 | 17.2661 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 67.6 | 72.3739 | 72.3739 | -4.7739 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 158.3954 | -15.7954 | 145.4 | 153.0601 | 158.3954 | -12.9954 | 148 | 153.5198 | 158.871 | -10.871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 99.56 | 83.7516 | 23.6484 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 6.5674 | 6.5674 | 2.7326 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.1 | 12.3173 | 12.3173 | 7.7827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 26.43 | 20.387 | 8.413 | 72.4 | 81.25 | 64.1486 | 8.2514 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 5.1 | 8.9062 |  | 5.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 29.5 | 19.59 | 15 | 14.5 | 51.1 | 15.92 | 12 | 39.1 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 77.0291 | 77.0291 | -1.6291 | 95.6 | 88.7117 | 88.7117 | 6.8883 | 13.6 | 10.0302 | 10.0302 | 3.5698 | 11.1 | 7.574 | 7.574 | 3.526 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 6.7 | 4.4399 | 4.4399 | 2.2601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 61 | 61 | -23.8 | 47.7 | 93 | 93 | -45.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.3237 | 19.3237 | 0.27633 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 25 | 22 |  | 25 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 5.75 | 5.75 | 1.35 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.6 | 17.69 | 17.69 | -3.09
19/06/2026 | 05:30 | 81.5 | 114.1014 | 114.1422 | -32.6422 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 95.0186 | 95.0186 | 3.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.5839 | 193.14 | -63.54 | 128.7 | 135.5839 | 193.14 | -64.44 | 129 | 135.5839 | 193.14 | -64.14 | 223.3 | 203.9865 | 290.58 | -67.28 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 429.8 | 379.5303 | 322.2975 | 107.5025 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 141.0031 | 141.0031 | 8.0969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.4 | 3.9512 | 3.9512 | 1.4488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 67.6132 | 79.2831 | -18.3831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 60.1938 | 64.6636 | 2.2365 | 23 | 20.7255 | 20.7254 | 2.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 145.0778 |  | 149.6 | 49 | 50.5735 | 50.5735 | -1.5735 | 60.2 | 62.1757 | 61.8357 | -1.6358 | 34.5 | 28.6933 | 28.6933 | 5.8067 | 17.4 | 18.8755 | 19.0995 | -1.6995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 80.6 | 76.6772 | 76.6772 | 3.9228 | 173.2 | 184.7432 | 184.7432 | -11.5432 | 173.5 | 184.7432 | 184.7432 | -11.2432 | 178.2 | 185.298 | 185.298 | -7.098 | 47.5 | 58.7297 | 71.1066 | -23.6066 | 44.7 | 46.8096 | 46.8096 | -2.1096 | 30.5 | 30.6657 | 31.5027 | -1.0027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 47.1347 | 26.943 | 17.657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 31.6284 | 27.6518 | 35.4481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 45.0729 | 60.2053 | -43.1053 | 169.8 | 178.8679 | 178.8679 | -9.0679 | 168 | 178.8679 | 178.8679 | -10.8679 | 199.7 | 178.8679 | 178.8679 | 20.8321 | 264.9 | 269.1076 | 269.1076 | -4.2076 | 41.1 | 46.4751 | 71.1024 | -30.0024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 74.9 | 78.9595 |  | 74.9 | 107 | 88.7908 | 92.4445 | 14.5555 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 158.3954 | -16.0954 | 145 | 153.0601 | 158.3954 | -13.3954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 95.2 | 97.14 | 82.2775 | 12.9225 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 7.4446 | 7.4446 | 2.4554 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 11 | 20.3376 | 20.3376 | -9.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.6 | 12.3173 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 26.22 | 20.6319 | 6.2681 | 68.4 | 81.22 | 64.0652 | 4.3348 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 7.7 | 8.7719 | 7.8565 | -0.15648 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 28.3 | 20.01 | 16 | 12.3 | 46.3 | 15.73 | 12 | 34.3 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 75.8424 | 75.8424 | 19.8576 | 104.4 | 88.5045 | 88.5045 | 15.8955 | 15.3 | 10.0534 | 10.0534 | 5.2466 | 13.5 | 7.4334 | 7.4334 | 6.0666 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 7.2 | 5.7614 | 5.7614 | 1.4386 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.7 | 61 | 61 | -28.3 | 34.4 | 93 | 93 | -58.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.3237 | 19.3237 | 0.27633 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 24.8 | 22 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.75 | 5.75 | -0.55 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
19/06/2026 | 06:00 | 78.8 | 115.3102 | 117.9943 | -39.1943 | 656 | 650 | 650 | 6 | 218.6 | 210.435 | 210.435 | 8.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.4 | 95.0186 | 95.0186 | 3.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 135.584 | 193.14 | -37.04 | 155.8 | 135.584 | 193.14 | -37.34 | 156.1 | 135.584 | 193.14 | -37.04 | 246.4 | 203.9867 | 290.58 | -44.18 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 448.2 | 482.8336 | 351.5247 | 96.6753 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 141.0031 | 141.0031 | 8.6969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 74.1317 | 92.3375 | -31.4375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 61.7693 | 66.8669 | -0.16688 | 37.3 | 20.7265 | 20.7254 | 16.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 145.0778 |  | 150.2 | 49.4 | 50.5735 | 50.5735 | -1.1735 | 61.7 | 60.0245 | 61.8357 | -0.13575 | 34.4 | 28.6933 | 28.6933 | 5.7067 | 17.4 | 18.8755 | 19.0995 | -1.6995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.1 | 76.6772 | 76.6772 | 2.4228 | 171.5 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2432 | 171.9 | 184.7432 | 184.7432 | -12.8432 | 179.1 | 185.298 | 185.298 | -6.198 | 47.3 | 62.8379 | 82.0899 | -34.7899 | 44 | 46.8096 | 46.8097 | -2.8097 | 30.1 | 30.6657 | 31.5027 | -1.4027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 51.4831 | 33.2494 | 24.0506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 43.7142 | 55.1518 | 7.9482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 50.0958 | 73.634 | -56.534 | 170.8 | 178.8679 | 178.8679 | -8.0679 | 169 | 178.8679 | 178.8679 | -9.8679 | 200 | 178.8679 | 178.8679 | 21.1321 | 264.6 | 269.1076 | 269.1076 | -4.5076 | 40.4 | 46.4751 | 71.1024 | -30.7024 | 28.7 | 23.3073 | 35.658 | -6.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 87 | 76.7625 |  | 87 | 85.2 | 92.4443 | 97.2503 | -12.0503 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 72.1 | 72.3739 | 72.3739 | -0.27388 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.0601 | 158.3954 | -15.3954 | 146 | 153.0601 | 158.3954 | -12.3954 | 149.1 | 153.5198 | 158.871 | -9.771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 91.82 | 83.5725 | 13.8275 | 0 | 0.0335 | 0.0335 | -0.0335 | 8.1 | 7.4771 | 7.4771 | 0.6229 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.9352 | -5.9352 | 0 |  | 5.95 | -5.95 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.6 | 12.3173 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.0131 | 0.0131 | -0.0131 | 0 | 0.0068 | 0.0068 | -0.0068 | 28.7 | 25.75 | 20.8762 | 7.8238 | 65.8 | 81.15 | 64.2359 | 1.5641 | 0 | 0.0085 | 0.0085 | -0.0085 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.4 | 11.5539 | 14.1867 | -0.78669 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 28.8 | 20.93 | 16 | 12.8 | 42.3 | 15.31 | 12 | 30.3 | 0 | 0.0347 | 0.0347 | -0.0347 | 82.3 | 75.2703 | 75.2703 | 7.0297 | 100.3 | 87.9764 | 87.9764 | 12.3236 | 13 | 9.9992 | 9.9992 | 3.0008 | 9.6 | 7.6387 | 7.6387 | 1.9613 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 4.4 | 6.313 | 6.313 | -1.913 | 0 | 0.43 | 0.43 | -0.43 | 0 | 0.1 | 0.0945 | -0.0945 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 60 | 60 | -35.1 | 27.7 | 92 | 92 | -64.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.0415 | -0.0415 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.3237 | 19.3237 | 0.27633 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 24.1 | 22 |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 | 4.5 | 5.75 | 5.75 | -1.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
19/06/2026 | 06:30 | 81.2 | 114.3913 | 106.4986 | -25.2986 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 | 102.3 | 95.0186 | 95.0186 | 7.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 144.8584 | 193.14 | -13.84 | 194.1 | 144.8584 | 193.14 | 0.96 | 194.5 | 144.8584 | 193.14 | 1.36 | 281 | 217.9401 | 290.58 | -9.58 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 326.5 | 443.9156 | 335.5118 | -9.0118 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 141.0031 | 141.0031 | 8.8969 | 8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.64187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 75.4368 | 75.9873 | -15.7873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 62.1942 | 64.7859 | 2.4141 | 80.8 | 78.2605 | 92.9739 | -12.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 | 145.0778 |  | 225.3 | 49.4 | 50.5735 | 50.5735 | -1.1735 | 56.6 | 61.8361 | 61.8357 | -5.2358 | 35.9 | 28.6933 | 28.6933 | 7.2067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.2 | 76.6772 | 76.6772 | 2.5228 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 177.8 | 185.298 | 185.298 | -7.498 | 48.9 | 68.0495 | 79.6119 | -30.7119 | 44.3 | 46.8096 | 46.8097 | -2.5097 | 30.5 | 30.6657 | 31.5027 | -1.0027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 85 | 53.7828 | 32.9172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 57.8652 | 49.2472 | 13.9528 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 56.4676 | 70.6043 | -53.4043 | 170 | 178.6485 | 178.6485 | -8.6485 | 168.4 | 178.6485 | 178.6485 | -10.2485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 265.2 | 268.7774 | 268.7774 | -3.5774 | 41.3 | 46.4751 | 71.1024 | -29.8024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 71.3 | 87.4985 | 26.943 | 44.357 | 77.7 | 92.4741 | 92.4445 | -14.7445 | 60.3 | 66.8097 | 66.8097 | -6.5097 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37388 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.0601 | 158.3954 | -15.3954 | 145.6 | 153.0601 | 158.3954 | -12.7954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 105.2 | 86.5 | 83.6728 | 21.5272 | 0 | 2.056 | 2.056 | -2.056 | 6.9 | 7.3523 | 7.3523 | -0.4523 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 11 | 20.3376 | 20.3376 | -9.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 8.4 | 42.9028 | -40.7028 | 1 | 5.95 | 39.2 | -38.2 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.7 | 12.3173 | 12.3173 | 8.3827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.5607 | 0.5607 | -0.5607 | 0 | 0.6895 | 0.6895 | -0.6895 | 29.2 | 25.29 | 20.9509 | 8.2491 | 69.4 | 81.08 | 64.6453 | 4.7547 | 0 | 0.6097 | 0.6097 | -0.6097 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 15.8 | 14.8113 | 12.8275 | 2.9725 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 28.7 | 21.85 | 19 | 9.7 | 38.9 | 14.88 | 12 | 26.9 | 0.2 | 1.3606 | 1.3606 | -1.1606 | 71.5 | 74.2857 | 74.2857 | -2.7857 | 92.4 | 87.0863 | 87.0863 | 5.3137 | 14.2 | 9.2856 | 9.2856 | 4.9144 | 12.2 | 6.7383 | 6.7383 | 5.4617 | 0 | 0.85 | 0.85 | -0.85 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 4.9 | 6.6411 | 6.6411 | -1.7411 | 2.3 | 7.64 | 7.64 | -5.34 | 0 |  | 0.3232 | -0.3232 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 59 | 59 | -36.8 | 22.1 | 91 | 91 | -68.9 | 1.9 | 0.72 | 0.72 | 1.18 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4547 | 0.4547 | -0.4547 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.4 | 19.3237 | 19.3237 | 0.07633 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 25.3 | 22 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.75 | 5.75 | -0.15 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.7 | 17.69 | 17.69 | -2.99
19/06/2026 | 07:00 | 77.1 | 97.6974 | 87.0655 | -9.9655 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 10.4 | 99.7 | 95.0186 | 95.0186 | 4.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 152.3608 | 193.14 | -13.44 | 192.1 | 152.3608 | 193.14 | -1.04 | 192.2 | 152.3608 | 193.14 | -0.94 | 274.8 | 229.2276 | 290.58 | -15.78 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 357.1 | 459.8678 | 251.6503 | 105.4497 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 141.0031 | 141.0031 | 2.1969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 50.0241 | 75.9873 | -15.8873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 60.3693 | 60.6079 | 4.8921 | 21.3 | 20.7254 | 47.6684 | -26.3684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 145.0778 | 145.0777 | 3.2223 | 49.7 | 50.5735 | 50.5735 | -0.87352 | 52.7 | 61.8359 | 61.8357 | -9.1357 | 34.3 | 28.6933 | 28.6933 | 5.6067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 80.3 | 76.6772 | 76.6772 | 3.6228 | 169.9 | 184.7432 | 184.7432 | -14.8432 | 169.6 | 184.7432 | 184.7432 | -15.1432 | 178.1 | 185.298 | 185.298 | -7.198 | 64.2 | 68.7959 | 43.6836 | 20.5164 | 43.5 | 46.8096 | 33.6334 | 9.8666 | 29.5 | 30.6657 | 31.5027 | -2.0027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 85 | 38.7648 | 10.6352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 |  | 38.736 | -20.8361 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 57.3802 | 26.6769 | 32.8231 | 170.7 | 178.6485 | 178.6485 | -7.9485 | 168.9 | 178.6485 | 178.6485 | -9.7485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 265.5 | 268.7774 | 268.7774 | -3.2774 | 38.7 | 46.4751 | 71.1024 | -32.4024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 59.3 | 87.4985 | 26.943 | 32.357 | 70 | 94.4278 | 87.6387 | -17.6387 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.0601 | 158.3954 | -14.8954 | 146.3 | 153.0601 | 158.3954 | -12.0954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 107.6 | 84.08 | 80.5067 | 27.0933 | 2.7 | 12.36 | 12.36 | -9.66 | 5.9 | 7.6845 | 7.6845 | -1.7845 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.8 | 20.3376 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 43.1 | 93.3012 | -59.8012 | 17.7 | 39.2 | 72.33 | -54.63 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 20.2 | 12.3173 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 3.5195 | 3.5195 | -3.5195 | 0 | 4.1914 | 4.1914 | -4.1914 | 28.8 | 25.07 | 19.1273 | 9.6727 | 73.6 | 81.05 | 60.4336 | 13.1664 | 0.2 | 1.5085 | 1.5085 | -1.3085 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 15 |  | 10.408 | 4.592 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 28.1 | 23.44 | 19 | 9.1 | 33.4 | 14.69 | 12 | 21.4 | 5.6 | 7.3376 | 7.3376 | -1.7376 | 73 | 73.9259 | 73.9259 | -0.9259 | 93.5 | 86.6422 | 86.6422 | 6.8578 | 11.4 | 9.5515 | 9.5515 | 1.8485 | 8.7 | 6.7885 | 6.7885 | 1.9115 | 0.5 | 7.98 | 7.98 | -7.48 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 3.4 | 7.2847 | 7.2847 | -3.8847 | 53.7 | 61.82 | 61.82 | -8.12 | 0.6 | 1.9 | 1.9085 | -1.3085 | 30.4 | 18 | 18 | 12.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 57 | 57 | -25.2 | 36.5 | 89 | 89 | -52.5 | 25.3 | 12.96 | 12.96 | 12.34 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.6 | 2.0931 | 2.0931 | 0.5069 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.3237 | 19.3237 | 0.37633 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 24.9 | 22 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.75 | 5.75 | 0.35 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
19/06/2026 | 07:30 | 79.9 | 68.453 | 66.1161 | 13.784 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.4705 | 10.3627 | 0.63731 | 101.1 | 95.0186 | 95.0186 | 6.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 153.0062 | 189.81 | -40.51 | 148.5 | 153.0062 | 189.81 | -41.31 | 149.4 | 153.0062 | 189.81 | -40.41 | 245.1 | 230.1985 | 285.57 | -40.47 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 370.3 | 377.0402 | 130.1094 | 240.1906 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 141.0031 | 141.0031 | 6.7969 | 7.9 | 7.3581 | 7.3581 | 0.54187 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 50.0241 | 75.9873 | -15.6873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 55.1519 | 55.9174 | 4.9826 | 21.7 | 20.7254 | 91.0594 | -69.3594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 | 145.0778 |  | 149.9 | 48 | 50.5735 | 50.5735 | -2.5735 | 54 | 61.8359 | 61.8357 | -7.8357 | 34 | 28.6933 | 28.6933 | 5.3067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 80.2 | 76.6772 | 76.6772 | 3.5228 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 64.9 | 70.4365 | 80.5136 | -15.6136 | 43.9 | 46.8096 | 46.8097 | -2.9097 | 34.1 | 30.6657 | 31.5027 | 2.5973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 55.5016 | 85 | -47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  | 44.6824 | -24.2824 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2919 | 45.2919 | 0.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 59.3861 | 71.7068 | -11.7068 | 169.9 | 178.2007 | 178.2007 | -8.3007 | 168.2 | 178.2007 | 178.2007 | -10.0007 | 199.8 | 178.2007 | 178.2007 | 21.5993 | 265 | 268.1038 | 268.1038 | -3.1038 | 40.9 | 46.4751 | 71.1024 | -30.2024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 64.3 | 87.4985 | 26.943 | 37.357 | 82.8 | 95.0754 | 96.5963 | -13.7963 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 75.9 | 72.3739 | 72.3739 | 3.5261 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.0601 | 158.3954 | -14.8954 | 146.4 | 153.0601 | 158.3954 | -11.9954 | 148.6 | 153.5198 | 158.871 | -10.271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 118.8 | 86.32 | 80.5018 | 38.2982 | 6.6 | 31.6125 | 31.6125 | -25.0125 | 8.3 | 8.8145 | 8.8145 | -0.5145 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.3546 | 1.3476 | 0.05245 | 71 | 101.4 | 139.844 | -68.844 | 42.7 | 72.33 | 90.01 | -47.31 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.6 | 12.3173 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.2 | 7.1553 | 7.1553 | -6.9553 | 0.1 | 8.9914 | 8.9914 | -8.8914 | 30.3 | 24.98 | 19.1021 | 11.1979 | 74.7 | 81.1 | 60.2765 | 14.4235 | 0.5 | 4.0859 | 4.0859 | -3.5859 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 6.1 |  | 11.7767 | -5.6768 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | -0.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 28.7 | 23.55 | 21 | 7.7 | 31.1 | 15.65 | 10 | 21.1 | 15.6 | 15.1528 | 15.1528 | 0.4472 | 66.3 | 73.9031 | 73.9031 | -7.6031 | 78.1 | 85.8954 | 85.8954 | -7.7954 | 9.8 | 9.2208 | 9.2208 | 0.5792 | 7.7 | 6.5995 | 6.5995 | 1.1005 | 9.5 | 15.11 | 15.11 | -5.61 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 6.7 | 7.2366 | 7.2366 | -0.5366 | 134.1 | 136.475 | 136.475 | -2.375 | 1.4 | 3.3 | 3.2465 | -1.8465 | 74.3 | 49 | 49 | 25.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 58 | 58 | -24 | 37.5 | 89 | 89 | -51.5 | 60.9 | 35.28 | 35.28 | 25.62 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5 | 4.3032 | 4.3032 | 0.6968 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.3237 | 19.3237 | 0.27633 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 25 | 22 |  | 25 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.75 | 5.75 | 0.35 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.5 | 17.69 | 17.69 | -2.19
19/06/2026 | 08:00 | 75 | 40.1189 | 42.595 | 32.405 | 644.9 | 650 | 650 | -5.1 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11.2688 | 10.3627 | 0.43731 | 102.8 | 95.0186 | 95.0186 | 7.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 138.1382 | 189.81 | -65.31 | 122.7 | 138.1382 | 189.81 | -67.11 | 121.9 | 138.1382 | 189.81 | -67.91 | 224.2 | 207.8295 | 285.57 | -61.37 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 323.8 | 275.9352 | 130.1094 | 193.6906 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 141.0031 | 141.0031 | 4.5969 | 7.4 | 7.3581 | 7.3581 | 0.04187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.6 | 50.0241 | 59.7102 | -0.1102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 48.6896 | 50.5518 | 8.4482 | 30 | 55.8171 | 56.0855 | -26.0855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 145.0778 |  | 148.7 | 48 | 50.5735 | 50.5735 | -2.5735 | 48.8 | 61.8359 | 61.8357 | -13.0358 | 32.4 | 28.6933 | 28.6933 | 3.7067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.3 | 76.6772 | 76.6772 | 0.62281 | 173.5 | 184.7432 | 184.7432 | -11.2432 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 63.5 | 68.8773 | 79.4352 | -15.9352 | 42.4 | 46.8096 | 44.6844 | -2.2844 | 33.2 | 30.6657 | 31.5027 | 1.6973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 85 | 85 | -49.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 |  | 39.6305 | -20.9305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 57.4798 | 70.3883 | -10.2883 | 170.7 | 178.2007 | 178.2007 | -7.5007 | 168.9 | 178.2007 | 178.2007 | -9.3007 | 200 | 178.2007 | 178.2007 | 21.7993 | 265.1 | 268.1038 | 268.1038 | -3.0038 | 38 | 46.4751 | 71.1024 | -33.1024 | 27.5 | 23.3073 | 35.658 | -8.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 49.2 | 87.4984 | 26.943 | 22.257 | 74.5 | 88.2661 | 88.2927 | -13.7927 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 75.3 | 72.3739 | 72.3739 | 2.9261 | 27.8 | 29.8068 | 29.8068 | -2.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.0601 | 158.3954 | -14.7954 | 146.4 | 153.0601 | 158.3954 | -11.9954 | 149 | 153.5198 | 158.871 | -9.871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 0.1 | 0.112 | 0.112 | -0.012 | 106.4 | 88.56 | 81.7895 | 24.6105 | 9.4 | 48.9402 | 48.9402 | -39.5402 | 11.2 | 8.9961 | 8.9961 | 2.2039 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.7 | 20.3376 | 20.3376 | -9.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 | 1.4065 | 1.3476 | -0.04755 | 159.2 | 146.5 | 161.8208 | -2.6208 | 79.9 | 90.01 | 89.73 | -9.83 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20 | 12.3173 | 12.3173 | 7.6827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.6 | 8.7161 | 8.7161 | -8.1161 | 0.4 | 10.9702 | 10.9702 | -10.5702 | 30 | 24.88 | 19.0503 | 10.9497 | 79 | 81.15 | 60.3846 | 18.6154 | 1.1 | 5.8278 | 5.8278 | -4.7278 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 6.2 |  | 10.6138 | -4.4138 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0.124 | 0.124 | -0.124 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 28.7 | 23.66 | 21 | 7.7 | 30.7 | 16.6 | 10 | 20.7 | 24.9 | 22.7953 | 22.7953 | 2.1047 | 77.9 | 73.6222 | 73.6222 | 4.2778 | 89.3 | 86.2404 | 86.2404 | 3.0596 | 12.7 | 9.2381 | 9.2381 | 3.4619 | 9.4 | 6.5952 | 6.5952 | 2.8048 | 19.1 | 25.05 | 25.05 | -5.95 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 7.2 | 6.6917 | 6.6917 | 0.5083 | 198 | 187.555 | 187.555 | 10.445 | 3.3 | 6.5 | 6.4572 | -3.1572 | 111.1 | 86 | 86 | 25.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 61 | 61 | -27.8 | 43.5 | 91 | 91 | -47.5 | 80.8 | 61.92 | 61.92 | 18.88 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.3 | 6.9558 | 6.9558 | 0.3442 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 19.3237 | 19.3237 | 0.27633 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 | 25 | 22 |  | 25 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.75 | 5.75 | 0.55 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 12.1 | 17.69 | 17.69 | -5.59
19/06/2026 | 08:30 | 80.1 | 30.7572 | 39.013 | 41.087 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 17.1395 | 10.3627 | 0.63731 | 104 | 95.0186 | 95.0186 | 8.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 149.0151 | 189.81 | -64.01 | 125.7 | 149.0151 | 189.81 | -64.11 | 126.1 | 149.0151 | 189.81 | -63.71 | 224.9 | 224.1939 | 285.57 | -60.67 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 313.5 | 258.0998 | 168.0713 | 145.4287 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  | 12.4352 | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 141.0031 | 141.0031 | 6.4969 | 8.2 | 7.3581 | 7.3581 | 0.84187 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.8 | 50.0241 | 48.1816 | 11.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 45.606 | 48.7654 | 12.1346 | 27.9 | 61.2377 | 89.2682 | -61.3682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 145.0778 |  | 149.2 | 48.8 | 50.5735 | 50.5735 | -1.7735 | 54.2 | 61.8359 | 61.8357 | -7.6357 | 35.6 | 28.6933 | 28.6933 | 6.9067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81.1 | 76.6772 | 76.6772 | 4.4228 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 65 | 76.6124 | 92.1254 | -27.1254 | 43.9 | 46.8096 | 46.8097 | -2.9097 | 34.4 | 30.6657 | 31.5027 | 2.8973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 59.6 | 85 | 85 | -25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 31.3945 | 58.6281 | -7.8281 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 66.937 | 85.9038 | -25.1038 | 169.5 | 177.7374 | 177.7374 | -8.2374 | 167.8 | 177.7374 | 177.7374 | -9.9374 | 199.6 | 177.7374 | 177.7374 | 21.8626 | 264.4 | 267.4068 | 267.4068 | -3.0068 | 41.1 | 46.4751 | 71.1024 | -30.0024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 130.5 | 94.305 | 42.2842 | 88.2158 | 82.4 | 91.9798 | 92.4445 | -10.0445 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 158.3954 | -15.7954 | 145.3 | 153.0601 | 158.3954 | -13.0954 | 148.4 | 153.5198 | 158.871 | -10.471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0.1 | 0.532 | 0.532 | -0.432 | 103 | 90.6 | 79.3611 | 23.6389 | 13.6 | 56.8889 | 56.8889 | -43.2889 | 12.3 | 9.0812 | 9.0812 | 3.2188 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 11 | 20.3376 | 20.3376 | -9.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.7885 | 1.3476 | -0.24755 | 162.9 | 162.1 | 168.4445 | -5.5445 | 83 | 89.73 | 88.57 | -5.57 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.7 | 12.3173 | 12.3173 | 8.3827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.1 | 9.4258 | 9.4258 | -8.3258 | 0.9 | 12.0279 | 12.0279 | -11.1279 | 30.5 | 24.49 | 18.9753 | 11.5247 | 79.8 | 80.9 | 59.9928 | 19.8072 | 1.5 | 7.7326 | 7.7326 | -6.2326 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 8.6 | 8.718 | 14.9869 | -6.3869 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 30 | 24.19 | 22 | 8 | 26.8 | 19.5 | 12 | 14.8 | 29.5 | 26.9969 | 26.9969 | 2.5031 | 73.2 | 72.641 | 72.641 | 0.559 | 87.1 | 85.0186 | 85.0186 | 2.0814 | 10.8 | 9.0786 | 9.0786 | 1.7214 | 7.2 | 6.5637 | 6.5637 | 0.6363 | 36.9 | 34.99 | 34.99 | 1.91 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 12.9 | 7.0148 | 7.0148 | 5.8852 | 201.8 | 200.77 | 200.77 | 1.03 | 10 | 7.5 | 7.527 | 2.473 | 114.8 | 109 | 109 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.1 | 65 | 65 | -34.9 | 37.2 | 93 | 93 | -55.8 | 83.8 | 78.48 | 78.48 | 5.32 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.3 | 8.7132 | 8.7132 | 0.5868 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 19.3237 | 19.3237 | 0.07633 | 11.9 | 10 | 10 | 1.9 | 25 | 22 |  | 25 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.75 | 5.75 | 0.15 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 7.3 | 17.69 | 17.69 | -10.39
19/06/2026 | 09:00 | 54.7 | 29.0183 | 39.1061 | 15.5939 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 28.2613 | 10.3627 | 22.9373 | 103.7 | 95.0186 | 95.0186 | 8.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.0557 | 189.81 | -45.11 | 143.2 | 149.0557 | 189.81 | -46.61 | 143.1 | 149.0557 | 189.81 | -46.71 | 237.5 | 224.255 | 285.57 | -48.07 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 368.2 | 268.0629 | 204.0883 | 164.1117 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  | 12.4352 | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 141.0031 | 141.0031 | 5.8969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.3 | 3.9512 | 3.9512 | 1.3489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 50.0241 | 45.2727 | 15.3273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 47.3426 | 50.894 | 9.706 | 52.6 | 103.6211 | 89.2682 | -36.6682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 145.0778 |  | 149 | 48.8 | 50.5735 | 50.5735 | -1.7735 | 65.8 | 61.8359 | 61.8357 | 3.9642 | 33.7 | 28.6933 | 28.6933 | 5.0067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 82 | 76.6772 | 76.6772 | 5.3228 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 64.7 | 81.8447 | 100.0126 | -35.3126 | 44.6 | 46.8096 | 46.8097 | -2.2097 | 32.5 | 30.6657 | 31.5027 | 0.99731 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 76.7 | 73.2817 | 85 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 38.3564 | 71.7137 | -21.4137 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 73.3342 | 95.547 | -34.947 | 168.9 | 177.2586 | 177.2586 | -8.3586 | 167 | 177.2586 | 177.2586 | -10.2586 | 199.2 | 177.2586 | 177.2586 | 21.9414 | 264.3 | 266.6864 | 266.6864 | -2.3864 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 132.1 | 107.205 | 66.7729 | 65.327 | 98 | 92.4447 | 92.6008 | 5.3992 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 75.7 | 72.3739 | 72.3739 | 3.3261 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 158.3954 | -16.4954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 147.7 | 153.5198 | 158.871 | -11.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0.3 | 0.725 | 0.725 | -0.425 | 108.8 | 92.63 | 79.7546 | 29.0454 | 29.3 | 58.3987 | 58.3987 | -29.0987 | 9.8 | 9.376 | 9.376 | 0.424 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 2.5121 | 1.3476 | -0.04755 | 165.5 | 164.9 | 168.7902 | -3.2902 | 84.2 | 88.57 | 87.55 | -3.35 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.4 | 12.3173 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 2.4 | 10.0534 | 10.0534 | -7.6534 | 2 | 12.8808 | 12.8808 | -10.8808 | 29.4 | 24.1 | 18.9915 | 10.4085 | 80.6 | 80.65 | 60.5245 | 20.0755 | 2.6 | 8.3394 | 8.3394 | -5.7394 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 11.3 | 10.3206 | 17.9991 | -6.6991 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 0 | 0.235 | 0.235 | -0.235 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 30.1 | 24.71 | 22 | 8.1 | 27.4 | 22.39 | 12 | 15.4 | 29.9 | 28.1119 | 28.1119 | 1.7881 | 71.8 | 72.82 | 72.82 | -1.02 | 67.9 | 84.2855 | 84.2855 | -16.3855 | 10.1 | 9.1342 | 9.1342 | 0.9658 | 10.3 | 6.6491 | 6.6491 | 3.6509 | 38.1 | 36.65 | 36.65 | 1.45 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 11.6 | 7.473 | 7.473 | 4.127 | 205.7 | 204.74 | 204.74 | 0.96 | 11.2 | 10.2 | 10.1822 | 1.0178 | 115.3 | 119 | 119 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.7 | 71 | 71 | -39.3 | 43.7 | 93 | 93 | -49.3 | 84.6 | 85.68 | 85.68 | -1.08 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11 | 10.7916 | 10.7916 | 0.2084 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 24.1 | 22 |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.75 | 5.75 | 0.65 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 2.5 | 17.69 | 17.69 | -15.19
19/06/2026 | 09:30 | 54 | 28.9891 | 39.1108 | 14.8892 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 34.3716 | 10.3627 | 19.5373 | 104.6 | 95.0186 | 95.0186 | 9.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 151.8399 | 189.81 | -58.61 | 130.9 | 151.8399 | 189.81 | -58.91 | 130.5 | 151.8399 | 189.81 | -59.31 | 231.6 | 228.4439 | 285.57 | -53.97 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 323.7 | 280.6099 | 208.5582 | 115.1418 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  | 12.4352 | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 141.0031 | 141.0031 | 8.6969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 0 | 3.9512 | 3.9512 | -3.9512 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 50.0241 | 45.0527 | 15.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 50.5353 | 54.1164 | 4.1836 | 116.4 | 131.9869 | 89.2682 | 27.1318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 | 145.0778 | 147.9355 | 1.4645 | 48 | 50.5735 | 50.5735 | -2.5735 | 56 | 61.8359 | 61.8357 | -5.8357 | 34.2 | 28.6933 | 28.6933 | 5.5067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81.8 | 76.6772 | 76.6772 | 5.1228 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 64.9 | 84.8402 | 66.6758 | -1.7758 | 44.3 | 46.8096 | 46.8097 | -2.5097 | 30.9 | 30.6657 | 31.5027 | -0.60269 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 61.5 | 85 | 85 | -23.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 43.0294 | 75.5343 | -24.5343 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 76.9967 | 54.7881 | 5.9119 | 170.7 | 176.2567 | 176.2567 | -5.5567 | 168.7 | 176.2567 | 176.2567 | -7.5567 | 200 | 176.2567 | 176.2567 | 23.7433 | 264.5 | 265.179 | 265.179 | -0.67899 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 132.7 | 117.6768 | 80.2032 | 52.4968 | 86.2 | 92.4442 | 92.2882 | -6.0882 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 73.9 | 72.3739 | 72.3739 | 1.5261 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 158.3954 | -15.6954 | 145.6 | 153.0601 | 158.3954 | -12.7954 | 148.5 | 153.5198 | 158.871 | -10.371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 0.5 | 0.899 | 0.899 | -0.399 | 108.4 | 92.05 | 80.8639 | 27.5361 | 54 | 60.6931 | 60.6931 | -6.6931 | 10.9 | 10.5261 | 10.5261 | 0.3739 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 11 | 20.3376 | 20.3376 | -9.3376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3 | 2.9096 | 1.3476 | 1.6524 | 167.8 | 165.5 | 167.7815 | 0.0185 | 85.5 | 86.29 | 86.29 | -0.79 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 12.3173 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 3.7 | 10.4955 | 10.4955 | -6.7955 | 3.7 | 13.2636 | 13.2636 | -9.5636 | 27.3 | 23.5 | 18.9728 | 8.3272 | 81 | 81.17 | 61.0621 | 19.9379 | 4.5 | 10.0636 | 10.0636 | -5.5636 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 12 | 11.3962 | 18.8786 | -6.8786 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.1 | 0.286 | 0.286 | -0.186 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 30.1 | 24.87 | 22 | 8.1 | 30 | 27.48 | 13 | 17 | 29.6 | 28.7813 | 28.7813 | 0.8187 | 80.2 | 72.0208 | 72.0208 | 8.1792 | 71.7 | 84.2059 | 84.2059 | -12.5059 | 9.9 | 8.6293 | 8.6293 | 1.2707 | 10.8 | 6.2349 | 6.2349 | 4.5651 | 38.7 | 38.32 | 38.32 | 0.38 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 14.5 | 8.7876 | 8.7876 | 5.7124 | 209.3 | 208.14 | 208.14 | 1.16 | 13.6 | 11 | 10.9885 | 2.6115 | 114.7 | 121 | 121 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40 | 77 | 77 | -37 | 45.1 | 96 | 96 | -50.9 | 84.7 | 87.12 | 87.12 | -2.42 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.7 | 12.0848 | 12.0848 | 0.6152 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 25 | 22 |  | 25 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.75 | 5.75 | 0.45 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 4.2 | 17.69 | 17.69 | -13.49
19/06/2026 | 10:00 | 54.7 | 30.1655 | 39.6442 | 15.0558 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 43.2416 | 10.3627 | 29.8373 | 103.7 | 95.0186 | 95.0186 | 8.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 162.3979 | 189.81 | -38.31 | 151.4 | 162.3979 | 189.81 | -38.41 | 151.3 | 162.3979 | 189.81 | -38.51 | 246.9 | 244.3284 | 285.57 | -38.67 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 328.6 | 301.1762 | 219.1333 | 109.4667 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  | 12.4352 | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 141.0031 | 141.0031 | 8.7969 | 7.6 | 7.3581 | 7.3581 | 0.24187 | 0 | 3.9512 | 3.9512 | -3.9512 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.2 | 50.0241 | 45.8478 | 14.3522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 54.282 | 57.6995 | -0.09948 | 138.9 | 130.8653 | 89.2682 | 49.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 145.0778 | 151.6269 | -2.3269 | 48.3 | 50.5735 | 50.5735 | -2.2735 | 57.7 | 61.8359 | 61.8358 | -4.1358 | 33.2 | 28.6933 | 28.6933 | 4.5067 | 17.2 | 18.8755 | 19.0995 | -1.8995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.3 | 76.6772 | 76.6772 | 2.6228 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 64.8 | 88.1041 | 68.9642 | -4.1642 | 44.8 | 46.8096 | 46.8097 | -2.0097 | 30.5 | 30.6657 | 31.5027 | -1.0027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 68.1 | 85 | 85 | -16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 51.4859 | 44.2544 | 6.0456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 80.9873 | 57.5859 | 2.9141 | 169.1 | 178.4268 | 178.4268 | -9.3268 | 167.1 | 178.4268 | 178.4268 | -11.3268 | 199.7 | 178.4268 | 178.4268 | 21.2732 | 265.2 | 268.4439 | 268.4439 | -3.2439 | 38.8 | 46.4751 | 71.1024 | -32.3024 | 27.7 | 23.3073 | 35.658 | -7.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 130.9 | 66.7729 | 147.5061 | -16.6061 | 87.8 | 95.5329 | 92.4445 | -4.6445 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 70.9 | 72.3739 | 72.3739 | -1.4739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 147.7 | 153.5198 | 158.871 | -11.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 1 | 1.006 | 1.006 | -0.006 | 108.1 | 91.48 | 82.6929 | 25.4071 | 69.6 | 61.8025 | 61.8025 | 7.7975 | 10.8 | 10.7387 | 10.7387 | 0.0613 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 20.3376 | 20.3376 | -9.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 3.4867 | 1.3476 | 1.3524 | 168.9 | 164 | 167.0052 | 1.8948 | 85.8 | 86.06 | 86.06 | -0.26 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 12.3173 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 5.1 | 10.8758 | 10.8758 | -5.7758 | 6.4 | 13.65 | 13.65 | -7.25 | 24.1 | 22.9 | 18.9128 | 5.1872 | 81.8 | 81.7 | 61.5443 | 20.2557 | 8.8 | 10.5124 | 10.5124 | -1.7124 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 12.3 | 13.3428 | 11.6782 | 0.62178 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 29.3 | 25.03 | 22 | 7.3 | 36.7 | 32.57 | 13 | 23.7 | 29.2 | 28.6196 | 28.6196 | 0.5804 | 95 | 74.0264 | 74.0264 | 20.9736 | 80.8 | 84.5454 | 84.5454 | -3.7454 | 14.7 | 9.0802 | 9.0802 | 5.6198 | 10.5 | 6.4487 | 6.4487 | 4.0513 | 38.6 | 38.61 | 38.61 | -0.01 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 12.3 | 9.1306 | 9.1306 | 3.1694 | 209.2 | 210.04 | 210.04 | -0.84 | 15.1 | 12.9 | 12.9338 | 2.1662 | 113.5 | 119 | 119 | -5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 83 | 83 | -39.9 | 64.3 | 103 | 103 | -38.7 | 84.2 | 85.68 | 85.68 | -1.48 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.1 | 13.5307 | 13.5307 | 0.5693 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.3 | 22 |  | 23.3 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.75 | 5.75 | 0.45 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 3.4 | 17.69 | 17.69 | -14.29
19/06/2026 | 10:30 | 53 | 29.6864 |  | 53 | 653 | 650 | 650 | 3 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 46.4034 | 11.1889 | 38.7111 | 104.1 | 95.0186 | 95.0186 | 9.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 166.5447 | 189.81 | -33.71 | 156.6 | 166.5447 | 189.81 | -33.21 | 157.4 | 166.5447 | 189.81 | -32.41 | 242.5 | 250.5672 | 285.57 | -43.07 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 335.4 | 292.1288 | 240.9193 | 94.4807 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  | 12.4352 | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 141.0031 | 141.0031 | 5.0969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 0 | 3.9512 | 3.9512 | -3.9512 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.8 | 50.0241 | 55.8382 | 4.9618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 55.0658 | 68.1237 | -9.8237 | 131.8 | 122.4226 | 115.434 | 16.366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 145.0778 | 154.9307 | -4.7307 | 47.5 | 50.5735 | 50.5735 | -3.0735 | 58.6 | 61.8358 | 61.8357 | -3.2357 | 32.3 | 28.6933 | 28.6933 | 3.6067 | 17.7 | 18.8755 | 19.0995 | -1.3995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78.2 | 76.6772 | 76.6772 | 1.5228 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 65.2 | 88.2292 | 70.9662 | -5.7662 | 44.2 | 46.8096 | 45 | -0.8 | 33.1 | 30.6657 | 31.5027 | 1.5973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 71.3 | 85 | 85 | -13.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 49.9418 | 79.0041 | -28.1041 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 81.1402 | 60.0337 | 0.4663 | 170 | 177.2586 | 177.2586 | -7.2586 | 168 | 177.2586 | 177.2586 | -9.2586 | 199.7 | 177.2586 | 177.2586 | 22.4414 | 262.9 | 266.6864 | 266.6864 | -3.7864 | 39.7 | 46.4751 | 71.1024 | -31.4024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 133.8 | 132.9583 | 127.0821 | 6.7179 | 89 | 89.357 | 93.2672 | -4.2672 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 69.1 | 72.3739 | 72.3739 | -3.2739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 158.3954 | -16.5954 | 144.5 | 153.0601 | 158.3954 | -13.8954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 3.6605 | 3.6605 | -0.0605 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 111.3 | 92.11 | 83.773 | 27.527 | 69.3 | 62.5803 | 62.5803 | 6.7197 | 10 | 11.4436 | 11.4436 | -1.4436 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.2 | 20.3376 | 20.3376 | -9.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 3.6924 | 1.4013 | 2.2987 | 169.1 | 161.7 | 165.8532 | 3.2468 | 86 | 85.99 | 85.99 | 0.01 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.6 | 12.3173 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 8.8 | 11.0052 | 11.0052 | -2.2052 | 12.6 | 13.7364 | 13.7364 | -1.1364 | 24.1 | 23.63 | 19.1364 | 4.9636 | 82.8 | 81.87 | 62.089 | 20.711 | 13.9 | 11.3536 | 11.3536 | 2.5464 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 12.5 | 12.9874 | 19.6773 | -7.1773 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | -0.24 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 28.6 | 24.62 | 22 | 6.6 | 52.7 | 37.13 | 23 | 29.7 | 28.9 | 28.4694 | 28.4694 | 0.4306 | 92.5 | 71.0529 | 71.0529 | 21.4471 | 75.7 | 80.9161 | 80.9161 | -5.2161 | 14.6 | 8.6145 | 8.6145 | 5.9855 | 10.7 | 6.4447 | 6.4447 | 4.2553 | 38.4 | 38.9 | 38.9 | -0.5 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 11.8 | 10.032 | 10.032 | 1.768 | 209.9 | 211.805 | 211.805 | -1.905 | 16.2 | 13.4 | 13.3898 | 2.8102 | 112.7 | 117 | 117 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.4 | 88 | 88 | -26.6 | 66.1 | 109 | 109 | -42.9 | 84.2 | 84.24 | 84.24 | -0.04 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.1 | 14.2218 | 14.2218 | 0.8782 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 22.9 | 22 |  | 22.9 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 0.75 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 3.2 | 17.69 | 17.69 | -14.49
19/06/2026 | 11:00 | 50.1 | 30.0376 | 39.6286 | 10.4714 | 643.7 | 650 | 650 | -6.3 | 213.4 | 210.435 | 210.435 | 2.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 | 60.6873 | 46.6268 | 2.6732 | 102.5 | 95.0186 | 95.0186 | 7.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 174.1385 | 189.81 | -35.71 | 153.3 | 174.1385 | 189.81 | -36.51 | 153.6 | 174.1385 | 189.81 | -36.21 | 250.3 | 261.9922 | 285.57 | -35.27 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 321.4 | 306.7462 | 229.4394 | 91.9606 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  | 12.4352 | 12.4352 | -12.4352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 141.0031 | 141.0031 | 8.7969 | 7 | 7.3581 | 7.3581 | -0.35813 | 0 | 3.9512 | 3.9512 | -3.9512 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 59.5 | 50.0241 | 45.9826 | 13.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.2507 | 58.6964 | -2.7964 | 131.8 | 122.7077 | 116.2649 | 15.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 145.0778 | 159.9723 | -12.4723 | 46.2 | 50.5735 | 50.5735 | -4.3735 | 49.5 | 61.8358 | 61.8357 | -12.3358 | 31.6 | 28.6933 | 28.6933 | 2.9067 | 17.7 | 18.8755 | 19.0995 | -1.3995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.4 | 76.6772 | 76.6772 | 2.7228 | 172.3 | 184.7432 | 184.7432 | -12.4432 | 172.3 | 184.7432 | 184.7432 | -12.4432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 63.3 | 91.4524 | 73.5781 | -10.2781 | 43.2 | 46.8096 | 45 | -1.8 | 32 | 30.6657 | 31.5027 | 0.49731 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 13.5239 | 13.5239 | 1.9761 | 41.8 | 85 | 85 | -43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 56.1686 | 79.0041 | -30.3041 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 85.081 | 63.2272 | -3.7272 | 169.9 | 176.5138 | 176.5138 | -6.6138 | 168.3 | 176.5138 | 176.5138 | -8.2138 | 199.5 | 176.5138 | 176.5138 | 22.9862 | 263.4 | 265.5659 | 265.5659 | -2.1658 | 37.6 | 46.4751 | 71.1024 | -33.5024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 127.3 | 133.9507 | 154.6771 | -27.3771 | 74.9 | 92.4439 | 91.6218 | -16.7218 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 68 | 72.3739 | 72.3739 | -4.3739 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 158.3954 | -16.8954 | 144 | 153.0601 | 158.3954 | -14.3954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.8 | 3.4892 | 3.4892 | 4.3108 | 3.7 | 3.6605 | 3.6605 | 0.0395 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 113.1 | 92.75 | 83.5685 | 29.5315 | 68.8 | 61.7333 | 61.7333 | 7.0667 | 9.7 | 11.4198 | 11.4198 | -1.7198 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.6 | 20.3376 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.6218 | 3.707 | 0.39302 | 168.4 | 160.6 | 164.2978 | 4.1022 | 85.5 | 85.21 | 85.21 | 0.29 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 19.8 | 12.3173 | 12.3173 | 7.4827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.4 | 11.0919 | 11.0919 | 1.3081 | 15.6 | 13.7222 | 13.7222 | 1.8778 | 24.1 | 24.36 | 19.3633 | 4.7367 | 82 | 82.04 | 62.3884 | 19.6116 | 15.1 | 11.6655 | 11.6655 | 3.4345 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 12.5 | 14.4208 | 19.6773 | -7.1773 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.349 | 0.349 | -0.249 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | -0.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 26.1 | 24.21 | 22 | 4.1 | 59 | 41.69 | 23 | 36 | 28.6 | 28.8411 | 28.8411 | -0.2411 | 87.8 | 73.9978 | 73.9978 | 13.8022 | 67.8 | 82.7732 | 82.7732 | -14.9732 | 13.6 | 9.0051 | 9.0051 | 4.5949 | 10 | 6.9896 | 6.9896 | 3.0104 | 38.2 | 40.62 | 40.62 | -2.42 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 9.7 | 10.1353 | 10.1353 | -0.4353 | 209.2 | 212.715 | 212.715 | -3.515 | 15.9 | 14.5 | 14.4782 | 1.4218 | 112.4 | 116 | 116 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.3 | 92 | 92 | -34.7 | 66.9 | 114 | 114 | -47.1 | 84.2 | 83.52 | 83.52 | 0.68 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.9 | 14.742 | 14.742 | 1.158 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 23 | 22 |  | 23 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 0.75 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 3.1 | 17.69 | 17.69 | -14.59
19/06/2026 | 11:30 | 55 | 29.4696 | 39.6414 | 15.3586 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 50.041 | 54.5699 | 5.2302 | 104.1 | 95.0186 | 95.0186 | 9.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 171.3174 | 189.81 | -30.01 | 159.4 | 171.3174 | 189.81 | -30.41 | 159.9 | 171.3174 | 189.81 | -29.91 | 247.7 | 257.7479 | 285.57 | -37.87 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 275.3 | 360.8632 | 248.3747 | 26.9253 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 0 | 145.1 | 141.0031 | 141.0031 | 4.0969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.3 | 50.024 | 46.5196 | 13.7804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 44.7568 | 58.9868 | -1.1868 | 131.7 | 111.422 | 130.4105 | 1.2895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 156.3189 | 163.0261 | -13.7261 | 47 | 48.813 | 50.5735 | -3.5735 | 55.1 | 61.8358 | 62.1755 | -7.0755 | 31.4 | 33.8706 | 28.6933 | 2.7067 | 17.7 | 18.8755 | 19.0995 | -1.3995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81 | 76.6772 | 76.6772 | 4.3228 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 65.1 | 65.9049 | 75.8236 | -10.7236 | 44.1 | 46.8096 | 46.8097 | -2.7097 | 31 | 31.0265 | 31.5027 | -0.50269 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 13.5239 | 13.5239 | 2.3761 | 56.9 | 85 | 85 | -28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 41.1035 | 79.0041 | -28.7041 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 65.2549 | 65.9726 | -5.4726 | 169.4 | 176.2567 | 176.2567 | -6.8567 | 167.4 | 176.2567 | 176.2567 | -8.8567 | 199 | 176.2567 | 176.2567 | 22.7433 | 262.5 | 265.179 | 265.179 | -2.679 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 27.7 | 23.3073 | 35.658 | -7.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 130.9 | 112.4668 | 131.1377 | -0.23772 | 84 | 92.4442 | 92.4446 | -8.4445 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69 | 72.3739 | 72.3739 | -3.3739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 158.3954 | -17.2954 | 143.7 | 153.0601 | 158.3954 | -14.6954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 112.9 | 92.39 | 83.6829 | 29.2171 | 68.8 | 63.2231 | 63.2231 | 5.5769 | 10.2 | 11.8586 | 11.8586 | -1.6586 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 3.9291 | 4.2238 | 0.17623 | 168.8 | 160.7 | 163.4332 | 5.3668 | 85.5 | 84.44 | 84.44 | 1.06 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 20.3038 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.3 | 10.6 | 11.241 | 1.059 | 15.3 | 12.7 | 13.8051 | 1.4949 | 24.1 | 24.84 | 19.5811 | 4.5189 | 83.4 | 82.34 | 62.4374 | 20.9626 | 15 | 12.2064 | 12.2064 | 2.7936 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 12.5 | 10.9529 | 19.6773 | -7.1773 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.357 | 0.357 | -0.257 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 25.4 | 23.81 | 22 | 3.4 | 66.4 | 47.64 | 34 | 32.4 | 28.7 | 29.1672 | 29.1672 | -0.4672 | 102 | 79.2766 | 79.2766 | 22.7234 | 91.8 | 88.4485 | 88.4485 | 3.3515 | 17.3 | 10.076 | 10.076 | 7.224 | 14.1 | 7.5952 | 7.5952 | 6.5048 | 38.1 | 42.34 | 42.34 | -4.24 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 10.7 | 10.8836 | 10.8836 | -0.1836 | 209.7 | 197.3 | 213.875 | -4.175 | 17 | 14.7 | 14.693 | 2.307 | 112.2 | 116 | 116 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.3 | 95 | 95 | -16.7 | 88.2 | 81.8 | 119 | -30.8 | 84.1 | 83.52 | 83.52 | 0.58 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16.2 | 15.1891 | 15.1891 | 1.0109 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 22.9 | 25 |  | 22.9 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 0.75 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 2.7 | 15 | 17.69 | -14.99
19/06/2026 | 12:00 | 49.9 | 29.9625 | 38.6394 | 11.2606 | 638.1 | 650 | 650 | -11.9 | 211.2 | 210.435 | 210.435 | 0.76498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 32.0753 | 42.9298 | 16.0702 | 101.5 | 95.0186 | 95.0186 | 6.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 179.9288 | 189.81 | -37.51 | 151.9 | 179.9288 | 189.81 | -37.91 | 151.7 | 179.9288 | 189.81 | -38.11 | 246.9 | 270.7038 | 285.57 | -38.67 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 210.9 | 302.6482 | 246.7942 | -35.8942 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  |  | 0 | 146.8 | 141.0031 | 141.0031 | 5.7969 | 6.9 | 7.3581 | 7.3581 | -0.45813 | 4.8 | 3.9512 | 3.9512 | 0.84885 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 58 | 50.024 | 43.5912 | 14.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 45.2775 | 59.1719 | -3.3719 | 130.2 | 114.5617 | 136.6281 | -6.4281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 155.6165 | 161.4073 | -15.0073 | 46.3 | 48.813 | 50.5735 | -4.2735 | 45.5 | 61.8358 | 61.8357 | -16.3358 | 31.6 | 33.8706 | 28.6933 | 2.9067 | 17.4 | 18.8755 | 19.0995 | -1.6995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78.6 | 76.6772 | 76.6772 | 1.9228 | 171.8 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9432 | 172 | 184.7432 | 184.7432 | -12.7432 | 178.7 | 185.298 | 185.298 | -6.598 | 63.4 | 65.9049 | 75.1295 | -11.7295 | 42.8 | 46.8096 | 46.8097 | -4.0097 | 30.1 | 31.0265 | 31.5027 | -1.4027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 13.5239 | 13.5239 | 1.9761 | 20.2 | 85 | 85 | -64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.6562 | 79.0041 | -31.0041 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 66.706 | 65.1239 | 14.3761 | 168.6 | 175.4653 | 175.4653 | -6.8653 | 166.9 | 175.4653 | 175.4653 | -8.5653 | 198.8 | 175.4653 | 175.4653 | 23.3347 | 262.4 | 263.9884 | 263.9884 | -1.5884 | 37.1 | 46.4751 | 71.1024 | -34.0024 | 27.2 | 23.3073 | 35.658 | -8.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 123.9 | 126.2885 | 127.0821 | -3.1821 | 84.8 | 97.2488 | 92.4579 | -7.6579 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 67.7 | 72.3739 | 72.3739 | -4.6739 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.0601 | 158.3954 | -17.7954 | 143.4 | 153.0601 | 158.3954 | -14.9954 | 147.7 | 153.5198 | 158.871 | -11.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 113.2 | 92.02 | 85.653 | 27.547 | 69 | 63.5652 | 63.5652 | 5.4348 | 8.8 | 12.1517 | 12.1517 | -3.3517 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 2.7602 | 3.4665 | 1.4336 | 169.2 | 161.2 | 163.3405 | 5.8595 | 85.9 | 84.12 | 84.12 | 1.78 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19.9 | 20.3038 | 12.3173 | 7.5827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.2 | 11.8 | 11.2907 | 0.9093 | 15.4 | 14 | 13.9073 | 1.4927 | 25.1 | 25.33 | 19.8571 | 5.2429 | 83.6 | 82.65 | 62.6942 | 20.9058 | 15 | 12.3854 | 12.3854 | 2.6146 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 12.4 | 12.4613 | 19.6773 | -7.2773 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 0.367 | 0.367 | -0.167 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 24 | 23.4 | 22 | 2 | 74 | 53.59 | 34 | 40 | 28.9 | 28.8098 | 28.8098 | 0.0902 | 99.2 | 81.6023 | 81.6023 | 17.5977 | 93.7 | 90.3565 | 90.3565 | 3.3435 | 17.9 | 10.0807 | 10.0807 | 7.8193 | 11.8 | 7.9475 | 7.9475 | 3.8525 | 38.3 | 40.81 | 40.81 | -2.51 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 10.3 | 11.2458 | 11.2458 | -0.9458 | 210.8 | 202.7 | 215.005 | -4.205 | 17 | 14.9 | 14.927 | 2.073 | 113.1 | 115 | 115 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.3 | 98 | 98 | -15.7 | 95.5 | 83.7 | 123 | -27.5 | 84.6 | 82.8 | 82.8 | 1.8 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16.3 | 15.4378 | 15.4378 | 0.8622 | 9 | 9.2 | 9.2 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 22.8 | 25 |  | 22.8 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.75 | 5.75 | 0.95 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 2.2 | 15 | 17.69 | -15.49
19/06/2026 | 12:30 | 35.1 | 24.7417 | 35.8584 | -0.75838 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 10.3627 | 10.3627 | 39.5373 | 105.1 | 95.0186 | 95.0186 | 10.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 162.9008 | 189.81 | -61.31 | 129.1 | 162.9008 | 189.81 | -60.71 | 129 | 162.9008 | 189.81 | -60.81 | 225.7 | 245.085 | 285.57 | -59.87 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 259.3 | 362.3892 | 245.3264 | 13.9736 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 | 151.4 | 141.0031 | 141.0031 | 10.3969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 4.9 | 3.9512 | 3.9512 | 0.94885 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 92 | 50.024 | 40.7501 | 51.2499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 41.3406 | 55.781 | 2.319 | 181.8 | 146.9055 | 148.4531 | 33.3469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 | 145.0778 | 152.5646 | -3.1646 | 45.3 | 48.813 | 50.5735 | -5.2735 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 33.8706 | 28.6933 | 3.6067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 80.9 | 76.6772 | 76.6772 | 4.2228 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 64.8 | 65.9049 | 70.0496 | -5.2496 | 43.8 | 44.4148 | 46.8097 | -3.0097 | 30.7 | 31.0265 | 31.5027 | -0.80269 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 73.8 | 85 | 85 | -11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 38.2142 | 43.4642 | 17.1358 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 53.8456 | 58.913 | 22.187 | 169.4 | 175.7336 | 175.7336 | -6.3336 | 167.1 | 175.7336 | 175.7336 | -8.6336 | 199 | 175.7336 | 175.7336 | 23.2664 | 262 | 264.3919 | 264.3919 | -2.3919 | 39.6 | 46.4751 | 71.1024 | -31.5024 | 27.8 | 23.3073 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 89.2 | 113.1392 | 146.1645 | -56.9645 | 105.1 | 92.4444 | 91.7137 | 13.3863 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 69.1 | 72.3739 | 71.3824 | -2.2824 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 158.3954 | -17.2954 | 143.7 | 153.0601 | 158.3954 | -14.6954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 119.1 | 94.62 | 86.0734 | 33.0266 | 69.7 | 64.3962 | 64.3962 | 5.3038 | 10.3 | 12.5493 | 12.5493 | -2.2493 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 1.3476 | 1.3476 | 3.5524 | 171 | 161.9 | 163.7148 | 7.2852 | 86.8 | 84.12 | 84.12 | 2.68 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 20.3038 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.3 | 12.3 | 11.2885 | 1.0115 | 15.4 | 14.6 | 13.9004 | 1.4996 | 27.3 | 25.83 | 20.0741 | 7.2259 | 83.3 | 83.03 | 63.0697 | 20.2303 | 15.2 | 12.2034 | 12.2034 | 2.9966 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 13.6 | 10.2878 | 11.4963 | 2.1037 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.1 | 0.372 | 0.372 | -0.272 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 24.02 | 24 | -3.6 | 75.2 | 57.4 | 48 | 27.2 | 28.8 | 28.3778 | 28.3778 | 0.4222 | 89.3 | 91.5992 | 91.5992 | -2.2992 | 83.4 | 95.1201 | 95.1201 | -11.7201 | 15.5 | 11.8627 | 11.8627 | 3.6373 | 13.3 | 9.3458 | 9.3458 | 3.9542 | 38.4 | 39.28 | 39.28 | -0.88 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 12.1 | 11.5803 | 11.5803 | 0.5197 | 213.1 | 206.6 | 216.81 | -3.71 | 16.9 | 14.8 | 14.8085 | 2.0915 | 115.7 | 116 | 116 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.7 | 102 | 102 | -16.3 | 94.4 | 87.6 | 127 | -32.6 | 86.1 | 83.52 | 83.52 | 2.58 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16.1 | 15.2249 | 15.2249 | 0.8751 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 23.1 | 25 |  | 23.1 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.75 | 5.75 | 0.65 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 2.1 | 15 | 17.69 | -15.59
19/06/2026 | 13:00 | 36.4 | 20.4803 | 33.0387 | 3.3613 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 10.3627 | 10.3627 | 12.0373 | 105.7 | 95.0186 | 95.0186 | 10.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 146.7348 | 189.81 | -61.61 | 127.7 | 146.7348 | 189.81 | -62.11 | 128.2 | 146.7348 | 189.81 | -61.61 | 223.6 | 220.7632 | 285.57 | -61.97 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 256.1 | 329.0481 | 221.7634 | 34.3366 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.5 | 12.4352 |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 139.1 | 141.0031 | 141.0031 | -1.9031 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50 | 50.024 | 36.3014 | 13.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 36.7043 | 51.4565 | 7.7435 | 210.9 | 177.3972 | 109.7305 | 101.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 145.0778 | 146.6345 | 2.0655 | 45.9 | 48.813 | 50.5735 | -4.6735 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 33.8706 | 28.6933 | 0.00667 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81 | 76.6772 | 76.6772 | 4.3228 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 179.5 | 185.298 | 185.298 | -5.798 | 65.7 | 65.9049 | 67.061 | -1.3611 | 45.2 | 44.0372 | 46.8097 | -1.6097 | 32.7 | 31.0265 | 31.5027 | 1.1973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 62.6 | 85 | 85 | -22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 30.6337 | 49.1636 | 12.2364 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 53.8456 | 55.2591 | 25.9409 | 167.8 | 174.3592 | 174.3592 | -6.5592 | 165.9 | 174.3592 | 174.3592 | -8.4592 | 197.3 | 174.3592 | 174.3592 | 22.9408 | 262.4 | 262.3242 | 262.3242 | 0.07577 | 40.6 | 46.4751 | 71.1024 | -30.5024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 88.1 | 72.7926 | 118.2229 | -30.1229 | 103.2 | 92.393 | 86.4536 | 16.7464 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 71.9 | 72.3739 | 68.8258 | 3.0742 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.0601 | 158.3954 | -18.4954 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 146.5 | 153.5198 | 158.871 | -12.371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 118 | 97.21 | 87.0993 | 30.9007 | 70.3 | 64.1702 | 64.1702 | 6.1298 | 11.5 | 12.4535 | 12.4535 | -0.9535 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 10.1688 | 20.3376 | -9.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 1.3476 | 1.3476 | 1.7525 | 172 | 162.9 | 165.1488 | 6.8512 | 87.2 | 85.04 | 85.04 | 2.16 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.7 | 20.3038 | 12.3173 | 8.3827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.4 | 12.4 | 11.3249 | 1.0751 | 15.5 | 14.7 | 13.9435 | 1.5565 | 27.5 | 26.32 | 20.2052 | 7.2948 | 80.1 | 83.41 | 63.3378 | 16.7622 | 15.3 | 12.3102 | 12.3102 | 2.9898 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15.2 | 8.5429 | 12.8083 | 2.3917 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 0.379 | 0.379 | -0.179 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | -0.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 18.6 | 24.63 | 24 | -5.4 | 73 | 61.21 | 48 | 25 | 29.1 | 28.5294 | 28.5294 | 0.5706 | 92.1 | 92.9641 | 92.9641 | -0.8641 | 94.2 | 96.3142 | 96.3142 | -2.1142 | 18.5 | 12.5331 | 12.5331 | 5.9669 | 12.7 | 9.5921 | 9.5921 | 3.1079 | 38.3 | 39.17 | 39.17 | -0.87 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 16.3 | 11.4868 | 11.4868 | 4.8132 | 214.7 | 208 | 218.055 | -3.355 | 16.5 | 14.1 | 14.0962 | 2.4038 | 116.4 | 117 | 117 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 105 | 105 | -31.2 | 100.7 | 91.6 | 130 | -29.3 | 86.5 | 84.24 | 84.24 | 2.26 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.5 | 14.5751 | 14.5751 | 0.9249 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 22.8 | 25 |  | 22.8 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.75 | 5.75 | 0.65 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 2.5 | 15 | 17.69 | -15.19
19/06/2026 | 13:30 | 30.5 | 17.6111 |  | 30.5 | 646 | 650 | 650 | -4 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 10.3627 | 10.3627 | 10.4373 | 98.2 | 95.0186 | 95.0186 | 3.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 152.9738 | 189.81 | -59.61 | 128.7 | 152.9738 | 189.81 | -61.11 | 128.9 | 152.9738 | 189.81 | -60.91 | 223.5 | 230.1497 | 285.57 | -62.07 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 241.1 | 307.6209 | 168.9907 | 72.1093 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 13.3 | 12.4352 |  | 13.3 |  |  |  | 0 | 151.3 | 141.0031 | 141.0031 | 10.2969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 5 | 3.9512 | 3.9512 | 1.0489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.9 | 50.024 | 42.3263 | 7.5737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 33.9534 | 56.8059 | -0.20587 | 149.8 | 115.1132 | 43.5696 | 106.2304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 145.0778 | 148.2546 | -0.45459 | 43.4 | 48.813 | 50.5735 | -7.1735 | 0 |  | 57.5981 | -57.5981 | 30.6 | 33.8706 | 28.6933 | 1.9067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78.5 | 76.6772 | 76.6772 | 1.8228 | 171.9 | 184.7432 | 184.7432 | -12.8432 | 172.5 | 184.7432 | 184.7432 | -12.2432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 62 | 65.9049 | 68.296 | -6.296 | 42 | 43.3654 | 46.8097 | -4.8097 | 31.3 | 31.0265 | 31.5027 | -0.20269 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.2 | 13.5239 | 13.5239 | 1.6761 | 83.9 | 85 | 86.8515 | -2.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 27.5444 | 32.2252 | 26.2748 | 24.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 53.8456 | 56.7691 | 21.9309 | 168.7 | 175.4653 | 175.4653 | -6.7653 | 166.9 | 175.4653 | 175.4653 | -8.5653 | 198.2 | 175.4653 | 175.4653 | 22.7347 | 261.4 | 263.9884 | 263.9884 | -2.5884 | 38.3 | 46.4751 | 71.1024 | -32.8024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 145.9 | 93.5415 | 127.0821 | 18.8179 | 114.6 | 87.8314 | 87.2607 | 27.3393 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 70.7 | 72.3739 | 72.217 | -1.517 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 158.3954 | -18.2954 | 143.3 | 153.0601 | 158.3954 | -15.0954 | 147 | 153.5198 | 158.871 | -11.871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 112.9 | 98.96 | 86.6478 | 26.2522 | 70.8 | 64.1283 | 64.1283 | 6.6717 | 12 | 12.0967 | 12.0967 | -0.0967 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.3476 | 1.3476 | 0.65245 | 173.3 | 164.3 | 167.1878 | 6.1122 | 88 | 86.45 | 86.45 | 1.55 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 20.3038 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.3 | 12.5 | 11.5061 | 0.7939 | 15.6 | 14.9 | 14.0747 | 1.5253 | 30.3 | 26.85 | 20.2502 | 10.0498 | 81.3 | 83.76 | 63.0657 | 18.2343 | 15.5 | 11.3477 | 11.3477 | 4.1523 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15.1 | 7.8318 | 8.9092 | 6.1908 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.384 | 0.384 | -0.084 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | -0.9 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 19.6 | 25.12 | 30 | -10.4 | 72 | 65.04 | 66 | 6 | 29.4 | 28.7177 | 28.7177 | 0.6823 | 93.7 | 93.795 | 93.795 | -0.095 | 101.5 | 96.257 | 96.257 | 5.243 | 14 | 13.0511 | 13.0511 | 0.9489 | 13.6 | 10.2814 | 10.2814 | 3.3186 | 38.6 | 39.05 | 39.05 | -0.45 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 15 | 11.9808 | 11.9808 | 3.0192 | 217 | 209.7 | 218.695 | -1.695 | 15.7 | 13.7 | 13.6492 | 2.0508 | 116.4 | 118 | 118 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.1 | 108 | 108 | -31.9 | 83.7 | 98.3 | 133 | -49.3 | 86.7 | 84.96 | 84.96 | 1.74 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.7 | 13.8394 | 13.8394 | 0.8606 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 12 | 10 | 10 | 2 | 23 | 25 |  | 23 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.75 | 5.75 | 0.55 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 2.8 | 15 | 17.69 | -14.89
19/06/2026 | 14:00 | 34.5 | 23.1698 | 34.9883 | -0.48833 | 656.2 | 650 | 650 | 6.2 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 10.3627 | 10.3627 | 11.9373 | 103.1 | 95.0186 | 95.0186 | 8.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 153.6273 | 189.81 | -59.91 | 129.7 | 153.6273 | 189.81 | -60.11 | 130.4 | 153.6273 | 189.81 | -59.41 | 224.3 | 231.133 | 285.57 | -61.27 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 268.4 | 325.0779 | 163.0472 | 105.3528 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.9 | 12.4352 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 148.1 | 141.0031 | 141.0031 | 7.0969 | 8.5 | 7.3581 | 7.3581 | 1.1419 | 5.2 | 3.9512 | 3.9512 | 1.2489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.7 | 50.024 | 38.8745 | 12.8255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 35.4674 | 50.0478 | 9.1522 | 127 | 125.8176 | 38.8851 | 88.1149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 | 145.0778 | 152.9932 | -2.9932 | 43.2 | 48.813 | 50.5735 | -7.3735 | 0 |  | 58.7056 | -58.7056 | 30.1 | 33.8706 | 28.6933 | 1.4067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 83.4 | 76.6772 | 76.6772 | 6.7228 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 65.7 | 65.9049 | 71.2265 | -5.5265 | 44.5 | 46.808 | 46.8097 | -2.3097 | 32.5 | 31.0265 | 31.5027 | 0.99731 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 13.5239 | 13.5239 | 2.3761 | 86 | 85 | 85 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 31.3756 | 49.7154 | 12.0846 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 53.8456 | 60.352 | 19.948 | 169.6 | 177.0148 | 177.0148 | -7.4148 | 167.3 | 177.0148 | 177.0148 | -9.7148 | 198.7 | 177.0148 | 177.0148 | 21.6852 | 261 | 266.3196 | 266.3196 | -5.3196 | 41 | 46.4751 | 71.1024 | -30.1024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 142.9 | 100.0587 | 115.717 | 27.183 | 116.4 | 92.3042 | 88.7769 | 27.6231 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 72.1 | 72.3739 | 70.9258 | 1.1742 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 144.1 | 153.0601 | 158.3954 | -14.2954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 113.9 | 100.71 | 88.1344 | 25.7656 | 70.5 | 62.2319 | 62.2319 | 8.2681 | 15 | 12.1525 | 12.1525 | 2.8475 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 1.3476 | 1.3476 | 0.85245 | 173 | 165.4 | 168.6128 | 4.3872 | 87.6 | 87.37 | 87.37 | 0.23 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.8 | 20.3038 | 12.3173 | 8.4827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.4 | 12.6 | 11.6592 | 0.7408 | 15.7 | 15 | 14.311 | 1.389 | 30.1 | 27.37 | 20.2988 | 9.8012 | 80.2 | 84.12 | 62.9527 | 17.2473 | 15.4 | 11.1108 | 11.1108 | 4.2892 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15.1 | 8.7136 | 12.9353 | 2.1647 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.016 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 26.1 | 25.62 | 30 | -3.9 | 72.1 | 68.86 | 66 | 6.1 | 29.8 | 28.7339 | 28.7339 | 1.0661 | 92.5 | 93.4253 | 93.4253 | -0.9253 | 87.4 | 97.3653 | 97.3653 | -9.9653 | 14.6 | 12.9618 | 12.9618 | 1.6382 | 11.8 | 10.6419 | 10.6419 | 1.1581 | 38.9 | 38.67 | 38.67 | 0.23 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 16.6 | 11.8254 | 11.8254 | 4.7746 | 216.9 | 211 | 218.63 | -1.73 | 14.6 | 12.1 | 12.0578 | 2.5422 | 118.1 | 119 | 119 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.5 | 111 | 111 | -31.5 | 78 | 104.9 | 136 | -58 | 87 | 85.68 | 85.68 | 1.32 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.6 | 12.499 | 12.499 | 1.101 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 22.7 | 25 |  | 22.7 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.75 | 5.75 | 0.45 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 3.3 | 15 | 17.69 | -14.39
19/06/2026 | 14:30 | 52 | 28.4939 | 38.9858 | 13.0142 | 649 | 650 | 650 | -1 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 10.3627 | 10.3627 | 19.4373 | 97.5 | 95.0186 | 95.0186 | 2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 152.4186 | 189.81 | -60.61 | 129.1 | 152.4186 | 189.81 | -60.71 | 129.6 | 152.4186 | 189.81 | -60.21 | 222.2 | 229.3144 | 285.57 | -63.37 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 437 | 358.6313 | 77.2947 | 359.7053 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 13.2 | 12.4352 |  | 13.2 |  |  |  | 0 | 145.8 | 141.0031 | 141.0031 | 4.7969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.4 | 50.024 | 53.8894 | -4.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 | 40.0263 | 54.3343 | 2.9657 | 162.7 | 179.0901 | 174.2023 | -11.5023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.7 | 145.0778 | 165.6303 | -22.9303 | 44.2 | 48.813 | 50.5735 | -6.3735 | 0 |  | 75 | -75 | 30 | 33.8706 | 28.6933 | 1.3067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81.4 | 76.6772 | 76.6772 | 4.7228 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 64.4 | 65.9049 | 78.1205 | -13.7205 | 44.2 | 46.8096 | 46.8097 | -2.6097 | 31.5 | 31.0265 | 31.5027 | -0.00269 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 13.5239 | 13.5239 | 2.1761 | 76.2 | 85 | 20.7254 | 55.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 41.2685 | 63.257 | -3.057 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 53.8457 | 68.7809 | 10.9191 | 169.2 | 177.7374 | 177.7374 | -8.5374 | 167.2 | 177.7374 | 177.7374 | -10.5374 | 198.5 | 177.7374 | 177.7374 | 20.7626 | 261.3 | 267.4068 | 267.4068 | -6.1068 | 38.6 | 46.4751 | 71.1024 | -32.5024 | 27.8 | 23.3073 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 89.2 | 118.7714 | 146.2281 | -57.0281 | 105 | 92.4446 | 97.9591 | 7.0408 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 71.9 | 72.3739 | 72.9708 | -1.0709 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 143.8 | 153.0601 | 158.3954 | -14.5954 | 147.4 | 153.5198 | 158.871 | -11.471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 7.9 | 8.2552 | 3.4892 | 4.4108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 112.4 | 102.86 | 90.7165 | 21.6835 | 69.4 | 58.9917 | 58.9917 | 10.4083 | 15.2 | 11.877 | 11.877 | 3.323 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 1.3476 | 1.3476 | 0.85245 | 172 | 165.5 | 167.255 | 4.745 | 87.1 | 85.95 | 85.95 | 1.15 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.1 | 20.3038 | 12.3173 | 7.7827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.5 | 12.6 | 11.466 | 1.034 | 15.8 | 15 | 14.0894 | 1.7106 | 30.3 | 27.81 | 20.3534 | 9.9466 | 77.7 | 84.28 | 62.9724 | 14.7276 | 15.3 | 10.25 | 10.25 | 5.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15.1 | 10.9909 | 16.0524 | -0.95244 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.382 | 0.382 | -0.082 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 27.7 | 26.38 | 30 | -2.3 | 74 | 69.4 | 61 | 13 | 29.9 | 28.6757 | 28.6757 | 1.2243 | 96.8 | 97.0227 | 97.0227 | -0.2227 | 96.3 | 98.1447 | 98.1447 | -1.8447 | 12.4 | 13.3102 | 13.3102 | -0.9102 | 12.9 | 11.2957 | 11.2957 | 1.6043 | 38.9 | 38.29 | 38.29 | 0.61 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 16.5 | 11.5091 | 11.5091 | 4.9909 | 215.7 | 211.1 | 216.41 | -0.71 | 12.9 | 11.3 | 11.3085 | 1.5915 | 119.6 | 121 | 121 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.8 | 114 | 114 | -27.2 | 93.1 | 110.9 | 139 | -45.9 | 87.8 | 87.12 | 87.12 | 0.68 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.1 | 11.1187 | 11.1187 | 0.9813 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 21.9 | 25 |  | 21.9 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.75 | 5.75 | 0.65 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 3 | 15 | 17.69 | -14.69
19/06/2026 | 15:00 | 87.1 | 78.5821 | 41.9288 | 45.1712 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 48.2893 | 10.3627 | 39.3373 | 97.8 | 95.0186 | 95.0186 | 2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 135.8066 | 189.81 | -60.31 | 129.7 | 135.8066 | 189.81 | -60.11 | 129.6 | 135.8066 | 189.81 | -60.21 | 221.5 | 204.3217 | 285.57 | -64.07 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 493.5 | 547.828 | 146.6891 | 346.8109 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.6 | 12.4352 |  | 12.6 |  |  |  | 0 | 144.3 | 141.0031 | 141.0031 | 3.2969 | 7.8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.44187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.7 | 50.024 | 58.5772 | -7.8772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 58.213 | 58.6839 | -1.0839 | 80.3 | 87.4105 | 159.2322 | -78.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  | 161.9794 | -17.8794 | 43 | 48.813 | 50.5735 | -7.5735 | 49.4 |  | 66.6666 | -17.2666 | 29.1 | 33.8706 | 28.6933 | 0.40667 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.2 | 76.6772 | 76.6772 | 0.52281 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.4 | 185.2979 | 185.298 | -4.898 | 64.5 | 65.9049 | 76.3598 | -11.8598 | 44 | 46.8096 | 46.8097 | -2.8097 | 32.4 | 31.0265 | 31.5027 | 0.89731 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 58.3 | 85 | 85 | -26.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 20.7932 | 58.0313 | 2.4687 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 96.9511 | 66.6281 | 13.0719 | 169.2 | 177.7374 | 177.7374 | -8.5374 | 167.4 | 177.7374 | 177.7374 | -10.3374 | 198.9 | 177.7374 | 177.7374 | 21.1626 | 262.4 | 267.4068 | 267.4068 | -5.0068 | 38.9 | 46.4751 | 71.1024 | -32.2024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 74 | 85.0661 | 129.3104 | -55.3104 | 99.3 | 92.4454 | 94.9433 | 4.3567 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 71.8 | 72.3739 | 73.0436 | -1.2436 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 158.3954 | -16.8954 | 144.2 | 153.0601 | 158.3954 | -14.1954 | 148 | 153.5198 | 158.871 | -10.871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 0.8 | 0.855 | 0.855 | -0.055 | 116.2 | 105.02 | 90.0803 | 26.1197 | 68 | 56.4303 | 56.4303 | 11.5697 | 14.6 | 10.8826 | 10.8826 | 3.7174 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.1688 | 20.3376 | -9.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3.8152 | 1.3476 | 2.6524 | 169.6 | 163.6 | 161.847 | 7.753 | 86.1 | 81.41 | 81.41 | 4.69 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 20.3038 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.6 | 12.4 | 11.0677 | 1.5323 | 16 | 14.8 | 13.7643 | 2.2357 | 30.4 | 28.25 | 20.3832 | 10.0168 | 75.6 | 84.44 | 63.1467 | 12.4533 | 14.8 | 9.9793 | 9.9793 | 4.8207 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 15.1 | 6.1731 | 14.8495 | 0.25047 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.3 | 0.374 | 0.374 | -0.074 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 28.9 | 27.14 | 30 | -1.1 | 77.2 | 69.95 | 61 | 16.2 | 29.9 | 26.4871 | 26.4871 | 3.4129 | 89.1 | 98.3006 | 98.3006 | -9.2006 | 96.8 | 97.4221 | 97.4221 | -0.6221 | 16.7 | 13.5304 | 13.5304 | 3.1696 | 11.1 | 11.391 | 11.391 | -0.291 | 38.8 | 31.98 | 31.98 | 6.82 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 16.8 | 10.1652 | 10.1652 | 6.6348 | 213 | 208.9 | 211.89 | 1.11 | 11 | 8.9 | 8.9218 | 2.0782 | 119.5 | 121 | 121 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89 | 116 | 116 | -27 | 74.9 | 116.8 | 142 | -67.1 | 87 | 87.12 | 87.12 | -0.12 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.3 | 9.206 | 9.206 | 1.094 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 19.3237 | 19.3237 | -0.12367 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 21.9 | 25 |  | 21.9 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 | 6 | 5.75 | 5.75 | 0.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 6.4 | 15 | 17.69 | -11.29
19/06/2026 | 15:30 | 87.2 | 78.582 | 45.5626 | 41.6374 | 654 | 650 | 650 | 4 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 37.2923 | 10.3638 | 49.5362 | 98.1 | 95.0186 | 95.0186 | 3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 135.8314 | 189.81 | -59.41 | 130.6 | 135.8314 | 189.81 | -59.21 | 129.7 | 135.8314 | 189.81 | -60.11 | 223.7 | 204.3589 | 285.57 | -61.87 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 413.7 | 562.8077 | 227.9722 | 185.7278 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.8 | 12.4352 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 145.3 | 141.0031 | 141.0031 | 4.2969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.2 | 50.024 | 61.5508 | -10.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 58.213 | 60.6915 | -2.9915 | 80.4 | 119.5181 | 114.7131 | -34.3131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 |  | 159.2313 | -14.1313 | 44.1 | 48.813 | 50.5735 | -6.4735 | 75 |  | 98.4456 | -23.4456 | 30.4 | 33.8706 | 28.6933 | 1.7067 | 17.7 | 18.8755 | 19.0995 | -1.3995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 80.7 | 76.6772 | 76.6772 | 4.0228 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 181 | 185.2979 | 185.298 | -4.298 | 65.3 | 65.9049 | 73.8909 | -8.5909 | 43.6 | 46.8096 | 46.8097 | -3.2097 | 33.1 | 31.0265 | 31.5027 | 1.5973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 77.9 | 85 | 85 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 25.4594 | 53.3991 | 7.4009 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 94.4483 | 63.6096 | 16.3904 | 170.5 | 178.6485 | 178.6485 | -8.1485 | 173.6 | 178.6485 | 178.6485 | -5.0485 | 199.8 | 178.6485 | 178.6485 | 21.1515 | 263.6 | 268.7774 | 268.7774 | -5.1775 | 38.9 | 46.4751 | 71.1024 | -32.2024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 36 |  | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 71.7 | 95.7439 | 117.9848 | -46.2848 | 105.5 | 92.4439 | 87.4422 | 18.0578 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 74.9 | 72.3739 | 70.3985 | 4.5015 | 27.5 | 29.8068 | 29.8068 | -2.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 145.2 | 153.0601 | 158.3954 | -13.1954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 121.5 | 102.79 | 89.6116 | 31.8884 | 66 | 50.1139 | 50.1139 | 15.8861 | 15.2 | 10.2725 | 10.2725 | 4.9275 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 3.0997 | 1.3476 | 2.8524 | 165.1 | 153.5 | 150.5842 | 14.5158 | 83.6 | 75.09 | 75.09 | 8.51 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 20.3038 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.5 | 11.9 | 10.5912 | 1.9088 | 15.9 | 14.1 | 13.0867 | 2.8133 | 30.7 | 28.44 | 20.3789 | 10.3211 | 79.7 | 84.47 | 63.0885 | 16.6115 | 13.5 | 7.9426 | 7.9426 | 5.5574 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 15.1 | 7.2472 | 13.7832 | 1.3168 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.34 | -0.14 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 29.8 | 27.54 | 31 | -1.2 | 78.7 | 71.59 | 61 | 17.7 | 28.7 | 23.0228 | 23.0228 | 5.6772 | 92.4 | 98.9483 | 98.9483 | -6.5483 | 101.1 | 97.2653 | 97.2653 | 3.8347 | 11.1 | 13.872 | 13.872 | -2.772 | 9.5 | 11.3281 | 11.3281 | -1.8281 | 38.4 | 25.67 | 25.67 | 12.73 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 15.5 | 9.8182 | 9.8182 | 5.6818 | 207 | 199 | 203.005 | 3.995 | 8.9 | 7.9 | 7.899 | 1.001 | 115.4 | 114 | 114 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.1 | 118 | 118 | -30.9 | 82.1 | 122.4 | 145 | -62.9 | 83.8 | 82.08 | 82.08 | 1.72 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.3 | 7.6033 | 7.6033 | 0.6967 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 22 | 25 |  | 22 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.75 | 5.75 | -1.35 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 | 8.1 | 15 | 17.69 | -9.59
19/06/2026 | 16:00 | 85.1 | 78.582 | 69.1265 | 15.9735 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 26.225 | 11.5555 | 48.4445 | 97.9 | 95.0186 | 95.0186 | 2.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 158.132 | 189.81 | -60.31 | 129 | 158.132 | 189.81 | -60.81 | 129.6 | 158.132 | 189.81 | -60.21 | 222.2 | 237.9103 | 285.57 | -63.37 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 415.5 | 562.8077 | 301.1534 | 114.3466 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  | 12.4352 | -12.4352 | 12.5 | 12.4352 |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 144.8 | 141.0031 | 141.0031 | 3.7969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 5 | 3.9512 | 3.9512 | 1.0489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.8 | 50.0241 | 61.5508 | 18.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 58.213 | 64.8919 | -7.3919 | 83.3 | 129.4041 | 147.8012 | -64.5012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  | 159.2868 | -15.1868 | 43.2 | 48.813 | 50.5735 | -7.3735 | 143.9 | 31.0881 | 112.3575 | 31.5425 | 28.9 | 33.8706 | 28.6933 | 0.20667 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81.6 | 76.6772 | 76.6772 | 4.9228 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180 | 185.2979 | 185.298 | -5.298 | 64.7 | 65.9049 | 74.2155 | -9.5155 | 44.4 | 46.8096 | 46.8097 | -2.4097 | 33.4 | 31.0265 | 31.5027 | 1.8973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 70 | 85 | 85 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 37.64 | 26.1961 | 55.1039 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 102.012 | 64.0064 | 15.8936 | 169.3 | 178.6485 | 178.6485 | -9.3485 | 167.3 | 178.6485 | 178.6485 | -11.3485 | 198.9 | 178.6485 | 178.6485 | 20.2515 | 262.2 | 268.7774 | 268.7774 | -6.5774 | 39 | 46.4751 | 71.1024 | -32.1024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 36 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 67.1 | 115.0485 | 175.9485 | -108.8485 | 103.4 | 92.4444 | 91.0859 | 12.3141 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 74.8 | 72.3739 | 73.7351 | 1.0649 | 27.1 | 29.8068 | 29.8068 | -2.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 158.3954 | -16.9954 | 144.4 | 153.0601 | 158.3954 | -13.9954 | 148.2 | 153.5198 | 158.871 | -10.671 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 110 | 100.57 | 89.4853 | 20.5147 | 47.9 | 37.3319 | 37.3319 | 10.5681 | 14.6 | 9.9005 | 9.9005 | 4.6995 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 2.3796 | 1.4251 | 3.4748 | 134.7 | 118 | 104.0362 | 30.6638 | 69.9 | 46.06 | 46.06 | 23.84 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.2 | 20.3038 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.1 | 10.2 | 9.0068 | 3.0932 | 15.4 | 12 | 11.0089 | 4.3911 | 29 | 28.63 | 20.3489 | 8.6511 | 75.8 | 84.5 | 62.9657 | 12.8343 | 9.4 | 5.919 | 5.919 | 3.481 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 15.1 | 10.051 | 7.5214 | 7.5786 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.085 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 30.1 | 27.94 | 31 | -0.9 | 77.7 | 73.24 | 61 | 16.7 | 20.8 | 16.7992 | 16.7992 | 4.0008 | 95.6 | 99.5336 | 99.5336 | -3.9336 | 99.1 | 98.7185 | 98.7185 | 0.3815 | 16.3 | 14.0423 | 14.0423 | 2.2577 | 12.6 | 11.3826 | 11.3826 | 1.2174 | 37.1 | 19.42 | 19.42 | 17.68 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 15.3 | 9.4751 | 9.4751 | 5.8249 | 179.4 | 157.7 | 160.75 | 18.65 | 6.5 | 4.9 | 4.9165 | 1.5835 | 82.3 | 93 | 93 | -10.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 120 | 120 | -29 | 87.3 | 128 | 147 | -59.7 | 69.4 | 66.96 | 66.96 | 2.44 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.1 | 5.0534 | 5.0534 | 1.0466 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 19.3237 | 19.3237 | -0.42367 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 | 20.9 | 25 |  | 20.9 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5.75 | 5.75 | -1.05 | 7.3 | 11 | 11 | -3.7 | 8.7 | 15 | 17.69 | -8.99
19/06/2026 | 16:30 | 123.7 | 78.5821 | 101.3139 | 22.3861 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 10.3627 | 17.9552 | 41.9448 | 97.2 | 95.0186 | 95.0186 | 2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 189.81 | 189.81 | -8.41 | 201.3 | 189.81 | 189.81 | 11.49 | 205.2 | 189.81 | 189.81 | 15.39 | 274.4 | 285.57 | 285.57 | -11.17 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 562 | 562.8077 | 422.7387 | 139.2612 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 12.5 | 12.4352 |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 150.4 | 141.0031 | 141.0031 | 9.3969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.9 | 50.0241 | 61.5508 | 19.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 58.213 | 70.8934 | -12.7934 | 95.5 | 130.4104 | 189.6592 | -94.1593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 161.3212 | -161.3212 | 43.3 | 48.813 | 50.5735 | -7.2735 | 126 | 52.5465 | 122.072 | 3.928 | 29.6 | 33.8706 | 28.6933 | 0.90667 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.6 | 76.6772 | 76.6772 | 0.92281 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.8 | 185.2979 | 185.298 | -4.498 | 64.4 | 65.9049 | 75.935 | -11.535 | 44.1 | 46.8096 | 46.8097 | -2.7097 | 33.3 | 31.0265 | 31.5027 | 1.7973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 85 | 85 | 86.8515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 73.552 | 36.4465 | 44.9535 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 116.9382 | 66.1088 | 13.7912 | 169.4 | 179.0807 | 179.0807 | -9.6807 | 167.7 | 179.0807 | 179.0807 | -11.3807 | 199.4 | 179.0807 | 179.0807 | 20.3193 | 264.2 | 269.4278 | 269.4278 | -5.2278 | 51.6 | 46.4751 | 71.1024 | -19.5024 | 31.1 | 23.3073 | 35.658 | -4.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 36 |  | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 127.9 | 125.6798 | 183.4461 | -55.5461 | 100.3 | 92.4445 | 102.368 | -2.068 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 76.1 | 72.3739 | 76.2927 | -0.19266 | 27.3 | 29.8068 | 29.8068 | -2.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 158.3954 | -16.9954 | 144 | 153.0601 | 158.3954 | -14.3954 | 147.9 | 153.5198 | 158.871 | -10.971 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 115.7 | 101.68 | 89.9084 | 25.7916 | 22.1 | 19.4865 | 19.4865 | 2.6135 | 15.6 | 9.7117 | 9.7117 | 5.8883 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 1.3476 | 1.8415 | 2.9585 | 71.8 | 63.4 | 45.7502 | 26.0498 | 36.9 | 16.21 | 16.21 | 20.69 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 20.3038 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 11.1 | 5.8 | 4.562 | 6.538 | 14.2 | 6.7 | 5.5939 | 8.6061 | 29.4 | 28.75 | 20.3909 | 9.0091 | 71.6 | 84.63 | 62.8164 | 8.7836 | 2.6 | 2.0858 | 2.0858 | 0.5142 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 18.5 | 18.3176 | 9.8809 | 8.6191 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0.208 | 0.208 | -0.108 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 30.3 | 27.99 | 31 | -0.7 | 75.4 | 72.1 | 50 | 25.4 | 10.7 | 9.1982 | 9.1982 | 1.5018 | 80.8 | 98.737 | 98.737 | -17.937 | 100.5 | 100.8162 | 100.8162 | -0.3162 | 11.3 | 13.6837 | 13.6837 | -2.3837 | 8.7 | 11.1326 | 11.1326 | -2.4326 | 30.5 | 13.17 | 13.17 | 17.33 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 16.5 | 9.5334 | 9.5334 | 6.9666 | 97.9 | 86.7 | 75.845 | 22.055 | 3.9 | 3.7 | 3.6722 | 0.2278 | 40.4 | 62 | 62 | -21.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.1 | 121 | 121 | -15.9 | 100.7 | 123.7 | 147 | -46.3 | 34 | 44.64 | 44.64 | -10.64 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.7 | 3.0099 | 3.0099 | 0.6901 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 21.9 | 25 |  | 21.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 19 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 4.4 | 5.75 | 5.75 | -1.35 | 6.7 | 11 | 11 | -4.3 | 10.7 | 15 | 17.69 | -6.99
19/06/2026 | 17:00 | 182.8 | 119.1413 | 140.426 | 42.374 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 36.199 | 38.8815 | 21.7185 | 97.1 | 95.0186 | 95.0186 | 2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 189.81 | 189.81 | -9.21 | 199.6 | 189.81 | 189.81 | 9.79 | 204 | 189.81 | 189.81 | 14.19 | 280.8 | 285.57 | 285.57 | -4.77 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 551.5 | 562.8077 | 450.9161 | 100.5839 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.4352 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 142.8 | 141.0031 | 141.0031 | 1.7969 | 8.2 | 7.3581 | 7.3581 | 0.84187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.1 | 100.7161 | 97.8095 | 12.2905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 69.1845 | 81.7749 | -0.77492 | 192.4 | 130.4105 | 188.1147 | 4.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.2 |  | 176.7729 | -33.5729 | 43 | 48.813 | 50.5735 | -7.5735 | 135.9 | 136.3881 | 136.3882 | -0.48825 | 30 | 33.8706 | 28.6933 | 1.3067 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 82.7 | 76.6772 | 76.6772 | 6.0228 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 65.7 | 65.9049 | 89.6591 | -23.9591 | 45.2 | 46.8096 | 46.8097 | -1.6097 | 32.7 | 31.0265 | 31.5027 | 1.1973 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 85.6 | 85 | 86.8515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 79.4586 | 79.0041 | 3.0959 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 132.0683 | 82.8884 | -2.5884 | 169.7 | 179.4997 | 179.4997 | -9.7997 | 167.9 | 179.4997 | 179.4997 | -11.5997 | 199.5 | 179.4997 | 179.4997 | 20.0003 | 264.2 | 270.0581 | 270.0581 | -5.8581 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 34.2 | 35.6579 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 151.5 | 125.6801 | 176.9181 | -25.4181 | 102.2 | 97.1698 | 108.13 | -5.93 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 76 | 74.2399 | 78.568 | -2.568 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 158.3954 | -16.4954 | 144.7 | 153.0601 | 158.3954 | -13.6954 | 147.6 | 153.5198 | 158.871 | -11.271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 7.7 | 8.2552 | 3.4892 | 4.2108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 89.8 | 102.79 | 90.3966 | -0.5966 | 4.7 | 5.7836 | 5.7836 | -1.0836 | 13.6 | 8.6939 | 8.6939 | 4.9061 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.1688 | 20.3376 | -9.6376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5 | 3.0285 | 3.2031 | 1.797 | 6.8 | 18.8 | 9.1268 | -2.3268 | 3.8 | 1.37 | 1.37 | 2.43 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.6 | 20.3038 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 6.8 | 1.4 | 0.7216 | 6.0784 | 9.2 | 1.5 | 0.8543 | 8.3457 | 25.6 | 28.86 | 20.394 | 5.206 | 64.7 | 84.76 | 62.3235 | 2.3765 | 0 | 0.3549 | 0.3549 | -0.3549 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07726 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 30.2 | 28.03 | 31 | -0.8 | 76.4 | 70.97 | 50 | 26.4 | 1.9 | 3.2178 | 3.2178 | -1.3178 | 81.9 | 100.2552 | 100.2552 | -18.3552 | 88.9 | 101.4958 | 101.4958 | -12.5958 | 10.3 | 14.0371 | 14.0371 | -3.7371 | 12 | 11.2145 | 11.2145 | 0.7855 | 15 | 6.98 | 6.98 | 8.02 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 15.3 | 8.624 | 8.624 | 6.676 | 21 | 25.9 | 13.445 | 7.555 | 1 | 0.8 | 0.7662 | 0.2338 | 6.4 | 23 | 23 | -16.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.3 | 121 | 121 | -36.7 | 88.6 | 119.4 | 147 | -58.4 | 7 | 16.56 | 16.56 | -9.56 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 19.3237 | 19.3237 | -0.32367 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 21.7 | 25 |  | 21.7 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.75 | 5.75 | 0.45 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 14.5 | 15 | 17.69 | -3.19
19/06/2026 | 17:30 | 182.8 | 171.792 | 157.8323 | 24.9677 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 60.8106 | 34.562 | -12.562 | 94.8 | 95.0186 | 95.0186 | -0.21856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 189.81 | 189.81 | -8.41 | 199.6 | 189.81 | 189.81 | 9.79 | 204.6 | 189.81 | 189.81 | 14.79 | 281.3 | 285.57 | 285.57 | -4.27 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 552.3 | 562.8077 | 467.1209 | 85.1791 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.4352 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 150.5 | 141.0031 | 141.0031 | 9.4969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 141.6183 | 130.2425 | -9.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 87.1316 | 91.2757 | -11.1757 | 180.2 | 130.4106 | 176.4927 | 3.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.1 |  | 178.3438 | 45.7562 | 42.7 | 48.813 | 50.5735 | -7.8735 | 135.1 | 136.3883 | 136.3882 | -1.2882 | 29.9 | 33.8706 | 28.6933 | 1.2067 | 17.5 | 18.8755 | 19.0995 | -1.5995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78.8 | 76.6772 | 76.6772 | 2.1228 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 64.2 | 65.9049 | 92.5071 | -28.3072 | 43.5 | 46.8096 | 46.8097 | -3.3097 | 32.1 | 31.0265 | 31.5027 | 0.59731 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 13.5239 | 13.5239 | 2.1761 | 80.8 | 85 | 86.8515 | -6.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 79.4586 | 79.0041 | 1.8959 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 132.0683 | 86.3706 | -6.4706 | 169.8 | 179.4997 | 179.4997 | -9.6997 | 168 | 179.4997 | 179.4997 | -11.4997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 265 | 270.0581 | 270.0581 | -5.0581 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 176.1 | 125.6802 | 173.4077 | 2.6923 | 90.4 | 108.4517 | 112.614 | -22.214 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 145 | 153.0601 | 158.3954 | -13.3954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 | 48.6 |  |  | 48.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.9 | 8.2552 | 3.4892 | 4.4108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 85.8 | 102.75 | 90.3035 | -4.5035 | 0 | 0.8082 | 0.8082 | -0.8082 | 15 | 8.248 | 8.248 | 6.752 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.7 | 4.6298 | 2.922 | 0.77799 | 0.1 | 0.9 | 0.4662 | -0.3662 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 20.3038 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 1.6 | 0.1 | 0.0105 | 1.5895 | 2.2 |  | 0.0124 | 2.1876 | 24.5 | 28.85 | 20.4358 | 4.0642 | 61.7 | 84.33 | 62.1227 | -0.4227 | 0 | 0.0037 | 0.0037 | -0.0037 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07727 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 29.9 | 27.92 | 30 | -0.1 | 73.1 | 69.8 | 55 | 18.1 | 0 | 0.2268 | 0.2268 | -0.2268 | 70.1 | 99.4123 | 99.4123 | -29.3123 | 90.8 | 100.5759 | 100.5759 | -9.7759 | 11.5 | 14.1369 | 14.1369 | -2.6369 | 8.8 | 11.1854 | 11.1854 | -2.3854 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.21 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 14.9 | 8.661 | 8.661 | 6.239 | 0 | 1.3 | 0.995 | -0.995 | 0 | 0.2 | 0.2345 | -0.2345 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.8 | 121 | 121 | -51.2 | 61.1 | 114 | 145 | -83.9 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.1125 | -0.1125 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 22 | 25 |  | 22 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.75 | 5.75 | 0.05 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.2 | 15 | 17.69 | -3.49
19/06/2026 | 18:00 | 185 | 195.0829 | 163.5838 | 21.4162 | 650 | 650 | 650 | 0 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 60.8106 | 23.3658 | -0.96583 | 96.4 | 95.0186 | 95.0186 | 1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 189.81 | 189.81 | -8.11 | 200.3 | 189.81 | 189.81 | 10.49 | 204.8 | 189.81 | 189.81 | 14.99 | 282 | 285.57 | 285.57 | -3.57 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 512.3 | 562.8077 | 470.9221 | 41.3779 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.4352 |  | 12.3 |  |  |  | 0 | 148.1 | 141.0031 | 141.0031 | 7.0969 | 8 | 7.3581 | 7.3581 | 0.64187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 21 |  | 22.2809 | -1.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 141.6183 | 134.8163 | -14.1163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.6515 | 94.3909 | -14.0909 | 145.6 | 130.4106 | 185.2045 | -39.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.9 |  | 178.2172 | 45.6828 | 42.4 | 48.813 | 50.5735 | -8.1735 | 129.3 | 136.3883 | 136.3882 | -7.0883 | 29.8 | 33.8706 | 28.6933 | 1.1067 | 17.5 | 18.8755 | 19.0995 | -1.5995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 81.2 | 76.6772 | 76.6772 | 4.5228 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 179.6 | 185.298 | 185.298 | -5.698 | 64.8 | 65.9049 | 93.7884 | -28.9885 | 44.5 | 46.8096 | 46.8097 | -2.3097 | 30.1 | 31.0265 | 31.5027 | -1.4027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 13.5239 | 13.5239 | 2.3761 | 61.9 | 85 | 86.8515 | -24.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 79.4586 | 79.0041 | 2.3959 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 132.0683 | 87.9371 | -7.8371 | 169.6 | 179.4997 | 179.4997 | -9.8997 | 167.5 | 179.4997 | 179.4997 | -11.9997 | 199.8 | 179.4997 | 179.4997 | 20.3003 | 264.5 | 270.0581 | 270.0581 | -5.5581 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 170.7 | 125.6802 | 160.8947 | 9.8053 | 79.6 | 112.614 | 108.4517 | -28.8517 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3954 | -16.2954 | 144.7 | 153.0601 | 158.3954 | -13.6954 | 168.7 | 153.5198 | 158.871 | 9.829 | 186.1 |  |  | 186.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.9 | 8.2552 | 3.4892 | 4.4108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 85.5 | 102.71 | 90.4495 | -4.9495 | 0 |  |  | 0 | 14 | 6.992 | 6.992 | 7.008 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 4.6298 | 2.1936 | -0.19356 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 20.3038 | 12.3173 | 7.9827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 28.85 | 20.477 | 2.923 | 57.1 | 83.89 | 62.3072 | -5.2072 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07727 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 29.6 | 27.81 | 30 | -0.4 | 71.4 | 68.62 | 55 | 16.4 | 0 | 0.0998 | 0.0998 | -0.0998 | 74.6 | 98.9417 | 98.9417 | -24.3417 | 86.3 | 101.2927 | 101.2927 | -14.9927 | 7.6 | 14.0481 | 14.0481 | -6.4481 | 7.3 | 11.0933 | 11.0933 | -3.7933 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 14.3 | 7.9888 | 7.9888 | 6.3112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 120 | 120 | -66.2 | 48.7 | 108.6 | 143 | -94.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 19.3237 | 19.3237 | -0.22367 | 12.4 | 10.8 | 10.8 | 1.6 | 22.3 | 25 |  | 22.3 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 0.75 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.4 | 15 | 17.69 | -2.29
19/06/2026 | 18:30 | 183.9 | 169.1953 | 157.52 | 26.38 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 60.8106 | 45.8831 | -23.3831 | 96.6 | 95.0186 | 95.0186 | 1.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 199.6 | 189.81 | 189.81 | 9.79 | 204 | 189.81 | 189.81 | 14.19 | 280.8 | 285.57 | 285.57 | -4.77 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 511.3 | 562.8077 | 497.6304 | 13.6696 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 13.3 | 12.4352 |  | 13.3 |  |  |  | 0 | 148.1 | 141.0031 | 141.0031 | 7.0969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.1 | 3.9512 | 3.9512 | 1.1488 | 20.8 |  | 22.2809 | -1.4808 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 121.2 | 141.6183 | 118.7542 | 2.4458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 87.6698 | 92.3557 | -11.8557 | 136.4 | 136.8529 | 203.4713 | -67.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 |  | 173.6675 | -29.4675 | 43.5 | 48.813 | 50.5735 | -7.0735 | 125.1 | 136.3883 | 136.3882 | -11.2882 | 29.9 | 33.8706 | 28.6933 | 1.2067 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.4 | 76.6772 | 76.6772 | 0.72281 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 108.1 | 65.9049 | 88.6786 | 19.4214 | 45.4 | 46.8096 | 46.8097 | -1.4097 | 30.3 | 31.0265 | 31.5027 | -1.2027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 13.5239 | 13.5239 | 2.9761 | 61.4 | 85 | 86.8515 | -25.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 79.4586 | 79.0041 | 2.5959 | 0 | 32.2005 | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 132.0683 | 81.6896 | -1.3896 | 169.5 | 178.8679 | 178.8679 | -9.3679 | 167.7 | 178.8679 | 178.8679 | -11.1679 | 199.7 | 178.8679 | 178.8679 | 20.8321 | 263.6 | 269.1076 | 269.1076 | -5.5076 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 170.5 | 186.7875 | 182.3969 | -11.8969 | 79 | 108.1299 | 108.13 | -29.13 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 158.3954 | -16.3954 | 144.8 | 153.0601 | 158.3954 | -13.5954 | 168.3 | 153.5198 | 158.871 | 9.429 | 184 |  |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.9 | 8.2552 | 3.4892 | 4.4108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 102.31 | 89.3542 | -4.7542 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 6.6685 | 6.6685 | 5.8315 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.1688 | 20.3376 | -9.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 4.6298 | 3.6586 | -1.4586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.6 | 20.3038 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 28.86 | 20.4224 | 2.4776 | 58.1 | 83.78 | 62.0841 | -3.9841 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07727 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | -0.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 29.1 | 27.68 | 30 | -0.9 | 73.6 | 65.36 | 55 | 18.6 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 98.5465 | 98.5465 | -27.9465 | 90.6 | 101.2265 | 101.2265 | -10.6265 | 8.4 | 13.4102 | 13.4102 | -5.0102 | 7.3 | 10.7482 | 10.7482 | -3.4482 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 13.3 | 7.48 | 7.48 | 5.82 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.5 | 119 | 119 | -60.5 | 60.1 | 103.3 | 139 | -78.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 22.4 | 25 |  | 22.4 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.8 | 5.75 | 5.75 | 1.05 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.8 | 15 | 17.69 | -1.89
19/06/2026 | 19:00 | 181.7 | 133.2233 | 155.8661 | 25.8339 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 60.8106 | 55.3537 | 3.9463 | 95 | 95.0186 | 95.0186 | -0.01856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 189.81 | 189.81 | -8.51 | 200.6 | 189.81 | 189.81 | 10.79 | 204.5 | 189.81 | 189.81 | 14.69 | 283.5 | 285.57 | 285.57 | -2.07 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 437.9 | 532.0783 | 504.1529 | -66.2529 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 11.9 | 12.4352 |  | 11.9 |  |  |  | 0 | 142.6 | 141.0031 | 141.0031 | 1.5969 | 7.7 | 7.3581 | 7.3581 | 0.34187 | 5 | 3.9512 | 3.9512 | 1.0489 | 21 | 22.2809 | 22.2809 | -1.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 119.7 | 110.5048 | 113.5469 | 6.1531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 74.5658 | 89.6459 | -10.5459 | 141.1 | 139.6219 | 196.9487 | -55.8487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.5 | 160.6573 | 170.9904 | 51.5096 | 42.3 | 42.3102 | 50.5735 | -8.2735 | 110.7 | 112.358 | 136.3882 | -25.6882 | 28.3 | 29.1092 | 28.6933 | -0.39333 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76.2 | 76.6772 | 76.6772 | -0.47719 | 173.7 | 184.7432 | 184.7432 | -11.0432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 179.6 | 185.298 | 185.298 | -5.698 | 100.6 | 65.9049 | 86.1607 | 14.4393 | 43.5 | 46.8096 | 46.8097 | -3.3097 | 29.4 | 31.0265 | 31.5027 | -2.1027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 13.5239 | 13.5239 | 2.1761 | 23.3 | 85 | 86.8515 | -63.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 65.2531 | 64.8041 | 16.1959 | 25 | 32.2005 | 32.2005 | -7.2005 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 132.0681 | 78.6112 | 0.68881 | 170.4 | 179.2935 | 179.2935 | -8.8935 | 168.5 | 179.2935 | 179.2935 | -10.7935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 265.8 | 269.7479 | 269.7479 | -3.9479 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 154.6 | 161.1774 | 182.3969 | -27.7969 | 63 | 89.3975 | 108.13 | -45.13 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 75.8 | 72.3739 | 78.568 | -2.768 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 145 | 158.3954 | 158.3954 | -13.3954 | 169.7 | 158.871 | 158.871 | 10.829 | 184.2 | 142.9792 |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 101.91 | 89.3442 | -20.6442 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 6.9944 | 6.9944 | 7.8056 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 3.9 | 4.7034 | 4.2748 | -0.37478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 20.3038 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 28.87 | 20.3582 | 0.7418 | 58.3 | 83.67 | 61.9546 | -3.6546 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.6 | 16.4073 | 16.4086 | 3.1914 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 27.7 | 27.55 | 30 | -2.3 | 68.8 | 62.09 | 55 | 13.8 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 79.48 | 99.2855 | -38.0855 | 90.9 | 100.9992 | 100.9992 | -10.0992 | 5.4 | 13.3054 | 13.3054 | -7.9054 | 7.6 | 10.6153 | 10.6153 | -3.0153 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 13.9 | 7.0345 | 7.0345 | 6.8655 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.2 | 82 | 117 | -45.8 | 64.5 | 68 | 134 | -69.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.3237 | 19.3237 | 0.17633 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 1.1 | 22.4 | 25 |  | 22.4 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 7 | 5.75 | 5.75 | 1.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15 | 15 | 17.69 | -2.69
19/06/2026 | 19:30 | 100.3 | 134.467 | 153.1518 | -52.8518 | 653 | 650 | 650 | 3 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60.8106 | 57.4357 | 2.6643 | 96.3 | 95.0186 | 95.0186 | 1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 189.81 | 189.81 | -8.81 | 199.5 | 189.81 | 189.81 | 9.69 | 203.3 | 189.81 | 189.81 | 13.49 | 283.6 | 285.57 | 285.57 | -1.97 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 447.7 | 491.6467 | 505.4263 | -57.7263 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 11.9 |  |  |  | 0 | 142.2 | 141.0031 | 141.0031 | 1.1969 | 8.5 | 7.3581 | 7.3581 | 1.1419 | 5 | 3.9512 | 3.9512 | 1.0489 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121 | 114.781 | 107.8875 | 13.1125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 71.3463 | 85.4625 | -4.9625 | 145.4 | 170.0786 | 219.4156 | -74.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 145.0778 | 169.1432 | -20.2432 | 42.9 | 42.3102 | 50.5735 | -7.6735 | 116.7 | 119.3579 | 131.6039 | -14.9039 | 29.3 | 29.1092 | 28.6933 | 0.60667 | 18.4 | 18.8755 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.2 | 76.6772 | 76.6772 | 2.5228 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 102.7 | 65.9049 | 84.2995 | 18.4004 | 44.6 | 46.8096 | 46.8097 | -2.2097 | 30.3 | 31.0265 | 31.5027 | -1.2027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 47 | 85 | 86.8515 | -39.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 69.6638 | 63.9716 | -2.3716 | 50.2 | 32.2005 |  | 50.2 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 114.7612 | 76.3356 | 3.6644 | 169.6 | 179.4997 | 179.4997 | -9.8997 | 167.8 | 179.4997 | 179.4997 | -11.6997 | 199.3 | 179.4997 | 179.4997 | 19.8003 | 265.2 | 270.0581 | 270.0581 | -4.8581 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 180 | 128.9969 | 182.3969 | -2.3969 | 71.5 | 97.2384 | 108.1299 | -36.63 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.9 | 72.3739 | 78.568 | -2.668 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 144.9 | 158.3954 | 158.3954 | -13.4954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 116.9 | 173.4996 |  | 116.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.3108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 101.86 | 89.5673 | -6.2673 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 8.1643 | 8.1643 | 5.3357 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.6298 | 4.4102 | 0.38977 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.6 | 20.3038 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 28.59 | 20.2637 | 4.7363 | 64.7 | 83.78 | 61.5248 | 3.1752 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.6 | 17.4226 | 16.2169 | 3.3831 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 28.9 | 26.99 | 29 | -0.1 | 64.8 | 59.38 | 55 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 69 | 78.09 | 99.4768 | -30.4768 | 88.2 | 101.2859 | 101.2859 | -13.0859 | 8.2 | 13.1598 | 13.1598 | -4.9598 | 5.8 | 10.8241 | 10.8241 | -5.0241 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 13.5 | 7.5886 | 7.5886 | 5.9114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.5 | 80 | 115 | -54.5 | 62.4 | 66.7 | 130 | -67.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.5 | 19.3237 | 19.3237 | 0.17633 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 | 22.5 | 25 |  | 22.5 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 7.2 | 5.75 | 5.75 | 1.45 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.5 | 15 | 17.69 | -2.19
19/06/2026 | 20:00 | 99.7 | 134.0783 | 152.0132 | -52.3132 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 59.7176 | 49.5988 | 0.50123 | 96 | 95.0186 | 95.0186 | 0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 193.14 | 193.14 | -12.34 | 199.4 | 193.14 | 193.14 | 6.26 | 203.4 | 193.14 | 193.14 | 10.26 | 285.8 | 290.58 | 290.58 | -4.78 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 499.3 | 562.8054 | 527.7477 | -28.4477 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 141.0031 | 141.0031 | 4.0969 | 8.3 | 7.3581 | 7.3581 | 0.94187 | 5 | 3.9512 | 3.9512 | 1.0489 | 20.8 | 22.2809 | 22.2809 | -1.4808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121 | 114.2268 | 105.5089 | 15.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 70.8173 | 84.7474 | -4.6474 | 132 | 130.41 | 189.3586 | -57.3586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 145.0777 | 167.1947 | -18.1947 | 42 | 42.3102 | 50.5735 | -8.5735 | 122.5 | 129.2886 | 121.8743 | 0.62566 | 28.4 | 29.1092 | 28.6933 | -0.29333 | 18.4 | 18.8755 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76.6 | 76.6772 | 76.6772 | -0.07719 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 102.1 | 65.9049 | 82.6499 | 19.4501 | 40.2 | 42.8588 | 46.8097 | -6.6097 | 30.2 | 31.0265 | 31.5027 | -1.3027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 13.5239 | 13.5239 | 2.4761 | 87.1 | 86.8515 | 86.8515 | 0.2485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 59.6929 | 59.4185 | 2.1815 | 39.9 | 32.2005 |  | 39.9 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 53.8456 | 74.3187 | 5.6813 | 169.4 | 179.4997 | 179.4997 | -10.0997 | 167.7 | 179.4997 | 179.4997 | -11.7997 | 199.3 | 179.4997 | 179.4997 | 19.8003 | 265.4 | 270.0581 | 270.0581 | -4.6581 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 180.9 | 164.5009 | 188.6145 | -7.7145 | 84.8 | 90.8104 | 105.3517 | -20.5516 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.8 | 72.3739 | 77.4709 | -1.6709 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 144.7 | 158.3954 | 158.3954 | -13.6954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 102.6 | 133.2867 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.3108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 101.82 | 88.2985 | -8.4985 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 8.6011 | 8.6011 | 2.4989 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.4 | 4.5587 | 3.9003 | 0.49966 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 20.3038 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 28.3 | 20.1471 | 0.8529 | 60.3 | 83.9 | 61.3206 | -1.0206 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15.6 | 15.1274 | 15.1689 | 0.43115 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 29.5 | 26.42 | 29 | 0.5 | 56.2 | 56.67 | 55 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 74.09 | 98.0889 | -42.7889 | 75.9 | 99.2004 | 99.2004 | -23.3004 | 5.9 | 13.2601 | 13.2601 | -7.3601 | 6.9 | 10.63 | 10.63 | -3.73 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 9.5 | 7.6783 | 7.6783 | 1.8217 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.8 | 77 | 112 | -31.2 | 75 | 65.4 | 126 | -51 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 12 | 10.8 | 10.8 | 1.2 | 22.1 | 25 |  | 22.1 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.75 | 5.75 | 0.15 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.4 | 15 | 17.69 | -3.29
19/06/2026 | 20:30 | 99.7 | 114.0391 | 151.319 | -51.619 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 60.8101 | 45.3494 | 4.8506 | 96.2 | 95.0186 | 95.0186 | 1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 187.3534 | 193.14 | -12.24 | 199.8 | 187.3534 | 193.14 | 6.66 | 203.6 | 187.3534 | 193.14 | 10.46 | 284.7 | 281.874 | 290.58 | -5.88 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 553.3 | 562.8042 | 517.2965 | 36.0035 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 141.0031 | 141.0031 | 3.3969 | 8.3 | 7.3581 | 7.3581 | 0.94187 | 5 | 3.9511 | 3.9512 | 1.0489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 107.3029 | 105.171 | 15.7291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 74.539 | 84.4174 | -3.9174 | 147.3 | 117.5051 | 167.2699 | -19.9699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 148.2988 | 168.3817 | -19.0817 | 42.7 | 42.3102 | 50.5735 | -7.8735 | 99.2 | 100.0576 | 122.6123 | -23.4123 | 29.3 | 29.1092 | 28.6933 | 0.60667 | 18.1 | 18.8755 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76 | 76.6772 | 76.6772 | -0.67719 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.3 | 185.2979 | 185.298 | -4.998 | 102.7 | 89.4219 | 82.912 | 19.788 | 43.7 | 46.8095 | 46.8097 | -3.1097 | 30.1 | 31.0265 | 31.5027 | -1.4027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 13.5239 | 13.5239 | 2.3761 | 85.2 | 85 | 86.8515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 56.2243 | 58.4005 | 3.0995 | 39.9 | 32.2005 |  | 39.9 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 72.3469 | 74.6392 | 5.4608 | 169.9 | 179.2935 | 179.2935 | -9.3935 | 168.2 | 179.2935 | 179.2935 | -11.0935 | 199.6 | 179.2935 | 179.2935 | 20.3065 | 265.2 | 269.7479 | 269.7479 | -4.5479 | 69 | 46.4751 | 71.1024 | -2.1024 | 33.8 | 23.3074 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 187.7 | 159.0704 | 192.8975 | -5.1975 | 94.1 | 93.4247 | 105.4848 | -11.3848 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 71.9 | 72.3744 | 77.5318 | -5.6318 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 158.3954 | -15.9954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 164.2 | 153.5197 | 158.871 | 5.329 | 102.9 | 103.6269 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 7.9 | 8.2552 | 3.4892 | 4.4108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 85.7 | 70.83 | 88.8628 | -3.1628 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.1 | 8.7925 | 5.9075 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 4.6298 | 3.6239 | 0.57613 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.6 | 20.3038 | 12.3173 | 8.2827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 21.22 | 19.9279 | 4.1721 | 60.3 | 67.81 | 60.4759 | -0.1759 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 | 14.329 | 14.9345 | 0.06547 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 27.6 | 25.63 | 28 | -0.4 | 44.5 | 55.34 | 50 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 51.46 | 94.0871 | -35.3871 | 78.7 | 88.08 | 97.892 | -19.192 | 8.1 | 6.59 | 12.7376 | -4.6376 | 7.4 | 6.43 | 9.6752 | -2.2752 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 12.7 | 12.39 | 7.6169 | 5.0831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.1 | 67.96 | 108 | -36.9 | 72.1 | 59.3 | 122 | -49.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 19.3237 | 19.3237 | 0.17633 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 | 22.4 | 25 |  | 22.4 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 | 6 | 5.75 | 5.75 | 0.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.3 | 15 | 17.69 | -3.39
19/06/2026 | 21:00 | 97.9 | 110.3318 | 148.2235 | -50.3235 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 60.8092 | 30.4077 | 19.2923 | 95 | 95.0186 | 95.0186 | -0.01856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 177.1654 | 193.14 | -11.64 | 200.4 | 177.1654 | 193.14 | 7.26 | 205.1 | 177.1654 | 193.14 | 11.96 | 283.7 | 266.5462 | 290.58 | -6.88 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 552.5 | 562.7522 | 559.0939 | -6.5939 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 141.0031 | 141.0031 | 1.9969 | 7.9 | 7.3581 | 7.3581 | 0.54187 | 4.9 | 3.9511 | 3.9512 | 0.94885 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.7 | 114.9037 | 114.2445 | 6.4555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 73.3382 | 83.3472 | -3.2472 | 168.3 | 113.843 | 144.7005 | 23.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 145.111 | 166.9674 | -17.3674 | 42 | 42.3102 | 50.5735 | -8.5735 | 122.6 | 120.2096 | 75.9326 | 46.6675 | 28.5 | 29.1092 | 28.6933 | -0.19333 | 18.1 | 18.8755 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 79.6 | 76.6772 | 76.6772 | 2.9228 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 180.6 | 185.2979 | 185.298 | -4.698 | 100.9 | 85.9971 | 81.3119 | 19.588 | 43.4 | 46.8095 | 46.8097 | -3.4097 | 29.8 | 31.0265 | 31.5027 | -1.7027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 85 | 85 | 86.8515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 49.3273 | 55.3391 | 5.9609 | 40.5 | 32.2005 |  | 40.5 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 68.1595 | 72.6829 | 7.2171 | 170.6 | 179.4997 | 179.4997 | -8.8997 | 168.7 | 179.4997 | 179.4997 | -10.7997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 265.3 | 270.0581 | 270.0581 | -4.7581 | 68.3 | 46.4751 | 71.1024 | -2.8024 | 34.2 | 23.3074 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 196.1 | 145.4806 | 186.4895 | 9.6105 | 94.5 | 90.4941 | 102.1253 | -7.6253 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72 | 72.3744 | 78.0862 | -6.0862 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 158.3954 | -15.9954 | 145.4 | 153.0601 | 158.3954 | -12.9954 | 149.6 | 153.5197 | 158.871 | -9.271 | 103.6 | 103.6269 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 7.7 | 8.2552 | 3.4892 | 4.2108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 73.43 | 88.6445 | -29.1445 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 13.7 | 9.0381 | 0.5619 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.2 | 4.6297 | 2.6517 | 1.5483 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 20.3038 | 12.3173 | 7.9827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 21.75 | 21.6442 | -3.4442 | 45.9 | 69.27 | 64.4065 | -18.5065 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15.1 | 12.7413 | 14.2298 | 0.87018 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 26.9 | 24.92 | 28 | -1.1 | 39.8 | 53.93 | 50 | -10.2 | 0 |  |  | 0 | 59 | 52.44 | 92.8612 | -33.8612 | 80.9 | 88.44 | 97.0458 | -16.1458 | 7 | 7.03 | 12.4157 | -5.4157 | 4.6 | 6.59 | 9.4386 | -4.8386 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.7 | 11.93 | 7.7442 | 0.9558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.9 | 62.58 | 102 | -40.1 | 74.1 | 58.59 | 118 | -43.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 19.3237 | 19.3237 | 0.07633 | 12.3 | 10.8 | 10.8 | 1.5 | 22.4 | 25 |  | 22.4 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 5.75 | 5.75 | 0.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.3 | 15 | 17.69 | -2.39
19/06/2026 | 21:30 | 101.4 | 108.6188 | 148.7467 | -47.3467 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 60.8101 | 30.4077 | 20.2923 | 96.7 | 95.0186 | 95.0186 | 1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 181.0259 | 193.14 | -12.24 | 199.9 | 181.0259 | 193.14 | 6.76 | 204.6 | 181.0259 | 193.14 | 11.46 | 283 | 272.3543 | 290.58 | -7.58 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 553.8 | 562.8055 | 522.6225 | 31.1775 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 141.0031 | 141.0031 | 1.7969 | 8.2 | 7.3581 | 7.3581 | 0.84187 | 5 | 3.9511 | 3.9512 | 1.0489 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.3 | 112.8744 | 117.7601 | -40.4601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 71.5144 | 82.0543 | -1.4543 | 187.7 | 123.0297 | 145.7727 | 41.9273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 147.6848 | 171.3835 | -22.1835 | 42.2 | 42.3102 | 50.5735 | -8.3735 | 133.9 | 62.1752 | 75.9326 | 57.9674 | 30.3 | 29.1092 | 28.6933 | 1.6067 | 18.1 | 18.8755 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.3 | 76.6772 | 76.6772 | -1.3772 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 180 | 185.2979 | 185.298 | -5.298 | 101.4 | 87.4921 | 84.0702 | 17.3298 | 45.1 | 44.9999 | 46.8097 | -1.7097 | 29.4 | 31.0265 | 31.5027 | -2.1027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 87.3 | 86.8515 | 86.8515 | 0.4485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 58.3092 | 72.196 | -10.496 | 40.5 |  |  | 40.5 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 69.9875 | 76.0552 | 4.2448 | 169.4 | 177.9702 | 177.9702 | -8.5702 | 168.4 | 177.9702 | 177.9702 | -9.5702 | 199.8 | 177.9702 | 177.9702 | 21.8298 | 264.6 | 267.7569 | 267.7569 | -3.1569 | 69.8 | 46.4751 | 71.1024 | -1.3024 | 33.9 | 23.3074 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 213.1 | 167.0959 | 159.1478 | 53.9522 | 100.4 | 92.4501 | 108.7582 | -8.3582 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.9 | 72.3752 | 78.568 | -9.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3954 | -16.2954 | 145 | 153.0601 | 158.3954 | -13.3954 | 148.3 | 153.5197 | 158.871 | -10.571 | 103.1 | 103.6269 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 8.2552 | 3.4892 | 4.7108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 78.27 | 87.3466 | -17.1466 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 13.37 | 9.3645 | 0.5355 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.2 | 4.6298 | 2.6517 | 1.5483 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.88 | 0.88 | 0.32 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.5 | 20.3038 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 22.35 | 21.2974 | -1.8974 | 41.5 | 69.79 | 65.1203 | -23.6203 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 | 14.8089 | 18.1101 | -3.1101 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 23.4 | 24.43 | 26 | -2.6 | 40.1 | 50.31 | 48 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 52.84 | 91.2004 | -27.8004 | 81 | 88.5 | 95.8958 | -14.8958 | 5.4 | 6.99 | 11.6224 | -6.2224 | 4.7 | 6.63 | 9.0751 | -4.3751 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 7.4 | 11.88 | 8.2792 | -0.8792 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 59.2 | 98 | -55.5 | 56.6 | 57.98 | 115 | -58.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 1 | 22.5 | 25 |  | 22.5 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.75 | 5.75 | 0.05 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.6 | 15 | 17.69 | -3.09
19/06/2026 | 22:00 | 97.3 | 106.6687 | 146.602 | -49.302 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 60.8098 | 28.1818 | 22.1182 | 92.3 | 95.0186 | 95.0186 | -2.7186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 189.0572 | 193.14 | -12.04 | 199.7 | 189.0572 | 193.14 | 6.56 | 203.4 | 189.0572 | 193.14 | 10.26 | 284.6 | 284.4375 | 290.58 | -5.98 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 551 | 562.8061 | 553.0357 | -2.0357 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 141.0031 | 141.0031 | 1.5969 | 7.9 | 7.3581 | 7.3581 | 0.54187 | 4.9 | 3.9511 | 3.9512 | 0.94885 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.7 | 109.0426 | 113.3867 | -36.6867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 68.6763 | 79.1493 | 1.1507 | 157.2 | 122.3626 | 153.4426 | 3.7574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.6 |  |  | 223.6 | 43.2 | 42.3102 | 50.5735 | -7.3735 | 143.5 | 75.9321 | 75.9326 | 67.5674 | 27.9 | 29.1092 | 28.6933 | -0.79333 | 18.1 | 18.8755 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 77.3 | 76.6772 | 76.6772 | 0.62281 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 179.8 | 185.2979 | 185.298 | -5.498 | 101.5 | 109.8414 | 109.8415 | -8.3415 | 46.3 | 46.8096 | 46.8097 | -0.50966 | 28.9 | 31.0265 | 31.5027 | -2.6027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 84.7 | 85 | 86.8515 | -2.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 57.1562 | 68.683 | -7.483 | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 97.3126 | 107.5643 | -27.6643 | 169.6 | 178.8679 | 178.8679 | -9.2679 | 168.2 | 178.8679 | 178.8679 | -10.6679 | 199.5 | 178.8679 | 178.8679 | 20.6321 | 264.9 | 269.1076 | 269.1076 | -4.2076 | 67.9 | 46.4751 | 71.1024 | -3.2024 | 34.4 | 23.3074 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 141.4 | 163.9168 | 188.6145 | -47.2145 | 92.6 | 94.6642 | 112.3075 | -19.7075 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 67 | 72.3819 | 78.568 | -11.568 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 158.3954 | -16.0954 | 145.2 | 153.0601 | 158.3954 | -13.1954 | 148.1 | 153.5197 | 158.871 | -10.771 | 186.3 | 103.6269 |  | 186.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 83.13 | 85.6784 | -18.0784 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.01 | 9.6614 | 0.7386 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.6298 | 2.5069 | 1.5931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.88 | 0.88 | 0.32 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.4 | 20.3038 | 12.3173 | 8.0827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 22.94 | 20.9117 | -1.4117 | 43.4 | 70.3 | 63.996 | -20.596 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 | 14.5435 | 17.3014 | -2.3014 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.9 | 23.92 | 26 | -5.1 | 42.7 | 46.69 | 48 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 43.28 | 88.9652 | -27.3652 | 73.7 | 87.7 | 93.8798 | -20.1798 | 6.5 | 7.64 | 11.5095 | -5.0095 | 5.2 | 7 | 9.0409 | -3.8409 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 7.9 | 11.81 | 8.8011 | -0.9011 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 55.82 | 94 | -52.8 | 58 | 57.37 | 112 | -54 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 19.3237 | 19.3237 | 0.07633 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 22.5 | 25 |  | 22.5 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | -0.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.1 | 15 | 17.69 | -4.59
19/06/2026 | 22:30 | 149.2 | 103.3825 | 141.2097 | 7.9903 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 213.5 | 210.435 | 210.435 | 3.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 58.5908 | 16.3074 | 5.6926 | 93 | 95.0186 | 95.0186 | -2.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 190.548 | 193.14 | -12.14 | 201 | 190.548 | 193.14 | 7.86 | 203.7 | 190.548 | 193.14 | 10.56 | 286.4 | 286.6803 | 290.58 | -4.18 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 548 | 562.8059 | 562.8077 | -14.8077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 141.0031 | 141.0031 | 0.79687 | 7.4 | 7.3581 | 7.3581 | 0.04187 | 4.8 | 3.9511 | 3.9512 | 0.84885 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.6 | 102.4248 | 101.4283 | -24.8284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 65.2827 | 75.2299 | 3.9701 | 132.7 | 123.2569 | 132.8735 | -0.17346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.7 |  |  | 223.7 | 42.4 | 42.3102 | 50.5735 | -8.1735 | 74.6 | 74.9994 | 75.9326 | -1.3325 | 29.5 | 29.1092 | 28.6933 | 0.80667 | 18.1 | 18.8755 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 73.4 | 76.6772 | 76.6772 | -3.2772 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 180 | 185.2979 | 185.298 | -5.298 | 100 | 109.8413 | 109.8415 | -9.8415 | 46.2 | 46.8096 | 46.8097 | -0.60966 | 28.4 | 31.0265 | 31.5027 | -3.1027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 13.5239 | 13.5239 | 2.1761 | 83.9 | 85 | 85 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 51.3403 | 46.8171 | 13.6829 | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 97.3124 | 107.5643 | -27.8643 | 169.5 | 178.6485 | 178.6485 | -9.1485 | 168.5 | 178.6485 | 178.6485 | -10.1485 | 199.8 | 178.6485 | 178.6485 | 21.1515 | 264.5 | 268.7774 | 268.7774 | -4.2774 | 68.1 | 46.4751 | 71.1024 | -3.0024 | 33.2 | 23.3074 | 35.658 | -2.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 143 | 167.6787 | 177.8924 | -34.8924 | 95.1 | 96.0848 | 108.13 | -13.03 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 66.6 | 72.7858 | 78.568 | -11.968 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 158.3954 | -15.8954 | 145.2 | 153.0601 | 158.3954 | -13.1954 | 148.8 | 153.5197 | 158.871 | -10.071 | 185 |  |  | 185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 8.2552 | 3.4892 | 4.6108 | 3.7 | 4.0687 | 3.6605 | 0.0395 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 84.38 | 84.3975 | -28.5975 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12.35 | 9.6569 | 1.1431 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 |  |  | 10 | 2.5 | 3.8121 | 1.061 | 1.439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.88 | 0.88 | 0.42 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.2 | 20.3038 | 12.3173 | 7.8827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 23.24 | 20.2029 | -6.2029 | 40.9 | 71.71 | 63.3556 | -22.4556 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 | 13.2047 | 12.2681 | 2.7319 | 1.8 | 1.64 | 1.64 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 18.4 | 23.4 | 24 | -5.6 | 40.7 | 41.91 | 43 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 57 | 46.28 | 76.7697 | -19.7697 | 78.8 | 81.1 | 86.0725 | -7.2725 | 5.4 | 4.36 | 7.4731 | -2.0731 | 4.1 | 3.67 | 5.3177 | -1.2177 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 9.6 | 11.27 | 8.8491 | 0.7509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 52.44 | 90 | -64.7 | 34.9 | 55.77 | 109 | -74.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 22.5 | 25 |  | 22.5 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.75 | 5.75 | 0.55 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.5 | 15 | 17.69 | -3.19
19/06/2026 | 23:00 | 149.3 | 98.1703 | 135.1315 | 14.1685 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 31.2644 | 16.3074 | 5.6926 | 93.2 | 95.0186 | 95.0186 | -1.8186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 175.0967 | 193.14 | -13.34 | 199.4 | 175.0967 | 193.14 | 6.26 | 202.8 | 175.0967 | 193.14 | 9.66 | 285 | 263.4337 | 290.58 | -5.58 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 507.6 | 523.1964 | 505.5329 | 2.0671 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 141.0031 | 141.0031 | 3.0969 | 7.9 | 7.3581 | 7.3581 | 0.54187 | 4.9 | 3.9511 | 3.9512 | 0.94885 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.1 | 90.0226 | 86.7659 | -7.6659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 61.6505 | 71.3544 | 9.1456 | 69.9 | 109.4447 | 60.151 | 9.749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.8 |  | 145.0777 | 78.7223 | 41.8 | 42.3102 | 50.5735 | -8.7735 | 63.1 | 64.3493 | 75 | -11.9 | 28.2 | 29.1092 | 28.6933 | -0.49333 | 18.3 | 18.8755 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78.3 | 76.6772 | 76.6772 | 1.6228 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180 | 185.2979 | 185.298 | -5.298 | 102.1 | 109.8321 | 64.8043 | 37.2957 | 44.9 | 46.8096 | 46.8097 | -1.9097 | 29.2 | 31.0265 | 31.5027 | -2.3027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 13.5239 | 13.5239 | 2.3761 | 80.3 | 85 | 85 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 41.4509 | 29.8913 | 31.2087 | 39.8 |  |  | 39.8 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 97.3012 | 52.5 | 27.6 | 169.2 | 178.8679 | 178.8679 | -9.6679 | 167.5 | 178.8679 | 178.8679 | -11.3679 | 199.2 | 178.8679 | 178.8679 | 20.3321 | 264.8 | 269.1076 | 269.1076 | -4.3076 | 69.2 | 46.4751 | 71.1024 | -1.9024 | 34 | 23.3073 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 167.6 | 151.6038 | 102.1986 | 65.4014 | 91.6 | 93.4306 | 101.0658 | -9.4658 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 66.9 | 74.3861 | 75.7784 | -8.8784 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 144.5 | 153.0601 | 158.3954 | -13.8954 | 148.5 | 153.5197 | 158.871 | -10.371 | 183.8 |  |  | 183.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 85.63 | 82.4953 | -51.3953 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 11.62 | 9.5842 | -2.4842 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 2.0341 | 1.061 | 1.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.88 | 0.88 | 0.42 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.5 | 20.3038 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 23.54 | 19.5458 | -11.1458 | 27.2 | 73.12 | 62.2236 | -35.0236 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 | 10.9283 | 8.372 | 6.628 | 1.8 | 1.64 | 1.64 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 16.8 | 22.88 | 24 | -7.2 | 34 | 37.15 | 43 | -9 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 44.16 | 77.1255 | -16.9255 | 67.9 | 80.7 | 84.4678 | -16.5678 | 5.2 | 5.03 | 7.386 | -2.186 | 4.1 | 4.01 | 5.2508 | -1.1508 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 4.8 | 10.85 | 9.0206 | -4.2206 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 49.06 | 86 | -72.7 | 20 | 54.16 | 106 | -86 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 19.3237 | 19.3237 | 0.07633 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 22.4 | 25 |  | 22.4 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 6 | 5.75 | 5.75 | 0.25 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.4 | 15 | 17.69 | -2.29
19/06/2026 | 23:30 | 148.2 | 93.9159 | 138.0187 | 10.1814 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 20.2552 |  | 22 | 97.3 | 95.0186 | 95.0186 | 2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 156.8798 | 193.14 | -12.54 | 199.4 | 156.8798 | 193.14 | 6.26 | 203.8 | 156.8798 | 193.14 | 10.66 | 284.8 | 236.0263 | 290.58 | -5.78 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 483.4 | 551.231 | 379.4638 | 103.9362 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 141.0031 | 141.0031 | 4.1969 | 8.1 | 7.3581 | 7.3581 | 0.74187 | 5.1 | 3.9511 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.2 | 78.4187 | 92.9023 | -13.7023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 59.2069 | 70.6037 | 9.8963 | 57.5 | 105.5556 | 28.9855 | 28.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180 |  | 149.736 | 30.264 | 42.9 | 42.3102 | 50.5735 | -7.6735 | 61.1 | 66.6612 | 66.6667 | -5.5667 | 30.7 | 29.1092 | 28.6933 | 2.0067 | 18.4 | 18.8755 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 76.7 | 76.6772 | 76.6772 | 0.02281 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 179.6 | 185.2979 | 185.298 | -5.698 | 101.8 | 105.5062 | 70.2352 | 31.5648 | 44.7 | 46.8096 | 46.8097 | -2.1097 | 29.6 | 31.0265 | 31.5027 | -1.9027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 13.5239 | 13.5239 | 2.3761 | 52 | 85 | 85 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 29.6784 | 39.7432 | 21.6568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 92.0122 | 59.14 | 20.96 | 169.6 | 178.8679 | 178.8679 | -9.2679 | 168.2 | 178.8679 | 178.8679 | -10.6679 | 199.7 | 178.8679 | 178.8679 | 20.8321 | 263.5 | 269.1076 | 269.1076 | -5.6076 | 69.4 | 46.4751 | 71.1024 | -1.7024 | 34.4 | 23.3073 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 127.6 | 125.9178 | 112.5894 | 15.0106 | 85.5 | 93.4251 | 108.13 | -22.63 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 71 | 73.0327 | 78.568 | -7.568 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 148.3 | 153.5197 | 158.871 | -10.571 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8 | 8.2552 | 3.4892 | 4.5108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 84.87 | 79.6269 | -52.0269 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 10.97 | 9.5922 | 2.7078 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.2 | 1.3178 |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.87 | 0.87 | 0.33 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.5 | 20.3038 | 12.3173 | 8.1827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 23.77 | 19.2884 | -8.0884 | 31.3 | 73.66 | 61.8065 | -30.5065 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 | 8.2183 | 10.6398 | 4.3602 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.3 | 22.46 | 21 | -0.7 | 38.7 | 34.3 | 39 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 45.08 | 72.3653 | -23.5653 | 61.6 | 80.34 | 82.893 | -21.293 | 4 | 5.18 | 6.7759 | -2.7759 | 3.1 | 4.13 | 4.9783 | -1.8783 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 8.5 | 10.2 | 8.9561 | -0.4561 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 45.69 | 82 | -71.4 | 15.6 | 50.35 | 102 | -86.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.3237 | 19.3237 | -0.02367 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 22.5 | 25 |  | 22.5 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.75 | 5.75 | 0.05 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.9 | 15 | 17.69 | -2.79
20/06/2026 | 00:00 | 149.5 | 89.7039 | 130.8779 | 18.6221 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 |  |  | 22 | 96.7 | 95.0186 | 95.0186 | 1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 146.191 | 193.14 | -11.94 | 197.9 | 146.191 | 193.14 | 4.76 | 201.7 | 146.191 | 193.14 | 8.56 | 284.9 | 219.945 | 290.58 | -5.68 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 482.6 | 490.0933 | 379.4638 | 103.1362 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 141.0031 | 141.0031 | 3.2969 | 8.2 | 7.3581 | 7.3581 | 0.84187 | 5.1 | 3.9511 | 3.9512 | 1.1488 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.5 | 68.3892 | 75.9882 | 1.5118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 57.3452 | 68.0447 | 12.6553 | 52.6 | 21.3841 | 20.7254 | 31.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 42.9 | 42.3102 | 50.5735 | -7.6735 | 51.4 | 53.9556 | 66.6667 | -15.2667 | 28.7 | 29.1092 | 28.6933 | 0.00667 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 78.6 | 76.6772 | 76.6772 | 1.9228 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 179.2 | 185.2979 | 185.298 | -6.098 | 102.1 | 97.4981 | 56.7538 | 45.3462 | 44.6 | 46.8095 | 46.8097 | -2.2097 | 28.9 | 31.0265 | 31.5027 | -2.6027 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 13.5239 | 13.5239 | 2.2761 | 64.7 | 85 | 66.5605 | -1.8605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 |  | 20.6295 | 40.3705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 82.2211 | 42.657 | 37.443 | 168.3 | 178.8679 | 178.8679 | -10.5679 | 166.9 | 178.8679 | 178.8679 | -11.9679 | 198.9 | 178.8679 | 178.8679 | 20.0321 | 263.9 | 269.1076 | 269.1076 | -5.2076 | 68.3 | 46.4751 | 71.1024 | -2.8024 | 34.4 | 23.3073 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 154.2 | 221.6068 | 62.5226 | 91.6774 | 87.8 | 93.4248 | 97.4791 | -9.6791 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 74.3 | 72.7623 | 76.2598 | -1.9598 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 158.3954 | -17.4954 | 143.5 | 153.0601 | 158.3954 | -14.8954 | 146.4 | 153.5197 | 158.871 | -12.471 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 8.2552 | 3.4892 | 4.7108 | 3.6 | 4.0687 | 3.6605 | -0.0605 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 84.12 | 77.7122 | -45.5122 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 10.39 | 9.6609 | 3.8391 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.87 | 0.87 | 0.33 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.7 | 20.3038 | 12.3173 | 8.3827 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 24 | 19.0449 | -8.1449 | 30.8 | 74.2 | 58.6936 | -27.8936 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15 |  | 6.24 | 8.76 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 24.3 | 22.05 | 21 | 3.3 | 42.3 | 31.44 | 39 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 57.8 | 67.72 | 70.6502 | -12.8502 | 63 | 74.44 | 75.7825 | -12.7825 | 5.7 | 5.72 | 6.5592 | -0.8592 | 5.8 | 4.2 | 4.6473 | 1.1527 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | -6.5 | 11.2 | 9.66 | 9.0017 | 2.1983 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 41.31 | 77 | -65.7 | 17.8 | 46.54 | 98 | -80.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.2 | 9.2 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 19.3237 | 19.3237 | 0.07633 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 22.3 | 25 |  | 22.3 |  |  |  | 0 | 18.2 | 19 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.75 | 5.75 | -0.15 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 16.3 | 15 | 17.69 | -1.39
EJEC (MWh) |  | 2193.65 | 2049.8667 | 2287.2351 |  | 15610.85 | 15600 | 15600 |  | 5176.75 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 668.25 | 630.6313 | 395.7922 |  | 2373.05 | 2280.4454 | 2280.4454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3774.2 | 3864.7699 | 4593.735 |  | 3945 | 3864.7699 | 4593.735 |  | 3979.9 | 3864.7699 | 4593.735 |  | 6089.6 | 5814.5637 | 6911.295 |  | 4955.55 | 4944.9945 | 4944.9946 |  | 2554.35 | 2479.9221 | 2479.9222 |  | 8994 | 9909.1583 | 7270.3136 |  | 113.2 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 37.3057 | 124.3523 |  | 103.2 | 80.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3496.3 | 3384.0751 | 3384.0751 |  | 189.05 | 176.5951 | 176.5951 |  | 112.5 | 94.8276 | 94.8276 |  | 63.5 | 33.4213 | 534.7404 |  | 160.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1793.5 | 1786.9841 | 1823.6952 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1617 | 1453.1042 | 1611.0771 |  | 2353.25 | 2265.5265 | 2410.2403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3632 | 2599.2474 | 2326.4131 |  | 1094.6 | 1155.1122 | 1213.7645 |  | 1640.3 | 1506.7349 | 1790.5484 |  | 754.6 | 729.7567 | 688.6399 |  | 426.1 | 453.9077 | 458.3885 |  | 451.2 | 431.3042 | 431.3042 |  | 1891.85 | 1840.2526 | 1840.2526 |  | 4185.6 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4196.25 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4311.6 | 4447.151 | 4447.151 |  | 1499.55 | 1570.3992 | 1633.0641 |  | 1055.95 | 1111.9933 | 1103.3548 |  | 739.85 | 744.0148 | 756.0646 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 229.7 | 216.3824 | 216.3826 |  | 1415.3 | 1749.0871 | 1598.7835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1204.1 | 907.6737 | 1219.3915 |  | 240.75 | 96.6015 | 64.401 |  | 0 | 0 | 0 |  | 964.5 | 1041.7137 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1427.7 | 1703.0204 | 1485.0103 |  | 4073.3 | 4275.9859 | 4275.986 |  | 4033.05 | 4275.9859 | 4275.986 |  | 4788.55 | 4275.9859 | 4275.986 |  | 6339.8 | 6433.2401 | 6433.2402 |  | 1173.35 | 1201.5978 | 1706.4583 |  | 718.8 | 602.6031 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.25 | 140 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2832.35 | 2604.0219 | 2337 |  | 2192.85 | 2253.3424 | 2339.4986 |  | 1523.3 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1718.55 | 1748.9383 | 1784.6884 |  | 699.7 | 715.3622 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3407.9 | 3681.4457 | 3801.4891 |  | 3473.3 | 3681.4457 | 3801.4891 |  | 3616.35 | 3692.5011 | 3812.905 |  | 946.3 | 432.1366 | 209.672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5025.65 | 4927.0512 | 4927.0514 |  | 2421.5 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 189.4 | 145.6988 | 83.741 |  | 87.15 | 93.1583 | 87.852 |  | 7.4 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2311.85 | 2219.1657 | 2060.0293 |  | 510.25 | 533.88 | 533.88 |  | 254.5 | 226.7204 | 214.6408 |  | 1.5 | 2.1 | 2.1 |  | 256.7 | 355.9085 | 488.1034 |  | 173.6 | 135.4915 | 135 |  | 55.9 | 51.1671 | 35.8511 |  | 1507.95 | 1469.25 | 1538.2399 |  | 769.85 | 773.485 | 817.26 |  | 22.7 | 21.045 | 21.045 |  | 43 | 45 | 45 |  | 73.2 | 72 | 72 |  | 489.45 | 399.4398 | 295.6142 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107.95 | 96 | 96 |  | 87.9 | 84 | 84 |  | 357.75 | 347.826 | 347.826 |  | 88.7 | 104.7562 | 99.3243 |  | 111.65 | 127.0651 | 123.2411 |  | 615.7 | 598.2975 | 483.3773 |  | 1654.25 | 1862.2594 | 1501.7983 |  | 97.6 | 89.9034 | 89.9034 |  | 51.2 | 50.4 | 50.4 |  | 305.1 | 238.2398 | 314.4551 |  | 35.45 | 34.72 | 34.72 |  | 4.6 | 1.6 | 9.6 |  | 157.4 | 153.6 | 153.6 |  | 1.4 | 2.943 | 2.943 |  | 232.25 | 235.2 | 235.2 |  | 77.6 | 91.2 | 91.2 |  | 124.5 | 132 | 132 |  | 182.4 | 192 | 192 |  | 628.25 | 588.3 | 540.885 |  | 1279.9 | 1013.545 | 838 |  | 259.3 | 248.2822 | 248.2822 |  | 1911.45 | 1896.4485 | 2059.4264 |  | 2127.55 | 2198.1752 | 2220.4898 |  | 284.05 | 251.4972 | 265.4669 |  | 230.9 | 197.6711 | 205.0531 |  | 344.15 | 326.545 | 326.545 |  | 163.2 | 172.8 | 172.8 |  | 54.1 | 57.6 | 57.6 |  | 180 | 180 | 180 |  | 129.15 | 144 | 144 |  | 143.5 | 156 | 156 |  | 136.3 | 156 | 156 |  | 238.15 | 199.515 | 188.6544 |  | 1924.7 | 1884.015 | 1912.77 |  | 114.6 | 101.65 | 101.7399 |  | 1038.6 | 1046 | 1046 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1323.1 | 1934.53 | 2138.5 |  | 1521.2 | 2162.58 | 2712 |  | 779.3 | 753.12 | 753.12 |  | 108 | 104.4 | 104.4 |  | 55.2 | 52.8 | 52.8 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 113.55 | 105.7758 | 105.7758 |  | 219.2 | 220.8 | 220.8 |  | 240.25 | 240 | 240 |  | 465.9 | 463.7681 | 463.7681 |  | 245.5 | 254.8 | 254.8 |  | 572.4 | 567 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 440.9 | 401 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 145.65 | 138 | 138 |  | 280.15 | 264 | 264 |  | 266.3 | 389.59 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 19 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7634271 y resultó S/. 1245276 (14.02% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 12 | 8879547.2596 | 9347754.7461 | -5.009%
SAB 13 | 8368282.046 | 8484779.804 | -1.373%
DOM 14 | 7389444.3442 | 8763782.7882 | -15.68%
LUN 15 | 7929374.8358 | 8018610.6637 | -1.113%
MAR 16 | 8670850.7005 | 8169877.9096 | 6.132%
MIE 17 | 8777012.1547 | 8712397.3396 | 0.7416%
JUE 18 | 9077775.8918 | 8060785.1683 | 12.62%
VIE 19 | 7634271.4048 | 8270769.2092 | -7.696%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 19 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 00:24:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/06/2026 00:24:00 | 19/06/2026 05:13:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/06/2026 05:13:00 | 19/06/2026 21:33:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/06/2026 21:33:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 19/06/2026 17:10:00 | 19/06/2026 20:13:00 | 19/06/2026 17:05:00 | 19/06/2026 19:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/06/2026 01:44:00 | 20/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 01:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/06/2026 11:39:00 | 19/06/2026 14:14:00 | 19/06/2026 11:19:00 | 19/06/2026 14:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/06/2026 18:55:00 | 19/06/2026 23:58:00 | 19/06/2026 18:35:00 | 19/06/2026 23:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 16:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/06/2026 16:26:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 04:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 04:01:00 | 19/06/2026 05:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 05:45:00 | 19/06/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 710 MW 12:02h a 610 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 12:02:00 | 19/06/2026 16:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/06/2026 16:12:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 17:24:00 | 19/06/2026 19:20:00 | 19/06/2026 17:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 19:20:00 | 19/06/2026 21:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 21:42:00 | 19/06/2026 23:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/06/2026 23:08:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 19/06/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 19/06/2026 17:30:00 | 19/06/2026 19:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 19/06/2026 19:58:00 | 19/06/2026 20:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/06/2026 20:39:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 19/06/2026 11:28:00 | 19/06/2026 19:36:00 | 19/06/2026 09:55:00 | 19/06/2026 19:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/06/2026 00:00:00 | 20/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 19 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 19 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 74.1103 | 1 | 0 | 74.1103 | 1 | 0 | 76.8841 | 1 | 0 | 76.8841 | 1 | 10.1088 | 86.11 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 111.5556 | 1 | 0 | 76.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.3459 | 1 | 0 | 54.7566 | 1 | 0 | 57.5304 | 1 | 0 | 54.7566 | 1 | 0 | 143.7383 | 1 | 0 | 140.5121 | 1 | 0 | 143.7383 | 1 | 0 | 141.149 | 1 | 0 | 145.3407 | 1 | 0 | 157.3035 | 1 | 0 | 105.3035 | 1 | 0 | 105.3035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 74.1103 | 1 | 0 | 74.1103 | 1 | 0 | 76.8841 | 1 | 0 | 76.8841 | 1 | 10.1088 | 86.11 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 111.5556 | 1 | 0 | 76.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.3459 | 1 | 0 | 54.7566 | 1 | 0 | 57.5304 | 1 | 0 | 54.7566 | 1 | 0 | 143.7383 | 1 | 0 | 140.5121 | 1 | 0 | 143.7383 | 1 | 0 | 141.149 | 1 | 0 | 145.3407 | 1 | 0 | 157.3035 | 1 | 0 | 105.3035 | 1 | 0 | 105.3035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 54.9643 | 8.0043 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 59.9625 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.1134 | 6.0004 | 1 | 41.0162 | 19.8178 | 1 | 35.7064 | 25.4849 | 1 | 31.682 | 29.6811 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 27.5558 | 33.5591 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 9.1535 | 50.7168 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.9697 | 1 | 0 | 61.6688 | 1 | 0 | 61.9103 | 1 | 0 | 61.8798 | 1 | 0 | 61.8069 | 1 | 0 | 60.4827 | 1 | 0 | 61.0618 | 1 | 0 | 61.0427 | 1 | 0 | 57.9224 | 1 | 0 | 54.3374 | 1 | 0 | 58.1809 | 1 | 0 | 58.1325 | 1 | 0 | 56.7855 | 1 | 0 | 60.6155 | 1 | 0 | 56.403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.7663 | 1 | 0 | 48.8857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5878 | 1 | 0 | 60.553 | 1 | 0 | 59.1309 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.5126
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 54.9643 | 8.0043 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 59.9625 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.1134 | 6.0004 | 1 | 41.0162 | 19.8178 | 1 | 35.7064 | 25.4849 | 1 | 31.682 | 29.6811 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 27.5558 | 33.5591 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 9.1535 | 50.7168 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.9697 | 1 | 0 | 61.6688 | 1 | 0 | 61.9103 | 1 | 0 | 61.8798 | 1 | 0 | 61.8069 | 1 | 0 | 60.4827 | 1 | 0 | 61.0618 | 1 | 0 | 61.0427 | 1 | 0 | 57.9224 | 1 | 0 | 54.3374 | 1 | 0 | 58.1809 | 1 | 0 | 58.1325 | 1 | 0 | 56.7855 | 1 | 0 | 60.6155 | 1 | 0 | 56.403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.7663 | 1 | 0 | 48.8857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5878 | 1 | 0 | 60.553 | 1 | 0 | 59.1309 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.5126
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9998 | 32.082 | 1 | 42.067 | 41.8626 | 1 | 43.8484 | 36.1959 | 1 | 44.9339 | 34.0757 | 1 | 45 | 44.4359 | 1 | 45 | 44.4359 | 1 | 45 | 44.4359 | 1 | 45 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.0966 | 29.6237 | 1 | 61.6592 | 29.6946 | 1 | 40.6568 | 50.0899 | 1 | 34.2651 | 56.294 | 1 | 62.053 | 29.1094 | 1 | 74.9999 | 14.6215 | 1 | 87.535 | 6.0408 | 1 | 87.4532 | 6.1037 | 1 | 76.4512 | 15.0364 | 1 | 76.451 | 13.2143 | 1 | 76.451 | 14.0208 | 1 | 76.451 | 14.0066 | 1 | 83.1188 | 0 | 1 | 74.7878 | 15.1902 | 1 | 73.402 | 0 | 1 | 53.5494 | 37.8066 | 1 | 71.8923 | 14.5152 | 1 | 70.94 | 16.6301 | 1 | 70.2891 | 22.1989 | 1 | 70.3023 | 17.594 | 1 | 87.535 | 6.0406 | 1 | 41.1122 | 47.7051 | 1 | 83.9262 | 7.2081 | 1 | 46.0188 | 43.7916
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3024 | 32.082 | 1 | 42.067 | 0 | 1 | 43.8484 | 0 | 1 | 22.7563 | 17.1721 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.434 | 0 | 1 | 31.259 | 14.913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.6973 | 0 | 1 | 0 | 41.8626 | 1 | 0 | 36.1959 | 1 | 22.1776 | 16.9036 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.6626 | 29.6237 | 1 | 30.4002 | 14.7816 | 1 | 0 | 43.838 | 1 | 0 | 44.1684 | 1 | 46.1308 | 0 | 1 | 29.1931 | 14.6215 | 1 | 40.028 | 6.0408 | 1 | 39.9534 | 6.1037 | 1 | 37.7282 | 7.5162 | 1 | 30.7269 | 13.2143 | 1 | 45.1945 | 0 | 1 | 45.1863 | 0 | 1 | 41.0796 | 0 | 1 | 28.7774 | 15.1902 | 1 | 36.2697 | 0 | 1 | 6.0002 | 37.8066 | 1 | 43.1007 | 0 | 1 | 34.9788 | 8.31 | 1 | 34.667 | 11.0785 | 1 | 34.6619 | 8.7897 | 1 | 40.0281 | 6.0406 | 1 | 0 | 41.7045 | 1 | 37.6051 | 7.2081 | 1 | 0 | 43.7916
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.6568 | 6.2519 | 1 | 34.2651 | 12.1256 | 1 | 15.9222 | 29.1094 | 1 | 45.8068 | 0 | 1 | 47.507 | 0 | 1 | 47.4998 | 0 | 1 | 38.723 | 7.5202 | 1 | 45.7241 | 0 | 1 | 31.2565 | 14.0208 | 1 | 31.2647 | 14.0066 | 1 | 42.0392 | 0 | 1 | 46.0104 | 0 | 1 | 37.1322 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 28.7915 | 14.5152 | 1 | 35.9613 | 8.3201 | 1 | 35.6221 | 11.1204 | 1 | 35.6404 | 8.8043 | 1 | 47.5069 | 0 | 1 | 41.1122 | 6.0005 | 1 | 46.3211 | 0 | 1 | 46.0188 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.0375 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9998 | 19.9999 | 1 | 10.2201 | 19.9999 | 1 | 11.0699 | 19.9999 | 1 | 11.934 | 19.9998 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8862 | 19.8921 | 1 | 11.9996 | 19.3884 | 1 | 11.78 | 19.7814 | 1 | 11.7231 | 19.7275 | 1 | 11.605 | 19.6034 | 1 | 11.9999 | 18.0313 | 1 | 11.9586 | 18.6053 | 1 | 11.9987 | 18.5826 | 1 | 11.9999 | 16.3493 | 1 | 12 | 15.1475 | 1 | 12 | 16.7993 | 1 | 12 | 16.9193 | 1 | 12 | 16.2299 | 1 | 10.8534 | 18.2029 | 1 | 11.9998 | 15.7791 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.2203 | 15.6924 | 1 | 10.3987 | 14.1894 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.452 | 15.3407 | 1 | 11.9586 | 18.1135 | 1 | 11.9988 | 17.0357 | 1 | 11.1172 | 11.4837 | 1 | 11.209 | 19.1754
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.0375 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9998 | 19.9999 | 1 | 10.2201 | 19.9999 | 1 | 11.0699 | 19.9999 | 1 | 11.934 | 19.9998 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8862 | 19.8921 | 1 | 11.9996 | 19.3884 | 1 | 11.78 | 19.7814 | 1 | 11.7231 | 19.7275 | 1 | 11.605 | 19.6034 | 1 | 11.9999 | 18.0313 | 1 | 11.9586 | 18.6053 | 1 | 11.9987 | 18.5826 | 1 | 11.9999 | 16.3493 | 1 | 12 | 15.1475 | 1 | 12 | 16.7993 | 1 | 12 | 16.9193 | 1 | 12 | 16.2299 | 1 | 10.8534 | 18.2029 | 1 | 11.9998 | 15.7791 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.2203 | 15.6924 | 1 | 10.3987 | 14.1894 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.452 | 15.3407 | 1 | 11.9586 | 18.1135 | 1 | 11.9988 | 17.0357 | 1 | 11.1172 | 11.4837 | 1 | 11.209 | 19.1754
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 92.5195 | 28.2113 | 1 | 76.4508 | 43.1932 | 1 | 12.9016 | 102.4444 | 1 | 21.4865 | 94.4401 | 1 | 116.3419 | 6 | 1 | 120 | 0 | 1 | 25.7721 | 90.4444 | 1 | 12.9016 | 102.4444 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3198 | 1 | 120 | 0 | 1 | 60.451 | 58.1109 | 1 | 32.8951 | 83.8031 | 1 | 96.7709 | 24.2474 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 114.0998 | 8.0906 | 1 | 105.4509 | 11.9628 | 1 | 105.4509 | 0 | 1 | 76.4508 | 0 | 1 | 76.4508 | 0 | 1 | 70.0245 | 49.0782 | 1 | 116.3412 | 6.0004 | 1 | 67.2628 | 51.5487 | 1 | 86.3698 | 33.6808 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 12.4509 | 102.8646 | 1 | 0 | 116.2921 | 1 | 0 | 116.271 | 1 | 0 | 112.6919 | 1 | 0 | 108.1387 | 1 | 0 | 112.999 | 1 | 0 | 112.9416 | 1 | 0 | 111.3063 | 1 | 24.5742 | 90.0359 | 1 | 70.5984 | 46.1585 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 110.0261 | 1 | 0 | 99.5483 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 108.4776 | 1 | 0 | 115.7231 | 1 | 37.943 | 77.4866 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 33.2538 | 82.6703
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 92.5195 | 28.2113 | 1 | 76.4508 | 43.1932 | 1 | 12.9016 | 102.4444 | 1 | 21.4865 | 94.4401 | 1 | 116.3419 | 6 | 1 | 120 | 0 | 1 | 25.7721 | 90.4444 | 1 | 12.9016 | 102.4444 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3198 | 1 | 120 | 0 | 1 | 60.451 | 58.1109 | 1 | 32.8951 | 83.8031 | 1 | 96.7709 | 24.2474 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 114.0998 | 8.0906 | 1 | 105.4509 | 11.9628 | 1 | 105.4509 | 0 | 1 | 76.4508 | 0 | 1 | 76.4508 | 0 | 1 | 70.0245 | 49.0782 | 1 | 116.3412 | 6.0004 | 1 | 67.2628 | 51.5487 | 1 | 86.3698 | 33.6808 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 12.4509 | 102.8646 | 1 | 0 | 116.2921 | 1 | 0 | 116.271 | 1 | 0 | 112.6919 | 1 | 0 | 108.1387 | 1 | 0 | 112.999 | 1 | 0 | 112.9416 | 1 | 0 | 111.3063 | 1 | 24.5742 | 90.0359 | 1 | 70.5984 | 46.1585 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 110.0261 | 1 | 0 | 99.5483 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 108.4776 | 1 | 0 | 115.7231 | 1 | 37.943 | 77.4866 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 33.2538 | 82.6703
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 74.4805 | 14.9819 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.1139 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 65.2388 | 23.5984 | 1 | 87.6596 | 0 | 1 | 89.6443 | 0 | 1 | 90.5161 | 0 | 1 | 31.0004 | 55.5214 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 54.2293 | 33.8635 | 1 | 76.0002 | 13.5651 | 1 | 66.8467 | 22.0994 | 1 | 76.0002 | 13.565 | 1 | 81.9004 | 8.0638 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 45.9928 | 41.4364 | 1 | 0 | 85.2478 | 1 | 70.3004 | 18.6697 | 1 | 57.6421 | 30.4179 | 1 | 0 | 85.4803 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5064 | 0 | 1 | 90.5481 | 0 | 1 | 90.549 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 83.8813 | 6.1412 | 1 | 69.7646 | 17.9555 | 1 | 0 | 77.6594 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.8874 | 0 | 1 | 76.0529 | 10.7454 | 1 | 74.0623 | 15.3718 | 1 | 86.2457 | 0 | 1 | 90.5064 | 0 | 1 | 90.5481 | 0 | 1 | 88.9529 | 0 | 1 | 89.2368 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 74.4805 | 14.9819 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.1139 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 65.2388 | 23.5984 | 1 | 87.6596 | 0 | 1 | 89.6443 | 0 | 1 | 90.5161 | 0 | 1 | 31.0004 | 55.5214 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 54.2293 | 33.8635 | 1 | 76.0002 | 13.5651 | 1 | 66.8467 | 22.0994 | 1 | 76.0002 | 13.565 | 1 | 81.9004 | 8.0638 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 45.9928 | 41.4364 | 1 | 0 | 85.2478 | 1 | 70.3004 | 18.6697 | 1 | 57.6421 | 30.4179 | 1 | 0 | 85.4803 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5064 | 0 | 1 | 90.5481 | 0 | 1 | 90.549 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 83.8813 | 6.1412 | 1 | 69.7646 | 17.9555 | 1 | 0 | 77.6594 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.8874 | 0 | 1 | 76.0529 | 10.7454 | 1 | 74.0623 | 15.3718 | 1 | 86.2457 | 0 | 1 | 90.5064 | 0 | 1 | 90.5481 | 0 | 1 | 88.9529 | 0 | 1 | 89.2368 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6483 | 14.9993 | 1 | 9.037 | 14.9998 | 1 | 9.731 | 14.9995 | 1 | 10.934 | 12.9236 | 1 | 10.9996 | 14.6718 | 1 | 10.9998 | 14.6717 | 1 | 10.9998 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9998 | 14.6716 | 1 | 10.9998 | 14.6717 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 10.9999 | 11.1622 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 10.9999 | 11.5372 | 1 | 10.02 | 0 | 1 | 10.9998 | 0 | 1 | 10.9014 | 14.7634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6084 | 6.0011 | 1 | 10.6486 | 14.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5697 | 1 | 8.3979 | 12.6417 | 1 | 6.0037 | 9.9633 | 1 | 10.2815 | 6.85
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6483 | 14.9993 | 1 | 9.037 | 14.9998 | 1 | 9.731 | 14.9995 | 1 | 10.934 | 12.9236 | 1 | 10.9996 | 14.6718 | 1 | 10.9998 | 14.6717 | 1 | 10.9998 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9998 | 14.6716 | 1 | 10.9998 | 14.6717 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 10.9999 | 11.1622 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 10.9999 | 11.5372 | 1 | 10.02 | 0 | 1 | 10.9998 | 0 | 1 | 10.9014 | 14.7634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6084 | 6.0011 | 1 | 10.6486 | 14.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5697 | 1 | 8.3979 | 12.6417 | 1 | 6.0037 | 9.9633 | 1 | 10.2815 | 6.85
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 213.9999 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 213.9999
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 19 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
19/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
19/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
19/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 19 de Junio del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
viernes, 19 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe