## EVENTOS
lunes, 22 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | EGEMSA | MACHUPICCHU | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 22/06/2026 00:11:00 | 22/06/2026 01:50:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MACHUPICCHU POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | EGEMSA | MACHUPICCHU | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 22/06/2026 17:01:00 | 22/06/2026 18:37:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.H. MACHU PICCHU POR FALLA |  | NO | 13.8
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/06/2026 14:08:00 | 22/06/2026 17:01:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/06/2026 17:54:00 | 22/06/2026 21:36:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 22/06/2026 11:39:00 | 22/06/2026 11:41:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
FALLA | SINERSA | RUCUY | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 22/06/2026 09:44:00 | 22/06/2026 14:08:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. RUCUY |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
lunes, 22 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 22 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | ACOPLE 220 | 22/06/2026 07:44 | 22/06/2026 15:16 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13200 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 22/06/2026 07:44 | 22/06/2026 13:08 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 22/06/2026 13:17 | 22/06/2026 15:16 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13117 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6731 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2*********************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 22/06/2026 07:30 | 22/06/2026 18:00 | CAMBIO DE CONDUCTORES DEL PORTICO S.E. MOYOPAMPA AL P04, REEMPLAZO DE AISLADORES, REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADO L-6731 Y DEL CABLE DE GUARDA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | REPARACION DE FUELLE. | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 22/06/2026 08:31 | 22/06/2026 09:02 | Operación por Pruebas exitosa. Se levanta la restricción operativa de la unidad por protección automática del motor. A las 09:05 h se declara disponible la unidad. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 22/06/2026 09:51 | 22/06/2026 10:40 | Operación por pruebas para verificación de temperatura de aire de carga. A las 10:27 h se declara disponible la unidad ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 22/06/2026 00:00 | 22/06/2026 08:00 | SE DECLARA INDISPONIBLE LA UNIDAD TG6 SOLO MODO DIESEL DEBIDO A UNA FALLA EN LAS VALVULAS NEUMATICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. UNIDAD TG6 DISPONIBLE EN MODO GAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 22/06/2026 08:00 | 23/06/2026 00:00 | SE DECLARA INDISPONIBLE LA UNIDAD TG6 MODO DIESEL Y GAS DEBIDO A UNA FALLA EN LAS VALVULAS NEUMATICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 01:34 | 22/06/2026 14:07 | A6.1 FM1410 YAW not ready warn | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 03:10 | 22/06/2026 09:25 | A4.2 FE5206 FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 11:29 | 22/06/2026 16:01 | A3.3 Certificacion anual de elevador, linea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T2 | 22/06/2026 01:14 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG1 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T2 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13546 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT2 | 22/06/2026 00:00 | 22/06/2026 17:00 | Mantenimiento anual gabinete protecciones transformador T2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 22/06/2026 18:57 | 22/06/2026 23:22 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TG1 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 22/06/2026 06:00 | 22/06/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 22/06/2026 09:31 | 22/06/2026 11:00 | PRUEBA CON CARGA DESPUES DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD G16 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 22/06/2026 09:34 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 22/06/2026 09:34 | 23/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 22/06/2026 09:34 | 23/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 22/06/2026 06:32 | 22/06/2026 16:02 | Desconexion de L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumira la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 22/06/2026 21:43 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECANICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACION, RADIADORES, VALVULAS ESFERICAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 22/06/2026 21:43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/06/2026 21:43 | 22/06/2026 21:50 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 22/06/2026 08:00 | 22/06/2026 16:48 | REEMPLAZO DE 01 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ALTERNADOR | 67 | P | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 22/06/2026 09:01 | 22/06/2026 15:50 | M-05 12vo Mantenimiento anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TH-18 alarma Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 22/06/2026 06:07 | 22/06/2026 18:07 | MANTENIMIENTO DE 45250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 22/06/2026 06:16 | 22/06/2026 17:11 | MANTENIMIENTO DE 99250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 22/06/2026 06:19 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 101000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 22/06/2026 06:19 | 22/06/2026 17:12 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 22/06/2026 06:10 | 22/06/2026 18:10 | MANTENIMIENTO DE 63750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 22/06/2026 07:04 | 22/06/2026 18:04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VIRADOR DE LA UNIDAD GT-2. | 7.8467 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 22/06/2026 05:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS EN S.E. BARSI. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 22/06/2026 05:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS EN S.E. BARSI. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 22/06/2026 09:00 | 22/06/2026 17:00 | Lavado de cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 22/06/2026 08:45 | 22/06/2026 15:30 | VERIFICAR LA REGULACION AUTOMATICA DE TENSION. (R0132632) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 22/06/2026 08:45 | 22/06/2026 15:30 | VERIFICAR LA REGULACION AUTOMATICA DE TENSION. REQUIERE T9 EN VACIO POR EL LADO DE 220KV. (R0132633) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-T59_220 | 22/06/2026 07:37 | 22/06/2026 16:52 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125117) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12743 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T59-261 | 22/06/2026 07:37 | 22/06/2026 16:52 | LADO 60 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125121) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11448 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 220 | 22/06/2026 07:44 | 22/06/2026 12:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T59_220 KV. (R0125117) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 425 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 60 kV | 22/06/2026 09:57 | 22/06/2026 13:05 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T59_60_KV. (R0125121) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16932 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 220 | 22/06/2026 13:00 | 22/06/2026 16:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T59_220 KV. (R0125117) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12735 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 60 kV | 22/06/2026 13:17 | 22/06/2026 16:55 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T59_60_KV. (R0125121) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16933 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-R-2. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2207, DESCONEXION DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A CAJAS DE MANDO, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK Y CAJA DE MANDO, PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVELES N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, TELEPROTECCION Y CAJA DE MANDO, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION DE SECCIONADORES. (R0122601) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 22/06/2026 08:00 | 22/06/2026 20:20 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FUJA DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CS_REPARTICION | 22/06/2026 18:10 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo en bushing de transformador 20MVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13509 | G
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT2 | 22/06/2026 11:57 | 23/06/2026 00:00 | Se coordino en tiempo real, la salida de servicio del TT2 debido a que se identificaron puntos calientes en el lado de 13,8 kV del transformador TT2. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8782 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT1 | 22/06/2026 09:41 | 23/06/2026 00:00 | Desenergizacion del transformador PT1 SE Plaza por mantenimiento programado en celda GIS H19 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18140 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo al tablero de UPS de servicios auxiliares que alimenta a los equipos del Centro de Control de la linea L-1156, no requiere corte de energia de la linea L-1156. El centro de control ubicado en Lima - Miraflores sufrira una interrupcion de 3 horas de conexion de datos con el COES por el cambio de baterias y pruebas del UPS (banco de baterias y rectificador, amortiguador o supresor de picos de tension) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_60 kV | 22/06/2026 08:25 | 22/06/2026 11:49 | LIMPIEZA DE EFLUVIO GRADO 3 EN CADENAS DE ANCLAJE, HUMEDAD RELATIVA: 100. (R0132502) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23034 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 22/06/2026 11:52 | 22/06/2026 14:17 | LIMPIEZA DE EFLUVIO GRADO 3 EN CADENAS DE ANCLAJE, HUMEDAD RELATIVA: 100. (R0132505) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5022 | 22/06/2026 16:04 | 23/06/2026 00:00 | RGAR: CAMBIO DE COLUMNAS DE SE?AL EN BANCOS XC-7 Y XC-8, REEMPLAZO DE REPETIDORES Y VERIFICACION DE ALARMAS ACTIVAS EN EL SISTEMA FSC. DISPOSICION SOBRE XC-7 DESDE 22.06 HASTA 24.06, DISPOSICION SOBRE XC-8 DESDE 25.06 HASTA 27.06. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y PERDIDA DE SUPERVISION. (R0132453) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22611 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA EN EL ORDEN DE MANDO N3 Y N2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA EN EL ORDEN DE MANDO N3 Y N2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | IN-2690 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INT-2690 actualmente fuera de servicio. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15042 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 22/06/2026 14:00 | 22/06/2026 18:00 | Prueba de operatividad de la valvula mariposa de Taza Oroya en la CH La Oroya | 9 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G3 | 22/06/2026 08:00 | 22/06/2026 18:00 | Pruebas electricas al generador electrico UG3 | 3.3226 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | CENTRAL | 22/06/2026 14:00 | 22/06/2026 18:00 | Prueba de conmutacion en la excitatriz de la CH Pachachaca | 9.9 | P | F/S | N | PREV. | 285 | G

## INGRESO OC
lunes, 22 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 22 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/06/2026 | 00:30 | 66.8 | 648.6 | 214.8 |  |  | 22.2 | 99.4 |  | 0 | 127.5 | 128.1 | 127.9 | 222.8 | 206.6 | 106.4 | 313.1 | 4.7 |  |  |  | 140.4 | 7.8 | 5 | 0 | 60.9 | 26.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 42 | 45.4 | 28.2 | 18.4 | 18.8 | 75.9 | 178.1 | 177.6 | 179.3 | 99.5 | 38.9 | 29.8 | 0.6 | 0 | 45.7 |  |  | 6.7 | 79.1 |  |  |  |  | 28.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 76.5 | 169.5 | 167.7 | 199.7 | 265.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 53.5 | 77.7 | 62.5 | 75.8 | 29.8 |  |  |  | 95.7 | 95.2 | 117.6 | [5 empty] | 209.7 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 89 | 0 | 7.6 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 19.5 | 5.3 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 27.3 | 68.4 | 0 | 2.2 | 10.3 | 1.5 | 0.3 | 6.2 | 0 | 9 | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 19.8 | 32 | 0 | 95.4 | 109 | 15.5 | 13.3 | 0 | 7.3 | 2.3 | 8.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.2 | 97.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 10 | 18.8 | 9.1 | 25.1 |  | 18 | 4.6 | 6.1 | 12.1 | 13.4 | 6431.2 | 23.8 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 6.3 | 16 | 74.4
22/06/2026 | 01:00 | 65.5 | 651.2 | 215.7 |  |  | 22.1 | 100.8 |  | 0 | 128.3 | 128.7 | 128.6 | 224.8 | 206.4 | 106.3 | 325.1 | 4.8 |  |  |  | 139.3 | 7.7 | 5 | 0 | 60.4 | 21.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 42.6 | 54.3 | 31.5 | 18.4 | 18.8 | 74.4 | 176.7 | 177.2 | 180.3 | 98.4 | 41.7 | 29.7 | 0.6 | 0 | 53.1 |  |  | 6.7 | 79.6 |  |  |  |  | 28.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 76.4 | 140.7 | 140.8 | 141 | 226.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 53.6 | 78.8 | 62.6 | 76.1 | 29.8 |  |  |  | 95.8 | 95.7 | 118.4 | [5 empty] | 209.6 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 111.3 | 0 | 6.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 19.3 | 5.4 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 27.9 | 69.7 | 0 | 2.1 | 8.1 | 1.5 | 0.3 | 6.3 | 0 | 9 | 4.1 | 4.9 | 7.3 | 17.9 | 35.4 | 0 | 97.8 | 107.9 | 15.2 | 10.5 | 0 | 7.3 | 2.3 | 8.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.2 | 94.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 9.9 | 19 | 8.9 | 25.2 |  | 18 | 4.6 | 6 | 12.1 | 16 | 6329 | 24.5 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 6 | 16.2 | 75
22/06/2026 | 01:30 | 64.2 | 650.3 | 215.5 |  |  | 21.9 | 100.7 |  | 0 | 128.2 | 128.4 | 128.1 | 225.4 | 207.2 | 106.3 | 336.6 | 4.8 |  |  |  | 138.3 | 7.8 | 5 | 0 | 60.2 | 24.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 54.8 | 28.4 | 18.4 | 18.8 | 73.1 | 174.3 | 175.6 | 180 | 97.4 | 41.7 | 29.2 | 0.6 | 0 | 29.7 |  |  | 6.7 | 79.7 |  |  |  |  | 28.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 76.3 | 140.2 | 140.2 | 140.6 | 226.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 53.8 | 78.8 | 62.5 | 72 | 29.7 |  |  |  | 95.4 | 95 | 117.8 | [5 empty] | 209.3 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 105 | 0 | 5.6 | 0 | 10.1 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3 | 19.2 | 5.4 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 25.3 | 72.8 | 0 | 2.1 | 8 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 0 | 9 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | 18.2 | 27.1 | 0 | 96.2 | 106.1 | 13.8 | 13.2 | 0 | 7.3 | 2.3 | 8.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.6 | 99.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.8 | 8.4 | 25.8 |  | 17.9 | 4.6 | 5.6 | 12.1 | 14.8 | 6288.4 | 24.3 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.8 | 16 | 74.4
22/06/2026 | 02:00 | 65.3 | 651.4 | 215.7 |  |  | 22 | 100.8 |  | 0 | 128.6 | 126.9 | 128 | 223.9 | 205.2 | 106.3 | 369.2 | 4.8 |  |  |  | 140.2 | 7.8 | 5 | 0 | 60.4 | 21.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 43.2 | 30.8 | 29.9 | 18 | 18.8 | 73.2 | 175.1 | 176.2 | 180.2 | 69.3 | 41.6 | 36.3 | 0.6 | 0 | 41.7 |  |  | 6.6 | 79.7 |  |  |  |  | 28.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 40.7 | 112.1 | 112.3 | 112.2 | 208.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 74.9 | 84.2 | 62.5 | 70.8 | 29.6 |  |  |  | 94.8 | 94.9 | 117.8 | [5 empty] | 209.7 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 94.6 | 0 | 7.1 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3 | 19.3 | 5.4 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 28.3 | 78.2 | 0 | 2.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 0 | 9 | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 22.7 | 24.9 | 0 | 95.8 | 103.3 | 17.1 | 12.9 | 0 | 7.2 | 2.3 | 8.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.9 | 109 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.9 | 8.5 | 26.1 |  | 17.9 | 4.6 | 6 | 12.1 | 15.1 | 6206.3 | 24.4 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.6 | 4.6 | 62.9
22/06/2026 | 02:30 | 64.1 | 651.7 | 216.6 |  |  | 22.1 | 101.9 |  | 0 | 126.6 | 126.4 | 126.3 | 224.2 | 207.5 | 106.6 | 270.1 | 4.8 |  |  |  | 136.9 | 8.1 | 5 | 0 | 60.9 | 64 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 45.1 | 31.1 | 18 | 18.8 | 73 | 177.5 | 177.8 | 179.7 | 66.8 | 41.8 | 27.4 | 0.6 | 0 | 26.1 |  |  | 6.5 | 60.1 |  |  |  |  | 28.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 40.6 | 115.7 | 115.4 | 115.5 | 203.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 42.9 | 70.4 | 62.7 | 66.1 | 29.9 |  |  |  | 96 | 95.5 | 117.8 | [5 empty] | 209.9 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 115.9 | 0 | 9.1 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 19.5 | 5.3 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.2 | 79.7 | 0 | 2.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 6.4 | 0 | 9 | 4.1 | 4.9 | 7.4 | 25.4 | 25.1 | 0 | 95.1 | 101.8 | 15.5 | 11 | 0 | 7.2 | 2.3 | 8.6 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.3 | 110.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.8 | 8.6 | 25.9 |  | 18 | 4.6 | 7.5 | 12.1 | 14.4 | 6111.4 | 24.8 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.4 | 4.1 | 62.6
22/06/2026 | 03:00 | 60 | 642.7 | 212.8 |  |  | 10.6 | 93.7 |  | 0 | 127.1 | 127.7 | 127.1 | 224.4 | 206.7 | 106 | 272.1 | 4.5 |  |  |  | 135.2 | 7.2 | 4.7 | 0 | 57.8 | 83 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 49.8 | 29 | 18.2 | 18.8 | 70.7 | 171.3 | 171.4 | 179.5 | 47.7 | 40.4 | 28.9 | 0.5 | 0 | 46.2 |  |  | 6.5 | 59.3 |  |  |  |  | 27.4 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 20.2 | 115.3 | 115 | 115.4 | 204 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 38.8 | 69 | 60.4 | 65.1 | 28.7 |  |  |  | 95.2 | 94.6 | 117.9 | [5 empty] | 209.9 | 100.9 | 7.9 | 3.9 | 0 | 115.3 | 0 | 9.2 | 0 | 9.9 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 18.7 | 5.3 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.3 | 78.7 | 0 | 1.9 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 0 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.1 | 28.2 | 22.3 | 0 | 83.3 | 96.5 | 11.6 | 9 | 0 | 7.2 | 2.3 | 8.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110 | 120.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 10 | 18.9 | 9.2 | 26 |  | 18 | 4.6 | 5.9 | 12.1 | 14.8 | 6036.8 | 24.8 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.4 | 4.1 | 62.6
22/06/2026 | 03:30 | 65.9 | 653.9 | 216.2 |  |  | 11.2 | 99.3 |  | 0 | 128.8 | 128.1 | 128.8 | 225.3 | 207 | 105.7 | 364.8 | 4.8 |  |  |  | 138.9 | 8.1 | 5.1 | 0 | 60.9 | 25.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44.8 | 31 | 31.8 | 18.4 | 18.8 | 75.9 | 176.6 | 177.5 | 180.3 | 51.2 | 42.1 | 32.8 | 0.6 | 0 | 77 |  |  | 6.5 | 60.5 |  |  |  |  | 28.8 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 21 | 90 | 89.7 | 90 | 178.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 89.9 | 110 | 62.7 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 95.8 | 95.5 | 117.9 | [5 empty] | 210.1 | 101.1 | 8.1 | 3.9 | 0 | 111.8 | 0 | 7.5 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 19.4 | 5.4 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.6 | 79.3 | 0 | 2.4 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 6.4 | 0 | 9 | 4.1 | 4.9 | 7.4 | 28.7 | 23 | 0 | 66.7 | 89.3 | 11.1 | 7.6 | 0 | 7.1 | 2.3 | 8.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.9 | 106.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.9 | 8.7 | 26 |  | 17.9 | 4.6 | 6.6 | 12.1 | 15.3 | 6100.4 | 24.7 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.4 | 4.1 | 62.5
22/06/2026 | 04:00 | 62.7 | 648.7 | 214.2 |  |  | 11.2 | 98.3 |  | 0 | 130 | 129.9 | 129.7 | 226.5 | 209.9 | 106.9 | 394.8 | 4.8 |  |  |  | 138.2 | 7.6 | 4.9 | 0 | 59.7 | 54.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44.9 | 30.5 | 30.8 | 18.2 | 18.8 | 75.4 | 174.8 | 174.9 | 180 | 49.7 | 44.4 | 32 | 0.6 | 0 | 49.8 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 28.5 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 20.9 | 90 | 89.8 | 89.9 | 178.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 102.7 | 112.9 | 62 | 65.6 | 29.3 |  |  |  | 95.5 | 95.3 | 118.4 | [5 empty] | 210.2 | 101.1 | 8 | 3.9 | 0 | 105.4 | 0 | 3.9 | 0 | 10.1 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 19 | 5.6 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.7 | 79.9 | 0 | 2.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 0 | 9 | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 29.3 | 28 | 0 | 56.8 | 82.1 | 6.8 | 4.2 | 0 | 7.1 | 2.2 | 8.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.3 | 106.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.9 | 8.9 | 25.9 |  | 18.1 | 4.6 | 7.5 | 11.8 | 14.8 | 6088.6 | 24.5 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.3 | 4.1 | 62.2
22/06/2026 | 04:30 | 64.5 | 653.3 | 216.4 |  |  | 11.2 | 98.3 |  | 0 | 128.8 | 127.8 | 128 | 225.5 | 206.3 | 106.9 | 489.7 | 4.8 |  |  |  | 133.8 | 7.9 | 5 | 0 | 60.6 | 28.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 31.2 | 31.7 | 18.2 | 18.8 | 75.8 | 176.4 | 177.6 | 180.8 | 50.8 | 44.4 | 32.5 | 0.6 | 0 | 40.7 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 40.2 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 20.9 | 90.2 | 89.9 | 90 | 178.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 64.7 | 110.3 | 62.6 | 65.8 | 29.8 |  |  |  | 95.5 | 95.5 | 118.8 | [5 empty] | 210.3 | 101.1 | 8.2 | 3.9 | 0 | 104.1 | 0 | 4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 19.4 | 6 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.4 | 80.9 | 0 | 2.1 | 8.3 | 1.4 | 0.3 | 6.4 | 0 | 9 | 4.1 | 5 | 7.3 | 27.8 | 31.9 | 0 | 54.9 | 83.6 | 9.5 | 6 | 0 | 7.1 | 2.2 | 8.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.4 | 109.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 10 | 18.9 | 8.9 | 26 |  | 18 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 14.4 | 6145.3 | 24.6 | 8 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.3 | 4.1 | 62.3
22/06/2026 | 05:00 | 64.9 | 652 | 216.4 |  |  | 11.2 | 98.4 |  | 0 | 128.7 | 129.4 | 127.4 | 226.1 | 204.8 | 106.4 | 489.2 | 4.8 |  |  |  | 139.3 | 8.1 | 5.1 | 0 | 60.9 | 44.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 66.8 | 31.8 | 18.2 | 18.7 | 76.3 | 177.2 | 177.3 | 180.4 | 51.2 | 42.2 | 29.9 | 0.6 | 0 | 69.3 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 40.3 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 20.9 | 89.5 | 89.2 | 89.4 | 179.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 69.9 | 116.4 | 62.6 | 60.7 | 29.8 |  |  |  | 95.8 | 95.2 | 117.9 | [5 empty] | 210.3 | 101.2 | 8 | 3.9 | 0 | 87.3 | 0 | 3.3 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 19.6 | 6.2 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.1 | 77.7 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.4 | 0.3 | 6.4 | 0 | 9 | 4 | 5.1 | 7.1 | 25 | 21.8 | 0 | 66.5 | 95.1 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7 | 2.2 | 8.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.3 | 105.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 10 | 18.9 | 8.5 | 25.9 |  | 17.9 | 4.6 | 6.9 | 12.1 | 11.8 | 6210.9 | 24.8 | 5.7 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.2 | 4.1 | 60.1
22/06/2026 | 05:30 | 65.2 | 652.2 | 216.5 |  |  | 11.2 | 98.4 |  | 0 | 128.8 | 129.2 | 129 | 226.4 | 207.8 | 106.7 | 421.4 | 4.8 |  |  |  | 138.8 | 7.9 | 5 | 0 | 60.6 | 111.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 43.9 | 65.5 | 31.8 | 18.2 | 18.6 | 73.8 | 176.7 | 178.1 | 180.8 | 50 | 41.9 | 29.7 | 0.6 | 0 | 85.4 |  |  | 6.6 | 60.7 |  |  |  |  | 40.4 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 21 | 152.7 | 152.4 | 138.1 | 216.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 71.1 | 115 | 66.3 | 60.8 | 29.8 |  |  |  | 95.3 | 95.2 | 118.6 | [5 empty] | 210.5 | 101.2 | 8 | 3.9 | 0 | 69.8 | 0 | 7.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 19.4 | 6.2 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 25.4 | 69.4 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.4 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7.1 | 26.2 | 9.6 | 0 | 62.2 | 92.3 | 9.6 | 8.4 | 0 | 7 | 2.2 | 8.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85 | 100.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.9 | 9.6 | 26 |  | 17.1 | 4.6 | 6.9 | 12.1 | 13.5 | 6393.7 | 24.6 | 5 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5 | 4.1 | 59
22/06/2026 | 06:00 | 65.1 | 654.2 | 216.5 |  |  | 11.6 | 105.6 |  | 0 | 128.7 | 129.3 | 129.1 | 226.8 | 206 | 106.3 | 473.4 | 4.9 |  |  |  | 137.8 | 8.1 | 5.1 | 0 | 60.8 | 32.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 45.6 | 64.8 | 30.9 | 18 | 18.6 | 74.6 | 177.9 | 178.8 | 181.2 | 52.7 | 42.4 | 32 | 0.5 | 0 | 85.6 |  |  | 6.6 | 61.2 |  |  |  |  | 40.7 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 21.4 | 164.7 | 164.5 | 165.7 | 251.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 109.7 | 103.2 | 66.6 | 67.7 | 29.9 |  |  |  | 95.1 | 94.9 | 118.1 | [5 empty] | 210.4 | 101.2 | 8.1 | 3.9 | 0 | 104.3 | 0 | 6.8 | 0 | 10.2 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.8 | 19.3 | 6.2 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.4 | 75.1 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.6 | 0 | 9 | 4 | 5.1 | 7.1 | 26.2 | 0.8 | 0 | 84.4 | 109.8 | 12.1 | 8.4 | 0 | 7 | 2.2 | 8.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.5 | 64.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 10 | 18.9 | 9.7 | 26 |  | 18 | 4.6 | 5.7 | 12 | 13.1 | 6523.7 | 24.6 | 5 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.2 | 4.2 | 59.3
22/06/2026 | 06:30 | 65.3 | 651.4 | 215.5 |  |  | 11.5 | 103.3 |  | 0 | 155.7 | 155.1 | 155.7 | 245.4 | 206.4 | 106.7 | 529.9 | 4.8 |  |  |  | 141.9 | 7.4 | 5 | 0 | 60.4 | 78 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44.2 | 58.8 | 30.6 | 17.8 | 18.3 | 73.6 | 177.3 | 177.4 | 180.4 | 49.8 | 40.3 | 30.5 | 0.5 | 0 | 27.9 |  |  | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 40.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 21 | 170.7 | 168.8 | 200 | 263.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 128.7 | 90.1 | 66 | 69.7 | 29.7 |  |  |  | 137.6 | 137.3 | 137.9 | [5 empty] | 210.5 | 101.1 | 8.2 | 4 | 0 | 112.7 | 0 | 5.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.8 | 19.3 | 6.2 | 4 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0.1 | 2.1 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9 | 3.9 | 5 | 7.1 | 23.8 | 0.2 | 0.2 | 82.5 | 108.1 | 12.1 | 8.4 | 0 | 7 | 2.2 | 8.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 3.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 47.6 | 44.8 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10.1 | 18.6 | 9.8 | 26.7 |  | 18 | 4.6 | 7.8 | 11.1 | 12.9 | 6786.8 | 24.6 | 5 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 5.4 | 4.1 | 59.4
22/06/2026 | 07:00 | 24.7 | 653.4 | 216.5 |  |  | 11.3 | 103.9 |  | 0 | 128.1 | 128.3 | 128.5 | 239.5 | 207.3 | 106.9 | 375.2 | 4.8 |  |  |  | 140.9 | 7.7 | 5 | 0 | 60.7 | 43.8 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 57.4 | 32.2 | 18.4 | 18.3 | 73.6 | 177.7 | 177.9 | 180.5 | 51.1 | 39.8 | 31 | 0.5 | 0 | 67.5 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 40.5 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 21.2 | 170.6 | 168.6 | 200 | 264.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 126.1 | 93.5 | 66.2 | 72.6 | 29.8 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 149.1 | [5 empty] | 210.4 | 101.1 | 8.2 | 3.9 | 0 | 113.1 | 18.4 | 6.2 | 0 | 10.1 | 9.9 | 1.2 | 45.1 | 17.9 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 19.4 | 6.2 | 4 | 3.8 | 15 | 0.4 | 0.2 | 30.8 | 82.5 | 0.5 | 2.1 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 0 | 9 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 22.4 | 0 | 5.7 | 78.9 | 93.7 | 11.7 | 8.3 | 0.5 | 7 | 2.2 | 9.4 | 4.6 | 5 | 5.2 | 4.2 | 55 | 2.7 | 29.9 | 0.6 | 39.3 | 35.4 | 25.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.6 | 6.7 | 10 | 18.6 | 9.4 | 27.3 |  | 18 | 4.6 | 7.5 | 11.1 | 13.1 | 6704.9 | 24.6 | 4 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.9 | 4.1 | 57.9
22/06/2026 | 07:30 | 26.4 | 653.3 | 216.4 |  |  | 11.2 | 103.9 |  | 0 | 127.5 | 127.7 | 128.1 | 225.4 | 207.7 | 106.5 | 386.9 | 4.8 |  |  |  | 140.8 | 7.6 | 5 | 0 | 61.1 | 43.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44.9 | 55.4 | 32.3 | 18 | 18.4 | 74.8 | 178.1 | 179 | 180.8 | 51.8 | 42.4 | 30.8 | 0.5 | 0 | 36.7 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 40.5 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 21.1 | 170.7 | 168.8 | 200 | 264.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 107 | 91 | 66.1 | 72.6 | 30 |  |  |  | 141.6 | 144.4 | 148.8 | [5 empty] | 210.6 | 101.3 | 8.2 | 3.9 | 0 | 100.4 | 43.3 | 7 | 0 | 10.3 | 10 | 1.2 | 107.7 | 38.9 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 19.6 | 6.3 | 4 | 3.8 | 15 | 5 | 5 | 30.6 | 82.1 | 0.9 | 2.2 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.4 | 0.1 | 9 | 3.8 | 4.9 | 7 | 22.3 | 0 | 16 | 77.7 | 87.5 | 12.8 | 10.4 | 9.7 | 7 | 2.2 | 9.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 3 | 135.4 | 5.6 | 74.5 | 0.6 | 58.6 | 63.9 | 61.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 5.1 | 6.7 | 10 | 18.7 | 9.3 | 27.1 |  | 17 | 0 | 6.7 | 11.1 | 14.6 | 6984.2 | 24.6 | 3 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.8 | 4.1 | 56.8
22/06/2026 | 08:00 | 22.4 | 645.7 | 213.8 |  |  | 21.6 | 101.8 |  | 0 | 128.3 | 128.1 | 127.2 | 223 | 206.7 | 106.6 | 230.7 | 4.7 |  |  |  | 137.5 | 6.3 | 4.8 | 0 | 59.2 | 42.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 45.1 | 46.4 | 30.5 | 18 | 18.5 | 72.3 | 174.2 | 175 | 179.8 | 48.6 | 38.4 | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.9 |  |  | 6.8 | 59.9 |  |  |  |  | 39.6 | 0 |  | 45 |  |  |  | 21 | 170.8 | 169.2 | 200 | 264.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 63 | 77.2 | 65.3 | 72.3 | 28.9 |  |  |  | 142.1 | 144.4 | 148.6 | [5 empty] | 210.7 | 101.3 | 8.1 | 3.9 | 0.2 | 98.4 | 63.7 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 1.7 | 159.3 | 80 | 0.8 | 1.6 | 3 | 19.1 | 6.2 | 4 | 3.7 | 15 | 10.7 | 12.3 | 30.6 | 82.3 | 1.7 | 2 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.4 | 0.2 | 9 | 3.6 | 4.8 | 7 | 22.2 | 0 | 25.1 | 92.9 | 96.6 | 18.6 | 14.2 | 19.6 | 7 | 2.3 | 9 | 4.6 | 5 | 5.2 | 4.1 | 198.2 | 8.1 | 111.4 | 0.6 | 97.4 | 83.1 | 82.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 7.3 | 6.7 | 10 | 18.7 | 9.3 | 27.1 |  | 17 | 0 | 8 | 11.1 | 14.1 | 7062.1 | 24.6 | 2.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.7 | 4.1 | 56.6
22/06/2026 | 08:30 | 24.1 | 653.3 | 217.1 |  |  | 58.5 | 105.9 |  | 0 | 127.5 | 127.2 | 126.6 | 223.6 | 204.6 | 106.7 | 249.7 | 4.8 |  |  |  | 141.4 | 7.9 | 5.1 | 0 | 60.7 | 43.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 45.7 | 50.7 | 32 | 18.1 | 18.6 | 72.9 | 173.3 | 172.7 | 177.6 | 51 | 40.2 | 33.1 | 0.6 | 0 | 38.3 |  |  | 6.8 | 61 |  |  |  |  | 40.5 | 37.2 |  | 0 |  |  |  | 21.3 | 169.2 | 167.6 | 197.5 | 264.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 88.2 | 85 | 66.5 | 75.5 | 28.9 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 148.9 | [5 empty] | 210.4 | 101.1 | 8.2 | 4 | 0.7 | 114 | 67 | 7 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 3 | 165.8 | 83.8 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.4 | 6.3 | 4 | 3.7 | 15 | 12 | 15.2 | 30.8 | 83.6 | 3.4 | 2.2 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 0.2 | 9.1 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 21.1 | 0 | 29.9 | 98 | 101.1 | 18.7 | 13.7 | 37.5 | 7 | 2.3 | 9 | 4.8 | 5 | 5.2 | 6.1 | 206 | 10.2 | 115.4 | 0.6 | 119 | 99.8 | 84.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 9.4 | 6.7 | 10 | 18.7 | 9.4 | 27 |  | 17.8 | 0 | 7.9 | 11 | 14.4 | 7325.5 | 24.6 | 3 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 56.6
22/06/2026 | 09:00 | 29 | 650.4 | 215.4 |  |  | 57.9 | 106.8 |  | 0 | 128.4 | 128.9 | 128.3 | 225.2 | 207.2 | 105.9 | 248.8 | 4.8 |  |  |  | 140.2 | 6.8 | 5 | 1.6 | 61 | 44.2 | 0 |  |  | 6.5 | 144.2 | 44 | 49.9 | 31.9 | 18.2 | 18.6 | 72.8 | 179.9 | 180.3 | 181.3 | 85.7 | 40.3 | 33.6 | 0.5 | 16.9 | 34.7 |  |  | 6.8 | 60.2 |  |  |  |  | 40.3 | 40.4 |  | 0 |  |  |  | 59.3 | 138.6 | 138.5 | 151.6 | 231.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 80.6 | 92.9 | 66.1 | 75.4 | 28.9 |  |  |  | 96.9 | 96.7 | 116.2 | [5 empty] | 210 | 101 | 8.1 | 2.4 | 0.8 | 108.4 | 67.9 | 4.9 | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 4.7 | 166.6 | 84.4 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.4 | 6.4 | 4 | 3.7 | 15 | 5.4 | 14.3 | 30.8 | 82.3 | 4.7 | 1.8 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | 9.1 | 3.2 | 5 | 7.2 | 23 | 0 | 29.8 | 106.3 | 114.1 | 20.2 | 15.6 | 38.4 | 6.9 | 2.3 | 9 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 205.7 | 12.2 | 115.7 | 0.6 | 112 | 124.5 | 84.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 11.2 | 6.7 | 10.1 | 18.8 | 9.5 | 26.8 |  | 18.2 | 0 | 7.7 | 11 | 13.2 | 7350.5 | 24.6 | 3 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.5 | 4.1 | 56.5
22/06/2026 | 09:30 | 21.7 | 651.5 | 216.6 |  |  | 58 | 106.6 |  | 0 | 128.7 | 128.5 | 129.4 | 225 | 206 | 106 | 299 | 4.8 |  |  |  | 138.5 | 6.9 | 5 | 0 | 60.1 | 47 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 45.3 | 62.8 | 31.2 | 18.2 | 18.6 | 75.3 | 175.7 | 176.9 | 181.6 | 107 | 38.7 | 37.4 | 0.5 | 17.2 | 85.3 |  |  | 6.7 | 61 |  |  |  |  | 40.1 | 46 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 142 | 142 | 141.8 | 228.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 156.1 | 103.2 | 66.1 | 74.6 | 28.7 |  |  |  | 96 | 96 | 118.6 | [5 empty] | 209.9 | 101.1 | 8.1 | 2.4 | 1 | 112.4 | 68.4 | 2.7 | 0.3 | 10.2 | 10 | 4.7 | 167.5 | 85.1 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.4 | 6.4 | 4 | 3.7 | 15 | 5.3 | 9.2 | 28.5 | 80.2 | 5.1 | 2 | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 6.6 | 0.3 | 8.7 | 3.2 | 5 | 7.2 | 22.4 | 0 | 29.7 | 105.9 | 114.2 | 20 | 14.9 | 38.7 | 6.8 | 2.3 | 9 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 2.6 | 206.2 | 13.8 | 115.7 | 0.6 | 114.4 | 141.3 | 85.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 12.8 | 6.7 | 10.1 | 18.8 | 11.7 | 26.7 |  | 17.8 | 0 | 7.3 | 11 | 14 | 7607.3 | 24.4 | 3.1 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.3 | 4.2 | 56.3
22/06/2026 | 10:00 | 25.9 | 651.3 | 215.7 |  |  | 57.9 | 107.3 |  | 0 | 129.4 | 129.5 | 129.1 | 225.4 | 206.6 | 106 | 335.9 | 4.8 |  |  |  | 140.3 | 7.7 | 5 | 3.6 | 60.3 | 68.3 | 0 |  |  | 6.5 | 226.2 | 43.9 | 61 | 30.8 | 18.2 | 18.7 | 75.4 | 177.2 | 177.7 | 181.7 | 100.6 | 39.6 | 28.7 | 0.5 | 16.9 | 80.9 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 40.2 | 45.8 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 142.4 | 142.3 | 142.2 | 228.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7 | 2.9 | 143.5 | 97.1 | 66.1 | 68.8 | 28.7 |  |  |  | 97 | 91.5 | 116.7 | [5 empty] | 209.8 | 100.3 | 8.2 | 2.4 | 1.1 | 117.5 | 68.8 | 3.2 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 4.6 | 168.6 | 85.7 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.3 | 6.4 | 4 | 3.6 | 15 | 11.2 | 15.7 | 28.5 | 80.9 | 6.9 | 2.4 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 6.6 | 0.4 | 8.7 | 3.3 | 5 | 7.2 | 22.3 | 0.6 | 29.4 | 95.6 | 106.3 | 20 | 14.6 | 38.8 | 6.8 | 2.3 | 9 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 3.5 | 207.2 | 15.1 | 115.2 | 0.6 | 118.8 | 147.4 | 85.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 14 | 6.7 | 10 | 14 | 11.3 | 27 |  | 18.1 | 0 | 7.6 | 11 | 14.2 | 7726.9 | 24.2 | 3.2 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.3 | 4.1 | 56.1
22/06/2026 | 10:30 | 20.9 | 651.1 | 216 |  |  | 57.4 | 106.2 |  | 0 | 129.9 | 129.7 | 131.3 | 228.3 | 204.8 | 105.8 | 370 | 4.7 |  |  |  | 138.5 | 7.7 | 5 | 5.6 | 59.8 | 137.5 | 0 |  |  | 6.5 | 224.7 | 44.2 | 64.5 | 29.1 | 18 | 18.7 | 72.7 | 174.2 | 175.5 | 180.8 | 104.3 | 39.1 | 32.4 | 0.5 | 17.1 | 85 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 66.4 | 56.8 |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 142 | 141.8 | 141.8 | 228 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6 | 2.9 | 147 | 102 | 65.9 | 68.6 | 28.8 |  |  |  | 96.3 | 90.9 | 117 | [5 empty] | 209.6 | 100.3 | 8.2 | 2.1 | 1.1 | 114.9 | 69.6 | 5.6 | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 4.7 | 169.2 | 85.9 | 0.8 | 1.7 | 3 | 17.7 | 6.3 | 4 | 3.6 | 15 | 12.7 | 16 | 28.5 | 82.3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 8.5 | 3.7 | 5 | 7 | 20.3 | 6.1 | 29 | 95.4 | 106.8 | 18.4 | 14.6 | 38.6 | 6.7 | 2.3 | 9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 209 | 16.2 | 113.8 | 0.6 | 119.5 | 154.2 | 84.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 15.1 | 6.7 | 10.1 | 11.3 | 11.9 | 27.1 |  | 17.5 | 0 | 7.8 | 11 | 14.3 | 7886.6 | 24 | 3.7 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.2 | 4.1 | 56.3
22/06/2026 | 11:00 | 23.9 | 652.1 | 216.1 |  |  | 57.8 | 107 |  | 0 | 129.4 | 130.1 | 130 | 226 | 204.2 | 105.3 | 355.8 | 4.8 |  |  |  | 142.7 | 7.8 | 5.1 | 0 | 60.5 | 132.4 | 0 |  |  | 6.5 | 224.7 | 43 | 61.3 | 30.3 | 17.9 | 18.7 | 76.9 | 177.2 | 177.6 | 180.9 | 105 | 39.7 | 32.6 | 0.5 | 16.9 | 83.5 |  |  | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 66.5 | 75.2 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 158.5 | 158.5 | 158.8 | 243 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6 | 2.9 | 126.3 | 109.9 | 66.2 | 68.8 | 30 |  |  |  | 96.3 | 96.2 | 116.9 | [5 empty] | 208.9 | 100.3 | 8 | 2 | 1.2 | 118.5 | 70.4 | 11.1 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 4.8 | 170.6 | 86.4 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.7 | 6.4 | 4 | 3.6 | 15 | 12.5 | 15.7 | 28.5 | 82 | 15.1 | 2.2 | 14.1 | 1.2 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 8.2 | 3.8 | 4.9 | 7.2 | 14 | 10.3 | 28.9 | 95.2 | 104.7 | 20.4 | 14.9 | 38.5 | 6.7 | 2.3 | 9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 9.1 | 210.2 | 17.3 | 113.1 | 0.6 | 118.3 | 147.8 | 84.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 15.8 | 6.6 | 10.1 | 10 | 11 | 26.9 |  | 17.7 | 0 | 5.3 | 11 | 14.4 | 7965.1 | 23.7 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.1 | 4.1 | 56.1
22/06/2026 | 11:30 | 62.7 | 650.8 | 215.1 |  |  | 57.7 | 106 |  | 0 | 128.9 | 128.9 | 129.3 | 226.2 | 204.8 | 105.8 | 314.5 | 4.8 |  |  |  | 139.7 | 7.5 | 5 | 0 | 59.8 | 176.2 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 43.3 | 58.9 | 29 | 18 | 18.7 | 72.8 | 174.9 | 176 | 181 | 103.5 | 39.3 | 29 | 0.5 | 16.3 | 72 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 66.3 | 75.1 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 159.1 | 159.3 | 159.1 | 242.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 111.4 | 106.6 | 66 | 70.8 | 30 |  |  |  | 96.2 | 96.3 | 118.1 | [5 empty] | 208.8 | 100.2 | 8.1 | 2 | 1.3 | 119.6 | 70.5 | 11.9 | 0.4 | 10.1 | 9.9 | 4.7 | 170.5 | 86.5 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.2 | 6.4 | 4 | 3.7 | 15 | 12.5 | 15.6 | 28.5 | 82.2 | 15.1 | 2 | 16.1 | 1.3 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | 8.3 | 3.8 | 5 | 7.2 | 7.4 | 16.8 | 28.7 | 96.8 | 104.9 | 20 | 14.3 | 38.5 | 6.7 | 2.2 | 9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 13.8 | 210.8 | 17.7 | 113.8 | 0.6 | 119.1 | 152.7 | 85 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 16.1 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 26.9 |  | 17.9 | 0 | 5.3 | 11 | 14.3 | 7970.2 | 23.2 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.1 | 4.2 | 55.7
22/06/2026 | 12:00 | 65.1 | 652.1 | 216.6 |  |  | 57.8 | 105.7 |  | 15.3 | 135.2 | 128.7 | 128 | 225 | 203.2 | 105.4 | 318.1 | 4.8 |  |  |  | 139.5 | 7.7 | 5 | 0 | 60.8 | 177.1 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 41.1 | 61 | 30.4 | 18 | 18.7 | 74.2 | 177.1 | 177.7 | 180.8 | 104.5 | 39.7 | 29.7 | 0.5 | 17.3 | 81.5 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 66.7 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 86 | 158.6 | 158.9 | 158.8 | 243.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 121.7 | 110.6 | 63 | 70.8 | 30.2 |  |  |  | 136.1 | 136.3 | 137.3 | [5 empty] | 208.4 | 99.9 | 8.1 | 2.1 | 1.3 | 115.4 | 70.7 | 12.4 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 4.6 | 171.3 | 86.9 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.7 | 6.4 | 4 | 3.7 | 15 | 12.4 | 15.6 | 28.5 | 80.9 | 15.3 | 2.5 | 16.1 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 8.2 | 3.7 | 4.9 | 7.1 | 5.5 | 24.6 | 28.8 | 97.3 | 106.8 | 18.9 | 14.4 | 38.3 | 6.8 | 2.2 | 8.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 12.1 | 211.2 | 17.7 | 114.1 | 0.6 | 114.5 | 134.7 | 85.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 16.2 | 6.6 | 10 | 10 | 9.6 | 27.1 |  | 17.2 | 0 | 5.8 | 11.5 | 14.3 | 8111 | 23.4 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4 | 4.1 | 55.7
22/06/2026 | 12:30 | 63.5 | 649.6 | 215.8 |  |  | 71.1 | 104.5 |  | 31.2 | 127.5 | 128.3 | 128.4 | 224.2 | 202.2 | 105 | 204.4 | 4.7 |  |  |  | 140 | 7.7 | 5.1 | 0 | 60.3 | 174.4 | 0 |  |  | 6.5 | 224.2 | 41.7 | 52.2 | 25.9 | 18.2 | 18.7 | 76.7 | 175.2 | 175.2 | 180.5 | 104.5 | 39.7 | 29.3 | 0.5 | 17.1 | 86.6 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 48.5 | 79 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 157.6 | 157.8 | 158 | 243.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 121.6 | 102.9 | 62.7 | 74.7 | 30 |  |  |  | 140.5 | 142.2 | 146.6 | [5 empty] | 208.4 | 99.7 | 8 | 2.1 | 1.3 | 115.4 | 71.5 | 12.5 | 0.4 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 173.1 | 87.8 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.3 | 6.4 | 4 | 3.7 | 15 | 12.4 | 15.7 | 28.5 | 81.2 | 15.4 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 8.2 | 3.7 | 4.9 | 7.1 | 3.5 | 27.7 | 28.6 | 94.1 | 102.4 | 20.7 | 14.9 | 38.4 | 6.8 | 2.3 | 8.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 14.3 | 213.3 | 17.5 | 114.6 | 0.6 | 108.8 | 128.2 | 85.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 16.1 | 6.6 | 10 | 10 | 9.7 | 26.5 |  | 17.7 | 0 | 7.5 | 11.5 | 14.2 | 7981 | 22.8 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4 | 4.1 | 55.1
22/06/2026 | 13:00 | 62.4 | 644.9 | 213.9 |  |  | 50.6 | 102.9 |  | 31.2 | 128.8 | 129.4 | 128.7 | 225.1 | 206.3 | 105.6 | 185 | 4.7 |  |  |  | 139.2 | 7.3 | 4.8 | 0 | 60.1 | 138 | 0 |  |  | 6.5 | 224.9 | 40.2 | 46.3 | 30.2 | 18 | 18.7 | 73.7 | 175.5 | 175.5 | 179.4 | 104.1 | 38.5 | 29 | 0.5 | 16.3 | 85.9 |  |  | 6.8 | 58.7 |  |  |  |  | 47.9 | 80.3 |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 156.2 | 155.9 | 157.1 | 242.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 58 | 88 | 62.1 | 74.5 | 29.8 |  |  |  | 141.7 | 144.1 | 148.1 | [5 empty] | 208.2 | 99.6 | 8 | 2.1 | 1 | 114.9 | 71.3 | 14.1 | 0.4 | 10.1 | 9.9 | 5.3 | 173.3 | 87.8 | 0.8 | 1.6 | 3 | 19.8 | 6.3 | 4 | 3.6 | 15 | 12.5 | 15.8 | 28.5 | 81.2 | 15.4 | 2.5 | 12 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 7 | 2.9 | 35.4 | 28.9 | 78.4 | 90.5 | 16.5 | 14.1 | 38.3 | 6.7 | 2.2 | 8.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 14.5 | 214.6 | 16.9 | 116.9 | 0.6 | 117.8 | 150.1 | 85.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 15.6 | 6.6 | 10 | 9.9 | 11.7 | 26.9 |  | 18 | 0 | 7.2 | 11.1 | 13.9 | 7819.5 | 22.9 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4 | 4.1 | 55.2
22/06/2026 | 13:30 | 65.5 | 653.6 | 216.4 |  |  | 51.4 | 104.1 |  | 30.4 | 128.6 | 128.5 | 128.9 | 224.8 | 206.4 | 105.8 | 225.2 | 4.8 |  |  |  | 139.2 | 7.9 | 5.1 | 0 | 61.2 | 162.4 | 0 |  |  | 6.5 | 224.9 | 40.4 | 48.5 | 26.7 | 18.1 | 18.7 | 74.6 | 177.9 | 178.6 | 181 | 106.7 | 40 | 33.7 | 0.6 | 16.9 | 85.6 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 49.5 | 65.5 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 128.7 | 128.7 | 128.3 | 214.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 80.6 | 95.7 | 63.1 | 76 | 30.3 |  |  |  | 141.6 | 143.9 | 148.1 | [5 empty] | 208.3 | 100.3 | 8 | 2.1 | 0.3 | 110.2 | 71 | 14.6 | 0.2 | 10.3 | 10 | 4.2 | 173 | 87.7 | 0.8 | 1.5 | 3 | 19.1 | 6.4 | 4 | 3.6 | 15 | 12.5 | 15.8 | 28.3 | 81.5 | 15.4 | 2.5 | 12 | 1.2 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | 8.1 | 3.4 | 5 | 7.2 | 2.5 | 39.5 | 29.4 | 77.8 | 96.3 | 17.2 | 12.6 | 38.5 | 6.6 | 2.3 | 7.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 15.4 | 214.8 | 15.9 | 116.3 | 0.6 | 116 | 137.3 | 85.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 14.7 | 6.6 | 16.2 | 10 | 11.3 | 26.8 |  | 18 | 0 | 6.5 | 11.7 | 14.2 | 7819.8 | 22.6 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.1 | 4.1 | 55
22/06/2026 | 14:00 | 64.2 | 649.4 | 215.3 |  |  | 41.6 | 100.3 |  | 81.1 | 128.1 | 128.3 | 127.8 | 225.5 | 207.2 | 105.8 | 234.8 | 4.7 |  |  |  | 136.1 | 7.5 | 5 | 0 | 60.5 | 160.2 | 0 |  |  | 6.5 | 224.6 | 39.3 | 49.2 | 28.8 | 18.1 | 18.7 | 73.2 | 176.5 | 176.7 | 180.7 | 105.5 | 39.8 | 33.1 | 0.5 | 16.7 | 84.9 |  |  | 6.7 | 59.7 |  |  |  |  | 48.8 | 57.7 |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 128.7 | 128.5 | 128.2 | 214 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 82.6 | 96.5 | 62.5 | 75.7 | 30 |  |  |  | 141.5 | 144 | 147.5 | [5 empty] | 208.8 | 100.6 | 8 | 2.1 | 1.1 | 104.6 | 70.9 | 13.5 | 0.3 | 10.2 | 10 | 4.2 | 172.8 | 87.7 | 0.8 | 1.5 | 3 | 18.9 | 6.4 | 4 | 3.6 | 15 | 12.5 | 15.9 | 27.7 | 78.8 | 15.8 | 2.5 | 12 | 1.2 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 7.9 | 3.3 | 4.6 | 6.9 | 9.7 | 39.3 | 29.3 | 73.7 | 90.7 | 16.5 | 12.7 | 38.9 | 6.6 | 2.3 | 7.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 14.2 | 214.6 | 14.7 | 118.5 | 0.6 | 115.3 | 131.2 | 86.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 13.6 | 6.7 | 20.1 | 10 | 7.8 | 27 |  | 17.6 | 0 | 7.7 | 12 | 12 | 7816.5 | 23 | 3.9 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.1 | 4.1 | 55.4
22/06/2026 | 14:30 | 83.4 | 647.9 | 214.6 |  |  | 70 | 97.8 |  | 80.8 | 126.9 | 127.4 | 126.5 | 223.6 | 204.9 | 106 | 290.7 | 4.8 |  |  |  | 138.4 | 7.3 | 4.9 | 0 | 59.6 | 148.5 | 0 |  |  | 6.5 | 224.8 | 40 | 46.4 | 26.1 | 18 | 18.6 | 72.7 | 176.9 | 177.2 | 181.4 | 104.6 | 39.4 | 30.2 | 0.5 | 17.2 | 22.1 |  |  | 6.8 | 74.9 |  |  |  |  | 48.6 | 55.1 |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 154.2 | 154 | 154.1 | 237.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 109.5 | 94.7 | 62.4 | 75.9 | 29.1 |  |  |  | 142 | 144.3 | 147.8 | [5 empty] | 209.1 | 100.7 | 8.1 | 2.1 | 1 | 106.5 | 70.8 | 14.4 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 3.7 | 172.9 | 87.7 | 0.8 | 1.5 | 3 | 18.7 | 6.3 | 4 | 3.6 | 15 | 12.6 | 16 | 27.2 | 77.7 | 15.1 | 2.5 | 12 | 1.2 | 0.2 | 6.5 | 0.3 | 7.6 | 3.3 | 4.3 | 6.9 | 9.2 | 42.2 | 30 | 71.8 | 85.2 | 12.7 | 10.5 | 38.8 | 6.6 | 2.2 | 7.6 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 14.9 | 215.3 | 13.1 | 118.8 | 0.6 | 120.3 | 131.8 | 86.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 12.1 | 6.7 | 18.5 | 10 | 8.1 | 26.8 |  | 17.8 | 0 | 7.4 | 12 | 13.8 | 7958.9 | 22.4 | 0.7 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4.1 | 4.1 | 51.6
22/06/2026 | 15:00 | 72.5 | 646.2 | 213.9 |  |  | 69.4 | 97.4 |  | 80.7 | 127.3 | 127.1 | 126.7 | 223.7 | 205 | 106.3 | 370 | 4.7 |  |  |  | 136.3 | 7.1 | 4.8 | 0 | 59.4 | 124.5 | 0 |  |  | 6.5 | 224.4 | 39.8 | 44.2 | 28.5 | 18 | 18.7 | 69.9 | 174.7 | 174.9 | 180 | 103.2 | 38.4 | 27.2 | 0.5 | 16.8 | 24.2 |  |  | 6.8 | 74.4 |  |  |  |  | 37 | 54.5 |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 165.9 | 165.7 | 166.5 | 250.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 59.2 | 94.5 | 62.1 | 75.4 | 28.2 |  |  |  | 141.4 | 143.7 | 148.5 | [5 empty] | 209 | 100.7 | 7.8 | 2.1 | 0.9 | 111.9 | 69.6 | 13.5 | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 171.3 | 86.7 | 0.8 | 1.7 | 3 | 18.7 | 6.3 | 4 | 3.6 | 15 | 12.7 | 16.1 | 27.5 | 79.1 | 14.9 | 2.5 | 10.6 | 1.2 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 7.5 | 3.2 | 4.1 | 6.7 | 6.8 | 49.8 | 30 | 78.2 | 95 | 14.4 | 11.3 | 38.9 | 6.6 | 2.2 | 7.6 | 5 | 5.2 | 5.4 | 14.7 | 215 | 11.4 | 119.1 | 0.6 | 122.4 | 138 | 86.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 18.2 | 10 | 9.1 | 26.6 |  | 17.9 | 0 | 8.7 | 12 | 13.7 | 8000.5 | 22.6 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4 | 4.1 | 51
22/06/2026 | 15:30 | 75.1 | 653 | 216.8 |  |  | 71.4 | 99 |  | 80.1 | 128.6 | 129.4 | 129.4 | 225.1 | 206 | 106.3 | 398.4 | 4.8 |  |  |  | 135.6 | 7.9 | 5.1 | 0 | 60.5 | 82.3 | 0 |  |  | 6.5 | 225.2 | 39.5 | 52.1 | 26.6 | 18.1 | 18.8 | 75.3 | 178.1 | 178.8 | 180.7 | 105.1 | 40.8 | 29 | 0.5 | 17 | 87.4 |  |  | 6.7 | 76 |  |  |  |  | 39.1 | 55.3 |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 151.4 | 151.3 | 150.9 | 235.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 90.6 | 101.6 | 63.1 | 75.9 | 28.1 |  |  |  | 141.6 | 144.3 | 148.1 | [5 empty] | 209.3 | 100.9 | 7.6 | 2.1 | 0.7 | 112.2 | 66.6 | 13.9 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 166 | 83.5 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.1 | 6.4 | 4 | 3.6 | 15 | 12.7 | 16.1 | 28 | 81.2 | 13.4 | 2.5 | 9.3 | 1.2 | 0.3 | 6.3 | 0.2 | 7.5 | 3.2 | 4.2 | 7 | 5.9 | 54.5 | 29.1 | 66.2 | 84.6 | 16.2 | 11 | 38.7 | 6.6 | 2.2 | 7.6 | 5 | 5.2 | 5.4 | 14.3 | 208 | 9.2 | 115.4 | 0.6 | 125.5 | 145.6 | 83.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 8.4 | 6.7 | 18.4 | 10 | 9.8 | 26.5 |  | 17.9 | 0 | 6.2 | 12 | 14.1 | 8051.8 | 22.2 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 4 | 4 | 50.5
22/06/2026 | 16:00 | 76.7 | 654.5 | 216.9 |  |  | 71.2 | 101.2 |  | 80.1 | 127.8 | 127.6 | 127.1 | 223.7 | 205.9 | 106.4 | 475.9 | 4.9 |  |  |  | 145.3 | 8 | 5.1 | 0 | 61.9 | 53.8 | 0 |  |  | 6.5 | 225.5 | 38.5 | 46.6 | 27.3 | 18.2 | 18.6 | 76.1 | 180.3 | 180.6 | 180.5 | 106.3 | 40.9 | 33.3 | 0.5 | 17 | 86.1 |  |  | 6.7 | 76.2 |  |  |  |  | 39.3 | 55.2 |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 151.2 | 151.1 | 150.8 | 235.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 99.4 | 108.8 | 63.9 | 76.1 | 29 |  |  |  | 141.4 | 144.2 | 147.9 | [5 empty] | 209.1 | 101 | 7 | 3.1 | 0.5 | 114.8 | 49.2 | 10.1 | 0.1 | 10.6 | 9.9 | 5.5 | 137.4 | 70.4 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.4 | 6.2 | 4 | 3.6 | 15 | 12.3 | 15.6 | 29.1 | 80.8 | 8.9 | 2.5 | 9.3 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | 0.2 | 7.5 | 3.3 | 4.1 | 7.1 | 4.4 | 49 | 21.1 | 80.7 | 92.5 | 16.3 | 11.1 | 37.3 | 6.6 | 2.2 | 7.6 | 5 | 5.5 | 5.4 | 12 | 178.5 | 6.8 | 83.6 | 0.6 | 125.4 | 160.6 | 71.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 6.1 | 6.6 | 18.2 | 10 | 8.4 | 26.4 |  | 17.8 | 8.6 | 6.9 | 11.2 | 14.2 | 8014.7 | 22.4 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 3.8 | 4 | 50.5
22/06/2026 | 16:30 | 118.5 | 653.7 | 216.8 |  |  | 63.4 | 98.1 |  | 80.6 | 178.4 | 179 | 178.4 | 266 | 207.4 | 106.3 | 504.6 | 4.8 |  |  |  | 139.2 | 7.7 | 5 | 0 | 60.2 | 79.6 | 0 |  |  | 6.5 | 225.3 | 38.7 | 30.9 | 26.3 | 17.9 | 18.6 | 75.9 | 176.4 | 177 | 181 | 103.9 | 39.2 | 28.6 | 0.5 | 16.8 | 85.6 |  |  | 6.7 | 80.5 |  |  |  |  | 81.4 | 80.3 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 170.5 | 168.5 | 200 | 263.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 84.2 | 102.1 | 62.9 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 142.1 | 144.6 | 148.6 | [5 empty] | 209.6 | 101.1 | 7.1 | 3.8 | 0.2 | 114.3 | 22.1 | 11.6 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 67.6 | 35.4 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.1 | 6.1 | 4 | 3.6 | 15 | 11.3 | 14.4 | 30 | 81 | 1.5 | 2.5 | 12.7 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 0.1 | 7.6 | 3.2 | 4.1 | 6.9 | 4.4 | 34.6 | 11 | 91.1 | 102.3 | 16.3 | 14.4 | 31.3 | 6.5 | 2.2 | 7.7 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 11.3 | 99.2 | 3.9 | 41.9 | 0.6 | 125.5 | 164.6 | 35.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3.7 | 6.7 | 18.1 | 10 | 8.9 | 26.9 |  | 17.6 | 0 | 9.4 | 11.5 | 14.1 | 8111.6 | 22.3 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 3.6 | 4.1 | 50.3
22/06/2026 | 17:00 | 120.7 | 653.8 | 217.3 |  |  | 23.4 | 98.3 |  | 80.7 | 178.3 | 177.5 | 178.7 | 266.2 | 204.7 | 106.3 | 560 | 4.8 |  |  |  | 143.1 | 8.1 | 5.2 | 0 | 61.2 | 87.5 | 56 |  |  | 6.5 | 225.3 | 38.5 | 41.2 | 26.2 | 18.2 | 18.6 | 75.8 | 179.8 | 179.9 | 180.7 | 105.3 | 41.2 | 29.3 | 0.5 | 17.3 | 85.7 |  |  | 6.7 | 77.1 |  |  |  |  | 82 | 52.2 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 169.5 | 167.6 | 199.3 | 264.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 234.5 | 121.9 | 63.6 | 75.9 | 30.4 |  |  |  | 141.4 | 144.4 | 147.8 | [5 empty] | 209.5 | 101.2 | 6.9 | 3.8 | 0.1 | 114.7 | 4.8 | 11.1 | 0.1 | 10.4 | 9.9 | 3.8 | 7.3 | 4.1 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.2 | 6 | 4 | 3.6 | 15 | 6.5 | 9.4 | 29.4 | 78.3 | 0 | 2.5 | 19 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 0 | 7.9 | 3 | 4.1 | 7 | 6 | 34.3 | 2 | 101.9 | 107.5 | 13.5 | 13.2 | 15.4 | 6.4 | 2.2 | 7.7 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 10.8 | 22.1 | 1.1 | 6.9 | 0.6 | 125.3 | 161.4 | 7.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 18.1 | 10 | 8.6 | 26.7 |  | 17.9 | 0 | 8.2 | 12 | 14.1 | 8073.9 | 22.1 | 0 | 3.2 | 7.6 |  | 9.5 | 3.6 | 4.1 | 50.1
22/06/2026 | 17:30 | 149.4 | 653.4 | 216.4 |  |  | 22.1 | 95.3 |  | 80.3 | 181.1 | 200.6 | 205 | 283 | 206.9 | 106.2 | 551.2 | 4.8 |  |  |  | 82 | 7.7 | 5.1 | 22.7 | 60.5 | 145.9 | 56.6 |  |  | 6.5 | 225.2 | 38.8 | 87.7 | 25 | 18.1 | 18.5 | 49.5 | 176.7 | 177.3 | 181.1 | 104.7 | 39.9 | 28.8 | 0.5 | 16.8 | 85.6 |  |  | 6.7 | 121.4 |  |  |  |  | 81.3 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 177.9 | 168.4 | 200 | 265.2 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 166.1 | 110 | 62.9 | 75.9 | 30 |  |  |  | 142.1 | 145 | 148.5 | [5 empty] | 209.9 | 101.2 | 6.9 | 3.9 | 0 | 110 | 0 | 8.1 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2 | 3 | 19.2 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 15 | 1.6 | 2.3 | 29.1 | 78.6 | 0 | 2.5 | 19.3 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | 0 | 8.1 | 2.8 | 4 | 6.9 | 6 | 35.8 | 0 | 115.3 | 116.7 | 20.7 | 15.4 | 1 | 6.4 | 2.2 | 7.6 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.8 | 158 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 18.1 | 10 | 8.8 | 26.9 |  | 17.6 | 6.2 | 9.3 | 12 | 14 | 8091 | 22.4 | 3.5 | 5.6 | 7.6 |  | 9.5 | 3.7 | 4.1 | 56.4
22/06/2026 | 18:00 | 151.1 | 651.6 | 216.2 |  |  | 22.4 | 95.2 |  | 80.7 | 180.5 | 199.8 | 204.7 | 281.6 | 204.8 | 106.2 | 439.4 | 4.8 |  |  |  | 82.8 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 64.7 | 134.3 | 56.6 |  |  | 6.5 | 224.8 | 38.1 | 86.4 | 26.1 | 18.2 | 18.5 | 49.7 | 178.2 | 178.5 | 180 | 104.9 | 40.9 | 29.1 | 0.5 | 17.9 | 85.5 |  |  | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 81.6 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 169.7 | 167.7 | 199.7 | 264.6 | 67.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 89.9 | 91.6 | 62.7 | 75.8 | 30.1 |  |  |  | 141.5 | 144.3 | 148.3 | [5 empty] | 209.9 | 101.2 | 6.7 | 3.9 | 0 | 93.2 | 0 | 3.8 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.7 | 77.1 | 0 | 2.5 | 19.4 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | 0 | 8.1 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 7.6 | 38.5 | 0 | 119.3 | 115.9 | 16.7 | 13.6 | 0 | 6.4 | 2.2 | 6.4 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.3 | 159 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 18.1 | 10 | 11 | 26.8 |  | 17.4 | 13.3 | 9.1 | 12 | 14.2 | 7897.5 | 22 | 3.7 | 11.3 | 7.6 |  | 9.5 | 3.8 | 16.1 | 74
22/06/2026 | 18:30 | 149.9 | 652 | 216 |  |  | 22.1 | 95.1 |  | 80.5 | 181.2 | 199.9 | 205.2 | 280.1 | 206.1 | 106.7 | 498.9 | 4.8 |  |  |  | 82.5 | 7.7 | 5 | 22.5 | 64.4 | 135.1 | 56.3 |  |  | 6.5 | 224.6 | 39.3 | 98.2 | 26.9 | 18.1 | 18.5 | 49.4 | 176.4 | 177.2 | 180.3 | 104.8 | 39.6 | 30.1 | 0.5 | 17.2 | 85.2 |  |  | 6.8 | 110.6 |  |  |  |  | 81.2 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 86 | 170.2 | 168.2 | 200 | 264.5 | 66.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 132.4 | 91.3 | 62.7 | 75.9 | 30 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 148.4 | [5 empty] | 209.9 | 101.2 | 6.7 | 3.9 | 0 | 103.5 | 0 | 0.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28 | 78.8 | 0 | 2.5 | 19.6 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 0 | 8.4 | 2.9 | 4 | 6.7 | 7.9 | 39 | 0 | 114.2 | 116.3 | 18.8 | 13.5 | 0 | 6.4 | 2.3 | 6 | 4.6 | 5 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124 | 155.2 | 0 | 2 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 18.4 | 10 | 9.7 | 26.1 |  | 17.7 | 18.2 | 7.9 | 12 | 14.4 | 8001.3 | 22.1 | 7.3 | 11 | 7.6 |  | 9.5 | 4.1 | 16.1 | 77.7
22/06/2026 | 19:00 | 149.2 | 652.6 | 216.7 |  |  | 11.3 | 95.1 |  | 80.7 | 181.5 | 200 | 205.1 | 280.3 | 207.6 | 106.8 | 439.5 | 4.8 |  |  |  | 139.8 | 7.7 | 5 | 22.4 | 90.5 | 133.4 | 107 |  |  | 6.5 | 224.6 | 38 | 98.4 | 26.2 | 18.1 | 18.5 | 69.8 | 179.2 | 178.9 | 180.2 | 104.1 | 40.1 | 30 | 0.5 | 15.4 | 85.4 |  |  | 6.7 | 111.2 |  |  |  |  | 67.5 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 170 | 168 | 200 | 265.1 | 68.1 |  |  |  |  | 16 |  | 0 | 2.9 | 91.2 | 89.8 | 62.9 | 75.3 | 30 |  |  |  | 141.8 | 144.6 | 149.1 | [5 empty] | 210 | 101.2 | 6.8 | 4 | 0 | 93.7 | 0 | 2.5 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.1 | 78.2 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 6.7 | 8.3 | 32.8 | 0 | 114.1 | 116.6 | 17.8 | 13.8 | 0 | 6.4 | 2.2 | 6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.1 | 128.7 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 0 | 6.6 | 18.5 | 10 | 9.5 | 26.3 |  | 17.8 | 21.2 | 6.1 | 12 | 14.4 | 8003.5 | 22.1 | 8 | 10.8 | 7.8 |  | 9.5 | 4.2 | 16.2 | 78.6
22/06/2026 | 19:30 | 150.6 | 652 | 216.3 |  |  | 11.2 | 94.3 |  | 80.7 | 181.4 | 200.2 | 205.1 | 282.8 | 207.4 | 106.7 | 451.8 | 4.8 |  |  |  | 136.4 | 7.9 | 5.1 | 0 | 106.1 | 137.5 | 107.1 |  |  | 6.5 | 148.7 | 38.9 | 117.4 | 25.4 | 18.4 | 18.3 | 72.8 | 178.1 | 178.4 | 180.8 | 105.2 | 40.4 | 29.6 | 0.5 | 15 | 85.4 |  |  | 6.8 | 111.1 |  |  |  |  | 67.8 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 170.6 | 168.8 | 200 | 264.8 | 40.6 |  |  |  |  | 36.5 |  | 0 | 2.9 | 138.7 | 85.7 | 62.7 | 75.4 | 30 |  |  |  | 142.7 | 145.2 | 148.5 | [5 empty] | 210 | 101.4 | 6.9 | 3.9 | 0 | 96.5 | 0 | 6.9 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.2 | 78.4 | 0 | 2.5 | 16.5 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.4 | 6.8 | 7.1 | 46.2 | 0 | 110 | 116.3 | 15.9 | 12.3 | 0 | 6.4 | 2.2 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 121.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.2 | 0 | 6.7 | 18.4 | 10 | 9.7 | 26.6 |  | 17.8 | 15.9 | 6.3 | 12 | 14 | 7994.3 | 21.9 | 8 | 11.8 | 8.6 |  | 9.5 | 4.2 | 16.1 | 80.1
22/06/2026 | 20:00 | 148.9 | 651.5 | 216.2 |  |  | 11.1 | 94.2 |  | 80.5 | 164 | 164.4 | 164.8 | 257.1 | 207.4 | 106.6 | 527.9 | 4.8 |  |  |  | 138 | 7.7 | 5 | 0 | 106.1 | 160.2 | 92.7 |  |  | 6.5 | 148.7 | 38.1 | 119.1 | 26.6 | 18.2 | 18.2 | 72.1 | 177.2 | 177.8 | 180.7 | 104.3 | 39.6 | 30.1 | 0.5 | 12.9 | 85.4 |  |  | 6.7 | 110.6 |  |  |  |  | 67.5 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 170.8 | 168.7 | 200 | 265.2 | 0 |  |  |  |  | 36.3 |  | 0 | 2.9 | 153 | 93.3 | 62.8 | 76.2 | 30.1 |  |  |  | 142.5 | 145.2 | 148.4 | [5 empty] | 209.5 | 101.3 | 6.8 | 3.9 | 0 | 107.1 | 0 | 0.9 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.2 | 81.3 | 0 | 2.5 | 16.3 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 6.6 | 48.6 | 0 | 114.1 | 115.3 | 16.9 | 13.1 | 0 | 6.4 | 2.2 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.7 | 132.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.2 | 0 | 6.7 | 18.5 | 10 | 9.6 | 26.9 |  | 17.7 | 15.1 | 7.2 | 11.8 | 14.2 | 7960.8 | 22.1 | 8 | 11.9 | 8.6 |  | 9.5 | 4.2 | 16.1 | 80.4
22/06/2026 | 20:30 | 148.6 | 652.2 | 216.8 |  |  | 11 | 94.3 |  | 81.2 | 164.5 | 164.4 | 164.4 | 258.1 | 208.2 | 106.8 | 511 | 4.8 |  |  |  | 134.4 | 7.7 | 5 | 0 | 106 | 147.2 | 59.2 |  |  | 6.5 | 149.3 | 38.1 | 119.5 | 25.9 | 18.2 | 18.2 | 74 | 176 | 176.5 | 181 | 104.2 | 39.3 | 31.1 | 0.5 | 13 | 85.2 |  |  | 6.7 | 110.6 |  |  |  |  | 67.4 | 42 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 171 | 168.9 | 200 | 264.9 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  | 0 | 2.9 | 152 | 88.1 | 62.7 | 76.2 | 30 |  |  |  | 142.8 | 145.4 | 149.1 | [5 empty] | 208.7 | 101.4 | 7.3 | 4 | 0 | 112.4 | 0 | 1.3 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.3 | 82.7 | 0 | 2.5 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 0 | 8.3 | 3.9 | 4.3 | 6.7 | 5.5 | 49.3 | 0 | 116.5 | 116.1 | 16 | 13.6 | 0 | 6.4 | 2.2 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.5 | 138.8 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 6.6 | 18.6 | 10 | 9.4 | 26.8 |  | 18 | 15.7 | 6.5 | 11.6 | 14.3 | 7931.3 | 22.5 | 8 | 11.9 | 8.6 |  | 9.5 | 4.3 | 16.1 | 80.9
22/06/2026 | 21:00 | 148 | 652.1 | 216.7 |  |  | 10.9 | 93.8 |  | 80.9 | 165 | 164.6 | 165.1 | 256.8 | 208.9 | 106.8 | 498 | 4.7 |  |  |  | 135.8 | 7.7 | 5 | 0 | 75.3 | 144.2 | 0 |  |  | 6.5 | 224.3 | 38.6 | 133.7 | 25.7 | 17.9 | 18.2 | 73.2 | 174.6 | 175.7 | 181.1 | 105.2 | 38.6 | 30.5 | 0.5 | 12.6 | 84 |  |  | 6.7 | 110.7 |  |  |  |  | 67.3 | 83.4 |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 171.1 | 169.1 | 200 | 264.8 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  | 0 | 2.9 | 131.5 | 85.1 | 62.6 | 75.9 | 30 |  |  |  | 142.7 | 145.6 | 149.1 | [5 empty] | 209.7 | 101.4 | 7.3 | 3.9 | 0 | 104.6 | 0 | 4.9 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30 | 81.6 | 0 | 2.6 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 0 | 8.2 | 4 | 4.3 | 6.3 | 7.7 | 47.2 | 0 | 109.8 | 115 | 18.2 | 11.7 | 0 | 6.4 | 2.1 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.2 | 139.9 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 6.7 | 18.7 | 10 | 9.4 | 27.1 |  | 17.5 | 17.6 | 5.8 | 11.6 | 14.2 | 7907.3 | 22.5 | 8 | 11.8 | 8.6 |  | 9.5 | 4.3 | 16.1 | 80.8
22/06/2026 | 21:30 | 148.1 | 652 | 216.1 |  |  | 10.9 | 94.3 |  | 80.4 | 129.2 | 129.1 | 128.9 | 225.8 | 208.6 | 106.9 | 557.8 | 4.8 |  |  |  | 134.2 | 7.7 | 5 | 0 | 75.1 | 119.1 | 0 |  |  | 6.5 | 150.2 | 38.3 | 139.5 | 27.9 | 18.1 | 18.2 | 69.2 | 175.4 | 176 | 181.5 | 104.4 | 39.2 | 30.4 | 0.5 | 12.8 | 83.7 |  |  | 6.8 | 110.5 |  |  |  |  | 67.3 | 83.6 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 171.4 | 169.5 | 200 | 265.2 | 0 |  |  |  |  | 35.8 |  | 0 | 2.9 | 186.2 | 96.4 | 62.5 | 74.2 | 29.8 |  |  |  | 143.1 | 145.7 | 149 | [5 empty] | 209.7 | 101.5 | 7.3 | 3.9 | 0 | 107 | 0 | 5.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 18.9 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.7 | 81.7 | 0 | 2.5 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4.4 | 6.3 | 7 | 46.1 | 0 | 116.1 | 116.7 | 19.1 | 11.7 | 0 | 6.4 | 2.1 | 6.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107 | 145.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 6.7 | 18.6 | 10 | 9.7 | 27 |  | 17.6 | 17.6 | 6.3 | 12 | 14.3 | 7811.3 | 22.9 | 8 | 11.8 | 9 |  | 9.5 | 4.3 | 16.1 | 81.6
22/06/2026 | 22:00 | 149 | 652.4 | 216.4 |  |  | 0 | 96.4 |  | 80.2 | 165.5 | 165.5 | 164.4 | 254.9 | 206.7 | 106.8 | 546 | 4.8 |  |  |  | 136.4 | 7.9 | 5 | 0 | 75.4 | 85.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.9 | 142.7 | 26.8 | 18.2 | 18.2 | 73.7 | 176.4 | 177.2 | 181.1 | 103.9 | 40.1 | 30.3 | 0.6 | 12.6 | 84.4 |  |  | 6.7 | 111 |  |  |  |  | 67.6 | 82.5 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 170.4 | 168.6 | 200 | 265.5 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  | 0 | 2.9 | 200.6 | 96.5 | 62.5 | 72.2 | 29.9 |  |  |  | 142.4 | 144.9 | 149.2 | [5 empty] | 209.9 | 101.5 | 7.7 | 3.9 | 0 | 105.2 | 0 | 6.2 | 0 | 10.1 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.9 | 6 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30 | 82.1 | 0 | 2.5 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | 0 | 8.2 | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 5.2 | 41.7 | 0 | 107 | 114.8 | 13.4 | 12.3 | 0 | 6.4 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.8 | 128.5 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 6.6 | 18.5 | 10 | 8.6 | 26.9 |  | 17.7 | 18.3 | 5.6 | 11.1 | 12.4 | 7724 | 22.8 | 8 | 11.8 | 9 |  | 9.5 | 4.4 | 16 | 81.5
22/06/2026 | 22:30 | 178 | 651.5 | 215.6 |  |  | 0 | 98.9 |  | 31.2 | 181 | 201.2 | 203.4 | 285.1 | 206.3 | 106.3 | 552.9 | 4.8 |  |  |  | 139 | 7.9 | 5 | 0 | 75.7 | 121.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.3 | 31 | 27.8 | 18 | 18.2 | 69.2 | 177.3 | 177.6 | 180.7 | 105.8 | 40.8 | 31 | 0.6 | 12.7 | 84.1 |  |  | 6.7 | 73.3 |  |  |  |  | 51.3 | 49.7 |  | 0 |  |  |  | 86 | 169.1 | 167.3 | 198.5 | 263.7 | 0 |  |  |  |  | 36.3 |  | 0 | 2.9 | 205.2 | 98.1 | 62.7 | 72.6 | 30 |  |  |  | 142 | 144.7 | 148.4 | [5 empty] | 209.2 | 101.3 | 7.9 | 4.1 | 0 | 101.2 | 0 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.9 | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.4 | 79.3 | 0 | 2.5 | 16.3 | 1.4 | 0.2 | 6.1 | 0 | 8.3 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 40.4 | 0 | 110.7 | 108.6 | 15.7 | 10.4 | 0 | 6.3 | 2.1 | 6.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.3 | 127.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 6.6 | 18.6 | 10 | 8.7 | 26.8 |  | 17.7 | 18.4 | 6 | 11.1 | 15.4 | 7644.1 | 22.8 | 8 | 11.9 | 9 |  | 9.5 | 4.4 | 16.2 | 81.8
22/06/2026 | 23:00 | 147.4 | 651.2 | 215.2 |  |  | 0 | 98.6 |  | 31 | 181.7 | 198.8 | 200.9 | 286.4 | 209.2 | 106.7 | 509.4 | 4.8 |  |  |  | 138.9 | 7.8 | 5.1 | 0 | 75.3 | 76 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.9 | 73.3 | 27.4 | 18 | 18.1 | 73.5 | 177.3 | 177.1 | 180.8 | 104.1 | 39.9 | 30.5 | 0.6 | 0 | 83.8 |  |  | 6.7 | 74.8 |  |  |  |  | 50.8 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 169.1 | 167.3 | 198.1 | 264.1 | 0 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 2.9 | 144.5 | 87.3 | 62.7 | 68.4 | 29.9 |  |  |  | 141.8 | 144.3 | 148.9 | [5 empty] | 209.1 | 101.2 | 8 | 3.9 | 0 | 103.4 | 0 | 7.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.8 | 6 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 29.7 | 77.6 | 0 | 2.5 | 12.8 | 1.3 | 0 | 6.1 | 0 | 8.3 | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 5.1 | 41.7 | 0 | 87 | 106.4 | 12.7 | 11.6 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103 | 108.7 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.5 | 10 | 8.9 | 26.7 |  | 17.9 | 18.3 | 9 | 11.2 | 13.8 | 7404.9 | 22.7 | 8 | 11.9 | 9 |  | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 69.6
22/06/2026 | 23:30 | 97.9 | 650.7 | 215.3 |  |  | 0 | 97.1 |  | 31.4 | 164.2 | 163.9 | 164.6 | 259.1 | 206.4 | 106.2 | 542.6 | 4.7 |  |  |  | 132.8 | 7.7 | 4.9 | 0 | 75.2 | 47.9 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 72.8 | 26.6 | 18.2 | 18.1 | 70 | 176.4 | 175.7 | 181.3 | 104.5 | 39.4 | 31.7 | 0.6 | 0 | 77.4 |  |  | 6.8 | 73.8 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85 | 170.5 | 168.6 | 198.3 | 263.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 112.9 | 91 | 62.3 | 63.7 | 29.8 |  |  |  | 143 | 145.6 | 149 | [5 empty] | 210.2 | 101.3 | 7.9 | 4 | 0 | 98.8 | 0 | 11 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 19 | 6 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 29.6 | 79 | 0 | 2.5 | 12 | 1.4 | 0 | 6.1 | 0 | 8.3 | 3.3 | 4.2 | 6.1 | 4.7 | 49 | 0 | 98.3 | 104.4 | 12.1 | 8.9 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.2 | 108.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.7 | 9.9 | 8.9 | 26.7 |  | 17.6 | 18.3 | 7.8 | 11.2 | 13.4 | 7140.3 | 22.5 | 8 | 3.3 | 9 |  | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 60.8
23/06/2026 | 00:00 | 93.7 | 645.3 | 213.7 |  |  | 0 | 90.7 |  | 31.3 | 159.5 | 159.2 | 160.3 | 257.1 | 208.4 | 106.2 | 481.9 | 4.5 |  |  |  | 133.5 | 7.1 | 4.8 | 0 | 73.1 | 43.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 51 | 26.3 | 18.2 | 18.1 | 69.6 | 165.9 | 166.3 | 177.9 | 103.4 | 37.7 | 28.4 | 0.5 | 0 | 82.6 |  |  | 6.8 | 76.7 |  |  |  |  | 48.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.9 | 170.2 | 167.9 | 198.9 | 263.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 180.9 | 89.9 | 59.5 | 62.2 | 29 |  |  |  | 142.7 | 145.6 | 149 | [5 empty] | 210 | 101.3 | 8 | 3.9 | 0 | 107.8 | 0 | 10.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.6 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 28.6 | 77.1 | 0 | 2.5 | 12.3 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 8.4 | 3.3 | 4.1 | 6 | 6.2 | 61.9 | 0 | 92.4 | 99 | 11.4 | 10 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.7 | 113 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.6 | 10 | 8.6 | 26.7 |  | 18 | 18.3 | 8.9 | 11.2 | 13.8 | 7073.3 | 22.9 | 8 | 3.3 | 9.6 |  | 9.5 | 4.4 | 4.2 | 61.9
EJEC |  | 1999.3 | 15626.85 | 5179.7 | 0 | 0 | 711.8 | 2398.45 | 0 | 801.6 | 3438.85 | 3502.35 | 3516 | 5758.1 | 4954.9 | 2551.05 | 9545.65 | 114.55 | 0 | 0 | 0 | 3238.95 | 183.85 | 120.05 | 50.5 | 1588.4 | 2206.75 | 295.75 | 0 | 0 | 156 | 2691.95 | 998.8 | 1543.2 | 690.2 | 435.05 | 445.2 | 1729.5 | 4232.9 | 4244.15 | 4332.05 | 2130.15 | 967.2 | 734.8 | 12.8 | 223.3 | 1638.65 | 0 | 0 | 161.2 | 1826.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.2 | 803.8 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1597.65 | 3644.85 | 3618.65 | 3962.9 | 5796.2 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 2.45 | 69.6 | 2665.2 | 2293.3 | 1524.05 | 1724.35 | 711.1 | 0 | 0 | 0 | 2986.45 | 3015.7 | 3276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.45 | 2422.5 | 186.1 | 81.2 | 7.9 | 2561.5 | 623.25 | 184.65 | 2.3 | 244.55 | 218.15 | 62.05 | 1539.55 | 770.75 | 19.2 | 43.05 | 69.25 | 460.2 | 143.4 | 99.5 | 89.15 | 360 | 109.85 | 143.95 | 697.55 | 1902.4 | 96.8 | 55.9 | 298.45 | 32 | 6.65 | 152.05 | 2.85 | 203.25 | 86.5 | 111.1 | 166.65 | 333.6 | 682.5 | 260.3 | 2208.15 | 2473.35 | 371.45 | 284.3 | 346.3 | 161.55 | 53.35 | 188.75 | 114.8 | 127.45 | 128.5 | 157.05 | 1926.25 | 123.55 | 1043.45 | 14.4 | 2485.55 | 2934.05 | 781.75 | 43.95 | 55.2 | 13.75 | 15 | 113.75 | 159.8 | 332.55 | 326.35 | 227.1 | 637.5 | 0 | 426.6 | 152.7 | 170 | 278.45 | 337.15 | 176289.95 | 562.2 | 124.55 | 124.45 | 189 | 0 | 228 | 109.1 | 176.75 | 1514.05

## REACTIVA
lunes, 22 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/06/2026 | 00:30 | -20.8 | -37.8 | 8 |  |  | -16 | -2.7 |  | 0 | -40 | -46.2 | -32.6 | 10.1 | 6.2 | 10.2 | 17 | 0.2 |  |  |  | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | -5.8 | -14.4 | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 1.8 | 11.3 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 9.3 | -8.8 | -49.4 | 2.9 | -3.5 | 3.4 | 2.8 | 0 | -0.5 |  |  | -3.5 | 4.7 |  |  |  |  | -1.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -3 | -27.2 | -28.4 | 0 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 36.3 | 41.2 | -0.1 | 11.8 | 5.9 |  |  |  | -9.2 | -4.9 | -34.2 | [5 empty] | -6.4 | -11.1 | -2.3 | 0.1 |  | -3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.2 | -1.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6 | -11.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | -1.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | 3.2 | 4.2 |  | -210.6 |  | 1.2 |  | 0 | -1 | -0.2 | 0
22/06/2026 | 01:00 | -21.5 | -37 | 7.9 |  |  | -12.6 | -2.3 |  | 0 | -39.8 | -54.9 | -33.3 | 11.5 | 2.3 | 7.6 | 18.3 | -0.1 |  |  |  | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | -6.8 | -15 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 2 | 11.2 | 4.1 | 0 | 2.6 | 1.3 | 5.8 | -12.2 | -42.8 | 0.9 | -5.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | -4 |  |  | -3.4 | 5.4 |  |  |  |  | -2.6 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -0.6 | -33.3 | -34.4 | 0 | -2.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 36.5 | 41.1 | 0 | 10.9 | 6 |  |  |  | -11.3 | -7 | -37.2 | [5 empty] | -10.5 | -13.4 | -2 | 0.2 |  | -1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.6 | -2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0 | -5.4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | -2.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  | 2.9 | 0 | 3.2 | 4.4 |  | -263.2 |  | 1.2 |  | 0 | -0.5 | -0.2 | 0.5
22/06/2026 | 01:30 | -21.8 | -35.3 | 7.9 |  |  | -11.7 | 8.9 |  | 0 | -42.4 | -53.4 | -35 | 7.1 | 1.5 | 7.1 | 18.4 | 0.1 |  |  |  | 6 | 0.6 | 0.5 | 0 | -6.7 | -15.4 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 2.1 | 11.4 | 4.2 | -0.3 | 2.6 | 1 | 5.1 | -13 | -43.4 | 1.2 | -5 | 3.6 | 2.8 | 0 | -2.4 |  |  | -3.3 | 5.2 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -2.4 | -34.1 | -35.2 | 0 | -3.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 35.7 | 41.3 | 0.3 | 6.3 | 6 |  |  |  | -12.1 | -7.8 | -38.4 | [5 empty] | -11.6 | -14.1 | -2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -9.4 | -2.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | -5.4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | -2.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.4 |  | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 4.1 |  | -274.3 |  | 1.3 |  | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.6
22/06/2026 | 02:00 | -21.9 | -40.3 | 6.9 |  |  | -12.4 | 5.8 |  | 0 | -42.9 | -57.1 | -37.6 | 5.9 | -1.8 | 5.4 | 19.4 | 0.1 |  |  |  | 4 | -0.1 | 0.3 | 0 | -6.7 | -15.9 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1.7 | 12 | 4.5 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | -15.4 | -45.4 | -4.9 | -6.9 | 2.6 | 2.8 | 0 | -5.2 |  |  | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | -3.1 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -2.5 | -38.9 | -40 | 0 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 35.6 | 41.2 | 0.2 | 6.4 | 6 |  |  |  | -14.3 | -9.7 | -40.6 | [5 empty] | -13.7 | -15.3 | -2 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -9.8 | -3.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | -5.5 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | -2.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.4 |  | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 4.2 |  | -343.8 |  | 1.2 |  | 0 | -0.6 | -0.1 | 0.5
22/06/2026 | 02:30 | -21.6 | -48 | 6.4 |  |  | -13.7 | 3.1 |  | 0 | -45.2 | -54.9 | -38.7 | 4.5 | -1.6 | 5.1 | 8.3 | 0.1 |  |  |  | 4.8 | -0.1 | 0.4 | 0 | -6.9 | -13.9 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 1.3 | 11.7 | 3.7 | -0.3 | 2.6 | 2 | -4.2 | -14.9 | -45.4 | -3.5 | -5.5 | 3.7 | 2.8 | 0 | -2.7 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | -3.3 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -2.1 | -38.6 | -39.7 | 0 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 35.8 | 40.5 | -0.8 | 6.3 | 0.1 |  |  |  | -14.7 | -10.4 | -41.3 | [5 empty] | -14.6 | -15.9 | -2 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.9 | -3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0 | -9.2 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | -1.8 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 |  | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 4.2 |  | -381.5 |  | 1.2 |  | 0 | -0.6 | -0.1 | 0.5
22/06/2026 | 03:00 | -21.7 | -52.6 | 4.4 |  |  | -6.1 | -3.7 |  | 0 | -44.8 | -59.4 | -38.6 | 3.8 | -2.1 | 4.7 | 4.5 | 0.1 |  |  |  | 6 | 0.1 | 0.6 | 0 | -6.4 | -12.6 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 11.9 | 4.5 | -0.3 | 2.6 | 1.3 | -6.6 | -17.3 | -46.8 | -8.6 | -7.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | -5.4 |  |  | -3.2 | 4.3 |  |  |  |  | -4.1 | 0 |  | -1 |  |  |  | -3 | -39.3 | -40.5 | 0 | -10.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 36 | 42.2 | 0.6 | 6.3 | 0 |  |  |  | -16.3 | -11.6 | -43.8 | [5 empty] | -14.4 | -15.7 | -2 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -10.1 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0 | -10.7 | -16.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | -1.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.2 |  | 2 | 0.3 | 2.6 | 4.3 |  | -419.3 |  | 1.1 |  | 0 | -0.8 | -0.2 | 0.1
22/06/2026 | 03:30 | -21.1 | -43.4 | 6.9 |  |  | -6.2 | 5.2 |  | 0 | -45 | -58 | -38.4 | 4.5 | -3.6 | 3.7 | 19.7 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | -0.1 | 0.4 | 0 | -6.4 | -16.3 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 12.1 | 3.6 | -0.6 | 2.6 | 1.5 | -5.7 | -16.3 | -46.9 | -7.7 | -4.6 | 3.2 | 2.8 | 0 | -0.6 |  |  | -3.2 | 3.6 |  |  |  |  | -3.7 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -2.1 | -41.5 | -42.7 | 0 | -14.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 36 | 40.9 | -0.3 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | -15.5 | -11.2 | -43.2 | [5 empty] | -16.2 | -16.8 | -2.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -10.4 | -4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 0 | -9.7 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | -5.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 4.2 |  | -395.1 |  | 1.2 |  | 0 | -0.6 | -0.1 | 0.5
22/06/2026 | 04:00 | -22.6 | -37.7 | 7.2 |  |  | -6.1 | -4.1 |  | 0 | -43.5 | -59 | -37.2 | 6 | -2.8 | 4.3 | 27.3 | 0 |  |  |  | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | -7.5 | -15.5 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 1.4 | 11.9 | 4.1 | -0.6 | 2.6 | 0.9 | -6 | -16.7 | -46.9 | -9 | -6.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | -5.1 |  |  | -3.4 | 4.3 |  |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -2.2 | -41.1 | -42.3 | 0 | -13.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 36.8 | 41.3 | 0 | 6.8 | 0 |  |  |  | -15.9 | -11.6 | -44.2 | [5 empty] | -15.9 | -16.6 | -2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -10.2 | -4.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 0 | -9.8 | -15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | -3.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 4 | 0.2 | 2.9 | 4.3 |  | -391.2 |  | 1.1 |  | 0 | -0.7 | -0.2 | 0.2
22/06/2026 | 04:30 | -22 | -27.6 | 9.7 |  |  | -6.5 | -2.5 |  | 0 | -43.3 | -56.6 | -36.5 | 7.2 | -2.3 | 4.2 | 39.9 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.3 | 1 | 0 | -7.8 | -16 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 12.2 | 3.9 | -0.7 | 2.6 | 1.2 | -3.7 | -14.4 | -44.9 | -7.8 | -6.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | -4.8 |  |  | -3.3 | 4.6 |  |  |  |  | -3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -1.4 | -40.3 | -41.5 | 0 | -12.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 36.8 | 40.6 | -0.5 | 6.2 | 0 |  |  |  | -14 | -9.8 | -41.2 | [5 empty] | -14.4 | -15.8 | -1.9 | 0.2 |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -10 | -3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 0 | -8.2 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | -1.8 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 4.2 |  | -334.1 |  | 1.3 |  | 0 | -0.6 | 0 | 0.7
22/06/2026 | 05:00 | -20.3 | -21.2 | 10.4 |  |  | -6.4 | 14 |  | 0 | -42.2 | -50.6 | -36.3 | 8.1 | -1.2 | 5.3 | 41.7 | 0.2 |  |  |  | 6.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | -6.9 | -15.3 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1.8 | 10.9 | 4 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | -1.3 | -12 | -42.7 | -7.1 | -5 | 3.6 | 2.8 | 0 | -1 |  |  | -3.3 | 4.5 |  |  |  |  | -1.6 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -1.8 | -39.5 | -40.7 | 0 | -11.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 36.1 | 41.1 | -0.2 | 6.1 | 0 |  |  |  | -11.2 | -6.8 | -37.1 | [5 empty] | -11.7 | -14.2 | -2 | 0.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 9.7 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.6 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | -7 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.7 | -0.9 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.2 |  | 3.8 | 0.2 | 2.9 | 4.2 |  | -242.9 |  | 1.4 |  | 0 | -0.6 | -0.1 | 0.7
22/06/2026 | 05:30 | -21.4 | -19.6 | 10.8 |  |  | -6.2 | 16.3 |  | 0 | -35.5 | -50.3 | -28.5 | 15.8 | 6.1 | 10.6 | 37.2 | -0.1 |  |  |  | 7.2 | 0.7 | 1.6 | 0 | -7.5 | -7.3 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 1.5 | 10.9 | 4.2 | -1.7 | 2.6 | 1.4 | -0.5 | -3.8 | -34.3 | -7.5 | -6.5 | 4.2 | 2.8 | 0 | -4.1 |  |  | -3.2 | 5.6 |  |  |  |  | -0.6 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -0.6 | -28.4 | -29.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 36 | 40.9 | 0.2 | 6.1 | 0.1 |  |  |  | -5.4 | -0.9 | -27.8 | [5 empty] | -7.3 | -11.4 | -1.9 | 0.2 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.3 | -2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | -7.1 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.7 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.2 |  | 4.2 | 0.5 | 3.2 | 4.4 |  | -117.8 |  | 1.4 |  | 0 | -0.2 | 0 | 1.2
22/06/2026 | 06:00 | -20.8 | -6.1 | 12 |  |  | -4.9 | 18.8 |  | 0 | -33.5 | -51.1 | -26.1 | 20.1 | 10 | 12.7 | 48.3 | -0.1 |  |  |  | 10.2 | 0.7 | 1.8 | 0 | -6.7 | -13.5 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 2 | 11.4 | 4.9 | -1.3 | 2.6 | 1.3 | 11.4 | 8.4 | -31.1 | -5.3 | -5.4 | 5 | 2.7 | 0 | -5.4 |  |  | -3.2 | 6.3 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0.7 | -24.2 | -25.3 | 0 | 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 37.8 | 43 | 1.1 | 6.6 | 0 |  |  |  | -1.1 | 3.5 | -21.9 | [5 empty] | -1.9 | -8.2 | -1.8 | 0.4 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  |  | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -9.2 | -1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | -4.3 | -5 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2 | -1.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.7 |  | 4 | 1 | 3.1 | 4.1 |  | 14.1 |  | 1.1 |  | 0 | 0 | -0.1 | 1
22/06/2026 | 06:30 | -20.7 | 1.7 | 14.4 |  |  | -5 | 7.2 |  | 0 | -26.6 | -40.8 | -19 | 26.6 | 13.5 | 15.7 | 65.3 | 0 |  |  |  | 10.9 | 1.5 | 1.1 | 0 | -6.6 | -9 | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 2 | 11.3 | 4.1 | -1.2 | 2.5 | 1 | 17.1 | 14 | -25.9 | -7.6 | -5.1 | -2.3 | 2.7 | 0 | -3.1 |  |  | -3.2 | 6.7 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 0.3 | -19.4 | -20.7 | 0 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 46.7 | 41.2 | -0.2 | 14.6 | 0 |  |  |  | -0.8 | 3.5 | -26.2 | [5 empty] | 6 | -3.6 | -1.8 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.3 |  |  | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | -8.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | -3.4 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.5 | 1.6 | 2.2 | -0.2 | 1.3 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |  | 1.1 | 2 | 2.5 | 3.6 |  | 140.9 |  | 1.1 |  | 0 | 0.3 | -0.1 | 1.3
22/06/2026 | 07:00 | -23.9 | -24.5 | 10 |  |  | -5.8 | 2.4 |  | 0 | -30.6 | -47.2 | -23 | 23.9 | 12 | 14.7 | 26.2 | -0.1 |  |  |  | 7.7 | 0.3 | -0.7 | 0 | -6.5 | -9.8 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 1.1 | 11.1 | 4.2 | -1.4 | 2.5 | 1.6 | 25.8 | 11.6 | -47.4 | -8.1 | -5.7 | -3.3 | 2.7 | 0 | -5.5 |  |  | -3.2 | 6.8 |  |  |  |  | -0.6 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | -0.3 | -20.8 | -22.2 | 0 | 13.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 46.4 | 41 | -0.1 | 13.6 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 3.1 | -26.9 | [5 empty] | 3.3 | -5.2 | -1.8 | 0.4 |  | -1.5 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -9.7 | -2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.1 | -6.9 | -6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25.1 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -4.4 | -8.3 | 13 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 2 | 3.3 | 3.8 |  | -7.9 |  | 0.7 |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9
22/06/2026 | 07:30 | -23.5 | -21 | 11 |  |  | -5 | 16.5 |  | 0 | -25.3 | -36.7 | -15.8 | 29.9 | 15.3 | 16.2 | 24.9 | 0 |  |  |  | 5.2 | 0.7 | -0.4 | 0 | -4.9 | -8 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 2.4 | 10.9 | 3.8 | -1.4 | 2.6 | 1.1 | 31.1 | 16.9 | -42.3 | -3.6 | -3.4 | -1.6 | 2.7 | 0 | -3.5 |  |  | -3.2 | 5.4 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 3 | -17.9 | -19.4 | 0 | 15.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 45.6 | 40.6 | -0.5 | 13.6 | 0.1 |  |  |  | 7.1 | 11.7 | -13.6 | [5 empty] | 5.9 | -3.7 | -1.5 | 0.6 |  | -2.4 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | -10.6 | -5.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | -5.8 | -6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.9 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | -6 | -13.7 | -2.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 |  | 1 | 0 | 3.2 | 4.6 |  | 100.1 |  | 1.1 |  | 0 | 0.7 | 0.9 | 2.7
22/06/2026 | 08:00 | -22 | -32.4 | 8.6 |  |  | -8.2 | 20.7 |  | 0 | -20.8 | -35.8 | -11 | 33.8 | 18 | 18.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | -0.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | -5.9 | -6.2 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 2.7 | 11.9 | 4.5 | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 35.6 | 21.1 | -37.5 | -4.6 | -4.8 | -3.8 | 2.7 | 0 | -8.4 |  |  | -3.3 | 13.6 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 3.5 | -15.2 | -16.6 | 0 | 19.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 39.3 | 42 | -0.3 | 13.7 | 0 |  |  |  | 13.9 | 18.4 | -4.2 | [5 empty] | 9.2 | -1.7 | -1.2 | 0.7 |  | -2.6 | 6.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 0.9 | -10.7 | -5.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.3 | -2.9 | -4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.1 | -0.2 | -1.7 | -0.2 | 1.8 | -10.2 | 18.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.3 |  | 0.5 | 0 | 3.2 | 4.5 |  | 180.6 |  | 1.4 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.8
22/06/2026 | 08:30 | -21.4 | -9.7 | 12.1 |  |  | -4.8 | 28.8 |  | 0 | -13 | -28.6 | -3.2 | 42.4 | 19.9 | 20 | 14.6 | 0 |  |  |  | 3.4 | 1 | 0.1 | 0 | -4.2 | -3.4 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 3.8 | 11.9 | 4.6 | 0 | 2.6 | 1.2 | 37.3 | 22.9 | -35.9 | -2.5 | -2.1 | -3.5 | 2.7 | 0 | -6.1 |  |  | -3.3 | 16.1 |  |  |  |  | 5.4 | 3.1 |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -13.8 | -15.1 | 0 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 37.8 | 41.4 | 9.3 | 13.6 | 0 |  |  |  | 21.4 | 26.4 | 7.7 | [5 empty] | 12.6 | 0.3 | -1.2 | 0.3 |  | -1.5 | 6.6 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 21.4 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -10.5 | -5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0 | -1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.7 | -0.4 | -2 | -0.2 | 7.2 | -7 | 19.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.5 |  | 3.7 | 0 | 3.7 | 4.4 |  | 361.3 |  | 1.7 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 3.5
22/06/2026 | 09:00 | -19.9 | 81.3 | 31.9 |  |  | -5.9 | 13 |  | 0 | -22.6 | -31.9 | -13.9 | 31.1 | 4.2 | 9.1 | -27.3 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | -1.2 | -4.1 | 0 |  |  | -1.2 | -6.3 | 3.7 | 11.2 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 26.2 | 11.9 | -47.3 | 2 | -3.7 | -4.8 | 2.8 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 18 |  |  |  |  | -0.4 | -4.8 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 51.1 | 41.1 | 8.5 | 13.7 | 0 |  |  |  | 39.1 | 45.2 | 5.1 | [5 empty] | 7.3 | -2.8 | -1.8 | 0.4 |  | -1.9 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 22.1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 1.3 | -10.5 | -5.1 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2 | -10.3 | 1 | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.6 | -0.7 | -2 | -0.2 | 5.6 | -2 | 24.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.4 |  | 1.7 | 0 | 3.9 | 4.5 |  | 362.2 |  | 1.7 |  | 0 | -0.2 | 0.8 | 2.3
22/06/2026 | 09:30 | -19.4 | 77.4 | 31.8 |  |  | -5.1 | 24.5 |  | 0 | 27.3 | 17.8 | 6.8 | 34.1 | 26.7 | 11.1 | -22.3 | -0.1 |  |  |  | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | -0.7 | -6.4 | 0 |  |  | -1.1 | -13.9 | 2.9 | 11.1 | 4.1 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 24.7 | 10.5 | -48.3 | 7.4 | -6 | -4.4 | 2.7 | 0.2 | -4.4 |  |  | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 0.4 | -2.6 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -1 | -2.2 | -5.9 | 11.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 50.4 | 41.1 | 8.8 | 14 | 0.1 |  |  |  | 41.9 | 47.8 | 8.6 | [5 empty] | 5.3 | -4 | -2.1 | 0.5 |  | -1.6 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 22.2 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.5 | -10.2 | -3.9 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2 | -7.8 | 0.4 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.6 | -1 | -2 | -0.2 | 6.3 | 0.8 | 21.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 0.4 |  | 1.2 | 0 | 3.6 | 4.5 |  | 511.1 |  | 1.7 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.6
22/06/2026 | 10:00 | -17.1 | 92 | 33.4 |  |  | -4.4 | 19.2 |  | 0 | 31.4 | 21 | 11.3 | 38.4 | 27.7 | 15.8 | -11.9 | -0.1 |  |  |  | 5.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | -13.6 | 0 |  |  | -0.8 | -3.3 | 3.2 | 11 | 3.9 | 0.7 | 2.6 | 1 | 27.6 | 13.2 | -45.7 | 5.2 | -5.4 | -3.9 | 2.8 | 0.2 | -3.8 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 1.1 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | 4.4 | 0 | -0.2 | -3.9 | 13.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.1 | 50.2 | 41.1 | 8.8 | 14 | 0 |  |  |  | 45 | 50.5 | 13.3 | [5 empty] | 4.3 | -4.6 | -2.1 | 0.4 |  | -1.2 | 7.4 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 23.1 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -10.1 | -3.8 | -0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.2 | -1.3 | -2 | -0.2 | 7.5 | 3 | 24.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.1 |  | 2.2 | 0 | 3.4 | 4.5 |  | 613.7 |  | 1.9 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.9
22/06/2026 | 10:30 | -18.4 | 111.5 | 36.5 |  |  | -3.3 | 38.8 |  | 0 | 37.3 | 28.3 | 15.1 | 42.8 | 32 | 19 | -4.6 | 0 |  |  |  | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | -2.6 | 0 |  |  | -1 | 1.5 | 3.7 | 10.9 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 35.8 | 21.4 | -42.9 | 6.6 | -3.5 | -3.3 | 2.7 | 0.3 | -3.2 |  |  | -3.3 | 10.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 64.9 | 46.6 | 9.2 | 14.8 | 6 |  |  |  | 45.6 | 51.5 | 13.9 | [5 empty] | 8.8 | -2 | -2.1 | 0.6 |  | -1.4 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 24 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -10.1 | -3.7 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.3 | -1.4 | -1.9 | -0.2 | 8.6 | 5.9 | 29.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.2 |  | 2.5 | 0 | 2.3 | 4.4 |  | 783.1 |  | 1.9 |  | 0 | 0.5 | 0.9 | 3.3
22/06/2026 | 11:00 | -17.8 | 106.4 | 36.2 |  |  | -6.6 | 23.2 |  | 0 | 36 | 32 | 19 | 42.7 | 26.8 | 19.8 | -7 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 5.3 | -2.8 | 0 |  |  | -1.1 | 0.9 | 3.6 | 11 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 1 | 35.6 | 21.1 | -43 | 8.1 | -3.6 | -3.8 | 2.7 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.2 | 10.9 |  |  |  |  | 1.4 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 63.9 | 46.3 | 8.7 | 14.8 | 6.1 |  |  |  | 45.5 | 51.6 | 14.2 | [5 empty] | 12 | 0 | -2.6 | 0.4 |  | -1.1 | 7.3 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 24.6 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -10 | -3.3 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -1.3 | 1 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.4 | -1.7 | -1.8 | -0.2 | 8.3 | 4.4 | 31.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.2 |  | 3 | 0 | 3.3 | 4.4 |  | 766.4 |  | 1.9 |  | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 4
22/06/2026 | 11:30 | -15.8 | 99.7 | 34.8 |  |  | -7.8 | 22.5 |  | 0 | 35.6 | 25.4 | 18.8 | 43.4 | 6.6 | 10.2 | -12 | -0.1 |  |  |  | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 5.7 | 3.9 | 0 |  |  | -1.1 | 1.7 | 3.4 | 11 | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 32.2 | 17.9 | -45.8 | 7.3 | -4.5 | -3.9 | 2.7 | 0.2 | -3.5 |  |  | -3.3 | 10.8 |  |  |  |  | 2.2 | -1.3 |  | 0 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 65 | 46.5 | 8.7 | 16.6 | 6.1 |  |  |  | 46.7 | 52.6 | 15.8 | [5 empty] | 13.9 | 1.1 | -2.4 | 0.4 |  | -1 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 23.4 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -10 | -3.4 | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 27.1 | -1.8 | -1.8 | -0.2 | 7.8 | 4.4 | 29.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.5 |  | 3.4 | 0 | 3.4 | 4.4 |  | 733.4 |  | 1.6 |  | 0.3 | -0.2 | 1.4 | 3.1
22/06/2026 | 12:00 | -17 | 97.5 | 35.2 |  |  | -7 | 32.1 |  | 2.1 | 29.8 | 25.5 | 12.6 | 35.6 | -2.9 | 3.6 | -9.7 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 0 | 4.3 | 8.6 | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 | 3.1 | 10.6 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 1 | 41.2 | 27.3 | -42 | 7.1 | -4.8 | -3.2 | 2.7 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.3 | 9.7 |  |  |  |  | 1.4 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 63.6 | 45.1 | 8.3 | 14.9 | 6 |  |  |  | 71.2 | 70.6 | 9.3 | [5 empty] | 18.6 | 3.9 | -2.9 | 0.3 |  | -1.3 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 24.2 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -10 | -3.6 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26.7 | -1.8 | -1.9 | -0.2 | 7.1 | 0.9 | 30.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |  | 3.5 | 0 | 3.1 | 4.7 |  | 754.8 |  | 1.5 |  | 1.3 | 0 | 1.6 | 4.4
22/06/2026 | 12:30 | -19 | 83.8 | 32.3 |  |  | -9.4 | 33.3 |  | 0.5 | 23.9 | 21.6 | 6.5 | 40.3 | -6.3 | 1.8 | -29.2 | 0.3 |  |  |  | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 5.6 | 0 |  |  | -1.1 | -4.2 | 2.1 | 11.7 | 4.3 | -1.7 | 2.6 | 0.8 | 34.9 | 20.7 | -47.9 | 5.7 | -4.5 | -3.7 | 2.7 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.2 | 7.9 |  |  |  |  | -2.1 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 64.4 | 46.8 | 9.1 | 14.7 | 6 |  |  |  | 64.9 | 64.8 | -0.4 | [5 empty] | 13.4 | 0.8 | -3 | 0.2 |  | -1.4 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 24.1 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -10.7 | -5.4 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | -0.9 | -2.2 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 26.6 | -1.7 | -1.9 | -0.2 | 4.2 | -2.7 | 27.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.6 |  | 2.4 | 0 | 3.4 | 4.7 |  | 606.8 |  | 1.5 |  | 1.3 | 0 | 1.5 | 4.3
22/06/2026 | 13:00 | -20.5 | 66.3 | 29.8 |  |  | -13 | 14.7 |  | 0 | 19.5 | 13.7 | 1.8 | 36.5 | -8.2 | -0.1 | -29.3 | 0.1 |  |  |  | -2.8 | 0.9 | -0.1 | 0 | -0.4 | -0.5 | 0 |  |  | -1.3 | -5.9 | 1.6 | 11.1 | 1.5 | -1.6 | 2.6 | 1.4 | 32.6 | 18.5 | -49.7 | 6.4 | -5.8 | -4.8 | 2.7 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.3 | 6.2 |  |  |  |  | -3.2 | -0.8 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 48.5 | 33.3 | 3.4 | 10.2 | 6 |  |  |  | 61.7 | 61.2 | -5.2 | [5 empty] | 11 | -0.7 | -3 | 0.2 |  | -1.4 | 6.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 22.9 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -10.7 | -5.6 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | -6.1 | -3.6 | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 28.2 | -1.5 | -2.2 | -0.2 | 5.2 | 0.2 | 22.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 2 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 4 | 5.1 |  | 439.9 |  | 1.4 |  | 1.3 | 0 | 1.5 | 4.2
22/06/2026 | 13:30 | -18.5 | 69.7 | 30.7 |  |  | -12.8 | 32.4 |  | 1.6 | 18.9 | 12.9 | 1.6 | 35.8 | -10 | -1.2 | -25.1 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 0.6 | -0.5 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 |  |  | -1.1 | -3.4 | 2.2 | 11.1 | 1.6 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 33.8 | 19.7 | -44.3 | 7.5 | -4.2 | -4.2 | 2.7 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.3 | 8.2 |  |  |  |  | -2.1 | -1.5 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 48.8 | 33.6 | 3.5 | 10.5 | 6.1 |  |  |  | 63.3 | 62.9 | -2.9 | [5 empty] | 9.3 | -1.6 | -2.7 | 0.2 |  | -1.7 | 6.9 | 0.3 |  | 0 | -0.1 | 0 | 24.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -10.6 | -5.2 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | -9.5 | -3.1 | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 27.4 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | 5.9 | -0.3 | 21.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.4 |  | 3.5 | 0 | 3.6 | 4.4 |  | 491.5 |  | 2.2 |  | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 4.9
22/06/2026 | 14:00 | -18.8 | 71 | 30.9 |  |  | -12.6 | 20.8 |  | 7.3 | 19.3 | 15.8 | -0.1 | 33.6 | -10.8 | -1.9 | -27.6 | 0.2 |  |  |  | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 |  |  | -1.7 | -5.3 | 2.4 | 10.9 | 1.3 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 30.5 | 16.5 | -47.4 | 6.8 | -3.3 | -4.3 | 2.7 | 0.2 | 1.1 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | -2.9 | -1.8 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 33.5 | 3.3 | 10.2 | 6 |  |  |  | 60.9 | 60.7 | -5.7 | [5 empty] | 8.2 | -2.2 | -2.8 | 0.2 |  | -2.1 | 7.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -10.6 | -5.2 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | -7.3 | -3.7 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 27.4 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | 5 | -2.9 | 24 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.6 |  | 2.3 | 0 | 3.6 | 4.8 |  | 463.2 |  | 1.8 |  | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 4.5
22/06/2026 | 14:30 | -14.2 | 83 | 32.5 |  |  | -11.5 | 4.4 |  | 7.4 | 24.2 | 16.5 | 6.6 | 41.5 | -5.5 | 1.9 | -15.7 | 0 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 3.1 | 2.2 | 0 |  |  | -1.6 | -2.9 | 2.8 | 11.4 | 1.8 | -1.3 | 2.6 | 1 | 37.5 | 23.3 | -40.7 | 6.5 | -4.2 | -4.5 | 2.7 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.3 | 10.5 |  |  |  |  | 0 | -1.1 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 47 | 34.2 | 3.8 | 10.2 | 6.1 |  |  |  | 69.8 | 69.5 | 6.7 | [5 empty] | 15.6 | 2.1 | -2.7 | 0.2 |  | -2 | 7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -10.3 | -4.4 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2 | -5.2 | -3.1 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 26.9 | -0.8 | -2.3 | -0.2 | 7.7 | -0.4 | 29.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |  | 1.1 | 0 | 3.3 | 4.9 |  | 600.3 |  | 1.4 |  | 1.3 | 0 | 1.5 | 4.2
22/06/2026 | 15:00 | -16.5 | 85 | 33.3 |  |  | -10.9 | 14.3 |  | 6.7 | 23.7 | 16 | 5.9 | 40.7 | -3.9 | 3 | -2.7 | 0 |  |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 4.3 | -0.1 | 0 |  |  | -1.3 | -3 | 2.9 | 11.4 | 2.2 | -1.5 | 2.6 | 0.6 | 40.3 | 26.1 | -38.1 | 6.5 | -5.3 | -4 | 2.7 | 0.2 | -3.9 |  |  | -3.4 | 10.9 |  |  |  |  | 0.3 | -1.7 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 49.2 | 33.7 | 3.6 | 10.2 | 6 |  |  |  | 71.1 | 70.9 | 10.2 | [5 empty] | 16.2 | 2.5 | -2.6 | 0.3 |  | -1.6 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 24.4 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -10.2 | -4.1 | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.1 | -8.5 | -2.4 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 27.2 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | 8.4 | 2.3 | 28.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |  | 2.8 | 0 | 2.5 | 4.7 |  | 643.3 |  | 1.5 |  | 1.3 | 0 | 1.5 | 4.3
22/06/2026 | 15:30 | -17.1 | 98.6 | 34.8 |  |  | -10.1 | 23.5 |  | 6.6 | 25.7 | 17.5 | 8.5 | 43.8 | -5.5 | 2.4 | 0.3 | 0 |  |  |  | 3.3 | 1 | 0.2 | 0 | 4.3 | -7 | 0 |  |  | -1.1 | -3.5 | 2.9 | 11.6 | 2.3 | -1.5 | 2.6 | 0.7 | 38.8 | 24.7 | -39.6 | 7.1 | -4 | -4 | 2.7 | 0.2 | -3.2 |  |  | -3.4 | 11.1 |  |  |  |  | 0.3 | -1.6 |  | 0 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 49.8 | 34.7 | 4.5 | 10.3 | 6.1 |  |  |  | 70.5 | 70.1 | 7 | [5 empty] | 14.5 | 1.5 | -2.5 | 0.4 |  | -1.6 | 6.5 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 24.3 |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -10.2 | -4.1 | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | -1.7 | -3.4 | 0 | 0 | -1.9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 25.8 | -0.3 | -2 | -0.2 | 9.5 | 3.6 | 29.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |  | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 4.8 |  | 674.4 |  | 1.6 |  | 1.3 | 0 | 1.5 | 4.4
22/06/2026 | 16:00 | -16.2 | 96.3 | 35.5 |  |  | -10.1 | 19.9 |  | 6.5 | 22.6 | 16.1 | 4 | 39.5 | -5.7 | 1.9 | 13.4 | 0.1 |  |  |  | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 4.2 | -9.1 | 0 |  |  | -1.3 | -5.2 | 2.7 | 11.5 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | 1.1 | 39 | 24.7 | -39.7 | 7.8 | -4.5 | -4.4 | 2.7 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 11 |  |  |  |  | 0 | -1.5 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 48.3 | 33.5 | 3.5 | 10.2 | 6 |  |  |  | 68.4 | 68.5 | 5.1 | [5 empty] | 13.6 | 1 | -2.5 | 0.5 |  | -1.4 | 3.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 20.8 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -10.1 | -4.1 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | -7.2 | -1.9 | 0 | 0 | -1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 24.6 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 10.4 | 9.1 | 28.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |  | 4 | 0 | 3.4 | 4.6 |  | 650.8 |  | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 1.6 | 4.4
22/06/2026 | 16:30 | -6.3 | 109 | 38.4 |  |  | -11.5 | 16.2 |  | 7 | 33 | 22.4 | 15.4 | 52.6 | 2.4 | 4.9 | 59.4 | -0.1 |  |  |  | 5.4 | 0.7 | -0.4 | 0 | 3.7 | -5.8 | 0 |  |  | -1.1 | -1.6 | 3.1 | 14.1 | 4.9 | -1.6 | 2.6 | 1 | 43.2 | 28.9 | -35.3 | 6.3 | -4.9 | -4.4 | 2.7 | 0.2 | -4.4 |  |  | -3.3 | 12.7 |  |  |  |  | 3.9 | -1.9 |  | 0 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 50.7 | 34.2 | 3.9 | 10.4 | 6.1 |  |  |  | 72.3 | 72 | 10.8 | [5 empty] | 19 | 4.2 | -2.2 | 0.5 |  | -1.3 | 0.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 17.7 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.2 | -8.7 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | -1.6 | 3.3 | 0 | 0.2 | -1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.3 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 15.6 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |  | 2.9 | 0 | 2.3 | 4.6 |  | 844.8 |  | 1.6 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 4.4
22/06/2026 | 17:00 | -4.3 | 118.6 | 39.6 |  |  | -8 | 14.5 |  | 5.2 | 31.7 | 23.5 | 13.6 | 50.9 | 0.7 | 4.3 | 70.9 | 0.1 |  |  |  | 10.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 4.3 | -6.4 | 0 |  |  | -1.3 | -4.8 | 2.6 | 13.5 | 5.3 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 39 | 24.7 | -39.8 | 6.8 | -4.4 | -4.9 | 2.7 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.3 | 14.9 |  |  |  |  | 2.2 | -0.1 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 61.9 | 34.2 | 4.1 | 10.2 | 6 |  |  |  | 67.6 | 67.6 | 3.9 | [5 empty] | 14.5 | 1.5 | -2.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  |  | -0.1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.5 | -8.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | -0.1 | -1.9 | -0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.4 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 16.4 | 19.7 | 3.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 |  | 2 | 0 | 3 | 4.6 |  | 823.6 |  | 1.5 |  | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 4.1
22/06/2026 | 17:30 | 2.4 | 116.8 | 39.6 |  |  | -9.1 | 8.9 |  | 3.9 | 31.7 | 23.2 | 16 | 52.9 | -0.7 | 3.6 | 73.3 | 0 |  |  |  | 6.7 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.1 | 2.7 | -3.4 |  |  | -1.5 | -6.5 | 1.9 | 22 | 4.9 | -1.5 | 2.6 | -0.2 | 38.1 | 23.9 | -40.1 | 5.3 | -5.6 | -6.1 | 2.7 | 0.3 | -3.3 |  |  | -3.2 | 16.8 |  |  |  |  | 1.8 | -2.1 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 62.2 | 33.9 | 4 | 10.5 | 6.1 |  |  |  | 65.1 | 64.8 | -0.6 | [5 empty] | 14.4 | 1.4 | -2.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -8.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 0.3 | -1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 17.4 | 21.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 1.4 | 0.1 | 3 | 4.3 |  | 803.5 |  | 1.8 |  | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 4.8
22/06/2026 | 18:00 | 3.6 | 24.4 | 24 |  |  | -9.2 | -10.8 |  | 3.9 | 23.6 | 19.6 | 7.7 | 43.1 | -2.9 | 1.7 | 67 | 0.1 |  |  |  | 7.8 | 1.6 | 0.9 | 3 | 3.7 | 0.3 | -7.7 |  |  | -1.5 | -7.7 | 1.9 | 28.6 | 8.1 | -2.6 | 2.6 | -0.1 | 32.8 | 18.7 | -45.5 | 6.8 | -4.8 | -7.1 | 2.7 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.2 | 15 |  |  |  |  | 0.7 | -6 |  | 0 |  |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 7.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 61.7 | 33.8 | 4 | 10.3 | 6.1 |  |  |  | 56.6 | 56.3 | -12.3 | [5 empty] | 12.8 | 0.5 | -2.4 | 0.1 |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | 6.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0.3 | -10.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.8 | 19.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |  | 1.3 | 0 | 2.6 | 4.2 |  | 586.1 |  | 1.8 |  | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 4
22/06/2026 | 18:30 | 4.1 | 28.7 | 25.8 |  |  | -6.9 | 3.3 |  | 6.2 | 23.4 | 18.6 | 7.5 | 43 | -2 | 2.3 | 76.3 | 0.1 |  |  |  | 8.6 | 1.6 | 0.6 | 3 | 2.4 | -0.7 | -2.1 |  |  | -1.3 | -8.1 | 1 | 29.6 | 7.9 | -1.6 | 2.6 | 0 | 34.9 | 20.7 | -43.3 | 7.6 | -5.1 | 4 | 2.7 | 0.3 | -2 |  |  | -3.2 | 14.3 |  |  |  |  | 1.4 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 61.1 | 33.5 | 3.5 | 10.5 | 6 |  |  |  | 56.9 | 56.7 | -10.9 | [5 empty] | 12.2 | 0.2 | -2.2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 12.1 | 0.4 | -11.6 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.5 | 17.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 |  | 4 | 0.5 | 3.2 | 4.1 |  | 639.9 |  | 2 |  | 1.4 | -0.3 | 1.1 | 4.2
22/06/2026 | 19:00 | 3.7 | 15.7 | 22.7 |  |  | -2.2 | 7.7 |  | 6.2 | 23.9 | 12.5 | 7.6 | 44.3 | -2.1 | 2.5 | 64.3 | 0 |  |  |  | 9.2 | 0.9 | -0.3 | 3 | 1.5 | -1.6 | -0.6 |  |  | -1.2 | -8.1 | 0.7 | 29.6 | 8.7 | -1.6 | 2.6 | 0.3 | 34.9 | 20.7 | -43.4 | 5.4 | -6.2 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | -4.3 |  |  | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 1.1 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.9 |  |  |  |  | -3.2 |  | 0 | -0.1 | 61.2 | 34.4 | 4.2 | 9.9 | 6.1 |  |  |  | 57.1 | 57.1 | -10.6 | [5 empty] | 11.8 | -0.1 | -2.1 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | 3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | -10.3 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11 | 7.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 |  | 2.3 | 1.1 | 3.5 | 4.2 |  | 578.6 |  | 1.8 |  | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 4.2
22/06/2026 | 19:30 | 4.8 | 16.9 | 23.4 |  |  | -2.5 | 3.6 |  | 6.3 | 21.2 | 14.9 | 5.2 | 41.1 | -4 | 0.7 | 64.6 | 0 |  |  |  | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.7 | -2.1 | -2.9 |  |  | -1.2 | -21.2 | 0.7 | 29.2 | 7.9 | -1.4 | 2.5 | 0.2 | 31.1 | 16.9 | -46.9 | 5.9 | -4.7 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | -1.9 |  |  | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 0.3 | -1.1 |  | 0 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 5.8 |  |  |  |  | -1.9 |  | 0 | -0.1 | 62.5 | 34.5 | 3.9 | 10.4 | 6 |  |  |  | 54.7 | 54.3 | -15.4 | [5 empty] | 8 | -2.3 | -2.2 | 0.4 |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | 5 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 5.8 | 0.4 | -5.3 | -11.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.2 | 3.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 |  | 1.8 | 1 | 3.3 | 3.8 |  | 517.4 |  | 1.7 |  | 1.3 | -0.2 | 1 | 3.8
22/06/2026 | 20:00 | 4 | 19.4 | 24.3 |  |  | -2.6 | 3.9 |  | 6.1 | 16.5 | 10.9 | -1.6 | 34 | -5.4 | -0.2 | 78.9 | 0.1 |  |  |  | 8.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2 | -0.5 | -3 |  |  | -1.2 | -19.5 | 1.3 | 28.7 | 7.7 | -1.4 | 2.5 | 0.6 | 29.5 | 15.3 | -48.4 | 6.9 | -5.4 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | -1.8 |  |  | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 0.3 | -2 |  | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 |  |  |  |  | -0.6 |  | 0 | 0.1 | 60.8 | 33.5 | 3.5 | 9.9 | 6 |  |  |  | 53.4 | 53.1 | -16.7 | [5 empty] | 6.8 | -3 | -2.2 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 7 | 0 | -5.7 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 6.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.5 |  | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 4 |  | 485.1 |  | 1.4 |  | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 3.3
22/06/2026 | 20:30 | 4 | 18.3 | 23.8 |  |  | -2.7 | 3.2 |  | 5.3 | 16 | 8.7 | -2.1 | 33.6 | -6.3 | -0.8 | 75.4 | 0 |  |  |  | 8.2 | 1 | 0.3 | 0 | 1.5 | -2.5 | -4.3 |  |  | -1.3 | -18.7 | 1.2 | 28.8 | 7.7 | -1.4 | 2.5 | 0.3 | 27.8 | 13.7 | -45.1 | 5.7 | -5 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | -2.9 |  |  | -3.2 | 11 |  |  |  |  | 0 | -3.5 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 |  |  |  |  | -1.9 |  | 0 | -0.1 | 62.8 | 33.6 | 3.3 | 10.1 | 6 |  |  |  | 52.5 | 52 | -18.5 | [5 empty] | 5.1 | -3.9 | -2.1 | 0.4 |  | -1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | 5.5 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 8.3 | 0 | -5.4 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 8.5 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 |  | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 4.1 |  | 464.9 |  | 1.8 |  | 1.3 | -0.4 | 0.9 | 3.6
22/06/2026 | 21:00 | 1.4 | 22.5 | 24.3 |  |  | -2.8 | 12.7 |  | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 7.4 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 78 | -0.1 |  |  |  | 6.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | -2.7 | -2 | 0 |  |  | -1.3 | -5.8 | 1.8 | 27.7 | 7.8 | -1.2 | 2.5 | -0.1 | 30.7 | 16.6 | -42.1 | 6.8 | -5.1 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | -5.7 |  |  | -3.4 | 11.8 |  |  |  |  | 0 | -4.2 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | -1.3 |  | 0 | 0.1 | 62.1 | 33.4 | 3.7 | 9.9 | 6 |  |  |  | 53 | 52.6 | -16.7 | [5 empty] | 5.2 | -3.9 | -1.9 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 9.7 | 0 | -4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 10 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 |  | 1.6 | 0 | 3.1 | 4.1 |  | 459.7 |  | 2 |  | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 3.4
22/06/2026 | 21:30 | 1.7 | 31 | 26.1 |  |  | -2.8 | 9.4 |  | 4.3 | -7.5 | -7.5 | -1.8 | 1.9 | 1.4 | -1.8 | 92.1 | 0 |  |  |  | 7.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.4 | -0.9 | 0 |  |  | -1.4 | -15.6 | 2 | 32 | 7.5 | -1.1 | 2.5 | 1.2 | 34.1 | 19.9 | -38.9 | 5.5 | -4.2 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | -2.3 |  |  | -3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 0 | -4.5 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | -7.9 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  | 0 | 0 | 60.6 | 32.9 | 3.1 | 10.2 | 6.1 |  |  |  | 52.4 | 51.7 | -19 | [5 empty] | 11.4 | -0.3 | -2 | 0.5 |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 10.6 | 0 | -3.6 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 12.4 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.5 |  | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.8 |  | 441.4 |  | 1.8 |  | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 2.1
22/06/2026 | 22:00 | 0.6 | 41.2 | 26.6 |  |  | 0 | 11.6 |  | 1.9 | 1.3 | -3.8 | 5.4 | 10.5 | 2.2 | -0.9 | 87.8 | -0.1 |  |  |  | 5.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | -5.3 | -3.5 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 2.8 | 32.9 | 8.5 | -1 | 2.5 | 0.4 | 33.7 | 19.5 | -39.6 | 4.3 | -3.1 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | -5.8 |  |  | -3.4 | 7.6 |  |  |  |  | 2.9 | -5.8 |  | 0 |  |  |  | 15.3 | 0 | 0 | -7.4 | -0.6 | 0 |  |  |  |  | -6 |  | 0 | 0.1 | 60.2 | 34.7 | 4.4 | 12.5 | 6 |  |  |  | 65 | 64.7 | 0 | [5 empty] | 13.3 | 0.7 | -1.7 | 0.7 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 14.9 | 0 | -3.8 | -9.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 6.6 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 |  | 4 | 0 | 3.5 | 4.2 |  | 545.2 |  | 1.7 |  | 0.1 | -0.9 | 0.9 | 1.8
22/06/2026 | 22:30 | 11.3 | 45.4 | 28.3 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 3.4 | 8.5 | 10.1 | 15.8 | -0.4 | -2.9 | 85.5 | 0.2 |  |  |  | 11.3 | 0.8 | -0.1 | 0 | -5.1 | 0.8 | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 4 | 18.1 | 7.9 | -0.7 | 2.5 | 0.1 | 27.4 | 13.2 | -46 | 7.4 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.8 |  |  | -3.3 | 5.1 |  |  |  |  | 3.2 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | 12.5 | 0 | 0 | -9.9 | -1.1 | 0 |  |  |  |  | -1.8 |  | 0 | -0.2 | 61.1 | 34.2 | 4 | 10.2 | 6.1 |  |  |  | 67.5 | 67.1 | 2.8 | [5 empty] | 4.2 | -4.6 | -1.9 | 0.7 |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.5 | 5.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | -2.8 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 4.8 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |  | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.2 |  | 536.9 |  | 1.2 |  | 0.1 | -0.5 | 1 | 1.8
22/06/2026 | 23:00 | -0.8 | 34.3 | 26.1 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 6.5 | 13.5 | -1.6 | -3.1 | 76 | 0 |  |  |  | 7.9 | 0.8 | -0.1 | 0 | -1.5 | -4.1 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 3.6 | 17.1 | 8.6 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 25.9 | 11.8 | -47.2 | 6.4 | -3 | 2.4 | 2.7 | 0 | -3.8 |  |  | -3.3 | 4.6 |  |  |  |  | 2.2 | 4 |  | 0 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | -11.3 | -2 | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  | 0 | -0.2 | 59.1 | 34.1 | 4.2 | 10.1 | 6.2 |  |  |  | 63.2 | 63.2 | -1.4 | [5 empty] | 3.3 | -5 | -1.9 | 0.7 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -2.9 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 |  | 3.6 | 0 | 2.1 | 4.4 |  | 438 |  | 2 |  | 0 | -0.6 | 0.5 | 1.9
22/06/2026 | 23:30 | -14.8 | 39.6 | 27.5 |  |  | 0 | 24.9 |  | 0 | -3.7 | 0.1 | 1.7 | 6.7 | -0.8 | -3.1 | 87.7 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 0.7 | -0.2 | 0 | -2.5 | -6.1 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 3 | 16 | 11.2 | -0.6 | 2.5 | 1.8 | 29.4 | 15.1 | -39 | 8.9 | -1.6 | 6 | 2.7 | 0 | 1.3 |  |  | -3.5 | 3.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | -10.1 | -2.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.3 | 16.1 | -0.7 | 4 | 0 |  |  |  | 68.3 | 67.8 | 3.7 | [5 empty] | 3.1 | -5.2 | -1.8 | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5.6 | -10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.7 |  | 2.7 | 0 | 2.8 | 4.4 |  | 415.8 |  | 1.5 |  | 0 | -0.3 | 0.7 | 1.9
23/06/2026 | 00:00 | -16 | 21.3 | 24.2 |  |  | 0 | 24.2 |  | 0 | -8.3 | -6.9 | -2.8 | 1.3 | -3.5 | -5.2 | 68.1 | 0 |  |  |  | 4.9 | 0.7 | -0.2 | 0 | -3.8 | -7.4 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 17.3 | 11.7 | -0.5 | 2.5 | 1 | 22.3 | 8.2 | -45 | 6.9 | -3.7 | 5.1 | 2.8 | 0 | -2.7 |  |  | -3.5 | 2.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | -13.4 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 24.2 | 16.5 | -0.3 | 3.9 | 0 |  |  |  | 61 | 60.6 | -5.5 | [5 empty] | 2 | -5.8 | -2 | 0.5 |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | -6.1 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | -1.2 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 2 | 0 | 2.6 | 4.4 |  | 260.9 |  | 1.2 |  | 0 | -0.5 | 0.5 | 1.2
EJEC |  | -317.9 | 765.05 | 549.45 | 0 | 0 | -164.2 | 304.25 | 0 | 50.05 | -25.65 | -222.9 | -145.25 | 643.25 | 65.9 | 133.9 | 716.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 129.45 | 20.45 | 9.3 | 7.05 | -36 | -134.95 | -12 | 0 | 0 | -24.45 | -84.6 | 54.9 | 374.35 | 120.3 | -20.35 | 61.8 | 22.35 | 589.3 | 267.7 | -1028.5 | 59.05 | -111.65 | -17.1 | 65.65 | 3.4 | -71.35 | 0 | 0 | -78.7 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -19.75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 49 | -257.25 | -268.4 | -34.9 | 348.2 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9 | 0 | 0.25 | -4.4 | 1181.4 | 900.05 | 78.6 | 248.7 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 865.65 | 917.45 | -262.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | -106.5 | -51.3 | 8.6 | 0 | -45.35 | 57.15 | 0.35 | 0 | 0.15 | -0.15 | -3.7 | 277.6 | 0 | 0 | 0.65 | 25.8 | 3.35 | 27.15 | 2.5 | 15.6 | 0 | 5.95 | 12.95 | -204.7 | -24.1 | -11.75 | 1.2 | 9.1 | 2.4 | 0.2 | 12.65 | 0 | -50.95 | 2.4 | 15.4 | 19.7 | 19.2 | 74.1 | 17.25 | -129.8 | -140.2 | 0.55 | 0.45 | -14.15 | 23.95 | 2.35 | 39.95 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.55 | 286.5 | -6.3 | -11.45 | -4.8 | 155.5 | 61.35 | 237.9 | 20.65 | 17.5 | 3.6 | 6.7 | -3.7 | 4.8 | 9.9 | 7.65 | 37.6 | 9.15 | 0 | 63.7 | 6.75 | 74.35 | 104.25 | 0 | 7676 | 0 | 36.25 | 0 | 13 | -4.4 | 18.65 | 63.5

## DEMANDA_AREAS
lunes, 22 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6431.2 | 964.2797 | 3717.6566 | 1749.2637 | 271.3401
01:00 | 0 | 6329 | 944.5029 | 3654.6291 | 1729.868 | 275.9566
01:30 | 0 | 6288.4 | 973.6654 | 3567.0881 | 1747.6465 | 269.985
02:00 | 0 | 6206.3 | 967.6888 | 3535.8938 | 1702.7174 | 267.2104
02:30 | 0 | 6111.4 | 967.7351 | 3420.5691 | 1723.0958 | 273.1398
03:00 | 0 | 6036.8 | 921.9461 | 3395.3402 | 1719.5137 | 269.978
03:30 | 0 | 6100.4 | 952.4346 | 3458.9958 | 1688.9696 | 274.1857
04:00 | 0 | 6088.6 | 906.9833 | 3459.3732 | 1722.2435 | 272.4885
04:30 | 0 | 6145.3 | 928.4025 | 3499.905 | 1716.9925 | 268.1894
05:00 | 0 | 6210.9 | 979.0426 | 3493.5219 | 1738.3355 | 263.0945
05:30 | 0 | 6393.7 | 1014.5954 | 3615.546 | 1763.5586 | 256.3626
06:00 | 0 | 6523.7 | 1040.6053 | 3697.7509 | 1785.3438 | 256.8947
06:30 | 0 | 6786.8 | 1056.7925 | 3954.3795 | 1775.628 | 243.9957
07:00 | 0 | 6704.9 | 1058.1498 | 3884.411 | 1762.3392 | 236.7605
07:30 | 0 | 6984.2 | 1112.5936 | 4108.7278 | 1762.8786 | 243.0327
08:00 | 0 | 7062.1 | 1138.2702 | 4158.2587 | 1765.5711 | 242.911
08:30 | 0 | 7325.5 | 1176.1754 | 4364.1028 | 1785.2218 | 252.3068
09:00 | 0 | 7350.5 | 1165.8746 | 4397.1276 | 1787.4978 | 262.4749
09:30 | 0 | 7607.3 | 1218.3715 | 4602.6755 | 1786.253 | 267.172
10:00 | 0 | 7726.9 | 1215.3659 | 4690.4481 | 1821.086 | 263.9813
10:30 | 0 | 7886.6 | 1280.8383 | 4776.2758 | 1829.4859 | 266.2683
11:00 | 0 | 7965.1 | 1250.5677 | 4858.4935 | 1856.0388 | 268.9745
11:30 | 0 | 7970.2 | 1271.8282 | 4850.0698 | 1848.302 | 270.8688
12:00 | 0 | 8111 | 1331.1571 | 4931.947 | 1847.8959 | 266.0513
12:30 | 0 | 7981 | 1325.244 | 4824.5255 | 1831.2305 | 263.9376
13:00 | 0 | 7819.5 | 1262.3144 | 4771.2998 | 1785.8858 | 262.8684
13:30 | 0 | 7819.8 | 1294.0668 | 4715.4264 | 1810.3068 | 264.8159
14:00 | 0 | 7816.5 | 1255.9402 | 4745.5993 | 1814.9605 | 273.3807
14:30 | 0 | 7958.9 | 1276.2762 | 4848.2639 | 1834.3599 | 274.3502
15:00 | 0 | 8000.5 | 1314.0876 | 4860.3254 | 1826.087 | 273.9038
15:30 | 0 | 8051.8 | 1301.8419 | 4916.0393 | 1833.9188 | 275.0831
16:00 | 0 | 8014.7 | 1331.0378 | 4834.5704 | 1849.0918 | 265.485
16:30 | 0 | 8111.6 | 1306.9002 | 4941.1104 | 1863.5894 | 270.6554
17:00 | 0 | 8073.9 | 1289.9041 | 4887.8417 | 1896.1542 | 265.3635
17:30 | 0 | 8091 | 1240.2611 | 4946.4973 | 1904.2416 | 263.7121
18:00 | 0 | 7897.5 | 1206.7598 | 4769.0588 | 1921.6814 | 252.1238
18:30 | 0 | 8001.3 | 1287.6914 | 4794.5916 | 1919.017 | 237.9751
19:00 | 0 | 8003.5 | 1332.6986 | 4773.7551 | 1897.0463 | 234.8056
19:30 | 0 | 7994.3 | 1325.4783 | 4756.0842 | 1912.7375 | 239.6347
20:00 | 0 | 7960.8 | 1310.5205 | 4740.8077 | 1909.4718 | 251.0542
20:30 | 0 | 7931.3 | 1287.2485 | 4739.9163 | 1904.1352 | 259.3237
21:00 | 0 | 7907.3 | 1318.3954 | 4681.084 | 1907.8206 | 262.4079
21:30 | 0 | 7811.3 | 1292.3029 | 4627.6123 | 1891.3848 | 262.0576
22:00 | 0 | 7724 | 1237.3553 | 4624.25 | 1862.3947 | 269.3185
22:30 | 0 | 7644.1 | 1168.8025 | 4636.6393 | 1838.6582 | 280.5723
23:00 | 0 | 7404.9 | 1163.2 | 4436.686 | 1805.014 | 271.8151
23:30 | 0 | 7140.3 | 1123.8568 | 4247.0076 | 1769.4356 | 273.4848
00:00 | 0 | 7073.3 | 1108.2241 | 4218.256 | 1746.8199 | 270.142
MÁXIMO | 0 | 8111.6 | 1332.6986 | 4946.4973 | 1921.6814 | 280.5723
MÍNIMO | 0 | 6036.8 | 906.9833 | 3395.3402 | 1688.9696 | 234.8056
PROMEDIO | 0 | 7345.4146 | 1170.7974 | 4363.1341 | 1811.4831 | 262.9561
ENERGÍA | 0 | 176289.95 | 28099.1374 | 104715.2176 | 43475.595 | 6310.947
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 22 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.3719 |  | 45.4158 | 13.795 |  |  |  |  | 21.8059 | 28.5974 | 15.4631 | 13.49 | 31.342 |  |  | 38.116 |  | 27.5835 |  | 0.6 |  | 137.3707 |  | 1.8494 | 6.3498 |  | 16.55 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.4867 | 49.3011 | 121.6148 | 28.5211 | 0.81 | 162.85 |  | 38.177 | 31.9782 |  | 195.5391 | 34.6208 | [5 empty] | 66.6105 |  | 22.8 |  |  |  | 15.1937 |  | 0.22387 |  |  | 34 |  | 151.656 | 1.0372 | 5.3716 | 130.5123 | 21.7853 |  | 36.5357 | 3.8582 |  |  | 85.3472 | 18.9632 | 0.483 | 0.568 | 33.5076 | 468.6406 |  | 148.7847 | 18.735 |  |  | 18.117 | 4.7443 |  |  | 16.0112 | 235.45 |  | 41.025 |  | 27.188
01:00 | 2.5235 |  | 45.3594 | 13.391 |  |  |  |  | 21.7528 | 28.3093 | 15.2186 | 13.8 | 31.726 |  |  | 37.936 |  | 44.334 |  | 0.6 |  | 140.8018 |  | 1.9735 | 6.0319 |  | 17.01 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.4146 | 47.8425 | 119.9547 | 28.3816 | 0.7 | 162.22 |  | 38.095 | 32.5912 |  | 196.0263 | 34.7233 | [5 empty] | 66.0957 |  | 22.8 |  |  |  | 15.1144 |  | 0.22492 |  |  | 34.26 |  | 150.6003 | 1.578 | 5.4739 | 128.8925 | 21.7122 |  | 36.0494 | 3.9635 |  |  | 84.637 | 18.9712 | 0.4561 | 0.579 | 32.6225 | 466.6532 |  | 150.7174 | 18.716 |  |  | 17.9298 | 4.6978 |  |  | 15.8967 | 232.65 |  | 40.881 |  | 30.064
01:30 | 2.1426 |  | 45.1245 | 13.274 |  |  |  |  | 21.6367 | 28.031 | 15.3456 | 13.77 | 31.652 |  |  | 37.604 |  | 52.2215 |  | 0.5 |  | 117.6818 |  | 2.0973 | 6.6783 |  | 17.94 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.2689 | 47.8599 | 120.1179 | 28.8653 | 0.64 | 162.67 |  | 38.723 | 35.0551 |  | 197.3916 | 35.1141 | [5 empty] | 66.8658 |  | 22.8 |  |  |  | 15.2207 |  | 0.22599 |  |  | 34.24 |  | 152.4506 | 1.7244 | 5.242 | 129.8501 | 21.2181 |  | 36.5209 | 4.0073 |  |  | 84.7622 | 18.9707 | 0.3975 | 0.561 | 34.6684 | 465.7264 |  | 157.0592 | 18.764 |  |  | 17.6564 | 4.447 |  |  | 15.63 | 230.17 |  | 41.407 |  | 32.428
02:00 | 2.3628 |  | 45.091 | 13.237 |  |  |  |  | 21.8564 | 28.242 | 15.212 | 13.89 | 31.194 |  |  | 36.856 |  | 50.6511 |  | 0.5 |  | 92.0613 |  | 2.168 | 6.9467 |  | 17.99 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2063 | 46.0742 | 120.5455 | 28.3155 | 0.44 | 158.91 |  | 38.334 | 35.4817 |  | 197.6437 | 35.7863 | [5 empty] | 66.4813 |  | 22.8 |  |  |  | 15.2913 |  | 0.22425 |  |  | 34.4 |  | 151.9176 | 1.998 | 5.3355 | 130.7622 | 21.9429 |  | 36.0754 | 3.7307 |  |  | 84.8099 | 18.9627 | 0.383 | 0.584 | 34.495 | 464.0471 |  | 152.7166 | 18.693 |  |  | 18.1584 | 4.4121 |  |  | 15.5284 | 223.46 |  | 41.399 |  | 32.691
02:30 | 2.3985 |  | 45.5163 | 12.834 |  |  |  |  | 20.4563 | 28.2782 | 15.0988 | 13.78 | 30.926 |  |  | 36.695 |  | 46.7399 |  | 0.5 |  | 141.9845 |  | 2.0662 | 6.6215 |  | 18.33 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1841 | 47.0822 | 120.2705 | 28.7223 | 0.41 | 161.91 |  | 38.78 | 35.3533 |  | 197.9555 | 35.2791 | [5 empty] | 66.7928 |  | 22.8 |  |  |  | 15.2145 |  | 0.22587 |  |  | 34.52 |  | 151.4013 | 1.8325 | 5.4903 | 130.3835 | 22.2012 |  | 34.6416 | 3.872 |  |  | 85.0715 | 18.9612 | 0.3714 | 0.567 | 34.0211 | 468.5428 |  | 161.2562 | 18.631 |  |  | 17.6209 | 4.4006 |  |  | 15.7141 | 218.32 |  | 41.075 |  | 32.891
03:00 | 2.505 |  | 45.3879 | 12.675 |  |  |  |  | 21.663 | 28.3543 | 15.2157 | 13.79 | 29.44 |  |  | 36.827 |  | 49.1478 |  | 0.5 |  | 162.482 |  | 2.066 | 5.2477 |  | 18.2 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.1724 | 43.2904 | 121.6672 | 28.6416 | 0.67 | 161.51 |  | 38.7 | 35.41 |  | 197.8767 | 35.5336 | [5 empty] | 66.854 |  | 22.8 |  |  |  | 15.2118 |  | 0.22631 |  |  | 33.73 |  | 151.3921 | 2.0553 | 5.4612 | 130.324 | 22.0557 |  | 34.752 | 3.9659 |  |  | 85.7172 | 18.9662 | 0.369 | 0.545 | 34.6217 | 464.3223 |  | 158.7799 | 18.21 |  |  | 17.895 | 4.3871 |  |  | 15.6129 | 226.1 |  | 40.825 |  | 32.77
03:30 | 2.5708 |  | 45.5705 | 13.571 |  |  |  |  | 21.5745 | 28.5392 | 14.8666 | 13.47 | 29.228 |  |  | 36.949 |  | 46.319 |  | 0.5 |  | 151.926 |  | 2.0216 | 5.7405 |  | 17.6 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.1376 | 43.5043 | 122.4518 | 28.2163 | 0.48 | 161.15 |  | 39.782 | 35.0188 |  | 197.8482 | 35.4522 | [5 empty] | 67.0259 |  | 22.8 |  |  |  | 15.339 |  | 0.22731 |  |  | 33.52 |  | 149.6327 | 2.1189 | 5.4678 | 130.0283 | 21.4479 |  | 36.0089 | 4.0274 |  |  | 85.6557 | 18.9873 | 0.3655 | 0.549 | 36.2964 | 455.7339 |  | 154.0443 | 17.444 |  |  | 18.2346 | 4.3764 |  |  | 15.6298 | 211.08 |  | 40.779 |  | 32.664
04:00 | 2.4247 |  | 43.9252 | 12.928 |  |  |  |  | 21.0128 | 28.1654 | 14.96 | 13.69 | 29.71 |  |  | 36.81 |  | 32.9177 |  | 0.5 |  | 149.3746 |  | 2.0556 | 5.9237 |  | 17.03 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.1334 | 44.0525 | 120.1755 | 28.4816 | 0.18 | 160.2 |  | 39.801 | 34.0312 |  | 197.7798 | 35.5548 | [5 empty] | 66.898 |  | 22.8 |  |  |  | 15.1015 |  | 0.22657 |  |  | 33.17 |  | 151.3289 | 2.0425 | 5.3518 | 130.4258 | 21.2859 |  | 35.8 | 3.8866 |  |  | 85.2172 | 18.9983 | 0.3568 | 0.546 | 36.2308 | 460.647 |  | 156.2637 | 18.016 |  |  | 18.272 | 4.3806 |  |  | 15.4309 | 217.34 |  | 40.601 |  | 32.701
04:30 | 2.6039 |  | 43.9651 | 12.934 |  |  |  |  | 20.7163 | 28.1336 | 15.8303 | 13.26 | 30.148 |  |  | 36.802 |  | 38.6184 |  | 0.5 |  | 142.5918 |  | 2.069 | 5.8766 |  | 16.54 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1202 | 44.8557 | 120.0592 | 28.356 | 1.65 | 160.44 |  | 38.481 | 33.1488 |  | 197.5118 | 35.2205 | [5 empty] | 66.916 |  | 22.8 |  |  |  | 15.1628 |  | 0.22724 |  |  | 33.23 |  | 151.8276 | 1.8135 | 5.6079 | 130.0663 | 20.7094 |  | 36.5774 | 3.9037 |  |  | 85.2388 | 19.0064 | 0.3519 | 0.558 | 34.1831 | 462.5641 |  | 151.0078 | 17.886 |  |  | 17.4627 | 4.373 |  |  | 15.4521 | 222.89 |  | 40.583 |  | 32.368
05:00 | 2.45 |  | 43.1236 | 11.974 |  |  |  |  | 20.938 | 28.23 | 16.6382 | 13.13 | 29.736 |  |  | 36.854 |  | 52.8116 |  | 0.5 |  | 120.0477 |  | 2.1146 | 5.9553 |  | 17.07 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.1108 | 44.4096 | 120.2368 | 28.508 | 2.1 | 161.67 |  | 38.042 | 33.1834 |  | 197.6304 | 32.5826 | [5 empty] | 66.788 |  | 22.8 |  |  |  | 15.1937 |  | 0.22628 |  |  | 33.25 |  | 153.1012 | 1.858 | 5.5336 | 132.5913 | 20.0172 |  | 35.4124 | 4.3754 |  |  | 85.7157 | 18.9962 | 0.3482 | 0.555 | 32.4348 | 460.8713 |  | 156.4049 | 18.868 |  |  | 15.9911 | 4.3433 |  |  | 15.0146 | 229.25 |  | 40.855 |  | 32.187
05:30 | 2.3852 |  | 42.9787 | 11.232 |  |  |  |  | 20.973 | 28.7537 | 16.8072 | 13.28 | 29.82 |  |  | 37.067 |  | 47.3274 |  | 0.5 |  | 108.7211 |  | 2.0499 | 6.9894 |  | 17.01 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.1063 | 43.9946 | 120.7573 | 27.5214 | 1.93 | 159.4 |  | 37.338 | 33.0054 |  | 197.7726 | 33.2072 | [5 empty] | 66.6037 |  | 22.8 |  |  |  | 14.9815 |  | 0.23496 |  |  | 33.41 |  | 154.5286 | 2.0298 | 5.4485 | 130.1315 | 19.8197 |  | 32.8162 | 3.8589 |  |  | 85.272 | 18.9732 | 0.3523 | 0.51 | 31.5234 | 462.6336 |  | 163.2546 | 18.731 |  |  | 15.9142 | 4.402 |  |  | 13.9444 | 229.03 |  | 41.421 |  | 27.486
06:00 | 2.5656 |  | 43.5407 | 11.423 |  |  |  |  | 21.0923 | 29.1609 | 15.0809 | 13.05 | 29.484 |  |  | 36.946 |  | 44.8835 |  | 0.5 |  | 116.6694 |  | 2.0166 | 7.4133 |  | 17.93 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.1932 | 47.1403 | 122.276 | 26.253 | 1.54 | 161.54 |  | 35.723 | 33.365 |  | 198.1519 | 31.8936 | [5 empty] | 67.2261 |  | 22.8 |  |  |  | 15.0826 |  | 0.3925 |  |  | 33.39 |  | 152.7767 | 2.1316 | 5.5049 | 133.0031 | 18.9096 |  | 33.0814 | 3.6509 |  |  | 85.604 | 18.9805 | 0.3525 | 0.566 | 31.8697 | 470.0133 |  | 160.0918 | 18.785 |  |  | 15.6102 | 4.4265 |  |  | 13.9005 | 228.38 |  | 41.356 |  | 27.093
06:30 | 2.1637 |  | 40.0207 | 10.809 |  |  |  |  | 21.9949 | 29.6255 | 14.6819 | 13.14 | 28.798 |  |  | 36.73 |  | 43.7987 |  | 0.5 |  | 111.1552 |  | 2.007 | 7.3788 |  | 17.82 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5198 | 43.5232 | 121.2826 | 24.4393 | 0.55 | 162.42 |  | 34.67 | 33.4124 |  | 197.6394 | 30.2029 | [5 empty] | 67.0015 |  | 22.8 |  |  |  | 15.2559 |  | 0.47527 |  |  | 33.57 |  | 153.3221 | 2.2398 | 5.307 | 128.9572 | 18.2395 |  | 30.0077 | 3.6076 |  |  | 83.8578 | 18.8952 | 0.3627 | 0.563 | 29.9835 | 468.1096 |  | 151.9258 | 18.618 |  |  | 16.0794 | 4.4029 |  |  | 13.2577 | 228.25 |  | 40.939 |  | 26.529
07:00 | 1.7137 |  | 41.6809 | 10.311 |  |  |  |  | 21.8591 | 30.1474 | 12.4355 | 13.59 | 28.67 |  |  | 36.427 |  | 41.7635 |  | 0.5 |  | 51.0734 |  | 2.04 | 6.9501 |  | 17.32 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6048 | 41.668 | 117.9922 | 24.5563 | 0.91 | 160.66 |  | 32.151 | 33.3769 |  | 197.8769 | 29.9722 | [5 empty] | 67.2739 |  | 22.8 |  |  |  | 15.0354 |  | 2.076 |  |  | 32.18 |  | 151.7277 | 2.1316 | 5.3459 | 125.2168 | 16.7958 |  | 27.0579 | 3.8025 |  |  | 83.9722 | 18.8688 | 0.4019 | 0.554 | 30.3567 | 469.3698 |  | 157.0428 | 17.82 |  |  | 15.6733 | 4.2892 |  |  | 12.61 | 219.83 |  | 40.498 |  | 25.958
07:30 | 1.2208 |  | 40.0213 | 12.074 |  |  |  |  | 21.8784 | 30.0966 | 11.4965 | 13.56 | 28.528 |  |  | 36.456 |  | 50.5228 |  | 0.5 |  | 105.0263 |  | 2.1619 | 4.8291 |  | 18.1 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.8586 | 45.5444 | 120.8921 | 27.5717 | 0.73 | 157.66 |  | 32.41 | 33.6252 |  | 196.8301 | 28.9111 | [5 empty] | 65.1789 |  | 22.6 |  |  |  | 15.1633 |  | 3.3214 |  |  | 29.18 |  | 150.0855 | 1.8325 | 5.4134 | 130.2921 | 17.1151 |  | 29.3082 | 3.7307 |  |  | 85.2288 | 18.9776 | 0.5232 | 0.57 | 30.9256 | 468.8675 |  | 155.0587 | 17.835 |  |  | 15.0268 | 4.2796 |  |  | 12.5157 | 212.36 |  | 40.426 |  | 23.239
08:00 | 1.1033 |  | 39.7252 | 12.482 |  |  |  |  | 21.8768 | 29.9003 | 11.6234 | 13.69 | 28.644 |  |  | 36.707 |  | 45.1384 |  | 0.8 |  | 112.3775 |  | 2.1808 | 4.8638 |  | 18.23 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.0728 | 46.1668 | 123.704 | 28.1913 | 0.73 | 155.07 |  | 33.893 | 33.9836 |  | 196.421 | 29.6633 | [5 empty] | 64.0213 |  | 22.6 |  |  |  | 15.2242 |  | 3.9983 |  |  | 29.58 |  | 151.7887 | 1.7944 | 5.4306 | 130.5204 | 17.4531 |  | 29.2353 | 3.7307 |  |  | 85.0067 | 18.9948 | 0.5262 | 0.56 | 31.7493 | 470.923 |  | 153.43 | 18.021 |  |  | 15.1211 | 4.2786 |  |  | 12.6084 | 207.74 |  | 38.192 |  | 18.33
08:30 | 1.0412 |  | 40.4582 | 13.282 |  |  |  |  | 21.5861 | 29.879 | 11.4583 | 13.47 | 28.764 |  |  | 36.593 |  | 47.7878 |  | 0.8 |  | 121.2738 |  | 2.2887 | 6.4338 |  | 18.33 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.7152 | 46.3414 | 124.7133 | 26.6556 | 0.72 | 157.03 |  | 33.928 | 34.7675 |  | 197.4436 | 30.0828 | [5 empty] | 64.33 |  | 22.6 |  |  |  | 15.3034 |  | 4.2689 |  |  | 29.07 |  | 152.0831 | 1.9662 | 5.4431 | 130.4385 | 18.7476 |  | 29.6032 | 3.872 |  |  | 84.8773 | 18.979 | 0.6022 | 0.509 | 32.2825 | 471.1797 |  | 156.1915 | 18.255 |  |  | 14.3376 | 4.281 |  |  | 13.5928 | 194.33 |  | 37.921 |  | 12.077
09:00 | 0.9475 |  | 40.6065 | 13.433 |  |  |  |  | 21.6561 | 29.4572 | 10.9148 | 13.53 | 28.132 |  |  | 35.979 |  | 40.4432 |  | 0.8 |  | 153.7779 |  | 2.3846 | 6.5928 |  | 18.98 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.1635 | 46.6509 | 123.4169 | 27.3168 | 0.63 | 157.61 |  | 35.647 | 33.8743 |  | 198.179 | 31.6439 | [5 empty] | 65.0769 |  | 22.6 |  |  |  | 15.1581 |  | 4.3781 |  |  | 27.34 |  | 149.0911 | 1.9471 | 5.3953 | 128.3479 | 20.0717 |  | 33.8723 | 3.9659 |  |  | 85.3561 | 18.9651 | 0.7039 | 0.549 | 33.3584 | 473.7971 |  | 152.6647 | 18.28 |  |  | 15.2511 | 4.2932 |  |  | 14.3309 | 189.13 |  | 38.155 |  | 8.524
09:30 | 0.903 |  | 40.5601 | 13.125 |  |  |  |  | 20.235 | 29.4973 | 11.225 | 13.5 | 28.294 |  |  | 36.369 |  | 35.1692 |  | 0.8 |  | 158.4635 |  | 2.3761 | 6.3281 |  | 19 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.7696 | 41.8475 | 125.4504 | 26.8956 | 0.44 | 156.02 |  | 35.7 | 34.0263 |  | 198.2961 | 32.3047 | [5 empty] | 50.206 |  | 22.6 |  |  |  | 15.5607 |  | 4.4381 |  |  | 29.34 |  | 148.0702 | 1.7307 | 5.3402 | 127.2906 | 20.1316 |  | 35.2469 | 4.0274 |  |  | 85.7624 | 18.9318 | 0.8747 | 0.522 | 33.5702 | 470.963 |  | 149.9162 | 17.885 |  |  | 16.7147 | 4.2581 |  |  | 14.5587 | 187.05 |  | 38.019 |  | 7.785
10:00 | 1.174 |  | 40.0021 | 13.566 |  |  |  |  | 20.1322 | 30.1724 | 10.8596 | 13.53 | 27.144 |  |  | 36.774 |  | 43.5237 |  | 0.8 |  | 157.1051 |  | 2.6535 | 7.3688 |  | 18.67 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.991 | 43.2861 | 126.7105 | 27.0511 | 0.24 | 157.1 |  | 36.598 | 34.3836 |  | 198.284 | 33.0503 | [5 empty] | 50.1391 |  | 22.6 |  |  |  | 15.4405 |  | 4.3354 |  |  | 29.75 |  | 152.9905 | 2.0107 | 5.3364 | 131.4175 | 20.3376 |  | 33.655 | 3.8866 |  |  | 86.0825 | 18.859 | 1.0584 | 0.548 | 33.7744 | 467.8248 |  | 149.2826 | 17.758 |  |  | 17.245 | 4.2807 |  |  | 14.7456 | 186.63 |  | 38.152 |  | 8.015
10:30 | 1.2063 |  | 39.4818 | 13.777 |  |  |  |  | 19.7228 | 30.3556 | 12.0066 | 13.54 | 26.022 |  |  | 36.834 |  | 33.9646 |  | 0.8 |  | 150.1286 |  | 2.9621 | 6.9068 |  | 18.75 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.7487 | 42.7827 | 125.3049 | 25.5206 | 0.58 | 159.3 |  | 36.148 | 33.8309 |  | 198.4871 | 33.1312 | [5 empty] | 60.6957 |  | 22.6 |  |  |  | 14.9947 |  | 4.3609 |  |  | 29.67 |  | 151.0812 | 2.1252 | 5.1827 | 131.5018 | 21.5798 |  | 33.0403 | 3.7307 |  |  | 86.9583 | 18.909 | 1.3917 | 0.561 | 33.6774 | 467.244 |  | 148.783 | 17.614 |  |  | 17.0519 | 4.3244 |  |  | 15.2455 | 188.3 |  | 38.139 |  | 7.779
11:00 | 1.3327 |  | 38.158 | 13.588 |  |  |  |  | 19.5353 | 30.3553 | 11.4616 | 13.29 | 25.416 |  |  | 36.998 |  | 18.2825 |  | 0.8 |  | 134.9059 |  | 2.9937 | 7.2121 |  | 18.92 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.0807 | 42.967 | 126.1088 | 24.6667 | 1 | 158.67 |  | 35.044 | 34.017 |  | 197.4097 | 32.2235 | [5 empty] | 68.6788 |  | 22.6 |  |  |  | 15.4647 |  | 4.2523 |  |  | 29.68 |  | 151.955 | 2.3161 | 5.3128 | 131.2261 | 21.2664 |  | 32.862 | 3.872 |  |  | 85.6721 | 18.859 | 1.5939 | 0.541 | 33.5812 | 471.9916 |  | 156.8175 | 17.959 |  |  | 16.4345 | 4.3003 |  |  | 14.9311 | 182.84 |  | 38.084 |  | 7.934
11:30 | 1.6132 |  | 37.7718 | 14.089 |  |  |  |  | 18.1035 | 30.6406 | 11.6145 | 13.57 | 25.782 |  |  | 37.071 |  | 13.6854 |  | 0.8 |  | 120.8041 |  | 2.6421 | 7.0487 |  | 18.57 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.3836 | 42.1698 | 124.5569 | 24.4067 | 0.9 | 158.63 |  | 35.699 | 34.2597 |  | 198.0799 | 33.4463 | [5 empty] | 69.4088 |  | 22.6 |  |  |  | 15.4335 |  | 4.3845 |  |  | 29.49 |  | 153.0456 | 2.3161 | 5.3005 | 128.3125 | 20.7575 |  | 32.4716 | 3.9659 |  |  | 86.3245 | 18.8347 | 1.6683 | 0.529 | 33.8323 | 468.867 |  | 154.8731 | 18.523 |  |  | 16.4776 | 4.2451 |  |  | 13.5914 | 184.58 |  | 38.354 |  | 7.55
12:00 | 1.7584 |  | 38.5085 | 12.041 |  |  |  |  | 20.0788 | 30.2447 | 11.5022 | 13.29 | 27.008 |  |  | 36.63 |  | 26.2563 |  | 0.8 |  | 133.5864 |  | 2.4948 | 6.0545 |  | 18.56 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.4085 | 42.1709 | 125.4308 | 24.533 | 0.73 | 158.18 |  | 36.552 | 33.6717 |  | 197.2758 | 34.0617 | [5 empty] | 70.9008 |  | 22.6 |  |  |  | 15.7413 |  | 4.3628 |  |  | 29.19 |  | 152.3751 | 2.2525 | 5.7164 | 130.6406 | 20.0372 |  | 31.7201 | 3.9659 |  |  | 86.5136 | 18.8496 | 1.6566 | 0.538 | 34.3781 | 472.6033 |  | 156.7428 | 18.553 |  |  | 16.3767 | 4.572 |  |  | 13.1447 | 182.99 |  | 37.696 |  | 7.157
12:30 | 1.6735 |  | 41.0232 | 11.733 |  |  |  |  | 21.1986 | 29.7403 | 12.8446 | 13.1 | 28.878 |  |  | 36.614 |  | 46.8962 |  | 0.8 |  | 127.5725 |  | 2.8163 | 5.9777 |  | 18.58 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.5489 | 41.5277 | 123.3075 | 19.0655 | 0.78 | 157.63 |  | 36.9 | 33.0093 |  | 197.1386 | 33.0133 | [5 empty] | 71.4944 |  | 22.6 |  |  |  | 15.6761 |  | 4.5208 |  |  | 29.22 |  | 153.4004 | 2.2652 | 5.7404 | 128.9725 | 18.7735 |  | 31.4566 | 3.872 |  |  | 85.7411 | 18.8874 | 1.6627 | 0.578 | 33.4016 | 470.3471 |  | 156.1345 | 18.361 |  |  | 17.1521 | 4.31 |  |  | 13.8122 | 182.76 |  | 37.102 |  | 4.696
13:00 | 1.7743 |  | 42.2219 | 11.896 |  |  |  |  | 20.9582 | 29.6505 | 14.3392 | 13.42 | 28.978 |  |  | 36.614 |  | 23.1056 |  | 0.8 |  | 131.479 |  | 3.0582 | 7.3306 |  | 18.23 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.6123 | 42.1757 | 122.3332 | 19.0674 | 0.64 | 158.56 |  | 36.514 | 33.3892 |  | 197.7812 | 32.6508 | [5 empty] | 71.0797 |  | 22.6 |  |  |  | 11.279 |  | 4.5153 |  |  | 29.09 |  | 152.6071 | 1.9916 | 5.7466 | 128.4762 | 20.1611 |  | 31.422 | 4.0073 |  |  | 85.2892 | 18.8926 | 1.6574 | 0.544 | 33.4177 | 468.0843 |  | 156.2138 | 18.178 |  |  | 17.4403 | 4.3604 |  |  | 12.351 | 179.01 |  | 37.232 |  | 0.168
13:30 | 1.8104 |  | 40.8062 | 13.21 |  |  |  |  | 20.7289 | 29.8196 | 15.1505 | 13.32 | 30.002 |  |  | 36.463 |  | 35.9238 |  | 0.7 |  | 163.2982 |  | 3.0982 | 6.8928 |  | 18.14 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.6248 | 43.1356 | 123.2946 | 18.5967 | 0.45 | 159.26 |  | 37.152 | 33.3924 |  | 197.4785 | 33.0247 | [5 empty] | 69.4457 |  | 22.6 |  |  |  | 11.5768 |  | 4.4714 |  |  | 25.54 |  | 152.576 | 1.998 | 5.7224 | 130.6619 | 20.4591 |  | 32.1123 | 3.7307 |  |  | 84.0238 | 18.8779 | 1.6657 | 0.549 | 33.7908 | 473.5254 |  | 154.639 | 18.251 |  |  | 17.3277 | 4.4963 |  |  | 12.9504 | 168.36 |  | 37.775 |  | 4.042
14:00 | 1.7312 |  | 35.4815 | 13.981 |  |  |  |  | 21.1652 | 30.3134 | 15.2677 | 12.92 | 29.33 |  |  | 36.632 |  | 19.4047 |  | 0.7 |  | 140.6884 |  | 3.0104 | 6.711 |  | 17.81 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.7011 | 42.673 | 122.6974 | 17.938 | 0.73 | 160.19 |  | 38.354 | 33.4597 |  | 196.1285 | 33.3694 | [5 empty] | 70.4303 |  | 22.6 |  |  |  | 13.9109 |  | 4.4706 |  |  | 27.21 |  | 150.7537 | 1.6926 | 5.7419 | 128.0567 | 20.4165 |  | 33.2161 | 3.872 |  |  | 83.2079 | 18.8885 | 1.6914 | 0.548 | 34.3666 | 475.3177 |  | 155.7102 | 18.384 |  |  | 17.4648 | 4.6302 |  |  | 13.7131 | 180.67 |  | 37.839 |  | 7.421
14:30 | 1.6617 |  | 37.5983 | 13.505 |  |  |  |  | 21.0559 | 30.1271 | 15.398 | 13.21 | 29.648 |  |  | 36.259 |  | 46.5985 |  | 0.7 |  | 106.9529 |  | 3.582 | 6.6352 |  | 16.86 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.7691 | 43.7315 | 122.6327 | 18.1723 | 0.86 | 160.5 |  | 38.224 | 33.1434 |  | 197.3638 | 34.1835 | [5 empty] | 72.224 |  | 22.6 |  |  |  | 15.9614 |  | 4.5074 |  |  | 28.26 |  | 149.1689 | 1.7753 | 5.8414 | 129.4974 | 21.461 |  | 33.1922 | 3.9659 |  |  | 83.6658 | 18.9365 | 1.7066 | 0.576 | 34.8622 | 471.7526 |  | 154.5418 | 18.542 |  |  | 18.1062 | 4.5951 |  |  | 13.5001 | 182.9 |  | 37.672 |  | 7.476
15:00 | 1.6468 |  | 37.8015 | 13.827 |  |  |  |  | 20.2878 | 30.4162 | 15.1132 | 13.08 | 29.818 |  |  | 36.414 |  | 46.5687 |  | 0.7 |  | 154.3092 |  | 3.7832 | 7.3259 |  | 17 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.7462 | 42.7852 | 122.7509 | 18.2683 | 0.97 | 159.17 |  | 38.366 | 33.2821 |  | 197.4582 | 34.3203 | [5 empty] | 70.7869 |  | 22.6 |  |  |  | 16.3032 |  | 4.5608 |  |  | 28.4 |  | 150.044 | 1.998 | 5.8157 | 129.1206 | 21.2708 |  | 34.5556 | 4.0274 |  |  | 83.3977 | 18.9223 | 1.7146 | 0.53 | 33.2174 | 468.7504 |  | 153.9882 | 18.191 |  |  | 17.7264 | 4.6179 |  |  | 13.9831 | 180.69 |  | 37.586 |  | 7.873
15:30 | 1.701 |  | 34.4019 | 13.978 |  |  |  |  | 19.9361 | 29.9296 | 15.3015 | 12.78 | 29.586 |  |  | 36.24 |  | 35.3913 |  | 0.7 |  | 140.7221 |  | 3.9289 | 5.8616 |  | 15.58 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.7627 | 43.5799 | 121.9247 | 18.0171 | 0.6 | 163.8 |  | 35.951 | 33.4883 |  | 196.979 | 34.9336 | [5 empty] | 69.055 |  | 22.7 |  |  |  | 16.2153 |  | 4.5665 |  |  | 28.75 |  | 151.7654 | 1.8644 | 5.7815 | 129.9282 | 20.8828 |  | 35.9054 | 3.8866 |  |  | 83.2046 | 18.9179 | 1.6953 | 0.548 | 33.4661 | 467.2945 |  | 156.0328 | 18.269 |  |  | 18.08 | 4.6417 |  |  | 14.057 | 182.31 |  | 37.411 |  | 11.367
16:00 | 1.8711 |  | 34.4866 | 13.345 |  |  |  |  | 20.4271 | 30.0568 | 15.6201 | 10.48 | 30.13 |  |  | 36.387 |  | 26.073 |  | 0.7 |  | 124.2857 |  | 4.1265 | 5.2506 |  | 15.35 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.8121 | 44.0842 | 119.962 | 18.0923 | 0.23 | 164.09 |  | 36.826 | 32.6822 |  | 196.8343 | 34.6403 | [5 empty] | 68.317 |  | 22.7 |  |  |  | 16.6333 |  | 4.6489 |  |  | 28.68 |  | 150.2661 | 1.9789 | 5.7265 | 126.7669 | 18.825 |  | 36.258 | 3.9037 |  |  | 83.7116 | 18.868 | 1.668 | 0.528 | 33.3077 | 468.6588 |  | 156.2374 | 18.387 |  |  | 17.9086 | 4.5688 |  |  | 13.0969 | 181.29 |  | 37.475 |  | 15.434
16:30 | 2.0614 |  | 35.419 | 13.798 |  |  |  |  | 20.0279 | 30.3421 | 16.0811 | 11.85 | 30.544 |  |  | 36.267 |  | 48.4374 |  | 0.8 |  | 106.1573 |  | 4.1875 | 5.7694 |  | 16.34 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.7626 | 43.9923 | 120.0957 | 18.2325 | 0.37 | 161.46 |  | 36.938 | 32.5843 |  | 196.4186 | 35.6073 | [5 empty] | 69.134 |  | 22.7 |  |  |  | 16.6354 |  | 4.5435 |  |  | 28.74 |  | 151.5286 | 2.0616 | 5.6756 | 129.3808 | 17.6395 |  | 36.8386 | 4.3754 |  |  | 83.2456 | 18.9108 | 1.6771 | 0.539 | 34.1801 | 468.0489 |  | 148.2042 | 17.76 |  |  | 17.0548 | 4.7145 |  |  | 13.2272 | 181.54 |  | 37.759 |  | 19.145
17:00 | 2.0522 |  | 35.0213 | 13.032 |  |  |  |  | 20.5006 | 30.6825 | 16.7371 | 11.73 | 31.052 |  |  | 36.008 |  | 41.9678 |  | 0.8 |  | 109.351 |  | 4.2881 | 6.5556 |  | 16.28 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.5893 | 44.2032 | 123.0625 | 18.1037 | 0.4 | 162.88 |  | 36.493 | 31.6112 |  | 197.2081 | 34.1874 | [5 empty] | 70.2157 |  | 22.7 |  |  |  | 16.4837 |  | 4.5993 |  |  | 30.14 |  | 150.147 | 1.8516 | 5.8495 | 123.5328 | 17.5171 |  | 34.7289 | 3.8589 |  |  | 83.3876 | 18.872 | 1.6687 | 0.555 | 33.3523 | 465.2966 |  | 160.274 | 18.478 |  |  | 17.205 | 4.4296 |  |  | 12.3225 | 183.32 |  | 38.016 |  | 22.449
17:30 | 1.8974 |  | 21.417 | 11.502 |  |  |  |  | 20.6787 | 29.6949 | 16.9239 | 12.6 | 30.658 |  |  | 35.734 |  | 45.2699 |  | 0.8 |  | 113.9596 |  | 4.4035 | 6.6692 |  | 16.63 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.637 | 44.2766 | 122.6446 | 18.2952 | 0.41 | 161.47 |  | 35.744 | 32.1544 |  | 197.706 | 33.4243 | [5 empty] | 69.4147 |  | 22.7 |  |  |  | 16.5637 |  | 4.698 |  |  | 32.3 |  | 150.033 | 1.5589 | 5.8409 | 128.2826 | 19.7442 |  | 34.9725 | 3.6509 |  |  | 83.8548 | 18.8641 | 1.6899 | 0.514 | 32.2385 | 466.2509 |  | 155.0925 | 18.217 |  |  | 17.0294 | 4.4584 |  |  | 11.9254 | 182.73 |  | 38.31 |  | 23.861
18:00 | 1.7853 |  | 18.9674 | 11.266 |  |  |  |  | 21.2302 | 29.8592 | 17.0952 | 13.27 | 30.956 |  |  | 35.97 |  | 15.3638 |  | 0.8 |  | 99.8251 |  | 4.1371 | 7.1549 |  | 17.5 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.5961 | 45.1205 | 124.6101 | 19.0079 | 0.46 | 162.57 |  | 35.591 | 30.2293 |  | 153.6604 | 32.4121 | [5 empty] | 65.5004 |  | 22.7 |  |  |  | 16.4563 |  | 4.7335 |  |  | 12.56 |  | 147.7948 | 1.4826 | 5.8179 | 127.2194 | 19.1879 |  | 34.1746 | 3.6076 |  |  | 80.6214 | 2.9647 | 1.7472 | 0.554 | 30.7015 | 468.5085 |  | 148.0948 | 18.255 |  |  | 17.0394 | 4.5206 |  |  | 11.5231 | 184.23 |  | 35.67 |  | 22.567
18:30 | 1.7125 |  | 18.7346 | 10.758 |  |  |  |  | 21.8956 | 30.8342 | 16.6906 | 13.19 | 31.66 |  |  | 36.267 |  | 10.2372 |  | 0.8 |  | 28.1456 |  | 4.1712 | 7.2438 |  | 17.58 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.6033 | 45.7005 | 120.6084 | 18.7893 | 0.11 | 163.62 |  | 31.33 | 29.5573 |  | 62.4012 | 31.6947 | [5 empty] | 42.267 |  | 22.7 |  |  |  | 16.8697 |  | 4.7399 |  |  | 4.24 |  | 144.1182 | 1.3681 | 5.3892 | 129.3788 | 18.4613 |  | 30.6687 | 3.8025 |  |  | 82.943 | 2.9013 | 1.7301 | 0.596 | 29.0848 | 471.2059 |  | 148.8469 | 16.394 |  |  | 16.7061 | 4.536 |  |  | 11.014 | 184.7 |  | 27.255 |  | 18.24
19:00 | 1.8031 |  | 18.7872 | 11.962 |  |  |  |  | 22.0155 | 29.0715 | 15.1003 | 13.29 | 32.262 |  |  | 37.46 |  | 10.3539 |  | 0.8 |  | 27.8447 |  | 3.1269 | 6.3911 |  | 17.43 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.5486 | 43.8119 | 118.4971 | 18.8949 | 0.35 | 159.85 |  | 28.313 | 29.7164 |  | 62.1736 | 30.8519 | [5 empty] | 32.865 |  | 22.7 |  |  |  | 16.6778 |  | 4.7295 |  |  | 3.99 |  | 145.2824 | 1.1835 | 5.4741 | 124.5547 | 16.603 |  | 28.8727 | 3.7407 |  |  | 81.8194 | 2.9142 | 1.7406 | 0.593 | 29.5454 | 466.5513 |  | 141.2771 | 15.704 |  |  | 16.334 | 4.4753 |  |  | 10.5891 | 175.83 |  | 27.028 |  | 17.977
19:30 | 2.1686 |  | 18.1026 | 12.218 |  |  |  |  | 21.5841 | 30.1243 | 14.6551 | 13.45 | 31.812 |  |  | 37.361 |  | 11.3633 |  | 0.8 |  | 27.0159 |  | 3.3942 | 7.4757 |  | 17.7 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.4435 | 44.7772 | 122.2166 | 19.251 | 0.46 | 159 |  | 28.971 | 30.1605 |  | 62.1605 | 31.0079 | [5 empty] | 32.8263 |  | 22.7 |  |  |  | 16.5147 |  | 4.5799 |  |  | 3.99 |  | 148.3586 | 1.3808 | 5.5216 | 128.954 | 17.5186 |  | 31.3409 | 3.74 |  |  | 82.2773 | 2.9294 | 1.7196 | 0.597 | 29.2179 | 462.9396 |  | 150.9475 | 15.78 |  |  | 16.2232 | 4.4733 |  |  | 10.1239 | 171.2 |  | 26.307 |  | 18.421
20:00 | 2.4642 |  | 19.1512 | 13.401 |  |  |  |  | 21.4201 | 29.558 | 12.0249 | 13.13 | 32.294 |  |  | 37.284 |  | 9.8483 |  | 0.8 |  | 28.0761 |  | 3.4856 | 7.5102 |  | 17.83 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.4065 | 47.5719 | 121.5875 | 18.9144 | 0.37 | 159.45 |  | 31.002 | 30.44 |  | 62.1727 | 32.8048 | [5 empty] | 32.786 |  | 22.7 |  |  |  | 16.6782 |  | 4.5647 |  |  | 4.51 |  | 148.684 | 1.3681 | 5.5336 | 130.5757 | 18.14 |  | 33.6724 | 3.6949 |  |  | 82.7163 | 2.9135 | 1.7339 | 0.593 | 30.5018 | 470.8426 |  | 145.1875 | 16.198 |  |  | 16.5472 | 4.4511 |  |  | 11.7911 | 168.89 |  | 26.491 |  | 18.814
20:30 | 2.7069 |  | 19.6565 | 13.417 |  |  |  |  | 20.9381 | 28.3254 | 12.0839 | 11.2 | 32.516 |  |  | 37.288 |  | 14.6626 |  | 0.8 |  | 28.0254 |  | 3.4845 | 7.5337 |  | 17.46 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.2888 | 49.2945 | 120.9407 | 19.0152 | 0.84 | 161.25 |  | 35.283 | 29.7606 |  | 69.4059 | 33.1934 | [5 empty] | 32.7633 |  | 22.7 |  |  |  | 16.3888 |  | 4.4626 |  |  | 4.57 |  | 150.6459 | 1.2217 | 5.7334 | 129.4919 | 19.189 |  | 34.63 | 4.0014 |  |  | 83.1596 | 2.9258 | 1.7226 | 0.624 | 30.4508 | 469.5017 |  | 148.2809 | 16.218 |  |  | 17.1929 | 4.5215 |  |  | 11.762 | 175.9 |  | 26.866 |  | 19.02
21:00 | 2.915 |  | 23.6924 | 13.987 |  |  |  |  | 19.9993 | 32.1761 | 11.8329 | 13.27 | 32.846 |  |  | 37.669 |  | 46.4219 |  | 0.8 |  | 28.8107 |  | 3.4918 | 6.1332 |  | 17.82 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.1468 | 48.8628 | 123.7 | 19.2045 | 0.87 | 162.62 |  | 37.025 | 30.1239 |  | 66.3786 | 34.8205 | [5 empty] | 32.6395 |  | 22.7 |  |  |  | 16.3345 |  | 4.6585 |  |  | 4.86 |  | 147.2032 | 1.1708 | 5.6552 | 129.1979 | 20.3722 |  | 35.681 | 4.0848 |  |  | 83.4304 | 5.9396 | 1.6713 | 0.593 | 32.0617 | 472.8603 |  | 153.9917 | 16.186 |  |  | 17.9644 | 4.8387 |  |  | 11.7977 | 184.39 |  | 26.996 |  | 22.369
21:30 | 2.973 |  | 23.916 | 13.955 |  |  |  |  | 20.2113 | 32.4642 | 11.9207 | 13.16 | 32.252 |  |  | 37.746 |  | 42.0288 |  | 0.8 |  | 30.6351 |  | 4.0504 | 5.9913 |  | 18.01 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.093 | 49.4161 | 124.669 | 18.9458 | 0.94 | 164.81 |  | 36.887 | 30.7633 |  | 72.9084 | 34.799 | [5 empty] | 36.406 |  | 22.7 |  |  |  | 16.6174 |  | 4.7968 |  |  | 5.42 |  | 148.0335 | 1.2217 | 5.6367 | 130.2103 | 20.2529 |  | 37.0779 | 4.1258 |  |  | 84.5197 | 6.5044 | 1.5967 | 0.598 | 32.7599 | 472.225 |  | 155.9345 | 16.507 |  |  | 17.5174 | 4.8152 |  |  | 11.8823 | 183.25 |  | 26.94 |  | 24.323
22:00 | 3.085 |  | 28.0034 | 13.447 |  |  |  |  | 20.3695 | 31.8865 | 12.089 | 12.96 | 32.204 |  |  | 37.5 |  | 46.7193 |  | 0.8 |  | 33.7024 |  | 4.8778 | 6.9024 |  | 17.97 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 4.9425 | 45.34 | 123.3166 | 18.9661 | 1.03 | 164.6 |  | 37.741 | 30.9723 |  | 164.4729 | 33.9114 | [5 empty] | 59.8704 |  | 22.7 |  |  |  | 16.6761 |  | 4.8744 |  |  | 5.4 |  | 148.2534 | 1.2026 | 5.6242 | 132.1595 | 20.0594 |  | 37.1341 | 3.9547 |  |  | 84.6329 | 6.595 | 1.3844 | 0.619 | 31.8329 | 468.4427 |  | 160.3951 | 16.736 |  |  | 17.1696 | 4.685 |  |  | 12.2931 | 187.21 |  | 28.79 |  | 24.487
22:30 | 3.2439 |  | 28.3621 | 12.563 |  |  |  |  | 19.8921 | 31.0213 | 12.0582 | 13.11 | 32.018 |  |  | 37.311 |  | 24.9605 |  | 0.8 |  | 134.6686 |  | 5.0235 | 6.9204 |  | 18.04 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.1835 | 48.472 | 123.3723 | 18.9764 | 1.15 | 162.63 |  | 37.645 | 30.0522 |  | 162.732 | 34.2552 | [5 empty] | 69.9155 |  | 22.7 |  |  |  | 16.7956 |  | 4.7099 |  |  | 26.25 |  | 149.4397 | 0.9863 | 5.5338 | 131.0079 | 20.2169 |  | 38.756 | 3.9615 |  |  | 84.6022 | 18.018 | 1.0111 | 0.563 | 34.2362 | 471.2562 |  | 158.7814 | 17.477 |  |  | 18.4041 | 4.8704 |  |  | 12.5088 | 185.99 |  | 33.757 |  | 24.435
23:00 | 3.1744 |  | 30.2478 | 12.724 |  |  |  |  | 20.3738 | 30.2904 | 11.8403 | 10.47 | 31.584 |  |  | 37.338 |  | 45.2097 |  | 0.8 |  | 134.6405 |  | 5.2133 | 6.8208 |  | 18.02 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.5389 | 48.0746 | 123.1373 | 18.9906 | 1.26 | 164.23 |  | 38.349 | 30.2289 |  | 193.5913 | 34.418 | [5 empty] | 71.8102 |  | 22.7 |  |  |  | 14.8988 |  | 4.7862 |  |  | 33.83 |  | 149.6817 | 0.8972 | 5.6058 | 130.6258 | 20.0291 |  | 37.7156 | 3.9546 |  |  | 84.7359 | 18.3529 | 0.7097 | 0.595 | 34.2178 | 472.8357 |  | 154.201 | 18.683 |  |  | 18.1174 | 4.8479 |  |  | 13.4954 | 184.13 |  | 34.701 |  | 24.555
23:30 | 3.3776 |  | 31.835 | 14.223 |  |  |  |  | 20.3727 | 29.4604 | 12.2828 | 13.39 | 31.946 |  |  | 36.752 |  | 41.9383 |  | 0.6 |  | 126.5733 |  | 5.2806 | 5.9045 |  | 17.92 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.0453 | 47.5111 | 119.9909 | 19.0231 | 1.2 | 164.26 |  | 37.7 | 30.2837 |  | 199.5178 | 33.7127 | [5 empty] | 71.0025 |  | 22.7 |  |  |  | 12.4614 |  | 4.7795 |  |  | 34.15 |  | 148.3014 | 1.2281 | 5.6988 | 130.2753 | 21.5112 |  | 36.0432 | 3.8564 |  |  | 83.8534 | 18.431 | 0.6015 | 0.496 | 32.6919 | 469.4452 |  | 157.5759 | 18.587 |  |  | 18.4063 | 4.9175 |  |  | 13.765 | 186.21 |  | 35.368 |  | 24.442
00:00 | 3.6762 |  | 32.4715 | 13.91 |  |  |  |  | 21.6199 | 28.8881 | 15.1163 | 12.78 | 31.392 |  |  | 37.053 |  | 46.7254 |  | 0.4 |  | 109.4899 |  | 5.8407 | 5.7624 |  | 17.59 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.8217 | 48.5548 | 121.5636 | 18.4563 | 0.83 | 164.52 |  | 39.178 | 29.9947 |  | 198.7517 | 33.7612 | [5 empty] | 72.2787 |  | 22.7 |  |  |  | 11.9991 |  | 4.9271 |  |  | 34.72 |  | 149.7383 | 1.3999 | 5.7138 | 129.4047 | 21.4074 |  | 35.9543 | 3.8369 |  |  | 84.3911 | 18.4221 | 0.5425 | 0.589 | 32.6841 | 466.886 |  | 152.1688 | 18.483 |  |  | 17.8472 | 4.9772 |  |  | 13.8106 | 184.56 |  | 38.581 |  | 24.836
MWh | 50.2245 | 0 | 859.7998 | 308.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5121 | 712.9497 | 335.292 | 314.63 | 719.987 | 0 | 0 | 883.8305 | 0 | 877.6807 | 0 | 16.45 | 0 | 2673.8099 | 0 | 74.7968 | 156.233 | 0 | 424.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 88.0379 | 1081.5995 | 2934.3032 | 549.4364 | 18.01 | 3857.62 | 0 | 870.4465 | 784.6655 | 0 | 4220.0859 | 799.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.2989 | 0 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 369.2453 | 0 | 79.4915 | 0 | 0 | 628.99 | 0 | 3614.0275 | 42.0151 | 133.1169 | 3108.4327 | 477.8686 | 0 | 814.3657 | 93.3854 | 0 | 0 | 2027.5465 | 386.1551 | 26.1797 | 13.4255 | 788.766 | 11239.482 | 0 | 3697.9306 | 430.413 | 0 | 0 | 409.3082 | 107.9741 | 0 | 0 | 325.0965 | 4705.11 | 0 | 882.8545 | 0 | 470.913
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 22 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 942.3 | 1813.1 | 2875.6 | 44.6 | 0 | 0 | 63.3 | 9.3 | 0 | 657.9 | 25.1 | 6431.2 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 298.45
01:00 | 940.8 | 1844.1 | 2726.9 | 44.9 | 0 | 0 | 65.6 | 9.3 | 0 | 672.2 | 25.2 | 6329 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32
01:30 | 933 | 1830.3 | 2719.4 | 44.6 | 0 | 0 | 63.4 | 9.3 | 0 | 662.6 | 25.8 | 6288.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 6.65
02:00 | 915.7 | 1839.4 | 2613.4 | 44.6 | 0 | 0 | 64.2 | 9.3 | 0 | 693.6 | 26.1 | 6206.3 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 152.05
02:30 | 903.4 | 1713.7 | 2622.5 | 45 | 0 | 0 | 65.2 | 9.3 | 0 | 726.4 | 25.9 | 6111.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2206.75
03:00 | 869.2 | 1692 | 2609.4 | 45.2 | 0 | 0 | 64.6 | 9.3 | 0 | 721.1 | 26 | 6036.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 445.2
03:30 | 897.8 | 1865.2 | 2526.6 | 45.1 | 0 | 0 | 65.2 | 9.3 | 0 | 665.2 | 26 | 6100.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1543.2
04:00 | 889.2 | 1902.8 | 2531.2 | 45.3 | 0 | 0 | 65.7 | 9.3 | 0 | 619.2 | 25.9 | 6088.6 |  | C.H. YANANGO | 690.2
04:30 | 892.5 | 1941.8 | 2528.3 | 45.2 | 0 | 0 | 64.5 | 9.3 | 0 | 637.7 | 26 | 6145.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.2
05:00 | 897.8 | 2026.2 | 2525.5 | 45.2 | 0 | 0 | 61.8 | 9.3 | 0 | 619.2 | 25.9 | 6210.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1826.25
05:30 | 897.6 | 2038.7 | 2744.4 | 45.4 | 0 | 0 | 63.8 | 9.3 | 0 | 568.5 | 26 | 6393.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 203.25
06:00 | 902 | 2058.8 | 2830.5 | 45.5 | 0 | 0 | 63.1 | 9.3 | 0 | 588.5 | 26 | 6523.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 111.1
06:30 | 897.2 | 2094 | 3087.7 | 45.4 | 0 | 0 | 64.2 | 2.3 | 9.8 | 559.5 | 26.7 | 6786.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 166.65
07:00 | 901.4 | 1909.1 | 3025.1 | 45.5 | 0 | 0 | 63.7 | 2.3 | 204 | 526.5 | 27.3 | 6704.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 86.5
07:30 | 902.6 | 1871.2 | 3011.9 | 45.5 | 0 | 0 | 58.7 | 2.3 | 508.6 | 556.3 | 27.1 | 6984.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3238.95
08:00 | 881.9 | 1619.8 | 3000.6 | 45 | 0 | 0 | 59.5 | 2.3 | 780 | 645.9 | 27.1 | 7062.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.85
08:30 | 904.9 | 1755.2 | 2984.7 | 37.2 | 0 | 0 | 60.5 | 2.3 | 840.8 | 712.9 | 27 | 7325.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 120.05
09:00 | 936.7 | 1948.6 | 2748 | 40.4 | 0 | 0 | 59.6 | 2.3 | 842.3 | 745.8 | 26.8 | 7350.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.9
09:30 | 963.2 | 2170.3 | 2733.3 | 46 | 0 | 0 | 61.8 | 2.3 | 844.2 | 759.5 | 26.7 | 7607.3 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15626.85
10:00 | 944 | 2284.3 | 2736.8 | 45.8 | 0 | 1.7 | 62.2 | 2.3 | 863.6 | 759.2 | 27 | 7726.9 |  | C.H. RESTITUCION | 5179.7
10:30 | 940.2 | 2419.7 | 2733.6 | 56.8 | 0 | 1.6 | 62.5 | 2.3 | 870.6 | 772.2 | 27.1 | 7886.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 69.25
11:00 | 956.3 | 2389.6 | 2798.1 | 75.2 | 0 | 1.6 | 59.4 | 2.3 | 880.9 | 774.8 | 26.9 | 7965.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 460.2
11:30 | 943.1 | 2396.2 | 2795.6 | 75.1 | 0 | 0 | 59.6 | 2.3 | 883.4 | 788 | 26.9 | 7970.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2691.95
12:00 | 946.1 | 2431.2 | 2899 | 79.8 | 15.3 | 0 | 58.4 | 2.3 | 885.8 | 766 | 27.1 | 8111 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 941 | 2295.7 | 2900.6 | 79 | 31.2 | 0 | 60.6 | 2.3 | 891.9 | 752.2 | 26.5 | 7981 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1208.2
13:00 | 935.5 | 2120.3 | 2907.4 | 80.3 | 31.2 | 0 | 61.9 | 2.3 | 894.8 | 758.9 | 26.9 | 7819.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 143.4
13:30 | 948.6 | 2241 | 2802.5 | 65.5 | 30.4 | 0 | 61.7 | 2.3 | 891.8 | 749.2 | 26.8 | 7819.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 99.5
14:00 | 944.9 | 2226.8 | 2798.4 | 57.7 | 81.1 | 0 | 57.1 | 2.3 | 893.3 | 727.9 | 27 | 7816.5 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 148.5
14:30 | 935.3 | 2289.1 | 2894.7 | 55.1 | 80.8 | 0 | 59.1 | 2.3 | 891.3 | 724.4 | 26.8 | 7958.9 |  | C.H. YUNCAN |  | 1597.65
15:00 | 925.9 | 2264.7 | 2937.7 | 54.5 | 80.7 | 0 | 61.4 | 2.3 | 884.1 | 762.6 | 26.6 | 8000.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 161.55
15:30 | 936 | 2384.4 | 2895.9 | 55.3 | 80.1 | 0 | 60 | 2.3 | 852.2 | 759.1 | 26.5 | 8051.8 |  | C.H. EL CARMEN | 53.35
16:00 | 955.5 | 2450.1 | 2892.1 | 55.2 | 80.1 | 0 | 67.1 | 2.3 | 699.1 | 786.8 | 26.4 | 8014.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 114.8
16:30 | 943.8 | 2537.3 | 3198.6 | 80.3 | 80.6 | 0 | 61.5 | 2.3 | 378.9 | 801.4 | 26.9 | 8111.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 127.45
17:00 | 956.4 | 2745.9 | 3196.9 | 52.2 | 80.7 | 56 | 60.8 | 2.3 | 88.6 | 807.4 | 26.7 | 8073.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 128.5
17:30 | 863.1 | 2825.2 | 3309.4 | 25.2 | 80.3 | 56.6 | 67.9 | 3.8 | 5.1 | 827.5 | 26.9 | 8091 |  | C.H. LA JOYA | 188.75
18:00 | 863.9 | 2611 | 3351.4 | 24.6 | 80.7 | 56.6 | 77 | 4.3 | 0 | 801.2 | 26.8 | 7897.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 89.15
18:30 | 864.3 | 2711.7 | 3351.2 | 25.3 | 80.5 | 56.3 | 79.9 | 6.3 | 0 | 799.7 | 26.1 | 8001.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 435.05
19:00 | 941.9 | 2623.7 | 3359.9 | 24.9 | 80.7 | 107 | 81 | 6.6 | 0 | 751.5 | 26.3 | 8003.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 360
19:30 | 937.3 | 2663.4 | 3313.5 | 25.1 | 80.7 | 107.1 | 75.7 | 6.9 | 0 | 758 | 26.6 | 7994.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1999.3
20:00 | 938.6 | 2779.4 | 3151.6 | 25.2 | 80.5 | 92.7 | 75.6 | 6.9 | 0 | 783.4 | 26.9 | 7960.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1729.5
20:30 | 938.7 | 2743.5 | 3152.1 | 42 | 81.2 | 59.2 | 75.5 | 7.2 | 0 | 805.1 | 26.8 | 7931.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 69.6
21:00 | 938.7 | 2758.7 | 3152.1 | 83.4 | 80.9 | 0 | 76.1 | 7.2 | 0 | 783.1 | 27.1 | 7907.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9545.65
21:30 | 933.3 | 2789.8 | 3016.5 | 83.6 | 80.4 | 0 | 77.5 | 7.2 | 0 | 796 | 27 | 7811.3 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 114.55
22:00 | 938.9 | 2607 | 3150.9 | 82.5 | 80.2 | 0 | 73.7 | 7.2 | 0 | 756.7 | 26.9 | 7724 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 998.8
22:30 | 929.3 | 2522.2 | 3263.1 | 49.7 | 31.2 | 0 | 77.3 | 7.2 | 0 | 737.3 | 26.8 | 7644.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.05
23:00 | 926.3 | 2347.4 | 3262.8 | 24.7 | 31 | 0 | 79.1 | 7.6 | 0 | 699.3 | 26.7 | 7404.9 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 62.05
23:30 | 916.1 | 2230.4 | 3148.2 | 0 | 31.4 | 0 | 77.2 | 7.6 | 0 | 702.7 | 26.7 | 7140.3 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2398.45
00:00 | 905.2 | 2191.3 | 3110.3 | 0 | 31.3 | 0 | 78.8 | 7.6 | 0 | 722.1 | 26.7 | 7073.3 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 711.8
TOTAL MWh | 22128.7 | 53907.65 | 70462.95 | 1164.8 | 801.6 | 298.2 | 1592 | 127.9 | 7892.55 | 17276.1 | 637.5 | 176289.95 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 218.15
% | 12.5524 | 30.579 | 39.9699 | 0.66073 | 0.45471 | 0.16915 | 0.90306 | 0.072551 | 4.477 | 9.7998 | 0.36162 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1724.35
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 711.1
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 2665.2
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2293.3
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.05
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1588.4
[14 empty] | PCH TUPURI | 19.2
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 332.55
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 159.8
[14 empty] | C.H. RUCUY | 326.35
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 12.8
[14 empty] | C.H. CAHUA | 734.8
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1638.65
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 223.3
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 967.2
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2130.15
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 186.1
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 81.2
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 244.55
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 22128.7 | 53907.65

## GENERACION RER
lunes, 22 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18 | 4.6 | 6.1 | 12.1 | 10.3 | 1.5 | 0.3 | 9.1 | 13.4 | 6.2 |  |  | 9 |  | 4.8 | 7.3 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 19.5 | 5.3 | 4 | 32 | 19.8 | 89 |  |  | 28.8 | 204.4 |  |  |  | 7.3 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.3 |  | 7.3 | 7.6 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 97.1 | 76.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.3 | 68.4 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 18.8 |  | 10.3 | 921.5
1:00 |  | 18 | 4.6 | 6 | 12.1 | 8.1 | 1.5 | 0.3 | 8.9 | 16 | 6.3 |  |  | 9 |  | 4.9 | 7.3 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 19.3 | 5.4 | 4 | 35.4 | 17.9 | 111.3 |  |  | 25.7 | 205.7 |  |  |  | 7.3 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.5 |  | 6.9 | 6.4 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 94.1 | 71.2 | 0.6 |  |  |  |  | 27.9 | 69.7 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 9.9 | 6.6 | 19 |  | 10.2 | 936
1:30 |  | 17.9 | 4.6 | 5.6 | 12.1 | 8 | 1.4 | 0.3 | 8.4 | 14.8 | 6.3 |  |  | 9 |  | 4.7 | 7.2 | 4.1 | 2.1 | 3 | 19.2 | 5.4 | 4 | 27.1 | 18.2 | 105 |  |  | 27 | 202.3 |  |  |  | 7.3 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.5 |  | 4.1 | 5.6 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 99.6 | 75.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25.3 | 72.8 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.8 |  | 10.1 | 923.7
2:00 |  | 17.9 | 4.6 | 6 | 12.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 8.5 | 15.1 | 6.3 |  |  | 9 |  | 4.8 | 7.3 | 4.2 | 2.1 | 3 | 19.3 | 5.4 | 4 | 24.9 | 22.7 | 94.6 |  |  | 30 | 199.1 |  |  |  | 7.2 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.5 |  | 4.8 | 7.1 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 109 | 94.9 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 78.2 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.9 |  | 10.2 | 956.1
2:30 |  | 18 | 4.6 | 7.5 | 12.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 14.4 | 6.4 |  |  | 9 |  | 4.9 | 7.4 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 19.5 | 5.3 | 4 | 25.1 | 25.4 | 115.9 |  |  | 26.5 | 196.9 |  |  |  | 7.2 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.6 |  | 5.7 | 9.1 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 110.6 | 101.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.2 | 79.7 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.8 |  | 10.2 | 990
3:00 |  | 18 | 4.6 | 5.9 | 12.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 9.2 | 14.8 | 6.2 |  |  | 9 |  | 4.5 | 7.1 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 18.7 | 5.3 | 4 | 22.3 | 28.2 | 115.3 |  |  | 20.6 | 179.8 |  |  |  | 7.2 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.5 |  | 6 | 9.2 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.3 | 10 | 120.7 | 110 | 0.6 |  |  |  |  | 30.3 | 78.7 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 18.9 |  | 9.9 | 981.1
3:30 |  | 17.9 | 4.6 | 6.6 | 12.1 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 8.7 | 15.3 | 6.4 |  |  | 9 |  | 4.9 | 7.4 | 4.1 | 2.4 | 2.8 | 19.4 | 5.4 | 4 | 23 | 28.7 | 111.8 |  |  | 18.7 | 156 |  |  |  | 7.1 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.2 |  | 5.2 | 7.5 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1 | 9.9 | 106.5 | 97.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 79.3 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.9 |  | 10.2 | 927.6
4:00 |  | 18.1 | 4.6 | 7.5 | 11.8 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 8.9 | 14.8 | 6.3 |  |  | 9 |  | 4.7 | 7.3 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 19 | 5.6 | 4 | 28 | 29.3 | 105.4 |  |  | 11 | 138.9 |  |  |  | 7.1 | 2.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.2 |  | 2.5 | 3.9 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 106.3 | 83.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 79.9 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.9 |  | 10.1 | 881.3
4:30 |  | 18 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 8.3 | 1.4 | 0.3 | 8.9 | 14.4 | 6.4 |  |  | 9 |  | 5 | 7.3 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 19.4 | 6 | 4 | 31.9 | 27.8 | 104.1 |  |  | 15.5 | 138.5 |  |  |  | 7.1 | 2.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.2 |  | 1.6 | 4 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 109.6 | 93.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 80.9 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 18.9 |  | 10.2 | 900
5:00 |  | 17.9 | 4.6 | 6.9 | 12.1 | 10.2 | 1.4 | 0.3 | 8.5 | 11.8 | 6.4 |  |  | 9 |  | 5.1 | 7.1 | 4 | 2.2 | 2.7 | 19.6 | 6.2 | 4 | 21.8 | 25 | 87.3 |  |  | 15.7 | 161.6 |  |  |  | 7 | 2.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 8.2 |  | 2.8 | 3.3 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 105.6 | 88.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.1 | 77.7 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 18.9 |  | 10.2 | 880.5
5:30 |  | 17.1 | 4.6 | 6.9 | 12.1 | 10.2 | 1.4 | 0.3 | 9.6 | 13.5 | 6.5 |  |  | 9 |  | 5 | 7.1 | 4 | 2.2 | 2.7 | 19.4 | 6.2 | 4 | 9.6 | 26.2 | 69.8 |  |  | 18 | 154.5 |  |  |  | 7 | 2.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 8.9 |  | 2.4 | 7.8 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 100.4 | 85 | 0.6 |  |  |  |  | 25.4 | 69.4 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.9 |  | 10.2 | 832.4
6:00 |  | 18 | 4.6 | 5.7 | 12 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.7 | 13.1 | 6.6 |  |  | 9 |  | 5.1 | 7.1 | 4 | 2.2 | 2.8 | 19.3 | 6.2 | 4 | 0.8 | 26.2 | 104.3 |  |  | 20.5 | 194.2 |  |  |  | 7 | 2.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 8.9 |  | 3 | 6.8 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.3 | 10 | 64.7 | 62.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 75.1 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.9 |  | 10.2 | 851.9
6:30 |  | 18 | 4.6 | 7.8 | 11.1 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.8 | 12.9 | 6.5 |  |  | 9 |  | 5 | 7.1 | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 19.3 | 6.2 | 4 | 0.2 | 23.8 | 112.7 |  |  | 20.5 | 190.6 | 0.2 |  |  | 7 | 2.2 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 8.6 |  | 3.3 | 5.8 |  | 3.8 | 15 |  | 2.2 | 2.1 | 1.1 |  | 2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 44.8 | 47.6 | 0.6 | 1.8 | 2.3 |  |  | 30.8 | 79.4 |  |  | 2.3 |  |  | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 18.6 | 0.1 | 10.2 | 825.6
7:00 |  | 18 | 4.6 | 7.5 | 11.1 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 13.1 | 6.5 |  |  | 9 |  | 5.1 | 7.2 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 19.4 | 6.2 | 4 |  | 22.4 | 113.1 |  |  | 20 | 172.6 | 5.7 | 0.5 |  | 7 | 2.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 9.4 | 18.4 | 4.2 | 6.2 |  | 3.8 | 15 |  | 55 | 45.1 | 17.9 |  | 1.9 | 2.7 |  | 0.4 | 1.2 | 9.9 | 35.4 | 39.3 | 0.6 | 25.1 | 29.9 |  | 0.2 | 30.8 | 82.5 |  |  | 2.3 |  | 2.6 | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.6 | 0.5 | 10.1 | 986.4
7:30 |  | 17 |  | 6.7 | 11.1 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.3 | 14.6 | 6.4 | 0.1 |  | 9 |  | 4.9 | 7 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 19.6 | 6.3 | 4 |  | 22.3 | 100.4 |  |  | 23.2 | 165.2 | 16 | 9.7 |  | 7 | 2.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 9.2 | 43.3 | 3 | 7 |  | 3.8 | 15 |  | 135.4 | 107.7 | 38.9 |  | 1.6 | 5.6 |  | 5 | 1.2 | 10 | 63.9 | 58.6 | 0.6 | 61.4 | 74.5 |  | 5 | 30.6 | 82.1 |  |  | 2.3 |  | 5.1 | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.7 | 0.9 | 10.3 | 1315.6
8:00 |  | 17 |  | 8 | 11.1 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.3 | 14.1 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 9 |  | 4.8 | 7 | 3.6 | 2 | 3 | 19.1 | 6.2 | 4 |  | 22.2 | 98.4 |  |  | 32.8 | 189.5 | 25.1 | 19.6 |  | 7 | 2.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 9 | 63.7 | 4.1 | 5.5 |  | 3.7 | 15 |  | 198.2 | 159.3 | 80 |  | 1.6 | 8.1 |  | 10.7 | 1.7 | 10 | 83.1 | 97.4 | 0.6 | 82.2 | 111.4 |  | 12.3 | 30.6 | 82.3 |  |  | 2.3 |  | 7.3 | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.7 | 1.7 | 10 | 1676.5
8:30 |  | 17.8 |  | 7.9 | 11 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.4 | 14.4 | 6.5 | 0.2 | 0.7 | 9.1 |  | 5.1 | 7.2 | 3.3 | 2.2 | 3 | 19.4 | 6.3 | 4 |  | 21.1 | 114 |  |  | 32.4 | 199.1 | 29.9 | 37.5 |  | 7 | 2.3 | 4.8 | 5 | 5.2 | 9 | 67 | 6.1 | 7 |  | 3.7 | 15 |  | 206 | 165.8 | 83.8 | 0.1 | 1.7 | 10.2 |  | 12 | 3 | 9.9 | 99.8 | 119 | 0.6 | 84.2 | 115.4 |  | 15.2 | 30.8 | 83.6 |  |  | 2.3 |  | 9.4 | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.7 | 3.4 | 10.2 | 1808
9:00 |  | 18.2 |  | 7.7 | 11 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 9.5 | 13.2 | 6.4 | 0.3 | 0.8 | 9.1 |  | 5 | 7.2 | 3.2 | 1.8 | 3 | 19.4 | 6.4 | 4 |  | 23 | 108.4 |  |  | 35.8 | 220.4 | 29.8 | 38.4 |  | 6.9 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 9 | 67.9 | 3.7 | 4.9 |  | 3.7 | 15 |  | 205.7 | 166.6 | 84.4 | 0.1 | 1.7 | 12.2 |  | 5.4 | 4.7 | 9.9 | 124.5 | 112 | 0.6 | 84.8 | 115.7 |  | 14.3 | 30.8 | 82.3 |  |  | 2.3 |  | 11.2 | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 18.8 | 4.7 | 10.3 | 1843.3
9:30 |  | 17.8 |  | 7.3 | 11 | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 11.7 | 14 | 6.6 | 0.3 | 1 | 8.7 |  | 5 | 7.2 | 3.2 | 2 | 3 | 19.4 | 6.4 | 4 |  | 22.4 | 112.4 |  |  | 34.9 | 220.1 | 29.7 | 38.7 |  | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 9 | 68.4 | 2.6 | 2.7 |  | 3.7 | 15 |  | 206.2 | 167.5 | 85.1 | 0.3 | 1.7 | 13.8 |  | 5.3 | 4.7 | 10 | 141.3 | 114.4 | 0.6 | 85.1 | 115.7 |  | 9.2 | 28.5 | 80.2 |  |  | 2.3 |  | 12.8 | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 18.8 | 5.1 | 10.2 | 1861.5
10:00 |  | 18.1 |  | 7.6 | 11 | 10.2 | 1.3 | 0.3 | 11.3 | 14.2 | 6.6 | 0.4 | 1.1 | 8.7 |  | 5 | 7.2 | 3.3 | 2.4 | 3 | 19.3 | 6.4 | 4 | 0.6 | 22.3 | 117.5 |  |  | 34.6 | 201.9 | 29.4 | 38.8 |  | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 9 | 68.8 | 3.5 | 3.2 |  | 3.6 | 15 |  | 207.2 | 168.6 | 85.7 | 0.3 | 1.7 | 15.1 |  | 11.2 | 4.6 | 9.9 | 147.4 | 118.8 | 0.6 | 85.2 | 115.2 |  | 15.7 | 28.5 | 80.9 |  |  | 2.3 |  | 14 | 0.8 | 10 | 6.7 | 14 | 6.9 | 10.2 | 1876.1
10:30 |  | 17.5 |  | 7.8 | 11 | 10.2 | 1.2 | 0.3 | 11.9 | 14.3 | 6.7 | 0.4 | 1.1 | 8.5 |  | 5 | 7 | 3.7 | 2.5 | 3 | 17.7 | 6.3 | 4 | 6.1 | 20.3 | 114.9 |  |  | 33 | 202.2 | 29 | 38.6 |  | 6.7 | 2.3 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 9 | 69.6 | 5.6 | 5.6 |  | 3.6 | 15 |  | 209 | 169.2 | 85.9 | 0.3 | 1.7 | 16.2 |  | 12.7 | 4.7 | 9.9 | 154.2 | 119.5 | 0.6 | 84.7 | 113.8 |  | 16 | 28.5 | 82.3 |  |  | 2.3 |  | 15.1 | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 11.3 | 9 | 10.1 | 1891.7
11:00 |  | 17.7 |  | 5.3 | 11 | 14.1 | 1.2 | 0.3 | 11 | 14.4 | 6.7 | 0.4 | 1.2 | 8.2 |  | 4.9 | 7.2 | 3.8 | 2.2 | 3 | 19.7 | 6.4 | 4 | 10.3 | 14 | 118.5 |  |  | 35.3 | 199.9 | 28.9 | 38.5 |  | 6.7 | 2.3 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 9 | 70.4 | 9.1 | 11.1 |  | 3.6 | 15 |  | 210.2 | 170.6 | 86.4 | 0.3 | 1.7 | 17.3 |  | 12.5 | 4.8 | 9.9 | 147.8 | 118.3 | 0.6 | 84.5 | 113.1 |  | 15.7 | 28.5 | 82 |  |  | 2.3 |  | 15.8 | 0.8 | 10.1 | 6.6 | 10 | 15.1 | 10.2 | 1905.9
11:30 |  | 17.9 |  | 5.3 | 11 | 16.1 | 1.3 | 0.3 | 11.1 | 14.3 | 6.4 | 0.4 | 1.3 | 8.3 |  | 5 | 7.2 | 3.8 | 2 | 3 | 19.2 | 6.4 | 4 | 16.8 | 7.4 | 119.6 |  |  | 34.3 | 201.7 | 28.7 | 38.5 |  | 6.7 | 2.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 9 | 70.5 | 13.8 | 11.9 |  | 3.7 | 15 |  | 210.8 | 170.5 | 86.5 | 0.4 | 1.7 | 17.7 |  | 12.5 | 4.7 | 9.9 | 152.7 | 119.1 | 0.6 | 85 | 113.8 |  | 15.6 | 28.5 | 82.2 |  |  | 2.3 |  | 16.1 | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 10.1 | 15.1 | 10.1 | 1923
12:00 |  | 17.2 |  | 5.8 | 11.5 | 16.1 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 14.3 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 8.2 |  | 4.9 | 7.1 | 3.7 | 2.5 | 3 | 19.7 | 6.4 | 4 | 24.6 | 5.5 | 115.4 |  |  | 33.3 | 204.1 | 28.8 | 38.3 |  | 6.8 | 2.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 8.5 | 70.7 | 12.1 | 12.4 |  | 3.7 | 15 |  | 211.2 | 171.3 | 86.9 | 0.4 | 1.7 | 17.7 |  | 12.4 | 4.6 | 9.9 | 134.7 | 114.5 | 0.6 | 85.2 | 114.1 |  | 15.6 | 28.5 | 80.9 |  |  | 2.3 |  | 16.2 | 0.8 | 10 | 6.6 | 10 | 15.3 | 10.3 | 1902.1
12:30 |  | 17.7 |  | 7.5 | 11.5 | 14 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 14.2 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 8.2 |  | 4.9 | 7.1 | 3.7 | 2.5 | 3 | 19.3 | 6.4 | 4 | 27.7 | 3.5 | 115.4 |  |  | 35.6 | 196.5 | 28.6 | 38.4 |  | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.3 | 71.5 | 14.3 | 12.5 |  | 3.7 | 15 |  | 213.3 | 173.1 | 87.8 | 0.4 | 1.7 | 17.5 |  | 12.4 | 5.4 | 9.9 | 128.2 | 108.8 | 0.6 | 85.4 | 114.6 |  | 15.7 | 28.5 | 81.2 |  |  | 2.3 |  | 16.1 | 0.8 | 10 | 6.6 | 10 | 15.4 | 10.1 | 1894.8
13:00 |  | 18 |  | 7.2 | 11.1 | 12 | 1.2 | 0.3 | 11.7 | 13.9 | 6.3 | 0.4 | 1 | 8.2 |  | 4.8 | 7 | 3.7 | 2.5 | 3 | 19.8 | 6.3 | 4 | 35.4 | 2.9 | 114.9 |  |  | 30.6 | 168.9 | 28.9 | 38.3 |  | 6.7 | 2.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 71.3 | 14.5 | 14.1 |  | 3.6 | 15 |  | 214.6 | 173.3 | 87.8 | 0.4 | 1.6 | 16.9 |  | 12.5 | 5.3 | 9.9 | 150.1 | 117.8 | 0.6 | 85.7 | 116.9 |  | 15.8 | 28.5 | 81.2 |  |  | 2.3 |  | 15.6 | 0.8 | 10 | 6.6 | 9.9 | 15.4 | 10.1 | 1903.2
13:30 |  | 18 |  | 6.5 | 11.7 | 12 | 1.2 | 0.3 | 11.3 | 14.2 | 6.4 | 0.4 | 0.3 | 8.1 |  | 5 | 7.2 | 3.4 | 2.5 | 3 | 19.1 | 6.4 | 4 | 39.5 | 2.5 | 110.2 |  |  | 29.8 | 174.1 | 29.4 | 38.5 |  | 6.6 | 2.3 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 71 | 15.4 | 14.6 |  | 3.6 | 15 |  | 214.8 | 173 | 87.7 | 0.2 | 1.5 | 15.9 |  | 12.5 | 4.2 | 10 | 137.3 | 116 | 0.6 | 85.9 | 116.3 |  | 15.8 | 28.3 | 81.5 |  |  | 2.3 |  | 14.7 | 0.8 | 16.2 | 6.6 | 10 | 15.4 | 10.3 | 1894.4
14:00 |  | 17.6 |  | 7.7 | 12 | 12 | 1.2 | 0.3 | 7.8 | 12 | 6.5 | 0.3 | 1.1 | 7.9 |  | 4.6 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 3 | 18.9 | 6.4 | 4 | 39.3 | 9.7 | 104.6 |  |  | 29.2 | 164.4 | 29.3 | 38.9 |  | 6.6 | 2.3 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 70.9 | 14.2 | 13.5 |  | 3.6 | 15 |  | 214.6 | 172.8 | 87.7 | 0.3 | 1.5 | 14.7 |  | 12.5 | 4.2 | 10 | 131.2 | 115.3 | 0.6 | 86.4 | 118.5 |  | 15.9 | 27.7 | 78.8 |  |  | 2.3 |  | 13.6 | 0.8 | 20.1 | 6.7 | 10 | 15.8 | 10.2 | 1872.8
14:30 |  | 17.8 |  | 7.4 | 12 | 12 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 13.8 | 6.5 | 0.3 | 1 | 7.6 |  | 4.3 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 3 | 18.7 | 6.3 | 4 | 42.2 | 9.2 | 106.5 |  |  | 23.2 | 157 | 30 | 38.8 |  | 6.6 | 2.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 70.8 | 14.9 | 14.4 |  | 3.6 | 15 |  | 215.3 | 172.9 | 87.7 | 0.3 | 1.5 | 13.1 |  | 12.6 | 3.7 | 9.9 | 131.8 | 120.3 | 0.6 | 86.5 | 118.8 |  | 16 | 27.2 | 77.7 |  |  | 2.3 |  | 12.1 | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 | 15.1 | 10.2 | 1866
15:00 |  | 17.9 |  | 8.7 | 12 | 10.6 | 1.2 | 0.3 | 9.1 | 13.7 | 6.5 | 0.3 | 0.9 | 7.5 |  | 4.1 | 6.7 | 3.2 | 2.5 | 3 | 18.7 | 6.3 | 4 | 49.8 | 6.8 | 111.9 |  |  | 25.7 | 173.2 | 30 | 38.9 |  | 6.6 | 2.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 7.6 | 69.6 | 14.7 | 13.5 |  | 3.6 | 15 |  | 215 | 171.3 | 86.7 | 0.3 | 1.7 | 11.4 |  | 12.7 | 5.4 | 9.9 | 138 | 122.4 | 0.6 | 86.5 | 119.1 |  | 16.1 | 27.5 | 79.1 |  |  | 2.3 |  | 10.4 | 0.8 | 18.2 | 6.7 | 10 | 14.9 | 10.1 | 1899
15:30 |  | 17.9 |  | 6.2 | 12 | 9.3 | 1.2 | 0.3 | 9.8 | 14.1 | 6.3 | 0.2 | 0.7 | 7.5 |  | 4.2 | 7 | 3.2 | 2.5 | 3 | 19.1 | 6.4 | 4 | 54.5 | 5.9 | 112.2 |  |  | 27.2 | 150.8 | 29.1 | 38.7 |  | 6.6 | 2.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 7.6 | 66.6 | 14.3 | 13.9 |  | 3.6 | 15 |  | 208 | 166 | 83.5 | 0.3 | 1.7 | 9.2 |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 145.6 | 125.5 | 0.6 | 83.9 | 115.4 |  | 16.1 | 28 | 81.2 |  |  | 2.3 |  | 8.4 | 0.8 | 18.4 | 6.7 | 10 | 13.4 | 10.2 | 1862
16:00 |  | 17.8 | 8.6 | 6.9 | 11.2 | 9.3 | 1.3 | 0.3 | 8.4 | 14.2 | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 7.5 |  | 4.1 | 7.1 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 19.4 | 6.2 | 4 | 49 | 4.4 | 114.8 |  |  | 27.4 | 173.2 | 21.1 | 37.3 |  | 6.6 | 2.2 | 5 | 5.5 | 5.4 | 7.6 | 49.2 | 12 | 10.1 |  | 3.6 | 15 |  | 178.5 | 137.4 | 70.4 | 0.1 | 1.7 | 6.8 |  | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 160.6 | 125.4 | 0.6 | 71.1 | 83.6 |  | 15.6 | 29.1 | 80.8 |  |  | 2.3 |  | 6.1 | 0.8 | 18.2 | 6.6 | 10 | 8.9 | 10.6 | 1744.3
16:30 |  | 17.6 |  | 9.4 | 11.5 | 12.7 | 1.3 | 0.3 | 8.9 | 14.1 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 7.6 |  | 4.1 | 6.9 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 19.1 | 6.1 | 4 | 34.6 | 4.4 | 114.3 |  |  | 30.7 | 193.4 | 11 | 31.3 |  | 6.5 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 7.7 | 22.1 | 11.3 | 11.6 |  | 3.6 | 15 |  | 99.2 | 67.6 | 35.4 |  | 1.7 | 3.9 |  | 11.3 | 5.5 | 9.9 | 164.6 | 125.5 | 0.6 | 35.3 | 41.9 |  | 14.4 | 30 | 81 |  |  | 2.3 |  | 3.7 | 0.8 | 18.1 | 6.7 | 10 | 1.5 | 10.2 | 1435.4
17:00 |  | 17.9 |  | 8.2 | 12 | 19 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 14.1 | 6.3 |  | 0.1 | 7.9 |  | 4.1 | 7 | 3 | 2.5 | 3 | 19.2 | 6 | 4 | 34.3 | 6 | 114.7 |  |  | 26.7 | 209.4 | 2 | 15.4 |  | 6.4 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 7.7 | 4.8 | 10.8 | 11.1 |  | 3.6 | 15 |  | 22.1 | 7.3 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.1 |  | 6.5 | 3.8 | 9.9 | 161.4 | 125.3 | 0.6 | 7.6 | 6.9 |  | 9.4 | 29.4 | 78.3 |  |  | 2.3 |  | 1.2 | 0.8 | 18.1 | 6.7 | 10 |  | 10.4 | 1155.6
17:30 |  | 17.6 | 6.2 | 9.3 | 12 | 19.3 | 1.4 | 0.3 | 8.8 | 14 | 6.1 |  |  | 8.1 |  | 4 | 6.9 | 2.8 | 2.5 | 3 | 19.2 | 5.8 | 4.5 | 35.8 | 6 | 110 |  |  | 36.1 | 232 |  | 1 |  | 6.4 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 7.6 |  | 9 | 8.1 |  | 3.7 | 15 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 2 |  |  | 1.6 | 2.1 | 9.9 | 158 | 124.8 | 0.6 |  |  |  | 2.3 | 29.1 | 78.6 | 1.5 |  | 2.3 |  |  | 0.8 | 18.1 | 6.6 | 10 |  | 10.2 | 1099.3
18:00 |  | 17.4 | 13.3 | 9.1 | 12 | 19.4 | 1.4 | 0.3 | 11 | 14.2 | 6.1 |  |  | 8.1 |  | 4.4 | 6.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 5.7 | 4.5 | 38.5 | 7.6 | 93.2 |  |  | 30.3 | 235.2 |  |  |  | 6.4 | 2.2 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.4 |  | 2.5 | 3.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 159 | 125.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 77.1 | 2 |  | 2.3 |  |  | 0.8 | 18.1 | 6.6 | 10 |  | 10.3 | 1076.1
18:30 |  | 17.7 | 18.2 | 7.9 | 12 | 19.6 | 1.4 | 0.3 | 9.7 | 14.4 | 6.3 |  |  | 8.4 |  | 4 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 5.6 | 4.5 | 39 | 7.9 | 103.5 |  |  | 32.3 | 230.5 |  |  |  | 6.4 | 2.3 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6 |  | 0.1 | 0.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 155.2 | 124 | 0.6 |  |  |  |  | 28 | 78.8 | 2 | 1 | 2.3 | 1 |  | 0.8 | 18.4 | 6.6 | 10 |  | 10.2 | 1079.1
19:00 |  | 17.8 | 21.2 | 6.1 | 12 | 19.9 | 1.4 | 0.3 | 9.5 | 14.4 | 6.3 |  |  | 8.3 |  | 4.2 | 6.7 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 32.8 | 8.3 | 93.7 |  |  | 31.6 | 230.7 |  |  |  | 6.4 | 2.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6 |  | 1.8 | 2.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 128.7 | 115.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 78.2 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 1 |  | 0.8 | 18.5 | 6.6 | 10 |  | 10.2 | 1032.7
19:30 |  | 17.8 | 15.9 | 6.3 | 12 | 16.5 | 1.4 | 0.3 | 9.7 | 14 | 6.2 |  |  | 8.3 |  | 4.4 | 6.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 5.4 | 4.5 | 46.2 | 7.1 | 96.5 |  |  | 28.2 | 226.3 |  |  |  | 6.4 | 2.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.4 |  | 4.5 | 6.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1 | 9.9 | 121.6 | 114.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 78.4 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1 |  | 0.8 | 18.4 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 1030.5
20:00 |  | 17.7 | 15.1 | 7.2 | 11.8 | 16.3 | 1.4 | 0.3 | 9.6 | 14.2 | 6.2 |  |  | 8.3 |  | 4.3 | 6.7 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 5.4 | 4.5 | 48.6 | 6.6 | 107.1 |  |  | 30 | 229.4 |  |  |  | 6.4 | 2.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.4 |  | 0.5 | 0.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 132.1 | 116.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.2 | 81.3 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 1 |  | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 |  | 10.3 | 1055.8
20:30 |  | 18 | 15.7 | 6.5 | 11.6 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 9.4 | 14.3 | 6.2 |  |  | 8.3 |  | 4.3 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 49.3 | 5.5 | 112.4 |  |  | 29.6 | 232.6 |  |  |  | 6.4 | 2.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.4 |  | 1.1 | 1.3 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 138.8 | 121.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.3 | 82.7 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.8 | 18.6 | 6.6 | 10 |  | 10.2 | 1078.3
21:00 |  | 17.5 | 17.6 | 5.8 | 11.6 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 9.4 | 14.2 | 6.2 |  |  | 8.2 |  | 4.3 | 6.3 | 4 | 2.6 | 2.9 | 19 | 5.8 | 4.5 | 47.2 | 7.7 | 104.6 |  |  | 29.9 | 224.8 |  |  |  | 6.4 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.4 |  | 3.3 | 4.9 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 139.9 | 109.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 81.6 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.8 | 18.7 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 1056.8
21:30 |  | 17.6 | 17.6 | 6.3 | 12 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 9.7 | 14.3 | 6.2 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.3 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 18.9 | 5.8 | 4.5 | 46.1 | 7 | 107 |  |  | 30.8 | 232.8 |  |  |  | 6.4 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 2.8 | 5.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 145.7 | 107 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 81.7 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.8 | 18.6 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 1070.5
22:00 |  | 17.7 | 18.3 | 5.6 | 11.1 | 16.4 | 1.4 | 0.3 | 8.6 | 12.4 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.3 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 18.9 | 6 | 4.5 | 41.7 | 5.2 | 105.2 |  |  | 25.7 | 221.8 |  |  |  | 6.4 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 3.5 | 6.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 128.5 | 106.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 82.1 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.8 | 18.5 | 6.6 | 10 |  | 10.1 | 1027.1
22:30 |  | 17.7 | 18.4 | 6 | 11.1 | 16.3 | 1.4 | 0.2 | 8.7 | 15.4 | 6.1 |  |  | 8.3 |  | 4.5 | 6.3 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 18.9 | 5.9 | 4.5 | 40.4 | 4.9 | 101.2 |  |  | 26.1 | 219.3 |  |  |  | 6.3 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.6 |  | 6.1 | 9.6 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 127.7 | 94.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 79.3 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.8 | 18.6 | 6.6 | 10 |  | 10.2 | 1000.3
23:00 |  | 17.9 | 18.3 | 9 | 11.2 | 12.8 | 1.3 |  | 8.9 | 13.8 | 6.1 |  |  | 8.3 |  | 4.4 | 6.3 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 18.8 | 6 | 4.5 | 41.7 | 5.1 | 103.4 |  |  | 24.3 | 193.4 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.6 |  | 5.1 | 7.3 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 108.7 | 103 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 77.6 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 960.6
23:30 |  | 17.6 | 18.3 | 7.8 | 11.2 | 12 | 1.4 |  | 8.9 | 13.4 | 6.1 |  |  | 8.3 |  | 4.2 | 6.1 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 19 | 6 | 4.5 | 49 | 4.7 | 98.8 |  |  | 21 | 202.7 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 7.1 | 11 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 108.6 | 91.2 | 0.6 |  |  |  |  | 29.6 | 79 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.7 | 6.6 | 9.9 |  | 10.2 | 960.9
0:00 |  | 18 | 18.3 | 8.9 | 11.2 | 12.3 | 1.3 |  | 8.6 | 13.8 | 6 |  |  | 8.4 |  | 4.1 | 6 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 18.6 | 5.8 | 4.5 | 61.9 | 6.2 | 107.8 |  |  | 21.4 | 191.4 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 6.9 | 10.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 113 | 97.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 77.1 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.6 | 6.6 | 10 |  | 9.8 | 980.9
EJEC MWh | 0 | 426.6 | 152.7 | 170 | 278.45 | 298.45 | 32 | 6.65 | 227.1 | 337.15 | 152.05 | 2.85 | 7.9 | 203.25 | 0 | 111.1 | 166.65 | 86.5 | 55.9 | 69.25 | 460.2 | 143.4 | 99.5 | 682.5 | 333.6 | 2561.5 | 0 | 0 | 655.75 | 4681.5 | 260.3 | 346.3 | 0 | 161.55 | 53.35 | 114.8 | 127.45 | 128.5 | 188.75 | 623.25 | 157.05 | 184.65 | 0 | 89.15 | 360 | 0 | 1926.25 | 1539.55 | 770.75 | 2.3 | 43.05 | 123.55 | 0 | 109.85 | 62.05 | 218.15 | 2934.05 | 2485.55 | 14.4 | 781.75 | 1043.45 | 0 | 143.95 | 697.55 | 1902.4 | 43.95 | 15 | 55.2 | 13.75 | 113.75 | 19.2 | 332.55 | 159.8 | 326.35 | 96.8 | 244.55 | 31417.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1719.9 | 5.4744 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4528.55 | 14.4143 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7892.55 | 25.1218 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 17276.1 | 54.9895 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
lunes, 22 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
22/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [21 empty] | 5.92 | [12 empty] | 5.92
22/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96

## COGENERACIÓN
lunes, 22 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18 | 4.6 | 6.1 | 12.1 | 9.1 | 13.4 | 25.1 | 88.4
1:00 | 18 | 4.6 | 6 | 12.1 | 8.9 | 16 | 25.2 | 90.8
1:30 | 17.9 | 4.6 | 5.6 | 12.1 | 8.4 | 14.8 | 25.8 | 89.2
2:00 | 17.9 | 4.6 | 6 | 12.1 | 8.5 | 15.1 | 26.1 | 90.3
2:30 | 18 | 4.6 | 7.5 | 12.1 | 8.6 | 14.4 | 25.9 | 91.1
3:00 | 18 | 4.6 | 5.9 | 12.1 | 9.2 | 14.8 | 26 | 90.6
3:30 | 17.9 | 4.6 | 6.6 | 12.1 | 8.7 | 15.3 | 26 | 91.2
4:00 | 18.1 | 4.6 | 7.5 | 11.8 | 8.9 | 14.8 | 25.9 | 91.6
4:30 | 18 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 8.9 | 14.4 | 26 | 90.5
5:00 | 17.9 | 4.6 | 6.9 | 12.1 | 8.5 | 11.8 | 25.9 | 87.7
5:30 | 17.1 | 4.6 | 6.9 | 12.1 | 9.6 | 13.5 | 26 | 89.8
6:00 | 18 | 4.6 | 5.7 | 12 | 9.7 | 13.1 | 26 | 89.1
6:30 | 18 | 4.6 | 7.8 | 11.1 | 9.8 | 12.9 | 26.7 | 90.9
7:00 | 18 | 4.6 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 13.1 | 27.3 | 91
7:30 | 17 |  | 6.7 | 11.1 | 9.3 | 14.6 | 27.1 | 85.8
8:00 | 17 |  | 8 | 11.1 | 9.3 | 14.1 | 27.1 | 86.6
8:30 | 17.8 |  | 7.9 | 11 | 9.4 | 14.4 | 27 | 87.5
9:00 | 18.2 |  | 7.7 | 11 | 9.5 | 13.2 | 26.8 | 86.4
9:30 | 17.8 |  | 7.3 | 11 | 11.7 | 14 | 26.7 | 88.5
10:00 | 18.1 |  | 7.6 | 11 | 11.3 | 14.2 | 27 | 89.2
10:30 | 17.5 |  | 7.8 | 11 | 11.9 | 14.3 | 27.1 | 89.6
11:00 | 17.7 |  | 5.3 | 11 | 11 | 14.4 | 26.9 | 86.3
11:30 | 17.9 |  | 5.3 | 11 | 11.1 | 14.3 | 26.9 | 86.5
12:00 | 17.2 |  | 5.8 | 11.5 | 9.6 | 14.3 | 27.1 | 85.5
12:30 | 17.7 |  | 7.5 | 11.5 | 9.7 | 14.2 | 26.5 | 87.1
13:00 | 18 |  | 7.2 | 11.1 | 11.7 | 13.9 | 26.9 | 88.8
13:30 | 18 |  | 6.5 | 11.7 | 11.3 | 14.2 | 26.8 | 88.5
14:00 | 17.6 |  | 7.7 | 12 | 7.8 | 12 | 27 | 84.1
14:30 | 17.8 |  | 7.4 | 12 | 8.1 | 13.8 | 26.8 | 85.9
15:00 | 17.9 |  | 8.7 | 12 | 9.1 | 13.7 | 26.6 | 88
15:30 | 17.9 |  | 6.2 | 12 | 9.8 | 14.1 | 26.5 | 86.5
16:00 | 17.8 | 8.6 | 6.9 | 11.2 | 8.4 | 14.2 | 26.4 | 93.5
16:30 | 17.6 |  | 9.4 | 11.5 | 8.9 | 14.1 | 26.9 | 88.4
17:00 | 17.9 |  | 8.2 | 12 | 8.6 | 14.1 | 26.7 | 87.5
17:30 | 17.6 | 6.2 | 9.3 | 12 | 8.8 | 14 | 26.9 | 94.8
18:00 | 17.4 | 13.3 | 9.1 | 12 | 11 | 14.2 | 26.8 | 103.8
18:30 | 17.7 | 18.2 | 7.9 | 12 | 9.7 | 14.4 | 26.1 | 106
19:00 | 17.8 | 21.2 | 6.1 | 12 | 9.5 | 14.4 | 26.3 | 107.3
19:30 | 17.8 | 15.9 | 6.3 | 12 | 9.7 | 14 | 26.6 | 102.3
20:00 | 17.7 | 15.1 | 7.2 | 11.8 | 9.6 | 14.2 | 26.9 | 102.5
20:30 | 18 | 15.7 | 6.5 | 11.6 | 9.4 | 14.3 | 26.8 | 102.3
21:00 | 17.5 | 17.6 | 5.8 | 11.6 | 9.4 | 14.2 | 27.1 | 103.2
21:30 | 17.6 | 17.6 | 6.3 | 12 | 9.7 | 14.3 | 27 | 104.5
22:00 | 17.7 | 18.3 | 5.6 | 11.1 | 8.6 | 12.4 | 26.9 | 100.6
22:30 | 17.7 | 18.4 | 6 | 11.1 | 8.7 | 15.4 | 26.8 | 104.1
23:00 | 17.9 | 18.3 | 9 | 11.2 | 8.9 | 13.8 | 26.7 | 105.8
23:30 | 17.6 | 18.3 | 7.8 | 11.2 | 8.9 | 13.4 | 26.7 | 103.9
0:00 | 18 | 18.3 | 8.9 | 11.2 | 8.6 | 13.8 | 26.7 | 105.5
EJEC MWh | 426.6 | 152.7 | 170 | 278.45 | 227.1 | 337.15 | 637.5 | 2229.5

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - lunes, 22 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 439 | 435.4 | 375.6 | 437.35 | 440.9 | 426.65 | 425.7 | 426.6 | 8552.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 74.4 | 152.7 | 227.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 28.6 | 128.15 | 154.8 | 142.85 | 145.65 | 89.85 | 133.6 | 170 | 993.5
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 268.25 | 286.9 | 274.35 | 286.45 | 280.15 | 258.45 | 289.2 | 278.45 | 5711.5
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 195.4 | 266.15 | 260 | 261.45 | 305.1 | 298 | 305.05 | 298.45 | 5763.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 30.85 | 33.6 | 34.7 | 34.35 | 35.45 | 34.5 | 31.9 | 32 | 786.42
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 4.6 | 8.95 | 9.3 | 6.65 | 70.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 241.5 | 251.9 | 201.85 | 221.9 | 245.5 | 219.8 | 221.05 | 227.1 | 4856.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 324.95 | 356.85 | 276.5 | 258.4 | 266.3 | 367.2 | 362.5 | 337.15 | 6954.3
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 163.75 | 163.3 | 160.1 | 158.45 | 157.4 | 158.15 | 157.3 | 152.05 | 4069.3
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 2410.5 | 2429.8755 | 2435.15 | 2309.45 | 2353.25 | 2269.35 | 2255.4 | 2206.75 | 55003.4755
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.6065 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.15 | 443.8 | 445.2 | 9915.3065
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 2175.35 | 1839.65 | 1724.65 | 1687.9 | 1640.3 | 1634.65 | 1435.45 | 1543.2 | 42174.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 908.15 | 858.65 | 817.6 | 788.5 | 754.6 | 665.4 | 724.2 | 690.2 | 17769.6
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2 | 1.85 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.85 | 47.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 5.75 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 173.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 161.35 | 161.1 | 161.05 | 160.95 | 160.4 | 159.85 | 162.05 | 161.2 | 3545.4
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 1809.45 | 1799.5 | 1839.85 | 1834.55 | 1793.5 | 1817.5 | 1809.5 | 1826.25 | 39804.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 19.65 |  | 19.65
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 326.75 | 268.2 | 248.4 | 233.15 | 232.25 | 223.7 | 214.85 | 203.25 | 5510.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 139.1 | 137.85 | 126.15 | 127.1 | 124.5 | 118.4 | 116.3 | 111.1 | 3186.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 204.9 | 199.6 | 182.8 | 184.55 | 182.4 | 171.35 | 169.8 | 166.65 | 4566.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 99.2 | 88 | 81.6 | 78.25 | 77.6 | 86.9 | 91.4 | 86.5 | 2041.35
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 3623.75 | 3585.2 | 3602.8 | 3562.05 | 3496.3 | 3454 | 3383.55 | 3238.95 | 82440.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 186.2 | 188.5 | 188.4 | 187.95 | 189.05 | 118.95 | 184.2 | 183.85 | 4039.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 123.95 | 125.2 | 124 | 124 | 112.5 | 112.25 | 120.4 | 120.05 | 2693.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 162.45 | 513.65 | 518.7 | 467.7 | 63.5 |  |  | 50.5 | 6794.3
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 54.7 | 52.5 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 50.05 | 50.95 | 55.9 | 1231.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 15556.7 | 15632.1 | 15651.05 | 15673.6 | 15610.85 | 15652.35 | 15622.9 | 15626.85 | 340228.99
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 5125.35 | 5160.45 | 5182.2 | 5188.8 | 5176.75 | 5178.75 | 5175.55 | 5179.7 | 112972.87
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 |  | 15.35 | [6 empty] | 356.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 15.35 | [6 empty] | 350.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 79.4 | 78.15 | 75.45 | 75.05 | 73.2 | 70.95 | 69.5 | 69.25 | 1779.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 272.8 | 490.65 | 490.2 | 489 | 489.45 | 491 | 485.55 | 460.2 | 10529.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 3079 | 5303.35 | 5298.1 | 2579.1 | 3632 | 2910.15 | 75.3 | 2691.95 | 92968.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3220.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 1440.8 | 1286.85 | 1251.05 | 1232.05 | 1204.1 | 1199.1 | 1245.3 | 1208.2 | 25441.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 18.35 | 143.4 | 161.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 82.9 | 81.7 | 83.25 | 90.1 | 107.95 | 106.95 | 103 | 99.5 | 2648.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 1076.8 | 1069.55 | 715.35 | 832.65 | 964.5 | 1054.6 | 1060.6 | 361 | 19598.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 257.1 | 233.15 | 435.45 | 207.5 | 240.75 | 162.8 |  | 803.8 | 6304.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 767 | 233.6 | 384.8 | 823.45 | 1279.9 | 1031.85 | 1258.05 | 682.5 | 17169.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 560.5 | 236.8 | 172.85 | 404.3 | 628.25 | 576.9 | 604.9 | 333.6 | 9240.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 1590.05 | 658.65 | 216.3 | 1806.95 | 2311.85 | 1749.05 | 2230.1 | 2561.5 | 29506.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 830.8 | 371.35 | 160.8 | 1435.25 | 1911.45 | 1630.85 | 1836.75 | 2208.15 | 24125.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 1145.35 | 539.2 | 338.9 | 1616.25 | 2127.55 | 1933.95 | 2159.9 | 2473.35 | 29302.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 102.2 | 48.75 | 14.1 | 221.5 | 284.05 | 205.75 | 310.4 | 371.45 | 3438.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 67.1 | 29.4 | 7.25 | 175.9 | 230.9 | 179.35 | 236.9 | 284.3 | 2638.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 |  | 235.65 |  | 146.5 | 44.25 | 133.35 |  | 148.5 | 2352.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 2026.9 | 2061.7 | 2000.85 | 1986.9 | 1427.7 | 2022.9 | 1700.5 | 1597.65 | 40268.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 254.05 | 208.76 | 325.85 | 312.2 | 344.15 | 345.3 | 345.2 | 346.3 | 6501.41
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 187.5 | 218.5 | 245.75 | 243.75 | 259.3 | 259.75 | 259.95 | 260.3 | 5468.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 4047.1 | 4024.25 | 4047.6 | 4053.65 | 4073.3 | 4053.15 | 3199.4 | 3644.85 | 75303.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 4006.6 | 3983.85 | 4006.15 | 4010.3 | 4033.05 | 4018.4 | 3175.75 | 3618.65 | 84375.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 4761.1 | 4737.85 | 4709.25 | 3347.7 | 4788.55 | 4774.2 | 3532.05 | 3962.9 | 98685.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 6306.25 | 6291.05 | 6299.15 | 5553.95 | 6339.8 | 6307.75 | 5377.25 | 5796.2 | 126060.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 1558.55 | 1658.5 | 1655.55 | 1562.1 | 1173.35 | 294.2 |  | 126.9 | 26944.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 792.85 | 811.3 | 811.2 | 789.5 | 718.8 | 188.7 |  |  | 13415.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [15 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 4218.55 | 4238.85 | 4139.15 | 4232 | 4185.6 | 4247.2 | 4104.25 | 4232.9 | 91931.722
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 4231.4 | 4250.95 | 4148.25 | 4239.95 | 4196.25 | 4258.2 | 4117.4 | 4244.15 | 89752.7025
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 4348.55 | 4344.65 | 4300.05 | 4342.85 | 4311.6 | 4350 | 4261.7 | 4332.05 | 93643.9107
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 205.25 | 178.9 | 166.2 | 169.5 | 163.2 | 229.9 | 213.65 | 161.55 | 5087.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 61.45 | 59.15 | 56.4 | 55.1 | 54.1 | 57.1 | 57.85 | 53.35 | 1589.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 129.7 | 130.75 | 129.5 | 131.25 | 129.15 | 124.95 | 119.35 | 114.8 | 3165.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 142.5 | 145.55 | 143.5 | 145 | 143.5 | 136.65 | 133.1 | 127.45 | 3504.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 147.8 | 149.9 | 148.7 | 150 | 136.3 | 95.55 | 134.3 | 128.5 | 3548.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 187.35 | 180.6 | 186.95 | 181.15 | 180 | 186.85 | 179.85 | 188.75 | 3843.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [10 empty] | 99.05 | 572.4 | 534.6 | 583.25 | 637.5 | 4779.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 487.8 | 508.95 | 553.25 | 490.95 | 510.25 | 532.95 | 612.9 | 623.25 | 12449.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 232.45 | 263.15 | 224.8 | 210.2 | 238.15 | 265.25 | 216.5 | 157.05 | 4707.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 250.15 | 277.35 | 264.3 | 213.05 | 254.5 | 284.5 | 247.95 | 184.65 | 4776.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 86.45 | 6.25 | 74.2 | 85.45 | 87.9 | 39.5 | 90.3 | 89.15 | 1764.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 441.05 | 432.15 | 428.8 | 425.5 | 426.1 | 436.7 | 436.15 | 435.05 | 9642.5
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 361.3 | 360.95 | 360.05 | 359.9 | 357.75 | 360 | 360 | 360 | 7766.015
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 2006.75 | 2484.45 | 2156.5 | 2246.6 | 2193.65 | 2108.55 | 2149.95 | 1999.3 | 52486.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  | 2.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [13 empty] | 2.45 | 4.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 1954.9 | 1948.05 | 1947.1 | 1931.65 | 1891.85 | 1852.8 | 1817.1 | 1729.5 | 44746.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 63.95 | 68 | 68.85 | 69.6 | 69.6 | 1415.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 1538.8 | 1592.35 | 1784.05 | 1796.8 | 1924.7 | 1912.1 | 1896.85 | 1926.25 | 39800.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 9750.3 | 10947.2 | 9122.55 | 6301.3 | 8994 | 7914.75 | 7180.85 | 9545.65 | 197319.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 1147.9 | 1265.35 | 1381.3 | 1385.35 | 1507.95 | 1522.5 | 1513.95 | 1539.55 | 31159.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 621.25 | 636.65 | 720.45 | 698.5 | 769.85 | 765.05 | 759.45 | 770.75 | 15882.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 3988.25 | 4166.5 | 4306.9 | 4270.5 | 3774.2 | 4072 | 3291.55 | 3438.85 | 72445.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 4131.95 | 4364.3 | 4768.15 | 4695.95 | 3945 | 4424.9 | 3346.15 | 3502.35 | 94575
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 4143.65 | 4376.15 | 4820.8 | 4765.35 | 3979.9 | 4496.45 | 3371.05 | 3516 | 95574.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 6265.05 | 6493.45 | 6714.7 | 6666.5 | 6089.6 | 6485.8 | 5580.35 | 5758.1 | 130254.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 4928.15 | 4909.4 | 4936.85 | 4929.4 | 4955.55 | 4944.75 | 4118.15 | 4954.9 | 92657.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 2542 | 2531.2 | 2545.55 | 2540.45 | 2554.35 | 2545 | 2224.35 | 2551.05 | 47684.6
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 113.75 | 114.2 | 113 | 112.2 | 113.2 | 115 | 114.6 | 114.55 | 2416.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 1.15 | 0.65 | 1.8268 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 36.3413
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 1300 | 1234.1 | 1173.7 | 1138.55 | 1094.6 | 1023.7 | 1042.15 | 998.8 | 26057.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 41.55 | 40.85 | 40.75 | 43 | 42.55 | 42.6 | 43.05 | 1075.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 110.8 | 101.4 | 111.55 | 112.2 | 114.6 | 120.75 | 121.1 | 123.55 | 2478.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 177.75 | 362.85 |  | 636.7 |  |  |  | 295.75 | 7017.7
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 85.65 | 100.35 | 85.25 | 76 | 88.7 | 88.5 | 101.25 | 109.85 | 2049
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 66.5 | 59.2 | 58 | 57.3 | 55.9 | 56.4 | 35.7 | 62.05 | 1354.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 2438.15 | 2334.55 | 2288.5 | 2324.1 | 2373.05 | 2370.1 | 2345.95 | 2398.45 | 56183.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 794.85 | 729.6 | 694 | 692.4 | 668.25 | 677.45 | 383.65 | 711.8 | 16846.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 178.4 | 168.6 | 177.05 | 176.5 | 173.6 | 183.3 | 178.3 | 218.15 | 4051.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 853 | 642.75 | 554.6 | 1667.05 | 1521.2 | 1502.15 | 2352.2 | 2934.05 | 28998.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 830.95 | 602.7 | 437.3 | 1145.25 | 1323.1 | 1458.3 | 1973.05 | 2485.55 | 26609.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 1828.7 | 1757.05 | 1749.5 | 1729.85 | 1718.55 | 1789 | 1783.85 | 1724.35 | 37698.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 316.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 716 | 719.35 | 711 | 709.15 | 699.7 | 711.2 | 713.55 | 711.1 | 15527.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 3344.8 | 2766.8 | 2692.4 | 2689.65 | 2832.35 | 2719.7 | 2675.85 | 2665.2 | 57816.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 2468.55 | 2275.3 | 2167.55 | 2134.55 | 2192.85 | 2379.4 | 2360.3 | 2293.3 | 49808.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 1531.05 | 1530.2 | 1526.4 | 1522.7 | 1523.3 | 1532.05 | 1525.35 | 1524.05 | 33552.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 572.25 | 672 | 738 | 767.5 | 779.3 | 783.55 | 769.4 | 781.75 | 16170.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 777.2 | 902.9 | 974.1 | 1022.75 | 1038.6 | 1051 | 1032.5 | 1043.45 | 21552.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  |  |  |  | 835.5 |  |  |  |  | 4101.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  |  |  | 304.15 | [5 empty] | 2651.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  |  |  | 290.85 | 236.8 |  |  |  |  | 2961.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 1033.45 | 2269.7 | 4391.8 | 3259 | 946.3 |  |  |  | 32845
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 3390.1 | 3383.2 | 3390.8 | 3395.75 | 3407.9 | 3394.25 | 2701.85 | 2986.45 | 73065.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 3456.6 | 3445.7 | 3455.35 | 3459.9 | 3473.3 | 3460.4 | 2692.4 | 3015.7 | 74311.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 3669.65 | 3789.5 | 4054.95 | 3833.2 | 3616.35 | 3551.65 | 3090.25 | 3276.5 | 82256.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 107.3 | 125.1 | 105.75 | 91.35 | 111.65 | 108.8 | 127.15 | 143.95 | 2729.638
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 370.05 | 71.45 | 31.65 | 514 | 615.7 | 499.45 | 602.6 | 697.55 | 7360.05
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 1003.35 | 183.8 | 94.15 | 1365 | 1654.25 | 1278.9 | 1582.8 | 1902.4 | 19891.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 107.7 | 105.75 | 108.05 | 108 | 108 | 108.05 | 106.65 | 43.95 | 1836.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.25 | 34.25 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 31.8 | 15 | 545.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 13.75 | 627.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 29.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 826.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [17 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 105 | 95.95 | 106.7 | 106.95 | 113.55 | 111.65 | 111.5 | 113.75 | 2380.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [19 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 1666.6 | 1782.85 | 1732.85 | 1677.2 | 1617 | 1652.1 | 1538.5 | 1588.4 | 39914.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 22.75 | 19.95 | 19.2 | 513.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 103.2 |  |  |  | 103.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 334.85 | 294.9 | 240.35 | 240.2 | 240.25 | 240.3 | 240.1 | 332.55 | 8394.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 139.65 | 147.2 | 205.95 | 219.05 | 219.2 | 218.7 | 191.9 | 159.8 | 4586.25
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 407.85 | 432.05 | 480.1 | 478.45 | 465.9 | 459.05 | 461.65 | 326.35 | 8720.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 73.4 | 47.3 | 12.8 | 1709.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 785.55 | 768.15 | 752.65 | 766.3 | 739.85 | 733.65 | 724.9 | 734.8 | 18165.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 1620.8 | 1623.05 | 1349.7 | 1643.2 | 1415.3 | 1684.05 | 1335.2 | 1638.65 | 36714.1
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 238.8 | 228.75 | 236.9 | 229.1 | 229.7 | 222.05 | 218.3 | 223.3 | 5773.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 688.85 | 729.45 | 748.75 | 770.85 | 1055.95 | 1045 | 1012.35 | 967.2 | 14594.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 2557.55 | 2564.85 | 2459.25 | 2490.15 | 1499.55 | 2469.05 | 2247.35 | 2130.15 | 42051.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 123.15 | 120.3 | 75.75 | 50.75 | 97.6 | 63.05 | 81.85 | 96.8 | 2000.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 4996.95 | 4994.869 | 5007.6 | 5002.65 | 5025.65 | 5012.8 | 4649.95 | 5031.45 | 109735.769
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 2407.3 | 2402.7425 | 2410.85 | 2404.75 | 2421.5 | 2413.15 | 2295.55 | 2422.5 | 52935.6925
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 | [10 empty] | 4295.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  |  | 484 | 1731.55 |  |  |  |  | 801.6 | 8038.75
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 197.2 | 196.95 | 195.15 | 194.9 | 189.4 | 190.45 | 189.25 | 186.1 | 4297.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 90.5 | 90 | 87.75 | 88.6 | 87.15 | 87.35 | 89.05 | 81.2 | 1941.65
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 414.85 | 323.95 | 302 | 279.1 | 256.7 | 242.2 | 233.4 | 244.55 | 7646.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 177642.35 | 179811.8035 | 180495.5768 | 179625.55 | 180102.05 | 177227.95 | 162905.2 | 176289.95 | 3878163.713
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 216.05 | 181.8 | 179.15 | 175.4 | 121 | 121.35 | 85.2 | 124.45 | 4437.4308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 126.7 | 58.15 | 58.939 | 96.249 | 55.9 | 64.1532 | 55.9 | 124.55 | 1552.1187
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 214.05 | 193.55 | 193.25 | 186.7 | 185.1 | 182.4 | 180.55 | 189 | 4541.2529
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | [8 empty] | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 227.75 | 228 | 406.12 | 454.825 | 227.35 | 216 | 227.45 | 228 | 7835.1123
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 87.1 | 98.25 | 138.45 | 187.2 | 227.3 | 224.6 | 221.15 | 109.1 | 4702.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 149.2 | 320.95 | 386.35 | 386.45 | 386.2 | 386.1 | 324.1 | 176.75 | 5405.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 588.85 | 585.6 | 136.8 | 584.5 | 576.8 | 575 | 574.6 | 562.2 | 11563.1077
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 1609.7 | 1666.3 | 1499.059 | 2071.324 | 1779.65 | 1769.6032 | 1668.95 | 1514.05 | 48481.5595
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 779969.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 560243.2
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 539209.21
[7 empty] | ELECTROPERU | 453909.01
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 275328.3352
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 162671.4615
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 119007.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 96188.85
[7 empty] | EGEMSA | 82440.05
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 78435.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 59944
[7 empty] | CELEPSA | 55003.4755
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 52486.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 44746.35
[7 empty] | EGASA | 43369.95
[7 empty] | SAN GABAN | 40427.8
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 39800.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 29506.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26410.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 26057.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 25902.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 25441.4
[7 empty] | SINERSA | 21701.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19891.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 15305.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14060.75
[7 empty] | EGESUR | 13527.25
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12449.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 12334.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10529.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9915.3065
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9642.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8552.95
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7766.015
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 7646.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7360.05
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 7017.7
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6954.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6676.8
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6239.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5763.05
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5711.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4856.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4779.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4776.75
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4707.75
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4069.3
[7 empty] | PETRAMAS | 3835.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2729.638
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2648.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2478.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2380.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2049
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2000.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1779.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1764.25
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1415.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1231.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1075.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 993.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 786.42
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 227.1
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 173.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 161.75
[7 empty] | SHOUGESA | 103.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 70.1
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 47.1
[7 empty] | KONDU SAC | 36.3413
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 6.65

## G_AREAS
lunes, 22 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 164.3 | 115 | 0 | 66.7 | 2123.1 | 2902.9 | 0 | 591.2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 346 | 5617.2 | 468 | 6431.2 | 00:30 | 2755.4 | 3017.9 | 0 | 657.9 | 6431.2 | 00:30 | 191 | 72.6 | 0 | 657.9 | 921.5
01:00 | 165.7 | 117.7 | 0 | 66.6 | 2155 | 2754.2 | 0 | 605.6 | 464.2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5514.8 | 464.2 | 6329 | 01:00 | 2784.9 | 2871.9 | 0 | 672.2 | 6329 | 01:00 | 188.9 | 74.9 | 0 | 672.2 | 936
01:30 | 165.4 | 115.9 | 0 | 55 | 2137.3 | 2746.6 | 0 | 607.6 | 460.6 | 0 | 0 | 0 | 336.3 | 5491.5 | 460.6 | 6288.4 | 01:30 | 2763.3 | 2862.5 | 0 | 662.6 | 6288.4 | 01:30 | 188.4 | 72.7 | 0 | 662.6 | 923.7
02:00 | 165.7 | 117 | 0 | 59.5 | 2125.6 | 2640.6 | 0 | 634.1 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 342.2 | 5400.3 | 463.8 | 6206.3 | 02:00 | 2755.1 | 2757.6 | 0 | 693.6 | 6206.3 | 02:00 | 189 | 73.5 | 0 | 693.6 | 956.1
02:30 | 166.8 | 118.1 | 0 | 65.3 | 2010 | 2649.8 | 0 | 661.1 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 350.2 | 5320.9 | 440.3 | 6111.4 | 02:30 | 2617.1 | 2767.9 | 0 | 726.4 | 6111.4 | 02:30 | 189.1 | 74.5 | 0 | 726.4 | 990
03:00 | 146.1 | 117.8 | 0 | 65.7 | 1988.2 | 2636.7 | 0 | 655.4 | 426.9 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 5280.3 | 426.9 | 6036.8 | 03:00 | 2561.2 | 2754.5 | 0 | 721.1 | 6036.8 | 03:00 | 186.1 | 73.9 | 0 | 721.1 | 981.1
03:30 | 152.3 | 118.4 | 0 | 64.4 | 2163.6 | 2553.8 | 0 | 600.8 | 447.1 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 5318.2 | 447.1 | 6100.4 | 03:30 | 2763 | 2672.2 | 0 | 665.2 | 6100.4 | 03:30 | 187.9 | 74.5 | 0 | 665.2 | 927.6
04:00 | 151.7 | 118.8 | 0 | 63.7 | 2199.3 | 2558.6 | 0 | 555.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 5313.4 | 441 | 6088.6 | 04:00 | 2792 | 2677.4 | 0 | 619.2 | 6088.6 | 04:00 | 187.1 | 75 | 0 | 619.2 | 881.3
04:30 | 152.1 | 117.7 | 0 | 65.3 | 2242.1 | 2555.6 | 0 | 572.4 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 5370.1 | 440.1 | 6145.3 | 04:30 | 2834.3 | 2673.3 | 0 | 637.7 | 6145.3 | 04:30 | 188.5 | 73.8 | 0 | 637.7 | 900
05:00 | 152.2 | 115 | 0 | 52.9 | 2325 | 2552.7 | 0 | 566.3 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 320.1 | 5444 | 446.8 | 6210.9 | 05:00 | 2924 | 2667.7 | 0 | 619.2 | 6210.9 | 05:00 | 190.2 | 71.1 | 0 | 619.2 | 880.5
05:30 | 152.4 | 118.1 | 0 | 46 | 2339.5 | 2770.8 | 0 | 522.5 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 5632.8 | 444.4 | 6393.7 | 05:30 | 2936.3 | 2888.9 | 0 | 568.5 | 6393.7 | 05:30 | 190.8 | 73.1 | 0 | 568.5 | 832.4
06:00 | 160.2 | 116.6 | 0 | 36.8 | 2355.6 | 2857.8 | 0 | 551.7 | 445 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 5765.1 | 445 | 6523.7 | 06:00 | 2960.8 | 2974.4 | 0 | 588.5 | 6523.7 | 06:00 | 191 | 72.4 | 0 | 588.5 | 851.9
06:30 | 157.4 | 118.3 | 0 | 33.1 | 2387.3 | 3108 | 0 | 526.4 | 446.5 | 0 | 9.8 | 0 | 308.8 | 6021.7 | 456.3 | 6786.8 | 06:30 | 2991.2 | 3226.3 | 9.8 | 559.5 | 6786.8 | 06:30 | 189.8 | 66.5 | 9.8 | 559.5 | 825.6
07:00 | 157.7 | 118.5 | 0 | 32.8 | 2247.2 | 3045.4 | 0 | 493.7 | 405.6 | 0 | 204 | 0 | 309 | 5786.3 | 609.6 | 6704.9 | 07:00 | 2810.5 | 3163.9 | 204 | 526.5 | 6704.9 | 07:00 | 189.9 | 66 | 204 | 526.5 | 986.4
07:30 | 157.7 | 114.3 | 0 | 32.3 | 2207.9 | 3031.2 | 0.1 | 524 | 408.2 | 0 | 508.5 | 0 | 304.3 | 5763.2 | 916.7 | 6984.2 | 07:30 | 2773.8 | 3145.5 | 508.6 | 556.3 | 6984.2 | 07:30 | 189.7 | 61 | 508.6 | 556.3 | 1315.6
08:00 | 166.2 | 114.6 | 0 | 31.8 | 1941.2 | 3019.9 | 0.4 | 614.1 | 394.3 | 0 | 779.6 | 0 | 312.6 | 5575.6 | 1173.9 | 7062.1 | 08:00 | 2501.7 | 3134.5 | 780 | 645.9 | 7062.1 | 08:00 | 188.8 | 61.8 | 780 | 645.9 | 1676.5
08:30 | 208.3 | 106.9 | 0.1 | 34.2 | 2046.5 | 3004.8 | 0.9 | 678.7 | 405.3 | 0 | 839.8 | 0 | 349.5 | 5730.9 | 1245.1 | 7325.5 | 08:30 | 2660.1 | 3111.7 | 840.8 | 712.9 | 7325.5 | 08:30 | 191.5 | 62.8 | 840.8 | 712.9 | 1808
09:00 | 227.1 | 108.6 | 0.1 | 31.6 | 2250.6 | 2768.5 | 1.1 | 714.2 | 407.6 | 0 | 841.1 | 0 | 367.4 | 5734.4 | 1248.7 | 7350.5 | 09:00 | 2885.3 | 2877.1 | 842.3 | 745.8 | 7350.5 | 09:00 | 193.3 | 61.9 | 842.3 | 745.8 | 1843.3
09:30 | 227.6 | 116.7 | 0.3 | 27.7 | 2504.5 | 2753.4 | 1.3 | 731.8 | 401.4 | 0 | 842.6 | 0 | 372.3 | 5991 | 1244 | 7607.3 | 09:30 | 3133.5 | 2870.1 | 844.2 | 759.5 | 7607.3 | 09:30 | 193.7 | 64.1 | 844.2 | 759.5 | 1861.5
10:00 | 227.8 | 116.9 | 0.3 | 29.6 | 2592.5 | 2758.9 | 1.5 | 729.6 | 408 | 0 | 861.8 | 0 | 374.6 | 6082.5 | 1269.8 | 7726.9 | 10:00 | 3228.3 | 2875.8 | 863.6 | 759.2 | 7726.9 | 10:00 | 188.8 | 64.5 | 863.6 | 759.2 | 1876.1
10:30 | 226.8 | 128.9 | 0.3 | 37.6 | 2735.6 | 2755 | 1.5 | 734.6 | 397.5 | 0 | 868.8 | 0 | 393.6 | 6226.7 | 1266.3 | 7886.6 | 10:30 | 3359.9 | 2883.9 | 870.6 | 772.2 | 7886.6 | 10:30 | 184.1 | 64.8 | 870.6 | 772.2 | 1891.7
11:00 | 228 | 143.8 | 0.3 | 44.5 | 2707.8 | 2819.7 | 1.6 | 730.3 | 410.1 | 0 | 879 | 0 | 416.6 | 6259.4 | 1289.1 | 7965.1 | 11:00 | 3345.9 | 2963.5 | 880.9 | 774.8 | 7965.1 | 11:00 | 188.5 | 61.7 | 880.9 | 774.8 | 1905.9
11:30 | 226.1 | 143.7 | 0.4 | 49.9 | 2672.9 | 2815.8 | 1.7 | 738.1 | 440.3 | 0 | 881.3 | 0 | 420.1 | 6228.5 | 1321.6 | 7970.2 | 11:30 | 3339.3 | 2959.5 | 883.4 | 788 | 7970.2 | 11:30 | 189.7 | 61.9 | 883.4 | 788 | 1923
12:00 | 226.4 | 148.1 | 0.4 | 54.6 | 2706.2 | 2933.8 | 1.7 | 711.4 | 444.7 | 0 | 883.7 | 0 | 429.5 | 6353.1 | 1328.4 | 8111 | 12:00 | 3377.3 | 3081.9 | 885.8 | 766 | 8111 | 12:00 | 189.6 | 60.7 | 885.8 | 766 | 1902.1
12:30 | 239.1 | 148.4 | 0.4 | 58 | 2552.1 | 2951.8 | 1.7 | 694.2 | 445.5 | 0 | 889.8 | 0 | 445.9 | 6199.8 | 1335.3 | 7981 | 12:30 | 3236.7 | 3100.2 | 891.9 | 752.2 | 7981 | 12:30 | 187.8 | 62.9 | 891.9 | 752.2 | 1894.8
13:00 | 216 | 151.1 | 0.4 | 66.9 | 2401.6 | 2958.9 | 1.4 | 692 | 438.2 | 0 | 893 | 0 | 434.4 | 6053.9 | 1331.2 | 7819.5 | 13:00 | 3055.8 | 3110 | 894.8 | 758.9 | 7819.5 | 13:00 | 185.3 | 64.2 | 894.8 | 758.9 | 1903.2
13:30 | 217.5 | 136 | 0.2 | 72 | 2527 | 2853.2 | 0.7 | 677.2 | 445.1 | 0 | 890.9 | 0 | 425.7 | 6058.1 | 1336 | 7819.8 | 13:30 | 3189.6 | 2989.2 | 891.8 | 749.2 | 7819.8 | 13:30 | 189.4 | 64 | 891.8 | 749.2 | 1894.4
14:00 | 203.8 | 124.2 | 0.3 | 76.7 | 2530.6 | 2899.4 | 1.4 | 651.2 | 437.3 | 0 | 891.6 | 0 | 405 | 6082.6 | 1328.9 | 7816.5 | 14:00 | 3171.7 | 3023.6 | 893.3 | 727.9 | 7816.5 | 14:00 | 192.2 | 59.4 | 893.3 | 727.9 | 1872.8
14:30 | 229.5 | 123.2 | 0.3 | 80.7 | 2522.5 | 2995.6 | 1.3 | 643.7 | 472.4 | 0 | 889.7 | 0 | 433.7 | 6163.1 | 1362.1 | 7958.9 | 14:30 | 3224.4 | 3118.8 | 891.3 | 724.4 | 7958.9 | 14:30 | 188.9 | 61.4 | 891.3 | 724.4 | 1866
15:00 | 229.7 | 124.6 | 0.3 | 84.8 | 2505.2 | 3038.6 | 1.2 | 677.8 | 455.7 | 0 | 882.6 | 0 | 439.4 | 6222.8 | 1338.3 | 8000.5 | 15:00 | 3190.6 | 3163.2 | 884.1 | 762.6 | 8000.5 | 15:00 | 188.6 | 63.7 | 884.1 | 762.6 | 1899
15:30 | 233.5 | 123.9 | 0.3 | 88.6 | 2620.2 | 2996.2 | 0.9 | 670.5 | 466.7 | 0 | 851 | 0 | 446.3 | 6287.8 | 1317.7 | 8051.8 | 15:30 | 3320.4 | 3120.1 | 852.2 | 759.1 | 8051.8 | 15:30 | 188.4 | 62.3 | 852.2 | 759.1 | 1862
16:00 | 235.4 | 130.9 | 0.1 | 75.5 | 2689.4 | 2992.3 | 0.7 | 711.3 | 480.8 | 0 | 698.3 | 0 | 441.9 | 6393.7 | 1179.1 | 8014.7 | 16:00 | 3405.6 | 3123.2 | 699.1 | 786.8 | 8014.7 | 16:00 | 189 | 69.4 | 699.1 | 786.8 | 1744.3
16:30 | 224.1 | 151.1 | 0 | 61.9 | 2738.4 | 3299.1 | 0.3 | 739.5 | 518.6 | 0 | 378.6 | 0 | 437.1 | 6777.3 | 897.2 | 8111.6 | 16:30 | 3481.1 | 3450.2 | 378.9 | 801.4 | 8111.6 | 16:30 | 191.3 | 63.8 | 378.9 | 801.4 | 1435.4
17:00 | 183 | 177.8 | 0.1 | 62.2 | 2996.5 | 3297.8 | 0.1 | 745.2 | 522.8 | 0 | 88.4 | 0 | 423.1 | 7039.6 | 611.2 | 8073.9 | 17:00 | 3702.3 | 3475.6 | 88.6 | 807.4 | 8073.9 | 17:00 | 196.5 | 63.1 | 88.6 | 807.4 | 1155.6
17:30 | 176.3 | 159 | 0 | 58.9 | 3004.9 | 3411.1 | 0 | 768.6 | 507.1 | 0 | 5.1 | 0 | 394.2 | 7184.6 | 512.2 | 8091 | 17:30 | 3688.3 | 3570.1 | 5.1 | 827.5 | 8091 | 17:30 | 195 | 71.7 | 5.1 | 827.5 | 1099.3
18:00 | 177.5 | 167.6 | 0 | 52.4 | 2785.3 | 3453.8 | 0 | 748.8 | 512.1 | 0 | 0 | 0 | 397.5 | 6987.9 | 512.1 | 7897.5 | 18:00 | 3474.9 | 3621.4 | 0 | 801.2 | 7897.5 | 18:00 | 193.6 | 81.3 | 0 | 801.2 | 1076.1
18:30 | 176.7 | 169.9 | 0 | 47.4 | 2900.5 | 3455.7 | 0 | 752.3 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7108.5 | 498.8 | 8001.3 | 18:30 | 3576 | 3625.6 | 0 | 799.7 | 8001.3 | 18:30 | 193.2 | 86.2 | 0 | 799.7 | 1079.1
19:00 | 180.5 | 221.4 | 0 | 45.4 | 2782.9 | 3465 | 0 | 706.1 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | 6954 | 602.2 | 8003.5 | 19:00 | 3565.6 | 3686.4 | 0 | 751.5 | 8003.5 | 19:00 | 193.6 | 87.6 | 0 | 751.5 | 1032.7
19:30 | 198.6 | 216.7 | 0 | 64.7 | 2782.6 | 3418.9 | 0 | 693.3 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6894.8 | 619.5 | 7994.3 | 19:30 | 3600.7 | 3635.6 | 0 | 758 | 7994.3 | 19:30 | 189.9 | 82.6 | 0 | 758 | 1030.5
20:00 | 196.3 | 202.7 | 0 | 56.6 | 2903.9 | 3256.7 | 0 | 726.8 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 455.6 | 6887.4 | 617.8 | 7960.8 | 20:00 | 3718 | 3459.4 | 0 | 783.4 | 7960.8 | 20:00 | 189.9 | 82.5 | 0 | 783.4 | 1055.8
20:30 | 196.7 | 185.5 | 0 | 57.2 | 2869.8 | 3258.5 | 0 | 747.9 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 439.4 | 6876.2 | 615.7 | 7931.3 | 20:30 | 3682.2 | 3444 | 0 | 805.1 | 7931.3 | 20:30 | 190.5 | 82.7 | 0 | 805.1 | 1078.3
21:00 | 195.8 | 169.1 | 0 | 63.1 | 2916.5 | 3257.7 | 0 | 720 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6894.2 | 585.1 | 7907.3 | 21:00 | 3697.4 | 3426.8 | 0 | 783.1 | 7907.3 | 21:00 | 190.4 | 83.3 | 0 | 783.1 | 1056.8
21:30 | 195.9 | 170.5 | 0 | 61.3 | 2947.7 | 3121.7 | 0 | 734.7 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 427.7 | 6804.1 | 579.5 | 7811.3 | 21:30 | 3723.1 | 3292.2 | 0 | 796 | 7811.3 | 21:30 | 189.8 | 84.7 | 0 | 796 | 1070.5
22:00 | 187.1 | 165.4 | 0 | 56.6 | 2770.6 | 3256 | 0 | 700.1 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 409.1 | 6726.7 | 588.2 | 7724 | 22:00 | 3545.9 | 3421.4 | 0 | 756.7 | 7724 | 22:00 | 189.5 | 80.9 | 0 | 756.7 | 1027.1
22:30 | 178.7 | 136.1 | 0 | 61 | 2694.8 | 3319.2 | 0 | 676.3 | 578 | 0 | 0 | 0 | 375.8 | 6690.3 | 578 | 7644.1 | 22:30 | 3451.5 | 3455.3 | 0 | 737.3 | 7644.1 | 22:30 | 178.5 | 84.5 | 0 | 737.3 | 1000.3
23:00 | 157.5 | 112.6 | 0 | 59.2 | 2563.5 | 3319.3 | 0 | 640.1 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 329.3 | 6522.9 | 552.7 | 7404.9 | 23:00 | 3273.7 | 3431.9 | 0 | 699.3 | 7404.9 | 23:00 | 174.6 | 86.7 | 0 | 699.3 | 960.6
23:30 | 127.9 | 86.3 | 0 | 71.8 | 2526.4 | 3204.8 | 0 | 630.9 | 492.2 | 0 | 0 | 0 | 286 | 6362.1 | 492.2 | 7140.3 | 23:30 | 3146.5 | 3291.1 | 0 | 702.7 | 7140.3 | 23:30 | 173.4 | 84.8 | 0 | 702.7 | 960.9
00:00 | 121.1 | 87.5 | 0 | 85.1 | 2487.1 | 3167.2 | 0 | 637 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 293.7 | 6291.3 | 488.3 | 7073.3 | 00:00 | 3096.5 | 3254.7 | 0 | 722.1 | 7073.3 | 00:00 | 172.4 | 86.4 | 0 | 722.1 | 980.9
TOTAL MWh | 4505.1 | 3263.45 | 2.3 | 1357.8 | 60092.25 | 71821.5 | 10.75 | 15918.3 | 11439 | 0 | 7879.5 | 0 | 9128.65 | 147842.8 | 19318.5 | 176289.95 | TOTAL MWh | 76036.35 | 75084.95 | 7892.55 | 17276.1 | 176289.95 | TOTAL MWh | 4528.55 | 1719.9 | 7892.55 | 17276.1 | 31417.1

## HOP
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 07:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/06/2026 15:23:00 | 22/06/2026 16:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/06/2026 17:11:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 05:09:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/06/2026 05:09:00 | 22/06/2026 15:52:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/06/2026 15:52:00 | 22/06/2026 17:31:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/06/2026 17:31:00 | 22/06/2026 21:55:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/06/2026 21:55:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 22/06/2026 08:31:00 | 22/06/2026 09:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 22/06/2026 09:51:00 | 22/06/2026 10:40:00 |  | 22/06/2026 10:30:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/06/2026 17:10:00 | 22/06/2026 19:17:00 | 22/06/2026 17:04:00 | 22/06/2026 19:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 08:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 08:10:00 | 22/06/2026 08:25:00 | 22/06/2026 07:52:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 08:25:00 | 22/06/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 08:25h a 45 MW 10:03h a 55 MW 10:28h a 65 MW 13:53h a 55 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 17:10:00 | 22/06/2026 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 22:51:00 | 22/06/2026 23:29:00 |  | 22/06/2026 23:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:38 h S/C bajar a 650 MW. A las 01:48 h S/C bajar a 550 MW. A las 03:02 h S/C bajar a 450 MW. A las 05:15 h S/C subir a 650 MW. A las 05:28 h S/C subir a 750 MW A las 08:45 h S/C bajar a 650 MW A las 10:30h s/c subir a 700 MW. A las 12:57 h S/C bajar a 600 MW A las 14:49h s/c subir a 750 MW. A las 15:05 h S/C bajar a 690 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/06/2026 17:27:00 | 22/06/2026 19:01:00 | 22/06/2026 17:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/06/2026 19:01:00 | 22/06/2026 19:37:00 |  | 22/06/2026 19:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/06/2026 09:31:00 | 22/06/2026 11:00:00 | 22/06/2026 09:24:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas G16 con 1.8 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 06:20:00 | 22/06/2026 06:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 06:57:00 | 22/06/2026 16:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 16:11:00 | 22/06/2026 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:11 h, s/c subir a 800 MW A las 19:33 h, s/c subir a 750 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 21:05:00 | 22/06/2026 21:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 21:45:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:45 h, s/c subir a 750 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/06/2026 16:41:00 | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 16:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 20:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/06/2026 20:28:00 | 22/06/2026 20:47:00 |  | 22/06/2026 20:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 06:08:00 | 22/06/2026 08:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 08:30:00 | 22/06/2026 11:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 11:45:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se subió a máxima de acuerdo al despacho
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:19:00 |  | 22/06/2026 06:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/06/2026 17:11:00 | 23/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 17:07:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:10:00 |  | 22/06/2026 06:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/06/2026 18:10:00 | 23/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 18:05:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:07:00 |  | 22/06/2026 06:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/06/2026 18:07:00 | 23/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 18:05:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 11:57:00 | 22/06/2026 13:38:00 | 22/06/2026 11:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 13:38:00 | 22/06/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 17:30:00 | 22/06/2026 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 22:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 22:17:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 22 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | REPARACIÓN DE FUELLE. | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 22/06/2026 08:00 | 23/06/2026 00:00 | SE DECLARA INDISPONIBLE LA UNIDAD TG6 MODO DIESEL Y GAS DEBIDO A UNA FALLA EN LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 01:34 | 22/06/2026 14:07 | A6.1 FM1410 YAW not ready warn | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 03:10 | 22/06/2026 09:25 | A4.2 FE5206 FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/06/2026 11:29 | 22/06/2026 16:01 | A3.3 Certificación anual de elevador, línea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TG1 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 22/06/2026 09:34 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 22/06/2026 09:34 | 23/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 22/06/2026 09:34 | 23/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 22/06/2026 21:43 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECÁNICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, RADIADORES, VALVULAS ESFÉRICAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 22/06/2026 00:00 | 22/06/2026 21:43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 22/06/2026 08:00 | 22/06/2026 16:48 | REEMPLAZO DE 01 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ALTERNADOR | 67 | P | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 22/06/2026 09:01 | 22/06/2026 15:50 | M-05 12vo Mantenimiento anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | TH-18 alarma Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 22/06/2026 06:07 | 22/06/2026 18:07 | MANTENIMIENTO DE 45250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 22/06/2026 06:16 | 22/06/2026 17:11 | MANTENIMIENTO DE 99250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 22/06/2026 06:19 | 23/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 101000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 22/06/2026 06:19 | 22/06/2026 17:12 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 22/06/2026 06:10 | 22/06/2026 18:10 | MANTENIMIENTO DE 63750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 22/06/2026 07:04 | 22/06/2026 18:04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VIRADOR DE LA UNIDAD GT-2. | 7.8467 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CS_REPARTICION | 22/06/2026 18:10 | 23/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo en bushing de transformador 20MVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13509 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 22/06/2026 00:00 | 23/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 22/06/2026 14:00 | 22/06/2026 18:00 | Prueba de operatividad de la válvula mariposa de Taza Oroya en la CH La Oroya | 9 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G3 | 22/06/2026 08:00 | 22/06/2026 18:00 | Pruebas eléctricas al generador eléctrico UG3 | 3.3226 | P | F/S | N | PREV. | 48 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | CENTRAL | 22/06/2026 14:00 | 22/06/2026 18:00 | Prueba de conmutación en la excitatriz de la CH Pachachaca | 9.9 | P | F/S | N | PREV. | 285 | G

## RESERVA_FRÍA
22/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 22 de Junio del 2026 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 22 de Junio del 2026 / SEM N° 25 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [69 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [6 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 |  | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 |  | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES |  | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY |  | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE |  | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2808.0553 | 2770.7221 | 172.3896
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2808.0553 | 2770.7221 | 172.3896
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2808.0553 | 2770.7221 | 172.3896
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 172.3896
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 180.2363
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 180.2363
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2767.4358 | 2730.1026 | 227.1134
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2767.4358 | 2730.1026 | 227.1134
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2723.4134 | 2686.0802 | 227.1134
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2723.4134 | 2686.0802 | 227.1134
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2723.4134 | 2686.0802 | 227.1134
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2729.155 | 2691.8218 | 227.1134
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2773.2087 | 2735.8755 | 227.1134
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2675.9325 | 2638.5993 | 227.1134
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | [24 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2675.9325 | 2638.5993 | 227.1134
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2683.7791 | 2646.446 | 219.2668
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2683.7791 | 2646.446 | 219.2668
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2683.7791 | 2646.446 | 219.2668
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2670.5583 | 2633.2251 | 219.2668
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2670.5583 | 2633.2251 | 219.2668
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  |  | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2781.0553 | 2743.7221 | 219.2668
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 481.4194 | 0 | 0 | 3518.4684 | 5129.166 | 102.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 0 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.8927 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 969.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7431995.70 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 22 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.7 | 20 | 13.4 | 41 | 13.51 | 12.16 | 13.28 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 87.86 | 136.18 | 51.02 | 44.952 | 8.51 | 12.66 | 3.708 | 0.32 | -- | -- | 43.34 | 170.424 | 31.86 | 28.704 | 5.34 | 0 | 5.212 | 12 | 10.0493 | 10.5 | 11.5 | 9.48 | 10.91 | 16.189 | -- | 59.805 | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
00:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.7 | 20 | 13.4 | 41 | 13.51 | 12.16 | 13.28 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 87.86 | 136.18 | 51.02 | 44.952 | 8.51 | 12.66 | 3.708 | 0.32 | -- | -- | 43.34 | 170.424 | 31.86 | 28.704 | 5.34 | 0 | 5.212 | 12 | 10.0493 | 10.5 | 11.5 | 9.48 | 10.91 | 16.189 | -- | 59.805 | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
01:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 4.3 | 20 | 13.4 | 41 | 13.46 | 12.17 | 13.296 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 86.09 | 136.18 | 51.02 | 43.947 | 8.5 | 12.09 | 3.482 | 0.31 | -- | -- | 46.67 | 173.36 | 32.68 | 28.7 | 3.72 | 0.2 | 5.212 | 8.5 | 9.9747 | 10.5 | 11.5 | 9.39 | 10.82 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
01:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 4.3 | 20 | 13.4 | 41 | 13.46 | 12.17 | 13.296 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 86.09 | 136.18 | 51.02 | 43.947 | 8.5 | 12.09 | 3.482 | 0.31 | -- | -- | 46.67 | 173.36 | 32.68 | 28.7 | 3.72 | 0.2 | 5.212 | 8.5 | 9.9747 | 10.5 | 11.5 | 9.39 | 10.82 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
02:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 4.1 | 20 | 13.4 | 41 | 13.47 | 12.15 | 13.315 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 91.43 | 136.18 | 51.02 | 43.947 | 8.51 | 12.66 | 4.091 | 0.31 | -- | -- | 42.54 | 169.26 | 32.63 | 26.651 | 4.72 | 0 | 5.212 | 8.5 | 9.9116 | 10.5 | 11.5 | 9.36 | 10.79 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
02:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 4.1 | 20 | 13.4 | 41 | 13.47 | 12.15 | 13.315 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 91.43 | 136.18 | 51.02 | 43.947 | 8.51 | 12.66 | 4.091 | 0.31 | -- | -- | 42.54 | 169.26 | 32.63 | 26.651 | 4.72 | 0 | 5.212 | 8.5 | 9.9116 | 10.5 | 11.5 | 9.36 | 10.79 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
03:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 12.2 | 20 | 13.4 | 41 | 13.45 | 12.09 | 9.908 | -- | -- | 1.143 | 87.81 | 89.64 | 136.18 | 51.02 | 43.946 | 8.51 | 12.66 | 4.265 | 0.35 | -- | -- | 48.66 | 174.03 | 30.48 | 27.986 | 3.99 | 0 | 5.212 | 8.5 | 9.8501 | 10.5 | 11.5 | 8.7 | 10.13 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
03:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 12.2 | 20 | 13.4 | 41 | 13.45 | 12.09 | 9.908 | -- | -- | 1.143 | 87.81 | 89.64 | 136.18 | 51.02 | 43.946 | 8.51 | 12.66 | 4.265 | 0.35 | -- | -- | 48.66 | 174.03 | 30.48 | 27.986 | 3.99 | 0 | 5.212 | 8.5 | 9.8501 | 10.5 | 11.5 | 8.7 | 10.13 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
04:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 6.5 | 20 | 13.4 | 41 | 13.44 | 12.13 | 10.087 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 89.64 | 137.27 | 52.98 | 43.946 | 8.54 | 12.66 | 3.734 | 0.38 | -- | -- | 48.41 | 174.702 | 31.79 | 28.005 | 4.88 | 0 | 5.212 | 8.5 | 7.9142 | 10.5 | 11.5 | 9.29 | 10.72 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
04:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 6.5 | 20 | 13.4 | 41 | 13.44 | 12.13 | 10.087 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 89.64 | 137.27 | 52.98 | 43.946 | 8.54 | 12.66 | 3.734 | 0.38 | -- | -- | 48.41 | 174.702 | 31.79 | 28.005 | 4.88 | 0 | 5.212 | 8.5 | 7.9142 | 10.5 | 11.5 | 9.29 | 10.72 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
05:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.2 | 20 | 13.8 | 41 | 13.52 | 12.06 | 10.094 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 88.75 | 137.27 | 52.98 | 43.946 | 8.52 | 12.66 | 3.491 | 0.41 | -- | -- | 49.53 | 176.361 | 31.97 | 30.075 | 4.98 | 0 | 5.212 | 10 | 7.8465 | 10.5 | 11.5 | 9.44 | 10.87 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
05:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.2 | 20 | 13.8 | 41 | 13.52 | 12.06 | 10.094 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 88.75 | 137.27 | 52.98 | 43.946 | 8.52 | 12.66 | 3.491 | 0.41 | -- | -- | 49.53 | 176.361 | 31.97 | 30.075 | 4.98 | 0 | 5.212 | 10 | 7.8465 | 10.5 | 11.5 | 9.44 | 10.87 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
06:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 13.3 | 20 | 13.8 | 41 | 13.41 | 12.12 | 10.236 | 1.07 | 47.92 | 1.143 | 86.92 | 85.22 | 136.18 | 51.89 | 43.946 | 8.54 | 12.09 | 3.639 | 0.43 | -- | -- | 46.08 | 173.246 | 33.98 | 29.57 | 5.25 | 0 | 5.212 | 10 | 7.7567 | 10.5 | 11.5 | 9.49 | 10.91 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
06:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 13.3 | 20 | 13.8 | 41 | 13.41 | 12.12 | 10.236 | 1.07 | 47.92 | 1.143 | 86.92 | 85.22 | 136.18 | 51.89 | 43.946 | 8.54 | 12.09 | 3.639 | 0.43 | -- | -- | 46.08 | 173.246 | 33.98 | 29.57 | 5.25 | 0 | 5.212 | 10 | 7.7567 | 10.5 | 11.5 | 9.49 | 10.91 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
07:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.6 | 20 | 13.8 | 41 | 12.42 | 12.11 | 10.152 | -- | -- | 1.143 | 90.51 | 84.34 | 135.09 | 44.58 | 39.927 | 8.52 | 12.66 | 3.763 | 0.46 | -- | -- | 40.41 | 173.72 | 33.35 | 28.969 | 4.93 | 0 | 5.212 | 10.3 | 9.9176 | 10.5 | 11.5 | 9.27 | 10.7 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
07:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.6 | 20 | 13.8 | 41 | 12.42 | 12.11 | 10.152 | -- | -- | 1.143 | 90.51 | 84.34 | 135.09 | 44.58 | 39.927 | 8.52 | 12.66 | 3.763 | 0.46 | -- | -- | 40.41 | 173.72 | 33.35 | 28.969 | 4.93 | 0 | 5.212 | 10.3 | 9.9176 | 10.5 | 11.5 | 9.27 | 10.7 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
08:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 8.4 | 20 | 14.3 | 41 | 12.52 | 12.11 | 10.007 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 84.34 | 134 | 45.3 | 44.7 | 8.61 | 13.23 | 3.611 | 0.48 | -- | -- | 38.9 | 171.01 | 32.81 | 30.407 | 5.03 | 0 | 5.212 | 10.1 | 10.0869 | 10.5 | 11.5 | 9.37 | 10.8 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
08:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 8.4 | 20 | 14.3 | 41 | 12.52 | 12.11 | 10.007 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 84.34 | 134 | 45.3 | 44.7 | 8.61 | 13.23 | 3.611 | 0.48 | -- | -- | 38.9 | 171.01 | 32.81 | 30.407 | 5.03 | 0 | 5.212 | 10.1 | 10.0869 | 10.5 | 11.5 | 9.37 | 10.8 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
09:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.9 | 20 | 14.3 | 41 | 12.43 | 12.02 | 10.052 | -- | -- | 1.143 | 82.57 | 84.34 | 132.92 | 46.88 | 47.457 | 8.5 | 12.66 | 2.911 | 0.49 | -- | -- | 36.81 | 169.67 | 34.42 | 30.513 | 4.74 | 0 | 5.212 | 10.3 | 10.1461 | 10.5 | 11.5 | 9.62 | 11.05 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
09:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.9 | 20 | 14.3 | 41 | 12.43 | 12.02 | 10.052 | -- | -- | 1.143 | 82.57 | 84.34 | 132.92 | 46.88 | 47.457 | 8.5 | 12.66 | 2.911 | 0.49 | -- | -- | 36.81 | 169.67 | 34.42 | 30.513 | 4.74 | 0 | 5.212 | 10.3 | 10.1461 | 10.5 | 11.5 | 9.62 | 11.05 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
10:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.7 | 20 | 14.3 | 41 | 12.49 | 11.93 | 10.114 | -- | -- | 1.143 | 87.81 | 84.34 | 137.27 | 53.84 | 45.924 | 8.42 | 12.66 | 2.69 | 0.5 | -- | -- | 41.33 | 174.192 | 34.43 | 30.471 | 3.38 | 0 | 5.212 | 9.7 | 10.1041 | 10.5 | 11.5 | 9.53 | 10.96 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.904 | 5.307
10:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 9.7 | 20 | 14.3 | 41 | 12.49 | 11.93 | 10.114 | -- | -- | 1.143 | 87.81 | 84.34 | 137.27 | 53.84 | 45.924 | 8.42 | 12.66 | 2.69 | 0.5 | -- | -- | 41.33 | 174.192 | 34.43 | 30.471 | 3.38 | 0 | 5.212 | 9.7 | 10.1041 | 10.5 | 11.5 | 9.53 | 10.96 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.904 | 5.307
11:00 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 24.2 | 20 | 13.8 | 40 | 12.54 | 12.03 | 10.132 | -- | -- | 1.143 | 81.71 | 86.09 | 139.48 | 58.62 | 46.774 | 8.37 | 12.66 | 2.15 | 0.5 | -- | -- | 37.06 | 169.921 | 34.39 | 30.078 | 2.35 | 0 | 5.212 | 16.5 | 10.1478 | 10.5 | 11.5 | 9.41 | 10.83 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.988 | 5.307
11:30 | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 24.2 | 20 | 13.8 | 40 | 12.54 | 12.03 | 10.132 | -- | -- | 1.143 | 81.71 | 86.09 | 139.48 | 58.62 | 46.774 | 8.37 | 12.66 | 2.15 | 0.5 | -- | -- | 37.06 | 169.921 | 34.39 | 30.078 | 2.35 | 0 | 5.212 | 16.5 | 10.1478 | 10.5 | 11.5 | 9.41 | 10.83 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.988 | 5.307
12:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 31.5 | 19.5 | 13.8 | 41 | 12.44 | 12.1 | 10.069 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 84.34 | 139.48 | 65.22 | 46.271 | 8.24 | 12.09 | 2.71 | 0.48 | -- | -- | 34.18 | 167.301 | 33.94 | 29.261 | 2.56 | 0 | 5.212 | 13.5 | 10.2454 | 10.5 | 11.5 | 9.46 | 10.88 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.838 | 5.307
12:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 31.5 | 19.5 | 13.8 | 41 | 12.44 | 12.1 | 10.069 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 84.34 | 139.48 | 65.22 | 46.271 | 8.24 | 12.09 | 2.71 | 0.48 | -- | -- | 34.18 | 167.301 | 33.94 | 29.261 | 2.56 | 0 | 5.212 | 13.5 | 10.2454 | 10.5 | 11.5 | 9.46 | 10.88 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.838 | 5.307
13:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 29.3 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.47 | 11.96 | 9.805 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 85.22 | 139.48 | 48.06 | 45.426 | 8.23 | 12.09 | 3.87 | 0.47 | -- | -- | 28.25 | 160.26 | 33.28 | 28.534 | 1.47 | 0 | 5.212 | 10.7 | 10.243 | 10.5 | 11.5 | 9.3 | 10.73 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
13:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 29.3 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.47 | 11.96 | 9.805 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 85.22 | 139.48 | 48.06 | 45.426 | 8.23 | 12.09 | 3.87 | 0.47 | -- | -- | 28.25 | 160.26 | 33.28 | 28.534 | 1.47 | 0 | 5.212 | 10.7 | 10.243 | 10.5 | 11.5 | 9.3 | 10.73 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.793 | 5.307
14:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 27.9 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.45 | 11.97 | 9.975 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 88.22 | 139.48 | 48.06 | 47.333 | 8.26 | 13.23 | 3.84 | 0.46 | -- | -- | 32.59 | 165.27 | 32.62 | 27.682 | 4.49 | 0 | 5.212 | 10.7 | 10.2703 | 10.5 | 11.5 | 9.43 | 10.86 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
14:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 27.9 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.45 | 11.97 | 9.975 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 88.22 | 139.48 | 48.06 | 47.333 | 8.26 | 13.23 | 3.84 | 0.46 | -- | -- | 32.59 | 165.27 | 32.62 | 27.682 | 4.49 | 0 | 5.212 | 10.7 | 10.2703 | 10.5 | 11.5 | 9.43 | 10.86 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
15:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 23.6 | 19.5 | 13 | 40 | 12.52 | 11.95 | 12.434 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 88.75 | 139.48 | 49.88 | 47.432 | 8.27 | 13.23 | 4.1 | 0.45 | -- | -- | 37.4 | 169.6 | 31.52 | 28.803 | 4.87 | 0 | 5.212 | 9.2 | 10.1795 | 10.5 | 11.5 | 9.12 | 10.55 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
15:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 23.6 | 19.5 | 13 | 40 | 12.52 | 11.95 | 12.434 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 88.75 | 139.48 | 49.88 | 47.432 | 8.27 | 13.23 | 4.1 | 0.45 | -- | -- | 37.4 | 169.6 | 31.52 | 28.803 | 4.87 | 0 | 5.212 | 9.2 | 10.1795 | 10.5 | 11.5 | 9.12 | 10.55 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
16:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 11 | 19.5 | 13 | 40 | 12.46 | 11.95 | 12.725 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 85.22 | 140.59 | 51.89 | 47.699 | 8.34 | 13.23 | 3.61 | 0.45 | -- | -- | 49.04 | 181.24 | 32.71 | 27.963 | 4.83 | 0 | 5.212 | 9.2 | 10.0843 | 10.5 | 11.5 | 9.55 | 10.98 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
16:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 11 | 19.5 | 13 | 40 | 12.46 | 11.95 | 12.725 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 85.22 | 140.59 | 51.89 | 47.699 | 8.34 | 13.23 | 3.61 | 0.45 | -- | -- | 49.04 | 181.24 | 32.71 | 27.963 | 4.83 | 0 | 5.212 | 9.2 | 10.0843 | 10.5 | 11.5 | 9.55 | 10.98 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
17:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 14.3 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.5 | 12.1 | 12.885 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 83.47 | 141.71 | 52.11 | 47.314 | 8.41 | 13.23 | 3.44 | 0.44 | -- | -- | 49.43 | 181.63 | 32 | 27.08 | 4.51 | 0 | 5.212 | 15 | 10.2383 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 10.92 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
17:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 14.3 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.5 | 12.1 | 12.885 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 83.47 | 141.71 | 52.11 | 47.314 | 8.41 | 13.23 | 3.44 | 0.44 | -- | -- | 49.43 | 181.63 | 32 | 27.08 | 4.51 | 0 | 5.212 | 15 | 10.2383 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 10.92 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.64 | 5.307
18:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 25.8 | 19.5 | 11.7 | 40 | 12.52 | 12.03 | 20.171 | 1.07 | 47.25 | 1.143 | 80.86 | 86.09 | 140.59 | 55.43 | 49.014 | 8.4 | 13.23 | 3.68 | 0.43 | -- | -- | 50.55 | 182.75 | 31.05 | 27.047 | 5.11 | 0.1 | 5.212 | 16.2 | 10.3875 | 10.5 | 11.5 | 9.37 | 10.8 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
18:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 25.8 | 19.5 | 11.7 | 40 | 12.52 | 12.03 | 20.171 | 1.07 | 47.25 | 1.143 | 80.86 | 86.09 | 140.59 | 55.43 | 49.014 | 8.4 | 13.23 | 3.68 | 0.43 | -- | -- | 50.55 | 182.75 | 31.05 | 27.047 | 5.11 | 0.1 | 5.212 | 16.2 | 10.3875 | 10.5 | 11.5 | 9.37 | 10.8 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.751 | 5.307
19:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 24.1 | 19.5 | 11.7 | 40 | 14.09 | 12.09 | 18.588 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 81.75 | 140.59 | 48.26 | 48.99 | 8.52 | 13.23 | 3.54 | 0.43 | -- | -- | 42.31 | 174.51 | 30.866 | 26.813 | 4.84 | 0 | 5.212 | 16.2 | 10.3015 | 10.5 | 11.5 | 9.35 | 10.77 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.644 | 5.307
19:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 24.1 | 19.5 | 11.7 | 40 | 14.09 | 12.09 | 18.588 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 81.75 | 140.59 | 48.26 | 48.99 | 8.52 | 13.23 | 3.54 | 0.43 | -- | -- | 42.31 | 174.51 | 30.866 | 26.813 | 4.84 | 0 | 5.212 | 16.2 | 10.3015 | 10.5 | 11.5 | 9.35 | 10.77 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.644 | 5.307
20:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 26.1 | 19.5 | 11.7 | 40 | 14.06 | 12.11 | 18.491 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 80.89 | 139.48 | 49.88 | 48.879 | 8.43 | 13.23 | 3.92 | 0.42 | -- | -- | 43.01 | 175.21 | 30.693 | 26.723 | 4.92 | 0 | 5.212 | 14.5 | 10.2893 | 10.5 | 11.5 | 8.89 | 10.32 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
20:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 26.1 | 19.5 | 11.7 | 40 | 14.06 | 12.11 | 18.491 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 80.89 | 139.48 | 49.88 | 48.879 | 8.43 | 13.23 | 3.92 | 0.42 | -- | -- | 43.01 | 175.21 | 30.693 | 26.723 | 4.92 | 0 | 5.212 | 14.5 | 10.2893 | 10.5 | 11.5 | 8.89 | 10.32 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
21:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 26.2 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.54 | 12.17 | 18.503 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 80.03 | 138.37 | 48.77 | 49.103 | 8.46 | 13.23 | 3.05 | 0.42 | -- | -- | 42.18 | 174.38 | 30.602 | 27.431 | 5.57 | 0 | 5.212 | 14.5 | 10.0472 | 10.5 | 11.5 | 8.85 | 10.28 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
21:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 26.2 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.54 | 12.17 | 18.503 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 80.03 | 138.37 | 48.77 | 49.103 | 8.46 | 13.23 | 3.05 | 0.42 | -- | -- | 42.18 | 174.38 | 30.602 | 27.431 | 5.57 | 0 | 5.212 | 14.5 | 10.0472 | 10.5 | 11.5 | 8.85 | 10.28 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
22:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 19.2 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.48 | 12.09 | 18.548 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 80.03 | 137.27 | 47.67 | 48.994 | 8.45 | 13.82 | 3 | 0.42 | -- | -- | 41.44 | 173.636 | 31.036 | 28.074 | 5.397 | 0 | 5.212 | 14.5 | 8.0226 | 10.5 | 11.5 | 8.99 | 10.41 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.445 | 5.307
22:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 19.2 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.48 | 12.09 | 18.548 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 80.03 | 137.27 | 47.67 | 48.994 | 8.45 | 13.82 | 3 | 0.42 | -- | -- | 41.44 | 173.636 | 31.036 | 28.074 | 5.397 | 0 | 5.212 | 14.5 | 8.0226 | 10.5 | 11.5 | 8.99 | 10.41 | 16.189 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.445 | 5.307
23:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 17.6 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.47 | 12.12 | 12.486 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 79.18 | 137.27 | 50.35 | 49.223 | 8.51 | 13.82 | 3.42 | 0.41 | -- | -- | 44.39 | 176.583 | 31.914 | 25.826 | 7.499 | 0 | 5.212 | 12 | 8.1231 | 10.5 | 11.5 | 9.06 | 10.48 | 16.189 | 8.6829 | 59.6817 | 9.9854 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.556 | 5.307
23:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 17.6 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.47 | 12.12 | 12.486 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 79.18 | 137.27 | 50.35 | 49.223 | 8.51 | 13.82 | 3.42 | 0.41 | -- | -- | 44.39 | 176.583 | 31.914 | 25.826 | 7.499 | 0 | 5.212 | 12 | 8.1231 | 10.5 | 11.5 | 9.06 | 10.48 | 16.189 | 8.6829 | 59.6817 | 9.9854 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.556 | 5.307
MAX | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.1 | 19.5 | 11.7 | 40 | 12.42 | 11.93 | 9.805 | 1.07 | 47.25 | 1.143 | 80.86 | 79.18 | 132.92 | 44.58 | 39.927 | 8.23 | 12.09 | 2.15 | 0.31 | 0 | 0 | 28.25 | 160.26 | 30.48 | 25.826 | 1.47 | 0 | 5.212 | 8.5 | 7.7567 | 10.5 | 11.5 | 8.7 | 10.13 | 16.189 | 8.6829 | 59.6817 | 9.9854 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.445 | 5.307
MIN | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 31.5 | 20 | 14.3 | 41 | 14.09 | 12.17 | 20.171 | 1.07 | 47.92 | 1.143 | 90.51 | 91.43 | 141.71 | 65.22 | 49.223 | 8.61 | 13.82 | 4.265 | 0.5 | 0 | 0 | 50.55 | 182.75 | 34.43 | 30.513 | 7.499 | 0.2 | 5.212 | 16.5 | 10.3875 | 10.5 | 11.5 | 9.62 | 11.05 | 16.189 | 8.6829 | 59.805 | 9.9854 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.988 | 5.307
PROM | 1.1 | 17.75 | 18.65 | 2 | 16.3208 | 19.75 | 13.1042 | 40.5 | 13.0275 | 12.0717 | 12.723 | 1.07 | 47.585 | 1.143 | 83.2754 | 85.2196 | 137.8329 | 51.1138 | 46.2121 | 8.4404 | 12.8754 | 3.4881 | 0.42583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 42.2713 | 173.0111 | 32.3759 | 28.3903 | 4.5573 | 0.0125 | 5.212 | 11.6292 | 9.6724 | 10.5 | 11.5 | 9.3008 | 10.7279 | 16.189 | 8.6829 | 59.7434 | 9.9854 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.6958 | 5.307
INICIO | 1.1 | 18 | 18.9 | 2 | 7.7 | 20 | 13.4 | 41 | 13.51 | 12.16 | 13.28 | -- | -- | 1.143 | 85.16 | 87.86 | 136.18 | 51.02 | 44.952 | 8.51 | 12.66 | 3.708 | 0.32 | -- | -- | 43.34 | 170.424 | 31.86 | 28.704 | 5.34 | 0 | 5.212 | 12 | 10.0493 | 10.5 | 11.5 | 9.48 | 10.91 | 16.189 | -- | 59.805 | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.598 | 5.307
FINAL | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 17.6 | 19.5 | 11.7 | 40 | 13.47 | 12.12 | 12.486 | -- | -- | 1.143 | 80.86 | 79.18 | 137.27 | 50.35 | 49.223 | 8.51 | 13.82 | 3.42 | 0.41 | -- | -- | 44.39 | 176.583 | 31.914 | 25.826 | 7.499 | 0 | 5.212 | 12 | 8.1231 | 10.5 | 11.5 | 9.06 | 10.48 | 16.189 | 8.6829 | 59.6817 | 9.9854 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.556 | 5.307
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 22 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.4928 | 0.52212 | 0.181 | 0.194 | 0.01742 | 3874.9785 | -- | -- | 0.66859 | 22.1563 | -- | 0.4157 | 0.16124 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.066 | 0.542 | -- | 258.639 | 0.134 | 0.015 | 53.21 | 0.069 | 0.4851 | 0.07964 | 9.48 | 0.264
00:30 | 2695 | 7.4928 | 0.52212 | 0.181 | 0.194 | 0.01742 | 3874.9785 | -- | -- | 0.66859 | 22.1563 | -- | 0.4157 | 0.16124 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.066 | 0.542 | -- | 258.639 | 0.134 | 0.015 | 53.21 | 0.069 | 0.4851 | 0.07964 | 9.48 | 0.264
01:00 | 2695 | 7.6375 | 0.57525 | 0.183 | 0.172 | 0.02427 | 3874.97 | -- | -- | 0.62675 | 22.1347 | -- | 0.43726 | 0.16553 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.066 | 0.541 | -- | 258.64 | 0.133 | 0.017 | 53.21 | 0.074 | 0.43517 | 0.13579 | 9.59 | 0.277
01:30 | 2695 | 7.6375 | 0.57525 | 0.183 | 0.172 | 0.02427 | 3874.97 | -- | -- | 0.62675 | 22.1347 | -- | 0.43726 | 0.16553 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.066 | 0.541 | -- | 258.64 | 0.133 | 0.017 | 53.21 | 0.074 | 0.43517 | 0.13579 | 9.59 | 0.277
02:00 | 2695 | 7.7821 | 0.62607 | 0.192 | 0.148 | 0.03218 | 3874.9718 | -- | -- | 0.58499 | 22.1394 | -- | 0.45179 | 0.16553 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.066 | 0.544 | -- | 258.642 | 0.132 | 0.019 | 53.21 | 0.078 | 0.3894 | 0.18383 | 9.68 | 0.29
02:30 | 2695 | 7.7821 | 0.62607 | 0.192 | 0.148 | 0.03218 | 3874.9718 | -- | -- | 0.58499 | 22.1394 | -- | 0.45179 | 0.16553 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.066 | 0.544 | -- | 258.642 | 0.132 | 0.019 | 53.21 | 0.078 | 0.3894 | 0.18383 | 9.68 | 0.29
03:00 | 2695 | 7.9269 | 0.6705 | 0.194 | 0.125 | 0.03916 | 3874.962 | -- | -- | 0.54281 | 22.1147 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.066 | 0.548 | -- | 258.643 | 0.124 | 0.022 | 53.21 | 0.081 | 0.37167 | 0.20613 | 9.86 | 0.303
03:30 | 2695 | 7.9269 | 0.6705 | 0.194 | 0.125 | 0.03916 | 3874.962 | -- | -- | 0.54281 | 22.1147 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.066 | 0.548 | -- | 258.643 | 0.124 | 0.022 | 53.21 | 0.081 | 0.37167 | 0.20613 | 9.86 | 0.303
04:00 | 2695 | 8.0716 | 0.7455 | 0.191 | 0.121 | 0.03629 | 3874.955 | -- | -- | 0.50053 | 22.097 | -- | 0.46657 | 0.13757 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.066 | 0.558 | -- | 258.644 | 0.11 | 0.025 | 53.21 | 0.084 | 0.33376 | 0.24286 | 9.92 | 0.316
04:30 | 2695 | 8.0716 | 0.7455 | 0.191 | 0.121 | 0.03629 | 3874.955 | -- | -- | 0.50053 | 22.097 | -- | 0.46657 | 0.13757 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.066 | 0.558 | -- | 258.644 | 0.11 | 0.025 | 53.21 | 0.084 | 0.33376 | 0.24286 | 9.92 | 0.316
05:00 | 2695 | 8.2163 | 0.793 | 0.195 | 0.113 | 0.03139 | 3874.952 | -- | -- | 0.45795 | 22.0893 | -- | 0.46657 | 0.13038 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.066 | 0.567 | -- | 258.645 | 0.097 | 0.029 | 53.21 | 0.088 | 0.29994 | 0.28064 | 9.82 | 0.324
05:30 | 2695 | 8.2163 | 0.793 | 0.195 | 0.113 | 0.03139 | 3874.952 | -- | -- | 0.45795 | 22.0893 | -- | 0.46657 | 0.13038 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.066 | 0.567 | -- | 258.645 | 0.097 | 0.029 | 53.21 | 0.088 | 0.29994 | 0.28064 | 9.82 | 0.324
06:00 | 2695 | 8.361 | 0.7955 | 0.201 | 0.107 | 0.02646 | 3874.9504 | -- | -- | 0.41486 | 22.0855 | -- | 0.45905 | 0.12352 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.066 | 0.577 | 103.5 | 258.646 | 0.084 | 0.032 | 53.21 | 0.091 | 0.28937 | 0.29396 | 9.75 | 0.331
06:30 | 2695 | 8.361 | 0.7955 | 0.201 | 0.107 | 0.02646 | 3874.9504 | -- | -- | 0.41486 | 22.0855 | -- | 0.45905 | 0.12352 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.066 | 0.577 | 103.5 | 258.646 | 0.084 | 0.032 | 53.21 | 0.091 | 0.28937 | 0.29396 | 9.75 | 0.331
07:00 | 2695 | 8.4921 | 0.813 | 0.192 | 0.113 | 0.02904 | 3874.9398 | -- | -- | 0.37149 | 22.0585 | -- | 0.47409 | 0.12691 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.066 | 0.585 | -- | 258.648 | 0.075 | 0.035 | 53.21 | 0.095 | 0.26334 | 0.32038 | 9.66 | 0.337
07:30 | 2695 | 8.4921 | 0.813 | 0.192 | 0.113 | 0.02904 | 3874.9398 | -- | -- | 0.37149 | 22.0585 | -- | 0.47409 | 0.12691 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.066 | 0.585 | -- | 258.648 | 0.075 | 0.035 | 53.21 | 0.095 | 0.26334 | 0.32038 | 9.66 | 0.337
08:00 | 2695 | 8.6336 | 0.8355 | 0.184 | 0.113 | 0.03326 | 3874.9444 | -- | -- | 0.33502 | 22.0701 | 284.4328 | 0.49666 | 0.12691 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.066 | 0.592 | -- | 258.649 | 0.066 | 0.034 | 53.21 | 0.099 | 0.23918 | 0.35141 | 9.74 | 0.344
08:30 | 2695 | 8.6336 | 0.8355 | 0.184 | 0.113 | 0.03326 | 3874.9444 | -- | -- | 0.33502 | 22.0701 | 284.4328 | 0.49666 | 0.12691 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.066 | 0.592 | -- | 258.649 | 0.066 | 0.034 | 53.21 | 0.099 | 0.23918 | 0.35141 | 9.74 | 0.344
09:00 | 2695 | 8.7331 | 0.8655 | 0.186 | 0.096 | 0.03765 | 3874.9504 | -- | -- | 0.35638 | 22.0855 | -- | 0.50461 | 0.12023 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.066 | 0.571 | -- | 258.64 | 0.058 | 0.032 | 53.21 | 0.103 | 0.20865 | 0.3835 | 9.94 | 0.35
09:30 | 2695 | 8.7331 | 0.8655 | 0.186 | 0.096 | 0.03765 | 3874.9504 | -- | -- | 0.35638 | 22.0855 | -- | 0.50461 | 0.12023 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.066 | 0.571 | -- | 258.64 | 0.058 | 0.032 | 53.21 | 0.103 | 0.20865 | 0.3835 | 9.94 | 0.35
10:00 | 2695 | 8.7074 | 0.873 | 0.17 | 0.106 | 0.03588 | 3874.9593 | -- | -- | 0.3908 | 22.1078 | -- | 0.49666 | 0.105 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.066 | 0.539 | -- | 258.631 | 0.05 | 0.029 | 53.21 | 0.107 | 0.18361 | 0.41003 | 10.08 | 0.356
10:30 | 2695 | 8.7074 | 0.873 | 0.17 | 0.106 | 0.03588 | 3874.9593 | -- | -- | 0.3908 | 22.1078 | -- | 0.49666 | 0.105 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.066 | 0.539 | -- | 258.631 | 0.05 | 0.029 | 53.21 | 0.107 | 0.18361 | 0.41003 | 10.08 | 0.356
11:00 | 2695 | 8.6126 | 0.8938 | 0.178 | 0.105 | 0.03536 | 3874.9581 | -- | -- | 0.42485 | 22.1047 | -- | 0.48913 | 0.10213 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.066 | 0.505 | -- | 258.623 | 0.042 | 0.027 | 53.21 | 0.111 | 0.20981 | 0.37602 | 10.15 | 0.349
11:30 | 2695 | 8.6126 | 0.8938 | 0.178 | 0.105 | 0.03536 | 3874.9581 | -- | -- | 0.42485 | 22.1047 | -- | 0.48913 | 0.10213 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.066 | 0.505 | -- | 258.623 | 0.042 | 0.027 | 53.21 | 0.111 | 0.20981 | 0.37602 | 10.15 | 0.349
12:00 | 2695 | 8.5145 | 0.9046 | 0.183 | 0.11 | 0.02938 | 3874.9556 | -- | -- | 0.45871 | 22.0986 | -- | 0.48161 | 0.105 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.066 | 0.473 | -- | 258.614 | 0.034 | 0.025 | 53.21 | 0.114 | 0.25846 | 0.32038 | 10.24 | 0.34
12:30 | 2695 | 8.5145 | 0.9046 | 0.183 | 0.11 | 0.02938 | 3874.9556 | -- | -- | 0.45871 | 22.0986 | -- | 0.48161 | 0.105 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.066 | 0.473 | -- | 258.614 | 0.034 | 0.025 | 53.21 | 0.114 | 0.25846 | 0.32038 | 10.24 | 0.34
13:00 | 2695 | 8.4158 | 0.9262 | 0.188 | 0.102 | 0.02974 | 3874.9593 | -- | -- | 0.49193 | 22.1078 | -- | 0.46657 | 0.11393 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.066 | 0.429 | -- | 258.605 | 0.027 | 0.023 | 53.21 | 0.118 | 0.30602 | 0.27302 | 10.46 | 0.34
13:30 | 2695 | 8.4158 | 0.9262 | 0.188 | 0.102 | 0.02974 | 3874.9593 | -- | -- | 0.49193 | 22.1078 | -- | 0.46657 | 0.11393 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.066 | 0.429 | -- | 258.605 | 0.027 | 0.023 | 53.21 | 0.118 | 0.30602 | 0.27302 | 10.46 | 0.34
14:00 | 2695 | 8.3209 | 0.964 | 0.189 | 0.092 | 0.02826 | 3874.9596 | -- | -- | 0.52505 | 22.1086 | -- | 0.45905 | 0.12691 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.066 | 0.401 | -- | 258.596 | 0.019 | 0.02 | 53.21 | 0.122 | 0.34627 | 0.23111 | 10.66 | 0.34
14:30 | 2695 | 8.3209 | 0.964 | 0.189 | 0.092 | 0.02826 | 3874.9596 | -- | -- | 0.52505 | 22.1086 | -- | 0.45905 | 0.12691 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.066 | 0.401 | -- | 258.596 | 0.019 | 0.02 | 53.21 | 0.122 | 0.34627 | 0.23111 | 10.66 | 0.34
15:00 | 2695 | 8.2316 | 0.9964 | 0.186 | 0.095 | 0.02361 | 3874.9626 | -- | -- | 0.55787 | 22.1163 | -- | 0.45179 | 0.13757 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.066 | 0.358 | -- | 258.588 | 0.017 | 0.017 | 53.21 | 0.126 | 0.37488 | 0.20702 | 10.8 | 0.343
15:30 | 2695 | 8.2316 | 0.9964 | 0.186 | 0.095 | 0.02361 | 3874.9626 | -- | -- | 0.55787 | 22.1163 | -- | 0.45179 | 0.13757 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.066 | 0.358 | -- | 258.588 | 0.017 | 0.017 | 53.21 | 0.126 | 0.37488 | 0.20702 | 10.8 | 0.343
16:00 | 2695 | 8.1371 | 1.0234 | 0.186 | 0.076 | 0.02332 | 3874.9578 | -- | -- | 0.59077 | 22.104 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.066 | 0.294 | -- | 258.579 | 0.018 | 0.015 | 53.21 | 0.13 | 0.35575 | 0.22539 | 10.8 | 0.35
16:30 | 2695 | 8.1371 | 1.0234 | 0.186 | 0.076 | 0.02332 | 3874.9578 | -- | -- | 0.59077 | 22.104 | -- | 0.43726 | 0.14129 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.066 | 0.294 | -- | 258.579 | 0.018 | 0.015 | 53.21 | 0.13 | 0.35575 | 0.22539 | 10.8 | 0.35
17:00 | 2695 | 8.0455 | 1.0801 | 0.216 | 0.073 | 0.01871 | 3874.966 | -- | 28.4629 | 0.62318 | 22.1247 | -- | 0.42273 | 0.14509 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.066 | 0.241 | -- | 258.57 | 0.02 | 0.013 | 53.21 | 0.133 | 0.35101 | 0.22919 | 10.66 | 0.337
17:30 | 2695 | 8.0455 | 1.0801 | 0.216 | 0.073 | 0.01871 | 3874.966 | -- | 28.4629 | 0.62318 | 22.1247 | -- | 0.42273 | 0.14509 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.066 | 0.241 | -- | 258.57 | 0.02 | 0.013 | 53.21 | 0.133 | 0.35101 | 0.22919 | 10.66 | 0.337
18:00 | 2695 | 7.9564 | 1.0288 | 0.201 | 0.094 | 0.01397 | 3874.9614 | -- | -- | 0.65485 | 22.1132 | 283.2882 | 0.40868 | 0.15706 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.067 | 0.244 | 103.5 | 258.562 | 0.04 | 0.011 | 53.21 | 0.136 | 0.38778 | 0.1982 | 10.49 | 0.32
18:30 | 2695 | 7.9564 | 1.0288 | 0.201 | 0.094 | 0.01397 | 3874.9614 | -- | -- | 0.65485 | 22.1132 | 283.2882 | 0.40868 | 0.15706 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.067 | 0.244 | 103.5 | 258.562 | 0.04 | 0.011 | 53.21 | 0.136 | 0.38778 | 0.1982 | 10.49 | 0.32
19:00 | 2695 | 7.8696 | 0.9532 | 0.22 | 0.094 | 0.01348 | 3874.9712 | -- | -- | 0.67888 | 22.1378 | -- | 0.39462 | 0.16991 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.066 | 0.25 | -- | 258.553 | 0.062 | 0.009 | 53.21 | 0.129 | 0.41723 | 0.17411 | 10.38 | 0.302
19:30 | 2695 | 7.8696 | 0.9532 | 0.22 | 0.094 | 0.01348 | 3874.9712 | -- | -- | 0.67888 | 22.1378 | -- | 0.39462 | 0.16991 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.066 | 0.25 | -- | 258.553 | 0.062 | 0.009 | 53.21 | 0.129 | 0.41723 | 0.17411 | 10.38 | 0.302
20:00 | 2695 | 7.8585 | 0.8205 | 0.22 | 0.102 | 0.01659 | 3874.9724 | -- | -- | 0.6951 | 22.1409 | -- | 0.38082 | 0.18358 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.067 | 0.271 | -- | 258.544 | 0.08 | 0.012 | 53.21 | 0.104 | 0.45612 | 0.13511 | 10.25 | 0.292
20:30 | 2695 | 7.8585 | 0.8205 | 0.22 | 0.102 | 0.01659 | 3874.9724 | -- | -- | 0.6951 | 22.1409 | -- | 0.38082 | 0.18358 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.067 | 0.271 | -- | 258.544 | 0.08 | 0.012 | 53.21 | 0.104 | 0.45612 | 0.13511 | 10.25 | 0.292
21:00 | 2695 | 7.8368 | 0.633 | 0.218 | 0.119 | 0.01971 | 3874.9733 | -- | -- | 0.7102 | 22.1432 | -- | 0.36726 | 0.19312 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.066 | 0.291 | -- | 258.536 | 0.1 | 0.015 | 53.21 | 0.082 | 0.49487 | 0.09877 | 10.08 | 0.282
21:30 | 2695 | 7.8368 | 0.633 | 0.218 | 0.119 | 0.01971 | 3874.9733 | -- | -- | 0.7102 | 22.1432 | -- | 0.36726 | 0.19312 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.066 | 0.291 | -- | 258.536 | 0.1 | 0.015 | 53.21 | 0.082 | 0.49487 | 0.09877 | 10.08 | 0.282
22:00 | 2695 | 7.8451 | 0.32532 | 0.203 | 0.15 | 0.02031 | 3874.9727 | -- | -- | 0.71794 | 22.1417 | -- | 0.35371 | 0.20806 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.066 | 0.312 | -- | 258.527 | 0.121 | 0.016 | 53.21 | 0.075 | 0.50863 | 0.0868 | 9.88 | 0.272
22:30 | 2695 | 7.8451 | 0.32532 | 0.203 | 0.15 | 0.02031 | 3874.9727 | -- | -- | 0.71794 | 22.1417 | -- | 0.35371 | 0.20806 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.066 | 0.312 | -- | 258.527 | 0.121 | 0.016 | 53.21 | 0.075 | 0.50863 | 0.0868 | 9.88 | 0.272
23:00 | 2695 | 8.0087 | 0.30828 | 0.18 | 0.199 | 0.02077 | 3874.9788 | -- | -- | 0.68403 | 22.1555 | -- | 0.34088 | 0.21842 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.066 | 0.357 | -- | 258.518 | 0.126 | 0.019 | 53.21 | 0.068 | 0.5106 | 0.08347 | 9.67 | 0.267
23:30 | 2695 | 8.0087 | 0.30828 | 0.18 | 0.199 | 0.02077 | 3874.9788 | -- | -- | 0.68403 | 22.1555 | -- | 0.34088 | 0.21842 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.066 | 0.357 | -- | 258.518 | 0.126 | 0.019 | 53.21 | 0.068 | 0.5106 | 0.08347 | 9.67 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 22 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.94
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.53
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27
22/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 11:05:00 | 3
22/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 11:06:00 | 23:59:59 | 4
22/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016
22/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 05:30:00 | 2.97
22/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 05:31:00 | 12:30:00 | 1.7
22/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 12:31:00 | 23:59:59 | 2.97

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 22 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 32.399

## STOCK_COMB
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3
22/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
22/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 174.48 | 174.48 | 0 | m3 | según stock físico de tanques de almacenamiento
22/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 201.07 | 201.07 | 0 | m3
22/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
22/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
22/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
22/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
22/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
22/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.86 | 789.86 | 0 | m3
22/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1028.61 | 1027.9248 | 0 | m3
22/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1885.83 | 1768.502 | 0 | m3 | Consumo de combustible por despacho de la unidad TG1 a solicitud de COES y variación de temperatura.
22/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
22/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
22/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7687.76 | 7688.091 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
22/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
22/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.67 | 5.67 | 0 | m3
22/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1148
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 429.86
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 538.23
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 508.48
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 748.03
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 869.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 47.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2121.11
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3241.5101
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2479.5175
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2312.969
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2305.4033
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 99926.785
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 299257.09
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1035697
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1024207
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1091535
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 37883
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1136934.98
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1140771.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 540070
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.6852
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 989775.2712
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1018727.883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1023170.925
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1347560.441
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 120.5044
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1728695
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 5894.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 11389.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 11399.26
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 9657.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 6791.72
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13181.73
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14123.29
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1331534
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 285076.043

## PRESIÓN_GAS
lunes, 22 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/06/2026 00:00 | 872.8 | 2987.19 | 88.96 | 88.96 | 4474.7 | 524.66 | 7704 | 23160 | 4489.0491 | 4281.5364 | 4485.9283 | 4484.9998 | 6639.294 | 7119.257
22/06/2026 01:00 | 873.2 | 2986.03 | 90.37 | 90.37 | 4474.7 | 522.69 | 7984 | 23206 | 4541.0858 | 4388.3308 | 4538.0775 | 4536.8648 | 6640.079 | 7117.05
22/06/2026 02:00 | 875.1 | 2986.5 | 92.32 | 92.32 | 4474.7 | 519.75 | 8233 | 22990 | 4561.5596 | 4421.5209 | 4558.0924 | 4557.3009 | 6640.079 | 7115.389
22/06/2026 03:00 | 876 | 2987.19 | 93.79 | 93.79 | 4474.7 | 514.85 | 8451 | 23157 | 4572.2621 | 4436.5978 | 4568.9311 | 4568.3345 | 6640.079 | 7113.858
22/06/2026 04:00 | 876.1 | 2987.19 | 95.3 | 95.3 | 4474.7 | 515.83 | 8655 | 23290 | 4569.6731 | 4432.9719 | 4566.6694 | 4565.1752 | 6640.079 | 7112.045
22/06/2026 05:00 | 877.4 | 2988.34 | 94.71 | 94.71 | 4474.7 | 514.85 | 8731 | 23206 | 4536.4601 | 4384.7526 | 4534.103 | 4531.3678 | 6640.079 | 7110.535
22/06/2026 06:00 | 876.4 | 2989.5 | 92.62 | 92.62 | 4474.7 | 516.81 | 8708 | 23217 | 4476.0452 | 4287.2249 | 4473.3352 | 4470.6302 | 6640.864 | 7109.204
22/06/2026 07:00 | 877.2 | 2988.82 | 90.92 | 90.92 | 4474.7 | 516.81 | 8592 | 22709 | 4353.1486 | 3984.3463 | 4350.7034 | 4348.6206 | 6644.397 | 7107.95
22/06/2026 08:00 | 878.8 | 2989.5 | 89.58 | 89.58 | 4481.6 | 515.83 | 8482 | 22704 | 4327.5058 | 3929.8664 | 4324.9805 | 4323.6545 | 6662.0636 | 7106.315
22/06/2026 09:00 | 834.1 | 2988.82 | 88.66 | 88.66 | 4481.6 | 516.81 | 8372 | 22770 | 4332.2925 | 4053.7178 | 4329.7042 | 4329.2697 | 6661.671 | 7106.012
22/06/2026 10:00 | 821.1 | 2987.87 | 89.39 | 89.39 | 4481.6 | 512.89 | 8261 | 22630 | 4315.6639 | 4022.5421 | 4312.9314 | 4312.8349 | 6661.278 | 7105.074
22/06/2026 11:00 | 864.9 | 2989.97 | 89.5 | 89.5 | 4474.7 | 517.79 | 8151 | 22759 | 4293.4062 | 3970.7996 | 4290.277 | 4291.0472 | 6640.079 | 7103.523
22/06/2026 12:00 | 867.1 | 2988.81 | 89.5 | 89.5 | 4474.7 | 526.62 | 8088 | 22649 | 4263.6962 | 3845.7767 | 4260.5407 | 4262.4023 | 6654.2114 | 7079.157
22/06/2026 13:00 | 864.3 | 2987.19 | 89.15 | 89.15 | 4488.5 | 520.73 | 8029 | 22680 | 4238.1027 | 3765.4067 | 4234.8148 | 4237.6365 | 6661.671 | 6966.161
22/06/2026 14:00 | 862.3 | 2987.87 | 89.45 | 89.45 | 4474.7 | 518.77 | 7972 | 22666 | 4247.9232 | 3774.2122 | 4244.8638 | 4246.8975 | 6642.434 | 6800.012
22/06/2026 15:00 | 861 | 2989.97 | 89.64 | 89.64 | 4474.7 | 515.83 | 7946 | 22691 | 4272.8874 | 3841.3528 | 4270.1381 | 4271.4313 | 6661.671 | 6465.793
22/06/2026 16:00 | 865.1 | 2988.81 | 90.09 | 90.09 | 4481.6 | 512.89 | 7920 | 22600 | 4291.1586 | 3875.4512 | 4288.224 | 4289.3264 | 6640.864 | 6186.354
22/06/2026 17:00 | 866.3 | 2987.87 | 89.44 | 89.44 | 4474.7 | 516.81 | 7847 | 22653 | 4295.9251 | 3885.0154 | 4292.8329 | 4292.9988 | 6640.864 | 5991.623
22/06/2026 18:00 | 788.4 | 2989.97 | 88.25 | 88.25 | 4474.7 | 521.71 | 7697 | 22673 | 4286.0267 | 3881.5277 | 4283.7051 | 4282.7945 | 6640.864 | 5896.502
22/06/2026 19:00 | 790.4 | 2988.81 | 87.16 | 87.16 | 4474.7 | 510.93 | 7547 | 22635 | 4274.0982 | 3832.4443 | 4271.8902 | 4269.96 | 6640.864 | 5807.833
22/06/2026 20:00 | 874 | 2989.5 | 86.79 | 86.79 | 4474.7 | 516.81 | 7322 | 22815 | 4254.3308 | 3786.7698 | 4252.3159 | 4250.7389 | 6640.864 | 5715.309
22/06/2026 21:00 | 875.5 | 2988.82 | 86.46 | 86.46 | 4474.7 | 518.77 | 7133 | 22734 | 4259.3151 | 3804.2629 | 4257.3619 | 4255.463 | 6639.294 | 5624.118
22/06/2026 22:00 | 875 | 2987.87 | 86.8 | 86.8 | 4474.7 | 517.79 | 7004 | 22836 | 4299.8554 | 3857.0308 | 4297.639 | 4296.5332 | 6640.864 | 5530.538
22/06/2026 23:00 | 873 | 2989.97 | 86.97 | 86.97 | 4481.6 | 516.81 | 7048 | 22788 | 4341.7243 | 3947.5479 | 4339.5816 | 4338.274 | 6640.471 | 5588.257

## TEMP_AMB
lunes, 22 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/06/2026 00:00 | 8.728 | 28.32 | 28.32 | 22.7 | 22.7 | 21.27 | 21.27 | 21.5 | 35.08 | 22 | 22 | 25.7 | 21.9667 | 21.04 | 25.44
22/06/2026 01:00 | 8.732 | 28.07 | 28.07 | 22.6 | 22.6 | 21.32 | 21.32 | 21.5 | 34.76 | 21.9 | 21.8 | 25.54 | 21.9 | 20.9 | 25.28
22/06/2026 02:00 | 8.751 | 27.89 | 27.89 | 22.4 | 22.4 | 21.28 | 21.28 | 21.4 | 34.43 | 21.6 | 21.6 | 25.44 | 21.8333 | 20.77 | 25.12
22/06/2026 03:00 | 8.76 | 27.35 | 27.35 | 22 | 22 | 21.28 | 21.28 | 21.4 | 34.17 | 21.1 | 21.2 | 25.35 | 21.6332 | 20.66 | 24.96
22/06/2026 04:00 | 8.761 | 27.06 | 27.06 | 21.2 | 21.2 | 21.28 | 21.28 | 21.2 | 33.86 | 20.8 | 21.3 | 25.2 | 21.6332 | 20.71 | 24.82
22/06/2026 05:00 | 8.774 | 26.76 | 26.76 | 21.5 | 21.5 | 21.22 | 21.22 | 21.2 | 33.8 | 21 | 21 | 24.78 | 21.5 | 21.27 | 24.67
22/06/2026 06:00 | 8.764 | 26.51 | 26.51 | 21.5 | 21.5 | 21.14 | 21.14 | 21.1 | 33.83 | 20.2 | 20 | 24.47 | 21.4333 | 21.89 | 24.8
22/06/2026 07:00 | 8.772 | 26.25 | 26.25 | 21.7 | 21.7 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 33.77 | 20.4 | 20.3 | 24.47 | 21.5 | 21.63 | 24.96
22/06/2026 08:00 | 8.788 | 25.82 | 25.82 | 21.7 | 21.7 | 21.21 | 21.21 | 21.5 | 34.82 | 21.9 | 22.5 | 24.62 | 21.9 | 21.71 | 27.25
22/06/2026 09:00 | 8.341 | 26.01 | 26.01 | 22.4 | 22.4 | 21.32 | 21.32 | 21.7 | 36.25 | 24.3 | 24.6 | 24.21 | 21.9667 | 22.34 | 29.01
22/06/2026 10:00 | 8.211 | 27.13 | 27.13 | 22.8 | 22.8 | 21.66 | 21.66 | 22.2 | 37.75 | 25.1 | 26.5 | 24.96 | 22 | 22.75 | 30.09
22/06/2026 11:00 | 8.649 | 28.11 | 28.11 | 22.9 | 22.9 | 22.09 | 22.09 | 22.2 | 39.11 | 25 | 26.8 | 25.28 | 22.2 | 23.21 | 30.64
22/06/2026 12:00 | 8.671 | 29.93 | 29.93 | 23 | 23 | 22.44 | 22.44 | 22.5 | 40.15 | 25.3 | 27.2 | 25.62 | 22.5667 | 22.85 | 31.05
22/06/2026 13:00 | 8.643 | 31.13 | 31.13 | 23.1 | 23.1 | 22.66 | 22.66 | 22 | 39.61 | 25.1 | 27.4 | 25.89 | 22.6 | 23.08 | 31.2
22/06/2026 14:00 | 8.623 | 29.33 | 29.33 | 21.9 | 21.9 | 21.67 | 21.67 | 21.7 | 38.38 | 25 | 27.1 | 26.37 | 22.3333 | 22.22 | 31.29
22/06/2026 15:00 | 8.61 | 28.54 | 28.54 | 21.6 | 21.6 | 21.45 | 21.45 | 21.6 | 38.13 | 25.1 | 26.2 | 24.82 | 22.2667 | 21.75 | 31.37
22/06/2026 16:00 | 8.651 | 27.84 | 27.84 | 21.5 | 21.5 | 21.98 | 21.98 | 21.5 | 37.88 | 24.4 | 25 | 26.07 | 22.2 | 21.1 | 30.24
22/06/2026 17:00 | 8.663 | 27.02 | 27.02 | 21.9 | 21.9 | 22.22 | 22.22 | 21.5 | 37.17 | 23.6 | 23.4 | 24.93 | 22 | 21.15 | 28.94
22/06/2026 18:00 | 7.884 | 26.83 | 26.83 | 22.1 | 22.1 | 21.99 | 21.99 | 21.5 | 36.52 | 22.3 | 22.7 | 25.47 | 21.9213 | 21 | 26.11
22/06/2026 19:00 | 7.904 | 26.06 | 26.06 | 22.4 | 22.4 | 21.86 | 21.86 | 21.4 | 35.85 | 21.8 | 22.5 | 25.27 | 21.7333 | 20.84 | 25.05
22/06/2026 20:00 | 8.74 | 25.59 | 25.59 | 22.3 | 22.3 | 21.77 | 21.77 | 21.6 | 35.56 | 21.4 | 22.4 | 25.04 | 21.7 | 20.98 | 25.33
22/06/2026 21:00 | 8.755 | 25.26 | 25.26 | 22.4 | 22.4 | 21.71 | 21.71 | 21.3 | 35.42 | 21.5 | 22.3 | 24.86 | 21.8333 | 21.26 | 25.58
22/06/2026 22:00 | 8.75 | 25.14 | 25.14 | 22.5 | 22.5 | 21.55 | 21.55 | 21.4 | 35.08 | 21.3 | 22.3 | 24.77 | 21.9 | 20.77 | 25.22
22/06/2026 23:00 | 8.73 | 25.18 | 25.18 | 22.8 | 22.8 | 21.48 | 21.48 | 21.4 | 35.21 | 21.4 | 22.3 | 24.73 | 21.9667 | 20.8 | 24.71

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 22 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 399.183 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2664.79 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00
22/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 22/06/2026 06:00 | 23/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 22 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
22/06/2026 | 00:30 | 24 | 11.5 | 11.16 | 19.45 |  |  | 7.4 | 8.1 | 10.01 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.2039 | 8.2262 |  |  | 10.2896 | 10.1666 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 01:00 | 24 | 11.52 | 9.71 | 19.45 |  |  | 7.2 | 8.1 | 10.58 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 9.8355 | 8.2305 |  |  | 10.2035 | 10.0484 | 493.1139 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 01:30 | 24 | 11.51 | 8.65 | 19.45 |  |  | 6.7 | 8.2 | 9.57 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 7.5481 | 8.0098 |  |  | 10.1298 | 10.531 | 493.1139 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 02:00 | 24 | 11.52 | 10.48 | 19.45 |  |  | 6.7 | 9.3 | 10.67 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.1271 | 8.0186 |  |  | 10.6059 | 10.7993 | 493.1139 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 02:30 | 24 | 11.53 | 12.2 | 19.45 |  |  | 6.7 | 9.3 | 11.93 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.8312 | 8.5027 |  |  | 11.2676 | 11.7474 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 03:00 | 24 | 11.5 | 10.41 | 19.45 |  |  | 6.4 | 9.8 | 11.45 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.7685 | 9.3236 |  |  | 11.234 | 11.6252 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 03:30 | 24 | 11.52 | 10.54 | 19.45 |  |  | 6.5 | 10 | 11.58 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.6237 | 9.4893 |  |  | 11.907 | 11.6147 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 04:00 | 24 | 11.5 | 12.07 | 19.45 |  |  | 7 | 10.1 | 10.64 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 9.1087 | 1.3686 |  |  | 12.2707 | 11.7169 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 04:30 | 23 | 11.52 | 11.65 | 19.45 |  |  | 7 | 9.5 | 10.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 9.4946 | 8.3462 |  |  | 11.8286 | 11.811 | 493.1139 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 05:00 | 23 | 11.53 | 11.39 | 19.45 | 0 | 0 | 6.2 | 9.3 | 9.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.43468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9546 | 8.6417 | 0 | 0 | 11.7913 | 11.5549 | 493.1139 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12 | 0
22/06/2026 | 05:30 | 24 | 11.51 | 13 | 19.45 | 0 | 0 | 4.4 | 9.7 | 8.95 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 8.4298 | 0 | 0 | 10.4619 | 10.8111 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12 | 0
22/06/2026 | 06:00 | 24 | 11.52 | 10.91 | 19.45 | 0 | 0 | 3.4 | 9.3 | 11.95 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7.2291 | 4.17 | 4.17 | 4.053 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 8.0259 | 8.5763 | 0 | 0 | 11.5392 | 10.8983 | 489.9119 | 489.9119 | 489.9119 | 419.467 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12 | 0
22/06/2026 | 06:30 | 24 | 11.53 | 10.93 | 19.45 | 2 | 4.285 | 2.9 | 9.1 | 12.61 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 14.5 | 6 | 7 | 91.2332 | 151.122 | 151.122 | 145.683 | 145.683 | 0.20845 | 22.656 | 0.0542 | 6.5934 | 7.4453 | 18.6769 | 6.6279 | 13.1914 | 11.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 33.122
22/06/2026 | 07:00 | 24 | 11.52 | 10.37 | 19.45 | 23.52 | 16.386 | 2.3 | 8.9 | 11.33 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.09 | 11.09 | 227.69 | 7 | 7 | 348.1939 | 393.48 | 393.48 | 454.395 | 454.395 | 6.5125 | 189.843 | 22.5395 | 7.1016 | 6.887 | 177.2117 | 95.5097 | 13.2085 | 11.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 164.821
22/06/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 11.29 | 19.45 | 130.52 | 31.173 | 1.8 | 8.9 | 10.09 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 208.41 | 208.41 | 485.64 | 6 | 8 | 665.4684 | 730.557 | 730.557 | 742.397 | 742.397 | 33.5099 | 334.682 | 223.6 | 8.2572 | 6.7487 | 436.6603 | 335.5044 | 12.2228 | 12.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 336.673
22/06/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 12.62 | 19.45 | 374.14 | 41.797 | 1.4 | 8.9 | 11.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 445.95 | 445.95 | 750.07 | 6 | 7 | 846.526 | 828.723 | 828.723 | 828.236 | 828.236 | 83.2673 | 462.613 | 574.525 | 7.903 | 6.7827 | 697.6051 | 620.0619 | 12.1021 | 11.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 487.319
22/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 10.52 | 19.43 | 492.1 | 456.885 | 1.5 | 8.4 | 11.81 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 687.37 | 687.37 | 825.79 | 7 | 8 | 876.902 | 852.37 | 852.37 | 850.724 | 850.724 | 155.4038 | 587.559 | 754.425 | 8.9446 | 9.4635 | 817.2084 | 789.772 | 13.0617 | 13.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 618.331
22/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 11.65 | 19.43 | 601.34 | 565.093 | 1.5 | 9.3 | 11.63 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 817.47 | 817.47 | 844.79 | 6 | 7 | 885.7929 | 860.279 | 860.279 | 858.343 | 858.343 | 249.1156 | 700.521 | 591.125 | 9.1761 | 10.2011 | 833.9611 | 808.6511 | 13.485 | 14.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 737.964
22/06/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 11.2 | 19.43 | 699.86 | 658.735 | 2.5 | 8.9 | 11.63 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 826.12 | 826.12 | 849.64 | 6 | 6 | 883.9299 | 859.504 | 859.504 | 858.842 | 858.842 | 428.9652 | 805.516 | 353.075 | 10.4967 | 10.2706 | 840.8761 | 809.0641 | 12.3379 | 13.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 834.129
22/06/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 10.54 | 19.43 | 778.73 | 740.537 | 3.6 | 8.7 | 11.37 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 822.29 | 822.29 | 844.93 | 6 | 6 | 877.0699 | 855.274 | 855.274 | 854.979 | 854.979 | 657.4659 | 887.043 | 772 | 11.1817 | 10.4998 | 844.0467 | 805.5893 | 12.7551 | 13.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 911.193
22/06/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 12 | 19.43 | 844.74 | 808.693 | 4.7 | 8.4 | 11.57 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 815.69 | 815.69 | 843.43 | 7 | 7 | 871.3053 | 849.321 | 849.321 | 848.727 | 848.727 | 682.6504 | 954.48 | 836.75 | 11.0552 | 0.9889 | 843.0897 | 804.5007 | 12.3096 | 12.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 979.288
22/06/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 10.17 | 19.43 | 899.07 | 854.098 | 5.1 | 7 | 12.89 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 808.92 | 808.92 | 836.43 | 8 | 9 | 864.9996 | 845.133 | 845.133 | 844.741 | 844.741 | 744.9492 | 1002.288 | 830 | 14.3934 | 11.762 | 834.725 | 793.3994 | 12.8846 | 12.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 1045.193
22/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 12.69 | 19.43 | 932.68 | 899.964 | 6.4 | 5.9 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 804.34 | 804.34 | 833 | 10 | 10 | 863.3864 | 843.352 | 843.352 | 843.164 | 843.164 | 790.5861 | 1039.789 | 822.5 | 12.8021 | 11.4959 | 837.0403 | 792.2292 | 13.5099 | 13.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 1071.637
22/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 13.83 | 19.43 | 944.1 | 927.678 | 6.8 | 5.4 | 12.25 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 799.01 | 799.01 | 832.86 | 10 | 9 | 865.8062 | 846.218 | 846.218 | 845.094 | 845.094 | 817.0391 | 1050.976 | 818.25 | 10.7517 | 11.437 | 837.4173 | 798.9214 | 13.6313 | 13.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 1069.375
22/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 11.21 | 19.43 | 932.22 | 933.6 | 7.1 | 4.8 | 12.98 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 802.85 | 802.85 | 838.57 | 10 | 9 | 871.9599 | 855.734 | 855.734 | 853.575 | 853.575 | 828.8086 | 1031.249 | 817.25 | 10.7663 | 11.4368 | 828.3806 | 773.3336 | 13.4145 | 13.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 1059.75
22/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 10.96 | 19.43 | 916.39 | 507.082 | 7.8 | 4.7 | 12.07 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 802.42 | 802.42 | 846.57 | 11 | 10 | 883.3368 | 865.538 | 865.538 | 863.179 | 863.179 | 824.8692 | 979.094 | 822 | 11.3298 | 1.5159 | 844.5415 | 807.2565 | 13.3957 | 13.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 1022.445
22/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 11.13 | 19.43 | 867.17 | 265.518 | 7.7 | 4.7 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 813.01 | 813.01 | 856 | 11 | 10 | 892.3557 | 873.583 | 873.583 | 871.238 | 871.238 | 794.2427 | 906.871 | 831 | 10.6958 | 11.1292 | 844.7897 | 813.2577 | 12.1376 | 12.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 957.789
22/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 11.48 | 19.43 | 810.17 | 789.416 | 7.7 | 6.5 | 10.59 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 826.39 | 826.39 | 858.93 | 10 | 10 | 893.4213 | 874.235 | 874.235 | 872.117 | 872.117 | 743.0063 | 827.196 | 836.5 | 9.5959 | 10.9015 | 844.2897 | 821.3062 | 11.8578 | 12.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 886.906
22/06/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 11.47 | 19.43 | 731.34 | 703.996 | 7.9 | 6.4 | 10.86 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 826.09 | 826.09 | 855.57 | 10 | 10 | 886.9488 | 867.585 | 867.585 | 866.822 | 866.822 | 693.6227 | 743.405 | 842.5 | 9.0314 | 10.4252 | 845.0054 | 821.0199 | 10.8825 | 11.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 788.278
22/06/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 13.31 | 19.43 | 639.99 | 607.345 | 8.3 | 6.3 | 10.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 830.41 | 830.41 | 836.79 | 10 | 10 | 865.6231 | 824.783 | 824.783 | 845.015 | 845.015 | 650.754 | 649.392 | 842.75 | 10.7697 | 10.6649 | 832.575 | 814.5147 | 10.9042 | 11.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 685.739
22/06/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 10.86 | 19.43 | 536.77 | 504.888 | 8.6 | 5.6 | 11.37 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 812.49 | 812.49 | 791.57 | 10 | 10 | 811.1757 | 757.962 | 757.962 | 786.753 | 786.753 | 536.9092 | 523.489 | 832 | 10.5356 | 1.6232 | 818.7604 | 805.5323 | 11.1931 | 11.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 558.114
22/06/2026 | 16:00 | 24 | 25.01 | 11.31 | 19.43 | 419.19 | 373.182 | 7.9 | 5 | 11.04 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 773.27 | 773.27 | 620.71 | 9 | 9 | 595.5311 | 556.352 | 556.352 | 554.219 | 554.219 | 381.4037 | 398.631 | 797.35 | 10.9421 | 11.5611 | 664.489 | 677.6632 | 11.2905 | 11.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 408.355
22/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 10.92 | 18.42 | 289.83 | 231.701 | 7.3 | 5.4 | 11.16 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 547.71 | 547.71 | 335.36 | 9 | 9 | 302.7196 | 263.538 | 263.538 | 256.063 | 256.063 | 141.9517 | 255.131 | 724.825 | 12.8099 | 12.3622 | 391.6575 | 410.9785 | 11.5523 | 12.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 237.468
22/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 10.82 | 18.42 | 155.88 | 45.757 | 7.4 | 5.7 | 10.59 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 289.53 | 289.53 | 94.31 | 9 | 9 | 36.8456 | 22.671 | 22.671 | 17.671 | 17.671 | 108.0692 | 88.178 | 567.9 | 10.2414 | 12.1115 | 146.4987 | 154.1558 | 11.5355 | 11.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 64.985
22/06/2026 | 17:30 | 24 | 18.04 | 11.24 | 18.42 | 35.88 | 15.874 | 7.6 | 6 | 10.38 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 65.73 | 65.73 | 0 | 8 | 8 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7458 | 0.681 | 211.175 | 10.6939 | 12.641 | 7.0037 | 2.3411 | 10.9852 | 11.5875 | 0 | 224.1427 | 240.1529 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 0
22/06/2026 | 18:00 | 24 | 38.56 | 10.93 | 18.42 | 0.58 | 2.068 | 7.7 | 6.2 | 9.71 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2933 | 0 | 7.8475 | 10.7078 | 12.2286 | 0 | 0 | 10.8201 | 11.6205 | 0 | 326.6079 | 320.2038 | 0 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 0 | 0
22/06/2026 | 18:30 | 24 | 52.64 | 13.3 | 18.42 | 0 | 0 | 7.5 | 6.2 | 10.04 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.58526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8102 | 0 | 0 | 10.1737 | 11.7904 | 0 | 0 | 11.0023 | 11.8251 | 0 | 320.2038 | 320.2038 | 304.1936 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 237.747 | 0
22/06/2026 | 19:00 | 24 | 61.43 | 11.05 | 18.42 | 0 | 0 | 7.6 | 6.5 | 9.64 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.042 | 10.1544 | 0 | 0 | 10.8914 | 11.5918 | 0 | 349.0222 | 349.0222 | 352.2242 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 252.453 | 0
22/06/2026 | 19:30 | 24 | 46.21 | 10.5 | 18.42 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 9.92 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 9.8477 | 10.5879 | 0 | 0 | 10.6009 | 11.511 | 0 | 393.8507 | 393.8507 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 252.453 | 0
22/06/2026 | 20:00 | 24 | 43.8 | 10.37 | 18.42 |  |  | 8.2 | 5.8 | 10.73 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 8.2658 | 10.5664 |  |  | 10.9395 | 11.6627 | 0 | 393.8507 | 393.8507 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 252.453
22/06/2026 | 20:30 | 24 | 45.42 | 11.1 | 18.42 |  |  | 8.2 | 5.6 | 10.71 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 9.3723 | 10.4645 |  |  | 11.5318 | 12.5439 | 0 | 425.8711 | 425.8711 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 276.963
22/06/2026 | 21:00 | 24 | 50.99 | 10.2 | 18.42 |  |  | 8 | 6.5 | 9.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 8.9274 | 9.8557 |  |  | 11.4889 | 12.3017 | 0 | 425.8711 | 425.8711 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 276.963
22/06/2026 | 21:30 | 24 | 50.98 | 9.46 | 18.42 |  |  | 8.2 | 5.8 | 10.28 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 9.9256 | 9.3753 |  |  | 11.3091 | 12.1127 | 0 | 425.8711 | 425.8711 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 276.963
22/06/2026 | 22:00 | 24 | 53.15 | 9.24 | 18.42 |  |  | 7.6 | 5.4 | 10.66 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 9.4667 | 9.9244 |  |  | 11.2628 | 12.0318 | 0 | 425.8711 | 425.8711 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 276.963
22/06/2026 | 22:30 | 24 | 53.2 | 8.93 | 18.42 |  |  | 7.5 | 5.2 | 10.24 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 10.5884 | 9.3606 |  |  | 10.913 | 11.709 | 0 | 425.8711 | 425.8711 | 393.8507 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 276.963
22/06/2026 | 23:00 | 24 | 53.01 | 13.24 | 18.42 |  |  | 7.9 | 5.5 | 10.33 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.6709 | 1.3262 |  |  | 11.169 | 11.8007 | 0 | 457.8915 | 457.8915 | 403.4568 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
22/06/2026 | 23:30 | 24 | 53 | 12.39 | 18.42 |  |  | 8.2 | 5.4 | 9.66 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.6556 | 8.9458 |  |  | 11.2167 | 11.5095 | 0 | 457.8915 | 457.8915 | 403.4568 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12
23/06/2026 | 00:00 | 24 | 53.05 | 12.83 | 18.42 |  |  | 8.9 | 6 | 11.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 9.5026 | 9.1524 |  |  | 10.8693 | 11.3138 | 0 | 457.8915 | 457.8915 | 403.4568 | 0 | 274.6194 | 294.2351 | 0 | 294.12

## CALOR_ÚTIL
lunes, 22 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/06/2026 | 00:30 | 28 | 0.05 | 41.91 | 120.51 | 77.73 | 227.03 | 220.32 | 715.55
22/06/2026 | 01:00 | 28 | 0.05 | 36.47 | 120.21 | 77.73 | 270.5 | 212.2 | 745.16
22/06/2026 | 01:30 | 28 | 0.05 | 49.66 | 120.56 | 77.73 | 253.19 | 211.9 | 741.09
22/06/2026 | 02:00 | 28 | 0.05 | 60.2 | 120.46 | 77.73 | 258.31 | 219.98 | 764.73
22/06/2026 | 02:30 | 27 | 0.05 | 62.21 | 121.27 | 77.73 | 248.67 | 218.49 | 755.42
22/06/2026 | 03:00 | 27 | 0.05 | 53.09 | 121.17 | 77.73 | 256.28 | 213.59 | 748.91
22/06/2026 | 03:30 | 27 | 0.05 | 53.18 | 124.07 | 77.73 | 268.03 | 218.61 | 768.67
22/06/2026 | 04:00 | 27 | 0.05 | 60.87 | 121.91 | 77.73 | 259.78 | 217.37 | 764.71
22/06/2026 | 04:30 | 26 | 0.05 | 60.57 | 120.18 | 77.73 | 285.62 | 216.83 | 786.98
22/06/2026 | 05:00 | 26 | 0.05 | 59.26 | 126.69 | 77.73 | 234.97 | 219.72 | 744.42
22/06/2026 | 05:30 | 27 | 0.05 | 65 | 124.75 | 77.73 | 241.84 | 225.53 | 761.9
22/06/2026 | 06:00 | 27 | 0.05 | 54.53 | 124.34 | 77.73 | 233.61 | 226.45 | 743.71
22/06/2026 | 06:30 | 29 | 0.05 | 52.66 | 118.7 | 77.73 | 240.98 | 232.58 | 751.7
22/06/2026 | 07:00 | 29 | 0.05 | 49.96 | 118.79 | 77.73 | 244.91 | 225.13 | 745.57
22/06/2026 | 07:30 | 29 | 0 | 49.21 | 119.34 | 77.73 | 259.54 | 225.41 | 760.23
22/06/2026 | 08:00 | 29 | 0 | 55.03 | 119.22 | 77.73 | 251.35 | 231.31 | 763.64
22/06/2026 | 08:30 | 29 | 0 | 43.89 | 121.11 | 71.67 | 256.04 | 226.31 | 748.02
22/06/2026 | 09:00 | 29 | 0 | 48.57 | 121.16 | 71.67 | 234.75 | 225.39 | 730.54
22/06/2026 | 09:30 | 28 | 0 | 44.19 | 129.47 | 71.67 | 252.82 | 219.86 | 746.01
22/06/2026 | 10:00 | 28 | 0 | 41.56 | 129.64 | 71.67 | 256.98 | 221.58 | 749.43
22/06/2026 | 10:30 | 30 | 0 | 51.8 | 130.53 | 71.67 | 259.79 | 226.34 | 770.13
22/06/2026 | 11:00 | 30 | 0 | 43.89 | 130.4 | 71.67 | 261.98 | 247.64 | 785.58
22/06/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 49.38 | 128.31 | 71.67 | 249.61 | 240.47 | 768.44
22/06/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 53.81 | 134.03 | 71.67 | 248.73 | 237.07 | 774.31
22/06/2026 | 12:30 | 30 | 0 | 49.52 | 122.7 | 71.67 | 255.79 | 237.37 | 767.05
22/06/2026 | 13:00 | 30 | 0 | 48.42 | 118.14 | 71.67 | 250.02 | 246.15 | 764.4
22/06/2026 | 13:30 | 29 | 0 | 50.51 | 122.03 | 71.67 | 276.36 | 248.2 | 797.77
22/06/2026 | 14:00 | 29 | 0 | 52.12 | 125.45 | 71.67 | 232.82 | 248.11 | 759.17
22/06/2026 | 14:30 | 31 | 0 | 52.09 | 119.63 | 71.67 | 252.91 | 246.05 | 773.35
22/06/2026 | 15:00 | 31 | 0 | 60.4 | 119.64 | 71.67 | 251.08 | 242.73 | 776.52
22/06/2026 | 15:30 | 28 | 0 | 54.58 | 127.43 | 71.67 | 246.17 | 246.06 | 773.91
22/06/2026 | 16:00 | 28 | 0 | 56.82 | 119.82 | 71.67 | 248.79 | 239.29 | 764.39
22/06/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 53.45 | 123.53 | 72.11 | 253.25 | 237.8 | 769.14
22/06/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 52.99 | 128.79 | 72.11 | 254.33 | 244.25 | 781.47
22/06/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 46.5 | 126.02 | 72.11 | 249.13 | 238.6 | 762.36
22/06/2026 | 18:00 | 30 | 10.12 | 45.2 | 125.81 | 72.11 | 251.97 | 234.41 | 769.62
22/06/2026 | 18:30 | 29 | 13.82 | 55.2 | 121.22 | 72.11 | 235.94 | 210.61 | 737.9
22/06/2026 | 19:00 | 29 | 13.89 | 45.9 | 120.92 | 72.11 | 236.6 | 208.5 | 726.92
22/06/2026 | 19:30 | 28 | 10.45 | 54.85 | 120.75 | 72.11 | 241.3 | 214.93 | 742.39
22/06/2026 | 20:00 | 28 | 10.16 | 54.17 | 119.23 | 72.11 | 244.92 | 246.87 | 775.46
22/06/2026 | 20:30 | 30 | 10.53 | 54.36 | 120.19 | 72.11 | 249.26 | 241.52 | 777.97
22/06/2026 | 21:00 | 30 | 13.54 | 49.92 | 121.13 | 72.11 | 246.81 | 244.65 | 778.16
22/06/2026 | 21:30 | 29 | 13.53 | 49.81 | 131.82 | 72.11 | 265.13 | 241.43 | 802.83
22/06/2026 | 22:00 | 29 | 14.56 | 48.7 | 120.66 | 72.11 | 228.87 | 236.38 | 750.28
22/06/2026 | 22:30 | 28 | 14.58 | 40.01 | 127.26 | 72.11 | 280.31 | 237.98 | 800.25
22/06/2026 | 23:00 | 28 | 14.6 | 59.31 | 127.49 | 72.11 | 251.39 | 214.97 | 767.87
22/06/2026 | 23:30 | 29 | 14.6 | 55.4 | 128.15 | 72.11 | 258.52 | 207.76 | 765.54
23/06/2026 | 00:00 | 29 | 14.39 | 57.39 | 128.04 | 72.11 | 266.66 | 220.27 | 787.86
EJEC MWh |  | 687 | 84.735 | 1244.26 | 2966.335 | 1772.08 | 6041.82 | 5507.485 | 18303.715

## FLUJOS
lunes, 22 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.539 | -22.6854 | -35.3265 | 29.2752 |  | 32.7874 | -73.1634 | 43.0207 | 21.6273 | 21.0961 | 0 | -41.756 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 13.5238 | 36.8042 | 18.1521 | 18.3331 | 30.4441 | 14.9359 | 5.2864 | 7.3197 |  |  | -45.56 | -45.75 |  | 0 | 39.6 | 23.053 | 0.271 | -39.26 | -39.91 | -65.58 | 40.06 | 40.2 | 15.3692 | -1.7082 | 55.7751 | 57.0753 | 45.8982 | -36.4639 | -36.7415 | 6.1612 | 6.1037 | 68.5446 | 69.3722 | 22.4278 | 22.4354 | -505.5043 | -7.1825 | -10.7 | -10.6 | 44.2785 | 43.5264 | -2.9941 |  | -75.3521 | 2.3562 |  | 3.2775 | 548.3869 | 140.202 | 140.3851 | -599.9214 | 465.8856 |  | -24.7905 | 26.3308 | 74.2279 | 26.08 | 26.58 | 48 | 70.82 | 4.4248 | 4.4248 | 55.5202 | 56.3165 | 47.2936 | -108.0508 | -107.2565 | 6.397 |  |  | 23.563 | 85 | 76.7 | -12.01 | 41.8214 | 40.7184 | 40.1368 | -8.1685 | -8.5843 | 70.4274 | -100.6677 | 75.7077 |  | 35.27 | 19.52 | 33.0542 | 31.2057 | -24.2274 |  |  |  | -121.1144 |  |  | -69.3 | -69.3 | 16.6525 | 36.4 | 37.26 | 49.56 | 36.2 | -2.23 | 48.9645 | 121.6444 | -17.39 | -17.4 | 80.2 | 44.02 | 120.4 | 118.7273 | 37.525 | 36.0818 | 201.6916 | 169.6384 | 160.7943 | 164.0943 | 80.9466 | 67.485 | -24.994 | 613.3077 | 378.6835 |  | -20.9059 | -19.1248 |  | -28.4174 | -25.5748 | 130.608 | -40.3775 | -41.5864 | -32.8099 | 0 | -6.05 | 95.4 | 10.6937 | -100.2933 | -39.6543 | -38.898 | 12.4961 | -64.0913 | 29.9034 | 23.0499 | 22.6978 |  | 39.5839 | 40.1176 | 38.6776 | -5.5261 | -7.2006 | 111.0235 | -35.0934 | -35.2391 | 75.8367 | 91.2397 | 15.9323 | 11.2 | 16.368 | 0.9134 | -10.04 | 18.45 | 15.8993 |  | -5.612 | 4.215 |  | 37.91 | -90.7382 | -74.5189 | 16.54 | 71.6052 | 33.7 | -15.0091 | -1.1905 | -1.3936 | 1.6591 |  |  | -14.7221 | -25.0866 | 14.8568 | 26.2074 | 61.4227 | 65.0609 | -106.827 | -19.1286 | 20.9916 | -42.9801 | 6.2231 | 9.982 | 9.6309 | 7.3986 | 154.1308 | 153.4675 | 158.8 | -159.1426 | -397.7194 | 400.0088 | 446.3826 | -150.2171 | -145.9088 | -41.1087 | -31.031 | 78.0861 | 79.8296 |  |  | 26.0078 | 25.9529 | -56.315 | -56.0433 | 97.41 | 96.78 | 60.1 | 60.8 | 20.8382 | 25.04 | -395.8623 | 88.0725 | 86.8906 | 10.5 | 43.8 | -24.2 | -24.2 | 1.3257 | 1.1643 | -439.1494 | -350.6906 | 566.1077 | 453.0598 | 94.822 | -437.0952 | 438.801 | -178.446 | -247.4422 | -436.6098 | 125.6961 | 124.9348 | 178.6597 | -548.528 | 263.6584 | -298.7082 | 298.3214 | -9.0954 | 27.367 | 31.04 | 1.592 | 1.592 | -31.12 | 3.12 |  | -2.4582 | -33.9254 | -7.4693 | 17.1 | 50.451 | 51.366 |  |  | 50.7306 | 52.1903 | 51.0322 |  | -37.2 | 21.5035 |  |  | -31.6028 | 64.4028 | 41.8663 | -31.7936 | -63.8526 | 30.5485 | 32.6874 | 18.7 | -18.6 | 52.7095 | 8.0596
22/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.0945 | -22.1747 | -35.4309 | 28.5924 |  | 31.5161 | -71.403 | 40.9596 | 21.0074 | 20.7914 | 0 | -33.807 | 30.8 | 9.936 | -28.6 | 12.0897 | 35.493 | 17.8234 | 18.1462 | 29.7943 | 14.812 | 5.4797 | 7.2268 |  |  | 0.01 | -79.82 |  | 0 | 33 | 21.637 | 0.294 | -35.38 | -35.73 | -59.95 | 35.91 | 35.71 | 14.4597 | -1.281 | 52.7019 | 54.0944 | 47.0449 | -36.8017 | -37.4827 | 6.3268 | 5.762 | 67.7124 | 69.3313 | 18.9657 | 18.3256 | -482.1085 | -6.3702 | -11.1 | -11.1 | 44.4601 | 43.3724 | -2.6962 |  | -75.0691 | 2.0309 |  | 2.9582 | 531.7543 | 126.3771 | 125.6141 | -554.2051 | 449.175 |  | -24.7627 | 26.5037 | 69.9866 | 24.88 | 24.74 | 45.55 | 68.55 | 2.9512 | 3.0852 | 58.6766 | 58.9704 | 47.2467 | -97.753 | -97.4074 | 5.1393 |  |  | 23.916 | 82.4 | 74.5 | -11.7 | 42.3451 | 41.7797 | 40.9183 | -10.2656 | -10.1371 | 64.4915 | -92.1591 | 69.9088 |  | 32.48 | 18.12 | 31.6479 | 29.8874 | -23.2128 |  |  |  | -110.8013 |  |  | -67 | -67 | 16.9766 | 34.7 | 33.2 | 47.34 | 34.73 | -1.28 | 48.8715 | 108.6637 | -17.3 | -17.37 | 76.66 | 42.99 | 110.9636 | 109.3636 | 32.6097 | 30.7273 | 190.0366 | 155.6302 | 150.048 | 151.8386 | 84.3035 | 70.0382 | -24.901 | 565.0139 | 360.3508 |  | -21.1761 | -19.3399 |  | -33.6155 | -31.83 | 153.66 | -46.0455 | -47.2199 | -35.4795 | 11.19 | -6.89 | 109.2 | 10.2798 | -109.888 | -38.6353 | -38.318 | 12.1646 | -66.0995 | 30.997 | 23.3451 | 22.7711 |  | 40.6824 | 41.0543 | 39.1515 | -2.5118 | -4.019 | 105.4975 | -30.217 | -30.6243 | 71.8499 | 86.3116 | 13.8888 | 10.11 | 17.1688 | 0.8682 | -10.83 | 19.28 | 13.2031 |  | -5.783 | 4.218 |  | 38.38 | -86.3274 | -72.1667 | 16.82 | 72.6721 | 35.3 | -16.4192 | -3.4384 | -3.857 | 1.5198 |  |  | -14.993 | -24.7907 | 15.0338 | 25.9843 | 56.407 | 56.1659 | -99.7154 | -18.3571 | 27.0041 | -46.7479 | 7.2863 | 9.2593 | 8.9242 | 8.4977 | 153.832 | 154.925 | 166 | -165.5107 | -401.6842 | 405.8321 | 445.1852 | -147.55 | -146.4896 | -41.9309 | -31.1429 | 77.1141 | 76.3863 |  |  | 24.4587 | 24.2829 | -56.3328 | -55.6932 | 96.23 | 94.05 | 62.7 | 62.9 | 20.7762 | 24.48 | -388.4709 | 88.8953 | 88.5639 | 9.9 | 41.1 | -23.3 | -23.3 |  |  | -445.3332 | -330.5685 | 564.0754 | 453.3737 | 95.7776 | -436.3443 | 437.7906 | -174.5078 | -244.2533 | -428.49 | 123.9122 | 125.1279 | 173.2393 | -543.1384 | 252.4487 | -296.8792 | 296.5826 | -9.2795 | 31.859 | 30 | 1.714 | 1.713 | -30.32 | 2.32 |  | -3.0442 | -34.5693 | -7.7928 | 19.2 | 55.529 | 54.114 |  |  | 50.0353 | 50.4553 | 50.4891 |  | -39.8 | 21.3635 | 8.52 |  | -31.8547 | 63.8352 | 41.4572 | -31.8142 | -63.2095 | 30.7032 | 31.3766 | 19.5 | -19.6 | 46.8135 | 25.5086
22/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.6928 | -21.5784 | -35.6928 | 28.8375 |  | 30.8649 | -67.7701 | 39.5618 | 20.2374 | 19.7582 | 0 | -31.352 | 28.6 | 9.936 | -26.4 | 13.2502 | 32.8294 | 17.5802 | 17.7483 | 29.2091 | [6 empty] | -78.66 |  | 0 | 30.8 | 21.352 | 0.293 | -38.89 | -39 | -53.21 | 39.76 | 39.37 | 14.5694 | -1.1332 | 51.9384 | 53.4976 | 48.4106 | -38.698 | -39.9892 | 27.9519 | 28.1582 | 64.7803 | 65.0965 | 38.2824 | 36.689 | -511.5882 | -6.0076 | -11 | -11 | 47.12 | 45.7589 | -2.5742 |  | -76.3195 | 1.3815 |  | 2.4628 | 558.9158 | 124.6376 | 123.4779 | -559.8005 | 463.4211 |  | -25.4925 | 26.6864 | 66.853 | 25.06 | 24.37 | 43.68 | 67.03 | 4.2908 | 4.1569 | 56.6457 | 57.7375 | 46.1944 | -99.1999 | -98.1105 | 4.634 | 0 |  |  | 80.5 | 72.5 | -10.92 | 39.5843 | 38.3066 | 38.0806 | -17.9606 | -17.8012 | 75.416 | -94.4633 | 81.0122 |  | 30.47 | 17.08 | 30.2417 | 28.2761 | -22.3326 |  |  |  | -113.8655 |  |  | -62.3 | -62.3 | 16.2296 | 33.4 | 30.92 | 45.8 | 33.32 | -1.05 | 49.228 | 112.5614 | -17.25 | -17.54 | 74.87 | 40.25 | 112.6 | 111.9636 | 36.1191 | 33.6182 | 189.6624 | 156.3843 | 149.3811 | 151.5302 | 80.499 | 63.4558 | -24.83 | 564.9028 | 363.757 |  | -20.5203 | -20.4836 |  | -32.6885 | -30.7082 | 138.3 | -44.4336 | -45.7334 | -33.5302 | 0 | -14.6 | 100.3 | 10.0476 | -105.8642 | -36.8133 | -36.2991 | 11.0079 | -64.4677 | 29.1249 | 21.8486 | 21.6975 |  | 41.0651 | 42.0613 | 40.1195 | -5.3586 | -4.8562 | 106.3348 | -32.1632 | -31.8473 | 76.0243 | 91.1516 | 12.087 | 10.34 | 17.1688 | 0.8231 | -10.91 | 19.11 | 12.048 |  | -5.912 | 4.093 | 11.7786 | 36.59 | -91.632 | -78.2795 | 16.83 | 70.5541 | 33.9 | -17.3267 | -2.863 | -3.1194 | 1.4497 |  |  | -14.2438 | -25.3962 | 17.1085 | 26.3461 | 59.0044 | 60.3915 | -105.2061 | -17.8332 | 27.0288 | -44.2255 | 8.1147 | 8.7613 | 8.4707 | 9.2691 | 156.1103 | 157.3658 | 168.9 | -169.4182 | -411.6571 | 411.7842 | 450.0336 | -150.3759 | -147.8056 | -40.7461 | -31.331 | 79.4164 | 78.6651 |  |  | 24.3268 | 24.2609 | -55.0403 | -54.5478 | 96.38 | 95.16 | 62.6 | 61.7 |  | 24.48 | -390.1679 | 90.3368 | 89.992 | 9.9 | 42.2 | -22.6 | -22.5 | 1.4353 | 1.0644 | -446.2321 | -325.6349 | 572.4664 | 457.7663 | 99.0108 | -446.906 | 447.8363 | -174.2666 | -251.2393 | -435.5733 | 127.269 | 127.0085 | 177.4196 | -553.2917 | 255.2225 | -297.9416 | 300.7195 | -8.3044 | 32.451 | 30.24 | 1.759 | 1.76 | -29.6 | 2.48 |  | -3.2792 | -35.0088 | -7.4998 | 18.1 | 51.72 | 52.434 |  | 10.1868 | 51.5766 | 52.8917 | 52.0244 |  | -39.5 | 21.2991 | 8.52 | 0 | -31.9736 | 63.1552 | 40.9448 | -31.3825 | -62.782 | 31.2009 | 30.6574 | 18.5 | -18.9 | 40.2291 | 28.4642
22/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.1505 | -20.7814 | -36.7487 | 27.8299 |  | 32.431 | -67.3521 | 38.5652 | 19.4054 | 18.9706 | 2.22 | -30.912 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.8393 | 32.3204 | 17.3769 |  | 29.5149 | [6 empty] | -72.85 |  | 0 | 28.6 | 21.883 | 0.265 | -36.3 | -36.48 | -55.95 | 35.26 | 36.15 | 14.0846 | -1.0759 | 50.3246 | 52.3781 | 46.9279 | -39.8087 | -40.9714 | 27.3513 | 28.576 | 63.9189 | 64.7539 | 42.0342 | 42.8588 | -500.5287 | -13.8985 | -10.5 | -10.6 | 47.9863 | 46.1904 | -2.3525 |  | -77.821 | 1.3713 |  | 2.3491 | 553.4225 | 115.7567 | 116.5807 | -531.3517 | 453.6431 |  | -35.754 | 37.1166 | 64.7673 | 24.55 | 23.79 | 42.33 | 66.32 | 10.7208 | 11.3905 | 52.5816 | 52.538 | 45.752 | -93.5435 | -93.1979 | 4.6396 | 0 |  | 24.445 | 78.3 | 71 | -10.81 | 39.581 | 37.8928 | 38.1437 | -18.4682 | -17.6316 | 71.4543 | -90.0117 | 76.8587 |  | 28.91 | 16.33 | 28.8354 | 27.3972 | -21.1692 |  |  |  | -104.8418 |  |  | -60 | -59.7 | 15.834 | 32.4 | 28.06 | 44.4 | 32.28 | -0.45 | 48.236 | 103.2284 | -17.34 | -17.21 | 71.58 | 39.53 | 102.8545 | 102.2727 | 37.9672 | 36.2727 | 182.9935 | 150.7336 | 142.2166 | 145.5315 | 82.3551 | 70.4476 | -24.568 | 542.6257 | 331.6742 |  | -22.6486 | -21.3159 |  | -36.6151 | -33.6449 | 156.732 | -47.9011 | -48.9155 | -33.9832 | 0 | -15.25 | 108.8 | 9.7698 | -113.0625 | -36.6514 | -35.4166 | 11.4334 | -65.6966 | 31.2064 | 20.9444 | 21.407 |  | 41.194 | 41.296 | 40.4658 | -11.7219 | -11.8894 | 128.1041 | -35.0407 | -35.5291 | 93.1609 | 110.6889 | 13.2735 | 12.28 | 17.1688 | 0.7987 | -11.03 | 18.57 | 13.0083 |  | -5.991 | 4.242 |  | 32.9 | -111.8762 | -94.6113 | 16.28 | 69.0368 | 34.5 | -16.1371 | -2.7431 | -2.964 | 1.3797 |  |  | -14.5992 | -23.7201 | 15.757 | 24.4999 | 60.668 | 57.3933 | -97.625 | -17.3102 | 26.0391 | -43.2636 | 8.3069 | 8.439 | 8.1965 | 9.794 | 151.8414 | 152.0461 | 187.7 | -186.69 | -424.6846 | 426.8047 | 429.8463 | -145.2217 | -141.7483 | -42.5823 | -32.7993 | 79.3592 | 78.9276 |  |  | 23.5908 | 23.404 | -53.4911 | -54.3416 | 99.2 | 97.86 | 61.5 | 61.6 | 20.9407 | 24.56 | -378.8788 | 82.9956 | 82.6623 |  | 41.1 | -22.5 | -22.4 |  |  | -423.7353 | -295.5336 | 563.5241 | 443.9256 | 107.3024 | -427.6375 | 430.1065 | -166.5859 | -238.2674 | -420.0305 | 128.1204 | 128.9977 | 163.5165 | -531.9169 | 246.7893 | -297.2684 | 297.4227 | -9.1476 | 32.543 | 30.8 | 1.756 | 1.761 | -30.72 | 3.44 |  | -3.0442 | -34.6883 | -8.0858 | 18.7 | 53.858 | 53.928 |  |  | 51.6801 | 52.4449 | 51.1999 |  | -40.3 | 22.0488 |  |  | -34.5327 | 64.3764 | 43.0376 | -33.7136 | -63.5702 | 32.1823 | 30.2328 | 18.7 | -20 | 7.3035 | 37.4581
22/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.9905 | -20.5537 | -36.5419 | 27.0694 |  | 32.0467 | -66.4127 | 37.6945 | 19.1914 | 18.7699 | 2.22 | -30.531 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.9723 | 31.6044 | 17.1308 | 17.2916 | 29.231 | [6 empty] | -70.19 |  | -2.22 | 28.6 | 21.129 | 0.262 | -34.21 | -34.88 | -54.36 | 34.6 | 34.78 | 13.6629 | -0.8894 | 50.1878 | 51.4502 | 46.3349 | -36.8707 | -37.5811 | 36.1764 | 33.7224 | 61.0124 | 61.9229 | 39.588 | 41.3349 | -502.5933 | -4.5509 | -10.7 | -10.7 | 43.8946 | 42.9108 | -2.4249 |  | -77.2556 | 0.4816 |  | 2.3479 | 548.3869 | 118.5339 | 118.717 | -545.0051 | 446.6235 |  | -19.4343 | 21.4245 | 63.7594 | 24.57 | 23.72 | 41.49 | 65.58 | 8.3095 | 8.5774 | 46.5701 | 47.2267 | 44.116 | -90.2915 | -90.1874 | 3.7082 |  |  |  | 76 | 69.1 | -10.91 | 39.2146 | 38.1787 | 38.0094 | -20.3437 | -19.6952 | 79.0013 | -93.1238 | 83.6279 |  | 28.26 | 15.95 | 28.3667 | 26.8112 | -20.9454 |  |  |  | -117.5671 |  |  | -57.7 | -57.3 | 14.7684 | 31.5 | 28.04 | 42.92 | 31.3 | -0.74 | 47.368 | 117.0742 | -16.99 | -16.87 | 68.85 | 38.26 | 117.2364 | 115.5273 | 42.0171 | 40.8727 | 192.1405 | 158.7108 | 150.3081 | 153.9513 | 57.1898 | 42.4133 | -25.771 | 555.9539 | 334.3996 |  | -22.2768 | -20.6264 |  | -24.8719 | -24.4127 | 49.2 | -26.6906 | -27.8131 | -9.4395 | 0 | -16.27 | 1 | 9.548 | -88.8421 | -36.2498 | -36.1871 | 9.1483 | -39.543 | 5.0067 | 20.7081 | 20.8315 |  | 40.2181 | 41.7005 | 39.2015 | -9.2101 | -9.0426 | 129.1088 | -41.177 | -41.1106 | 97.5267 | 112.5134 | 14.0279 | 13.22 | 17.6864 | 0.7755 | -11 | 19.39 | 13.6255 |  |  | 4.139 |  | 34.01 | -113.7219 | -95.2171 |  | 70.5905 | 34.7 | -14.9746 | -2.8687 | -3.1476 | 1.3414 |  |  | -14.4148 | -22.3183 | 17.9818 | 23.1886 | 57.7889 | 59.5448 | -94.6383 | -16.8121 | 24.9134 | -42.4164 | 8.2561 | 8.3316 | 8.0594 | 9.5518 | 153.0044 | 154.1822 | 137.9 | -136.5121 | -370.5997 | 375.054 | 412.6713 | -146.0481 | -145.7026 | -42.0172 | -33.3872 | 83.7183 | 83.3931 | -86.346 | -84.7916 | 21.778 | 21.7011 | -62.1179 | -61.3582 | 94.35 | 94.29 | 60.5 | 60.9 | 20.9621 |  | -386.1986 | 82.3121 | 81.9781 | 9.4 | 41.6 | -21.6 | -21.6 |  |  | -402.3642 | -299.4592 | 570.9042 | 454.5251 | 127.3375 | -439.8536 | 447.6919 | -169.7886 | -245.2505 | -440.4388 | 129.4025 | 128.3 | 174.3878 | -550.6063 | 253.5926 | -306.8283 | 306.6169 | -9.1229 | 32.641 | 28.48 | 1.752 | 1.749 | -27.68 | 0.96 |  | -1.0819 | -34.6883 | -8.5252 | 17 | 52.265 | 51.686 |  |  | 54.3422 | 52.8174 | 53.5447 |  | -39.9 | 22.1041 |  |  | -32.1869 | 63.4742 | 42.2415 | -32.1866 | -62.0164 | 31.5546 | 29.9759 | 19.4 | -18.8 | 35.2411 | 25.9101
22/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 14.6371 | -20.0196 | -36.945 | 28.2115 |  | 32.0132 | -66.4465 | 37.8676 | 19.1334 | 18.6189 | 0 | -30.212 | 26.4 | 9.108 |  | 13.9335 | 30.1332 | 17.0189 | 17.183 | 28.6568 | 14.5937 | 5.294 | 7.3969 |  |  |  | -73.1 |  | 0 | 28.6 | 21.454 | 0.263 | -30.5 | -30.43 | -61.18 | 30.87 | 30.81 | 13.15 | -0.9319 | 50.1187 | 51.278 | 48.5017 | -35.3331 | -35.81 | 10.4873 | 11.1383 | 65.9625 | 67.2393 | 23.502 | 23.4862 | -488.873 | -6.3184 | -10.6 | -10.6 | 42.7069 | 41.9555 | -2.2802 |  | -80.2856 | 0.9492 |  | 2.4611 | 534.8367 | 115.3599 | 115.7872 | -542.3364 | 432.1255 |  | -18.8061 | 20.4617 | 61.6637 | 23.85 | 22.98 | 40.65 | 64.23 | 12.5962 | 12.5962 | 41.0441 | 41.8478 | 42.8883 | -87.8762 | -87.4095 | 5.3233 |  | 20.1469 |  | 75.2 | 68.3 | -10.21 | 39.2317 | 38.1013 | 37.7715 | -16.9187 | -16.357 | 70.5473 | -88.1387 | 75.5248 |  | 28.59 | 15.99 | 27.8979 | 26.2253 | -20.8248 |  |  |  | -121.7289 |  |  |  |  | 14.3619 | 31.1 | 28.42 | 42.48 |  | -1.17 | 47.6625 | 120.8069 | -17.16 | -17.29 | 69.5 | 37 | 120.7818 | 119.3455 | 47.9709 | 47.1 | 194.3569 | 161.9502 | 155.3017 | 157.3654 | 63.444 | 48.7208 | -25.843 | 551.8988 | 345.1454 |  | -22.235 | -20.6862 |  | -19.4224 | -18.1777 | 47.664 | -27.0667 | -27.9959 | -13.7142 | 0 | -15.94 | 1 | 9.5483 | -78.066 | -35.1998 | -34.577 | 8.1379 | -43.957 | 7.8536 | 20.9492 | 20.5927 |  | 39.9168 | 40.2435 | 38.7422 | -16.0758 | -14.7362 | 147.1941 | -45.6729 | -46.3654 | 104.4338 | 122.6787 | 17.5143 | 12.41 | 16.5805 | 0.7767 | -10.42 | 19.16 | 17.2988 | 9.3586 |  | 4.095 |  | 31.05 | -122.6414 | -104.8184 | 16.08 | 67.5517 | 34.6 | -14.5209 | -2.6887 | -3.1072 | 1.3511 |  |  |  | -21.6145 | 17.1287 | 21.738 | 59.5781 | 61.9407 | -88.9519 | -16.4293 | 23.7679 | -41.4717 | 8.3602 | 8.1069 | 7.8484 | 9.6734 | 154.1013 | 153.5074 | 140.4 | -141.0291 | -371.1556 | 372.2227 | 412.3194 | -147.5882 | -145.6743 | -39.8265 | -29.6457 | 82.2962 | 81.831 |  |  | 21.8 | 21.7121 | -62.8456 | -62.672 | 92.38 | 91.41 | 64.4 | 64.4 | 20.8382 | 24.24 | -393.0559 | 83.898 | 83.9299 | 9.9 | 44.5 | -20.8 | -19.9 | 1.3126 | 1.1476 | -403.8469 | -305.9413 | 581.6202 | 462.2693 | 129.3477 | -448.6851 | 444.9752 | -170.8752 | -246.3293 | -444.5665 | 132.8091 | 131.9193 | 176.494 | -554.7847 | 256.1117 | -313.3226 | 312.4823 | -8.3566 | 32.712 | 28.72 | 1.77 | 1.772 | -27.76 | 1.52 |  | -2.1653 | -34.5418 | -7.2648 | 17.4 | 53.166 | 53.126 |  |  | 53.2315 | 52.1127 | 53.6632 |  | -44.1 | 20.9276 | 8.52 | 0 | -31.584 | 61.5081 | 39.5706 | -30.8609 | -60.8136 | 28.5731 | 30.5467 | 23.2 | -22.9 | 44.3808 | 11.1044
22/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | -37.0868 | 28.5484 |  | 31.8678 | -63.9902 | 36.9198 | 18.7274 | 18.3057 | 0 | -29.581 |  | 9.108 |  | 13.4216 | 29.3772 |  | 17.4679 | 28.9945 | 14.0107 | 5.2767 | 7.0099 |  |  |  | -72.88 |  | 2.22 | 28.6 | 21.219 | 0.259 | -33.97 | -34.33 | -56.19 | 33.83 | 34.54 | 12.6712 | -0.7481 | 48.484 | 49.5167 | 47.5542 | -41.7082 | -42.3894 | 34.9203 | 33.5309 | 62.5601 | 64.2571 | 36.7267 | 40.2639 | -493.537 | -10.1878 | -10.8 | -10.7 | 49.5448 | 47.9915 | -1.9986 |  | -85.3541 | 1.0758 |  | 2.7117 | 540.2079 | 100.0702 | 100.4364 | -494.9395 | 429.3302 |  | -42.9608 | 44.3243 | 60.5759 | 23.59 | 22.67 | 39.8 | 63.53 | 20.2317 | 20.0978 | 53.984 | 54.7792 | 42.3774 | -86.7828 | -85.8092 | 4.8371 |  | 20.5265 | 23.945 | 77.1 | 69.6 | -10.26 | 40.0625 | 39.015 | 38.6369 | -19.7707 | -19.6394 | 63.7703 | -76.7511 | 67.8609 |  | 27 | 15.4 | 27.8979 | 26.5182 | -20.7294 |  |  |  | -93.2054 |  |  | -55.4 | -55 | 15.0595 |  | 25.26 |  | 30.93 | 0.06 | 47.554 | 93.2803 | -16.53 | -16.81 | 67.44 | 37.95 | 93.6182 | 91.8 | 38.9537 | 37.4364 | 174.7361 | 140.7761 | 134.5574 | 135.999 | 88.306 | 71.435 | -23.749 | 506.7656 | 334.9893 |  | -22.0508 | -20.4945 |  | -23.5449 | -21.9749 | 153.66 | -52.3055 | -52.2568 | -37.7867 | 0 | -14.61 | 113.2 | 9.4933 | -88.5795 | -38.0103 | -37.0731 | 9.3692 | -67.6024 | 31.6712 | 22.8482 | 22.4879 |  | 39.5491 | 40.1807 | 39.0827 | -20.932 | -20.5971 | 143.1751 | -36.6252 | -37.1671 | 104.0041 | 121.6737 | 15.7272 | 12.4 | 17.6864 | 0.7633 | -11.02 | 19.74 | 15.5571 | 11.3703 |  | 4.338 |  | 31.64 | -121.3086 | -102.1056 |  | 69.3564 | 34.5 | -13.8229 | -2.8964 | -3.1943 | 1.3378 |  |  | -13.3874 | -21.285 | 17.6055 | 21.6379 | 58.203 | 60.4971 | -89.9878 | -16.4131 | 23.5803 | -41.6607 | 8.5637 | 8.1265 | 7.9012 | 9.7796 | 150.3433 | 150.4919 | 183.6 | -182.2143 | -417.0505 | 422.6052 | 436.342 | -144.149 | -143.1616 | -42.1562 | -32.8967 | 78.6516 | 78.6055 |  |  | 21.0309 | 20.8551 | -61.2319 | -61.0742 | 88.89 | 88.02 | 62.5 | 62.6 | 20.5092 | 24.64 | -382.6026 | 79.0989 | 79.2392 |  | 39.9 | -20.1 | -20 |  |  | -428.4338 | -301.2145 | 549.3715 | 439.0778 | 103.8866 | -427.6056 | 428.6949 | -169.0796 | -237.4634 | -421.8169 | 120.6524 | 120.3338 | 172.6456 | -532.7421 | 243.4994 | -290.3742 | 293.6175 | -9.0433 | 32.8701 | 27.68 | 1.726 | 1.728 | -27.68 | 1.28 |  | -1.5213 | -35.0088 | -8.0278 | 18.7 | 53.401 | 53.325 |  |  | 51.8246 | 51.6813 | 51.7744 |  | -40.4 | 22.2387 | 8.52 | 0 | -32.8146 | 63.9117 | 42.2794 | -32.8563 | -63.3698 | 32.1452 | 30.762 | 20 | -19.6 | 13.2894 | 34.4103
22/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.4866 |  | -36.9033 | 27.2806 |  | 32.2267 | -64.7551 | 37.3997 | 18.9154 | 18.4121 | -4.44 | -29.57 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.7346 | 29.2714 | 17.0289 | 17.2061 | 28.7778 | 14.2908 | 5.5174 | 6.8618 |  |  | 0.01 | -73.89 |  | 4.44 | 28.6 | 20.136 | 0.257 | -30.19 | -29.8 | -64.2 | 30.35 | 29.95 | 13.2264 | -0.9202 | 49.0679 | 50.6298 | 46.526 | -35.7405 | -35.9748 | 7.4594 | 7.7277 | 65.6162 | 66.6631 | 20.3571 | 20.1264 | -469.678 | -11.6896 | -9.3 | -9.3 | 43.0416 | 41.4905 | -2.4083 |  | -79.4162 | 0.4396 |  | 2.6702 | 523.9416 | 99.4293 | 99.5819 | -486.162 | 420.2972 |  | -49.6831 | 51.1975 |  | 23.79 | 22.6 | 39.77 |  | 22.2411 | 21.9732 | 53.2469 | 53.7258 | 41.8844 | -89.78 | -88.8812 | 4.4215 |  |  | 24.189 | 76.8 | 69.7 | -10.1 | 38.0357 | 37.5816 | 36.8402 | -23.7481 | -23.3984 | 67.3499 | -75.8108 | 71.4348 |  | 26.82 | 15.19 | 27.4292 | 26.2253 | -20.7667 |  |  |  | -96.0641 |  |  | -53 | -52.7 | 14.9551 |  | 25.86 |  |  | -0.23 | 48.918 | 94.5704 | -16.76 | -16.75 | 67.71 | 37.59 | 95.9818 | 93.8727 | 41.3108 | 39.7727 | 175.5492 | 144.2194 | 136.7744 | 139.6082 | 98.6812 | 83.6341 | -23.628 | 499.0651 | 358.3084 |  | -22.7605 | -20.8954 |  | -14.361 | -13.7566 | 150.588 | -55.5263 | -57.3304 | -50.6801 | 0 | -13.02 | 125.8 | 9.4839 | -68.273 | -38.6778 | -38.1232 | 9.5157 | -80.0926 | 43.4902 | 23.0365 | 23.1511 |  | 39.6721 | 40.7917 | 38.2217 | -23.109 | -22.7741 | 136.8118 | -39.4116 | -38.9999 | 101.735 | 119.8423 | 13.2808 | 13.96 | 17.9696 | 0.7449 | -11.46 | 19.36 | 13.3308 |  |  | 4.318 |  | 31.27 | -120.8022 | -100.4414 | 16.55 | 67.6001 | 35.2 | -13.2243 | -2.7038 | -3.3071 | 1.3158 |  |  | -14.6685 | -20.8069 | 17.821 | 21.1624 | 60.7321 | 60.4227 | -87.182 | -16.4481 | 23.4458 | -41.5697 | 9.7822 | 8.1167 | 7.9012 | 11.1746 | 155.6131 | 155.2695 | 199.1 | -199.7797 | -440.2281 | 439.7471 | 472.9235 | -149.419 | -146.8878 | -41.5913 | -32.1761 | 79.4319 | 79.3977 |  |  | 23.3161 | 23.371 | -62.6173 | -62.7658 | 95.9 | 95.14 | 62.6 | 63.1 | 20.6117 | 25.04 | -387.2097 | 85.691 | 85.7239 |  | 42.8 | -21.6 | -21.6 | 1.3978 | 1.0464 | -458.8011 | -327.8666 | 574.0884 | 455.0049 | 92.1792 | -443.6128 | 441.894 | -169.5681 | -244.9269 | -431.7358 | 130.8186 | 127.6061 | 171.1044 | -553.2009 | 250.9656 | -300.5422 | 306.6259 | -8.7796 |  | 28.72 | 1.855 | 1.863 | -26.48 | 2.72 |  | -2.1958 | -35.7412 | -7.4998 | 19.3 | 51.814 | 52.386 |  |  | 51.9778 | 51.7008 | 52.6529 |  | -39.5 | 21.2898 |  |  | -32.7803 | 63.6416 | 42.0771 | -32.19 | -62.7971 | 31.5379 | 30.165 | 21.6 | -20.8 | 31.4421 | 16.7184
22/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 14.4623 | -20.0502 | -37.082 | 28.7572 |  | 33.2736 | -67.8841 | 38.2257 | 19.3714 | 18.7835 | -4.44 | -29.862 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.6377 | 31.4228 | 17.2408 | 17.414 | 29.3189 | 13.4099 | 4.8342 | 7.575 |  |  |  | -75.4 |  | 6.66 | 28.6 | 19.473 | 0.255 | -31.93 | -32.11 | -64.19 | 32.15 | 32.13 | 12.8692 | -0.9343 | 49.3723 | 50.5199 | 48.9763 | -35.798 | -36.1217 | 12.0049 | 11.3417 | 66.4834 | 66.9429 | 23.0257 | 21.6964 | -485.9428 | -9.8807 | -10.8 | -10.6 | 42.8155 | 42.3107 | -2.4853 |  | -78.2097 | 0.8635 |  | 2.683 | 534.501 | 105.4719 | 105.2583 | -487.9739 | 437.4421 |  | -30.4702 | 31.8545 | 62.6417 | 24.3 | 23.39 | 40.62 | 64.85 | 14.3376 | 14.4716 | 60.3816 | 61.3049 | 42.971 | -85.8218 | -85.0875 | 5.3225 |  |  |  | 74.9 | 68.6 | -10.24 | 39.7138 | 38.9948 | 38.3338 | -19.7234 | -19.4616 | 71.507 | -86.8212 | 77.147 |  | 26.78 | 15.23 | 27.8979 | 26.2253 | -20.7577 |  |  |  | -93.4686 |  |  | -57.7 | -57.4 | 15.5869 | 31.1 | 25.74 |  | 31.24 | -0.04 | 48.8405 | 93.1703 | -16.76 | -16.77 | 68.68 | 40.2 | 93.1273 | 91.9455 | 33.4074 | 32.9 | 173.6015 | 139.8679 | 133.1847 | 136.1259 | 92.9119 | 77.7431 | -24.13 | 501.2104 | 341.529 |  | -23.0769 | -21.7556 |  | -16.2737 | -14.2456 | 162.876 | -60.1244 | -60.9706 | -42.773 | 14.24 | -6.18 | 115.2 | 9.6935 | -74.8395 | -40.2786 | -39.5456 | 12.6002 | -74.5178 | 40.0543 | 23.4206 | 23.1631 |  | 40.5945 | 40.7468 | 39.2488 | -15.406 | -15.0711 | 137.3142 | -32.0903 | -32.2797 | 103.3312 | 123.1879 | 11.3472 | 14.67 | 18.2748 | 0.7803 | -11.68 | 17.7 | 11.7866 |  |  | 4.201 |  | 30.91 | -122.4833 | -100.9883 | 16.25 | 67.8134 | 34.4 | -14.2548 | -2.934 | -3.2834 | 1.3425 |  |  | -15.1967 | -21.753 | 16.5284 | 22.2812 | 58.476 | 61.2241 | -89.6149 | -16.3966 | 24.1587 | -41.524 | 10.5105 | 8.3413 | 8.0594 | 11.6554 | 157.3268 | 157.5238 | 244.3 | -243.5208 | -493.9846 | 496.1208 | 480.0434 | -151.0722 | -147.7065 | -41.5909 | -31.7092 | 76.211 | 76.2671 |  | -93.1207 | 23.6127 | 23.6017 | -63.6378 | -62.632 | 94.75 | 94.12 | 61.5 | 62.4 | 20.8595 | 25.68 | -385.8956 | 85.6891 | 85.3554 | 10.5 | 39.4 | -22.5 | -22.4 |  |  | -470.2351 | -303.9424 | 566.5317 | 451.7728 | 94.0262 | -435.2036 | 435.2787 | -166.6219 | -244.4548 | -433.495 | 130.3983 | 126.2164 | 169.8949 | -544.6188 | 251.506 | -299.9342 | 302.2361 | -8.9114 |  | 27.2 | 1.753 | 1.755 | -26.72 | 1.28 |  | -1.9608 | -35.5093 | -8.0552 | 17.9 | 52.991 | 51.298 |  |  | 49.736 | 52.1242 | 50.7619 |  | -38.9 | 21.6906 |  |  | -28.8866 | 63.2708 | 41.7385 | -28.7448 | -61.7847 | 31.2552 | 30.1694 | 19.6 | -19.2 | -12.6786 | 59.0286
22/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.6242 |  | -36.7532 | 28.0517 |  | 34.4853 | -68.9213 | 38.8976 | 19.8034 | 19.3517 | -2.22 | -31.805 | 28.6 |  |  | 13.8235 | 31.272 | 17.2945 | 17.5235 | 29.1135 | 13.3235 | 5.1692 | 7.3523 |  |  |  | -70.73 |  | 4.44 | 30.8 | 21.053 | 0.264 | -35.76 | -35.78 | -50.52 | 35.67 | 36.26 | 12.9632 | -0.9795 | 50.1152 | 51.8018 | 53.142 | -44.9579 | -45.5587 | 31.3851 | 31.9463 | 69.0264 | 69.9843 | 35.0957 | 36.8442 | -527.686 | -6.1706 | -11.2 | -11.3 | 51.1618 | 51.0503 | -2.099 |  | -88.0164 | 0.974 |  | 2.8592 | 571.3063 | 102.8168 | 103.3662 | -488.0472 | 470.1845 |  | -32.7972 | 34.0021 | 63.6895 | 24.56 | 23.78 | 41.51 | 64.91 | 12.4622 | 12.3282 | 63.0501 | 62.82 | 38.8988 | -92.1216 | -90.7731 | 5.5954 |  |  | 23.332 | 78.1 | 70.1 | -10.31 | 39.7598 | 38.0827 | 38.4419 | -20.0055 | -19.3504 | 69.5233 | -83.726 | 74.6451 |  | 28.61 | 16.22 | 28.3667 | 26.8112 | -20.9815 |  |  |  | -100.2155 |  |  |  |  | 14.9771 | 32.4 | 28.46 | 43.98 | 32.2 | -0.71 | 49.2435 | 100.3032 | -16.48 | -16.62 | 69.74 | 39.15 | 101.7455 | 98.2 | 35.063 | 32.8 | 178.5235 | 146.8445 | 139.8424 | 141.7938 | 85.1443 | 70.2954 | -23.911 | 499.2327 | 343.3553 |  | -23.4426 | -22.3654 |  | -18.1425 | -17.7224 | 162.876 | -55.3519 | -57.2103 | -38.9083 | 14.62 | -15.12 | 84 | 10.0283 | -78.7872 | -40.553 | -39.8828 | 15.3191 | -71.2789 | 38.1284 | 23.4805 | 23.3136 |  | 39.3727 | 39.5086 | 37.6581 | -12.0569 | -13.8989 | 139.9935 | -32.9713 | -32.2218 | 106.9838 | 125.7264 | 12.6509 | 14.44 | 17.4984 | 0.7645 | -11.05 | 17.49 | 12.373 |  | -5.922 | 4.275 |  | 30.42 | -126.5793 | -104.5813 |  | 67.6376 | 32.6 | -16.1417 | -3.5583 | -3.961 | 1.3757 |  |  | -15.0626 | -24.4004 | 14.8599 | 24.914 | 60.5732 | 59.9428 | -94.5892 | -16.7 | 27.2464 | -43.5079 | 9.9067 | 8.7027 | 8.3969 | 11.6515 | 158.245 | 159.7339 | 248.1 | -247.9427 | -497.1281 | 502.2655 | 491.3143 | -150.9075 | -150.1089 | -43.3984 | -33.3465 | 80.5788 | 80.4092 | -92.9032 |  | 24.9531 | 24.4477 | -64.372 | -63.5177 | 92.25 | 90.56 | 64.1 | 62.3 | 20.6545 | 26.96 | -398.6102 | 84.8955 | 85.1489 |  | 42.6 | -21.6 | -21.6 |  |  | -480.5798 | -310.6271 | 577.7711 | 452.4908 | 91.8352 | -444.5768 | 440.7038 | -174.1422 | -245.3044 | -440.0295 | 126.5692 | 126.4563 | 179.3442 | -550.4896 | 258.3564 | -299.7018 | 305.1363 | -9.2795 |  | 27.68 | 1.666 | 1.667 | -26.24 | 1.52 |  | -2.4582 | -36.4462 | -8.1743 | 18.5 | 54.757 | 54.349 |  |  | 52.9715 | 54.3995 | 52.3647 |  | -41.8 | 21.8407 | 8.52 | 0 | -32.3974 | 63.7077 | 43.8982 | -32.2905 | -64.1948 | 32.236 | 30.4187 | 19.8 | -20.7 | -9.2145 | 79.1576
22/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 14.8573 | -20.3673 | -36.7621 | 29.7338 |  | 36.8544 | -74.0512 | 40.7425 | 20.6994 | 20.3708 | -4.44 | -33.224 | 28.6 |  |  | 13.6224 | 32.8898 | 18.0421 | 18.1663 | 31.027 | 13.2919 | 5.2984 | 6.9713 |  |  |  | -75.56 |  | 6.66 | 30.8 | 23.214 | 0.276 | -39.45 | -39.15 | -48.58 | 39.39 | 39.33 | 13.027 | -1.0554 | 52.4655 | 53.9688 | 60.3293 | -49.3961 | -49.6895 | 31.7607 | 34.3929 | 73.1345 | 74.6082 | 39.2585 | 39.0215 | -551.2098 | -7.8755 | -10.4 | -10.2 | 55.8425 | 55.5656 | -2.1974 |  | -93.9417 | 1.8242 |  | 3.3784 | 597.7964 | 113.2847 | 113.2542 | -550.1314 | 481.3705 |  | -33.7996 | 34.7483 | 67.841 | 25.33 | 24.71 | 43.77 | 66.99 | 16.6149 | 16.8828 | 57.7513 | 58.3661 | 39.1015 | -100.3867 | -99.6403 | 7.8124 |  |  | 24.126 | 82.1 | 75.5 | -11.28 | 39.7658 | 38.3765 | 38.6742 | -17.6457 | -17.6374 | 67.5645 | -86.8833 | 73.5679 |  | 31.59 | 17.42 | 30.7104 | 28.862 | -22.4543 |  |  |  | -117.7875 |  |  | -62.5 | -62.4 | 14.8672 | 35.4 | 32.88 | 48.14 | 35.14 | -1.47 | 51.2275 | 116.6816 | -16.72 | -16.79 | 74.15 | 40.91 | 118.3818 | 115.9273 | 44.9036 | 43.0636 | 199.1754 | 165.4131 | 158.3637 | 160.7779 | 97.0057 | 83.6558 | -23.698 | 563.7935 | 389.4693 |  | -24.0487 | -21.9804 |  | -11.5167 | -11.6668 | 164.412 | -51.282 | -52.0582 | -47.4666 | 0 | -13.38 | 105.2 | 10.559 | -68.3398 | -39.6729 | -37.92 | 12.5199 | -79.5998 | 43.9896 | 23.0798 | 22.3792 |  | 40.7278 | 41.734 | 40.0207 | -16.7456 | -17.5829 | 141.3331 | -43.1087 | -42.8673 | 108.0071 | 127.4437 | 12.0943 | 15.83 | 17.4984 | 0.8206 | -11.02 | 17.35 | 12.415 |  | -5.704 | 4.279 |  | 30.25 | -126.9124 | -105.236 |  | 66.2204 | 32.3 | -17.5305 | -3.9963 | -4.3189 | 1.4821 |  |  | -15.427 | -26.4878 | 14.4814 | 27.6021 | 57.5012 | 58.5469 | -94.7885 | -17.473 | 28.9374 | -46.0622 | 10.2872 | 9.3863 | 9.093 | 11.8467 | 161.9927 | 162.1519 | 212.5 | -211.7567 | -457.5952 | 461.2237 | 494.8451 | -155.8739 | -153.4326 | -40.5375 | -30.4191 | 82.5102 | 83.6086 |  |  | 24.3268 | 24.2609 | -68.7032 | -68.5327 | 93.95 | 93.56 | 61.3 | 62.3 | 20.7976 | 26.96 | -395.6036 | 85.4386 | 84.4655 | 11.6 | 40.5 | -21.6 | -21.7 |  |  | -489.4015 | -348.5515 | 582.8889 | 461.6888 | 76.3199 | -451.6276 | 450.1732 | -174.855 | -246.7859 | -449.0312 | 131.6199 | 130.088 | 181.2468 | -560.8209 | 258.8693 | -312.5988 | 314.777 | -8.7274 |  | 27.52 | 1.516 | 1.516 | -26 | 1.92 |  | -2.1958 | -34.4228 | -7.8508 | 16.5 | 53.831 | 52.808 |  |  | 54.2208 | 52.7476 | 54.3814 |  | -41.7 | 21.088 |  |  | -30.6813 | 63.2754 | 40.6921 | -30.8833 | -61.823 | 29.6334 | 32.0397 | 21.5 | -20.6 | 43.537 | 30.874
22/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.4832 | -21.1387 | -36.9961 | 30.4777 |  | 39.0484 | -78.4382 | 43.8562 | 22.0673 | 21.6878 | -8.88 | -33.462 | 28.6 |  |  | 13.586 | 36.3892 | 18.9822 | 19.3718 | 32.4854 | [6 empty] | -81.73 |  | 11.1 | 30.8 | 24.276 | 0.28 | -39.23 | -39.32 | -52.44 | 39.67 | 39.74 | 12.7079 | -1.3427 | 56.6258 | 58.3524 | 63.6137 | -50.4181 | -51.1277 | 28.5472 | 26.9 | 79.3402 | 79.8778 | 33.5051 | 34.4039 | -577.7095 | -9.3345 | -10.5 | -10.5 | 57.5137 | 56.5492 | -2.326 |  | -93.9244 | 1.8704 |  | 3.6371 | 621.967 | 123.3863 | 124.0882 | -575.4526 | 512.6563 |  | -52.6879 | 53.7924 | 70.8848 | 26.05 | 25.58 | 46.04 | 69.14 | 13.6678 | 12.998 | 57.3616 | 56.9712 | 42.5286 | -112.1488 | -109.3622 | 9.0509 |  |  | 24.471 | 89.8 | 81 | -11.97 | 40.1164 | 39.6344 | 39.1339 | -14.0014 | -14.3329 | 68.2267 | -92.992 | 75.0125 |  | 34.79 | 19.09 | 32.5854 | 30.7663 | -23.5355 |  |  |  | -111.9525 |  |  | -69.3 | -67.8 | 16.235 | 39.6 | 38.46 | 53.62 | 39.52 | -2.26 | 51.2895 | 108.8237 | -16.68 | -16.79 | 80.12 | 43.63 | 109.7636 | 107.3273 | 39.6997 | 37.6 | 201.4099 | 166.2176 | 158.4577 | 161.2623 | 87.4292 | 73.4048 | -24.51 | 584.6209 | 375.1883 |  | -25.5729 | -22.9028 |  | -27.8369 | -26.878 | 156.732 | -51.0638 | -52.3881 | -40.6559 | 0 | -16.59 | 94.2 | 11.1434 | -98.1028 | -38.3584 | -37.4931 | 10.1509 | -72.5245 | 35.9376 | 23.0474 | 22.9031 |  | 39.1658 | 39.5843 | 37.6888 | -14.5687 | -14.4012 | 143.845 | -37.4466 | -37.4663 | 111.0169 | 131.6517 | 12.3653 | 16.12 | 17.3788 | 0.8914 | -11 | 16.08 | 11.6409 |  | -5.711 | 4.27 |  | 30.42 | -131.1227 | -111.5209 | 16.53 | 68.4694 | 30.2 | -18.3162 | -4.2021 | -4.5527 | 1.616 |  |  | -13.8593 | -28.4742 | 16.0204 | 29.76 | 62.0011 | 62.2744 | -99.3545 | -18.0877 | 29.8803 | -48.5363 | 10.8963 | 10.5887 | 10.1794 | 12.5859 | 163.7063 | 165.8375 | 238.9 | -237.3794 | -487.1661 | 485.4554 | 505.6793 | -158.4213 | -153.8719 | -36.0289 | -25.524 | 82.7938 | 83.8495 |  |  | 23.2062 | 22.536 | -73.6803 | -73.9606 | 93.06 | 91.66 | 64.7 | 64.5 | 20.7762 | 26.56 | -403.5055 | 89.5467 | 88.4924 | 12.8 | 44.4 | -21.5 | -21.3 |  |  | -494.7926 | -342.5015 | 589.601 | 470.2194 | 90.1584 | -460.8908 | 457.4268 | -178.0036 | -252.2868 | -456.0638 | 131.3272 | 132.29 | 177.4008 | -571.9868 | 256.2811 | -316.5831 | 321.034 | -8.4637 |  | 26.64 | 1.298 | 1.297 | -25.84 | 2.96 |  | -2.2843 | -32.9 | -8.2902 | 15.4 | 52.778 | 52.633 |  |  | 53.9846 | 53.0883 | 54.7433 |  | -41.5 | 21.5093 |  |  | -27.09 | 62.0713 | 35.8957 | -25.2816 | -62.4372 | 27.0725 | 34.8791 | 22.8 | -23.5 | 18.2375 | 51.4851
22/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.4012 | -22.2515 | -35.5695 | 31.1041 |  | 41.7388 | -85.8778 | 49.4022 | 24.9312 | 24.4397 | -15.54 | -36.729 | 30.8 |  |  | 13.7865 | 38.7236 | 20.0382 | 20.2819 | 33.9788 | [6 empty] | -89.43 |  | 15.54 | 35.2 | 26.575 | 0.289 | -41.22 | -41.33 | -57.83 | 41.7 | 41.85 | 13.8885 | -1.9642 | 61.9837 | 63.9956 | 69.7206 | -48.0385 | -47.7941 | 9.6753 | 11.0881 | 87.0911 | 88.7768 | 22.8435 | 22.2566 | -604.8099 | -6.0384 | -11.1 | -11.1 | 54.843 | 53.9244 | -2.5735 |  | -88.5162 | 1.3434 | 6.6424 | 4.5492 | 660.9697 | 121.8604 | 121.311 | -592.4987 | 548.4945 |  | -61.1749 | 63.3556 | 71.9526 | 26.55 | 26.53 | 49.55 | 72.21 | 11.5245 | 11.2566 | 51.832 | 52.7407 | 41.932 | -105.0075 | -105.0708 | 6.7722 |  |  | 24.424 | 103.2 | 93.7 | -12.8 | 51.8352 | 49.6401 | 50.122 | -39.9334 | -39.8873 | 90.5643 | -91.8953 | 99.8207 |  | 41.2 | 22.32 | 37.2729 | 35.1608 | -25.8929 |  |  |  | -118.7203 |  |  | -68.2 | -67.4 | 16.9492 | 46.4 | 49.28 | 63.24 | 46.38 | -4.34 | 53.5215 | 117.2642 | -16.87 | -17.08 | 87.61 | 46.49 | 117.9273 | 115.2182 | 41.8408 | 39.3091 | 220.2823 | 184.8638 | 177.2022 | 178.694 | 87.6497 | 70.8107 | -24.945 | 602.4921 | 374.0624 |  | -26.9732 | -24.1282 |  | -28.0612 | -25.4273 | 119.856 | -48.4756 | -48.9692 | -38.9796 | 0 | -16.05 | 95.9 | 8.4983 | -90.8835 | -39.0614 | -37.7415 | 10.0186 | -73.376 | 34.6784 | 24.1614 | 24.0344 |  | 39.5264 | 39.0009 | 39.3803 | -11.8894 | -13.0616 | 151.7154 | -38.7337 | -38.753 | 115.0186 | 135.0389 | 11.4644 | 17.09 | 16.7807 | 0.9268 | -10.63 | 15.41 | 11.8458 |  | -5.719 | 4.382 |  | 29.59 | -135.3437 | -115.3333 | 16.32 | 67.3018 | 27.6 | -19.4206 | -4.7468 | -5.3808 | 1.7881 |  |  | -13.2752 | -32.3799 | 13.7814 | 33.5605 | 59.2355 | 60.2128 | -104.8896 | -19.0772 | 31.7607 | -51.6658 | 9.9369 | 12.4149 | 12.037 | 11.3636 | 165.0355 | 162.9259 | 267.4 | -266.1017 | -522.8372 | 522.3751 | 519.6133 | -157.9072 | -155.1483 | -36.5261 | -26.148 | 78.6382 | 77.975 |  |  | 23.5138 | 23.426 | -75.5245 | -77.033 | 90.98 | 89.48 | 63 | 63.2 | 20.5092 | 26 | -399.6446 | 86.266 | 86.457 | 14.5 | 40.6 | -21.6 | -21.6 |  |  | -506.3451 | -343.8409 | 582.1286 | 460.5622 | 81.6963 | -450.8372 | 450.1709 | -182.7751 | -250.6746 | -445.3605 | 131.0962 | 130.4863 | 179.0907 | -560.912 | 261.2702 | -313.0339 | 315.9284 | -7.2772 |  | 25.52 | 1.464 | 1.462 | -24.56 | 2 |  | -1.5213 | -32.2255 | -7.8202 | 15.8 | 51.749 | 51.632 |  |  | 50.8991 | 50.9754 | 51.0126 |  | -41.7 | 20.9614 |  |  | -26.4554 | 62.3774 | 36.5972 | -26.9431 | -61.4753 | 25.3396 | 35.1963 | 22.3 | -22 | -4.7408 | 71.3728
22/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.3872 |  | -36.0107 | 31.4012 |  | 42.6293 | -87.445 | 49.9384 | 25.2212 | 24.694 | -13.32 | -38.671 | 33 |  |  | 13.7481 | 39.2936 | 19.4514 | 19.8007 | 32.9325 | [5 empty] | 0.01 | -87.37 |  | 13.32 | 37.4 | 26.14 | 0.284 | -41.87 | -42.19 | -57.01 | 42.12 | 42.26 | 14.0703 | -2.1483 | 60.3321 | 62.4188 | 70.4078 | -50.5091 | -50.777 | 10.0694 | 9.3051 | 87.7505 | 89.213 | 20.7679 | 20.3259 | -601.2037 | -10.3036 | -9.7 | -9.7 | 57.5 | 56.6214 | -2.565 |  | -93.8952 | 2.6535 | 6.9535 | 4.8034 | 648.6097 | 119.1442 | 118.9306 | -602.8257 | 540.5543 |  | -60.4387 | 61.0842 | 72.6112 | 26.14 | 26.6 | 50.61 | 72.24 | 12.998 | 13.2659 | 53.7293 | 54.2904 | 44.31 | -94.6465 | -94.8061 | 7.0137 |  |  | 23.66 | 105.4 | 95.8 | -13.39 | 58.1393 | 56.8149 | 56.1358 | -36.3042 | -36.512 | 77.9761 | -82.2063 | 86.3712 |  | 49.61 | 25.8 | 37.7417 | 35.6003 | -24.7458 |  |  |  | -107.6931 |  |  | -71.5 | -70.2 | 17.8061 | 49.6 | 49.46 | 67.84 | 49.44 | -4.09 | 50.5765 | 107.1886 | -14.63 | -14.61 | 80.75 | 47.31 | 107.3636 | 105.9091 | 40.0375 | 35.5182 | 215.0226 | 178.3354 | 170.3705 | 173.7967 | 81.5501 | 67.0974 | -23.289 | 613.4559 | 334.6227 |  | -28.5785 | -26.2406 |  | -25.5957 | -23.6618 | 122.928 | -44.9321 | -45.8094 | -33.0086 | 0 | -16.58 | 75.4 | 9.0222 | -87.5452 | -37.4856 | -36.4323 | 8.6457 | -65.5512 | 35.5651 | 23.2601 | 22.7514 |  | 39.6297 | 39.7953 | 38.9153 | -14.4012 | -12.2243 | 145.3521 | -35.0397 | -34.9903 | 109.7945 | 130.331 | 8.0659 | 16.23 | 16.8856 | 1.0208 | -10.65 | 14.07 | 0 |  | -5.455 | 4.315 |  | 27.75 | -131.1714 | -110.2959 | 16.05 | 65.413 | 27.9 | -19.8864 | -4.5493 | -4.9797 | 1.7242 |  |  | -12.7996 | -32.6444 | 14.1424 | 33.9684 | 115.3681 | 0 | -102.2013 | -19.9941 | 32.203 | -52.6279 | 9.7167 | 13.997 | 13.5031 | 11.4553 | 148.1855 | 148.9475 | 188.2 | -189.1565 | -419.8298 | 420.7108 | 427.8466 | -141.8755 | -140.9806 | -34.8669 | -23.4831 | 79.7385 | 79.5384 | -77.9132 | -78.1952 | 14.9883 | 14.0545 | -70.3389 | -70.4561 | 69.24 | 68.6 | 71.9 | 72.2 | 20.7356 | 3.12 | -398.3496 | 75.8429 | 76.2214 | 14.5 | 61 | -13.1 | -13 | 1.214 | 0.9479 | -428.7193 | -304.6191 | 505.9402 | 393.2084 | 70.88 | -390.5165 | 384.3286 | -180.8347 | -194.4803 | -381.2766 | 154.4358 | 155.3251 | 182.6809 | -488.6065 | 202.8521 | -293.1956 | 296.514 | -6.6949 |  | 29.92 | 1.25 | 1.248 | -29.44 | 6.24 |  | -6.2089 | -30.0587 | -3.7491 | 14.8 | 53.057 | 50.938 |  |  | 52.1501 | 51.4004 | 51.3087 |  | -61.3 | 20.6634 |  |  | -23.2002 | 61.6279 | 34.7692 | -23.4759 | -61.1536 | 22.2879 | 37.1333 | 42.3 | -42.5 | 8.7933 | 53.8391
22/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.9232 | -22.8643 | -35.7906 | 36.6591 |  | 43.6562 | -91.3843 | 51.5971 | 25.8192 | 25.3286 | -15.54 | -52.566 | 46.2 |  |  | 13.291 | 41.1532 | 19.709 | 20.0389 | 33.3695 | [5 empty] | -52.08 | -52.1 |  | 15.54 | 50.6 | 25.901 | 0.282 | -50.26 | -50.22 | -52.51 | 51.03 | 51.23 | 14.4669 | -2.2494 | 61.0254 | 63.353 | 71.1064 | -51.7363 | -51.5214 | 34.445 | 35.052 | 86.0713 | 87.0243 | 33.7909 | 42.4235 | -655.1559 | -8.9213 | -9.9 | -10 | 59.0112 | 57.6154 | -2.7836 |  | -95.0791 | 3.01 | 7.5452 | 5.1897 | 699.0568 | 146.4278 | 147.1297 | -634.1743 | 614.2411 |  | -50.8632 | 52.4877 | 78.9482 | 27.99 | 28.5 | 53.91 | 75.36 | 5.3625 | 5.4964 | 59.6618 | 60.3545 | 41.5827 | -98.0527 | -97.4923 | 7.5426 | 0 |  |  | 107.6 | 97.1 | -14.36 | 58.6691 | 57.1936 | 57.5282 | -33.18 | -32.3105 | 96.192 | -108.0068 | 105.3165 |  | 56.3 | 29.7 | 41.4917 | 39.1159 | -27.2739 |  |  |  | -106.5409 |  |  | -77.9 | -79.9 | 19.3277 | 54.1 | 54.86 | 73.34 | 53.75 | -5.35 | 53.7075 | 105.7285 | -14.71 | -14.93 | 85.78 | 51.01 | 106.1091 | 104.8545 | 28.9876 | 27.0636 | 218.2514 | 180.0543 | 173.7422 | 177.6586 | 84.3725 | 68.8118 | -24.053 | 647.3474 | 208.4168 |  | -29.5384 | -27.4378 |  | -40.3637 | -36.7719 | 169.02 | -56.6452 | -57.3843 | -31.2973 | 0 | -16.47 | 123.6 | 9.7497 | -119.5912 | -38.3767 | -37.5865 | 7.7619 | -63.9438 | 37.7107 | 24.0855 | 24.0544 |  | 40.1177 | 40.2185 | 38.6591 | -6.5308 | -7.3681 | 155.0645 | -26.7943 | -26.5147 | 120.6748 | 143.8435 | 8.7471 | 18.39 | 17.8744 | 0.9744 | -11.1 | 14.29 | 9.2369 |  | -5.454 | 4.449 |  | 27.91 | -143.0991 | -117.2247 | 16.44 | 65.1622 | 29 | -18.7316 | -0.7976 | 0 | 1.7686 |  |  | -13.3358 | -31.6613 | 14.3944 | 32.6866 | 119.2387 |  | -110.328 | -22.8451 | 23.4031 | -50.9338 | 9.8298 | 14.3095 | 13.83 | 11.4111 | 121.202 | 120.9153 | 194.9 | -193.5553 | -406.8918 | 408.0325 | 308.4365 | -116.5277 | -114.5977 | -36.6906 | -26.648 | 79.3961 | 81.4102 | -51.5922 | -53.4321 | 4.0787 | 4.5621 | -56.1506 | -56.0715 | 41.1 | 39.96 | 74.3 | 74.4 | 20.5092 | -24.08 | -386.8285 | 61.5302 | 60.8301 | 14 | 68.5 | -2.8 | -2.1 |  |  | -301.7317 | -177.3218 | 365.8471 | 270.1215 | 62.7266 | -262.1797 | 263.2711 | -172.7392 | -109.745 | -261.7677 | 181.0991 | 181.5251 | 176.4717 | -353.2855 | 112.3014 | -243.6744 | 245.4397 | -6.5631 |  | 32.8 | 1.321 | 1.319 | -32.24 | 9.04 |  | -9.3461 | -26.2806 | -4.4236 | 12.5 | 52.842 | 51.231 | 8.5869 | 10.2683 | 52.6198 | 52.9729 | 51.4612 |  | -66.5 | 20.1868 | 8.52 | 0 | -26.1042 | 62.4016 | 37.1946 | -24.8244 | -62.1806 | 24.5921 | 36.5368 | 47.4 | -47.2 | -95.6741 | 143.6385
22/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.9438 | -24.1434 | -35.8314 | 36.2917 |  | 45.0956 | -94.909 | 54.6946 | 28.0831 | 27.435 | -13.32 | -53.836 | 48.4 |  |  | 13.6396 | 43.2342 | 20.0133 | 20.5734 | 34.102 | [5 empty] | -51.85 | -51.89 |  | 13.32 | 52.8 | 25.357 | 0.282 | -50.33 | -50.44 | -50.78 | 50.77 | 50.99 | 15.3905 | -2.6164 | 63.8853 | 66.2276 | 72.5512 | -52.4039 | -52.4576 | 34.7665 | 32.9302 | 86.7501 | 87.8375 | 46.0997 | 40.0946 | -672.8387 | -6.3368 | -9.3 | -9.3 | 58.9568 | 55.9896 | -2.9933 |  | -96.2535 | 2.9518 | 7.668 | 5.1015 | 722.8917 | 171.2088 | 171.1783 | -680.1659 | 649.9927 |  | -29.632 | 30.6999 | 84.3272 | 29.29 | 30.27 | 57.41 | 78.54 | -1.8712 | -1.7373 | 57.4698 | 57.6314 | 39.9313 | -103.4854 | -102.9068 | 18.4967 | 0 |  | 23.061 | 108.4 | 98.1 | -14.79 | 60.9769 | 59.5413 | 59.351 | -24.6095 | -23.9926 | 103.355 | -127.7977 | 114.8088 |  | 59.13 | 31.21 | 43.3667 | 40.8737 | -27.908 |  |  |  | -119.3282 |  |  | -86.8 | -86.3 | 19.9649 | 57.9 | 58.92 | 78.38 | 57.15 | -6.76 | 55.5675 | 119.0343 | -14.88 | -15 | 76.49 | 53.73 | 118.0364 | 116.4909 | 26.9108 | 27.7364 | 231.7009 | 190.4199 | 183.6138 | 185.6116 | 65.0001 | 46.3138 | -25.673 | 693.4877 | 92.3726 |  | -28.0996 | -27.3277 |  | -60.0969 | -56.2038 | 129.072 | -46.9815 | -47.5499 | -10.0455 | 0 | -17.21 | 105.1 | 12.9193 | -154.8733 | -37.3237 | -36.5605 | 9.2134 | -39.6652 | 7.8026 | 22.83 | 22.6451 |  | 37.8956 | 38.4574 | 36.8801 | 1.1722 | 1.3396 | 163.9397 | -27.134 | -27.1466 | 129.0532 | 149.5371 | 13.8375 | 16.28 | 16.495 | 0.95 | -10.46 | 15.09 | 13.6156 |  | -5.727 | 4.483 | 9.858 | 28.05 | -148.6933 | -126.5787 | 16.65 | 66.3129 | 29.3 | -21.1692 | -0.867 | 0 | 1.7856 |  |  | -13.4379 | -33.8252 | 15.6387 | 35.2894 | 122.4321 |  | -116.6299 | -25.3894 | 25.3409 | -56.908 | 8.5067 | 13.9482 | 13.5769 | 10.2114 | 92.6483 | 93.0906 | 116.5 | -116.7533 | -298.5297 | 300.4244 | 142.6239 | -90.5033 | -90.8136 | -37.6208 | -25.6165 | 77.0356 | 80.1899 | -11.661 | -23.0792 | -2.0078 | -2.1067 | -43.588 | -44.3966 | 16.55 | 16.55 | 74.8 | 75.1 | 20.9001 | -45.2 | -381.4066 | 51.7423 | 50.0679 | 14.5 | 70.1 | 3.1 | 4 |  | 1.0468 | -139.4559 | -56.2763 | 256.523 | 176.5752 | 90.8401 | -174.8465 | 168.7417 | -177.73 | -36.5118 | -167.2298 | 208.1202 | 204.9717 | 182.6881 | -243.1244 | 39.538 | -208.2214 | 208.1593 | -5.0881 |  | 34.4 | 1.616 | 1.616 | -33.28 | 10 |  | -11.1894 | -23.7598 | -4.3931 | 10.8 | 50.06 | 49.667 |  |  | 51.9744 | 51.7329 | 50.7544 |  | -71.6 | 19.3863 | 8.52 | 0 | -26.3818 | 60.5546 | 36.3036 | -27.2648 | -60.5872 | 24.5229 | 34.6044 | 50.3 | -50.6 | -149.0835 | 180.0911
22/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.6103 | -25.0181 | 10.1141 | 36.5247 |  | 48.4463 | -107.2946 | 58.6623 | 29.7551 | 29.1295 | 0 | -59.723 | 55 | 19.044 | -52.8 | 13.2669 | 53.0994 | 20.6589 | 21.2422 | 35.0396 | [5 empty] | -49.49 | -49.52 |  | 0 | 59.4 | 25.118 | 0.278 | -49.18 | -49.16 | -50.32 | 49.54 | 49.65 | 17.408 | -3.1632 | 66.7014 | 69.1182 | 70.7594 | -53.5044 | -53.6271 | 32.4372 | 32.9575 | 87.9993 | 88.3149 | 40.868 | 42.3941 | -680.6039 | -11.6935 | -9.7 | -9.6 | 60.0213 | 59.3448 | -3.4028 |  | -96.9377 | 4.6775 | 8.0193 | 5.391 | 728.1104 | 183.6603 | 181.8292 | -687.5825 | 688.8855 |  | -41.5064 | 42.419 | 90.7241 | 29.5 | 31.93 | 61.85 | 81.96 | -3.6127 | -3.2108 | 63.2623 | 63.8779 | 39.4998 | -113.089 | -113.1936 | 19.1351 |  | 20.5265 | 22.931 | 115 | 104.3 | -15.78 | 62.9393 | 62.034 | 62.1281 | -16.4143 | -16.3205 | 97.9862 | -133.5621 | 110.9526 |  | 68.63 | 36 | 45.7104 | 43.5104 | -29.0774 |  |  |  | -115.7756 |  |  | -93.4 | -94.1 | 21.2833 | 61.1 | 62.98 | 82.7 | 60.92 | -7.63 | 58.6985 | 115.084 | -13.27 | -13.53 | 81.54 | 59.56 | 114.5091 | 114.1455 | 22.3261 | 22.3818 | 238.394 | 194.5913 | 186.838 | 190.6628 | 61.1234 | 42.8999 | -26.114 | 700.0045 | 41.7577 |  | -31.164 | -28.6051 |  | -67.5786 | -63.3108 | 139.836 | -48.5576 | -49.7449 | -7.3011 | 0 | -19.83 | 104.3 | 14.0526 | -175.6083 | -38.5811 | -37.4286 | 10.2619 | -41.2833 | 9.4159 | 22.4475 | 21.9055 |  | 38.7465 | 39.0359 | 38.4669 | 3.3491 | 2.1769 | 172.3125 | -21.0939 | -20.8592 | 131.8802 | 153.8601 | 16.423 | 18.47 | 16.9784 | 0.9976 | -10.47 | 16.21 | 16.1453 |  | -5.518 | 4.4 |  | 30.31 | -153.6794 | -130.2647 | 17.34 | 69.0778 | 30.4 | -22.2648 | -1.601 | -1.5717 | 1.9096 |  |  | -13.0645 | -36.1535 | 16.0902 | 37.604 | 120.1055 |  | -118.1665 | -27.5892 | 27.352 | -62.79 | 8.6198 | 14.749 | 14.3363 | 10.2238 | 85.8087 | 88.4586 | 127.8 | -125.4682 | -303.3704 | 306.8629 | 111.4151 | -83.7337 | -83.1597 | -37.2042 | -26.3682 | 80.6447 | 79.7896 |  | 0 | -6.2486 | -6.3474 | -41.7207 | -42.0292 | 12.52 | 13.05 | 75.2 | 73.6 | 20.695 | -50.24 | -355.6612 | 38.5085 | 38.1029 | 13.9 | 72 | 7.3 | 7.5 |  | 0.922 | -106.1655 | -18.4487 | 231.428 | 158.1266 | 102.0465 | -154.5712 | 149.5113 | -172.1657 | -18.1949 | -149.5041 | 211.9112 | 213.2402 | 175.5443 | -223.7243 | 23.1555 | -199.0057 | 200.5909 | -5.7198 |  | 34.96 | 1.645 | 1.649 | -33.2 | 9.76 |  | -10.8965 | -22.8229 | -4.0421 | 11.1 | 51.751 | 51.274 |  |  | 52.5014 | 53.0825 | 52.5492 |  | -72.3 | 20.0223 |  |  | -28.2547 | 62.5681 | 38.0262 | -28.8543 | -61.4848 | 26.4953 | 34.8808 | 51.4 | -51.7 | -193.2129 | 223.6299
22/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 19.8385 | -26.3805 | 10.3076 | 37.1976 |  | 50.9247 | -108.8163 | 62.0088 | 31.447 | 30.7679 | -4.44 | -64.114 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 13.0031 | 54.855 | 16.8622 | 17.166 | 28.3863 | [5 empty] | -56.66 | -57.08 |  | 4.44 | 61.6 | 24.881 | 0.274 | -56.62 | -56.74 | -49.31 | 56.94 | 57.42 | 18.2948 | -3.3858 | 69.7316 | 71.9971 | 68.5041 | -53.0927 | -52.8386 | 10.4927 | 9.1567 | 91.5397 | 92.9518 | 22.2488 | 21.6004 | -640.7833 | -13.7567 | -8.9 | -8.9 | 60.1262 | 58.9829 | -4.1126 |  | -76.8595 | 6.6892 | 7.9376 | 5.373 | 690.42 | 207.4342 | 207.1901 | -668.561 | 715.7836 |  | -37.9547 | 39.5286 | 97.6399 | 29.56 | 33.05 | 63.85 | 82.94 | -31.8776 | -32.1455 | 94.4544 | 94.7097 | 34.9957 | -145.8285 | -145.2189 | 14.1252 |  | 20.5265 | 21.519 | 111.1 | 100.8 | -16.31 | 47.7144 | 46.0801 | 45.9778 | 16.6474 | 16.8069 | 80.2492 | -152.4957 | 92.5032 |  | 75.25 | 39.2 | 47.8198 | 45.7077 | -30.8259 |  |  |  | -125.2287 |  |  | -103.6 | -102.6 | 22.8323 | 64.2 | 66.3 | 86.5 | 63.62 | -8.56 | 59.954 | 122.667 | -14.75 | -14.83 | 84.18 | 62.99 | 123.7091 | 121.4727 | 0 | -1.5909 | 235.842 | 191.8618 | 184.7775 | 187.1436 | 40.9195 | 22.0798 | -28.443 | 680.2738 | -7.7606 |  | -30.1924 | -27.9658 |  | -39.4741 | -36.7318 | 43.056 | -42.3917 | -43.3634 | 14.7729 | 0 | -16 | 1 | 14.6213 | -121.204 | -39.3762 | -38.9929 | 11.2446 | -20.2386 | -11.858 | 22.9629 | 22.8085 |  | 40.0998 | 40.7701 | 38.5457 | 30.6445 | 30.477 | 95.1152 | 3.7254 | 3.6452 | 66.3539 | 82.6918 | 9.648 | 9.75 | 17.1664 | 0.9744 | -10.36 | 17.93 | 9.6328 |  | -5.557 | 4.505 |  | 38.65 | -82.8519 | -65.837 | 17 | 81.7822 | 31.8 | -24.9093 | -1.1864 | 0 | 2.0102 |  |  | -15.8005 | -39.3791 | 15.1484 | 41.5053 | 123.4894 |  | -145.4445 | -28.7573 | 28.9156 | -64.939 | 9.0305 | 15.9612 | 15.391 | 10.4143 | 87.835 | 89.237 | 129.5 | -128.6098 | -310.1518 | 314.211 | 79.4062 | -84.5033 | -83.4646 | -35.8613 | -24.8408 | 76.6269 | 76.8423 | 0 |  | -8.6546 | -8.8853 | -41.4843 | -41.0437 | 14.1 | 14.87 | 75.5 | 75.4 | 20.6331 | -53.92 | -356.5845 | 45.0327 | 45.9166 | 13.9 | 79.3 | 8.6 | 9.1 |  |  | -74.4496 | 34.7477 | 229.642 | 155.7449 | 133.5442 | -149.2096 | 144.1222 | -168.5558 | 0 | -145.5595 | 213.0043 | 211.1234 | 169.6822 | -225.2704 | 22.3616 | -202.1108 | 201.4489 | -4.9288 |  | 36.64 | 1.64 | 1.638 | -35.84 | 9.84 |  | -10.2525 | -22.4994 | -3.8071 | 8.4 | 52.836 | 52.154 |  |  | 51.5099 | 49.7305 | 51.2551 |  | -73.8 | 18.6762 |  |  | -26.8798 | 61.6002 | 36.3692 | -27.4295 | -60.9446 | 24.4146 | 36.4687 | 54.9 | -53.3 | -230.44 | 277.6812
22/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 20.0449 | -26.9966 | 10.5869 | 38.4294 |  | 53.5958 | -111.3589 | 64.9184 | 33.017 | 32.2917 | -8.88 | -67.023 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.334 | 55.1758 | 17.4976 | 17.6379 | 29.2926 | [5 empty] | -59.96 | -60.26 |  | 8.88 | 66 | 25.511 | 0.275 | -62.22 | -61.64 | -47.15 | 61.6 | 62.41 | 19.2746 | -3.6072 | 70.6555 | 72.7821 | 70.8089 | -62.0343 | -62.5592 | 22.6189 | 15.8845 | 90.2047 | 95.047 | 32.338 | 26.3701 | -663.618 | -16.5286 | -9.5 | -9.5 | 68.2533 | 67.5794 | -4.1011 |  | -87.3963 | 6.7152 | 8.5392 | 5.8176 | 710.4402 | 197.3631 | 197.18 | -646.4009 | 729.5591 |  | -75.6086 | 76.9688 | 99.546 | 29.13 | 34.62 | 65.83 | 80.17 | -31.6097 | -32.1455 | 97.3005 | 97.1017 | 32.0072 | -152.6623 | -151.9191 | 14.8014 |  | 20.5265 | 9.213 | 127.4 | 116.9 | -17.06 | 52.6942 | 50.3788 | 51.4416 | 24.5941 | 26.2484 | 69.6148 | -148.244 | 81.465 |  | 74.84 | 39.87 | 49.9292 | 47.4655 | -32.1852 |  |  |  | -106.6386 |  |  | -93.6 | -96.4 | 23.497 | 66.3 | 67.92 | 89.52 | 65.64 | -8.71 | 63.643 | 106.6786 | -14.99 | -15.04 | 85.18 | 66.53 | 106.4545 | 106.1818 | -9.3355 | -9.8182 | 229.0633 | 180.8765 | 175.6871 | 178.6732 | 77.6056 | 56.93 | -28.489 | 656.3221 | -32.0505 |  | -30.7986 | -28.5086 |  | -38.9399 | -35.8321 | 172.092 | -68.9729 | -70.706 | -19.4969 | 0 | -23.33 | 106.3 | 15.1277 | -122.3248 | -38.82 | -38.2696 | 9.2055 | -55.5869 | 23.2922 | 23.2501 | 23.117 |  | 39.0195 | 39.5606 | 38.4155 | 30.6445 | 31.3143 | 81.3838 | 10.9553 | 10.883 | 54.7638 | 73.1018 | 11.6036 | 8.06 | 16.8856 | 1.0208 | -10.4 | 18.77 | 12.4638 |  | -5.239 | 4.596 |  | 42.17 | -73.5983 | -53.1507 | 17.49 | 84.3618 | 32.3 | -26.467 | -1.081 | 0 | 2.0549 |  |  | -16.5797 | -42.7184 | 16.5997 | 44.6634 | 129.0283 |  | -155.8884 | -30.5052 | 30.2179 | -68.7924 | 9.7668 | 16.5471 | 16.0027 | 11.3336 | 85.3348 | 85.4532 | 149.2 | -151.4887 | -321.936 | 324.4607 | 78.5438 | -82.7156 | -81.7296 | -35.9681 | -23.9454 | 75.0956 | 76.4965 |  |  | -6.0728 | -6.3474 | -43.1929 | -43.46 | 10.15 | 9.89 | 80.2 | 80.2 | 20.6331 | -56.72 | -363.0421 | 39.0827 | 39.9485 | 13.9 | 78.5 | 6.5 | 7.4 |  | 1.0386 | -73.0239 | 49.6796 | 236.6167 | 160.203 | 142.548 | -157.9112 | 152.1909 | -175.0101 | 0 | -147.1849 | 212.3817 | 212.6973 | 173.4545 | -230.6229 | 22.094 | -204.2261 | 206.3154 | -4.8244 |  | 36.4 | 1.664 | 1.661 | -35.6 | 10.8 |  | -12.1874 | -22.4689 | -2.2538 | 9 | 51.1 | 52.288 |  |  | 50.0073 | 48.0777 | 49.2923 |  | -79 | 16.7097 | 8.52 | 0 | -23.1593 | 63.3482 | 36.5661 | -22.6464 | -61.5741 | 23.0552 | 37.8023 | 58.9 | -58.8 | -242.7167 | 296.1188
22/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.4772 | -27.3627 | 11.0259 | 38.8203 |  | 55.6347 | -116.6214 | 67.0104 | 34.5369 | 33.4493 | -13.32 | -68.607 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 13.1921 | 60.4526 | 17.7611 | 17.8652 | 28.9892 | [5 empty] | -63.62 | -63.71 |  | 13.32 | 68.2 | 25.869 | 0.277 | -66.3 | -65.84 | -43.65 | 66.78 | 66.84 | 19.13 | -3.567 | 71.4465 | 74.2411 | 71.9103 | -61.8353 | -61.4314 | 10.1274 | 10.6185 | 96.5967 | 98.1268 | 22.756 | 22.1056 | -653.5592 | -8.3588 | -9.5 | -9.5 | 68.8337 | 67.3031 | -3.9445 |  | -81.4147 | 11.0586 | 8.2587 | 5.649 | 702.1697 | 207.3427 | 207.1291 | -648.6238 | 739.3179 |  | -70.1438 | 71.2451 | 104.6855 | 30.79 | 35.75 | 67.19 | 84.51 | -43.3979 | -43.3979 | 103.5379 | 103.7906 | 26.4219 | -160.7169 | -160.2649 | 14.4401 |  |  | 13.509 | 129.6 | 117.8 | -16.99 | 51.7081 | 50.9392 | 50.6446 | 29.8599 | 30.341 | 66.6835 | -156.8885 | 82.8003 |  | 81.44 | 42.64 | 52.0386 | 49.2233 | -33.2202 |  |  |  | -116.5726 |  |  | -98 | -96.6 | 23.1564 | 67.7 | 70.28 | 91.52 | 67.08 | -9.57 | 64.077 | 115.5516 | -14.94 | -14.93 | 85.48 | 67.52 | 115.2727 | 114.7091 | -16.8399 | -16.8364 | 232.7088 | 184.7019 | 178.6185 | 181.1897 | 86.642 | 67.6352 | -27.983 | 665.2581 | -39.0939 |  | -30.0021 | -27.9731 |  | -33.3784 | -31.2066 | 175.164 | -76.3068 | -77.6371 | -28.0209 | 0 | -26.75 | 118.3 | 15.431 | -112.79 | -37.9162 | -37.3453 | 9.4031 | -66.3925 | 31.3286 | 22.9805 | 22.7734 |  | 38.7239 | 39.427 | 37.8312 | 42.199 | 43.3712 | 55.0931 | 18.511 | 18.1337 | 31.634 | 45.8099 | 7.4873 | 5.09 | 16.7684 | 1.0196 | -10.38 | 18.46 | 0 |  | -4.984 | 4.586 |  | 42.21 | -47.9231 | -31.9552 |  | 87.3761 | 32.1 | -27.4378 | -0.815 | 0 | 2.0665 |  |  | -16.6236 | -44.188 | 16.1523 | 46.0921 | 132.6829 |  | -162.9382 | -30.4166 | 30.192 | -67.6537 | 10.1673 | 16.928 | 16.6263 | 11.6973 | 86.6009 | 87.2311 | 171.8 | -171.3155 | -345.3723 | 346.8397 | 79.3841 | -83.9188 | -83.0537 | -34.6161 | -22.3896 | 78.8623 | 76.8574 |  |  | -6.9737 | -7.0835 | -44.574 | -44.9768 | 10.34 | 10.13 | 82.1 | 82 | 20.8595 | -58.8 | -370.0357 | 36.6687 | 36.2413 | 13.3 | 83.3 | 9 | 9.1 |  | 0.9467 | -78.0859 | 61.7412 | 239.5541 | 159.7829 | 147.6369 | -153.5339 | 151.8963 | -175.3271 | 0 | -153.4126 | 217.6171 | 214.2103 | 171.6709 | -230.9009 | 20.1225 | -208.7575 | 209.68 | -5.0881 |  | 37.76 | 1.484 | 1.485 | -37.12 | 11.52 |  | -12.3613 | -22.4994 | -1.5518 | 9.1 | 54.954 | 55.517 |  |  | 49.6991 | 50.8108 | 48.9381 |  | -80.9 | 15.0768 | 8.52 |  | -23.2939 | 62.7845 | 35.491 | -23.4208 | -61.6761 | 21.8634 | 38.7827 | 61.9 | -61.2 | -263.7552 | 321.5408
22/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 21.1236 | -28.7591 | 11.4173 | 39.7856 |  | 59.3698 | -118.2048 | 70.6264 | 35.7369 | 34.9005 | -11.1 | -70.738 | 66 | 22.356 | -63.8 | 12.8499 | 62.3662 | 18.2129 | 18.6081 | 30.7205 | [5 empty] | -62.98 | -63.55 |  | 11.1 | 70.4 | 25.276 | 0.272 | -71.21 | -71.56 | -35.65 | 72.36 | 72.58 | 19.7549 | -3.0902 | 74.1938 | 76.5606 | 72.0834 | -67.7409 | -67.7193 | 27.6642 | 28.8522 | 94.9982 | 97.3711 | 41.0213 | 40.0807 | -679.4081 | -11.0538 | -10 | -10 | 74.5081 | 72.9247 | -4.0658 |  | -88.7067 | 11.0391 | 9.1416 | 6.1442 | 733.9699 | 208.2277 | 209.1738 | -659.4827 | 762.8644 |  | -71.0245 | 73.6437 | 106.6215 | 31.76 | 34.91 | 70.06 | 90.48 | -43.5319 | -44.0677 | 105.9107 | 106.8333 | 25.354 | -172.1346 | -173.1172 | 13.0666 |  | 20.5265 | 27.283 | 131.1 | 120.4 | -17.51 | 51.1152 | 49.8986 | 50.0658 | 32.7488 | 33.4976 | 73.9322 | -166.6214 | 89.2494 |  | 82.94 | 43.27 | 52.7417 | 50.3952 | -34.314 |  |  |  | -130.8259 |  |  | -101.5 | -99.1 | 23.3047 | 69.2 | 72.12 | 93.42 | 68.48 | -9.73 | 66.402 | 126.9322 | -14.68 | -14.81 | 86.52 | 68.66 | 126.5818 | 123.8727 | -12.9705 | -12.3091 | 244.5963 | 199.291 | 189.5082 | 192.4174 | 75.8674 | 58.1901 | -29.266 | 670.4984 | -37.9151 |  | -31.4 | -27.4045 |  | -32.1545 | -30.1046 | 162.876 | -71.8098 | -73.4516 | -23.6548 | 13.1 | -19.78 | 92.9 | 16.2912 | -112.725 | -38.0981 | -37.4305 | 9.5962 | -58.9586 | 34.8575 | 22.9121 | 22.5155 |  | 40.3385 | 40.2288 | 38.7622 | 43.8736 | 43.2037 | 63.131 | 14.0785 | 14.8365 | 40.5609 | 52.9219 | 10.6294 | 4.74 | 16.4877 | 1.0916 | -10.52 | 19.69 | 10.8476 |  | -4.812 | 4.55 |  | 43.45 | -51.723 | -38.4623 | 17.15 | 88.2673 | 34.6 | -29.2121 | -1.5273 | -1.4141 | 2.159 |  |  | -16.794 | -46.2325 | 15.0151 | 49.3784 | 117.7784 |  | -167.8118 | -31.9463 | 32.9507 | -72.1781 | 10.6516 | 17.1136 | 16.5209 | 12.2714 | 90.5288 | 90.337 | 186.1 | -186.899 | -373.0239 | 369.5219 | 92.0938 | -84.8427 | -86.4985 | -33.4214 | -21.058 | 79.6914 | 78.2148 |  |  | -6.1277 | -6.3474 | -46.1323 | -45.9886 | 6.67 | 5.79 | 83 | 82.7 | 20.9194 | -60.96 | -374.6682 | 41.1043 | 40.6737 | 12.8 | 82 | 6.5 | 6.7 | 1.3146 | 1.2522 | -88.044 | 64.8226 | 246.1405 | 165.0401 | 142.6178 | -162.2219 | 152.2925 | -179.4689 | -21.684 | -155.5793 | 216.4822 | 215.7791 | 183.6694 | -236.2654 | 21.4342 | -208.4283 | 211.4576 | -5.5084 |  | 39.52 | 1.5 | 1.494 | -38.32 | 12.48 |  | -13.5637 | -22.5299 | -0.4379 | 7.9 | 54.379 | 53.294 |  |  | 49.9588 | 48.9058 | 50.2237 |  | -83.8 | 13.9487 | 8.52 | 0 | -21.7136 | 61.0143 | 34.4963 | -21.5253 | -60.5082 | 20.4482 | 39.1043 | 63.5 | -63.2 | -272.3337 | 333.198
22/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 21.3703 | -29.468 | 11.8883 | 39.641 |  | 59.8741 | -114.2633 | 72.2285 | 36.5609 | 35.8663 | -6.66 | -72.864 | 66 | 22.356 | -66 | 10.936 | 60.0074 | 18.4728 | 18.5087 | 30.8525 | [5 empty] | -60.96 | -61.34 |  | 6.66 | 72.6 | 23.655 | 0.262 | -65.18 | -64.98 | -47.23 | 66.25 | 66.22 | 19.9396 | -3.4078 | 74.7449 | 77.5023 | 70.3788 | -60.4253 | -60.9014 | 5.9688 | 5.5809 | 96.0278 | 98.5935 | 22.2352 | 22.1867 | -655.081 | -11.467 | -9.9 | -10.1 | 67.25 | 66.2692 | -4.7252 |  | -83.5716 | 11.5472 | 9.13 | 6.091 | 703.5735 | 215.7048 | 214.8808 | -671.1119 | 755.8373 |  | -60.7074 | 62.5629 | 110.8429 | 32.82 | 35.16 | 70.82 | 92.34 | -41.9244 | -41.1206 | 108.7795 | 109.5579 | 29.2892 | -168.5681 | -169.0417 | 14.2897 |  | 20.9062 | 27.104 | 132.9 | 119.7 | -17.86 | 54.3556 | 52.5555 | 53.2198 | 37.7161 | 38.1466 | 68.1324 | -169.4199 | 84.0282 |  | 83.5 | 43.67 | 54.1479 | 51.5671 | -34.7629 |  |  |  | -125.7466 |  |  | -105.7 | -104.4 | 24.3594 | 69.9 | 72.14 | 94.52 | 69.17 | -9.93 | 66.1385 | 123.1845 | -14.93 | -15.02 | 90.11 | 69.38 | 123.5818 | 122.7273 | -13.1069 | -13.9818 | 246.3196 | 196.6817 | 189.6996 | 192.6396 | 83.8758 | 69.0842 | -28.9 | 685.9819 | -31.0687 |  | -32.3669 | -30.1866 |  | -31.1051 | -28.0706 | 169.02 | -73.0551 | -75.6132 | -32.0982 | 13.86 | -18.47 | 82.4 | 16.7995 | -112.3877 | -39.3522 | -38.2223 | 10.3322 | -63.5074 | 41.6521 | 23.3365 | 22.6979 |  | 39.8438 | 40.0827 | 38.7585 | 40.357 | 42.0315 | 63.8009 | 15.2654 | 15.1467 | 37.4719 | 50.217 | 12.6509 | 6.17 | 16.9809 | 1.0208 | -10.66 | 20.4 | 13.1894 |  | -4.376 | 4.572 |  | 44.39 | -49.8001 | -36.9935 | 16.95 | 89.0765 | 33.3 | -29.8943 | -1.6618 | -1.6456 | 2.2206 |  |  | -15.8185 | -47.9215 | 14.9461 | 49.9429 | 121.4639 |  | -167.1515 | -33.9626 | 33.5641 | -76.5051 | 11.0809 | 17.4749 | 16.9322 | 12.4736 | 88.0474 | 88.2312 | 179.4 | -178.1548 | -355.2964 | 356.3462 | 93.365 | -87.6892 | -84.5486 | -36.014 | -24.1378 | 81.0004 | 78.3663 |  |  | -5.5564 | -6.3804 | -45.3845 | -46.181 | 9.08 | 8.76 | 82.6 | 83.2 | 20.6737 | -63.84 | -374.1981 | 40.3497 | 39.9169 | 10.5 | 84.3 | 8.2 | 9 | 1.2067 | 1.0861 | -81.9321 | 54.8847 | 247.7801 | 161.3808 | 144.5716 | -161.8579 | 155.2359 | -177.1295 | 0 | -156.272 | 216.4837 | 215.2936 | 179.6624 | -238.429 | 21.3326 | -206.6739 | 211.5461 | -4.8766 |  | 39.44 | 1.428 | 1.425 | -37.6 | 13.2 |  | -13.3288 | -22.5574 | 0.032 | 8.6 | 54.178 | 53.129 |  |  | 51.7284 | 52.4046 | 51.7849 |  | -82.7 | 13.8706 | 8.52 | 0 | -22.6463 | 63.2847 | 36.2728 | -23.0414 | -62.4638 | 22.2252 | 38.8945 | 63.7 | -62.9 | -261.3821 | 320.7176
22/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.8243 | -30.1038 | 12.21 | 41.1145 |  | 63.354 | -123.7106 | 75.0294 | 38.2428 | 37.1839 | -4.44 | -75.409 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 12.9223 | 66.5828 | 18.7928 | 18.7347 | 31.0066 | [5 empty] | -62.08 | -62.03 |  | 6.66 | 72.6 | 24.071 | 0.263 | -66.9 | -66.32 | -45.12 | 68.22 | 67.84 | 20.431 | -3.7675 | 74.7189 | 77.663 | 70.2125 | -61.0303 | -60.9268 | 5.6385 | 5.6473 | 96.8528 | 98.8046 | 24.1235 | 23.51 | -669.1511 | -7.86 | -10 | -10 | 67.9975 | 66.8659 | -5.1362 |  | -83.1755 | 11.2356 | 9.026 | 6.2358 | 718.1918 | 221.9916 | 223.0597 | -688.4437 | 767.002 |  | -53.1685 | 55.4656 | 111.9806 | 33.12 | 36.32 | 72.29 | 93.4 | -45.0054 | -44.4696 | 110.9439 | 111.0772 | 30.0606 | -175.4901 | -175.503 | 14.2525 |  | 20.7229 | 27.182 | 136.4 | 122.8 | -17.86 | 53.5246 | 52.0852 | 52.1977 | 38.055 | 38.2507 | 74.5062 | -174.4491 | 90.9328 |  | 86.39 | 45.02 | 56.2573 | 53.1784 | -36.9124 |  |  |  | -139.0022 |  |  | -106.4 | -106.9 | 24.6121 | 71.4 | 75.22 | 96.46 | 70.59 | -10.78 | 68.045 | 139.3979 | -14.62 | -14.84 | 93.78 | 71.93 | 138.4182 | 136.0364 | -10.7335 | -11.4727 | 260.2767 | 209.0148 | 202.3014 | 204.3778 | 66.0912 | 48.162 | -30.874 | 702.2699 | -47.95 |  | -33.2303 | -30.1947 |  | -30.5369 | -27.8942 | 70.704 | -57.8506 | -58.7453 | -5.4467 | 15.6 | -26.82 | 1 | 17.7471 | -112.8484 | -38.956 | -37.9278 | 10.7234 | -45.7382 | 12.1485 | 22.7775 | 22.9061 |  | 39.7831 | 39.3345 | 38.765 | 42.3664 | 43.2037 | 67.8198 | 12.8189 | 12.1242 | 42.8656 | 55.0036 | 12.6583 | 6.98 | 16.5805 | 1.1392 | -10.23 | 20.2 | 12.1365 |  | -4.205 | 4.597 |  | 45.09 | -54.0819 | -42.0252 | 16.72 | 90.7504 | 34.4 | -30.008 | -1.9951 | -2.0787 | 2.2827 |  |  | -14.9174 | -48.2641 | 16.7262 | 51.2299 | 125.7709 |  | -167.1647 | -34.2351 | 34.0725 | -78.0916 | 10.6524 | 17.8069 | 17.3646 | 12.1954 | 85.2546 | 87.3297 | 158.4 | -159.0075 | -342.3414 | 343.1483 | 64.1134 | -83.8152 | -83.5057 | -32.6742 | -21.7087 | 80.5339 | 78.8991 |  |  | -8.0613 | -8.7095 | -45.0068 | -45.4388 | 9.34 | 9.56 | 74.7 | 75.6 | 20.6545 | -63.76 | -353.7019 | 35.9633 | 35.5486 | 9.4 | 67.9 | 8.2 | 8.3 |  |  | -57.4418 | 67.8266 | 225.4007 | 146.1686 | 143.033 | -142.3793 | 138.7402 | -170.9844 | 0 | -141.7579 | 214.3072 | 214.2916 | 172.7549 | -217.6232 | 10.9395 | -202.3833 | 200.0257 | -5.827 |  | 36.08 | 1.453 | 1.449 | -35.6 | 10.48 |  | -10.4875 | -18.9837 | -4.1001 | 6.3 | 55.994 | 54.842 |  |  | 51.3049 | 51.5081 | 52.0231 |  | -70.4 | 13.0674 |  |  | -22.3503 | 61.1826 | 33.9947 | -22.3705 | -59.7241 | 20.3524 | 38.8586 | 50.5 | -51 | -268.8152 | 325.1218
22/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 |  |  | 12.5819 | 41.4036 |  | 65.0996 | -125.7123 | 76.1155 | 38.5888 | 37.6601 | -6.66 | -71.216 | 66 | 18.216 | -63.8 | 11.192 | 69.7714 | 18.8915 | 19.0008 | 31.2551 | [5 empty] | -62.61 | -62.61 |  | 6.66 | 70.4 | 22.765 | 0.262 | -72.81 | -73.82 | -32.88 | 74.71 | 73.7 | 19.83 | -3.581 | 74.4362 | 77.5827 | 68.5637 | -68.0448 | -68.1472 | 31.3383 | 29.4909 | 93.4894 | 96.4121 | 43.0748 | 39.9636 | -689.2351 | -5.7503 | -11.5 | -11.4 | 74.6091 | 72.9948 | -4.7139 |  | -91.2545 | 10.2171 | 9.3988 | 6.3089 | 736.2588 | 200.7812 | 199.9877 | -678.4966 | 759.6509 |  | -58.013 | 60.5879 | 111.2321 | 33.46 | 37.41 | 74.58 | 94.68 | -40.5848 | -40.049 | 108.1255 | 109.0091 | 29.4742 | -157.559 | -157.5911 | 13.1515 |  |  | 27.728 | 142.1 | 128.5 | -18.42 | 66.3966 | 64.378 | 64.5578 | 15.2092 | 15.8509 | 76.9462 | -156.2756 | 91.52 |  | 87.36 | 45.04 | 56.9604 | 54.3503 | -37.2047 |  |  |  | -125.5285 |  |  | -103.7 | -103.3 | 24.4528 | 72.2 | 76.18 | 97.6 | 71.31 | -10.88 | 67.8745 | 125.5646 | -14.48 | -14.41 | 90.66 | 71.79 | 126.2 | 121.8364 | -12.909 | -13.1364 | 250.3284 | 201.0986 | 194.5761 | 196.7525 | 92.2313 | 77.9578 | -29.504 | 686.5068 | -39.5803 |  | -33.3827 | -31.0131 |  | -30.4542 | -27.4128 | 192.06 | -76.1258 | -78.255 | -34.0867 | 0 | -24.25 | 113.1 | 17.5164 | -111.9556 | -35.1267 | -34.4934 | 4.9157 | -75.3628 | 38.8737 | 22.625 | 22.5245 |  | 38.83 | 39.3305 | 37.8984 | 39.3522 | 38.5149 | 63.6334 | 14.9199 | 14.5641 | 38.4085 | 51.9199 | 11.1128 | 7.58 | 16.8881 | 1.127 | -10.73 | 19.23 | 11.2141 |  | -4.163 | 4.369 |  | 43.81 | -51.6321 | -37.6474 | 17.44 | 88.6463 | 32.8 | -26.6438 | -3.6263 | -3.6474 | 2.2831 |  |  | -15.464 | -45.5728 | 16.1655 | 48.1178 | 128.9359 |  | -167.121 | -33.527 | 33.5658 | -64.2243 | 10.6961 | 17.6116 | 17.1537 | 12.3339 | 83.7284 | 84.8856 | 160.5 | -161.9853 | -330.5236 | 331.0921 | 67.9769 | -82.0232 | -80.008 | -34.8266 | -22.0288 | 82.4305 | 81.1328 |  |  | -8.9183 | -9.3687 | -43.8075 | -44.3627 | 11.21 | 11.63 | 71.4 | 70.8 | 20.6117 | -63.2 | -351.1333 | 38.8271 | 38.4224 | 9.4 | 69.5 | 9.9 | 10 |  | 0.9706 | -62.5551 | 61.9007 | 222.0174 | 150.427 | 139.6213 | -147.3386 | 138.0992 | -166.0808 | 0 | -142.9161 | 218.727 | 213.7385 | 167.2104 | -214.5486 | 10.7646 | -199.0718 | 199.6859 | -6.2747 |  | 35.6 | 1.444 | 1.439 | -34.72 | 11.04 |  | -10.3105 | -18.2818 | -5.0675 | 5.7 | 51.749 | 51.228 |  |  | 51.9676 | 52.6928 | 52.8835 |  | -66.6 | 13.302 | 8.52 |  | -22.9814 | 62.8136 | 35.8541 | -23.2032 | -60.3108 | 21.9749 | 38.3663 | 48 | -46.5 | -256.9557 | 314.827
22/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 |  |  | 12.651 | 41.9057 |  | 66.0008 | -127.5655 | 76.3501 | 38.7448 | 37.7477 | 0 | -70.29 | 63.8 | 18.216 |  | 13.0248 | 73.3928 | 18.5311 | 18.2926 | 30.3431 | [5 empty] | -61.43 | -61.43 |  | 2.22 | 68.2 | 22.547 | 0.266 | -72.1 | -72.43 | -33.23 | 73.65 | 73.28 | 19.1348 | -3.1313 | 72.8949 | 76.2687 | 66.789 | -67.2207 | -66.9929 | 29.457 | 25.3008 | 93.2143 | 94.3118 | 38.9516 | 35.6842 | -668.8004 | -5.1082 | -11.4 | -11.3 | 74.6968 | 71.9894 | -4.7628 |  | -87.4587 | 10.5267 | 9.4161 | 6.5322 | 718.1308 | 193.8535 | 192.0529 | -677.189 | 729.082 |  | -59.4785 | 59.9258 | 108.1684 | 33.08 | 36.5 |  | 93.71 | -38.0396 | -38.4415 | 103.4882 | 103.6026 | 30.8783 | -154.6284 | -153.7359 | 13.2027 |  |  | 28.006 | 144.8 | 131.9 | -18.33 | 69.6922 | 67.7177 | 67.2902 | 8.7734 | 8.6793 | 71.2349 | -141.8515 | 85.8038 |  | 85.99 | 45.05 | 55.0854 | 52.153 | -36.8378 |  |  |  | -130.1322 |  |  | -99.4 | -101.2 | 23.9749 | 73 | 76.04 | 98.62 | 72.06 | -10.86 | 65.4565 | 125.7721 | -14.52 | -14.44 | 90.51 | 71.03 | 126.6545 | 123.3455 | -9.4763 | -9.8455 | 251.1501 | 203.2141 | 196.5038 | 200.4867 | 87.3301 | 67.2634 | -29.017 | 686.4867 | -22.7003 |  | -33.2179 | -31.2077 |  | -29.8764 | -28.2152 | 182.844 | -68.0684 | -69.0544 | -30.0917 | 0 | -27.15 | 99.2 | 17.5218 | -110.5454 | -33.7177 | -33.0052 | 3.2172 | -65.038 | 32.9837 | 22.5606 | 22.2878 |  | 39.774 | 40.2698 | 39.0843 | 39.1848 | 39.0173 | 49.2322 | 11.1237 | 10.7324 | 29.8984 | 41.1511 | 7.2749 | 6.23 | 16.8881 | 1.0562 | -10.47 | 17.3 | 0 |  | -4.101 | 4.317 |  | 42.99 | -42.8941 | -29.4159 | 16.51 | 86.3255 | 30.9 | -21.7549 | -5.4573 | -5.7743 | 2.2805 |  |  | -16.1996 | -39.9033 | 16.4292 | 41.6528 | 125.8916 |  | -157.3882 | -32.3352 | 32.8609 | -49.9339 | 10.5856 | 17.3968 | 16.9217 | 12.0989 | 79.3932 | 81.2749 | 105.2 | -105.144 | -269.3526 | 269.9038 | 43.7279 | -78.0843 | -76.6867 | -36.2703 | -24.4367 | 79.7614 | 79.9989 |  |  | -6.2486 | -6.3804 | -39.7 | -39.6951 | 10.1 | 9.81 | 69.9 | 71 | 20.3874 | -63.84 | -350.308 | 38.6195 | 38.2213 | 9.4 | 65.6 | 8.2 | 8.3 |  | 1.0456 | -42.3273 | 47.0188 | 214.2433 | 142.6785 | 133.4128 | -138.7253 | 132.7298 | -169.593 |  | -134.3716 | 215.3443 | 209.709 | 173.106 | -206.7879 | 11.8596 | -192.8312 | 189.7378 | -6.379 |  | 35.04 | 1.355 | 1.35 | -34.32 | 9.52 |  | -10.7805 | -18.7793 | -5.0095 | 7.2 | 52.58 | 52.685 |  |  | 52.1369 | 51.6051 | 52.3564 |  | -64.9 | 13.4202 |  |  | -23.6354 | 62.9452 | 36.7026 | -23.5688 | -62.5821 | 23.6494 | 37.3516 | 46.1 | -45.5 | -222.7421 | 273.9975
22/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 21.4999 | -29.7987 | 12.8005 | 40.7873 |  | 65.1111 | -125.4082 | 74.6858 | 37.9548 | 37.1595 | -6.66 | -69.577 | 63.8 |  | -61.6 | 13.3271 | 71.5088 | 17.6948 | 18.3075 | 30.2327 | [5 empty] | -61.16 | -61.42 |  | 6.66 | 68.2 | 23.888 | 0.27 | -66.81 | -67.7 | -43.42 | 68.52 | 68.88 | 18.7512 | -3.1447 | 72.0815 | 73.9625 | 62.9419 | -61.7433 | -61.335 | 5.8196 | 5.7048 | 93.1215 | 95.5242 | 22.2409 | 20.7294 | -638.5261 | -4.8027 | -11.6 | -11.6 | 67.7251 | 66.5819 | -4.783 |  | -81.6431 | 10.909 | 9.2198 | 6.334 | 679.708 | 196.4171 | 195.9898 | -678.1616 | 712.6564 |  | -26.9882 | 29.7786 | 107.0107 | 31.31 | 34.48 | 73.82 | 92.72 | -43.9337 | -43.6658 | 101.6009 | 101.8422 | 31.9678 | -136.2147 | -136.4559 | 12.3489 |  |  | 26.988 | 142.5 | 128.3 | -17.83 | 74.8403 | 73.4303 | 73.3154 | 18.2221 | 18.972 | 64.6455 | -143.1629 | 79.3955 |  | 83.65 | 43.69 |  | 52.153 | -36.2631 |  |  |  | -127.1654 |  |  | -101.8 | -101.7 | 23.5025 | 73.1 | 75.68 |  |  | -10.35 | 65.379 | 126.3597 | -14.7 | -14.71 | 90.81 | 68.71 | 126.6545 | 123.3273 | -12.8689 | -13.0273 | 249.5545 | 200.1018 | 193.7739 | 196.0152 | 78.9478 | 60.3034 | -29.447 | 693.3983 | -41.6971 |  | -32.8045 | -30.7567 |  | -21.6319 | -20.6992 | 132.156 | -65.7883 | -67.1566 | -24.3522 | 0 | -13.25 | 78.3 | 16.916 | -93.2455 | -34.9065 | -34.3526 | 5.2919 | -61.0584 | 24.6517 | 22.8103 | 22.5592 |  | 39.7545 | 40.8001 | 38.4718 | 43.0363 | 43.3712 | 42.8688 | 14.8842 | 15.0027 | 24.0109 | 34.7106 | 5.1142 | 5.94 | 16.8832 | 1.0233 | -10.43 | 17.62 | 0 |  | -4.252 | 4.502 |  | 42.97 | -36.231 | -24.2697 | 16.09 | 86.9742 | 32.3 | -20.8432 | -5.827 | -5.9336 | 2.2469 |  |  | -15.8837 | -38.3164 | 16.5203 | 40.19 | 115.3674 |  | -151.8721 | -32.1274 | 32.4099 | -51.0909 | 10.8744 | 17.1233 | 16.8689 | 12.8022 | 76.2008 | 74.7824 | 91.4 | -93.2311 | -249.8905 | 252.2936 | 18.7907 | -73.2513 | -70.9397 | -37.9149 | -26.7941 | 78.8213 | 78.823 |  |  | -8.7865 | -8.9073 | -39.6657 | -38.8224 | 11.16 | 10.93 | 68.1 | 68.7 | 20.8595 | -63.92 | -342.695 | 35.4068 | 35.6795 | 8.8 | 64.3 | 10.8 | 10.8 |  |  | 0 | 65.9529 | 199.3125 | 128.5256 | 143.013 | -126.2773 | 119.3686 | -162.1344 |  | -120.0625 | 214.784 | 211.1462 | 164.6911 | -190.4323 | 1.3996 | -186.9697 | 185.4776 | -5.588 |  | 34.32 | 1.455 | 1.451 | -33.44 | 9.36 |  | -9.6086 | -19.0143 | -5.8885 | 7.3 | 50.436 | 50.115 |  |  | 52.1603 | 54.0436 | 51.5816 |  | -63.2 | 15.3866 | 8.02 |  | -25.4715 | 62.7074 | 38.0756 | -25.6165 | -61.7433 | 25.3485 | 35.0163 | 44.2 | -43 | -230.0609 | 279.1646
22/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 21.2283 | -29.0669 | 12.6407 | 41.2617 |  |  | -132.1449 | 73.2952 | 37.1249 | 36.2237 | -4.44 | -73.119 | 68.2 | 22.356 | -66 | 13.2833 | 75.3126 | 17.4813 | 18.0452 | 29.7127 | [5 empty] | -62.59 | -62.61 |  | 4.44 | 72.6 | 23.646 | 0.272 | -72.95 | -71.85 | -36.75 | 73.2 | 72.4 | 18.6649 | -3.4327 | 71.1962 | 74.837 | 63.8054 | -68.1232 | -68.2998 | 24.8587 | 24.9476 | 90.4986 | 93.7446 | 38.8883 | 45.6119 | -659.7438 | -8.6284 | -12 | -12.1 | 73.1444 | 72.7751 | -4.5495 |  | -87.8235 | 6.9093 | 9.5471 | 6.5653 | 713.0037 | 185.4914 | 185.1557 | -652.7648 | 723.0012 |  | -38.1167 | 39.3696 | 104.7953 | 31.32 | 34.83 | 72.33 | 91.78 | -44.3356 | -43.9337 | 106.0348 | 106.2232 | 32.6586 | -143.5449 | -141.1893 | 11.5531 | 0 |  | 25.707 | 143 | 129.2 | -17.95 | 71.5306 | 70.1578 | 69.814 | 10.6707 | 10.8067 | 70.12 | -140.1734 | 81.2634 |  | 85.89 | 43.85 |  | 51.7136 | -36.1623 |  |  |  | -133.0237 |  |  | -97.4 | -97.8 | 24.0463 | 72.4 | 73.9 | 97.6 | 71.24 | -10.31 | 66.0455 | 130.8324 | -13.03 | -13.18 | 92.41 | 68.67 | 131.5091 | 129.3818 | -12.6621 | -12.6273 | 250.1523 | 199.1349 | 195.7399 | 197.6705 | 55.0988 | 34.9019 | -31.06 | 660.5336 | -43.5847 |  | -33.1493 | -30.4798 |  | -20.9652 | -20.0958 | 43.056 | -52.4201 | -53.3106 | 2.1675 | 0 | -15.23 | 1 | 17.114 | -94.2375 | -35.0149 | -34.135 | 6.3572 | -33.1781 | 0 | 22.4519 | 22.5575 |  | 39.4565 | 40.4744 | 39.075 | 43.0363 | 43.3712 | 52.2464 | 15.1762 | 14.8681 | 30.8879 | 42.2987 | 6.9892 | 7.37 | 17.0761 | 0.9976 | -10.48 | 18.28 | 0 |  | -4.367 | 4.531 |  | 43.53 | -43.0066 | -31.1252 | 16.28 | 86.1693 | 33.2 | -22.8822 | -5.0362 | -5.321 | 2.2576 |  |  | -15.3964 | -40.3496 | 16.287 | 41.7726 | 123.8347 |  | -159.236 | -33.6492 | 33.0485 | -50.8622 | 11.121 | 16.2639 | 15.8234 | 12.7808 | 80.9608 | 80.6663 | 114.4 | -113.687 | -299.5006 | 299.031 | 50.6005 | -79.1615 | -78.2021 | -37.2435 | -25.2272 | 80.2842 | 79.6023 |  |  | -9.6544 | -9.7642 | -44.7141 | -43.5748 | 14.53 | 14.57 | 67.9 | 67 | 20.6331 | -60.64 | -337.5184 | 33.2843 | 32.8927 | 9.9 | 64.3 | 11.6 | 12.2 | 1.3154 | 0.9429 | -39.384 | 64.2588 | 202.0553 | 128.7558 | 135.642 | -132.2382 | 124.9451 | -155.6759 | 0 | -121.4855 | 211.7898 | 215.9155 | 159.1746 | -195.4577 | 2.37 | -187.1553 | 189.7757 | -6.1428 |  | 33.92 | 1.459 | 1.454 | -32.72 | 8.88 |  | -8.2902 | -20.5066 | -7.0298 | 7 | 52.84 | 51.557 |  |  | 52.34 | 52.1984 | 51.5066 |  | -61.9 | 16.7344 | 8.18 |  | -27.183 | 62.9063 | 37.1693 | -26.7307 | -62.1524 | 24.6253 | 36.3637 | 43.3 | -42.6 | -247.3831 | 298.077
22/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 21.0117 | -28.7332 | 12.6388 | 40.8847 |  | 65.8664 | -133.6458 | 73.5819 | 37.1269 | 36.3503 | -11.1 | -75.068 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 13.4838 | 78.7778 | 16.3302 | 16.3456 | 27.1219 | [5 empty] | -66.09 | -65.68 |  | 11.1 | 72.6 | 23.535 | 0.267 | -73.19 | -74.3 | -41.06 | 75.23 | 75.39 | 19.2268 | -3.5889 | 72.2044 | 73.902 | 63.8366 | -65.7679 | -66.3579 | 7.3035 | 7.2653 | 95.3661 | 97.3489 | 21.4007 | 21.214 | -643.9244 | -8.8151 | -11.5 | -11.6 | 72.3389 | 71.4858 | -4.8054 |  | -81.249 | 8.0384 | 8.996 | 6.1089 | 689.9928 | 183.3246 | 183.8434 | -636.684 | 707.3637 |  | -39.1727 | 40.8803 | 106.7413 | 31.5 | 34.78 | 73.06 | 92.81 | -45.5412 | -45.8091 | 107.6018 | 108.5422 | 31.8814 | -142.1399 | -141.8576 | 10.9049 | 0 |  | 28.24 | 141.6 | 128.4 | -17.81 | 73.0356 | 70.9176 | 70.4419 | 14.6059 | 15.2749 | 63.1712 | -136.3224 | 74.3105 |  | 84.29 | 43.29 | 55.0854 | 52.2995 | -36.158 |  |  |  | -129.1809 |  |  | -99.1 | -98.4 | 24.343 | 70.5 | 73.4 | 96.4 | 70.52 | -10.05 | 65.906 | 128.2773 | -14.04 | -14.19 | 86.98 | 69.12 | 127.8909 | 126.1455 | -14.4647 | -14.5 | 248.9527 | 199.0961 | 192.545 | 195.1086 | 58.8893 | 38.4886 | -30.744 | 653.2106 | -30.9998 |  | -32.6305 | -29.7106 |  | -21.3581 | -20.9076 | 69.168 | -53.4143 | -54.9991 | -4.0367 | 0 | -21.28 | 0.9 | 16.5134 | -92.0791 | -37.7595 | -36.8298 | 10.9346 | -41.6228 | 0 | 22.8523 | 22.5596 |  | 40.329 | 39.976 | 39.4995 | 45.2132 | 44.041 | 39.8546 | 16.446 | 16.3049 | 21.1409 | 29.8934 | 7.2749 | 5.33 | 16.849 | 0.9952 | -10.63 | 18.46 | 0 |  | -4.044 | 4.657 | 7.9459 | 42.29 | -32.4489 | -18.7468 |  | 83.1098 | 35.8 | -11.9931 | -11.2605 | -11.9675 | 2.2322 |  |  | -17.5829 | -28.9112 | 16.817 | 30.094 | 118.993 |  | -144.4657 | -34.7783 | 34.6949 | -16.924 | 11.3069 | 16.3323 | 15.8656 | 13.3768 | 83.9182 | 82.9991 | 121.1 | -120.1992 | -304.5473 | 303.5718 | 63.1588 | -82.1905 | -80.2254 | -35.3819 | -23.7776 | 80.9572 | 80.497 |  |  | -10.2257 | -9.7313 | -46.7711 | -46.0416 | 13.12 | 12.86 | 69.1 | 67.1 | 20.7976 | -56.8 | -344.3512 | 35.22 | 34.828 | 8.8 | 65 | 9.9 | 10 |  |  | -58.0375 | 54.4706 | 206.249 | 133.3572 | 123.6288 | -129.6634 | 122.1003 | -160.3807 |  | -125.214 | 213.486 | 212.358 | 162.79 | -198.4306 | 3.1754 | -190.9866 | 191.4596 | -6.1675 |  | 34.4 | 1.383 | 1.382 | -33.6 | 8.08 |  | -7.9087 | -19.2187 | -5.8 | 5.7 | 54.601 | 54.487 |  |  | 54.0432 | 54.0256 | 52.8268 |  | -63.7 | 15.9806 | 8.35 | 0 | -23.8993 | 62.1098 | 35.8881 | -24.0721 | -60.5947 | 22.1018 | 37.7576 | 46 | -44.9 | -237.0604 | 289.1624
22/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 21.0495 |  | 12.4722 | 41.5723 |  | 67.2016 | -137.6086 | 74.3931 | 37.5649 | 36.8436 | 0 | -79.956 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 13.3548 | 83.1044 | 17.2758 | 17.35 | 28.9994 | [5 empty] | -65.02 | -64.91 |  | 0 | 79.2 | 24.337 | 0.268 | -72.88 | -72.95 | -38.39 | 73.83 | 74.2 | 19.7672 | -4.0562 | 73.321 | 75.5877 | 60.6791 | -59.3137 | -59.4189 | 6.2221 | 6.1155 | 93.1437 | 95.0272 | 21.8255 | 21.969 | -657.2136 | -6.6417 | -11 | -10.9 | 65.6564 | 64.2812 | -5.1837 |  | -69.3592 | 8.4744 | 9.1086 | 6.2965 | 695.9133 | 204.474 | 203.5584 | -671.1194 | 741.3355 |  | -52.4802 | 54.0402 | 111.5215 | 33.5 | 37.06 | 76.14 | 95.99 | -47.0148 | -46.8808 | 107.2522 | 107.1257 | 29.7148 | -153.4773 | -154.0756 | 13.1589 |  | 20.7229 | 28.665 | 142.5 | 129.3 | -18.37 | 69.9814 | 67.8715 | 68.1342 | 10.5328 | 10.6613 | 82.6112 | -156.6098 | 96.212 |  | 88.19 | 45.75 | 57.1948 | 54.0573 | -37.5107 |  |  |  | -129.4211 |  |  | -101.5 | -99.6 | 24.8593 | 70.5 | 75.26 | 95.34 | 69.8 | -10.77 | 67.2855 | 127.8098 | -14.09 | -14.15 | 88.61 | 72.66 | 128.9454 | 126.9455 | -16.2001 | -16.1545 | 252.6018 | 199.2887 | 194.235 | 195.9586 | 66.5768 | 44.1073 | -30.486 | 686.9274 | -36.3229 |  | -32.6553 | -29.6703 |  | -16.4156 | -14.9418 | 75.312 | -60.7504 | -61.7147 | -5.4794 | 18.85 | -21.79 | 1 | 16.5265 | -82.7584 | -38.1573 | -37.0772 | 8.7188 | -44.2326 | 8.7038 | 23.3231 | 23.1031 |  | 39.3905 | 40.6894 | 38.9346 | 46.7203 | 47.3901 | 49.2322 | 17.9811 | 18.5961 | 26.1182 | 37.6053 | 8.9961 | 5.84 | 16.5145 | 1.044 | -10.25 | 18.26 | 0 |  | -3.808 | 4.578 |  | 42.83 | -37.7186 | -26.4128 | 16.09 | 84.3809 | 34.3 | -11.6521 | -11.0379 | -11.699 | 2.2569 |  |  | -17.0876 | -29.6737 | 15.8366 | 30.9568 | 124.0971 |  | -147.4852 | -34.6656 | 34.85 | -17.0999 | 11.9594 | 16.6253 | 16.3627 | 14.28 | 82.0916 | 82.5057 | 146.3 | -146.2977 | -328.6244 | 331.6707 | 68.246 | -80.0759 | -78.568 | -33.8892 | -22.3447 | 80.4309 | 78.7463 |  |  | -8.9293 | -9.0501 | -43.4064 | -44.3984 | 12.79 | 12.81 | 66.3 | 67 | 20.8788 | -53.6 | -338.8077 | 38.0435 | 36.5362 | 9.4 | 61.6 | 11.6 | 12.5 | 1.2107 | 1.0738 | -61.1353 | 59.3341 | 204.8186 | 132.5547 | 126.3519 | -127.2345 | 126.042 | -161.6243 |  | -119.0697 | 215.3085 | 212.0692 | 164.9386 | -194.5463 | 2.359 | -186.6522 | 185.3517 | -5.9039 |  | 35.52 | 1.372 | 1.367 | -34.16 | 7.84 |  | -8.3787 | -17.7234 | -6.4439 | 5.5 | 52.9 | 51.173 |  |  | 51.8659 | 51.2877 | 51.7916 |  | -59.9 | 13.6745 | 8.4 | 0 | -24.6269 | 61.2737 | 34.4144 | -24.1549 | -60.8508 | 21.7905 | 38.1487 | 40.5 | -39.8 | -258.3906 | 307.531
22/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 19.768 | -27.1719 | 12.5817 | 41.8821 |  |  | -137.755 | 73.5759 | 37.4269 | 36.4512 | 2.22 | -81.36 | 74.8 | 27.324 | -74.8 | 12.488 | 82.671 | 17.1978 | 17.5363 | 28.7888 | 12.1705 | 4.9162 | 2.6291 |  |  | -63.1 | -63.12 |  | -2.22 | 79.2 | 23.887 | 0.267 | -76.53 | -76.66 | -30.86 | 77.21 | 76.65 | 19.0169 | -3.7982 | 73.5469 | 75.9639 | 56.9531 | -61.4661 | -61.4357 | 29.3845 | 32.1085 | 89.7711 | 91.0435 | 34.7483 | 41.0409 | -677.7958 | -2.6295 | -11.6 | -11.7 | 68.5137 | 67.1295 | -5.0331 |  | -73.8653 | 8.5279 | 9.0468 | 6.1788 | 716.5439 | 214.6061 | 213.7516 | -688.1254 | 760.3776 |  | -26.8525 | 28.489 |  | 33.81 | 36.31 | 75.37 |  | -52.7749 | -51.3014 | 109.9242 | 110.8027 | 26.9613 | -148.2876 | -149.0896 | 13.0424 |  | 20.7229 | 26.748 | 141 | 128.2 | -18.12 | 71.2355 | 69.0983 | 68.8284 | 12.2884 | 12.8067 | 84.8801 | -160.7559 | 99.609 |  | 89.8 | 46.63 | 57.1948 |  | -37.9409 |  |  |  | -136.3568 |  |  | -102.1 | -101.9 | 24.7549 | 70.6 | 74.36 |  |  | -11.15 | 66.681 | 135.1577 | -14.28 | -14.27 | 90.51 | 72.45 | 133.3636 | 131.5636 | -18.0887 | -18.0909 | 253.4128 | 201.5659 | 195.4327 | 198.8396 | 57.035 | 34.7227 | -31.401 | 698.1363 | -55.0623 |  | -32.5771 | -29.9412 |  | -19.9299 | -17.3433 | 55.344 | -58.5536 | -60.6497 | 4.3562 | 0 | -27.68 | 1 | 16.3491 | -89.5516 | -38.1132 | -37.0973 | 8.5529 | -33.8484 | 0 | 22.8202 | 23.2099 |  | 41.0149 | 41.7657 | 40.0352 | 50.7393 | 50.9067 | 55.428 | 19.5477 | 19.455 | 28.7159 | 39.8419 | 12.0943 | 6.08 | 16.2753 | 1.0562 | -10.18 | 18.51 | 11.8472 |  | -3.604 | 4.451 |  | 42.97 | -40.6095 | -29.4064 | 16.07 | 82.552 | 34.8 | -13.5744 | -10.6261 | -11.2315 | 2.2795 |  |  | -17.9563 | -30.5012 | 15.4242 | 31.7125 | 117.873 |  | -149.5623 | -34.9744 | 35.1304 | -16.9123 | 12.0529 | 17.0159 | 16.6263 | 13.9261 | 83.7609 | 85.5555 | 187.3 | -186.8937 | -372.3585 | 374.3129 | 72.831 | -82.7536 | -81.2257 | -31.6324 | -20.0801 | 79.8221 | 78.8935 |  |  | -9.6654 | -9.8961 | -47.8297 | -48.036 | 9.64 | 9.49 | 68.6 | 68.6 | 20.8382 | -48.72 | -352.3205 | 37.7363 | 36.8461 | 9.9 | 65.7 | 10.7 | 11.7 |  |  | -65.4864 | 75.3262 | 204.9705 | 139.2842 | 133.2698 | -134.472 | 125.0024 | -160.2341 |  | -127.446 | 215.5437 | 212.9399 | 161.2935 | -196.3617 | 5.9463 | -193.5162 | 194.2257 | -5.3518 |  | 36 | 1.371 | 1.366 | -34.48 | 8.48 |  | -8.4062 | -17.9278 | -5.0095 | 3.8 | 51.726 | 51.407 |  |  | 51.7808 | 51.5525 | 52.2594 |  | -63.9 | 12.2547 | 8.32 | 0 | -21.6965 | 60.5707 | 32.7361 | -21.7581 | -58.7075 | 18.5297 | 39.9265 | 45.6 | -45.8 | -292.4093 | 338.6825
22/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 |  | -27.1159 | 12.382 | 37.944 |  |  | -137.2946 | 73.9987 | 37.4089 | 36.7414 | 4.44 | -80.713 |  | 27.324 | -74.8 | 11.416 | 82.0826 | 16.2523 | 16.4358 | 27.1891 | 9.1163 | 5.1162 | 2.6173 |  |  | -63.33 | -63.34 |  | -2.22 | 79.2 | 23.888 | 0.269 | -75.41 | -74.29 | -33.16 | 77.94 | 78.89 | 19.9967 | -4.2558 | 73.0576 | 75.3919 | 55.0869 | -66.4019 | -65.6035 | 26.6529 | 23.8649 | 87.4179 | 90.6293 | 44.9654 | 38.072 | -653.0365 | -5.6073 | -11.3 | -11.2 | 73.611 | 70.7026 | -4.6542 |  | -81.301 | 9.4821 | 9.4923 | 6.3742 | 697.7139 | 199.2248 | 197.5157 | -657.2941 | 731.1949 |  | -43.1147 | 44.6573 | 110.3838 | 32.47 | 35.62 | 74.57 | 95.06 | -47.9525 | -48.0864 | 109.863 | 110.3026 | 26.557 | -138.7069 | -138.3946 | 14.5756 |  |  | 25.605 | 138 | 125.7 | -18.25 | 74.1632 | 72.3049 | 71.9308 | 18.2496 | 17.5083 | 64.5461 | -143.8208 | 76.424 |  | 93.28 | 48.04 | 56.4917 | 53.4714 | -37.1456 |  |  |  | -115.1046 |  |  | -103.7 | -103.6 | 24.8868 | 69.7 | 72.68 | 94.32 | 69.1 | -10.39 | 68.107 | 114.4165 | -14.35 | -14.54 | 90.1 | 74.71 | 114.4 | 113.6 | -23.4426 | -22.6273 | 241.2549 | 188.539 | 182.4147 | 185.1114 | 92.6021 | 74.2653 | -29.332 | 664.6515 | -40.7403 |  | -33.8734 | -31.672 |  | -15.8092 | -14.4274 | 169.02 | -84.3024 | -85.427 | -34.671 | 0 | -21.75 | 111.9 | 16.1029 | -80.2128 | -38.5858 | -37.0994 | 9.633 | -69.5876 | 32.2599 | 22.6392 | 22.319 |  | 40.5728 | 40.9319 | 39.897 | 48.5623 | 47.5576 | 44.2085 | 24.9584 | 24.6751 | 21.5145 | 32.3978 | 11.8087 | 4.44 | 16.6781 | 1.0806 | -10.42 | 19.62 | 10.4221 |  | -3.592 | 4.566 |  | 43.14 | -33.103 | -20.8624 |  | 82.465 | 33.2 | -11.9827 | -11.1913 | -12.0026 | 2.3149 |  |  |  | -30.163 | 15.0143 | 31.1306 | 121.9483 |  | -146.0081 | -34.0652 | 35.3656 | -16.2972 | 12.2058 | 17.0354 | 16.5525 | 13.8683 | 84.3103 | 87.3841 | 199.9 | -199.7723 | -376.6342 | 376.4211 | 95.4856 | -83.7597 | -82.0674 | -33.4992 | -21.5483 | 80.9084 | 77.7355 |  |  | -9.7642 | -10.1598 | -52.474 | -52.2626 | 10.47 | 10.23 | 67.8 | 67.4 | 21.0433 | -41.68 | -347.078 | 35.3225 | 34.9354 | 9.9 | 62.1 | 9.9 | 10 |  | 0.9994 | -88.9612 | 60.7882 | 226.2311 | 150.5876 | 133.9532 | -144.9829 | 138.3529 | -163.2585 |  | -137.0232 | 211.1816 | 214.3817 | 161.6866 | -213.3685 | 11.7642 | -203.8528 | 201.4235 | -6.2472 |  | 35.36 | 1.37 | 1.365 | -34.24 | 6.56 |  | -6.6209 | -17.9004 | -6.7674 | 4.8 | 50.779 | 50.715 | 8.539 | 10.2535 | 52.5533 | 52.4533 | 51.7526 |  | -61.6 | 11.8573 | 8.19 |  | -20.8189 | 62.3495 | 34.049 | -20.5922 | -60.7709 | 20.5084 | 39.7479 | 42.2 | -43.1 | -282.124 | 330.1885
22/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 19.9854 | -27.4504 |  | 34.5924 |  |  | -137.4241 | 74.7429 | 37.5109 | 36.7402 | 0 | -81.78 | 74.8 | 28.152 |  | 13.2754 | 80.377 | 16.3188 | 16.3109 | 27.3085 | 9.1474 | 4.6937 | 2.6445 |  |  | -66.07 | -66.19 |  | 0 | 81.4 | 24.209 | 0.271 | -80.38 | -79.94 | -29.07 | 81.72 | 81.11 | 19.5869 | -3.9932 | 72.1158 | 75.0591 | 61.8177 | -70.2231 | -70.76 | 27.2631 | 29.2367 | 94.1588 | 95.7898 | 40.7295 | 40.896 | -669.2347 | -9.9542 | -10.8 | -10.8 | 76.4431 | 75.2837 | -4.5255 |  | -84.4139 | 9.3993 | 8.9948 | 6.1788 | 711.9355 | 194.4944 | 194.4944 | -644.794 | 751.446 |  | -47.0378 | 48.3851 | 110.3938 | 33.12 | 36.49 | 75.37 | 95.11 | -49.5599 | -49.0241 | 113.4913 | 115.1823 | 27.518 | -141.9577 | -141.2825 | 11.933 |  |  | 25.829 | 129.5 | 117.2 | -18.02 | 66.5498 | 65.9454 | 66.2215 | 3.8154 | 4.4511 | 66.6728 | -132.7704 | 78.9683 |  | 88.81 | 46.06 | 56.4917 | 53.4714 | -37.3875 |  |  |  | -117.5581 |  |  | -113.6 | -112.3 | 24.6341 | 69 | 72.4 |  | 68.38 | -10.33 | 66.836 | 117.5317 | -14.37 | -14.39 | 90.04 | 72.41 | 119.1091 | 116.8182 | -23.4094 | -23.1545 | 240.5775 | 188.2347 | 181.3313 | 183.8058 | 69.1169 | 46.0676 | -30.121 | 655.791 | -7.675 |  | -35.5125 | -32.2329 |  | -24.0767 | -21.9004 | 116.784 | -70.7505 | -73.2029 | -9.5089 | 0 | -14.88 | 76.3 | 15.6424 | -94.7211 | -36.4569 | -35.8367 | 7.6868 | -50.2152 | 15.3224 | 22.2247 | 22.4126 |  | 41.3831 | 41.8868 | 39.6484 | 48.7298 | 49.902 | 43.0363 | 25.1894 | 25.4801 | 21.0849 | 34.0045 | 6.9966 | 6.48 | 16.9809 | 1.0794 | -10.32 | 17.91 | 0 |  | -3.512 | 4.471 |  | 42.84 | -33.7981 | -21.3997 | 15.59 | 82.0883 | 30.7 | -12.9818 | -10.6085 | -11.3807 | 2.2632 |  |  | -17.3945 | -30.737 | 14.8571 | 31.5399 | 118.3303 |  | -147.9813 | -34.4535 | 34.7346 | -16.9526 | 11.7122 | 17.0452 | 16.6369 | 13.3344 | 100.9714 | 100.8467 | 239.3 | -241.2116 | -439.2127 | 440.4099 | 158.0564 | -97.9474 | -96.0849 | -36.1567 | -24.201 | 81.1254 | 81.6621 | -21.6333 | -21.8753 | -4.5347 | -4.6445 | -64.4181 | -63.7899 | 23.82 | 22.72 | 67.6 | 67.9 | 20.6117 | -21.6 | -354.2045 | 45.0417 | 44.6732 | 10.5 | 61.6 | 4.8 | 5.7 | 1.3079 | 0.8909 | -154.9912 | 31.765 | 294.0309 | 203.5387 | 141.806 | -199.5867 | 199.895 | -172.5085 | -55.0407 | -196.2267 | 200.0042 | 199.1878 | 174.6228 | -279.7328 | 59.031 | -222.6187 | 222.1193 | -6.5905 |  | 32.64 | 1.236 | 1.232 | -31.92 | 5.84 |  | -5.507 | -21.004 | -6.7948 | 5.9 | 52.04 | 51.338 |  |  | 52.7633 | 53.1273 | 51.9543 |  | -61.2 | 12.2698 | 8.22 |  | -25.9883 | 64.6996 | 36.4918 | -25.2552 | -64.0628 | 23.294 | 40.198 | 39.7 | -39.9 | -279.5033 | 331.658
22/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 20.2093 | -28.0124 | 11.8916 | 41.1424 |  | 65.8114 | -125.0323 | 73.5349 | 37.1769 | 36.4269 | 0 | -81.261 | 74.8 | 28.152 | -74.8 | 13.3561 | 70.4548 | 16.6371 | 16.8399 | 28.0884 | 10.1289 | 5.3354 | 2.5792 |  |  | -65.65 | -66.04 |  | 0 | 79.2 | 24.496 | 0.272 | -81.05 | -80.67 | -29.89 | 82.31 | 82.64 | 19.9981 | -4.1403 | 71.9675 | 74.3102 | 62.9986 | -69.1463 | -69.1562 | 32.2127 | 30.7793 | 91.2099 | 93.4667 | 38.1855 | 40.3943 | -648.9777 | -4.046 | -11.6 | -11.4 | 76.4582 | 75.4887 | -4.5786 |  | -83.3833 | 9.3656 | 9.182 | 6.3207 | 698.538 | 171.2698 | 169.4387 | -780.5907 | 623.4443 |  | -39.7616 | 40.7574 | 108.9767 | 33.52 | 36.43 | 74.53 | 96.08 | -62.6877 | -62.1519 | 127.5713 | 128.0361 | 33.5685 | -156.1446 | -155.1165 | 14.0789 |  |  | 27.261 | 132.9 | 121.3 | -18.33 | 63.1112 | 61.3558 | 62.0152 | -2.1227 | -2.1697 | 66.4647 | -126.561 | 79.1298 |  | 87.27 | 46.15 | 57.1948 | 54.0573 | -37.6899 |  |  |  | -163.8373 |  |  | -111 | -110 | 25.9799 | 68.9 | 74.64 | 93.3 | 68.41 | -11.28 | 70.215 | 163.1893 | -14.92 | -15.07 | 89.84 | 71.41 | 163.4909 | 161.1455 | -16.0016 | -15.9 | 268.8951 | 217.0788 | 208.8992 | 212.7486 | 88.9146 | 66.7196 | -29.861 | 792.8206 | -34.9901 |  | -34.0321 | -31.3532 |  | -30.8386 | -30.3162 | 155.196 | -70.4979 | -71.2076 | -27.7205 | 0 | -13.55 | 120.1 | 15.1503 | -106.0736 | -38.462 | -37.3666 | 10.8057 | -63.2985 | 25.5901 | 22.1837 | 22.4362 |  | 40.1601 | 40.8971 | 39.0696 | 62.4612 | 62.1263 | 54.5908 | 18.4815 | 18.1946 | 28.058 | 42.5555 | 10.5122 | 7.86 | 16.0897 | 1.1075 | -10.35 | 17.61 | 10.2595 |  | -3.382 | 4.601 |  | 44.03 | -42.0709 | -29.4889 | 16.2 | 83.8903 | 32 | -13.032 | -10.7541 | -11.462 | 2.3483 |  |  |  | -31.2338 | 15.9534 | 32.2771 | 61.5874 | 60.9637 | -153.201 | -33.8397 | 34.1341 | -15.2396 | 12.006 | 16.9866 | 16.6052 | 13.7946 | 180.9875 | 181.1755 | 252.3 | -251.7546 | -352.2791 | 352.9416 | 332.2256 | -171.3093 | -170.3663 | -30.02 | -16.9616 | 78.4523 | 75.5103 | -102.7621 | -103.8422 | 13.2525 | 13.1865 | -77.1698 | -78.0445 | 68.69 | 67.86 | 57.8 | 57.4 | 20.6545 | 9.2 | -338.3618 | 59.4271 | 60.3026 | 14.1 | 38.8 | -11.9 | -11.3 | 1.1124 | 0.9052 | -321.1087 | 62.1355 | 371.2244 | 291.7244 | 148.4003 | -281.1679 | 276.9171 | -155.9308 | -132.449 | -272.4714 | 156.338 | 156.1525 | 156.1101 | -352.2424 | 135.864 | -218.9828 | 222.3326 | -5.588 |  | 26.24 | 1.217 | 1.225 | -26.56 | -0.88 |  | 0.6455 | -26.4271 | -9.3736 | 7.4 | 52.876 | 51.825 | 8.545 | 10.2494 | 49.0093 | 49.0823 | 50.3538 |  | -40 | 12.0921 | 8.61 |  | -15.552 | 60.6731 | 30.0578 | -15.4915 | -60.0386 | 15.6384 | 42.8563 | 18.6 | -19.5 | -24.1051 | 0
22/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.7004 | -28.1118 |  | 39.8591 |  | 64.0833 | -133.5271 | 70.7623 | 36.3009 | 35.2459 | -11.1 | -79.389 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 13.0283 | 82.2528 | 15.2971 | 15.3029 | 25.5761 | 9.6002 | 1.2565 | 2.5763 |  |  | -66.46 | -66.29 |  | 11.1 | 77 | 24.464 | 0.273 | -80.89 | -81.5 | -30.43 | 81.84 | 81.8 | 20.2921 | -4.326 | 70.9651 | 73.6293 | 52.8909 | -69.1854 | -69.1798 | 31.3034 | 31.0905 | 88.3974 | 89.8598 | 38.9421 | 43.6138 | -643.0489 | -5.4859 | -11.2 | -11.1 | 76.432 | 74.1119 | -4.6026 |  | -82.7509 | 9.347 | 8.9035 | 6.0371 | 681.5086 | 154.5762 | 154.8814 | -715.1225 | 622.5204 |  | -112.5083 | 114.2639 | 107.6095 | 33.32 | 36.4 | 74.51 | 95.96 | -40.3169 | -41.1206 | 116.2248 | 116.8371 | 36.0279 | -175.3999 | -175.7759 | 13.25 |  |  | 28.077 | 139.3 | 126.1 | -18.12 | 57.1629 | 56.3234 | 56.5628 | -15.6219 | -14.6282 | 64.4547 | -110.3067 | 78.4448 |  | 88.28 | 45.96 | 57.1948 | 54.0573 | -38.1221 |  |  |  | -152.9648 |  |  | -104.2 | -103.9 | 25.7108 |  | 72.82 |  |  | -10.59 | 70.4785 | 149.7685 | -15.8 | -16 | 97.56 | 70.85 | 151.0364 | 149.1455 | -4.5539 | -3.6 | 267.6442 | 216.6994 | 209.3611 | 212.9474 | 92.1028 | 73.3449 | -28.739 | 726.6223 | 111.7084 |  | -32.6737 | -30.2298 |  | -35.5192 | -34.6388 | 162.876 | -57.1157 | -58.3518 | -35.6474 | 0 | -13.84 | 117.2 | 10.7017 | -111.9195 | -38.5135 | -37.8284 | 10.8298 | -71.958 | 33.2054 | 22.6668 | 22.661 |  | 40.7942 | 41.0732 | 39.9543 | 41.8641 | 42.0315 | 41.0268 | 6.6345 | 6.5599 | 20.1353 | 33.8211 | 5.81 | 6.91 | 16.3705 | 1.1844 | -10.1 | 16.44 | 0 |  | -3.597 | 4.524 |  | 42.06 | -33.7846 | -22.0947 | 15.88 | 82.1877 | 31.5 | -11.6248 | -10.4542 | -11.0922 | 2.3212 |  |  | -17.919 | -29.7351 | 14.046 | 31.0942 | 57.4889 | 60.1927 | -147.072 | -32.9874 | 32.6969 | -13.3835 | 11.2388 | 16.9573 | 16.6685 | 12.782 | 230.0675 | 228.1915 | 282 | -281.3611 | -412.6983 | 416.7214 | 426.7348 | -217.3971 | -214.1624 | -28.6518 | -14.1337 | 85.3376 | 84.3381 | -128.4528 | -129.8328 | 33.6594 | 22.547 | -90.9932 | -90.9097 | 99.03 | 98.46 | 56.1 | 56.3 | 20.4067 | 31.76 | -359.4732 | 74.5697 | 74.6075 | 15.6 | 36.5 | -20.8 | -20.7 | 1.2538 | 0.9482 | -417.6823 | -89.9843 | 486.964 | 392.9319 | 147.0661 | -386.9772 | 388.8685 | -154.2165 | -216.0176 | -383.2859 | 125.9236 | 125.078 | 158.947 | -470.1088 | 224.2438 | -254.1364 | 260.5616 | -6.0906 |  | 25.2 | 1.106 | 1.1 | -24.64 | -2.88 |  | 2.6963 | -30.6447 | -8.0858 | 8.5 | 49.569 | 49.133 |  |  | 54.3177 | 54.291 | 54.3807 |  | -35 | 12.102 | 8.76 |  | -14.0921 | 59.5577 | 28.8947 | -14.1525 | -58.8355 | 13.2779 | 44.8373 | 14.5 | -14.3 | 14.2632
22/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 20.7141 | -27.6658 | 11.9528 | 31.5659 |  | 63.2574 | -136.4917 | 70.309 | 35.6949 | 34.805 | -13.32 | -72.472 | 66 | 20.7 | -63.8 | 13.2518 | 83.793 | 14.4651 | 14.7222 | 24.2364 | 9.8322 | 0.5081 | 2.6567 |  |  | -65.61 | -65.53 |  | 13.32 | 70.4 | 25.928 | 0.281 | -79.11 | -79.02 | -24.42 | 79.91 | 80.34 | 19.7581 | -4.6106 | 70.9912 | 72.7231 | 51.3895 | -67.9519 | -67.4354 | 28.5168 | 25.6778 | 88.3621 | 90.5809 | 35.4032 | 31.3377 | -622.9438 | -11.2834 | -8 | -7.9 | 75.7619 | 74.7903 | -4.5354 |  | -79.802 | 8.6936 | 8.1951 | 5.6795 | 671.0103 | 158.6352 | 158.9404 | -722.4944 | 612.8807 |  | -80.334 | 82.144 | 107.6794 | 33.14 | 36.38 | 75.29 | 94.76 | -43.264 | -43.13 | 114.5963 | 115.163 | 36.449 | -170.9422 | -169.614 | 12.1138 |  |  | 27.38 | 138.7 | 125.7 | -18.44 | 58.7621 | 57.8077 | 58.0821 | -11.2226 | -10.8661 | 61.355 | -109.8562 | 72.1912 |  | 92.09 | 46.75 |  |  | -39.0023 |  |  |  | -175.5674 |  |  | -107.6 | -105.4 | 25.3867 | 68.9 | 75.42 |  |  | -11.36 | 71.114 | 175.385 | -15.49 | -15.68 | 99.23 | 70.02 | 174.2909 | 170.8364 | 4.2236 | 3.0909 | 285.9297 | 235.403 | 226.3871 | 229.9085 | 87.841 | 67.3635 | -29.258 | 729.1024 | 148.7169 |  | -14.2641 | -11.7157 |  | -46.3584 | -43.5505 | 176.7 | -41.9636 | -42.7595 | -29.0242 | 13.74 | -13.16 | 115.7 | 9.9984 | -132.1539 | -38.559 | -37.6347 | 8.1463 | -67.2364 | 32.7433 | 23.2913 | 23.0375 |  | 41.0759 | 40.946 | 40.1706 | 42.8688 | 43.7061 | 38.5149 | -1.4088 | -1.0964 | 20.2125 | 31.3522 | 6.9966 | 7.5 | 16.1801 | 1.232 | -10.13 | 16.62 | 0 |  | -3.696 | 4.565 | 9.9896 | 42.11 | -32.6475 | -20.0482 | 15.68 | 79.8537 | 31 | -9.4334 | -9.9952 | -10.4999 | 2.4242 |  |  | -18.5035 | -29.312 | 13.8048 | 30.2482 | 60.9764 | 63.42 | -144.857 | -32.0133 | 29.6859 | -9.4345 | 12.4947 | 17.6019 | 17.2275 | 14.1279 | 256.6879 | 255.6974 | 274.9 | -274.3008 | -403.9 | 402.5669 | 446.7049 | -241.5491 | -238.4616 | 0 | 25.5353 | 81.5888 | 80.1337 |  |  | 24.3268 | 24.2719 | -83.1578 | -82.1578 | 102.56 | 101.13 | 57.6 | 56.5 | 20.6331 | 42.4 | -357.1287 | 74.2139 | 72.7809 | 18.4 | 35.4 | -23.3 | -23.3 | 1.2051 |  | -441.3807 | -122.5367 | 530.1506 | 422.4897 | 148.8256 | -411.3317 | 410.076 | -156.775 | -231.6983 | -406.9277 | 121.372 | 121.1819 | 158.0396 | -505.1032 | 238.9332 | -272.2937 | 274.6429 | -4.6651 |  | 29.36 | 0.703 | 0.694 | -28.56 | 2.72 |  | -3.0747 | -16.405 | -10.1366 | 1.8 | 53.828 | 53.286 |  |  | 52.3509 | 52.3985 | 52.1553 |  | -34.4 | 9.5657 | 10.07 |  | 28.4318 | 28.5883 | -9.8351 | 28.0661 | -28.7099 | -25.4516 | 52.8808 | 14.9 | -14.3 | 45.4861
22/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 19.3347 | -26.0909 | 12.4777 | 25.9531 |  | 58.2215 | -121.5855 | 65.9351 | 33.315 | 32.8171 | -13.32 | -75.097 | 66 | 19.872 | -66 | 11.1297 | 73.7994 | 14.1906 | 14.518 | 23.773 | 9.9482 | 0.489 | 2.5716 |  |  | -68.23 | -67.91 |  | 15.54 | 72.6 | 28.079 | 0.295 | -75.61 | -75.65 | -33.91 | 76.12 | 76.71 | 19.4837 | -5.2455 | 75.9396 | 78.0436 | 48.7214 | -63.3742 | -63.1621 | 7.3121 | 7.9746 | 90.7312 | 92.312 | 22.2266 | 22.3198 | -604.0635 | -9.4656 | -9 | -9.1 | 70.3562 | 69.1909 | -5.082 |  | -75.8812 | 9.7567 | 8.2598 | 5.5398 | 650.8375 | 166.6615 | 166.8446 | -720.6833 | 618.3908 |  | -43.0821 | 45.0562 | 113.717 | 35.3 | 40.86 | 79.26 | 96.79 | -39.5132 | -38.8434 | 98.7104 | 100.7668 | 35.4819 | -196.102 | -195.1932 | 12.3805 |  | 19.7673 | 22.419 | 149.4 | 136 | -19.04 | 55.8189 | 54.167 | 54.7376 | -14.9296 | -14.4527 | 59.7 | -109.0919 | 72.0203 |  | 95.53 | 49.19 | 59.3042 | 56.5475 | -40.868 |  |  |  | -190.6169 |  |  | -111.8 | -112.2 | 24.2331 | 71.2 | 82.52 | 96.28 | 70.61 | -12.87 | 70.3545 | 187.1356 | -1.81 | -1.72 | 77.63 | 70.93 | 187.4545 | 186.4909 | 14.3217 | 13.8 | 294.8364 | 243.2263 | 234.9894 | 240.0341 | 55.0148 | 30.4507 | -32.632 | 729.9564 | 214.9348 |  | -9.9774 | -7.3885 |  | -42.3367 | -40.0784 | 44.592 | -5.0173 | -5.4629 | 9.7852 | 0 | -3.77 | 1 | 11.8912 | -131.7592 | -40.0299 | -39.5531 | 9.8154 | -28.378 | -4.0119 | 24.2926 | 23.9302 |  | 40.4049 | 40.9807 | 40.0735 | 38.18 | 37.6777 | 32.3191 | -12.2715 | -12.2586 | 17.0369 | 28.5756 | 1.5473 | 4.44 | 15.9701 | 1.5726 | -9.93 | 15.15 | 0 | 6.9742 | -2.615 | 4.574 | 8.0702 | 39.75 | -29.495 | -18.5532 |  | 79.8269 | 30.2 | -9.4338 | -10.6083 | -11.5348 | 2.7966 |  |  | -18.5521 | -32.3904 | 12.804 | 33.2004 | 59.9162 | 61.2629 | -143.0202 | -33.2267 | 29.489 | -13.5686 | 12.0121 | 20.025 | 19.5796 | 14.3277 | 260.2527 | 256.842 | 222.9 | -221.2786 | -370.7079 | 374.4873 | 434.5836 | -241.8865 | -240.5251 | 0 | 25.4247 | 76.4868 | 76.2976 |  |  | 25.1508 | 24.2939 | -87.2182 | -86.5152 | 103.36 | 102.66 | 58.9 | 58.5 | 20.8382 | 44.08 | -363.8904 | 75.4129 | 75.1246 | 17.9 | 38.9 | -23.3 | -22.5 | 1.3379 | 1.0007 | -430.2379 | -180.3966 | 538.9686 | 432.5747 | 136.7321 | -420.9746 | 420.0891 | -160.6629 | -235.2151 | -412.8901 | 121.5128 | 121.6991 | 162.4007 | -514.2797 | 243.6793 | -277.1096 | 278.7089 | -5.0607 |  | 28.88 | 0.156 | 0.145 | -28.16 | 3.36 |  | -3.4562 | -18.0743 | -7.9393 | 0.8 | 52.603 | 52.423 | 0 | 0 | 50.7268 | 50.4075 | 50.0583 |  | -37.1 | 10.59 | 10.83 |  | 27.9426 | 29.9173 | -8.9142 | 26.5527 | -29.8824 | -24.8415 | 54.1813 | 17.7 | -17.8 | 64.6513
22/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.2995 | -29.0284 | 13.797 | 20.5746 |  | 61.8936 | -129.756 | 71.3599 | 36.4909 | 35.5193 | -35.52 | -80.031 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 13.6373 | 76.8422 | 16.7125 | 16.6649 | 28.0295 | 9.8475 | 0.1935 | 2.2133 |  |  | -83.94 | -84.18 |  | 35.52 | 79.2 | 29.362 | 0.305 | -88.04 | -89.06 | -41.02 | 89.68 | 89.98 | 22.057 | -6.99 | 80.0719 | 83.3531 | 57.3184 | -69.5428 | -69.1905 | 3.8436 | 3.9175 | 96.1954 | 97.6144 | 30.6442 | 30.6343 | -657.0581 | -19.2031 | -4.6 | -4.6 | 77.241 | 76.1976 | -5.9559 |  | -83.0526 | 9.5506 | 10.4937 | 7.0782 | 698.2633 | 165.1051 | 163.7928 | -728.4784 | 646.8588 |  | -64.1781 | 66.0193 |  | 36.09 | 44.95 |  | 92.79 | -42.1923 | -42.5942 | 102.1379 | 103.1355 | 32.9794 | -203.8486 | -203.7961 | 15.6399 |  | 12.2793 | 12.414 | 154.7 | 139.5 | -18.56 | 52.6996 | 51.2349 | 51.2122 | -23.4526 | -22.9827 | 68.8618 | -110.4082 | 82.1653 |  | 92.93 | 48.37 | 60.0073 | 57.1335 | -41.2368 |  |  |  | -190.065 |  |  | -111.3 | -108.6 | 24.0024 |  | 84.7 |  |  | -13.02 | 68.727 | 189.0107 | -2.15 | -2.15 | 86.1 | 71.05 | 190.6182 | 187.1273 | 11.8539 | 10.6091 | 291.8595 | 246.6401 | 238.5974 |  | 54.3085 | 28.1922 | -33.061 | 737.6534 | 182.6873 |  | -9.6501 | -6.7536 |  | -40.8139 | -38.391 | 24.624 | -7.8046 | -8.6594 | 13.0425 | 0 | -4.09 |  | 12.5699 | -130.2804 | -40.5549 | -39.2534 | 9.8043 | -25.9296 | -6.0057 | 24.1252 | 23.7922 |  | 40.3879 | 40.3749 | 38.5481 | 41.5292 | 41.5292 | 41.1943 | -9.2244 | -9.5545 | 28.1686 | 41.5854 | -0.4743 | 4.77 | 16.2704 | 1.6776 | -10 | 13.61 |  |  | -1.909 | 4.553 |  | 37.12 | -42.0194 | -27.1179 | 16.55 | 79.7848 | 27.7 | -13.6801 | -11.5755 | -12.6623 | 3.1279 |  |  |  | -39.0509 | 13.1685 | 40.2554 | 59.2441 | 59.7526 | -155.832 | -35.0556 | 34.323 | -21.0547 | 12.0002 | 22.2516 | 21.7114 | 14.8616 | 262.179 | 258.8412 | 252.7 | -249.6732 | -400.7637 | 400.6144 | 460.9052 | -246.0673 | -243.3128 | 11.0407 | 28.3407 | 75.014 | 76.1105 | -130.9169 | -133.2664 | 23.4699 | 23.393 | -91.9212 | -91.2795 | 101.22 | 99.82 | 59.9 | 60 | 20.6545 | 42.48 | -365.7108 | 75.5965 | 74.1286 | 17.9 | 42.2 | -22.5 | -22.4 |  |  | -450.738 | -156.0967 | 541.8044 | 433.183 | 141.0541 | -421.1831 | 422.782 | -159.3466 | -233.8238 | -412.9427 | 124.3296 | 122.1703 | 160.7184 | -517.8942 | 241.0395 | -282.2084 | 284.5549 | -4.7173 |  | 28.96 | 0.092 | 0.08 | -27.92 | 3.12 |  | -3.1907 | -17.4029 | -8.4672 | 0.1 | 55.376 | 55.502 |  |  | 48.9222 | 48.6215 | 50.1878 |  | -39.8 | 11.0658 | 11.18 |  | 29.4582 | 28.8078 | -11.5138 | 28.5983 | -28.9166 | -27.2235 | 55.515 | 20.1 | -20.2 | 62.4742
22/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.8188 | -30.8296 | 14.7672 | 24.041 |  | 65.514 | -137.8398 | 75.61 | 38.2088 | 37.5071 | -33.3 | -81.815 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 13.1451 | 86.3488 | 18.3843 | 18.545 | 30.9701 | 11.5823 | 0.2525 | 2.2945 |  |  | -85.54 | -85.04 |  | 33.3 | 81.4 | 29.542 | 0.308 | -86.1 | -86.33 | -36.55 | 87.67 | 87.57 | 22.8225 | -7.4329 | 81.4787 | 83.9798 | 50.3617 | -68.6249 | -68.5463 | 5.4153 | 5.3789 | 94.1935 | 95.2894 | 32.5373 | 32.948 | -657.1974 | -19.4202 | -4.3 | -4.3 | 75.6637 | 75.112 | -5.9484 |  | -81.2342 | 9.4992 | 10.4059 | 6.9593 | 703.6345 | 168.3706 | 167.8212 | -736.5737 | 646.8239 |  | -42.4316 | 44.9138 |  | 36.07 | 45.42 | 80.07 | 92.75 | -46.4789 | -46.8808 | 105.9707 | 106.7624 | 33.0528 | -199.6459 | -199.2498 | 4.6505 |  | 12.6589 | 11.71 | 152.8 | 137 | -18.32 | 53.6531 | 52.0736 | 52.0509 | -20.9465 | -20.5376 | 66.4567 | -109.7979 | 80.0717 |  | 97.26 | 49.91 | 60.0073 | 56.5475 | -41.2301 |  |  |  | -195.3069 |  |  | -109.8 | -110.7 | 23.7662 | 69.6 | 84.62 | 94.18 | 69.16 | -12.8 | 67.2235 | 193.136 | -2.25 | -2.23 | 84.41 | 70.12 | 196.2364 | 192.6909 | 9.4253 | 9.4455 | 292.005 | 247.4816 | 238.1301 | 242.0542 | 57.1584 | 30.5136 | -32.381 | 753.1433 | 179.7603 |  | -9.278 | -6.0705 |  | -39.5229 | -37.1322 | 41.52 | -11.8642 | -12.8324 | 9.8109 | 15.79 | -4.16 |  | 12.473 | -127.9882 | -39.1941 | -38.3012 | 7.7595 | -27.5373 | 0 | 23.9478 | 23.7563 |  | 40.1798 | 41.1272 | 39.0671 | 47.2227 | 46.3854 | 41.5292 | -7.497 | -7.508 | 28.2728 | 41.3792 | -1.4557 | 6.03 | 16.1825 | 1.7484 | -10.03 | 12.77 |  |  | -1.885 | 4.359 |  | 36.99 | -41.0323 | -27.9973 |  | 80.0242 | 28.2 | -14.1126 | -12.0904 | -12.6944 | 3.2137 |  |  | -18.1966 | -40.4613 | 12.0002 | 42.1529 | 60.5665 | 61.1727 | -155.457 | -35.4447 | 35.1848 | -21.7579 | 12.1615 | 22.7888 | 22.186 | 15.0528 | 231.2912 | 226.9193 | 222.1 | -220.2289 | -376.9591 | 377.2594 | 436.9597 | -218.2642 | -215.3445 | -21.9615 | -5.9813 | 70.5581 | 73.6396 |  |  | 25.1618 | 24.2719 | -87.7771 | -88.4829 | 109.11 | 108.42 | 50.8 | 51 | 20.5519 | 41.76 | -337.5004 | 71.0852 | 70.9253 | 18.4 | 27.9 | -23.3 | -23.3 | 1.2439 | 1.1127 | -432.0845 | -149.1162 | 493.9272 | 397.782 | 124.6944 | -389.9034 | 393.7648 | -148.3956 | -222.9906 | -382.2276 | 113.5937 | 114.2522 | 147.9088 | -479.01 | 231.4329 | -253.5966 | 255.3215 | -4.1378 |  | 24.16 | 0.08 | 0.069 | -23.52 | -1.44 |  | 1.7594 | -25.8686 | -13.1243 | 8 | 52.354 | 52.017 | 0 | 0 | 46.3654 | 45.822 | 46.0417 |  | -26.1 | 25.0835 | 11.21 |  | -9.1969 | 56.7266 | 21.2521 | -9.8907 | -56.0476 | 5.4858 | 49.4528 | 6.6 | -7.3 | 64.1188
22/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 23.0562 | -31.3407 | 14.6381 | 26.7459 |  |  | -139.5555 |  | 38.6008 |  | -31.08 | -80.951 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 13.6296 | 88.2224 | 17.776 | 18.0147 | 29.9863 | 9.0201 | 0.2809 | 2.2677 |  |  | -84.86 | -83.94 |  | 31.08 | 79.2 | 30.168 | 0.312 | -74.62 | -74.57 | -33.37 | 76.31 | 75.6 | 23.8712 | -7.6362 | 80.587 | 83.6065 | 45.7794 | -64.955 | -65.2876 | 5.3049 | 5.9222 | 91.3315 | 93.1382 | 32.0064 | 31.589 | -645.2457 | -20.2396 | -3.6 | -3.7 | 72.3597 | 71.4044 | -5.669 |  | -82.1535 | 9.9418 | 10.0066 | 6.7484 | 688.4974 | 169.6829 | 169.6218 | -728.9838 |  |  | -66.1241 | 67.9566 |  | 35.98 | 45.4 | 80.94 | 93.68 | -38.9773 | -39.2452 | 95.7552 | 95.513 | 31.195 | -204.9371 | -204.5736 | 5.2324 | 0 | 12.4756 | 12.329 | 152.5 | 138.4 | -18.37 | 52.8988 | 51.0278 | 51.8184 | -21.4579 | -20.9044 | 67.1049 | -110.8751 | 80.4915 |  | 91.19 | 47.2 | 60.0073 |  | -41.4619 |  |  |  | -185.8535 |  |  | -109.5 | -109.7 | 22.673 | 67.5 | 84.64 | 92.24 | 67.04 | -12.54 | 67.239 | 186.5956 | -2.1 | -2.01 | 89.28 | 70.84 | 184.9636 | 183.4364 | 15.7052 | 13.9545 | 288.562 | 242.7341 | 235.5767 | 238.9463 | 62.4695 | 37.2785 | -31.709 | 743.1913 | 170.357 |  | -19.7928 | -16.7415 |  | -35.7913 | -33.2115 | 29.232 | -15.6228 | -16.7452 | 4.4404 | 0 | -4.08 |  | 12.5253 | -120.7932 | -38.8538 | -38.1479 | 8.9577 | -34.7547 | 0 | 22.5417 | 22.1473 |  | 38.8469 | 39.8281 | 38.4491 | 38.8499 | 38.6824 | 66.1452 | -12.2025 | -12.199 | 48.4785 | 63.4676 | 2.5946 | 8.15 | 16.058 | 1.702 | -9.98 | 13.21 |  |  | -1.843 | 4.548 |  | 36.72 | -64.3139 | -48.1497 | 17.45 | 75.7897 | 29.1 | -11.9565 | -13.005 | -13.9163 | 3.2353 |  |  | -17.8225 | -38.1279 | 12.754 | 39.4696 | 63.0297 | 63.6628 | -145.6583 | -35.0453 | 35.3313 | -22.8238 | 11.5674 | 22.7204 | 22.186 | 14.4249 | 229.3376 | 228.9542 | 227.1 | -226.101 | -375.0487 | 375.9073 | 438.7689 | -218.276 | -216.0952 | -23.374 | -7.9716 | 78.8318 | 78.2868 | -143.4838 | -138.0541 | 24.3268 | 23.2941 | -87.8519 | -88.9603 | 106.86 | 106.32 | 48.2 | 47.6 | 20.7976 | 43.2 | -334.1025 | 70.2417 | 69.1833 | 17.9 | 22.4 | -22.5 | -22.3 |  | 1.0366 | -436.3296 | -145.1686 | 497.1435 | 400.4948 | 123.7946 | -389.4346 | 392.3917 | -144.8222 | -219.2466 | -384.0826 | 114.1284 | 115.8507 | 146.7246 | -474.7837 | 229.2413 | -251.116 | 255.3947 | -4.5086 |  | 23.36 | -0.004 | -0.015 | -23.2 | -2.64 |  | 3.2547 | -24.6693 | -17.1099 | 8.3 | 54.335 | 52.425 |  |  | 51.7037 | 51.2199 | 51.089 |  | -20.2 | 34.1723 | 11.17 |  | -8.9069 | 57.4124 | 22.6514 | -9.0702 | -56.3316 | 7.446 | 48.838 | 2.2 | -1.7 | 68.9804
22/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 22.8205 | -30.8877 | 14.5156 | 27.1913 |  | 64.1105 | -139.2744 | 74.6321 | 38.1928 | 37.1042 | -39.96 | -78.804 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 13.376 | 86.023 | 18.2873 | 18.3393 | 30.9078 | 10.2279 | 0.2324 | 2.2273 |  |  | -87.26 | -87.66 |  | 39.96 | 77 | 28.669 | 0.309 | -76.62 | -76.86 | -32.11 | 77.75 | 77.86 | 24.5012 | -7.6489 | 80.4412 | 82.3209 | 50.5219 | -66.9295 | -66.8642 | 6.7409 | 6.435 | 92.88 | 94.1941 | 31.3555 | 30.9243 | -644.6468 | -19.4954 | -4.4 | -4.4 | 73.4156 | 72.576 | -5.557 |  | -82.7143 | 9.8401 | 9.7877 | 6.6802 | 694.9978 | 167.6381 | 168.34 | -721.6765 | 639.3136 |  | -73.5319 | 75.6376 | 115.7229 | 36.33 | 45.89 |  | 94.63 | -44.7375 | -44.4696 | 105.6329 | 105.0297 | 31.5426 | -208.1611 | -206.7318 | 4.1383 | 0 | 12.6589 |  | 152.5 | 138.3 | -18.32 | 52.3865 | 50.1582 | 50.8778 | -22.722 | -22.0385 | 67.4873 | -111.4094 | 81.5811 |  | 87.47 | 45.61 | 58.6011 | 55.3757 | -40.6281 |  |  |  | -172.4821 |  |  | -111.5 | -111.1 | 23.2388 | 66 | 82.74 | 89.28 | 65.64 | -12 | 66.216 | 169.2896 | -2.25 | -2.19 | 84.92 | 72.56 | 170.0727 | 168.8364 | 4.6032 | 3.9545 | 275.9044 | 228.56 | 219.1721 | 223.3372 | 50.5125 | 25.5898 | -31.728 | 733.8691 | 130.0002 |  | -19.6311 | -16.7731 |  | -41.0241 | -38.2901 | 26.16 | -21.4492 | -22.474 | 15.3936 |  | -4.09 |  | 12.2595 | -130.0272 | -38.4095 | -37.9329 | 9.849 | -24.2325 | -8.8717 | 22.0629 | 21.8776 |  | 39.4984 | 39.9775 | 38.4211 | 43.5386 | 43.2037 | 73.0109 | -2.4247 | -2.4228 | 51.5342 | 67.7547 | 6.0151 | 9.83 | 16.0629 | 1.713 | -10.15 | 14.08 | 0 |  | -1.869 | 4.428 |  | 39.31 | -68.2781 | -50.6414 | 17.65 | 80.1987 | 29.9 | -10.5519 | -13.0186 | -14.1756 | 3.2046 |  |  | -17.7666 | -36.233 | 14.4645 | 37.3696 | 60.5656 | 62.0747 | -142.3191 | -34.5741 | 34.46 | -23.3326 | 11.4037 | 22.7692 | 22.1544 | 13.9639 | 229.1906 | 226.4605 | 267.8 | -266.5291 | -407.7664 | 408.207 | 462.3544 | -215.8155 | -213.7075 | -24.3805 | -9.1432 | 72.6644 | 73.0238 |  |  | 24.4477 | 24.2499 | -87.4601 | -87.4729 | 108.55 | 107.61 | 47.7 | 46.5 | 21.1672 | 42.4 | -334.7926 | 70.6978 | 71.0418 | 17.9 | 20.5 | -24.2 | -23.3 | 1.3437 |  | -455.8588 | -101.1356 | 498.1795 | 401.9424 | 131.0079 | -392.1612 | 394.0793 | -143.3112 | -224.17 | -382.0621 | 114.7775 | 113.8916 | 147.3136 | -480.0867 | 231.9439 | -252.8004 | 252.8195 | -4.5855 |  | 23.84 | -0.066 | -0.077 | -22.08 | -3.76 |  | 3.6057 | -25.7801 | -16.9024 | 9 | 52.204 | 51.636 |  |  | 47.5814 | 47.5987 | 48.344 |  | -20.8 | 34.8645 | 11.08 |  | -10.4252 | 58.675 | 24.3075 | -11.5282 | -56.7149 | 8.2021 | 48.1098 | 0.7 | -0.9 | 57.3951
22/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -31.3124 | 13.8443 | 22.2422 |  | 62.6279 | -125.4745 |  | 37.6968 | 36.7309 | -39.96 | -76.025 | 66 | 20.7 | -66 | 13.2599 | 73.685 | 17.81 | 17.9004 | 29.9536 | 11.0126 | 0.2728 | 2.2451 |  |  | -85.4 | -86.1 |  | 39.96 | 74.8 | 29.503 | 0.313 | -75.54 | -75.64 | -32.85 | 76.44 | 76.65 | 24.5909 | -7.4121 | 78.4084 | 81.0643 | 53.8605 | -65.554 | -65.6043 | 7.1222 | 7.0557 | 91.9958 | 93.5342 | 31.6024 | 31.5378 | -640.3102 | -19.5482 | -4.7 | -4.9 | 72.3865 | 71.4408 | -5.4618 |  | -82.8496 | 9.2272 | 9.7836 | 6.7375 | 693.5024 | 168.7978 | 167.9433 | -720.4606 | 631.9376 |  | -73.1982 | 75.1511 |  | 36.34 | 44.94 |  |  | -42.5942 | -42.3263 | 100.1425 | 101.1829 | 32.1658 | -204.2443 | -203.4427 | 4.2164 |  | 12.4756 | 12.146 | 150.1 | 136.5 | -18.28 | 53.583 | 51.3013 | 52.5394 | -21.4347 | -21.5847 | 68.1776 | -110.7535 | 80.1676 |  | 84.11 | 43.88 | 57.1948 | 53.6179 | -40.6476 |  |  |  | -167.9627 |  |  | -111.4 | -109.7 |  | 63.1 | 81.06 | 85.54 | 62.97 | -11.72 | 65.6115 | 167.5045 | -2.56 | -2.57 | 86.76 | 72.81 | 167.0727 | 165.3455 | 6.5178 | 6.3545 | 272.8793 | 226.1132 | 218.9957 | 220.8402 | 49.6379 | 25.007 | -32.47 |  | 129.4072 |  | -20.1728 | -17.2647 |  | -43.5198 | -40.1122 | 26.16 | -20.1366 | -20.9969 | 16.3069 |  | -5.57 |  | 11.9422 | -133.0442 | -40.1335 | -38.8936 | 12.558 | -23.0283 | -10.9475 | 22.0151 | 21.9353 |  | 40.3339 | 41.9651 | 41.0744 | 41.0268 | 40.5244 | 75.3553 | -4.8658 | -5.0657 | 51.0697 | 66.7408 | 7.4873 | 9.78 | 16.3192 | 1.6312 | -10.28 | 14.98 | 0 |  | -2.029 | 4.549 |  | 41 | -67.0193 | -48.5732 | 17.8 | 81.7616 | 31 | -9.0979 | -13.3255 | -14.0508 | 3.1247 |  |  | -18.0655 | -33.6753 | 14.2987 | 35.0252 | 59.1389 | 61.4955 | -140.1787 | -33.596 | 33.535 | -19.6842 | 10.8659 | 21.9587 | 21.362 | 13.3742 | 227.5221 | 226.7905 | 257.3 | -256.7802 | -396.5905 | 398.3627 | 452.8122 | -216.5053 | -214.0627 | -24.5545 | -10.3342 | 78.4944 | 75.0787 |  |  | 25.1618 | 24.2609 | -85.2247 | -85.2342 | 107.77 | 108.31 | 47.4 | 46.8 | 20.8168 | 41.28 | -340.2195 | 74.9025 | 74.6451 | 17.3 | 20.6 | -23.3 | -23.3 | 1.232 | 1.1355 | -443.7886 | -100.0144 | 497.9221 | 398.7749 | 134.8436 | -388.74 | 390.1656 | -143.6799 | -226.5507 | -381.9454 | 113.5241 | 113.8282 | 148.6004 | -475.9218 | 234.3228 | -248.9409 | 250.8034 | -5.0607 |  | 24.32 | -0.044 | -0.055 | -23.04 | -4.16 |  | 4.2802 | -26.3661 | -17.0794 | 9.7 | 52.361 | 52.258 |  |  | 50.7785 | 49.1723 | 49.8479 |  | -18.2 | 34.5593 | 10.75 |  | -9.1047 | 57.7564 | 24.4772 | -9.5557 | -58.2976 | 9.6867 | 47.0258 | -0.9 | 1.5 | 57.3668
22/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 |  | -31.6612 | 13.4165 | 21.7492 |  | 59.6819 | -99.8785 | 71.9561 | 36.3629 | 35.5753 | -44.4 | -77.402 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.4892 | 49.3612 | 17.7055 | 17.9472 | 29.8808 | 12.9087 | 0.2547 | 2.3201 |  |  | -89.81 | -89.83 |  | 44.4 | 74.8 | 28.789 | 0.301 | -84.33 | -84.58 | -22.43 | 85.98 | 85.42 | 23.7554 | -6.5617 | 77.5032 | 80.1162 | 63.16 | -71.3278 | -71.1524 | 28.7291 | 29.0634 | 92.0965 | 93.6104 | 48.0795 | 46.633 | -653.8052 | -19.2773 | -4.8 | -4.9 | 78.8948 | 78.0658 | -5.4513 |  | -83.3736 | 8.9059 | 10.0874 | 6.6682 | 704.3365 | 161.3513 | 162.1448 | -716.596 | 639.3292 |  | -62.4696 | 65.6359 | 113.5972 | 36.27 |  | 80.08 | 93.62 | -48.6222 | -47.9525 | 106.1307 | 105.3014 | 31.655 | -200.8371 | -199.0473 | 1.7294 |  | 12.4756 | 12.127 | 147.2 | 133.3 | -18.23 | 52.3609 | 50.3567 | 50.9437 | -22.6306 | -22.9964 | 68.67 | -109.1329 | 80.9315 |  | 85.54 | 44.35 | 55.0854 | 52.446 | -40.2159 |  |  |  | -172.5803 |  |  | -107.2 | -105.1 | 23.5355 | 60.8 | 80.16 | 82.9 | 60.39 | -11.47 | 65.472 | 169.0646 | -2.49 | -2.48 | 81.7 | 73.02 | 170.6909 | 168.0546 | 3.7365 | 2.5727 | 269.8983 | 223.7783 | 215.3824 | 218.1528 | 53.0477 | 27.8648 | -32.72 | 732.5325 | 149.1551 |  | -20.183 | -17.3819 |  | -40.3961 | -37.9055 | 29.232 | -20.7474 | -21.65 | 12.8526 |  | -6.62 |  | 11.5728 | -126.8261 | -42.131 | -40.8156 | 11.4582 | -25.6837 | -9.3075 | 24.0488 | 24.055 |  | 40.39 | 40.7099 | 39.1951 | 47.5576 | 47.8925 | 50.7393 | -1.0657 | -1.0852 | 30.1937 | 45.1005 | 6.7182 | 5.49 | 16.0629 | 1.5958 | -9.99 | 16.41 | 0 |  | -2.181 | 4.43 |  | 41.19 | -45.5404 | -30.8834 | 17.26 | 83.7493 | 33.4 | -9.9452 | -12.1193 | -12.7081 | 3.0753 |  |  | -18.9349 | -33.6167 | 15.2293 | 35.1496 | 59.4134 | 60.4084 | -152.6076 | -32.8045 | 32.4395 | -15.9857 | 11.0806 | 20.9137 | 20.5394 | 13.0525 | 234.8367 | 233.1172 | 250.2 | -248.9886 | -392.5189 | 396.031 | 472.0177 | -221.609 | -218.763 | -24.3799 | -9.9034 | 77.7784 | 77.5253 | -139.1076 |  | 26.0298 | 25.9529 | -84.2348 | -84.7056 | 109.26 | 107.51 | 52.3 | 52.3 | 21.0027 | 40.88 | -352.6074 | 78.0052 | 77.1139 | 16.7 | 28.4 | -25.9 | -25.7 | 1.2735 | 1.0574 | -459.2303 | -124.961 | 503.8544 | 410.5483 | 129.6664 | -398.4767 | 397.6564 | -150.1561 | -228.319 | -397.0952 | 115.4869 | 118.0043 | 153.1734 | -485.2534 | 237.0231 | -256.3862 | 255.0388 | -5.3243 |  | 25.84 | 0.018 | 0.008 | -24.72 | -2.16 |  | 2.3453 | -28.8289 | -10.8965 | 9.5 | 53.639 | 53.15 | 2.7421 | 3.3146 | 51.4075 | 51.2943 | 50.9496 |  | -27.5 | 20.5956 | 10.41 |  | -10.7186 | 58.0869 | 25.0173 | -10.0944 | -57.2209 | 9.7467 | 46.3865 | 8.3 | -7.6 | 75.0284
22/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 22.5133 |  | 13.0454 | 19.5841 |  | 58.9796 | -101.5188 | 70.5762 | 35.9529 | 35.2695 | -39.96 | -72.278 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 11.613 | 51.6722 | 16.7135 | 17.0786 | 27.9814 | 11.2112 | 0.2801 | 3.702 |  |  | -84.56 | -84.74 |  | 39.96 | 70.4 | 27.526 | 0.296 | -77.89 | -78.21 | -23.19 | 79.07 | 78.94 | 23.1996 | -6.0262 | 76.7586 | 79.2834 | 58.5921 | -68.2493 | -67.7381 | 27.9512 | 28.6168 | 88.4967 | 89.7801 | 45.136 | 44.6258 | -642.9155 | -16.1606 | -6.1 | -6.1 | 75.3904 | 74.7163 | -5.2308 |  | -85.2342 | 8.0746 | 9.5113 | 6.5754 | 687.7954 | 156.5904 | 157.0177 | -694.796 | 621.976 |  | -89.8703 | 94.2858 | 112.3997 | 35.59 | 43.42 | 78.41 | 93.63 | -42.7281 | -41.6565 | 102.441 | 104.1999 | 30.9249 | -194.8728 | -193.6531 | 3.5364 | 0 | 16.4945 | 12.21 | 144.5 | 131.6 | -17.99 | 52.8187 | 51.007 | 52.0827 | -24.5845 | -24.3168 | 69.9331 | -108.2979 | 81.4848 |  | 79.8 | 41.97 | 53.6792 | 51.2741 | -39.2995 |  |  |  | -136.671 |  |  | -102.9 | -103.2 | 23.063 | 58.2 | 73.96 | 78.6 | 57.35 | -10.01 | 66.1695 | 133.5026 | -2.92 | -2.69 | 79.81 | 74.67 | 134.9273 | 131.5818 | -4.7276 | -4.8727 | 247.2626 | 195.8144 | 187.5586 | 190.7289 | 43.1523 | 18.7582 | -32.96 | 711.2166 | 139.5126 |  | -20.3955 | -17.6089 |  | -46.8708 | -43.3049 | 33.84 | -27.2464 | -28.4729 | 22.5683 |  | -16.58 |  | 11.0305 | -136.179 | -43.8098 | -42.2884 | 14.6867 | -16.1973 | -18.0711 | 24.0206 | 24.0868 |  | 40.1703 | 40.7882 | 39.7626 | 41.3617 | 40.6919 | 74.853 | 5.476 | 5.6359 | 46.4009 | 63.6647 | 8.0439 | 7.6 | 16.1825 | 1.5494 | -10.09 | 16.74 | 0 |  | -2.669 | 4.388 |  | 39.56 | -64.3118 | -46.3081 |  | 79.5514 | 32.9 | -7.8837 | -11.9469 | -12.9658 | 2.9077 | 0 | 0 |  | -29.8416 | 15.5116 | 30.8977 | 59.0889 | 59.4878 | -138.74 | -31.3244 | 30.3644 | -12.6519 | 10.9219 | 19.6429 | 19.1155 | 12.9229 | 236.2914 | 231.2394 | 278.7 | -277.2495 | -415.7654 | 416.8719 | 487.3444 | -220.4804 | -220.7132 | -21.3279 | -7.3984 | 78.1662 | 78.8448 |  | -141.7568 | 25.9089 | 25.1289 | -79.9364 | -79.6289 | 109.68 | 109.82 | 51.1 | 53 | 20.9001 | 38.56 | -353.6588 | 77.45 | 79.1631 | 16.2 | 25.7 | -25 | -25 |  |  | -475.6422 | -96.5417 | 501.6221 | 405.5547 | 126.9864 | -396.645 | 397.2104 | -145.8071 | -230.0881 | -387.9262 | 116.3633 | 115.921 | 148.4609 | -482.765 | 235.1218 | -254.8037 | 251.2968 | -5.772 |  | 27.36 | 0.317 | 0.309 | -26.4 | -1.28 |  | 2.0218 | -27.9774 | -12.3339 | 9.8 | 55.289 | 54.65 | 2.999 | 3.5906 | 52.2175 | 51.2394 | 50.0802 |  | -24.6 | 21.4528 | 9.59 |  | -10.1922 | 55.7323 | 21.8323 | -10.4025 | -54.8256 | 6.8635 | 47.0542 | 4.8 | -4.8 | 69.0026
22/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 22.0141 | -30.7367 | 12.6131 | 17.9548 |  | 57.0677 | -96.0869 | 67.6717 | 34.069 | 33.2989 | -39.96 | -64.897 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 13.4476 | 46.6424 | 15.8176 | 16.1358 | 27.0703 | 11.0489 | 0.2965 | 3.7194 |  |  | -77.98 | -78.42 |  | 39.96 | 63.8 | 26.13 | 0.288 | -64.83 | -65.64 | -32.06 | 66.28 | 66.24 | 22.1977 | -5.3147 | 72.5317 | 75.8426 | 59.7908 | -60.7478 | -61.829 | 29.3537 | 29.2735 | 86.8561 | 89.0616 | 48.3392 | 43.9982 | -639.0085 | -11.743 | -8.6 | -8.6 | 68.67 | 67.517 | -4.334 |  | -92.3832 | 7.9111 | 9.0712 | 6.0893 | 695.5166 | 165.6239 | 163.9454 | -722.4002 | 620.029 |  | -96.1637 | 98.4346 | 110.2441 | 35.59 | 39.39 | 75.99 | 97.21 | -30.4041 | -30.1362 | 94.0374 | 94.8033 | 32.7026 | -179.0626 | -179.3294 | 9.4959 |  | 20.9062 | 26.945 | 134.8 | 122.8 | -17.39 | 55.5946 | 53.6994 | 54.2098 | -18.4785 | -17.3918 | 72.5837 | -118.1709 | 84.7278 |  | 76.69 | 40.3 | 51.5698 | 48.9304 | -37.8422 |  |  |  | -160.063 |  |  | -102.6 | -103.1 | 22.2116 | 54.6 | 71.84 | 74.48 | 54.41 | -10.02 | 68.2 | 156.7789 | -2.97 | -2.88 | 77.78 | 69.9 | 158.8727 | 155.0546 | 16.5437 | 14.7 | 262.1606 | 211.1296 | 203.5454 | 207.0247 | 52.2598 | 26.8101 | -32.988 | 738.4161 | 130.9567 |  | -28.9372 | -25.8708 |  | -46.2737 | -43.7345 | 36.912 | -27.3206 | -28.1694 | 12.2003 |  | -15.41 |  | 10.1687 | -131.8 | -40.6855 | -39.8889 | 10.482 | -24.4721 | -9.1237 | 23.7715 | 23.7631 |  | 41.634 | 41.9783 | 40.3218 | 30.477 | 31.1469 | 124.755 | -13.1158 | -13.0918 | 87.8201 | 106.9288 | 16.9064 | 13.48 | 16.368 | 1.4432 | -10.39 | 16.69 | 16.1941 | 8.9735 | -3.04 | 4.392 |  | 37.72 | -108.309 | -86.8526 | 18.26 | 71.2252 | 32.9 | -4.5191 | -11.9564 | -13.0399 | 2.753 |  |  | -17.4451 | -24.467 | 14.8422 | 25.2331 | 61.9253 | 63.6989 | -118.5033 | -29.7313 | 28.0758 | -8.7585 | 10.699 | 18.012 | 17.3752 | 12.2904 | 225.137 | 224.9386 | 272 | -272.1761 | -406.0901 | 409.9234 | 470.0774 | -212.1439 | -211.0159 | -28.3368 | -13.8734 | 79.4689 | 81.0384 |  |  | 26.8647 | 26.7878 | -75.0747 | -74.3923 | 111.57 | 110.59 | 49.1 | 49.5 | 20.7356 | 37.2 | -333.5548 | 73.5398 | 73.2806 | 15 | 21.3 | -25.7 | -25.9 | 1.3792 | 1.1834 | -461.8355 | -104.8539 | 485.7903 | 398.1155 | 123.2838 | -386.6782 | 387.7545 | -139.5393 | -222.917 | -382.8196 | 114.2439 | 115.5412 | 144.5131 | -468.2153 | 233.7035 | -243.8608 | 244.3316 | -6.0906 |  | 26.08 | 0.599 | 0.593 | -25.36 | -2 |  | 2.0218 | -29.8238 | -13.4478 | 12.2 | 53.157 | 52.631 |  |  | 52.164 | 51.1974 | 53.1486 |  | -20.7 | 22.8778 | 8.9 |  | -15.4463 | 59.1875 | 27.4364 | -15.5544 | -58.9793 | 14.5458 | 43.9677 | 1 | -1 | 58.6358
22/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 21.1571 | -29.0364 | 11.8661 | 16.1908 |  | 54.2569 | -108.2056 | 64.3028 | 32.389 | 31.7676 | -42.18 | -58.515 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 13.4316 | 57.147 | 15.0015 | 14.9577 | 25.115 | 11.1229 | 0.282 | 3.6342 |  |  | -74.32 | -73.88 |  | 42.18 | 57.2 | 24.964 | 0.275 | -53.23 | -53.55 | -44.81 | 54.19 | 54.44 | 20.7793 | -4.2648 | 70.4558 | 72.5193 | 61.1973 | -54.1296 | -54.0853 | 7.7416 | 7.7352 | 87.8295 | 89.5251 | 27.598 | 27.1518 | -635.2076 | -6.7277 | -11.3 | -11.4 | 60.5027 | 59.4862 | -4.4534 |  | -92.1956 | 7.2523 | 8.8939 | 6.0563 | 684.9267 | 160.1306 | 159.0929 | -702.1016 | 602.649 |  | -100.1899 | 102.4924 | 105.893 | 34.86 | 37.27 | 72.12 | 95.23 | -9.1049 | -8.5691 | 74.2869 | 74.6905 | 36.2515 | -172.2786 | -171.6911 | 11.9962 |  | 20.9062 | 28.177 | 129.5 | 118 | -16.82 | 53.4004 | 52.1224 | 52.429 | -24.3903 | -23.6117 | 74.7243 | -108.9894 | 87.063 |  | 71.41 | 38.23 | 48.0542 | 45.4147 | -35.4814 |  |  |  | -164.1893 |  |  | -94.6 | -94.4 | 21.1844 | 50.2 | 67.56 | 67.98 | 50.03 | -9.48 | 71.4395 | 163.0043 | -16.1 | -16.32 | 100.7 | 66.17 | 163.5818 | 160.1636 | 34.7331 | 33.5273 | 272.6396 | 225.7086 | 216.1517 | 220.5764 | 85.7309 | 61.838 | -30.489 | 715.8762 | 194.9592 |  | -27.976 | -25.7673 |  | -49.1522 | -46.0283 | 145.98 | -37.2087 | -37.5796 | -26.1532 |  | -8.1 | 102.3 | 9.1348 | -133.6821 | -41.3311 | -40.3913 | 11.4619 | -60.4482 | 29.3347 | 23.6095 | 23.5555 |  | 40.9065 | 42.1461 | 40.2285 | 8.5403 | 7.5355 | 130.4485 | -32.6881 | -32.6105 | 93.1859 | 109.5048 | 20.0485 | 17.12 | 16.9809 | 1.315 | -10.4 | 17.43 | 19.8008 |  | -3.559 | 4.541 |  | 43.89 | -110.2904 | -93.3264 | 18.69 | 78.784 | 33.3 | -13.1478 | -6.5151 | -7.4005 | 2.5041 |  |  | -16.378 | -30.13 | 17.8164 | 31.4502 | 61.1264 | 61.8993 | -118.8331 | -27.4206 | 25.8147 | -41.8536 | 10.5728 | 15.7952 | 15.4121 | 12.42 | 225.26 | 224.3006 | 275.7 | -274.3937 | -428.9715 | 432.6589 | 433.1098 | -213.9929 | -211.7625 | -26.9848 | -14.9338 | 79.8305 | 80.9452 |  |  | 24.3049 | 23.415 | -81.8351 | -81.7374 | 113.94 | 112.11 | 40.8 | 39.4 | 20.9621 | 35.04 | -325.7247 | 73.9784 | 73.7524 | 13.9 | 10.2 | -21.6 | -20.9 |  | 1.0666 | -425.753 | -168.3674 | 479.6826 | 388.9913 | 110.2441 | -377.8705 | 380.4199 | -138.3671 | -217.5251 | -373.9551 | 116.8465 | 114.0527 | 143.2689 | -460.9477 | 225.0579 | -242.3329 | 245.4225 | -6.5631 |  | 20.64 | 0.848 | 0.844 | -20.08 | -8.64 |  | 8.5863 | -27.538 | -18.6603 | 9.5 | 52.706 | 52.547 | 8.2691 | 9.6605 | 52.4931 | 51.4934 | 51.644 |  | -6.1 | 23.9108 | 8.05 |  | -18.4866 | 58.2026 | 27.7726 | -18.3761 | -57.544 | 14.4914 | 42.7047 | -14 | 13.7 | 2.4824
22/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 20.3872 | -27.5467 | 11.2843 | 15.6371 |  | 53.0184 | -119.2997 | 59.6062 | 30.2171 | 29.4381 | -42.18 | -52.241 | 46.2 | 11.592 | -46.2 | 13.6166 | 68.0072 | 17.3225 | 17.3867 | 28.8409 | 9.5508 | 0.2174 | 3.8636 |  |  | -71.78 | -72.4 |  | 42.18 | 50.6 | 25.225 | 0.278 | -58.72 | -59.35 | -37.9 | 59.57 | 59.99 | 19.5165 | -3.5522 | 67.5814 | 69.1607 | 59.6136 | -58.5134 | -58.3709 | 31.6975 | 31.5622 | 84.7838 | 86.4042 | 38.5687 | 42.6318 | -649.5457 | -6.9221 | -11.1 | -11.1 | 64.5323 | 63.8269 | -3.9753 |  | -95.8354 | 6.3665 | 8.1137 | 5.6767 | 707.6324 | 149.9374 | 150.5478 | -708.7607 | 590.8268 |  | -69.219 | 71.6886 | 98.5581 | 33.38 | 35.32 | 67.64 | 90.33 | -14.7311 | -14.4632 | 72.9856 | 73.3795 | 32.7332 | -152.3526 | -151.8339 | 10.0897 |  | 20.9062 | 27.383 | 124 | 112.5 | -16.28 | 55.2828 | 52.3018 | 54.008 | -26.8546 | -26.5636 | 77.0919 | -105.766 | 88.3973 |  | 66.96 | 35.61 | 45.2417 | 42.778 | -33.9809 |  |  |  | -165.4373 |  |  | -90.4 | -89.1 | 20.2011 | 46.5 | 62.68 | 63.68 | 46.53 | -8.83 | 70.4165 | 164.6394 | -16.84 | -17.04 | 93.47 | 62.98 | 164 | 162.2182 | 33.2268 | 32.3727 | 265.9177 | 217.93 | 210.154 | 212.8393 | 89.8331 | 71.6181 | -29.947 | 717.895 | 202.0755 |  | -27.5221 | -25.2402 |  | -48.237 | -44.8832 | 155.196 | -42.8324 | -43.6901 | -35.4678 | 14.31 | -16.69 | 103.9 | 8.1126 | -126.4847 | -41.4514 | -40.6081 | 11.7039 | -67.7778 | 32.6529 | 23.0744 | 22.8797 |  | 41.1437 | 42.3681 | 39.9234 | 15.2385 | 15.0711 | 130.9508 | -31.06 | -31.1789 | 90.2202 | 105.8185 | 17.4704 | 14.82 | 16.6757 | 1.1856 | -10.55 | 18.02 | 17.8583 |  | -4.033 | 4.172 |  | 40.96 | -106.0892 | -91.5761 | 17.87 | 73.7929 | 33.1 | -13.3665 | -5.2946 | -5.4042 | 2.2653 |  |  | -15.4606 | -28.242 | 16.5992 | 29.2082 | 60.7538 | 61.5702 | -119.611 | -25.4223 | 24.0219 | -35.6127 | 10.2606 | 14.0361 | 13.7034 | 11.9723 | 219.7957 | 219.5423 | 256.9 | -256.6248 | -405.8516 | 410.4414 | 437.0202 | -210.5032 | -205.2202 | -32.0948 | -20.7423 | 79.1125 | 78.4204 |  | -136.94 | 24.3049 | 23.415 | -77.491 | -77.6219 | 112.51 | 112.75 | 45.2 | 43.9 | 21.4534 | 33.2 | -332.1622 | 74.6576 | 73.9953 | 12.8 | 14.8 | -23.3 | -23.3 |  |  | -429.0072 | -172.0385 | 482.5803 | 392.3152 | 106.5762 | -381.3195 | 377.6436 | -135.4026 | -219.1706 | -373.4434 | 114.0586 | 113.403 | 142.138 | -463.1472 | 227.9128 | -243.2542 | 243.9681 | -6.9339 |  | 22.56 | 1.129 | 1.126 | -22.08 | -6.24 |  | 6.7094 | -31.5541 | -16.3775 | 14 | 53.057 | 52.52 |  | 9.9432 | 52.9263 | 53.2371 | 52.8538 |  | -13.6 | 25.0767 | 7.4 |  | -19.9268 | 60.6309 | 31.7979 | -21.3995 | -59.2061 | 19.2474 | 39.6365 | -6.8 | 6.1 | 30.8758
22/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.4036 | -25.9162 | 10.5022 | 15.0324 |  | 50.9339 | -127.3444 | 56.3436 | 28.1651 | 27.8866 | -33.3 | -50.688 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 11.9513 | 75.2292 | 16.5118 | 16.6228 | 27.6813 | 9.5798 | 0.2124 | 4.2517 |  |  | -65.63 | -65.46 |  | 33.3 | 50.6 | 23.778 | 0.274 | -65.12 | -64.29 | -49.13 | 67.08 | 67.47 | 17.877 | -3.1788 | 64.7772 | 65.9314 | 55.0411 | -58.7189 | -59.3219 | 31.8178 | 24.5553 | 81.2893 | 82.3779 | 47.9778 | 49.4625 | -641.006 | -7.3598 | -11.3 | -11.3 | 65.3854 | 64.2087 | -3.5581 |  | -96.4218 | 5.7485 | 7.6498 | 5.2249 | 682.9735 | 143.8947 | 145.0239 | -694.8202 | 567.2034 |  | -54.3415 | 56.2528 | 94.2868 | 32.25 | 33.71 | 64.22 | 88.44 | -17.1423 | -16.7404 | 75.7753 | 76.9234 | 31.5436 | -136.183 | -134.11 | 7.1119 |  |  | 26.802 | 118.7 | 107.5 | -16.53 | 56.5423 | 54.1053 | 55.3693 | -25.059 | -24.934 | 78.411 | -105.5139 | 88.5315 |  | 62.72 | 33.06 | 41.9604 | 39.7018 | -31.788 |  |  |  | -154.8337 |  |  | -85.7 | -86.7 | 19.2892 | 42.7 | 57.24 | 58.16 | 42.43 | -7.83 | 64.697 | 154.8038 | -17.48 | -17.67 | 89.23 | 59.41 | 154.8545 | 151.4909 | 29.2291 | 26.7727 | 247.707 | 200.5609 | 194.3059 | 198.2528 | 58.74 | 39.8979 | -29.415 | 707.3209 | 196.7387 |  | -27.5699 | -25.4684 |  | -38.2683 | -35.9189 | 67.632 | -30.2997 | -31.4306 | -7.0077 | 18.74 | -19.79 | 1 | 7.5774 | -106.6937 | -39.5502 | -38.9282 | 9.7073 | -38.6985 | 0 | 23.347 | 23.1298 |  | 41.7854 | 41.8144 | 40.7881 | 16.2433 | 15.2385 | 128.9414 | -25.4997 | -25.5208 | 91.4493 | 108.0022 | 18.5544 | 16.81 | 16.6757 | 1.0684 | -10.45 | 17.14 | 19.1426 | 11.5661 | -4.461 | 4.456 |  | 40.82 | -106.9399 | -91.4894 | 17.17 | 71.2699 | 34.4 | -12.9885 | -4.6698 | -5.0898 | 2.0352 |  |  | -14.8882 | -25.7859 | 16.393 | 27.1595 | 59.421 | 59.4651 | -118.094 | -23.7842 | 23.5849 | -31.1915 | 10.7653 | 12.4931 | 12.2268 | 12.1276 | 227.8836 | 226.8358 | 273.7 | -270.8341 | -428.0357 | 433.075 | 455.0197 | -215.239 | -213.0618 | -28.4476 | -17.9349 | 81.0677 | 79.4715 | -142.4119 |  | 26.8647 | 26.0957 | -74.0088 | -74.1085 | 110.52 | 109.4 | 56.4 | 55.9 | 21.1458 | 31.76 | -338.5657 | 71.6963 | 71.3992 | 12.2 | 29.5 | -25.9 | -25.9 |  | 1.1725 | -450.6501 | -168.681 | 485.4029 | 395.9409 | 104.7593 | -382.7993 | 388.4978 | -142.1989 | -223.6767 | -378.3636 | 115.2767 | 114.3296 | 147.4558 | -470.5712 | 235.9536 | -242.1687 | 245.8893 | -7.0932 |  | 26.8 | 1.351 | 1.349 | -26.08 | -2.4 |  | 2.4033 | -34.2489 | -11.1894 | 17.1 | 54.374 | 54.075 |  |  | 52.3528 | 52.4906 | 52.6239 |  | -30.2 | 25.9157 | 6.84 |  | -16.9401 | 57.8802 | 29.5904 | -16.7444 | -57.0457 | 15.9787 | 39.2682 | 9.6 | -10.1 | 27.49
23/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 19.1848 | -25.2879 | 10.5459 | 15.6508 |  | 48.7023 | -121.4964 | 52.283 | 26.5672 | 26.2866 | -28.86 | -47.414 | 44 | 12.42 | -44 | 13.3489 | 72.7732 | 15.9849 | 16.0903 | 26.7894 | 9.9571 | 0.2451 | 4.1723 |  |  | -60.17 | -60.45 |  | 28.86 | 46.2 | 23.517 | 0.27 | -62.33 | -63.07 | -51.54 | 65.36 | 63.84 | 17.2548 | -2.5412 | 62.7498 | 63.9623 | 50.3525 | -58.1073 | -57.7637 | 32.7758 | 32.116 | 78.5179 | 77.9293 | 47.9508 | 47.1227 | -619.4531 | -7.2105 | -9.9 | -10 | 63.37 | 62.1031 | -3.0859 |  | -96.1637 | 5.1749 | 7.1593 | 4.9436 | 672.6583 | 131.7178 | 132.6944 | -654.6347 | 557.2776 |  | -87.5054 | 89.4328 | 88.9478 | 31.79 | 31.82 | 60.97 | 85.68 | -2.675 | -2.675 | 62.1828 | 62.7335 | 31.5066 | -131.0342 | -130.6715 | 6.3605 |  |  | 27.468 | 112 | 101.2 | -15.32 | 54.5041 | 53.8065 | 53.1261 | -32.0298 | -31.5916 | 76.945 | -94.6173 | 86.737 |  | 58.58 | 31.33 | 40.0854 | 37.944 | -30.3609 |  |  |  | -134.3792 |  |  | -78.9 | -79.2 | 19.0091 | 39.4 | 53.12 | 54 | 39.39 | -7.34 | 63.6895 | 134.3876 | -17.57 | -17.79 | 84.03 | 56.55 | 134.5818 | 132.3818 | 34.0628 | 31.5455 | 233.7419 | 187.0902 | 180.7771 | 183.3862 | 83.2112 | 65.8302 | -27.986 | 668.7017 | 232.9803 |  | -27.6332 | -25.8027 |  | -47.6398 | -44.7088 | 170.556 | -42.4331 | -43.9333 | -33.1464 | 0 | -17.66 | 108.5 | 6.9432 | -120.3828 | -39.8079 | -39.0477 | 11.7572 | -62.268 | 28.6425 | 23.2287 | 22.9376 |  | 41.8469 | 42.2065 | 40.4028 | 2.1769 | 5.6935 | 122.0757 | -30.7882 | -30.6002 | 85.9718 | 102.8018 | 17.4704 | 15.35 | 16.2753 | 0.9976 | -10.22 | 17.4 | 17.6654 |  | -4.925 | 4.421 |  | 39.9 | -102.2684 | -84.4483 |  | 70.4971 | 34.2 | -12.7465 | -4.7803 | -4.9984 | 1.8102 |  |  | -15.4327 | -23.7737 | 16.2374 | 24.6255 | 58.2859 | 59.4601 | -113.4694 | -22.6099 | 23.5457 | -28.5371 | 11.1435 | 11.1063 | 10.803 | 12.3071 | 218.0997 | 219.477 | 239.3 | -236.3494 | -394.0129 | 395.8703 | 419.29 | -210.5506 | -204.2487 | -31.2186 | -19.2785 | 79.4703 | 77.1855 |  |  | 26.8537 | 26.678 | -68.8794 | -68.2409 | 110.49 | 109.82 | 55.2 | 56 | 21.227 | 30.16 | -338.6955 | 71.507 | 73.6142 | 11.6 | 29.7 | -26.6 | -25.8 |  |  | -411.1543 | -189.7357 | 483.8779 | 396.0119 | 103.6927 | -383.9374 | 387.7029 | -142.2024 | -224.8296 | -380.8548 | 112.3281 | 112.7813 | 147.6882 | -462.8658 | 230.3517 | -239.9271 | 241.9289 | -6.8267 |  | 26.72 | 1.52 | 1.52 | -25.84 | -2.16 |  | 1.5549 | -35.2163 | -10.985 | 17.2 | 52.125 | 50.421 |  |  | 50.9678 | 50.097 | 49.8896 |  | -29.4 | 25.5871 | 6.39 |  | -19.7652 | 58.2062 | 30.57 | -19.909 | -57.6549 | 17.8928 | 37.7294 | 9.3 | -9.8 | 22.0205
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.0562 | -20.0196 | 14.7672 | 41.9057 | 0 | 67.2016 | -63.9902 | 76.3501 | 38.7448 | 37.7477 | 4.44 | -29.57 | 74.8 | 28.152 | -26.4 | 13.9723 | 88.2224 | 20.6589 | 21.2422 | 35.0396 | 14.9359 | 5.5174 | 7.575 | 0 | 0 | 0.01 | -45.75 | 0 | 44.4 | 81.4 | 30.168 | 0.313 | -30.19 | -29.8 | -22.43 | 89.68 | 89.98 | 24.5909 | -0.7481 | 81.4787 | 83.9798 | 72.5512 | -35.3331 | -35.81 | 36.1764 | 35.052 | 96.8528 | 98.8046 | 48.3392 | 49.4625 | -469.678 | -2.6295 | -3.6 | -3.7 | 78.8948 | 78.0658 | -1.9986 | 0 | -69.3592 | 11.5472 | 10.4937 | 7.0782 | 736.2588 | 221.9916 | 223.0597 | -486.162 | 767.002 | 0 | -18.8061 | 114.2639 | 115.7229 | 36.34 | 45.89 | 80.94 | 97.21 | 22.2411 | 21.9732 | 127.5713 | 128.0361 | 47.2936 | -85.8218 | -85.0875 | 19.1351 | 0 | 20.9062 | 28.665 | 154.7 | 139.5 | -10.1 | 74.8403 | 73.4303 | 73.3154 | 38.055 | 38.2507 | 103.355 | -75.8108 | 114.8088 | 0 | 97.26 | 49.91 | 60.0073 | 57.1335 | -20.7294 | 0 | 0 | 0 | -93.2054 | 0 | 0 | -53 | -52.7 | 25.9799 | 73.1 | 84.7 | 98.62 | 72.06 | 0.06 | 71.4395 | 193.136 | -1.81 | -1.72 | 100.7 | 74.71 | 196.2364 | 192.6909 | 47.9709 | 47.1 | 294.8364 | 247.4816 | 238.5974 | 242.0542 | 98.6812 | 83.6558 | -23.289 | 792.8206 | 389.4693 | 0 | -9.278 | -6.0705 | 0 | -11.5167 | -11.6668 | 192.06 | -5.0173 | -5.4629 | 22.5683 | 18.85 | -3.77 | 125.8 | 17.7471 | -68.273 | -33.7177 | -33.0052 | 15.3191 | -16.1973 | 43.9896 | 24.2926 | 24.0868 | 0 | 41.8469 | 42.3681 | 41.0744 | 62.4612 | 62.1263 | 172.3125 | 25.1894 | 25.4801 | 131.8802 | 153.8601 | 20.0485 | 18.47 | 18.2748 | 1.7484 | -9.93 | 20.4 | 19.8008 | 11.5661 | -1.843 | 4.657 | 11.7786 | 45.09 | -29.495 | -18.5532 | 18.69 | 90.7504 | 35.8 | -4.5191 | -0.7976 | 0 | 3.2353 | 0 | 0 | -12.7996 | -20.8069 | 17.9818 | 51.2299 | 132.6829 | 65.0609 | -87.182 | -16.3966 | 35.3656 | -8.7585 | 12.4947 | 22.7888 | 22.186 | 15.0528 | 262.179 | 258.8412 | 282 | -93.2311 | -249.8905 | 522.3751 | 519.6133 | -73.2513 | -70.9397 | 11.0407 | 28.3407 | 85.3376 | 84.3381 | 0 | 0 | 33.6594 | 26.7878 | -39.6657 | -38.8224 | 113.94 | 112.75 | 83 | 83.2 | 21.4534 | 44.08 | -325.7247 | 90.3368 | 89.992 | 18.4 | 84.3 | 11.6 | 12.5 | 1.4353 | 1.2522 | 0 | 75.3262 | 589.601 | 470.2194 | 148.8256 | -126.2773 | 457.4268 | -135.4026 | 0 | -119.0697 | 218.727 | 215.9155 | 183.6694 | -190.4323 | 263.6584 | -186.6522 | 321.034 | -4.1378 | 32.8701 | 39.52 | 1.855 | 1.863 | -20.08 | 13.2 | 0 | 8.5863 | -16.405 | 0.032 | 19.3 | 55.994 | 55.517 | 8.5869 | 10.2683 | 54.3422 | 54.3995 | 54.7433 | 0 | -6.1 | 34.8645 | 11.21 | 0 | 29.4582 | 64.6996 | 43.8982 | 28.5983 | -28.7099 | 32.236 | 55.515 | 63.7 | 13.7 | 75.0284 | 338.6825
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.4623 | -31.6612 | -37.0868 | 15.0324 | 0 | 30.8649 | -139.5555 | 36.9198 | 18.7274 | 18.3057 | -44.4 | -81.815 | 26.4 | 9.108 | -74.8 | 10.936 | 29.2714 | 14.1906 | 14.518 | 23.773 | 9.0201 | 0.1935 | 2.2133 | 0 | 0 | -89.81 | -89.83 | 0 | -2.22 | 28.6 | 19.473 | 0.255 | -88.04 | -89.06 | -65.58 | 30.35 | 29.95 | 12.6712 | -7.6489 | 48.484 | 49.5167 | 45.7794 | -71.3278 | -71.1524 | 3.8436 | 3.9175 | 61.0124 | 61.9229 | 18.9657 | 18.3256 | -689.2351 | -20.2396 | -12 | -12.1 | 42.7069 | 41.4905 | -5.9559 | 0 | -96.9377 | 0.4396 | 6.6424 | 2.3479 | 523.9416 | 99.4293 | 99.5819 | -780.5907 | 420.2972 | 0 | -112.5083 | 20.4617 | 60.5759 | 23.59 | 22.6 | 39.77 | 63.53 | -62.6877 | -62.1519 | 41.0441 | 41.8478 | 25.354 | -208.1611 | -206.7318 | 1.7294 | 0 | 12.2793 | 9.213 | 74.9 | 68.3 | -19.04 | 38.0357 | 37.5816 | 36.8402 | -39.9334 | -39.8873 | 59.7 | -174.4491 | 67.8609 | 0 | 26.78 | 15.19 | 27.4292 | 26.2253 | -41.4619 | 0 | 0 | 0 | -195.3069 | 0 | 0 | -113.6 | -112.3 | 14.3619 | 31.1 | 25.26 | 42.48 | 30.93 | -13.02 | 47.368 | 93.1703 | -17.57 | -17.79 | 67.44 | 37 | 93.1273 | 91.8 | -23.4426 | -23.1545 | 173.6015 | 139.8679 | 133.1847 | 135.999 | 40.9195 | 18.7582 | -33.061 | 499.0651 | -55.0623 | 0 | -35.5125 | -32.2329 | 0 | -67.5786 | -63.3108 | 24.624 | -84.3024 | -85.427 | -50.6801 | 0 | -27.68 | 0.9 | 6.9432 | -175.6083 | -43.8098 | -42.2884 | 3.2172 | -80.0926 | -18.0711 | 20.7081 | 20.5927 | 0 | 37.8956 | 38.4574 | 36.8801 | -23.109 | -22.7741 | 32.3191 | -45.6729 | -46.3654 | 17.0369 | 28.5756 | -1.4557 | 4.44 | 15.9701 | 0.7449 | -11.68 | 12.77 | 0 | 6.9742 | -5.991 | 4.093 | 7.9459 | 27.75 | -153.6794 | -130.2647 | 15.59 | 65.1622 | 27.6 | -30.008 | -13.3255 | -14.1756 | 1.3158 | 0 | 0 | -18.9349 | -48.2641 | 12.0002 | 21.1624 | 56.407 | 0 | -167.8118 | -35.4447 | 20.9916 | -78.0916 | 6.2231 | 8.1069 | 7.8484 | 7.3986 | 76.2008 | 74.7824 | 91.4 | -281.3611 | -522.8372 | 252.2936 | 18.7907 | -246.0673 | -243.3128 | -43.3984 | -33.3872 | 70.5581 | 73.0238 | -143.4838 | -141.7568 | -10.2257 | -10.1598 | -91.9212 | -91.2795 | 6.67 | 5.79 | 40.8 | 39.4 | 20.3874 | -63.92 | -403.5055 | 33.2843 | 32.8927 | 8.8 | 10.2 | -26.6 | -25.9 | 1.1124 | 0.8909 | -506.3451 | -350.6906 | 199.3125 | 128.5256 | 62.7266 | -460.8908 | 119.3686 | -182.7751 | -252.2868 | -456.0638 | 112.3281 | 112.7813 | 142.138 | -571.9868 | 1.3996 | -316.5831 | 185.3517 | -9.2795 | 27.367 | 20.64 | -0.066 | -0.077 | -38.32 | -8.64 | 0 | -13.5637 | -36.4462 | -18.6603 | 0.1 | 49.569 | 49.133 | 0 | 0 | 46.3654 | 45.822 | 46.0417 | 0 | -83.8 | 9.5657 | 6.39 | 0 | -34.5327 | 28.5883 | -11.5138 | -33.7136 | -64.1948 | -27.2235 | 29.9759 | -14 | -63.2 | -292.4093 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.0028 | -26.3875 | -4.609 | 31.1038 | 0 | 50.725 | -107.2375 | 60.1185 | 30.7998 | 29.9574 | -13.2737 | -59.5565 | 53.8522 | 18.3402 | -57.0216 | 13.1242 | 58.4167 | 17.4837 | 17.6809 | 29.3973 | 11.4697 | 2.4997 | 4.1815 | 0 | 0 | -61.9424 | -69.9587 | 0 | 13.7363 | 58.1167 | 24.6057 | 0.2779 | -60.2802 | -60.4015 | -43.6946 | 61.175 | 61.2135 | 18.1404 | -3.4548 | 66.7637 | 68.9338 | 58.8285 | -56.8273 | -56.9798 | 20.2203 | 19.7409 | 84.6942 | 86.2629 | 33.4425 | 33.3946 | -614.0649 | -9.8606 | -9.6312 | -9.6312 | 63.7755 | 62.6157 | -3.9527 | 0 | -84.7202 | 6.3683 | 8.8218 | 5.209 | 661.6595 | 160.7988 | 160.6246 | -646.8542 | 613.4523 | 0 | -53.1214 | 54.8779 | 92.9678 | 30.6802 | 33.2687 | 62.633 | 84.212 | -21.7917 | -21.655 | 85.1179 | 85.6596 | 35.5006 | -142.4167 | -141.8575 | 9.5981 | 0 | 18.0885 | 23.1009 | 120.0604 | 108.8833 | -15.6848 | 54.1856 | 52.677 | 52.8028 | -8.1961 | -7.8399 | 72.7442 | -117.5922 | 83.5042 | 0 | 67.1644 | 35.3231 | 46.0698 | 43.4779 | -32.115 | 0 | 0 | 0 | -134.1868 | 0 | 0 | -91.163 | -90.7978 | 20.9901 | 56.4636 | 60.8679 | 75.5431 | 55.0207 | -7.6098 | 61.1368 | 132.8841 | -13.129 | -13.2 | 83.75 | 60.2381 | 133.2686 | 131.1845 | 12.7925 | 11.8627 | 237.5451 | 193.6104 | 186.3776 | 188.176 | 73.5558 | 54.4979 | -28.3754 | 657.2286 | 151.5175 | 0 | -26.0948 | -23.7929 | 0 | -33.0765 | -30.9158 | 113.8143 | -47.1642 | -48.305 | -17.6099 | 3.9057 | -15.1169 | 77.7975 | 12.3917 | -109.3982 | -38.5712 | -37.7183 | 9.9033 | -52.4949 | 18.5955 | 22.9437 | 22.7733 | 0 | 40.1152 | 40.6299 | 39.1594 | 21.089 | 21.0751 | 92.722 | -10.5782 | -10.6112 | 64.4577 | 79.9863 | 10.6107 | 10.3221 | 16.7935 | 1.105 | -10.5056 | 17.3269 | 9.0156 | 9.6485 | -4.205 | 4.4179 | 9.5285 | 38.0379 | -80.2909 | -63.9467 | 16.7708 | 77.0602 | 32.3208 | -16.4356 | -6.1186 | -6.4569 | 2.1355 | 0 | 0 | -15.8454 | -32.1189 | 15.4811 | 33.4005 | 84.5156 | 58.7868 | -130.1181 | -27.4076 | 29.7982 | -38.7962 | 10.3784 | 15.1229 | 14.7177 | 12.0944 | 155.3518 | 155.1851 | 200.55 | -200.0094 | -385.6008 | 387.348 | 316.234 | -148.4523 | -146.4756 | -32.0101 | -19.6142 | 79.2562 | 78.9311 | -86.8603 | -87.5528 | 12.4718 | 11.9492 | -63.2605 | -63.2227 | 67.2246 | 66.6019 | 63.2708 | 63.1917 | 20.785 | -1.2426 | -363.0156 | 64.2384 | 63.9679 | 12.9432 | 48.2062 | -10.9521 | -10.6625 | 1.2854 | 1.0446 | -309.0346 | -122.8336 | 418.312 | 323.5661 | 119.0931 | -315.213 | 313.4256 | -163.1618 | -169.9767 | -309.5811 | 157.121 | 156.4126 | 165.5354 | -402.0365 | 157.2749 | -248.291 | 249.6865 | -6.5119 | 31.7776 | 30.235 | 1.2102 | 1.2071 | -29.3917 | 3.6467 | 0 | -3.8059 | -26.6941 | -8.0625 | 10.9146 | 52.8951 | 52.388 | 4.9601 | 6.7467 | 51.6367 | 51.5189 | 51.4958 | 0 | -47.0667 | 19.2889 | 8.8903 | 0 | -19.9593 | 59.4123 | 31.8449 | -19.9937 | -58.6344 | 18.8968 | 38.8645 | 27.3458 | -27.2229 | -68.1778 | 173.2854
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 22 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 3.9203 | -8.7086 | 7.2716 | 9.4032 |  | 4.8 |  | 13.4511 | 5.5628 | 7.0609 | -6.66 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.4655 | -2.5154 | 3.7174 | 3.5171 | 6.5012 | 3.6352 | -0.5655 | 1.8747 |  | -1.2308 | -1.243 | -1.207 | 2.681 | -13.32 |  | -2.517 | 0.296 | -15.35 | -15.38 |  | -11.37 | -11.43 | 2.8408 | 3.6375 | 13.1746 | 15.131 | -13.5669 | -12.5152 | -12.0139 | 2.5598 | 2.5358 | -15.5563 | -13.2981 | 6.8261 | 7.1993 | 35.6129 | 7.0057 | -5.1 | -5.1 | -25.1984 | -25.0871 | -0.7271 |  | 7.0995 | 1.3455 |  | -0.1796 | -89.114 | 8.7893 | 8.7588 | 85.6007 | -165.3219 |  |  |  | 3.2434 | 7.11 | 4.03 | -17.69 | -0.52 | -19.4196 | -19.4196 | 38.4618 | 37.8941 | -0.0045 | -8.8782 | -8.8707 | 6.397 |  | 3.8356 | 5.539 | -22 | -21.1 | -1.2 | 8.6107 | 8.7271 | 8.1754 | 42.6937 | 42.1958 | -30.8059 | -11.3108 | -32.1975 |  | 17.24 | 4.98 | 2.8174 | 1.7609 | -4.2557 |  |  |  | 30.144 |  |  | -8.8 |  | -0.3906 | -0.3 | 1.82 | 3.26 | -2.25 | -0.34 | 2.883 | -30.9118 | -6.89 | -6.95 | 16.24 | -3.4 | -30.8182 | -15.3 | -38.5725 | -37.4727 | -13.8646 | -31.7411 | -39.3252 | -39.8 | -30.9106 | -34.1453 | -11.575 | -155.8745 | -2.9848 |  | -4.5357 | -4.1786 |  | 1.6542 | 0.5682 | -9.22 | -20.6507 | -20.3202 | 13.4322 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5128 | 16.8713 | -15.3161 | -15.252 | 10.6734 | 17.7926 | -35.2425 | 8.4167 | 8.0938 |  | 0 | 0 |  | 5.3586 | 5.5261 | -15.7409 | 20.9556 | 21.1131 | -7.3635 |  | 21.0953 | -19.22 | -3.2149 | 0.1055 | 2.59 | -0.42 | -21.1709 |  | 2.474 | 0.804 |  | 19.04 | -13.0486 | -4.3548 | -2.35 | 31.3362 |  | 15.449 | -0.6798 | 0 | 1.9867 |  |  | -12.9407 | 52.1042 | 2.5841 | -19.7449 | 6.293 | 7.1121 | 106.8895 | -6.3101 | -10.782 | 10.5498 | -1.0825 | 7.3766 | 7.4605 | -1.8718 | -4.9895 | -2.0562 | -1.68 | -4.5211 | 19.6112 | 19.1008 | 110.5697 | -4.2017 | 45.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.9412 | -10.6885 | 2.4143 | 1.962 | 21.78 | 22.08 | -32.3 | -32.3 | -0.4038 | -12.88 | 86.8241 | 19.735 | 19.7961 | -20.3 | -43.5 | -5 | -5.5 |  | -17.9041 | -148.9631 | 12.133 | -260.4092 | -13.5886 | -36.6254 | 126.5761 | 37.5878 | 132.1272 | 122.7415 | 66.5724 | 26.89 | 22.4824 | -17.6252 | 229.3288 | -218.8791 | 15.1365 | -2.9103 | -0.9119 | 3.401 | -6.08 | -2.062 | -2.06 | 2.56 | -4.24 | -0.1515 | -1.9333 | 9.2027 | -8.0552 | -2.7 | 1.231 | 0.351 |  |  | 4.3156 | 4.2146 | 4.1382 |  | 30.7 | 1.8999 |  |  | -13.678 | -0.79 | -20.6664 | -11.8115 | -3.8557 | -21.3654 | -5.1445 | -30.2 | 13 | 63.6939 | -134.6246
22/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 3.7219 | -8.3091 | 5.1384 | 8.0671 |  | 4.092 |  | 11.7707 | 4.7409 | 6.0886 | 0 | -22 |  | 0 | -15.4 | 1.9416 | -1.4479 | 3.5186 | 3.4217 | 6.1698 | 3.7702 | -0.4491 | 1.8748 |  | -1.2749 | 0 | -1.31 | 5.952 | -19.98 | -13.2 | -2.987 | 0.258 | -18.09 | -18.16 |  | -8.93 | -8.9 | 2.4925 | 3.732 | 12.2783 | 14.1227 | -14.3179 | -13.2486 | -12.5087 | 2.4755 | 2.6825 | -14.3389 | -12.0007 | 7.6167 | 8.0292 | 21.6228 | 7.2883 | -5.1 | -5 | -24.7853 | -24.2424 | -0.7005 |  | 5.1915 | 1.0644 |  | -0.2409 | -86.3368 | 9.4913 | 9.3997 | 77.9487 | -168.2825 |  |  |  | 1.1776 | 6.82 | 3.9 | -18.41 | -1.38 | -16.4725 | -16.4725 | 35.7577 | 34.7621 | 0.4903 | -9.3107 | -9.2266 | 5.1393 |  | 4.032 | 4.318 | -22.9 | -21.9 | -1.21 | 7.057 | 7.4362 | 6.3848 | 44.3198 | 44.3202 | -30.2061 | -12.8231 | -31.2709 |  | 17.03 | 4.98 | 2.5049 | 1.5656 | -3.9707 |  |  |  | 30.4659 |  |  |  | -8.2 | -0.4846 | -0.6 | 1.32 | 3.06 | -2.46 | -0.24 | 3.5805 | -30.7467 | -6.9 | -6.82 | 15.3 | -4.04 | -31.0545 | -15.6455 | -35.5854 | -35.1182 | -14.034 | -33.3557 | -40.1424 | -40.9495 | -25.2625 | -27.7694 | -11.773 | -152.2788 | -5.5698 |  | -4.129 | -4.1018 |  | 0.6331 | -0.4809 | -4.612 | -20.5957 | -20.7215 | 10.2959 | -8.44 | 0 | 1.2 | 1.3512 | 14.1141 | -14.9747 | -15.0386 | 10.3483 | 13.9286 | -31.3634 | 8.9048 | 8.5581 |  | 4.9038 | 5.0262 | 3.8434 | 1.842 | 1.842 | -16.5782 | 16.7427 | 17.413 | -8.2011 |  | 19.5084 | -19.18 | -3.6196 | 0.1394 | 2.82 | -0.09 | -19.238 | 3.6913 | 2.413 | 0.788 |  | 19.54 | -13.5992 | -4.1557 | -1.83 | 31.1374 |  | 15.8598 | -0.4713 |  | 1.9514 |  |  | -13.2006 | 52.9385 | 2.4462 | -20.0431 | 6.2977 | 4.8044 | 96.3477 | -6.4702 | -11.7553 | 11.1572 | 0.1744 | 7.3766 | 7.4289 | -0.6086 | -5.2919 | -3.5011 | -2.93 | 0 | 27.7629 | 12.6557 | 106.4509 | -4.8431 | 45.7478 |  |  | 0 | 0 | 32.4874 |  | -11.7157 | -11.106 | 1.6168 | 1.7079 | 21.4 | 21.48 | -31.5 | -31.5 | -0.4385 | -13.44 | 86.7379 | 19.8792 | 19.6242 | -20.4 | -43.5 | -4.6 | -5.1 |  |  | -149.7204 | 5.0077 | -256.6456 | -13.5724 | -40.0195 | 123.9106 | 39.7537 | 132.6898 | 120.9618 | 65.4801 | 22.4029 | 24.9473 | -20.9295 | 225.811 | -220.3354 | 14.4657 | 1.8511 | -0.7727 | 5.308 | -5.76 | -2.008 | -2.015 | 2.24 | -4.4 | 0.3186 | -1.7563 | 9.0562 | -7.8813 | -2 | 2.226 | 2.387 |  |  | 4.0668 | 3.7428 | 3.9984 |  | 30.1 | 1.1826 | 0.01 |  | -12.9315 | -1.2594 | -21.931 | -11.2429 | -4.1509 | -21.4637 | -4.4817 | -29.6 | 12.8 | 68.3842 | -143.5625
22/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 3.5113 | -8.0717 | 6.0412 | 7.8321 |  | 4.0365 |  | 11.5273 | 4.5369 | 5.9817 | 0 | -19.8 |  | 0 | -15.4 | 2.347 | -1.7997 | 3.3961 | 3.1951 | 6.087 |  |  |  |  | -1.17 |  | -1.186 | 5.988 | -22.2 | -15.4 | -3.002 | 0.257 | -17.73 | -17.74 |  | -8.61 | -8.61 | 2.5831 | 3.6657 | 11.6534 | 13.5796 | -16.5408 | -14.0209 | -13.3481 | 14.5993 | 13.2746 | -16.3755 | -15.2137 | 17.0391 | 14.8616 | 22.0714 | 6.5737 | -4.7 | -4.7 | -22.5855 | -22.0642 | -0.8993 |  | 4.6881 | 1.5773 |  | -0.7598 | -70.5588 | 7.5686 | 7.6601 | 75.8761 | -160.4947 |  |  |  | 0.1996 | 6.78 | 3.76 | -18.59 | -1.66 | -18.08 | -17.9461 | 35.6454 | 35.5855 | -1.9329 | -9.4243 | -9.4746 | 4.634 | 0 | 4.032 | 4.421 | -23.5 | -22.5 | -1.08 | 6.8793 | 6.7894 | 6.058 | 42.3992 | 42.2761 | -28.4281 | -12.3469 | -29.7269 |  | 16.77 | 4.93 | 1.4111 | 0.4913 | -2.5702 |  |  |  | 29.6336 |  |  |  |  | -0.9338 | -1 | 0.92 | 2.54 | -2.7 | -0.21 | 3.7975 | -30.1017 | -6.96 | -6.96 | 15.39 | -4.81 | -30.6545 | -15.1182 | -36.5708 | -36.3545 | -16.5959 | -34.5147 | -41.3108 | -41.6106 | -26.9375 | -31.3218 | -11.545 | -149.3735 | -5.2303 |  | -4.2397 | -4.1994 |  | -1.4077 | -0.428 | 5.648 | -22.1392 | -21.6161 | 8.8168 | 0 | -4.06 | 5.3 | 1.2428 | 13.7344 | -15.3146 | -15.2465 | 10.0664 | 12.222 | -27.9322 | 9.3024 | 9.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.3539 | -14.9036 | 19.2603 | 19.4455 | -6.5155 |  | 19.0005 | -19.28 | -3.8155 | 0.1385 | 2.71 | 0.43 | -18.5246 |  | 2.393 | 0.73 | 4.3354 | 19.25 | -13.554 | -5.239 | -1.98 | 30.5207 |  | 15.802 | -0.3585 |  | 1.9376 |  |  | -12.9294 | 52.0823 | 3.2667 | -20.1139 | 7.5404 | 6.1417 | 105.1246 | -6.6969 | -12.163 | 11.4795 | 0.5131 | 7.2228 | 7.3577 | 0.2018 | -4.6814 | -2.781 | -2.93 | 0 | 28.5745 | 12.0323 | 105.9385 | -4.5973 | 48.2911 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.529 | -10.7599 | 2.1888 | 1.7423 | 21.4 | 21.55 | -32 | -32.5 | -0.4916 | -13.12 | 83.9053 | 19.2439 | 19.5336 |  | -43.9 | -5 | -5.5 |  | -17.6686 | -146.9869 | 2.9839 | -256.4278 | -10.0648 | -37.6239 | 126.2982 | 41.5001 | 129.101 | 122.672 | 62.1192 | 24.6301 | 24.2667 | -21.5271 | 227.3625 | -218.127 | 14.5742 | 1.7657 | -0.4675 | 5.376 | -6.32 | -1.973 | -1.981 | 2.48 | -4 | 0.0402 | -1.9028 | 9.3187 | -7.8813 | -2.3 | 2.716 | 1.622 |  |  | 4.0132 | 4.3982 | 3.2167 |  | 30.8 | 1.7589 | 0.01 | 0 | -13.8255 | -0.5205 | -21.324 | -11.5103 | -4.1604 | -21.4055 | -4.8876 | -30.5 | 13.1 | 68.5838 | -140.7059
22/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 3.2379 | -7.8074 | 6.8453 | 8.0959 |  | 3.4374 |  | 11.9535 | 4.4239 | 6.2023 | 0 |  |  | 0.828 | -13.2 | 2.7393 | -1.8675 | 3.4633 | 3.3043 | 6.0501 |  |  |  |  | -1.1563 |  | -1.266 | 2.162 | -19.98 | -15.4 | -2.567 | 0.283 | -18.54 | -18.66 |  | -8.33 | -8.35 | 2.3192 | 3.7215 | 11.4173 | 13.3519 | -15.7459 | -13.3619 | -12.8423 | 13.9545 | 14.0885 | -16.8267 | -14.7234 | 14.9356 | 13.702 | 19.5028 | 7.9009 | -4.4 | -4.4 | -22.8015 | -22.7606 | -0.9319 |  | 4.9951 | 1.1227 |  | -0.7938 | -73.8242 | 9.0335 | 9.0945 | 72.4408 | -162.2173 |  |  |  | 0.02 | 6.69 | 3.54 | -19 | -1.69 | -18.4819 | -18.3479 | 35.431 | 35.1128 | -1.2292 | -10.2823 | -10.3406 | 4.6396 |  | 4.2153 | 5.29 | -24.2 | -22.6 | -1.25 | 5.3802 | 5.9436 | 5.1298 | 43.1639 | 43.6074 | -27.907 | -13.7367 | -28.8891 |  | 16.66 | 4.81 | 1.8799 | 0.882 | -3.2669 |  |  |  | 28.1989 |  |  |  |  | -0.907 | -1.4 | 0.32 | 2.4 | -2.96 | -0.3 | 3.596 | -28.8116 | -6.79 | -6.88 | 14.77 | -4.99 | -29.8727 | -14.9636 | -36.3314 | -35.9545 | -17.8818 | -35.8166 | -42.3397 | -42.736 | -27.2571 | -27.584 | -11.269 | -151.0595 | -9.9209 |  | -4.6194 | -4.4156 |  | 0.3847 | 0.8159 | 0 | -20.9901 | -19.9642 | 8.668 | 0 | -3.5 | 20.6 | 1.3946 | 13.7114 | -15.372 | -15.2785 | 9.8829 | 16.4484 | -31.6634 | 9.3303 | 9.0738 |  | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.8562 | -18.5877 | 18.7741 | 19.0586 | -9.0394 |  | 19.5132 | -19.32 | -3.9199 | 0.165 | 2.76 | -0.36 | -18.7266 |  | 2.501 | 0.824 |  | 20.15 | -7.5887 | 0.0235 | -2.18 | 30.7223 |  | 15.4244 | -0.0773 |  | 1.929 |  |  | -12.5775 | 51.8979 | 2.9647 | -20.0561 | 6.5127 | 5.4423 | 96.2462 | -6.9991 | -12.2625 | 11.8561 | 1.1224 | 7.2448 | 7.413 | 0.69 | -6.2931 | -4.8507 | -5.45 | 0 | 37.3716 | 7.0865 | 101.9738 | -5.3612 | 45.0048 |  |  | 0 | 0 |  | 30.9988 | -11.8695 | -11.485 | 1.4069 | 1.1261 | 22.35 | 22.4 | -32 | -31.9 | -0.2976 | -12.32 | 88.1693 | 16.0058 | 15.9445 |  | -42.7 | -4.9 | -5.3 |  |  | -148.8561 | -1.9236 | -256.9826 | -11.3974 | -40.6755 | 117.33 | 43.5317 | 134.4706 | 120.4444 | 58.221 | 26.5658 | 22.5434 | -23.9037 | 220.9796 | -218.4342 | 8.4071 | 8.1552 | 0.0012 | 5.477 | -6.32 | -1.967 | -1.97 | 2.56 | -4.08 | 0.3492 | -1.9333 | 9.2882 | -7.7348 | -2.3 | 2.511 | 2.951 |  |  | 3.761 | 4.1792 | 3.2646 |  | 29.5 | 1.7941 |  |  | -12.9139 | -1.3342 | -22.089 | -10.236 | -3.9703 | -22.702 | -4.8229 | -29.4 | 12.2 | 73.9665 | -142.6667
22/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 3.1318 | -7.6159 | 6.2363 | 8.1725 |  | 3.2772 |  | 12.3981 | 4.7889 | 6.0146 | 0 |  |  | 0.828 |  | 2.7852 | -1.8731 | 3.304 | 3.2115 | 5.932 |  |  |  |  | -1.2462 |  | -1.361 | 1.623 | -19.98 |  | -2.579 | 0.27 | -18.75 | -19 |  | -8.14 | -8.31 | 2.3004 | 3.7858 | 11.0767 | 12.9151 | -16.0204 | -15.3164 | -14.8803 | 22.4882 | 18.5962 | -18.8101 | -16.7663 | 18.3344 | 22.2669 | 21.5406 | 6.7595 | -5.3 | -5.3 | -23.5871 | -21.7071 | -0.9035 |  | 4.3523 | 0.3654 |  | -0.706 | -70.4062 | 7.416 | 7.4465 | 77.6513 | -162.5808 |  |  |  | 0.01 | 7.06 | 3.98 | -18.83 | -1.99 | -18.6158 | -18.214 | 36.2008 | 35.6878 | -3.3645 | -9.7786 | -9.5037 | 3.7082 |  | 4.2153 | 5.409 | -24.5 | -23.6 | -1.12 | 5.4366 | 5.7307 | 4.8714 | 44.7282 | 44.5822 | -29.6021 | -12.7849 | -32.13 |  | 18.12 | 5.34 | 1.8799 | 0.9796 | -3.3869 |  |  |  | 29.6229 |  |  |  |  | -0.7202 | -1.5 | 0.84 | 2.2 | -3.14 | -0.31 | 3.503 | -30.0892 | -6.72 | -6.71 | 13.84 | -5.14 | -30.0727 | -15.1909 | -37.0652 | -36.4909 | -17.2726 | -35.0659 | -42.1417 | -42.2754 | -31.146 | -33.7028 | -11.334 | -154.2703 | -7.7393 |  | -4.8937 | -4.4241 |  | 2.6587 | 2.0718 | -7.172 | -20.5441 | -20.3447 | 10.8834 | 0 | -3.74 | -0.1 | 1.4726 | 20.7687 | -15.3596 | -15.3286 | 8.7666 | 15.6462 | -32.2598 | 9.3324 | 9.0478 |  | 0 | 0 |  | 4.8562 | 5.0237 | -18.4202 | 19.3477 | 19.1103 | -9.7745 |  | 20.6119 | -19.39 | -3.5152 | 0.165 | 2.83 | 0.16 | -20.4774 |  | 2.462 | 0.795 | 2.3276 | 19.92 | -7.1736 | 1.0244 | -2.3 | 30.952 |  | 15.3168 | 0.0598 |  | 1.8945 |  |  | -13.5797 | 51.7884 | 3.8532 | -20.0595 | 6.0758 | 5.1881 | 95.0033 | -7.2577 | -12.3345 | 11.8547 | 0.9409 | 7.2448 | 7.3339 | 0.2674 | -4.2913 | -2.7459 | -4.61 | 0 | 24.4713 | 10.435 | 108.5793 | -5.2319 | 44.9791 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.7981 | -11.5344 | 2.766 | 2.8225 | 22 | 22.21 | -32.7 | -32.6 | -0.3159 | -12.16 | 87.2188 | 17.3546 | 17.4507 |  | -43.5 | -5 | -5.5 |  |  | -162.2825 | 0.1627 | -251.5788 | -9.3579 | -41.6412 | 123.7652 | 44.1935 | 130.7113 | 120.9591 | 60.0599 | 27.4744 | 21.4513 | -23.8973 | 228.1298 | -218.9973 | 12.2107 | 5.7548 | -0.3967 | 5.549 | -6.4 | -1.945 | -1.949 | 2.4 | -3.68 | 0.4357 | -2.5193 | 9.2302 | -7.5853 | -2 | 1.389 | 1.171 |  |  | 4.3562 | 3.9158 | 3.9558 |  | 30.9 | 1.4623 |  |  | -13.5763 | -1.0405 | -21.3627 | -11.0152 | -4.0588 | -21.3389 | -5.1387 | -30.5 | 12.8 | 67.4291 | -139.4609
22/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.9533 | -7.5087 | 7.8855 | 8.0759 |  | 3.3091 |  | 12.0003 | 5.0728 | 6.4035 | 2.22 |  |  |  |  | 2.7392 | -1.3704 | 3.1928 | 3.1119 | 5.9381 | 3.4534 | -0.58 | 1.9357 |  | -1.266 |  | -1.499 | 1.651 | -24.42 |  | -2.411 | 0.27 | -18.76 | -18.74 |  | -8.96 | -8.97 | 1.0697 | 3.5253 | 11.3301 | 13.1711 | -13.7548 | -13.1981 | -12.6896 | 4.3029 | 4.1768 | -14.9649 | -12.8407 | 9.138 | 9.2839 | 18.9331 | 7.6362 | -5.1 | -5.1 | -24.6433 | -24.361 | -0.8011 |  | 5.6916 | 0.3353 |  | -0.7728 | -84.5362 | 8.6673 | 8.6673 | 82.7724 | -171.0178 |  |  |  | 0.0399 | 6.93 | 3.94 | -18.94 | -1.96 | -17.8121 | -18.3479 | 35.9913 | 35.5239 | -3.2988 | -9.7454 | -10.0184 | 5.3233 |  | 4.2153 | 5.412 | -24.7 | -23.6 | -1.04 | 4.418 | 5.1479 | 4.3222 | 45.2667 | 45.2636 | -29.6905 | -13.9531 | -30.761 |  | 17.2 | 5.03 | 1.8799 | 0.882 | -3.3851 |  |  |  | 32.0809 |  |  |  |  | -0.4175 | -1.5 | 0.26 | 2.18 | -3.07 | -0.22 | 3.1155 | -31.9443 | -6.8 | -6.84 | 13.65 | -5.35 | -31.1636 | -15.8545 | -37.1333 | -36.3545 | -17.5818 | -36.3732 | -43.1334 | -43.9287 | -32.9074 | -35.8615 | -11.952 | -158.8043 | -11.4848 |  | -5.0798 | -4.5954 |  | 2.2798 | 2.1526 | -15.364 | -19.3312 | -19.1978 | 13.1965 | 6.88 | -3.77 | -0.1 | 1.5161 | 20.3125 | -14.7163 | -14.7938 | 8.1692 | 18.8662 | -34.7974 | 9.2492 | 8.9741 |  | 0 | 0 |  | 4.3539 | 5.3586 | -19.2575 | 20.7791 | 20.879 | -10.7117 |  | 19.0298 | -20.64 | -3.9217 | 0.1641 | 2.86 | 0.06 | -18.765 |  | 2.878 | 0.816 |  | 19.35 | -3.4031 | 4.3405 | -2.21 | 30.1324 |  | 14.8963 | 0.4913 |  | 1.9437 |  |  |  | 50.9607 | 3.5445 | -19.8955 | 6.8139 | 6.3397 | 89.2184 | -7.5621 | -12.834 | 12.3295 | 1.0344 | 7.1056 | 7.2469 | 0.3221 | -4.0441 | -3.0339 | -4.61 | 0 | 24.0159 | 9.1737 | 110.1115 | -4.9879 | 45.049 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.7871 | -11.4795 | 2.9742 | 3.0333 | 22.09 | 21.95 | -30.8 | -31.4 | -0.3854 | -12.32 | 88.9793 | 17.6757 | 17.6179 |  | -43.2 | -4.6 | -5.1 | -17.715 |  | -160.483 | -0.421 | -253.9346 | -6.0722 | -40.2855 | 122.2266 | 42.5882 | 131.9306 | 123.2745 | 62.3908 | 23.3621 | 22.5378 | -22.0318 | 223.138 | -219.9651 | 13.9151 | 7.0784 | -0.4431 | 5.562 | -6.48 | -1.917 | -1.921 | 2.24 | -3.84 | 0.6154 | -2.1958 | 9.1722 | -7.8813 | -1.6 | 2.346 | 2.055 |  |  | 3.9534 | 3.7591 | 3.7952 |  | 29.6 | 2.0035 | 0.01 | 0 | -13.2196 | -0.9548 | -20.6448 | -11.6178 | -5.0268 | -21.5005 | -4.6912 | -30 | 12.7 | 68.4276 | -142.3662
22/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 2.9998 | -7.4253 | 6.4988 | 8.1628 |  | 3.2633 |  | 12.1232 | 4.8869 | 6.2055 | 2.22 |  | -2.2 |  |  | 2.6287 | -1.634 | 3.0823 | 2.9752 | 5.4529 | 3.0909 | -0.4919 | 1.8645 |  | -1.2474 |  | -1.327 | 1.917 | -24.42 |  | -2.429 | 0.274 | -18.61 | -18.55 |  | -8.49 | -8.49 | 1.0577 | 3.4689 | 11.0885 | 12.946 | -15.7097 | -13.2088 | -13.4088 | 24.6606 | 22.0736 | -18.5525 | -15.0943 | 16.8465 | 16.922 | 13.0182 | 7.0366 | -4.8 | -4.8 | -23.6729 | -22.1254 | -0.6721 |  | 6.195 | 0.0172 |  | -0.6683 | -71.9321 | 7.9348 | 8.2705 | 73.4674 | -163.9227 |  |  |  |  | 6.99 | 4.01 | -18.86 | -2.23 | -19.1517 | -19.1517 | 33.8403 | 32.9122 | -3.0632 | -9.6176 | -10.0116 | 4.8371 |  | 4.4116 | 5.238 | -25 | -23.6 | -1.07 | 4.4981 | 4.7645 | 3.818 | 44.8588 | 44.8261 | -27.309 | -14.5707 | -30.2558 |  | 17.75 | 5.25 | 2.0361 | 1.0773 | -3.3838 |  |  |  | 25.1078 |  |  |  |  | -1.0132 | -1.6 | 1.06 | 2.12 | -3.19 | -0.65 | 3.8905 | -26.649 | -6.05 | -6.12 | 12.52 | -5.69 | -27.4545 | -13.9273 | -35.334 | -35.5 | -19.0218 | -36.2699 | -42.6316 | -42.3711 | -29.5405 | -32.6583 | -11.649 | -153.1878 | -12.2729 |  | -4.8214 | -4.3879 |  | -1.5432 | -1.5885 | -10.244 | -17.3263 | -16.9503 | 13.9222 | 6.71 | -2.9 | 2.3 | 1.3458 | 12.2449 | -15.2246 | -15.1656 | 9.6491 | 18.5578 | -34.1329 | 8.9796 | 8.6429 |  | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.3633 | -18.2527 | 17.9584 | 18.2305 | -10.4873 |  | 19.0005 | -19.88 | -3.6269 | 0.1302 | 2.74 | 0.51 | -18.9949 |  | 2.86 | 0.836 |  | 21.14 | -4.5184 | 3.0955 | -2.24 | 31.8331 |  | 15.3061 | 0.338 |  | 1.9186 |  |  | -12.2643 | 50.8547 | 3.7604 | -20.1384 | 5.4596 | 6.5335 | 89.2309 | -7.4118 | -13.0304 | 12.3262 | 1.2641 | 7.2008 | 7.3814 | 0.5669 | -5.8198 | -4.6237 | -5.87 | 0 | 37.4154 | 5.8945 | 105.0225 | -5.607 | 45.3754 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.2811 | -13.7263 | 2.6017 | 2.4987 | 20.4 | 20.31 | -31.8 | -31.8 | -0.5447 | -11.92 | 90.3259 | 17.7135 | 17.253 | -20.4 | -42.7 | -2.9 | -3.4 | -17.9388 | -17.8692 | -147.975 | 1.0785 | -256.3341 | -11.2829 | -38.9871 | 120.9027 | 45.7698 | 139.9071 | 120.5631 | 59.814 | 20.9007 | 21.954 | -30.5637 | 220.3441 | -222.284 | 6.4339 | 10.5399 | -0.2576 | 5.325 | -6.72 | -1.911 | -1.915 | 2.56 | -3.52 | -0.1488 | -2.6932 | 9.4072 | -7.4693 | -1.9 | 2.441 | 2.132 |  |  | 3.446 | 4.0414 | 3.6697 |  | 29.1 | 1.7892 | 0.01 | 0 | -12.5506 | -1.3945 | -21.9381 | -10.8931 | -3.6475 | -22.795 | -3.8898 | -28.6 | 11.6 | 72.5722 | -144.0761
22/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 2.9422 | -7.4305 | 7.2212 | 8.3592 |  | 3.623 |  | 12.1126 | 5.0338 | 6.4071 | 2.22 |  | -2.2 |  |  | 2.724 | -1.2463 | 3.1537 | 2.9799 | 5.5349 | 3.1979 | -0.4993 | 1.823 |  | -1.2274 | 0 | -1.479 | 1.916 | -24.42 |  | -2.551 | 0.271 | -19.05 | -18.94 |  | -8.88 | -8.87 | 1.3667 | 3.4537 | 11.2542 | 13.0826 | -13.0905 | -12.8829 | -12.4528 | 3.7117 | 4.0396 | -14.4247 | -12.3972 | 8.7078 | 8.9787 | 18.3466 | 8.4247 | -5.3 | -5.2 | -24.998 | -24.4975 | -0.8273 |  | 5.4158 | 0.0663 |  | -0.6934 | -89.114 | 8.6062 | 8.6062 | 76.468 | -172.488 |  |  |  | 0.0699 | 6.93 | 3.79 | -19.12 | -2.09 | -19.6875 | -19.5535 | 33.5964 | 33.1637 | -1.7552 | -8.8069 | -8.592 | 4.4215 | 0 | 4.4116 | 5.297 | -26.2 | -24.7 | -0.86 | 5.1194 | 5.2164 | 4.5813 | 46.6072 | 46.9946 | -29.5079 | -14.4622 | -31.6245 |  | 17.29 | 5.01 | 1.8799 | 0.7843 | -3.371 |  |  |  | 27.3949 |  |  |  |  | -0.7361 | -1.5 | 0.82 | 2.12 | -3.17 | -0.4 | 3.968 | -28.1766 | -6.1 | -6.07 | 12.55 | -5.98 | -28.4909 | -14.7091 | -36.246 | -36.2636 | -20.0792 | -37.3473 | -43.4911 | -44.3784 | -27.9146 | -30.6574 | -11.433 | -157.3712 | -2.7652 |  | -4.8057 | -4.688 |  | -5.5082 | -5.3206 | -2.052 | -17.59 | -17.5242 | 14.0025 | 0 | -3.23 | -0.3 | 1.2636 | 6.2896 | -15.752 | -15.5322 | 9.3947 | 17.9314 | -33.7908 | 8.9075 | 8.6036 |  | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.1959 | -17.7504 | 18.5614 | 18.9257 | -10.5379 |  | 18.6929 | -20.39 | -4.222 | 0.1302 | 2.85 | 0.27 | -18.7474 |  | 2.858 | 0.873 |  | 20.27 | -4.3155 | 3.313 | -2.19 | 30.7522 |  | 14.5453 | 0.1537 |  | 1.8885 |  |  | -13.3321 | 49.7728 | 3.9073 | -19.7673 | 6.3056 | 5.6546 | 87.4458 | -7.4046 | -11.7636 | 11.9473 | 2.3863 | 7.3327 | 7.326 | 1.7294 | -3.8139 | -1.8964 | -5.87 | 0 | 39.5165 | 6.2313 | 103.8016 | -3.9751 | 47.1046 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.5837 | -11.8531 | 2.5688 | 2.7411 | 22.05 | 22.02 | -31.7 | -32 | -0.5447 | -11.76 | 89.8477 | 20.3628 | 20.306 | -20.3 | -43.5 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7081 | -141.9341 | 1.4247 | -257.8945 | -10.2924 | -37.3312 | 121.0267 | 40.9891 | 134.7064 | 123.6832 | 63.8428 | 22.9612 | 23.6627 | -25.5783 | 225.0978 | -219.0172 | 14.8686 | 6.8233 | -0.6555 |  | -7.44 | -1.974 | -1.99 | 3.28 | -3.12 | -1.0466 | -3.1327 | 9.7581 | -7.4998 | -1.6 | 1.796 | 1.963 |  |  | 3.4898 | 3.9482 | 3.1341 |  | 30.4 | 0.8454 |  |  | -13.3176 | -1.5849 | -21.7136 | -11.2667 | -3.706 | -21.4691 | -5.0447 | -29.6 | 12.2 | 77.5631 | -148.1151
22/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 3.0747 | -7.5056 | 6.6237 | 8.2606 |  | 3.7857 |  | 12.3377 | 5.0608 | 6.3786 | 2.22 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.5396 | -1.3267 | 3.0408 | 2.9242 | 5.7995 | 2.3951 | -0.6231 | 1.9963 |  | -1.2201 |  | -1.397 | 1.68 | -24.42 |  | -2.678 | 0.265 | -18.85 | -18.82 |  | -8.75 | -8.84 | 0.9054 | 3.6189 | 10.8477 | 12.6539 | -14.0941 | -13.0329 | -12.8006 | 4.0007 | 4.1886 | -15.2797 | -13.0298 | 9.1929 | 9.437 | 21.4734 | 7.9431 | -5 | -5 | -24.4949 | -24.0771 | -0.8244 |  | 5.7221 | 0.3555 |  | -0.6499 | -84.5362 | 7.8433 | 7.9043 | 69.934 | -170.8982 |  |  |  | 0.02 | 6.93 | 3.95 | -18.95 | -2.08 | -18.8838 | -18.7498 | 32.921 | 31.1228 | -3.1964 | -9.2853 | -9.2774 | 5.3225 |  | 4.4116 | 5.232 | -24.6 | -23.1 | -1.02 | 5.259 | 5.4998 | 4.7485 | 44.3806 | 44.6288 | -29.5038 | -12.9529 | -31.3919 |  | 17.83 | 5.32 | 1.8799 | 0.882 | -3.4304 |  |  |  | 25.8255 |  |  |  |  | -1.1694 | -1.5 | 1.22 | 2.14 | -3.14 | -0.59 | 4.03 | -26.4565 | -6.26 | -6.26 | 12.95 | -5.48 | -28.2909 | -13.8 | -35.727 | -35.2364 | -17.8803 | -35.6046 | -41.9263 | -41.7036 | -22.5642 | -28.1841 | -11.275 | -148.9435 | -2.6847 |  | -4.5173 | -4.3738 |  | -6.4765 | -6.7601 | 18.448 | -17.7384 | -17.658 | 9.8575 | -10.6 | 0 | 2.4 | 1.3792 | 3.8753 | -15.4881 | -15.4945 | 10.0607 | 12.4158 | -31.3311 | 8.8789 | 8.5996 |  | 0 | 0 |  | 5.1911 | 5.5261 | -20.5971 | 17.0029 | 16.713 | -11.1531 |  | 20.5093 | -19.66 | -3.9217 | 0.1302 | 2.76 | -0.61 | -19.9537 | 3.5092 | 2.88 | 0.766 |  | 20.3 | -3.5788 | 4.238 | -2.25 | 30.66 |  | 14.5824 | 0.0109 |  | 1.8671 |  |  | -14.1156 | 50.8776 | 3.316 | -19.6892 | 7.141 | 6.6825 | 90.1281 | -7.3266 | -11.5641 | 11.5117 | 3.1016 | 7.2741 | 7.2865 | 2.4848 | -4.1773 | -2.504 | -7.96 | 9.2045 | 50.6545 | 7.7286 | 97.8792 | -2.939 | 47.9961 |  |  | 0 | -10.9091 |  |  | -11.6992 | -11.1115 | 2.1845 | 1.8895 | 22.07 | 22.16 | -32.2 | -32.3 | -0.2811 | -11.36 | 88.7433 | 20.8367 | 20.7774 | -20.1 | -43.5 | -4.6 | -5.1 |  |  | -132.889 | -3.4651 | -259.86 | -13.6518 | -35.1921 | 120.5443 | 41.3493 | 135.3218 | 123.4105 | 64.2083 | 25.4865 | 26.4677 | -22.1373 | 228.0182 | -220.3698 | 12.4088 | 3.7737 | -1.0291 |  | -7.28 | -2.014 | -2.019 | 3.12 | -2.96 | -1.106 | -3.2212 | 9.2882 | -7.7043 | -2 | 2.188 | 2.056 | 2.2406 |  | 3.5692 | 3.5039 | 2.9662 |  | 30.1 | 0.4087 |  |  | -13.4315 | -1.2503 | -21.3977 | -11.7642 | -3.8217 | -21.0468 | -5.5981 | -29.4 | 12.5 | 85.4495 | -154.1753
22/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 3.0764 | -7.5821 | 6.0797 | 8.2931 |  | 4.1101 |  | 12.219 | 4.9488 | 6.268 | -2.22 | -22 | 0 |  |  | 2.7813 | -1.7995 | 3.1743 | 2.9524 | 5.552 | 2.2366 | -0.5774 | 1.9445 |  | -1.3012 |  | -0.476 | 1.556 | -22.2 | -13.2 | -2.766 | 0.27 | -22.39 | -22.54 |  | -4 | -4.03 | 0.7023 | 3.621 | 10.6384 | 12.8699 | -17.7106 | -12.1249 | -12.0925 | 17.4168 | 17.9883 | -18.8164 | -16.7039 | 13.9204 | 18.7592 | 24.9387 | 5.4293 | -4.5 | -4.5 | -23.6679 | -22.4345 | -0.7041 |  | 6.444 | 0.2886 |  | -0.6723 | -62.9902 | 6.8972 | 6.8361 | 57.8286 | -157.078 |  |  |  | 0.0699 | 7.32 | 4.03 | -18.4 | -1.03 | -19.4196 | -19.4196 | 32.708 | 32.4951 | -2.9441 | -8.9746 | -8.3191 | 5.5954 |  | 4.032 | 5.773 | -23.2 | -22.7 | -0.96 | 6.793 | 7.005 | 6.2305 | 42.09 | 41.7465 | -27.2419 | -12.0767 | -29.5917 |  | 18.06 | 5.34 | 2.0361 | 0.9796 | -3.3471 |  |  |  | 23.9452 |  |  |  |  | -0.8936 | -1.2 | 1.78 | 2.56 | -2.87 | -0.7 | 4.2625 | -25.3264 | -6.08 | -6.11 | 13.24 | -5.52 | -26.3273 | -13.4182 | -35.4974 | -35.6545 | -16.5215 | -33.2647 | -40.1039 | -41.1444 | -27.6966 | -27.4149 | -11.288 | -138.7104 | -3.1914 |  | -4.8511 | -4.6336 |  | -4.9763 | -5.1591 | 9.232 | -17.9345 | -17.2749 | 11.7774 | -17.23 | -3.9 | -3.5 | 1.5619 | 5.2842 | -15.8075 | -15.8194 | 11.2517 | 16.3371 | -29.8672 | 8.9264 | 8.7636 |  | 0 | 0 |  | 5.5261 | 6.0284 | -20.932 | 17.8034 | 17.9324 | -10.9796 |  | 21.4029 | -19.52 | -3.7093 | 0.1632 | 2.73 | -0.67 | -21.6529 |  | 2.843 | 0.791 | 2.5757 | 19.8 | -2.2115 | 5.3505 | -2.48 | 29.715 |  | 14.7654 | -0.1279 |  | 1.8437 |  |  | -14.1802 | 50.5777 | 1.8513 | -19.3911 | 5.8495 | 5.5623 | 94.2768 | -6.9814 | -11.3739 | 11.6996 | 2.7406 | 7.2668 | 7.413 | 2.1904 | -3.8181 | 0 | -5.87 | 5.5731 | 45.0228 | 11.8158 | 98.0504 | -1.7099 | 47.8607 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.8753 | -10.2765 | 2.6959 | 2.2994 | 21.29 | 21.3 | -30.6 | -31.3 | -0.4038 | -10.88 | 86.2323 | 21.0292 | 20.5152 |  | -43.1 | -5 | -5.5 | -17.6885 |  | -126.2508 | -1.219 | -260.2927 | -13.4279 | -36.1123 | 126.5396 | 37.2803 | 128.9129 | 122.4852 | 69.8939 | 26.426 | 24.2283 | -21.0381 | 228.0159 | -220.5448 | 16.2946 | 1.5813 | -1.7322 |  | -7.2 | -1.963 | -1.967 | 2.96 | -2.48 | -1.5143 | -3.6912 | 9.8161 | -7.8508 | -1.8 | 2.931 | 3.484 |  |  | 3.2351 | 3.545 | 3.5469 |  | 30.7 | 0.9578 | 0.01 | 0 | -14.8261 | -0.5015 | -20.6603 | -13.0326 | -4.3045 | -21.1065 | -4.8147 | -29.7 | 12.7 | 79.1836 | -152.4091
22/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 3.1135 | -7.4972 | 5.8843 | 8.1615 |  | 4.8504 |  | 11.8941 | 4.6069 | 5.9486 |  |  | 0 |  |  | 2.7074 | -2.1985 | 3.3684 | 3.2634 | 5.9035 | 2.2535 | -0.4992 | 1.9111 |  | -1.3735 |  | -0.277 | 1.863 | -22.2 |  | -2.624 | 0.287 | -21.86 | -22.01 |  | -3.89 | -3.97 | 0.2691 | 3.8095 | 11.5032 | 13.2859 | -20.8358 | -11.1134 | -10.9513 | 17.0839 | 18.5318 | -19.6439 | -16.9781 | 12.2699 | 18.1215 | 33.3639 | 4.3457 | -4.2 | -4.1 | -22.5523 | -22.7596 | -0.7685 |  | 7.8808 | 0.1974 |  | -0.5908 | -51.1185 | 3.9674 | 4.059 | 62.9461 | -145.2393 |  |  |  | 1.5369 | 7.5 | 4.35 | -17.49 | -0.72 | -21.8308 | -21.8308 | 35.2085 | 34.4579 | -3.3614 | -5.9517 | -6.0694 | 7.8124 |  | 4.032 | 5.599 | -21.5 | -20.6 | -1.26 | 9.1617 | 9.2302 | 8.2229 | 38.0772 | 37.5328 | -26.0891 | -10.3939 | -27.2047 |  | 18.36 | 5.5 | 2.5049 | 1.5656 | -3.8141 |  |  |  | 26.9701 |  |  |  |  | -0.6287 | -0.1 | 2.62 | 3.62 | -1.92 | -0.86 | 4.278 | -26.8065 | -6.09 | -6.15 | 14.57 | -3.9 | -27.3636 | -13.8 | -38.4253 | -37.5727 | -12.4946 | -30.9726 | -38.4942 | -38.9055 | -28.75 | -31.6316 | -11.216 | -136.5505 | -3.5251 |  | -5.3451 | -4.982 |  | -4.1742 | -4.3382 | -6.148 | -18.6243 | -18.5057 | 16.8389 | 6.65 | -3.15 | 0.4 | 1.6875 | 5.2158 | -15.5339 | -15.4762 | 10.9428 | 20.7134 | -32.9561 | 8.7626 | 8.5877 |  | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.5403 | -21.6019 | 21.2556 | 21.2669 | -12.8165 |  | 22.1158 | -20.01 | -3.7093 | 0.165 | 2.79 | -1.02 | -22.0257 |  | 2.832 | 0.848 |  | 18.14 | -0.5231 | 7.6438 | -2.36 | 28.2158 |  | 14.5847 | -0.3623 |  | 1.9853 |  |  |  | 51.4409 | 1.4172 | -18.7293 | 5.025 | 5.4604 | 96.1136 | -6.5947 | -10.9473 | 11.4385 | 3.3879 | 7.3547 | 7.5317 | 2.7163 | -1.3723 | 0 | -3.35 | 0 | 31.0635 | 20.5148 | 100.1521 | 0 | 49.5528 | 0 |  | 0 | 0 | 36.0491 | 35.9328 | -10.0293 | -9.5569 | 2.1817 | 1.9308 | 21.31 | 21.39 | -33.2 | -33.1 | -0.4038 | -11.36 | 88.1227 | 20.0117 | 19.9529 | -19.5 | -44.4 | -5.5 | -6.1 |  | -17.5154 | -127.3975 | 13.5419 | -257.331 | -13.3533 | -30.7897 | 132.145 | 33.6595 | 127.8002 | 126.3027 | 73.9248 | 24.7117 | 25.113 | -18.8875 | 236.4735 | -221.8447 | 24.5053 | -5.0242 | -2.1082 |  | -7.6 | -1.958 | -1.963 | 3.44 | -3.12 | -1.6512 | -3.1632 | 9.5537 | -7.4113 | -2.2 | 1.677 | 1.626 |  |  | 5.5279 | 3.227 | 4.1077 |  | 30.8 | 0.3713 |  |  | -14.6757 | -0.5998 | -19.7949 | -12.905 | -5.065 | -20.3499 | -5.3448 | -30.2 | 13.3 | 66.7746 | -139.0261
22/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 3.2859 | -7.7891 | 5.6164 | 8.4376 |  | 5.8063 |  | 9.2703 | 3.5719 | 5.282 | 0 |  |  |  |  | 2.6846 | -3.2908 | 4.1205 | 4.0416 | 7.2625 |  |  |  |  | -1.3662 |  | -0.081 | 1.812 | -19.98 |  | -2.684 | 0.293 | -21.27 | -21.37 |  | -4.14 | -4.17 | -0.6586 | 3.8225 | 13.7201 | 15.692 | -19.7676 | -11.0105 | -10.6001 | 15.1513 | 13.9246 | -18.5483 | -16.1083 | 12.5448 | 12.5639 | 34.5745 | 3.2268 | -3.6 | -3.6 | -22.1712 | -22.2268 | -0.6237 |  | 8.9003 | -0.0524 |  | 0.014 | -41.1389 | 4.181 | 4.1505 | 52.7343 | -132.0927 |  |  |  | 2.5747 | 7.52 | 4.46 | -17.04 | -0.05 | -21.6969 | -22.0987 | 34.6774 | 35.1979 | -3.0948 | -6.5716 | -6.8838 | 9.0509 |  | 3.8356 | 5.21 | -18.6 | -18.4 | -1.31 | 11.3559 | 11.438 | 10.4938 | 34.1975 | 34.2583 | -24.948 | -8.9916 | -25.5376 |  | 19.48 | 5.94 | 2.8174 | 1.9562 | -3.9772 |  |  |  | 25.4985 |  |  |  | -8 | -0.8813 | 1 | 4.94 | 4.9 | -1.14 | -1.28 | 4.2315 | -24.9989 | -6.12 | -6.16 | 15.5 | -3.41 | -25.0909 | -12.7727 | -38.1685 | -37.1818 | -10.038 | -28.4341 | -35.6451 | -36.0483 | -28.2719 | -32.3385 | -11.037 | -124.122 | -3.4602 |  | -5.8503 | -4.3147 |  | -2.6896 | -4.8022 | 5.648 | -20.728 | -20.5023 | 10.987 | 0 | -4.38 | -3 | 1.7475 | 10.0124 | -15.358 | -15.1292 | 10.5014 | 18.282 | -29.6977 | 8.8586 | 8.4001 |  |  | 0 |  | 8.8752 | 8.3728 | -21.0995 | 21.2068 | 21.6725 | -11.5061 |  | 19.0005 | -21.23 | -4.2202 | 0.1733 | 2.17 | 0.78 | -18.7799 |  | 2.788 | 0.805 |  | 18.83 | 1.114 | 7.8182 | -2.53 | 28.9975 |  | 15.1835 | -0.6494 |  | 2.1081 |  |  | -13.7715 | 52.4944 | 2.3092 | -18.3622 | 7.4719 | 7.0456 | 100.5277 | -6.157 | -10.7235 | 11.1329 | 3.5007 | 7.6046 | 7.682 | 2.7953 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 35.7909 | 22.0241 | 98.7756 | 0 | 49.2638 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4962 | -9.9139 | 0.5159 | 0.8233 | 21.35 | 21.42 | -30 | -30.4 | -0.4038 | -11.52 | 95.3882 | 20.7508 | 20.1252 | -18.7 | -42.4 | -6.2 | -6.7 |  | -17.5366 | -121.6262 | 11.302 | -261.598 | -16.8852 | -32.5953 | 135.3962 | 25.6356 | 127.4731 | 130.0827 | 80.6753 | 25.7351 | 26.8268 | -18.1898 | 237.861 | -225.0842 | 30.6174 | -9.7549 | -1.6638 |  | -8.32 | -1.927 | -1.943 | 4.08 | -2.48 | -2.0517 | -3.9841 | 9.0562 | -7.4388 | -0.9 | 3.149 | 3.036 | 2.0185 |  | 5.0952 | 4.1504 | 3.0335 |  | 30.8 | 0.7354 |  |  | -14.7427 | 0.2004 | -20.2913 | -13.8071 | -5.9557 | -20.8578 | -4.1547 | -29.5 | 11.9 | 67.3121 | -137.4057
22/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 3.864 | -8.4843 | 3.7855 | 8.5873 |  | 7.0049 |  | 10.5778 | 4.2319 | 5.5201 | -2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 2.8073 | -2.4504 | 5.3577 | 5.1032 | 9.0862 |  |  |  |  | -1.3149 |  | -0.055 | 1.885 | -17.76 | -13.2 | -2.277 | 0.301 | -21 | -20.91 |  | -4.5 | -4.48 | -0.4507 | 3.9348 | 17.3661 | 19.2916 | -13.9812 | -6.2095 | -5.9757 | 4.542 | 5.3296 | -12.4356 | -9.6356 | 8.7905 | 9.5902 | 97.3285 | 17.3255 | -7.3 | -7.3 | -27.9787 | -27.3725 | -1.0544 |  | 7.0119 | 2.826 | 1.6939 | 1.288 | -84.2005 | 36.7138 | 36.8053 | 47.2656 | -108.642 |  |  |  | 2.8043 | 5.75 | 2.5 | -17.35 | -0.56 | -21.161 | -20.8931 | 38.2025 | 37.6125 | -0.3912 | 5.8726 | 5.3579 | 6.7722 |  | 4.032 | 5.677 | -24 | -23.4 | -1.63 | 15.1246 | 15.4868 | 13.9676 | 54.0102 | 53.6496 | -23.8617 | -30.557 | -22.9133 |  | 20.45 | 6.43 | 4.5361 | 3.421 | -4.7858 |  |  |  | 30.2675 |  |  | -19.7 | -19.5 | 0.4926 | 3.2 | 7.44 | 7.34 | 0.69 | -2 | 4.867 | -31.4868 | -6.45 | -6.56 | 18.33 | -1.75 | -30.8364 | -15.1455 | -39.9782 | -39.6364 | -9.9969 | -24.2705 | -33.3679 | -32.6966 | -27.5226 | -30.4489 | -10.739 | -116.7404 | -7.9291 |  | -6.9875 | -6.0789 |  | -3.826 | -3.9571 | -14.852 | -23.6696 | -22.9253 | 10.3233 | 0 | -4.4 | -1.4 | 2.15 | 3.0213 | -15.0891 | -14.928 | 9.786 | 12.5771 | -20.2347 | 8.912 | 8.5415 |  |  | 0 |  | 7.5355 | 7.5355 | -25.4534 | 23.4505 | 23.6625 | -14.0791 |  | 22.6285 | -21.43 | -3.4108 | 0.1467 | 2.41 | 0.07 | -22.7252 |  | 2.78 | 0.853 |  | 16.74 | 3.7408 | 11.389 | -3.19 | 27.4582 |  | 16.1621 | -0.1525 | 0 | 2.2318 |  |  | -13.2216 | 53.7254 | 1.1295 | -18.3053 | 6.5475 | 4.2555 | 104.9544 | -6.0704 | -12.8582 | 11.83 | 3.0367 | 7.839 | 7.9826 | 2.396 | -1.5763 | 0 | 1.68 | 0 | 34.7125 | 31.21 | 97.8228 | 0 | 49.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.678 | -8.1561 | 0.5062 | 1.1243 | 21.42 | 21.65 | -32.5 | -32.7 | -0.228 | -13.92 | 88.8185 | 21.0989 | 20.9685 | -17.4 | -44.8 | -7.6 | -8.1 |  |  | -116.2003 | 12.5518 | -262.2976 | -17.5927 | -31.113 | 133.8262 | 26.5516 | 123.8835 | 126.9245 | 75.6694 | 23.2735 | 24.4451 | -12.0917 | 239.9139 | -221.5171 | 31.8596 | -11.6559 | -2.2962 |  | -8.88 | -1.914 | -1.938 | 4.48 | -2.4 | -2.4437 | -3.8376 | 9.9046 | -7.1763 | -1.1 | 1.212 | 2.118 |  |  | 3.2867 | 3.4954 | 3.0784 |  | 31.8 | 0.7741 |  |  | -14.2741 | 0.1169 | -21.0001 | -12.7994 | -5.2701 | -21.8667 | -3.5948 | -30.9 | 13.9 | 64.8612 | -133.5492
22/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 3.7639 | -8.3252 | 3.5394 | 8.4769 |  | 7.4619 |  | 11.6821 | 4.6889 | 6.0604 | -4.44 | -22 |  |  |  | 2.6727 | -1.8694 | 4.7164 | 4.7259 | 8.4061 |  |  |  |  | -1.0939 | 0 | 0.084 | 1.708 | -15.54 | -13.2 | -2.341 | 0.294 | -20.24 | -20.36 | -10 | -5.19 | -5.11 | -0.3259 | 3.8556 | 16.7002 | 18.6253 | -14.3182 | -4.723 | -4.3609 | 4.0998 | 4.0039 | -12.9247 | -10.0725 | 9.4357 | 9.7694 | 95.4385 | 16.478 | -6.6 | -6.6 | -28.3137 | -28.2587 | -1.1565 |  | 7.6558 | 2.8324 | 1.9508 | 1.4035 | -88.7478 | 40.2539 | 40.2539 | 50.9276 | -105.0626 |  |  |  | 3.7423 | 5.76 | 2.58 | -17.49 | -1.5 | -21.0271 | -21.0271 | 37.6763 | 37.4938 | -1.1926 | 2.7645 | 2.9928 | 7.0137 |  | 4.2153 | 5.248 | -22.6 | -21.8 | -1.85 | 13.9845 | 14.4135 | 12.8492 | 54.8418 | 54.4766 | -23.2304 | -32.9493 | -20.9991 |  | 24.14 | 7.67 | 4.6924 | 3.6163 | -4.6277 |  |  |  | 27.5899 |  |  | -20.1 | -19.4 | 0.2826 | 4.7 | 7.32 | 8.9 | 1.8 | -1.98 | 4.1695 | -28.7966 | -4.57 | -4.55 | 13.49 | -1.58 | -28.5273 | -14.4455 | -39.5998 | -38.7909 |  | -22.7516 | -31.4718 | -31.4645 | -28.8032 | -31.4987 | -10.671 | -121.255 | -28.3666 |  | -8.2838 | -7.8261 |  | -3.1985 | -3.0785 | -3.588 | -22.4159 | -22.0221 | 12.5455 | 0 | -4.72 | 0.2 | 2.6842 | 4.0023 | -14.0816 | -14.0898 | 8.595 | 17.1807 | -27.6137 | 9.1424 | 8.8954 |  | 4.1344 | 4.997 | 3.6739 | 7.8704 | 7.703 | -24.4486 | 22.6462 | 22.6199 | -16.0081 |  | 20.6265 | -22.72 | -3.1728 | 0.187 | 2.45 | 2.01 | -20.7315 |  | 2.792 | 0.841 |  | 15.65 | 3.3375 | 11.2638 | -3.53 | 25.9144 |  | 15.4041 | 0.1333 |  | 2.118 |  |  | -12.5855 | 54.2687 | 1.3336 | -17.7277 | 24.0964 | 0 | 102.3416 | -5.7925 | -12.5673 | 12.1837 | 2.8629 | 8.1759 | 8.4266 | 2.1317 | -6.4323 | -6.6267 | -3.77 | 0 | 25.83 | 18.3916 | 86.9648 | -4.3974 | 45.4863 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8416 | -13.5999 | -1.5257 | -1.399 | 26.15 | 26.35 | -33 | -32.9 | -0.1053 | -10.56 | 89.1623 | 21.8754 | 22.1108 | -17.4 | -42.2 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7956 | -134.8981 | 21.15 | -266.9572 | -24.2904 | -36.0728 | 118.2422 | 47.9576 | 145.2786 | 118.6216 | 55.7651 | 22.2091 | 21.0964 | -33.5811 | 218.176 | -222.1883 | 3.161 | 13.5131 | 0.0012 |  | -9.76 | -2.008 | -2.012 | 5.92 | -4 | -2.1299 | -1.9028 | 9.6696 | -7.9087 | -1.5 | 2.271 | 0.531 |  |  | 3.8173 | 3.613 | 3.2033 |  | 31.3 | 0.2951 |  |  | -11.9527 | -1.0474 | -22.4419 | -10.4588 | -4.2435 | -23.2937 | -3.1868 | -30.1 | 14.1 | 47.3241 | -118.1884
22/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 4.1576 | -8.8893 | 1.6243 | 12.1348 |  | 8.3746 |  | 9.9798 | 3.6349 | 5.2522 | -6.66 | -19.8 | -2.2 |  |  | 2.6608 | -2.9356 | 5.3732 | 5.2675 | 9.2379 |  |  |  |  | -1.2137 | -0.55 | -0.544 | 1.996 | -13.32 | -13.2 | -2.156 | 0.3 | -17.49 | -17.6 |  | -6.12 | -5.95 | 0.0547 | 3.9304 | 17.0267 | 19.0221 | -16.3472 | -6.0247 | -5.3076 | 21.5374 | 22.8481 | -15.4078 | -13.7943 | 8.7908 | 15.6141 | 101.2888 | 12.9637 | -5.7 | -5.7 | -25.8827 | -25.5543 | -1.4051 |  | 7.868 | 3.4321 | 2.2432 | 1.6462 | -53.7431 | 41.3831 | 41.322 | 28.0778 | -73.1619 |  |  |  | 6.8061 | 6.46 | 3.63 | -15.29 | -0.12 | -20.7592 | -20.8931 | 37.938 | 37.3277 | -2.0299 | 6.0053 | 6.0096 | 7.5426 | 0 | 3.8356 | 4.899 | -18.8 | -18.4 | -2.32 | 18.0278 | 18.111 | 16.5593 | 49.6481 | 48.5444 | -20.9986 | -30.732 | -19.1599 |  | 27.72 | 9.73 | 6.5674 | 5.4718 | -6.2311 |  |  |  | 23.9162 |  |  | -23.1 | -20.9 | 0.6403 | 6.7 | 9.96 | 11.3 | 3.4 | -3 | 6.4325 | -23.8214 | -4.76 | -4.8 | 15.93 | 0.63 | -24.1273 | -12.4364 | -39.0435 | -38.6273 |  | -15.1717 | -24.2511 | -23.3555 | -25.1378 | -29.6606 | -10.746 | -92.8947 | -57.6733 |  | -8.6245 | -8.0447 |  | -3.0602 | -3.0166 | -6.148 | -21.4568 | -21.1642 | 11.9548 | 6.48 | -5.21 | 0.2 | 2.8211 | 2.1404 | -15.5888 | -15.4873 | 9.406 | 15.3461 | -24.2737 | 9.5992 | 9.1284 |  | 4.6933 | 5.8994 | 3.9001 | 7.3681 | 7.5355 | -26.4581 | 21.6597 | 21.5414 | -15.4117 |  | 22.3014 | -22.92 | -2.5118 | 0.1897 | 2.2 | 2.27 | -21.9838 |  | 2.745 | 0.947 |  | 15.52 | 5.7602 | 12.7969 |  | 24.7381 |  | 20.3763 | -4.4756 | -4.7302 | 2.2978 |  |  |  | 62.1691 | 1.5031 | -21.3489 | 26.1587 |  | 110.3812 | -3.2491 | -7.9666 | 5.2523 | 2.7136 | 8.359 | 8.5531 | 1.8612 | -15.5736 | -15.0449 | -6.29 | 0 | 28.4222 | 11.3432 | 66.209 | -15.1638 | 36.1678 |  |  | 0 | 0 | 25.227 | 23.2667 | -15.138 | -14.9622 | -4.3703 | -4.2364 | 31.09 | 31.21 | -30.4 | -31.1 | -0.2628 | -8.16 | 93.2017 | 15.3417 | 15.3017 | -16.9 | -40.1 | -2.4 | -3 | -17.9622 | -18.0092 | -139.3963 | 19.8808 | -273.6158 | -30.1322 | -42.3587 | 96.7912 | 69.7794 | 149.9054 | 99.9147 | 27.6675 | 17.3966 | 17.2931 | -37.7693 | 184.4729 | -214.1305 | -22.163 | 34.0763 | -1.1243 |  | -9.6 | -1.979 | -1.98 | 6.4 | -4.4 | -2.1782 | -1.4328 | 7.2374 | -8.0552 | -0.2 | 1.849 | 2.241 |  |  | 4.5765 | 3.3343 | 4.4079 |  | 29.5 | 0.2583 | 0.01 | 0 | -9.7388 | -2.3262 | -23.4432 | -8.2753 | -3.3442 | -24.3444 | -3.5761 | -28.1 | 12.9 | 28.47 | -101.1806
22/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 4.8327 | -9.3275 | 7.3309 | 11.8305 |  | 9.5326 |  | 12.5076 | 4.2179 | 5.6411 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  |  | 2.7734 | -4.7048 | 5.7296 | 5.6434 | 9.7784 |  |  |  |  | -1.0903 | -0.557 | -0.546 | 2 | -11.1 | -13.2 | -2.318 | 0.299 | -18.08 | -18.01 |  | -5.4 | -5.54 | 0.9175 | 3.3925 | 19.1537 | 21.0957 | -21.2837 | -11.3047 | -11.1073 | 16.2678 | 21.2048 | -15.6304 | -13.6782 | 18.19 | 11.9407 | 114.3045 | 14.7398 | -6.2 | -5.8 | -19.2915 | -20.7572 | -1.6753 |  | 18.9015 | 4.1486 | 2.1401 | 1.4466 | -49.8977 | 41.7493 | 41.7798 | 15.7746 | -65.7818 |  |  |  | 11.227 | 7.29 | 4.73 | -12.79 | 2.64 | -21.8308 | -21.8308 | 38.2936 | 37.6352 | -2.7271 | 6.8982 | 6.9827 | 18.4967 |  | 3.456 | 4.834 | -15.9 | -16 | -2.61 | 22.6154 | 22.6774 | 20.9813 | 48.9299 | 49.0096 | -27.2372 | -27.1941 | -25.3751 |  | 29.34 | 10.65 | 7.3486 | 6.2531 | -6.725 |  |  |  | 22.4722 |  |  | -23.2 | -23.4 | 1.2213 | 8.2 | 11.68 | 12.72 | 4.71 | -3.17 | 8.2305 | -22.8063 | -4.88 | -4.85 | 13.15 | 3.2 | -22.5455 | -10.9 | -38.6979 | -38.5182 | 15.6477 | -9.6913 | -19.6063 | -19.756 | -25.3679 | -31.9274 | -10.477 | -74.4192 | -62.054 |  | -8.8198 | -8.4944 |  | 2.5742 | 1.5306 | -7.684 | -24.1566 | -24.0438 | 8.9573 | 6.42 | -4.36 | 2.2 | 3.8418 | 10.3038 | -13.7959 | -13.699 | 8.8768 | 14.2708 | -23.1929 | 8.0545 | 7.716 |  | 4.3539 | 4.3674 | 2.9048 | 8.5403 | 8.8752 | -24.6161 | 22.4808 | 21.9502 | -14.344 |  | 21.4224 | -22.81 | -1.9094 | 0.1467 | 1.92 | 2.8 | -20.5313 |  | 2.809 | 1.1 | 0 | 15.58 | 7.7793 | 15.5657 | -3.63 | 25.3548 |  | 21.3245 | -4.7732 | -5.0503 | 2.3154 |  |  | -12.8761 | 67.4562 | 1.9237 | -21.8772 | 26.6942 |  | 116.9476 | -2.1248 | -8.753 | 4.5474 | 1.8915 | 8.2052 | 8.4266 | 1.3153 | -21.8684 | -20.7395 | -2.51 | -5.9203 | 5.463 | 17.8 | 80.0997 | -23.1638 | 27.3096 |  |  | 0 | 0 | 8.2212 | 4.5014 | -11.8805 | -11.6333 | -3.6267 | -3.211 | 32.73 | 32.38 | -30.4 | -30.8 | -0.087 | -3.2 | 89.9752 | 15.5376 | 15.4987 | -16.6 | -40.1 | -5 | -5.5 |  | -17.8672 | -170.046 | 8.3616 | -231.7594 | -27.7086 | -42.9219 | 78.9812 | 90.6301 | 113.9181 | 140.8337 | 4.8325 | 22.1219 | 18.8254 | -5.202 | 121.5563 | -254.2152 | 15.2752 | -4.0356 | -2.8577 |  | -10.96 | -1.981 | -1.986 | 7.84 | -6.08 | -2.0042 | 0.499 | 5.0126 | -7.9393 | -1.4 | 2.144 | 0.407 |  |  | 3.5335 | 3.7303 | 2.561 |  | 30 | -0.1161 | 0.01 | 0 | -8.6608 | -1.9478 | -24.1521 | -6.9334 | -3.0254 | -24.5895 | -2.9081 | -29.1 | 14.1 | 20.9774 | -89.0576
22/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 5.2611 | -9.9582 | 4.5247 | 12.7743 |  | 10.7 |  | 10.5083 | 3.8859 | 5.2835 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.4491 | -6.1814 | 6.6762 | 6.4978 | 11.4628 |  |  |  |  | -1.2096 | -0.535 | -0.543 | 1.904 | -8.88 | -6.6 | -1.996 | 0.293 | -17.66 | -17.65 |  | -5.86 | -5.88 | 3.249 | 3.6449 | 21.8673 | 23.89 | -21.51 | -10.5201 | -10.53 | 25.1722 | 18.3796 | -16.5438 | -13.7577 | 15.0379 | 25.0331 | 114.3465 | 13.5677 | -5.1 | -5.1 | -20.7875 | -19.7784 | -1.9466 |  | 19.4508 | 5.8913 | 2.494 | 1.7331 | -37.7514 | 52.2172 | 52.736 | -2.9586 | -68.9327 |  |  |  | 17.4742 | 8.08 | 6.19 | -9.43 | 5.27 | -21.9648 | -21.9648 | 38.3516 | 37.0653 | -3.8985 | 7.392 | 7.1544 | 19.1351 |  | 3.2596 | 4.981 | -11.7 | -12 | -3.03 | 27.7408 | 26.9423 | 25.2523 | 48.8312 | 49.3326 | -26.7159 | -31.0352 | -23.1623 |  | 32.96 | 12.6 | 8.7549 | 7.6202 | -7.715 |  |  |  | 20.4751 |  |  | -28.2 | -28.3 | 1.2726 | 10.5 | 10.94 | 14.86 | 6.18 | -2.45 | 10.6485 | -21.3062 | -4.28 | -4.28 | 15.04 | 6.9 | -20.4727 | -10.3909 | -40.1612 | -39.4364 | 25.2041 | -3.1365 | -13.3471 | -13.4647 | -18.9382 | -23.3421 | -9.418 | -56.4721 | -62.9019 |  | -9.9428 | -9.3289 |  | 1.5014 | 0.2495 | 3.088 | -26.3033 | -26.3029 | 5.0077 | 0 | -10.78 | -1.8 | 4.3061 | 4.3685 | -14.5168 | -14.4682 | 10.1378 | 7.115 | -11.9502 | 7.8794 | 7.5936 |  | 3.3334 | 4.0818 | 2.6745 | 9.545 | 9.7125 | -23.9463 | 22.5714 | 22.8096 | -14.8509 |  | 22.482 | -23.36 | -2.0174 | 0.1467 | 1.3 | 3.09 | -21.8018 |  | 2.991 | 1.058 |  | 15.69 | 9.118 | 17.1606 | -3.39 | 26.2128 |  | 22.301 | -5.1159 | -5.3197 | 2.4337 |  |  | -13.152 | 73.2086 | 2.7443 | -21.295 | 26.7422 |  | 117.4174 | -0.8003 | -8.8532 | 3.9212 | 1.8401 | 8.7545 | 8.9724 | 1.1242 | -22.6382 | -21.2381 | -1.26 | -6.7087 | 5.2093 | 15.9741 | 76.4477 | -24.6295 | 26.9023 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.9959 | -11.5015 | -7.5175 | -7.4597 | 32.06 | 32.05 | -30.1 | -30.6 | -0.1218 | 0.4 | 90.3692 | 16.496 | 16.4707 | -16.1 | -39.7 | -4.6 | -5.1 |  | -17.6441 | -169.7645 | 10.3298 | -235.922 | -29.122 | -41.7657 | 79.6954 | 88.8215 | 114.5905 | 141.3713 | 5.0814 | 21.2476 | 20.6899 | -2.9817 | 118.9048 |  | 11.7576 | -4.1458 | -2.0618 |  | -10 | -1.989 | -1.994 | 7.28 | -6.48 | -0.8855 | 1.5244 | 4.9516 | -8.2017 | -1.4 | 2.93 | 1.11 |  |  | 3.9287 | 3.2298 | 3.1316 |  | 29.4 | 0.5401 |  |  | -8.5149 | -1.7378 | -24.8394 | -6.6875 | -3.5986 | -25.4736 | -1.8173 | -28.4 | 13.7 | 20.8193 | -86.5734
22/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 6.0984 | -10.859 | 4.5301 | 13.191 |  | 4.2959 |  | 14.45 | 5.9178 | 7.3316 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.1612 | -7.9054 | 6.5114 | 6.4697 | 11.2563 |  |  |  |  | -1.1385 | -0.525 | -0.518 | 2.135 | -11.1 | -2.2 | -2.073 | 0.297 | -17.86 | -17.76 |  | -4.59 | -4.6 | 4.1426 | 3.4588 | 23.8459 | 26.2102 | -19.4468 | -10.5471 | -10.2845 | 6.7888 | 6.7149 | -11.6705 | -8.6522 | 11.225 | 11.7154 | 107.5301 | 17.993 | -6.5 | -6.4 | -21.29 | -22.6443 | -1.8599 |  | 14.2403 | 7.3525 | 2.795 | 2.0156 | -69.6432 | 49.0737 | 48.7686 | 14.1113 | -86.3218 |  |  |  | 20.6178 | 8.87 | 7.15 | -6.8 | 7.18 | -25.9835 | -25.8495 | 41.3606 | 39.5672 | -5.3906 | 17.1202 | 17.133 | 14.1252 |  | 3.8356 | 3.894 | -7.2 | -7.9 | -3.53 | 36.4753 | 36.2983 | 34.5925 | 41.0161 | 41.409 | -29.7518 | -22.4685 | -25.4624 |  | 36.54 | 14.19 | 9.8486 | 8.5968 | -8.5472 |  |  |  | 25.6384 |  |  | -30.9 | -29.3 | 1.59 | 12 | 12.82 | 16.74 | 7.56 | -2.89 | 12.2295 | -26.5615 | -4.7 | -4.73 | 16.79 | 9.68 | -25.3273 | -13.4091 | -47.0504 | -45.7273 | 23.3169 | -6.7485 | -16.8645 | -16.6257 | -26.4151 | -31.1044 | -11.035 | -77.4628 | -49.3738 |  | -11.3457 | -10.6973 |  | 2.8862 | 2.4221 | -3.076 | -32.7315 | -32.5444 | 11.3395 | 0 | -9.32 | 0 | 5.5096 | 9.4151 | -18.6684 | -18.5898 | 10.4556 | 12.2746 | -24.6069 | 10.8405 | 10.538 |  | 3.704 | 4.8694 | 3.8049 | 13.564 | 13.564 | -19.5924 | 28.3813 | 28.5445 | -10.1125 |  | 21.1002 | -20.2 | -3.1106 | 0.1907 | 2.66 | 0.99 | -21.023 |  | 2.664 | 1.119 | 1.6474 | 17.47 | -12.46 | -3.3122 | -2.92 | 28.1623 |  | 27.4184 | -9.4491 | -10.1344 | 2.5752 |  |  | -13.9668 | 80.3065 | 2.7597 | -23.7436 | 27.7298 |  | 145.9476 | -3.9424 | -5.0098 | -11.595 | 2.73 | 9.8532 | 10.1115 | 1.9052 | -14.822 | -13.2775 | -21.79 | 13.7067 | -12.2912 | 33.8578 | 103.6736 | -34.5788 | 18.3308 |  | 0 | -12.1051 | -12.4489 | 3.681 |  | -10.0348 | -9.8645 | -10.0625 | -9.8841 | 33.37 | 33.13 | -29.2 | -29.3 | -0.2444 | 2.4 | 76.9021 | 17.9086 | 17.8688 | -15.9 | -37.5 | -7.1 | -7.2 | -17.7498 | -17.8581 | -193.5243 | -6.0944 | -231.2415 | -23.1694 | -51.1738 | 74.3983 | 94.8239 | 107.7735 | 136.9819 | 1.334 | 20.3643 | 20.9105 | 1.8359 | 113.294 | -250.6478 | 11.0672 | -3.0249 | -2.5306 |  | -9.44 | -2.005 | -2.01 | 6.72 | -7.92 | 0.0432 | 2.4918 | 4.4266 | -7.9973 | -2.4 | 1.299 | 1.746 |  |  | 3.9252 | 2.8009 | 4.7424 |  | 28.5 | 1.1279 |  |  | -4.9161 | -3.2778 | -26.3461 | -3.3452 | 0 | -28.6703 | 0 | -28.2 | 13.4 | 33.2108 | -87.9134
22/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 6.1872 | -11.1328 | 4.4393 | 14.3732 |  | 5.884 |  | 13.5888 | 5.8558 | 6.8416 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.5256 | -8.6709 | 7.1686 | 7.0164 | 12.3001 |  |  |  |  | -1.4123 | -0.34 | -0.285 | 2.096 | -11.1 | 2.2 | -1.749 | 0.295 | -16.39 | -16.56 |  | -4.63 | -4.33 | 5.1802 | 3.6117 | 23.4871 | 25.7524 | -20.2257 | -8.1105 | -7.4008 | 20.1759 | 10.0274 | -16.5766 | -10.5137 | 10.0807 | 9.8376 | 103.3617 | 17.1271 | -5.4 | -5.4 | -22.3176 | -20.5831 | -1.9921 |  | 15.3798 | 6.693 | 2.8702 | 2.1086 | -45.8388 | 50.7217 | 50.5997 | -0.5911 | -77.06 |  |  |  | 22.7534 | 9.59 | 7.9 | -5.7 | 7.82 | -26.3854 | -26.5193 | 40.5539 | 38.8336 | -5.2234 | 7.5574 | 7.5853 | 14.8014 |  | 3.456 | 2.301 | 3.9 | 2.5 | -3.72 | 38.824 | 38.2611 | 36.884 | 40.8184 | 40.7882 | -24.8768 | -28.4597 | -20.7853 |  | 37.79 | 14.97 | 10.7861 | 9.5734 | -9.3843 |  |  |  | 2.8272 |  |  | -28.3 | -30.3 | 1.6583 | 13.2 | 16.08 | 18.44 | 8.56 | -4.17 | 15.0505 | -4.4778 | -4.95 | -4.94 | 17.38 | 9.78 | -5.2 | -2.8818 | -39.6507 | -39.1 | 38.389 | 7.6818 | -1.9813 | -1.6579 | -15.9332 | -22.4155 | -12.867 | -64.5351 | -47.0999 |  | -11.1005 | -10.3852 |  | 1.6878 | -0.307 | 2.576 | -26.8133 | -26.542 | 5.6778 | 6.41 | -12.25 | -2.4 | 5.4277 | 6.8495 | -16.0077 | -15.9186 | 10.687 | 6.521 | -17.9837 | 8.6734 | 8.4023 |  | 4.0295 | 3.9176 | 3.1706 | 14.5687 | 14.2338 | -14.0663 | 20.5116 | 21.2889 | -4.1532 |  | 19.4205 | -20.06 | -3.1106 | 0.1467 | 2.16 | 1.67 | -19.5091 |  | 2.632 | 1.277 |  | 17.42 | -17.98 | -9.7251 | -2.53 | 29.0788 |  | 28.4596 | -9.2913 | -9.8985 | 2.7249 |  |  | -14.2794 | 83.1637 | 3.1848 | -23.3077 | 30.9014 |  | 156.6736 | -2.7778 | -6.4907 | -10.8883 | 1.3055 | 10.1462 | 10.3488 | 0.7334 | -16.4271 | -14.7013 | -22.63 | 16.108 | -6.2786 | 32.288 | 101.5385 | -35.2565 | 17.9632 |  | 0 | -13.3614 | 0 |  |  | -10.8917 | -10.661 | -12.8663 | -12.0026 | 32.52 | 32.2 | -27.9 | -28.1 | 0.0357 | 4.56 | 84.6795 | 17.2255 | 17.5821 | -15.3 | -36.7 | -6.3 | -6.6 |  | -17.6515 | -192.4657 | -6.2398 | -229.4667 | -24.554 | -51.494 | 74.326 | 90.8714 | 110.6638 | 138.5108 | -2.9852 | 17.85 | 17.2461 | -2.7158 | 113.4002 | -250.5638 | 8.3827 | -1.3085 | -1.991 |  | -9.68 | -1.989 | -1.994 | 7.04 | -7.76 | -0.1636 | 2.3148 | 4.9821 | -8.4947 | -2 | 1.868 | 2.204 |  |  | 3.0831 | 3.2952 | 3.609 |  | 28 | 0.1713 | 0.01 | 0 | -5.0051 | -3.3372 | -27.5096 | -3.1054 | -1.9892 | -29.4937 |  | -27.5 | 13.4 | 33.5532 | -90.6358
22/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 6.4353 | -11.365 | 4.7345 | 14.5743 |  | 6.4648 |  | 14.4035 | 5.8918 | 7.2263 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.3257 | -8.6531 | 7.2387 | 7.213 | 12.4984 |  |  |  |  | -1.4874 | -0.181 | -0.174 | 1.404 | -8.88 | 2.2 | -1.79 | 0.281 | -15.24 | -15.14 |  | -4.59 | -4.71 | 5.535 | 3.3302 | 17.9869 | 22.2443 | -16.5283 | -7.4426 | -7.0999 | 5.2118 | 4.8075 | -13.4027 | -10.4066 | 9.7027 | 9.9876 | 107.5183 | 15.4327 | -6.1 | -6.1 | -22.3382 | -21.9943 | -2.2145 |  | 15.0859 | 6.3367 | 3.1529 | 2.3412 | -55.9709 | 52.3087 | 52.2782 | -3.3224 | -73.791 |  |  |  | 24.4399 | 9.42 | 8.32 | -5.38 | 7.02 | -25.3137 | -25.1797 | 40.3994 | 38.6605 | -4.9896 | 9.6817 | 9.5509 | 14.4401 | 0 | 3.6393 | -1.594 | 6.1 | 3.9 | -3.71 | 40.567 | 40.2265 | 38.1021 | 40.264 | 40.8143 | -26.4679 | -26.7382 | -22.3636 |  | 38.99 | 15.47 | 11.8799 | 10.4523 | -10.1933 |  |  |  | 4.3262 |  |  | -29 | -30.3 | 2.0123 | 14 | 16.4 | 18.78 | 8.92 | -4.12 | 15.097 | -4.7028 | -4.92 | -4.85 | 17.05 | 10.82 | -5.5091 | -2.6909 | -39.9665 | -38.8182 | 41.4479 | 9.1799 | -0.5045 | -0.168 | -13.8132 | -19.2107 | -12.629 | -58.3898 | -46.9196 |  | -11.1707 | -10.5999 |  | -1.0997 | -1.4795 | 8.72 | -27.436 | -27.1252 | 3.9614 | 0 | -14.55 | 1.1 | 5.6251 | 0.5643 | -15.8048 | -15.7785 | 10.5885 | 5.5376 | -16.583 | 8.662 | 8.5065 |  | 3.8217 | 3.6308 | 3.0808 | 13.229 | 13.564 | -12.2243 | 21.8129 | 21.2038 | -2.8868 | 10.3835 | 19.0005 | -19.64 | -3.4108 | 0.1916 | 2.43 | 1.29 | -18.713 |  | 2.613 | 1.221 |  | 16.33 | -22.0459 | -13.929 | -2.25 | 27.56 |  | 28.7566 | -9.8665 | -10.4153 | 2.7942 |  |  | -13.8164 | 83.7791 | 2.4034 | -22.6433 | 33.8715 |  | 164.5842 | -2.6782 | -5.8001 | -11.7102 | 1.6826 | 10.4172 | 10.6177 | 1.0582 | -14.7492 | -14.3461 | -20.95 | 14.4785 | -5.8871 | 36.6805 | 96.6485 | -34.644 | 18.122 |  | 5.8771 | -11.7814 | -10.9008 |  | 0 | -10.4688 | -10.2875 | -14.2733 | -13.7599 | 31.44 | 31.44 | -25.1 | -25.9 | 0.0357 | 6.16 | 80.0631 | 15.3165 | 15.2533 | -15.7 | -35 | -6.3 | -6.8 | -17.5533 |  | -190.2401 | -5.7288 | -230.236 | -26.5655 | -49.6552 | 77.5152 | 92.0812 | 107.8139 | 137.6592 | 2.4805 | 22.6314 | 21.5171 | 2.0194 | 115.421 | -253.1102 | 10.5454 | -3.2516 | -2.3426 |  | -8.88 | -2.016 | -2.021 | 6.4 | -8 | 0.7016 | 2.7543 | 5.0126 | -8.8457 | -2.2 | 4.389 | 3.252 |  |  | 4.3664 | 3.5845 | 3.5907 |  | 26.5 | 0.552 | 0.01 |  | -5.7294 | -2.3265 | -27.7312 | -4.0876 | -2.8908 | -29.3233 | 1.6688 | -26.2 | 12.4 | 35.1055 | -87.4253
22/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 6.9149 | -11.9798 | 5.0139 | 15.1454 |  | 8.5539 |  | 15.9223 | 6.5608 | 7.8844 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 1.9087 | -1.5027 | 7.7522 | 7.6624 | 13.3278 |  |  |  |  | -1.4469 | 0.035 | 0.068 | 1.278 | -11.1 | 2.2 | -1.84 | 0.271 | -13.92 | -13.88 |  | -3.88 | -3.99 | 6.5816 | 3.649 | 19.4752 | 23.7329 | -18.2775 | -8.4079 | -7.6718 | 13.3507 | 16.0962 | -22.0797 | -19.4473 | 16.8592 | 17.3215 | 109.2071 | 13.533 | -5 | -4.9 | -19.2039 | -18.2398 | -2.0486 |  | 13.527 | 5.9455 | 3.6857 | 2.5015 | -30.3354 | 80.6604 | 79.7754 | -28.6906 | -15.7099 |  |  |  | 28.8209 | 9.85 | 7.65 | -4.12 | 11.64 | -24.6439 | -24.1081 | 41.7044 | 40.3042 | -3.0748 | 17.9578 | 17.3788 | 13.0666 |  | 3.2596 | 8.079 | 3 | 1.4 | -3.96 | 45.3391 | 45.4202 | 43.0955 | 51.7847 | 52.4064 | -22.5191 | -44.8325 | -17.9208 |  | 38.15 | 15.2 | 11.8799 | 10.6476 | -10.6029 |  |  |  | 7.4897 |  |  | -36.5 | -35.4 | 2.4213 | 14.4 | 15.6 | 19.48 | 9.41 | -3.62 | 15.5 | -6.5504 | -4.79 | -4.84 | 17.46 | 11.94 | -10.4182 | -5.2091 | -41.0302 | -39.4091 | 44.9426 | 12.2236 | 0.8413 | 1.5074 | -15.1495 | -21.7783 | -13.378 | -31.1455 | -53.5352 |  | -12.7655 | -10.7633 |  | -4.2623 | -3.6205 | 5.136 | -26.9603 | -26.2017 | 7.6471 | -9.4 | -5.93 | -8.9 | 6.0043 | -5.9071 | -15.5166 | -15.34 | 9.8529 | 10.9191 | -7.6165 | 8.6371 | 8.2898 |  | 3.7543 | 4.1313 | 3.9324 | 12.2243 | 11.8894 | -12.8941 | 21.4741 | 21.3184 | -3.1565 | 0 | 17.5113 | -20.2 | -3.1508 | 0.1998 | 1.7 | 2.36 | -18.1282 |  | 2.665 | 1.242 |  | 16.8 | -20.4574 | -13.065 | -2.33 | 27.9365 |  | 33.2645 | -12.8788 | -13.6937 | 2.935 |  |  |  | 88.5065 | 2.2272 | -24.4538 | 27.3053 |  | 168.9484 | -0.4795 | -4.1047 | -16.4547 | 1.9273 | 10.5857 | 10.8392 | 1.2902 | -15.6866 | -15.1301 | -18.44 | 13.9698 | -9.5287 | 43.81 | 89.6604 | -33.3976 | 19.4719 |  | 0 | -10.8328 | -12.2709 | 0 |  | -10.4688 | -10.2765 | -22.3564 | -22.1111 | 30.58 | 30.25 | -28.2 | -28.2 | 0.0192 | 7.92 | 77.2203 | 16.7232 | 16.0845 | -15.3 | -35.8 | -6.6 | -6.8 | -17.6117 | -17.5343 | -179.3968 | 2.0622 | -233.2313 | -29.5339 | -47.2672 | 80.4704 | 90.014 | 107.8389 | 140.3633 | 4.2489 | 23.9292 | 23.7853 | 3.7511 | 118.748 | -253.5955 | 13.6562 | -3.5287 | -1.8494 |  | -6.96 | -2.094 | -2.099 | 4.32 | -6.96 | 1.0837 | 1.3779 | 5.0706 | -8.2597 | -2.1 | -0.699 | 0.015 |  |  | 3.3209 | 3.3408 | 4.1924 |  | 28.4 | -0.0788 | 0.01 | 0 | -5.6645 | -2.5073 | -26.9037 | -4.2067 | -3.3118 | -27.5949 | 0 | -27.6 | 14 | 23.714 | -72.2301
22/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 7.1744 | -12.218 | 5.3231 | 14.5003 |  | 8.9538 |  | 17.9056 | 7.7538 | 9.168 | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 0.7099 | 0.1452 | 8.0092 | 7.9466 | 13.8223 |  |  |  |  | -1.4053 | -0.006 | 0.008 | 1.292 | -6.66 | 2.2 | -1.68 | 0.269 | -14.13 | -14.15 |  | -5.86 | -5.9 | 6.8951 | 3.5192 | 19.6974 | 24.0406 | -15.3097 | -8.0922 | -7.7177 | 3.2383 | 3.2896 | -19.7806 | -16.7656 | 8.4655 | 8.8357 | 112.8822 | 15.4812 | -5.7 | -5.6 | -21.7379 | -21.5536 | -2.5165 |  | 14.5464 | 6.2627 | 3.7001 | 2.5988 | -58.1377 | 83.1019 | 83.8038 | -19.8694 | -27.6329 |  |  |  | 29.6493 | 10.29 | 8.01 | -3.93 | 12.57 | -25.1797 | -24.7779 | 41.5756 | 39.9409 | -4.1626 | 16.8832 | 16.1474 | 14.2897 |  | 3.456 | 8.021 | 4.4 | 2.3 | -4.17 | 46.0432 | 46.2061 | 44.1755 | 53.7112 | 54.2605 | -25.0383 | -44.219 | -21.0766 |  | 39.03 | 15.64 | 12.1924 | 10.9406 | -10.8197 |  |  |  | 7.6678 |  |  |  | -35.5 | 2.0135 | 15.1 | 16.3 | 20.16 | 9.8 | -4 | 15.345 | -8.113 | -4.96 | -4.98 | 18.92 | 12.08 | -8.6545 | -4.7 | -41.1303 | -39.9364 | 44.9313 | 13.1175 | 2.1579 | 2.7184 | -15.591 | -19.6056 | -13.059 | -39.0294 | -53.6623 |  | -11.9945 | -11.247 |  | -3.364 | -3.3344 | 6.16 | -29.8647 | -26.6527 | -0.3407 | 0 | -5.64 | -5 | 6.1784 | -5.4172 | -15.4964 | -15.4526 | 9.6113 | 7.18 | -18.1625 | 8.6163 | 8.3081 |  | 3.3254 | 3.9587 | 3.9589 | 13.7314 | 13.0616 | -15.7409 | 22.439 | 22.1672 | -4.4044 | 9.193 | 21.2808 | -19.58 | -3.1087 | 0.1916 | 2.42 | -0.06 | -21.3263 | 3.5802 | 2.589 | 0.718 |  | 15.97 | -21.0733 | -12.592 | -2.39 | 27.7344 |  | 32.5049 | -12.9801 | -13.799 | 3.0618 |  |  | -13.4852 | 88.2525 | 2.4127 | -23.4682 | 29.6563 |  | 168.5805 | 0.5444 | -3.3989 | -17.3799 | 2.5272 | 10.7321 | 10.9262 | 1.8237 | -14.8813 | -14.9906 | -18.44 | 12.9969 | -11.2154 | 43.0656 | 92.0551 | -33.2095 | 18.6661 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.1117 | -9.8755 | -22.7815 | -22.5548 | 31.11 | 30.72 | -27.9 | -28 | -0.0174 | 8.32 | 74.3238 | 13.8958 | 13.8631 | -14.9 | -35 | -6.7 | -6.9 |  | -17.7118 | -181.6063 | 2.8251 | -235.2573 | -30.5552 | -47.5044 | 79.4282 | 87.2415 | 106.9967 | 141.2086 | 5.7541 | 24.9208 | 24.597 | 4.3959 | 120.4078 | -253.9839 | 12.8018 | -6.7188 | -1.4295 |  | -6.96 | -2.119 | -2.118 | 4.72 | -6.48 | 0.574 | 1.1734 | 5.568 | -8.2322 | -2.1 | -0.413 | 0.026 | 1.9823 | 2.2654 | 4.2224 | 3.3966 | 3.2382 |  | 27.5 | 0.2668 | 0.01 | 0 | -6.4479 | -2.6458 | -27.7407 | -4.9239 | -2.7293 | -28.7325 |  | -27.2 | 13.9 | 24.5056 | -75.8934
22/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 7.4364 | -12.6904 | 5.3678 | 15.7523 |  | 10.3634 |  | 20.5282 | 8.8127 | 10.2629 | -13.32 | -35.2 | 11 |  |  | 2.2455 | -0.6404 | 8.2949 | 8.2096 | 14.0429 |  |  |  |  | -1.4655 | 0.023 | 0.034 | 1.371 | -8.88 | 4.4 | -1.758 | 0.27 | -13.74 | -13.78 |  | -5.82 | -5.99 | 6.9472 | 3.5353 | 19.5108 | 23.8272 | -17.7068 | -7.3741 | -7.255 | 3.1215 | 3.1709 | -21.1724 | -18.2691 | 9.1845 | 9.7061 | 121.3386 | 15.1962 | -5.8 | -5.9 | -22.3183 | -22.1867 | -2.4732 |  | 14.2949 | 6.1883 | 3.4794 | 2.4036 | -54.3229 | 88.1069 | 87.8933 | -32.4267 | -24.7786 |  |  |  | 30.7769 | 10.5 | 8.17 | -3.19 | 13.08 | -25.1797 | -24.376 | 41.2977 | 40.1181 | -3.4735 | 17.3262 | 17.3651 | 14.2525 |  | 4.2153 | 8.586 | 5.1 | 3 | -4.08 | 47.7217 | 47.7437 | 45.4856 | 55.5395 | 56.4368 | -26.3063 | -47.0475 | -21.2686 |  | 40.14 | 16.2 | 12.9736 | 11.7218 | -11.4861 |  |  |  | 10.2117 |  |  | -39.2 | -38 | 1.9989 | 15.7 | 16.7 | 20.9 | 10.31 | -4.08 | 16.864 | -9.2155 | -4.68 | -4.76 | 20.05 | 13.46 | -8.2909 | -4.3 | -41.5509 | -40.5273 | 50.3348 | 15.4072 | 4.3787 | 4.0333 | -10.4425 | -14.5128 | -13.923 | -24.6587 | -51.6324 |  | -12.4648 | -11.5328 |  | -1.2918 | -2.7751 | 17.936 | -32.7584 | -32.5556 | 0.4435 | -16.53 | -11.22 | 0 | 6.4813 | -2.1143 | -15.4854 | -15.2591 | 9.2024 | 1.0408 | -14.7282 | 8.7115 | 8.4207 |  | 4.1687 | 4.8708 | 3.1466 | 13.7314 | 14.2338 | -14.9036 | 23.0279 | 23.2044 | -4.0016 | 9.3067 | 20.9049 | -19.87 | -3.6196 | 0.1998 | 2.69 | -0.07 | -21.1472 |  | 2.305 | 0.755 | 0 | 16.14 | -21.0543 | -11.5055 | -2.46 | 28.5611 |  | 33.8305 | -12.6421 | -13.2971 | 3.1859 |  |  | -12.8548 | 90.3295 | 3.4246 | -23.9124 | 28.3692 |  | 169.2256 | 0.5922 | -5.6425 | -16.5146 | 2.3258 | 10.7614 | 11.0053 | 1.695 | -14.8128 | -14.0663 | -17.6 | 11.3618 | -13.2075 | 42.031 | 92.1265 | -34.2972 | 17.8038 |  | 0 | 0 | -9.8144 |  |  | -10.8808 | -10.3973 | -23.3398 | -23.0521 | 30.82 | 30.87 | -28.5 | -28.3 | -0.2444 | 8.56 | 71.7421 | 14.4279 | 13.9464 | -14.8 | -37.1 | -6.3 | -6.8 | -17.79 |  | -184.0806 | 0.9325 | -232.7142 | -27.7234 | -48.3918 | 77.686 | 91.3026 | 106.5984 | 138.7288 | 2.2542 | 24.145 | 19.7065 | 2.1889 | 114.6305 | -253.8163 | 7.4082 | -1.8225 | -1.2171 |  | -7.44 | -2.117 | -2.122 | 4.4 | -6.08 | 0.5842 | 0.325 | 4.2191 | -6.9993 | -1.8 | 0.263 | -0.428 |  |  | 4.1389 | 3.9022 | 3.4376 |  | 26.2 | 0.045 |  |  | -5.8617 | -2.7097 | -27.2887 | -4.5696 | -3.0904 | -28.0673 | 0 | -25.7 | 10.8 | 24.7458 | -76.127
22/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 7.4966 | -12.7105 | 5.6025 | 15.6682 |  | 11.3458 |  | 20.2437 | 8.4657 | 9.8151 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 1.2399 | -1.3038 | 8.4899 | 8.3528 | 14.316 |  |  |  |  | -1.3203 | 0.161 | 0.181 | 2.314 | -6.66 | 0 | -2.14 | 0.286 | -13.05 | -13.15 |  | -4.52 | -4.57 | 6.3184 | 3.7318 | 18.7972 | 23.1343 | -19.0306 | -8.2708 | -7.863 | 17.7749 | 20.2543 | -24.8577 | -21.6315 | 18.7799 | 17.1054 | 121.6866 | 13.79 | -5.5 | -5.4 | -18.5661 | -18.7779 | -2.2683 |  | 14.0109 | 5.726 | 3.5873 | 2.4494 | -35.2489 | 65.0654 | 65.2486 | -31.7193 | -43.038 |  |  |  | 29.5195 | 10.79 | 8.59 | -2.96 | 13.49 | -22.7685 | -22.9025 | 38.914 | 37.1263 | -4.6161 | 3.9815 | 3.8731 | 13.1515 |  | 4.2153 | 9.216 | 10.7 | 7.6 | -4.14 | 44.6431 | 44.0985 | 41.4732 | 41.035 | 41.094 | -23.6793 | -33.0647 | -18.7409 |  | 40.56 | 16.18 | 13.2861 | 12.1124 | -11.5676 |  |  |  | 11.1831 |  |  | -34.6 | -33.4 | 1.6693 | 16.6 | 16.86 | 21.52 | 11.03 | -4.01 | 16.244 | -11.6657 | -4.6 | -4.57 | 19.38 | 13.53 | -10.9636 | -5.7182 | -41.0843 | -39.8818 | 47.5179 | 13.1983 | 2.5777 | 2.4767 | -6.0453 | -13.6376 | -14.573 | -26.0274 | -60.9502 |  | -13.3044 | -11.8299 |  | -2.5924 | -2.5926 | 23.568 | -27.2989 | -27.1928 | 4.4969 | 6.3 | -13.2 | 0.2 | 6.2902 | -3.3933 | -13.0305 | -13.0514 | 5.8396 | 3.425 | -15.9819 | 8.7935 | 8.468 |  | 3.4854 | 3.295 | 2.771 | 10.5497 | 10.3823 | -13.3965 | 22.05 | 21.8908 | -3.0162 | 10.6934 | 21.7887 | -19.85 | -3.2149 | 0.1998 | 2.45 | 0.01 | -22.0007 |  | 2.292 | 0.537 |  | 14.88 | -22.3821 | -13.5847 | -2.19 | 27.1603 |  | 34.1471 | -12.4593 | -12.9823 | 3.17 |  |  | -13.4959 | 90.2139 | 3.1891 | -25.4049 | 29.411 |  | 168.5956 | -1.3976 | -6.5434 | -14.7075 | 2.6607 | 10.6369 | 11.0686 | 2.0823 | -15.1176 | -14.2229 | -15.51 | 10.7894 | -22.0947 | 48.6382 | 89.387 | -36.5495 | 16.1837 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.4743 | -9.8645 | -22.4207 | -22.3301 | 31.99 | 31.89 | -30.2 | -30.7 | -0.087 | 8.48 | 74.1687 | 14.594 | 14.5649 | -14.8 | -37.1 | -6.7 | -7.2 |  |  | -179.065 | 10.5727 | -233.1525 | -29.2408 | -45.6546 | 77.0639 | 85.3119 | 108.6905 | 139.9486 | 1.9297 | 19.3326 | 20.2017 | 3.6222 | 118.2286 | -253.3566 | 10.9724 | -4.6527 | -1.4978 |  | -8 | -2.143 | -2.149 | 4.88 | -5.6 | -0.1649 | 0.0595 | 4.5426 | -6.5019 | -2.1 | -1.345 | -1.009 |  |  | 4.0739 | 3.7561 | 3.9456 |  | 27.4 | -0.4475 | 0.01 |  | -6.3739 | -2.3566 | -26.8307 | -4.7272 | -2.8772 | -28.0553 |  | -26.8 | 11.3 | 14.5017 | -60.9995
22/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 7.3577 | -12.6844 | 5.4834 | 15.8512 |  | 11.6446 |  | 21.6864 | 9.0137 | 10.5089 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.1641 | 0.2208 | 7.8129 | 7.9353 | 13.5513 |  |  |  |  | -1.3828 | 0.066 | 0.101 | 2.176 | -6.66 | 2.2 | -2.39 | 0.286 | -13.96 | -14.03 |  | -4.13 | -4.16 | 5.8071 | 3.6717 | 17.805 | 22.2046 | -18.7981 | -8.5478 | -7.7986 | 19.0726 | 26.7044 | -25.1552 | -23.9057 | 17.5168 | 17.634 | 114.1756 | 15.1346 | -5.9 | -5.9 | -18.6528 | -20.075 | -2.3788 |  | 13.7265 | 5.608 | 3.7504 | 2.5575 | -49.0737 | 65.4622 | 65.7674 | -15.1652 | -51.5117 |  |  |  | 26.4458 | 10.02 | 7.29 | -4.21 | 12.9 | -22.3666 | -21.5629 | 39.2283 | 37.985 | -3.3702 | 1.53 | 0.942 | 13.2027 |  | 4.2153 | 9.407 | 8.7 | 6 | -4.04 | 41.5407 | 41.4556 | 39.4829 | 45.1324 | 44.4166 | -23.5337 | -35.7038 | -19.0055 |  | 39.39 | 15.86 | 12.5049 | 11.2335 | -11.361 |  |  |  | 14.2382 |  |  | -34.7 | -33 | 1.8915 | 16.5 | 16.12 | 21.68 | 10.79 | -3.74 | 14.043 | -14.0233 | -4.6 | -4.68 | 18.68 | 11.87 | -16.1273 | -7.3909 | -41.6065 | -40.6364 | 43.7944 | 8.3199 | -1.7546 | 0.3956 | -15.8126 | -21.2481 | -13.595 | -41.9216 | -62.3674 |  | -12.5897 | -11.9729 |  | -2.6961 | -3.1976 | 18.96 | -28.0297 | -28.0343 | 2.5575 | 0 | -14.09 | -3.1 | 6.6377 | -4.2804 | -11.7893 | -11.7687 | 4.0244 | 4.8363 | -19.8968 | 8.8288 | 8.5981 |  | 3.8874 | 4.1466 | 3.0312 | 9.7125 | 9.3776 | -11.2196 | 22.5223 | 23.2232 | -1.5402 | 12.4027 | 19.6988 | -20.33 | -4.114 | 0.1989 | 2.92 | -0.1 | -19.1323 |  | 2.419 | 0.411 |  | 15.74 | -24.3818 | -14.7749 | -2.06 | 28.1261 |  | 28.0307 | -10.1999 | -10.8674 | 3.099 |  |  | -13.8487 | 83.014 | 3.3222 | -22.8374 | 28.469 |  | 158.3545 | -3.4575 | -4.3509 | -12.9799 | 2.293 | 10.4904 | 10.7522 | 1.678 | -16.8544 | -16.2502 | -17.6 | 9.9953 | -23.7929 | 42.8366 | 95.526 | -36.2658 | 17.6075 |  | 0 | -11.5679 | -12.1223 |  |  | -10.0732 | -9.6173 | -21.1191 | -20.8896 | 32.44 | 32.36 | -31.1 | -30.9 | -0.3507 | 7.28 | 73.9648 | 15.456 | 15.4259 | -15.3 | -38.8 | -6.4 | -6.8 |  |  | -189.8214 | 8.961 | -232.6199 | -25.9903 | -46.0767 | 75.8967 | 95.3702 | 109.6985 | 136.6626 | -0.7583 | 20.5469 | 20.3113 | 3.0205 | 113.5908 | -250.61 | 8.0344 | -2.2519 | -1.5467 |  | -8.64 | -2.089 | -2.094 | 5.44 | -5.84 | -0.4734 | -0.0565 | 4.3656 | -6.6789 | -1.8 | -0.083 | -0.257 |  |  | 4.3868 | 3.9923 | 3.4206 |  | 28.7 | -0.0599 |  |  | -4.7484 | -3.6618 | -28.4615 | -3.6469 | 0 | -28.9508 | 0 | -27.4 | 12 | 12.707 | -63.5866
22/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 7.0236 | -12.1861 | 5.695 | 15.1398 |  | 11.8292 |  | 21.3203 | 9.2917 | 10.7768 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.3907 | 1.1345 | 7.3972 | 7.2398 | 12.4878 |  |  |  |  | -1.4301 | -0.109 | -0.087 | 2.372 | -8.88 | 2.2 | -2.217 | 0.298 | -14.91 | -14.99 |  | -4.86 | -4.88 | 5.8348 | 4.1044 | 22.2534 | 24.6263 | -16.9897 | -8.1545 | -7.6672 | 2.8092 | 2.8277 | -20.1845 | -17.6159 | 10.1807 | 10.6744 | 113.3996 | 17.3249 | -6.8 | -6.7 | -22.2377 | -21.9564 | -2.3609 |  | 12.6697 | 6.0354 | 3.6103 | 2.4931 | -76.5099 | 66.2862 | 65.92 | -7.5647 | -69.6635 |  |  |  | 23.2923 | 9.08 | 6.34 | -5.59 | 11.15 | -22.7685 | -22.7685 | 34.6722 | 32.8739 | -5.5794 | 2.8748 | 2.9244 | 12.3489 |  | 4.608 | 9.52 | 7.4 | 5.2 | -3.87 | 40.9373 | 40.8795 | 38.9799 | 49.3211 | 49.9482 | -25.4283 | -36.354 | -21.803 |  | 39.11 | 15.44 | 12.3486 | 11.0382 | -10.8435 |  |  |  | 11.6694 |  |  | -32.5 |  | 0.6512 | 16.6 | 17.44 | 21.9 | 11.01 | -4.28 | 13.95 | -12.1707 | -4.74 | -4.72 | 18.4 | 10.19 | -12.0727 | -6.4 | -39.7038 | -38.9364 | 42.5138 | 10.7985 | -0.4757 | 0.0687 | -18.2101 | -22.21 | -13.49 | -51.3892 | -58.7588 |  | -13.3494 | -11.6846 |  | -0.9293 | -1.833 | 0.528 | -26.8741 | -26.9058 | 4.7935 | 0 | -8.04 | 0 | 6.4798 | -0.7569 | -13.1148 | -13.0112 | 6.3577 | 6.6969 | -20.7819 | 8.9514 | 8.5464 |  | 4.6348 | 4.9076 | 3.7204 | 10.8847 | 10.5497 | -11.2196 | 20.236 | 20.2427 | -1.6434 | 11.9635 | 20.3922 | -19.87 | -3.8137 | 0.2181 | 2.94 | 0.22 | -20.0971 |  | 2.39 | 0.651 |  | 15.69 | -24.9631 | -15.32 | -2.25 | 28.1493 |  | 27.7001 | -9.7308 | -10.4979 | 3.0584 |  |  | -12.5676 | 81.4517 | 2.979 | -23.108 | 23.6831 |  | 152.7732 | -3.5731 | -4.9172 | -12.7948 | 2.6463 | 10.322 | 10.5228 | 2.2282 | -17.6916 | -16.3177 | -19.28 | 11.2215 | -22.5494 | 43.408 | 98.0378 | -37.413 | 15.2385 |  | 0 | 0 | -11.1225 |  |  | -11.2653 | -10.8038 | -19.9854 | -20.4268 | 32.95 | 33.07 | -32.8 | -32.4 | -0.3323 | 8.16 | 80.9302 | 13.9525 | 13.9336 | -15.2 | -40.1 | -6.3 | -6.8 |  | -17.6773 | -192.5785 | 6.685 | -232.7744 | -23.9616 | -46.557 | 69.1572 | 95.3827 | 112.3037 | 135.0421 | -2.9328 | 17.7479 | 20.3571 | -2.5616 | 108.4603 | -247.978 | 5.4924 | -0.1795 | -1.1707 |  | -8.8 | -2.118 | -2.13 | 5.52 | -5.68 | -0.5271 | 0.0015 | 3.5752 | -6.2974 | -1.5 | -0.993 | -1.388 |  |  | 4.0386 | 3.3986 | 3.7097 |  | 29.1 | -0.3423 | 0.72 |  | -3.711 | -4.4476 | -27.7216 | -2.2854 | 0 | -28.3704 | -1.6961 | -28.3 | 12.4 | 16.9671 | -70.2648
22/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 6.6687 | -11.7544 | 5.6099 | 15.0941 |  | 10.9798 |  | 20.1619 | 8.6137 | 9.875 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 2.3119 | -0.0835 | 6.782 | 6.6984 | 11.596 |  |  |  |  | -1.3566 | 0.023 | 0.041 | 2.305 | -11.1 | 6.6 | -2.204 | 0.296 | -14.05 | -14.11 |  | -3.67 | -4.06 | 5.3442 | 3.6655 | 22.3417 | 24.1098 | -21.0116 | -8.7957 | -8.7111 | 16.5234 | 28.9087 | -24.5343 | -21.1035 | 17.6826 | 19.8988 | 110.4959 | 16.1121 | -6 | -5.7 | -19.7249 | -16.6324 | -2.2787 |  | 12.7615 | 6.8927 | 3.5999 | 2.5256 | -47.2121 | 63.5395 | 63.7226 | -24.0499 | -55.2743 |  |  |  | 23.1126 | 9.25 | 6.86 | -5.73 | 10.22 | -21.5629 | -21.4289 | 33.4658 | 31.9339 | -5.5603 | 4.1566 | 4.307 | 11.5531 | 0 | 4.608 | 6.37 | 7.1 | 4.9 | -4 | 39.813 | 39.9247 | 37.6558 | 46.9363 | 45.9962 | -22.4776 | -36.2661 | -17.9361 |  | 39.48 | 15.3 | 12.0361 | 10.8429 | -10.9967 |  |  |  | 10.2245 |  |  | -30.2 | -30.6 | 0.6647 | 16.3 | 16.86 | 21.44 | 10.65 | -4.24 | 15.035 | -10.9156 | -3.38 | -3.44 | 16.93 | 9.04 | -10.4182 | -5.5091 | -37.6598 | -36.8636 | 43.0059 | 11.0473 | 0.3107 | 0.391 | -20.4067 | -24.926 | -13.482 | -42.0797 | -55.1784 |  | -13.3962 | -12.3116 |  | 1.0733 | 0.5885 | -3.588 | -27.4763 | -27.2078 | 5.2128 | 0 | -8.47 | 0 | 6.5903 | 3.5895 | -14.1723 | -14.1313 | 9.0265 | 6.2238 | -20.7754 | 8.8016 | 8.5247 |  | 4.3043 | 4.8977 | 3.4604 | 9.0426 | 9.7125 | -10.0474 | 18.5085 | 18.4545 | -0.9588 | 12.3174 | 19.4205 | -19.92 | -3.7093 | 0.1916 | 2.89 | 1.07 | -19.9059 |  | 2.409 | 0.675 | 1.9354 | 16.29 | -24.8166 | -16.0795 | -2.31 | 28.7139 |  | 28.1539 | -10.3914 | -11.1649 | 3.0151 |  |  | -12.4135 | 82.4151 | 3.0277 | -22.8495 | 27.2945 |  | 158.5862 | -2.8159 | -4.1554 | -12.968 | 3.096 | 9.0036 | 9.178 | 2.4634 | -16.362 | -15.7359 | -19.28 | 12.0677 | -19.8582 | 42.6195 | 95.4296 | -36.1881 | 17.5987 |  | 5.1151 | -12.0906 | -11.2739 |  |  | -11.3092 | -10.7874 | -20.0932 | -20.5392 | 34.23 | 34.15 | -30.8 | -31.5 | -0.1218 | 6.24 | 84.2699 | 10.834 | 10.8103 | -15.3 | -38.4 | -5.4 | -6 |  |  | -189.6325 | 5.3759 | -230.8189 | -26.9275 | -47.2361 | 72.7101 | 97.4868 | 113.2798 | 138.2427 | -4.5368 | 20.5788 | 19.4465 | -0.6808 | 111.0753 | -249.7675 | 5.2448 | -0.2166 | 0.0012 |  | -7.28 | -2.132 | -2.137 | 4.32 | -5.76 | 0.0384 | 0.0015 | 3.9567 | -6.0044 | -2 | 0.137 | 0.558 |  |  | 3.961 | 4.5315 | 3.2384 |  | 28 | 0.0373 | 0.82 |  | -4.9863 | -3.64 | -27.6941 | -2.9232 | 0 | -29.7746 | 0 | -26.1 | 10.8 | 19.624 | -68.3841
22/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 6.5664 | -11.7307 | 5.5306 | 15.0952 |  | 11.4909 |  | 20.6453 | 8.9317 | 10.46 | -8.88 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 2.4385 | 0.689 | 6.2454 | 6.1418 | 10.6282 |  |  |  |  | -1.3918 | 0.078 | 0.09 | 2.06 | -11.1 | 4.4 | -2.187 | 0.288 | -14.27 | -14.36 |  | -3.58 | -3.62 | 5.8303 | 3.4673 | 22.4183 | 24.994 | -18.4187 | -7.2473 | -6.7788 | 3.0482 | 3.0883 | -20.3113 | -17.4488 | 9.8536 | 10.2897 | 112.8463 | 17.5083 | -6.4 | -6.4 | -21.8307 | -21.7959 | -2.3373 |  | 11.8793 | 7.4419 | 3.6736 | 2.4018 | -67.2628 | 66.8966 | 66.9271 | -15.7061 | -68.1748 |  |  |  | 25.358 | 9.79 | 7.04 | -5.05 | 11.39 | -21.8308 | -21.6969 | 33.2598 | 31.7354 | -6.1919 | 4.0721 | 4.0392 | 10.9049 |  | 4.608 | 8.878 | 6.6 | 4 | -3.93 | 40.8993 | 40.6718 | 38.4523 | 50.0919 | 49.7136 | -25.4504 | -39.3132 | -19.7551 |  | 39.75 | 15.54 | 12.0361 | 10.8429 | -10.8841 |  |  |  | 10.4772 |  |  | -32.8 | -32.8 | 0.639 | 15.7 | 16.5 | 20.78 | 10.37 | -4.16 | 15.4535 | -11.4031 | -3.92 | -3.89 | 15.8 | 9.94 | -11.3818 | -5.6182 | -38.3306 | -37.2818 | 43.0559 | 10.578 | -0.0323 | -0.0293 | -19.4295 | -25.559 | -13.719 | -46.4951 | -57.185 |  | -12.6497 | -11.6938 |  | -1.6632 | -2.4324 | 13.84 | -26.8509 | -29.0047 | 2.5811 | 0 | -10.35 | 0 | 6.3186 | -0.5599 | -15.2607 | -15.1974 | 10.0805 | 7.1871 | -18.1829 | 8.7666 | 8.421 |  | 4.5482 | 5.3746 | 3.7753 | 9.8799 | 9.7125 | -10.7172 | 18.779 | 18.4051 | -1.1752 | 12.2943 | 19.4156 | -19.63 | -3.2149 | 0.1476 | 2.7 | 1.07 | -19.2649 | 3.9184 | 2.358 | 0.734 | 0 | 16.48 | -25.0716 | -16.6154 | -1.94 | 28.0923 |  | 27.2966 | -8.9086 | -9.5942 | 2.9955 |  |  | -13.2679 | 83.1225 | 3.7751 | -24.5578 | 27.5069 |  | 144.3187 | -4.7384 | -5.9737 | -13.4387 | 3.2128 | 9.1794 | 9.3283 | 3.2218 | -16.5495 | -14.9331 | -20.53 | 12.5236 | -15.822 | 42.3187 | 98.1261 | -35.3347 | 17.3539 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.3202 | -10.7214 | -20.2939 | -20.6987 | 33.9 | 33.69 | -31.7 | -32.4 | 0.0357 | 5.68 | 80.827 | 13.2273 | 13.3809 | -15.7 | -38.9 | -5.8 | -6.4 |  |  | -188.356 | 4.5051 | -232.103 | -25.8311 | -46.944 | 73.9945 | 96.8772 | 112.1328 | 137.5215 | -2.7849 | 22.2803 | 23.4654 | -2.3547 | 110.7218 |  | 5.8412 | 0.3683 | -0.9119 |  | -7.76 | -2.081 | -2.086 | 4.4 | -6.24 | 0.7184 | 0.4105 | 3.9872 | -5.9464 | -2.6 | -0.953 | -1.236 |  |  | 5.8014 | 5.4003 | 4.1757 |  | 28 | 0.5466 | 0.8 | 0 | -4.674 | -3.054 | -27.2005 | -3.392 | -2.405 | -29.133 | 0 | -27.2 | 11.6 | 19.7232 | -72.5279
22/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 6.6001 | -11.7601 | 5.5757 | 15.4229 |  | 12.2266 |  | 21.0034 | 8.9387 | 10.3561 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.2495 | 0.3761 | 6.7584 | 6.5748 | 11.479 |  |  |  |  | -1.2679 | -0.678 | -0.658 | 3.032 | -6.66 | 8.8 | -1.522 | 0.308 | -8.01 | -7.93 |  | -11.05 | -11.21 | 6.2591 | 3.2343 | 24.1472 | 26.3228 | -19.0546 | -9.0371 | -8.7596 | 3.0345 | 2.9798 | -19.5445 | -16.6768 | 6.4326 | 6.7329 | 123.576 | 17.3739 | -6.5 | -6.5 | -21.6739 | -21.5635 | -2.4699 |  | 13.5402 | 7.8453 | 3.6739 | 2.5682 | -68.4835 | 69.7043 | 69.7653 | -26.6467 | -58.8197 |  |  |  | 30.7969 | 11.2 | 8.39 | -2.3 | 15.12 | -25.0458 | -25.0458 | 35.4642 | 33.6348 | -8.0024 | 6.285 | 5.9344 | 13.1589 |  | 4.2153 | 10.027 | 7.7 | 5.2 | -4.25 | 44.1821 | 44.3064 | 41.9472 | 47.9959 | 47.8744 | -28.4325 | -36.987 | -22.3986 |  | 42.59 | 17.13 | 13.4424 | 12.2101 | -12.1477 |  |  |  | 5.6087 |  |  | -35.3 | -35.2 | 1.3007 | 15.5 | 18.4 | 20.68 | 10.32 | -4.7 | 16.182 | -5.7653 | -3.97 | -4.13 | 16.64 | 12.93 | -5.3636 | -3.0364 | -40.3028 | -39.3364 | 48.8306 | 14.1024 | 3.3114 | 3.4124 | -12.7803 | -21.1363 | -13.548 | -33.6156 | -61.4211 |  | -12.7437 | -11.5396 |  | -4.4205 | -4.845 | 25.616 | -29.3961 | -28.9646 | 2.03 | -19.24 | -10.05 | 0 | 5.9377 | -5.2439 | -15.8661 | -15.7821 | 10.3007 | 0.2115 | -16.1002 | 8.7026 | 8.5219 |  | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 12.5592 | -13.564 | 22.1914 | 21.9658 | -1.6664 | 10.1481 | 18.9078 | -20.28 | -3.6196 | 0.1476 | 2.8 | 0.88 | -18.5511 |  | 2.276 | 0.704 |  | 16.74 | -23.1013 | -14.9522 | -1.71 | 29.0201 |  | 27.9005 | -9.2326 | -9.9836 | 3.035 |  |  | -13.0988 | 86.1333 | 2.8596 | -24.4405 | 27.0178 |  | 148.5195 | -4.7081 | -5.7354 | -14.0968 | 3.9581 | 9.509 | 9.6685 | 3.6549 | -16.3743 | -15.2068 | -18.02 | 11.0227 | -19.0488 | 45.6511 | 92.3382 | -35.0502 | 17.8844 |  | 5.6723 | -11.9773 | -9.9079 |  |  | -10.4688 | -9.9414 | -22.5821 | -22.5285 | 33.24 | 33.28 | -30.3 | -30.3 | 0.0357 | 4.88 | 74.9016 | 15.2506 | 14.968 | -15.3 | -37.1 | -5.8 | -6.4 |  |  | -180.6391 | 8.1369 | -232.9974 | -27.2477 | -45.8918 | 74.7606 | 93.6004 | 110.1899 | 136.8281 | -2.9249 | 24.0062 | 20.6809 | 0.0151 | 112.5094 |  | 7.9706 | -1.3212 | -1.4514 |  | -7.28 | -2.107 | -2.107 | 3.92 | -6.24 | 0.742 | 0.5875 | 3.5172 | -5.6535 | -2.8 | 0.278 | -0.221 |  |  | 3.7401 | 4.1466 | 3.9173 |  | 26.3 | 0.0598 | 0.83 | 0 | -4.2965 | -2.9384 | -27.3147 | -2.8531 | -2.7519 | -29.4744 | 0 | -25.9 | 9.9 | 18.0296 | -63.5834
22/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5.9104 | -10.7894 | 5.5276 | 15.728 |  | 12.0887 |  | 20.193 | 8.8617 | 10.1921 | -13.32 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 1.7867 | -0.0364 | 6.9165 | 6.8363 | 11.807 | 1.9376 | -0.669 | 0.9318 |  | -1.2819 | -0.563 | -0.607 | 2.679 | -6.66 | 11 | -1.42 | 0.298 | -7.65 | -7.64 |  | -10.18 | -10.51 | 5.3702 | 3.3674 | 24.1759 | 26.5774 | -21.7353 | -10.049 | -9.7181 | 17.537 | 19.5149 | -21.8801 | -19.5483 | 10.2434 | 14.3329 | 124.9249 | 15.456 | -6.3 | -6.3 | -19.5816 | -19.0701 | -2.305 |  | 13.4969 | 7.7476 | 3.568 | 2.4848 | -53.1937 | 67.0491 | 66.9271 | -33.0102 | -53.3741 |  |  |  | 29.749 | 11.16 | 8.25 | -2.93 | 14.38 | -24.376 | -24.1081 | 34.3622 | 32.9207 | -7.7999 | 5.9594 | 6.0261 | 13.0424 |  | 4.2153 | 8.904 | 8.1 | 5.8 | -3.9 | 44.212 | 44.0723 | 41.9084 | 43.6196 | 44.0082 | -26.8825 | -32.8222 | -21.6102 |  | 43.23 | 17.5 | 13.7549 | 12.4054 | -12.3506 |  |  |  | 3.9606 |  |  |  |  | 1.524 | 15.3 | 18.2 | 20.5 | 10.19 | -4.8 | 15.624 | -4.7653 | -4.14 | -4.13 | 17.28 | 13.04 | -3.5636 | -2.0636 | -39.1017 | -38.1455 | 51.9319 | 16.6219 | 5.6176 | 6.1434 | -16.6116 | -23.3018 | -13.731 | -23.2347 | -61.5992 |  | -12.676 | -11.7329 |  | -1.0846 | -1.9823 | 4.112 | -26.7544 | -26.2358 | 4.435 | 0 | -15.75 | 0.1 | 6.0827 | 1.0813 | -16.0208 | -15.943 | 10.1463 | 4.6582 | -20.3322 | 8.6713 | 8.4235 |  | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.3965 | -13.0616 | 20.1627 | 19.9366 | -2.4565 | 0 | 19.9332 | -20.22 | -3.1087 | 0.1522 | 2.53 | 0.84 | -18.8462 |  | 2.167 | 0.506 |  | 16.88 | -21.7649 | -14.8637 | -1.52 | 29.0797 |  | 24.8627 | -8.6496 | -9.4032 | 3.105 |  |  | -14.1239 | 85.2473 | 2.7481 | -22.5475 | 27.8411 |  | 150.6517 | -4.7759 | -4.5859 | -13.6427 | 3.7358 | 9.5456 | 9.7318 | 3.3652 | -17.1609 | -14.6285 | -18.44 | 13.4118 | -14.6854 | 47.2059 | 85.559 | -35.353 | 18.0646 |  | 0 | -11.2852 | 0 |  |  | -11.2598 | -10.661 | -22.8044 | -22.537 | 32.01 | 31.87 | -31.2 | -31.4 | -0.0339 | 4.08 | 78.2952 | 14.015 | 14.2417 | -15.3 | -37.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -176.7607 | 7.9899 | -237.7871 | -31.1318 | -46.2509 | 76.5998 | 91.942 | 108.5644 | 139.4377 | 0.9316 | 20.6879 | 22.1589 | 0.4477 | 115.9872 | -252.2614 | 9.644 | -3.745 | -1.3587 |  | -7.28 | -2.156 | -2.162 | 4.32 | -6.56 | 1.0579 | 0.9384 | 3.7797 | -5.9464 | -2.8 | -1.249 | -1.159 |  |  | 4.5257 | 3.9295 | 3.6716 |  | 26.8 | -0.7436 | 0.78 | 0 | -4.6866 | -2.3447 | -27.7856 | -3.4695 | -2.9222 | -28.7983 | 0 | -26.2 | 10.5 | 22.0032 | -62.8767
22/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 5.9257 | -10.7951 | 5.5221 | 13.6014 |  | 12.8027 |  | 20.9278 | 9.1827 | 10.2093 | -13.32 |  | 15.4 | 8.28 |  | 1.1552 | 0.1328 | 6.1603 | 5.9904 | 10.8453 | 0.2331 | -0.6749 | 0.9383 |  | -1.1795 | -0.602 | -0.647 | 2.827 | -6.66 | 11 | -1.328 | 0.305 | -7.83 | -7.98 |  | -10.01 | -9.3 | 6.0105 | 3.2292 | 24.4793 | 26.8846 | -21.2692 | -8.3676 | -8.2129 | 21.5844 | 16.3363 | -24.2757 | -20.5 | 24.5037 | 13.1484 | 106.9095 | 15.8568 | -5.9 | -6.2 | -20.7043 | -18.0132 | -2.3039 |  | 12.805 | 6.777 | 3.559 | 2.3768 | -62.2577 | 68.1478 | 68.514 | -33.5953 | -54.8239 |  |  |  | 30.5474 | 11.73 | 8.97 | -2.47 | 14.54 | -24.51 | -23.8402 | 34.3248 | 32.4281 | -7.8731 | 4.7418 | 4.3371 | 14.5756 | 0 | 4.4116 | 8.318 | 7.2 | 4.8 | -4.1 | 42.8321 | 42.993 | 40.5339 | 45.9396 | 45.8065 | -25.296 | -37.2798 | -19.7415 |  | 44.88 | 18.12 | 12.9736 | 11.7218 | -11.859 |  |  |  | 2.9683 |  |  | -35.3 | -35.1 | 1.4996 | 15.2 | 19.52 | 20.12 | 9.77 | -4.74 | 16.306 | -4.5178 | -4.17 | -4.28 | 17.25 | 13.52 | -4.4909 | -2.3909 | -38.7936 | -37.8091 | 50.6587 | 14.2292 | 4.011 | 4.1744 | -10.1316 | -16.171 | -13.933 | -27.0953 | -57.5566 |  | -12.6334 | -11.5011 |  | -6.7307 | -6.8031 | 18.96 | -24.6329 | -24.2234 | 2.8667 | 0 | -11.66 | -0.6 | 5.4943 | -8.973 | -15.5984 | -15.3232 | 10.1647 | 4.2788 | -19.8452 | 8.3405 | 8.1157 |  | 2.6175 | 0 |  | 12.2243 | 12.8941 | -11.8894 | 20.4824 | 20.1576 | -1.7849 | 9.2656 | 16.9986 | -20.56 | -3.5134 | 0.2007 | 2.04 | 1.7 | -17.0989 |  | 2.12 | 0.628 |  | 17.77 | -22.3443 | -14.9213 | -1.26 | 29.8922 |  | 24.8995 | -8.5213 | -9.1066 | 3.1937 |  |  | -13.7125 | 86.0915 | 2.7028 | -22.3757 | 27.2397 |  | 145.9292 | -5.0222 | -4.5593 | -13.2124 | 3.222 | 9.5895 | 9.8583 | 3.072 | -16.8572 | -15.4904 | -18.02 | 13.2894 | -10.2116 | 45.3693 | 85.4535 | -34.1197 | 19.6869 | 0 | 4.9639 | -10.2887 | -10.9794 |  |  | -10.8917 | -10.4633 | -22.181 | -21.8651 | 31.27 | 31.43 | -30.9 | -31.1 | 0.0357 | 2.8 | 76.4407 | 13.9249 | 13.9001 | -15.3 | -38.8 | -6.6 | -6.8 |  |  | -176.3633 | 5.7234 | -237.4904 | -29.138 | -45.55 | 78.041 | 90.8605 | 109.1312 | 139.6972 | 2.4518 | 22.9157 | 21.3144 | 1.9747 | 120.5509 |  | 10.8272 | -3.3973 | -1.0779 |  | -6.64 | -2.156 | -2.161 | 3.68 | -7.2 | 1.7922 | 1.4664 | 3.9567 | -6.6789 | -2.7 | -0.217 | -1.565 |  |  | 4.0395 | 3.7189 | 3.8594 |  | 27.3 | -1.0949 | 0.61 |  | -5.1383 | -2.5727 | -27.4195 | -3.9226 | -2.6833 | -29.1744 | 0 | -27.2 | 11.2 | 23.1791 | -67.5481
22/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.9678 | -10.9449 | 5.4318 | 13.7015 |  | 12.6417 |  | 21.119 | 8.8117 | 10.2559 | -13.32 | -39.6 | 17.6 | 8.28 | -26.4 | 2.3182 | -0.4134 | 6.3786 | 6.1805 | 11.0927 | 0.4119 | -0.7064 | 0.9496 |  | -1.2117 | -0.439 | -0.431 | 3.149 | -6.66 | 11 | -1.408 | 0.313 | -7.32 | -7.38 |  | -9.15 | -9 | 6.1512 | 3.1881 | 23.6936 | 26.164 | -22.6255 | -8.0876 | -7.5362 | 14.8088 | 13.923 | -22.5667 | -19.1192 | 15.1482 | 19.7137 | 114.9769 | 15.1224 | -5.7 | -5.6 | -19.0585 | -18.4681 | -2.1748 |  | 12.2608 | 6.6494 | 3.4174 | 2.3352 | -47.792 | 66.3472 | 66.1336 | -38.0776 | -52.7408 |  |  |  | 30.5973 | 11.8 | 9.33 | -2.18 | 14.2 | -23.1704 | -24.1081 | 33.344 | 31.5654 | -7.6783 | 7.0802 | 7.4534 | 11.933 | 0 | 4.4116 | 6.555 | -2.3 | -3.7 | -4.07 | 40.532 | 40.4839 | 38.2677 | 40.883 | 40.9929 | -24.3926 | -32.2891 | -19.2397 |  | 43.46 | 17.71 | 13.5986 | 12.3077 | -12.1147 |  |  |  | 1.614 |  |  | -37.5 | -37.1 | 1.3654 | 15.1 | 19.18 | 20.04 | 9.72 | -4.75 | 16.585 | -2.6927 | -4.28 | -4.38 | 17.41 | 12.85 | -2.8 | -1.8818 | -37.6795 | -37.1273 | 51.2304 | 15.5949 | 4.8832 | 5.3531 | -17.2651 | -26.0001 | -13.748 | -25.1551 | -57.9579 |  | -13.2024 | -11.9194 |  | -1.1495 | -1.3217 | -6.66 | -23.5026 | -23.7011 | 6.3064 | 0 | -3.08 | 0.3 | 5.7012 | 1.4184 | -14.4389 | -14.3793 | 9.3679 | 4.6196 | -23.1896 | 7.8755 | 7.7606 |  | 2.5866 | 0 |  | 12.2243 | 12.0569 | -13.564 | 19.1729 | 18.8851 | -2.7465 | 9.1842 | 20.397 | -20.05 | -2.8103 | 0.2264 | 2.83 | 0.77 | -20.3131 |  | 2.159 | 0.638 |  | 16.41 | -23.0578 | -14.5629 | -1.71 | 28.3287 |  | 24.8112 | -8.0576 | -8.8688 | 3.1446 |  |  | -13.5941 | 85.247 | 2.2801 | -22.4001 | 31.2948 |  | 149.3368 | -4.8578 | -5.3323 | -13.0865 | 3.33 | 9.6628 | 9.89 | 2.8023 | -13.8477 | -12.5999 | -18.02 | 17.9926 | 0 | 48.2126 | 80.8964 | -31.0544 | 21.6841 |  | 5.7549 | 0 | 0 |  |  | -11.7322 | -11.5399 | -19.7485 | -19.8683 | 29.62 | 29.75 | -31.5 | -31.4 | -0.0687 | 0 | 76.0994 | 13.3268 | 13.2948 | -15.7 | -38.8 | -5.3 | -5.5 |  |  | -168.2695 | 3.6583 | -237.8791 | -30.6675 | -43.3125 | 85.7186 | 81.2239 | 110.6975 | 147.378 | 13.4434 | 25.8036 | 24.1082 | 0.8047 | 132.6683 | -257.5853 | 21.1578 | -11.8392 | -1.3342 |  | -7.12 | -2.181 | -2.186 | 3.76 | -6.16 | 1.0975 | 0.09 | 6.1234 | -6.9139 | -3 | -0.646 | -1.443 |  |  | 4.0821 | 3.2278 | 4.4169 |  | 26.9 | -1.4756 | 0.59 |  | -5.6858 | -2.9114 | -27.489 | -3.9907 | -2.5907 | -29.038 | 0 | -26.7 | 11.1 | 28.1424 | -70.1622
22/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 6.5832 | -11.4855 | 5.1719 | 15.1389 |  | 11.4947 |  | 20.5758 | 8.7717 | 10.3062 | -13.32 |  | 15.4 | 8.28 |  | 2.2383 | 0.2791 | 6.4029 | 6.4329 | 11.0951 | 0.9411 | -0.4921 | 0.9229 |  | -1.1049 | -0.45 | -0.44 | 3.142 | -8.88 | 11 | -1.484 | 0.314 | -6.93 | -6.94 |  | -9.41 | -9.46 | 5.928 | 3.3748 | 23.0076 | 25.3956 | -21.5266 | -7.0762 | -6.6703 | 16.5355 | 15.4383 | -22.9677 | -20.5728 | 17.2441 | 15.0316 | 119.5953 | 14.8063 | -5.7 | -5.6 | -19.6546 | -20.0182 | -2.2171 |  | 14.1824 | 6.4941 | 3.2851 | 2.2762 | -59.9689 | 69.4296 | 69.3686 | -6.609 | -53.9128 |  |  |  | 29.5994 | 11.51 | 8.95 | -2.8 | 14.32 | -17.9461 | -17.2763 | 26.4384 | 24.4243 | -8.8151 | 16.4211 | 15.7547 | 14.0789 |  | 4.2153 | 7.928 | -3.6 | -4.9 | -4.17 | 43.416 | 43.5909 | 40.8444 | 41.5924 | 41.825 | -25.6487 | -32.7331 | -19.9647 |  | 43.38 | 17.61 | 13.2861 | 11.9171 | -12.002 |  |  |  | 11.1055 |  |  | -37.4 | -36.4 | 0.3217 | 14.4 | 18 | 19.16 | 9.23 | -4.55 | 16.2595 | -10.3806 | -4.61 | -4.67 | 17.07 | 13.1 | -7.5273 | -3.9545 | -35.5752 | -34.6727 | 52.9268 | 17.7024 | 6.1895 | 6.3034 | -16.474 | -20.3727 | -13.118 | -38.5978 | -38.5701 |  | -11.5312 | -10.5521 |  | -3.4737 | -3.0074 | 3.6 | -19.8395 | -19.5981 | 6.1215 | 6.48 | -6.68 | 0.9 | 4.9549 | -1.6955 | -14.9106 | -14.8307 | 11.0936 | 4.6417 | -20.4637 | 7.6826 | 7.5004 |  | 0 | 0 |  | 6.8657 | 7.0332 | -21.6019 | 16.3441 | 16.3148 | -6.9618 | 0 | 22.4918 | -20.6 | -2.6143 | 0.1998 | 2.13 | 0.37 | -21.2485 |  | 2.26 | 0.699 |  | 16.2 | -16.6792 | -9.7515 |  | 28.2885 |  | 24.3718 | -9.1531 | -9.8453 | 3.1985 |  |  | -13.8297 | 84.0762 | 2.8257 | -22.2775 | 8.2705 | 6.4901 | 156.1704 | -5.0594 | -2.8902 | -14.2376 | 3.2171 | 9.3698 | 9.6052 | 2.7801 | 14.2128 | 15.7152 | 0 | 0 | -28.7306 | 60.618 | 49.1301 | -46.7775 | 5.2633 |  | 0 | -9.7615 | -12.043 | 19.419 | 19.2033 | -11.2873 | -10.7105 | -18.6204 | -18.3613 | 21.83 | 21.79 | -31.1 | -31.1 | -0.087 | -2.16 | 80.321 | 19.8312 | 20.3686 | -16.1 | -38.4 | -5.4 | -6 |  | -17.4916 | -116.3762 | -11.6214 | -244.8587 | -38.785 | -37.5989 | 110.3765 | 56.8598 | 102.2253 | 161.9731 | 39.1637 | 27.1749 | 25.9427 | 4.9648 | 162.1912 | -265.3304 | 37.1807 | -28.2182 | -0.304 |  | -5.84 | -2.132 | -2.137 | 1.92 | -4 | 1.0622 | -1.9608 | 7.6188 | -6.2669 | -3.7 | -0.238 | -0.219 |  |  | 3.5388 | 3.5928 | 3.8566 |  | 24.5 | -1.1929 | 0.74 |  | -5.6547 | -2.8185 | -28.0165 | -4.9735 | -2.9154 | -28.5037 | 0 | -24.5 | 7.3 | -43.8157 | -0.0022
22/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 6.7765 | -11.7279 | 5.2104 | 14.772 |  | 18.736 |  | 21.6656 | 9.5057 | 11.0187 | -8.88 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 2.1474 | 3.0054 | 5.7455 | 5.6489 | 10.0606 | 0.63 | -1.2555 | 0.9262 |  | -1.394 | -0.447 | -0.463 | 2.571 | -11.1 | 4.4 | -1.504 | 0.301 | -7.4 | -7.34 |  | -9.42 | -9.1 | 6.281 | 3.28 | 22.4661 | 24.8414 | -19.7995 | -7.3232 | -7.1415 | 16.3539 | 18.1789 | -22.4561 | -19.7399 | 16.8548 | 18.0691 | 113.497 | 16.1738 | -5.9 | -5.8 | -20.9585 | -20.3099 | -2.2469 |  | 13.4221 | 6.3142 | 3.0097 | 2.0248 | -70.4977 | 70.5283 | 70.5893 | -1.448 | -58.8983 |  |  |  | 28.3719 | 11.06 | 8.02 | -3.6 | 13.8 | -20.4912 | -20.3573 | 27.8875 | 26.1468 | -8.965 | 18.4051 | 18.0559 | 13.25 |  | 4.4116 | 8.689 | -6.4 | -7.3 | -4.02 | 42.6446 | 42.5562 | 40.9289 | 46.2559 | 46.6763 | -26.9313 | -35.6656 | -22.1433 |  | 43.17 | 17.31 | 12.9736 | 11.7218 | -11.9184 |  |  |  | 12.5895 |  |  | -39.7 | -38.7 | 0.2692 | 14 | 17.04 | 18.68 | 8.78 | -4.06 | 15.717 | -12.3257 | -5.01 | -5.07 | 19.7 | 11.88 | -10.2727 | -5.4091 | -38.6631 | -36.8727 | 48.5962 | 15.2583 | 3.0404 | 3.2235 | -17.6714 | -20.9783 | -12.497 | -53.8779 | -34.9836 |  | -10.7544 | -9.9263 |  | -2.9266 | -3.4436 | 4.624 | -23.7315 | -23.4005 | 6.1875 | 0 | -6.51 | 1 | 3.6694 | 0.1041 | -15.6206 | -15.4629 | 10.8799 | 7.9286 | -24.4293 | 8.3251 | 7.9519 |  | 0 | 0 |  | 8.0379 | 7.8704 | -21.267 | 19.3001 | 18.9937 | -6.7699 |  | 21.8863 | -20.68 | -3.7075 | 0.2099 | 2.66 | -0.96 | -21.9887 |  | 2.205 | 0.712 |  | 14.94 | -17.5803 | -10.4297 | -1.84 | 26.853 |  | 24.4874 | -8.0598 | -8.7762 | 3.1403 |  |  | -14.0714 | 81.8249 | 1.9172 | -22.3155 | 6.2716 | 6.4346 | 148.1544 | -5.6269 | -4.9366 | -13.8591 | 2.3512 | 9.3918 | 9.5736 | 1.8303 | 21.4707 | 22.8645 | 1.68 | 0 | -22.368 | 66.305 | 44.3089 | -36.4911 | 15.6367 |  | 0 | 0 | 0 | 39.1678 | 39.1396 | -11.868 | -11.3477 | -15.3544 | -15.346 | 18.56 | 18.71 | -31.6 | -31.7 | -0.2444 | -1.76 | 80.4348 | 19.7672 | 20.36 | -16.5 | -38.4 | -4.1 | -4.7 |  | -17.5221 | -89.6708 | -9.3435 | -278.6435 | -32.2613 | -36.7567 | 128.324 | 35.6439 | 124.5059 | 121.6535 | 67.7538 | 29.4532 | 28.3866 | -16.198 | 228.0247 | -223.1021 | 11.8945 | 0.3889 | -2.0618 |  | -5.28 | -2.132 | -2.137 | 1.28 | -3.36 | 0.7161 | -3.0167 | 10.753 | -6.1814 | -5.2 | -2.004 | -2.532 |  |  | 4.6581 | 4.0265 | 4.1749 |  | 24.9 | -0.7346 | 0.51 |  | -9.7108 | -0.8878 | -24.9168 | -8.3641 | -4.6414 | -25.234 | 0 | -24.2 | 7.1 | -39.7584 | 0
22/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 6.3955 | -11.451 | 5.0327 | 11.9882 |  | 18.2467 |  | 21.6554 | 9.5437 | 10.964 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 2.2587 | 2.3268 | 4.8232 | 4.6446 | 8.3995 | 0.7787 | -1.4268 | 0.9389 |  | -1.1761 | -0.514 | -0.479 | 2.755 | -11.1 | 0 | -1.35 | 0.31 | -7.89 | -7.77 |  | -9.49 | -9.52 | 5.738 | 3.6405 | 21.3884 | 23.6454 | -17.5528 | -7.3952 | -7.2066 | 14.2822 | 13.4078 | -22.4376 | -19.5499 | 20.255 | 15.4927 | 113.2551 | 16.4703 | -5.5 | -5.4 | -20.2459 | -20.2819 | -2.2121 |  | 12.056 | 4.8338 | 1.7688 | 1.3033 | -80.9656 | 69.5211 | 68.6666 | 9.8746 | -68.728 |  |  |  | 26.5456 | 10.83 | 7.91 | -4.27 | 12.57 | -19.2856 | -19.2856 | 28.5668 | 26.4103 | -7.734 | 18.4123 | 18.6887 | 12.1138 |  | 4.608 | 8.481 | -8 | -9.1 | -4.13 | 41.7675 | 41.5807 | 39.5712 | 47.9561 | 48.2031 | -28.2636 | -33.3008 | -25.0382 |  | 42.06 | 16.59 | 12.6611 | 11.5265 | -12.2222 |  |  |  | 20.4691 |  |  | -39.4 | -38.5 | 0.0458 | 13.3 | 15.6 | 17.88 | 8.25 | -3.62 | 14.663 | -19.1411 | -4.98 | -5.09 | 19.5 | 11.8 | -15.4364 | -8.7 | -39.1251 | -38.6364 | 44.9473 | 13.3684 | -0.1539 | 0.0209 | -19.1702 | -20.5594 | -12.16 | -65.3722 | -27.5898 |  | -7.3485 | -5.9951 |  | 1.208 | 0.3905 | 11.792 | -28.4475 | -26.4438 | 2.8679 | -8.72 | -6.7 | 0.7 | 2.9385 | 9.6415 | -14.8425 | -14.7259 | 8.9923 | 3.4804 | -24.199 | 8.225 | 7.9338 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.703 | -21.267 | 20.7676 | 20.6862 | -7.2718 |  | 22.9996 | -20.27 | -3.6196 | 0.1989 | 2.77 | -1.03 | -22.8076 |  | 2.252 | 0.773 | 2.451 | 14.44 | -17.985 | -11.0776 | -1.98 | 25.8884 |  | 24.4437 | -7.1742 | -8.1019 | 3.1942 |  |  | -14.6791 | 79.5579 | 1.1818 | -22.2681 | 6.5344 | 6.574 | 146.8983 | -6.1831 | -6.6787 | -13.6357 | 3.5598 | 9.3185 | 9.5182 | 3.1278 | 25.2722 | 26.9564 | 2.1 | 0 | -26.922 | 66.3088 | 51.5234 | -28.0131 | 22.8598 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.5127 | -10.1611 | -17.887 | -17.4037 | 17.3 | 17.6 | -30 | -30.2 | -0.1566 | -2.96 | 85.0842 | 18.7558 | 18.8557 | -15.7 | -36.7 | -5.9 | -6.4 | -17.5408 | -17.4332 | -90.0192 | -14.5768 | -272.4707 | -27.0517 | -35.0953 | 133.4702 | 28.2345 | 123.272 | 124.6628 | 72.4762 | 29.1896 | 26.1449 | -14.256 | 235.5744 | -221.4442 | 16.726 | -4.8671 | -2.0618 |  | -6.96 | -2.239 | -2.257 | 3.04 | -3.2 | -0.6341 | -2.4308 | 3.2242 | -4.8325 | 0 | -1.14 | -1.416 |  |  | 4.7535 | 4.0647 | 3.3983 |  | 22.5 | 0.8424 | 0.42 |  | -13.8538 | -0.7715 | -21.8332 | -14.1959 | -7.6696 | -19.6902 | -2.5451 | -21.9 | 5 | -37.2976
22/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 5.4164 | -10.2639 | 5.4989 | 10.9511 |  | 16.7182 |  | 20.2939 | 8.7247 | 10.2248 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 0.9488 | 2.8611 | 4.3767 | 4.2367 | 7.786 | 0.7975 | -1.442 | 0.9307 |  | -1.2612 | -1.06 | -1.045 | 3.534 | -11.1 | 2.2 | -1.031 | 0.341 | -4.53 | -4.62 |  | -14.62 | -14.61 | 3.1917 | 3.2183 | 23.1621 | 25.5536 | -14.6228 | -8.7893 | -8.245 | 3.7163 | 3.5252 | -18.6929 | -15.7044 | 7.9157 | 8.4764 | 111.0632 | 18.5265 | -5.8 | -5.8 | -22.4066 | -22.3085 | -2.5705 |  | 12.5453 | 5.0923 | 1.2023 | 0.7944 | -97.0488 | 69.3991 | 69.9179 | 35.8317 | -66.6869 |  |  |  | 28.6114 | 11.46 | 9.45 | -4.21 | 11.48 | -12.4538 | -12.7217 | 22.8827 | 21.6126 | -7.8698 | -2.7005 | -2.9635 | 12.3805 |  | 4.2153 | 4.56 | -2.7 | -4.1 | -3.91 | 35.0406 | 34.6353 | 33.1777 | 46.7411 | 46.9437 | -30.2227 | -31.4318 | -27.3709 |  | 41.8 | 16.64 | 13.2861 | 12.1124 | -12.4547 |  |  |  | 32.9576 |  |  | -39.4 | -38 | -0.271 | 14.4 | 15.18 | 19.24 | 8.98 | -3.51 | 14.012 | -31.9268 | -1.82 | -1.79 | 14.92 | 11.9 | -27.9273 | -13.7455 | -37.9001 | -37.0636 | 38.577 | 8.2998 | -4.9288 | -4.9875 | -25.7735 | -32.819 | -13.238 | -93.7554 | -21.6403 |  | -5.3513 | -4.4303 |  | 4.8728 | 3.48 | -4.1 | -18.4451 | -18.2229 | 11.5128 | 0 | 2.51 | 0 | 8.2784 | 17.3655 | -15.7044 | -15.5512 | 10.241 | 13.9472 | -23.9613 | 8.2918 | 8.1579 |  | 0 | 0 |  | -0.1675 | -0.1675 | -20.932 | 18.6805 | 18.7693 | -7.4465 |  | 21.7935 | -21.4 | -4.114 | 0.2538 | 2.75 | -0.97 | -21.8874 | 0 | 2.43 | 0.744 |  | 13.61 | -18.2378 | -10.2077 | -1.92 | 25.6859 |  | 24.3221 | -7.6916 | -8.3802 | 3.5334 |  |  | -14.086 | 75.9061 | 1.1148 | -21.1595 | 5.6874 | 5.0464 | 144.9643 | -5.7879 | -5.5179 | -14.7562 | 2.9949 | 9.8239 | 9.9533 | 2.5529 | 19.3072 | 21.0259 | 10.06 | -12.0254 | -22.0699 | 56.6587 | 51.6149 | -19.5364 | 31.3785 | -11.8553 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3037 | -11.062 | -16.7817 | -16.511 | 15.78 | 15.8 | -31.1 | -31.2 | -0.087 | -4.32 | 85.7396 | 18.421 | 18.366 | -16.4 | -35.8 | -4.6 | -5.1 |  |  | -94.9716 | -10.9304 | -271.7754 | -27.5248 | -35.6595 | 135.4802 | 28.9124 | 121.7908 | 127.7585 | 72.3441 | 31.7992 | 29.5498 | -11.231 | 233.799 | -224.4747 | 17.7453 | -1.743 | -2.0154 |  | -7.92 | -2.267 | -2.27 | 4 | -2.88 | -1.271 | -2.9587 | 4.1611 | -4.6281 | -0.5 | -2.761 | -1.259 | 0 | 0 | 3.7676 | 3.1569 | 2.7965 |  | 22.1 | 1.3467 | 0.34 |  | -16.4209 | -0.0214 | -19.471 | -16.1619 | -8.2894 | -17.3844 | -4.2754 | -22.2 | 4.8 | -31.3608
22/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 6.4081 | -11.457 | 5.4454 | 9.8699 |  | 18.3486 |  | 19.0893 | 8.1388 | 9.5567 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.4324 | 2.1687 | 5.754 | 5.6471 | 10.0985 | 0.6748 | -1.5936 | 0.7042 |  | -1.2974 | 0.361 | 0.387 | 3.181 | -11.1 | 2.2 | -1.188 | 0.343 | -9.24 | -9.3 | -10 | -4.68 | -4.69 | 3.5211 | 3.1389 | 23.2867 | 25.6815 | -18.6015 | -9.7564 | -9.2333 | 1.5395 | 1.5954 | -18.4127 | -15.8004 | 6.372 | 6.524 | 119.6467 | -0.5719 | -1.9 | -1.9 | -18.8783 | -18.9599 | -2.5114 |  | 15.0695 | 4.9333 | 1.2685 | 0.9419 | -69.8874 | 63.2343 | 62.7766 | 28.447 | -60.4269 |  |  |  | 24.3102 | 9.88 | 9.43 | -6.35 | 5.05 | -13.2576 | -12.8557 | 24.9694 | 23.2069 | -6.2157 | 9.6173 | 9.7117 | 15.6399 |  | -1.9244 | -2.816 | -5.1 | -5.9 | -3.36 | 36.7785 | 37.074 | 35.1679 | 45.6326 | 45.9338 | -30.0852 | -27.3078 | -28.0721 |  | 38.41 | 15.23 | 12.3486 | 11.3312 | -12.1297 |  |  |  | 29.2957 |  |  | -37.6 | -36.2 | -0.47 | 13.6 | 14.44 | 17.76 | 8.11 | -3.25 | 11.2685 | -28.2766 | -2.08 | -2.16 | 16.89 | 10.02 | -23.1273 | -11.6182 | -36.7877 | -36.6 | 39.0455 | 9.6371 | -3.7093 | -3.6857 | -25.4892 | -32.8021 | -12.522 | -82.556 | -26.1996 |  | -4.8719 | -4.0744 |  | 5.7884 | 4.8275 | -18.948 | -17.5262 | -17.3113 | 11.796 | 0 | 2.39 | 0 | 8.0539 | 19.2769 | -10.274 | -10.3609 | 9.0972 | 13.8332 | -25.7119 | 3.806 | 3.5192 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.6698 | -21.9368 | 17.9244 | 17.9333 | -8.0336 |  | 22.3014 | -22.33 | -3.0263 | 0.2007 | 2.65 | 0.94 | -21.9006 |  | 2.555 | 0.782 |  | 8.32 | -16.1947 | -9.0857 | -2.8 | 25.003 |  | 25.3326 | -8.1469 | -8.7994 | 3.8805 |  |  | -14.2358 | 72.6996 | 0.8208 | -19.9523 | 5.5698 | 5.3688 | 156.429 | -4.8603 | -6.0532 | -13.6903 | 3.1159 | 10.9226 | 11.2347 | 2.6903 | 20.0552 | 21.7831 | 10.48 | -10.9466 | -17.7511 | 57.4609 | 47.953 | -18.0052 | 31.4508 | -11.9646 |  | 0 | -11.2537 | 46.8957 | 48.6376 | -11.3092 | -11.0565 | -14.4121 | -14.3318 | 16.03 | 16.04 | -29.9 | -30 | -0.1566 | -5.52 | 86.7449 | 20.2803 | 19.5835 |  | -35.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -83.8792 | -12.578 | -272.0085 | -26.7526 | -31.5946 | 135.05 | 28.5674 | 124.2799 | 130.1623 | 72.8108 | 31.3855 | 29.4693 | -15.9236 | 237.7214 | -224.4536 | 16.6602 | -1.0515 | -2.201 |  | -7.2 | -2.251 | -2.27 | 3.2 | -2.56 | -1.4713 | -3.0442 | 4.1611 | -4.979 | 0.3 | -0.049 | -0.338 |  |  | 3.8921 | 3.1757 | 3.7441 |  | 22.4 | 1.3124 | 0.34 |  | -17.1694 | 0.2401 | -19.5692 | -16.2487 | -9.0802 | -17.42 | -3.3217 | -21.7 | 4.5 | -31.5339
22/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 7.0431 | -12.2217 | 5.6183 | 10.2521 |  | 19.7062 |  | 19.1109 | 8.2807 | 9.7028 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.2865 | 2.234 | 7.292 | 7.1992 | 12.4521 | 1.3376 | 0.3519 | 0.7475 |  | -1.3762 | 0.583 | 0.586 | 3.618 | -13.32 | 2.2 | -1.243 | 0.356 | -8.82 | -8.86 |  | -5.47 | -5.6 | 3.8694 | 3.1037 | 22.8758 | 25.3908 | -18.5772 | -3.2284 | -2.9419 | 1.999 | 2.2436 | -19.9977 | -17.2963 | 5.4897 | 5.9231 | 113.431 | 3.9308 | -2.6 | -2.6 | -24.1604 | -24.2388 | -1.8285 |  | 5.1539 | 3.6886 | 2.1221 | 1.4463 | -65.4622 | 64.5161 | 64.6077 | 28.2634 | -56.6974 |  |  |  | 22.2145 | 9.79 | 9.66 | -6.85 | 3.49 | -12.3199 | -12.3199 | 24.0657 | 22.4122 | -6.9033 | 6.9771 | 6.7877 | 4.6505 |  | -1.9244 | -3.356 | -5.4 | -6.8 | -3.2 | 34.5657 | 34.9867 | 32.8119 | 41.1999 | 41.106 | -20.5515 | -31.9432 | -18.0892 |  | 38.96 | 15.14 | 11.8799 | 10.8429 | -11.5583 |  |  |  | 30.5545 |  |  | -33.4 | -33.7 | -0.6787 | 12.2 | 13.06 | 16.82 | 7.21 | -2.73 | 11.439 | -28.6566 | -1.95 | -1.97 | 15.79 | 8.71 | -23.6364 | -12.1909 | -37.091 | -36.4091 | 34.1812 | 7.3696 | -6.2976 | -5.8812 | -24.7834 | -31.1671 | -12.654 | -81.1945 | -31.8838 |  | -4.5361 | -3.3352 |  | 4.085 | 3.2981 | -4.612 | -18.2572 | -18.0589 | 10.2502 | -15.41 | 2.24 | 0.1 | 8.0172 | 16.4624 | -9.8967 | -9.9435 | 8.7038 | 12.6592 | -24.87 | 4.1026 | 3.8155 |  | 0 | 0 |  | 0.3349 | 0.1675 | -19.5924 | 17.7377 | 17.9944 | -6.7426 |  | 19.6939 | -23.88 | -3.6196 | 0.2886 | 2.31 | 2.63 | -19.1194 |  | 2.63 | 0.415 | 0 | 7.26 | -17.1024 | -10.5292 | -2.97 | 23.7836 |  | 25.1667 | -8.1846 | -8.8153 | 3.9734 |  |  | -14.0028 | 70.2775 | 0.2394 | -19.4305 | 5.573 | 5.9043 | 157.3573 | -4.7909 | -5.9858 | -12.986 | 3.4829 | 11.1936 | 11.567 | 3.0821 | 14.1876 | 16.135 | 7.54 | -10.3021 | -14.8434 | 51.9436 | 45.3638 | -27.2051 | 24.6035 | 0 | 0 | 0 | -12.3713 |  |  | -13.913 | -13.3582 | -14.6513 | -14.4476 | 16.37 | 16.36 | -28.3 | -28.2 | -0.2444 | -7.04 | 85.4198 | 16.3059 | 16.2496 | -17 | -34.1 | -2.4 | -2.9 |  | -17.6584 | -88.2219 | -8.1811 | -275.24 | -27.1873 | -32.2857 | 126.0654 | 36.3073 | 127.2507 | 126.6704 | 66.8614 | 30.845 | 30.9434 | -18.2967 | 224.7152 | -223.9773 | 3.4214 | 9.2017 | -0.6311 |  | -6.24 | -2.225 | -2.222 | 1.68 | -0.88 | -1.4132 | -5.507 | 7.0909 | -3.6027 | -1.6 | 1.354 | 0.934 | 0 | 0 | 3.0295 | 3.2952 | 3.1542 |  | 18.8 | 0.3941 | 0.34 |  | -13.5104 | 0.2173 | -23.4702 | -12.2371 | -5.4607 | -23.6327 | 0 | -18 | 0.7 | -34.1138
22/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 7.1558 | -12.4764 | 5.4527 | 10.1627 |  | 19.2949 |  | 19.8076 | 8.4827 | 9.9834 |  |  |  |  | -19.8 | 2.4836 | 2.4252 | 6.7083 | 6.6908 | 11.7082 | 0.0555 | 0.3211 | 0.759 |  | -1.3713 | 0.362 | 0.373 | 3.566 | -13.32 |  | -1.009 | 0.353 | -12.15 | -12.14 |  | -6.03 | -6.19 | 5.3305 | 3.3071 | 21.9695 | 24.4414 | -16.4942 | -4.5691 | -4.0093 | 2.7804 | 2.895 | -19.8735 | -16.9623 | 6.9219 | 7.3514 | 109.8795 | 4.8145 | -3.2 | -3.1 | -24.5157 |  | -1.7328 |  | 5.4817 | 4.0966 | 1.9337 | 1.3613 | -72.2678 | 66.805 | 66.6524 | 32.335 | -62.3045 |  |  |  | 21.1766 | 9.55 | 9.18 | -7.08 | 3.66 | -11.784 | -11.784 | 24.4868 | 23.2943 | -5.6806 | 6.2555 | 5.7846 | 5.2324 | 0 | -1.9244 | -3.085 | -6.6 | -7.8 | -3.13 | 33.7487 | 34.0567 | 32.0099 | 44.1705 | 44.3985 | -21.389 | -33.5232 | -19.1282 |  | 35.54 | 13.61 | 11.8799 | 10.7452 | -11.5086 |  |  |  | 31.5109 |  |  | -33.9 | -33.7 | -0.4175 | 11.3 | 12.58 | 15.6 | 6.5 | -2.57 | 10.819 | -29.6867 | -1.94 | -1.97 | 17.32 | 8.67 | -25.4364 | -13.0818 | -37.1663 | -36.1273 | 32.1785 | 4.777 | -8.2283 | -7.8255 | -23.3831 | -30.9417 | -12.272 | -88.6911 | -32.4103 |  | -4.1125 | -3.433 |  | 8.8126 | 7.7933 | -17.924 | -18.3414 | -18.0686 | 9.9847 | 0 | 2.34 | 0 | 7.7586 | 25.9613 | -9.3821 | -9.6496 | 9.1622 | 12.6637 | -23.149 | 3.3037 | 2.9427 |  | 0 | 0 |  | -0.8373 | -1.0047 | -21.6019 | 17.7181 | 17.1466 | -9.8564 |  | 19.689 | -23.79 | -3.3211 | 0.2538 | 2.3 | 2.74 | -19.5594 |  | 2.615 | 0.526 |  | 10.69 | -11.9695 | -5.9565 | -2.57 | 22.7632 |  | 25.0613 | -8.2093 | -8.8465 | 3.9935 |  |  | -13.3371 | 70.3817 | 0.3423 | -20.4086 | 7.4144 | 6.083 | 146.1164 | -4.9641 | -6.1267 | -13.6659 | 2.7794 | 11.0324 | 11.4009 | 2.2572 | 15.4987 | 16.2646 | 7.12 | -8.7842 | -15.6962 | 51.4531 | 41.1849 | -27.8743 | 23.1431 | 0 |  | -10.1333 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.0943 | -15.2882 | -15.0422 | 15.74 | 15.79 | -28.5 | -29.1 | -0.2444 | -6.4 | 85.0664 | 15.2784 | 15.2822 | -17 | -32.8 | -1.9 | -2.5 |  |  | -83.9932 | -8.692 | -272.7827 | -26.4566 | -30.2491 | 123.2406 | 41.1081 | 129.7584 | 125.3681 | 62.7262 | 29.1921 | 30.4849 | -21.3945 | 223.2964 | -223.35 | 1.8885 | 10.3346 | -0.7727 |  | -5.6 | -2.229 | -2.235 | 0.96 | -0.56 | -1.3455 | -5.5955 | 6.7704 | -1.7258 | -3.2 | 0.181 | -0.679 |  |  | 3.4547 | 3.8636 | 3.2534 |  | 17.8 | 1.0788 | 0.33 |  | -13.1391 | 0.1204 | -23.3038 | -12.2302 | -5.5313 | -23.5092 | -1.4166 | -17 | -0.3 | -36.1771
22/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 6.9658 | -12.289 | 5.5722 | 10.1043 |  | 18.255 |  | 19.6294 | 8.3647 | 9.7317 | -6.66 |  |  |  | -17.6 | 2.1554 | 2.2246 | 6.813 | 6.6921 | 11.5178 | 1.2266 | 0.2846 | 0.7262 |  | -1.4135 | 0.386 | 0.393 | 3.145 |  |  | -1.481 | 0.341 | -11.29 | -11.39 |  | -6.31 | -6.48 | 5.8738 | 3.2256 | 21.448 | 23.7938 | -16.729 | -4.5095 | -3.9092 | 3.7407 | 3.5826 | -20.1082 | -17.3284 | 7.4932 | 7.6692 | 110.0971 | 4.8862 | -3.3 | -3.2 | -24.3818 | -24.5716 | -1.8447 |  | 5.1201 | 3.7906 | 1.8865 | 1.4305 | -66.6829 | 68.3004 | 67.8426 | 31.9742 | -61.7294 |  |  |  | 22.2544 | 9.47 | 9.12 | -7.39 | 3.51 | -9.5068 | -9.5068 | 22.0225 | 20.6444 | -5.2527 | 5.6713 | 5.0897 | 4.1383 |  | -1.9244 | -3.019 | -6.3 | -7.2 | -3.15 | 33.2036 | 33.3265 | 31.2449 | 44.3118 | 44.3571 | -22.5051 | -32.6005 | -19.6083 |  | 34.34 | 13.13 | 11.4111 | 10.0616 | -11.1273 |  |  |  | 26.6179 |  |  | -33.9 | -33.7 | -0.6555 | 10.4 | 12.94 | 14.74 | 5.84 | -2.67 | 10.385 | -26.0865 | -1.92 | -2 | 14.98 | 8.44 | -23.0909 | -11.5091 | -34.2258 | -32.8545 | 30.9653 | 3.3301 | -8.8862 | -8.7902 | -22.4456 | -28.7024 | -11.834 | -88.8658 | -28.8729 |  | -4.0888 | -3.4929 |  | 10.3267 | 9.3811 | -19.46 | -16.9152 | -16.6569 | 6.9703 |  | 2.41 | 0 | 7.5528 | 29.7831 | -9.7372 | -10.1671 | 9.848 | 9.028 | -22.5516 | 3.085 | 2.8001 |  | 0 | 0 |  | -2.5118 | -2.6793 | -23.2764 | 13.753 | 13.904 | -9.3361 |  | 22.8141 | -21.9 | -3.0208 | 0.2529 | 2.24 | 0.79 | -22.0211 | 0 | 2.6 | 0.74 |  | 11.89 | -12.7994 | -5.9179 | -2.46 | 25.0418 |  | 25.9103 | -8.0661 | -8.7449 | 3.8453 |  |  | -13.1314 | 71.884 | 0.9956 | -21.4159 | 6.5752 | 6.2557 | 141.8994 | -5.1734 | -6.6665 | -13.5863 | 2.3867 | 10.8274 | 11.2031 | 1.8618 | 13.4764 | 15.5623 | 7.54 | -5.4002 | -8.3619 | 50.6812 | 39.044 | -27.8132 | 22.9576 |  |  | -10.3698 | -12.2352 |  |  | -13.8471 | -13.2374 | -14.1114 | -14.1515 | 16.69 | 16.99 | -29.3 | -29.5 | 0.0357 | -6.56 | 82.3683 | 15.3739 | 15.3076 | -17.3 | -33.7 | -2.4 | -3 |  |  | -72.9582 | -16.473 | -273.463 | -29.0391 | -30.4964 | 126.607 | 36.9589 | 128.264 | 123.8961 | 61.4875 | 31.3115 | 29.2285 | -21.2444 | 221.0794 | -221.4834 | 3.5271 | 9.2702 | -1.2171 |  | -5.36 | -2.251 | -2.256 | 1.12 | -0.32 | -1.4063 | -5.5344 | 6.8284 | -1.8143 | -3.6 | 0.147 | -1.626 |  |  | 3.7674 | 3.9431 | 3.5394 |  | 18.2 | 1.1672 | 0.27 |  | -12.615 | -0.0649 | -23.2067 | -11.3701 | -5.2537 | -23.2424 | -1.3388 | -18 | 0.2 | -35.3451
22/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 7.0795 | -12.4142 | 5.1405 | 10.4126 |  | 17.7528 |  | 19.7134 | 8.4427 | 9.7649 | -4.44 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.1191 | 2.7112 | 6.2948 | 6.1203 | 10.7548 | 1.6245 | 0.36 | 0.7458 |  | -1.2989 | 0.408 | 0.427 | 3.624 | -15.54 | -2.2 | -1.304 | 0.359 | -11.53 | -11.54 |  | -6.35 | -6.46 | 7.0859 | 3.4849 | 20.336 | 22.8341 | -16.2362 | -4.365 | -3.9973 | 3.7375 | 3.858 | -20.3376 | -17.6572 | 8.0231 | 8.494 | 108.206 | 5.3326 | -3.2 | -3.1 | -24.9402 | -24.7584 | -1.7692 |  | 4.9139 | 3.717 | 1.7395 | 1.2657 | -70.162 | 69.277 | 68.8803 | 33.5223 | -65.6284 |  |  |  | 21.2564 | 9.56 | 8.93 | -8.04 | 3.46 | -8.9709 | -8.5691 | 21.4315 | 20.1591 | -4.9036 | 6.997 | 7.1718 | 4.2164 |  | -1.9244 | -3.498 | -8.4 | -9.3 | -3.1 | 33.1379 | 33.6958 | 31.3407 | 45.6895 | 46.0065 | -22.0074 | -34.6199 | -19.3105 |  | 32.51 | 12.34 | 10.6299 | 9.4757 | -10.679 |  |  |  | 27.167 |  |  | -33.8 | -35.3 | -0.6409 | 9 | 12.52 | 13.2 | 4.66 | -2.69 | 10.2765 | -26.5565 | -2.87 | -2.95 | 17.18 | 8.51 | -23.8727 | -11.7182 | -32.6893 | -31.7 | 30.8931 | 2.537 | -9.35 | -9.1869 | -21.632 | -28.2135 | -12.723 | -89.7586 | -25.8387 |  | -4.4903 | -3.7468 |  | 10.7872 | 9.146 | -19.46 | -17.1842 | -16.865 | 6.4984 |  | 0 | 0 | 7.4468 | 30.6084 | -10.4592 | -10.6796 | 10.5334 | 9.0289 | -22.0535 | 3.3252 | 2.942 |  | 2.6654 | 0 | 0 | -3.5166 | -3.3491 | -21.7693 | 12.4921 | 12.3681 | -9.3586 |  | 20.6754 | -22.41 | -3.2131 | 0.2007 | 2.31 | 1.73 | -20.8613 | 0 | 2.509 | 0.643 |  | 13.33 | -12.396 | -5.8069 | -1.98 | 26.3554 |  | 26.2247 | -7.6163 | -8.3513 | 3.7766 |  |  | -13.9296 | 73.479 | 1.1361 | -22.2692 | 5.7502 | 6.6107 | 142.1452 | -5.5453 | -7.5524 | -13.2226 | 1.7867 | 10.4831 | 10.8867 | 1.1663 | 14.43 | 15.6658 | 7.96 | -6.3034 | -11.7859 | 50.3835 | 36.3238 | -28.0545 | 22.4498 |  |  | -11.5263 | -12.0919 |  |  | -13.2319 | -12.4738 | -13.6781 | -13.1282 | 16.7 | 16.86 | -28.8 | -28.9 | -0.2628 | -6.88 | 78.9036 | 17.7587 | 18.2209 | -17.4 | -34 | -2.9 | -3.4 | -17.7893 |  | -77.5183 | -19.9493 | -273.4164 | -27.3785 | -31.4126 | 122.3405 | 38.0742 | 126.8669 | 121.3833 | 61.3103 | 32.2857 | 31.3544 | -16.9426 | 223.3601 | -221.7801 | 4.0789 | 7.9186 | -1.5467 |  | -4.88 | -2.241 | -2.234 | 0 | -0.88 | -0.087 | -5.0675 | 6.5629 | -1.8723 | -3.4 | -1.171 | -1.036 |  |  | 4.8589 | 4.1676 | 3.4918 |  | 18.8 | 1.2272 | 0.16 |  | -12.9199 | -0.5965 | -23.2804 | -11.4786 | -4.7643 | -23.5107 | -2.0464 | -18.5 | 0.6 | -36.7388
22/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 7.0027 | -12.1141 | 4.8885 | 10.5903 |  | 16.2868 |  | 18.5078 | 7.7818 | 9.1266 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.2754 | 2.8347 | 5.9709 | 5.7389 | 10.2328 | 2.4824 | 0.3529 | 0.8069 |  | -1.453 | 0.769 | 0.745 | 3.618 | -17.76 | 0 | -0.913 | 0.345 | -9.11 | -9.29 |  | -6.26 | -6.05 | 6.8981 | 3.7231 | 20.1795 | 22.092 | -19.586 | -3.9172 | -3.4993 | 17.7457 | 17.6498 | -22.8965 | -20.5613 | 13.8865 | 14.6489 | 107.9767 | 4.1815 | -2.7 | -2.7 | -23.015 | -22.7394 | -1.7133 |  | 2.0507 | 2.0864 | 1.9518 | 1.2129 | -56.6729 | 64.3635 | 64.6992 | 33.987 | -65.9146 |  |  |  |  | 9.92 | 9.32 | -8.03 | 3.23 | -7.7653 | -7.6314 | 20.0676 | 18.2775 | -4.8556 | 9.4791 | 9.2487 | 1.7294 |  | -1.9244 | -2.983 | -10 | -11.1 | -3.04 | 32.8292 | 33.8955 | 32.1999 | 44.0123 | 43.8969 | -19.5813 | -33.4278 | -19.2092 |  | 32.45 | 12.14 | 10.0049 | 8.9874 | -10.6636 |  |  |  | 34.0892 |  |  | -31.4 | -33.1 | -0.7471 | 7.8 | 11.52 | 12 | 3.85 | -2.44 | 9.9045 | -32.7269 | -2.56 | -2.59 | 14.59 | 7.99 | -29.4545 | -14.8455 | -33.929 | -32.7545 | 25.3817 | -3.9818 | -14.9978 | -15.2201 | -24.0107 | -30.3592 | -12.799 | -89.8894 | -27.2694 |  | -4.5043 | -3.8416 |  | 8.3745 | 7.6579 | -18.948 | -18.1037 | -17.7548 | 8.9402 |  | 0 | 0.1 | 7.2349 | 26.8967 | -11.6673 | -11.8957 | 10.0797 | 11.6198 | -25.3869 | 3.6656 | 3.4197 |  | 0 | 0 | 0 | -4.6888 | -4.6888 | -20.2622 | 13.6288 | 13.5015 | -6.7686 |  | 20.231 | -21.7 | -2.9989 | 0.2795 | 2 | 1.8 | -20.7357 |  | 2.453 | 0.602 |  | 12.8 | -17.127 | -10.1799 | -1.82 | 25.609 |  | 26.9322 | -7.4373 | -8.2247 | 3.6673 |  |  | -13.6946 | 73.3136 | 1.7304 | -23.6128 | 6.0227 | 6.2962 | 156.0136 | -5.7945 | -8.7021 | -12.6061 | 1.9292 | 9.9704 | 10.2697 | 1.3444 | 14.7947 | 17.1829 | 8.8 | -9.8154 | -18.7605 | 56.6992 | 35.7644 | -25.0695 | 24.2686 | 0 |  | -10.4649 | -11.6476 |  |  | -11.7267 | -11.1884 | -12.2767 | -11.8635 | 16.82 | 17.37 | -30.2 | -30.6 | -0.1053 | -6.96 | 80.6053 | 19.9171 | 19.8617 | -17.8 | -36.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -72.8852 | -16.202 | -272.2176 | -27.7434 | -30.3828 | 129.2594 | 35.7451 | 124.6314 | 124.2057 | 66.0026 | 29.3501 | 27.8164 | -18.7027 | 224.6885 | -223.7544 | 6.4367 | 6.9109 | -1.9202 |  | -4.96 | -2.271 | -2.277 | 0.48 | -2.24 | 0.0701 | -3.7766 | 8.0888 | -4.7166 | -2.9 | -0.992 | -0.987 | 0 | 0 | 3.2031 | 4.2682 | 3.5342 |  | 21.7 | 1.9385 | 0.05 |  | -13.4076 | -0.302 | -22.1243 | -12.9177 | -5.7527 | -21.5088 | -3.1121 | -21.3 | 3.8 | -39.8774
22/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 6.9793 | -12.0324 | 4.8059 | 10.3162 |  | 15.7873 |  | 19.468 | 8.5137 | 9.9396 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 1.3855 | 3.4046 | 5.143 | 4.9056 | 8.677 | 1.9007 | 0.3739 | 1.1323 |  | -1.4369 | 0.428 | 0.45 | 3.111 | -17.76 | -2.2 | -1.404 | 0.333 | -11.07 | -10.87 |  | -6.46 | -6.38 | 6.8677 | 3.5363 | 19.8145 | 21.9015 | -17.9775 | -5.1998 | -4.5985 | 14.0007 | 16.4136 | -23.5142 | -20.5021 | 15.3599 | 16.3548 | 104.6693 | 4.935 | -3.2 | -3 | -23.3636 | -23.6843 | -1.7591 |  | 3.8887 | 2.1101 | 1.6255 | 1.1903 | -67.5069 | 61.3117 | 61.0065 | 50.1794 | -75.2141 |  |  |  | 20.2585 | 9.59 | 8.93 | -8.31 | 3.01 | -7.2295 | -7.3635 | 19.4338 | 17.8488 | -3.8044 | 9.5478 | 9.5424 | 3.5364 | 0 | 2.1076 | -3.025 | -10.8 | -11.7 | -3.04 | 32.1412 | 32.1627 | 30.6123 | 43.727 | 44.5514 | -21.801 | -31.2854 | -20.6921 |  | 30.99 | 11.54 | 9.6924 | 8.5968 | -10.635 |  |  |  | 32.4744 |  |  | -29.8 | -31.3 | -0.5225 | 6.6 | 10.18 | 10.7 | 2.89 | -2.03 | 11.7025 | -33.0669 | -3.23 | -3.38 | 15.21 | 8.1 | -31.1455 | -15.8182 | -33.1353 | -32.5909 | 20.3438 | -9.8647 | -19.7371 | -19.9364 | -22.0031 | -28.2639 | -12.967 | -107.0527 | -28.1776 |  | -4.5359 | -3.8616 |  | 8.3923 | 7.1899 | -14.34 | -18.6005 | -18.3436 | 7.5406 |  | -4.74 | 0 | 7.0437 | 27.0871 | -12.043 | -12.1711 | 11.082 | 9.9378 | -23.6292 | 3.6225 | 3.3851 |  | 0 | 0 | 0 | -5.3586 | -5.0237 | -23.6113 | 13.1949 | 13.2756 | -10.0696 |  | 21.0953 | -22.37 | -3.019 | 0.2795 | 2.17 | 2.37 | -21.2383 |  | 2.391 | 0.557 |  | 13.7 | -11.5534 | -5.6868 | -1.75 | 26.3338 |  | 25.4407 | -7.4973 | -8.0961 | 3.4755 | 0 |  | -14.287 | 76.0252 | 2.1054 | -23.5473 | 5.6334 | 5.1023 | 139.1486 | -6.2387 | -7.006 | -13.743 | 1.7123 | 9.487 | 9.8267 | 1.1073 | 14.553 | 15.9159 | 9.64 | -5.6278 | -11.1949 | 55.7635 | 36.3081 | -25.384 | 25.0928 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.2101 | -11.8531 | -11.4789 | -11.8292 | 17.15 | 17.31 | -30.8 | -29.8 | -0.1218 | -7.12 | 80.4814 | 20.386 | 20.3252 | -18.2 | -37.1 | -4.1 | -4.7 |  |  | -64.6181 | -17.4901 | -275.2253 | -29.887 | -29.7667 | 129.5925 | 33.5023 | 124.6921 | 123.73 | 66.4238 | 30.1045 | 29.592 | -19.2264 | 228.3384 | -220.3877 | 9.1698 | 4.7289 | -2.0374 |  | -4.16 | -2.193 | -2.198 | 0 | -2.08 | 0.6424 | -3.6912 | 7.3564 | -4.3626 | -2.8 | -1.181 | -0.68 | 0 | 0 | 4.0169 | 3.3845 | 3.7656 |  | 22.9 | 2.6309 | -0.12 |  | -13.0851 | 0.452 | -21.7372 | -12.7516 | -6.2838 | -20.7348 | -2.7069 | -22 | 4.8 | -37.1644
22/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 6.7015 | -11.5347 | 4.6951 | 10.0006 |  | 14.4563 |  | 18.3226 | 8.0668 | 9.4266 | -2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -13.2 | 2.1467 | 3.0675 | 4.5714 | 4.4235 | 7.8599 | 1.7887 | 0.3831 | 1.1243 |  | -1.3155 | 0.422 | 0.43 | 3.304 | -19.98 | -6.6 | -1.319 | 0.329 | -12.25 | -12.26 |  | -8.25 | -8.28 | 6.5979 | 3.5396 | 18.27 | 20.6351 | -14.9553 | -3.6328 | -3.9626 | 20.0987 | 19.3364 | -23.0667 | -19.8956 | 23.1934 | 12.418 | 106.4589 | 4.4459 | -2.5 | -2.4 | -25.8404 | -25.4512 | -1.5567 |  | 8.8843 | 2.1533 | 1.0729 | 1.071 | -65.7063 | 36.7443 | 36.6832 | 46.0694 | -115.7435 |  |  |  | 19.031 | 9.89 | 7.28 | -7.99 | 8.74 | -9.1049 | -8.5691 | 21.9879 | 20.3531 | -3.2773 | 11.4695 | 11.254 | 9.4959 | 0 | 3.8356 | 8.994 | -9 | -9.6 | -2.79 | 35.26 | 35.0204 | 33.7954 | 30.2958 | 31.0321 | -22.7467 | -16.1987 | -21.8036 |  | 29.35 | 10.81 | 8.7549 | 7.6202 | -9.8015 |  |  |  | 27.9518 |  |  | -24 | -24.3 | -0.6934 | 5.3 | 8.76 | 9.2 | 1.88 | -1.95 | 12.214 | -26.7865 | -3.29 | -3.4 | 14.77 | 6.76 | -24.6182 | -12.4091 | -31.9642 | -31 | 24.7087 | -5.0206 | -15.7039 | -15.9002 | -22.3745 | -28.8612 | -13.003 | -101.3157 | -31.6871 |  | -7.0875 | -6.3973 |  | 4.1221 | 3.3528 | -10.756 | -19.3586 | -19.1197 | 7.5516 |  | -5.29 | 0.2 | 6.7748 | 19.2293 | -11.1977 | -11.4177 | 10.5186 | 10.1295 | -24.9369 | 3.6569 | 3.4301 |  | 0 | 0 |  | -3.3491 | -2.6793 | -19.5924 | 12.8439 | 12.3876 | -6.5841 |  | 21.4224 | -21.91 | -3.0098 | 0.2355 | 1.33 | 1.55 | -20.006 | 1.9149 | 2.441 | 0.585 |  | 14.05 | -8.0419 | -1.8496 | -1.87 | 26.4012 |  | 21.8508 | -5.216 | -5.6773 | 3.1884 |  |  | -13.8377 | 72.6122 | 1.8332 | -22.2589 | 7.3988 | 6.829 | 116.3648 | -6.9561 | -7.6621 | -10.7924 | 1.6658 | 8.8864 | 9.2492 | 1.0307 | 14.0535 | 13.5812 | 10.48 | -6.6039 | -11.0863 | 52.5528 | 30.7509 | -27.9456 | 24.9064 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47.1212 | -12.9957 | -12.3914 | -11.2706 | -11.1398 | 17.05 | 17.07 | -30 | -29.9 | -0.1218 | -7.28 | 80.637 | 19.4369 | 19.3819 | -18.7 | -37.1 | -2.9 | -3.5 | -17.7766 | -17.5773 | -64.2854 | -13.2173 | -277.7024 | -31.1975 | -28.5853 | 124.924 | 39.2478 | 129.0269 | 123.3453 | 66.9307 | 30.0926 | 29.3705 | -21.059 | 224.852 | -223.1149 | 4.1118 | 8.9526 | -1.4051 |  | -4.16 | -2.133 | -2.138 | -0.16 | -2.48 | 0.8617 | -3.9536 | 7.4418 | -4.3931 | -2.8 | -0.496 | -0.429 |  |  | 3.8931 | 3.4744 | 3.501 |  | 21.6 | 2.8697 | -0.19 |  | -12.6494 | -0.7429 | -22.2464 | -11.7772 | -4.726 | -22.1332 | -3.3497 | -21.4 | 3.5 | -43.0542
22/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 6.184 | -11.442 | 4.2925 | 8.2141 |  | 12.7448 |  | 17.7504 | 7.5658 | 8.9071 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 2.3332 | 6.0652 | 3.7082 | 3.4832 | 6.5605 | 1.8636 | 0.3879 | 1.1067 |  | -1.4065 | 0.118 | 0.134 | 3.124 | -19.98 | -13.2 | -1.359 | 0.317 | -12.81 | -12.72 |  | -10.51 | -10.34 | 5.943 | 3.8331 | 18.6058 | 20.8354 | -19.1244 | -4.772 | -4.6144 | 4.1038 | 4.1434 | -17.4515 | -14.6491 | 5.3141 | 5.6012 | 109.8074 | 4.7936 | -3.5 | -3.5 | -27.6393 | -27.0987 | -1.6327 |  | 11.8871 | 3.0978 | 2.0814 | 1.4132 | -81.4234 | 8.301 | 8.4231 | 67.6478 | -163.4006 |  |  |  | 15.5082 | 9.33 | 6.62 | -9.25 | 7.86 | -12.0519 | -12.0519 | 24.6854 | 23.4625 | -3.4437 | 3.1224 | 3.3724 | 11.9962 |  | 3.8356 | 9.644 | -4.8 | -5.9 | -2.67 | 31.6165 | 31.4512 | 30.1983 | 18.3225 | 18.6234 | -25.7995 | -0.3419 | -23.8831 |  | 27.36 | 10.07 | 7.8174 | 6.6437 | -9.0474 |  |  |  | 31.6613 |  |  | -17.8 | -16.6 | -0.4309 | 3.4 | 7.42 | 7.26 | 0.56 | -1.7 | 12.9115 | -31.1818 | -5.91 | -6.08 | 18.82 | 5.7 | -28.1273 | -14.1909 | -33.4579 | -33.1 | 22.72 | -6.4161 | -18.3366 | -17.7631 | -21.7973 | -27.4814 | -12.794 | -126.336 | -28.1153 |  | -7.5736 | -6.7953 |  | 0.7736 | -0.435 | 0.528 | -20.4363 | -20.3503 | 10.2938 |  | 0 | 0.1 | 6.5495 | 13.5847 | -11.0406 | -11.3521 | 10.6746 | 12.4282 | -27.7228 | 3.6878 | 3.4954 |  | 0 | 0 |  | -0.6698 | -0.8373 | -14.2338 | 15.673 | 16.2779 | -2.7806 |  | 21.6129 | -22.97 | -2.3159 | 0.2181 | 1.76 | 2.27 | -22.5653 |  | 2.451 | 0.683 | 0 | 21.43 | -12.6693 | -4.5882 | -1.34 | 29.6559 |  | 21.8514 | -5.1128 | -5.6323 | 2.9598 |  |  | -12.1718 | 72.8026 | 3.969 | -22.1163 | 7.4811 | 5.8346 | 120.7711 | -6.0001 | -8.3942 | -8.953 | 1.5404 | 8.2858 | 8.5531 | 1.0842 | 13.0314 | 14.9014 | 8.8 | -5.9912 | -4.8419 | 51.5383 | 29.3538 | -28.3615 | 22.312 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2701 | -13.6823 | -9.3382 | -8.8938 | 18.07 | 17.8 | -30 | -30.3 | 0.0357 | -8 | 83.5827 | 19.3435 | 19.289 | -19.1 | -35 | -2.1 | -2.6 |  |  | -72.9381 | -9.2912 | -278.0789 | -30.7172 | -29.7846 | 124.5641 | 42.2202 | 132.2827 | 123.1165 | 58.557 | 30.6314 | 30.1448 | -26.6763 | 220.8265 | -225.6113 | 1.9257 | 11.0065 | -0.9607 |  | -3.2 | -2.061 | -2.056 | -1.76 | -0.96 | 1.2627 | -5.037 | 7.3838 | -2.6932 | -3.1 | -1.893 | -2.393 | 1.9067 | 2.2183 | 3.2545 | 4.1222 | 3.4118 |  | 19.5 | 3.645 | -0.25 |  | -11.7481 | 1.2734 | -24.0452 | -11.2112 | -6.2731 | -24.5319 | 0 | -19.5 | 1.6 | -38.9518
22/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 5.7417 | -10.9655 | 4.2004 | 9.6776 |  | 11.1633 |  | 17.0115 | 7.1088 | 8.6925 | 0 | -17.6 | -4.4 | 0 | -11 | 2.3787 | 5.0946 | 3.6551 | 3.3816 | 6.3558 | 1.0096 | 0.312 | 1.1914 |  | -1.4525 | 0.21 | 0.234 | 3.75 |  | -15.4 | -1.192 | 0.329 | -12.29 | -12.31 |  | -10.01 | -9.93 | 5.5659 | 3.97 | 17.387 | 19.6287 | -20.4107 | -5.0086 | -4.6669 | 14.4322 | 17.8605 | -19.3809 | -16.9511 | 9.8041 | 16.7298 | 105.5576 | 4.8993 | -3.8 | -3.8 | -25.4516 | -25.3693 | -1.4609 |  | 10.9962 | 2.9914 | 1.8495 | 1.3502 | -64.3025 | 3.7233 | 3.0824 | 73.0292 | -165.1385 |  |  |  | 12.4046 | 9.06 | 6.18 | -10.83 | 6.52 | -9.7747 | -9.9086 | 24.5461 | 23.3387 | -2.0263 | 1.2437 | 0.6799 | 10.0897 |  | 4.032 | 8.78 | -5.5 | -6.4 | -2.49 | 28.9147 | 28.6052 | 27.5969 | 16.4042 | 16.6545 | -22.8247 | 0.7682 | -21.0761 |  | 26.03 | 9.33 | 7.3486 | 6.1554 | -8.594 |  |  |  | 33.2286 |  |  | -15.6 | -14 | 0.1141 | 2.3 | 6.1 | 6.14 | -0.22 | -1.45 | 12.586 | -32.5718 | -5.38 | -5.47 | 16.45 | 5.38 | -29.6727 | -14.7909 | -31.8834 | -31.6545 | 19.4322 | -10.3384 | -21.5827 | -21.3622 | -20.2487 | -22.8772 | -12.829 | -130.3439 | -27.5722 |  | -6.6922 | -6.1751 |  | -2.403 | -2.1422 | -0.516 | -21.0444 | -20.7313 | 8.5249 | 0 | -5.72 | -1.1 | 6.2607 | 9.357 | -11.3885 | -11.5955 | 10.9874 | 11.6029 | -32.3765 | 3.7009 | 3.331 |  |  | 0 |  | -2.3444 | -2.5118 | -16.4107 | 14.5952 | 14.6263 | -3.1791 | 0 | 22.6285 | -22.86 | -2.51 | 0.1934 | 1.57 | 1.7 | -22.7144 |  | 2.492 | 0.788 |  | 19.28 | -13.5671 | -5.1766 | -1.55 | 26.6386 |  | 23.8917 | -5.5453 | -6.0553 | 2.7907 |  |  |  | 75.0813 | 3.3656 | -24.1721 | 5.8139 | 6.1461 | 120.5003 | -6.4972 | -9.0853 | -10.0082 | 0.7378 | 7.8536 | 8.0933 | 0.1757 | 12.7384 | 14.6674 | 7.96 | -7.4304 | -10.0994 | 52.5121 | 29.9099 | -29.8666 | 21.8725 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.9075 | -13.6054 | -8.4153 | -8.47 | 18.4 | 18.32 | -30.6 | -30.9 | 0.1071 | -8.64 | 78.8275 | 19.7692 | 19.2466 | -19.5 | -37.6 | -2 | -2.5 |  |  | -72.56 | -9.9405 | -275.6189 | -30.4831 | -29.2322 | 123.3965 | 41.0356 | 131.4184 | 119.9086 | 59.2521 | 27.645 | 30.7031 | -25.3617 | 217.7117 | -222.7106 | -0.263 | 12.586 | -1.0071 |  | -3.6 | -2.062 | -2.067 | -1.04 | -1.52 | 1.0789 | -4.4816 | 8.7633 | -3.7766 | -3.4 | -1.049 | 0.673 |  |  | 4.4482 | 4.1435 | 3.4888 |  | 22.1 | 0.6552 | -0.32 |  | -10.8827 | -1.547 | -22.6487 | -9.6986 | -4.2144 | -23.1658 | -3.5053 | -21.8 | 4.1 | -44.6078
22/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 5.3449 | -10.3608 | 3.9326 | 8.9943 |  | 10.587 |  | 14.675 | 6.5038 | 7.7582 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 1.5078 | 3.711 | 3.183 | 3.0596 | 5.5984 | 1.0537 | 0.2705 | 1.3946 |  | -1.3812 | 0.153 | 0.049 | 3.154 | -19.98 | -13.2 | -1.518 | 0.311 | -10.11 | -10.03 |  | -10.15 | -10.24 | 4.1398 | 3.9906 | 16.2712 | 17.8859 | -28.32 | -11.3762 | -9.9628 | 23.1698 | 22.9522 | -25.5135 | -24.4538 | 12.4764 | 12.0012 | 59.0557 | 3.9762 | -4.5 | -4.5 | -20.796 | -19.3362 | -1.2341 |  | 7.1171 | 2.8763 | 1.8113 | 1.2426 | -27.6192 | 0.4273 | 2.0142 | 46.2912 | -142.6254 |  |  |  | 11.2769 | 9.17 | 6.13 | -10.63 | 6.71 | -15.8027 | -15.6688 | 18.8875 | 17.711 | -7.1462 | 7.5668 | 7.4192 | 7.1119 |  | 3.8356 | 8.626 | -8.7 | -9.5 | -2.84 | 31.1045 | 30.7842 | 29.0819 | 15.3484 | 16.1703 | -20.9897 | 0.6117 | -19.8092 |  | 28.29 | 10.27 | 6.0986 | 4.9835 | -7.9707 |  |  |  | 18.7297 |  |  | -13.3 |  | -0.9729 | 0.8 | 8.32 | 4.6 | -1.42 | -2.61 | 12.0745 | -17.801 | -5.76 | -5.84 | 15.15 | 3.1 | -16 | -8.3636 | -29.4151 | -29.5 | 20.5187 | -7.012 | -17.5597 | -17.9726 | -23.8807 | -26.203 | -10.663 | -111.1903 | -27.0383 |  | -7.3967 | -6.971 |  | -1.8689 | -2.487 | 12.816 | -21.513 | -21.4312 | 3.2489 | -14.72 | -6.32 | -0.2 | 6.2651 | 10.6106 | -10.3898 | -10.6451 | 9.8581 | 9.2733 | -23.1079 | 3.6298 | 3.3112 |  |  | 0 |  | 3.0142 | 2.8468 | -18.0853 | 11.5265 | 11.1844 | -3.4567 |  | 25.6999 | -21.41 | -2.1346 | 0.1476 | 1.67 | -0.36 | -25.6535 | 4.1786 | 2.467 | 1.128 |  | 18.78 | -12.2096 | -4.7931 | -1.67 | 25.5054 |  | 23.4908 | -5.276 | -5.8996 | 2.574 |  |  | -12.5469 | 73.4531 | 3.0113 | -24.6804 | 6.3156 | 5.7542 | 119.6889 | -7.0195 | -9.1408 | -9.2808 | 1.1444 | 7.5607 | 7.7215 | 0.4363 | 12.7553 | 14.5663 | 9.64 | -6.8333 | -8.6851 | 53.7088 | 27.9167 | -27.064 | 23.1582 |  |  | 0 | 0 | 49.3149 |  | -13.8416 | -13.5889 | -6.7068 | -6.7865 | 17.39 | 17.4 | -32 | -32 | 0.0357 | -9.04 | 84.6684 | 19.0502 | 18.9942 | -19.5 | -40.5 | -2.8 | -3 |  |  | -68.3126 | -8.3917 | -276.2106 | -30.4465 | -28.7737 | 128.9574 | 36.7954 | 136.3108 | 124.6352 | 62.9487 | 30.3704 | 26.7099 | -26.3764 | 222.9196 | -223.3382 | 3.4298 | 8.8967 | -0.5847 |  | -4.96 | -2.075 | -2.067 | 0 | -2.24 | 1.0565 | -3.5142 | 10.4021 | -5.9159 | -3.5 | 0.675 | -0.847 |  |  | 4.7299 | 4.5472 | 3.8349 |  | 26.9 | 0.8345 | -0.36 |  | -12.7838 | -0.573 | -21.9065 | -11.3981 | -5.0046 | -21.6868 | -3.5909 | -26.4 | 8.4 | -42.507
23/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 5.1831 | -10.2112 | 4.266 | 9.1774 |  | 10.5945 |  | 15.3941 | 6.4428 | 7.5292 | 0 |  | -4.4 | 1.656 |  | 2.1596 | 3.92 | 3.0581 | 2.9086 | 5.3454 | 1.2112 | 0.2719 | 1.3647 |  | -1.3115 | -0.037 | 0.055 | 2.819 | -19.98 | -15.4 | -1.487 | 0.302 | -11.23 | -11.22 |  | -10.05 | -10 | 4.3005 | 4.0006 | 15.9936 | 17.6212 | -26.4159 | -9.6506 | -9.1632 | 29.6727 | 15.5358 | -22.8968 | -23.5006 | 9.4818 | 6.5121 | 51.6917 | 5.4769 | -5 | -5.1 | -20.176 | -19.3359 | -1.2 |  | 7.1965 | 2.7495 | 1.7447 | 1.199 | -20.0507 | -0.5493 | -0.6104 | 63.174 | -159.2367 |  |  |  | 10.1692 | 8.99 | 5.84 | -11.45 | 6.36 | -16.6065 | -16.8744 | 19.7636 | 18.9357 | -6.8482 | 2.7329 | 2.3107 | 6.3605 |  | 4.032 | 8.966 | -8 | -9.2 | -2.57 | 26.425 | 26.9544 | 25.1346 | 16.2327 | 15.6893 | -20.8244 | -0.4889 | -19.4976 |  | 27.89 | 9.82 | 5.7861 | 4.6906 | -7.6577 |  |  |  | 18.4409 |  |  | -10.9 | -11.5 | -0.7837 | 0 | 7.86 | 3.66 | -2.02 | -2.56 | 10.8035 | -17.601 | -5.54 | -5.66 | 13.89 | 1.68 | -18.0182 | -9.3545 | -29.7076 | -30.1636 | 13.6743 | -12.9292 | -22.6446 | -22.6213 | -23.2393 | -25.8671 | -11.362 | -127.7062 | -29.4386 |  | -7.1448 | -6.6964 |  | -1.3217 | -2.0817 | 15.888 | -20.3747 | -19.3274 | 6.1405 | 0 | -5.25 | 4 | 6.4396 | 11.2443 | -9.8082 | -10.0596 | 11.0081 | 12.0116 | -27.8574 | 3.447 | 3.1896 |  | 0 | 0 |  | 2.1769 | 2.1769 | -14.9036 | 11.9214 | 12.0154 | -3.2097 | 0 | 24.6793 | -21.3 | -2.7224 | 0.1476 | 1.97 | -0.76 | -25.2952 |  | 2.579 | 1.133 |  | 18.44 | -14.633 | -6.6663 | -1.64 | 24.5423 |  | 22.8611 | -4.8573 | -5.5195 | 2.3995 |  |  | -13.5218 | 71.3137 | 3.0962 | -24.5302 | 6.0448 | 5.6589 | 114.6967 | -7.4389 | -9.0354 | -9.4859 | 1.7484 | 7.4279 | 7.5712 | 0.8651 | 12.1766 | 13.994 | 6.71 | -8.9046 | -8.6498 | 47.9034 | 33.1142 | -29.3703 | 21.7813 | 0 |  | 0 | -12.075 |  |  | -14.2701 | -13.7317 | -6.57 | -6.3659 | 17.52 | 17.7 | -30.9 | -30.8 | -0.0174 | -9.6 | 81.8668 | 19.7543 | 19.6957 | -19.9 | -40.5 | -2.4 | -3 |  | -17.7546 | -82.8406 | -5.9668 | -270.7394 | -28.6235 | -29.9654 | 121.7943 | 44.9886 | 136.4935 | 122.6971 | 56.9435 | 28.528 | 28.0139 | -24.192 | 220.2504 | -222.5722 | -2.2995 | 12.09 | -1.0071 |  | -3.68 | -2.059 | -2.052 | -0.72 | -1.76 | 1.2181 | -3.9841 | 10.1091 | -6.2394 | -3 | 2.425 | 1.396 |  |  | 4.4986 | 3.5477 | 3.7165 |  | 26.3 | 0.3514 | -0.47 |  | -10.2143 | -1.3535 | -22.9951 | -9.1057 | -3.7285 | -22.7366 | -3.465 | -25.8 | 8.2 | -39.2652
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.4966 | -7.4253 | 7.8855 | 15.8512 | 0 | 19.7062 | 0 | 21.6864 | 9.5437 | 11.0187 | 2.22 | -17.6 | 17.6 | 8.28 | -11 | 2.8073 | 6.0652 | 8.4899 | 8.3528 | 14.316 | 3.7702 | 0.3879 | 1.9963 | 0 | -1.0903 | 0.769 | 0.745 | 5.988 | -6.66 | 11 | -0.913 | 0.359 | -4.53 | -4.62 | -10 | -3.58 | -3.62 | 7.0859 | 4.1044 | 24.4793 | 26.8846 | -13.0905 | -3.2284 | -2.9419 | 29.6727 | 28.9087 | -11.6705 | -8.6522 | 24.5037 | 25.0331 | 124.9249 | 18.5265 | -1.9 | -1.9 | -18.5661 | -16.6324 | -0.6237 | 0 | 19.4508 | 7.8453 | 3.7504 | 2.5988 | -20.0507 | 88.1069 | 87.8933 | 85.6007 | -15.7099 | 0 | 0 | 0 | 30.7969 | 11.8 | 9.66 | -2.18 | 15.12 | -7.2295 | -7.3635 | 41.7044 | 40.3042 | 0.4903 | 18.4123 | 18.6887 | 19.1351 | 0 | 4.608 | 10.027 | 10.7 | 7.6 | -0.86 | 47.7217 | 47.7437 | 45.4856 | 55.5395 | 56.4368 | -19.5813 | 0.7682 | -17.9208 | 0 | 44.88 | 18.12 | 13.7549 | 12.4054 | -2.5702 | 0 | 0 | 0 | 34.0892 | 0 | 0 | -8.8 | -8 | 2.4213 | 16.6 | 19.52 | 21.9 | 11.03 | -0.21 | 16.864 | -2.6927 | -1.82 | -1.79 | 20.05 | 13.53 | -2.8 | -1.8818 | -29.4151 | -29.5 | 52.9268 | 17.7024 | 6.1895 | 6.3034 | -6.0453 | -13.6376 | -9.418 | -23.2347 | -2.6847 | 0 | -4.0888 | -3.3352 | 0 | 10.7872 | 9.3811 | 25.616 | -16.9152 | -16.6569 | 16.8389 | 6.88 | 2.51 | 20.6 | 8.2784 | 30.6084 | -9.3821 | -9.6496 | 11.2517 | 20.7134 | -7.6165 | 10.8405 | 10.538 | 0 | 4.9038 | 5.8994 | 3.9589 | 14.5687 | 14.2338 | -10.0474 | 28.3813 | 28.5445 | -0.9588 | 12.4027 | 25.6999 | -19.18 | -1.9094 | 0.2886 | 2.94 | 3.09 | -17.0989 | 4.1786 | 2.991 | 1.277 | 4.3354 | 21.43 | 9.118 | 17.1606 | -1.26 | 31.8331 | 0 | 34.1471 | 0.4913 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | -12.1718 | 90.3295 | 3.969 | -17.7277 | 33.8715 | 7.1121 | 169.2256 | 0.5922 | -2.8902 | 12.3295 | 3.9581 | 11.1936 | 11.567 | 3.6549 | 25.2722 | 26.9564 | 10.48 | 17.9926 | 50.6545 | 66.3088 | 110.5697 | 0 | 49.9243 | 0 | 5.8771 | 0 | 0 | 49.3149 | 48.6376 | -8.678 | -8.1561 | 2.9742 | 3.0333 | 34.23 | 34.15 | -25.1 | -25.9 | 0.1071 | 8.56 | 95.3882 | 21.8754 | 22.1108 | -14.8 | -32.8 | -1.9 | -2.5 | -17.5408 | -17.4332 | -64.2854 | 21.15 | -229.4667 | -6.0722 | -28.5853 | 135.4802 | 97.4868 | 149.9054 | 161.9731 | 80.6753 | 32.2857 | 31.3544 | 4.9648 | 239.9139 | -214.1305 | 37.1807 | 34.0763 | 0.0012 | 5.562 | -3.2 | -1.911 | -1.915 | 7.84 | -0.32 | 1.7922 | 2.7543 | 10.753 | -1.7258 | 0.3 | 4.389 | 3.484 | 2.2406 | 2.2654 | 5.8014 | 5.4003 | 4.7424 | 0 | 31.8 | 3.645 | 0.83 | 0 | -3.711 | 1.2734 | -19.471 | -2.2854 | 0 | -17.3844 | 1.6688 | -17 | 14.1 | 85.4495 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.9422 | -12.7105 | 1.6243 | 7.8321 | 0 | 3.2633 | 0 | 9.2703 | 3.5719 | 5.2522 | -13.32 | -39.6 | -4.4 | 0 | -26.4 | 0.7099 | -8.6709 | 3.0408 | 2.9086 | 5.3454 | 0.0555 | -1.5936 | 0.7042 | 0 | -1.4874 | -1.243 | -1.499 | 1.278 | -24.42 | -15.4 | -3.002 | 0.257 | -22.39 | -22.54 | -10 | -14.62 | -14.61 | -0.6586 | 3.1037 | 10.6384 | 12.6539 | -28.32 | -15.3164 | -14.8803 | 1.5395 | 1.5954 | -25.5135 | -24.4538 | 5.3141 | 5.6012 | 13.0182 | -0.5719 | -7.3 | -7.3 | -28.3137 | -28.2587 | -2.5705 | 0 | 2.0507 | -0.0524 | 1.0729 | -0.7938 | -97.0488 | -0.5493 | -0.6104 | -38.0776 | -172.488 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.75 | 2.5 | -19.12 | -2.23 | -26.3854 | -26.5193 | 18.8875 | 17.711 | -8.965 | -10.2823 | -10.3406 | 1.7294 | 0 | -1.9244 | -3.498 | -26.2 | -24.7 | -4.25 | 4.418 | 4.7645 | 3.818 | 15.3484 | 15.6893 | -30.8059 | -47.0475 | -32.1975 | 0 | 16.66 | 4.81 | 1.4111 | 0.4913 | -12.4547 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | -39.7 | -38.7 | -1.1694 | -1.6 | 0.26 | 2.12 | -3.19 | -4.8 | 2.883 | -33.0669 | -6.96 | -6.96 | 12.52 | -5.98 | -31.1636 | -15.8545 | -47.0504 | -45.7273 | -20.0792 | -37.3473 | -43.4911 | -44.3784 | -32.9074 | -35.8615 | -14.573 | -158.8043 | -62.9019 | 0 | -13.3962 | -12.3116 | 0 | -6.7307 | -6.8031 | -19.46 | -32.7584 | -32.5556 | -0.3407 | -19.24 | -15.75 | -8.9 | 1.2428 | -8.973 | -18.6684 | -18.5898 | 4.0244 | 0.2115 | -35.2425 | 3.085 | 2.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3586 | -5.0237 | -26.4581 | 11.5265 | 11.1844 | -16.0081 | 0 | 16.9986 | -23.88 | -4.222 | 0.1055 | 1.3 | -1.03 | -25.6535 | 0 | 2.12 | 0.411 | 0 | 7.26 | -25.0716 | -16.6154 | -3.63 | 22.7632 | 0 | 14.5453 | -12.9801 | -13.799 | 1.8437 | 0 | 0 | -14.6791 | 49.7728 | 0.2394 | -25.4049 | 5.025 | 0 | 87.4458 | -7.5621 | -13.0304 | -17.3799 | -1.0825 | 7.1056 | 7.2469 | -1.8718 | -22.6382 | -21.2381 | -22.63 | -12.0254 | -28.7306 | 5.8945 | 27.9167 | -46.7775 | 5.2633 | -11.9646 | 0 | -13.3614 | -12.4489 | 0 | 0 | -15.138 | -14.9622 | -23.3398 | -23.0521 | 15.74 | 15.79 | -33.2 | -33.1 | -0.5447 | -13.92 | 71.7421 | 10.834 | 10.8103 | -20.4 | -44.8 | -7.6 | -8.1 | -17.9622 | -18.0092 | -193.5243 | -19.9493 | -278.6435 | -38.785 | -51.494 | 69.1572 | 25.6356 | 102.2253 | 99.9147 | -4.5368 | 17.3966 | 17.2461 | -37.7693 | 108.4603 | -265.3304 | -22.163 | -28.2182 | -2.8577 | 3.401 | -10.96 | -2.271 | -2.277 | -1.76 | -8 | -2.4437 | -5.5955 | 3.2242 | -8.8457 | -5.2 | -2.761 | -2.532 | 0 | 0 | 3.0295 | 2.8009 | 2.561 | 0 | 17.8 | -1.4756 | -0.47 | 0 | -17.1694 | -4.4476 | -28.4615 | -16.2487 | -9.0802 | -29.7746 | -5.5981 | -30.9 | -0.3 | -44.6078 | -154.1753
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.4911 | -10.3809 | 5.3491 | 11.3872 | 0 | 10.2751 | 0 | 16.3559 | 6.855 | 8.2457 | -6.2739 | -28.4706 | 5.3514 | 3.8721 | -18.6313 | 2.2424 | -0.38935 | 5.4125 | 5.2879 | 9.3689 | 1.7034 | -0.32874 | 1.2432 | 0 | -1.3048 | -0.11184 | -0.32329 | 2.6 | -14.43 | -2.4895 | -1.9036 | 0.30054 | -14.0563 | -14.0808 | -10 | -7.1573 | -7.1679 | 4.084 | 3.5782 | 18.389 | 20.786 | -18.1657 | -8.7691 | -8.3785 | 11.8753 | 11.7735 | -19.2308 | -16.6421 | 12.2825 | 12.6313 | 87.0088 | 10.6284 | -4.9958 | -4.9542 | -22.6057 | -22.1719 | -1.6686 | 0 | 9.9511 | 3.8821 | 2.5833 | 1.2185 | -63.4886 | 43.5524 | 43.5499 | 26.6875 | -96.0045 | 0 | 0 | 0 | 16.7496 | 8.965 | 6.5954 | -9.8602 | 5.8083 | -18.7861 | -18.6912 | 32.2282 | 31.0191 | -4.4525 | 3.7652 | 3.642 | 9.5981 | 0 | 3.2798 | 5.1614 | -8.4729 | -9.1833 | -2.8312 | 28.4295 | 28.4995 | 26.8625 | 42.7297 | 42.8183 | -25.5414 | -25.2126 | -23.4582 | 0 | 31.2921 | 11.6988 | 8.5172 | 7.3802 | -8.4869 | 0 | 0 | 0 | 21.0116 | 0 | 0 | -29.4629 | -29.1057 | 0.23125 | 8.0854 | 10.62 | 12.4588 | 4.2971 | -2.6123 | 10.5423 | -21.074 | -4.7573 | -4.8017 | 16.1273 | 5.3354 | -20.2314 | -10.265 | -37.4061 | -36.6958 | 21.7952 | -6.0774 | -16.0237 | -15.9579 | -21.9446 | -26.6549 | -12.2821 | -90.2305 | -33.1717 | 0 | -8.1199 | -7.3792 | 0 | 0.098712 | -0.46114 | 0.16567 | -22.6603 | -22.3295 | 7.9147 | -1.6181 | -5.2296 | 0.2875 | 4.7766 | 8.7096 | -13.9984 | -13.993 | 9.687 | 10.7387 | -24.239 | 7.4764 | 7.1923 | 0 | 1.658 | 1.5077 | 2.2854 | 6.1366 | 6.168 | -18.0644 | 19.0065 | 19.0127 | -7.2356 | 7.322 | 20.7672 | -20.8958 | -3.2924 | 0.18645 | 2.4092 | 0.76521 | -20.6144 | 2.3103 | 2.5351 | 0.78752 | 1.3884 | 16.4808 | -12.5076 | -4.7132 | -2.2311 | 27.8041 | 0 | 22.9367 | -5.8867 | -8.4048 | 2.7778 | 0 | 0 | -13.4562 | 70.8454 | 2.4341 | -21.771 | 14.9369 | 5.7537 | 130.7696 | -4.984 | -7.9285 | -4.7284 | 2.2549 | 8.9835 | 9.1937 | 1.6829 | -2.143 | -0.76578 | -4.8629 | 1.8249 | 1.0956 | 36.6645 | 76.6848 | -22.6323 | 28.807 | -1.4012 | 1.3692 | -3.2822 | -4.0722 | 26.0463 | 27.6446 | -11.8329 | -11.3885 | -10.2952 | -10.2026 | 24.2048 | 24.2275 | -30.575 | -30.7354 | -0.18037 | -4.0667 | 83.2834 | 17.5095 | 17.4532 | -17.1429 | -39.025 | -4.7417 | -5.2188 | -17.7378 | -17.6852 | -135.5108 | -0.63751 | -254.5846 | -24.0743 | -38.7231 | 107.821 | 57.8369 | 122.8786 | 129.4713 | 41.4191 | 25.227 | 24.4269 | -13.2143 | 185.4714 | -231.684 | 10.5918 | 1.6021 | -1.2962 | 5.1426 | -6.9433 | -2.0795 | -2.0844 | 3.2017 | -4.0767 | -0.16892 | -1.8103 | 6.9317 | -6.3568 | -2.1917 | 0.6344 | 0.39371 | 1.0185 | 0.74728 | 4.0301 | 3.7755 | 3.6049 | 0 | 26.6687 | 0.70607 | 0.20171 | 0 | -10.3025 | -1.46 | -23.8729 | -8.913 | -3.9799 | -24.3384 | -2.3955 | -26.0875 | 9.6354 | 16.2487 | -98.156
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 22 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/06/2026 | 00:30 | -39.26 | -39.91 | -36.4639 | -36.7415 | -505.5043 | -657.8797 | 154.1308 | 153.4675 | 566.1077 | 453.0598 | 1326.7658
22/06/2026 | 01:00 | -35.38 | -35.73 | -36.8017 | -37.4827 | -482.1085 | -627.5029 | 153.832 | 154.925 | 564.0754 | 453.3737 | 1326.2061
22/06/2026 | 01:30 | -38.89 | -39 | -38.698 | -39.9892 | -511.5882 | -668.1654 | 156.1103 | 157.3658 | 572.4664 | 457.7663 | 1343.7088
22/06/2026 | 02:00 | -36.3 | -36.48 | -39.8087 | -40.9714 | -500.5287 | -654.0888 | 151.8414 | 152.0461 | 563.5241 | 443.9256 | 1311.3372
22/06/2026 | 02:30 | -34.21 | -34.88 | -36.8707 | -37.5811 | -502.5933 | -646.1351 | 153.0044 | 154.1822 | 570.9042 | 454.5251 | 1332.6159
22/06/2026 | 03:00 | -30.5 | -30.43 | -35.3331 | -35.81 | -488.873 | -620.9461 | 154.1013 | 153.5074 | 581.6202 | 462.2693 | 1351.4982
22/06/2026 | 03:30 | -33.97 | -34.33 | -41.7082 | -42.3894 | -493.537 | -645.9346 | 150.3433 | 150.4919 | 549.3715 | 439.0778 | 1289.2845
22/06/2026 | 04:00 | -30.19 | -29.8 | -35.7405 | -35.9748 | -469.678 | -601.3833 | 155.6131 | 155.2695 | 574.0884 | 455.0049 | 1339.9759
22/06/2026 | 04:30 | -31.93 | -32.11 | -35.798 | -36.1217 | -485.9428 | -621.9025 | 157.3268 | 157.5238 | 566.5317 | 451.7728 | 1333.1551
22/06/2026 | 05:00 | -35.76 | -35.78 | -44.9579 | -45.5587 | -527.686 | -689.7426 | 158.245 | 159.7339 | 577.7711 | 452.4908 | 1348.2408
22/06/2026 | 05:30 | -39.45 | -39.15 | -49.3961 | -49.6895 | -551.2098 | -728.8954 | 161.9927 | 162.1519 | 582.8889 | 461.6888 | 1368.7223
22/06/2026 | 06:00 | -39.23 | -39.32 | -50.4181 | -51.1277 | -577.7095 | -757.8053 | 163.7063 | 165.8375 | 589.601 | 470.2194 | 1389.3642
22/06/2026 | 06:30 | -41.22 | -41.33 | -48.0385 | -47.7941 | -604.8099 | -783.1925 | 165.0355 | 162.9259 | 582.1286 | 460.5622 | 1370.6522
22/06/2026 | 07:00 | -41.87 | -42.19 | -50.5091 | -50.777 | -601.2037 | -786.5498 | 148.1855 | 148.9475 | 505.9402 | 393.2084 | 1196.2816
22/06/2026 | 07:30 | -50.26 | -50.22 | -51.7363 | -51.5214 | -655.1559 | -858.8936 | 121.202 | 120.9153 | 365.8471 | 270.1215 | 878.0859
22/06/2026 | 08:00 | -50.33 | -50.44 | -52.4039 | -52.4576 | -672.8387 | -878.4702 | 92.6483 | 93.0906 | 256.523 | 176.5752 | 618.8371
22/06/2026 | 08:30 | -49.18 | -49.16 | -53.5044 | -53.6271 | -680.6039 | -886.0754 | 85.8087 | 88.4586 | 231.428 | 158.1266 | 563.8219
22/06/2026 | 09:00 | -56.62 | -56.74 | -53.0927 | -52.8386 | -640.7833 | -860.0746 | 87.835 | 89.237 | 229.642 | 155.7449 | 562.4589
22/06/2026 | 09:30 | -62.22 | -61.64 | -62.0343 | -62.5592 | -663.618 | -912.0715 | 85.3348 | 85.4532 | 236.6167 | 160.203 | 567.6077
22/06/2026 | 10:00 | -66.3 | -65.84 | -61.8353 | -61.4314 | -653.5592 | -908.9659 | 86.6009 | 87.2311 | 239.5541 | 159.7829 | 573.169
22/06/2026 | 10:30 | -71.21 | -71.56 | -67.7409 | -67.7193 | -679.4081 | -957.6383 | 90.5288 | 90.337 | 246.1405 | 165.0401 | 592.0464
22/06/2026 | 11:00 | -65.18 | -64.98 | -60.4253 | -60.9014 | -655.081 | -906.5677 | 88.0474 | 88.2312 | 247.7801 | 161.3808 | 585.4395
22/06/2026 | 11:30 | -66.9 | -66.32 | -61.0303 | -60.9268 | -669.1511 | -924.3282 | 85.2546 | 87.3297 | 225.4007 | 146.1686 | 544.1536
22/06/2026 | 12:00 | -72.81 | -73.82 | -68.0448 | -68.1472 | -689.2351 | -972.0571 | 83.7284 | 84.8856 | 222.0174 | 150.427 | 541.0584
22/06/2026 | 12:30 | -72.1 | -72.43 | -67.2207 | -66.9929 | -668.8004 | -947.544 | 79.3932 | 81.2749 | 214.2433 | 142.6785 | 517.5899
22/06/2026 | 13:00 | -66.81 | -67.7 | -61.7433 | -61.335 | -638.5261 | -896.1144 | 76.2008 | 74.7824 | 199.3125 | 128.5256 | 478.8213
22/06/2026 | 13:30 | -72.95 | -71.85 | -68.1232 | -68.2998 | -659.7438 | -940.9668 | 80.9608 | 80.6663 | 202.0553 | 128.7558 | 492.4382
22/06/2026 | 14:00 | -73.19 | -74.3 | -65.7679 | -66.3579 | -643.9244 | -923.5402 | 83.9182 | 82.9991 | 206.249 | 133.3572 | 506.5235
22/06/2026 | 14:30 | -72.88 | -72.95 | -59.3137 | -59.4189 | -657.2136 | -921.7762 | 82.0916 | 82.5057 | 204.8186 | 132.5547 | 501.9706
22/06/2026 | 15:00 | -76.53 | -76.66 | -61.4661 | -61.4357 | -677.7958 | -953.8876 | 83.7609 | 85.5555 | 204.9705 | 139.2842 | 513.5711
22/06/2026 | 15:30 | -75.41 | -74.29 | -66.4019 | -65.6035 | -653.0365 | -934.7419 | 84.3103 | 87.3841 | 226.2311 | 150.5876 | 548.5131
22/06/2026 | 16:00 | -80.38 | -79.94 | -70.2231 | -70.76 | -669.2347 | -970.5378 | 100.9714 | 100.8467 | 294.0309 | 203.5387 | 699.3877
22/06/2026 | 16:30 | -81.05 | -80.67 | -69.1463 | -69.1562 | -648.9777 | -949.0002 | 180.9875 | 181.1755 | 371.2244 | 291.7244 | 1025.1118
22/06/2026 | 17:00 | -80.89 | -81.5 | -69.1854 | -69.1798 | -643.0489 | -943.8041 | 230.0675 | 228.1915 | 486.964 | 392.9319 | 1338.1549
22/06/2026 | 17:30 | -79.11 | -79.02 | -67.9519 | -67.4354 | -622.9438 | -916.4611 | 256.6879 | 255.6974 | 530.1506 | 422.4897 | 1465.0256
22/06/2026 | 18:00 | -75.61 | -75.65 | -63.3742 | -63.1621 | -604.0635 | -881.8598 | 260.2527 | 256.842 | 538.9686 | 432.5747 | 1488.638
22/06/2026 | 18:30 | -88.04 | -89.06 | -69.5428 | -69.1905 | -657.0581 | -972.8914 | 262.179 | 258.8412 | 541.8044 | 433.183 | 1496.0076
22/06/2026 | 19:00 | -86.1 | -86.33 | -68.6249 | -68.5463 | -657.1974 | -966.7986 | 231.2912 | 226.9193 | 493.9272 | 397.782 | 1349.9197
22/06/2026 | 19:30 | -74.62 | -74.57 | -64.955 | -65.2876 | -645.2457 | -924.6783 | 229.3376 | 228.9542 | 497.1435 | 400.4948 | 1355.9301
22/06/2026 | 20:00 | -76.62 | -76.86 | -66.9295 | -66.8642 | -644.6468 | -931.9205 | 229.1906 | 226.4605 | 498.1795 | 401.9424 | 1355.773
22/06/2026 | 20:30 | -75.54 | -75.64 | -65.554 | -65.6043 | -640.3102 | -922.6485 | 227.5221 | 226.7905 | 497.9221 | 398.7749 | 1351.0096
22/06/2026 | 21:00 | -84.33 | -84.58 | -71.3278 | -71.1524 | -653.8052 | -965.1954 | 234.8367 | 233.1172 | 503.8544 | 410.5483 | 1382.3566
22/06/2026 | 21:30 | -77.89 | -78.21 | -68.2493 | -67.7381 | -642.9155 | -935.0029 | 236.2914 | 231.2394 | 501.6221 | 405.5547 | 1374.7076
22/06/2026 | 22:00 | -64.83 | -65.64 | -60.7478 | -61.829 | -639.0085 | -892.0553 | 225.137 | 224.9386 | 485.7903 | 398.1155 | 1333.9814
22/06/2026 | 22:30 | -53.23 | -53.55 | -54.1296 | -54.0853 | -635.2076 | -850.2025 | 225.26 | 224.3006 | 479.6826 | 388.9913 | 1318.2345
22/06/2026 | 23:00 | -58.72 | -59.35 | -58.5134 | -58.3709 | -649.5457 | -884.5 | 219.7957 | 219.5423 | 482.5803 | 392.3152 | 1314.2335
22/06/2026 | 23:30 | -65.12 | -64.29 | -58.7189 | -59.3219 | -641.006 | -888.4568 | 227.8836 | 226.8358 | 485.4029 | 395.9409 | 1336.0632
23/06/2026 | 00:00 | -62.33 | -63.07 | -58.1073 | -57.7637 | -619.4531 | -860.7241 | 218.0997 | 219.477 | 483.8779 | 396.0119 | 1317.4665
MÁXIMO |  | -30.19 | -29.8 | -35.3331 | -35.81 | -469.678 |  | 262.179 | 258.8412 | 589.601 | 470.2194
MÍNIMO |  | -88.04 | -89.06 | -71.3278 | -71.1524 | -689.2351 |  | 76.2008 | 74.7824 | 199.3125 | 128.5256
PROMEDIO |  | -60.2802 | -60.4015 | -56.8273 | -56.9798 | -614.0649 |  | 155.3518 | 155.1851 | 418.312 | 323.5661
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 22 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/06/2026 | 00:30 | 505.6844 | 510.6805 | 507.649 | 515.4163 | 516.3107 | 511.4365 | 509.3669 | 504.7803 | 498.6326 | 482.3456 | 506.0995 | 491.067 | 225.666 | 227.1032 | 228.4617 | 223.3787 | 220.9893 | 221.3399 | 223.2 | 0 | 225 | 142.4232 | 140.2367 | 139.2252 | 139.1112 | 135.5712 | 0 | 141.7367 | 129.4662 | 143.3314
22/06/2026 | 01:00 | 502.0648 | 509.7352 | 509.9074 | 517.2038 | 517.9459 | 514.0978 | 509.3669 | 506.2563 | 499.4503 | 482.8829 | 505.6792 | 492.0942 | 224.542 | 226.6151 | 227.4956 | 223.818 | 221.5947 | 221.8079 | 223.9 | 0 | 225.4 | 142.4232 | 140.5236 | 139.3011 | 139.1871 | 135.7368 | 0 | 142.0733 | 129.3328 | 143.7399
22/06/2026 | 01:30 | 501.4878 | 506.6366 | 508.962 | 516.6672 | 517.4608 | 513.5397 | 509.3669 | 506.4323 | 498.6716 | 482.5817 | 506.3889 | 490.9759 | 224.9136 | 225.9949 | 227.5538 | 224.0033 | 221.8088 | 222.2085 | 223.8 | 0 | 225.5 | 142.4232 | 140.5756 | 139.2142 | 139.385 | 135.6954 | 0 | 141.7952 | 129.694 | 143.3519
22/06/2026 | 02:00 | 503.009 | 508.5798 | 508.0167 | 517.9272 | 519.2121 | 514.8787 | 509.3669 | 507.0719 | 500.5536 | 483.5242 | 506.3172 | 493.1315 | 225.189 | 225.6534 | 228.0241 | 224.1985 | 222.0303 | 221.8074 | 223.9 | 0 | 225.9 | 142.4232 | 141.2775 | 139.2083 | 139.3414 | 135.7644 | 0 | 142.4686 | 130.1003 | 143.7399
22/06/2026 | 02:30 | 501.9075 | 508.9474 | 508.0167 | 517.7291 | 518.8309 | 514.4581 | 509.3669 | 507.2289 | 498.4929 | 482.5988 | 505.7841 | 492.2827 | 225.5552 | 226.3293 | 227.8948 | 224.3052 | 222.2518 | 221.9919 | 223.9 | 0 | 225.5 | 142.4232 | 141.009 | 139.2834 | 139.3676 | 135.6816 | 0 | 142.1758 | 130.0317 | 143.7195
22/06/2026 | 03:00 | 502.3796 | 510.6805 | 509.6974 | 518.9816 | 519.75 | 514.3729 | 509.3669 | 507.7248 | 499.3937 | 483.2222 | 505.95 | 492.612 | 226.0205 | 227.1298 | 228.1136 | 224.5296 | 222.2222 | 221.951 | 223.9 | 0 | 225.6 | 142.4232 | 141.1045 | 139.4964 | 139.1973 | 135.861 | 0 | 142.2343 | 130.7099 | 143.7195
22/06/2026 | 03:30 | 502.9566 | 509.3151 | 510.275 | 518.0969 | 519.0999 | 515.0412 | 509.3669 | 507.3995 | 500.2867 | 484.4509 | 507.4053 | 492.7718 | 225.1821 | 225.753 | 227.9355 | 224.5104 | 222.7981 | 222.3739 | 224.5 | 0 | 226.2 | 142.4232 | 141.8066 | 139.3561 | 139.4158 | 135.7368 | 0 | 142.5125 | 130.2871 | 143.7399
22/06/2026 | 04:00 | 502.7992 | 511.6258 | 510.4851 | 518.9983 | 519.813 | 515.1443 | 509.3669 | 506.9374 | 499.5572 | 483.595 | 506.2302 | 492.0081 | 225.6382 | 227.1899 | 228.0688 | 224.5365 | 222.5471 | 221.8906 | 223.9 | 0 | 225.7 | 142.4232 | 140.8451 | 139.257 | 139.3947 | 135.792 | 0 | 142.1319 | 130.401 | 144.1075
22/06/2026 | 04:30 | 502.432 | 510.7855 | 510.2225 | 518.2098 | 519.1653 | 514.5479 | 509.3669 | 505.6042 | 498.9532 | 482.9803 | 504.5781 | 491.4754 | 225.4884 | 226.9347 | 228.0454 | 224.2467 | 222.3994 | 222.232 | 223.7 | 0 | 225.4 | 142.4232 | 140.7312 | 139.3103 | 139.7601 | 135.6402 | 0 | 142.0441 | 130.2811 | 143.7195
22/06/2026 | 05:00 | 501.6976 | 506.7942 | 504.7605 | 516.2642 | 517.3324 | 513.5826 | 509.3669 | 503.647 | 498.0185 | 482.4973 | 504.8054 | 491.0039 | 225.2329 | 226.0561 | 227.8696 | 223.7214 | 222.1705 | 221.7306 | 223.8 | 0 | 224.7 | 142.4232 | 140.3219 | 138.9771 | 138.9301 | 135.4056 | 0 | 141.6635 | 130.1624 | 143.7195
22/06/2026 | 05:30 | 500.9633 | 504.641 | 504.3404 | 513.3404 | 514.8812 | 511.5168 | 509.3669 | 503.3825 | 497.334 | 480.9109 | 504.5804 | 489.6276 | 224.936 | 223.8687 | 227.5343 | 222.7188 | 220.694 | 221.8315 | 223.2 | 0 | 224.4 | 142.4232 | 140.2553 | 138.8783 | 139.1885 | 135.3918 | 0 | 141.4586 | 130.6965 | 143.7399
22/06/2026 | 06:00 | 500.5436 | 501.2273 | 497.2503 | 511.5263 | 513.3233 | 509.622 | 509.3669 | 501.2837 | 497.1509 | 481.5663 | 504.2024 | 490.9113 | 224.11 | 223.2393 | 226.0236 | 221.8328 | 220.1772 | 221.6754 | 222.6 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 140.1001 | 138.7875 | 138.7815 | 134.9778 | 0 | 141.3122 | 130.1909 | 143.3314
22/06/2026 | 06:30 | 500.5436 | 506.2165 | 508.6469 | 508.7741 | 510.5014 | 508.1212 | 509.3669 | 499.7365 | 495.3449 | 480.3123 | 504.6309 | 489.4402 | 223.4984 | 224.6229 | 225.8296 | 222.2224 | 218.9516 | 221.5321 | 222.6 | 0 | 223.2 | 142.4232 | 139.7152 | 138.6924 | 139.5027 | 134.6742 | 0 | 140.756 | 130.6148 | 142.9434
22/06/2026 | 07:00 | 500.8583 | 508.0021 | 505.0756 | 509.333 | 512.4891 | 508.4387 | 509.3669 | 504.0751 | 500.5126 | 484.6422 | 507.278 | 493.8691 | 223.5251 | 225.1008 | 226.107 | 222.623 | 219.2396 | 222.1717 | 224.5 | 0 | 225.3 | 142.4232 | 141.3573 | 138.944 | 139.702 | 134.5914 | 0 | 142.4832 | 131.3802 | 143.7807
22/06/2026 | 07:30 | 498.6027 | 502.2252 | 504.2353 | 505.8735 | 508.5609 | 507.6366 | 509.3669 | 504.6719 | 504.1386 | 488.0611 | 510.5407 | 497.076 | 222.184 | 221.7402 | 224.7883 | 220.8521 | 218.014 | 222.9828 | 225.7 | 0 | 226.2 | 142.4232 | 140.4734 | 139.4229 | 139.7833 | 135.2814 | 0 | 141.3854 | 130.472 | 144.0462
22/06/2026 | 08:00 | 498.8649 | 500.7021 | 498.7733 | 503.9509 | 506.0104 | 505.7119 | 509.3669 | 504.9521 | 502.7454 | 482.4431 | 510.2102 | 494.8514 | 223.9832 | 222.5148 | 224.5988 | 219.4322 | 216.4267 | 222.6218 | 224.5 | 0 | 225.1 | 142.4232 | 140.2048 | 137.4765 | 139.2547 | 135.5988 | 0 | 140.9023 | 129.7578 | 143.3314
22/06/2026 | 08:30 | 497.7634 | 496.2906 | 498.8258 | 501.9777 | 504.8758 | 504.2944 | 509.3669 | 503.7409 | 503.1382 | 482.8432 | 509.2019 | 495.1308 | 223.2592 | 219.7332 | 223.107 | 218.151 | 214.9133 | 222.3737 | 225 | 0 | 225 | 142.4232 | 139.9584 | 137.0786 | 139.2187 | 135.24 | 0 | 140.7267 | 128.8185 | 143.311
22/06/2026 | 09:00 | 502.9041 | 504.2733 | 503.5001 | 507.019 | 509.7847 | 508.3903 | 509.3669 | 507.7816 | 503.1532 | 483.2192 | 509.7616 | 495.1 | 224.8754 | 223.2451 | 224.7479 | 220.7727 | 216.5892 | 222.2527 | 223.9 | 0 | 224.3 | 142.4232 | 139.3478 | 136.9257 | 138.4884 | 135.3918 | 0 | 140.3607 | 129.6846 | 142.535
22/06/2026 | 09:30 | 501.7501 | 502.5928 | 499.0885 | 507.3653 | 510.3887 | 509.0586 | 509.3669 | 507.9981 | 503.4352 | 482.9789 | 509.4667 | 495.0298 | 223.4465 | 222.2142 | 223.9854 | 220.2477 | 218.9886 | 222.3008 | 224.5 | 0 | 224.6 | 142.4232 | 139.6984 | 136.6581 | 138.5479 | 134.9088 | 0 | 140.4486 | 129.0796 | 142.535
22/06/2026 | 10:00 | 501.5927 | 501.3848 | 502.7648 | 505.731 | 508.8626 | 508.1307 | 509.3669 | 506.584 | 503.2042 | 482.5511 | 509.2815 | 494.2697 | 223.7291 | 222.3792 | 223.2356 | 219.8278 | 218.1691 | 222.3888 | 223.9 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 139.8818 | 136.3433 | 137.5724 | 134.3154 | 0 | 140.4339 | 129.1195 | 141.7589
22/06/2026 | 10:30 | 498.183 | 493.7698 | 495.9373 | 500.7369 | 504.3545 | 505.7753 | 509.3669 | 504.4004 | 502.5349 | 481.8145 | 509.3494 | 493.9365 | 223.1671 | 221.7674 | 223.5 | 219.5646 | 216.9288 | 222.0851 | 223.9 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 139.4146 | 139.0655 | 138.3959 | 134.9502 | 0 | 140.3315 | 128.3659 | 141.7997
22/06/2026 | 11:00 | 499.3371 | 497.4461 | 494.7294 | 501.1401 | 504.997 | 504.7437 | 509.3669 | 504.6443 | 502.7197 | 481.6031 | 509.0846 | 494.3532 | 223.0319 | 223.7211 | 224.3559 | 219.4714 | 216.9288 | 221.9245 | 223.9 | 0 | 223.9 | 142.4232 | 139.6192 | 138.8278 | 138.1245 | 134.412 | 0 | 140.4046 | 128.7532 | 141.7385
22/06/2026 | 11:30 | 502.9041 | 498.4964 | 494.7294 | 501.8118 | 505.5533 | 505.7994 | 509.3669 | 505.5122 | 502.4657 | 482.1472 | 509.8979 | 494.2661 | 223.5391 | 224.3708 | 224.966 | 219.2789 | 217.1502 | 221.9354 | 223.9 | 0 | 224.1 | 142.4232 | 139.7582 | 138.7374 | 138.1794 | 134.55 | 0 | 140.3754 | 128.4226 | 141.7385
22/06/2026 | 12:00 | 502.3271 | 494.9778 | 494.7294 | 499.3567 | 502.6815 | 503.8643 | 509.3669 | 503.9377 | 502.2871 | 482.0418 | 509.9384 | 494.4151 | 223.0364 | 223.0074 | 224.5587 | 220.3001 | 217.9476 | 221.8443 | 223.9 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 139.6259 | 138.9401 | 138.7663 | 134.4948 | 0 | 140.5071 | 128.836 | 142.1469
22/06/2026 | 12:30 | 501.4353 | 497.131 | 495.6747 | 502.2298 | 504.2394 | 505.6814 | 509.3669 | 505.9668 | 503.1966 | 483.1204 | 510.06 | 495.0459 | 223.3104 | 224.8249 | 225.2124 | 221.2117 | 218.9886 | 222.0927 | 224.3 | 0 | 224.4 | 142.4232 | 139.6973 | 139.2017 | 139.0483 | 135.033 | 0 | 140.4046 | 129.1313 | 142.535
22/06/2026 | 13:00 | 504.1631 | 501.7 | 498.9309 | 503.8089 | 506.2821 | 505.7147 | 509.3669 | 506.666 | 504.3246 | 483.5287 | 510.3114 | 495.7433 | 223.6451 | 225.7207 | 225.8316 | 221.7887 | 219.7121 | 222.1757 | 224.5 | 0 | 224.8 | 142.4232 | 140.1328 | 139.4399 | 139.6586 | 135.723 | 0 | 140.8145 | 129.4904 | 142.9434
22/06/2026 | 13:30 | 500.6485 | 499.3892 | 502.8698 | 502.7871 | 506.0458 | 506.3058 | 509.3669 | 506.4998 | 503.5258 | 483.6416 | 510.4162 | 494.8322 | 223.2969 | 224.1091 | 225.5464 | 221.8832 | 219.749 | 222.3248 | 224.5 | 0 | 224.8 | 142.4232 | 140.731 | 139.2016 | 139.1408 | 135.4194 | 0 | 141.0341 | 128.9737 | 142.535
22/06/2026 | 14:00 | 503.114 | 500.9647 | 501.2418 | 504.1006 | 507.1476 | 506.6514 | 509.3669 | 507.0103 | 504.3235 | 483.4099 | 510.6575 | 495.041 | 223.904 | 225.3881 | 225.9743 | 221.9209 | 219.6309 | 222.1704 | 224.5 | 0 | 224.9 | 142.4232 | 140.1557 | 139.1525 | 139.2086 | 135.1434 | 0 | 140.917 | 129.324 | 142.535
22/06/2026 | 14:30 | 502.7992 | 499.6518 | 497.4604 | 501.2221 | 504.0288 | 503.813 | 509.3669 | 504.7542 | 502.8029 | 482.5562 | 509.4835 | 494.7695 | 223.733 | 224.8188 | 225.643 | 220.4939 | 218.4939 | 222.09 | 224.5 | 0 | 224.5 | 142.4232 | 139.7059 | 138.815 | 138.7432 | 134.8536 | 0 | 140.4778 | 128.8197 | 142.1265
22/06/2026 | 15:00 | 502.0648 | 495.8705 | 496.2524 | 500.2591 | 502.6494 | 503.05 | 509.3669 | 503.9044 | 502.4009 | 482.5607 | 509.8548 | 494.4478 | 224.1394 | 223.4173 | 225.2172 | 220.1825 | 218.6785 | 222.0588 | 223.9 | 0 | 224.5 | 142.4232 | 139.9861 | 138.7878 | 138.6149 | 134.7708 | 0 | 140.5949 | 128.6731 | 142.1265
22/06/2026 | 15:30 | 503.6385 | 498.4964 | 497.933 | 500.5278 | 502.7884 | 503.9105 | 509.3669 | 504.0569 | 501.8478 | 482.2661 | 509.2508 | 494.5255 | 224.2227 | 224.2218 | 225.3537 | 220.3556 | 218.612 | 221.8271 | 223.9 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 139.7494 | 138.768 | 139.073 | 134.8536 | 0 | 140.4486 | 128.7791 | 142.5145
22/06/2026 | 16:00 | 502.2222 | 497.131 | 497.933 | 500.6472 | 503.202 | 503.9876 | 509.3669 | 502.9832 | 501.6352 | 481.2714 | 509.0824 | 493.1229 | 223.9622 | 223.33 | 225.6511 | 220.5655 | 218.9516 | 222.0583 | 224.5 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 139.6504 | 138.7883 | 138.9537 | 134.274 | 0 | 140.4778 | 129.1826 | 142.1469
22/06/2026 | 16:30 | 504.0582 | 499.6518 | 497.933 | 499.4273 | 502.5621 | 502.6126 | 509.3669 | 494.9002 | 498.7418 | 477.8271 | 505.6163 | 490.4984 | 224.2588 | 223.9123 | 225.2851 | 219.9856 | 217.4603 | 221.2831 | 222.7 | 0 | 223.4 | 142.4232 | 140.6557 | 138.3262 | 138.3186 | 134.0532 | 0 | 141.5903 | 128.6311 | 141.7385
22/06/2026 | 17:00 | 503.5861 | 501.0698 | 497.933 | 501.1118 | 504.2094 | 504.1207 | 509.3669 | 493.0941 | 497.6082 | 481.1795 | 503.8644 | 489.8046 | 223.402 | 225.0032 | 226.4569 | 220.8705 | 217.8959 | 221.0095 | 223.2 | 0 | 223 | 142.4232 | 139.9949 | 138.2951 | 138.2164 | 133.7358 | 0 | 141.1512 | 129.4757 | 141.3504
22/06/2026 | 17:30 | 504.268 | 502.2252 | 497.933 | 502.8177 | 505.593 | 504.073 | 509.3669 | 492.9332 | 495.9562 | 479.9229 | 503.4709 | 490.2444 | 223.6268 | 226.4022 | 226.831 | 221.5758 | 218.3832 | 220.9227 | 222 | 0 | 222.2 | 142.4232 | 140.1367 | 137.9703 | 138.4912 | 134.5362 | 0 | 140.9609 | 130.1742 | 140.554
22/06/2026 | 18:00 | 505.2122 | 505.9539 | 497.933 | 505.0363 | 507.7239 | 505.174 | 509.3669 | 493.8672 | 496.4076 | 479.6218 | 503.9412 | 490.1403 | 225.2852 | 227.0856 | 227.596 | 222.854 | 219.6161 | 220.6298 | 222.6 | 0 | 222.4 | 142.4232 | 139.9632 | 138.2445 | 138.3687 | 134.9364 | 0 | 140.8877 | 130.6599 | 140.554
22/06/2026 | 18:30 | 504.0057 | 501.91 | 497.933 | 503.5381 | 507.1925 | 505.174 | 509.3669 | 493.0021 | 496.2241 | 479.8149 | 504.0915 | 489.2292 | 224.1949 | 225.5094 | 226.8932 | 222.7117 | 219.7047 | 220.8511 | 222.6 | 0 | 222.8 | 142.4232 | 140.1592 | 138.437 | 138.4599 | 134.6742 | 0 | 140.9609 | 130.502 | 140.1659
22/06/2026 | 19:00 | 503.0615 | 500.7546 | 497.933 | 504.0624 | 507.5491 | 505.174 | 509.3669 | 494.9083 | 498.2812 | 481.5213 | 505.0033 | 491.4338 | 223.3967 | 225.0754 | 226.6652 | 223.0194 | 219.7047 | 220.8798 | 223.3 | 0 | 223.8 | 142.4232 | 141.1416 | 138.6608 | 137.7134 | 134.8812 | 0 | 141.8684 | 131.0418 | 140.1659
22/06/2026 | 19:30 | 503.5336 | 502.3827 | 497.933 | 505.4018 | 508.4558 | 506.2348 | 509.3669 | 494.839 | 498.0565 | 482.4576 | 505.0308 | 491.9204 | 223.4025 | 225.9573 | 226.9119 | 223.4968 | 220.3322 | 221.2878 | 223.9 | 0 | 223.9 | 142.4232 | 141.4086 | 138.7373 | 137.8369 | 134.6604 | 0 | 142.249 | 130.1218 | 140.1455
22/06/2026 | 20:00 | 503.9533 | 502.2252 | 497.933 | 506.0386 | 509.0118 | 507.2419 | 509.3669 | 493.876 | 497.5932 | 481.9403 | 505.3728 | 491.8888 | 223.6315 | 225.8369 | 226.9827 | 223.5212 | 220.849 | 221.0696 | 223.3 | 0 | 223.7 | 142.4232 | 141.3893 | 138.6304 | 137.8783 | 134.7156 | 0 | 141.9562 | 129.3642 | 140.1455
22/06/2026 | 20:30 | 504.5303 | 504.0107 | 497.933 | 506.5412 | 509.5017 | 507.2419 | 509.3669 | 493.9264 | 497.7336 | 482.0929 | 504.4687 | 490.8971 | 224.1244 | 226.2064 | 227.0995 | 223.6596 | 221.1074 | 220.9777 | 223.2 | 0 | 223.7 | 142.4232 | 140.8564 | 139.0389 | 137.8351 | 135.0468 | 0 | 141.7513 | 128.9065 | 140.1455
22/06/2026 | 21:00 | 505.0024 | 501.0172 | 500.6115 | 505.6519 | 508.9609 | 506.0913 | 509.3669 | 492.944 | 497.3905 | 481.2278 | 505.2312 | 490.956 | 224.7086 | 225.4498 | 227.0278 | 223.5478 | 220.0295 | 220.8652 | 222.7 | 0 | 223.7 | 142.4232 | 140.2674 | 138.865 | 138.1657 | 135.2538 | 0 | 141.4586 | 128.5745 | 140.554
22/06/2026 | 21:30 | 504.5828 | 502.1201 | 504.708 | 505.6792 | 508.8668 | 505.2646 | 509.3669 | 492.4703 | 497.4565 | 481.3146 | 504.82 | 490.973 | 224.9786 | 225.8912 | 227.2548 | 223.7321 | 219.845 | 221.0833 | 222.6 | 0 | 223.9 | 142.4232 | 140.3498 | 139.0292 | 137.8516 | 135.102 | 0 | 141.3122 | 128.6704 | 141.3504
22/06/2026 | 22:00 | 506.9433 | 504.2208 | 506.126 | 506.3242 | 508.1108 | 506.3886 | 509.3669 | 492.7578 | 498.9633 | 482.3702 | 504.6737 | 491.6273 | 225.3559 | 226.2197 | 227.6301 | 221.3782 | 218.6342 | 221.3924 | 223.3 | 0 | 224.2 | 142.4232 | 140.604 | 139.2818 | 138.4735 | 135.7368 | 0 | 141.5903 | 126.4408 | 141.7385
22/06/2026 | 22:30 | 502.3271 | 507.897 | 505.3907 | 509.6456 | 510.7492 | 508.0387 | 509.3669 | 493.3349 | 498.8961 | 483.603 | 505.5955 | 492.144 | 222.6858 | 225.3492 | 227.5306 | 221.1371 | 218.7302 | 221.1995 | 223.9 | 0 | 224.8 | 142.4232 | 140.7968 | 139.316 | 138.1018 | 134.1636 | 0 | 141.8684 | 126.4414 | 141.3504
22/06/2026 | 23:00 | 502.2747 | 506.0064 | 506.8613 | 510.8431 | 512.0882 | 508.8102 | 509.3669 | 492.8361 | 499.2234 | 481.9411 | 506.4853 | 493.1111 | 222.9885 | 224.6152 | 227.3755 | 221.8498 | 219.3872 | 221.5612 | 223.9 | 0 | 224.8 | 142.4232 | 140.8733 | 139.5658 | 138.4872 | 134.757 | 0 | 141.9123 | 127.5965 | 142.1469
22/06/2026 | 23:30 | 500.2289 | 498.0763 | 497.3028 | 509.6617 | 509.9417 | 507.8555 | 509.3669 | 492.4782 | 498.7087 | 483.049 | 505.8251 | 492.5084 | 221.9555 | 220.4973 | 227.4461 | 221.1607 | 219.5201 | 221.4677 | 223.3 | 0 | 225.1 | 142.4232 | 141.062 | 139.7722 | 138.8115 | 134.8812 | 0 | 141.9123 | 127.6586 | 142.9434
23/06/2026 | 00:00 | 499.7567 | 500.4395 | 495.5697 | 511.1172 | 512.9964 | 509.7821 | 509.3669 | 495.3608 | 499.234 | 483.7839 | 506.559 | 493.4901 | 222.6617 | 223.2673 | 227.0779 | 222.4316 | 220.7383 | 221.6605 | 223.9 | 0 | 225.4 | 142.4232 | 141.0456 | 140.0593 | 138.662 | 135.2814 | 0 | 142.1758 | 128.178 | 142.9434
MÁXIMO |  | 506.9433 | 511.6258 | 510.4851 | 518.9983 | 519.813 | 515.1443 | 509.3669 | 507.9981 | 504.3246 | 488.0611 | 510.6575 | 497.076 | 226.0205 | 227.1899 | 228.4617 | 224.5365 | 222.7981 | 222.9828 | 225.7 | 0 | 226.2 | 142.4232 | 141.8066 | 140.0593 | 139.7833 | 135.861 | 0 | 142.5125 | 131.3802 | 144.1075
MÍNIMO |  | 497.7634 | 493.7698 | 494.7294 | 499.3567 | 502.5621 | 502.6126 | 509.3669 | 492.4703 | 495.3449 | 477.8271 | 503.4709 | 489.2292 | 221.9555 | 219.7332 | 223.107 | 218.151 | 214.9133 | 220.6298 | 222 | 0 | 222.2 | 142.4232 | 139.3478 | 136.3433 | 137.5724 | 133.7358 | 0 | 140.3315 | 126.4408 | 140.1455
PROMEDIO |  | 502.3118 | 502.84 | 501.6017 | 507.5398 | 509.835 | 507.9291 | 509.3669 | 501.3574 | 500.0564 | 482.3716 | 506.9964 | 492.7103 | 224.0546 | 224.6749 | 226.3186 | 221.9558 | 219.5143 | 221.754 | 223.7396 | 0 | 224.4771 | 142.4232 | 140.3824 | 138.7873 | 138.7648 | 135.0448 | 0 | 141.3229 | 129.364 | 142.3558
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 08:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 08:17:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 22/06/2026 00:30:00 | 22/06/2026 07:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 22/06/2026 04:35:00 | 22/06/2026 18:03:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 22/06/2026 21:50:00 | 23/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/06/2026 21:50:00 | 23/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.208
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.209
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.208
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.209
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.208
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.209
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.209
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.208
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:38:58 | 59.811 | 15:07:18 | 60.208

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 22 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 22 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/06/2026 | 00:30 | 6431.2 | 6521.2905 | 1.401%
22/06/2026 | 01:00 | 6329 | 6403.2592 | 1.173%
22/06/2026 | 01:30 | 6288.4 | 6310.3363 | 0.3488%
22/06/2026 | 02:00 | 6206.3 | 6242.141 | 0.5775%
22/06/2026 | 02:30 | 6111.4 | 6196.4726 | 1.392%
22/06/2026 | 03:00 | 6036.8 | 6162.6696 | 2.085%
22/06/2026 | 03:30 | 6100.4 | 6151.1503 | 0.8319%
22/06/2026 | 04:00 | 6088.6 | 6140.8882 | 0.8588%
22/06/2026 | 04:30 | 6145.3 | 6194.1055 | 0.7942%
22/06/2026 | 05:00 | 6210.9 | 6280.7083 | 1.124%
22/06/2026 | 05:30 | 6393.7 | 6421.4975 | 0.4348%
22/06/2026 | 06:00 | 6523.7 | 6616.7686 | 1.427%
22/06/2026 | 06:30 | 6786.8 | 6841.54 | 0.8066%
22/06/2026 | 07:00 | 6704.9 | 6820.7134 | 1.727%
22/06/2026 | 07:30 | 6984.2 | 6977.4004 | -0.09736%
22/06/2026 | 08:00 | 7062.1 | 7146.713 | 1.198%
22/06/2026 | 08:30 | 7325.5 | 7353.9365 | 0.3882%
22/06/2026 | 09:00 | 7350.5 | 7526.4432 | 2.394%
22/06/2026 | 09:30 | 7607.3 | 7672.0172 | 0.8507%
22/06/2026 | 10:00 | 7726.9 | 7804.6489 | 1.006%
22/06/2026 | 10:30 | 7886.6 | 7927.4577 | 0.5181%
22/06/2026 | 11:00 | 7965.1 | 8006.6074 | 0.5211%
22/06/2026 | 11:30 | 7970.2 | 8092.4565 | 1.534%
22/06/2026 | 12:00 | 8111 | 8094.1675 | -0.2075%
22/06/2026 | 12:30 | 7981 | 8046.8426 | 0.825%
22/06/2026 | 13:00 | 7819.5 | 7968.1379 | 1.901%
22/06/2026 | 13:30 | 7819.8 | 7921.302 | 1.298%
22/06/2026 | 14:00 | 7816.5 | 7938.7858 | 1.564%
22/06/2026 | 14:30 | 7958.9 | 8036.5642 | 0.9758%
22/06/2026 | 15:00 | 8000.5 | 8058.5382 | 0.7254%
22/06/2026 | 15:30 | 8051.8 | 8085.1374 | 0.414%
22/06/2026 | 16:00 | 8014.7 | 8077.0046 | 0.7774%
22/06/2026 | 16:30 | 8111.6 | 8049.0556 | -0.771%
22/06/2026 | 17:00 | 8073.9 | 8010.7666 | -0.7819%
22/06/2026 | 17:30 | 8091 | 8013.6682 | -0.9558%
22/06/2026 | 18:00 | 7897.5 | 7931.2487 | 0.4273%
22/06/2026 | 18:30 | 8001.3 | 8049.803 | 0.6062%
22/06/2026 | 19:00 | 8003.5 | 8046.1221 | 0.5325%
22/06/2026 | 19:30 | 7994.3 | 8013.9278 | 0.2455%
22/06/2026 | 20:00 | 7960.8 | 7990.0122 | 0.367%
22/06/2026 | 20:30 | 7931.3 | 7942.0666 | 0.1357%
22/06/2026 | 21:00 | 7907.3 | 7878.2392 | -0.3675%
22/06/2026 | 21:30 | 7811.3 | 7798.9527 | -0.1581%
22/06/2026 | 22:00 | 7724 | 7703.4695 | -0.2658%
22/06/2026 | 22:30 | 7644.1 | 7578.5698 | -0.8573%
22/06/2026 | 23:00 | 7404.9 | 7368.7715 | -0.4879%
22/06/2026 | 23:30 | 7140.3 | 7141.6441 | 0.01882%
23/06/2026 | 00:00 | 7073.3 | 6900.7201 | -2.44%

## DESVIACIÓN
lunes, 22 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/06/2026 | 00:30 | 66.8 | 59.6206 | 93.4903 | -26.6903 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 25.6813 |  | 22.2 | 99.4 | 97.6892 | 97.6892 | 1.7108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 135.5838 | 135.5839 | -8.0838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 127.9 | 135.5838 | 135.5839 | -7.6838 | 222.8 | 203.9865 | 203.9865 | 18.8135 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55863 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 313.1 | 272.6238 | 562.8062 | -249.7062 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 145.3273 | 145.3273 | -4.9273 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 53.3142 | 64.2443 | -3.3443 | 26.1 | 26.943 | 26.943 | -0.84302 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 157.9658 |  | 0 | 42 | 46.4759 | 46.4759 | -4.476 | 45.4 | 45 | 57.7027 | -12.3027 | 28.2 | 31.9993 | 31.9993 | -3.7993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.9 | 79.0287 | 79.0287 | -3.1287 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 179.3 | 185.298 | 185.2979 | -5.998 | 99.5 | 32.4669 | 44.5574 | 54.9426 | 38.9 | 45 | 46.8097 | -7.9097 | 29.8 | 29.403 | 29.403 | 0.39701 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 85 | 20.7254 | 24.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.1 | 70.0153 | 75.9855 | 3.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 33.1812 | 35.2239 | -6.6239 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.9067 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 16.5803 | 31.3627 | 45.1373 | 169.5 | 154.1687 | 130.5151 | 38.9849 | 167.7 | 154.1687 | 130.5151 | 37.1849 | 199.7 | 154.1687 | 130.5151 | 69.1849 | 265.4 | 231.9475 | 196.3606 | 69.0394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 53.5 | 67.5969 | 115.5335 | -62.0335 | 77.7 | 75.4507 | 99.4662 | -21.7662 | 62.5 | 66.4848 | 66.8097 | -4.3097 | 75.8 | 65.6631 | 72.3742 | 3.4258 | 29.8 | 27.043 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 151.7718 | 103.8943 | -8.1943 | 95.2 | 151.7718 | 103.8943 | -8.6943 | 117.6 | 152.2276 | 104.2063 | 13.3937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9551 | -2.1551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 89 | 100.3354 | 100.3354 | -11.3354 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.6424 | 8.6424 | -1.0424 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 1.6709 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.17 | 1.17 | -0.37 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.5 | 11.4875 | 11.4876 | 8.0124 | 5.3 |  |  | 5.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 26.3192 | 26.3192 | 0.9808 | 68.4 | 77.691 | 77.691 | -9.291 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 10.3 | 8.3313 | 8.1082 | 2.1918 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 19.8 | 17.2522 | 17.2522 | 2.5478 | 32 | 40.6 | 36.1399 | -4.1399 | 0 |  |  | 0 | 95.4 | 105.5397 | 105.5397 | -10.1397 | 109 | 105.1906 | 105.1906 | 3.8094 | 15.5 | 13.887 | 13.887 | 1.613 | 13.3 | 10.6301 | 10.6301 | 2.6699 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.3 | 9.8831 | 9.8831 | -2.5831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 89 | 89 | -12.8 | 97.1 | 120 | 120 | -22.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.8 | 18.8406 | 18.8406 | -0.04058 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 25.1 | 22 | 22 | 3.1 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
22/06/2026 | 01:00 | 65.5 | 58.9203 | 92.1725 | -26.6725 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  |  | 22.1 | 100.8 | 97.6892 | 97.6892 | 3.1108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 135.5839 | -7.2839 | 128.7 | 135.5838 | 135.5839 | -6.8838 | 128.6 | 135.5838 | 135.5839 | -6.9839 | 224.8 | 203.9865 | 203.9865 | 20.8135 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35863 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 325.1 | 280.7452 | 562.806 | -237.706 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 145.3273 | 145.3273 | -6.0273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 53.3633 | 64.1538 | -3.7538 | 21.4 | 20.7254 | 26.943 | -5.543 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 46.4759 | 46.4759 | -3.876 | 54.3 | 61.8357 | 57.7025 | -3.4025 | 31.5 | 31.9993 | 31.9993 | -0.4993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 74.4 | 79.0287 | 79.0287 | -4.6287 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 180.3 | 185.298 | 185.2979 | -4.998 | 98.4 | 57.6244 | 43.1742 | 55.2258 | 41.7 | 46.8097 | 46.8097 | -5.1097 | 29.7 | 29.403 | 29.403 | 0.29701 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 85 | 20.7254 | 32.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.6 | 67.6516 | 75.8799 | 3.7201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 30.8254 | 31.8029 | -3.1029 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.9067 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 47.3389 | 29.6715 | 46.7285 | 140.7 | 153.4706 | 120.0062 | 20.6938 | 140.8 | 153.4706 | 120.0062 | 20.7938 | 141 | 153.4706 | 120.0062 | 20.9938 | 226.8 | 230.8973 | 180.5498 | 46.2502 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 53.6 | 62.756 | 115.5335 | -61.9335 | 78.8 | 89.0215 | 97.3733 | -18.5733 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 76.1 | 70.9687 | 72.3742 | 3.7258 | 29.8 | 29.2281 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 151.7718 | 103.8942 | -8.0942 | 95.7 | 151.7718 | 103.8942 | -8.1942 | 118.4 | 152.2276 | 104.2062 | 14.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9551 | -2.1551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 99.9355 | 99.9355 | 11.3645 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3351 | 7.3351 | -0.9351 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.14 | 1.14 | -0.34 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.3 | 11.4875 | 11.4876 | 7.8124 | 5.4 |  |  | 5.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 26.0888 | 26.0888 | 1.8112 | 69.7 | 77.213 | 77.213 | -7.513 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 8.1 | 7.789 | 7.3207 | 0.77928 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 17.9 | 16.2999 | 16.2999 | 1.6001 | 35.4 | 38.4 | 34.8856 | 0.5144 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 104.0643 | 104.0643 | -6.2643 | 107.9 | 105.2237 | 105.2237 | 2.6763 | 15.2 | 14.2316 | 14.2316 | 0.9684 | 10.5 | 10.6272 | 10.6272 | -0.1272 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.9 | 10.1647 | 10.1647 | -3.2647 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.2 | 84 | 84 | -12.8 | 94.1 | 116 | 116 | -21.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19 | 18.8406 | 18.8406 | 0.15942 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 25.2 | 22 | 22 | 3.2 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 16 | 17.69 | 17.69 | -1.69
22/06/2026 | 01:30 | 64.2 | 57.9599 | 90.9521 | -26.7521 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 |  |  | 21.9 | 100.7 | 97.6892 | 97.6892 | 3.0108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 135.5839 | -7.3838 | 128.4 | 135.5838 | 135.5839 | -7.1838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 225.4 | 203.9865 | 203.9865 | 21.4135 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 336.6 | 278.4966 | 562.8058 | -226.2058 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 145.3273 | 145.3273 | -7.0273 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 51.9313 | 62.6571 | -2.4571 | 24.3 | 28.202 | 26.943 | -2.643 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 46.4759 | 46.4759 | -2.476 | 54.8 | 61.8357 | 57.7023 | -2.9023 | 28.4 | 31.9993 | 31.9993 | -3.5993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 73.1 | 79.0287 | 79.0287 | -5.9287 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 180 | 185.298 | 185.2979 | -5.298 | 97.4 | 57.1594 | 40.3057 | 57.0943 | 41.7 | 46.8097 | 46.8097 | -5.1097 | 29.2 | 29.403 | 29.403 | -0.20299 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 50.0589 | 20.7254 | 8.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.7 | 66.0723 | 73.7449 | 5.9551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 | 30.4187 | 26.7628 | 1.7372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.9067 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 46.7704 | 26.1644 | 50.1356 | 140.2 | 144.4625 | 105.8848 | 34.3152 | 140.2 | 144.4625 | 105.8848 | 34.3152 | 140.6 | 144.4625 | 105.8848 | 34.7152 | 226.6 | 217.3445 | 159.3042 | 67.2958 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 53.8 | 62.6806 | 115.5335 | -61.7335 | 78.8 | 87.3697 | 92.6486 | -13.8485 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 72 | 68.8242 | 72.3742 | -0.37418 | 29.7 | 28.3448 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 151.7718 | 103.8942 | -8.4942 | 95 | 151.7718 | 103.8942 | -8.8942 | 117.8 | 152.2276 | 104.2061 | 13.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9551 | -2.1551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 105 | 100.4697 | 100.4697 | 4.5303 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.95 | 6.95 | -1.35 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.11 | 1.11 | -0.31 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.2 | 11.4875 | 11.4876 | 7.7124 | 5.4 |  |  | 5.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.3813 | 26.3813 | -1.0813 | 72.8 | 76.8339 | 76.8339 | -4.0339 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 8 | 7.6954 | 6.1605 | 1.8395 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 18.2 | 18.0357 | 18.0357 | 0.1643 | 27.1 | 34 | 34.3762 | -7.2762 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 102.4569 | 102.4569 | -6.2569 | 106.1 | 105.4063 | 105.4063 | 0.6937 | 13.8 | 13.1255 | 13.1255 | 0.6745 | 13.2 | 9.6569 | 9.6569 | 3.5431 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4.1 | 10.287 | 10.287 | -6.187 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 80 | 80 | -4.4 | 99.6 | 115 | 115 | -15.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.8 | 18.8406 | 18.8406 | -0.04058 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 25.8 | 22 | 22 | 3.8 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.8 | 17.69 | 17.69 | -2.89
22/06/2026 | 02:00 | 65.3 | 56.9557 | 89.9149 | -24.6149 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 |  |  | 22 | 100.8 | 97.6892 | 97.6892 | 3.1108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.6 | 135.5838 | 135.5839 | -6.9839 | 126.9 | 135.5838 | 135.5839 | -8.6838 | 128 | 135.5838 | 135.5839 | -7.5838 | 223.9 | 203.9865 | 203.9865 | 19.9135 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84137 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 369.2 | 284.9649 | 562.8058 | -193.6059 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 145.3273 | 145.3273 | -5.1273 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 51.6791 | 62.3937 | -1.9937 | 21.4 | 20.7254 | 26.943 | -5.543 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 46.4759 | 46.4759 | -3.2759 | 30.8 | 31.0881 | 57.7022 | -26.9022 | 29.9 | 31.9993 | 31.9993 | -2.0993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 73.2 | 79.0287 | 79.0287 | -5.8287 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 180.2 | 185.298 | 185.2979 | -5.0979 | 69.3 | 56.305 | 39.0818 | 30.2182 | 41.6 | 46.8097 | 46.8097 | -5.2097 | 36.3 | 29.403 | 29.403 | 6.897 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 46.9075 | 20.7254 | 20.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79.7 | 62.6765 | 70.2656 | 9.4344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 | 27.6536 | 4.6632 | 23.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.9067 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 45.7258 | 24.6681 | 16.0319 | 112.1 | 138.111 | 98.8915 | 13.2085 | 112.3 | 138.111 | 98.8915 | 13.4085 | 112.2 | 138.111 | 98.8915 | 13.3085 | 208.4 | 207.7886 | 148.7828 | 59.6172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 74.9 | 82.2947 | 121.3306 | -46.4306 | 84.2 | 84.2404 | 92.8426 | -8.6426 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 70.8 | 68.8354 | 72.3742 | -1.5742 | 29.6 | 28.3495 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 151.7718 | 103.8941 | -9.0941 | 94.9 | 151.7718 | 103.8941 | -8.9941 | 117.8 | 152.2276 | 104.2061 | 13.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9551 | -2.1551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 94.6 | 102.6333 | 102.6333 | -8.0333 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.0289 | 7.0289 | 0.0711 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.09 | 1.09 | -0.29 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.3 | 11.4875 | 11.4876 | 7.8124 | 5.4 |  |  | 5.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 26.3145 | 26.3145 | 1.9855 | 78.2 | 76.8368 | 76.8368 | 1.3632 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 8.1 | 7.0589 |  | 8.1 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 22.7 | 18.4482 | 18.4482 | 4.2518 | 24.9 | 29.6 | 33.8167 | -8.9167 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 100.3471 | 100.3471 | -4.5471 | 103.3 | 102.4863 | 102.4863 | 0.8137 | 17.1 | 13.0851 | 13.0851 | 4.0149 | 12.9 | 10.0438 | 10.0438 | 2.8562 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4.8 | 7.0738 | 7.0738 | -2.2738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 79 | 79 | 15.9 | 109 | 115 | 115 | -6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.1 | 22 | 22 | 4.1 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
22/06/2026 | 02:30 | 64.1 | 57.1892 | 89.7373 | -25.6373 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  |  | 22.1 | 101.9 | 97.6892 | 97.6892 | 4.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 135.5838 | 135.5839 | -8.9839 | 126.4 | 135.5838 | 135.5839 | -9.1838 | 126.3 | 135.5838 | 135.5839 | -9.2838 | 224.2 | 203.9865 | 203.9865 | 20.2135 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 270.1 | 270.2338 | 562.806 | -292.706 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 145.3273 | 145.3273 | -8.4273 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 51.5878 | 62.2062 | -1.3062 | 64 | 102.4155 | 20.7254 | 43.2746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 46.4759 | 46.4759 | -2.476 | 45.1 | 45 | 52.8511 | -7.7511 | 31.1 | 31.9993 | 31.9993 | -0.8993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 73 | 79.0287 | 79.0287 | -6.0287 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 179.7 | 185.298 | 185.2979 | -5.5979 | 66.8 | 54.2577 | 38.7773 | 28.0227 | 41.8 | 46.8097 | 46.8097 | -5.0097 | 27.4 | 29.403 | 29.403 | -2.003 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 85 | 20.7254 | 5.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.1 | 63.9375 | 70.5062 | -10.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 |  |  | 28.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 25.9067 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 43.2227 | 24.2957 | 16.3043 | 115.7 | 113.1642 | 96.333 | 19.367 | 115.4 | 113.1642 | 96.333 | 19.067 | 115.5 | 113.1642 | 96.333 | 19.167 | 203.3 | 170.2561 | 144.9334 | 58.3666 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 42.9 | 71.742 | 116.5492 | -73.6492 | 70.4 | 88.4071 | 92.576 | -22.176 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 66.1 | 70.7795 | 72.3742 | -6.2742 | 29.9 | 29.1501 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 151.7718 | 103.8941 | -7.8941 | 95.5 | 151.7718 | 103.8941 | -8.3941 | 117.8 | 152.2276 | 104.2061 | 13.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9551 | -2.1551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 102.0899 | 102.0899 | 13.8101 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 6.669 | 6.669 | 2.431 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.07 | 1.07 | -0.27 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.5 | 11.4875 | 11.4876 | 8.0124 | 5.3 |  |  | 5.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 26.6079 | 26.6079 | 3.5921 | 79.7 | 77.5377 | 77.5377 | 2.1623 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 25.4 | 17.382 | 17.382 | 8.018 | 25.1 | 27.7 | 31.0955 | -5.9955 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 96.7488 | 96.7488 | -1.6488 | 101.8 | 101.8623 | 101.8623 | -0.0623 | 15.5 | 12.2778 | 12.2778 | 3.2222 | 11 | 8.9726 | 8.9726 | 2.0274 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 1.2 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.7 | 6.369 | 6.369 | -0.669 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.3 | 78 | 78 | 23.3 | 110.6 | 114 | 114 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.8 | 18.8406 | 18.8406 | -0.04058 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 25.9 | 22 | 22 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
22/06/2026 | 03:00 | 60 | 57.8832 | 88.9987 | -28.9987 | 642.7 | 650 | 650 | -7.3 | 212.8 | 210.435 | 210.435 | 2.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 93.7 | 97.6892 | 97.6892 | -3.9892 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 135.5838 | 135.5839 | -8.4839 | 127.7 | 135.5838 | 135.5839 | -7.8838 | 127.1 | 135.5838 | 135.5839 | -8.4839 | 224.4 | 203.9865 | 203.9865 | 20.4135 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65863 | 106 | 103.3301 | 103.33 | 2.67 | 272.1 | 264.4367 | 562.8033 | -290.7033 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 145.3273 | 145.3273 | -10.1273 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 4.7 | 2.7406 | 2.7406 | 1.9594 | 0 |  |  | 0 | 57.8 | 51.8364 | 62.1206 | -4.3206 | 83 | 109.7305 | 45.1702 | 37.8298 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 46.4759 | 46.4759 | -2.476 | 49.8 | 61.8357 | 52.851 | -3.051 | 29 | 31.9993 | 31.9993 | -2.9993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 70.7 | 79.0287 | 79.0287 | -8.3287 | 171.3 | 184.7432 | 184.7432 | -13.4432 | 171.4 | 184.7432 | 184.7432 | -13.3432 | 179.5 | 185.298 | 185.2979 | -5.798 | 47.7 | 53.1281 | 34.818 | 12.882 | 40.4 | 46.8097 | 46.8097 | -6.4097 | 28.9 | 29.403 | 29.403 | -0.50299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 85 | 20.7257 | 25.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 59.3 | 65.1086 | 68.1236 | -8.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 |  |  | 27.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 25.9067 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 41.8416 | 19.4549 | 0.74515 | 115.3 | 106.7215 | 96.0832 | 19.2169 | 115 | 106.7215 | 96.0832 | 18.9169 | 115.4 | 106.7215 | 96.0832 | 19.3168 | 204 | 160.5631 | 144.5575 | 59.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 38.8 | 55.0204 | 77.8194 | -39.0194 | 69 | 88.7979 | 92.4461 | -23.4461 | 60.4 | 66.8097 | 66.8097 | -6.4097 | 65.1 | 71.1948 | 72.3741 | -7.2741 | 28.7 | 29.3212 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 151.7718 | 103.8941 | -8.6941 | 94.6 | 151.7718 | 103.8941 | -9.2941 | 117.9 | 152.2276 | 104.2061 | 13.6939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9551 | -2.0551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 101.9167 | 101.9167 | 13.3833 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.3054 | 7.3054 | 1.8946 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 20.3376 | 20.3375 | -10.4375 | 10 |  |  | 10 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.7 | 11.4875 | 11.4876 | 7.2124 | 5.3 |  |  | 5.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 26.3131 | 26.3131 | 3.9869 | 78.7 | 76.6977 | 76.6977 | 2.0023 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.13 | 2.13 | -0.23 | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 28.2 | 17.3965 | 17.3965 | 10.8035 | 22.3 | 25.7 | 30.5467 | -8.2467 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 96.0719 | 96.0719 | -12.7719 | 96.5 | 100.9833 | 100.9833 | -4.4833 | 11.6 | 12.4034 | 12.4034 | -0.8034 | 9 | 9.3395 | 9.3395 | -0.3395 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6.4051 | 6.4051 | -0.4051 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110 | 76 | 76 | 34 | 120.7 | 112 | 112 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26 | 22 | 22 | 4 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | -0.2 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.8 | 17.69 | 17.69 | -2.89
22/06/2026 | 03:30 | 65.9 | 69.0785 | 87.1397 | -21.2397 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 99.3 | 97.6892 | 97.6892 | 1.6108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 225.3 | 203.9865 | 203.9865 | 21.3135 | 207 | 206.0414 | 206.0413 | 0.95865 | 105.7 | 103.3301 | 103.33 | 2.3699 | 364.8 | 308.4009 | 530.8684 | -166.0684 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 145.3273 | 145.3273 | -6.4273 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 50.9034 | 60.2836 | 0.6164 | 25.1 | 20.7254 | 51.7382 | -26.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 46.4759 | 46.4759 | -1.676 | 31 | 31.0881 | 45.0003 | -14.0003 | 31.8 | 31.9993 | 31.9993 | -0.1993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.9 | 79.0287 | 79.0287 | -3.1287 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.3 | 185.298 | 185.2979 | -4.998 | 51.2 | 32.4669 | 32.4672 | 18.7328 | 42.1 | 46.8097 | 46.8097 | -4.7097 | 32.8 | 29.403 | 29.403 | 3.397 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 77 | 76.3285 | 20.7254 | 56.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.5 | 67.911 | 63.6208 | -3.1208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 72.3017 |  | 28.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.5803 | 16.5808 | 4.4192 | 90 | 106.5686 | 96.083 | -6.083 | 89.7 | 106.5686 | 96.083 | -6.383 | 90 | 106.5686 | 96.083 | -6.083 | 178.4 | 160.333 | 144.5573 | 33.8427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 89.9 | 87.9041 | 124.3529 | -34.4529 | 110 | 87.6387 | 87.6418 | 22.3582 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 65.8 | 72.3739 | 72.374 | -6.574 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.8941 | -8.0941 | 95.5 | 103.894 | 103.8941 | -8.3941 | 117.9 | 104.206 | 104.2061 | 13.6939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 122 | 104.2133 | 7.5867 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.1913 | 7.1913 | 0.3087 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 5.4 |  |  | 5.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 26.4058 | 26.4058 | 4.1942 | 79.3 | 76.2952 | 76.2952 | 3.0048 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.13 | 2.13 | 0.27 | 8.1 | 17.3365 |  | 8.1 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 28.7 | 22.37 | 17.3663 | 11.3337 | 23 | 24.1 | 30.6083 | -7.6083 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 94.8451 | 94.8451 | -28.1451 | 89.3 | 97.6369 | 97.6369 | -8.3369 | 11.1 | 12.6833 | 12.6833 | -1.5833 | 7.6 | 9.2965 | 9.2965 | -1.6965 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.2 | 6.3311 | 6.3311 | -1.1311 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.9 | 74 | 74 | 23.9 | 106.5 | 110 | 110 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26 | 22 | 22 | 4 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
22/06/2026 | 04:00 | 62.7 | 70.1567 | 88.491 | -25.791 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 214.2 | 210.435 | 210.435 | 3.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 98.3 | 97.6892 | 97.6892 | 0.6108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130 | 135.5838 | 135.5839 | -5.5838 | 129.9 | 135.5838 | 135.5839 | -5.6838 | 129.7 | 135.5838 | 135.5839 | -5.8838 | 226.5 | 203.9865 | 203.9865 | 22.5135 | 209.9 | 206.0414 | 206.0414 | 3.8586 | 106.9 | 103.3301 | 103.33 | 3.5699 | 394.8 | 341.2756 | 554.8155 | -160.0155 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 145.3273 | 145.3273 | -7.1273 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 50.8436 | 60.2912 | -0.59117 | 54.3 | 34.0377 | 51.6792 | 2.6208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 46.4759 | 46.4759 | -1.5759 | 30.5 | 31.0881 | 52.8512 | -22.3512 | 30.8 | 31.9993 | 31.9993 | -1.1993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.4 | 79.0287 | 79.0287 | -3.6287 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180 | 185.298 | 185.2979 | -5.298 | 49.7 | 32.4669 | 32.4675 | 17.2325 | 44.4 | 45 | 46.8097 | -2.4097 | 32 | 29.403 | 29.403 | 2.597 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 33.5952 | 20.7256 | 29.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 70.9072 | 67.3051 | -6.9051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 | 4.6632 |  | 28.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.5803 | 16.5811 | 4.3189 | 90 | 122.8088 | 96.083 | -6.083 | 89.8 | 122.8088 | 96.083 | -6.283 | 89.9 | 122.8088 | 96.083 | -6.183 | 178.4 | 184.7664 | 144.5574 | 33.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 102.7 | 88.9468 | 83.7426 | 18.9574 | 112.9 | 94.8616 | 92.4434 | 20.4566 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 65.6 | 72.3739 | 72.374 | -6.774 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.8941 | -8.3941 | 95.3 | 103.894 | 103.8941 | -8.5941 | 118.4 | 104.206 | 104.2061 | 14.1939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 122 | 103.084 | 2.316 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 7.5902 | 7.5902 | -3.6902 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19 | 11.4875 | 11.4876 | 7.5124 | 5.6 |  |  | 5.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 25.9892 | 25.9892 | 4.7108 | 79.9 | 75.0893 | 75.0893 | 4.8107 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 29.3 | 22.98 | 17.9758 | 11.3242 | 28 | 22.4 | 29.2859 | -1.2859 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 93.3999 | 93.3999 | -36.5999 | 82.1 | 95.4766 | 95.4766 | -13.3766 | 6.8 | 12.5743 | 12.5743 | -5.7743 | 4.2 | 9.2527 | 9.2527 | -5.0527 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 2.5 | 5.9287 | 5.9287 | -3.4287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.3 | 72 | 72 | 11.3 | 106.3 | 108 | 108 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 25.9 | 22 | 22 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 14.8 | 17.69 | 17.69 | -2.89
22/06/2026 | 04:30 | 64.5 | 71.6001 | 93.7549 | -29.2549 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 98.3 | 97.6892 | 97.6892 | 0.6108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.8 | 135.5838 | 135.5839 | -6.7839 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 128 | 135.5838 | 135.5839 | -7.5838 | 225.5 | 203.9865 | 203.9865 | 21.5135 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25863 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 489.7 | 336.8061 | 562.806 | -73.106 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 145.3273 | 145.3273 | -11.5273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 51.2577 | 61.6049 | -1.0049 | 28.6 | 26.943 | 51.5562 | -22.9562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 46.4759 | 46.4759 | -2.476 | 31.2 | 31.0881 | 52.8514 | -21.6514 | 31.7 | 31.9993 | 31.9993 | -0.2993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.8 | 79.0287 | 79.0287 | -3.2287 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 50.8 | 32.4669 | 39.1273 | 11.6727 | 44.4 | 45 | 46.8097 | -2.4097 | 32.5 | 29.403 | 29.403 | 3.097 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 40.6898 | 20.7258 | 19.9742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 73.8042 | 79.6608 | -19.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 36.5323 |  | 40.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.5803 | 24.7237 | -3.8237 | 90.2 | 127.445 | 102.1461 | -11.9461 | 89.9 | 127.445 | 102.1461 | -12.2461 | 90 | 127.445 | 102.1461 | -12.1461 | 178.9 | 191.7415 | 153.6793 | 25.2207 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 64.7 | 96.8024 | 84.3647 | -19.6647 | 110.3 | 90.0274 | 92.4514 | 17.8486 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 65.8 | 72.3739 | 72.3744 | -6.5744 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.8941 | -8.3941 | 95.5 | 103.894 | 103.8941 | -8.3941 | 118.8 | 104.206 | 104.2061 | 14.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 121 | 100.7928 | 3.3072 | 0 |  |  | 0 | 4 | 7.9763 | 7.9763 | -3.9763 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 6 |  |  | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 25.3526 | 25.3526 | 5.0474 | 80.9 | 74.6681 | 74.6681 | 6.2319 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 8.3 | 9.1027 |  | 8.3 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 27.8 | 22.02 | 17.016 | 10.784 | 31.9 | 20.5 | 23.5421 | 8.3579 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 92.7286 | 92.7286 | -37.8286 | 83.6 | 94.4901 | 94.4901 | -10.8901 | 9.5 | 12.376 | 12.376 | -2.876 | 6 | 8.9198 | 8.9198 | -2.9198 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.6 | 6.4159 | 6.4159 | -4.8159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 70 | 70 | 23.4 | 109.6 | 105 | 105 | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26 | 22 | 22 | 4 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
22/06/2026 | 05:00 | 64.9 | 72.4731 | 95.0518 | -30.1518 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 98.4 | 97.6892 | 97.6892 | 0.7108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 135.5839 | -6.8838 | 129.4 | 135.5838 | 135.5839 | -6.1838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5839 | -8.1838 | 226.1 | 203.9865 | 203.9865 | 22.1135 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 489.2 | 339.182 | 562.8064 | -73.6064 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 145.3273 | 145.3273 | -6.0273 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 51.7153 | 62.1644 | -1.2644 | 44.5 | 20.7254 | 51.7254 | -7.2254 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45 | 46.4759 | 46.4759 | -1.476 | 66.8 | 61.8357 | 52.8525 | 13.9475 | 31.8 | 31.9993 | 31.9993 | -0.1993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 76.3 | 79.0287 | 79.0287 | -2.7287 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.4 | 185.298 | 185.2979 | -4.8979 | 51.2 | 32.4669 | 41.5247 | 9.6753 | 42.2 | 46.8097 | 46.8097 | -4.6097 | 29.9 | 29.403 | 29.403 | 0.49701 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 69.3 | 57.5355 | 20.7258 | 48.5742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 75.5829 | 82.4929 | -22.0929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 37.9292 |  | 40.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.5803 | 27.6548 | -6.7548 | 89.5 | 140.6476 | 115.8464 | -26.3464 | 89.2 | 140.6476 | 115.8464 | -26.6464 | 89.4 | 140.6476 | 115.8464 | -26.4464 | 179.3 | 211.605 | 174.2914 | 5.0086 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 69.9 | 77.1884 | 104.4301 | -34.5301 | 116.4 | 92.4445 | 92.4445 | 23.9555 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 60.7 | 72.3739 | 72.3745 | -11.6745 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.8942 | -8.0942 | 95.2 | 103.894 | 103.8942 | -8.6942 | 117.9 | 104.206 | 104.2062 | 13.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9551 | -1.7551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 120 | 100.197 | -12.897 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 8.2941 | 8.2941 | -4.9941 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | -0.19 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.6 | 11.4875 | 11.4876 | 8.1124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 24.8585 | 24.8585 | 5.2415 | 77.7 | 72.5348 | 72.5348 | 5.1652 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 10.2 | 9.4243 |  | 10.2 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 25 | 22.03 | 17.0306 | 7.9694 | 21.8 | 18.7 | 22.258 | -0.458 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 93.2088 | 93.2088 | -26.7088 | 95.1 | 95.9636 | 95.9636 | -0.8636 | 7.6 | 12.6535 | 12.6535 | -5.0535 | 8.1 | 9.6196 | 9.6196 | -1.5196 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 2.8 | 7.2133 | 7.2133 | -4.4133 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.3 | 68 | 68 | 20.3 | 105.6 | 102 | 102 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 25.9 | 22 | 22 | 3.9 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.8 | 17.69 | 17.69 | -5.89
22/06/2026 | 05:30 | 65.2 | 75.4691 | 98.114 | -32.914 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 98.4 | 97.6892 | 97.6892 | 0.7108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.8 | 135.5838 | 135.5839 | -6.7839 | 129.2 | 135.5838 | 135.5839 | -6.3838 | 129 | 135.5838 | 135.5839 | -6.5838 | 226.4 | 203.9865 | 203.9865 | 22.4135 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 421.4 | 362.2585 | 562.8066 | -141.4066 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 145.3273 | 145.3273 | -6.5273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 52.7826 | 63.2529 | -2.6529 | 111.1 | 109.7305 | 50.5439 | 60.5561 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 46.4759 | 46.4759 | -2.576 | 65.5 | 61.8357 | 52.8529 | 12.6471 | 31.8 | 31.9993 | 31.9993 | -0.1993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 73.8 | 79.0287 | 79.0287 | -5.2287 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 50 | 32.6645 | 44.8392 | 5.1608 | 41.9 | 46.8097 | 46.8097 | -4.9097 | 29.7 | 29.403 | 29.403 | 0.29701 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 85 | 20.7273 | 64.6727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.7 | 83.4985 | 90.5586 | -29.8586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 46.2943 |  | 40.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.8219 | 31.7073 | -10.7073 | 152.7 | 143.8863 | 144.2937 | 8.4063 | 152.4 | 143.8863 | 144.2937 | 8.1063 | 138.1 | 143.8863 | 144.2937 | -6.1937 | 216.9 | 216.4775 | 217.0905 | -0.19047 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 71.1 | 55.0204 | 105.7005 | -34.6005 | 115 | 94.4584 | 97.2478 | 17.7522 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 60.8 | 72.3739 | 72.3747 | -11.5747 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 103.894 | 103.8944 | -8.5944 | 95.2 | 103.894 | 103.8944 | -8.6944 | 118.6 | 104.206 | 104.2063 | 14.3937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9551 | -1.7551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 115 | 100.0216 | -30.2216 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.3798 | 8.3798 | -0.5798 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | -0.18 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 25.168 | 25.168 | 0.232 | 69.4 | 72.638 | 72.638 | -3.238 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 10.2 | 11.3498 |  | 10.2 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 26.2 | 21.83 | 16.8321 | 9.3679 | 9.6 | 15.7 | 18.3332 | -8.7332 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 92.056 | 92.056 | -29.856 | 92.3 | 94.0011 | 94.0011 | -1.7011 | 9.6 | 12.5673 | 12.5673 | -2.9673 | 8.4 | 9.5601 | 9.5601 | -1.1601 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 1.5 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 2.4 | 7.4947 | 7.4947 | -5.0947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85 | 66 | 66 | 19 | 100.4 | 99 | 99 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26 | 22 | 22 | 4 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
22/06/2026 | 06:00 | 65.1 | 76.4695 | 97.6046 | -32.5046 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 16.3074 |  | 11.6 | 105.6 | 97.6892 | 97.6892 | 7.9108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 135.5839 | -6.8838 | 129.3 | 135.5838 | 135.5839 | -6.2839 | 129.1 | 135.5838 | 135.5839 | -6.4839 | 226.8 | 203.9865 | 203.9865 | 22.8135 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04137 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 473.4 | 370.2354 | 562.8064 | -89.4064 | 4.9 | 3.436 | 3.436 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 145.3273 | 145.3273 | -7.5273 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 52.9575 | 63.075 | -2.275 | 32.6 | 26.943 | 48.6419 | -16.0419 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 46.4759 | 46.4759 | -0.87595 | 64.8 | 61.8357 | 120.2081 | -55.4081 | 30.9 | 31.9993 | 31.9993 | -1.0993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 74.6 | 79.0287 | 79.0287 | -4.4287 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181.2 | 185.298 | 185.2979 | -4.0979 | 52.7 | 34.5374 | 46.2594 | 6.4406 | 42.4 | 46.8097 | 46.8097 | -4.4097 | 32 | 29.403 | 29.403 | 2.597 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 85 | 23.6615 | 61.9385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 61.2 | 87.1123 | 90.4526 | -29.2526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 39.4351 | 43.9577 | -3.2577 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 19.1119 | 33.4437 | -12.0437 | 164.7 | 172.4135 | 160.3299 | 4.3701 | 164.5 | 172.4135 | 160.3299 | 4.1701 | 165.7 | 172.4135 | 160.3299 | 5.3701 | 251.8 | 259.3968 | 241.2171 | 10.5829 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 109.7 | 62.756 | 107.7259 | 1.9741 | 103.2 | 90.4306 | 91.1282 | 12.0718 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 67.7 | 72.3739 | 72.3744 | -4.6744 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 151.7718 | 103.8946 | -8.7946 | 94.9 | 151.7718 | 103.8946 | -8.9946 | 118.1 | 152.2276 | 104.2066 | 13.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9551 | -1.7551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 107 | 97.6901 | 6.6099 | 0 | 0.0283 | 0.0283 | -0.0283 | 6.8 | 8.8719 | 8.8719 | -2.0719 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 10 |  |  | 10 | 1.3 | 1.061 |  | 1.3 | 0 | 0.1 | 5.9282 | -5.9282 | 0 |  | 5.95 | -5.95 | 0.8 | 0.97 | 0.97 | -0.17 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.3 | 11.4875 | 11.4876 | 7.8124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 24.8866 | 24.8866 | 5.5134 | 75.1 | 70.9493 | 70.9493 | 4.1507 | 0 | 0.0082 | 0.0082 | -0.0082 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 10.2 | 9.7709 | 10.1186 | 0.08136 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 26.2 | 21.6 | 16.5984 | 9.6016 | 0.8 | 12.8 | 17.0881 | -16.2881 | 0 | 0.1323 | 0.1323 | -0.1323 | 84.4 | 92.007 | 92.007 | -7.607 | 109.8 | 93.8694 | 93.8694 | 15.9306 | 12.1 | 12.6893 | 12.6893 | -0.5893 | 8.4 | 9.5076 | 9.5076 | -1.1076 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 1.5 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 3 | 7.599 | 7.599 | -4.599 | 0 | 0.1407 | 0.1407 | -0.1407 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | -0.0048 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.5 | 64 | 64 | -1.5 | 64.7 | 96 | 96 | -31.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 | 0.0104 | 0.0104 | -0.0104 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.9 | 18.8406 | 18.8406 | 0.05942 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26 | 22 | 22 | 4 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 12 | 11 | 11 | 1 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
22/06/2026 | 06:30 | 65.3 | 77.7935 | 92.6792 | -27.3792 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 16.3074 |  | 11.5 | 103.3 | 97.6892 | 97.6892 | 5.6108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 155.7 | 135.5838 | 135.5839 | 20.1162 | 155.1 | 135.5838 | 135.5839 | 19.5161 | 155.7 | 135.5838 | 135.5839 | 20.1162 | 245.4 | 203.9865 | 203.9865 | 41.4135 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35863 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 529.9 | 415.7872 | 562.8066 | -32.9066 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 145.3273 | 145.3273 | -3.4273 | 7.4 | 5.1038 | 5.1038 | 2.2962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 54.597 | 63.2415 | -2.8415 | 78 | 83.5007 | 20.7259 | 57.2741 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 46.4759 | 46.4759 | -2.2759 | 58.8 | 61.8357 | 61.8342 | -3.0342 | 30.6 | 31.9993 | 31.9993 | -1.3993 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18.3 | 17.971 | 17.971 | 0.32899 | 73.6 | 79.0287 | 79.0287 | -5.4287 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 180.4 | 185.298 | 185.2979 | -4.8979 | 49.8 | 45.757 | 51.1599 | -1.3599 | 40.3 | 46.8097 | 46.8097 | -6.5097 | 30.5 | 29.403 | 29.403 | 1.097 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 29.5162 | 29.5124 | -1.6124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 91.323 | 79.2381 | -18.4381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 59.2008 | 38.7054 | 1.5946 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 32.8293 | 39.4352 | -18.4352 | 170.7 | 180.0989 | 174.0537 | -3.3537 | 168.8 | 180.0989 | 174.0537 | -5.2537 | 200 | 180.0989 | 174.0537 | 25.9463 | 263.7 | 270.9596 | 261.8645 | 1.8355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 128.7 | 146.6585 | 152.8854 | -24.1854 | 90.1 | 97.2503 | 88.9584 | 1.1416 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.7 | 72.3739 | 72.3743 | -2.6743 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 151.7718 | 151.772 | -14.172 | 137.3 | 151.7718 | 151.772 | -14.472 | 137.9 | 152.2276 | 152.2278 | -14.3278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 112.7 | 96.6728 | 96.6728 | 16.0272 | 0 | 1.7526 | 1.7526 | -1.7526 | 5.8 | 9.6654 | 9.6654 | -3.8654 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 1.061 |  | 1.2 | 2.1 | 9.4 | 43.2962 | -41.1962 | 1.1 | 5.95 | 39.2 | -38.1 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | -0.16 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.3 | 11.4875 | 11.4876 | 7.8124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0.155 | 0.155 | -0.155 | 30.8 | 25.329 | 25.329 | 5.471 | 79.4 | 71.9483 | 71.9483 | 7.4517 | 0.1 | 0.5913 | 0.5913 | -0.4913 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 10.2 | 14.3208 | 8.9096 | 1.2904 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 23.8 | 21.55 | 16.5481 | 7.2519 | 0.2 | 10 | 13.6605 | -13.4605 | 0.2 | 1.2578 | 1.2578 | -1.0578 | 82.5 | 87.2566 | 87.2566 | -4.7566 | 108.1 | 91.2197 | 91.2197 | 16.8803 | 12.1 | 11.5869 | 11.5869 | 0.5131 | 8.4 | 8.6068 | 8.6068 | -0.2068 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 1.2 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 3.3 | 7.8073 | 7.8073 | -4.5073 | 2.2 | 13.397 | 13.397 | -11.197 | 0 | 0.274 | 0.274 | -0.274 | 2.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 62 | 62 | -14.4 | 44.8 | 94 | 94 | -49.2 | 1.8 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4258 | 0.4258 | -0.4258 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 18.6 | 18.8406 | 18.8406 | -0.24058 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.7 | 22 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.9 | 17.69 | 17.69 | -4.79
22/06/2026 | 07:00 | 24.7 | 55.7173 | 72.9906 | -48.2906 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 10.3627 |  | 11.3 | 103.9 | 97.6892 | 97.6892 | 6.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 128.3 | 135.5838 | 135.5839 | -7.2839 | 128.5 | 135.5838 | 135.5839 | -7.0838 | 239.5 | 203.9865 | 203.9865 | 35.5135 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 375.2 | 329.364 | 562.8019 | -187.6019 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 145.3273 | 145.3273 | -4.4273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 50.4966 | 53.8975 | 6.8025 | 43.8 | 41.4508 | 22.1098 | 21.6902 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 46.4759 | 46.4759 | -2.476 | 57.4 | 61.8357 | 60.7643 | -3.3643 | 32.2 | 31.9993 | 31.9993 | 0.2007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.3 | 17.971 | 17.971 | 0.32899 | 73.6 | 79.0287 | 79.0287 | -5.4287 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 180.5 | 185.298 | 185.2979 | -4.798 | 51.1 | 40.6508 | 48.1486 | 2.9514 | 39.8 | 46.8097 | 45 | -5.2 | 31 | 29.403 | 29.403 | 1.597 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 67.5 | 85 | 22.3183 | 45.1817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 66.3083 | 75.9873 | -15.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 47.2824 | 4.6632 | 35.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 26.5864 | 35.7534 | -14.5534 | 170.6 | 180.291 | 148.1803 | 22.4197 | 168.6 | 180.291 | 148.1803 | 20.4197 | 200 | 180.291 | 148.1803 | 51.8197 | 264.9 | 271.2486 | 222.9379 | 41.9621 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 126.1 | 152.9515 | 156.5234 | -30.4234 | 93.5 | 88.5289 | 73.4803 | 20.0197 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 72.6 | 72.3739 | 64.8841 | 7.7159 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.7718 | 151.772 | -10.372 | 144.3 | 151.7718 | 151.772 | -7.472 | 149.1 | 152.2276 | 152.2278 | -3.1278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 113.1 | 96.2249 | 96.2249 | 16.8751 | 18.4 | 11.88 | 11.88 | 6.52 | 6.2 | 9.79 | 9.79 | -3.59 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 45.1 | 46.8 | 94.5335 | -49.4335 | 17.9 | 39.2 | 72.33 | -54.43 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | -0.16 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.4 | 2.715 | 2.715 | -2.315 | 0.2 | 2.09 | 2.09 | -1.89 | 30.8 | 24.7742 | 24.7742 | 6.0258 | 82.5 | 71.8798 | 71.8798 | 10.6202 | 0.5 | 1.4759 | 1.4759 | -0.9759 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | -0.03 | 10.2 | 11.5773 |  | 10.2 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0 | 0.0416 | 0.0416 | -0.0416 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 22.4 | 22.25 | 17.2535 | 5.1465 | 0 | 7.1 | 14.4096 | -14.4096 | 5.7 | 6.8948 | 6.8948 | -1.1948 | 78.9 | 84.5695 | 84.5695 | -5.6695 | 93.7 | 89.3906 | 89.3906 | 4.3094 | 11.7 | 11.0265 | 11.0265 | 0.6735 | 8.3 | 8.4191 | 8.4191 | -0.1191 | 0.5 | 8.25 | 8.25 | -7.75 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 9.4 | 7.4 | 7.4 | 2 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.2 | 8.0314 | 8.0314 | -3.8314 | 55 | 74.5382 | 74.5382 | -19.5382 | 2.7 | 2.0288 | 2.0288 | 0.6712 | 29.9 | 20 | 20 | 9.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.3 | 62 | 62 | -22.7 | 35.4 | 94 | 94 | -58.6 | 25.1 | 14.4 | 14.4 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.1464 | 2.1464 | 0.4536 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.6 | 18.8406 | 18.8406 | -0.24058 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.3 | 22 | 22 | 5.3 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
22/06/2026 | 07:30 | 26.4 | 28.3456 | 47.0793 | -20.6793 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 |  | 11.2 | 103.9 | 97.6892 | 97.6892 | 6.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 135.5838 | 135.5839 | -8.0838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5839 | -7.8838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 225.4 | 203.9865 | 203.9865 | 21.4135 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 386.9 | 254.8427 | 493.8441 | -106.9441 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.3273 | 145.3273 | -4.5273 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 43.6817 | 47.3946 | 13.7055 | 43.7 | 58.5591 | 20.7431 | 22.9569 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 46.4759 | 46.4759 | -1.5759 | 55.4 | 61.8357 | 59.3423 | -3.9423 | 32.3 | 31.9993 | 31.9993 | 0.3007 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.4 | 17.971 | 17.971 | 0.42899 | 74.8 | 79.0287 | 79.0287 | -4.2287 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 51.8 | 45.0398 | 49.4594 | 2.3406 | 42.4 | 45 | 45 | -2.6 | 30.8 | 29.403 | 29.403 | 1.397 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 47.5952 | 22.2703 | 14.4297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 50.024 | 64.5996 | -4.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 52.9551 | 35.8031 | 4.6969 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 31.9525 | 37.3561 | -16.256 | 170.7 | 180.0989 | 144.7627 | 25.9373 | 168.8 | 180.0989 | 144.7627 | 24.0373 | 200 | 180.0989 | 144.7627 | 55.2373 | 264.9 | 270.9596 | 217.7961 | 47.1039 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 107 | 149.1877 | 157.945 | -50.945 | 91 | 96.3601 | 69.1307 | 21.8693 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.6 | 72.3739 | 61.2709 | 11.3291 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.7718 | 151.772 | -10.172 | 144.4 | 151.7718 | 151.772 | -7.372 | 148.8 | 152.2276 | 152.2278 | -3.4278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9551 | -1.6551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 100.4 | 94.89 | 94.89 | 5.51 | 43.3 | 29.5692 | 29.5692 | 13.7308 | 7 | 8.9239 | 8.9239 | -1.9239 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3476 |  | 1.2 | 107.7 | 105.4 | 141.2142 | -33.5142 | 38.9 | 72.33 | 90.01 | -51.11 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | -0.15 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.6 | 11.4875 | 11.4876 | 8.1124 | 6.3 |  |  | 6.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 5 | 6.455 | 6.455 | -1.455 | 5 | 5.145 | 5.145 | -0.145 | 30.6 | 24.8283 | 24.8283 | 5.7717 | 82.1 | 72.1965 | 72.1965 | 9.9035 | 0.9 | 3.8745 | 3.8745 | -2.9745 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 10.2 | 12.8831 | 8.2415 | 1.9585 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0.0832 | 0.0832 | 0.0168 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 22.3 | 22.32 | 17.3239 | 4.9761 | 0 | 6.2 | 11.9693 | -11.9693 | 16 | 14.6472 | 14.6472 | 1.3528 | 77.7 | 85.0562 | 85.0562 | -7.3562 | 87.5 | 91.4814 | 91.4814 | -3.9814 | 12.8 | 11.3429 | 11.3429 | 1.4571 | 10.4 | 8.4407 | 8.4407 | 1.9593 | 9.7 | 15.7 | 15.7 | -6 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 1.8 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3 | 6.9113 | 6.9113 | -3.9113 | 135.4 | 152.8192 | 152.8192 | -17.4192 | 5.6 | 3.3582 | 3.3582 | 2.2418 | 74.5 | 52 | 52 | 22.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 63 | 63 | -4.4 | 63.9 | 95 | 95 | -31.1 | 61.4 | 37.44 | 37.44 | 23.96 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.2755 | 4.2755 | 0.8245 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.7 | 18.8406 | 18.8406 | -0.14058 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.1 | 22 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.6 | 17.69 | 17.69 | -3.09
22/06/2026 | 08:00 | 22.4 | 10.3627 | 33.2464 | -10.8464 | 645.7 | 650 | 650 | -4.3 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 10.3627 |  | 21.6 | 101.8 | 97.6892 | 97.6892 | 4.1108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 135.5839 | -7.2839 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 127.2 | 135.5838 | 135.5839 | -8.3839 | 223 | 203.9865 | 203.9865 | 19.0135 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65863 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 230.7 | 134.8302 | 456.3983 | -225.6983 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 145.3273 | 145.3273 | -7.8273 | 6.3 | 5.1038 | 5.1038 | 1.1962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 40.6165 | 48.1793 | 11.0207 | 42.5 | 41.4508 | 20.7265 | 21.7735 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 46.4759 | 46.4759 | -1.376 | 46.4 | 61.8357 | 55.5569 | -9.1569 | 30.5 | 31.9993 | 31.9993 | -1.4993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 72.3 | 79.0287 | 79.0287 | -6.7287 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 179.8 | 185.298 | 185.2979 | -5.498 | 48.6 | 81.2949 | 54.021 | -5.421 | 38.4 | 46.8097 | 46.8097 | -8.4097 | 26.3 | 29.403 | 29.403 | -3.103 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 80.903 | 22.9283 | -1.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.9 | 50.024 | 27.0217 | 32.8783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 44.9391 | 42.5083 | -2.9083 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 76.2795 | 42.9333 | -21.9333 | 170.8 | 179.0842 | 156.7108 | 14.0892 | 169.2 | 179.0842 | 156.7108 | 12.4892 | 200 | 179.0842 | 156.7108 | 43.2892 | 264.6 | 269.4329 | 235.7721 | 28.8279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 63 | 156.628 | 194.8915 | -131.8915 | 77.2 | 87.6387 | 47.1633 | 30.0367 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 72.3 | 72.3739 | 56.3895 | 15.9105 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 151.7718 | 151.7722 | -9.6722 | 144.4 | 151.7718 | 151.7722 | -7.3722 | 148.6 | 152.2276 | 152.228 | -3.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9551 | -1.6551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 98.4 | 93.4409 | 93.4409 | 4.9591 | 63.7 | 45.8721 | 45.8721 | 17.8279 | 5.5 | 8.4764 | 8.4764 | -2.9764 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 20.3376 | 20.3375 | -10.3375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.7 | 1.3476 |  | 1.7 | 159.3 | 149.9 | 163.1555 | -3.8555 | 80 | 90.01 | 89.73 | -9.73 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | -0.15 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.1 | 11.4875 | 11.4876 | 7.6124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 10.7 | 8.84 | 8.84 | 1.86 | 12.3 | 8.075 | 8.075 | 4.225 | 30.6 | 24.6258 | 24.6258 | 5.9742 | 82.3 | 72.2859 | 72.2859 | 10.0141 | 1.7 | 5.159 | 5.159 | -3.459 | 2 | 2.13 | 2.13 | -0.13 | 10.2 | 11.0379 | 9.785 | 0.415 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.126 | 0.126 | 0.074 | 9 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 22.2 | 22.24 | 17.2389 | 4.9611 | 0 | 5.2 | 9.698 | -9.698 | 25.1 | 22.2966 | 22.2966 | 2.8034 | 92.9 | 86.4477 | 86.4477 | 6.4523 | 96.6 | 92.6481 | 92.6481 | 3.9519 | 18.6 | 11.5074 | 11.5074 | 7.0926 | 14.2 | 8.614 | 8.614 | 5.586 | 19.6 | 25.39 | 25.39 | -5.79 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.1 | 6.6118 | 6.6118 | -2.5118 | 198.2 | 196.2178 | 196.2178 | 1.9822 | 8.1 | 6.5155 | 6.5155 | 1.5845 | 111.4 | 88 | 88 | 23.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 67 | 67 | 30.4 | 83.1 | 96 | 96 | -12.9 | 82.2 | 63.36 | 63.36 | 18.84 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 6.9988 | 6.9988 | 0.3012 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.7 | 18.8406 | 18.8406 | -0.14058 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.1 | 22 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.1 | 6.1 | 1.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
22/06/2026 | 08:30 | 24.1 | 44.268 | 32.294 | -8.194 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 25.2052 |  | 58.5 | 105.9 | 97.6892 | 97.6892 | 8.2108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 135.5838 | 135.5839 | -8.0838 | 127.2 | 135.5838 | 135.5839 | -8.3839 | 126.6 | 135.5838 | 135.5839 | -8.9839 | 223.6 | 203.9865 | 203.9865 | 19.6135 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 249.7 | 146.4244 | 248.1885 | 1.5115 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 145.3273 | 145.3273 | -3.9273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 51.3817 | 48.0478 | 12.6522 | 43.6 | 89.2682 | 20.7258 | 22.8742 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 46.4759 | 46.4759 | -0.77595 | 50.7 | 61.8357 | 58.1619 | -7.4619 | 32 | 31.9993 | 31.9993 | 0.0007 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 72.9 | 79.0287 | 79.0287 | -6.1287 | 173.3 | 173.4174 | 184.7432 | -11.4432 | 172.7 | 173.4174 | 184.7432 | -12.0432 | 177.6 | 173.9382 | 185.2979 | -7.6979 | 51 | 109.8415 | 109.8414 | -58.8415 | 40.2 | 46.8097 | 46.8097 | -6.6097 | 33.1 | 29.403 | 29.403 | 3.697 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 14.096 | 14.096 | -14.096 | 38.3 | 85 | 85 | -46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61 | 50.9864 | 44.5328 | 16.4672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 71.4063 | 68.8594 | -28.3594 | 37.2 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 111.1818 | 111.1817 | -89.8816 | 169.2 | 160.3525 | 162.2316 | 6.9684 | 167.6 | 160.3525 | 162.2316 | 5.3684 | 197.5 | 160.3525 | 162.2316 | 35.2684 | 264.5 | 241.2511 | 244.0782 | 20.4218 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 88.2 | 140.9368 | 188.5112 | -100.3112 | 85 | 105.7225 | 99.4796 | -14.4796 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 75.5 | 75.7195 | 73.2551 | 2.2449 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 148.9 | 153.5198 | 153.5197 | -4.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 114 | 91.545 | 91.545 | 22.455 | 67 | 51.5606 | 51.5606 | 15.4394 | 7 | 8.3714 | 8.3714 | -1.3714 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.3132 |  | 3 | 165.8 | 165.8 | 170.015 | -4.215 | 83.8 | 89.73 | 88.57 | -4.77 | 0.8 | 0.94 | 0.94 | -0.14 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 6.3 |  |  | 6.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12 | 10.845 | 10.845 | 1.155 | 15.2 | 12.035 | 12.035 | 3.165 | 30.8 | 23.5829 | 23.5829 | 7.2171 | 83.6 | 69.8096 | 69.8096 | 13.7904 | 3.4 | 6.8041 | 6.8041 | -3.4041 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 10.2 | 17.1304 | 15.8508 | -5.6508 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1687 | 0.1687 | 0.0313 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | -0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 21.1 | 21.87 | 16.874 | 4.226 | 0 | 4.6 | 8.5248 | -8.5248 | 29.9 | 26.3918 | 26.3918 | 3.5082 | 98 | 82.2248 | 82.2248 | 15.7752 | 101.1 | 88.9127 | 88.9127 | 12.1873 | 18.7 | 10.9085 | 10.9085 | 7.7915 | 13.7 | 8.2969 | 8.2969 | 5.4031 | 37.5 | 35.09 | 35.09 | 2.41 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.1 | 6.5898 | 6.5898 | -0.4898 | 206 | 200.7369 | 200.7369 | 5.2631 | 10.2 | 7.594 | 7.594 | 2.606 | 115.4 | 111 | 111 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 73 | 73 | 46 | 99.8 | 98 | 98 | 1.8 | 84.2 | 79.92 | 79.92 | 4.28 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 8.7607 | 8.7607 | 0.6393 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18.7 | 18.8406 | 18.8406 | -0.14058 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27 | 22 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.1 | 6.1 | 1.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
22/06/2026 | 09:00 | 29 | 34.9231 | 55.1664 | -26.1664 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 24.8935 | 26.9719 | 30.9281 | 106.8 | 97.6892 | 97.6892 | 9.1108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.4 | 135.5838 | 143.6055 | -15.2055 | 128.9 | 135.5838 | 143.6055 | -14.7055 | 128.3 | 135.5838 | 143.6055 | -15.3055 | 225.2 | 203.9865 | 216.0551 | 9.1449 | 207.2 | 206.0414 | 162.1519 | 45.0481 | 105.9 | 103.3301 | 81.3194 | 24.5806 | 248.8 | 140.6273 | 478.2191 | -229.4191 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 145.3273 | 145.3273 | -5.1273 | 6.8 | 5.1038 | 5.1038 | 1.6962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 1.6 |  |  | 1.6 | 61 | 50.537 | 54.6817 | 6.3183 | 44.2 | 92.0717 | 113.673 | -69.473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 188.042 |  | 144.2 | 44 | 46.4759 | 46.4759 | -2.476 | 49.9 | 61.8357 | 64.7781 | -14.8781 | 31.9 | 31.9993 | 31.9993 | -0.0993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 72.8 | 79.0287 | 79.0287 | -6.2287 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 181.3 | 185.298 | 185.2979 | -3.9979 | 85.7 | 109.8415 | 109.8415 | -24.1415 | 40.3 | 46.8097 | 46.8097 | -6.5097 | 33.6 | 29.403 | 29.403 | 4.197 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.9 | 14.096 | 14.096 | 2.804 | 34.7 | 85 | 85 | -50.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 50.024 | 100.4872 | -40.2872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 63.0409 | 71.7261 | -31.4261 | 40.4 |  |  | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 111.1818 | 111.1818 | -51.8818 | 138.6 | 144.8338 | 96.0829 | 42.517 | 138.5 | 144.8338 | 96.0829 | 42.4171 | 151.6 | 144.8338 | 96.0829 | 55.517 | 231.5 | 217.9032 | 144.5572 | 86.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 80.6 | 152.9515 | 181.6423 | -101.0423 | 92.9 | 87.9525 | 108.1261 | -15.2262 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 75.4 | 72.3739 | 78.5671 | -3.1671 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 153.0601 | 153.0601 | -56.1601 | 96.7 | 153.0601 | 153.0601 | -56.3601 | 116.2 | 153.5198 | 153.5197 | -37.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2937 | 4.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9551 | -1.9551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 2.4 | 3.6182 | 3.6182 | -1.2182 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 108.4 | 89.7369 | 89.7369 | 18.6631 | 67.9 | 55.264 | 55.264 | 12.636 | 4.9 | 8.812 | 8.812 | -3.912 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 2.293 | 2.4282 | 2.2718 | 166.6 | 168.3 | 170.2492 | -3.6492 | 84.4 | 88.57 | 87.55 | -3.15 | 0.8 | 0.94 | 0.94 | -0.14 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 5.4 | 12.135 | 12.135 | -6.735 | 14.3 | 14.38 | 14.38 | -0.08 | 30.8 | 23.5587 | 23.5587 | 7.2413 | 82.3 | 70.3425 | 70.3425 | 11.9575 | 4.7 | 7.4009 | 7.4009 | -2.7009 | 1.8 | 2.13 | 2.13 | -0.33 | 10.2 | 15.2048 | 16.5106 | -6.3106 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0.2158 | 0.2158 | 0.0842 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | -0.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 23 | 21.94 | 16.9377 | 6.0623 | 0 | 3.9 | 8.6503 | -8.6503 | 29.8 | 26.8969 | 26.8969 | 2.9031 | 106.3 | 82.937 | 82.937 | 23.363 | 114.1 | 90.6426 | 90.6426 | 23.4574 | 20.2 | 10.7171 | 10.7171 | 9.4829 | 15.6 | 8.2673 | 8.2673 | 7.3327 | 38.4 | 36.67 | 36.67 | 1.73 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.7 | 6.8389 | 6.8389 | -3.1389 | 205.7 | 206.1071 | 206.1071 | -0.4071 | 12.2 | 10.265 | 10.265 | 1.935 | 115.7 | 119 | 119 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112 | 79 | 79 | 33 | 124.5 | 102 | 102 | 22.5 | 84.8 | 85.68 | 85.68 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.8531 | 10.8531 | 0.3469 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 18.8 | 18.8406 | 18.8406 | -0.04058 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.8 | 22 | 22 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.2 | 17.69 | 17.69 | -4.49
22/06/2026 | 09:30 | 21.7 | 31.9489 | 51.977 | -30.277 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 24.6418 | 23.5522 | 34.4479 | 106.6 | 97.6892 | 97.6892 | 8.9108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 140.9883 | -12.2883 | 128.5 | 135.5838 | 140.9883 | -12.4883 | 129.4 | 135.5838 | 140.9883 | -11.5883 | 225 | 203.9865 | 212.1175 | 12.8825 | 206 | 206.0414 | 191.9441 | 14.0559 | 106 | 103.3301 | 96.2602 | 9.7398 | 299 | 134.8302 | 468.1514 | -169.1514 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 145.3273 | 145.3273 | -6.8273 | 6.9 | 5.1038 | 5.1038 | 1.7962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 52.6433 | 56.7283 | 3.3717 | 47 | 86.4646 | 86.3614 | -39.3614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 192.1761 | 145.0778 | -0.67781 | 45.3 | 46.4759 | 46.4759 | -1.176 | 62.8 | 61.8357 | 63.2515 | -0.45154 | 31.2 | 31.9993 | 31.9993 | -0.7993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 75.3 | 79.0287 | 79.0287 | -3.7287 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 181.6 | 185.298 | 185.2979 | -3.698 | 107 | 109.8415 | 109.8415 | -2.8415 | 38.7 | 46.8097 | 45 | -6.3 | 37.4 | 29.403 | 29.403 | 7.997 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.2 | 14.096 | 14.096 | 3.104 | 85.3 | 85 | 85 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61 | 50.024 | 90.7932 | -29.7932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 67.0361 | 65.6643 | -25.5643 | 46 | 25.9067 |  | 46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 111.1818 | 111.1818 | -25.3818 | 142 | 163.5093 | 96.0829 | 45.9171 | 142 | 163.5093 | 96.0829 | 45.9171 | 141.8 | 163.5093 | 96.0829 | 45.7171 | 228.1 | 246.0005 | 144.5572 | 83.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 156.1 | 152.531 | 194.821 | -38.721 | 103.2 | 92.1308 | 96.3573 | 6.8427 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 74.6 | 72.3739 | 75.8158 | -1.2158 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 153.0601 | 153.0601 | -57.0601 | 96 | 153.0601 | 153.0601 | -57.0601 | 118.6 | 153.5198 | 153.5197 | -34.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2937 | 4.6063 | 101.1 | 102.9552 | 102.9551 | -1.8551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 2.4 | 3.6182 | 3.6182 | -1.2182 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 112.4 | 89.0757 | 89.0757 | 23.3243 | 68.4 | 59.7721 | 59.7721 | 8.6279 | 2.7 | 9.846 | 9.846 | -7.146 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 2.2766 | 2.2057 | 2.4943 | 167.5 | 168.4 | 169.0312 | -1.5312 | 85.1 | 87.55 | 86.29 | -1.19 | 0.8 | 0.93 | 0.93 | -0.13 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.4 | 11.4875 | 11.4876 | 7.9124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 5.3 | 12.515 | 12.515 | -7.215 | 9.2 | 15.155 | 15.155 | -5.955 | 28.5 | 23.4359 | 23.4359 | 5.0641 | 80.2 | 70.3965 | 70.3965 | 9.8035 | 5.1 | 9.3246 | 9.3246 | -4.2246 | 2 | 2.13 | 2.13 | -0.13 | 10.3 | 16.1244 | 15.1153 | -4.8153 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.3 | 0.263 | 0.263 | 0.037 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | -0.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 22.4 | 23.32 | 18.323 | 4.077 | 0 | 3.7 | 8.6981 | -8.6981 | 29.7 | 27.3673 | 27.3673 | 2.3327 | 105.9 | 85.4563 | 85.4563 | 20.4437 | 114.2 | 92.2819 | 92.2819 | 21.9181 | 20 | 11.366 | 11.366 | 8.634 | 14.9 | 8.7701 | 8.7701 | 6.1299 | 38.7 | 38.25 | 38.25 | 0.45 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 2.6 | 7.2612 | 7.2612 | -4.6612 | 206.2 | 206.721 | 206.721 | -0.521 | 13.8 | 11.0712 | 11.0712 | 2.7288 | 115.7 | 121 | 121 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 85 | 85 | 29.4 | 141.3 | 106 | 106 | 35.3 | 85.1 | 87.12 | 87.12 | -2.02 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.1587 | 12.1587 | 0.6413 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 18.8 | 18.8406 | 18.8406 | -0.04058 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 | 26.7 | 22 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 1.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
22/06/2026 | 10:00 | 25.9 | 36.0453 | 54.8091 | -28.9091 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 30.5246 | 60.9323 | -3.0323 | 107.3 | 97.6892 | 97.6892 | 9.6108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.4 | 135.5838 | 171.698 | -42.298 | 129.5 | 135.5838 | 171.698 | -42.198 | 129.1 | 135.5838 | 171.698 | -42.598 | 225.4 | 203.9865 | 258.3204 | -32.9203 | 206.6 | 206.0414 | 133.654 | 72.946 | 106 | 103.3301 | 67.0277 | 38.9723 | 335.9 | 140.6273 | 562.8076 | -226.9076 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 145.3273 | 145.3273 | -5.0273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 3.6 |  |  | 3.6 | 60.3 | 56.6543 | 60.4685 | -0.16849 | 68.3 | 89.2682 | 87.3761 | -19.0761 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.2 | 209.4049 | 157.8606 | 68.3394 | 43.9 | 46.4759 | 46.4759 | -2.576 | 61 | 61.8357 | 61.8357 | -0.83572 | 30.8 | 31.9993 | 31.9993 | -1.1993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 75.4 | 79.0287 | 79.0287 | -3.6287 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.7 | 185.298 | 185.2979 | -3.5979 | 100.6 | 109.8415 | 109.8415 | -9.2415 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 28.7 | 29.403 | 29.403 | -0.70299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.9 | 14.096 | 14.096 | 2.804 | 80.9 | 85 | 29.5161 | 51.3839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 50.024 | 95.9996 | -35.4996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 71.7374 | 55.127 | -14.927 | 45.8 | 43.3167 |  | 45.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 111.1818 | 111.1818 | -25.0818 | 142.4 | 174.1837 | 96.0829 | 46.3171 | 142.3 | 174.1837 | 96.0829 | 46.2171 | 142.2 | 174.1837 | 96.0829 | 46.117 | 228.4 | 262.0601 | 144.5572 | 83.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 143.5 | 152.9515 | 157.5111 | -14.011 | 97.1 | 93.5488 | 108.1295 | -11.0295 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68.8 | 72.3739 | 78.5676 | -9.7676 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 153.0601 | 153.0601 | -56.0601 | 91.5 | 153.0601 | 153.0601 | -61.5601 | 116.7 | 153.5198 | 153.5197 | -36.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2937 | 4.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9551 | -2.6551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 2.4 | 3.6182 | 3.6182 | -1.2182 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 117.5 | 89.0071 | 89.0071 | 28.4929 | 68.8 | 61.3029 | 61.3029 | 7.4971 | 3.2 | 9.6478 | 9.6478 | -6.4478 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 2.6593 | 4.6377 | -0.03773 | 168.6 | 167.1 | 168.1612 | 0.4388 | 85.7 | 86.29 | 86.06 | -0.36 | 0.8 | 0.93 | 0.93 | -0.13 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.3 | 11.4875 | 11.4876 | 7.8124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.2 | 12.57 | 12.57 | -1.37 | 15.7 | 15.25 | 15.25 | 0.45 | 28.5 | 23.5743 | 23.5743 | 4.9257 | 80.9 | 71.6333 | 71.6333 | 9.2667 | 6.9 | 10.0795 | 10.0795 | -3.1795 | 2.4 | 2.13 | 2.13 | 0.27 | 10.2 | 17.2066 | 12.6897 | -2.4897 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3058 | 0.3058 | 0.0942 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | -0.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 22.3 | 22.31 | 17.3136 | 4.9864 | 0.6 | 3.4 | 8.3493 | -7.7493 | 29.4 | 27.2678 | 27.2678 | 2.1322 | 95.6 | 85.6489 | 85.6489 | 9.9511 | 106.3 | 91.2994 | 91.2994 | 15.0006 | 20 | 11.2459 | 11.2459 | 8.7541 | 14.6 | 8.636 | 8.636 | 5.964 | 38.8 | 38.63 | 38.63 | 0.17 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 3.5 | 7.3635 | 7.3635 | -3.8635 | 207.2 | 206.6488 | 206.6488 | 0.5512 | 15.1 | 13.0262 | 13.0262 | 2.0738 | 115.2 | 120 | 120 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 90 | 90 | 28.8 | 147.4 | 111 | 111 | 36.4 | 85.2 | 86.4 | 86.4 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.5781 | 13.5781 | 0.4219 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 14 | 18.8406 | 18.8406 | -4.8406 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 27 | 22 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 10:30 | 20.9 | 36.9551 | 55.2763 | -34.3763 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 74.6319 | 76.7982 | -19.3982 | 106.2 | 97.6892 | 97.6892 | 8.5108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.9 | 161.1894 | 186.715 | -56.815 | 129.7 | 161.1894 | 186.715 | -57.015 | 131.3 | 161.1894 | 186.715 | -55.415 | 228.3 | 242.5102 | 280.9136 | -52.6136 | 204.8 | 206.0414 | 120.7791 | 84.0209 | 105.8 | 103.3301 | 60.5709 | 45.2291 | 370 | 328.2202 | 562.8076 | -192.8076 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 145.3273 | 145.3273 | -6.8273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 5.6 |  |  | 5.6 | 59.8 | 56.9236 | 63.3349 | -3.5349 | 137.5 | 107.8916 | 75.7197 | 61.7803 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 227.3527 | 193.6297 | 31.0703 | 44.2 | 46.4759 | 46.4759 | -2.2759 | 64.5 | 61.8357 | 61.8357 | 2.6643 | 29.1 | 31.9993 | 31.9993 | -2.8993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 72.7 | 79.0287 | 79.0287 | -6.3287 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 104.3 | 109.8415 | 109.8415 | -5.5415 | 39.1 | 46.8097 | 46.8097 | -7.7097 | 32.4 | 29.403 | 29.403 | 2.997 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.1 | 16.426 | 14.096 | 3.004 | 85 | 85 | 58.5016 | 26.4984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 51.0287 | 96.3781 | -36.0781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 54.6962 | 61.2727 | 5.1273 | 56.8 | 40.8526 |  | 56.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 111.1818 | 111.1818 | -25.9818 | 142 | 132.1666 | 96.0829 | 45.9171 | 141.8 | 132.1666 | 96.0829 | 45.7171 | 141.8 | 132.1666 | 96.0829 | 45.7171 | 228 | 198.8452 | 144.5572 | 83.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 147 | 127.6425 | 127.6425 | 19.3575 | 102 | 92.4756 | 108.5634 | -6.5634 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 68.6 | 72.3862 | 78.5678 | -9.9678 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 153.0601 | 153.0601 | -56.7601 | 90.9 | 153.0601 | 153.0601 | -62.1601 | 117 | 153.5198 | 153.5197 | -36.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2937 | 4.3063 | 100.3 | 102.9552 | 102.9551 | -2.6551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 2.1 | 3.6182 | 3.6182 | -1.5182 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 114.9 | 108.66 | 89.8315 | 25.0685 | 69.6 | 61.886 | 61.886 | 7.714 | 5.6 | 11.2581 | 11.2581 | -5.6581 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.5291 | 5.67 | -0.97 | 169.2 | 165.3 | 167.2202 | 1.9798 | 85.9 | 85.99 | 85.99 | -0.09 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | -0.12 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.7 | 11.4875 | 11.4876 | 6.2124 | 6.3 |  |  | 6.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.7 | 12.555 | 12.555 | 0.145 | 16 | 15.23 | 15.23 | 0.77 | 28.5 | 23.9035 | 23.9035 | 4.5965 | 82.3 | 72.4536 | 72.4536 | 9.8464 | 9 | 11.076 | 11.076 | -2.076 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 10.2 | 13.2839 | 14.1044 | -3.9044 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3486 | 0.3486 | 0.0514 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.3 | 15.71 | 16.0856 | 4.2144 | 6.1 | 7.2 | 10.6025 | -4.5025 | 29 | 27.1194 | 27.1194 | 1.8806 | 95.4 | 106.69 | 91.4068 | 3.9932 | 106.8 | 102.55 | 94.198 | 12.602 | 18.4 | 12.4218 | 12.4218 | 5.9782 | 14.6 | 9.883 | 9.883 | 4.717 | 38.6 | 39.01 | 39.01 | -0.41 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.6 | 7.8632 | 7.8632 | -2.2632 | 209 | 206.0519 | 206.0519 | 2.9481 | 16.2 | 13.521 | 13.521 | 2.679 | 113.8 | 118 | 118 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 126.99 | 95 | 24.5 | 154.2 | 91.64 | 114 | 40.2 | 84.7 | 84.96 | 84.96 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 14.3464 | 14.3464 | 0.7536 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 11.3 | 18.8406 | 18.8406 | -7.5406 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 1.2 | 27.1 | 27 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
22/06/2026 | 11:00 | 23.9 | 36.919 | 51.1863 | -27.2863 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 76.7982 | 80.1811 | -22.3811 | 107 | 97.6892 | 97.6892 | 9.3108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.4 | 163.3353 | 194.6944 | -65.2944 | 130.1 | 163.3353 | 194.6944 | -64.5944 | 130 | 163.3353 | 194.6944 | -64.6944 | 226 | 245.7387 | 292.9186 | -66.9186 | 204.2 | 206.0414 | 120.7775 | 83.4225 | 105.3 | 103.3301 | 60.5701 | 44.7299 | 355.8 | 335.9495 | 509.3718 | -153.5718 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 145.3273 | 145.3273 | -2.6273 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 56.6821 | 62.1722 | -1.6722 | 132.4 | 100.7523 | 85.6382 | 46.7618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 227.3527 | 227.3525 | -2.6524 | 43 | 46.4759 | 46.4759 | -3.476 | 61.3 | 61.8357 | 62.1753 | -0.8753 | 30.3 | 31.9993 | 31.9993 | -1.6993 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 76.9 | 79.0287 | 79.0287 | -2.1287 | 177.2 | 184.7432 | 181.485 | -4.285 | 177.6 | 184.7432 | 181.485 | -3.885 | 180.9 | 185.298 | 182.03 | -1.13 | 105 | 109.8415 | 109.8415 | -4.8415 | 39.7 | 46.8097 | 46.8097 | -7.1097 | 32.6 | 29.403 | 29.403 | 3.197 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.9 | 16.426 | 14.096 | 2.804 | 83.5 | 85 | 85 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 52.6442 | 88.0825 | -27.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 55.1529 | 65.3098 | 1.1902 | 75.2 | 53.1956 |  | 75.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 111.1818 | 111.1818 | -25.2818 | 158.5 | 140.3181 | 96.0829 | 62.4171 | 158.5 | 140.3181 | 96.0829 | 62.4171 | 158.8 | 140.3181 | 96.0829 | 62.7171 | 243 | 211.1093 | 144.5572 | 98.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 126.3 | 127.6425 | 148.1785 | -21.8785 | 109.9 | 96.131 | 112.4993 | -2.5993 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 68.8 | 73.8297 | 78.5677 | -9.7677 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 153.0601 | 153.0601 | -56.7601 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 116.9 | 153.5198 | 153.5197 | -36.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2937 | 3.6063 | 100.3 | 102.9552 | 102.9551 | -2.6551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 2 | 3.6182 | 3.6182 | -1.6182 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 118.5 | 106.21 | 91.0714 | 27.4286 | 70.4 | 62.3769 | 62.3769 | 8.0231 | 11.1 | 12.5262 | 12.5262 | -1.4262 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 170.6 | 164 | 165.8158 | 4.7842 | 86.4 | 85.21 | 85.21 | 1.19 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | -0.12 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.7 | 11.4875 | 11.4876 | 8.2124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.5 | 12.58 | 12.58 | -0.08 | 15.7 | 15.17 | 15.17 | 0.53 | 28.5 | 24.0904 | 24.0904 | 4.4096 | 82 | 73.1294 | 73.1294 | 8.8706 | 15.1 | 11.3761 | 11.3761 | 3.7239 | 2.2 | 2.13 | 2.13 | 0.07 | 14.1 | 13.389 | 15.0337 | -0.9337 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3706 | 0.3706 | 0.0294 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 14 | 14.69 | 14.6485 | -0.6485 | 10.3 | 11 | 12.7171 | -2.4171 | 28.9 | 27.374 | 27.374 | 1.526 | 95.2 | 108.39 | 95.5428 | -0.3428 | 104.7 | 104.26 | 96.1526 | 8.5474 | 20.4 | 13.4312 | 13.4312 | 6.9688 | 14.9 | 10.131 | 10.131 | 4.769 | 38.5 | 40.62 | 40.62 | -2.12 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 9.1 | 8.6997 | 8.6997 | 0.4003 | 210.2 | 205.7134 | 205.7134 | 4.4866 | 17.3 | 14.6515 | 14.6515 | 2.6485 | 113.1 | 117 | 117 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 126.49 | 97 | 21.3 | 147.8 | 94.76 | 116 | 31.8 | 84.5 | 84.24 | 84.24 | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 15.1355 | 15.1355 | 0.6645 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
22/06/2026 | 11:30 | 62.7 | 36.193 |  | 62.7 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 83.4952 | 56.7496 | 0.95041 | 106 | 97.6892 | 97.6892 | 8.3108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.9 | 188.4735 | 194.8959 | -65.9959 | 128.9 | 188.4735 | 194.8959 | -65.9959 | 129.3 | 188.4735 | 194.8959 | -65.5959 | 226.2 | 283.5592 | 293.2217 | -67.0217 | 204.8 | 206.0414 | 185.9201 | 18.8799 | 105.8 | 103.3301 | 93.2392 | 12.5608 | 314.5 | 356.6078 | 501.8655 | -187.3655 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 145.3273 | 145.3273 | -5.6273 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 56.9925 | 68.5637 | -8.7637 | 176.2 | 156.8489 | 130.4096 | 45.7904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 227.3527 | 145.0779 | 80.0221 | 43.3 | 46.4759 | 46.4759 | -3.1759 | 58.9 | 61.8357 | 75.9325 | -17.0325 | 29 | 31.9993 | 31.9993 | -2.9993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 72.8 | 79.0287 | 79.0287 | -6.2287 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 181 | 185.298 | 185.2979 | -4.298 | 103.5 | 109.8415 | 109.8415 | -6.3415 | 39.3 | 46.8097 | 46.8097 | -7.5097 | 29 | 29.403 | 29.403 | -0.40299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.3 | 16.426 | 14.096 | 2.204 | 72 | 85 | 85 | -13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 51.6104 | 67.0004 | -6.7004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 82.4704 | 48.3445 | 17.9555 | 75.1 | 84.0675 | 84.0675 | -8.9675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 111.1818 | 111.1818 | -25.4818 | 159.1 | 96.0829 | 96.0829 | 63.017 | 159.3 | 96.0829 | 96.0829 | 63.2171 | 159.1 | 96.0829 | 96.0829 | 63.017 | 242.7 | 144.5572 | 144.5572 | 98.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 111.4 | 127.6425 | 180.2852 | -68.8852 | 106.6 | 110.6489 | 103.324 | 3.276 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 70.8 | 78.568 | 78.5676 | -7.7676 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 96.3 | 153.0601 | 153.0601 | -56.7601 | 118.1 | 153.5198 | 153.5197 | -35.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2937 | 3.5063 | 100.2 | 102.9552 | 102.9551 | -2.7551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 2 | 3.6182 | 3.6182 | -1.6182 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 119.6 | 103.67 | 90.331 | 29.269 | 70.5 | 62.8505 | 62.8505 | 7.6495 | 11.9 | 12.3618 | 12.3618 | -0.4618 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 4.3656 | 0.33441 | 170.5 | 163.2 | 164.7018 | 5.7982 | 86.5 | 84.44 | 84.44 | 2.06 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | -0.12 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.2 | 11.4875 | 11.4876 | 7.7124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.5 | 12.635 | 12.635 | -0.135 | 15.6 | 15.15 | 15.15 | 0.45 | 28.5 | 24.2442 | 24.2442 | 4.2558 | 82.2 | 73.5382 | 73.5382 | 8.6618 | 15.1 | 11.8022 | 11.8022 | 3.2978 | 2 | 2.13 | 2.13 | -0.13 | 16.1 | 19.6772 | 11.1284 | 4.9716 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0.3927 | 0.3927 | 0.0073 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 13.62 | 12.3996 | -4.9996 | 16.8 | 19.2 | 19.058 | -2.258 | 28.7 | 27.6958 | 27.6958 | 1.0042 | 96.8 | 110.15 | 98.1719 | -1.3719 | 104.9 | 106.03 | 98.0499 | 6.8501 | 20 | 14.0543 | 14.0543 | 5.9457 | 14.3 | 10.6579 | 10.6579 | 3.6421 | 38.5 | 42.23 | 42.23 | -3.73 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 13.8 | 8.8666 | 8.8666 | 4.9334 | 210.8 | 205.237 | 205.237 | 5.563 | 17.7 | 14.8505 | 14.8505 | 2.8495 | 113.8 | 116 | 116 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 125.97 | 100 | 19.1 | 152.7 | 97.98 | 119 | 33.7 | 85 | 83.52 | 83.52 | 1.48 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 15.4287 | 15.4287 | 0.6713 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 10.1 | 18.8406 | 18.8406 | -8.7406 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
22/06/2026 | 12:00 | 65.1 | 35.935 | 32.3634 | 32.7366 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 82.1666 | 91.3353 | -33.5353 | 105.7 | 97.6892 | 97.6892 | 8.0108 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 | 135.2 | 189.4877 | 196.228 | -61.028 | 128.7 | 189.4877 | 196.228 | -67.528 | 128 | 189.4877 | 196.228 | -68.228 | 225 | 285.0851 | 295.2259 | -70.2259 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 318.1 | 351.4436 | 527.0453 | -208.9452 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 145.3273 | 145.3273 | -5.8273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 57.0222 | 58.6952 | 2.1048 | 177.1 | 150.9261 | 130.4105 | 46.6895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 227.3527 |  | 225.1 | 41.1 | 46.4759 | 46.4759 | -5.3759 | 61 | 61.8357 | 61.8358 | -0.83584 | 30.4 | 31.9993 | 31.9993 | -1.5993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 74.2 | 79.0287 | 79.0287 | -4.8287 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 104.5 | 109.8415 | 109.8415 | -5.3415 | 39.7 | 46.8097 | 46.8097 | -7.1097 | 29.7 | 29.403 | 29.403 | 0.29701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.3 | 16.426 | 14.096 | 3.204 | 81.5 | 85 | 85 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 51.0909 | 46.2117 | 14.0883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 82.408 | 71.4624 | -4.7624 | 79.8 | 84.0675 | 84.0675 | -4.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 111.1818 | 118.1531 | -32.1531 | 158.6 | 96.0829 | 101.5223 | 57.0777 | 158.9 | 96.0829 | 101.5223 | 57.3777 | 158.8 | 96.0829 | 101.5223 | 57.2777 | 243.6 | 144.5572 | 152.7408 | 90.8592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 121.7 | 127.6425 | 158.8639 | -37.1639 | 110.6 | 110.4169 | 112.614 | -2.014 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 153.0601 | 153.0601 | -16.9601 | 136.3 | 153.0601 | 153.0601 | -16.7601 | 137.3 | 153.5198 | 153.5198 | -16.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2936 | 3.1064 | 99.9 | 102.9552 | 102.955 | -3.0551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 2.1 | 3.6182 | 3.6182 | -1.5182 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 115.4 | 101.22 | 90.4837 | 24.9163 | 70.7 | 62.8274 | 62.8274 | 7.8726 | 12.4 | 12.7684 | 12.7684 | -0.3684 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 171.3 | 162.9 | 164.2748 | 7.0252 | 86.9 | 84.12 | 84.12 | 2.78 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | -0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.7 | 11.4875 | 11.4876 | 8.2124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.4 | 12.68 | 12.68 | -0.28 | 15.6 | 15.17 | 15.17 | 0.43 | 28.5 | 24.5469 | 24.5469 | 3.9531 | 80.9 | 73.9471 | 73.9471 | 6.9529 | 15.3 | 11.9952 | 11.9952 | 3.3048 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.1 | 19.6628 | 16.45 | -0.34996 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3945 | 0.3945 | 0.0055 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 5.5 | 12.6 | 12.1427 | -6.6427 | 24.6 | 27.4 | 22.2829 | 2.3171 | 28.8 | 27.3101 | 27.3101 | 1.4899 | 97.3 | 111.85 | 99.541 | -2.241 | 106.8 | 107.75 | 100.4148 | 6.3852 | 18.9 | 13.848 | 13.848 | 5.052 | 14.4 | 10.6612 | 10.6612 | 3.7388 | 38.3 | 40.83 | 40.83 | -2.53 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 12.1 | 10.1895 | 10.1895 | 1.9105 | 211.2 | 205.3371 | 205.3371 | 5.8629 | 17.7 | 15.052 | 15.052 | 2.648 | 114.1 | 116 | 116 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.5 | 125.47 | 102 | 12.5 | 134.7 | 101.09 | 123 | 11.7 | 85.2 | 83.52 | 83.52 | 1.68 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 15.5418 | 15.5418 | 0.6582 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.1 | 27 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | -0.3 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
22/06/2026 | 12:30 | 63.5 | 33.9312 |  | 63.5 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 76.7982 | 75.5862 | -4.4862 | 104.5 | 97.6892 | 97.6892 | 6.8108 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 127.5 | 149.0619 | 196.228 | -68.728 | 128.3 | 149.0619 | 196.228 | -67.928 | 128.4 | 149.0619 | 196.228 | -67.828 | 224.2 | 224.2642 | 295.2259 | -71.0259 | 202.2 | 206.0414 | 206.0414 | -3.8414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 204.4 | 326.6044 | 444.4381 | -240.0381 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 145.3273 | 145.3273 | -5.3273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 54.7339 | 69.7213 | -9.4213 | 174.4 | 161.5682 | 219.4155 | -45.0155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.2 | 227.3527 |  | 224.2 | 41.7 | 46.4759 | 46.4759 | -4.7759 | 52.2 | 55.4522 |  | 52.2 | 25.9 | 31.9993 | 31.9993 | -6.0993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 76.7 | 79.0287 | 79.0287 | -2.3287 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.2979 | -4.798 | 104.5 | 109.8415 | 109.8415 | -5.3415 | 39.7 | 46.8097 | 46.8097 | -7.1097 | 29.3 | 29.403 | 29.403 | -0.10299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.1 | 16.426 | 14.096 | 3.004 | 86.6 | 86.8515 | 85 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 50.024 | 86.3097 | -26.1097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 53.1824 | 78.0847 | -29.5847 | 79 | 68.8377 | 84.0675 | -5.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 111.1818 | 111.1818 | -25.4818 | 157.6 | 136.7645 | 115.0627 | 42.5373 | 157.8 | 136.7645 | 115.0627 | 42.7373 | 158 | 136.7645 | 115.0627 | 42.9373 | 243.3 | 205.7627 | 173.1123 | 70.1877 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 121.6 | 152.952 | 76.7722 | 44.8278 | 102.9 | 92.4445 | 108.451 | -5.551 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 74.7 | 72.3739 | 78.5679 | -3.8679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 146.6 | 153.5198 | 153.5198 | -6.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9551 | -3.2551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 2.1 | 3.6182 | 3.6182 | -1.5182 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 115.4 | 99.03 | 91.8497 | 23.5503 | 71.5 | 62.9872 | 62.9872 | 8.5128 | 12.5 | 13.0563 | 13.0563 | -0.5563 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.5911 | -0.19115 | 173.1 | 163.3 | 164.506 | 8.594 | 87.8 | 84.12 | 84.12 | 3.68 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | -0.11 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.3 | 11.4875 | 11.4876 | 7.8124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.4 | 12.775 | 12.775 | -0.375 | 15.7 | 15.22 | 15.22 | 0.48 | 28.5 | 24.6323 | 24.6323 | 3.8677 | 81.2 | 73.5161 | 73.5161 | 7.6839 | 15.4 | 12.0895 | 12.0895 | 3.3105 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 14 | 12.9354 | 17.9743 | -3.9743 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3963 | 0.3963 | 0.0037 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.5 | 11.68 | 12.7885 | -9.2885 | 27.7 | 40 | 34.5588 | -6.8588 | 28.6 | 27.0012 | 27.0012 | 1.5988 | 94.1 | 113.38 | 101.9612 | -7.8612 | 102.4 | 109.28 | 103.1505 | -0.7505 | 20.7 | 15.011 | 15.011 | 5.689 | 14.9 | 11.0544 | 11.0544 | 3.8456 | 38.4 | 39.43 | 39.43 | -1.03 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 14.3 | 11.5367 | 11.5367 | 2.7633 | 213.3 | 205.0246 | 205.0246 | 8.2754 | 17.5 | 14.8868 | 14.8868 | 2.6132 | 114.6 | 117 | 117 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 125.03 | 105 | 3.8 | 128.2 | 103.92 | 128 | 0.2 | 85.4 | 84.24 | 84.24 | 1.16 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 15.2569 | 15.2569 | 0.8431 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 13:00 | 62.4 | 30.8472 |  | 62.4 | 644.9 | 650 | 650 | -5.1 | 213.9 | 210.435 | 210.435 | 3.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 55.7553 | 50.9556 | -0.35565 | 102.9 | 97.6892 | 97.6892 | 5.2108 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 128.8 | 146.3767 | 194.8961 | -66.0961 | 129.4 | 146.3767 | 194.8961 | -65.496 | 128.7 | 146.3767 | 194.8961 | -66.196 | 225.1 | 220.2245 | 293.222 | -68.122 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25863 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 185 | 319.536 | 562.8064 | -377.8064 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 145.3273 | 145.3273 | -6.1273 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 50.0182 | 10.4569 | 49.6431 | 138 | 158.0783 | 130.4104 | 7.5896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 227.3527 |  | 224.9 | 40.2 | 46.4759 | 46.4759 | -6.2759 | 46.3 | 52.8497 |  | 46.3 | 30.2 | 31.9993 | 31.9993 | -1.7993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 73.7 | 79.0287 | 79.0287 | -5.3287 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 179.4 | 185.298 | 185.2979 | -5.8979 | 104.1 | 109.8415 | 109.8415 | -5.7415 | 38.5 | 46.8097 | 46.8097 | -8.3097 | 29 | 29.403 | 29.403 | -0.40299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.3 | 16.426 | 14.096 | 2.204 | 85.9 | 86.8515 | 75.8929 | 10.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 58.7 | 50.024 | 15.5441 | 43.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.7107 | 75.9147 | -28.0147 | 80.3 | 49.3777 | 84.0675 | -3.7675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 111.1818 | 111.1818 | -26.0818 | 156.2 | 133.1545 | 130.5211 | 25.6789 | 155.9 | 133.1545 | 130.5211 | 25.3789 | 157.1 | 133.1545 | 130.5211 | 26.5789 | 242.2 | 200.3316 | 196.3696 | 45.8304 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 58 | 125.818 | 53.3103 | 4.6898 | 88 | 91.2925 | 108.1304 | -20.1304 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 74.5 | 72.3739 | 78.5679 | -4.0679 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5197 | -5.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2937 | 2.9062 | 99.6 | 102.9552 | 102.9551 | -3.3551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 2.1 | 3.6182 | 3.6182 | -1.5182 | 1 | 1.115 | 1.115 | -0.115 | 114.9 | 97.27 | 92.5672 | 22.3328 | 71.3 | 62.9744 | 62.9744 | 8.3256 | 14.1 | 13.0153 | 13.0153 | 1.0847 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 4.3009 | 3.9886 | 1.3114 | 173.3 | 164.2 | 165.868 | 7.432 | 87.8 | 85.04 | 85.04 | 2.76 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | -0.11 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.8 | 11.4875 | 11.4876 | 8.3124 | 6.3 |  |  | 6.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.5 | 12.87 | 12.87 | -0.37 | 15.8 | 15.27 | 15.27 | 0.53 | 28.5 | 24.5389 | 24.5389 | 3.9611 | 81.2 | 73.32 | 73.32 | 7.88 | 15.4 | 12.5826 | 12.5826 | 2.8174 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12 | 11.9061 | 17.4748 | -5.4748 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3822 | 0.3822 | 0.0178 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 2.9 | 10.95 | 12.7916 | -9.8916 | 35.4 | 46.6 | 36.2062 | -0.8062 | 28.9 | 27.1149 | 27.1149 | 1.7851 | 78.4 | 114.62 | 102.1373 | -23.7373 | 90.5 | 110.53 | 104.8114 | -14.3114 | 16.5 | 15.2226 | 15.2226 | 1.2774 | 14.1 | 11.4579 | 11.4579 | 2.6421 | 38.3 | 39.27 | 39.27 | -0.97 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 14.5 | 11.4931 | 11.4931 | 3.0069 | 214.6 | 205.7539 | 205.7539 | 8.8461 | 16.9 | 14.141 | 14.141 | 2.759 | 116.9 | 119 | 119 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.8 | 124.68 | 109 | 8.8 | 150.1 | 106.25 | 134 | 16.1 | 85.7 | 85.68 | 85.68 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14.666 | 14.666 | 0.934 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.9 | 18.8406 | 18.8406 | -8.9406 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 1.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.9 | 17.69 | 17.69 | -3.79
22/06/2026 | 13:30 | 65.5 | 30.8667 |  | 65.5 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 43.9639 | 31.0881 | 20.3119 | 104.1 | 97.6892 | 97.6892 | 6.4108 |  |  |  | 0 | 30.4 |  |  | 30.4 | 128.6 | 153.0949 | 196.0508 | -67.4508 | 128.5 | 153.0949 | 196.0508 | -67.5508 | 128.9 | 153.0949 | 196.0508 | -67.1508 | 224.8 | 230.3319 | 294.9593 | -70.1593 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35858 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 225.2 | 310.8226 | 407.5862 | -182.3862 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 145.3273 | 145.3273 | -6.1273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 47.8058 | 52.6033 | 8.5967 | 162.4 | 117.0644 | 87.6836 | 74.7164 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 227.3527 |  | 224.9 | 40.4 | 46.4759 | 46.4759 | -6.0759 | 48.5 | 52.8497 |  | 48.5 | 26.7 | 31.9993 | 31.9993 | -5.2993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 74.6 | 79.0287 | 79.0287 | -4.4287 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 181 | 185.298 | 185.2979 | -4.298 | 106.7 | 109.8415 | 101.5661 | 5.1339 | 40 | 46.8097 | 46.8097 | -6.8097 | 33.7 | 29.403 | 29.403 | 4.297 | 0.6 |  |  | 0.6 | 16.9 | 16.426 | 14.096 | 2.804 | 85.6 | 86.8515 | 63.8776 | 21.7224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 50.024 | 21.9255 | 38.3745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 47.6438 | 16.6567 | 32.8433 | 65.5 | 40.5302 | 84.0675 | -18.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 111.1818 | 101.0639 | -14.8639 | 128.7 | 134.4339 | 178.2003 | -49.5003 | 128.7 | 134.4339 | 178.2003 | -49.5003 | 128.3 | 134.4339 | 178.2003 | -49.9003 | 214.1 | 202.2564 | 268.1031 | -54.0031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 80.6 | 127.336 | 59.1069 | 21.4931 | 95.7 | 90.454 | 92.4446 | 3.2554 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 76 | 72.3739 | 72.3739 | 3.6261 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5197 | -5.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9551 | -2.6551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 2.1 | 3.6182 | 3.6182 | -1.5182 | 0.3 | 1.115 | 1.115 | -0.815 | 110.2 | 96.12 | 92.8949 | 17.3051 | 71 | 62.7425 | 62.7425 | 8.2575 | 14.6 | 11.8306 | 11.8306 | 2.7694 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.2 | 3.5337 | 2.696 | 1.504 | 173 | 165.3 | 167.7792 | 5.2208 | 87.7 | 86.45 | 86.45 | 1.25 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | -0.11 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.1 | 11.4875 | 11.4876 | 7.6124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.5 | 12.98 | 12.98 | -0.48 | 15.8 | 15.31 | 15.31 | 0.49 | 28.3 | 24.8502 | 24.8502 | 3.4498 | 81.5 | 73.7889 | 73.7889 | 7.7111 | 15.4 | 11.7213 | 11.7213 | 3.6787 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12 | 11.6605 | 3.8342 | 8.1658 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0.368 | 0.368 | 0.032 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | -1.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 2.5 | 10.47 | 16.4525 | -13.9525 | 39.5 | 45 | 43.259 | -3.759 | 29.4 | 27.2393 | 27.2393 | 2.1607 | 77.8 | 115.46 | 103.2466 | -25.4466 | 96.3 | 111.36 | 103.2645 | -6.9645 | 17.2 | 15.4251 | 15.4251 | 1.7749 | 12.6 | 11.7629 | 11.7629 | 0.8371 | 38.5 | 39.12 | 39.12 | -0.62 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 15.4 | 11.5913 | 11.5913 | 3.8087 | 214.8 | 207.323 | 207.323 | 7.477 | 15.9 | 13.7235 | 13.7235 | 2.1765 | 116.3 | 120 | 120 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116 | 124.46 | 112 | 4 | 137.3 | 107.89 | 139 | -1.7 | 85.9 | 86.4 | 86.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.9523 | 13.9523 | 0.7477 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 16.2 | 9.8 | 9.8 | 6.4 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 26.8 | 27 | 22 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 14:00 | 64.2 | 32.5542 |  | 64.2 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 40.2478 | 31.0881 | 10.5119 | 100.3 | 97.6892 | 97.6892 | 2.6108 |  |  |  | 0 | 81.1 |  |  | 81.1 | 128.1 | 152.8844 | 196.228 | -68.128 | 128.3 | 152.8844 | 196.228 | -67.928 | 127.8 | 152.8844 | 196.228 | -68.428 | 225.5 | 230.0153 | 295.2259 | -69.7259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 234.8 | 319.2908 | 393.4545 | -158.6545 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 145.3273 | 145.3273 | -9.2273 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 48.8383 | 36.6815 | 23.8185 | 160.2 | 114.3934 | 109.7305 | 50.4695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 227.3527 |  | 224.6 | 39.3 | 46.4759 | 46.4759 | -7.176 | 49.2 | 53.6157 |  | 49.2 | 28.8 | 31.9993 | 31.9993 | -3.1993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 73.2 | 79.0287 | 79.0287 | -5.8287 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.2979 | -4.5979 | 105.5 | 109.8415 | 92.6945 | 12.8055 | 39.8 | 46.8097 | 46.8097 | -7.0097 | 33.1 | 29.403 | 29.403 | 3.697 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.7 | 16.426 | 14.096 | 2.604 | 84.9 | 86.8515 | 82.7622 | 2.1378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 50.024 | 15.5441 | 44.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 48.0325 | 36.7505 | 12.0495 | 57.7 | 35.191 | 71.8415 | -14.1415 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 111.1818 | 90.2171 | -4.7171 | 128.7 | 137.0667 | 178.2003 | -49.5003 | 128.5 | 137.0667 | 178.2003 | -49.7003 | 128.2 | 137.0667 | 178.2003 | -50.0003 | 214 | 206.2175 | 268.1032 | -54.1032 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 82.6 | 126.57 | 59.9034 | 22.6966 | 96.5 | 90.7813 | 96.4981 | 0.00192 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 75.7 | 72.3739 | 73.9746 | 1.7254 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144 | 153.0601 | 153.0601 | -9.0601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5197 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 2.1 | 3.6182 | 3.6182 | -1.5182 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 104.6 | 96.98 | 93.7507 | 10.8493 | 70.9 | 61.8294 | 61.8294 | 9.0706 | 13.5 | 12.2099 | 12.2099 | 1.2901 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.2 | 3.2919 | 2.696 | 1.504 | 172.8 | 166.1 | 169.0578 | 3.7422 | 87.7 | 87.37 | 87.37 | 0.33 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | -0.11 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.9 | 11.4875 | 11.4876 | 7.4124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.5 | 13.02 | 13.02 | -0.52 | 15.9 | 15.35 | 15.35 | 0.55 | 27.7 | 24.5915 | 24.5915 | 3.1085 | 78.8 | 74.6472 | 74.6472 | 4.1528 | 15.8 | 11.3896 | 11.3896 | 4.4104 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12 | 11.75 | 8.4596 | 3.5404 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3379 | 0.3379 | -0.0379 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 9.7 | 10.75 | 16.5634 | -6.8634 | 39.3 | 45.3 | 45.7606 | -6.4606 | 29.3 | 27.2853 | 27.2853 | 2.0147 | 73.7 | 115.59 | 105.5009 | -31.8009 | 90.7 | 111.41 | 103.9409 | -13.2409 | 16.5 | 15.7499 | 15.7499 | 0.7501 | 12.7 | 11.9408 | 11.9408 | 0.7592 | 38.9 | 38.81 | 38.81 | 0.09 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 14.2 | 11.9804 | 11.9804 | 2.2196 | 214.6 | 208.5629 | 208.5629 | 6.0371 | 14.7 | 12.175 | 12.175 | 2.525 | 118.5 | 121 | 121 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 124.66 | 114 | 1.3 | 131.2 | 109.73 | 141 | -9.8 | 86.4 | 87.12 | 87.12 | -0.72 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.6679 | 12.6679 | 0.9321 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 20.1 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 12 | 11 | 11 | 1 | 12 | 17.69 | 17.69 | -5.69
22/06/2026 | 14:30 | 83.4 | 26.7554 |  | 83.4 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 42.1951 | 37.3702 | 32.6298 | 97.8 | 110.1487 | 97.6892 | 0.1108 |  |  |  | 0 | 80.8 | 73.2608 |  | 80.8 | 126.9 | 135.5839 | 196.228 | -69.328 | 127.4 | 135.5839 | 196.228 | -68.828 | 126.5 | 135.5839 | 196.228 | -69.728 | 223.6 | 203.9866 | 295.2259 | -71.6259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 290.7 | 347.4844 | 447.4503 | -156.7503 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 145.3273 | 145.3273 | -6.9273 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 50.4296 |  | 59.6 | 148.5 | 92.999 | 182.0006 | -33.5006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 213.2986 |  | 224.8 | 40 | 46.4759 | 46.4759 | -6.476 | 46.4 | 59.8058 |  | 46.4 | 26.1 | 31.9993 | 31.9993 | -5.8993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 72.7 | 79.0287 | 79.0287 | -6.3287 | 176.9 | 181.485 | 184.7432 | -7.8432 | 177.2 | 181.485 | 184.7432 | -7.5432 | 181.4 | 182.03 | 185.2979 | -3.8979 | 104.6 | 105.8725 | 109.8415 | -5.2415 | 39.4 | 46.8097 | 46.8097 | -7.4097 | 30.2 | 29.403 | 29.403 | 0.79701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.2 | 16.426 | 14.096 | 3.104 | 22.1 | 85 | 76.3285 | -54.2285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.9 | 50.0241 | 56.2246 | 18.6754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 54.223 | 85.4825 | -36.8825 | 55.1 | 36.564 | 84.0675 | -28.9675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 83.214 | 111.1818 | -25.6818 | 154.2 | 141.804 | 118.1756 | 36.0245 | 154 | 141.804 | 118.1756 | 35.8244 | 154.1 | 141.804 | 118.1756 | 35.9245 | 237.7 | 213.3448 | 177.7956 | 59.9044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 109.5 | 133.9512 | 182.739 | -73.239 | 94.7 | 91.0343 | 108.1299 | -13.4299 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 75.9 | 72.3741 | 78.5679 | -2.6679 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 147.8 | 153.5197 | 153.5197 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.7 | 102.9551 | 102.9551 | -2.2551 | 8.1 |  |  | 8.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 106.5 | 99.14 | 96.3143 | 10.1857 | 70.8 | 60.0728 | 60.0728 | 10.7272 | 14.4 | 10.7325 | 10.7325 | 3.6675 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 3.4186 | 3.1047 | 0.59528 | 172.9 | 165.8 | 167.5888 | 5.3112 | 87.7 | 85.95 | 85.95 | 1.75 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.7 | 11.4876 | 11.4876 | 7.2124 | 6.3 |  |  | 6.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.6 | 12.925 | 12.925 | -0.325 | 16 | 15.225 | 15.225 | 0.775 | 27.2 | 24.4531 | 24.4531 | 2.7469 | 77.7 | 74.3317 | 74.3317 | 3.3683 | 15.1 | 10.2546 | 10.2546 | 4.8454 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12 | 13.1749 | 19.6772 | -7.6772 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3079 | 0.3079 | -0.0079 | 7.6 | 9.3 | 9.3 | -1.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 9.2 | 11.45 | 17.0882 | -7.8882 | 42.2 | 50.5 | 41.7426 | 0.4574 | 30 | 27.2756 | 27.2756 | 2.7244 | 71.8 | 115.92 | 106.2543 | -34.4543 | 85.2 | 111.52 | 104.8978 | -19.6978 | 12.7 | 16.0961 | 16.0961 | -3.3961 | 10.5 | 12.3924 | 12.3924 | -1.8924 | 38.8 | 38.51 | 38.51 | 0.29 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 14.9 | 11.933 | 11.933 | 2.967 | 215.3 | 207.6308 | 207.6308 | 7.6692 | 13.1 | 11.4222 | 11.4222 | 1.6778 | 118.8 | 121 | 121 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 125.16 | 116 | 4.3 | 131.8 | 124.34 | 144 | -12.2 | 86.5 | 87.12 | 87.12 | -0.62 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 11.4898 | 11.4898 | 0.6102 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 18.5 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 26.8 | 27 | 22 | 4.8 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 6.1 | 6.1 | 1.3 | 12 | 11 | 11 | 1 | 13.8 | 17.69 | 17.69 | -3.89
22/06/2026 | 15:00 | 72.5 | 32.179 |  | 72.5 | 646.2 | 650 | 650 | -3.8 | 213.9 | 210.435 | 210.435 | 3.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 43.9974 | 20.7254 | 48.6746 | 97.4 | 109.8316 | 97.6892 | -0.2892 |  |  |  | 0 | 80.7 | 74.224 |  | 80.7 | 127.3 | 135.5839 | 194.804 | -67.504 | 127.1 | 135.5839 | 194.804 | -67.704 | 126.7 | 135.5839 | 194.804 | -68.104 | 223.7 | 203.9866 | 293.0834 | -69.3834 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 370 | 400.0319 | 379.5301 | -9.5301 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 145.3273 | 145.3273 | -9.0273 | 7.1 | 5.1038 | 5.1038 | 1.9962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 54.3567 | 63.3692 | -3.9692 | 124.5 | 130.457 | 108.9175 | 15.5825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.4 | 215.7834 | 145.0777 | 79.3223 | 39.8 | 46.4759 | 46.4759 | -6.676 | 44.2 | 45.0001 |  | 44.2 | 28.5 | 31.9993 | 31.9993 | -3.4993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 69.9 | 79.0287 | 79.0287 | -9.1287 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180 | 185.2979 | 185.2979 | -5.298 | 103.2 | 105.8725 | 104.4633 | -1.2633 | 38.4 | 46.8097 | 46.8097 | -8.4097 | 27.2 | 29.403 | 29.403 | -2.203 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.8 | 16.426 | 14.096 | 2.704 | 24.2 | 85 | 75.8925 | -51.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.4 | 50.0241 | 56.3904 | 18.0096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 |  | 16.6567 | 20.3433 | 54.5 | 38.8135 | 84.0675 | -29.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 83.214 | 104.6061 | -19.5061 | 165.9 | 170.4711 | 178.2003 | -12.3003 | 165.7 | 170.4711 | 178.2003 | -12.5003 | 166.5 | 170.4711 | 178.2003 | -11.7003 | 250.6 | 256.4745 | 268.1031 | -17.5031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 59.2 | 41.4538 | 41.4509 | 17.7491 | 94.5 | 92.448 | 87.6389 | 6.8611 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 75.4 | 72.3747 | 72.3739 | 3.0261 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 148.5 | 153.5197 | 153.5197 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.7 | 102.9551 | 102.9551 | -2.2551 | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 111.9 | 101.95 | 97.6954 | 14.2046 | 69.6 | 57.5071 | 57.5071 | 12.0929 | 13.5 | 10.1967 | 10.1967 | 3.3033 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.1 | 20.3375 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 3.5359 | 2.0218 | 3.3782 | 171.3 | 163.4 | 162.0625 | 9.2375 | 86.7 | 81.41 | 81.41 | 5.29 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.7 | 11.4876 | 11.4876 | 7.2124 | 6.3 |  |  | 6.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.7 | 12.615 | 12.615 | 0.085 | 16.1 | 14.935 | 14.935 | 1.165 | 27.5 | 24.6729 | 24.6729 | 2.8271 | 79.1 | 75.0675 | 75.0675 | 4.0325 | 14.9 | 9.591 | 9.591 | 5.309 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 10.6 |  | 3.8342 | 6.7658 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2647 | 0.2647 | 0.0353 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 6.8 | 12.36 | 17.8962 | -11.0962 | 49.8 | 55.6 | 42.89 | 6.91 | 30 | 25.2607 | 25.2607 | 4.7393 | 78.2 | 116.35 | 105.4522 | -27.2522 | 95 | 111.67 | 102.0899 | -7.0899 | 14.4 | 15.9111 | 15.9111 | -1.5111 | 11.3 | 12.4318 | 12.4318 | -1.1318 | 38.9 | 31.44 | 31.44 | 7.46 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 14.7 | 10.7856 | 10.7856 | 3.9144 | 215 | 204.3072 | 204.3072 | 10.6928 | 11.4 | 9.0348 | 9.0348 | 2.3652 | 119.1 | 121 | 121 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 125.82 | 118 | 4.4 | 138 | 120.32 | 147 | -9 | 86.5 | 87.12 | 87.12 | -0.62 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 9.586 | 9.586 | 0.814 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 18.2 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 6.1 | 6.1 | 2.6 | 12 | 11 | 11 | 1 | 13.7 | 17.69 | 17.69 | -3.99
22/06/2026 | 15:30 | 75.1 | 44.8568 |  | 75.1 | 653 | 650 | 650 | 3 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 42.2315 | 60.2793 | 11.1207 | 99 | 109.8648 | 97.6892 | 1.3108 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.5129 |  | 80.1 | 128.6 | 135.5839 | 196.228 | -67.628 | 129.4 | 135.5839 | 196.228 | -66.828 | 129.4 | 135.5839 | 196.228 | -66.828 | 225.1 | 203.9866 | 295.2259 | -70.1259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04137 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 398.4 | 302.1836 | 514.5685 | -116.1685 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 145.3273 | 145.3273 | -9.7273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 58.7885 | 62.3704 | -1.8704 | 82.3 | 145.0281 | 175.9044 | -93.6044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 | 222.5792 | 290.1555 | -64.9555 | 39.5 | 46.4759 | 46.4759 | -6.976 | 52.1 | 55.9531 |  | 52.1 | 26.6 | 31.9993 | 31.9993 | -5.3993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 75.3 | 79.0287 | 79.0287 | -3.7287 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 180.7 | 185.2979 | 185.2979 | -4.5979 | 105.1 | 105.8725 | 109.8415 | -4.7415 | 40.8 | 46.8097 | 46.8097 | -6.0097 | 29 | 29.403 | 29.403 | -0.40299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17 | 16.426 | 14.096 | 2.904 | 87.4 | 86.8515 | 85 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76 | 50.0241 | 44.6705 | 31.3295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 |  | 74.7292 | -35.6292 | 55.3 | 32.5671 |  | 55.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.214 | 111.1818 | -24.6818 | 151.4 | 177.7367 | 96.9589 | 54.4411 | 151.3 | 177.7367 | 96.9589 | 54.3411 | 150.9 | 177.7367 | 96.9589 | 53.9411 | 235.7 | 267.4057 | 145.8751 | 89.8248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 90.6 | 108.2243 | 68.3941 | 22.2059 | 101.6 | 97.2578 | 108.1303 | -6.5303 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 75.9 | 72.3785 | 78.5679 | -2.6679 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 148.1 | 153.5197 | 153.5197 | -5.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.9 | 102.9551 | 102.9551 | -2.0551 | 7.6 |  |  | 7.6 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 112.2 | 104.76 | 97.8636 | 14.3364 | 66.6 | 51.4413 | 51.4413 | 15.1587 | 13.9 | 9.897 | 9.897 | 4.003 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 3.421 | 4.5952 | 0.90476 | 166 | 153.1 | 150.759 | 15.241 | 83.5 | 75.09 | 75.09 | 8.41 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.1 | 11.4876 | 11.4876 | 7.6124 | 6.4 |  |  | 6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.7 | 11.995 | 11.995 | 0.705 | 16.1 | 14.175 | 14.175 | 1.925 | 28 | 24.763 | 24.763 | 3.237 | 81.2 | 75.1421 | 75.1421 | 6.0579 | 13.4 | 7.5934 | 7.5934 | 5.8066 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 9.3 |  | 17.2019 | -7.9019 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2215 | 0.2215 | -0.0215 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 5.9 | 13.28 | 18.5191 | -12.6191 | 54.5 | 59 | 45.4482 | 9.0518 | 29.1 | 21.7402 | 21.7402 | 7.3598 | 66.2 | 116.78 | 106.7157 | -40.5157 | 84.6 | 111.82 | 103.4338 | -18.8338 | 16.2 | 15.8391 | 15.8391 | 0.3609 | 11 | 12.6406 | 12.6406 | -1.6406 | 38.7 | 24.37 | 24.37 | 14.33 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 14.3 | 10.8043 | 10.8043 | 3.4957 | 208 | 194.4559 | 194.4559 | 13.5441 | 9.2 | 8.0045 | 8.0045 | 1.1955 | 115.4 | 114 | 114 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 126.47 | 120 | 5.5 | 145.6 | 126.31 | 149 | -3.4 | 83.9 | 82.08 | 82.08 | 1.82 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.9294 | 7.9294 | 0.4706 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 18.4 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
22/06/2026 | 16:00 | 76.7 | 62.5281 | 89.5193 | -12.8193 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 36.2575 | 60.9323 | 10.2677 | 101.2 | 105.6527 | 97.6892 | 3.5108 |  |  |  | 0 | 80.1 | 74.0685 |  | 80.1 | 127.8 | 135.5839 | 196.228 | -68.428 | 127.6 | 135.5839 | 196.228 | -68.628 | 127.1 | 135.5839 | 196.228 | -69.128 | 223.7 | 203.9866 | 295.2259 | -71.5259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14137 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 475.9 | 469.8023 | 562.8076 | -86.9076 | 4.9 | 3.436 | 3.436 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 145.3273 | 145.3273 | -0.0273 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 61.9 | 61.6021 | 63.6218 | -1.7218 | 53.8 | 128.0897 | 132.8726 | -79.0726 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.5 | 215.707 | 224.9462 | 0.5538 | 38.5 | 46.4759 | 46.4759 | -7.976 | 46.6 | 45.0001 |  | 46.6 | 27.3 | 31.9993 | 31.9993 | -4.6993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 76.1 | 79.0287 | 79.0287 | -2.9287 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.5 | 185.2979 | 185.2979 | -4.798 | 106.3 | 105.8725 | 109.8415 | -3.5415 | 40.9 | 46.8097 | 46.8097 | -5.9097 | 33.3 | 29.403 | 29.403 | 3.897 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17 | 16.426 | 14.096 | 2.904 | 86.1 | 86.8515 | 85 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.2 | 50.0241 | 67.1465 | 9.0535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 61.0844 | 77.1732 | -37.8732 | 55.2 | 25.9072 |  | 55.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 83.214 | 111.1818 | -23.7818 | 151.2 | 178.426 | 123.4882 | 27.7118 | 151.1 | 178.426 | 123.4882 | 27.6118 | 150.8 | 178.426 | 123.4882 | 27.3118 | 235.5 | 268.4428 | 185.7886 | 49.7114 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 99.4 | 103.6821 | 68.3947 | 31.0053 | 108.8 | 87.6429 | 112.613 | -3.813 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 76.1 | 72.3743 | 78.5679 | -2.468 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 147.9 | 153.5197 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9551 | 102.9551 | -1.9551 | 7 |  |  | 7 | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 114.8 | 106.92 | 97.7046 | 17.0954 | 49.2 | 37.6646 | 37.6646 | 11.5354 | 10.1 | 8.9957 | 8.9957 | 1.1043 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.6 | 20.3375 | 20.3375 | -9.7375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 3.0323 | 4.6377 | 0.86227 | 137.4 | 116.6 | 104.019 | 33.381 | 70.4 | 46.06 | 46.06 | 24.34 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.4 | 11.4876 | 11.4876 | 7.9124 | 6.2 |  |  | 6.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.3 | 9.44 | 9.44 | 2.86 | 15.6 | 11.46 | 11.46 | 4.14 | 29.1 | 24.6883 | 24.6883 | 4.4117 | 80.8 | 75.0131 | 75.0131 | 5.7869 | 8.9 | 5.1818 | 5.1818 | 3.7182 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 9.3 | 14.7544 | 17.7645 | -8.4645 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1713 | 0.1713 | 0.0287 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 4.4 | 13.98 | 19.1386 | -14.7386 | 49 | 62.4 | 46.8527 | 2.1473 | 21.1 | 15.5542 | 15.5542 | 5.5458 | 80.7 | 117.12 | 106.9913 | -26.2913 | 92.5 | 111.93 | 104.9948 | -12.4948 | 16.3 | 16.1675 | 16.1675 | 0.1325 | 11.1 | 12.62 | 12.62 | -1.52 | 37.3 | 18.38 | 18.38 | 18.92 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 12 | 9.4304 | 9.4304 | 2.5696 | 178.5 | 154.9678 | 154.9678 | 23.5322 | 6.8 | 4.9835 | 4.9835 | 1.8165 | 83.6 | 92 | 92 | -8.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 126.98 | 121 | 4.4 | 160.6 | 130.92 | 150 | 10.6 | 71.1 | 66.24 | 66.24 | 4.86 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.337 | 5.337 | 0.763 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 18.2 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 26.4 | 27 | 22 | 4.4 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 16:30 | 118.5 | 103.0132 | 119.6168 | -1.1168 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 30.5223 | 60.9323 | 2.4677 | 98.1 | 102.1463 | 97.6892 | 0.4108 |  |  |  | 0 | 80.6 | 73.2213 |  | 80.6 | 178.4 | 143.6733 | 196.228 | -17.828 | 179 | 143.6733 | 196.228 | -17.228 | 178.4 | 143.6733 | 196.228 | -17.828 | 266 | 216.1571 | 295.2259 | -29.2259 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 504.6 | 562.8068 | 562.8076 | -58.2077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 145.3273 | 145.3273 | -6.1273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 70.1638 | 70.0799 | -9.8799 | 79.6 | 132.8709 | 132.8726 | -53.2726 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 | 223.6402 | 196.9692 | 28.3308 | 38.7 | 46.4759 | 46.4759 | -7.7759 | 30.9 | 31.0884 | 149.5524 | -118.6524 | 26.3 | 31.9993 | 31.9993 | -5.6993 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 75.9 | 79.0287 | 79.0287 | -3.1287 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181 | 185.2979 | 185.2979 | -4.298 | 103.9 | 105.8725 | 109.8415 | -5.9415 | 39.2 | 46.8097 | 46.8097 | -7.6097 | 28.6 | 29.403 | 29.403 | -0.80299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.8 | 16.426 | 14.096 | 2.704 | 85.6 | 86.8515 | 86.8515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.5 | 50.0243 | 67.1464 | 13.3536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 82.47 | 85.4825 | -4.0825 | 80.3 | 25.907 |  | 80.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 83.214 | 111.1818 | -25.2818 | 170.5 | 178.6485 | 124.7807 | 45.7193 | 168.5 | 178.6485 | 124.7807 | 43.7193 | 200 | 178.6485 | 124.7807 | 75.2193 | 263.7 | 268.7775 | 187.7331 | 75.9668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 84.2 | 149.9333 | 134.3844 | -50.1844 | 102.1 | 105.7539 | 108.4519 | -6.3519 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 75.9 | 77.6296 | 78.5679 | -2.6679 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 148.6 | 153.5197 | 153.5198 | -4.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.1 | 102.9551 | 102.9551 | -1.8551 | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 114.3 | 107.79 | 98.187 | 16.113 | 22.1 | 18.3318 | 18.3318 | 3.7682 | 11.6 | 8.1358 | 8.1358 | 3.4642 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.6592 | 4.6377 | 0.86227 | 67.6 | 57.7 | 45.33 | 22.27 | 35.4 | 16.21 | 16.21 | 19.19 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.1 | 11.4876 | 11.4876 | 7.6124 | 6.1 |  |  | 6.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.3 | 3.865 | 3.865 | 7.435 | 14.4 | 4.585 | 4.585 | 9.815 | 30 | 24.6583 | 24.6583 | 5.3417 | 81 | 74.4848 | 74.4848 | 6.5152 | 1.5 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0189 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12.7 | 19.6771 | 19.6772 | -6.9772 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1211 | 0.1211 | -0.0211 | 7.6 | 9.3 | 9.3 | -1.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 4.4 | 14.26 | 18.5638 | -14.1638 | 34.6 | 60.8 | 48.0361 | -13.4361 | 11 | 8.4903 | 8.4903 | 2.5097 | 91.1 | 117.25 | 106.4906 | -15.3906 | 102.3 | 111.98 | 106.0645 | -3.7645 | 16.3 | 16.0152 | 16.0152 | 0.2848 | 14.4 | 12.8004 | 12.8004 | 1.5996 | 31.3 | 12.4 | 12.4 | 18.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 11.3 | 9.276 | 9.276 | 2.024 | 99.2 | 80.9984 | 80.9984 | 18.2016 | 3.9 | 3.6002 | 3.6002 | 0.2998 | 41.9 | 61 | 61 | -19.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 127.18 | 122 | 3.5 | 164.6 | 132.76 | 151 | 13.6 | 35.3 | 43.92 | 43.92 | -8.62 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.2798 | 3.2798 | 0.4202 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
22/06/2026 | 17:00 | 120.7 | 134.4149 | 159.8401 | -39.1401 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 10.3627 | 10.3627 | 13.0373 | 98.3 | 97.6892 | 97.6892 | 0.6108 |  |  |  | 0 | 80.7 | 45.5105 |  | 80.7 | 178.3 | 186.3862 | 196.228 | -17.928 | 177.5 | 186.3862 | 196.228 | -18.728 | 178.7 | 186.3862 | 196.228 | -17.528 | 266.2 | 280.4189 | 295.2259 | -29.0259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 560 | 562.8073 | 562.8076 | -2.8076 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 145.3273 | 145.3273 | -2.2273 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 78.5152 | 80.4507 | -19.2507 | 87.5 | 132.8707 | 143.5011 | -56.0011 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 | 169.5802 | 145.0777 | 80.2223 | 38.5 | 46.4759 | 46.4759 | -7.976 | 41.2 | 40.4293 | 118.8988 | -77.6988 | 26.2 | 31.9993 | 31.9993 | -5.7993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 75.8 | 79.0287 | 79.0287 | -3.2287 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.7 | 185.2979 | 185.2979 | -4.5979 | 105.3 | 105.8725 | 87.4022 | 17.8978 | 41.2 | 46.8097 | 46.8097 | -5.6097 | 29.3 | 29.403 | 29.403 | -0.10299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.3 | 16.426 | 14.096 | 3.204 | 85.7 | 86.8515 | 61.2891 | 24.4109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.1 | 96.8421 | 67.4632 | 9.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 82.4704 | 85.4825 | -3.4825 | 52.2 | 25.9067 | 66.3083 | -14.1083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.214 | 83.7465 | 3.3535 | 169.5 | 178.867 | 178.867 | -9.367 | 167.6 | 178.867 | 178.867 | -11.267 | 199.3 | 178.867 | 178.867 | 20.433 | 264.1 | 269.1062 | 269.1062 | -5.0062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 234.5 | 176.7344 | 160.756 | 73.7439 | 121.9 | 112.6119 | 108.1257 | 13.7743 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 75.9 | 78.5676 | 78.5679 | -2.6679 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147.8 | 153.5197 | 153.5197 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9551 | 102.9552 | -1.7551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 114.7 | 110.29 | 98.7214 | 15.9786 | 4.8 | 4.8325 | 4.8325 | -0.0325 | 11.1 | 7.2161 | 7.2161 | 3.8839 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.4 | 20.3375 | 20.3375 | -9.9375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 1.3476 | 1.3476 | 2.4524 | 7.3 | 14.2 | 8.7722 | -1.4722 | 4.1 | 1.37 | 1.37 | 2.73 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.2 | 11.4876 | 11.4876 | 7.7124 | 6 |  |  | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 6.5 | 0.27 | 0.27 | 6.23 | 9.4 | 0.17 | 0.17 | 9.23 | 29.4 | 24.7595 | 24.7595 | 4.6405 | 78.3 | 74.4828 | 74.4828 | 3.8172 | 0 | 0.2191 | 0.2191 | -0.2191 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 19 | 19.6772 | 19.6772 | -0.67723 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 | 0.0761 | 0.0761 | -0.0761 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 6 | 14.46 | 18.1904 | -12.1904 | 34.3 | 59.1 | 45.8205 | -11.5205 | 2 | 2.9709 | 2.9709 | -0.9709 | 101.9 | 117.23 | 106.6751 | -4.7751 | 107.5 | 112.4 | 106.0426 | 1.4574 | 13.5 | 15.4194 | 15.4194 | -1.9194 | 13.2 | 12.5207 | 12.5207 | 0.6793 | 15.4 | 6.58 | 6.58 | 8.82 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 10.8 | 8.9795 | 8.9795 | 1.8205 | 22.1 | 17.238 | 17.238 | 4.862 | 1.1 | 0.6742 | 0.6742 | 0.4258 | 6.9 | 23 | 23 | -16.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 127.33 | 122 | 3.3 | 161.4 | 135.43 | 151 | 10.4 | 7.6 | 16.56 | 16.56 | -8.96 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.8988 | 0.8988 | 0.3012 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | -2.5 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.7 | 27 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 6.1 | 6.1 | 2.1 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
22/06/2026 | 17:30 | 149.4 | 146.242 | 173.5697 | -24.1697 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 10.3627 | 10.3627 | 11.7373 | 95.3 | 97.6892 | 97.6892 | -2.3892 |  |  |  | 0 | 80.3 | 41.3278 |  | 80.3 | 181.1 | 179.0714 | 196.228 | -15.128 | 200.6 | 179.0714 | 196.228 | 4.372 | 205 | 179.0714 | 196.228 | 8.772 | 283 | 269.4137 | 295.2259 | -12.2259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85857 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 551.2 | 562.8073 | 562.8076 | -11.6076 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 145.3273 | 145.3273 | -63.3273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 22.7 |  |  | 22.7 | 60.5 | 86.0989 | 88.6018 | -28.1018 | 145.9 | 143.4981 | 203.6094 | -57.7094 | 56.6 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 | 168.7776 | 145.0777 | 80.1223 | 38.8 | 46.4759 | 46.4759 | -7.676 | 87.7 | 120.2081 | 131.2989 | -43.5989 | 25 | 31.9993 | 31.9993 | -6.9993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 49.5 | 79.0287 | 79.0287 | -29.5287 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.1 | 185.2979 | 185.2979 | -4.1979 | 104.7 | 105.8725 | 86.9224 | 17.7776 | 39.9 | 46.8097 | 46.8097 | -6.9097 | 28.8 | 29.403 | 29.403 | -0.60299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 16.8 | 16.426 | 14.096 | 2.704 | 85.6 | 86.8515 | 20.7255 | 64.8745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.4 | 118.3758 | 94.0399 | 27.3601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 82.4703 | 85.4825 | -4.1825 | 25.2 | 25.9067 | 74.1712 | -48.9712 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 83.214 | 83.1598 | 2.7402 | 177.9 | 179.7033 | 179.7033 | -1.8033 | 168.4 | 179.7033 | 179.7033 | -11.3033 | 200 | 179.7033 | 179.7033 | 20.2967 | 265.2 | 270.3644 | 270.3645 | -5.1645 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 166.1 | 165.1301 | 152.933 | 13.167 | 110 | 108.451 | 108.1329 | 1.8671 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 75.9 | 78.5676 | 78.5679 | -2.6679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 148.5 | 153.5197 | 153.5197 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9551 | 102.9552 | -1.7551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 110 | 112.83 | 98.9546 | 11.0454 | 0 | 0.5247 | 0.5247 | -0.5247 | 8.1 | 6.3485 | 6.3485 | 1.7515 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.3476 | 1.3476 | 0.75245 | 0.1 | 0.8 | 0.411 | -0.311 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.2 | 11.4876 | 11.4876 | 7.7124 | 5.8 |  |  | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2.3 |  |  | 2.3 | 29.1 | 24.8463 | 24.8463 | 4.2537 | 78.6 | 74.298 | 74.298 | 4.302 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | -0.0026 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 19.3 | 19.6772 | 19.6772 | -0.37724 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.031 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | -1.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 6 | 14.75 | 15.8663 | -9.8663 | 35.8 | 58.2 | 46.5008 | -10.7008 | 0 | 0.2221 | 0.2221 | -0.2221 | 115.3 | 117.24 | 107.2892 | 8.0108 | 116.7 | 113.52 | 107.1203 | 9.5797 | 20.7 | 15.3799 | 15.3799 | 5.3201 | 15.4 | 12.4316 | 12.4316 | 2.9684 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 9 | 8.1518 | 8.1518 | 0.8482 | 0 | 0.6301 | 0.6301 | -0.6301 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 127.69 | 122 | 2.8 | 158 | 137.29 | 150 | 8 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 6.2 |  |  | 6.2 | 9.3 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
22/06/2026 | 18:00 | 151.1 | 166.8439 | 176.5109 | -25.4109 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 10.3627 |  | 22.4 | 95.2 | 97.6892 | 97.6892 | -2.4892 |  |  |  | 0 | 80.7 | 31.0881 |  | 80.7 | 180.5 | 193.48 | 196.228 | -15.728 | 199.8 | 193.48 | 196.228 | 3.572 | 204.7 | 193.48 | 196.228 | 8.472 | 281.6 | 291.0915 | 295.2259 | -13.6259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 439.4 | 562.8074 | 562.8076 | -123.4076 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 145.3273 | 145.3273 | -62.5273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 22.6 |  |  | 22.6 | 64.7 | 93.3911 | 91.6628 | -26.9628 | 134.3 | 132.8709 | 204.9011 | -70.6011 | 56.6 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 145.0777 | 145.0777 | 79.7223 | 38.1 | 46.4759 | 46.4759 | -8.3759 | 86.4 | 98.4464 | 120.6486 | -34.2486 | 26.1 | 31.9993 | 31.9993 | -5.8993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 49.7 | 79.0287 | 79.0287 | -29.3287 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 180 | 185.2979 | 185.2979 | -5.298 | 104.9 | 105.8725 | 85.2382 | 19.6618 | 40.9 | 46.8097 | 46.8097 | -5.9097 | 29.1 | 29.403 | 29.403 | -0.30299 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.9 | 16.426 | 14.096 | 3.804 | 85.5 | 86.8515 | 20.7255 | 64.7745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 141.618 | 95.6882 | 25.0118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 34.1467 | 85.4824 | -3.8824 | 24.6 | 25.9067 | 64.6937 | -40.0937 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.214 | 81.1007 | 4.9993 | 169.7 | 179.4999 | 179.4999 | -9.7999 | 167.7 | 179.4999 | 179.4999 | -11.7999 | 199.7 | 179.4999 | 179.4999 | 20.2001 | 264.6 | 270.0584 | 270.0584 | -5.4584 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 89.9 | 149.9317 | 113.5781 | -23.6781 | 91.6 | 87.6391 | 103.3258 | -11.7258 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 75.8 | 72.374 | 78.5679 | -2.7679 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 148.3 | 153.5197 | 153.5197 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 6.7 |  |  | 6.7 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 93.2 | 115.37 | 98.5576 | -5.3576 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5.4898 | 5.4898 | -1.6898 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3375 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.3476 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.2 | 11.4876 | 11.4876 | 7.7124 | 5.7 |  |  | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 25.0814 | 25.0814 | 3.6186 | 77.1 | 74.3202 | 74.3202 | 2.7798 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 19.4 | 8.5536 | 19.6772 | -0.27723 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 0 | 0.0155 | 0.0155 | -0.0155 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | -1.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7.6 | 15.04 | 16.0206 | -8.4206 | 38.5 | 57.3 | 46.5005 | -8.0005 | 0 | 0.0943 | 0.0943 | -0.0943 | 119.3 | 117.25 | 107.4696 | 11.8304 | 115.9 | 114.64 | 106.9831 | 8.9169 | 16.7 | 15.3481 | 15.3481 | 1.3519 | 13.6 | 12.4665 | 12.4665 | 1.1335 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 2.5 | 7.0785 | 7.0785 | -4.5785 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 128.05 | 121 | 4.3 | 159 | 139.15 | 148 | 11 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 26.8 | 27 | 22 | 4.8 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 13.3 |  |  | 13.3 | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 3 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 18:30 | 149.9 | 150.786 | 180.8249 | -30.9249 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 24.4752 |  | 22.1 | 95.1 | 97.6894 | 97.6892 | -2.5892 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.3185 |  | 80.5 | 181.2 | 173.0818 | 196.228 | -15.028 | 199.9 | 173.0818 | 196.228 | 3.672 | 205.2 | 173.0818 | 196.228 | 8.972 | 280.1 | 260.4024 | 295.2259 | -15.1259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05857 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 498.9 | 562.8072 | 562.8076 | -63.9076 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 145.3273 | 145.3273 | -62.8273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 22.5 |  |  | 22.5 | 64.4 | 89.5 | 92.7099 | -28.3099 | 135.1 | 132.8706 | 143.5011 | -8.4011 | 56.3 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 221.9855 | 145.0777 | 79.5223 | 39.3 | 46.4759 | 46.4759 | -7.176 | 98.2 | 98.4461 | 131.7568 | -33.5568 | 26.9 | 31.9993 | 31.9993 | -5.0993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 49.4 | 79.0287 | 79.0287 | -29.6287 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 180.3 | 185.2979 | 185.2979 | -4.998 | 104.8 | 105.8725 | 92.3298 | 12.4702 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 30.1 | 29.403 | 29.403 | 0.69701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 17.2 | 16.426 | 14.096 | 3.104 | 85.2 | 86.8515 | 77.7342 | 7.4658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.6 | 120.855 | 103.5258 | 7.0742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 82.4703 | 85.4825 | -4.2825 | 25.3 | 25.9068 | 84.0663 | -58.7663 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.214 | 89.7712 | -3.7712 | 170.2 | 179.2927 | 179.2927 | -9.0927 | 168.2 | 179.2927 | 179.2927 | -11.0927 | 200 | 179.2927 | 179.2927 | 20.7073 | 264.5 | 269.7467 | 269.7467 | -5.2467 | 66.9 |  |  | 66.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 132.4 | 172.7538 | 153.3713 | -20.9713 | 91.3 | 112.6102 | 108.1291 | -16.8291 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 75.9 | 78.5664 | 78.5679 | -2.6679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 148.4 | 153.5197 | 153.5197 | -5.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9551 | 102.9552 | -1.7551 | 6.7 | 3.4489 | 3.4489 | 3.2511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 116.22 | 98.1477 | 5.3523 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 5.572 | 5.572 | -5.172 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.2 | 2.2657 | 1.061 | 1.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.889 | 0.889 | -0.089 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.2 | 11.4876 | 11.4876 | 7.7124 | 5.6 |  |  | 5.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 25.3507 | 25.3507 | 2.6493 | 78.8 | 74.032 | 74.032 | 4.768 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 19.6 | 19.6772 | 19.6772 | -0.07724 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | -0.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7.9 | 14.57 | 14.8313 | -6.9313 | 39 | 52.3 | 46.2624 | -7.2624 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 117.11 | 107.8073 | 6.3927 | 116.3 | 115.34 | 108.038 | 8.262 | 18.8 | 15.5306 | 15.5306 | 3.2694 | 13.5 | 12.556 | 12.556 | 0.944 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5 | 6 | 6 | -1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0.1 | 5.3808 | 5.3808 | -5.2808 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0015 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124 | 127.54 | 120 | 4 | 155.2 | 139.15 | 146 | 9.2 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 18.4 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.1 | 27 | 22 | 4.1 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.2 |  |  | 18.2 | 7.9 | 6.1 | 6.1 | 1.8 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
22/06/2026 | 19:00 | 149.2 | 148.2996 | 177.8172 | -28.6172 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 30.5245 | 60.9323 | -49.6323 | 95.1 | 98.7469 | 97.6892 | -2.5892 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.1264 |  | 80.7 | 181.5 | 157.2759 | 196.228 | -14.728 | 200 | 157.2759 | 196.228 | 3.772 | 205.1 | 157.2759 | 196.228 | 8.872 | 280.3 | 236.6223 | 295.2258 | -14.9258 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 439.5 | 562.8072 | 562.8077 | -123.3077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 145.3273 | 145.3273 | -5.5273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 22.4 |  |  | 22.4 | 90.5 | 87.7751 | 90.9918 | -0.49177 | 133.4 | 131.578 | 138.3484 | -4.9484 | 107 |  |  | 107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 226.5257 | 195.9766 | 28.6234 | 38 | 46.4759 | 46.4759 | -8.4759 | 98.4 | 98.446 | 141.219 | -42.819 | 26.2 | 31.9993 | 31.9993 | -5.7993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 69.8 | 79.0287 | 79.0287 | -9.2287 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 180.2 | 185.2979 | 185.2979 | -5.0979 | 104.1 | 105.8725 | 109.8415 | -5.7415 | 40.1 | 46.8097 | 46.8097 | -6.7097 | 30 | 29.403 | 29.403 | 0.59701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 15.4 | 16.426 | 14.096 | 1.304 | 85.4 | 86.8515 | 86.8515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 111.2 | 114.9121 | 97.5286 | 13.6714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 82.4698 | 85.4825 | -17.9825 | 24.9 | 40.185 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.214 | 111.1818 | -24.6818 | 170 | 179.9029 | 155.306 | 14.694 | 168 | 179.9029 | 155.306 | 12.694 | 200 | 179.9029 | 155.306 | 44.694 | 265.1 | 270.6648 | 233.6586 | 31.4414 | 68.1 |  |  | 68.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 56 | 56 | -40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 91.2 | 172.7497 | 149.9282 | -58.7282 | 89.8 | 108.4457 | 112.9353 | -23.1353 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 75.3 | 78.5657 | 78.5679 | -3.2679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 149.1 | 153.5197 | 153.5198 | -4.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.2 | 102.9551 | 102.9551 | -1.7551 | 6.8 | 3.4489 | 3.4489 | 3.3511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 93.7 | 117.08 | 98.0442 | -4.3442 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 5.1413 | 5.1413 | -2.6413 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 2.6593 | 4.6377 | -2.7377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.886 | 0.886 | -0.086 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.1 | 11.4876 | 11.4876 | 7.6124 | 5.6 |  |  | 5.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 25.4274 | 25.4274 | 2.6726 | 78.2 | 74.2536 | 74.2536 | 3.9464 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 19.9 | 19.6771 | 19.6773 | 0.22275 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 8.3 | 14.1 | 14.2063 | -5.9063 | 32.8 | 47.3 | 46.4303 | -13.6303 | 0 |  |  | 0 | 114.1 | 116.98 | 107.4991 | 6.6009 | 116.6 | 116.03 | 107.1444 | 9.4556 | 17.8 | 14.8295 | 14.8295 | 2.9705 | 13.8 | 12.0558 | 12.0558 | 1.7442 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.8 | 4.501 | 4.501 | -2.701 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 127.04 | 118 | -2.9 | 128.7 | 139.14 | 143 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 9.2 | 9.2 | -2.6 | 18.5 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 10 | 18.8406 | 18.8406 | -8.8406 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.3 | 27 | 22 | 4.3 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 21.2 |  |  | 21.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
22/06/2026 | 19:30 | 150.6 | 128.8189 | 175.214 | -24.614 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 76.7981 | -65.5981 | 94.3 | 96.635 | 97.6892 | -3.3892 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 |  | 80.7 | 181.4 | 196.228 | 196.2279 | -14.8279 | 200.2 | 196.228 | 196.2279 | 3.9721 | 205.1 | 196.228 | 196.2279 | 8.8721 | 282.8 | 295.2259 | 295.2258 | -12.4258 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 451.8 | 562.8077 | 562.8077 | -111.0077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 81.1012 | 145.3273 | -8.9273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 78.6911 | 84.3799 | 21.7202 | 137.5 | 165.7237 | 155.0951 | -17.5951 | 107.1 | 107.0573 |  | 107.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 183.1108 | 169.292 | -20.592 | 38.9 | 38.8459 | 46.4759 | -7.5759 | 117.4 | 120.2207 | 149.5524 | -32.1524 | 25.4 | 26.8844 | 31.9993 | -6.5993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.3 | 17.971 | 17.971 | 0.32899 | 72.8 | 44.1027 | 79.0287 | -6.2287 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 105.2 | 102.8475 | 109.8415 | -4.6415 | 40.4 | 46.8097 | 46.8097 | -6.4097 | 29.6 | 29.2226 | 29.403 | 0.19701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 15 | 16.426 | 14.096 | 0.90396 | 85.4 | 86.8515 | 86.8515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 111.1 | 93.7737 | 93.2351 | 17.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 66.3852 | 85.4825 | -17.6825 | 25.1 | 29.9397 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 83.214 | 111.1818 | -25.2818 | 170.6 | 180.0989 | 162.1299 | 8.4701 | 168.8 | 180.0989 | 162.1299 | 6.6701 | 200 | 180.0989 | 162.1299 | 37.8701 | 264.8 | 270.9596 | 243.9252 | 20.8748 | 40.6 |  |  | 40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 56 | 56 | -19.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 138.7 | 177.3173 | 103.4821 | 35.2179 | 85.7 | 98.7781 | 103.3244 | -17.6244 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 75.4 | 74.875 | 78.5679 | -3.1679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 152.5031 | 153.0601 | -10.3601 | 145.2 | 152.5031 | 153.0601 | -7.8601 | 148.5 | 152.961 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9551 | -1.5551 | 6.9 | 3.4489 | 3.4489 | 3.4511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 117.8 | 98.4496 | -1.9496 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 5.7397 | 5.7397 | 1.1603 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3476 | 5.67 | -4.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.883 | 0.883 | -0.083 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.2 | 20.3038 | 11.4876 | 7.7124 | 5.4 | 6 |  | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 25.4894 | 25.4894 | 2.7106 | 78.4 | 74.4225 | 74.4225 | 3.9775 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.5 | 16.6679 | 19.6773 | -3.1772 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7.1 | 10.1 | 13.4576 | -6.3576 | 46.2 | 32.2 | 42.9529 | 3.2471 | 0 |  |  | 0 | 110 | 116.74 | 107.0634 | 2.9366 | 116.3 | 116.09 | 107.5297 | 8.7703 | 15.9 | 15.1437 | 15.1437 | 0.7563 | 12.3 | 12.1877 | 12.1877 | 0.1123 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.5 | 4.4394 | 4.4394 | 0.0606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 125.54 | 116 | -1.9 | 121.6 | 136.85 | 139 | -17.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7 | 9.2 | -2.5 | 18.4 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 14 | 3.8 | 15.9 |  |  | 15.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14 | 14 | 17.69 | -3.69
22/06/2026 | 20:00 | 148.9 | 128.3262 | 179.8396 | -30.9396 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 | 81.8097 | -70.7097 | 94.2 | 96.635 | 97.6892 | -3.4892 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.8203 |  | 80.5 | 164 | 196.228 | 196.228 | -32.228 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 164.8 | 196.228 | 196.228 | -31.428 | 257.1 | 295.2259 | 295.2259 | -38.1259 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 527.9 | 562.8077 | 562.8077 | -34.9077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 81.1012 | 145.3273 | -7.3273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 78.0775 | 85.0609 | 21.0391 | 160.2 | 160.9033 | 155.0952 | 5.1048 | 92.7 | 121.5422 |  | 92.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 193.7575 | 227.3526 | -78.6526 | 38.1 | 38.8459 | 46.4759 | -8.3759 | 119.1 | 121.6789 | 150.485 | -31.385 | 26.6 | 26.8844 | 31.9993 | -5.3993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.2 | 17.971 | 17.971 | 0.22899 | 72.1 | 44.1027 | 79.0287 | -6.9287 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 180.7 | 185.298 | 185.2979 | -4.5979 | 104.3 | 102.8475 | 109.8415 | -5.5415 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 30.1 | 29.2226 | 29.403 | 0.69701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 12.9 | 16.426 | 14.096 | -1.196 | 85.4 | 86.8515 | 86.8515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.6 | 92.963 | 105.4404 | 5.1596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 66.027 | 85.4825 | -17.9825 | 25.2 | 34.5728 |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.214 | 111.1818 | -25.0818 | 170.8 | 180.291 | 145.4044 | 25.3956 | 168.7 | 180.291 | 145.4044 | 23.2956 | 200 | 180.291 | 145.4044 | 54.5956 | 265.2 | 271.2486 | 218.7615 | 46.4385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 16 | 16 | 20.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 153 | 173.8119 | 119.0261 | 33.9739 | 93.3 | 99.6959 | 110.1697 | -16.8697 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 76.2 | 75.2559 | 78.568 | -2.368 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 152.5031 | 153.0601 | -10.5601 | 145.2 | 152.5031 | 153.0601 | -7.8601 | 148.4 | 152.961 | 153.5198 | -5.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9551 | -1.6551 | 6.8 | 3.4489 | 3.4489 | 3.3511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 118.52 | 99.4215 | 7.6785 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 5.9142 | 5.9142 | -5.0142 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 5.67 | -4.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.881 | 0.881 | -0.081 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.2 | 20.3038 | 11.4876 | 7.7124 | 5.4 | 6 |  | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 25.3729 | 25.3729 | 4.8271 | 81.3 | 74.9673 | 74.9673 | 6.3327 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.3 | 16.5855 | 19.6773 | -3.3773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 6.6 | 9 | 13.1756 | -6.5756 | 48.6 | 28.6 | 41.3412 | 7.2588 | 0 |  |  | 0 | 114.1 | 116.51 | 106.2909 | 7.8091 | 115.3 | 116.15 | 105.8668 | 9.4332 | 16.9 | 15.0096 | 15.0096 | 1.8904 | 13.1 | 12.2926 | 12.2926 | 0.8074 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 0.5 | 4.7032 | 4.7032 | -4.2032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.7 | 124.04 | 112 | 4.7 | 132.1 | 134.55 | 133 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7 | 9.2 | -2.5 | 18.5 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 15.1 |  |  | 15.1 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 1.1 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 14.2 | 14 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 20:30 | 148.6 | 127.7387 | 180.0413 | -31.4413 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 | 86.6042 | -75.6042 | 94.3 | 96.635 | 97.6892 | -3.3892 |  |  |  | 0 | 81.2 | 86.8203 |  | 81.2 | 164.5 | 196.228 | 196.228 | -31.728 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 258.1 | 295.2259 | 295.2259 | -37.1259 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 511 | 562.8077 | 562.8077 | -51.8077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 81.1012 | 145.3273 | -10.9273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 106 | 77.0384 | 84.2047 | 21.7953 | 147.2 | 144.1633 | 160.8921 | -13.6921 | 59.2 | 122.0248 |  | 59.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 196.8115 | 227.3526 | -78.0526 | 38.1 | 38.8459 | 46.4759 | -8.3759 | 119.5 | 122.9874 | 141.219 | -21.719 | 25.9 | 26.8844 | 31.9993 | -6.0993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.2 | 17.971 | 17.971 | 0.22899 | 74 | 44.1027 | 79.0287 | -5.0287 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181 | 185.298 | 185.2979 | -4.298 | 104.2 | 102.8475 | 109.8415 | -5.6415 | 39.3 | 46.8097 | 46.8097 | -7.5097 | 31.1 | 29.2226 | 29.403 | 1.697 | 0.5 |  |  | 0.5 | 13 | 16.426 | 14.096 | -1.096 | 85.2 | 86.8515 | 86.8515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.6 | 93.2076 | 107.6502 | 2.9498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 64.4868 | 85.4825 | -18.0825 | 42 | 30.97 |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 83.214 | 111.1818 | -25.4818 | 171 | 180.4794 | 140.031 | 30.969 | 168.9 | 180.4794 | 140.031 | 28.869 | 200 | 180.4794 | 140.031 | 59.969 | 264.9 | 271.532 | 210.6773 | 54.2227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 152 | 170.0861 | 128.167 | 23.833 | 88.1 | 98.4795 | 110.8954 | -22.7954 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 76.2 | 76.6358 | 78.568 | -2.368 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 152.5031 | 153.0601 | -10.2601 | 145.4 | 152.5031 | 153.0601 | -7.6601 | 149.1 | 152.961 | 153.5198 | -4.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9551 | -1.5551 | 7.3 | 3.4489 | 3.4489 | 3.8511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 116.99 | 98.8379 | 13.5621 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 6.1371 | 6.1371 | -4.8371 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 1.3476 | 5.67 | -4.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.879 | 0.879 | -0.079 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.1 | 20.3038 | 11.4876 | 7.6124 | 5.6 | 6 |  | 5.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 25.4757 | 25.4757 | 4.8243 | 82.7 | 74.4717 | 74.4717 | 8.2283 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.4 | 16.2309 | 19.6773 | -3.2772 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 5.5 | 8.7 | 11.0992 | -5.5992 | 49.3 | 27.9 | 34.9153 | 14.3847 | 0 |  |  | 0 | 116.5 | 116.3 | 105.9312 | 10.5688 | 116.1 | 115.72 | 104.9898 | 11.1102 | 16 | 14.8643 | 14.8643 | 1.1357 | 13.6 | 11.2302 | 11.2302 | 2.3698 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.1 | 4.917 | 4.917 | -3.817 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 123 | 108 | 13.5 | 138.8 | 130.22 | 128 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 9.2 | -2.6 | 18.6 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.8 | 27 | 22 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 15.7 |  |  | 15.7 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 14.3 | 14 | 17.69 | -3.39
22/06/2026 | 21:00 | 148 | 122.9775 | 170.6816 | -22.6816 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 33.767 | 75.6232 | -64.7232 | 93.8 | 94.878 | 97.6892 | -3.8892 |  |  |  | 0 | 80.9 | 48.6373 |  | 80.9 | 165 | 135.5838 | 196.2279 | -31.2279 | 164.6 | 135.5838 | 196.2279 | -31.6279 | 165.1 | 135.5838 | 196.2279 | -31.1279 | 256.8 | 203.9865 | 295.2258 | -38.4258 | 208.9 | 206.0414 | 206.0414 | 2.8586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 498 | 562.8077 | 562.8076 | -64.8076 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 145.3273 | 145.3273 | -9.5273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 80.3425 | 80.988 | -5.688 | 144.2 | 140.6477 | 130.4103 | 13.7897 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.3 | 211.3837 | 160.0207 | 64.2793 | 38.6 | 38.8459 | 46.4759 | -7.8759 | 133.7 | 149.5524 | 150.485 | -16.785 | 25.7 | 26.8844 | 31.9993 | -6.2993 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 18.2 | 17.971 | 17.971 | 0.22899 | 73.2 | 79.0287 | 79.0287 | -5.8287 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.2979 | -4.1979 | 105.2 | 102.8475 | 109.8415 | -4.6415 | 38.6 | 46.8097 | 46.8097 | -8.2097 | 30.5 | 29.2226 | 29.403 | 1.097 | 0.5 |  |  | 0.5 | 12.6 | 16.426 | 14.096 | -1.496 | 84 | 86.8515 | 86.8515 | -2.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 95.124 | 101.623 | 9.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 79.4586 | 85.4825 | -18.1825 | 83.4 | 71.0312 |  | 83.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 83.214 | 111.1818 | -25.6818 | 171.1 | 180.4794 | 139.8043 | 31.2957 | 169.1 | 180.4794 | 139.8043 | 29.2957 | 200 | 180.4794 | 139.8043 | 60.1957 | 264.8 | 271.532 | 210.3363 | 54.4637 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 |  | 35.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 131.5 | 179.9115 | 204.3121 | -72.8121 | 85.1 | 101.1462 | 105.4358 | -20.3358 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.9 | 75.8465 | 78.5679 | -2.6679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 152.5031 | 153.0601 | -10.3601 | 145.6 | 152.5031 | 153.0601 | -7.4601 | 149.1 | 152.961 | 153.5197 | -4.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9551 | -1.5551 | 7.3 | 3.4489 | 3.4489 | 3.8511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 115.46 | 97.1097 | 7.4903 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.7875 | 6.7875 | -1.8875 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.8703 | 5.5935 | -4.3936 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.877 | 0.877 | -0.077 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19 | 20.3038 | 11.4876 | 7.5124 | 5.8 | 6 |  | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 25.0921 | 25.0921 | 4.9079 | 81.6 | 73.3103 | 73.3103 | 8.2897 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.13 | 2.13 | 0.47 | 16.4 | 19.6773 | 19.6772 | -3.2772 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 7.7 | 8.3 | 10.1481 | -2.4481 | 47.2 | 27.2 | 34.1515 | 13.0485 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 116.09 | 105.1525 | 4.6475 | 115 | 115.29 | 104.9263 | 10.0737 | 18.2 | 14.5384 | 14.5384 | 3.6616 | 11.7 | 11.133 | 11.133 | 0.567 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | -1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.3 | 5.2389 | 5.2389 | -1.9389 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.2 | 121.96 | 103 | 6.2 | 139.9 | 125.89 | 123 | 16.9 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7 | 9.2 | -2.5 | 18.7 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.1 | 27 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | -0.3 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 14.2 | 14 | 17.69 | -3.49
22/06/2026 | 21:30 | 148.1 | 119.6512 | 168.555 | -20.455 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 32.1704 | 75.0315 | -64.1315 | 94.3 | 94.878 | 97.6892 | -3.3892 |  |  |  | 0 | 80.4 | 44.3587 |  | 80.4 | 129.2 | 135.5838 | 196.2279 | -67.0279 | 129.1 | 135.5838 | 196.2279 | -67.1279 | 128.9 | 135.5838 | 196.2279 | -67.3279 | 225.8 | 203.9865 | 295.2258 | -69.4258 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 557.8 | 562.8077 | 562.8076 | -5.0076 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 145.3273 | 145.3273 | -11.1273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 78.6922 | 79.5881 | -4.4881 | 119.1 | 104.1135 | 155.0948 | -35.9948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 210.0258 | 158.3896 | -8.1896 | 38.3 | 38.8459 | 46.4759 | -8.176 | 139.5 | 144.1638 | 150.485 | -10.985 | 27.9 | 26.8844 | 31.9993 | -4.0993 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.2 | 17.971 | 17.971 | 0.22899 | 69.2 | 79.0287 | 79.0287 | -9.8287 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 181.5 | 185.298 | 185.2979 | -3.798 | 104.4 | 102.8475 | 109.8415 | -5.4415 | 39.2 | 46.8097 | 46.8097 | -7.6097 | 30.4 | 29.2226 | 29.403 | 0.99701 | 0.5 |  |  | 0.5 | 12.8 | 16.426 | 14.096 | -1.296 | 83.7 | 86.8515 | 86.8515 | -3.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.5 | 90.2676 | 97.167 | 13.333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 79.4586 | 85.4826 | -18.1826 | 83.6 | 71.0312 |  | 83.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 83.214 | 111.1818 | -25.4818 | 171.4 | 180.291 | 135.116 | 36.284 | 169.5 | 180.291 | 135.116 | 34.384 | 200 | 180.291 | 135.116 | 64.884 | 265.2 | 271.2486 | 203.2826 | 61.9174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36 |  | 35.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 186.2 | 170.0193 | 139.7529 | 46.4471 | 96.4 | 95.573 | 110.8241 | -14.4241 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 74.2 | 75.2166 | 78.5679 | -4.3679 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 152.5031 | 153.0601 | -9.9601 | 145.7 | 152.5031 | 153.0601 | -7.3601 | 149 | 152.961 | 153.5197 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9551 | -1.4551 | 7.3 | 3.4489 | 3.4489 | 3.8511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 107 | 115.5 | 95.8101 | 11.1899 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7.2685 | 7.2685 | -1.8685 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.7664 | 5.5551 | -4.3551 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.875 | 0.875 | -0.075 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.9 | 20.3038 | 11.4876 | 7.4124 | 5.8 | 6 |  | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 24.787 | 24.787 | 4.913 | 81.7 | 72.285 | 72.285 | 9.415 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.4 | 19.6773 | 19.6773 | -3.2773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 7 | 8.8 | 9.3029 | -2.3029 | 46.1 | 26.5 | 31.6992 | 14.4008 | 0 |  |  | 0 | 116.1 | 116.21 | 104.5293 | 11.5707 | 116.7 | 115.24 | 104.3154 | 12.3846 | 19.1 | 14.4307 | 14.4307 | 4.6693 | 11.7 | 11.3077 | 11.3077 | 0.3923 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2.8 | 5.4167 | 5.4167 | -2.6167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107 | 120.98 | 100 | 7 | 145.7 | 123.49 | 119 | 26.7 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7 | 9.2 | -2.5 | 18.6 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.3 | 14 | 17.69 | -3.39
22/06/2026 | 22:00 | 149 | 122.6458 | 168.2158 | -19.2158 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.44 | 52.4287 | -52.4287 | 96.4 | 94.878 | 97.6892 | -1.2892 |  |  |  | 0 | 80.2 | 34.1017 |  | 80.2 | 165.5 | 160.6625 | 196.2279 | -30.7279 | 165.5 | 160.6625 | 196.2279 | -30.7279 | 164.4 | 160.6625 | 196.2279 | -31.8279 | 254.9 | 241.7174 | 295.2258 | -40.3258 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65863 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 546 | 562.8077 | 562.8077 | -16.8077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 145.3273 | 145.3273 | -8.9273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 76.8869 | 76.9931 | -1.5931 | 85.5 | 130.4105 | 160.8917 | -75.3917 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 38.8459 | 46.4759 | -6.5759 | 142.7 | 150.4851 | 141.219 | 1.481 | 26.8 | 26.8844 | 31.9993 | -5.1993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.2 | 17.971 | 17.971 | 0.22899 | 73.7 | 79.0287 | 79.0287 | -5.3287 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181.1 | 185.298 | 185.2979 | -4.1979 | 103.9 | 102.8475 | 109.8415 | -5.9415 | 40.1 | 46.8097 | 46.8097 | -6.7097 | 30.3 | 29.2226 | 29.403 | 0.89701 | 0.6 |  |  | 0.6 | 12.6 | 16.426 | 14.096 | -1.496 | 84.4 | 86.8515 | 85 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 111 | 99.9804 | 98.618 | 12.382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 79.4586 | 85.4826 | -17.8826 | 82.5 | 71.0312 |  | 82.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 83.214 | 111.1818 | -25.4818 | 170.4 | 179.7033 | 169.3539 | 1.0461 | 168.6 | 179.7033 | 169.3539 | -0.75392 | 200 | 179.7033 | 169.3539 | 30.6461 | 265.5 | 270.3645 | 254.7937 | 10.7063 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 |  | 36.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 200.6 | 138.063 | 98.1666 | 102.4334 | 96.5 | 112.6141 | 103.3242 | -6.8242 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 72.2 | 78.568 | 78.568 | -6.368 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 152.5031 | 153.0601 | -10.6601 | 144.9 | 152.5031 | 153.0601 | -8.1601 | 149.2 | 152.961 | 153.5198 | -4.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9551 | -1.4551 | 7.7 | 3.4489 | 3.4489 | 4.2511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 115.54 | 93.8893 | 11.3107 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.6303 | 7.6303 | -1.4303 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 |  | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 4.0845 | -2.8845 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.873 | 0.873 | -0.073 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.9 | 20.3038 | 11.4876 | 7.4124 | 6 | 6 |  | 6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 24.7056 | 24.7056 | 5.2944 | 82.1 | 72.0645 | 72.0645 | 10.0355 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.4 | 19.6773 | 19.6773 | -3.2773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 5.2 | 9.3 | 9.5521 | -4.3521 | 41.7 | 25.9 | 31.4722 | 10.2278 | 0 |  |  | 0 | 107 | 116.34 | 103.7707 | 3.2293 | 114.8 | 115.19 | 100.9072 | 13.8928 | 13.4 | 14.2593 | 14.2593 | -0.8593 | 12.3 | 11.0102 | 11.0102 | 1.2898 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.5 | 5.5381 | 5.5381 | -2.0381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 119.99 | 98 | 8.8 | 128.5 | 121.1 | 116 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 9.2 | -2.6 | 18.5 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 18.3 | 15 |  | 18.3 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.4 | 14 | 17.69 | -5.29
22/06/2026 | 22:30 | 178 | 105.7811 | 202.1284 | -24.1284 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.4029 | -30.4029 | 98.9 | 94.878 | 97.6892 | 1.2108 |  |  |  | 0 | 31.2 | 31.0881 |  | 31.2 | 181 | 162.9954 | 196.228 | -15.228 | 201.2 | 162.9954 | 196.228 | 4.972 | 203.4 | 162.9954 | 196.228 | 7.172 | 285.1 | 245.2273 | 295.2259 | -10.1259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25863 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 552.9 | 562.8077 | 562.8077 | -9.9077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 145.3273 | 145.3273 | -6.3273 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 70.0756 | 94.9932 | -19.2932 | 121.6 | 130.4105 | 132.5515 | -10.9515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 38.8459 | 46.4759 | -7.176 | 31 | 98.4456 | 149.5525 | -118.5525 | 27.8 | 26.8844 | 31.9993 | -4.1993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.2 | 17.971 | 17.971 | 0.22899 | 69.2 | 79.0287 | 79.0287 | -9.8287 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 180.7 | 185.298 | 185.2979 | -4.5979 | 105.8 | 102.8475 | 109.8415 | -4.0415 | 40.8 | 46.8097 | 46.8097 | -6.0097 | 31 | 29.2226 | 29.403 | 1.597 | 0.6 |  |  | 0.6 | 12.7 | 16.426 | 14.096 | -1.396 | 84.1 | 86.8515 | 85 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 73.3 | 95.124 | 141.6183 | -68.3183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 30.2215 | 94.9909 | -43.6909 | 49.7 | 71.0312 |  | 49.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.214 | 124.1238 | -38.1238 | 169.1 | 179.4999 | 115.1007 | 53.9993 | 167.3 | 179.4999 | 115.1007 | 52.1993 | 198.5 | 179.4999 | 115.1007 | 83.3993 | 263.7 | 270.0584 | 173.1695 | 90.5305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 |  | 36.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 205.2 | 183.1625 | 179.6271 | 25.5729 | 98.1 | 98.3123 | 112.9356 | -14.8356 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 72.6 | 74.691 | 78.568 | -5.968 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 152.5031 | 153.0601 | -11.0601 | 144.7 | 152.5031 | 153.0601 | -8.3601 | 148.4 | 152.961 | 153.5198 | -5.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2937 | 3.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9551 | -1.6551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 |  |  | 0 | 101.2 | 115.12 | 91.9697 | 9.2303 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.743 | 8.743 | 0.857 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.9781 | -1.9781 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.872 | 0.872 | -0.072 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.9 | 20.3038 | 11.4876 | 7.4124 | 5.9 | 6 |  | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 24.3538 | 24.3538 | 4.0462 | 79.3 | 70.5542 | 70.5542 | 8.7458 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 16.3 | 8.3434 | 19.6773 | -3.3773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 4.9 | 9.9 | 9.8661 | -4.9661 | 40.4 | 25.2 | 28.3169 | 12.0831 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 115.44 | 92.0745 | 18.6255 | 108.6 | 114.69 | 93.8623 | 14.7377 | 15.7 | 10.2762 | 10.2762 | 5.4238 | 10.4 | 7.4385 | 7.4385 | 2.9615 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.1 | 6.5328 | 6.5328 | -0.4328 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 118.66 | 95 | -0.7 | 127.7 | 120.97 | 114 | 13.7 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 9.2 | -2.6 | 18.6 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.8 | 27 | 22 | 4.8 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 18.4 | 15 |  | 18.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.4 | 14 | 17.69 | -2.29
22/06/2026 | 23:00 | 147.4 | 104.0949 | 123.9852 | 23.4148 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33.5237 |  | 0 | 98.6 | 94.878 | 97.6892 | 0.9108 |  |  |  | 0 | 31 | 31.0881 |  | 31 | 181.7 | 155.8048 | 196.2266 | -14.5266 | 198.8 | 155.8048 | 196.2266 | 2.5734 | 200.9 | 155.8048 | 196.2266 | 4.6734 | 286.4 | 234.4091 | 295.2238 | -8.8238 | 209.2 | 206.0414 | 206.0414 | 3.1586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 509.4 | 562.8077 | 562.8075 | -53.4075 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 145.3273 | 145.3273 | -6.4273 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 68.6495 | 62.4069 | 12.8931 | 76 | 132.8734 | 54.3029 | 21.6971 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 38.8459 | 46.4759 | -6.5759 | 73.3 |  | 120.2076 | -46.9076 | 27.4 | 26.8844 | 31.9993 | -4.5993 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 73.5 | 79.0287 | 79.0287 | -5.5287 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 104.1 | 102.8475 | 97.3517 | 6.7483 | 39.9 | 46.8097 | 46.8097 | -6.9097 | 30.5 | 29.2226 | 29.403 | 1.097 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 16.426 | 14.096 | -14.096 | 83.8 | 86.8515 | 61.6134 | 22.1866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.8 | 95.124 | 75.987 | -1.187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 29.2181 | 85.4826 | -34.6826 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 83.214 | 95.9112 | -10.0112 | 169.1 | 179.4999 | 179.4999 | -10.3999 | 167.3 | 179.4999 | 179.4999 | -12.1999 | 198.1 | 179.4999 | 179.4999 | 18.6001 | 264.1 | 270.0584 | 270.0584 | -5.9584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 36 |  | 28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 144.5 | 180.6995 | 95.3375 | 49.1625 | 87.3 | 100.6469 | 99.4789 | -12.1789 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 68.4 | 75.6156 | 77.037 | -8.637 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 152.5031 | 153.0601 | -11.2601 | 144.3 | 152.5031 | 153.0601 | -8.7601 | 148.9 | 152.961 | 153.5197 | -4.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 114.71 | 89.6365 | 13.7635 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 9.2588 | 9.2588 | -1.9588 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.1811 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.869 | 0.869 | -0.069 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.8 | 20.3038 | 11.4876 | 7.3124 | 6 | 6 |  | 6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 23.763 | 23.763 | 5.937 | 77.6 | 68.3804 | 68.3804 | 9.2196 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12.8 | 8.1124 | 19.6773 | -6.8773 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 5.1 | 10.6 | 10.4015 | -5.3015 | 41.7 | 24.6 | 27.4383 | 14.2617 | 0 |  |  | 0 | 87 | 114.54 | 91.0789 | -4.0789 | 106.4 | 114.2 | 91.665 | 14.735 | 12.7 | 10.2216 | 10.2216 | 2.4784 | 11.6 | 7.5901 | 7.5901 | 4.0099 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.1 | 6.8886 | 6.8886 | -1.7886 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103 | 117.33 | 93 | 10 | 108.7 | 120.85 | 113 | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 |  | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7 | 9.2 | -2.5 | 18.5 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 27 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 14 | 3.9 | 18.3 | 15 |  | 18.3 | 9 | 6.1 | 6.1 | 2.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.8 | 14 | 17.69 | -3.89
22/06/2026 | 23:30 | 97.9 | 96.409 | 116.1547 | -18.2547 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33.7963 |  | 0 | 97.1 | 94.878 | 97.6892 | -0.5892 |  |  |  | 0 | 31.4 | 31.0881 |  | 31.4 | 164.2 | 140.8276 | 188.2035 | -24.0035 | 163.9 | 140.8276 | 188.2035 | -24.3035 | 164.6 | 140.8276 | 188.2035 | -23.6035 | 259.1 | 211.8758 | 283.1531 | -24.0531 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35858 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 542.6 | 562.8077 | 562.8076 | -20.2076 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 145.3273 | 145.3273 | -12.5273 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 64.1695 | 57.8554 | 17.3446 | 47.9 | 130.4105 | 28.0179 | 19.8821 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 38.8459 | 46.4759 | -6.476 | 72.8 |  | 112.3577 | -39.5577 | 26.6 | 26.8844 | 31.9993 | -5.3993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 70 | 79.0287 | 79.0287 | -9.0287 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 181.3 | 185.298 | 185.2979 | -3.9979 | 104.5 | 102.8475 | 41.3774 | 63.1226 | 39.4 | 46.8097 | 46.8097 | -7.4097 | 31.7 | 29.2226 | 29.403 | 2.297 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  | 14.096 | -14.096 | 77.4 | 85 | 85 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 73.8 | 95.124 | 75.9869 | -2.1869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 17.9005 | 85.4826 | -35.0826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 83.214 | 27.4747 | 57.5253 | 170.5 | 179.4999 | 179.4999 | -8.9999 | 168.6 | 179.4999 | 179.4999 | -10.8999 | 198.3 | 179.4999 | 179.4999 | 18.8001 | 263.9 | 270.0584 | 270.0584 | -6.1584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 112.9 | 116.3896 | 68.3944 | 44.5056 | 91 | 99.4796 | 99.4793 | -8.4793 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 63.7 | 77.0471 | 75.1622 | -11.4622 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 152.5031 | 153.0601 | -10.0601 | 145.6 | 152.5031 | 153.0601 | -7.4601 | 149 | 152.961 | 153.5197 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.9 | 3.4489 | 3.4489 | 4.4511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 98.8 | 114.14 | 88.3403 | 10.4597 | 0 |  |  | 0 | 11 | 9.3654 | 9.3654 | 1.6346 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.1989 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.867 | 0.867 | -0.067 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19 | 20.3038 | 11.4876 | 7.5124 | 6 | 6 |  | 6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 23.1893 | 23.1893 | 6.4107 | 79 | 66.2294 | 66.2294 | 12.7706 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12 | 5.5072 | 19.6773 | -7.6773 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | -1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 4.7 | 11.1 | 11.5049 | -6.8049 | 49 | 22.5 | 26.9832 | 22.0168 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 113.52 | 89.8655 | 8.4345 | 104.4 | 113.53 | 91.7577 | 12.6423 | 12.1 | 9.6237 | 9.6237 | 2.4763 | 8.9 | 6.7663 | 6.7663 | 2.1337 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1102 | 7.1102 | -0.0102 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.2 | 117.75 | 88 | 3.2 | 108.6 | 119.28 | 109 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 |  | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 9.2 | -2.6 | 18.7 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 9.9 | 10 | 18.8406 | -8.9406 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 27 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 14 | 3.6 | 18.3 | 15 |  | 18.3 | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.4 | 14 | 17.69 | -4.29
23/06/2026 | 00:00 | 93.7 | 39.4701 | 112.3328 | -18.6328 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 | 213.7 | 210.435 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.6467 |  | 0 | 90.7 | 94.878 | 97.6892 | -6.9892 |  |  |  | 0 | 31.3 | 31.0881 |  | 31.3 | 159.5 | 135.5838 | 157.1401 | 2.3599 | 159.2 | 135.5838 | 157.1401 | 2.0599 | 160.3 | 135.5838 | 157.1401 | 3.1599 | 257.1 | 203.9865 | 236.418 | 20.682 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 481.9 | 506.5176 | 562.8075 | -80.9075 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.5 | 145.3273 | 145.3273 | -11.8273 | 7.1 | 5.1038 | 5.1038 | 1.9962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 50.0447 | 55.8624 | 17.2376 | 43.7 | 20.7254 | 94.313 | -50.613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 38.8459 | 46.4759 | -7.476 | 51 | 52.8497 | 45.0001 | 5.9999 | 26.3 | 26.8844 | 31.9993 | -5.6993 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 69.6 | 79.0287 | 79.0287 | -9.4287 | 165.9 | 173.4174 | 184.7432 | -18.8432 | 166.3 | 173.4174 | 184.7432 | -18.4432 | 177.9 | 173.9382 | 185.2979 | -7.3979 | 103.4 | 102.8475 | 37.6328 | 65.7672 | 37.7 | 46.8097 | 46.8097 | -9.1097 | 28.4 | 29.2226 | 29.403 | -1.003 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  | 14.096 | -14.096 | 82.6 | 86.8515 | 20.7254 | 61.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.7 | 95.124 | 75.988 | 0.71197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 |  | 85.4826 | -37.3826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 83.214 | 22.8964 | 60.0036 | 170.2 | 154.505 | 179.4999 | -9.2999 | 167.9 | 154.505 | 179.4999 | -11.5999 | 198.9 | 154.505 | 179.4999 | 19.4001 | 263.9 | 232.4534 | 270.0584 | -6.1584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 180.9 | 259.2372 | 68.3943 | 112.5057 | 89.9 | 99.4796 | 99.4807 | -9.5807 | 59.5 | 66.8097 | 66.8097 | -7.3097 | 62.2 | 75.152 | 75.1546 | -12.9545 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.7718 | 153.0601 | -10.3601 | 145.6 | 151.7718 | 153.0601 | -7.4601 | 149 | 152.2276 | 153.5197 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 113.58 | 88.1086 | 19.6914 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 9.4461 | 9.4461 | 0.6539 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.1688 | 20.3375 | -10.5375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.5144 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.866 | 0.866 | -0.066 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.6 | 20.3038 | 11.4876 | 7.1124 | 5.8 | 6 |  | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 22.9469 | 22.9469 | 5.6531 | 77.1 | 64.6068 | 64.6068 | 12.4932 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.13 | 2.13 | 0.37 | 12.3 |  | 19.6773 | -7.3773 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | -0.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 6.2 | 11.6 | 12.7601 | -6.5601 | 61.9 | 20.4 | 26.1397 | 35.7603 | 0 |  |  | 0 | 92.4 | 112.5 | 88.3946 | 4.0054 | 99 | 112.86 | 84.789 | 14.211 | 11.4 | 9.6367 | 9.6367 | 1.7633 | 10 | 6.461 | 6.461 | 3.539 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.9 | 7.9687 | 7.9687 | -1.0687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.7 | 118.17 | 83 | 14.7 | 113 | 117.72 | 102 | 11 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 |  | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 9.2 | -2.6 | 18.6 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 10 | 10 | 18.8406 | -8.8406 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.7 | 27 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 18.3 | 15 |  | 18.3 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 2.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.8 | 14 | 17.69 | -3.89
EJEC (MWh) |  | 1999.3 | 1744.6071 | 2179.6685 |  | 15626.85 | 15600 | 15600 |  | 5179.7 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 711.8 | 643.5218 | 702.9171 |  | 2398.45 | 2358.2482 | 2344.5408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 801.6 | 581.2849 | 0 |  | 3438.85 | 3603.3054 | 4096.5876 |  | 3502.35 | 3603.3054 | 4096.5876 |  | 3516 | 3603.3054 | 4096.5876 |  | 5758.1 | 5421.1891 | 6163.3345 |  | 4954.9 | 4944.9943 | 4784.4824 |  | 2551.05 | 2479.922 | 2399.4252 |  | 9545.65 | 9261.8 | 12682.8069 |  | 114.55 | 82.4647 | 82.4647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3238.95 | 3391.5161 | 3487.8552 |  | 183.85 | 122.4922 | 122.4922 |  | 120.05 | 65.7754 | 65.7754 |  | 50.5 | 0 | 0 |  | 1588.4 | 1453.5428 | 1534.7534 |  | 2206.75 | 2380.4594 | 2317.2526 |  | 295.75 | 175.3122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2691.95 | 2792.2272 | 1722.421 |  | 998.8 | 1077.2726 | 1115.4228 |  | 1543.2 | 1597.6852 | 1782.185 |  | 690.2 | 742.4088 | 767.9832 |  | 435.05 | 458.3885 | 458.3885 |  | 445.2 | 431.3042 | 431.3042 |  | 1729.5 | 1844.2989 | 1896.6878 |  | 4232.9 | 4420.8812 | 4432.2069 |  | 4244.15 | 4420.8812 | 4432.2069 |  | 4332.05 | 4434.1572 | 4445.5168 |  | 2130.15 | 2063.026 | 1961.8403 |  | 967.2 | 1119.8125 | 1120.7173 |  | 734.8 | 704.77 | 705.6718 |  | 12.8 | 0 | 0 |  | 223.3 | 241.7305 | 225.5366 |  | 1638.65 | 1908.5056 | 1351.1092 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1826.25 | 1754.0112 | 1823.6951 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1208.2 | 1191.7749 | 1305.2669 |  | 803.8 | 604.2606 | 474.7768 |  | 0 | 0 | 0 |  | 361 | 236.2419 | 22.6459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1597.65 | 1754.9218 | 1853.823 |  | 3644.85 | 3755.5454 | 3244.0761 |  | 3618.65 | 3755.5454 | 3244.0761 |  | 3962.9 | 3755.5454 | 3244.0761 |  | 5796.2 | 5650.2349 | 4880.727 |  | 126.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.5 | 162 | 72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.45 | 2.6 | 2.6 |  | 69.6 | 60.0242 | 60.0242 |  | 2665.2 | 3120.9969 | 2976 |  | 2293.3 | 2297.5128 | 2387.5104 |  | 1524.05 | 1603.2694 | 1603.4318 |  | 1724.35 | 1769.1846 | 1802.0928 |  | 711.1 | 711.6603 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2986.45 | 3540.2911 | 3375.8711 |  | 3015.7 | 3540.2911 | 3375.8711 |  | 3276.5 | 3550.9226 | 3386.0089 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5031.45 | 4927.0513 | 4927.0506 |  | 2422.5 | 2470.9236 | 2470.9233 |  | 186.1 | 68.978 | 68.978 |  | 81.2 | 72.3644 | 72.3644 |  | 7.9 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2561.5 | 2556.9219 | 2304.2582 |  | 623.25 | 523.9254 | 523.9254 |  | 184.65 | 209.405 | 209.405 |  | 2.3 | 2.1 | 2.1 |  | 244.55 | 437.2585 | 488.1001 |  | 218.15 | 130.5 | 135.983 |  | 62.05 | 49.2171 | 53.6156 |  | 1539.55 | 1483.55 | 1546.8752 |  | 770.75 | 774.23 | 817.26 |  | 19.2 | 22.5935 | 22.5935 |  | 43.05 | 43.7 | 43.7 |  | 69.25 | 67.2 | 67.2 |  | 460.2 | 319.782 | 275.7028 |  | 143.4 | 30 | 0 |  | 99.5 | 84 | 84 |  | 89.15 | 84 | 84 |  | 360 | 347.826 | 347.826 |  | 109.85 | 109.7625 | 109.7625 |  | 143.95 | 127.3525 | 127.3525 |  | 697.55 | 596.8346 | 596.8346 |  | 1902.4 | 1760.2678 | 1760.2678 |  | 96.8 | 86.537 | 86.537 |  | 55.9 | 51.12 | 51.12 |  | 298.45 | 291.4784 | 298.292 |  | 32 | 34.58 | 34.58 |  | 6.65 | 9.6 | 9.6 |  | 152.05 | 153.6 | 153.6 |  | 2.85 | 2.702 | 2.702 |  | 203.25 | 223.2 | 223.2 |  | 86.5 | 86.4 | 86.4 |  | 111.1 | 120 | 120 |  | 166.65 | 180 | 180 |  | 333.6 | 375.7822 | 370.4538 |  | 682.5 | 709.75 | 716.1378 |  | 260.3 | 236.4504 | 236.4504 |  | 2208.15 | 2531.3106 | 2351.6877 |  | 2473.35 | 2531.7233 | 2385.9338 |  | 371.45 | 321.9799 | 321.9799 |  | 284.3 | 246.6798 | 246.6797 |  | 346.3 | 325.66 | 325.66 |  | 161.55 | 172.8 | 172.8 |  | 53.35 | 57.6 | 57.6 |  | 188.75 | 177.6 | 177.6 |  | 114.8 | 134.4 | 134.4 |  | 127.45 | 144 | 144 |  | 128.5 | 144 | 144 |  | 157.05 | 187.9378 | 187.9378 |  | 1926.25 | 1883.2811 | 1883.2811 |  | 123.55 | 102.5522 | 102.5522 |  | 1043.45 | 1055 | 1055 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2485.55 | 2480.715 | 2255.5 |  | 2934.05 | 2748.495 | 2898.5 |  | 781.75 | 759.6 | 759.6 |  | 43.95 | 36.25 | 26.1 |  | 55.2 | 52.8 | 52.8 |  | 13.75 | 6.6 | 6.6 |  | 15 | 8.7 | 8.7 |  | 113.75 | 107.3619 | 107.3619 |  | 159.8 | 209.8 | 220.8 |  | 332.55 | 235.2 | 235.2 |  | 326.35 | 407.971 | 452.1739 |  | 227.1 | 256.8 | 256.8 |  | 637.5 | 598 | 528 |  | 0 | 0 | 0 |  | 426.6 | 361 | 336 |  | 152.7 | 52.5 | 0 |  | 170 | 146.4 | 146.4 |  | 278.45 | 264 | 264 |  | 337.15 | 406.11 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 22 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7431996 y resultó S/. 497379 (6.27% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 15 | 7929374.8358 | 8018610.6637 | -1.113%
MAR 16 | 8670850.7005 | 8169877.9096 | 6.132%
MIE 17 | 8777012.1547 | 8712397.3396 | 0.7416%
JUE 18 | 9077775.8918 | 8060785.1683 | 12.62%
VIE 19 | 7634271.4048 | 8270769.2092 | -7.696%
SAB 20 | 7339078.54 | 7722735.7732 | -4.968%
DOM 21 | 6328953.7133 | 6399159.7278 | -1.097%
LUN 22 | 7431995.7006 | 7071589.4932 | 5.097%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 22 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 07:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/06/2026 15:23:00 | 22/06/2026 16:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/06/2026 17:11:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 05:09:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/06/2026 05:09:00 | 22/06/2026 15:52:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/06/2026 15:52:00 | 22/06/2026 17:31:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/06/2026 17:31:00 | 22/06/2026 21:55:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/06/2026 21:55:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 22/06/2026 08:31:00 | 22/06/2026 09:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 22/06/2026 09:51:00 | 22/06/2026 10:40:00 |  | 22/06/2026 10:30:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/06/2026 17:10:00 | 22/06/2026 19:17:00 | 22/06/2026 17:04:00 | 22/06/2026 19:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 08:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 08:10:00 | 22/06/2026 08:25:00 | 22/06/2026 07:52:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 08:25:00 | 22/06/2026 17:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 08:25h a 45 MW 10:03h a 55 MW 10:28h a 65 MW 13:53h a 55 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 17:10:00 | 22/06/2026 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/06/2026 22:51:00 | 22/06/2026 23:29:00 |  | 22/06/2026 23:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:38 h S/C bajar a 650 MW. A las 01:48 h S/C bajar a 550 MW. A las 03:02 h S/C bajar a 450 MW. A las 05:15 h S/C subir a 650 MW. A las 05:28 h S/C subir a 750 MW A las 08:45 h S/C bajar a 650 MW A las 10:30h s/c subir a 700 MW. A las 12:57 h S/C bajar a 600 MW A las 14:49h s/c subir a 750 MW. A las 15:05 h S/C bajar a 690 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/06/2026 17:27:00 | 22/06/2026 19:01:00 | 22/06/2026 17:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/06/2026 19:01:00 | 22/06/2026 19:37:00 |  | 22/06/2026 19:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/06/2026 09:31:00 | 22/06/2026 11:00:00 | 22/06/2026 09:24:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas G16 con 1.8 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 06:20:00 | 22/06/2026 06:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 06:57:00 | 22/06/2026 16:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 16:11:00 | 22/06/2026 21:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:11 h, s/c subir a 800 MW A las 19:33 h, s/c subir a 750 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 21:05:00 | 22/06/2026 21:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/06/2026 21:45:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:45 h, s/c subir a 750 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/06/2026 16:41:00 | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 16:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 20:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/06/2026 20:28:00 | 22/06/2026 20:47:00 |  | 22/06/2026 20:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 06:08:00 | 22/06/2026 08:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 08:30:00 | 22/06/2026 11:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/06/2026 11:45:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se subió a máxima de acuerdo al despacho
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:19:00 |  | 22/06/2026 06:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/06/2026 17:11:00 | 23/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 17:07:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:10:00 |  | 22/06/2026 06:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/06/2026 18:10:00 | 23/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 18:05:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 06:07:00 |  | 22/06/2026 06:01:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/06/2026 18:07:00 | 23/06/2026 00:00:00 | 22/06/2026 18:05:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 11:57:00 | 22/06/2026 13:38:00 | 22/06/2026 11:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 13:38:00 | 22/06/2026 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 17:30:00 | 22/06/2026 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 22:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/06/2026 22:17:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 22 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 22/06/2026 08:25:00 | 22/06/2026 17:30:00 |  | Subió generación la C.T. Malacas TGN4 y la TG2 de la C.T. Aguaytía.
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 22/06/2026 18:39:00 | 22/06/2026 22:51:00 |  | Operó la CT Recka

## RRPF_RRSF
lunes, 22 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 33.189 | 28.3068 | 1 | 36.4508 | 25.2657 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 6 | 53.657 | 1 | 50.229 | 0 | 1 | 42.886 | 19.2657 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 54.4508 | 8.4831 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 35.739 | 25.9294 | 1 | 0 | 58.0714 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 62.0247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 33.189 | 28.3068 | 1 | 36.4508 | 25.2657 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 6 | 53.657 | 1 | 50.229 | 0 | 1 | 42.886 | 19.2657 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 54.4508 | 8.4831 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 35.739 | 25.9294 | 1 | 0 | 58.0714 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 62.0247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 25.231 | 1 | 45 | 20.5595 | 1 | 45 | 20.4868 | 1 | 45 | 39.4144 | 1 | 45 | 29.231 | 1 | 45 | 13.0947 | 1 | 45 | 44.8275 | 1 | 45 | 45.8337 | 1 | 45 | 33.4144 | 1 | 45 | 14.4868 | 1 | 45 | 13.0947 | 1 | 45 | 20.5595 | 1 | 45 | 81.5255 | 1 | 45 | 87.5982 | 1 | 45 | 83.9662 | 1 | 45 | 91.146 | 1 | 45 | 76.004 | 1 | 45 | 87.5982 | 1 | 45 | 87.1924 | 1 | 45 | 87.5982 | 1 | 75 | 63.175 | 1 | 75 | 63.175 | 1 | 75 | 63.175 | 1 | 75 | 63.175 | 1 | 48.2025 | 87.5986 | 1 | 75 | 61.4144 | 1 | 75 | 62.8792 | 1 | 75 | 62.1401 | 1 | 0 | 89.2628 | 1 | 74.4114 | 0 | 1 | 89.9998 | 44.4356 | 1 | 89.9991 | 40.0521 | 1 | 89.9991 | 64.6826 | 1 | 89.9991 | 86.1923 | 1 | 89.9991 | 72.7077 | 1 | 89.9991 | 64.6818 | 1 | 89.9991 | 85.1702 | 1 | 88.661 | 85.5398 | 1 | 90 | 44.9252 | 1 | 88.0922 | 71.2717 | 1 | 87.7089 | 42.7889 | 1 | 79.612 | 75.3982 | 1 | 79.4326 | 71.9527 | 1 | 64.4508 | 66.787 | 1 | 87.4508 | 85.2454 | 1 | 90 | 85.231 | 1 | 87.4508 | 6.6143 | 1 | 9.2435 | 125
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 22.5 | 12.6155 | 1 | 22.5 | 10.2798 | 1 | 22.5 | 10.2434 | 1 | 22.5 | 19.7072 | 1 | 22.5 | 14.6155 | 1 | 22.5 | 6.5474 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 22.5 | 22.9169 | 1 | 22.741 | 10.7841 | 1 | 23.6063 | 0 | 1 | 22.5 | 6.5474 | 1 | 22.5 | 10.2798 | 1 | 15 | 27.1752 | 1 | 15 | 29.1994 | 1 | 15 | 27.9887 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 35.9401 | 0 | 1 | 0 | 43.9947 | 1 | 0 | 43.7916 | 1 | 22.5 | 22.2071 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 24.1013 | 21.6759 | 1 | 46.9252 | 0 | 1 | 37.5 | 9.2723 | 1 | 13.7844 | 31.4812 | 1 | 0 | 44.8272 | 1 | 37.6332 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 37.5627 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 41.1127 | 6.0004 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.0461 | 0 | 1 | 43.8545 | 0 | 1 | 35.3867 | 8.3815 | 1 | 20.7057 | 18.3979 | 1 | 44.8886 | 0 | 1 | 43.7254 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.1795 | 6.6143 | 1 | 3.0812 | 41.6667
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 9.0599 | 32.936 | 1 | 0 | 43.6035 | 1 | 0 | 43.4008 | 1 | 0 | 43.1841 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.2468 | 1 | 0 | 43.8265 | 1 | 0 | 44.3346 | 1 | 13.6664 | 30.6589 | 1 | 0 | 44.4356 | 1 | 36.7782 | 0 | 1 | 0 | 44.4356 | 1 | 0 | 40.0521 | 1 | 0 | 32.2663 | 1 | 0 | 42.7222 | 1 | 0 | 36.0138 | 1 | 36.7101 | 0 | 1 | 0 | 42.2127 | 1 | 0 | 39.4099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2941 | 1 | 0 | 42.7889 | 1 | 0 | 33.1857 | 1 | 0 | 35.1568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2502 | 1 | 0 | 42.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27.1752 | 1 | 15 | 29.1994 | 1 | 15 | 27.9887 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 0 | 43.068 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 22.2071 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 27.4508 | 18.7391 | 1 | 24.1013 | 21.6759 | 1 | 28.0748 | 17.5879 | 1 | 37.5 | 9.2723 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 0 | 43.4701 | 1 | 0 | 36.6939 | 1 | 0 | 39.4916 | 1 | 0 | 42.9575 | 1 | 0 | 40.1295 | 1 | 0 | 44.9252 | 1 | 0 | 35.9776 | 1 | 43.8545 | 0 | 1 | 0 | 33.831 | 1 | 20.7056 | 18.398 | 1 | 19.5622 | 24.2019 | 1 | 0 | 42.9952 | 1 | 0 | 42.988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0812 | 41.6667
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.5 | 12.6155 | 1 | 22.5 | 10.2798 | 1 | 22.5 | 10.2434 | 1 | 22.5 | 19.7072 | 1 | 22.5 | 14.6155 | 1 | 22.5 | 6.5474 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 22.9168 | 1 | 0 | 11.8992 | 1 | 21.3937 | 7.2196 | 1 | 22.5 | 6.5474 | 1 | 22.5 | 10.2798 | 1 | 15 | 27.1752 | 1 | 15 | 29.1994 | 1 | 15 | 27.9887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 15.7263 | 25.1902 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 47.5483 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.2253 | 0 | 1 | 38.0213 | 0 | 1 | 0 | 42.5852 | 1 | 43.7254 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.2713 | 0 | 1 | 3.0812 | 41.6667
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 17.4334 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.6082 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 11.9998 | 19.9997 | 1 | 11.9991 | 19.9992 | 1 | 11.9991 | 19.9985 | 1 | 11.999 | 0 | 1 | 11.9991 | 0 | 1 | 11.9991 | 19.9989 | 1 | 11.9988 | 0 | 1 | 11.9991 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.0611 | 0 | 1 | 10.8497 | 18.2327 | 1 | 10.3918 | 14.1338 | 1 | 9.64 | 15.4474 | 1 | 12 | 16.7438 | 1 | 12 | 16.3245 | 1 | 12 | 16.3589 | 1 | 12 | 16.0408 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 17.4334 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.6082 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 11.9998 | 19.9997 | 1 | 11.9991 | 19.9992 | 1 | 11.9991 | 19.9985 | 1 | 11.999 | 0 | 1 | 11.9991 | 0 | 1 | 11.9991 | 19.9989 | 1 | 11.9988 | 0 | 1 | 11.9991 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.0611 | 0 | 1 | 10.8497 | 18.2327 | 1 | 10.3918 | 14.1338 | 1 | 9.64 | 15.4474 | 1 | 12 | 16.7438 | 1 | 12 | 16.3245 | 1 | 12 | 16.3589 | 1 | 12 | 16.0408 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 31.886 | 84.744 | 1 | 25.4508 | 90.744 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 110 | 11.913 | 1 | 116 | 6.3188 | 1 | 30.4508 | 86.0821 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 116 | 6.3188 | 1 | 31.886 | 84.744 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 24.7118 | 91.433 | 1 | 60.4508 | 58.1111 | 1 | 48.4508 | 69.2995 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 60.4508 | 58.1111 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 24.4508 | 82.1285 | 1 | 30.4508 | 82.1285 | 1 | 46.6352 | 0 | 1 | 40.2 | 0 | 1 | 119.5574 | 0 | 1 | 92 | 28.6957 | 1 | 45.9475 | 71.6335 | 1 | 43.9229 | 73.5211 | 1 | 120 | 0 | 1 | 99.0886 | 22.0865 | 1 | 77.0006 | 42.6804 | 1 | 0 | 117.3191 | 1 | 0 | 117.319 | 1 | 0 | 115.8077 | 1 | 0 | 111.7748 | 1 | 0 | 117.3193 | 1 | 0 | 116.8298 | 1 | 0 | 116.4602 | 1 | 0 | 117.1371 | 1 | 0 | 98.6408 | 1 | 0 | 115.7893 | 1 | 0 | 95.0305 | 1 | 0 | 108.5999 | 1 | 0 | 112.4692 | 1 | 0 | 112.43 | 1 | 0 | 112.4101 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 55.2073 | 63
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 31.886 | 84.744 | 1 | 25.4508 | 90.744 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 110 | 11.913 | 1 | 116 | 6.3188 | 1 | 30.4508 | 86.0821 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 116 | 6.3188 | 1 | 31.886 | 84.744 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 24.7118 | 91.433 | 1 | 60.4508 | 58.1111 | 1 | 48.4508 | 69.2995 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 60.4508 | 58.1111 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 24.4508 | 82.1285 | 1 | 30.4508 | 82.1285 | 1 | 46.6352 | 0 | 1 | 40.2 | 0 | 1 | 119.5574 | 0 | 1 | 92 | 28.6957 | 1 | 45.9475 | 71.6335 | 1 | 43.9229 | 73.5211 | 1 | 120 | 0 | 1 | 99.0886 | 22.0865 | 1 | 77.0006 | 42.6804 | 1 | 0 | 117.3191 | 1 | 0 | 117.319 | 1 | 0 | 115.8077 | 1 | 0 | 111.7748 | 1 | 0 | 117.3193 | 1 | 0 | 116.8298 | 1 | 0 | 116.4602 | 1 | 0 | 117.1371 | 1 | 0 | 98.6408 | 1 | 0 | 115.7893 | 1 | 0 | 95.0305 | 1 | 0 | 108.5999 | 1 | 0 | 112.4692 | 1 | 0 | 112.43 | 1 | 0 | 112.4101 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 55.2073 | 63
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 82.811 | 7.2149 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 76.771 | 12.8464 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 45.3648 | 42.1285 | 1 | 51.8 | 36.1285 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 46.0525 | 41.4873 | 1 | 48.0771 | 39.5996 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 85.8894 | 1 | 0 | 85.8897 | 1 | 77.0026 | 12.6296 | 1 | 88.0018 | 0 | 1 | 88.0019 | 0 | 1 | 77.0027 | 11.5171 | 1 | 88.0018 | 0 | 1 | 88.0021 | 0 | 1 | 89.3399 | 0 | 1 | 54 | 33.9377 | 1 | 57.71 | 26.0875 | 1 | 68.4413 | 19.1891 | 1 | 76.9962 | 0 | 1 | 77.9273 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 82.811 | 7.2149 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 76.771 | 12.8464 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 45.3648 | 42.1285 | 1 | 51.8 | 36.1285 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 46.0525 | 41.4873 | 1 | 48.0771 | 39.5996 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 85.8894 | 1 | 0 | 85.8897 | 1 | 77.0026 | 12.6296 | 1 | 88.0018 | 0 | 1 | 88.0019 | 0 | 1 | 77.0027 | 11.5171 | 1 | 88.0018 | 0 | 1 | 88.0021 | 0 | 1 | 89.3399 | 0 | 1 | 54 | 33.9377 | 1 | 57.71 | 26.0875 | 1 | 68.4413 | 19.1891 | 1 | 76.9962 | 0 | 1 | 77.9273 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6319 | 8.5114 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6.7391 | 1 | 0 | 12.7125 | 1 | 10.5 | 0 | 1 | 10.9998 | 8.9946 | 1 | 10.9991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9991 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.6319 | 8.5114 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6.7391 | 1 | 0 | 12.7125 | 1 | 10.5 | 0 | 1 | 10.9998 | 8.9946 | 1 | 10.9991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9991 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [28 empty] | G2 de C.H. Huinco no dio RSF por operación |  |  | G3 de C.H. Huinco no dio RSF por operación | [68 empty] | Huinco G4 no reguló por ampliación de su mantenimiento. |  |  | Huinco G4 no reguló por ampliación de su mantenimiento.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 22 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
22/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
22/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
22/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 22 de Junio del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
lunes, 22 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe