## EVENTOS
martes, 23 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN S.A. | POROMA - FLAMENCO | LINEA DE TRANSMISION | L-2082 | 23/06/2026 11:05:00 | 23/06/2026 15:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2082 (POROMA - FLAMENCO) DE 220 kV |  | NO | 220
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/06/2026 10:57:00 | 23/06/2026 17:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/06/2026 18:01:00 | 23/06/2026 21:44:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 23/06/2026 16:11:00 | 23/06/2026 22:26:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
FALLA | SINERSA | CHANCAY | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | GH2 | 23/06/2026 14:39:36 | 24/06/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHANCAY |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
martes, 23 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 23 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 23/06/2026 09:26 | 23/06/2026 12:50 | RECALIBRACION DE MANDO SINCRONIZADO DEL INT-5671. SE REALIZARAN 5 ENERGIZACIONES DE PRUEBAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | S.E. POROMA | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 02:37 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13740 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/06/2026 10:03 | 23/06/2026 17:56 | Inspeccion anual y termografia en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 23/06/2026 07:25 | 23/06/2026 16:14 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 23/06/2026 07:25 | 23/06/2026 16:14 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 23/06/2026 08:27 | 23/06/2026 17:16 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 23/06/2026 08:27 | 23/06/2026 17:16 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/06/2026 23:00 | 24/06/2026 00:00 | FINGER PRINT POR CAMBIO DE GENERADOR | 78 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 23/06/2026 07:38 | 23/06/2026 16:46 | Pruebas de Scada de Punto a Punto. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6731 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2*********************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 23/06/2026 07:34 | 23/06/2026 16:18 | Inspeccion y pruebas iniciales, para Instalacion de Repuestos en Interruptor de potencia | 48.1 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 23/06/2026 16:14 | 23/06/2026 16:18 | Pruebas por inspeccion e instalacion de repuestos en Interruptor de potencia | 48.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 122 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 23/06/2026 10:56 | 23/06/2026 14:00 | Mantenimiento Semestral (La unidad opero de 11:02 a 12:25) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 23/06/2026 11:02 | 23/06/2026 12:25 | Pruebas Vibraciones (Unidad a plena carga) | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 23/06/2026 13:58 | 23/06/2026 15:13 | Pruebas Vibraciones (la unidad opero de 13:58 a 14:54) | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 137 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | REPARACION DE FUELLE. | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SE DECLARA INDISPONIBLE LA UNIDAD TG6 MODO DIESEL Y GAS DEBIDO A UNA FALLA EN LAS VALVULAS NEUMATICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 23/06/2026 19:04 | 23/06/2026 20:05 | Pruebas operativas en modo gas. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/06/2026 08:15 | 23/06/2026 10:08 | A6.3 Retiro de muestra de aceite de Transformador | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/06/2026 08:26 | 23/06/2026 16:27 | A2.3 Certificacion anual de elevador, linea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG1 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T2 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13546 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT1 | 23/06/2026 07:39 | 23/06/2026 17:37 | Mantenimiento anual del gabinete de protecciones transformador principal T1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14922 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 23/06/2026 18:48 | 23/06/2026 20:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TG1 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 23/06/2026 06:00 | 23/06/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | SS.EE. | 23/06/2026 10:35 | 23/06/2026 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 220 KV. (R0123483) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1416 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 23/06/2026 07:30 | 23/06/2026 17:00 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124689) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10555 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CS_MAJES | 23/06/2026 19:12 | 24/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo en bushing de transformador 20MVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13508 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 23/06/2026 06:30 | 23/06/2026 18:54 | Desconexion de L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumira la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 23/06/2026 10:14 | 23/06/2026 16:52 | Indisponibilidad ATXF002 S.E San Jose Por mantenimiento correctivo, revision fuga aceite OLTC. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14979 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 23/06/2026 11:05 | 23/06/2026 15:40 | Desconecto la linea L-2082 (Poroma - Flamenco) de 220 kV en la S.E. Poroma por falla cuando estaba generando 93.3 MW, la causa se encuentra en investigacion. | 132 | F | F/S | N | OTROS | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 23/06/2026 11:05 | 23/06/2026 15:26 | Desconecto la linea L-2082 (Poroma - Flamenco) de 220 kV en la S.E. Poroma por falla cuando estaba generado 97 MW, la causa se encuentra en investigacion. | 177 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TH-18 Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 21:38 | MANTENIMIENTO DE 101000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | SCV_CH | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 17:00 | INSTALACION DE DPAC MEDIDOR Y REVISION DE CIRCUITOS DE ALARMAS DEL SVC 60 KV SET CHAVARRIA DEBIDO PARA EVITAR FALSOS DISPAROS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8058 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 06:00 | ELIMINACION DE 3 PUNTOS CALIENTES CRITICOS LADO 60 kV DEL TRANSFORMADOR TR-1 220/60 kV SET CHILLON. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19935 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI | SS.EE. | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 16:00 | TRABAJOS CORRECTIVOS EN EL SISTEMA DE CONTROL: CORREGIR RETARDO SE?ALES ICCP NIVEL N3, AJUSTE DE LA BANDA MUERTA Y REVISION DE SE?ALES INVALIDAS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0128816) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1421 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2090 | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 16:00 | CAMBIO DE TECHO DE CAJA DE MANDO DEBIDO A PRESENCIA DE CORROSION EN TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL. CL-2090 SERA TRANSFERIDO A LA CELDA DE ACOPLE 220KV DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS, DURANTE LA ACTIVIDAD NO SERA POSIBLE INDISPONER ALGUNA BARRA. (R0132467) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11580 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 17:00 | POA: TRABAJOS PREVIOS, TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA (FO), IZAJE DE TABLEROS DE PROTECCION NUEVOS EN LA SALA DE CONTROL, ADECUACION EN LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE ALTERNA AC Y CONTINUA DC, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0127966) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 23/06/2026 07:30 | 23/06/2026 17:00 | VERIFICACION DEL MODO AUTOMATICO DEL REGULADOR DE TAP. (R0132632) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261_220 | 23/06/2026 07:30 | 23/06/2026 17:00 | VERIFICACION DEL MODO AUTOMATICO DEL REGULADOR DE TAP. REQUIERE T9-261 ENERGIZADO EN VACIO. (R0132633) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 412 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-T59_220 | 23/06/2026 08:57 | 23/06/2026 12:19 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125117) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12743 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T59-261 | 23/06/2026 08:58 | 23/06/2026 12:20 | LADO 60 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125121) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11448 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-R-2 y CL-2208. (R0121548) (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2207, DESCONEXION DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A CAJAS DE MANDO, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK Y CAJA DE MANDO, PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVELES N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, TELEPROTECCION Y CAJA DE MANDO, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122601) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 16:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DEL SISTEMA SAS, REVISAR Y AJUSTAR POLITICAS DE FIREWALL EN ROUTERS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS AL REINICIAR EL NUEVO SERVIDOR. (R0132243) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CS_REPARTICION | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 04:28 | Mantenimiento correctivo en bushing de transformador 20MVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13509 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 23/06/2026 09:23 | 24/06/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - LIXIVIACION | L-1389 | 23/06/2026 07:51 | 23/06/2026 17:25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1257 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - PLAZA TOQUEPALA | L-1395 | 23/06/2026 07:56 | 23/06/2026 17:33 | Desconexion de equipo para intervencion en seccionador DS-734 por mantenimiento semestral en la S.E. Millsite | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17760 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - TOQUEPALA | L-1388 | 23/06/2026 07:46 | 23/06/2026 17:21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10725 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT2 | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 17:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8782 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | SEC-733 | 23/06/2026 07:27 | 23/06/2026 17:12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9628 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 23/06/2026 07:54 | 23/06/2026 17:37 | Desconexion de equipo para intervencion en seccionador DS-734 por mantenimiento semestral en la S.E. Millsite | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1625 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Desenergizacion del transformador PT1 SE Plaza por mantenimiento programado en celda GIS H19 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18140 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK - MILL SITE | L-1386/2 | 23/06/2026 07:34 | 23/06/2026 17:29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1258 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/06/2026 05:00 | 23/06/2026 15:00 | Restriccion total de suministro de gas por mantenimiento correctivo de separador trifasico del suministrador de gas. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5022 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | RGAR: CAMBIO DE COLUMNAS DE SE?AL EN BANCOS XC-7 Y XC-8, REEMPLAZO DE REPETIDORES Y VERIFICACION DE ALARMAS ACTIVAS EN EL SISTEMA FSC. DISPOSICION SOBRE XC-7 DESDE 22.06 HASTA 24.06, DISPOSICION SOBRE XC-8 DESDE 25.06 HASTA 27.06. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y PERDIDA DE SUPERVISION. (R0132453) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22611 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA EN EL ORDEN DE MANDO N3 Y N2. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA EN EL ORDEN DE MANDO N3 Y N2. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/06/2026 08:00 | 23/06/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 220 KV. (R0123919) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-33 | 23/06/2026 08:53 | 23/06/2026 15:28 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES SE-5289, SE-5307 Y SE-5309 EN CELDA DEL REACTOR. (R0124047) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17414 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 23 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 23 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/06/2026 | 00:30 | 55.9 | 643.2 | 213 |  |  | 0 | 93.8 | 0 | 30.8 | 130.9 | 132 | 131.5 | 243 | 206.3 | 105.6 | 386.8 | 4.6 |  |  |  | 133.2 | 7.3 | 4.8 | 0 | 53 | 34.1 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 39 | 44 | 27 | 18 | 18.1 | 70.6 | 174.9 | 175.2 | 181 | 103.1 | 38.8 | 28.4 | 3.4 | 0 | 47.2 |  |  | 6.7 | 58.8 |  |  |  | 0 | 49.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 169.1 | 167.2 | 198 | 263.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 60.6 | 80.6 | 60.6 | 65.5 | 29.4 |  |  |  | 142.3 | 145.1 | 148.3 | [5 empty] | 210.4 | 101.3 | 8 | 3.9 | 0 | 124.5 | 0 | 8.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 18.6 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.5 | 76.5 | 0 | 2.5 | 12.4 | 1.3 |  | 6.1 | 0 | 8.4 | 3.9 | 4.3 | 6 | 10.2 | 62.7 | 0 | 86.4 | 105.9 | 12.3 | 10.2 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.3 | 118 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.8 | 18.4 | 9.9 | 9.1 | 26.5 |  | 17.8 | 18.3 | 8.3 | 12 | 13.9 | 6830.8 | 23.6 | 0 | 3.3 | 9.6 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.05
23/06/2026 | 01:00 | 55 | 642.5 | 211.5 |  |  | 0 | 92.4 | 0 | 30.8 | 127.4 | 127.8 | 127.1 | 222.9 | 207.9 | 106.2 | 355.3 | 4.6 |  |  |  | 133.8 | 7.1 | 4.7 | 0 | 52.6 | 29.5 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 40 | 29.7 | 28.8 | 18.2 | 18.1 | 69 | 175.8 | 176 | 181.7 | 102 | 38.4 | 27.8 | 3.4 | 0 | 21.2 |  |  | 6.7 | 58.4 |  |  |  | 0 | 48.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 169.2 | 167.3 | 200.1 | 264.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 34.1 | 71.8 | 64.5 | 69 | 29.2 |  |  |  | 142.5 | 145.4 | 148.9 | [5 empty] | 210.3 | 101.1 | 8.1 | 4 | 0 | 123.6 | 0 | 12.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3 | 18.6 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30 | 78.2 | 0 | 2.6 | 12.6 | 1.3 |  | 6 | 0 | 8.4 | 4 | 4.1 | 5.9 | 18 | 53 | 0 | 102.1 | 110.3 | 9.9 | 8.9 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.9 | 121.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.6 | 10 | 8.7 | 26.3 |  | 17.8 | 18.3 | 8.3 | 12.1 | 14.7 | 6720.6 | 23.6 | 0 | 3.3 | 9.6 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.05
23/06/2026 | 01:30 | 60.6 | 651.4 | 215.7 |  |  | 0 | 97.2 | 0 | 30.7 | 128.7 | 128.4 | 128.6 | 224.4 | 207.4 | 106.1 | 322.3 | 4.8 |  |  |  | 135 | 7.4 | 5 | 0 | 54.5 | 27.4 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 40.8 | 31.3 | 28.1 | 18.2 | 18.1 | 72.9 | 180.6 | 181 | 182.7 | 104.7 | 39.6 | 32.6 | 3.4 | 0 | 58.4 |  |  | 6.8 | 60.2 |  |  |  | 0 | 51 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86 | 168.1 | 166.7 | 199 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 65.7 | 95.2 | 66 | 69.8 | 30 |  |  |  | 96.3 | 96.2 | 118.3 | [5 empty] | 210 | 101 | 8.1 | 4 | 0 | 124.6 | 0 | 8.9 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19.2 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.5 | 79.8 | 0 | 2.5 | 12.6 | 1.3 |  | 6.1 | 0 | 8.6 | 4 | 4.7 | 6.2 | 17.2 | 31.1 | 0 | 106.2 | 109.5 | 15.6 | 10.6 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.3 | 105.4 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.7 | 10 | 8.6 | 27.1 |  | 17.7 | 18.4 | 7.7 | 12 | 14.3 | 6679 | 24 | 0 | 3.3 | 9.6 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.45
23/06/2026 | 02:00 | 60.1 | 648.7 | 215.5 |  |  | 0 | 95.3 | 0 | 30.6 | 127.3 | 127.4 | 127.9 | 223.8 | 207.8 | 105.8 | 286.5 | 4.8 |  |  |  | 135.2 | 7.5 | 4.9 | 0 | 54.3 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 150.2 | 41 | 48 | 30.2 | 18 | 18.1 | 70.2 | 178.1 | 178.3 | 182.6 | 104.3 | 39.6 | 31.1 | 3.4 | 0 | 25.1 |  |  | 6.7 | 59.7 |  |  |  | 0 | 50.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 167.8 | 166 | 197.9 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 41.6 | 84.2 | 65.8 | 69.9 | 30 |  |  |  | 96.6 | 96.1 | 117.4 | [5 empty] | 210 | 100.8 | 8.2 | 3.9 | 0 | 122.3 | 0 | 10.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 3 | 19 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 29.4 | 73.7 | 0 | 2.5 | 12.5 | 1.3 |  | 6.1 | 0 | 8.6 | 4 | 4.6 | 6.5 | 16.6 | 27.3 | 0 | 108.8 | 107 | 15.3 | 11.3 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.4 | 102.7 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.5 | 10 | 8.1 | 26.2 |  | 18 | 18.3 | 7.2 | 12.1 | 15.2 | 6538.2 | 24.3 | 0 | 3.3 | 9.6 |  | 18.95 | 4.4 | 4.1 | 64.65
23/06/2026 | 02:30 | 60.2 | 655 | 218.4 |  |  | 0 | 98.1 | 0 | 31.1 | 129.1 | 128.2 | 127.8 | 223.3 | 206.8 | 106.4 | 279.6 | 4.8 |  |  |  | 136.1 | 7.9 | 5.1 | 0 | 55.2 | 61.3 |  |  |  | 6.5 | 150.5 | 42.8 | 60.3 | 30.5 | 18 | 18.1 | 71.2 | 179.7 | 180.2 | 182.4 | 104.8 | 40.2 | 36.2 | 3.4 | 0 | 80.3 |  |  | 6.7 | 61.2 |  |  |  | 0 | 51.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 151.2 | 151.1 | 173.3 | 247.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 57.1 | 101.8 | 66.6 | 69.9 | 30.2 |  |  |  | 95.3 | 95.3 | 117.7 | [5 empty] | 210 | 101 | 8.2 | 4 | 0 | 115.1 | 0 | 8.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.2 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 27.4 | 66.4 | 0 | 2.5 | 12.5 | 1.3 |  | 6.3 | 0 | 8.6 | 4 | 4.8 | 6.7 | 20.1 | 21.5 | 0 | 95.7 | 104.8 | 11.8 | 9.2 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 84.8 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.5 | 10 | 8.8 | 26.9 |  | 17.9 | 18.4 | 7.6 | 11.2 | 15.5 | 6564.7 | 23.6 | 0 | 3.3 | 9.6 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.05
23/06/2026 | 03:00 | 59.2 | 647.2 | 213.9 |  |  | 0 | 96.9 | 0 | 31.4 | 127.7 | 127.2 | 128.6 | 224.8 | 207.5 | 106.1 | 328.9 | 4.8 |  |  |  | 134 | 7.1 | 4.9 | 0 | 54.2 | 21.4 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 42.5 | 51.5 | 29.5 | 18 | 18.1 | 72 | 179.1 | 179.3 | 182.4 | 103.8 | 39.7 | 32.1 | 3.4 | 0 | 31.9 |  |  | 6.8 | 59.9 |  |  |  | 0 | 50.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.5 | 153.3 | 153.6 | 153.8 | 240.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 43.4 | 88.5 | 65.4 | 69.6 | 29.6 |  |  |  | 95.1 | 95.2 | 118 | [5 empty] | 210 | 100.8 | 8.2 | 3.9 | 0 | 119.1 | 0 | 10 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 18.8 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.4 | 76.1 | 0 | 2.5 | 12.5 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 8.6 | 4 | 4.4 | 6.3 | 15.4 | 17.5 | 0 | 98.6 | 99.6 | 12.8 | 10.9 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 81.3 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.6 | 10 | 9 | 26.9 |  | 17.7 | 18.3 | 7 | 11.2 | 14.1 | 6437.6 | 24.1 | 0 | 3.3 | 9.6 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.55
23/06/2026 | 03:30 | 58.9 | 652.7 | 216.6 |  |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 128.3 | 127.9 | 127.8 | 223.8 | 205.4 | 106.3 | 396.6 | 4.8 |  |  |  | 135.3 | 7.5 | 5.1 | 0 | 53.9 | 21.5 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 43 | 44.5 | 29.3 | 18 | 18.1 | 72.3 | 178.8 | 178.6 | 183.6 | 104 | 40 | 32.5 | 3.4 | 0 | 57.4 |  |  | 6.8 | 61 |  |  |  | 0 | 20.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 153 | 153.3 | 153.5 | 239.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 71.6 | 107.9 | 66 | 69.9 | 29.7 |  |  |  | 95.2 | 95.4 | 118.5 | [5 empty] | 209.8 | 100.8 | 8.2 | 3.9 | 0 | 114.1 | 0 | 7.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 18.7 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.5 | 77.7 | 0 | 2.6 | 10.4 | 1.3 |  | 6.2 | 0 | 8.8 | 4 | 4.7 | 6.8 | 22 | 21 | 0 | 81.8 | 113.9 | 8.3 | 7.1 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.1 | 76.7 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.7 | 10 | 8.5 | 27 |  | 17.7 | 18.3 | 6.4 | 11.1 | 15.2 | 6495.7 | 24 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 63.65
23/06/2026 | 04:00 | 60 | 651.7 | 216.6 |  |  | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 127.8 | 128.1 | 127.8 | 223.8 | 205.1 | 106.1 | 355.6 | 4.8 |  |  |  | 133.8 | 7.5 | 5 | 0 | 54.9 | 26.1 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 43 | 57.7 | 31 | 18 | 18.1 | 69.6 | 178.4 | 179.3 | 183.2 | 104 | 39.4 | 31 | 3.4 | 0 | 43 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  | 0 | 20.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86 | 153.3 | 153.5 | 153.3 | 239.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 58.9 | 102.9 | 66.2 | 70.1 | 30 |  |  |  | 96.6 | 96.5 | 117.7 | [5 empty] | 209.7 | 100.8 | 8.1 | 3.9 | 0 | 123.3 | 0 | 10.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.1 | 5.8 | 10.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 81.6 | 0 | 2.5 | 6.1 | 1.3 |  | 6.2 | 0 | 8.8 | 4 | 4.7 | 6.8 | 24.2 | 18.8 | 0 | 88.1 | 114.1 | 10.8 | 8.6 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.1 | 70.4 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.5 | 10 | 8.4 | 27.1 |  | 17.8 | 17.9 | 5.8 | 10.6 | 13.8 | 6451.2 | 24.7 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.35
23/06/2026 | 04:30 | 57.6 | 651.8 | 216.2 |  |  | 0 | 96.5 | 0 | 0 | 127.8 | 128.1 | 128.1 | 224 | 205.9 | 106.1 | 396.8 | 4.8 |  |  |  | 132.4 | 7.3 | 5 | 0 | 54.1 | 34.3 |  |  |  | 6.5 | 150 | 43 | 46.2 | 30.9 | 18 | 18.1 | 71.7 | 176.6 | 177.3 | 183.2 | 103.5 | 39.2 | 32.4 | 3.4 | 0 | 60.9 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  | 0 | 20.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 166.5 | 165.1 | 164 | 242.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 74.9 | 109.9 | 65.9 | 70.1 | 28.9 |  |  |  | 96.5 | 96.4 | 118.4 | [5 empty] | 210.1 | 100.9 | 8.1 | 3.9 | 0 | 117.8 | 0 | 9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19 | 5.8 | 10.1 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.6 | 79.7 | 0 | 2.5 | 6.1 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 8.8 | 4 | 4.6 | 6.7 | 25.4 | 16.3 | 0 | 102.3 | 111.2 | 13.1 | 10.1 | 0 | 6.1 | 2.1 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.6 | 75.6 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.6 | 10 | 8.6 | 27.2 |  | 17.7 | 18.2 | 6.2 | 10.9 | 14.3 | 6582.1 | 24.8 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.45
23/06/2026 | 05:00 | 59.4 | 650 | 215.2 |  |  | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 127.3 | 128.3 | 127.3 | 223 | 207.1 | 105.7 | 366.7 | 4.8 |  |  |  | 132.8 | 7.3 | 5 | 0 | 54.2 | 21.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.1 | 57.7 | 30.6 | 18.1 | 18.1 | 68.7 | 178.3 | 178.4 | 182.6 | 104 | 39.6 | 29.8 | 3.4 | 0 | 47.8 |  |  | 6.5 | 60.4 |  |  |  | 0 | 20.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 167.8 | 166.1 | 199.1 | 264 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 71.8 | 102.7 | 65.9 | 71.9 | 28.7 |  |  |  | 141.4 | 143.7 | 148 | [5 empty] | 210.3 | 101.1 | 8.1 | 3.9 | 0 | 124.1 | 0 | 10.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 18.8 | 5.8 | 10.1 | 3.8 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 2.5 | 6.1 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 8.8 | 4 | 4.6 | 6.8 | 26.1 | 14.9 | 0 | 91.8 | 100.7 | 11.1 | 9.2 | 0 | 6.1 | 2.1 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 96.9 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.7 | 10 | 8.7 | 27.6 |  | 18.1 | 18.3 | 8 | 12.1 | 15.3 | 6588.8 | 24.5 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.5 | 4.1 | 64.15
23/06/2026 | 05:30 | 102.2 | 653.3 | 217.1 |  |  | 60.2 | 97.5 | 0 | 0 | 127.6 | 127.5 | 127.9 | 223.8 | 206.9 | 105.8 | 363.5 | 4.8 |  |  |  | 137.9 | 7.9 | 5.1 | 0 | 55.2 | 42 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 62.2 | 32.1 | 18.2 | 18.1 | 72.5 | 178.2 | 179.1 | 181.3 | 104.9 | 40.3 | 31.9 | 3.4 | 0 | 85.5 |  |  | 6.5 | 91.7 |  |  |  | 0 | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86 | 168.4 | 166.9 | 200.6 | 265 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 67.3 | 109.9 | 66.3 | 71.8 | 30.2 |  |  |  | 141.4 | 144.1 | 147.9 | [5 empty] | 210 | 100.9 | 8.2 | 4 | 0 | 123.5 | 0 | 10.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.1 | 5.8 | 10.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 83 | 0 | 2.6 | 6.1 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 8.8 | 4 | 4.6 | 7 | 26.3 | 9.4 | 0 | 79.9 | 96.5 | 9.1 | 8.1 | 0 | 6.1 | 2.1 | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.3 | 87.6 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.5 | 10.1 | 8.9 | 27.4 |  | 17.9 | 18.4 | 7.8 | 11.6 | 16.8 | 6791.9 | 24.8 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.4 | 4.1 | 64.35
23/06/2026 | 06:00 | 100.7 | 658 | 217.9 |  |  | 60.2 | 97.6 | 0 | 0 | 131.8 | 131.8 | 132.1 | 224 | 206.3 | 106.3 | 529.8 | 4.8 |  |  |  | 135.8 | 8 | 4.7 | 0 | 55.9 | 34 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.4 | 57.1 | 32.8 | 18.4 | 18 | 73.2 | 179.1 | 180.3 | 184.2 | 105.4 | 40.6 | 30.3 | 3.4 | 0 | 45.5 |  |  | 6.4 | 92.3 |  |  |  | 0 | 21.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87 | 168.5 | 166.5 | 199.6 | 265.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 60.2 | 103.2 | 66.9 | 77.3 | 30.3 |  |  |  | 141.6 | 144.3 | 148.3 | [5 empty] | 209.7 | 100.9 | 8.2 | 4 | 0 | 127 | 0 | 12 | 0 | 10.4 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.8 | 6 | 10.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 83.8 | 0 | 2.5 | 6.2 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 8.8 | 4 | 4.5 | 7.1 | 25.5 | 6.9 | 0 | 73.9 | 96.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 6.1 | 2.1 | 7 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.1 | 100.9 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.7 | 18.7 | 10.1 | 9 | 27.6 |  | 17.9 | 18.4 | 5.8 | 11.5 | 15.7 | 6933.2 | 24.6 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.3 | 4.1 | 64.05
23/06/2026 | 06:30 | 97.2 | 654.7 | 217.8 |  |  | 60.1 | 94.6 | 0 | 0 | 165.4 | 165.8 | 165.5 | 257.1 | 208.9 | 106 | 488.6 | 4.7 |  |  |  | 137.7 | 7.9 | 4.9 | 0 | 54.8 | 21.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.8 | 59.4 | 31.8 | 17.8 | 18 | 73.1 | 178.3 | 178.7 | 183.9 | 104.5 | 39.2 | 30.6 | 3.4 | 0 | 77.2 |  |  | 6.8 | 50.2 |  |  |  | 0 | 20.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 168.8 | 167.3 | 198.4 | 264 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 131.2 | 106.3 | 66.2 | 77.2 | 30 |  |  |  | 142.5 | 145.2 | 148.7 | [5 empty] | 210.2 | 101.4 | 8.1 | 4 | 0 | 126.6 | 0 | 13.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.2 | 5.9 | 10.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 83.3 | 0 | 2.5 | 6.1 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 9.1 | 4 | 4.4 | 7 | 24.7 | 1.5 | 0.1 | 85.9 | 90.7 | 11.7 | 9 | 0 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 13.3 | 3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 106 | 122.2 | 1 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 6.7 | 18.6 | 10 | 8.3 | 27.4 |  | 18 | 18.4 | 6.2 | 11.1 | 15.3 | 7130.1 | 24.4 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.3 | 4.1 | 63.85
23/06/2026 | 07:00 | 69.5 | 650.9 | 216.8 |  |  | 60.1 | 102.4 | 0 | 0 | 163.4 | 164.2 | 164 | 256.6 | 207.2 | 105.6 | 441.6 | 4.7 |  |  |  | 140.1 | 8.1 | 5 | 0 | 55.7 | 33.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 52.3 | 32.2 | 18.2 | 18 | 75.9 | 177.1 | 177.2 | 180.8 | 105.5 | 39.4 | 28.2 | 3.4 | 0 | 40.1 |  |  | 6.8 | 49.9 |  |  |  | 0 | 52.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 167.7 | 165.8 | 197 | 262.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 89.4 | 97.9 | 60.8 | 75.4 | 30.4 |  |  |  | 141.2 | 143.5 | 146.1 | [5 empty] | 210 | 101.4 | 8.1 | 4 | 0 | 126.9 | 0.8 | 14.3 | 0 | 10.3 | 9.9 | 4.9 | 13.2 | 6.9 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.3 | 7.3 | 10.2 | 3.7 | 15 | 0.1 | 0 | 30.8 | 84 | 0.4 | 2.5 | 7.9 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 9.1 | 4 | 4.5 | 7 | 21.8 | 0.7 | 5.7 | 94.6 | 87.6 | 12.2 | 7.6 | 0.4 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 13.3 | 16.7 | 0.9 | 30 | 0.6 | 76.1 | 106.2 | 24.7 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 6.6 | 18.7 | 10 | 9 | 26.1 |  | 17.8 | 18.4 | 6.7 | 11.2 | 14.5 | 7033.7 | 24.7 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.2 | 4.1 | 64.05
23/06/2026 | 07:30 | 39.1 | 653.9 | 217.5 |  |  | 60.1 | 101.6 | 0 | 0 | 165.2 | 164.6 | 165.2 | 258 | 210 | 106.7 | 434.5 | 4.8 |  |  |  | 139 | 7.4 | 4.9 | 0 | 54.8 | 45.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 49 | 32.2 | 18.2 | 18 | 74.2 | 177.5 | 177.9 | 181.7 | 104.4 | 39.5 | 26.3 | 3.4 | 0 | 30.2 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  | 0 | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 170 | 168 | 199.3 | 264.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 73.8 | 91.7 | 60.2 | 75.2 | 30.1 |  |  |  | 142.4 | 145.2 | 149.3 | [5 empty] | 210.2 | 101.5 | 8.2 | 4.1 | 0.1 | 120.2 | 6.2 | 14 | 0 | 10.3 | 10 | 5 | 49.8 | 25.9 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 19.1 | 7.4 | 10.1 | 3.7 | 15.2 | 0.5 | 0.4 | 30.8 | 84 | 0.9 | 2.5 | 11.5 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 9.1 | 3.6 | 4.6 | 7 | 22.2 | 0.3 | 15.8 | 84.2 | 90.7 | 11.3 | 10.1 | 9.3 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 13 | 94.9 | 0.7 | 75 | 0.6 | 57.7 | 67.3 | 61 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6.7 | 18.8 | 10 | 8.7 | 26.2 |  | 18 | 16.3 | 6.2 | 11.1 | 15.5 | 7164.6 | 24.5 | 0 | 3.3 | 8.8 |  | 18.95 | 4.2 | 4.1 | 63.85
23/06/2026 | 08:00 | 40.8 | 650.7 | 215.8 |  |  | 67.9 | 100.3 | 0 | 0 | 128.1 | 128 | 127.6 | 225.7 | 206.4 | 106.5 | 315.2 | 4.8 |  |  |  | 137.2 | 7.3 | 4.9 | 0 | 54.4 | 63 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 52.7 | 31.1 | 18.1 | 18 | 72.2 | 177.3 | 177.8 | 181.1 | 104.9 | 38.8 | 28.1 | 3.4 | 0 | 47.6 |  |  | 6.7 | 50.2 |  |  |  | 0 | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86 | 169.5 | 167.6 | 199.7 | 264.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 92.5 | 96.8 | 60 | 75.2 | 30 |  |  |  | 141.6 | 144.4 | 148.3 | [5 empty] | 209.4 | 101.3 | 8.2 | 4.1 | 0.2 | 124.7 | 14.7 | 13 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.2 | 159.9 | 81.8 | 0.8 | 1.6 | 3 | 19 | 7.4 | 10.1 | 3.7 | 15.2 | 1.4 | 1.3 | 30.8 | 84 | 2.6 | 2.5 | 13 | 1.2 |  | 6.3 | 0 | 9.1 | 3.3 | 4.4 | 6.9 | 21.4 | 0.9 | 24.9 | 75.9 | 85.1 | 10.7 | 8 | 19.3 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 12.9 | 202.5 | 8.1 | 111.8 | 0.6 | 75.3 | 87.8 | 82.2 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 7.5 | 6.7 | 18.8 | 10 | 9 | 26.6 |  | 18 | 16.3 | 6.3 | 11 | 17 | 7357.8 | 24.5 | 0 | 3.3 | 8.4 |  | 18.95 | 4.1 | 4.1 | 63.35
23/06/2026 | 08:30 | 38 | 652.1 | 216.4 |  |  | 67.8 | 99.8 | 0 | 0 | 129.2 | 128.9 | 129.3 | 226.4 | 206.8 | 106.8 | 285.7 | 4.8 |  |  |  | 137.9 | 7.5 | 4.9 | 0 | 53.9 | 87.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.8 | 65.2 | 30.6 | 18.1 | 18 | 72.2 | 175.8 | 176.1 | 182.1 | 104.2 | 45.9 | 31.3 | 3.4 | 0 | 85 |  |  | 6.7 | 50.5 |  |  |  | 0 | 59.6 | 26 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 170.3 | 168.2 | 199.6 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 160.3 | 106.5 | 60 | 75.1 | 29.8 |  |  |  | 142.3 | 145 | 149.1 | [5 empty] | 209.8 | 101.4 | 8.1 | 4 | 0.3 | 115.4 | 45.4 | 12.2 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 166.7 | 85.2 | 0.8 | 1.6 | 3 | 18.8 | 7.2 | 10.1 | 3.6 | 15.2 | 2.7 | 3.4 | 30.8 | 82.1 | 5.2 | 2.6 | 13 | 1.2 |  | 6.3 | 0.1 | 9.1 | 3.3 | 4.5 | 7 | 17.4 | 4.9 | 29.7 | 78.5 | 78 | 9.4 | 9.4 | 37.1 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 11.3 | 207.1 | 10.2 | 115.7 | 0.6 | 64.9 | 67.5 | 85.3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 9.4 | 6.7 | 18.7 | 10 | 8.9 | 26.5 |  | 17.8 | 17.2 | 8.9 | 11.2 | 14.3 | 7565.8 | 24.5 | 0 | 3.2 | 8.2 |  | 18.95 | 4 | 4.1 | 62.95
23/06/2026 | 09:00 | 37.6 | 650.4 | 215 |  |  | 68.2 | 100 | 0 | 0 | 128.5 | 128.9 | 129.2 | 225.9 | 207.5 | 106.3 | 281.2 | 4.7 |  |  |  | 137.3 | 7.3 | 4.9 | 0 | 53.4 | 153.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.3 | 58.6 | 29.9 | 17.9 | 18 | 74.5 | 175.3 | 175.4 | 181.9 | 104.2 | 46.1 | 30 | 3.4 | 14.1 | 74.9 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  | 0 | 59.4 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 170.9 | 168.9 | 200.4 | 264.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 133.4 | 98.6 | 59.6 | 75.5 | 28.9 |  |  |  | 142.3 | 145.1 | 149.2 | [5 empty] | 209.7 | 101.2 | 8.1 | 4.1 | 0.6 | 114.9 | 71.2 | 10.7 | 0.1 | 10 | 10 | 5.4 | 169.2 | 86.9 | 0.8 | 1.7 | 3 | 18.6 | 7 | 10.1 | 3.6 | 15.2 | 5.4 | 9.7 | 30.8 | 80.8 | 13.6 | 2.5 | 14.2 | 1.2 |  | 6.3 | 0.1 | 9.1 | 3.3 | 4.4 | 6.9 | 13.9 | 10.9 | 30.8 | 70.8 | 90.7 | 11.9 | 11.6 | 38.3 | 6.1 | 2.2 | 7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 11.4 | 207.8 | 12.1 | 117.3 | 0.6 | 77.7 | 101.8 | 87.5 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 11.3 | 6.7 | 18.8 | 10 | 8.4 | 26.4 |  | 18 | 18.3 | 7.4 | 11.2 | 13 | 7694.7 | 23.9 | 0 | 3.2 | 8.2 |  | 18.95 | 4.2 | 4.1 | 62.55
23/06/2026 | 09:30 | 40.3 | 654.1 | 216.4 |  |  | 87.1 | 100.9 | 0 | 0 | 149.8 | 151 | 150.2 | 245.8 | 205 | 106 | 308.8 | 4.8 |  |  |  | 134.8 | 7.8 | 4.7 | 0 | 54.1 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 41.9 | 58.7 | 30.3 | 18.2 | 18 | 70 | 175.1 | 176.2 | 183.2 | 103.6 | 40.2 | 30.5 | 3.4 | 14 | 72.8 |  |  | 6.7 | 51.1 |  |  |  | 0 | 60.1 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 86 | 170.1 | 167.9 | 199.8 | 263.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 138 | 98.8 | 60.1 | 75.7 | 28.9 |  |  |  | 141.9 | 144.5 | 149.2 | [5 empty] | 209.3 | 101.1 | 8.1 | 4 | 0.9 | 113.8 | 70.7 | 12.8 | 0.1 | 10.1 | 9.9 | 5.5 | 107.9 | 61.3 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.7 | 7.1 | 10.1 | 3.6 | 15.2 | 11.6 | 15.3 | 30.8 | 80.7 | 15.5 | 2.5 | 14.4 | 1.2 |  | 6.3 | 0.2 | 9 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 11.7 | 16 | 30.9 | 84.7 | 97.9 | 13 | 10.4 | 40.1 | 6.1 | 2.2 | 7 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 13.6 | 143.1 | 11.4 | 119.7 | 0.6 | 82.1 | 106.5 | 88.2 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 11.8 | 6.7 | 18.8 | 10.1 | 9.2 | 26.5 |  | 18.8 | 18.3 | 7.2 | 11.1 | 14.5 | 7853.1 | 24.1 | 0 | 3.3 | 8.2 |  | 18.95 | 4 | 4.1 | 62.65
23/06/2026 | 10:00 | 39.7 | 651.2 | 215.5 |  |  | 87.2 | 100.9 | 0 | 0 | 140 | 139.2 | 140 | 236.2 | 206.6 | 106.3 | 308.9 | 4.8 |  |  |  | 140.1 | 7.7 | 4.7 | 0 | 54.1 | 103 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 44.3 | 55.4 | 29.6 | 18 | 18.1 | 74.5 | 177.7 | 177.8 | 181.8 | 103.7 | 42.1 | 32.1 | 3.4 | 14.3 | 57.4 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  | 0 | 59.8 | 26 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 170.3 | 168.2 | 200.3 | 262.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 110.6 | 95.3 | 60.1 | 75.8 | 29.5 |  |  |  | 141.4 | 144.1 | 148.6 | [5 empty] | 209.3 | 101.2 | 8.2 | 4.1 | 1 | 113.6 | 70.8 | 14.5 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 5.2 | 172.4 | 87.7 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.8 | 6.9 | 10.1 | 3.6 | 15.2 | 12.9 | 16.2 | 30.8 | 81.7 | 15.2 | 2.4 | 14.2 | 1.2 |  | 6.3 | 0.3 | 8.9 | 3.2 | 4.4 | 6.1 | 6.3 | 23.7 | 29.9 | 93 | 101.5 | 17.5 | 10.6 | 40.1 | 6.1 | 2.2 | 7 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 14.7 | 214.6 | 15.4 | 117.2 | 0.6 | 83.8 | 102.8 | 86.6 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 14.3 | 6.7 | 18.8 | 9.9 | 8.9 | 26.7 |  | 17.5 | 18.3 | 6.8 | 12.1 | 14.3 | 7928.9 | 23.8 | 0 | 3.2 | 8.2 |  | 18.95 | 4 | 4.2 | 62.35
23/06/2026 | 10:30 | 39.5 | 651.6 | 216.9 |  |  | 87.2 | 100.2 | 0 | 0 | 150.8 | 151.3 | 151.1 | 242.8 | 207.2 | 105.9 | 231.5 | 4.8 |  |  |  | 137.9 | 8.1 | 5.1 | 0 | 54.1 | 104.4 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 41.5 | 54.1 | 28.9 | 18 | 18.1 | 72.3 | 176.8 | 177.2 | 181.6 | 104.4 | 41.9 | 31.6 | 3.4 | 16 | 54.4 |  |  | 6.7 | 50.5 |  |  |  | 0 | 71.4 | 60.6 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 169.8 | 167.5 | 200 | 262.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 133.7 | 96.3 | 60 | 75.7 | 29.7 |  |  |  | 140.9 | 143.7 | 147.9 | [5 empty] | 209.7 | 101.4 | 8.1 | 4 | 1.1 | 117.8 | 69.8 | 13.9 | 0.3 | 10.2 | 10 | 5.3 | 170.7 | 86.9 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19 | 7 | 9 | 3.6 | 15.2 | 12.6 | 15.9 | 30.8 | 79.7 | 15.4 | 2.4 | 16.3 | 1.2 |  | 6.3 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 6.7 | 25.2 | 29.4 | 113.6 | 101 | 18 | 12.5 | 39.2 | 6.1 | 2 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 15.8 | 211.2 | 16.6 | 116.9 | 0.6 | 100.3 | 116 | 86.8 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 15.2 | 6.6 | 18.9 | 10 | 9.1 | 26.3 |  | 17.2 | 18.3 | 6.5 | 12.1 | 15.4 | 8003.5 | 24.1 | 2.871 | 3.3 | 8.2 |  | 18.95 | 3.9 | 4 | 65.321
23/06/2026 | 11:00 | 39.8 | 650.4 | 216.2 |  |  | 87.1 | 100.4 | 0 | 0 | 149.2 | 149.2 | 149 | 241.3 | 204.4 | 106 | 230.8 | 4.8 |  |  |  | 140 | 8.1 | 5 | 0 | 54.6 | 104.4 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 43.6 | 52.8 | 31.2 | 18 | 18.1 | 74.7 | 177.3 | 177.6 | 180.8 | 105.1 | 41.8 | 29.7 | 3.4 | 16.1 | 48.5 |  |  | 6.7 | 50.1 |  |  |  | 0 | 71.8 | 70.2 |  | 0 |  |  |  | 86 | 170 | 167.5 | 200.2 | 262.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 124.9 | 59.2 | 66 | 75.8 | 29.7 |  |  |  | 140.6 | 143.5 | 147.9 | [5 empty] | 209.9 | 101.2 | 8.1 | 4 | 1.2 | 120.3 | 67.8 | 13.1 | 0.2 | 10.2 | 9.9 | 5.3 | 169.3 | 85.7 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.1 | 7 | 8.5 | 3.6 | 15.2 | 12.3 | 15.4 | 30.8 | 81 | 15.4 | 2.4 | 17.7 | 1.2 |  | 6.3 | 0.4 | 8.8 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 29.8 | 29.4 | 112 | 101.7 | 19.9 | 14.9 | 37.9 | 6 | 2.1 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 15.6 | 209.6 | 16.2 | 113.4 | 0.6 | 91.1 | 91.5 | 85 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 16 | 6.7 | 18.6 | 10 | 9.1 | 26.6 |  | 17.9 | 18.3 | 6.6 | 12 | 14.5 | 7924.9 | 23.5 | 3.569 | 3.3 | 8.2 |  | 18.95 | 3.7 | 4.1 | 65.319
23/06/2026 | 11:30 | 35.2 | 647.1 | 214.6 |  |  | 85 | 96.8 | 0 | 0 | 182.3 | 201.4 | 206.5 | 279.1 | 205.5 | 106.6 | 321.9 | 4.5 |  |  |  | 130.3 | 7.4 | 4.9 | 0 | 58.2 | 105.3 |  |  |  | 6.5 | 142.5 | 41.3 | 52.8 | 27.6 | 18 | 18.1 | 69.2 | 171.5 | 172.8 | 181.2 | 102.4 | 39.9 | 30.7 | 3.4 | 15.4 | 55.4 |  |  | 6.7 | 49.4 |  |  |  | 5.3 | 70.3 | 69.7 |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 171.8 | 169.5 | 201.5 | 264.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 136.6 | 76.2 | 64.6 | 74.6 | 29 |  |  |  | 141.1 | 144.1 | 148.1 | [5 empty] | 210.2 | 101.3 | 8.2 | 4.1 | 1.2 | 121.1 | 65.5 | 15 | 0.4 | 9.7 | 9.8 | 5.4 | 164.7 | 83.2 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 18.4 | 7 | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 12.1 | 15.2 | 30.8 | 80.9 | 13.7 | 2.4 | 17.7 | 1.2 |  | 6.2 | 0.4 | 8.8 | 3.4 | 4.2 | 6 | 6 | 50.4 | 29.6 | 112.2 | 100.5 | 19.9 | 14.9 | 38.7 | 6 | 2.1 | 7.4 | 4.7 | 5 | 5.2 | 15.6 | 203.2 | 17.2 | 115.1 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 16.7 | 6.7 | 18.8 | 10 | 9.1 | 26.6 |  | 17.8 | 18.3 | 8.4 | 12.1 | 14.6 | 8018.1 | 23.8 | 3.55 | 3.3 | 8.2 |  | 18.96 | 3.6 | 4.1 | 65.51
23/06/2026 | 12:00 | 36.4 | 649.7 | 215.3 |  |  | 86.3 | 100.1 | 0 | 0 | 181.7 | 201.2 | 204.9 | 281.2 | 208.8 | 106.4 | 321.5 | 4.6 |  |  |  | 134.2 | 7.5 | 4.9 | 0 | 59.5 | 107.6 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 42.7 | 52.1 | 29.1 | 18 | 18.1 | 72.1 | 174.4 | 174.2 | 181.1 | 104.6 | 40.5 | 31 | 3.4 | 15.8 | 48 |  |  | 6.7 | 49.8 |  |  |  | 3 | 70.7 | 70.4 |  | 0 |  |  |  | 85 | 171.4 | 169.4 | 201.8 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 125.1 | 72.7 | 65.7 | 75.8 | 29.3 |  |  |  | 141.2 | 143.8 | 148.3 | [5 empty] | 210.1 | 101.4 | 8.1 | 4 | 1.3 | 116.7 | 67.3 | 14.9 | 0.2 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 178.6 | 91 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 18.7 | 7 | 8.2 | 3.7 | 15.2 | 12.1 | 15.3 | 30.8 | 81.3 | 14.4 | 2.4 | 17.7 | 1.2 |  | 6.3 | 0.4 | 8.4 | 3.4 | 4.3 | 6.1 | 5.5 | 60.6 | 29.1 | 111.8 | 99.6 | 19.9 | 15 | 39.2 | 6 | 2.1 | 6.9 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 15.9 | 196.9 | 18 | 106.5 | 0.6 | 0 | 0 | 79.7 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 16.2 | 6.7 | 18.5 | 10 | 9.1 | 26.5 |  | 17.7 | 18.3 | 6.8 | 12.1 | 14.1 | 8038.2 | 22.3 | 3.342 | 3.3 | 8.2 |  | 18.96 | 3.5 | 4.2 | 63.802
23/06/2026 | 12:30 | 41.7 | 651.6 | 216 |  |  | 87.2 | 102.9 | 0 | 0 | 180.5 | 200.3 | 205.2 | 283.2 | 203.9 | 106.4 | 219 | 4.8 |  |  |  | 138 | 7.7 | 5 | 0 | 60.6 | 178.7 |  |  |  | 6.5 | 144 | 39 | 0 | 26.4 | 18 | 18.1 | 63.4 | 178 | 178.4 | 180.9 | 105.5 | 42.3 | 32.1 | 3.4 | 16.8 | 68.6 |  |  | 6.7 | 75.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 69.4 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 170.4 | 168.2 | 199.9 | 262.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 81.8 | 109.3 | 66.1 | 73.7 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 143.6 | 147.9 | [5 empty] | 210.2 | 101.4 | 8.1 | 4 | 1.3 | 110.2 | 69.3 | 14.3 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 5.3 | 172.7 | 87.3 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 19 | 7 | 8.2 | 3.7 | 15.2 | 12.1 | 15.4 | 30.5 | 80.4 | 14.7 | 2.4 | 11.3 | 1.2 |  | 6.3 | 0.4 | 8.4 | 3.3 | 4.4 | 6.1 | 5.5 | 64.9 | 29.2 | 110.4 | 100.9 | 20 | 15 | 38.3 | 6 | 2.1 | 6.6 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 15.6 | 214.4 | 17.4 | 116.5 | 0.6 | 0 | 0 | 86.9 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 16.3 | 6.7 | 18.5 | 9.9 | 8.7 | 26.4 |  | 18 | 18.3 | 7.6 | 12.1 | 13.4 | 7958.2 | 23.5 | 3.354 | 3.3 | 8.2 |  | 18.95 | 3.4 | 4.1 | 64.804
23/06/2026 | 13:00 | 40.5 | 652.6 | 216.2 |  |  | 40.5 | 100.6 | 0 | 0 | 182.6 | 201.5 | 205.8 | 283.9 | 206.8 | 106.5 | 220.5 | 4.8 |  |  |  | 141.7 | 7.7 | 5 | 0 | 60.7 | 109.3 |  |  |  | 6.5 | 145.3 | 41 | 0 | 29.7 | 18 | 18 | 72.5 | 178.6 | 179.7 | 181.2 | 104.1 | 41.8 | 32 | 3.4 | 16 | 45.7 |  |  | 6.7 | 75.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 70.6 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 171.1 | 168.9 | 201 | 263.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 71 | 108.1 | 66.4 | 74 | 30.3 |  |  |  | 141.1 | 144.9 | 148.5 | [5 empty] | 210.1 | 101.3 | 8.1 | 4 | 1.2 | 118.8 | 70 | 13.4 | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 4 | 171.7 | 87.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 19.5 | 7 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 12.3 | 15.3 | 30.6 | 79.9 | 15.6 | 2.4 | 6.2 | 1.2 |  | 6.3 | 0.4 | 8.3 | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 9.9 | 74.5 | 29.1 | 111.2 | 100.2 | 19.5 | 15.4 | 38.8 | 6 | 2.1 | 6.2 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 14.2 | 214.3 | 15.4 | 112 | 0.6 | 0 | 0 | 86.6 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 15.1 | 6.7 | 18.6 | 10 | 9.7 | 26.6 |  | 17.8 | 18.3 | 8.1 | 11.5 | 13.1 | 7843.8 | 22.2 | 3.485 | 3.3 | 8.2 |  | 18.95 | 3.4 | 4.1 | 63.635
23/06/2026 | 13:30 | 39.8 | 651.7 | 216.7 |  |  | 40.3 | 97.9 | 0 | 0 | 181.9 | 199.6 | 205 | 281.8 | 206.8 | 106 | 255.3 | 4.8 |  |  |  | 136.9 | 7.9 | 5.1 | 0 | 52.3 | 110.4 |  |  |  | 6.5 | 144.3 | 38.8 | 0 | 27.1 | 18.1 | 18.3 | 72.8 | 176.3 | 177.2 | 181.2 | 104.4 | 41.7 | 31.7 | 3.4 | 15.7 | 85 |  |  | 6.7 | 75.6 |  |  |  | 0 | 20 | 70.3 |  | 0 |  |  |  | 86 | 170.6 | 168.3 | 200.4 | 263.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 113.3 | 102.3 | 66 | 69.8 | 30.1 |  |  |  | 140.8 | 143.9 | 147.5 | [5 empty] | 209.9 | 101.2 | 8.1 | 4 | 1.2 | 114.4 | 70.3 | 13.7 | 0.1 | 10.1 | 9.9 | 3.5 | 172.8 | 88.2 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 20 | 7 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 11.8 | 14.7 | 30.3 | 78.9 | 15.6 | 2.4 | 6.2 | 1.1 |  | 6.3 | 0.4 | 8.3 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 16 | 78.1 | 29.9 | 110.6 | 101.6 | 19.3 | 14.7 | 38.6 | 5.8 | 2.1 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 15.4 | 213.6 | 14.5 | 118.7 | 0.6 | 0 | 0 | 87.6 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 14.6 | 6.7 | 18.5 | 10 | 9.7 | 26.5 |  | 17.4 | 18.3 | 5.8 | 6.5 | 13 | 7916.7 | 22.7 | 3.493 | 3.3 | 8.2 |  | 18.94 | 3.4 | 4.1 | 64.133
23/06/2026 | 14:00 | 39.5 | 652.4 | 216.8 |  |  | 40.2 | 96.4 | 0 | 0 | 180.6 | 200.3 | 203.4 | 281.6 | 205.6 | 105.9 | 320.7 | 4.8 |  |  |  | 137.4 | 7.9 | 5.1 | 0 | 52.7 | 110 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 40 | 0 | 28.1 | 18.1 | 18.5 | 70.7 | 176.5 | 176.9 | 180.8 | 105.2 | 41.6 | 31.2 | 3.4 | 15.7 | 49.2 |  |  | 6.8 | 75.7 |  |  |  | 0.2 | 36.6 | 69.5 |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 170.4 | 168 | 200.3 | 263.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 80.1 | 98.5 | 66.2 | 68 | 30.2 |  |  |  | 140.8 | 143.4 | 147.3 | [5 empty] | 209.9 | 101.1 | 8 | 4 | 1.1 | 113.7 | 70.2 | 11.3 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 3.5 | 171.2 | 87.6 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 20 | 7 | 4.5 | 3.6 | 15.2 | 12.7 | 15.8 | 30.3 | 79.6 | 15.7 | 2.4 | 7.3 | 1.2 |  | 6.4 | 0.3 | 8.2 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 18 | 78.7 | 28 | 112.4 | 99.7 | 19.4 | 15.1 | 39.4 | 5.8 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 15.6 | 212.5 | 14.8 | 122.4 | 0.6 | 0 | 0 | 89.7 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 13.5 | 6.6 | 18.6 | 10 | 9.9 | 26.3 |  | 17.9 | 18.3 | 5.6 | 6.5 | 13 | 7922.8 | 21.9 | 3.481 | 3.3 | 8.2 |  | 18.94 | 3.4 | 4.1 | 63.321
23/06/2026 | 14:30 | 39.6 | 652.9 | 216.1 |  |  | 40 | 96.4 | 0 | 0 | 181.5 | 199.7 | 199.2 | 279.4 | 204.8 | 105.7 | 313.7 | 4.8 |  |  |  | 137.4 | 7.6 | 5 | 0 | 70.2 | 105.4 |  |  |  | 6.5 | 144.7 | 40 | 0 | 25.3 | 18.1 | 18.1 | 76 | 175.6 | 176.9 | 181.5 | 104.8 | 41.6 | 30.5 | 3.4 | 15.8 | 80.5 |  |  | 6.7 | 75.6 |  |  |  | 5.1 | 36.2 | 71.2 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 169.9 | 167.4 | 199.8 | 263.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 176.8 | 123.3 | 66.1 | 68 | 30 |  |  |  | 141.7 | 144.6 | 148.5 | [5 empty] | 209.7 | 101.1 | 8.1 | 4.1 | 1 | 105.4 | 68.6 | 12.2 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 3.4 | 171 | 86.7 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 19.8 | 6.7 | 4.5 | 3.6 | 15.2 | 12.7 | 15.9 | 27.8 | 77.2 | 15.5 | 2.4 | 10 | 1.2 |  | 6.2 | 0.3 | 8.2 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 19.5 | 78.6 | 30.4 | 112.3 | 101.8 | 20.2 | 15 | 36.8 | 5.9 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 11.9 | 218.2 | 13.1 | 116.7 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 11.9 | 6.7 | 18.4 | 10 | 9.8 | 26.4 |  | 17.3 | 18.3 | 8.6 | 6.5 | 12.9 | 8064.5 | 22.8 | 0 | 3.3 | 8.2 |  | 18.94 | 3.4 | 4.1 | 60.74
23/06/2026 | 15:00 | 37.5 | 646.8 | 213.7 |  |  | 58.6 | 95.1 | 0 | 0 | 180.8 | 197.1 | 197.2 | 281.8 | 206.9 | 106.2 | 429.4 | 4.7 |  |  |  | 137.1 | 7.1 | 4.9 | 22.4 | 65 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 198.6 | 36.2 | 44 | 26.7 | 18 | 18.1 | 76 | 173.3 | 174.1 | 180.3 | 102.8 | 40.7 | 25.1 | 3.4 | 15.6 | 21.8 |  |  | 6.7 | 74.5 |  |  |  | 0 | 44.4 | 70.1 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 170.4 | 168.2 | 200.4 | 262.8 | 9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 57.7 | 93.7 | 65.3 | 66.5 | 29.6 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 156.4 | [5 empty] | 209.5 | 101.2 | 8.1 | 4 | 0.9 | 111.4 | 63.6 | 12.6 | 0 | 10.1 | 9.9 | 4.4 | 145.3 | 72.9 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 19.3 | 5.8 | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 12.4 | 15.8 | 30.2 | 80.1 | 15.5 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 6.1 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 4.2 | 6 | 22.8 | 78.9 | 27.6 | 113.2 | 101.7 | 19.9 | 15 | 39.5 | 5.9 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 14.8 | 183.4 | 10.7 | 117.9 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 9.7 | 6.7 | 12.6 | 10 | 9.2 | 26.5 |  | 17.6 | 18.3 | 8.3 | 6.5 | 12.6 | 8049.2 | 21.9 | 0 | 3.3 | 8 |  | 18.94 | 3.3 | 4.1 | 59.54
23/06/2026 | 15:30 | 79.2 | 654.3 | 217.5 |  |  | 60.6 | 96.9 | 0 | 0 | 181.2 | 200.1 | 204.3 | 284.8 | 204.6 | 106.3 | 339.6 | 4.8 |  |  |  | 139 | 8.4 | 5.1 | 22.3 | 66.4 | 92.1 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 39.7 | 45 | 25.5 | 18 | 18.1 | 72.1 | 177.5 | 178 | 181.1 | 104.4 | 42.3 | 29.6 | 3.4 | 15.7 | 62.5 |  |  | 6.7 | 76.3 |  |  |  | 0 | 46.3 | 70.2 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 170.1 | 168.2 | 199.8 | 262.9 | 69.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 71.7 | 81.3 | 66.4 | 70.8 | 30.1 |  |  |  | 141.2 | 144.1 | 168.3 | [5 empty] | 209.9 | 101.3 | 8.1 | 4 | 0.7 | 115.2 | 67.3 | 12.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.8 | 167.3 | 84.4 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 19.7 | 5.5 | 8.1 | 3.6 | 15.2 | 11.5 | 14.4 | 30.4 | 82.9 | 14.2 | 2.4 | 11.1 | 1.2 |  | 6.2 | 0.2 | 8.2 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 19.6 | 75.6 | 29 | 112.5 | 99.5 | 20.2 | 14.8 | 35.4 | 5.9 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 13 | 208.9 | 9.2 | 112.3 | 0.6 | 0 | 0 | 80.8 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 8.5 | 6.7 | 10 | 10 | 9.8 | 26.7 |  | 18 | 18.3 | 7 | 6.6 | 13.2 | 8116.3 | 22.3 | 0 | 3.2 | 8 |  | 18.94 | 3.5 | 4 | 59.94
23/06/2026 | 16:00 | 76.2 | 647.1 | 213.9 |  |  | 58.5 | 94.7 | 0 | 0 | 181.3 | 200.9 | 205.3 | 282.3 | 206.7 | 106.2 | 359.3 | 4.6 |  |  |  | 132.2 | 7.5 | 4.9 | 22.4 | 64.7 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 145.3 | 36.7 | 49.6 | 25.7 | 18.1 | 18 | 67.8 | 172.8 | 173.5 | 180.7 | 102.9 | 40.8 | 28.6 | 3.4 | 15.9 | 80.5 |  |  | 6.7 | 75 |  |  |  | 0 | 44.7 | 70.4 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 170.4 | 168.3 | 200.5 | 263.9 | 67.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 90.7 | 81 | 65.2 | 75.5 | 29.5 |  |  |  | 141.2 | 144.2 | 168.5 | [5 empty] | 209.6 | 101.2 | 8.2 | 4.1 | 0.6 | 117.7 | 52.9 | 10.3 | 0 | 9.5 | 9.9 | 4.7 | 126 | 71.1 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 19.2 | 5.6 | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 12.1 | 15.4 | 30.5 | 83.2 | 4 | 2.4 | 11.3 | 1.2 |  | 6 | 0.2 | 8.2 | 3 | 4.3 | 6 | 17.8 | 68.1 | 21.4 | 106.8 | 100.4 | 19.4 | 13.7 | 37.5 | 6 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 11.9 | 156.1 | 6.7 | 84.9 | 0.6 | 70.4 | 93.3 | 69.3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 4.3 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 26.4 |  | 17.2 | 18.3 | 7.3 | 6.6 | 12.7 | 8113.4 | 21.7 | 0 | 3.3 | 8 |  | 18.94 | 3.5 | 4.1 | 59.54
23/06/2026 | 16:30 | 84.4 | 654.4 | 217.2 |  |  | 87.3 | 94.1 | 0 | 0 | 181.4 | 200.8 | 205.3 | 282.1 | 209 | 106.8 | 368.2 | 4.8 |  |  |  | 138.4 | 8.2 | 5.1 | 22.3 | 66.4 | 104.2 |  |  |  | 6.5 | 289.5 | 39.4 | 61.8 | 26.2 | 18.2 | 18 | 72.6 | 176.1 | 176.7 | 180.9 | 104.2 | 42 | 29.2 | 3.4 | 15.9 | 82.5 |  |  | 6.7 | 75.9 |  |  |  | 0 | 45.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 170.5 | 168.7 | 200.8 | 263.8 | 69.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 101.2 | 95.2 | 62.1 | 76.3 | 30 |  |  |  | 141.4 | 144.5 | 168.6 | [5 empty] | 209.8 | 101.4 | 8.1 | 4 | 0.2 | 119.9 | 25 | 9.3 | 0 | 9.1 | 10 | 5.2 | 78.1 | 40.1 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 19.6 | 5.6 | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 9.2 | 11.7 | 30.7 | 83.2 | 1 | 2.4 | 11.3 | 1.3 |  | 6.1 | 0.1 | 8.2 | 3 | 4.5 | 6.2 | 15.6 | 67 | 8.6 | 101.7 | 107.9 | 18.3 | 14 | 31.5 | 5.9 | 2.1 | 6 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 108.1 | 4.1 | 33.2 | 0.6 | 108.7 | 98.9 | 28.7 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 6.6 | 10 | 9.9 | 9.8 | 26.6 |  | 17.8 | 18.3 | 8.2 | 6.5 | 12.8 | 8075.3 | 21.4 | 1.8065 | 3.3 | 7.7 |  | 18.94 | 3.6 | 4.1 | 60.8465
23/06/2026 | 17:00 | 79.8 | 652 | 216.2 |  |  | 87.1 | 92.3 | 51.5 | 0 | 181.3 | 201.2 | 204.8 | 284.5 | 207.5 | 106.3 | 458.3 | 4.8 |  |  |  | 137.3 | 8 | 5 | 22.5 | 66.3 | 190.9 |  |  |  | 6.5 | 289.4 | 34.9 | 111.7 | 24.7 | 18.2 | 17.9 | 69.9 | 176.1 | 177.1 | 180.9 | 103.9 | 41.5 | 29.3 | 3.4 | 16.1 | 82.2 |  |  | 6.7 | 75.3 |  |  |  | 0 | 71.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86 | 170.5 | 168.5 | 200.3 | 264.2 | 69.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 125.8 | 98.9 | 62.1 | 76.3 | 30.1 |  |  |  | 142 | 144.8 | 169.6 | [5 empty] | 211.2 | 101.8 | 8.1 | 4.1 | 0 | 123.2 | 4.4 | 11.3 | 0 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 13.9 | 6.9 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 19.3 | 6.3 | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 5.9 | 8.6 | 30.8 | 82.6 | 0 | 2.4 | 13.8 | 1.3 |  | 6.1 | 0 | 8.2 | 3 | 4.4 | 6.1 | 11.5 | 68.7 | 2 | 104.6 | 116 | 19.1 | 15.6 | 12.1 | 5.8 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 11.1 | 20.4 | 0.9 | 6.5 | 0.6 | 118.6 | 122.2 | 7.2 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 6.6 | 10 | 13.8 | 9.8 | 26.5 |  | 18 | 18.3 | 8.8 | 6.6 | 13 | 8153.2 | 22.2 | 3.458 | 3.2 | 7.4 |  | 18.94 | 3.6 | 4.2 | 62.998
23/06/2026 | 17:30 | 81.2 | 652.8 | 216.1 |  |  | 60.6 | 92.9 | 79.9 | 0 | 181.3 | 199.8 | 205.2 | 283.7 | 204.8 | 106.6 | 364.4 | 4.8 |  |  |  | 137.1 | 8 | 5 | 22.6 | 66.7 | 191.5 |  |  |  | 6.5 | 290.4 | 38.2 | 129.2 | 27.2 | 18.2 | 17.9 | 70.6 | 178.3 | 179.1 | 180.5 | 104.5 | 42.4 | 29.7 | 3.4 | 15.8 | 82.7 |  |  | 6.7 | 75.8 |  |  |  | 0 | 71.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 170 | 173.2 | 200 | 265 | 70.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 122.4 | 101.2 | 62.4 | 77.1 | 30.2 |  |  |  | 141.9 | 145 | 169.1 | [5 empty] | 210.5 | 101.6 | 8.1 | 4.1 | 0 | 122.3 | 0 | 10.3 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.1 | 6.4 | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 1.6 | 2.3 | 30.7 | 81.6 | 0 | 2.4 | 17.3 | 1.4 |  | 6.2 | 0 | 8.2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 10.3 | 68.5 | 0 | 104.3 | 116.7 | 17.3 | 13 | 1 | 5.8 | 2.1 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.2 | 148.4 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 9.6 | 26.4 |  | 17.3 | 18.3 | 8.5 | 6.5 | 15.2 | 8037 | 21.2 | 3.85 | 3.8 | 7.5 |  | 18.94 | 3.7 | 4.2 | 63.19
23/06/2026 | 18:00 | 82 | 651 | 216.3 |  |  | 40.5 | 92.7 | 80.7 | 0 | 181.8 | 199.9 | 204.7 | 282 | 206.8 | 106.5 | 450.4 | 4.8 |  |  |  | 139 | 8 | 5 | 22.4 | 66.6 | 154.6 |  |  |  | 6.5 | 289.8 | 36 | 129.4 | 24.7 | 18.1 | 17.9 | 72.3 | 177.1 | 178.4 | 179.4 | 103.8 | 41.9 | 29.5 | 3.4 | 16.5 | 82.2 |  |  | 6.8 | 76.4 |  |  |  | 0 | 71.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 170.4 | 168.3 | 200.5 | 264.5 | 69.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 108.7 | 93.7 | 62.3 | 76.8 | 29.4 |  |  |  | 141.2 | 144.3 | 168 | [5 empty] | 210.2 | 101.4 | 8.1 | 4 | 0 | 115.4 | 0 | 7.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19 | 6.4 | 8.2 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 30.7 | 80.7 | 0 | 2.4 | 17.6 | 1.5 |  | 6.2 | 0 | 8.2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 9.6 | 58.5 | 0 | 111.1 | 116.8 | 17.2 | 14.2 | 0 | 5.8 | 2.1 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.8 | 139 | 0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 6.6 | 10 | 19.5 | 9.1 | 26.6 |  | 18 | 18.3 | 6.1 | 6.5 | 14.5 | 7997.1 | 21.8 | 4.0633 | 11 | 7.5 |  | 18.94 | 3.8 | 16 | 83.1033
23/06/2026 | 18:30 | 80.7 | 651.4 | 216.2 |  |  | 80.3 | 92.3 | 80.5 | 0 | 181 | 200.3 | 204.9 | 283.9 | 207.4 | 106.2 | 447.7 | 4.8 |  |  |  | 137 | 7.7 | 5 | 22.4 | 86.5 | 157.5 |  |  |  | 6.5 | 299.7 | 36.8 | 118.8 | 24.6 | 18 | 17.9 | 72.9 | 177.2 | 177.4 | 180.4 | 103.6 | 41.8 | 29.4 | 3.4 | 15.7 | 82.3 |  |  | 6.7 | 120.9 |  |  |  | 0 | 71.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 170.1 | 167.9 | 200.1 | 263.9 | 69 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 107.5 | 92.7 | 62 | 73.6 | 28.2 |  |  |  | 142 | 144.6 | 164 | [5 empty] | 210.1 | 101.3 | 8.1 | 4 | 0 | 116.8 | 0 | 7.1 | 0 | 10.2 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19 | 6.4 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 29.7 | 77.8 | 0 | 2.4 | 17.6 | 1.5 |  | 6.1 | 0 | 8.2 | 3.1 | 4.4 | 6.9 | 8.7 | 58.8 | 0 | 111 | 116.5 | 17.4 | 13.1 | 0 | 5.8 | 2.1 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.5 | 143 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.9 | 9 | 26.9 |  | 18 | 18.3 | 8.6 | 6.5 | 14.3 | 8082.9 | 21.9 | 10.5843 | 10.7 | 7.6 |  | 18.94 | 3.9 | 16.2 | 89.8243
23/06/2026 | 19:00 | 125.2 | 651.6 | 215.8 |  |  | 87.1 | 91.4 | 80.5 | 0 | 164.5 | 164.7 | 164.6 | 256.6 | 205.5 | 106.4 | 451.7 | 4.8 |  |  |  | 139 | 7.7 | 5 | 0 | 86.4 | 136.3 |  |  |  | 6.5 | 400.2 | 38 | 121 | 24.9 | 18 | 17.9 | 75.7 | 178.1 | 178.3 | 180.6 | 104.6 | 42 | 29.5 | 3.4 | 15.6 | 82.1 |  |  | 6.7 | 120.9 |  |  |  | 0 | 71.1 | 14.8 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 170.5 | 168.3 | 200.5 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 28 |  |  | 2.7 | 90 | 89.2 | 62 | 73.6 | 27.6 |  |  |  | 142.2 | 144.9 | 148.8 | [5 empty] | 210 | 101.3 | 8.1 | 4.1 | 0 | 119.4 | 0 | 5.2 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 30.5 | 78.7 | 0 | 2.4 | 17.5 | 1.6 |  | 6.1 | 0 | 8.2 | 3.1 | 4.4 | 6.9 | 8.6 | 58.4 | 0 | 105.8 | 116.1 | 18.2 | 12.4 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 154 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10 | 18.6 | 8.6 | 26.6 |  | 18.1 | 18.4 | 8.8 | 6.5 | 14.5 | 8031.4 | 21 | 11.9976 | 10.8 | 7.6 |  | 18.94 | 3.9 | 16.1 | 90.3376
23/06/2026 | 19:30 | 124.7 | 653.5 | 217.2 |  |  | 50 | 90.5 | 80.3 | 0 | 125.7 | 125.5 | 125.7 | 232.1 | 204 | 106.3 | 552.8 | 4.8 |  |  |  | 138.2 | 7.8 | 5.1 | 0 | 86.3 | 124.1 |  |  |  | 6.5 | 299.9 | 35.4 | 134.1 | 23.5 | 17.9 | 17.9 | 72.9 | 177.9 | 178 | 181.1 | 105 | 42 | 29.5 | 3.4 | 15.6 | 82.4 |  |  | 6.7 | 121.5 |  |  |  | 0 | 71.4 | 48.2 |  | 30.3 |  |  |  | 85.9 | 170.5 | 168.3 | 200.5 | 264.3 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.7 | 180.2 | 87.2 | 62.1 | 73.8 | 27.2 |  |  |  | 142.2 | 145.3 | 148.4 | [5 empty] | 210 | 101.5 | 8.1 | 4.2 | 0 | 118.3 | 0 | 3.6 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 19.1 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 77.9 | 0 | 2.4 | 17.6 | 1.6 |  | 6.1 | 0 | 8.2 | 3.1 | 4.5 | 7 | 9.7 | 55.3 | 0 | 111.4 | 116.6 | 18.2 | 14.3 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 156.4 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 18.4 | 9.9 | 25.9 |  | 17.5 | 18.4 | 6 | 11.9 | 15.1 | 8016.7 | 21.9 | 12.0436 | 11.4 | 7.6 |  | 18.94 | 4 | 16.1 | 91.9836
23/06/2026 | 20:00 | 125.6 | 653.3 | 217.1 |  |  | 50.4 | 90.3 | 79.1 | 0 | 118 | 148.3 | 119.9 | 224.8 | 208.3 | 106.4 | 553.1 | 4.8 |  |  |  | 136.7 | 7.9 | 5.1 | 0 | 86.6 | 141.7 |  |  |  | 6.5 | 298.9 | 37.5 | 142.5 | 25.8 | 17.8 | 17.9 | 71.1 | 177.8 | 178.6 | 180.7 | 104.8 | 42.3 | 29.7 | 3.4 | 15.8 | 82.8 |  |  | 6.6 | 121.4 |  |  |  | 0 | 71.5 | 50.1 |  | 16.7 |  |  |  | 86 | 170.1 | 168.1 | 200.2 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 36.6 |  |  | 2.7 | 158.2 | 113.9 | 62.2 | 73.6 | 29.4 |  |  |  | 141.9 | 145 | 148.4 | [5 empty] | 209.9 | 101.5 | 8.1 | 4 | 0 | 111.7 | 0 | 4.3 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19.1 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 78.4 | 0 | 2.4 | 17.6 | 1.6 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.1 | 4.5 | 7 | 7 | 49.7 | 0 | 110.7 | 116.5 | 19.7 | 15.3 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.6 | 156.5 | 0 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.5 | 10.3 | 26.2 |  | 18 | 17.8 | 8.2 | 6.5 | 14.6 | 8028 | 21.3 | 12.0649 | 11.8 | 7.6 |  | 18.94 | 4 | 16.1 | 91.8049
23/06/2026 | 20:30 | 125.1 | 653 | 216.7 |  |  | 50.1 | 90.5 | 80.8 | 0 | 138 | 111.1 | 138.2 | 225.7 | 207.2 | 106.6 | 555.3 | 4.8 |  |  |  | 134.8 | 7.7 | 5.1 | 0 | 86.1 | 153.5 |  |  |  | 6.5 | 300.6 | 36.1 | 131.1 | 24.9 | 17.9 | 17.9 | 72.8 | 176.9 | 177.3 | 181.2 | 103.9 | 41.6 | 29.4 | 3.4 | 15.5 | 82.4 |  |  | 6.8 | 121.1 |  |  |  | 0 | 71.1 | 60.2 |  | 0 |  |  |  | 86 | 170.5 | 168.2 | 201.1 | 264.6 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.7 | 196.6 | 109.5 | 62.2 | 73.8 | 29.8 |  |  |  | 142.9 | 145.4 | 149.1 | [5 empty] | 209.8 | 101.5 | 8.1 | 4.1 | 0 | 100.6 | 0 | 5.7 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 19 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 28.9 | 74.3 | 0 | 2.4 | 17.6 | 1.6 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.1 | 4.4 | 6.9 | 8.2 | 40.6 | 0 | 105.5 | 112.9 | 17.5 | 11.1 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.8 | 142.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.4 | 9.9 | 26.6 |  | 18.2 | 18.3 | 8.2 | 11.7 | 13.3 | 8003.3 | 20.9 | 11.283 | 11.8 | 7.6 |  | 18.94 | 4 | 16.3 | 90.823
23/06/2026 | 21:00 | 149.3 | 651.6 | 216.4 |  |  | 50 | 90.4 | 79.4 | 0 | 128.6 | 128.5 | 128.7 | 225.4 | 207.3 | 106.5 | 553.9 | 4.8 |  |  |  | 136 | 7.7 | 5.1 | 0 | 86.2 | 165.7 |  |  |  | 6.5 | 299.2 | 36.8 | 70.5 | 23.6 | 18 | 17.9 | 71.3 | 176.6 | 176.7 | 181 | 104.2 | 41.8 | 29.4 | 3.4 | 16.4 | 82.1 |  |  | 6.7 | 121.1 |  |  |  | 0 | 70.6 | 60 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 169.8 | 167.6 | 199.4 | 264 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.7 | 234.3 | 99.7 | 62.1 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 142.4 | 145.1 | 148.6 | [5 empty] | 209.1 | 101.5 | 8.1 | 4 | 0 | 91.3 | 0 | 7.1 | 0 | 10.1 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.9 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 28.2 | 73.8 | 0 | 2.5 | 17.5 | 1.6 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.3 | 4.4 | 7 | 7.7 | 31.5 | 0 | 99.1 | 109.4 | 13 | 12 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.3 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.4 | 120 | 0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 6.7 | 10 | 18.5 | 10.3 | 26.9 |  | 18 | 18.2 | 8.5 | 11.7 | 15.3 | 7929.7 | 22.1 | 8.0188 | 11.8 | 7.6 |  | 18.94 | 4 | 16.1 | 88.5588
23/06/2026 | 21:30 | 158.3 | 649.4 | 215 |  |  | 69.6 | 89.1 | 82.1 | 0 | 173 | 173.2 | 172.9 | 253.1 | 207 | 106.4 | 553.5 | 4.7 |  |  |  | 130.9 | 7.3 | 5.1 | 0 | 85.7 | 163.4 |  |  |  | 6.5 | 299.3 | 35 | 0 | 24.9 | 18.2 | 17.9 | 65.9 | 174 | 175.1 | 180.6 | 104 | 41.3 | 29 | 3.4 | 15.5 | 81.2 |  |  | 6.7 | 125.3 |  |  |  | 0 | 70.3 | 60.3 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 169.6 | 167.7 | 198.1 | 263.5 | 0 |  |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.7 | 154.9 | 89.4 | 61.7 | 67.8 | 29.8 |  |  |  | 142.2 | 145.1 | 148.9 | [5 empty] | 209.6 | 101.7 | 8.1 | 4.1 | 0 | 85.9 | 0 | 5 | 0 | 10.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 18.7 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 29 | 75.9 | 0 | 2.4 | 17.6 | 1.6 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 6.4 | 24.9 | 0 | 96.6 | 110.9 | 14.5 | 9.8 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.4 | 110.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 6.7 | 10 | 18.5 | 8.6 | 27 |  | 17.5 | 18.3 | 8 | 12.1 | 15.8 | 7906.4 | 21.2 | 8.022 | 11.8 | 7.6 |  | 18.94 | 4.1 | 16.1 | 87.7619
23/06/2026 | 22:00 | 159 | 651.7 | 216.2 |  |  | 10 | 89.1 | 80.6 | 0 | 180.9 | 200.8 | 203.8 | 286.4 | 207.3 | 106.5 | 526.3 | 4.8 |  |  |  | 131.6 | 7.6 | 5.1 | 0 | 86.2 | 113.3 |  |  |  | 6.5 | 299.9 | 35.9 | 0 | 23.2 | 18 | 17.8 | 71.5 | 175.9 | 176.4 | 181.1 | 104 | 41.8 | 28.9 | 3.4 | 15.7 | 82.1 |  |  | 6.7 | 126.1 |  |  |  | 0 | 50.3 | 60.3 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 170.1 | 168.2 | 197.5 | 263.8 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.7 | 167.1 | 94 | 62 | 67.8 | 30 |  |  |  | 142.2 | 145.3 | 148.7 | [5 empty] | 209 | 101.6 | 8.1 | 4.1 | 0 | 97.8 | 0 | 6.1 | 0 | 10.1 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 18.8 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 29.7 | 77.2 | 0 | 2.4 | 14.3 | 1.6 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.8 | 4.4 | 6.9 | 6.8 | 25.6 | 0 | 84.9 | 101.3 | 12.5 | 10 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.7 | 102.1 | 0 | 4 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.6 | 8.8 | 27 |  | 17.5 | 18.3 | 7.4 | 12 | 15.3 | 7853.2 | 22.3 | 8.0195 | 11.8 | 7.6 |  | 18.94 | 4.2 | 16 | 88.8595
23/06/2026 | 22:30 | 158.9 | 650.6 | 215.5 |  |  | 10.4 | 90.1 | 26.9 | 0 | 180.6 | 200.6 | 204 | 285.9 | 208.7 | 106.6 | 552.5 | 4.8 |  |  |  | 136.5 | 7.9 | 5.2 | 0 | 86.3 | 81.9 |  |  |  | 6.5 | 299.4 | 37 | 0 | 25.9 | 18 | 17.8 | 69.3 | 177.1 | 177.8 | 180.6 | 104.3 | 42.4 | 28.5 | 3.4 | 16 | 81.9 |  |  | 6.7 | 126.3 |  |  |  | 0 | 50.7 | 60.7 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 169.6 | 168.4 | 199.8 | 264.4 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.7 | 182.6 | 111.2 | 62.1 | 69.7 | 29.9 |  |  |  | 141.3 | 144.4 | 147.8 | [5 empty] | 209.5 | 101.6 | 8.1 | 4.1 | 0 | 103.6 | 0 | 6.5 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 18.7 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 27.7 | 74.7 | 0 | 2.4 | 12.6 | 1.5 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.8 | 4.4 | 6.9 | 9.2 | 24.4 | 0 | 87 | 103.8 | 10.7 | 10.9 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.6 | 83 | 0 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10 | 17.6 | 8.9 | 26.9 |  | 17.7 | 18.3 | 7.1 | 12.1 | 15.3 | 7818.5 | 21.9 | 8.0171 | 11.8 | 7.6 |  | 18.94 | 4.1 | 16.2 | 88.5571
23/06/2026 | 23:00 | 159.5 | 651.1 | 215.6 |  |  | 10 | 93.4 | 26.8 | 0 | 181.5 | 201.9 | 203.3 | 286.5 | 207.4 | 106.4 | 557.3 | 4.8 |  |  |  | 135.8 | 7.7 | 5.1 | 0 | 86.2 | 73.9 |  |  |  | 6.5 | 149.8 | 37.9 | 0 | 24.8 | 18 | 17.8 | 72.3 | 177.6 | 177.8 | 181.4 | 104.9 | 42.1 | 29 | 3.4 | 16.1 | 82 |  |  | 6.8 | 90.2 |  |  |  | 0 | 50.2 | 30.5 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 170.1 | 167.7 | 199.1 | 264.1 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.7 | 150 | 99.9 | 62 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 142.6 | 145.4 | 148.8 | [5 empty] | 208.8 | 101.4 | 8.1 | 4 | 0 | 86.6 | 0 | 5.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 18.9 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 25.6 | 73.5 | 0 | 2.4 | 12.4 | 1.5 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 8.7 | 25.5 | 0 | 80.6 | 100.7 | 6.7 | 9.1 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.6 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.6 | 82.8 | 0 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 18.2 | 8.6 | 27 |  | 17.3 | 18.3 | 6 | 12.1 | 15.3 | 7520.9 | 21.3 | 8.0247 | 11.8 | 7.6 |  | 18.95 | 4.3 | 4.2 | 76.1748
23/06/2026 | 23:30 | 197.6 | 650.3 | 215.1 |  |  | 9.9 | 92.6 | 27.5 | 0 | 181.5 | 201.4 | 202 | 287.2 | 207.4 | 106.8 | 484.9 | 4.8 |  |  |  | 135.7 | 7.5 | 5.1 | 0 | 49.6 | 66.4 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 37.1 | 0 | 23.4 | 17.8 | 17.8 | 68.8 | 174.1 | 175.4 | 181.3 | 103.5 | 41.1 | 28.3 | 3.4 | 16.2 | 43.4 |  |  | 6.7 | 88.9 |  |  |  | 0 | 50.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 169.9 | 168.2 | 199 | 263.7 | 0 |  |  |  |  | 35.6 |  |  | 2.7 | 76.7 | 88.2 | 61.7 | 71.7 | 29.7 |  |  |  | 142.4 | 145.3 | 149 | [5 empty] | 210.1 | 101.7 | 8.2 | 4 | 0 | 80.1 | 0 | 7.1 | 0 | 10.1 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 18.7 | 5.1 | 8.2 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 26.7 | 68.7 | 0 | 2.4 | 12.4 | 1.5 |  | 6 | 0 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 6.9 | 11.5 | 26.6 | 0 | 74.9 | 103.4 | 7.6 | 8.1 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.6 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.3 | 89.4 | 0 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.3 | 8.8 | 27.4 |  | 17 | 18.3 | 8.8 | 12.2 | 15.9 | 7261.4 | 22.5 | 2.5378 | 3.3 | 7.6 |  | 18.95 | 4.3 | 4.2 | 63.3878
24/06/2026 | 00:00 | 86.2 | 649.8 | 216.6 |  |  | 10.1 | 93.8 | 27.5 | 0 | 181.1 | 200.4 | 202.4 | 287.2 | 206.8 | 106 | 349.5 | 4.8 |  |  |  | 136.7 | 8.1 | 5.1 | 0 | 50.7 | 23.4 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 36.8 | 0 | 28.2 | 18 | 17.8 | 71.2 | 178.2 | 178.1 | 179.7 | 88.5 | 42.7 | 28.9 | 3.4 | 0 | 82.5 |  |  | 6.8 | 88 |  |  |  | 0 | 50.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 168.3 | 167.6 | 198.8 | 263.9 | 0 |  |  |  |  | 20.5 |  |  | 2.8 | 67.8 | 79.5 | 62.2 | 71.8 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 145.1 | 148.6 | [5 empty] | 209.5 | 101.7 | 8.1 | 4 | 0 | 109.1 | 0 | 8.2 | 0 | 10.2 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 19 | 4.9 | 8.2 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 26.5 | 63 | 0 | 2.4 | 12.4 | 1.4 |  | 6.1 | 0 | 8.2 | 4 | 4.6 | 7 | 15.7 | 21.4 | 0 | 85.4 | 103.4 | 12.1 | 9 | 0 | 5.8 | 2.1 | 6.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.5 | 94.2 | 0 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.4 | 8.8 | 27 |  | 17.8 | 18.3 | 8.5 | 12.2 | 16.2 | 6991.4 | 21.6 | 0 | 3.3 | 7.6 |  | 18.95 | 4.4 | 4.1 | 59.95
EJEC |  | 1857.2 | 15629.6 | 5183.95 | 0 | 0 | 1106.9 | 2301.15 | 482.05 | 92.7 | 3742.95 | 3937.15 | 3970.4 | 6103.3 | 4961.6 | 2550.05 | 9287.95 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 3271.1 | 184.25 | 119.7 | 89.65 | 1517.5 | 2215.4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3913.85 | 964 | 1271 | 670.15 | 433.15 | 432.4 | 1720.6 | 4244.65 | 4257.4 | 4355.6 | 2492.9 | 987.1 | 722.1 | 81.6 | 235.65 | 1533.15 | 0 | 0 | 160.9 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1202.55 | 690.6 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 4040.3 | 3999.75 | 4694 | 6278.7 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.65 | 0 | 0 | 67 | 2561.9 | 2297.9 | 1525.15 | 1742.7 | 711.25 | 0 | 0 | 0 | 3240.75 | 3299.15 | 3527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5037 | 2430.75 | 194.9 | 96.45 | 8.05 | 2749.9 | 555.9 | 246.55 | 1 | 243.15 | 188.3 | 81.75 | 1457.7 | 748.1 | 19.2 | 39.35 | 68 | 457 | 147.15 | 170.9 | 88.3 | 363.4 | 99 | 126.7 | 718.95 | 1893.35 | 112.05 | 58.8 | 300.25 | 31.55 | 0 | 148.3 | 2.4 | 204.3 | 84.5 | 107.1 | 157.6 | 347.2 | 914.05 | 260.25 | 2348.4 | 2485.05 | 356.1 | 278.45 | 344.25 | 143.55 | 50.5 | 156.2 | 113.45 | 126.9 | 127.7 | 218.35 | 1830.25 | 116.8 | 1040.45 | 14.4 | 1757.05 | 2064.15 | 781.35 | 74.65 | 55.2 | 28.8 | 32.2 | 109.8 | 160.3 | 366.65 | 302.1 | 218.3 | 640.75 | 0 | 426.7 | 436.5 | 177.05 | 246.55 | 348.05 | 180509.25 | 552.1 | 70.4681 | 124.3 | 198.55 | 0 | 454.715 | 96.25 | 158.7 | 1655.0831

## REACTIVA
martes, 23 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/06/2026 | 00:30 | -21.6 | 4.3 | 20.9 |  |  | 0 | 1.3 | 0 |  | -16 | -14.8 | -11.7 | -6.4 | -7.1 | -7.7 | 45.6 | 0.1 |  |  |  | 4 | 0.4 | -0.7 | 0 | -5.9 | -6.8 |  |  |  | -1.2 | -3.3 | 2 | 17.6 | 11.9 | -0.3 | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 2.8 | -50.8 | 4.3 | -5 | 3.2 | 1 | 0 | -3.3 |  |  | -3.5 | 1.1 |  |  |  | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.7 | 0.2 | -1 | -12.3 | -9.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 16.6 | 16.5 | -0.1 | 3.9 | -0.2 |  |  |  | 53 | 52.9 | -17 | [5 empty] | -2.5 | -8.5 | -2.3 | 0.4 |  | -0.7 | 0 | -2.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | -6.9 | -12 | -0.7 | -1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | -1.5 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 4.2 |  | 55.4 |  | 0.8 |  | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.9
23/06/2026 | 01:00 | -20.6 | -3 | 19.6 |  |  | 0 | 10.7 | 0 |  | -17.4 | -19 | -13.8 | -10.7 | -9.2 | -8.3 | 43 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.7 | -0.3 | 0 | -6 | -7.7 |  |  |  | -1.3 | -5.9 | 1.1 | 18.1 | 12 | -1.5 | 2.5 | 1.4 | 17.1 | 3.1 | -45.7 | 2.9 | -6 | 3.2 | 1 | 0 | -3 |  |  | -3.4 | 4.1 |  |  |  | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.4 | -0.3 | -2 | -6 | -10.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.5 | 16.4 | -0.3 | 4 | 0 |  |  |  | 52.4 | 52 | -18.2 | [5 empty] | -6.6 | -11 | -2.1 | 0.5 |  | -0.8 | 0 | -3.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | -8 | -13.3 | -0.3 | -0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 4.1 |  | 39.4 |  | 1 |  | 0.27 | -0.7 | 0.5 | 1.07
23/06/2026 | 01:30 | -20.4 | 4 | 21.5 |  |  | 0 | -0.1 | 0 |  | -15.1 | -12.8 | -10.2 | -6.9 | -2 | -4 | 38 | 0 |  |  |  | 4 | 0.5 | -0.4 | 0 | -5.8 | -19.3 |  |  |  | -1.3 | -5.3 | 1.3 | 18.2 | 11.3 | -1.5 | 2.5 | 1.6 | 20.8 | 6.6 | -42.6 | 4.8 | -5.3 | 2.3 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | -3.5 | 3.9 |  |  |  | 0 | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.2 | -17.2 | -21.1 | -8.1 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 17 | 16.6 | -0.6 | 4.3 | -0.2 |  |  |  | 48.3 | 47.5 | -20.6 | [5 empty] | -21.7 | -17.9 | -2.2 | 0.4 |  | -0.7 | 0 | -3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | 4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0 | -3.6 | -9.5 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | -2.5 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |  | 0.6 | 0 | 2.6 | 4.1 |  | -7.1 |  | 1.4 |  | 0.32 | -0.8 | 0.5 | 1.42
23/06/2026 | 02:00 | -20.8 | 1.7 | 21 |  |  | 0 | 7.8 | 0 |  | -15.6 | -10.5 | -11.3 | -8.9 | -2 | -4 | 33.6 | 0.2 |  |  |  | 3.1 | 0.3 | -0.8 | 0 | -6.1 | -19.5 |  |  |  | -0.9 | -4.6 | 1.5 | 17 | 11.3 | -1.7 | 2.5 | 1.2 | 20 | 5.9 | -43.3 | 4.9 | -3.7 | 2.6 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | -3.4 | 3 |  |  |  | 0 | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -16.8 | -20.7 | -7.8 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16 | 16.4 | -0.5 | 3.9 | -0.3 |  |  |  | 47.6 | 46.9 | -21.9 | [5 empty] | -21.9 | -18 | -2.2 | 0.5 |  | -0.8 | 0 | -3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0 | -4 | -9.7 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | -3.2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 4.2 |  | -14.2 |  | 1.4 |  | 0.27 | -0.8 | 0.5 | 1.37
23/06/2026 | 02:30 | -20.1 | 5.9 | 21.1 |  |  | 0 | 8.5 | 0 |  | -13.5 | -15 | -10.6 | -7 | -3.8 | -4.8 | 33.2 | 0 |  |  |  | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | -6.2 | -18.3 |  |  |  | -1 | -5.5 | 1.4 | 17.3 | 12.4 | -1.6 | 2.5 | 0.5 | 19.4 | 5.4 | -44 | 2.9 | -6.1 | 1.9 | 1 | 0 | -3.8 |  |  | -3.3 | 3.6 |  |  |  | 0 | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -19.7 | -23.5 | -11.9 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 15.8 | 16.5 | -0.1 | 3.7 | -0.3 |  |  |  | 46.3 | 46 | -22.1 | [5 empty] | -23.6 | -19 | -2.1 | 0.5 |  | -1.4 | 0 | -3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 0 | -3.6 | -9 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | -6.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |  | 1 | 0 | 2.7 | 4.2 |  | -38.3 |  | 1.5 |  | 0.15 | -1 | 0.5 | 1.15
23/06/2026 | 03:00 | -21.6 | -0.1 | 19.5 |  |  | 0 | 9.1 | 0 |  | -17.9 | -18 | -13.9 | -11.6 | -5.3 | -5.9 | 35.9 | 0.1 |  |  |  | 3 | -0.1 | 0.2 | 0 | -7.2 | -20.3 |  |  |  | -1 | -5.4 | 1.3 | 17.4 | 12.1 | -1.8 | 2.5 | 0.8 | 17.4 | 3.4 | -45.8 | 3 | -5.4 | 1.5 | 1 | 0 | -3 |  |  | -3.4 | 3.3 |  |  |  | 0 | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -20.7 | -24.5 | -15 | -14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 16 | 16.6 | -0.2 | 3.8 | -0.3 |  |  |  | 44.6 | 44.4 | -24.9 | [5 empty] | -25.6 | -20.3 | -2.1 | 0.5 |  | -1.1 | 0 | -3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -12 | -0.5 | -1.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | -7.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5 |  | 1.8 | 0 | 3.4 | 4.2 |  | -92.6 |  | 1.3 |  | 0.22 | -1 | 0.5 | 1.02
23/06/2026 | 03:30 | -20.5 | 4.6 | 20.5 |  |  | 0 | -4.4 | 0 |  | -17.2 | -22.6 | -12.9 | -10.3 | -6.2 | -6.5 | 50.9 | -0.1 |  |  |  | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | -6.6 | -20.7 |  |  |  | -1 | -5.4 | 1.4 | 17.6 | 12.2 | -1.6 | 2.5 | 1.3 | 15.8 | 1.8 | -47.2 | 2.2 | -5.1 | 1.1 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | -3.3 | 4.1 |  |  |  | 0 | -2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -22.1 | -26.1 | -16.4 | -15.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.4 | 16.9 | 0.1 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | 42.8 | 42.3 | -27.6 | [5 empty] | -26.8 | -20.9 | -2 | 0.6 |  | -1.5 | 0 | -3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | 7.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -12.7 | -0.6 | -0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -7.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 1.9 | 0 | 3.5 | 4.3 |  | -105.5 |  | 1.2 |  | 0.25 | -0.9 | 0.5 | 1.05
23/06/2026 | 04:00 | -20 | 2.9 | 21.4 |  |  | 0 | 7.7 | 0 |  | -18.1 | -16.6 | -14 | -11.2 | -5.2 | -6.3 | 46.6 | 0 |  |  |  | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | -6.6 | -20.4 |  |  |  | -0.9 | -4.2 | 1.6 | 16.8 | 11.4 | -1.6 | 2.5 | 1.3 | 17.4 | 3.5 | -45.5 | 5 | -4.8 | 1.6 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  | 0 | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -21.7 | -25.7 | -15.7 | -15.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 16.6 | 15.7 | -0.7 | 4.1 | -0.2 |  |  |  | 44.8 | 44 | -25.8 | [5 empty] | -26.4 | -20.7 | -1.9 | 0.6 |  | -0.8 | 0 | -3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 7.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -13.6 | -0.8 | -0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -6.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 |  | 2.1 | 0 | 3.2 | 4 |  | -76.2 |  | 1.3 |  | 0.21 | -0.9 | 0.5 | 1.11
23/06/2026 | 04:30 | -20.4 | 7.5 | 21.5 |  |  | 0 | 9.9 | 0 |  | -16.3 | -17.4 | -12.4 | -9.1 | -4 | -5.2 | 55.8 | 0 |  |  |  | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | -6.1 | -20.1 |  |  |  | -0.8 | -4.5 | 1.7 | 17.4 | 11.8 | -1.3 | 2.5 | 1.4 | 18.9 | 5 | -44 | 3.4 | -5.7 | 1.8 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | 4.5 |  |  |  | 0 | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -19.2 | -23.3 | -13.7 | -13.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 16.4 | 16 | -0.6 | 5.2 | -0.2 |  |  |  | 45.4 | 44.8 | -24.6 | [5 empty] | -25.7 | -20.3 | -1.9 | 0.6 |  | -1.2 | 0 | -3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.6 | -10.3 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -4.7 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 |  | 2.5 | 0 | 3.2 | 4.1 |  | -22.1 |  | 1.4 |  | 0.25 | -0.9 | 0.6 | 1.35
23/06/2026 | 05:00 | -20.4 | 4.2 | 20.9 |  |  | 0 | 8.9 | 0 |  | -15.7 | -15 | -12.2 | -9.1 | -1.5 | -4 | 44.7 | 0.1 |  |  |  | 4.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | -7 | -19.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.5 | 17.5 | 12.2 | -1.3 | 2.5 | 1 | 18.7 | 4.7 | -44.5 | 2.6 | -5.8 | 1.8 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | -3.2 | 3.8 |  |  |  | 0 | -2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.9 | -16.9 | -21.1 | -8.3 | -7.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.1 | 17.1 | -0.1 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | 48.4 | 47.8 | -24.1 | [5 empty] | -23.5 | -19 | -2.1 | 0.4 |  | -0.7 | 0 | -3.5 |  | 0 |  | 0 | 8.5 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.5 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -11.1 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2 | -3.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.5 |  | 2.4 | 0 | 2.5 | 4.2 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 0.23 | -0.8 | 0.5 | 1.23
23/06/2026 | 05:30 | -12.2 | 9.9 | 21.9 |  |  | -9.3 | -1.7 | 0 |  | -12.6 | -10.5 | -9 | -5.2 | -1.6 | -3.8 | 43.5 | 0.1 |  |  |  | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | -6 | -18.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.9 | 17.2 | 12.1 | -1.6 | 2.5 | 0.9 | 19.1 | 5.1 | -44.2 | 3.2 | -4.5 | 1.9 | 1 | 0 | 0.2 |  |  | -3.2 | 4.6 |  |  |  | 0 | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.7 | -16.5 | -20.6 | -7.7 | -7.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.4 | 16.7 | 0 | 3.7 | -0.2 |  |  |  | 49.8 | 49.5 | -21.6 | [5 empty] | -22.6 | -18.4 | -1.9 | 0.6 |  | -0.8 | 0 | -3.4 |  | 0 |  | 0 | 7 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | 7.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5 | -9.4 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.7 | -6.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 4 |  | 24.7 |  | 1.1 |  | 0.24 | -0.6 | 0.6 | 1.34
23/06/2026 | 06:00 | -12.2 | 24.9 | 25 |  |  | -7 | 15.4 | 0 |  | -8.7 | -9.1 | -4.7 | -0.2 | 1.7 | -1.3 | 79.2 | 0 |  |  |  | 7.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | -5.6 | -18.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.9 | 17.2 | 12 | -1.5 | 2.5 | 0.9 | 27.1 | 13.1 | -41 | 3.9 | -4 | 2.7 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | -3.1 | 4.8 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -13.4 | -17.6 | -4.2 | -4.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 16.6 | 16.6 | -0.1 | 6.4 | -0.4 |  |  |  | 58.1 | 57.8 | -10.1 | [5 empty] | -18.7 | -16.1 | -1.9 | 0.6 |  | -0.5 | 0 | -3.2 |  | 0 |  | -0.2 | 9.2 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 7.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -12.8 | -0.7 | -0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.2 | -2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 |  | 3 | 0.6 | 3.2 | 4 |  | 201.1 |  | 1 |  | 0.26 | -0.4 | 0.5 | 1.36
23/06/2026 | 06:30 | -12.8 | 32.1 | 26.4 |  |  | -5.4 | 21.8 | 0 |  | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 10 | 6.3 | 1 | 73.4 | 0.1 |  |  |  | 6.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | -5.6 | -16.4 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.2 | 16.4 | 11 | -1.3 | 2.5 | 0.9 | 32.8 | 18.6 | -35.6 | 5.9 | -3 | 4 | 1 | 0 | 1.7 |  |  | -3.2 | 4.3 |  |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -10.2 | -14.3 | -0.4 | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 26.9 | 15.8 | -0.8 | 4 | -0.2 |  |  |  | 64.6 | 63.8 | -1.8 | [5 empty] | -11.5 | -11.9 | -1.8 | 0.5 |  | -0.5 | 0 | -2.8 |  | 0 |  | -0.3 | 12.2 |  |  | 0.1 | 1 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | 8.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | -2.4 | -7.7 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.8 | 21.5 | 0.8 | 2.2 | -0.2 | 6.8 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 |  | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 4 |  | 396.4 |  | 0.9 |  | 0.28 | 0 | 1 | 2.18
23/06/2026 | 07:00 | -19.8 | 20.1 | 23.6 |  |  | -9.6 | -3 | 0 |  | -5.3 | 7.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | -1.5 | 56.4 | 0.5 |  |  |  | 8.5 | 0.7 | -0.6 | 0 | -5 | -16.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.4 | 17.3 | 11.7 | -1.8 | 2.5 | 0.7 | 24.4 | 10.4 | -44.3 | 4.8 | -1.8 | 2.6 | 1 | 0 | 4 |  |  | -3.2 | 3.4 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -12.4 | -16.5 | -3.2 | -3.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 25.2 | 16.8 | 0.2 | 3.8 | -0.3 |  |  |  | 57 | 57 | -11.7 | [5 empty] | -17.3 | -15.3 | -2.1 | 0.3 |  | -0.5 | 0 | -2.9 |  | 0 |  | -0.4 | 8.8 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.9 | 7.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | -0.1 | -6.1 | -11.7 | -0.4 | -0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.8 | 24.7 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -1.3 | -5 | 12.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 |  | 2.2 | 0.8 | 3.4 | 4 |  | 217 |  | 0.7 |  | 0.22 | -0.4 | 0.9 | 1.42
23/06/2026 | 07:30 | -23 | 16.2 | 23.4 |  |  | -10.2 | 15.9 | 0 |  | 3.7 | 2.4 | 8.7 | 15.1 | 6.2 | 1.8 | 58.8 | -0.1 |  |  |  | 5.4 | 1 | 0.9 | 0 | -4 | -14.8 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2 | 17.2 | 11.6 | -1.3 | 2.5 | 1.2 | 32.9 | 18.8 | -35.4 | 5.6 | -3.6 | 3.3 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 | -9.3 | -13.6 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 27.1 | 16.4 | -0.2 | 3.9 | -0.1 |  |  |  | 67.8 | 67.2 | 4 | [5 empty] | -14.2 | -13.5 | -1.6 | 0.9 |  | -1.1 | 0.3 | -2.9 |  | 0 |  | -0.4 | 6.5 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.3 | 6.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.4 | -6.6 | -12.1 | -0.7 | -1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 27.8 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | -4.8 | -11.2 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 3 | 0.4 | 3.5 | 4.1 |  | 328 |  | 0.9 |  | 0.17 | 0 | 1 | 2.07
23/06/2026 | 08:00 | -22.5 | 20.9 | 23.8 |  |  | -12.8 | 8.5 | 0 |  | 4.9 | 7.6 | 9.8 | 14.3 | 7.3 | 2.5 | 29.8 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | -3.2 | -12.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.7 | 17.3 | 11.9 | -0.1 | 2.5 | 0.8 | 34.1 | 19.9 | -34.6 | 6.4 | -1.6 | 3.2 | 1 | 0 | -1.2 |  |  | -3.2 | 2.3 |  |  |  | 0 | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -8.1 | -12.2 | 1.7 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 25.9 | 17.1 | 10.6 | 3.7 | -0.2 |  |  |  | 71.6 | 71.4 | 9.4 | [5 empty] | -10.5 | -11.2 | -1.6 | 0.8 |  | -0.9 | 0.5 | -2.9 |  | 0 |  | -0.6 | 14.9 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | -7.1 | 4.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.2 | 1.3 | -3.1 | -8.7 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3 | 33 | -0.1 | -1.7 | -0.2 | -5.6 | -15 | -2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |  | 2.4 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 353.2 |  | 1.4 |  | 0.19 | 0.2 | 1.1 | 2.89
23/06/2026 | 08:30 | -21 | 36.3 | 26.5 |  |  | -10.8 | 30 | 0 |  | 15.3 | 13.1 | 21.7 | 27.2 | 16 | 8.8 | 42.5 | -0.1 |  |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | -2.2 | -9.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 4.1 | 16.7 | 11.7 | 0.4 | 2.5 | 1 | 29.6 | 29.3 | -29.8 | 7.7 | -1.4 | 2.9 | 1 | 0 | -2 |  |  | -3.2 | 5.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 13.4 | 0.7 | -3.5 | 10.7 | 10.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 45.3 | 30.6 | 10.6 | 5.2 | -0.2 |  |  |  | 77.2 | 76.6 | 17.7 | [5 empty] | 2.9 | -3.3 | -1.3 | 1 |  | -1.4 | 2.7 | -3 |  | 0 |  | -0.9 | 22.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | -5.9 | 7.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | 2 | -0.3 | -4.9 | 0.5 | -0.4 | -1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 26.6 | -0.4 | -2 | 0 | -2.7 | -8.8 | 26 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 |  | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 4.7 |  | 658.4 |  | 1.7 |  | 0.22 | 0.3 | 1 | 3.22
23/06/2026 | 09:00 | -20 | 28.2 | 23.9 |  |  | -9.8 | 17.8 | 0 |  | 14 | 8.3 | 19.6 | 24.8 | 4.6 | 1 | 24.5 | -0.2 |  |  |  | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | -1.1 | -0.8 |  |  |  | -0.6 | 0 | 4.5 | 17.5 | 12.3 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 25.9 | 25.4 | 84.6 | 9 | -4.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | -4.2 |  |  | -3.2 | 7.8 |  |  |  | 0 | 5 | -0.6 |  | 0 |  |  |  | 14.4 | -10.3 | -14.4 | -1.3 | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45.3 | 31.6 | 11.3 | 10.3 | 4.1 |  |  |  | 71 | 70.4 | 8.4 | [5 empty] | 8 | -0.3 | -1.3 | 0.7 |  | -1.6 | 7.3 | -1.6 |  | 0 |  | -0.8 | 19.8 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.3 | 0.6 | -5.5 | 2.8 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 2.1 | -2.4 | -8.4 | -0.3 | -1.2 | -1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 31.5 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | -7.1 | -17.3 | 16.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |  | 2 | 2.2 | 3.4 | 4.7 |  | 627.3 |  | 1.7 |  | 0.24 | 0.5 | 1 | 3.44
23/06/2026 | 09:30 | -18.5 | 79 | 32.9 |  |  | -7.9 | 31.6 | 0 |  | 18.6 | 16.3 | 24.9 | 31.4 | 9.4 | 4.1 | 16.1 | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.1 |  |  |  | -0.8 | 1.1 | 4.3 | 17.3 | 12.2 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 38.1 | 37.8 | 12.8 | 6.5 | -3 | 2.7 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 4.7 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -5.5 | -9.8 | 4.1 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45.2 | 31.6 | 11.2 | 10.3 | 4.1 |  |  |  | 78.6 | 78.2 | 19.4 | [5 empty] | 16.9 | 5 | -1.6 | 0.7 |  | -1.7 | 7.1 | -1.4 |  | 0 |  | -1 | 13.4 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -5 | 4.3 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 2.1 | -1 | -5.7 | 0.1 | -0.5 | -2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | 26.9 | -0.6 | -2.3 | 0 | -4.7 | -13.4 | 28.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |  | 3.1 | 3 | 3.2 | 4.8 |  | 767.2 |  | 1.7 |  | 1.09 | 0.9 | 1 | 4.69
23/06/2026 | 10:00 | -19.1 | 88.4 | 34.2 |  |  | -8.2 | 17.4 | 0 |  | 18.6 | 14.8 | 24.9 | 30.8 | 9.7 | 4.3 | 19.6 | -0.1 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.5 | -2.2 |  |  |  | -1 | -0.4 | 4 | 17.6 | 12.4 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 39.4 | 38.4 | 13.3 | 6.3 | -3.6 | 2.1 | 1 | 0.2 | -4 |  |  | -3.2 | 11 |  |  |  | 0 | 6.5 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 6.7 | -5.2 | -9.3 | 4.3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45.6 | 55.7 | 11.4 | 10.4 | 8.3 |  |  |  | 74.9 | 74.7 | 14.1 | [5 empty] | 17.2 | 5.1 | -1.6 | 0.8 |  | -1.6 | 7.3 | -1.3 |  | 0 |  | -0.7 | 19.7 |  |  | 0 | 1.3 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.6 | -4.7 | 5.1 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -0.1 | -9.5 | -0.2 | -0.9 | -1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 31.7 | -1.2 | -2.1 | -0.2 | -3.7 | -11.9 | 22.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |  | 2.8 | 2.3 | 3.6 | 4.5 |  | 780.6 |  | 1.7 |  | 2.73 | 0.7 | 1 | 6.13
23/06/2026 | 10:30 | -17.1 | 78.1 | 33.5 |  |  | -8.9 | 14.8 | 0 |  | 11.2 | 14.3 | 16.1 | 21.1 | -15.2 | -12.7 | 6.5 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 6.2 | -4.7 |  |  |  | -0.8 | -1 | 3.8 | 17.2 | 11.8 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 28.4 | 27.2 | 2.2 | 8.8 | -2.1 | 2.2 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 11.6 |  |  |  | 0 | 4.3 | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 4.1 | 28.5 | 27.1 | 20.9 | 50.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 78.8 | 56.2 | 10.8 | 10.4 | 8.2 |  |  |  | 69 | 68.9 | 5.9 | [5 empty] | 8.2 | -0.2 | -1.9 | 0.7 |  | -1.3 | 7 | -1.1 |  | 0 |  | -0.8 | 23.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -4.8 | 4.7 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | -9.5 | 0.4 | -1.1 | -1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 28.3 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | -1.2 | -10.8 | 25.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 |  | 792.1 |  | 1.5 |  | 2.74 | 0.7 | 1.6 | 6.54
23/06/2026 | 11:00 | -17.6 | 56.1 | 29.4 |  |  | -8.1 | 14.3 | 0 |  | 36.2 | 20.5 | 25.7 | 31.7 | -4.7 | -4.3 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 8 | -14.2 |  |  |  | -0.8 | -2.6 | 3.4 | 17.2 | 11.8 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 23.6 | 22.4 | -2.6 | 9.3 | -2.4 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.2 | 11.5 |  |  |  | 0 | 3.6 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | 3 | 19.1 | 17.7 | 10.7 | 40.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 78.7 | 56.4 | 11.1 | 10.2 | 8.2 |  |  |  | 65.1 | 65 | 0.2 | [5 empty] | 2.5 | -3.6 | -2.2 | 0.7 |  | -1.2 | 6.6 | -1.1 |  | 0.1 |  | -0.8 | 22.3 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -5 | 4.1 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.9 | -8 | -9.7 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | 29 | -1.4 | -1.8 | -0.2 | -3.7 | -16.7 | 20.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |  | 3 | 2 | 3.9 | 4.5 |  | 716.3 |  | 1.3 |  | 2.75 | 0.6 | 1.4 | 6.05
23/06/2026 | 11:30 | -17.7 | 47.9 | 28.3 |  |  | -8.8 | 15.4 | 0 |  | 42.7 | 20.5 | 35 | 41.4 | -3.5 | -4 | 7.5 | -0.2 |  |  |  | 2 | 0.3 | -0.1 | 0 | 8.5 | -12.2 |  |  |  | -0.5 | -1.1 | 2.9 | 17.6 | 12.3 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 24.3 | 23.1 | -1.3 | 6.4 | -5 | 2 | 1 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.2 | 10.4 |  |  |  | 1.7 | 3.9 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 20.7 | 19.2 | 11.9 | 42 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 57.3 | 11.8 | 10.5 | 8.3 |  |  |  | 67.2 | 67 | 3.7 | [5 empty] | 4.6 | -2.3 | -2.1 | 0.7 |  | -1.2 | 6.3 | -1.1 |  | 0 |  | -0.8 | 20.8 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -5.8 | 1.9 | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.9 | -12.1 | -12.2 | -2.1 | -1.7 | -1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 31.1 | -1.6 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 15.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |  | 4 | 1.8 | 3.6 | 4.7 |  | 767.7 |  | 1.3 |  | 2.72 | 0.6 | 1.5 | 6.12
23/06/2026 | 12:00 | -18.7 | 57.3 | 30.4 |  |  | -8.5 | 14.5 | 0 |  | 42.6 | 23.6 | 34.9 | 42.5 | -3.5 | -3.8 | 7.1 | 0 |  |  |  | 1 | 0.3 | -0.1 | 0 | 7 | -12.2 |  |  |  | -0.7 | -2.6 | 2.8 | 17.3 | 11.9 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 23.5 | 22.2 | -2.3 | 7.8 | -4.6 | 1.5 | 1 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.2 | 7.5 |  |  |  | 2.1 | 3.3 | 5.2 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 19.9 | 18.6 | 11.7 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 79.9 | 56.1 | 10.9 | 10.5 | 8.2 |  |  |  | 65.2 | 64.9 | 0.7 | [5 empty] | 4.1 | -2.6 | -2.2 | 0.5 |  | -1.5 | 5.6 | -1.1 |  | 0 |  | -0.9 | 21.8 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -7.7 | -4 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | -5.8 | -11.7 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1 | 30.1 | -1.8 | -1.2 | -0.2 | 0 | 0 | 13.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |  | 4 | 1.8 | 3.8 | 4.2 |  | 756.1 |  | 1.2 |  | 2.73 | 0.7 | 1.5 | 6.13
23/06/2026 | 12:30 | -20.5 | 58.5 | 29.8 |  |  | -8.4 | 12.2 | 0 |  | 45.2 | 26.2 | 35.4 | 43.5 | -4.5 | -3.9 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 3.7 | -2.6 |  |  |  | -1 | -5.2 | 2.2 | 0 | 9.1 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 22.4 | 21.3 | -3.8 | 7.4 | -4 | 1.4 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  | 0 | 1.1 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | 19.8 | 18.5 | 11.3 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 63.5 | 24.8 | 11 | 10.3 | 8.2 |  |  |  | 63.2 | 63.2 | -2 | [5 empty] | 2.5 | -3.6 | -2.5 | 0.5 |  | -2 | 4.4 | -1.1 |  | 0 |  | -0.8 | 20.3 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -8.9 | -7.2 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -12.4 | 0 | -1.8 | -1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 31.2 | -1.6 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 12.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 3.1 | 1.6 | 3.4 | 4 |  | 664.6 |  | 1.4 |  | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 6.9
23/06/2026 | 13:00 | -21.2 | 43.7 | 27.4 |  |  | -13.6 | 17.2 | 0 |  | 39.7 | 18.5 | 31.7 | 40.7 | -5.3 | -4.7 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -2.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | -15.2 |  |  |  | -1 | -6.9 | 1.5 | 0 | 8.9 | -0.1 | 2.5 | 0.3 | 23 | 21.9 | -3 | 7.3 | -6.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | -3.2 | 6.7 |  |  |  | 0 | 1.4 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | -3.2 | 19 | 17.6 | 10 | 40.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 61.1 | 24.2 | 10.7 | 10.5 | 8.3 |  |  |  | 62.5 | 62.2 | -2.6 | [5 empty] | 2.1 | -3.8 | -2.6 | 0.3 |  | -1.4 | 6.1 | -1.3 |  | 0 |  | 0 | 19.6 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | -7.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | -2.3 | -13.1 | -0.4 | -1.9 | -1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | 32.6 | -1.2 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 15.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |  | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 4.3 |  | 591.8 |  | 1.6 |  | 3.85 | 0.3 | 1.5 | 7.25
23/06/2026 | 13:30 | -19.3 | 49.3 | 28.9 |  |  | -12.6 | 24.1 | 0 |  | 39.4 | 22.2 | 31 | 38.7 | -5.3 | -4.8 | 2.5 | 0 |  |  |  | -1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | -15.7 |  |  |  | -1 | -8.7 | 1.4 | 0 | 8.9 | -0.3 | 2.6 | 0.8 | 21.9 | 20.8 | -4 | 7.1 | -3.7 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -3.2 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0.7 | 3 |  | 0 |  |  |  | 2 | 18.7 | 17.2 | 10.1 | 39.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45.2 | 20.8 | 4.2 | 8.4 | 5.7 |  |  |  | 61.9 | 61.8 | -4.3 | [5 empty] | -0.5 | -5.3 | -2.6 | 0.5 |  | -1.8 | 5.3 | -1.2 |  | 0 |  | 0 | 20.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | -9.1 | -7.5 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 9.6 | 1.9 | -1.2 | -7.8 | -0.1 | -1.1 | -1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | 31.7 | -1.1 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 15.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 |  | 3.1 | 0.7 | 3.6 | 2.5 |  | 592.5 |  | 1.7 |  | 3.85 | 0.3 | 1.5 | 7.35
23/06/2026 | 14:00 | -17.9 | 56.4 | 30.7 |  |  | -12 | 11.7 | 0 |  | 39.3 | 23.5 | 30.2 | 38.3 | -5.9 | -5.3 | 8.1 | 0.2 |  |  |  | 1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 2.5 | -14.7 |  |  |  | -0.8 | -6.3 | 2.1 | 0 | 8.9 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 21.2 | 20 | -5.2 | 8.9 | -1.6 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | -3.2 | 9.1 |  |  |  | 0.5 | 0.7 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | 2.7 | 18.6 | 17.1 | 9.9 | 39.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 44.2 | 20.3 | 3.7 | 8.4 | 5.6 |  |  |  | 60.9 | 61.1 | -5.4 | [5 empty] | -0.1 | -5.1 | -2.6 | 0.7 |  | -1.8 | 7 | -1.1 |  | 0 |  | 0 | 20.9 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -8.8 | -6.8 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 7.7 | 1.6 | -4 | -6.8 | -0.6 | -1.1 | -1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 29.7 | -1.1 | -2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 22.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.6 |  | 3.7 | 0.9 | 3.5 | 2.5 |  | 606.6 |  | 1.8 |  | 3.86 | 0.3 | 1.4 | 7.36
23/06/2026 | 14:30 | -17 | 64.3 | 31.3 |  |  | -10.3 | 17.3 | 0 |  | 44.4 | 26.8 | 36.4 | 44.5 | -2.9 | -3.2 | 16.1 | 0 |  |  |  | 3.1 | 2 | 0.8 | 0 | 4.6 | -14 |  |  |  | -0.5 | -2.2 | 3.4 | 0 | 8.4 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 26.3 | 25.2 | 0.4 | 9.4 | -2.3 | 3.1 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | -3.2 | 10.2 |  |  |  | -0.8 | 3.9 | 3.8 |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 20.9 | 19.5 | 12.6 | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45 | 20.3 | 6.7 | 8.6 | 5.6 |  |  |  | 71.3 | 70.9 | 9.3 | [5 empty] | 5.7 | -1.7 | -2.5 | 0.7 |  | -2.3 | 6.6 | -1.7 |  | 0 |  | 0 | 21.6 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -8.5 | -6.5 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | -6.8 | 0.1 | -1.1 | -1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 30 | -0.8 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 21.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |  | 2.9 | 1.2 | 2.6 | 2.5 |  | 750.5 |  | 1.9 |  | 3.85 | 0.5 | 1.4 | 7.65
23/06/2026 | 15:00 | -19.6 | 67.7 | 32 |  |  | -9.3 | 18.8 | 0 |  | 43.1 | 24.6 | 34.4 | 43.1 | -2.8 | -3.3 | 32.7 | 0 |  |  |  | 4.5 | 2 | 0.8 | 2.9 | 4.3 | -8.4 |  |  |  | -0.8 | 5.8 | 2.8 | 12.6 | 9.1 | -0.4 | 2.5 | 0.8 | 26.7 | 25.5 | 0.8 | 9.3 | -2.9 | 3.1 | 1 | 0.2 | -1.6 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.1 |  | 0 |  |  |  | 8.3 | 21.1 | 19.7 | 12.7 | 42.5 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.1 | 20.9 | 6.8 | 10.1 | 5.6 |  |  |  | 71 | 70.7 | 9.2 | [5 empty] | 7.8 | -0.4 | -2.5 | 0.5 |  | -1.9 | 5.6 | -1.2 |  | 0 |  | 0 | 23.9 |  |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -8.2 | -5 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.7 | -6.8 | -5 | -1.2 | -0.8 | -2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | 23.9 | -0.5 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 26.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.2 |  | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 2.5 |  | 803.5 |  | 2.2 |  | 3.86 | 0.4 | 1.5 | 7.96
23/06/2026 | 15:30 | -15 | 67.2 | 31.5 |  |  | -8.5 | 19.4 | 0 |  | 43.7 | 24.9 | 35.6 | 44.4 | -1.9 | -2 | 15.4 | 0 |  |  |  | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 5.3 | -14.6 |  |  |  | -0.8 | 3.6 | 3.1 | 12.9 | 9.4 | -0.2 | 2.5 | 0.3 | 27.7 | 26.5 | 1.6 | 7.6 | -3.8 | 2.2 | 1 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.2 | 9.5 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | 22.2 | 20.7 | 13.7 | 43.8 | 10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 44.8 | 20.9 | 6.8 | 8.3 | 5.7 |  |  |  | 71.5 | 71.3 | 10.2 | [5 empty] | 6.5 | -1.2 | -2.6 | 0.3 |  | -1.6 | 7 | -1.5 |  | 0 |  | -0.3 | 22.7 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | -8.3 | -5.5 | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 1.8 | -3.1 | -5.4 | -0.6 | -0.8 | -1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.4 | 26.9 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 20.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 |  | 4.6 | 1.1 | 3.5 | 2.6 |  | 795.5 |  | 2.2 |  | 3.85 | 0.5 | 1.6 | 8.15
23/06/2026 | 16:00 | -15.5 | 74.3 | 33.1 |  |  | -9.1 | 18.9 | 0 |  | 44 | 26.1 | 36.2 | 43.9 | -0.4 | -1.3 | 34.3 | 0 |  |  |  | 4.6 | 1.4 | -0.2 | 3 | 5.2 | -10.6 |  |  |  | -0.9 | -2.5 | 2.9 | 12.6 | 9.2 | -0.4 | 2.5 | 0 | 30.5 | 29.4 | 4.7 | 8.5 | -2 | 2.7 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | -3.2 | 10.2 |  |  |  | 0 | 4.3 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 23.4 | 21.8 | 15.2 | 45.2 | 10.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 20.7 | 6.9 | 8.3 | 5.6 |  |  |  | 71.8 | 71.6 | 10.9 | [5 empty] | 9.8 | 0.8 | -2.4 | 0.2 |  | -1.2 | 4.1 | -1.6 |  | 0 |  | -0.3 | 19.5 |  |  | -0.1 | 1 | 0 | 3.4 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -6.9 | -1.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -7.5 | -1.7 | -1.2 | -0.2 | -1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 23.2 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -2.5 | -6.9 | 40.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.1 |  | 4.1 | 0.9 | 3.4 | 2.5 |  | 854.2 |  | 2 |  | 3.85 | 0.4 | 1.5 | 7.75
23/06/2026 | 16:30 | -13.1 | 69.6 | 31.8 |  |  | -9.5 | 22.9 | 0 |  | 42.6 | 21 | 34.5 | 42.7 | -2.1 | -1.6 | 37.5 | -0.1 |  |  |  | 9.2 | 1 | 1 | 2.8 | 4.6 | -13.1 |  |  |  | -0.9 | 22.9 | 2.8 | 12.1 | 9.1 | -0.4 | 2.5 | -0.1 | 29.5 | 28.1 | 3.1 | 7.8 | -3.9 | 2.7 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  |  | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9 | 22.9 | 21.4 | 14.5 | 44.4 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 20.5 | 6.8 | 8.8 | 5.6 |  |  |  | 70.6 | 70.5 | 8.6 | [5 empty] | 6 | -1.5 | -2.5 | 0 |  | -1.1 | 1.1 | -1.7 |  | 0 |  | -0.7 | 14.7 |  |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 0.8 | -6.9 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6.4 | -2.2 | -1 | -0.3 | -0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 23.3 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 4.7 | -6.9 | 14.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.5 |  | 4.7 | 0.6 | 2.6 | 2.7 |  | 828.9 |  | 1.9 |  | 3.85 | 0.6 | 1.6 | 7.95
23/06/2026 | 17:00 | -13 | 81.4 | 34.2 |  |  | -12.5 | 11.2 | 1.1 |  | 42.2 | 25.8 | 34.3 | 42.5 | -2.9 | -3.1 | 63.1 | 0.1 |  |  |  | 12.3 | 1.7 | 1.9 | 3 | 5.4 | 0.8 |  |  |  | -1.2 | 20.2 | 2 | 22.1 | 8.7 | -0.4 | 2.5 | 0.5 | 25 | 23.7 | -1 | 7.4 | -4.7 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -3.2 | 14.9 |  |  |  | 0 | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.4 | 21.1 | 19.6 | 12.7 | 42.5 | 9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 53.5 | 20.3 | 6.5 | 8.3 | 5.7 |  |  |  | 64.9 | 64.4 | 1.1 | [5 empty] | 7.3 | -0.8 | -2.6 | -0.2 |  | -0.7 | 0.2 | -1.7 |  | 0 |  | -0.9 | 18.4 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.4 | -7.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | 0.5 | -2.1 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.7 | 15.7 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 10.3 | 2.6 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.4 |  | 5.5 | 0 | 2.7 | 2.5 |  | 854.2 |  | 1.8 |  | 3.59 | -0.3 | 1.4 | 6.49
23/06/2026 | 17:30 | -9.6 | 64.8 | 30.8 |  |  | -14.2 | 25.6 | 1.9 |  | 36.7 | 15.8 | 28.3 | 36.3 | -4.6 | -4.4 | 46.5 | -0.1 |  |  |  | 12.7 | 1.3 | 0.8 | 3 | 9.7 | -1.6 |  |  |  | -1.6 | 10.5 | 0.9 | 31.9 | 11 | -1.3 | 2.5 | 0.9 | 22.5 | 21.2 | 26.7 | 5.3 | -5.6 | 1.8 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | 17.4 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.5 | 18.8 | 17.8 | 10.2 | 40.5 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 20.8 | 7.1 | 8.3 | 5.7 |  |  |  | 61.3 | 60.9 | -4 | [5 empty] | -0.3 | -5.2 | -2.8 | -0.2 |  | -0.8 | 0 | -3 |  | 0 |  | -0.9 | 12.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -7.9 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 12.5 | 0 | -4.3 | -7 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 11.7 | 11.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.2 |  | 5.1 | 0 | 1.8 | 2.5 |  | 774.2 |  | 1.7 |  | 3.04 | -0.2 | 1.4 | 5.94
23/06/2026 | 18:00 | -7.5 | 28.2 | 18.4 |  |  | -16.4 | 3.4 | 2.3 |  | 31.6 | 9.9 | 22.2 | 30 | 3.6 | 1.3 | 74.5 | 0 |  |  |  | 14.4 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 11.8 | -9.7 |  |  |  | -1.8 | 9 | 1.1 | 32.3 | 11.6 | -1.1 | 2.5 | -0.2 | 12.5 | -11 | 56.8 | 6.9 | -6 | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.9 |  |  | -3.2 | 18.6 |  |  |  | 0 | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.5 | 27.1 | 25.9 | 18.9 | 49.2 | 12.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 59 | 20.9 | 7.4 | 8.3 | 5.8 |  |  |  | 48.1 | 48.3 | -23.8 | [5 empty] | -10.4 | -11.2 | -2.5 | 0 |  | -12.9 | 0 | -3.1 |  | 0 |  | -0.4 | 12 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.2 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 16.5 | 0 | -8.7 | -3.7 | -1.1 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16 | 16.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |  | 2.9 | 0 | 3.6 | 2.6 |  | 673.8 |  | 2.2 |  | 2.71 | 0.4 | 0.9 | 6.21
23/06/2026 | 18:30 | -8.8 | 30.7 | 21.9 |  |  | -11.2 | 11.5 | 4.3 |  | -5.6 | 14.7 | 10.4 | 28.9 | 9.5 | 5.2 | 74 | 0.1 |  |  |  | 11 | 1 | -0.2 | 2.9 | 11.3 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 15.6 | 1.2 | 32.2 | 10.9 | -1.2 | 2.5 | 0.7 | 17 | -6.6 | 61.6 | 7.2 | -4.3 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.2 | 16.8 |  |  |  | 0 | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | 32.9 | 31.4 | 25.4 | 55.1 | 15.3 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.4 | 59.4 | 20.6 | 6.8 | 8.3 | 5.9 |  |  |  | 68 | 67.8 | 5.2 | [5 empty] | -14.9 | -13.8 | -2.5 | 0 |  | -38.5 | 0 | -1.8 |  | 0 |  | 0 | 12.3 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 9.7 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 0 | -2.2 | -2.7 | 0 | -0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.8 | 13.5 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.4 |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.2 |  | 771.2 |  | 2.3 |  | 2.71 | 0.8 | 1.1 | 6.91
23/06/2026 | 19:00 | -0.1 | 24.8 | 21.1 |  |  | -9.2 | 7.9 | 3.1 |  | -13.4 | 3.5 | 0.1 | 17.9 | 5.4 | 2.3 | 71.8 | 0 |  |  |  | 10.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.7 | -4.4 |  |  |  | -1.3 | 33 | 1.2 | 31.9 | 10.9 | -1.2 | 2.5 | 0.2 | 9.7 | -13.8 | 54 | 7.8 | -4.7 | -0.4 | 1 | 0.4 | -0.1 |  |  | -3.2 | 14.4 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 28.9 | 27.4 | 21 | 50.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 61.4 | 20.5 | 6.8 | 8.3 | 5.9 |  |  |  | 59.2 | 59.1 | -8 | [5 empty] | -19.1 | -16.3 | -2.5 | -0.2 |  | -39.2 | 0 | -0.9 |  | 0 |  | -0.9 | 12.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 7.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | -4.2 | -4.1 | -0.5 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 11.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2.4 | 3.3 |  | 612.9 |  | 1.9 |  | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 7.2
23/06/2026 | 19:30 | 1.2 | 32.3 | 22 |  |  | -12.8 | 4.1 | 2.4 |  | -18.9 | -3.9 | -5.4 | 11.9 | 3.7 | 1.3 | 92.3 | 0 |  |  |  | 11.7 | 1 | 1.4 | 0 | 9.3 | -9.9 |  |  |  | -1.6 | 9.7 | 0.6 | 31.6 | 11 | -0.8 | 2.5 | 0.8 | 7.7 | -15.8 | 52.1 | 6 | -4.1 | -1.4 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.4 | 15.5 |  |  |  | 0 | 2.5 | -1.6 |  | -2.4 |  |  |  | -2.8 | 27.3 | 25.8 | 19.2 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  |  | -0.4 | 59 | 20.6 | 6.8 | 8.4 | 5.9 |  |  |  | 57.8 | 57.6 | -10 | [5 empty] | -24 | -19.1 | -2.3 | 0.2 |  | -39 | 0 | -0.9 |  | 0 |  | -0.1 | 12.2 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 6.1 | 0 | -3.3 | -3.8 | -0.4 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.3 | 13 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |  | 2 | 0 | 3.4 | 4.4 |  | 555.7 |  | 1.6 |  | 3.89 | 0.5 | 1.7 | 7.69
23/06/2026 | 20:00 | 0.8 | 36 | 22.6 |  |  | -12.5 | 6.2 | 3 |  | -19 | -0.7 | -5.6 | 11 | 3.7 | 1.4 | 91.9 | 0 |  |  |  | 10.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 8.4 | -8.2 |  |  |  | -1.4 | 12.1 | 1.4 | 31.5 | 11 | -1 | 2.5 | 0.5 | 7.6 | -15.8 | 51.8 | 5.9 | -2.8 | -1.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.3 | 13.8 |  |  |  | 0 | 2.5 | -1.8 |  | -1.8 |  |  |  | -1.4 | 27.5 | 26 | 19.4 | 49.5 | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | -0.3 | 61.2 | 20.5 | 6.9 | 10.7 | 5.8 |  |  |  | 57.6 | 57.5 | -10.4 | [5 empty] | -24.3 | -19.4 | -2.2 | 0.4 |  | -37.4 | 0 | -0.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 6.9 | 0 | -2.7 | -3.3 | -0.4 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 12.9 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.4 |  | 1 | 0 | 2.4 | 3.7 |  | 561.1 |  | 1.5 |  | 3.91 | 0.4 | 1.6 | 7.41
23/06/2026 | 20:30 | -0.6 | 35.6 | 23 |  |  | -14.7 | 5 | 1.7 |  | -17.7 | -3.5 | -3.7 | 11.7 | 6.6 | 2.9 | 95.6 | 0 |  |  |  | 11 | 1.3 | 1.8 | 0 | 6.9 | -6.3 |  |  |  | -1.5 | 13.2 | 1.8 | 31.3 | 10.5 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 15 | -8.4 | -27.9 | 6.2 | -3 | -1.6 | 1 | 0.3 | -0.7 |  |  | -3.4 | 14.8 |  |  |  | 0 | 2.9 | -2 |  | 0 |  |  |  | -1.6 | 29.8 | 28.2 | 22 | 51.8 | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | -0.2 | 59.3 | 19.9 | 6.4 | 9.6 | 5.8 |  |  |  | 59.1 | 58.7 | -8 | [5 empty] | -22.1 | -18.1 | -2.2 | 0.4 |  | -34.6 | 0 | -0.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 5.5 | 0 | -4 | -4.8 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.3 | 10.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 |  | 1.2 | 0 | 2.7 | 4.2 |  | 519.9 |  | 1.6 |  | 3.9 | 0.3 | 1.6 | 7.4
23/06/2026 | 21:00 | 5.1 | 32 | 22.1 |  |  | -15.4 | 2.5 | 1.2 |  | -18.1 | 0.1 | -4.4 | 11.1 | 6.3 | 2.7 | 93.6 | 0.1 |  |  |  | 7.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 7 | -3.7 |  |  |  | -1.5 | 13.4 | 2.6 | 15.5 | 8.7 | 1 | 2.5 | 0.5 | 14 | -2.2 | -43.4 | 5.1 | -2 | -1.4 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | -3.4 | 12.6 |  |  |  | 0 | 2.2 | -3.4 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | 29.5 | 27.9 | 21.6 | 51.6 | 0 |  |  |  |  | -2.6 |  |  | -0.2 | 59 | 20.5 | 6.6 | 9.5 | 5.9 |  |  |  | 57.7 | 57.5 | -10 | [5 empty] | -18.1 | -15.6 | -2.1 | 0.4 |  | -32.2 | 0 | -0.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.6 | -5.5 | -0.3 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.2 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6 |  | 4 | 0 | 2.5 | 4.4 |  | 475.6 |  | 1.6 |  | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 7.2
23/06/2026 | 21:30 | 8.2 | 32.6 | 22.2 |  |  | -14.4 | 13.8 | 0.8 |  | -13.5 | 5.1 | -0.3 | 16.3 | 14.6 | 10 | 94 | 0.1 |  |  |  | 8.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 7.4 | -3.6 |  |  |  | -1.6 | 14 | 2 | 0 | 8.7 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 14.3 | -1.9 | -43.1 | 5.4 | -2.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | -3.4 | 12.2 |  |  |  | 0 | 1.5 | -4 |  | 0 |  |  |  | -1.4 | 28.7 | 27.3 | 21 | 50.8 | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | 0 | 60.3 | 20.6 | 6.6 | 9 | 5.9 |  |  |  | 57.7 | 57.4 | -10 | [5 empty] | -17.8 | -15.5 | -2.2 | 0.3 |  | -30.8 | 0 | -1.8 |  | 0 |  | -0.8 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -6.5 | -0.7 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.4 |  | 5.1 | 0 | 2.5 | 4.2 |  | 505.6 |  | 1.8 |  | 3.91 | 0 | 1.6 | 7.31
23/06/2026 | 22:00 | 7.2 | 30.1 | 21.5 |  |  | -6.7 | 2.7 | 0.3 |  | -12.2 | 4.6 | 3.1 | 21.6 | 14.3 | 10.1 | 87.3 | 0 |  |  |  | 8.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 5.7 | -10 |  |  |  | -1.7 | 14 | 2.2 | 0 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2 | 14.4 | -1.7 | -42.9 | 3.8 | -3.1 | -0.3 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.4 | 10.9 |  |  |  | 0 | 1.1 | -6.6 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | 28.9 | 27.5 | 20.7 | 51 | 0 |  |  |  |  | -4.3 |  |  | -0.1 | 58.5 | 20.6 | 6.7 | 9 | 5.9 |  |  |  | 59 | 58.9 | -8.3 | [5 empty] | -18 | -15.5 | -2 | 0.4 |  | -33.9 | 0 | -3.2 |  | 0 |  | -0.5 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -6.3 | -0.8 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 |  | 4.2 | 0 | 2.9 | 4.1 |  | 477.2 |  | 1.9 |  | 3.9 | -0.3 | 1.6 | 7.1
23/06/2026 | 22:30 | 7.1 | 36.3 | 22.2 |  |  | -4.7 | 16.3 | 0 |  | -11.8 | 2.8 | 3.8 | 23.4 | 12.9 | 9.2 | 89.7 | 0 |  |  |  | 8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 5 | -13.6 |  |  |  | -1.5 | 16.8 | 2.2 | 0 | 9.9 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 10.8 | -5.3 | -46.5 | 2.8 | -3.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.4 | 8.8 |  |  |  | 0 | 2.5 | -6.6 |  | 0 |  |  |  | 2.5 | 27.5 | 26.6 | 19.4 | 50 | 0 |  |  |  |  | -2.9 |  |  | -0.1 | 58.1 | 21.4 | 7.6 | 9 | 5.9 |  |  |  | 63.6 | 63.8 | -2 | [5 empty] | -22.1 | -18 | -2.1 | 0.4 |  | -35.4 | 0 | -3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 6.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5 | -4.5 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | -3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 1.5 | 0 | 2.9 | 4.4 |  | 490.3 |  | 1.9 |  | 3.63 | -0.4 | 0.7 | 5.83
23/06/2026 | 23:00 | 7.4 | 33.4 | 22.5 |  |  | -4.7 | 24.5 | 0 |  | -13.8 | 5.3 | 1.5 | 20.4 | 12.8 | 8.4 | 94.7 | 0 |  |  |  | 7 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | -14.7 |  |  |  | -1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 8.7 | 0.7 | 2.5 | 0.9 | 10.4 | -5.7 | -41.9 | 3.9 | -2.7 | 4.3 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.5 | 6.5 |  |  |  | 0 | 4.7 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | -1.6 | 27.4 | 25 | 19.2 | 49 | 0 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | -0.2 | 59 | 20.6 | 6.8 | 9 | 5.9 |  |  |  | 66.5 | 65.8 | 2 | [5 empty] | -21.6 | -17.7 | -1.9 | 0.4 |  | -31.1 | 0 | -3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -5.7 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | -5.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 |  | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.4 |  | 498.7 |  | 1.9 |  | 2.75 | -0.2 | 0.2 | 4.65
23/06/2026 | 23:30 | 20.4 | 20.2 | 20.1 |  |  | -6.2 | 9.5 | 0 |  | -12.2 | 2.8 | 2.6 | 21.8 | 28.3 | 19.4 | 74.5 | -0.1 |  |  |  | 3.4 | 0.9 | -0.4 | 0 | 0.8 | -14.3 |  |  |  | -1.1 | 4.8 | 2 | 0 | 8.9 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 12.7 | -3.4 | -39.6 | 1.7 | -3.8 | 3.3 | 1 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.4 | 4.7 |  |  |  | 0 | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.8 | 0.9 | -0.4 | 7.6 | -2.7 | 0 |  |  |  |  | -3.5 |  |  | -0.3 | 45.9 | 20.7 | 6.9 | 9 | 5.9 |  |  |  | 64.1 | 63.7 | -1 | [5 empty] | -19.2 | -16.3 | -1.9 | 0.5 |  | -29.4 | 0 | -3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -6.3 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -6.6 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 |  | 4 | 0 | 2.3 | 4.4 |  | 337.6 |  | 1.1 |  | 2.74 | -0.3 | 0.2 | 3.74
24/06/2026 | 00:00 | -16.5 | 20.9 | 19.3 |  |  | -5.5 | 23.4 | 0 |  | -10.5 | 7.4 | 5 | 23.7 | 30.1 | 20.9 | 54.7 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | -2.4 | -10.7 |  |  |  | -1.1 | -1.9 | 1.7 | 0 | 9 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 18.2 | 1.9 | -35 | -2.2 | -2.8 | 4.4 | 1 | 0 | 1.2 |  |  | -3.3 | 3.4 |  |  |  | 0 | 10.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.1 | 2.9 | 2.2 | 9.9 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | -3.5 |  |  | -0.2 | 19.4 | 15.8 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 27.2 | 32.3 | -2.7 | [5 empty] | -17.5 | -15.3 | -2 | 0.4 |  | -36.9 | 0 | -3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.6 | 0 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | -2.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.4 |  | 5.2 | 0 | 2.1 | 4.2 |  | 231.9 |  | 1.2 |  | 2.73 | -0.4 | 0.2 | 3.73
EJEC |  | -308.2 | 858.85 | 605.75 | 0 | 0 | -189.85 | 301.1 | 11.05 | 0 | 172.2 | 138.75 | 243.75 | 452.55 | 51.2 | -3.55 | 1119.65 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 22.1 | 11.15 | 11.6 | 35.75 | -272.1 | 0 | 0 | 0 | -24.4 | 68.4 | 52 | 363.2 | 257.4 | -10.4 | 60.1 | 18.25 | 513.25 | 263.9 | -317.65 | 137.05 | -91.6 | 44.45 | 24 | 3.45 | -25.85 | 0 | 0 | -78.4 | 201.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 52.3 | 10.8 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 194.7 | 136.75 | 161.05 | 539.65 | 43.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.45 | 0 | 0 | -5.5 | 1036.45 | 568.65 | 127.6 | 177.6 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | 1443.6 | 1439 | -122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.5 | -251.9 | -51.3 | 10.7 | 0 | -236.7 | 49.05 | -54.1 | 0 | 0.05 | 0 | -7.6 | 247.05 | 0 | 0 | -0.15 | 25.6 | 2.85 | 42.35 | 2.85 | 15.35 | 0 | 5.45 | 11.1 | -118.55 | 86.35 | -15.65 | 1.35 | 9.35 | 2.65 | 0 | 12.3 | 0 | -51.7 | 2.4 | 14.45 | 20.55 | 17.3 | 88.8 | 15.45 | -111.9 | -187.35 | -10.85 | -17.3 | -12.95 | 21.6 | 2.3 | 32.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -55.1 | 305.2 | -5.95 | -11.1 | -4.6 | 52.35 | -46.35 | 189.8 | 35.05 | 17.5 | 7.2 | 14.55 | -3.95 | 10.5 | 14.15 | 12.8 | 35.2 | 9.6 | 0 | 66.1 | 16.2 | 73.1 | 92.25 | 0 | 10977.05 | 0 | 36.7 | 0 | 52.24 | 0.1 | 25.15 | 114.19

## DEMANDA_AREAS
martes, 23 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6830.8 | 1052.333 | 4050.85 | 1727.617 | 262.984
01:00 | 0 | 6720.6 | 1077.1833 | 3909.6238 | 1733.7929 | 260.1957
01:30 | 0 | 6679 | 1007.1558 | 3935.9352 | 1735.909 | 258.8683
02:00 | 0 | 6538.2 | 1040.138 | 3784.5224 | 1713.5396 | 262.8103
02:30 | 0 | 6564.7 | 1022.5861 | 3831.6133 | 1710.5006 | 264.2222
03:00 | 0 | 6437.6 | 1026.2548 | 3717.0164 | 1694.3288 | 265.2005
03:30 | 0 | 6495.7 | 976.9241 | 3809.0515 | 1709.7244 | 262.9426
04:00 | 0 | 6451.2 | 1017.3433 | 3705.0531 | 1728.8036 | 263.3798
04:30 | 0 | 6582.1 | 1026.5374 | 3822.1987 | 1733.3639 | 261.8181
05:00 | 0 | 6588.8 | 1021.2963 | 3835.0588 | 1732.4449 | 256.4257
05:30 | 0 | 6791.9 | 1021.8869 | 4019.4264 | 1750.5867 | 256.2216
06:00 | 0 | 6933.2 | 1105.7239 | 4056.9073 | 1770.5688 | 251.3981
06:30 | 0 | 7130.1 | 1156.2203 | 4225.0351 | 1748.8446 | 242.4663
07:00 | 0 | 7033.7 | 1151.7051 | 4133.5441 | 1748.4508 | 235.9314
07:30 | 0 | 7164.6 | 1162.4467 | 4256.899 | 1745.2543 | 240.5211
08:00 | 0 | 7357.8 | 1153.2296 | 4462.2008 | 1742.3696 | 246.7924
08:30 | 0 | 7565.8 | 1223.2676 | 4573.1552 | 1769.3772 | 259.8932
09:00 | 0 | 7694.7 | 1204.7645 | 4717.0699 | 1772.8656 | 260.2974
09:30 | 0 | 7853.1 | 1274.1739 | 4788.1221 | 1790.804 | 261.5598
10:00 | 0 | 7928.9 | 1274.4714 | 4866.8824 | 1787.5462 | 271.6342
10:30 | 0 | 8003.5 | 1299.34 | 4892.9654 | 1811.1946 | 264.3274
11:00 | 0 | 7924.9 | 1304.4572 | 4843.7611 | 1776.6817 | 271.1804
11:30 | 0 | 8018.1 | 1329.848 | 4925.839 | 1762.413 | 268.22
12:00 | 0 | 8038.2 | 1343.0072 | 4985.2686 | 1709.9242 | 266.5893
12:30 | 0 | 7958.2 | 1327.393 | 4935.2285 | 1695.5785 | 255.7042
13:00 | 0 | 7843.8 | 1314.1068 | 4814.7335 | 1714.9597 | 247.8408
13:30 | 0 | 7916.7 | 1342.1521 | 4829.4319 | 1745.116 | 252.1115
14:00 | 0 | 7922.8 | 1299.43 | 4845.3233 | 1778.0467 | 257.8974
14:30 | 0 | 8064.5 | 1315.9323 | 4953.9272 | 1794.6405 | 263.6722
15:00 | 0 | 8049.2 | 1326.5518 | 4923.954 | 1798.6942 | 268.3131
15:30 | 0 | 8116.3 | 1330.897 | 4982.5882 | 1802.8148 | 263.6351
16:00 | 0 | 8113.4 | 1309.6988 | 4944.1836 | 1859.5176 | 262.9516
16:30 | 0 | 8075.3 | 1339.2263 | 4881.2471 | 1854.8266 | 266.7411
17:00 | 0 | 8153.2 | 1293.9179 | 4994.859 | 1864.4231 | 254.6796
17:30 | 0 | 8037 | 1302.7264 | 4845.3306 | 1888.943 | 255.5686
18:00 | 0 | 7997.1 | 1222.3778 | 4824.5579 | 1950.1643 | 243.6119
18:30 | 0 | 8082.9 | 1305.879 | 4852.9358 | 1924.0852 | 235.1433
19:00 | 0 | 8031.4 | 1346.9685 | 4775.7002 | 1908.7313 | 233.9342
19:30 | 0 | 8016.7 | 1345.5987 | 4751.7193 | 1919.382 | 235.361
20:00 | 0 | 8028 | 1334.7618 | 4772.7554 | 1920.4828 | 250.5151
20:30 | 0 | 8003.3 | 1313.3097 | 4774.055 | 1915.9353 | 259.4858
21:00 | 0 | 7929.7 | 1296.5161 | 4733.4826 | 1899.7013 | 268.1162
21:30 | 0 | 7906.4 | 1321.5481 | 4681.0889 | 1903.763 | 268.5228
22:00 | 0 | 7853.2 | 1247.9949 | 4720.1789 | 1885.0262 | 270.3087
22:30 | 0 | 7818.5 | 1259.5121 | 4703.0833 | 1855.9046 | 268.2958
23:00 | 0 | 7520.9 | 1193.1711 | 4507.1049 | 1820.624 | 270.1389
23:30 | 0 | 7261.4 | 1134.1417 | 4346.7361 | 1780.5222 | 266.7399
00:00 | 0 | 6991.4 | 1136.6422 | 4095.0687 | 1759.6891 | 256.2596
MÁXIMO | 0 | 8153.2 | 1346.9685 | 4994.859 | 1950.1643 | 271.6342
MÍNIMO | 0 | 6437.6 | 976.9241 | 3705.0531 | 1694.3288 | 233.9342
PROMEDIO | 0 | 7521.2188 | 1213.1823 | 4513.2765 | 1794.76 | 258.1548
ENERGÍA | 0 | 180509.25 | 29116.3743 | 108318.6368 | 43074.239 | 6195.7141
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 23 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.7929 |  | 36.3692 | 13.209 |  |  |  |  | 21.8887 | 28.6758 | 15.2736 | 13.35 | 31.678 |  |  | 36.803 |  | 44.4772 |  | 0.4 |  | 130.1134 |  | 6.0032 | 7.0343 |  | 17.79 |  |  | 7 |  |  |  | 0.84455 | 0 | 1.4346 | 47.9702 | 122.1874 | 18.5102 | 0.81 | 163.54 | 30.7552 | 39.705 | 30.53 |  | 198.4249 | 34.1045 | [5 empty] | 65.6582 |  | 22.6 |  |  |  | 13.1439 |  | 4.8367 |  |  | 34.67 |  | 148.5562 | 1.8262 | 6.0934 | 128.2634 | 20.5746 |  | 35.6535 | 3.8582 |  |  | 84.7504 | 18.4671 | 0.5343 | 0.562 | 33.5776 | 470.0335 |  | 156.5546 | 18.332 |  |  | 17.1623 | 4.8759 |  |  | 13.4031 | 183.77 |  | 38.358 |  | 25.745
01:00 | 4.0587 |  | 37.2579 | 13.395 |  |  |  |  | 21.7829 | 28.8041 | 15.251 | 13.28 | 31.184 |  |  | 37.002 |  | 32.9347 |  | 0.4 |  | 155.6389 |  | 6.3774 | 7.0126 |  | 17.79 |  |  | 8.2 |  |  |  | 1.0114 | 0 | 1.275 | 48.2274 | 121.7554 | 18.3135 | 0.7 | 164.31 | 30.4823 | 39.395 | 32.69 |  | 197.338 | 33.2048 | [5 empty] | 66.5092 |  | 22.6 |  |  |  | 13.2363 |  | 4.7004 |  |  | 34.69 |  | 149.4151 | 1.718 | 6.0653 | 129.9829 | 18.4682 |  | 34.7033 | 3.9635 |  |  | 84.6896 | 18.5095 | 0.4636 | 0.567 | 32.3725 | 467.961 |  | 158.5841 | 18.275 |  |  | 17.4026 | 4.6905 |  |  | 13.3347 | 184.02 |  | 38.471 |  | 33.562
01:30 | 3.6723 |  | 41.406 | 13.467 |  |  |  |  | 21.114 | 28.5414 | 15.5447 | 13.31 | 30.58 |  |  | 36.741 |  | 44.2294 |  | 0.4 |  | 147.6903 |  | 6.0167 | 6.7237 |  | 17.79 |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.225 | 0 | 1.1597 | 46.6058 | 120.8033 | 18.2854 | 0.64 | 163.35 | 30.416 | 39.225 | 33.2 |  | 198.1588 | 33.1168 | [5 empty] | 66.5496 |  | 22.6 |  |  |  | 14.0826 |  | 4.6899 |  |  | 34.56 |  | 147.6302 | 1.9916 | 6.064 | 127.789 | 21.272 |  | 35.0803 | 4.0073 |  |  | 86.3886 | 18.4356 | 0.4204 | 0.58 | 33.7484 | 469.1585 |  | 157.0797 | 18.437 |  |  | 17.1763 | 4.7718 |  |  | 13.3442 | 182.19 |  | 38.44 |  | 39.286
02:00 | 3.8864 |  | 39.8189 | 13.43 |  |  |  |  | 20.9611 | 28.6764 | 15.4884 | 13.38 | 31.422 |  |  | 36.813 |  | 54.2448 |  | 0.4 |  | 130.2627 |  | 5.6036 | 6.2597 |  | 18.05 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.4379 | 0 | 1.1091 | 46.608 | 122.1364 | 18.1378 | 0.44 | 163.38 | 30.2258 | 38.718 | 34.26 |  | 197.594 | 34.2156 | [5 empty] | 66.1119 |  | 22.6 |  |  |  | 16.1716 |  | 4.6482 |  |  | 34.29 |  | 148.9169 | 1.5335 | 6.0321 | 128.3953 | 21.5111 |  | 35.7732 | 3.7307 |  |  | 86.0503 | 18.4358 | 0.4189 | 0.576 | 34.345 | 469.3455 |  | 156.1019 | 18.279 |  |  | 17.2448 | 4.708 |  |  | 13.7904 | 177.86 |  | 38.3 |  | 39.291
02:30 | 3.9173 |  | 42.0865 | 12.817 |  |  |  |  | 20.4786 | 28.756 | 15.9322 | 11.57 | 31.13 |  |  | 37.044 |  | 47.0413 |  | 0.4 |  | 125.8542 |  | 5.6372 | 4.6501 |  | 17.31 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.2652 | 0 | 1.0549 | 46.4301 | 122.9759 | 18.4746 | 0.41 | 162.29 | 29.6488 | 38.008 | 33.98 |  | 197.5008 | 33.2073 | [5 empty] | 65.5158 |  | 22.6 |  |  |  | 17.8918 |  | 4.6437 |  |  | 34.11 |  | 148.1073 | 1.788 | 6.0455 | 129.5848 | 20.1957 |  | 34.9239 | 3.872 |  |  | 86.3909 | 18.4368 | 0.4122 | 0.573 | 34.8411 | 468.638 |  | 151.4444 | 18.382 |  |  | 17.3861 | 4.4327 |  |  | 12.5687 | 177.91 |  | 37.78 |  | 38.738
03:00 | 3.6976 |  | 42.0107 | 13.553 |  |  |  |  | 21.8623 | 28.2613 | 15.5458 | 11.96 | 31.336 |  |  | 36.854 |  | 49.4249 |  | 0.4 |  | 123.1223 |  | 5.8485 | 4.8104 |  | 17.23 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.3184 | 0 | 1.0393 | 47.5545 | 124.1468 | 18.6724 | 0.67 | 161.68 | 29.5331 | 37.018 | 32.33 |  | 197.0822 | 32.5955 | [5 empty] | 64.9571 |  | 22.6 |  |  |  | 18.004 |  | 4.6218 |  |  | 34.08 |  | 145.7026 | 2.0489 | 5.9455 | 127.666 | 20.5151 |  | 34.7325 | 3.9659 |  |  | 86.1129 | 18.4274 | 0.3983 | 0.571 | 34.9817 | 465.7117 |  | 150.7259 | 18.186 |  |  | 17.5837 | 4.4373 |  |  | 12.6072 | 182.34 |  | 37.716 |  | 38.572
03:30 | 3.7179 |  | 38.5275 | 13.819 |  |  |  |  | 20.8518 | 28.1614 | 15.2147 | 13.31 | 31.482 |  |  | 36.832 |  | 42.422 |  | 0.4 |  | 89.4226 |  | 5.7865 | 5.8887 |  | 17.19 |  |  | 4 |  |  |  | 4.34 | 0 | 1.0166 | 48.2761 | 123.9817 | 18.4602 | 0.48 | 162.43 | 29.6216 | 37.161 | 32.69 |  | 197.1397 | 33.1406 | [5 empty] | 65.353 |  | 22.6 |  |  |  | 17.9089 |  | 4.5089 |  |  | 34.08 |  | 143.0712 | 1.8962 | 5.782 | 129.6997 | 20.5072 |  | 35.6277 | 4.0274 |  |  | 86.2152 | 18.4572 | 0.3908 | 0.549 | 36.3464 | 467.5002 |  | 149.0473 | 17.945 |  |  | 17.712 | 4.4226 |  |  | 13.9017 | 176.55 |  | 37.672 |  | 39.2
04:00 | 3.3515 |  | 39.4019 | 13.277 |  |  |  |  | 20.6249 | 28.4768 | 15.0086 | 13.4 | 31.536 |  |  | 36.912 |  | 43.0412 |  | 0.4 |  | 137.6276 |  | 6.2079 | 5.8583 |  | 17.16 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.2554 | 0 | 0.9968 | 48.8997 | 124.633 | 18.2861 | 0.18 | 161.29 | 29.8375 | 38.338 | 32.13 |  | 196.8168 | 34.0712 | [5 empty] | 66.2641 |  | 22.6 |  |  |  | 17.9751 |  | 4.6723 |  |  | 34.19 |  | 146.3793 | 1.9534 | 6.0118 | 127.2886 | 20.8735 |  | 36.9123 | 3.8866 |  |  | 86.825 | 18.4664 | 0.3808 | 0.58 | 35.0408 | 471.6601 |  | 156.4557 | 18.286 |  |  | 17.5295 | 4.4547 |  |  | 13.4434 | 180.14 |  | 37.416 |  | 39.23
04:30 | 3.094 |  | 41.6809 | 13.623 |  |  |  |  | 20.8696 | 28.9175 | 15.7605 | 13.02 | 32.53 |  |  | 36.823 |  | 38.4249 |  | 0.4 |  | 139.007 |  | 6.3011 | 5.733 |  | 17.33 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.2702 | 0 | 0.9872 | 48.6093 | 122.7783 | 18.8585 | 1.65 | 162.02 | 29.8155 | 36.765 | 32.37 |  | 197.1219 | 33.574 | [5 empty] | 66.38 |  | 22.6 |  |  |  | 17.734 |  | 4.6807 |  |  | 34.45 |  | 147.2835 | 1.9153 | 5.9943 | 129.9971 | 19.9687 |  | 37.4242 | 3.9037 |  |  | 87.3661 | 18.4608 | 0.381 | 0.546 | 32.9931 | 468.7669 |  | 157.5014 | 18.626 |  |  | 17.7868 | 4.7985 |  |  | 12.9384 | 184.36 |  | 37.306 |  | 39.224
05:00 | 3.2567 |  | 42.1285 | 12.503 |  |  |  |  | 19.0323 | 28.9561 | 16.5788 | 13.26 | 32.62 |  |  | 37.038 |  | 40.7773 |  | 0.4 |  | 135.8968 |  | 6.3811 | 5.8747 |  | 16.94 |  |  | 6.9 |  |  |  | 4.1744 | 0 | 0.9992 | 50.4554 | 123.9379 | 19.006 | 2.1 | 161.65 | 29.8613 | 36.392 | 31.57 |  | 197.1016 | 32.9017 | [5 empty] | 66.5469 |  | 22.6 |  |  |  | 17.3953 |  | 4.7067 |  |  | 34.94 |  | 148.178 | 1.8262 | 5.9287 | 130.587 | 18.7574 |  | 36.8537 | 4.3754 |  |  | 86.9599 | 18.4605 | 0.3884 | 0.556 | 33.1648 | 469.1959 |  | 160.867 | 18.822 |  |  | 17.6301 | 4.8034 |  |  | 12.6334 | 185.85 |  | 38.59 |  | 38.903
05:30 | 3.2264 |  | 41.3346 | 11.522 |  |  |  |  | 20.2791 | 29.6782 | 16.7924 | 13.09 | 32.538 |  |  | 36.844 |  | 42.9031 |  | 0.4 |  | 126.9876 |  | 6.6008 | 5.7875 |  | 17.07 |  |  | 5 |  |  |  | 4.2512 | 0 | 0.9709 | 48.8503 | 123.1527 | 18.9108 | 1.93 | 161.78 | 29.9915 | 35.729 | 31.89 |  | 197.4834 | 31.9301 | [5 empty] | 66.3216 |  | 22.6 |  |  |  | 17.6918 |  | 4.6982 |  |  | 36.12 |  | 147.7161 | 1.7053 | 5.8988 | 130.5557 | 20.2724 |  | 36.0929 | 3.8589 |  |  | 86.961 | 18.4497 | 0.3792 | 0.593 | 32.3634 | 467.7126 |  | 158.6995 | 18.415 |  |  | 17.2241 | 4.6605 |  |  | 11.4284 | 183.96 |  | 38.688 |  | 38.753
06:00 | 3.3346 |  | 41.5874 | 11.498 |  |  |  |  | 21.6639 | 29.2752 | 16.0736 | 11.26 | 32.3 |  |  | 36.661 |  | 49.1762 |  | 0.4 |  | 106.7946 |  | 6.2643 | 6.4799 |  | 17.63 |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.2082 | 0 | 1.0785 | 49.5576 | 125.6501 | 17.7971 | 1.54 | 161.33 | 29.7728 | 34.899 | 31.96 |  | 197.7802 | 30.1085 | [5 empty] | 65.6711 |  | 22.6 |  |  |  | 17.3589 |  | 4.6202 |  |  | 44.28 |  | 149.1069 | 1.4062 | 5.8608 | 127.5968 | 19.6451 |  | 35.3371 | 3.6509 |  |  | 86.6913 | 18.428 | 0.3737 | 0.565 | 32.6897 | 470.3261 |  | 155.1653 | 18.633 |  |  | 15.9281 | 4.45 |  |  | 11.5603 | 184.37 |  | 38.695 |  | 33.974
06:30 | 3.7996 |  | 41.521 | 10.695 |  |  |  |  | 21.9111 | 29.8759 | 15.0617 | 11.36 | 31.494 |  |  | 36.531 |  | 45.357 |  | 0.4 |  | 114.9468 |  | 6.5186 | 6.6531 |  | 17.19 |  |  | 2 |  |  |  | 4.1811 | 0 | 1.3561 | 48.5787 | 122.1531 | 14.8084 | 0.55 | 161.4 | 29.9344 | 34.378 | 31.69 |  | 199.0959 | 29.3402 | [5 empty] | 65.1397 |  | 22.6 |  |  |  | 17.293 |  | 4.6414 |  |  | 44.53 |  | 148.1859 | 1.6735 | 5.4825 | 126.6281 | 19.4056 |  | 31.5813 | 3.6076 |  |  | 86.3866 | 18.4788 | 0.369 | 0.556 | 31.3735 | 468.4055 |  | 151.3604 | 18.583 |  |  | 15.9744 | 4.3951 |  |  | 10.8082 | 183 |  | 40.342 |  | 32.823
07:00 | 3.5909 |  | 41.3615 | 9.959 |  |  |  |  | 21.2632 | 30.3882 | 12.5259 | 11.63 | 30.82 |  |  | 36.004 |  | 41.8502 |  | 0.4 |  | 135.9654 |  | 6.4443 | 6.2625 |  | 17.33 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.2333 | 0 | 1.4756 | 45.7257 | 121.1516 | 14.6386 | 0.91 | 160.17 | 30.1936 | 32.223 | 33.02 |  | 197.4823 | 28.6301 | [5 empty] | 64.2677 |  | 22.6 |  |  |  | 17.3811 |  | 4.6245 |  |  | 44.73 |  | 148.7639 | 1.9089 | 5.461 | 121.5772 | 17.9189 |  | 30.0071 | 3.8025 |  |  | 85.8756 | 18.4728 | 0.3919 | 0.578 | 30.2567 | 466.7155 |  | 153.82 | 17.915 |  |  | 15.4673 | 4.349 |  |  | 10.2716 | 179.05 |  | 39.616 |  | 32.413
07:30 | 3.6826 |  | 40.9367 | 11.46 |  |  |  |  | 21.264 | 30.1968 | 11.7839 | 13.2 | 30.39 |  |  | 36.086 |  | 29.6315 |  | 0.4 |  | 156.5475 |  | 6.242 | 4.9446 |  | 17.69 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.0482 | 0 | 1.7477 | 48.6815 | 123.4949 | 14.7992 | 0.73 | 158.07 | 29.4559 | 32.669 | 33.08 |  | 196.0023 | 28.6165 | [5 empty] | 63.9912 |  | 22.4 |  |  |  | 16.9729 |  | 4.68 |  |  | 44.3 |  | 148.8772 | 1.7944 | 5.5776 | 125.825 | 18.502 |  | 31.8791 | 3.7307 |  |  | 84.222 | 18.5006 | 0.4804 | 0.569 | 30.2756 | 461.8331 |  | 149.099 | 17.763 |  |  | 14.6067 | 4.3454 |  |  | 10.1625 | 172.9 |  | 39.736 |  | 31.489
08:00 | 3.3674 |  | 39.0294 | 12.582 |  |  |  |  | 20.9761 | 30.6454 | 11.6755 | 13.22 | 30.368 |  |  | 35.871 |  | 43.6358 |  | 0.8 |  | 149.8329 |  | 6.572 | 5.2105 |  | 16.98 |  |  | 6.2 |  |  |  | 4.0687 | 0 | 2.0998 | 49.7066 | 123.6816 | 18.2304 | 0.73 | 157.33 | 29.3617 | 33.912 | 34.3 |  | 196.6908 | 29.1202 | [5 empty] | 63.701 |  | 22.4 |  |  |  | 17.1355 |  | 4.8029 |  |  | 44.14 |  | 149.6975 | 1.508 | 5.5834 | 124.8403 | 18.6574 |  | 32.4813 | 3.7307 |  |  | 84.028 | 18.5154 | 0.5296 | 0.54 | 31.4394 | 463.121 |  | 157.5358 | 18.036 |  |  | 15.5704 | 4.3332 |  |  | 10.5441 | 169.11 |  | 38.617 |  | 29.198
08:30 | 3.3873 |  | 38.6478 | 13.278 |  |  |  |  | 20.1974 | 30.1809 | 11.7806 | 13.07 | 30.774 |  |  | 36.076 |  | 33.7627 |  | 0.7 |  | 149.2811 |  | 6.8085 | 7.3384 |  | 17.43 |  |  | 6.9 |  |  |  | 4.2267 | 0 | 2.7934 | 49.5148 | 125.459 | 18.8565 | 0.72 | 160.28 | 29.4036 | 35.188 | 34.12 |  | 197.4162 | 29.7599 | [5 empty] | 62.8891 |  | 22.4 |  |  |  | 17.4564 |  | 4.7318 |  |  | 44.1 |  | 150.3981 | 1.2981 | 5.4596 | 124.925 | 20.0669 |  | 33.6361 | 3.872 |  |  | 84.5162 | 18.5289 | 0.6711 | 0.548 | 31.9325 | 461.7173 |  | 159.8391 | 18.217 |  |  | 15.751 | 4.3329 |  |  | 11.4515 | 169.81 |  | 39.025 |  | 20.302
09:00 | 2.775 |  | 32.7053 | 13.497 |  |  |  |  | 20.2653 | 30.6073 | 11.1243 | 13.29 | 30.412 |  |  | 36.022 |  | 32.7995 |  | 0.7 |  | 148.6702 |  | 6.9581 | 6.7343 |  | 17.66 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.1268 | 0 | 3.2617 | 48.2902 | 126.0535 | 24.4561 | 0.63 | 158.4 | 29.7404 | 35.676 | 33.07 |  | 198.0603 | 30.4328 | [5 empty] | 63.7373 |  | 22.4 |  |  |  | 17.3587 |  | 4.7639 |  |  | 43.98 |  | 151.6797 | 1.4126 | 5.5754 | 128.8625 | 20.4289 |  | 34.2744 | 3.9659 |  |  | 85.157 | 18.5162 | 0.7817 | 0.512 | 32.2184 | 459.0231 |  | 130.1332 | 18.19 |  |  | 16.0849 | 4.3521 |  |  | 11.905 | 178.19 |  | 39.489 |  | 13.435
09:30 | 3.4624 |  | 33.9572 | 13.615 |  |  |  |  | 20.3785 | 30.4321 | 11.1689 | 13.29 | 29.008 |  |  | 35.715 |  | 50.67 |  | 0.6 |  | 122.4329 |  | 7.0128 | 6.6657 |  | 17.3 |  |  | 2 |  |  |  | 4.3726 | 0 | 3.9768 | 48.2367 | 125.5465 | 27.4155 | 0.44 | 160.71 | 29.5691 | 35.591 | 34.02 |  | 197.7135 | 31.6247 | [5 empty] | 64.8319 |  | 22.4 |  |  |  | 17.1092 |  | 4.7376 |  |  | 44.34 |  | 150.7167 | 1.3362 | 5.6372 | 127.4938 | 20.1744 |  | 32.6372 | 4.0274 |  |  | 84.6676 | 18.4844 | 0.9712 | 0.545 | 33.6702 | 453.7043 |  | 128.75 | 18.363 |  |  | 16.7294 | 4.3345 |  |  | 11.9967 | 179.4 |  | 38.254 |  | 16.686
10:00 | 3.6536 |  | 36.6804 | 13.21 |  |  |  |  | 19.9392 | 30.8273 | 11.2385 | 13.42 | 29.104 |  |  | 34.987 |  | 35.5567 |  | 0.6 |  | 89.293 |  | 7.0867 | 5.8232 |  | 17.33 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.7369 | 0 | 4.353 | 48.7491 | 124.9965 | 26.8553 | 0.24 | 160.71 | 29.4334 | 35.598 | 33.81 |  | 196.6434 | 31.9061 | [5 empty] | 64.1478 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0765 |  | 4.8279 |  |  | 44.62 |  | 149.4734 | 1.578 | 5.5878 | 128.7441 | 20.3511 |  | 34.1612 | 3.8866 |  |  | 84.4158 | 18.4733 | 1.1805 | 0.515 | 34.1244 | 444.3893 |  | 124.9729 | 18.038 |  |  | 17.094 | 4.3299 |  |  | 13.2603 | 178.99 |  | 38.805 |  | 19.282
10:30 | 3.5501 |  | 39.2961 | 13.56 |  |  |  |  | 19.2583 | 31.3536 | 12.104 | 13.22 | 29.184 |  |  | 35.083 |  | 34.7971 |  | 0.7 |  | 115.41 |  | 6.9091 | 5.8733 |  | 17.57 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.4885 | 0 | 4.9862 | 48.2473 | 123.3176 | 28.0752 | 0.58 | 160.64 | 29.5826 | 36.996 | 34.61 |  | 197.4373 | 33.4692 | [5 empty] | 63.7267 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0174 |  | 4.7926 |  |  | 44.28 |  | 151.5551 | 1.6544 | 5.0704 | 126.7889 | 20.9886 |  | 34.583 | 3.7307 |  |  | 84.523 | 18.4516 | 1.5253 | 0.542 | 34.6874 | 442.8354 |  | 142.7181 | 18.35 |  |  | 17.6258 | 4.3916 |  |  | 12.3656 | 176.51 |  | 38.53 |  | 16.37
11:00 | 3.6497 |  | 39.468 | 13.234 |  |  |  |  | 20.278 | 31.3921 | 11.3941 | 13.36 | 28.706 |  |  | 35.321 |  | 19.5992 |  | 0.7 |  | 159.5988 |  | 6.8597 | 6.2904 |  | 16.94 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.5868 | 0 | 5.4546 | 48.1367 | 123.4583 | 27.9172 | 1 | 162.13 | 29.6155 | 38.043 | 33.7 |  | 196.7443 | 29.6355 | [5 empty] | 66.3259 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0162 |  | 4.7609 |  |  | 41.8 |  | 150.5098 | 1.7944 | 5.4146 | 128.6419 | 20.6906 |  | 34.1469 | 3.872 |  |  | 85.1886 | 18.4178 | 1.7184 | 0.518 | 35.0912 | 433.9456 |  | 120.6501 | 18.118 |  |  | 16.9566 | 4.3377 |  |  | 12.9778 | 173.89 |  | 38.855 |  | 16.569
11:30 | 3.8945 |  | 39.7529 | 13.589 |  |  |  |  | 20.2437 | 31.509 | 11.363 | 13.4 | 29.35 |  |  | 35.636 |  | 15.199 |  | 0.7 |  | 161.6958 |  | 6.5844 | 6.2144 |  | 17.05 |  |  | 8.2 |  |  |  | 4.8046 | 0 | 5.7962 | 48.7686 | 124.5103 | 27.478 | 0.9 | 162.56 | 29.6362 | 37.79 | 34.41 |  | 197.1277 | 33.7113 | [5 empty] | 70.7074 |  | 22.4 |  |  |  | 16.8681 |  | 4.8806 |  |  | 41.54 |  | 149.4976 | 1.8071 | 5.5209 | 130.1822 | 20.8924 |  | 34.045 | 3.9659 |  |  | 84.3066 | 18.4288 | 1.8068 | 0.525 | 35.6023 | 433.1341 |  | 107.6617 | 18.23 |  |  | 16.2258 | 4.3116 |  |  | 13.467 | 166.5 |  | 38.964 |  | 16.564
12:00 | 3.8645 |  | 40.1541 | 12.86 |  |  |  |  | 21.1338 | 31.2818 | 11.5079 | 13.24 | 28.384 |  |  | 35.64 |  | 18.4421 |  | 0.8 |  | 154.5963 |  | 6.5119 | 5.0263 |  | 16.97 |  |  | 6.6 |  |  |  | 4.8113 | 0 | 5.8801 | 47.3719 | 122.2359 | 27.3983 | 0.73 | 160.7 | 29.3478 | 37.911 | 33.78 |  | 197.0639 | 33.7299 | [5 empty] | 70.6983 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0415 |  | 4.8175 |  |  | 41.52 |  | 148.1047 | 1.7307 | 5.4647 | 130.4455 | 20.4328 |  | 33.2485 | 3.9659 |  |  | 82.8352 | 18.4319 | 1.768 | 0.569 | 33.5181 | 372.1851 |  | 116.8642 | 17.915 |  |  | 16.3704 | 4.3021 |  |  | 12.298 | 180.78 |  | 39.455 |  | 13.984
12:30 | 3.8235 |  | 40.3028 | 12.132 |  |  |  |  | 20.9734 | 30.95 | 13.8435 | 12.91 | 28.652 |  |  | 35.433 |  | 29.7292 |  | 0.8 |  | 149.4394 |  | 6.7825 | 5.11 |  | 17.1 |  |  | 3 |  |  |  | 4.7063 | 0 | 5.9152 | 45.846 | 123.6064 | 26.878 | 0.78 | 160.83 | 29.4777 | 36.52 | 32.53 |  | 196.7469 | 33.6711 | [5 empty] | 71.0332 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0035 |  | 4.792 |  |  | 44.06 |  | 145.4838 | 1.7498 | 5.57 | 127.9459 | 19.4463 |  | 32.8011 | 3.872 |  |  | 83.0621 | 18.4219 | 1.7902 | 0.542 | 32.5816 | 359.026 |  | 151.2315 | 18.005 |  |  | 16.4465 | 4.3316 |  |  | 12.2124 | 180 |  | 37.077 |  | 7.993
13:00 | 3.947 |  | 39.6368 | 12.159 |  |  |  |  | 21.6166 | 30.319 | 15.1139 | 13.14 | 30.138 |  |  | 35.782 |  | 42.4198 |  | 0.7 |  | 119.4567 |  | 6.8292 | 5.9532 |  | 17.49 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.3224 | 0 | 5.9366 | 44.2363 | 123.5485 | 26.7357 | 0.64 | 160.6 | 29.1614 | 35.833 | 32.59 |  | 197.0992 | 33.5233 | [5 empty] | 71.0247 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0665 |  | 4.7854 |  |  | 44.43 |  | 143.2141 | 1.8771 | 5.4682 | 131.4131 | 19.2384 |  | 31.9449 | 4.0073 |  |  | 84.6029 | 18.4363 | 1.7928 | 0.557 | 31.5677 | 381.6003 |  | 153.407 | 17.656 |  |  | 15.4577 | 4.3338 |  |  | 11.6522 | 176 |  | 33.219 |  | 7.115
13:30 | 3.6429 |  | 39.5229 | 13.062 |  |  |  |  | 21.1535 | 29.9722 | 14.9366 | 13.25 | 29.842 |  |  | 35.421 |  | 47.3836 |  | 0.7 |  | 111.0441 |  | 6.1121 | 6.2576 |  | 17.08 |  |  | 3 |  |  |  | 4.3424 | 0 | 5.972 | 44.5825 | 122.1664 | 26.5942 | 0.45 | 160.96 | 29.2405 | 35.865 | 33.91 |  | 196.2736 | 33.4172 | [5 empty] | 71.2748 |  | 22.4 |  |  |  | 17.4224 |  | 4.9454 |  |  | 44.34 |  | 144.8072 | 1.8325 | 5.5124 | 131.4852 | 18.8584 |  | 32.6009 | 3.7307 |  |  | 83.8662 | 18.4635 | 1.8297 | 0.55 | 31.8309 | 421.4062 |  | 156.5696 | 17.925 |  |  | 16.3774 | 4.3696 |  |  | 12.2389 | 161.9 |  | 31.415 |  | 7.38
14:00 | 3.818 |  | 44.1172 | 13.067 |  |  |  |  | 20.7546 | 30.0966 | 15.4588 | 13.4 | 29.188 |  |  | 35.569 |  | 16.1963 |  | 0.7 |  | 126.757 |  | 5.7732 | 5.8207 |  | 16.77 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.3024 | 0 | 6.0635 | 44.1206 | 121.4987 | 27.0682 | 0.73 | 161.73 | 29.5299 | 36.545 | 33.98 |  | 196.4629 | 33.1016 | [5 empty] | 70.5048 |  | 22.4 |  |  |  | 17.2713 |  | 4.9374 |  |  | 44.71 |  | 148.6497 | 1.7816 | 5.5683 | 131.542 | 18.5656 |  | 33.9137 | 3.872 |  |  | 84.027 | 18.5304 | 1.8215 | 0.585 | 33.0666 | 427.1692 |  | 152.7682 | 17.472 |  |  | 17.5743 | 4.3648 |  |  | 12.9072 | 166.65 |  | 31.165 |  | 8.197
14:30 | 3.7329 |  | 44.4655 | 12.946 |  |  |  |  | 21.7876 | 30.1604 | 14.9948 | 13.17 | 28.86 |  |  | 35.623 |  | 14.9613 |  | 0.7 |  | 104.7849 |  | 5.8303 | 5.4639 |  | 15.48 |  |  | 7.9 |  |  |  | 4.112 | 0 | 6.1431 | 42.6989 | 121.3098 | 28.3223 | 0.86 | 160.23 | 30.14 | 37.448 | 33.44 |  | 196.8451 | 34.7481 | [5 empty] | 70.2787 |  | 22.4 |  |  |  | 17.0666 |  | 4.9258 |  |  | 44.6 |  | 148.4953 | 1.7053 | 5.4882 | 132.2112 | 18.5022 |  | 34.1856 | 3.9659 |  |  | 84.2987 | 18.4636 | 1.8263 | 0.525 | 33.9722 | 433.1222 |  | 152.237 | 17.398 |  |  | 17.8271 | 4.4955 |  |  | 13.8238 | 166.87 |  | 35.448 |  | 8.197
15:00 | 3.2838 |  | 43.8592 | 13.04 |  |  |  |  | 21.7877 | 29.7296 | 14.9944 | 11.32 | 29.354 |  |  | 35.804 |  | 42.5932 |  | 0.7 |  | 160.4683 |  | 6.3172 | 5.0686 |  | 14.97 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.3502 | 0 | 6.2001 | 41.512 | 122.0877 | 27.6779 | 0.97 | 160.61 | 30.5057 | 37.377 | 33.56 |  | 196.5228 | 35.045 | [5 empty] | 66.8974 |  | 22.4 |  |  |  | 17.3078 |  | 4.9733 |  |  | 44.78 |  | 150.9331 | 1.7753 | 5.3648 | 127.9406 | 18.4186 |  | 34.8163 | 4.0274 |  |  | 80.823 | 18.4745 | 1.8363 | 0.551 | 33.2974 | 432.0793 |  | 154.628 | 18.277 |  |  | 17.5929 | 4.7401 |  |  | 14.19 | 166.48 |  | 32.823 |  | 8.307
15:30 | 3.6599 |  | 40.6145 | 13.245 |  |  |  |  | 20.8423 | 29.3931 | 15.3902 | 12.56 | 29.678 |  |  | 35.547 |  | 18.6599 |  | 0.7 |  | 107.2182 |  | 6.4541 | 5.8824 |  | 14.98 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.4683 | 0 | 6.189 | 41.3904 | 123.7669 | 27.9903 | 0.6 | 162.27 | 30.1507 | 37.198 | 32.85 |  | 195.551 | 34.7904 | [5 empty] | 67.7653 |  | 22.6 |  |  |  | 16.9028 |  | 4.967 |  |  | 44.22 |  | 152.9589 | 1.7307 | 5.6008 | 124.1202 | 18.9642 |  | 36.1057 | 3.8866 |  |  | 83.8089 | 18.466 | 1.8372 | 0.533 | 32.7961 | 432.5622 |  | 153.6353 | 18.079 |  |  | 17.6399 | 4.6082 |  |  | 13.7389 | 167.37 |  | 32.846 |  | 12.498
16:00 | 3.4868 |  | 42.9879 | 12.906 |  |  |  |  | 21 | 29.2751 | 15.5616 | 13.26 | 29.436 |  |  | 35.873 |  | 15.207 |  | 0.7 |  | 168.1623 |  | 6.2148 | 4.7125 |  | 14.82 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.6447 | 0 | 6.2533 | 40.864 | 123.7061 | 27.161 | 0.23 | 162.82 | 30.1931 | 36.74 | 32.64 |  | 195.1292 | 34.4772 | [5 empty] | 69.5624 |  | 22.6 |  |  |  | 17.2921 |  | 4.9932 |  |  | 44.45 |  | 154.0378 | 1.5335 | 5.6469 | 125.1448 | 18.2725 |  | 36.1248 | 3.9037 |  |  | 80.6824 | 18.4786 | 1.8449 | 0.55 | 33.9077 | 438.3635 |  | 157.1018 | 17.867 |  |  | 17.4042 | 4.5896 |  |  | 13.9015 | 167.77 |  | 33.248 |  | 15.565
16:30 | 3.3785 |  | 43.0286 | 12.158 |  |  |  |  | 21.1808 | 29.8594 | 16.0609 | 13.28 | 30.288 |  |  | 35.662 |  | 19.7888 |  | 0.6 |  | 144.2825 |  | 6.3879 | 6.226 |  | 15.8 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.5637 | 0 | 6.2118 | 41.3175 | 125.3633 | 27.8784 | 0.37 | 160.48 | 30.2318 | 37.735 | 31.87 |  | 195.8591 | 34.1141 | [5 empty] | 68.7758 |  | 22.6 |  |  |  | 17.6947 |  | 4.9583 |  |  | 44.61 |  | 153.4085 | 1.419 | 5.6003 | 127.1449 | 18.9889 |  | 34.9591 | 4.3754 |  |  | 83.3755 | 18.409 | 1.817 | 0.542 | 33.7101 | 445.5215 |  | 154.4997 | 18.039 |  |  | 16.8786 | 4.7648 |  |  | 13.8659 | 174.47 |  | 34.032 |  | 19.933
17:00 | 3.6542 |  | 45.3376 | 12.315 |  |  |  |  | 21.3075 | 30.3504 | 16.0473 | 13.8 | 30.19 |  |  | 35.577 |  | 39.5592 |  | 0.6 |  | 160.2091 |  | 6.8308 | 7.3902 |  | 15.62 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.1982 | 0 | 6.0803 | 42.357 | 125.1733 | 28.2418 | 0.4 | 160.23 | 30.7667 | 37.674 | 32.27 |  | 196.4958 | 33.7238 | [5 empty] | 69.2594 |  | 22.6 |  |  |  | 17.3594 |  | 4.9888 |  |  | 44.64 |  | 153.7277 | 1.3044 | 5.4224 | 125.9401 | 18.1359 |  | 32.581 | 3.8589 |  |  | 83.0572 | 18.47 | 1.7951 | 0.518 | 34.2623 | 438.9586 |  | 150.4216 | 18.368 |  |  | 16.8042 | 4.7534 |  |  | 13.8027 | 177.4 |  | 34.237 |  | 22.17
17:30 | 3.521 |  | 40.6537 | 11.095 |  |  |  |  | 21.331 | 30.0668 | 16.5418 | 13.8 | 30.14 |  |  | 35.581 |  | 41.998 |  | 0.6 |  | 160.0916 |  | 6.6157 | 7.3342 |  | 16.01 |  |  | 1 |  |  |  | 1.2094 | 0 | 6.1198 | 42.2062 | 124.9696 | 27.2627 | 0.41 | 162.81 | 30.9484 | 35.623 | 32.28 |  | 196.7103 | 32.6291 | [5 empty] | 70.1518 |  | 22.6 |  |  |  | 17.4739 |  | 4.9698 |  |  | 41.72 |  | 155.143 | 1.1326 | 5.5139 | 127.5079 | 17.4248 |  | 31.4074 | 3.6509 |  |  | 84.5401 | 18.4938 | 1.7694 | 0.453 | 32.6386 | 421.8279 |  | 137.6568 | 18.385 |  |  | 16.4446 | 4.7772 |  |  | 12.2148 | 178.71 |  | 33.969 |  | 23.853
18:00 | 3.0899 |  | 25.9586 | 11.293 |  |  |  |  | 21.7871 | 30.3622 | 16.5652 | 13.82 | 30.82 |  |  | 35.645 |  | 14.9386 |  | 0.6 |  | 137.1362 |  | 6.6672 | 7.9542 |  | 17.14 |  |  | 1 |  |  |  | 1.31 | 0 | 6.1012 | 43.4111 | 123.5568 | 23.2864 | 0.46 | 161.86 | 31.0302 | 35.442 | 29.17 |  | 160.392 | 31.1829 | [5 empty] | 71.7131 |  | 22.6 |  |  |  | 17.5709 |  | 4.939 |  |  | 9.07 |  | 157.0765 | 1.3299 | 5.3991 | 130.9427 | 17.4777 |  | 31.702 | 3.6076 |  |  | 85.6581 | 2.9213 | 1.791 | 0.556 | 31.3115 | 453.3956 |  | 154.9683 | 18.321 |  |  | 16.63 | 4.7289 |  |  | 11.7924 | 181.88 |  | 32.661 |  | 21.918
18:30 | 2.717 |  | 24.0287 | 10.789 |  |  |  |  | 22.4411 | 31.2151 | 16.096 | 13.63 | 30.992 |  |  | 36.103 |  | 11.2468 |  | 0.6 |  | 36.0862 |  | 5.8813 | 7.8597 |  | 16.99 |  |  | 1 |  |  |  | 1.3202 | 0 | 5.9276 | 40.8415 | 123.2544 | 22.8678 | 0.11 | 161.97 | 31.2269 | 31.323 | 28.95 |  | 63.1799 | 30.8359 | [5 empty] | 68.4296 |  | 22.6 |  |  |  | 17.8339 |  | 4.9957 |  |  | 5.24 |  | 156.5269 | 1.3681 | 5.5319 | 126.1937 | 16.1967 |  | 28.8002 | 3.8025 |  |  | 84.7614 | 2.6688 | 1.8065 | 0.587 | 30.2448 | 466.9384 |  | 142.538 | 18.121 |  |  | 16.7144 | 4.404 |  |  | 11.2699 | 174.02 |  | 25.973 |  | 18.286
19:00 | 2.5786 |  | 24.0051 | 10.869 |  |  |  |  | 22.2525 | 32.2179 | 14.4977 | 13.58 | 31.074 |  |  | 35.284 |  | 7.8892 |  | 0.6 |  | 33.7928 |  | 4.2983 | 7.6422 |  | 17.47 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.89546 | 0 | 5.8465 | 37.0848 | 119.5721 | 24.2237 | 0.35 | 160.7 | 30.6081 | 27.801 | 28.52 |  | 63.5635 | 30.2592 | [5 empty] | 39.4676 |  | 22.6 |  |  |  | 17.8359 |  | 4.7621 |  |  | 3.86 |  | 155.5178 | 1.3426 | 5.5305 | 123.4397 | 14.8294 |  | 28.6044 | 3.7407 |  |  | 83.59 | 2.6891 | 1.8054 | 0.567 | 30.5854 | 457.5072 |  | 152.1169 | 17.714 |  |  | 14.4294 | 4.4002 |  |  | 10.5401 | 164.05 |  | 25.345 |  | 18.303
19:30 | 2.9891 |  | 23.8985 | 12.155 |  |  |  |  | 22.368 | 33.0387 | 13.5127 | 13.12 | 31.278 |  |  | 36.012 |  | 8.2173 |  | 0.6 |  | 35.6541 |  | 4.3814 | 8.0129 |  | 17.59 |  |  | 1 |  |  |  | 0.92529 | 0 | 5.8264 | 40.8959 | 121.4459 | 27.5252 | 0.46 | 157.92 | 30.4206 | 28.841 | 29.79 |  | 63.7198 | 29.6667 | [5 empty] | 32.9615 |  | 22.6 |  |  |  | 17.6748 |  | 5.1057 |  |  | 4.49 |  | 154.7273 | 1.2917 | 5.5385 | 127.8722 | 15.0298 |  | 30.8146 | 3.74 |  |  | 84.5537 | 2.6856 | 1.7621 | 0.576 | 31.2479 | 459.145 |  | 147.5904 | 17.636 |  |  | 13.4669 | 4.3762 |  |  | 10.3214 | 168.7 |  | 25.157 |  | 18.808
20:00 | 2.9558 |  | 24.1536 | 12.703 |  |  |  |  | 21.6065 | 33.2761 | 11.7496 | 13.36 | 31.502 |  |  | 36.037 |  | 11.2249 |  | 0.6 |  | 33.2488 |  | 4.9665 | 7.3976 |  | 17.82 |  |  | 1 |  |  |  | 0.8635 | 0 | 5.7714 | 42.502 | 123.6476 | 27.9177 | 0.37 | 159.43 | 29.8857 | 30.296 | 30.12 |  | 63.745 | 31.1158 | [5 empty] | 32.9608 |  | 22.6 |  |  |  | 17.7387 |  | 5.1041 |  |  | 5.3 |  | 154.321 | 1.1644 | 5.6626 | 130.8864 | 15.2616 |  | 32.7161 | 3.6949 |  |  | 85.2343 | 2.6848 | 1.7581 | 0.625 | 30.6118 | 460.0485 |  | 156.087 | 18.204 |  |  | 15.7655 | 4.3788 |  |  | 11.3209 | 161.35 |  | 25.59 |  | 19.094
20:30 | 3.1441 |  | 23.6923 | 12.56 |  |  |  |  | 20.6655 | 30.1902 | 11.9392 | 13.26 | 31.458 |  |  | 36.365 |  | 13.3343 |  | 0.6 |  | 33.4965 |  | 5.1154 | 7.0831 |  | 18.28 |  |  | 1 |  |  |  | 1.0139 | 0 | 5.6816 | 46.3955 | 124.4216 | 28.379 | 0.84 | 161.82 | 30.1907 | 33.539 | 31.65 |  | 73.5671 | 31.9806 | [5 empty] | 32.6118 |  | 22.6 |  |  |  | 17.8398 |  | 5.1108 |  |  | 4.58 |  | 154.6476 | 0.9735 | 5.7166 | 128.1528 | 16.8272 |  | 33.5156 | 4.0014 |  |  | 85.2322 | 2.713 | 1.7878 | 0.566 | 30.9408 | 455.862 |  | 157.1363 | 18.076 |  |  | 16.4133 | 4.3513 |  |  | 11.8788 | 174.23 |  | 29.098 |  | 22.158
21:00 | 3.1972 |  | 23.3793 | 12.95 |  |  |  |  | 20.382 | 28.9749 | 11.7673 | 12.84 | 31.982 |  |  | 36.083 |  | 11.6536 |  | 0.6 |  | 32.6483 |  | 5.0516 | 7.3085 |  | 18.17 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.1307 | 0 | 5.6474 | 46.4211 | 124.0695 | 27.1834 | 0.87 | 163.6 | 30.1656 | 35.877 | 31.38 |  | 73.0588 | 31.5596 | [5 empty] | 36.3564 |  | 22.6 |  |  |  | 17.3461 |  | 5.0983 |  |  | 4.88 |  | 155.1743 | 1.2026 | 5.7101 | 130.7821 | 17.1127 |  | 34.7078 | 4.0848 |  |  | 84.2998 | 6.2748 | 1.7615 | 0.61 | 30.5217 | 461.2333 |  | 156.8945 | 18.062 |  |  | 16.4107 | 4.3489 |  |  | 11.9223 | 180.81 |  | 32.572 |  | 24.075
21:30 | 3.1651 |  | 26.177 | 13.413 |  |  |  |  | 20.2704 | 28.9755 | 11.5105 | 12.87 | 31.528 |  |  | 36.387 |  | 45.6232 |  | 0.6 |  | 35.9635 |  | 5.0885 | 7.5543 |  | 17.71 |  |  | 4.2 |  |  |  | 1.163 | 0 | 5.4312 | 46.0691 | 124.3465 | 27.8037 | 0.94 | 160.69 | 30.4514 | 35.687 | 32.43 |  | 99.3359 | 33.5473 | [5 empty] | 43.2132 |  | 22.6 |  |  |  | 17.527 |  | 5.0762 |  |  | 5.3 |  | 154.7329 | 1.1899 | 5.4843 | 133.2144 | 18.3192 |  | 35.3197 | 4.1258 |  |  | 83.1432 | 6.5576 | 1.6929 | 0.589 | 32.5598 | 459.2105 |  | 162.9846 | 18.511 |  |  | 16.6725 | 4.3679 |  |  | 12.1291 | 186.32 |  | 29.218 |  | 24.629
22:00 | 3.4916 |  | 34.7173 | 14.08 |  |  |  |  | 20.1615 | 29.0366 | 11.7035 | 13.38 | 30.95 |  |  | 36.841 |  | 22.0553 |  | 0.6 |  | 35.8359 |  | 6.4853 | 7.3842 |  | 16.7 |  |  | 5.8 |  |  |  | 1.0328 | 0 | 5.2559 | 45.9686 | 125.4746 | 28.3389 | 1.03 | 162.17 | 30.2988 | 36.08 | 32.56 |  | 193.4636 | 33.8295 | [5 empty] | 63.1608 |  | 22.6 |  |  |  | 17.7129 |  | 5.1023 |  |  | 5.14 |  | 153.7964 | 1.0881 | 5.6349 | 134.6117 | 18.2967 |  | 36.6904 | 3.9547 |  |  | 83.5201 | 17.8998 | 1.4503 | 0.583 | 33.2929 | 462.1447 |  | 161.052 | 18.599 |  |  | 17.2567 | 4.3936 |  |  | 12.2031 | 185.97 |  | 32.05 |  | 27.112
22:30 | 3.6752 |  | 44.167 | 13.539 |  |  |  |  | 20.0649 | 28.5363 | 11.9202 | 13.71 | 30.878 |  |  | 36.544 |  | 54.7246 |  | 0.6 |  | 137.9559 |  | 6.5743 | 7.665 |  | 16.6 |  |  | 7.7 |  |  |  | 1.0943 | 0 | 3.4045 | 45.6749 | 123.9231 | 28.571 | 1.15 | 162.44 | 30.1663 | 36.959 | 31.61 |  | 193.4461 | 34.5679 | [5 empty] | 69.8622 |  | 22.6 |  |  |  | 17.6558 |  | 4.9812 |  |  | 27.78 |  | 153.5789 | 0.8972 | 5.8202 | 134.02 | 18.2884 |  | 36.5908 | 3.9615 |  |  | 81.9682 | 18.3585 | 1.0297 | 0.587 | 32.9162 | 462.9795 |  | 158.2134 | 17.398 |  |  | 17.367 | 4.5298 |  |  | 12.4473 | 183.81 |  | 31.72 |  | 29.714
23:00 | 3.5686 |  | 46.9211 | 13.651 |  |  |  |  | 20.4947 | 28.228 | 11.6552 | 13.48 | 30.314 |  |  | 36.576 |  | 48.5788 |  | 0.6 |  | 97.5933 |  | 6.2996 | 7.2276 |  | 17.34 |  |  | 5.3 |  |  |  | 1.0304 | 0 | 2.5229 | 45.302 | 124.9345 | 28.3566 | 1.26 | 162.46 | 30.4778 | 37.653 | 32.54 |  | 193.4803 | 34.2173 | [5 empty] | 69.9593 |  | 22.6 |  |  |  | 17.6043 |  | 5.0981 |  |  | 37.45 |  | 152.71 | 0.8781 | 5.7587 | 135.4441 | 18.5368 |  | 36.85 | 3.9546 |  |  | 85.2076 | 18.4279 | 0.7376 | 0.549 | 34.5577 | 464.3307 |  | 159.4567 | 18.632 |  |  | 17.1318 | 4.6649 |  |  | 12.8112 | 182.84 |  | 30.608 |  | 29.729
23:30 | 3.2312 |  | 46.5417 | 13.4235 |  |  |  |  | 20.0153 | 27.8935 | 12.7677 | 13.72 | 29.68 |  |  | 32.606 |  | 19.003 |  | 0.6 |  | 115.1924 |  | 6.0294 | 6.1045 |  | 18.34 |  |  | 3.5 |  |  |  | 1.0282 | 0 | 1.9952 | 45.6354 | 123.77 | 27.9955 | 1.2 | 160.54 | 30.373 | 37.465 | 32 |  | 197.9474 | 35.1014 | [5 empty] | 69.6998 |  | 22.6 |  |  |  | 17.5354 |  | 5.0445 |  |  | 37.56 |  | 148.7621 | 0.7699 | 5.8484 | 132.8401 | 17.6842 |  | 36.0421 | 3.8564 |  |  | 84.6663 | 18.3913 | 0.6268 | 0.571 | 33.9419 | 467.3607 |  | 156.1102 | 18.722 |  |  | 17.1118 | 4.726 |  |  | 12.8006 | 179.91 |  | 31.957 |  | 29.161
00:00 | 3.0923 |  | 46.9449 | 13.407 |  |  |  |  | 20.7858 | 27.6027 | 15.0627 | 14.19 | 30.202 |  |  | 32.178 |  | 52.7478 |  | 0.6 |  | 144.7468 |  | 6.3532 | 6.6418 |  | 17.35 |  |  | 4.2 |  |  |  | 1.0112 | 0 | 1.7718 | 46.6548 | 121.2011 | 28.2331 | 0.83 | 162.32 | 30.4109 | 37.936 | 31.91 |  | 196.1038 | 34.6763 | [5 empty] | 70.7627 |  | 22.6 |  |  |  | 18.128 |  | 4.8367 |  |  | 37.5 |  | 151.0333 | 0.6427 | 5.8224 | 131.9578 | 18.486 |  | 35.7619 | 3.8369 |  |  | 84.6702 | 18.4079 | 0.5664 | 0.541 | 32.3741 | 470.0417 |  | 153.7861 | 18.632 |  |  | 16.7121 | 4.8174 |  |  | 12.8553 | 181.89 |  | 31.746 |  | 29.437
MWh | 83.264 | 0 | 913.1162 | 305.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.774 | 716.7954 | 335.442 | 314.37 | 733.377 | 0 | 0 | 862.936 | 0 | 790.0658 | 0 | 13.8 | 0 | 2813.9768 | 0 | 148.4379 | 153.1022 | 0 | 410.17 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0 | 0 | 76.6631 | 0 | 92.2857 | 1101.0201 | 2962.5061 | 572.567 | 18.01 | 3871.82 | 720.6438 | 863.3925 | 778.88 | 0 | 4265.8598 | 780.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.8447 | 0 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 412.0925 | 0 | 116.2902 | 0 | 0 | 811.525 | 0 | 3610.4935 | 36.5428 | 135.8859 | 3092.557 | 454.1164 | 0 | 817.6759 | 93.3854 | 0 | 0 | 2032.0863 | 383.4616 | 27.836 | 13.374 | 789.696 | 10809.4268 | 0 | 3602.3611 | 436.2175 | 0 | 0 | 400.3763 | 108.119 | 0 | 0 | 297.6515 | 4240.425 | 0 | 840.147 | 0 | 578.6125
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 23 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 910.7 | 1995 | 3025.4 | 0 | 30.8 | 0 | 79.4 | 7.6 | 0 | 755.4 | 26.5 | 6830.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 300.25
01:00 | 912.8 | 1883.2 | 3002.1 | 0 | 30.8 | 0 | 79.9 | 7.6 | 0 | 777.9 | 26.3 | 6720.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.55
01:30 | 933.7 | 1973.7 | 2887.9 | 0 | 30.7 | 0 | 78.7 | 7.6 | 0 | 739.6 | 27.1 | 6679 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 148.3
02:00 | 930.2 | 1874.2 | 2876 | 0 | 30.6 | 0 | 78.9 | 7.8 | 0 | 714.3 | 26.2 | 6538.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2215.4
02:30 | 942.9 | 2024.3 | 2806.2 | 0 | 31.1 | 0 | 79.4 | 7.8 | 0 | 646.1 | 26.9 | 6564.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 432.4
03:00 | 928 | 1931.9 | 2782.7 | 0 | 31.4 | 0 | 77.3 | 7.8 | 0 | 651.6 | 26.9 | 6437.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1271
03:30 | 932.2 | 2044.8 | 2779.8 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 7.8 | 0 | 626.9 | 27 | 6495.7 |  | C.H. YANANGO | 670.15
04:00 | 929.9 | 1991 | 2780.7 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 7.8 | 0 | 640.4 | 27.1 | 6451.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.9
04:30 | 929.3 | 2064.1 | 2817.6 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 7.8 | 0 | 660.2 | 27.2 | 6582.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1833
05:00 | 922.9 | 1863.3 | 2999.5 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 7.8 | 0 | 687.2 | 27.6 | 6588.8 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 204.3
05:30 | 950.6 | 2066.7 | 3003.3 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 7.8 | 0 | 654.7 | 27.4 | 6791.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 107.1
06:00 | 956.4 | 2178.1 | 3020.4 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 7.8 | 0 | 664.6 | 27.6 | 6933.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 157.6
06:30 | 955.7 | 2176.6 | 3156.1 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 7.8 | 9.7 | 719.5 | 27.4 | 7130.1 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 84.5
07:00 | 958.1 | 2055.5 | 3131.7 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 7.8 | 100.8 | 676.1 | 26.1 | 7033.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3271.1
07:30 | 955.8 | 1993.8 | 3157.5 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 7.8 | 341.9 | 605.8 | 26.2 | 7164.6 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.25
08:00 | 952 | 1940.5 | 3004.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 7.8 | 718.2 | 630.5 | 26.6 | 7357.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 119.7
08:30 | 954.7 | 2075.6 | 3011.5 | 26 | 0 | 0 | 78.3 | 7.8 | 803.6 | 581.8 | 26.5 | 7565.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.8
09:00 | 952 | 2095.6 | 3011.2 | 25.6 | 0 | 0 | 76.3 | 7.8 | 861.9 | 637.9 | 26.4 | 7694.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15629.6
09:30 | 946.9 | 2274.9 | 3089.3 | 25.9 | 0 | 0 | 79.1 | 7.8 | 728.7 | 674 | 26.5 | 7853.1 |  | C.H. RESTITUCION | 5183.95
10:00 | 956.3 | 2193.4 | 3051.6 | 26 | 0 | 0 | 77.9 | 7.8 | 894.7 | 694.5 | 26.7 | 7928.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 68
10:30 | 954.8 | 2147.7 | 3088.1 | 60.6 | 0 | 0 | 78.6 | 7.8 | 888.3 | 751.3 | 26.3 | 8003.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 457
11:00 | 966.5 | 2095 | 3078 | 70.2 | 0 | 0 | 78.4 | 7.8 | 875.2 | 727.2 | 26.6 | 7924.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3913.85
11:30 | 939.6 | 2199.7 | 3258.6 | 69.7 | 0 | 5.3 | 80.3 | 7.8 | 863.2 | 567.3 | 26.6 | 8018.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 952.7 | 2195.8 | 3265.7 | 70.4 | 0 | 3 | 78.1 | 7.8 | 866.2 | 572 | 26.5 | 8038.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1202.55
12:30 | 942.9 | 2111.8 | 3261.8 | 69.4 | 0 | 0 | 78.1 | 7.8 | 892.3 | 567.7 | 26.4 | 7958.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 147.15
13:00 | 948.4 | 1961.8 | 3277.4 | 70.6 | 0 | 0 | 78.5 | 7.8 | 885.1 | 587.6 | 26.6 | 7843.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 170.9
13:30 | 940.7 | 2053.2 | 3261.9 | 70.3 | 0 | 0 | 70.7 | 7.8 | 892.6 | 593 | 26.5 | 7916.7 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 186.65
14:00 | 942.1 | 2060.8 | 3256.1 | 69.5 | 0 | 0.2 | 71.2 | 7.8 | 895 | 593.8 | 26.3 | 7922.8 |  | C.H. YUNCAN |  | 2046
14:30 | 944.2 | 2219.2 | 3250.1 | 71.2 | 0 | 5.1 | 73.4 | 7.8 | 885.2 | 581.9 | 26.4 | 8064.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 143.55
15:00 | 930.9 | 2255.6 | 3284.4 | 70.1 | 0 | 0 | 72.5 | 7.8 | 800.8 | 600.6 | 26.5 | 8049.2 |  | C.H. EL CARMEN | 50.5
15:30 | 939 | 2183.8 | 3375.3 | 70.2 | 0 | 0 | 72.9 | 7.8 | 844.1 | 596.5 | 26.7 | 8116.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 113.45
16:00 | 918.2 | 2245.7 | 3367 | 70.4 | 0 | 0 | 71.9 | 7.8 | 662.5 | 743.5 | 26.4 | 8113.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 126.9
16:30 | 933.2 | 2484 | 3380.1 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 7.9 | 383.5 | 786.6 | 26.6 | 8075.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 127.7
17:00 | 934.3 | 2749.1 | 3384.4 | 0 | 51.5 | 0 | 74.5 | 7.9 | 89.7 | 835.3 | 26.5 | 8153.2 |  | C.H. LA JOYA | 156.2
17:30 | 949.4 | 2655.9 | 3388.4 | 0 | 79.9 | 0 | 75.4 | 7.9 | 4.9 | 848.8 | 26.4 | 8037 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 88.3
18:00 | 947.9 | 2659.6 | 3377.3 | 0 | 80.7 | 0 | 72.5 | 8.3 | 0 | 824.2 | 26.6 | 7997.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 433.15
18:30 | 939 | 2756.2 | 3374.1 | 0 | 80.5 | 0 | 74.7 | 7.9 | 0 | 823.6 | 26.9 | 8082.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 363.4
19:00 | 946 | 2899.9 | 3150.2 | 14.8 | 80.5 | 0 | 74.9 | 7.9 | 0 | 830.6 | 26.6 | 8031.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1857.2
19:30 | 941 | 2960.6 | 3007.3 | 78.5 | 80.3 | 0 | 78.8 | 7.9 | 0 | 836.4 | 25.9 | 8016.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1720.6
20:00 | 941.4 | 2995 | 3012.3 | 66.8 | 79.1 | 0 | 75.4 | 7.9 | 0 | 823.9 | 26.2 | 8028 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 67
20:30 | 939.2 | 3027.9 | 3015.3 | 60.2 | 80.8 | 0 | 79.6 | 7.7 | 0 | 766 | 26.6 | 8003.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9287.95
21:00 | 937.8 | 3026.2 | 3006.8 | 60 | 79.4 | 0 | 82 | 8.2 | 0 | 702.4 | 26.9 | 7929.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 114.4
21:30 | 928 | 2882.9 | 3161.7 | 60.3 | 82.1 | 0 | 80.3 | 8.2 | 0 | 675.9 | 27 | 7906.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 964
22:00 | 930.8 | 2750.8 | 3265.5 | 60.3 | 80.6 | 0 | 79.3 | 8.9 | 0 | 650 | 27 | 7853.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 39.35
22:30 | 928.7 | 2783.2 | 3268.7 | 60.7 | 26.9 | 0 | 79.4 | 9.1 | 0 | 634.9 | 26.9 | 7818.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 81.75
23:00 | 931.3 | 2556.1 | 3271.8 | 30.5 | 26.8 | 0 | 77.6 | 9 | 0 | 590.8 | 27 | 7520.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2301.15
23:30 | 926.6 | 2348.4 | 3266.4 | 0 | 27.5 | 0 | 81 | 9 | 0 | 575.1 | 27.4 | 7261.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1106.9
00:00 | 923.6 | 2028.1 | 3265.2 | 0 | 27.5 | 0 | 81.8 | 9 | 0 | 629.2 | 27 | 6991.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 188.3
TOTAL MWh | 22554.65 | 54995.1 | 75007.5 | 714.1 | 574.75 | 6.8 | 1853.15 | 190.85 | 7594.05 | 16377.55 | 640.75 | 180509.25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1742.7
% | 12.495 | 30.4666 | 41.5533 | 0.3956 | 0.3184 | 0.0037671 | 1.0266 | 0.10573 | 4.207 | 9.073 | 0.35497 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 711.25
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 2561.9
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2297.9
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.15
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1517.5
[14 empty] | PCH TUPURI | 19.2
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 366.65
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 160.3
[14 empty] | C.H. RUCUY | 302.1
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[14 empty] | C.H. CAHUA | 722.1
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1533.15
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 235.65
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 987.1
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2492.9
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 194.9
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 96.45
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 243.15
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 22554.65 | 54995.1

## GENERACION RER
martes, 23 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.8 | 18.3 | 8.3 | 12 | 12.4 | 1.3 |  | 9.1 | 13.9 | 6.1 |  |  | 8.4 |  | 4.3 | 6 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 18.6 | 5.6 | 4.5 | 62.7 | 10.2 | 124.5 |  |  | 22.5 | 192.3 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 6.1 | 8.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 118 | 104.3 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 76.5 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.4 | 6.8 | 9.9 |  | 10.1 | 1015.7
1:00 |  | 17.8 | 18.3 | 8.3 | 12.1 | 12.6 | 1.3 |  | 8.7 | 14.7 | 6 |  |  | 8.4 |  | 4.1 | 5.9 | 4 | 2.6 | 3 | 18.6 | 5.7 | 4.5 | 53 | 18 | 123.6 |  |  | 18.8 | 212.4 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 8.3 | 12.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 121.6 | 101.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 78.2 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.6 | 6.6 | 10 |  | 10 | 1039.1
1:30 |  | 17.7 | 18.4 | 7.7 | 12 | 12.6 | 1.3 |  | 8.6 | 14.3 | 6.1 |  |  | 8.6 |  | 4.7 | 6.2 | 4 | 2.5 | 3 | 19.2 | 5.7 | 4.5 | 31.1 | 17.2 | 124.6 |  |  | 26.2 | 215.7 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 5.9 | 8.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 105.4 | 94.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 79.8 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.7 | 6.7 | 10 |  | 10.3 | 1001.8
2:00 |  | 18 | 18.3 | 7.2 | 12.1 | 12.5 | 1.3 |  | 8.1 | 15.2 | 6.1 |  |  | 8.6 |  | 4.6 | 6.5 | 4 | 2.5 | 3 | 19 | 5.7 | 4.4 | 27.3 | 16.6 | 122.3 |  |  | 26.6 | 215.8 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 7 | 10.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 102.7 | 82.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.4 | 73.7 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 976.4
2:30 |  | 17.9 | 18.4 | 7.6 | 11.2 | 12.5 | 1.3 |  | 8.8 | 15.5 | 6.3 |  |  | 8.6 |  | 4.8 | 6.7 | 4 | 2.5 | 2.9 | 19.2 | 5.8 | 4.5 | 21.5 | 20.1 | 115.1 |  |  | 21 | 200.5 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 5.5 | 8.9 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 84.8 | 74.9 | 0.6 |  |  |  |  | 27.4 | 66.4 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.5 | 6.6 | 10 |  | 10.2 | 909.6
3:00 |  | 17.7 | 18.3 | 7 | 11.2 | 12.5 | 1.2 |  | 9 | 14.1 | 6.2 |  |  | 8.6 |  | 4.4 | 6.3 | 4 | 2.5 | 2.9 | 18.8 | 5.8 | 4.5 | 17.5 | 15.4 | 119.1 |  |  | 23.7 | 198.2 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 5 | 10 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 81.3 | 74.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 76.1 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.6 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 911.8
3:30 |  | 17.7 | 18.3 | 6.4 | 11.1 | 10.4 | 1.3 |  | 8.5 | 15.2 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 4.7 | 6.8 | 4 | 2.6 | 2.9 | 18.7 | 5.8 | 4.5 | 21 | 22 | 114.1 |  |  | 15.4 | 195.7 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 4.9 | 7.8 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 76.7 | 61.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 77.7 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.7 | 6.7 | 10 |  | 10.1 | 885.8
4:00 |  | 17.8 | 17.9 | 5.8 | 10.6 | 6.1 | 1.3 |  | 8.4 | 13.8 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 4.7 | 6.8 | 4 | 2.5 | 2.9 | 19.1 | 5.8 | 10.1 | 18.8 | 24.2 | 123.3 |  |  | 19.4 | 202.2 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 6.9 | 10.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 70.4 | 52.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.6 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 897.8
4:30 |  | 17.7 | 18.2 | 6.2 | 10.9 | 6.1 | 1.2 |  | 8.6 | 14.3 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 4.6 | 6.7 | 4 | 2.5 | 2.9 | 19 | 5.8 | 10.1 | 16.3 | 25.4 | 117.8 |  |  | 23.2 | 213.5 |  |  |  | 6.1 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 6.5 | 9 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 75.6 | 62.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 79.7 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.6 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 918.9
5:00 |  | 18.1 | 18.3 | 8 | 12.1 | 6.1 | 1.2 |  | 8.7 | 15.3 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 4.6 | 6.8 | 4 | 2.5 | 2.9 | 18.8 | 5.8 | 10.1 | 14.9 | 26.1 | 124.1 |  |  | 20.3 | 192.5 |  |  |  | 6.1 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 6.2 | 10.8 |  | 3.8 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 96.9 | 82.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.5 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.7 | 6.7 | 10 |  | 10.1 | 950.4
5:30 |  | 17.9 | 18.4 | 7.8 | 11.6 | 6.1 | 1.2 |  | 8.9 | 16.8 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 4.6 | 7 | 4 | 2.6 | 2.8 | 19.1 | 5.8 | 10.1 | 9.4 | 26.3 | 123.5 |  |  | 17.2 | 176.4 |  |  |  | 6.1 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.4 |  | 7.4 | 10.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 87.6 | 82.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10.1 |  | 10.2 | 929
6:00 |  | 17.9 | 18.4 | 5.8 | 11.5 | 6.2 | 1.2 |  | 9 | 15.7 | 6.4 |  |  | 8.8 |  | 4.5 | 7.1 | 4 | 2.5 | 2.8 | 18.8 | 6 | 10.2 | 6.9 | 25.5 | 127 |  |  | 16.9 | 170.8 |  |  |  | 6.1 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 7 |  | 9.9 | 12 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 100.9 | 80.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.8 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 18.7 | 6.7 | 10.1 |  | 10.4 | 941.9
6:30 |  | 18 | 18.4 | 6.2 | 11.1 | 6.1 | 1.2 |  | 8.3 | 15.3 | 6.2 |  |  | 9.1 |  | 4.4 | 7 | 4 | 2.5 | 2.9 | 19.2 | 5.9 | 10.2 | 1.5 | 24.7 | 126.6 |  |  | 20.7 | 176.6 | 0.1 |  |  | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 7.1 |  | 13.3 | 13.8 |  | 3.7 | 15 |  | 3 | 3 | 1.3 |  | 1.7 |  |  |  | 5 | 9.9 | 122.2 | 106 | 0.6 | 1 | 1.2 |  |  | 30.8 | 83.3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 18.6 | 6.7 | 10 |  | 10.2 | 1006.1
7:00 |  | 17.8 | 18.4 | 6.7 | 11.2 | 7.9 | 1.2 |  | 9 | 14.5 | 6.4 |  |  | 9.1 |  | 4.5 | 7 | 4 | 2.5 | 2.9 | 19.3 | 7.3 | 10.2 | 0.7 | 21.8 | 126.9 |  |  | 19.8 | 182.2 | 5.7 | 0.4 |  | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 0.8 | 13.3 | 14.3 |  | 3.7 | 15 |  | 16.7 | 13.2 | 6.9 |  | 1.7 | 0.9 |  | 0.1 | 4.9 | 9.9 | 106.2 | 76.1 | 0.6 | 24.7 | 30 |  |  | 30.8 | 84 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 18.7 | 6.6 | 10 | 0.4 | 10.3 | 1057.9
7:30 |  | 18 | 16.3 | 6.2 | 11.1 | 11.5 | 1.2 |  | 8.7 | 15.5 | 6.4 |  | 0.1 | 9.1 |  | 4.6 | 7 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 19.1 | 7.4 | 10.1 | 0.3 | 22.2 | 120.2 |  |  | 21.4 | 174.9 | 15.8 | 9.3 |  | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 6.2 | 13 | 14 |  | 3.7 | 15.2 |  | 94.9 | 49.8 | 25.9 |  | 1.5 | 0.7 |  | 0.5 | 5 | 10 | 67.3 | 57.7 | 0.6 | 61 | 75 |  | 0.4 | 30.8 | 84 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 18.8 | 6.7 | 10 | 0.9 | 10.3 | 1230.4
8:00 |  | 18 | 16.3 | 6.3 | 11 | 13 | 1.2 |  | 9 | 17 | 6.3 |  | 0.2 | 9.1 |  | 4.4 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 3 | 19 | 7.4 | 10.1 | 0.9 | 21.4 | 124.7 |  |  | 18.7 | 161 | 24.9 | 19.3 |  | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 14.7 | 12.9 | 13 |  | 3.7 | 15.2 |  | 202.5 | 159.9 | 81.8 |  | 1.6 | 8.1 |  | 1.4 | 5.2 | 9.9 | 87.8 | 75.3 | 0.6 | 82.2 | 111.8 |  | 1.3 | 30.8 | 84 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 7.5 | 0.8 | 18.8 | 6.7 | 10 | 2.6 | 10.2 | 1634.1
8:30 |  | 17.8 | 17.2 | 8.9 | 11.2 | 13 | 1.2 |  | 8.9 | 14.3 | 6.3 | 0.1 | 0.3 | 9.1 |  | 4.5 | 7 | 3.3 | 2.6 | 3 | 18.8 | 7.2 | 10.1 | 4.9 | 17.4 | 115.4 |  |  | 18.8 | 156.5 | 29.7 | 37.1 |  | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 45.4 | 11.3 | 12.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 207.1 | 166.7 | 85.2 | 0.1 | 1.6 | 10.2 |  | 2.7 | 5.5 | 9.9 | 67.5 | 64.9 | 0.6 | 85.3 | 115.7 |  | 3.4 | 30.8 | 82.1 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 9.4 | 0.8 | 18.7 | 6.7 | 10 | 5.2 | 10.2 | 1671.3
9:00 |  | 18 | 18.3 | 7.4 | 11.2 | 14.2 | 1.2 |  | 8.4 | 13 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 9.1 |  | 4.4 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 3 | 18.6 | 7 | 10.1 | 10.9 | 13.9 | 114.9 |  |  | 23.5 | 161.5 | 30.8 | 38.3 |  | 6.1 | 2.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7 | 71.2 | 11.4 | 10.7 |  | 3.6 | 15.2 |  | 207.8 | 169.2 | 86.9 | 0.1 | 1.7 | 12.1 |  | 5.4 | 5.4 | 10 | 101.8 | 77.7 | 0.6 | 87.5 | 117.3 |  | 9.7 | 30.8 | 80.8 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 11.3 | 0.8 | 18.8 | 6.7 | 10 | 13.6 | 10 | 1784.2
9:30 |  | 18.8 | 18.3 | 7.2 | 11.1 | 14.4 | 1.2 |  | 9.2 | 14.5 | 6.3 | 0.2 | 0.9 | 9 |  | 4.6 | 6.2 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 18.7 | 7.1 | 10.1 | 16 | 11.7 | 113.8 |  |  | 23.4 | 182.6 | 30.9 | 40.1 |  | 6.1 | 2.2 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 7 | 70.7 | 13.6 | 12.8 |  | 3.6 | 15.2 |  | 143.1 | 107.9 | 61.3 | 0.1 | 1.7 | 11.4 |  | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 106.5 | 82.1 | 0.6 | 88.2 | 119.7 |  | 15.3 | 30.8 | 80.7 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 11.8 | 0.8 | 18.8 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 10.1 | 1689.4
10:00 |  | 17.5 | 18.3 | 6.8 | 12.1 | 14.2 | 1.2 |  | 8.9 | 14.3 | 6.3 | 0.3 | 1 | 8.9 |  | 4.4 | 6.1 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 18.8 | 6.9 | 10.1 | 23.7 | 6.3 | 113.6 |  |  | 28.1 | 194.5 | 29.9 | 40.1 |  | 6.1 | 2.2 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 7 | 70.8 | 14.7 | 14.5 |  | 3.6 | 15.2 |  | 214.6 | 172.4 | 87.7 | 0.1 | 1.7 | 15.4 |  | 12.9 | 5.2 | 9.9 | 102.8 | 83.8 | 0.6 | 86.6 | 117.2 |  | 16.2 | 30.8 | 81.7 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 14.3 | 0.8 | 18.8 | 6.7 | 9.9 | 15.2 | 10.2 | 1873.5
10:30 |  | 17.2 | 18.3 | 6.5 | 12.1 | 16.3 | 1.2 |  | 9.1 | 15.4 | 6.3 | 0.3 | 1.1 | 8.8 |  | 4.5 | 6.2 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 19 | 7 | 9 | 25.2 | 6.7 | 117.8 |  |  | 30.5 | 214.6 | 29.4 | 39.2 |  | 6.1 | 2 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 7.4 | 69.8 | 15.8 | 13.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 211.2 | 170.7 | 86.9 | 0.3 | 1.7 | 16.6 |  | 12.6 | 5.3 | 10 | 116 | 100.3 | 0.6 | 86.8 | 116.9 |  | 15.9 | 30.8 | 79.7 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 15.2 | 0.8 | 18.9 | 6.6 | 10 | 15.4 | 10.2 | 1926.7
11:00 |  | 17.9 | 18.3 | 6.6 | 12 | 17.7 | 1.2 |  | 9.1 | 14.5 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 8.8 |  | 4.5 | 6.2 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 19.1 | 7 | 8.5 | 29.8 | 5.5 | 120.3 |  |  | 34.8 | 213.7 | 29.4 | 37.9 |  | 6 | 2.1 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 67.8 | 15.6 | 13.1 |  | 3.6 | 15.2 |  | 209.6 | 169.3 | 85.7 | 0.2 | 1.7 | 16.2 |  | 12.3 | 5.3 | 9.9 | 91.5 | 91.1 | 0.6 | 85 | 113.4 |  | 15.4 | 30.8 | 81 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 16 | 0.8 | 18.6 | 6.7 | 10 | 15.4 | 10.2 | 1890.1
11:30 |  | 17.8 | 18.3 | 8.4 | 12.1 | 17.7 | 1.2 |  | 9.1 | 14.6 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 8.8 |  | 4.2 | 6 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 18.4 | 7 | 8.2 | 50.4 | 6 | 121.1 |  |  | 34.8 | 212.7 | 29.6 | 38.7 |  | 6 | 2.1 | 4.7 | 5 | 5.2 | 7.4 | 65.5 | 15.6 | 15 |  | 3.6 | 15.2 |  | 203.2 | 164.7 | 83.2 | 0.4 | 1.6 | 17.2 |  | 12.1 | 5.4 | 9.8 |  |  | 0.6 | 86.3 | 115.1 |  | 15.2 | 30.8 | 80.9 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 16.7 | 0.8 | 18.8 | 6.7 | 10 | 13.7 | 9.7 | 1717.5
12:00 |  | 17.7 | 18.3 | 6.8 | 12.1 | 17.7 | 1.2 |  | 9.1 | 14.1 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 8.4 |  | 4.3 | 6.1 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 18.7 | 7 | 8.2 | 60.6 | 5.5 | 116.7 |  |  | 34.9 | 211.4 | 29.1 | 39.2 |  | 6 | 2.1 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 6.9 | 67.3 | 15.9 | 14.9 |  | 3.7 | 15.2 |  | 196.9 | 178.6 | 91 | 0.2 | 1.5 | 18 |  | 12.1 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 79.7 | 106.5 |  | 15.3 | 30.8 | 81.3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 16.2 | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 | 14.4 | 10.1 | 1723.3
12:30 |  | 18 | 18.3 | 7.6 | 12.1 | 11.3 | 1.2 |  | 8.7 | 13.4 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 8.4 |  | 4.4 | 6.1 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 19 | 7 | 8.2 | 64.9 | 5.5 | 110.2 |  |  | 35 | 211.3 | 29.2 | 38.3 |  | 6 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 6.6 | 69.3 | 15.6 | 14.3 |  | 3.7 | 15.2 |  | 214.4 | 172.7 | 87.3 | 0.1 | 1.5 | 17.4 |  | 12.1 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.9 | 116.5 |  | 15.4 | 30.5 | 80.4 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 16.3 | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 9.9 | 14.7 | 10.2 | 1738.7
13:00 |  | 17.8 | 18.3 | 8.1 | 11.5 | 6.2 | 1.2 |  | 9.7 | 13.1 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 8.3 |  | 4.6 | 6.2 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 19.5 | 7 | 4.5 | 74.5 | 9.9 | 118.8 |  |  | 34.9 | 211.4 | 29.1 | 38.8 |  | 6 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 70 | 14.2 | 13.4 |  | 3.7 | 15.2 |  | 214.3 | 171.7 | 87.2 | 0.1 | 1.4 | 15.4 |  | 12.3 | 4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.6 | 112 |  | 15.3 | 30.6 | 79.9 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 15.1 | 0.8 | 18.6 | 6.7 | 10 | 15.6 | 10.3 | 1742.3
13:30 |  | 17.4 | 18.3 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 1.1 |  | 9.7 | 13 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 8.3 |  | 4.5 | 6.2 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 20 | 7 | 4.5 | 78.1 | 16 | 114.4 |  |  | 34 | 212.2 | 29.9 | 38.6 |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 70.3 | 15.4 | 13.7 |  | 3.7 | 15.2 |  | 213.6 | 172.8 | 88.2 | 0.1 | 1.3 | 14.5 |  | 11.8 | 3.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 87.6 | 118.7 |  | 14.7 | 30.3 | 78.9 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 14.6 | 0.8 | 18.5 | 6.7 | 10 | 15.6 | 10.1 | 1746.5
14:00 |  | 17.9 | 18.3 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 1.2 |  | 9.9 | 13 | 6.4 | 0.3 | 1.1 | 8.2 |  | 4.5 | 6.2 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 20 | 7 | 4.5 | 78.7 | 18 | 113.7 |  |  | 34.5 | 212.1 | 28 | 39.4 |  | 5.8 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 70.2 | 15.6 | 11.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 212.5 | 171.2 | 87.6 | 0.1 | 1.5 | 14.8 |  | 12.7 | 3.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.7 | 122.4 |  | 15.8 | 30.3 | 79.6 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 13.5 | 0.8 | 18.6 | 6.6 | 10 | 15.7 | 10.2 | 1751.3
14:30 |  | 17.3 | 18.3 | 8.6 | 6.5 | 10 | 1.2 |  | 9.8 | 12.9 | 6.2 | 0.3 | 1 | 8.2 |  | 4.5 | 6.2 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 19.8 | 6.7 | 4.5 | 78.6 | 19.5 | 105.4 |  |  | 35.2 | 214.1 | 30.4 | 36.8 |  | 5.9 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 68.6 | 11.9 | 12.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 218.2 | 171 | 86.7 | 0.1 | 1.5 | 13.1 |  | 12.7 | 3.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.3 | 116.7 |  | 15.9 | 27.8 | 77.2 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 11.9 | 0.8 | 18.4 | 6.7 | 10 | 15.5 | 10.2 | 1733.8
15:00 |  | 17.6 | 18.3 | 8.3 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 9.2 | 12.6 | 6.1 | 0.3 | 0.9 | 8.3 |  | 4.2 | 6 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 19.3 | 5.8 | 8.2 | 78.9 | 22.8 | 111.4 |  |  | 34.9 | 214.9 | 27.6 | 39.5 |  | 5.9 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 63.6 | 14.8 | 12.6 |  | 3.6 | 15.2 |  | 183.4 | 145.3 | 72.9 |  | 1.5 | 10.7 |  | 12.4 | 4.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.3 | 117.9 |  | 15.8 | 30.2 | 80.1 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 9.7 | 0.8 | 12.6 | 6.7 | 10 | 15.5 | 10.1 | 1664.1
15:30 |  | 18 | 18.3 | 7 | 6.6 | 11.1 | 1.2 |  | 9.8 | 13.2 | 6.2 | 0.2 | 0.7 | 8.2 |  | 4.6 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 5.5 | 8.1 | 75.6 | 19.6 | 115.2 |  |  | 35 | 212 | 29 | 35.4 |  | 5.9 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 67.3 | 13 | 12.8 |  | 3.6 | 15.2 |  | 208.9 | 167.3 | 84.4 |  | 1.6 | 9.2 |  | 11.5 | 4.8 | 9.9 |  |  | 0.6 | 80.8 | 112.3 |  | 14.4 | 30.4 | 82.9 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 8.5 | 0.8 | 10 | 6.7 | 10 | 14.2 | 10.2 | 1703.4
16:00 |  | 17.2 | 18.3 | 7.3 | 6.6 | 11.3 | 1.2 |  | 9.8 | 12.7 | 6 | 0.2 | 0.6 | 8.2 |  | 4.3 | 6 | 3 | 2.4 | 2.8 | 19.2 | 5.6 | 8.2 | 68.1 | 17.8 | 117.7 |  |  | 33.1 | 207.2 | 21.4 | 37.5 |  | 6 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 52.9 | 11.9 | 10.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 156.1 | 126 | 71.1 |  | 1.6 | 6.7 |  | 12.1 | 4.7 | 9.9 | 93.3 | 70.4 | 0.6 | 69.3 | 84.9 |  | 15.4 | 30.5 | 83.2 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 4.3 | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 10.1 | 4 | 9.5 | 1665.8
16:30 |  | 17.8 | 18.3 | 8.2 | 6.5 | 11.3 | 1.3 |  | 9.8 | 12.8 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 8.2 |  | 4.5 | 6.2 | 3 | 2.4 | 2.9 | 19.6 | 5.6 | 8.2 | 67 | 15.6 | 119.9 |  |  | 32.3 | 209.6 | 8.6 | 31.5 |  | 5.9 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6 | 25 | 11.4 | 9.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 108.1 | 78.1 | 40.1 |  | 1.5 | 4.1 |  | 9.2 | 5.2 | 10 | 98.9 | 108.7 | 0.6 | 28.7 | 33.2 |  | 11.7 | 30.7 | 83.2 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 3.9 | 0.8 | 10 | 6.6 | 9.9 | 1 | 9.1 | 1432.3
17:00 |  | 18 | 18.3 | 8.8 | 6.6 | 13.8 | 1.3 |  | 9.8 | 13 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.1 | 3 | 2.4 | 2.9 | 19.3 | 6.3 | 8.2 | 68.7 | 11.5 | 123.2 |  |  | 34.7 | 220.6 | 2 | 12.1 |  | 5.8 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 4.4 | 11.1 | 11.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 20.4 | 13.9 | 6.9 |  | 1.5 | 0.9 |  | 5.9 | 5.4 | 9.9 | 122.2 | 118.6 | 0.6 | 7.2 | 6.5 |  | 8.6 | 30.8 | 82.6 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 10 | 6.6 | 13.8 |  | 10.1 | 1195.8
17:30 |  | 17.3 | 18.3 | 8.5 | 6.5 | 17.3 | 1.4 |  | 9.6 | 15.2 | 6.2 |  |  | 8.2 |  | 4.5 | 6.6 | 3 | 2.4 | 2.9 | 19.1 | 6.4 | 8.2 | 68.5 | 10.3 | 122.3 |  |  | 30.3 | 221 |  | 1 |  | 5.8 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.9 |  | 7.2 | 10.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  | 1.6 | 5.4 | 9.9 | 148.4 | 118.2 | 0.6 |  |  |  | 2.3 | 30.7 | 81.6 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 20 |  | 10.2 | 1136.2
18:00 |  | 18 | 18.3 | 6.1 | 6.5 | 17.6 | 1.5 |  | 9.1 | 14.5 | 6.2 |  |  | 8.2 |  | 4.5 | 6.6 | 3 | 2.4 | 2.9 | 19 | 6.4 | 8.2 | 58.5 | 9.6 | 115.4 |  |  | 31.4 | 227.9 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |  | 4.8 | 7.4 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 139 | 118.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80.7 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 19.5 |  | 10.2 | 1103.3
18:30 |  | 18 | 18.3 | 8.6 | 6.5 | 17.6 | 1.5 |  | 9 | 14.3 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 19 | 6.4 | 4.5 | 58.8 | 8.7 | 116.8 |  |  | 30.5 | 227.5 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |  | 4.2 | 7.1 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 143 | 119.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 77.8 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.9 |  | 10.2 | 1099.2
19:00 |  | 18.1 | 18.4 | 8.8 | 6.5 | 17.5 | 1.6 |  | 8.6 | 14.5 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 19 | 5.7 | 4.5 | 58.4 | 8.6 | 119.4 |  |  | 30.6 | 221.9 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 |  | 3.5 | 5.2 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 154 | 119.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 78.7 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 18.6 |  | 10.2 | 1108.1
19:30 |  | 17.5 | 18.4 | 6 | 11.9 | 17.6 | 1.6 |  | 9.9 | 15.1 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 4.5 | 7 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 19.1 | 5.2 | 4.5 | 55.3 | 9.7 | 118.3 |  |  | 32.5 | 228 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.3 |  | 3.1 | 3.6 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.4 | 9.9 | 156.4 | 121.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 77.9 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10.1 | 6.6 | 18.4 |  | 10.2 | 1116.3
20:00 |  | 18 | 17.8 | 8.2 | 6.5 | 17.6 | 1.6 |  | 10.3 | 14.6 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.5 | 7 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 19.1 | 5.2 | 4.5 | 49.7 | 7 | 111.7 |  |  | 35 | 227.2 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.3 |  | 3.1 | 4.3 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 156.5 | 120.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 78.4 | 3 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.5 |  | 10.2 | 1100
20:30 |  | 18.2 | 18.3 | 8.2 | 11.7 | 17.6 | 1.6 |  | 9.9 | 13.3 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 19 | 5.2 | 4.5 | 40.6 | 8.2 | 100.6 |  |  | 28.6 | 218.4 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 142.8 | 114.8 | 0.6 |  |  |  |  | 28.9 | 74.3 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.4 |  | 10.2 | 1045.8
21:00 |  | 18 | 18.2 | 8.5 | 11.7 | 17.5 | 1.6 |  | 10.3 | 15.3 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 7 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 18.9 | 5.2 | 4.5 | 31.5 | 7.7 | 91.3 |  |  | 25 | 208.5 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 6.3 |  | 3.9 | 7.1 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 120 | 105.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 73.8 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.5 |  | 10.1 | 985.5
21:30 |  | 17.5 | 18.3 | 8 | 12.1 | 17.6 | 1.6 |  | 8.6 | 15.8 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.2 | 6.9 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 18.7 | 5.4 | 4.5 | 24.9 | 6.4 | 85.9 |  |  | 24.3 | 207.5 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6.4 |  | 2.8 | 5 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 110.8 | 103.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29 | 75.9 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.5 |  | 10.1 | 958.9
22:00 |  | 17.5 | 18.3 | 7.4 | 12 | 14.3 | 1.6 |  | 8.8 | 15.3 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 18.8 | 5.4 | 4.5 | 25.6 | 6.8 | 97.8 |  |  | 22.5 | 186.2 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6.4 |  | 3.3 | 6.1 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5 | 9.9 | 102.1 | 92.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 77.2 | 4 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.6 |  | 10.1 | 929.5
22:30 |  | 17.7 | 18.3 | 7.1 | 12.1 | 12.6 | 1.5 |  | 8.9 | 15.3 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.4 | 6.9 | 3.8 | 2.4 | 2.7 | 18.7 | 5.4 | 4.5 | 24.4 | 9.2 | 103.6 |  |  | 21.6 | 190.8 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6.4 |  | 3.8 | 6.5 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 83 | 89.6 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 74.7 | 4.2 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.6 | 17.6 |  | 10.2 | 908
23:00 |  | 17.3 | 18.3 | 6 | 12.1 | 12.4 | 1.5 |  | 8.6 | 15.3 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.3 | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 18.9 | 5.4 | 4.5 | 25.5 | 8.7 | 86.6 |  |  | 15.8 | 181.3 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6.6 |  | 3.6 | 5.8 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 0.9 | 9.9 | 82.8 | 81.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25.6 | 73.5 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 18.2 |  | 10.2 | 862.4
23:30 |  | 17 | 18.3 | 8.8 | 12.2 | 12.4 | 1.5 |  | 8.8 | 15.9 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.3 | 6.9 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 18.7 | 5.1 | 8.2 | 26.6 | 11.5 | 80.1 |  |  | 15.7 | 178.3 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 6.6 |  | 4.7 | 7.1 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 89.4 | 66.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 68.7 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.3 |  | 10.1 | 853.6
0:00 |  | 17.8 | 18.3 | 8.5 | 12.2 | 12.4 | 1.4 |  | 8.8 | 16.2 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 4.6 | 7 | 4 | 2.4 | 2.6 | 19 | 4.9 | 8.2 | 21.4 | 15.7 | 109.1 |  |  | 21.1 | 188.8 |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 6.6 |  | 4.7 | 8.2 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 10 | 94.2 | 76.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26.5 | 63 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.8 | 10 | 6.7 | 18.4 |  | 10.2 | 909
EJEC MWh | 0 | 426.7 | 436.5 | 177.05 | 246.55 | 300.25 | 31.55 | 0 | 218.3 | 348.05 | 148.3 | 2.4 | 8.05 | 204.3 | 0 | 107.1 | 157.6 | 84.5 | 58.8 | 68 | 457 | 147.15 | 170.9 | 914.05 | 347.2 | 2749.9 | 0 | 0 | 634.55 | 4833.45 | 260.25 | 344.25 | 0 | 143.55 | 50.5 | 113.45 | 126.9 | 127.7 | 156.2 | 555.9 | 218.35 | 246.55 | 0 | 88.3 | 363.4 | 0 | 1830.25 | 1457.7 | 748.1 | 1 | 39.35 | 116.8 | 0 | 99 | 81.75 | 188.3 | 2064.15 | 1757.05 | 14.4 | 781.35 | 1040.45 | 0 | 126.7 | 718.95 | 1893.35 | 74.65 | 32.2 | 55.2 | 28.8 | 109.8 | 19.2 | 366.65 | 160.3 | 302.1 | 112.05 | 243.15 | 30536.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2044 | 6.6937 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4520.65 | 14.8042 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7594.05 | 24.869 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 16377.55 | 53.6331 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 23 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
23/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
23/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
24/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 23 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.8 | 18.3 | 8.3 | 12 | 9.1 | 13.9 | 26.5 | 105.9
1:00 | 17.8 | 18.3 | 8.3 | 12.1 | 8.7 | 14.7 | 26.3 | 106.2
1:30 | 17.7 | 18.4 | 7.7 | 12 | 8.6 | 14.3 | 27.1 | 105.8
2:00 | 18 | 18.3 | 7.2 | 12.1 | 8.1 | 15.2 | 26.2 | 105.1
2:30 | 17.9 | 18.4 | 7.6 | 11.2 | 8.8 | 15.5 | 26.9 | 106.3
3:00 | 17.7 | 18.3 | 7 | 11.2 | 9 | 14.1 | 26.9 | 104.2
3:30 | 17.7 | 18.3 | 6.4 | 11.1 | 8.5 | 15.2 | 27 | 104.2
4:00 | 17.8 | 17.9 | 5.8 | 10.6 | 8.4 | 13.8 | 27.1 | 101.4
4:30 | 17.7 | 18.2 | 6.2 | 10.9 | 8.6 | 14.3 | 27.2 | 103.1
5:00 | 18.1 | 18.3 | 8 | 12.1 | 8.7 | 15.3 | 27.6 | 108.1
5:30 | 17.9 | 18.4 | 7.8 | 11.6 | 8.9 | 16.8 | 27.4 | 108.8
6:00 | 17.9 | 18.4 | 5.8 | 11.5 | 9 | 15.7 | 27.6 | 105.9
6:30 | 18 | 18.4 | 6.2 | 11.1 | 8.3 | 15.3 | 27.4 | 104.7
7:00 | 17.8 | 18.4 | 6.7 | 11.2 | 9 | 14.5 | 26.1 | 103.7
7:30 | 18 | 16.3 | 6.2 | 11.1 | 8.7 | 15.5 | 26.2 | 102
8:00 | 18 | 16.3 | 6.3 | 11 | 9 | 17 | 26.6 | 104.2
8:30 | 17.8 | 17.2 | 8.9 | 11.2 | 8.9 | 14.3 | 26.5 | 104.8
9:00 | 18 | 18.3 | 7.4 | 11.2 | 8.4 | 13 | 26.4 | 102.7
9:30 | 18.8 | 18.3 | 7.2 | 11.1 | 9.2 | 14.5 | 26.5 | 105.6
10:00 | 17.5 | 18.3 | 6.8 | 12.1 | 8.9 | 14.3 | 26.7 | 104.6
10:30 | 17.2 | 18.3 | 6.5 | 12.1 | 9.1 | 15.4 | 26.3 | 104.9
11:00 | 17.9 | 18.3 | 6.6 | 12 | 9.1 | 14.5 | 26.6 | 105
11:30 | 17.8 | 18.3 | 8.4 | 12.1 | 9.1 | 14.6 | 26.6 | 106.9
12:00 | 17.7 | 18.3 | 6.8 | 12.1 | 9.1 | 14.1 | 26.5 | 104.6
12:30 | 18 | 18.3 | 7.6 | 12.1 | 8.7 | 13.4 | 26.4 | 104.5
13:00 | 17.8 | 18.3 | 8.1 | 11.5 | 9.7 | 13.1 | 26.6 | 105.1
13:30 | 17.4 | 18.3 | 5.8 | 6.5 | 9.7 | 13 | 26.5 | 97.2
14:00 | 17.9 | 18.3 | 5.6 | 6.5 | 9.9 | 13 | 26.3 | 97.5
14:30 | 17.3 | 18.3 | 8.6 | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 26.4 | 99.8
15:00 | 17.6 | 18.3 | 8.3 | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 26.5 | 99
15:30 | 18 | 18.3 | 7 | 6.6 | 9.8 | 13.2 | 26.7 | 99.6
16:00 | 17.2 | 18.3 | 7.3 | 6.6 | 9.8 | 12.7 | 26.4 | 98.3
16:30 | 17.8 | 18.3 | 8.2 | 6.5 | 9.8 | 12.8 | 26.6 | 100
17:00 | 18 | 18.3 | 8.8 | 6.6 | 9.8 | 13 | 26.5 | 101
17:30 | 17.3 | 18.3 | 8.5 | 6.5 | 9.6 | 15.2 | 26.4 | 101.8
18:00 | 18 | 18.3 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 14.5 | 26.6 | 99.1
18:30 | 18 | 18.3 | 8.6 | 6.5 | 9 | 14.3 | 26.9 | 101.6
19:00 | 18.1 | 18.4 | 8.8 | 6.5 | 8.6 | 14.5 | 26.6 | 101.5
19:30 | 17.5 | 18.4 | 6 | 11.9 | 9.9 | 15.1 | 25.9 | 104.7
20:00 | 18 | 17.8 | 8.2 | 6.5 | 10.3 | 14.6 | 26.2 | 101.6
20:30 | 18.2 | 18.3 | 8.2 | 11.7 | 9.9 | 13.3 | 26.6 | 106.2
21:00 | 18 | 18.2 | 8.5 | 11.7 | 10.3 | 15.3 | 26.9 | 108.9
21:30 | 17.5 | 18.3 | 8 | 12.1 | 8.6 | 15.8 | 27 | 107.3
22:00 | 17.5 | 18.3 | 7.4 | 12 | 8.8 | 15.3 | 27 | 106.3
22:30 | 17.7 | 18.3 | 7.1 | 12.1 | 8.9 | 15.3 | 26.9 | 106.3
23:00 | 17.3 | 18.3 | 6 | 12.1 | 8.6 | 15.3 | 27 | 104.6
23:30 | 17 | 18.3 | 8.8 | 12.2 | 8.8 | 15.9 | 27.4 | 108.4
0:00 | 17.8 | 18.3 | 8.5 | 12.2 | 8.8 | 16.2 | 27 | 108.8
EJEC MWh | 426.7 | 436.5 | 177.05 | 246.55 | 218.3 | 348.05 | 640.75 | 2493.9

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - martes, 23 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 439 | 435.4 | 375.6 | 437.35 | 440.9 | 426.65 | 425.7 | 426.6 | 426.7 | 8979.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 74.4 | 152.7 | 436.5 | 663.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 28.6 | 128.15 | 154.8 | 142.85 | 145.65 | 89.85 | 133.6 | 170 | 177.05 | 1170.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 268.25 | 286.9 | 274.35 | 286.45 | 280.15 | 258.45 | 289.2 | 278.45 | 246.55 | 5958.05
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 195.4 | 266.15 | 260 | 261.45 | 305.1 | 298 | 305.05 | 298.45 | 300.25 | 6063.3
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 30.85 | 33.6 | 34.7 | 34.35 | 35.45 | 34.5 | 31.9 | 32 | 31.55 | 817.97
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 4.6 | 8.95 | 9.3 | 6.65 |  | 70.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 241.5 | 251.9 | 201.85 | 221.9 | 245.5 | 219.8 | 221.05 | 227.1 | 218.3 | 5074.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 324.95 | 356.85 | 276.5 | 258.4 | 266.3 | 367.2 | 362.5 | 337.15 | 348.05 | 7302.35
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 163.75 | 163.3 | 160.1 | 158.45 | 157.4 | 158.15 | 157.3 | 152.05 | 148.3 | 4217.6
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 2410.5 | 2429.8755 | 2435.15 | 2309.45 | 2353.25 | 2269.35 | 2255.4 | 2206.75 | 2215.4 | 57218.8755
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.6065 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.15 | 443.8 | 445.2 | 432.4 | 10347.7065
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 2175.35 | 1839.65 | 1724.65 | 1687.9 | 1640.3 | 1634.65 | 1435.45 | 1543.2 | 1271 | 43445.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 908.15 | 858.65 | 817.6 | 788.5 | 754.6 | 665.4 | 724.2 | 690.2 | 670.15 | 18439.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2 | 1.85 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.85 | 2.4 | 49.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 5.75 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.05 | 181.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 161.35 | 161.1 | 161.05 | 160.95 | 160.4 | 159.85 | 162.05 | 161.2 | 160.9 | 3706.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 1809.45 | 1799.5 | 1839.85 | 1834.55 | 1793.5 | 1817.5 | 1809.5 | 1826.25 | 1833 | 41637.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 6.8 | 6.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 19.65 |  |  | 19.65
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 326.75 | 268.2 | 248.4 | 233.15 | 232.25 | 223.7 | 214.85 | 203.25 | 204.3 | 5715.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 139.1 | 137.85 | 126.15 | 127.1 | 124.5 | 118.4 | 116.3 | 111.1 | 107.1 | 3293.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 204.9 | 199.6 | 182.8 | 184.55 | 182.4 | 171.35 | 169.8 | 166.65 | 157.6 | 4723.65
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 99.2 | 88 | 81.6 | 78.25 | 77.6 | 86.9 | 91.4 | 86.5 | 84.5 | 2125.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 3623.75 | 3585.2 | 3602.8 | 3562.05 | 3496.3 | 3454 | 3383.55 | 3238.95 | 3271.1 | 85711.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 186.2 | 188.5 | 188.4 | 187.95 | 189.05 | 118.95 | 184.2 | 183.85 | 184.25 | 4223.85
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 123.95 | 125.2 | 124 | 124 | 112.5 | 112.25 | 120.4 | 120.05 | 119.7 | 2813.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 162.45 | 513.65 | 518.7 | 467.7 | 63.5 |  |  | 50.5 | 89.65 | 6883.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 54.7 | 52.5 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 50.05 | 50.95 | 55.9 | 58.8 | 1290
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 15556.7 | 15632.1 | 15651.05 | 15673.6 | 15610.85 | 15652.35 | 15622.9 | 15626.85 | 15629.6 | 355858.59
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 5125.35 | 5160.45 | 5182.2 | 5188.8 | 5176.75 | 5178.75 | 5175.55 | 5179.7 | 5183.95 | 118156.82
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 |  | 15.35 | [7 empty] | 356.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 15.35 | [7 empty] | 350.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 79.4 | 78.15 | 75.45 | 75.05 | 73.2 | 70.95 | 69.5 | 69.25 | 68 | 1847.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 272.8 | 490.65 | 490.2 | 489 | 489.45 | 491 | 485.55 | 460.2 | 457 | 10986.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 3079 | 5303.35 | 5298.1 | 2579.1 | 3632 | 2910.15 | 75.3 | 2691.95 | 3913.85 | 96882.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3376.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 1440.8 | 1286.85 | 1251.05 | 1232.05 | 1204.1 | 1199.1 | 1245.3 | 1208.2 | 1202.55 | 26643.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 18.35 | 143.4 | 147.15 | 308.9
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 82.9 | 81.7 | 83.25 | 90.1 | 107.95 | 106.95 | 103 | 99.5 | 170.9 | 2819.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 1076.8 | 1069.55 | 715.35 | 832.65 | 964.5 | 1054.6 | 1060.6 | 361 | 23.5 | 19621.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 257.1 | 233.15 | 435.45 | 207.5 | 240.75 | 162.8 |  | 803.8 | 690.6 | 6994.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 767 | 233.6 | 384.8 | 823.45 | 1279.9 | 1031.85 | 1258.05 | 682.5 | 914.05 | 18083.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 560.5 | 236.8 | 172.85 | 404.3 | 628.25 | 576.9 | 604.9 | 333.6 | 347.2 | 9588.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 1590.05 | 658.65 | 216.3 | 1806.95 | 2311.85 | 1749.05 | 2230.1 | 2561.5 | 2749.9 | 32256.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 830.8 | 371.35 | 160.8 | 1435.25 | 1911.45 | 1630.85 | 1836.75 | 2208.15 | 2348.4 | 26473.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 1145.35 | 539.2 | 338.9 | 1616.25 | 2127.55 | 1933.95 | 2159.9 | 2473.35 | 2485.05 | 31787.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 102.2 | 48.75 | 14.1 | 221.5 | 284.05 | 205.75 | 310.4 | 371.45 | 356.1 | 3794.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 67.1 | 29.4 | 7.25 | 175.9 | 230.9 | 179.35 | 236.9 | 284.3 | 278.45 | 2917.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 |  | 235.65 |  | 146.5 | 44.25 | 133.35 |  | 148.5 | 186.65 | 2538.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 2026.9 | 2061.7 | 2000.85 | 1986.9 | 1427.7 | 2022.9 | 1700.5 | 1597.65 | 2046 | 42314.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 254.05 | 208.76 | 325.85 | 312.2 | 344.15 | 345.3 | 345.2 | 346.3 | 344.25 | 6845.66
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 187.5 | 218.5 | 245.75 | 243.75 | 259.3 | 259.75 | 259.95 | 260.3 | 260.25 | 5728.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 4047.1 | 4024.25 | 4047.6 | 4053.65 | 4073.3 | 4053.15 | 3199.4 | 3644.85 | 4040.3 | 79344.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 4006.6 | 3983.85 | 4006.15 | 4010.3 | 4033.05 | 4018.4 | 3175.75 | 3618.65 | 3999.75 | 88375.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 4761.1 | 4737.85 | 4709.25 | 3347.7 | 4788.55 | 4774.2 | 3532.05 | 3962.9 | 4694 | 103379.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 6306.25 | 6291.05 | 6299.15 | 5553.95 | 6339.8 | 6307.75 | 5377.25 | 5796.2 | 6278.7 | 132339.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 1558.55 | 1658.5 | 1655.55 | 1562.1 | 1173.35 | 294.2 |  | 126.9 | 246.65 | 27191.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 792.85 | 811.3 | 811.2 | 789.5 | 718.8 | 188.7 |  |  |  | 13415.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [16 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 4218.55 | 4238.85 | 4139.15 | 4232 | 4185.6 | 4247.2 | 4104.25 | 4232.9 | 4244.65 | 96176.372
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 4231.4 | 4250.95 | 4148.25 | 4239.95 | 4196.25 | 4258.2 | 4117.4 | 4244.15 | 4257.4 | 94010.1025
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 4348.55 | 4344.65 | 4300.05 | 4342.85 | 4311.6 | 4350 | 4261.7 | 4332.05 | 4355.6 | 97999.5107
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 205.25 | 178.9 | 166.2 | 169.5 | 163.2 | 229.9 | 213.65 | 161.55 | 143.55 | 5231.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 61.45 | 59.15 | 56.4 | 55.1 | 54.1 | 57.1 | 57.85 | 53.35 | 50.5 | 1639.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 129.7 | 130.75 | 129.5 | 131.25 | 129.15 | 124.95 | 119.35 | 114.8 | 113.45 | 3278.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 142.5 | 145.55 | 143.5 | 145 | 143.5 | 136.65 | 133.1 | 127.45 | 126.9 | 3631
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 147.8 | 149.9 | 148.7 | 150 | 136.3 | 95.55 | 134.3 | 128.5 | 127.7 | 3675.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 187.35 | 180.6 | 186.95 | 181.15 | 180 | 186.85 | 179.85 | 188.75 | 156.2 | 3999.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [10 empty] | 99.05 | 572.4 | 534.6 | 583.25 | 637.5 | 640.75 | 5419.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 487.8 | 508.95 | 553.25 | 490.95 | 510.25 | 532.95 | 612.9 | 623.25 | 555.9 | 13005.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 232.45 | 263.15 | 224.8 | 210.2 | 238.15 | 265.25 | 216.5 | 157.05 | 218.35 | 4926.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 250.15 | 277.35 | 264.3 | 213.05 | 254.5 | 284.5 | 247.95 | 184.65 | 246.55 | 5023.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 86.45 | 6.25 | 74.2 | 85.45 | 87.9 | 39.5 | 90.3 | 89.15 | 88.3 | 1852.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 441.05 | 432.15 | 428.8 | 425.5 | 426.1 | 436.7 | 436.15 | 435.05 | 433.15 | 10075.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 361.3 | 360.95 | 360.05 | 359.9 | 357.75 | 360 | 360 | 360 | 363.4 | 8129.415
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 2006.75 | 2484.45 | 2156.5 | 2246.6 | 2193.65 | 2108.55 | 2149.95 | 1999.3 | 1857.2 | 54344.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 2.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [13 empty] | 2.45 |  | 4.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 1954.9 | 1948.05 | 1947.1 | 1931.65 | 1891.85 | 1852.8 | 1817.1 | 1729.5 | 1720.6 | 46466.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 63.95 | 68 | 68.85 | 69.6 | 69.6 | 67 | 1482.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 1538.8 | 1592.35 | 1784.05 | 1796.8 | 1924.7 | 1912.1 | 1896.85 | 1926.25 | 1830.25 | 41631.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 9750.3 | 10947.2 | 9122.55 | 6301.3 | 8994 | 7914.75 | 7180.85 | 9545.65 | 9287.95 | 206607.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 1147.9 | 1265.35 | 1381.3 | 1385.35 | 1507.95 | 1522.5 | 1513.95 | 1539.55 | 1457.7 | 32617.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 621.25 | 636.65 | 720.45 | 698.5 | 769.85 | 765.05 | 759.45 | 770.75 | 748.1 | 16630.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 3988.25 | 4166.5 | 4306.9 | 4270.5 | 3774.2 | 4072 | 3291.55 | 3438.85 | 3742.95 | 76188.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 4131.95 | 4364.3 | 4768.15 | 4695.95 | 3945 | 4424.9 | 3346.15 | 3502.35 | 3937.15 | 98512.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 4143.65 | 4376.15 | 4820.8 | 4765.35 | 3979.9 | 4496.45 | 3371.05 | 3516 | 3970.4 | 99544.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 6265.05 | 6493.45 | 6714.7 | 6666.5 | 6089.6 | 6485.8 | 5580.35 | 5758.1 | 6103.3 | 136357.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 4928.15 | 4909.4 | 4936.85 | 4929.4 | 4955.55 | 4944.75 | 4118.15 | 4954.9 | 4961.6 | 97619
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 2542 | 2531.2 | 2545.55 | 2540.45 | 2554.35 | 2545 | 2224.35 | 2551.05 | 2550.05 | 50234.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 113.75 | 114.2 | 113 | 112.2 | 113.2 | 115 | 114.6 | 114.55 | 114.4 | 2531
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 1.15 | 0.65 | 1.8268 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 37.3413
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 1300 | 1234.1 | 1173.7 | 1138.55 | 1094.6 | 1023.7 | 1042.15 | 998.8 | 964 | 27021.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 41.55 | 40.85 | 40.75 | 43 | 42.55 | 42.6 | 43.05 | 39.35 | 1114.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 110.8 | 101.4 | 111.55 | 112.2 | 114.6 | 120.75 | 121.1 | 123.55 | 116.8 | 2595.65
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 177.75 | 362.85 |  | 636.7 |  |  |  | 295.75 |  | 7017.7
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 85.65 | 100.35 | 85.25 | 76 | 88.7 | 88.5 | 101.25 | 109.85 | 99 | 2148
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 66.5 | 59.2 | 58 | 57.3 | 55.9 | 56.4 | 35.7 | 62.05 | 81.75 | 1436.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 2438.15 | 2334.55 | 2288.5 | 2324.1 | 2373.05 | 2370.1 | 2345.95 | 2398.45 | 2301.15 | 58484.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 794.85 | 729.6 | 694 | 692.4 | 668.25 | 677.45 | 383.65 | 711.8 | 1106.9 | 17953.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 178.4 | 168.6 | 177.05 | 176.5 | 173.6 | 183.3 | 178.3 | 218.15 | 188.3 | 4239.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 853 | 642.75 | 554.6 | 1667.05 | 1521.2 | 1502.15 | 2352.2 | 2934.05 | 2064.15 | 31063.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 830.95 | 602.7 | 437.3 | 1145.25 | 1323.1 | 1458.3 | 1973.05 | 2485.55 | 1757.05 | 28366.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 1828.7 | 1757.05 | 1749.5 | 1729.85 | 1718.55 | 1789 | 1783.85 | 1724.35 | 1742.7 | 39440.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 331.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 716 | 719.35 | 711 | 709.15 | 699.7 | 711.2 | 713.55 | 711.1 | 711.25 | 16238.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 3344.8 | 2766.8 | 2692.4 | 2689.65 | 2832.35 | 2719.7 | 2675.85 | 2665.2 | 2561.9 | 60378.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 2468.55 | 2275.3 | 2167.55 | 2134.55 | 2192.85 | 2379.4 | 2360.3 | 2293.3 | 2297.9 | 52106
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 1531.05 | 1530.2 | 1526.4 | 1522.7 | 1523.3 | 1532.05 | 1525.35 | 1524.05 | 1525.15 | 35077.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 572.25 | 672 | 738 | 767.5 | 779.3 | 783.55 | 769.4 | 781.75 | 781.35 | 16952.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 777.2 | 902.9 | 974.1 | 1022.75 | 1038.6 | 1051 | 1032.5 | 1043.45 | 1040.45 | 22592.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  |  |  |  | 835.5 | [5 empty] | 4101.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  |  |  | 304.15 | [6 empty] | 2651.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  |  |  | 290.85 | 236.8 | [5 empty] | 2961.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 1033.45 | 2269.7 | 4391.8 | 3259 | 946.3 |  |  |  |  | 32845
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 3390.1 | 3383.2 | 3390.8 | 3395.75 | 3407.9 | 3394.25 | 2701.85 | 2986.45 | 3240.75 | 76305.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 3456.6 | 3445.7 | 3455.35 | 3459.9 | 3473.3 | 3460.4 | 2692.4 | 3015.7 | 3299.15 | 77610.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 3669.65 | 3789.5 | 4054.95 | 3833.2 | 3616.35 | 3551.65 | 3090.25 | 3276.5 | 3527.7 | 85783.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 107.3 | 125.1 | 105.75 | 91.35 | 111.65 | 108.8 | 127.15 | 143.95 | 126.7 | 2856.338
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 370.05 | 71.45 | 31.65 | 514 | 615.7 | 499.45 | 602.6 | 697.55 | 718.95 | 8079
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 1003.35 | 183.8 | 94.15 | 1365 | 1654.25 | 1278.9 | 1582.8 | 1902.4 | 1893.35 | 21784.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 107.7 | 105.75 | 108.05 | 108 | 108 | 108.05 | 106.65 | 43.95 | 74.65 | 1910.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.25 | 34.25 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 31.8 | 15 | 32.2 | 577.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 13.75 | 28.8 | 656.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 29.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 882.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [18 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 105 | 95.95 | 106.7 | 106.95 | 113.55 | 111.65 | 111.5 | 113.75 | 109.8 | 2490.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [20 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 1666.6 | 1782.85 | 1732.85 | 1677.2 | 1617 | 1652.1 | 1538.5 | 1588.4 | 1517.5 | 41432.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 22.75 | 19.95 | 19.2 | 19.2 | 532.45
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 103.2 |  |  |  |  | 103.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 334.85 | 294.9 | 240.35 | 240.2 | 240.25 | 240.3 | 240.1 | 332.55 | 366.65 | 8761.5
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 139.65 | 147.2 | 205.95 | 219.05 | 219.2 | 218.7 | 191.9 | 159.8 | 160.3 | 4746.55
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 407.85 | 432.05 | 480.1 | 478.45 | 465.9 | 459.05 | 461.65 | 326.35 | 302.1 | 9022.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 73.4 | 47.3 | 12.8 | 81.6 | 1790.75
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 785.55 | 768.15 | 752.65 | 766.3 | 739.85 | 733.65 | 724.9 | 734.8 | 722.1 | 18887.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 1620.8 | 1623.05 | 1349.7 | 1643.2 | 1415.3 | 1684.05 | 1335.2 | 1638.65 | 1533.15 | 38247.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 238.8 | 228.75 | 236.9 | 229.1 | 229.7 | 222.05 | 218.3 | 223.3 | 235.65 | 6009.2
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 688.85 | 729.45 | 748.75 | 770.85 | 1055.95 | 1045 | 1012.35 | 967.2 | 987.1 | 15581.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 2557.55 | 2564.85 | 2459.25 | 2490.15 | 1499.55 | 2469.05 | 2247.35 | 2130.15 | 2492.9 | 44544
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 123.15 | 120.3 | 75.75 | 50.75 | 97.6 | 63.05 | 81.85 | 96.8 | 112.05 | 2112.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 4996.95 | 4994.869 | 5007.6 | 5002.65 | 5025.65 | 5012.8 | 4649.95 | 5031.45 | 5037 | 114772.769
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 2407.3 | 2402.7425 | 2410.85 | 2404.75 | 2421.5 | 2413.15 | 2295.55 | 2422.5 | 2430.75 | 55366.4425
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 | [10 empty] | 482.05 | 4777.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  |  | 484 | 1731.55 |  |  |  |  | 801.6 | 92.7 | 8131.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 197.2 | 196.95 | 195.15 | 194.9 | 189.4 | 190.45 | 189.25 | 186.1 | 194.9 | 4492.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 90.5 | 90 | 87.75 | 88.6 | 87.15 | 87.35 | 89.05 | 81.2 | 96.45 | 2038.1
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 414.85 | 323.95 | 302 | 279.1 | 256.7 | 242.2 | 233.4 | 244.55 | 243.15 | 7889.6
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 177642.35 | 179811.8035 | 180495.5768 | 179625.55 | 180102.05 | 177227.95 | 162905.2 | 176289.95 | 180509.25 | 4058672.963
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 216.05 | 181.8 | 179.15 | 175.4 | 121 | 121.35 | 85.2 | 124.45 | 124.3 | 4561.7308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 126.7 | 58.15 | 58.939 | 96.249 | 55.9 | 64.1532 | 55.9 | 124.55 | 70.4681 | 1622.5869
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 214.05 | 193.55 | 193.25 | 186.7 | 185.1 | 182.4 | 180.55 | 189 | 198.55 | 4739.8029
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | [9 empty] | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 227.75 | 228 | 406.12 | 454.825 | 227.35 | 216 | 227.45 | 228 | 454.715 | 8289.8273
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 87.1 | 98.25 | 138.45 | 187.2 | 227.3 | 224.6 | 221.15 | 109.1 | 96.25 | 4798.4
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 149.2 | 320.95 | 386.35 | 386.45 | 386.2 | 386.1 | 324.1 | 176.75 | 158.7 | 5564.2
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 588.85 | 585.6 | 136.8 | 584.5 | 576.8 | 575 | 574.6 | 562.2 | 552.1 | 12115.2077
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 1609.7 | 1666.3 | 1499.059 | 2071.324 | 1779.65 | 1769.6032 | 1668.95 | 1514.05 | 1655.0831 | 50136.6427
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 816843.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 584807.1
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 566773.76
[7 empty] | ELECTROPERU | 474722.56
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 288185.9852
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 170139.2115
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 125060.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 100258.7
[7 empty] | EGEMSA | 85711.15
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 82113.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 61885.15
[7 empty] | CELEPSA | 57218.8755
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 54344.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 46466.95
[7 empty] | EGASA | 45370.65
[7 empty] | SAN GABAN | 41964.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 41631.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 32256.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 27671.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 27021.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26643.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 26616.6
[7 empty] | SINERSA | 22530.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21784.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 15858.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14585
[7 empty] | EGESUR | 13920.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13005.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 12908.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10986.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10347.7065
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10075.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8979.65
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8129.415
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8079
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 7889.6
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 7302.35
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 7017.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6870.85
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6530.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6063.3
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5958.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5419.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5074.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5023.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4926.1
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4217.6
[7 empty] | PETRAMAS | 4026.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2856.338
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2819.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2595.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2490.75
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2148
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2112.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1852.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1847.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1482.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1290
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1170.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1114.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 817.97
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 663.6
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 308.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 181.6
[7 empty] | SHOUGESA | 103.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 70.1
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 49.5
[7 empty] | KONDU SAC | 37.3413
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 6.65

## G_AREAS
martes, 23 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 124.9 | 88.1 | 0 | 87.8 | 2364.6 | 3081.6 | 0 | 667.6 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 6113.8 | 416.2 | 6830.8 | 00:30 | 2905.7 | 3169.7 | 0 | 755.4 | 6830.8 | 00:30 | 173.3 | 87 | 0 | 755.4 | 1015.7
01:00 | 123.4 | 88.4 | 0 | 91.4 | 2259.4 | 3058.3 | 0 | 686.5 | 413.2 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 6004.2 | 413.2 | 6720.6 | 01:00 | 2796 | 3146.7 | 0 | 777.9 | 6720.6 | 01:00 | 173.7 | 87.5 | 0 | 777.9 | 1039.1
01:30 | 128.4 | 88.1 | 0 | 63.1 | 2350.7 | 2943.9 | 0 | 676.5 | 428.3 | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 5971.1 | 428.3 | 6679 | 01:30 | 2907.4 | 3032 | 0 | 739.6 | 6679 | 01:30 | 175.9 | 86.3 | 0 | 739.6 | 1001.8
02:00 | 126.4 | 87.1 | 0 | 61.4 | 2253.5 | 2932.4 | 0 | 652.9 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 274.9 | 5838.8 | 424.5 | 6538.2 | 02:00 | 2804.4 | 3019.5 | 0 | 714.3 | 6538.2 | 02:00 | 175.4 | 86.7 | 0 | 714.3 | 976.4
02:30 | 129.5 | 88.4 | 0 | 56 | 2408.2 | 2863 | 0 | 590.1 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 5861.3 | 429.5 | 6564.7 | 02:30 | 2967.2 | 2951.4 | 0 | 646.1 | 6564.7 | 02:30 | 176.3 | 87.2 | 0 | 646.1 | 909.6
03:00 | 128.2 | 86.5 | 0 | 47.9 | 2307.7 | 2839.6 | 0 | 603.7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 5751 | 424 | 6437.6 | 03:00 | 2859.9 | 2926.1 | 0 | 651.6 | 6437.6 | 03:00 | 175.1 | 85.1 | 0 | 651.6 | 911.8
03:30 | 128.4 | 86.5 | 0 | 55.7 | 2422.1 | 2805.3 | 0 | 571.2 | 426.5 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 5798.6 | 426.5 | 6495.7 | 03:30 | 2977 | 2891.8 | 0 | 626.9 | 6495.7 | 03:30 | 173.9 | 85 | 0 | 626.9 | 885.8
04:00 | 134.9 | 83.6 | 0 | 60.6 | 2362.4 | 2806.3 | 0 | 579.8 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 5748.5 | 423.6 | 6451.2 | 04:00 | 2920.9 | 2889.9 | 0 | 640.4 | 6451.2 | 04:00 | 175.3 | 82.1 | 0 | 640.4 | 897.8
04:30 | 133.4 | 85.4 | 0 | 57.2 | 2439.3 | 2843.1 | 0 | 603 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 276 | 5885.4 | 420.7 | 6582.1 | 04:30 | 2993.4 | 2928.5 | 0 | 660.2 | 6582.1 | 04:30 | 175 | 83.7 | 0 | 660.2 | 918.9
05:00 | 134.6 | 90 | 0 | 58 | 2231.6 | 3025.4 | 0 | 629.2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 5886.2 | 420 | 6588.8 | 05:00 | 2786.2 | 3115.4 | 0 | 687.2 | 6588.8 | 05:00 | 174.9 | 88.3 | 0 | 687.2 | 950.4
05:30 | 204.5 | 90.9 | 0 | 53.9 | 2308.2 | 3029 | 0 | 600.8 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 349.3 | 5938 | 504.6 | 6791.9 | 05:30 | 3017.3 | 3119.9 | 0 | 654.7 | 6791.9 | 05:30 | 185.1 | 89.2 | 0 | 654.7 | 929
06:00 | 210 | 88 | 0 | 54.3 | 2421.3 | 3046.1 | 0 | 610.3 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 6077.7 | 503.2 | 6933.2 | 06:00 | 3134.5 | 3134.1 | 0 | 664.6 | 6933.2 | 06:00 | 191.2 | 86.1 | 0 | 664.6 | 941.9
06:30 | 206.7 | 86.7 | 0 | 53.3 | 2466.1 | 3181.9 | 0 | 666.2 | 459.5 | 0 | 9.7 | 0 | 346.7 | 6314.2 | 469.2 | 7130.1 | 06:30 | 3132.3 | 3268.6 | 9.7 | 719.5 | 7130.1 | 06:30 | 191.8 | 85.1 | 9.7 | 719.5 | 1006.1
07:00 | 215.9 | 85.9 | 0 | 50.1 | 2359.6 | 3157.3 | 0 | 626 | 438.1 | 0 | 100.8 | 0 | 351.9 | 6142.9 | 538.9 | 7033.7 | 07:00 | 3013.6 | 3243.2 | 100.8 | 676.1 | 7033.7 | 07:00 | 195.6 | 85.4 | 100.8 | 676.1 | 1057.9
07:30 | 215 | 84 | 0 | 49.5 | 2331.1 | 3183.3 | 0.1 | 556.3 | 403.5 | 0 | 341.8 | 0 | 348.5 | 6070.8 | 745.3 | 7164.6 | 07:30 | 2949.6 | 3267.3 | 341.9 | 605.8 | 7164.6 | 07:30 | 199.1 | 83.6 | 341.9 | 605.8 | 1230.4
08:00 | 221.2 | 86.2 | 0 | 48.2 | 2270.5 | 3030.4 | 0.2 | 582.3 | 400.8 | 0 | 718 | 0 | 355.6 | 5883.4 | 1118.8 | 7357.8 | 08:00 | 2892.5 | 3116.6 | 718.2 | 630.5 | 7357.8 | 08:00 | 200 | 85.4 | 718.2 | 630.5 | 1634.1
08:30 | 220.7 | 113 | 0.1 | 45.8 | 2411.1 | 3037.1 | 0.4 | 536 | 398.5 | 0 | 803.1 | 0 | 379.6 | 5984.6 | 1201.6 | 7565.8 | 08:30 | 3030.3 | 3150.1 | 803.6 | 581.8 | 7565.8 | 08:30 | 199.8 | 86.1 | 803.6 | 581.8 | 1671.3
09:00 | 235.2 | 110.3 | 0.1 | 46.9 | 2413.5 | 3037 | 0.7 | 591 | 398.9 | 0 | 861.1 | 0 | 392.5 | 6042.2 | 1260 | 7694.7 | 09:00 | 3047.6 | 3147.3 | 861.9 | 637.9 | 7694.7 | 09:00 | 200.3 | 84.1 | 861.9 | 637.9 | 1784.2
09:30 | 254.8 | 112.7 | 0.1 | 54.1 | 2570.9 | 3115.9 | 1.1 | 619.9 | 396.1 | 0 | 727.5 | 0 | 421.7 | 6307.8 | 1123.6 | 7853.1 | 09:30 | 3221.8 | 3228.6 | 728.7 | 674 | 7853.1 | 09:30 | 199.8 | 86.9 | 728.7 | 674 | 1689.4
10:00 | 254.7 | 113.1 | 0.1 | 59.2 | 2490.1 | 3076.9 | 1.3 | 635.3 | 404.9 | 0 | 893.3 | 0 | 427.1 | 6203.6 | 1298.2 | 7928.9 | 10:00 | 3149.7 | 3190 | 894.7 | 694.5 | 7928.9 | 10:00 | 198.6 | 85.7 | 894.7 | 694.5 | 1873.5
10:30 | 255 | 148.3 | 0.3 | 61.6 | 2446.3 | 3113.1 | 1.4 | 689.7 | 401.2 | 0 | 886.6 | 0 | 465.2 | 6250.5 | 1287.8 | 8003.5 | 10:30 | 3102.5 | 3261.4 | 888.3 | 751.3 | 8003.5 | 10:30 | 200.7 | 86.4 | 888.3 | 751.3 | 1926.7
11:00 | 254.7 | 157.3 | 0.2 | 64 | 2400.7 | 3103.7 | 1.6 | 663.2 | 406.1 | 0 | 873.4 | 0 | 476.2 | 6169.2 | 1279.5 | 7924.9 | 11:00 | 3061.5 | 3261 | 875.2 | 727.2 | 7924.9 | 11:00 | 201.5 | 86.2 | 875.2 | 727.2 | 1890.1
11:30 | 247.9 | 158.8 | 0.4 | 87 | 2503.6 | 3284.2 | 1.6 | 480.3 | 387.8 | 5.3 | 861.2 | 0 | 494.1 | 6269.7 | 1254.3 | 8018.1 | 11:30 | 3139.3 | 3448.3 | 863.2 | 567.3 | 8018.1 | 11:30 | 198.9 | 88.1 | 863.2 | 567.3 | 1717.5
12:00 | 253.1 | 157.3 | 0.2 | 96.9 | 2497.9 | 3291.2 | 1.7 | 475.1 | 397.5 | 3 | 864.3 | 0 | 507.5 | 6265.9 | 1264.8 | 8038.2 | 12:00 | 3148.5 | 3451.5 | 866.2 | 572 | 8038.2 | 12:00 | 199.2 | 85.9 | 866.2 | 572 | 1723.3
12:30 | 257.6 | 155.9 | 0.1 | 100.3 | 2372.2 | 3287.6 | 1.7 | 467.4 | 424.9 | 0 | 890.5 | 0 | 513.9 | 6128.9 | 1315.4 | 7958.2 | 12:30 | 3054.7 | 3443.5 | 892.3 | 567.7 | 7958.2 | 12:30 | 192.8 | 85.9 | 892.3 | 567.7 | 1738.7
13:00 | 202.7 | 157.9 | 0.1 | 112 | 2271.5 | 3303 | 1.6 | 475.6 | 436 | 0 | 883.4 | 0 | 472.7 | 6051.7 | 1319.4 | 7843.8 | 13:00 | 2910.2 | 3460.9 | 885.1 | 587.6 | 7843.8 | 13:00 | 183.3 | 86.3 | 885.1 | 587.6 | 1742.3
13:30 | 198.9 | 150.1 | 0.1 | 123.2 | 2372 | 3287.1 | 1.6 | 469.8 | 423 | 0 | 890.9 | 0 | 472.3 | 6130.5 | 1313.9 | 7916.7 | 13:30 | 2993.9 | 3437.2 | 892.6 | 593 | 7916.7 | 13:30 | 182.4 | 78.5 | 892.6 | 593 | 1746.5
14:00 | 197.4 | 149.1 | 0.1 | 123.6 | 2384.1 | 3281.8 | 1.4 | 470.2 | 421.4 | 0.2 | 893.5 | 0 | 470.2 | 6137.5 | 1315.1 | 7922.8 | 14:00 | 3002.9 | 3431.1 | 895 | 593.8 | 7922.8 | 14:00 | 183.5 | 79 | 895 | 593.8 | 1751.3
14:30 | 196.8 | 153.7 | 0.1 | 122.2 | 2522.9 | 3275.2 | 1.3 | 459.7 | 443.7 | 5.1 | 883.8 | 0 | 472.8 | 6259.1 | 1332.6 | 8064.5 | 14:30 | 3163.4 | 3434 | 885.2 | 581.9 | 8064.5 | 14:30 | 185.5 | 81.2 | 885.2 | 581.9 | 1733.8
15:00 | 217.5 | 151.5 | 0 | 129.1 | 2534.6 | 3309.8 | 1.2 | 471.5 | 434.4 | 0 | 799.6 | 0 | 498.1 | 6317.1 | 1234 | 8049.2 | 15:00 | 3186.5 | 3461.3 | 800.8 | 600.6 | 8049.2 | 15:00 | 182.4 | 80.3 | 800.8 | 600.6 | 1664.1
15:30 | 221.5 | 151.8 | 0 | 121 | 2422.5 | 3401.1 | 0.9 | 475.5 | 478.8 | 0 | 843.2 | 0 | 494.3 | 6300 | 1322 | 8116.3 | 15:30 | 3122.8 | 3552.9 | 844.1 | 596.5 | 8116.3 | 15:30 | 182.1 | 80.7 | 844.1 | 596.5 | 1703.4
16:00 | 217.1 | 151.5 | 0 | 108.1 | 2486.6 | 3392 | 0.8 | 635.4 | 460.2 | 0 | 661.7 | 0 | 476.7 | 6514.8 | 1121.9 | 8113.4 | 16:00 | 3163.9 | 3543.5 | 662.5 | 743.5 | 8113.4 | 16:00 | 180.1 | 79.7 | 662.5 | 743.5 | 1665.8
16:30 | 246 | 82.2 | 0 | 103.3 | 2688.2 | 3405.8 | 0.3 | 683.3 | 483 | 0 | 383.2 | 0 | 431.5 | 6777.6 | 866.2 | 8075.3 | 16:30 | 3417.2 | 3488 | 383.5 | 786.6 | 8075.3 | 16:30 | 180.9 | 81.3 | 383.5 | 786.6 | 1432.3
17:00 | 245 | 83 | 0 | 102.6 | 2964.9 | 3461.8 | 0 | 732.7 | 473.5 | 0 | 89.7 | 0 | 430.6 | 7159.4 | 563.2 | 8153.2 | 17:00 | 3683.4 | 3544.8 | 89.7 | 835.3 | 8153.2 | 17:00 | 188.4 | 82.4 | 89.7 | 835.3 | 1195.8
17:30 | 219.2 | 84.5 | 0 | 96.3 | 2909.8 | 3493.5 | 0 | 752.5 | 476.3 | 0 | 4.9 | 0 | 400 | 7155.8 | 481.2 | 8037 | 17:30 | 3605.3 | 3578 | 4.9 | 848.8 | 8037 | 17:30 | 199.2 | 83.3 | 4.9 | 848.8 | 1136.2
18:00 | 199.1 | 81.1 | 0 | 80.3 | 2927.3 | 3484.3 | 0 | 743.9 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 7155.5 | 481.1 | 7997.1 | 18:00 | 3607.5 | 3565.4 | 0 | 824.2 | 7997.1 | 18:00 | 198.3 | 80.8 | 0 | 824.2 | 1103.3
18:30 | 232.9 | 83.6 | 0 | 78.8 | 2919.9 | 3480.5 | 0 | 744.8 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 395.3 | 7145.2 | 542.4 | 8082.9 | 18:30 | 3695.2 | 3564.1 | 0 | 823.6 | 8082.9 | 18:30 | 193 | 82.6 | 0 | 823.6 | 1099.2
19:00 | 267.8 | 98.2 | 0 | 75.7 | 2985.6 | 3256.7 | 0 | 754.9 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 6997.2 | 592.5 | 8031.4 | 19:00 | 3845.9 | 3354.9 | 0 | 830.6 | 8031.4 | 19:00 | 194.7 | 82.8 | 0 | 830.6 | 1108.1
19:30 | 236.6 | 165.7 | 0 | 71.7 | 3076.1 | 3113 | 0 | 764.7 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 474 | 6953.8 | 588.9 | 8016.7 | 19:30 | 3901.6 | 3278.7 | 0 | 836.4 | 8016.7 | 19:30 | 193.2 | 86.7 | 0 | 836.4 | 1116.3
20:00 | 236.9 | 150.4 | 0 | 64.1 | 3112.8 | 3117.3 | 0 | 759.8 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 451.4 | 6989.9 | 586.7 | 8028 | 20:00 | 3936.4 | 3267.7 | 0 | 823.9 | 8028 | 20:00 | 192.8 | 83.3 | 0 | 823.9 | 1100
20:30 | 236.1 | 148.2 | 0 | 57.6 | 3145.8 | 3122 | 0 | 708.4 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 441.9 | 6976.2 | 585.2 | 8003.3 | 20:30 | 3967.1 | 3270.2 | 0 | 766 | 8003.3 | 20:30 | 192.5 | 87.3 | 0 | 766 | 1045.8
21:00 | 237 | 150.9 | 0 | 50.2 | 3117.7 | 3112.4 | 0 | 652.2 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 438.1 | 6882.3 | 609.3 | 7929.7 | 21:00 | 3964 | 3263.3 | 0 | 702.4 | 7929.7 | 21:00 | 192.9 | 90.2 | 0 | 702.4 | 985.5
21:30 | 255.8 | 150.1 | 0 | 39.1 | 2943.6 | 3269.5 | 0 | 636.8 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 445 | 6849.9 | 611.5 | 7906.4 | 21:30 | 3810.9 | 3419.6 | 0 | 675.9 | 7906.4 | 21:30 | 194.5 | 88.5 | 0 | 675.9 | 958.9
22:00 | 196.3 | 149.1 | 0 | 41.8 | 2865.2 | 3372.5 | 0 | 608.2 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 6845.9 | 620.1 | 7853.2 | 22:00 | 3681.6 | 3521.6 | 0 | 650 | 7853.2 | 22:00 | 191.3 | 88.2 | 0 | 650 | 929.5
22:30 | 194.2 | 149.3 | 0 | 43.9 | 2894.3 | 3322.4 | 0 | 591 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 387.4 | 6807.7 | 623.4 | 7818.5 | 22:30 | 3711.9 | 3471.7 | 0 | 634.9 | 7818.5 | 22:30 | 184.6 | 88.5 | 0 | 634.9 | 908
23:00 | 197 | 117.8 | 0 | 43.6 | 2700.3 | 3324.9 | 0 | 547.2 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 6572.4 | 590.1 | 7520.9 | 23:00 | 3487.4 | 3442.7 | 0 | 590.8 | 7520.9 | 23:00 | 185 | 86.6 | 0 | 590.8 | 862.4
23:30 | 199.6 | 91.4 | 0 | 49.9 | 2489.2 | 3319.9 | 0 | 525.2 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 340.9 | 6334.3 | 586.2 | 7261.4 | 23:30 | 3275 | 3411.3 | 0 | 575.1 | 7261.4 | 23:30 | 188.5 | 90 | 0 | 575.1 | 853.6
00:00 | 169.7 | 91 | 0 | 50 | 2303.2 | 3319.5 | 0 | 579.2 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 310.7 | 6201.9 | 478.8 | 6991.4 | 00:00 | 2951.7 | 3410.5 | 0 | 629.2 | 6991.4 | 00:00 | 189 | 90.8 | 0 | 629.2 | 909
TOTAL MWh | 4910.1 | 2781.3 | 1 | 1726.15 | 61350.35 | 76199.8 | 10.45 | 14651.4 | 11289.3 | 6.8 | 7582.6 | 0 | 9418.55 | 152212 | 18878.7 | 180509.25 | TOTAL MWh | 77549.75 | 78987.9 | 7594.05 | 16377.55 | 180509.25 | TOTAL MWh | 4520.65 | 2044 | 7594.05 | 16377.55 | 30536.25

## HOP
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 13:02:31 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 13:02:31 | 23/06/2026 19:05:07 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 19:05:07 | 23/06/2026 19:34:46 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 19:34:46 | 23/06/2026 20:01:26 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 20:01:26 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 12:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 12:54:00 | 23/06/2026 21:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 21:08:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 23/06/2026 11:02:00 | 23/06/2026 12:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 23/06/2026 13:58:00 | 23/06/2026 14:54:00 | 23/06/2026 13:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/06/2026 14:37:00 | 23/06/2026 18:40:00 | 23/06/2026 14:31:00 | 23/06/2026 18:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/06/2026 19:04:00 | 23/06/2026 20:05:00 | 23/06/2026 19:01:00 | 23/06/2026 19:52:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 08:14:00 | 23/06/2026 09:59:00 | 23/06/2026 07:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 09:59:00 | 23/06/2026 11:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 09:59h a 45 MW 10:09h a 60 MW 10:41h a 70 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 11:07:00 | 23/06/2026 16:29:00 |  | 23/06/2026 16:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 18:57:00 | 23/06/2026 23:07:00 | 23/06/2026 18:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 23:07:00 | 23/06/2026 23:16:00 |  | 23/06/2026 23:07:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:16 h S/C bajar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/06/2026 14:59:00 | 23/06/2026 18:42:00 | 23/06/2026 14:38:00 | 23/06/2026 18:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 00:26:00 | 23/06/2026 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 05:42:00 | 23/06/2026 07:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 07:33:00 | 23/06/2026 09:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 09:20:00 | 23/06/2026 19:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | a las 11:00 h, s/c subir a 800 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 19:20:00 | 23/06/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 21:03:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 00:58:00 | 23/06/2026 04:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 04:37:00 | 23/06/2026 14:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/06/2026 14:50:00 | 23/06/2026 18:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/06/2026 18:16:00 | 23/06/2026 18:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 18:42:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 03:28:00 |  | 23/06/2026 03:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 16:48:00 | 23/06/2026 17:59:00 | 23/06/2026 16:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 17:59:00 | 23/06/2026 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 18:14:00 | 23/06/2026 22:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 22:09:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 23 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/06/2026 23:00 | 24/06/2026 00:00 | FINGER PRINT POR CAMBIO DE GENERADOR | 78 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 23/06/2026 07:34 | 23/06/2026 16:18 | Inspección y pruebas iniciales, para Instalación de Repuestos en Interruptor de potencia | 48.1 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 23/06/2026 10:56 | 23/06/2026 14:00 | Mantenimiento Semestral (La unidad operó de 11:02 a 12:25) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | REPARACIÓN DE FUELLE. | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | SE DECLARA INDISPONIBLE LA UNIDAD TG6 MODO DIESEL Y GAS DEBIDO A UNA FALLA EN LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/06/2026 08:15 | 23/06/2026 10:08 | A6.3 Retiro de muestra de aceite de Transformador | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 23/06/2026 08:26 | 23/06/2026 16:27 | A2.3 Certificación anual de elevador, línea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TG1 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CS_MAJES | 23/06/2026 19:12 | 24/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo en bushing de transformador 20MVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13508 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 23/06/2026 11:05 | 23/06/2026 15:40 | Desconectó la línea L-2082 (Poroma - Flamenco) de 220 kV en la S.E. Poroma por falla cuando estaba generando 93.3 MW, la causa se encuentra en investigación. | 132 | F | F/S | N | OTROS | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 23/06/2026 11:05 | 23/06/2026 15:26 | Desconectó la línea L-2082 (Poroma - Flamenco) de 220 kV en la S.E. Poroma por falla cuando estaba generado 97 MW, la causa se encuentra en investigación. | 177 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | TH-18 Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 21:38 | MANTENIMIENTO DE 101000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CS_REPARTICION | 23/06/2026 00:00 | 23/06/2026 04:28 | Mantenimiento correctivo en bushing de transformador 20MVA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13509 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 23/06/2026 00:00 | 24/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | CENTRAL | 23/06/2026 05:00 | 23/06/2026 15:00 | Restricción total de suministro de gas por mantenimiento correctivo de separador trifásico del suministrador de gas. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 258 | G

## RESERVA_FRÍA
23/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 23 de Junio del 2026 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 23 de Junio del 2026 / SEM N° 25 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [69 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [6 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  |  | RESERVA
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### |  | 289 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 |  | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES |  | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY |  | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE |  | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 219.3
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 219.3
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 219.3
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 219.3
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 219.3
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2833.781 | 2796.448 | 219.3
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2833.781 | 2796.448 | 219.3
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2833.781 | 2796.448 | 219.3
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2833.781 | 2796.448 | 219.3
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 398.6
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 398.6
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 398.6
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 398.6
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 398.6
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2806.055 | 2768.722 | 398.6
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 398.6
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 398.6
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 398.6
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 398.6
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 398.6
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.965 | 2738.632 | 403.7
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.965 | 2738.632 | 398.6
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.965 | 2738.632 | 398.6
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.965 | 2738.632 | 403.7
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.965 | 2738.632 | 403.7
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.965 | 2738.632 | 403.7
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 |  |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2770.832 | 2733.499 | 403.7
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2775.923 | 2738.589 | 398.6
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 5.1 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2678.646 | 2641.313 | 398.6
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2711.505 | 2674.172 | 219.3
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2711.505 | 2674.172 | 219.3
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27.7 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2711.505 | 2674.172 | 219.3
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2683.779 | 2646.446 | 219.3
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2708.779 | 2671.446 | 219.3
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  | 25 | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2708.779 | 2671.446 | 219.3
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2683.779 | 2646.446 | 219.3
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [6 empty] | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2647.498 | 2610.164 | 219.3
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2670.558 | 2633.225 | 172.4
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 172.4
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | #### | #### | 7.8 | [23 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2781.055 | 2743.722 | 219.3
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4222 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 383 | 220 | 0 | 213 | ##### | 0 | 0 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7257336.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 23 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 9.8 | 19.5 | 12.6 | 40 | 13.44 | 12.1 | 13.24 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 51.02 | 49.223 | 8.48 | 13.23 | 4.894 | 0.41 | -- | -- | 47.07 | 179.265 | 29.41 | 26.311 | 7.43 | 0.2 | 5.079 | 12 | 9.9596 | 10.429 | 11.5 | 8.76 | 10.19 | 16.489 | -- | 59.805 | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
00:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 9.8 | 19.5 | 12.6 | 40 | 13.44 | 12.1 | 13.24 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 51.02 | 49.223 | 8.48 | 13.23 | 4.894 | 0.41 | -- | -- | 47.07 | 179.265 | 29.41 | 26.311 | 7.43 | 0.2 | 5.079 | 12 | 9.9596 | 10.429 | 11.5 | 8.76 | 10.19 | 16.489 | -- | 59.805 | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
01:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 6.7 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.53 | 12.06 | 12.33 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 51.02 | 48.376 | 8.47 | 13.23 | 2.925 | 0.41 | -- | -- | 42.32 | 173.934 | 30.01 | 27.091 | 8.14 | 0 | 5.079 | 12 | 9.8251 | 10.429 | 11.5 | 8.96 | 10.38 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
01:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 6.7 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.53 | 12.06 | 12.33 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 51.02 | 48.376 | 8.47 | 13.23 | 2.925 | 0.41 | -- | -- | 42.32 | 173.934 | 30.01 | 27.091 | 8.14 | 0 | 5.079 | 12 | 9.8251 | 10.429 | 11.5 | 8.96 | 10.38 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
02:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.4 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.58 | 12.09 | 12.38 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 135.09 | 49.93 | 46.859 | 8.46 | 13.82 | 3.437 | 0.4 | -- | -- | 35.71 | 168.331 | 31.5 | 27.569 | 8.59 | 0 | 5.079 | 11.8 | 9.8486 | 10.429 | 11.5 | 9.2 | 10.63 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
02:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.4 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.58 | 12.09 | 12.38 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 135.09 | 49.93 | 46.859 | 8.46 | 13.82 | 3.437 | 0.4 | -- | -- | 35.71 | 168.331 | 31.5 | 27.569 | 8.59 | 0 | 5.079 | 11.8 | 9.8486 | 10.429 | 11.5 | 9.2 | 10.63 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
03:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 7.2 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.6 | 11.94 | 12.4 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 135.09 | 49.93 | 43.096 | 8.52 | 13.23 | 2.95 | 0.4 | -- | -- | 30.49 | 162.861 | 31.31 | 27.844 | 9.34 | 0.1 | 5.079 | 12 | 9.8728 | 10.429 | 11.5 | 9.05 | 10.48 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
03:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 7.2 | 19.5 | 12.6 | 40 | 12.6 | 11.94 | 12.4 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 135.09 | 49.93 | 43.096 | 8.52 | 13.23 | 2.95 | 0.4 | -- | -- | 30.49 | 162.861 | 31.31 | 27.844 | 9.34 | 0.1 | 5.079 | 12 | 9.8728 | 10.429 | 11.5 | 9.05 | 10.48 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
04:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.3 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.59 | 11.99 | 12.39 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 48.37 | 41.107 | 8.49 | 13.23 | 2.828 | 0.39 | -- | -- | 42.85 | 176.616 | 31.6 | 27.824 | 12.87 | 0 | 5.079 | 7.6 | 9.9272 | 10.429 | 11.5 | 9.18 | 10.6 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
04:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 4.3 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.59 | 11.99 | 12.39 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 48.37 | 41.107 | 8.49 | 13.23 | 2.828 | 0.39 | -- | -- | 42.85 | 176.616 | 31.6 | 27.824 | 12.87 | 0 | 5.079 | 7.6 | 9.9272 | 10.429 | 11.5 | 9.18 | 10.6 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
05:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 5 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.54 | 12.11 | 12.34 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 79.18 | 136.18 | 51.02 | 39.09 | 8.51 | 13.82 | 2.374 | 0.38 | -- | -- | 35.01 | 167.797 | 31.5 | 27.787 | 14.96 | 0.1 | 5.079 | 7.4 | 9.8016 | 10.429 | 11.5 | 9.22 | 10.65 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
05:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 5 | 19.5 | 13.4 | 40 | 12.54 | 12.11 | 12.34 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 79.18 | 136.18 | 51.02 | 39.09 | 8.51 | 13.82 | 2.374 | 0.38 | -- | -- | 35.01 | 167.797 | 31.5 | 27.787 | 14.96 | 0.1 | 5.079 | 7.4 | 9.8016 | 10.429 | 11.5 | 9.22 | 10.65 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
06:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 6.6 | 19.5 | 14.3 | 40 | 12.05 | 12.01 | 10.55 | 1.07 | 47.25 | 1.8962 | 80.86 | 79.18 | 135.09 | 49.93 | 37.666 | 8.49 | 13.82 | 2.329 | 0.38 | -- | -- | 29.79 | 163.831 | 31.61 | 29.132 | 12.96 | 0 | 5.079 | 7.4 | 9.8168 | 10.429 | 11.5 | 9.09 | 10.52 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
06:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 6.6 | 19.5 | 14.3 | 40 | 12.05 | 12.01 | 10.55 | 1.07 | 47.25 | 1.8962 | 80.86 | 79.18 | 135.09 | 49.93 | 37.666 | 8.49 | 13.82 | 2.329 | 0.38 | -- | -- | 29.79 | 163.831 | 31.61 | 29.132 | 12.96 | 0 | 5.079 | 7.4 | 9.8168 | 10.429 | 11.5 | 9.09 | 10.52 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
07:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 5.3 | 19.5 | 14.3 | 40 | 12.01 | 12 | 10.51 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 79.18 | 135.09 | 48.17 | 31.889 | 8.49 | 13.23 | 3.161 | 0.38 | -- | -- | 41.46 | 173.63 | 33.18 | 28.542 | 12.79 | 0 | 5.079 | 10.3 | 9.7556 | 10.429 | 11.5 | 9.47 | 10.9 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.093 | 5.107
07:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 5.3 | 19.5 | 14.3 | 40 | 12.01 | 12 | 10.51 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 79.18 | 135.09 | 48.17 | 31.889 | 8.49 | 13.23 | 3.161 | 0.38 | -- | -- | 41.46 | 173.63 | 33.18 | 28.542 | 12.79 | 0 | 5.079 | 10.3 | 9.7556 | 10.429 | 11.5 | 9.47 | 10.9 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.093 | 5.107
08:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 10.5 | 19.5 | 14.3 | 40 | 12.06 | 12.01 | 10.56 | -- | -- | 1.8962 | 81.71 | 79.18 | 135.09 | 44.58 | 33.146 | 8.56 | 13.23 | 2.652 | 0.36 | -- | -- | 38.2 | 170.32 | 32.44 | 28.425 | 13.96 | 0 | 5.079 | 12.8 | 10.0579 | 10.429 | 11.5 | 8.77 | 10.2 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.093 | 5.107
08:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 10.5 | 19.5 | 14.3 | 40 | 12.06 | 12.01 | 10.56 | -- | -- | 1.8962 | 81.71 | 79.18 | 135.09 | 44.58 | 33.146 | 8.56 | 13.23 | 2.652 | 0.36 | -- | -- | 38.2 | 170.32 | 32.44 | 28.425 | 13.96 | 0 | 5.079 | 12.8 | 10.0579 | 10.429 | 11.5 | 8.77 | 10.2 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.093 | 5.107
09:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 18.3 | 19.5 | 13.8 | 40 | 12.15 | 11.99 | 10.65 | -- | -- | 1.8962 | 82.57 | 79.18 | 134 | 48.84 | 37.416 | 8.5 | 13.23 | 3.843 | 0.36 | -- | -- | 31.92 | 163.99 | 32.32 | 28.717 | 14.55 | 0 | 5.079 | 13 | 10.2284 | 10.429 | 11.5 | 9.19 | 10.62 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
09:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 18.3 | 19.5 | 13.8 | 40 | 12.15 | 11.99 | 10.65 | -- | -- | 1.8962 | 82.57 | 79.18 | 134 | 48.84 | 37.416 | 8.5 | 13.23 | 3.843 | 0.36 | -- | -- | 31.92 | 163.99 | 32.32 | 28.717 | 14.55 | 0 | 5.079 | 13 | 10.2284 | 10.429 | 11.5 | 9.19 | 10.62 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
10:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 21.7 | 19.5 | 13.8 | 40 | 11.81 | 12.06 | 10.31 | -- | -- | 1.8962 | 83.43 | 79.18 | 132.92 | 50.35 | 42.636 | 8.4 | 13.82 | 2.28 | 0.36 | -- | -- | 35.96 | 168.03 | 32.42 | 28.559 | 14.97 | 0 | 5.079 | 13 | 10.2803 | 10.429 | 11.4 | 9.18 | 10.61 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
10:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 21.7 | 19.5 | 13.8 | 40 | 11.81 | 12.06 | 10.31 | -- | -- | 1.8962 | 83.43 | 79.18 | 132.92 | 50.35 | 42.636 | 8.4 | 13.82 | 2.28 | 0.36 | -- | -- | 35.96 | 168.03 | 32.42 | 28.559 | 14.97 | 0 | 5.079 | 13 | 10.2803 | 10.429 | 11.4 | 9.18 | 10.61 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
11:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 18.8 | 19.5 | 13.8 | 39 | 10.91 | 12.04 | 9.41 | -- | -- | 1.8962 | 95.11 | 79.18 | 134 | 46.19 | 44.547 | 8.32 | 12.66 | 2.15 | 0.34 | -- | -- | 34.19 | 166.26 | 32.48 | 28.485 | 11.82 | 0 | 5.079 | 14.7 | 10.2265 | 10.429 | 11.4 | 9.13 | 10.56 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.246 | 5.107
11:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 18.8 | 19.5 | 13.8 | 39 | 10.91 | 12.04 | 9.41 | -- | -- | 1.8962 | 95.11 | 79.18 | 134 | 46.19 | 44.547 | 8.32 | 12.66 | 2.15 | 0.34 | -- | -- | 34.19 | 166.26 | 32.48 | 28.485 | 11.82 | 0 | 5.079 | 14.7 | 10.2265 | 10.429 | 11.4 | 9.13 | 10.56 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.246 | 5.107
12:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 19.3 | 19.5 | 13.4 | 39 | 10.5 | 12.14 | 9 | -- | -- | 1.8962 | 88.7 | 80.03 | 134 | 52.29 | 42.803 | 8.25 | 13.82 | 3 | 0.33 | -- | -- | 34.08 | 166.15 | 32.31 | 28.606 | 11.37 | 0 | 5.079 | 14.5 | 10.3874 | 10.429 | 11.4 | 9.13 | 10.56 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.135 | 5.107
12:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 19.3 | 19.5 | 13.4 | 39 | 10.5 | 12.14 | 9 | -- | -- | 1.8962 | 88.7 | 80.03 | 134 | 52.29 | 42.803 | 8.25 | 13.82 | 3 | 0.33 | -- | -- | 34.08 | 166.15 | 32.31 | 28.606 | 11.37 | 0 | 5.079 | 14.5 | 10.3874 | 10.429 | 11.4 | 9.13 | 10.56 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.135 | 5.107
13:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 24.1 | 19.5 | 13.4 | 39 | 10.5 | 11.97 | 9 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.09 | 132.92 | 52.06 | 43.269 | 8.21 | 12.66 | 2.63 | 0.32 | -- | -- | 27.59 | 159.661 | 32.558 | 27.469 | 10.387 | 0 | 5.079 | 6.8 | 10.1121 | 10.429 | 11.4 | 9.38 | 10.8 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
13:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 24.1 | 19.5 | 13.4 | 39 | 10.5 | 11.97 | 9 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.09 | 132.92 | 52.06 | 43.269 | 8.21 | 12.66 | 2.63 | 0.32 | -- | -- | 27.59 | 159.661 | 32.558 | 27.469 | 10.387 | 0 | 5.079 | 6.8 | 10.1121 | 10.429 | 11.4 | 9.38 | 10.8 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
14:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 21.5 | 19.5 | 13 | 39 | 10.53 | 12.16 | 9.03 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.09 | 132.92 | 52.06 | 43.815 | 8.2 | 13.23 | 3.72 | 0.41 | -- | -- | 28.15 | 160.225 | 31.434 | 27.035 | 11.461 | 0 | 5.079 | 7.5 | 10.1374 | 10.429 | 11.4 | 9.32 | 10.75 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
14:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 21.5 | 19.5 | 13 | 39 | 10.53 | 12.16 | 9.03 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.09 | 132.92 | 52.06 | 43.815 | 8.2 | 13.23 | 3.72 | 0.41 | -- | -- | 28.15 | 160.225 | 31.434 | 27.035 | 11.461 | 0 | 5.079 | 7.5 | 10.1374 | 10.429 | 11.4 | 9.32 | 10.75 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
15:00 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 22.1 | 19.5 | 13 | 39 | 12.08 | 11.92 | 10.58 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.03 | 132.92 | 52.06 | 42.564 | 8.2 | 13.23 | 2.57 | 0.4 | -- | -- | 39.02 | 171.092 | 30.832 | 26.97 | 10.413 | 0 | 5.079 | 9.4 | 10.2022 | 10.429 | 11.4 | 9.23 | 10.66 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.745 | 5.107
15:30 | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 22.1 | 19.5 | 13 | 39 | 12.08 | 11.92 | 10.58 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.03 | 132.92 | 52.06 | 42.564 | 8.2 | 13.23 | 2.57 | 0.4 | -- | -- | 39.02 | 171.092 | 30.832 | 26.97 | 10.413 | 0 | 5.079 | 9.4 | 10.2022 | 10.429 | 11.4 | 9.23 | 10.66 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.745 | 5.107
16:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.5 | 19 | 12.2 | 39 | 12.11 | 11.99 | 10.61 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.89 | 132.92 | 52.06 | 46.75 | 8.23 | 12.66 | 2.45 | 0.39 | -- | -- | 45.07 | 177.144 | 30.854 | 26.249 | 5.497 | 0 | 5.079 | 10.9 | 10.1334 | 10.429 | 11.4 | 8.85 | 10.28 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
16:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 17.5 | 19 | 12.2 | 39 | 12.11 | 11.99 | 10.61 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 80.89 | 132.92 | 52.06 | 46.75 | 8.23 | 12.66 | 2.45 | 0.39 | -- | -- | 45.07 | 177.144 | 30.854 | 26.249 | 5.497 | 0 | 5.079 | 10.9 | 10.1334 | 10.429 | 11.4 | 8.85 | 10.28 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
17:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.1 | 19 | 11.7 | 39 | 12.06 | 11.92 | 10.56 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 81.75 | 132.92 | 52.06 | 48.052 | 8.3 | 13.23 | 3.44 | 0.38 | -- | -- | 38.54 | 170.614 | 30.109 | 26.394 | 2.808 | 0 | 5.079 | 13.5 | 9.6194 | 10.429 | 11.4 | 9.13 | 10.56 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.856 | 5.107
17:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 22.1 | 19 | 11.7 | 39 | 12.06 | 11.92 | 10.56 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 81.75 | 132.92 | 52.06 | 48.052 | 8.3 | 13.23 | 3.44 | 0.38 | -- | -- | 38.54 | 170.614 | 30.109 | 26.394 | 2.808 | 0 | 5.079 | 13.5 | 9.6194 | 10.429 | 11.4 | 9.13 | 10.56 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.856 | 5.107
18:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 29.4 | 19 | 11.7 | 39 | 12.03 | 12.02 | 10.53 | 1.07 | 46.29 | 1.8962 | 85.16 | 86.09 | 132.92 | 52.06 | 47.96 | 8.32 | 13.23 | 3.25 | 0.36 | -- | -- | 36.44 | 168.508 | 30.222 | 25.998 | 6.977 | 0.2 | 5.079 | 14.5 | 9.7517 | 10.429 | 11.4 | 9.15 | 10.58 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
18:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 29.4 | 19 | 11.7 | 39 | 12.03 | 12.02 | 10.53 | 1.07 | 46.29 | 1.8962 | 85.16 | 86.09 | 132.92 | 52.06 | 47.96 | 8.32 | 13.23 | 3.25 | 0.36 | -- | -- | 36.44 | 168.508 | 30.222 | 25.998 | 6.977 | 0.2 | 5.079 | 14.5 | 9.7517 | 10.429 | 11.4 | 9.15 | 10.58 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
19:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 26.6 | 19 | 11.3 | 39 | 12.19 | 11.96 | 10.79 | -- | -- | 1.8962 | 84.29 | 93.24 | 132.92 | 52.06 | 47.925 | 8.34 | 13.23 | 2.41 | 0.36 | -- | -- | 41.28 | 173.355 | 29.821 | 25.677 | 8.987 | 0.1 | 5.079 | 15 | 9.538 | 10.429 | 11.4 | 9.06 | 10.49 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
19:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 26.6 | 19 | 11.3 | 39 | 12.19 | 11.96 | 10.79 | -- | -- | 1.8962 | 84.29 | 93.24 | 132.92 | 52.06 | 47.925 | 8.34 | 13.23 | 2.41 | 0.36 | -- | -- | 41.28 | 173.355 | 29.821 | 25.677 | 8.987 | 0.1 | 5.079 | 15 | 9.538 | 10.429 | 11.4 | 9.06 | 10.49 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.051 | 5.107
20:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 24 | 19 | 11.3 | 39 | 14.07 | 12.19 | 13.07 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 86.97 | 132.92 | 52.06 | 47.921 | 8.37 | 12.66 | 2.04 | 0.34 | -- | -- | 46.7 | 178.769 | 29.549 | 25.711 | 9.138 | 0 | 5.079 | 15.2 | 9.5388 | 10.429 | 11.4 | 8.93 | 10.36 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
20:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 24 | 19 | 11.3 | 39 | 14.07 | 12.19 | 13.07 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 86.97 | 132.92 | 52.06 | 47.921 | 8.37 | 12.66 | 2.04 | 0.34 | -- | -- | 46.7 | 178.769 | 29.549 | 25.711 | 9.138 | 0 | 5.079 | 15.2 | 9.5388 | 10.429 | 11.4 | 8.93 | 10.36 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.94 | 5.107
21:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 27.6 | 19 | 11.3 | 39 | 14.05 | 12.2 | 13.25 | -- | -- | 1.8962 | 86.92 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.874 | 8.35 | 13.23 | 3.3 | 0.33 | -- | -- | 46.9 | 178.975 | 29.552 | 25.338 | 9.095 | 0 | 5.079 | 15.2 | 9.5463 | 10.429 | 11.3 | 8.68 | 10.11 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.745 | 5.107
21:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 27.6 | 19 | 11.3 | 39 | 14.05 | 12.2 | 13.25 | -- | -- | 1.8962 | 86.92 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.874 | 8.35 | 13.23 | 3.3 | 0.33 | -- | -- | 46.9 | 178.975 | 29.552 | 25.338 | 9.095 | 0 | 5.079 | 15.2 | 9.5463 | 10.429 | 11.3 | 8.68 | 10.11 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.745 | 5.107
22:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 25.8 | 19 | 10.9 | 39 | 14 | 12.27 | 13.4 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.911 | 8.36 | 13.23 | 2.04 | 0.31 | -- | -- | 40.11 | 172.179 | 29.234 | 26.595 | 6.673 | 0 | 5.079 | 11.7 | 9.5854 | 10.429 | 11.3 | 8.79 | 10.21 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
22:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 25.8 | 19 | 10.9 | 39 | 14 | 12.27 | 13.4 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.911 | 8.36 | 13.23 | 2.04 | 0.31 | -- | -- | 40.11 | 172.179 | 29.234 | 26.595 | 6.673 | 0 | 5.079 | 11.7 | 9.5854 | 10.429 | 11.3 | 8.79 | 10.21 | 16.489 | -- | -- | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
23:00 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 13.9 | 19 | 10.9 | 39 | 12.22 | 12.25 | 12.02 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.913 | 8.39 | 13.23 | 2.87 | 0.31 | -- | -- | 41.12 | 173.193 | 30.505 | 26.695 | 5.846 | 0 | 5.079 | 11.8 | 9.7047 | 10.429 | 11.3 | 8.81 | 10.24 | 16.489 | 7.7406 | 58.6007 | 8.9017 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
23:30 | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 13.9 | 19 | 10.9 | 39 | 12.22 | 12.25 | 12.02 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.913 | 8.39 | 13.23 | 2.87 | 0.31 | -- | -- | 41.12 | 173.193 | 30.505 | 26.695 | 5.846 | 0 | 5.079 | 11.8 | 9.7047 | 10.429 | 11.3 | 8.81 | 10.24 | 16.489 | 7.7406 | 58.6007 | 8.9017 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
MAX | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 4.3 | 19 | 10.9 | 39 | 10.5 | 11.92 | 9 | 1.07 | 46.29 | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 131.85 | 44.58 | 31.889 | 8.2 | 12.66 | 2.04 | 0.31 | 0 | 0 | 27.59 | 159.661 | 29.234 | 25.338 | 2.808 | 0 | 5.079 | 6.8 | 9.538 | 10.429 | 11.3 | 8.68 | 10.11 | 16.489 | 7.7406 | 58.6007 | 8.9017 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
MIN | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 29.4 | 19.5 | 14.3 | 40 | 14.07 | 12.27 | 13.4 | 1.07 | 47.25 | 1.8962 | 95.11 | 93.24 | 136.18 | 52.29 | 49.223 | 8.56 | 13.82 | 4.894 | 0.41 | 0 | 0 | 47.07 | 179.265 | 33.18 | 29.132 | 14.97 | 0.2 | 5.079 | 15.2 | 10.3874 | 10.429 | 11.5 | 9.47 | 10.9 | 16.489 | 7.7406 | 59.805 | 8.9017 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 14.246 | 5.107
PROM | 1.1 | 17.3333 | 18.2333 | 2 | 16.3542 | 19.3333 | 12.7333 | 39.4583 | 12.2337 | 12.0579 | 11.2046 | 1.07 | 46.77 | 1.8962 | 84.0021 | 81.1733 | 133.9167 | 50.4621 | 43.742 | 8.3838 | 13.2579 | 2.8976 | 0.36708 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.9154 | 170.1971 | 31.115 | 27.2926 | 10.043 | 0.029167 | 5.079 | 11.6667 | 9.9107 | 10.429 | 11.4292 | 9.0692 | 10.4975 | 16.489 | 7.7406 | 59.2028 | 8.9017 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.9322 | 5.107
INICIO | 1.1 | 17.5 | 18.4 | 2 | 9.8 | 19.5 | 12.6 | 40 | 13.44 | 12.1 | 13.24 | -- | -- | 1.8962 | 80.86 | 78.34 | 136.18 | 51.02 | 49.223 | 8.48 | 13.23 | 4.894 | 0.41 | -- | -- | 47.07 | 179.265 | 29.41 | 26.311 | 7.43 | 0.2 | 5.079 | 12 | 9.9596 | 10.429 | 11.5 | 8.76 | 10.19 | 16.489 | -- | 59.805 | -- | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.898 | 5.107
FINAL | 1.1 | 17 | 17.9 | 2 | 13.9 | 19 | 10.9 | 39 | 12.22 | 12.25 | 12.02 | -- | -- | 1.8962 | 85.16 | 84.34 | 131.85 | 50.99 | 47.913 | 8.39 | 13.23 | 2.87 | 0.31 | -- | -- | 41.12 | 173.193 | 30.505 | 26.695 | 5.846 | 0 | 5.079 | 11.8 | 9.7047 | 10.429 | 11.3 | 8.81 | 10.24 | 16.489 | 7.7406 | 58.6007 | 8.9017 | 3.4596 | 1.4136 | 14.489 | 5.185 | 13.703 | 5.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 23 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.1724 | 0.32745 | 0.164 | 0.226 | 0.0231 | 3874.9785 | -- | -- | 0.64244 | 22.1563 | -- | 0.34088 | 0.22903 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.067 | 0.395 | -- | 258.509 | 0.121 | 0.021 | 53.21 | 0.061 | 0.48705 | 0.11066 | 9.53 | 0.267
00:30 | 2695 | 8.1724 | 0.32745 | 0.164 | 0.226 | 0.0231 | 3874.9785 | -- | -- | 0.64244 | 22.1563 | -- | 0.34088 | 0.22903 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.067 | 0.395 | -- | 258.509 | 0.121 | 0.021 | 53.21 | 0.061 | 0.48705 | 0.11066 | 9.53 | 0.267
01:00 | 2695 | 8.2154 | 0.43896 | 0.177 | 0.214 | 0.02914 | 3874.9724 | -- | -- | 0.60016 | 22.1409 | -- | 0.35371 | 0.2399 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.067 | 0.43 | -- | 258.511 | 0.117 | 0.023 | 53.21 | 0.063 | 0.44848 | 0.15349 | 9.51 | 0.267
01:30 | 2695 | 8.2154 | 0.43896 | 0.177 | 0.214 | 0.02914 | 3874.9724 | -- | -- | 0.60016 | 22.1409 | -- | 0.35371 | 0.2399 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.067 | 0.43 | -- | 258.511 | 0.117 | 0.023 | 53.21 | 0.063 | 0.44848 | 0.15349 | 9.51 | 0.267
02:00 | 2695 | 8.2055 | 0.51519 | 0.195 | 0.193 | 0.03111 | 3874.9773 | -- | -- | 0.55748 | 22.1532 | -- | 0.37404 | 0.23443 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.067 | 0.463 | -- | 258.512 | 0.107 | 0.023 | 53.21 | 0.07 | 0.40079 | 0.1982 | 9.6 | 0.267
02:30 | 2695 | 8.2055 | 0.51519 | 0.195 | 0.193 | 0.03111 | 3874.9773 | -- | -- | 0.55748 | 22.1532 | -- | 0.37404 | 0.23443 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.067 | 0.463 | -- | 258.512 | 0.107 | 0.023 | 53.21 | 0.07 | 0.40079 | 0.1982 | 9.6 | 0.267
03:00 | 2695 | 8.1842 | 0.54291 | 0.212 | 0.164 | 0.03233 | 3874.9706 | -- | -- | 0.51465 | 22.1363 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.067 | 0.498 | -- | 258.513 | 0.097 | 0.023 | 53.21 | 0.076 | 0.36847 | 0.23304 | 9.68 | 0.267
03:30 | 2695 | 8.1842 | 0.54291 | 0.212 | 0.164 | 0.03233 | 3874.9706 | -- | -- | 0.51465 | 22.1363 | -- | 0.3876 | 0.21842 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.067 | 0.498 | -- | 258.513 | 0.097 | 0.023 | 53.21 | 0.076 | 0.36847 | 0.23304 | 9.68 | 0.267
04:00 | 2695 | 8.1539 | 0.57063 | 0.21 | 0.143 | 0.03022 | 3874.9754 | -- | -- | 0.47143 | 22.1486 | -- | 0.39462 | 0.20299 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.067 | 0.548 | -- | 258.514 | 0.087 | 0.023 | 53.21 | 0.082 | 0.3229 | 0.27845 | 9.74 | 0.281
04:30 | 2695 | 8.1539 | 0.57063 | 0.21 | 0.143 | 0.03022 | 3874.9754 | -- | -- | 0.47143 | 22.1486 | -- | 0.39462 | 0.20299 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.067 | 0.548 | -- | 258.514 | 0.087 | 0.023 | 53.21 | 0.082 | 0.3229 | 0.27845 | 9.74 | 0.281
05:00 | 2695 | 8.1381 | 0.6099 | 0.208 | 0.127 | 0.02725 | 3874.9715 | -- | -- | 0.42803 | 22.1386 | -- | 0.40165 | 0.18358 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.067 | 0.594 | -- | 258.515 | 0.078 | 0.024 | 53.21 | 0.089 | 0.28038 | 0.32391 | 9.77 | 0.299
05:30 | 2695 | 8.1381 | 0.6099 | 0.208 | 0.127 | 0.02725 | 3874.9715 | -- | -- | 0.42803 | 22.1386 | -- | 0.40165 | 0.18358 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.067 | 0.594 | -- | 258.515 | 0.078 | 0.024 | 53.21 | 0.089 | 0.28038 | 0.32391 | 9.77 | 0.299
06:00 | 2695 | 8.2624 | 0.61221 | 0.205 | 0.108 | 0.0223 | 3874.9773 | -- | -- | 0.38488 | 22.1532 | -- | 0.40165 | 0.17438 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.067 | 0.582 | 103.5 | 258.516 | 0.074 | 0.024 | 53.21 | 0.095 | 0.24516 | 0.35873 | 9.75 | 0.316
06:30 | 2695 | 8.2624 | 0.61221 | 0.205 | 0.108 | 0.0223 | 3874.9773 | -- | -- | 0.38488 | 22.1532 | -- | 0.40165 | 0.17438 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.067 | 0.582 | 103.5 | 258.516 | 0.074 | 0.024 | 53.21 | 0.095 | 0.24516 | 0.35873 | 9.75 | 0.316
07:00 | 2695 | 8.3664 | 0.633 | 0.195 | 0.103 | 0.02147 | 3874.9696 | -- | -- | 0.34163 | 22.134 | -- | 0.40868 | 0.16991 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.067 | 0.592 | -- | 258.518 | 0.072 | 0.026 | 53.21 | 0.102 | 0.21328 | 0.39733 | 9.66 | 0.327
07:30 | 2695 | 8.3664 | 0.633 | 0.195 | 0.103 | 0.02147 | 3874.9696 | -- | -- | 0.34163 | 22.134 | -- | 0.40868 | 0.16991 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.067 | 0.592 | -- | 258.518 | 0.072 | 0.026 | 53.21 | 0.102 | 0.21328 | 0.39733 | 9.66 | 0.327
08:00 | 2695 | 8.469 | 0.638 | 0.2 | 0.101 | 0.01962 | 3874.9629 | -- | -- | 0.30274 | 22.117 | 282.7165 | 0.40868 | 0.16991 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.067 | 0.598 | -- | 258.519 | 0.059 | 0.028 | 53.21 | 0.109 | 0.19037 | 0.42029 | 9.66 | 0.326
08:30 | 2695 | 8.469 | 0.638 | 0.2 | 0.101 | 0.01962 | 3874.9629 | -- | -- | 0.30274 | 22.117 | 282.7165 | 0.40868 | 0.16991 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.067 | 0.598 | -- | 258.519 | 0.059 | 0.028 | 53.21 | 0.109 | 0.19037 | 0.42029 | 9.66 | 0.326
09:00 | 2695 | 8.5853 | 0.6555 | 0.198 | 0.104 | 0.01895 | 3874.9495 | -- | -- | 0.31233 | 22.0832 | -- | 0.40868 | 0.16553 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.067 | 0.596 | -- | 258.514 | 0.046 | 0.03 | 53.21 | 0.116 | 0.19151 | 0.40875 | 9.79 | 0.322
09:30 | 2695 | 8.5853 | 0.6555 | 0.198 | 0.104 | 0.01895 | 3874.9495 | -- | -- | 0.31233 | 22.0832 | -- | 0.40868 | 0.16553 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.067 | 0.596 | -- | 258.514 | 0.046 | 0.03 | 53.21 | 0.116 | 0.19151 | 0.40875 | 9.79 | 0.322
10:00 | 2695 | 8.6217 | 0.683 | 0.198 | 0.107 | 0.01937 | 3874.9498 | -- | -- | 0.33666 | 22.0839 | -- | 0.4157 | 0.16553 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.583 | -- | 258.509 | 0.034 | 0.032 | 53.21 | 0.123 | 0.20981 | 0.39607 | 9.9 | 0.316
10:30 | 2695 | 8.6217 | 0.683 | 0.198 | 0.107 | 0.01937 | 3874.9498 | -- | -- | 0.33666 | 22.0839 | -- | 0.4157 | 0.16553 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.583 | -- | 258.509 | 0.034 | 0.032 | 53.21 | 0.123 | 0.20981 | 0.39607 | 9.9 | 0.316
11:00 | 2695 | 8.6059 | 0.7055 | 0.206 | 0.108 | 0.02407 | 3874.9511 | -- | -- | 0.36572 | 22.087 | -- | 0.42273 | 0.16991 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.067 | 0.563 | -- | 258.505 | 0.026 | 0.031 | 53.21 | 0.13 | 0.21794 | 0.386 | 10.07 | 0.304
11:30 | 2695 | 8.6059 | 0.7055 | 0.206 | 0.108 | 0.02407 | 3874.9511 | -- | -- | 0.36572 | 22.087 | -- | 0.42273 | 0.16991 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.067 | 0.563 | -- | 258.505 | 0.026 | 0.031 | 53.21 | 0.13 | 0.21794 | 0.386 | 10.07 | 0.304
12:00 | 2695 | 8.5878 | 0.7305 | 0.213 | 0.115 | 0.03141 | 3874.9431 | -- | -- | 0.39442 | 22.067 | -- | 0.42999 | 0.16124 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.067 | 0.538 | -- | 258.5 | 0.017 | 0.027 | 53.21 | 0.13 | 0.22614 | 0.37353 | 10.13 | 0.292
12:30 | 2695 | 8.5878 | 0.7305 | 0.213 | 0.115 | 0.03141 | 3874.9431 | -- | -- | 0.39442 | 22.067 | -- | 0.42999 | 0.16124 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.067 | 0.538 | -- | 258.5 | 0.017 | 0.027 | 53.21 | 0.13 | 0.22614 | 0.37353 | 10.13 | 0.292
13:00 | 2695 | 8.5674 | 0.858 | 0.201 | 0.108 | 0.02729 | 3874.948 | -- | -- | 0.42349 | 22.0793 | -- | 0.42999 | 0.15297 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.067 | 0.525 | -- | 258.496 | 0.016 | 0.022 | 53.21 | 0.133 | 0.25118 | 0.34536 | 10.31 | 0.304
13:30 | 2695 | 8.5674 | 0.858 | 0.201 | 0.108 | 0.02729 | 3874.948 | -- | -- | 0.42349 | 22.0793 | -- | 0.42999 | 0.15297 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.067 | 0.525 | -- | 258.496 | 0.016 | 0.022 | 53.21 | 0.133 | 0.25118 | 0.34536 | 10.31 | 0.304
14:00 | 2695 | 8.5494 | 0.9856 | 0.191 | 0.099 | 0.02486 | 3874.9273 | -- | -- | 0.45261 | 22.027 | -- | 0.42999 | 0.14898 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.067 | 0.535 | -- | 258.491 | 0.024 | 0.017 | 53.21 | 0.14 | 0.26456 | 0.32156 | 10.46 | 0.319
14:30 | 2695 | 8.5494 | 0.9856 | 0.191 | 0.099 | 0.02486 | 3874.9273 | -- | -- | 0.45261 | 22.027 | -- | 0.42999 | 0.14898 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.067 | 0.535 | -- | 258.491 | 0.024 | 0.017 | 53.21 | 0.14 | 0.26456 | 0.32156 | 10.46 | 0.319
15:00 | 2695 | 8.5112 | 1.0909 | 0.184 | 0.098 | 0.01774 | 3874.9285 | -- | -- | 0.48113 | 22.0301 | -- | 0.42999 | 0.14509 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.067 | 0.539 | -- | 258.486 | 0.031 | 0.013 | 53.21 | 0.14 | 0.28187 | 0.30302 | 10.53 | 0.324
15:30 | 2695 | 8.5112 | 1.0909 | 0.184 | 0.098 | 0.01774 | 3874.9285 | -- | -- | 0.48113 | 22.0301 | -- | 0.42999 | 0.14509 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.067 | 0.539 | -- | 258.486 | 0.031 | 0.013 | 53.21 | 0.14 | 0.28187 | 0.30302 | 10.53 | 0.324
16:00 | 2695 | 8.4743 | 1.1152 | 0.194 | 0.079 | 0.0225 | 3874.9236 | -- | -- | 0.50913 | 22.0178 | -- | 0.42273 | 0.14509 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.067 | 0.517 | -- | 258.482 | 0.033 | 0.012 | 53.21 | 0.139 | 0.28636 | 0.29961 | 10.62 | 0.327
16:30 | 2695 | 8.4743 | 1.1152 | 0.194 | 0.079 | 0.0225 | 3874.9236 | -- | -- | 0.50913 | 22.0178 | -- | 0.42273 | 0.14509 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.067 | 0.517 | -- | 258.482 | 0.033 | 0.012 | 53.21 | 0.139 | 0.28636 | 0.29961 | 10.62 | 0.327
17:00 | 2695 | 8.3195 | 1.0531 | 0.198 | 0.078 | 0.02214 | 3874.9212 | -- | 28.4629 | 0.53677 | 22.0116 | -- | 0.40868 | 0.14129 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.067 | 0.469 | -- | 258.477 | 0.036 | 0.012 | 53.21 | 0.139 | 0.30907 | 0.2741 | 10.63 | 0.325
17:30 | 2695 | 8.3195 | 1.0531 | 0.198 | 0.078 | 0.02214 | 3874.9212 | -- | 28.4629 | 0.53677 | 22.0116 | -- | 0.40868 | 0.14129 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.067 | 0.469 | -- | 258.477 | 0.036 | 0.012 | 53.21 | 0.139 | 0.30907 | 0.2741 | 10.63 | 0.325
18:00 | 2695 | 8.15 | 0.8965 | 0.197 | 0.095 | 0.01939 | 3874.9172 | -- | -- | 0.56453 | 22.0016 | 281.0038 | 0.39462 | 0.14898 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.067 | 0.435 | 103.5 | 258.472 | 0.039 | 0.013 | 53.21 | 0.138 | 0.36209 | 0.23111 | 10.56 | 0.313
18:30 | 2695 | 8.15 | 0.8965 | 0.197 | 0.095 | 0.01939 | 3874.9172 | -- | -- | 0.56453 | 22.0016 | 281.0038 | 0.39462 | 0.14898 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.067 | 0.435 | 103.5 | 258.472 | 0.039 | 0.013 | 53.21 | 0.138 | 0.36209 | 0.23111 | 10.56 | 0.313
19:00 | 2695 | 7.9497 | 0.748 | 0.206 | 0.106 | 0.01909 | 3874.9215 | -- | -- | 0.59227 | 22.0124 | -- | 0.38082 | 0.15706 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.067 | 0.411 | -- | 258.468 | 0.051 | 0.013 | 53.21 | 0.129 | 0.40079 | 0.19303 | 10.43 | 0.301
19:30 | 2695 | 7.9497 | 0.748 | 0.206 | 0.106 | 0.01909 | 3874.9215 | -- | -- | 0.59227 | 22.0124 | -- | 0.38082 | 0.15706 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.067 | 0.411 | -- | 258.468 | 0.051 | 0.013 | 53.21 | 0.129 | 0.40079 | 0.19303 | 10.43 | 0.301
20:00 | 2695 | 7.7665 | 0.54522 | 0.203 | 0.125 | 0.01938 | 3874.9227 | -- | -- | 0.61988 | 22.0155 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.067 | 0.399 | -- | 258.463 | 0.08 | 0.014 | 53.21 | 0.115 | 0.42951 | 0.16551 | 10.27 | 0.288
20:30 | 2695 | 7.7665 | 0.54522 | 0.203 | 0.125 | 0.01938 | 3874.9227 | -- | -- | 0.61988 | 22.0155 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.067 | 0.399 | -- | 258.463 | 0.08 | 0.014 | 53.21 | 0.115 | 0.42951 | 0.16551 | 10.27 | 0.288
21:00 | 2695 | 7.5861 | 0.21669 | 0.184 | 0.164 | 0.01658 | 3874.9187 | -- | -- | 0.64733 | 22.0055 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.067 | 0.392 | -- | 258.458 | 0.106 | 0.018 | 53.21 | 0.1 | 0.47152 | 0.12448 | 10.06 | 0.275
21:30 | 2695 | 7.5861 | 0.21669 | 0.184 | 0.164 | 0.01658 | 3874.9187 | -- | -- | 0.64733 | 22.0055 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.067 | 0.392 | -- | 258.458 | 0.106 | 0.018 | 53.21 | 0.1 | 0.47152 | 0.12448 | 10.06 | 0.275
22:00 | 2695 | 7.4052 | 0.43896 | 0.17 | 0.198 | 0.018 | 3874.9154 | -- | -- | 0.67501 | 21.997 | -- | 0.34088 | 0.18831 | 2409.84 | 0.705 | -- | 0.067 | 0.36 | -- | 258.454 | 0.133 | 0.025 | 53.21 | 0.086 | 0.5106 | 0.08569 | 9.83 | 0.267
22:30 | 2695 | 7.4052 | 0.43896 | 0.17 | 0.198 | 0.018 | 3874.9154 | -- | -- | 0.67501 | 21.997 | -- | 0.34088 | 0.18831 | 2409.84 | 0.705 | -- | 0.067 | 0.36 | -- | 258.454 | 0.133 | 0.025 | 53.21 | 0.086 | 0.5106 | 0.08569 | 9.83 | 0.267
23:00 | 2695 | 7.2854 | 0.6455 | 0.149 | 0.223 | 0.01464 | 3874.9072 | -- | -- | 0.70142 | 21.9755 | -- | 0.32806 | 0.20299 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.067 | 0.381 | -- | 258.449 | 0.157 | 0.03 | 53.21 | 0.071 | 0.49879 | 0.09935 | 9.62 | 0.267
23:30 | 2695 | 7.2854 | 0.6455 | 0.149 | 0.223 | 0.01464 | 3874.9072 | -- | -- | 0.70142 | 21.9755 | -- | 0.32806 | 0.20299 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.067 | 0.381 | -- | 258.449 | 0.157 | 0.03 | 53.21 | 0.071 | 0.49879 | 0.09935 | 9.62 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 23 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
23/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
23/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
23/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.94
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.55
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.289
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
23/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 23 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
23/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.949

## STOCK_COMB
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 583.1692 | 0 | m3 | Según stock físico de tanques de almacenamiento
23/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
23/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 174.48 | 174.48 | 0 | m3
23/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
23/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 201.07 | 201.07 | 0 | m3
23/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
23/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
23/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
23/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
23/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
23/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.86 | 789.86 | 0 | m3
23/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1027.92 | 1027.92 | 0 | m3
23/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1768.5 | 1768.034 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
23/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
23/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
23/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7688.09 | 7688.425 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
23/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
23/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.67 | 5.67 | 0 | m3
23/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1342
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1266.19
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 571.71
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 565.9
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 559.65
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 885.3
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 17.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2170.16
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 1.2719
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0.91986
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5135.6618
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5161.3555
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5150.8496
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 5082.333
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 8837.123
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 269333.17
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1117657
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1101791
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1234143
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 3453591
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1143199.08
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1146957.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 560520
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1055488.858
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1113099.024
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1122336.335
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1349070.571
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1865961
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 1725.71
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23375.57
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23474.82
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20266.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14097.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13145.78
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14084.76
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1333452
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 169678.54
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 50679.2

## PRESIÓN_GAS
martes, 23 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/06/2026 00:00 | 873.2 | 0 | 88.2 | 88.2 | 4474.7 | 516.81 | 7704 | 23160 | 4401.0856 | 4061.6485 | 4398.4401 | 4397.1603 | 6639.69 | 5685.574
23/06/2026 01:00 | 874.9 | 0 | 89.94 | 89.94 | 4474.7 | 515.83 | 7984 | 23206 | 4416.9055 | 4104.4471 | 4414.3405 | 4413.0233 | 6639.69 | 5721.127
23/06/2026 02:00 | 875.5 | 0 | 91.9 | 91.9 | 4474.7 | 517.79 | 8233 | 22990 | 4494.1875 | 4335.0078 | 4491.2471 | 4489.7544 | 6640.08 | 5765.933
23/06/2026 03:00 | 876 | 0 | 93.96 | 93.96 | 4474.7 | 516.81 | 8451 | 23157 | 4519.8139 | 4368.6351 | 4516.9403 | 4515.5536 | 6640.86 | 5798.566
23/06/2026 04:00 | 877.4 | 0 | 95.49 | 95.49 | 4474.7 | 519.75 | 8655 | 23290 | 4504.0149 | 4346.8261 | 4500.6729 | 4499.6006 | 6639.69 | 5832.183
23/06/2026 05:00 | 877.9 | 0 | 96.06 | 96.06 | 4474.7 | 515.83 | 8731 | 23206 | 4445.8267 | 4168.4246 | 4442.8764 | 4441.8617 | 6639.69 | 6001.231
23/06/2026 06:00 | 876.6 | 0 | 94.26 | 94.26 | 4474.7 | 516.81 | 8708 | 23217 | 4361.2735 | 3990.2477 | 4358.9763 | 4357.5626 | 6640.86 | 6000.442
23/06/2026 07:00 | 876 | 0 | 91.43 | 91.43 | 4474.7 | 515.83 | 8592 | 22709 | 4302.2346 | 3893.7313 | 4299.7688 | 4298.2692 | 6641.65 | 6000.154
23/06/2026 08:00 | 875.5 | 0 | 90.13 | 90.13 | 4474.7 | 515.83 | 8482 | 22704 | 4286.4868 | 3869.5468 | 4284.1728 | 4283.1707 | 6639.69 | 6022.323
23/06/2026 09:00 | 874.5 | 1911.35 | 89.44 | 89.44 | 4474.7 | 515.83 | 8372 | 22770 | 4265.4426 | 3838.8427 | 4263.113 | 4262.4389 | 6638.9 | 6041.744
23/06/2026 10:00 | 874.8 | 1909.05 | 88.9 | 88.9 | 4474.7 | 515.83 | 8261 | 22630 | 4243.5474 | 3792.6929 | 4241.0381 | 4241.4264 | 6639.69 | 6041.511
23/06/2026 11:00 | 868.4 | 1812.15 | 89.87 | 89.87 | 4474.7 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4213.8607 | 3732.5908 | 4211.074 | 4212.3447 | 6641.65 | 6040.81
23/06/2026 12:00 | 866.4 | 1813.72 | 89.93 | 89.93 | 4474.7 | 515.83 | 8088 | 22649 | 4198.777 | 3679.1179 | 4196.1101 | 4197.0714 | 6639.69 | 6040.378
23/06/2026 13:00 | 864.2 | 1810.98 | 90.18 | 90.18 | 4474.7 | 520.73 | 8029 | 22680 | 4226.9538 | 3733.1974 | 4224.691 | 4225.1911 | 6639.69 | 6038.893
23/06/2026 14:00 | 861.7 | 1809.16 | 90.71 | 90.71 | 4474.7 | 515.83 | 7972 | 22666 | 4249.9717 | 3778.7601 | 4247.4998 | 4248.7014 | 6640.08 | 6037.477
23/06/2026 15:00 | 783.7 | 1806.58 | 91.34 | 91.34 | 4474.7 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4265.8496 | 3796.5229 | 4263.2648 | 4264.0819 | 6640.08 | 6038.207
23/06/2026 16:00 | 790.7 | 1804.66 | 91.45 | 91.45 | 4474.7 | 517.79 | 7920 | 22600 | 4271.3439 | 3800.6069 | 4269.2554 | 4269.1593 | 6640.47 | 6036.267
23/06/2026 17:00 | 791.2 | 0 | 91.49 | 91.49 | 4474.7 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4277.7812 | 3811.7305 | 4275.175 | 4274.5952 | 6640.08 | 6000.218
23/06/2026 18:00 | 792.6 | 0 | 91.45 | 91.45 | 4474.7 | 516.81 | 7697 | 22673 | 4284.2487 | 3830.2391 | 4282.0236 | 4280.846 | 6639.69 | 5725.475
23/06/2026 19:00 | 871.4 | 1899.98 | 91.91 | 91.91 | 4474.7 | 513.87 | 7547 | 22635 | 4288.5475 | 3857.072 | 4286.214 | 4284.7751 | 6640.08 | 5500.316
23/06/2026 20:00 | 875.5 | 1843.26 | 92.94 | 92.94 | 4481.6 | 516.81 | 7322 | 22815 | 4269.831 | 3831.8866 | 4267.8226 | 4266.0305 | 6639.69 | 5287.44
23/06/2026 21:00 | 875.5 | 1803.14 | 93.55 | 93.55 | 4474.7 | 515.83 | 7133 | 22734 | 4264.0583 | 3810.0032 | 4262.0567 | 4260.3637 | 6639.69 | 5145.034
23/06/2026 22:00 | 875.5 | 1806.15 | 93.31 | 93.31 | 4474.7 | 518.77 | 7004 | 22836 | 4306.2824 | 3867.9515 | 4304.1885 | 4302.4417 | 6639.69 | 5007.216
23/06/2026 23:00 | 875.5 | 1886.63 | 93.88 | 93.88 | 4474.7 | 515.83 | 7048 | 22788 | 4341.2189 | 3937.8505 | 4339.0388 | 4337.0193 | 6639.69 | 5030.013

## TEMP_AMB
martes, 23 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/06/2026 00:00 | 15 | 24.35 | 24.35 | 22.6 | 22.6 | 21.39 | 21.39 | 21.7 | 35.07 | 22 | 22 | 24.69 | 21.7667 | 20.46 | 25.14
23/06/2026 01:00 | 15 | 24.32 | 24.32 | 22.5 | 22.5 | 21.52 | 21.52 | 21.5 | 35.13 | 21.9 | 21.8 | 24.67 | 21.7333 | 20.55 | 25.29
23/06/2026 02:00 | 15 | 24.33 | 24.33 | 22.3 | 22.3 | 21.47 | 21.47 | 21.4 | 35.05 | 21.6 | 21.6 | 24.65 | 21.8 | 20.65 | 25.09
23/06/2026 03:00 | 14 | 24.11 | 24.11 | 22.1 | 22.1 | 21.28 | 21.28 | 21.6 | 34.72 | 21.1 | 21.2 | 24.62 | 21.688 | 20.59 | 25.33
23/06/2026 04:00 | 13 | 23.97 | 23.97 | 21.9 | 21.9 | 21.12 | 21.12 | 21.2 | 34.73 | 20.8 | 21.3 | 24.59 | 21.6332 | 20.48 | 25.72
23/06/2026 05:00 | 14 | 23.7 | 23.7 | 21.9 | 21.9 | 21.06 | 21.06 | 21.3 | 34.33 | 21 | 21 | 24.57 | 21.4333 | 20.64 | 25.81
23/06/2026 06:00 | 15 | 23.74 | 23.74 | 22 | 22 | 21.02 | 21.02 | 21.3 | 34.51 | 20.2 | 20 | 24.57 | 21.8 | 20.66 | 25.08
23/06/2026 07:00 | 16 | 23.93 | 23.93 | 22.1 | 22.1 | 21.12 | 21.12 | 21.7 | 34.28 | 20.4 | 20.3 | 24.54 | 21.9 | 20.67 | 25.49
23/06/2026 08:00 | 17 | 24.25 | 24.25 | 22.3 | 22.3 | 21.17 | 21.17 | 21.5 | 34.92 | 21.9 | 22.5 | 24.61 | 22.1332 | 20.45 | 26.82
23/06/2026 09:00 | 18 | 25.93 | 25.93 | 22.6 | 22.6 | 21.52 | 21.52 | 21.7 | 36.7 | 24.3 | 24.6 | 24.8299 | 22.5333 | 20.46 | 29.13
23/06/2026 10:00 | 19 | 27.2 | 27.2 | 21.9 | 21.9 | 22.02 | 22.02 | 21.2 | 38.87 | 25.1 | 26.5 | 25.11 | 22.9333 | 20.56 | 30.93
23/06/2026 11:00 | 21 | 28.13 | 28.13 | 21.5 | 21.5 | 22.8 | 22.8 | 20.9 | 39.56 | 25 | 26.8 | 25.43 | 23 | 20.42 | 31.42
23/06/2026 12:00 | 23 | 29.79 | 29.79 | 21.6 | 21.6 | 23.31 | 23.31 | 20.7 | 40.57 | 25.3 | 27.2 | 25.64 | 23.2 | 20.48 | 31.64
23/06/2026 13:00 | 24 | 29.67 | 29.67 | 21.3 | 21.3 | 23.52 | 23.52 | 20.8 | 39.08 | 25.1 | 27.4 | 25.8 | 22.8667 | 20.61 | 31.99
23/06/2026 14:00 | 26 | 30.54 | 30.54 | 21.5 | 21.5 | 22.72 | 22.72 | 21 | 39.49 | 25 | 27.1 | 25.9899 | 22.6332 | 20.67 | 31.8
23/06/2026 15:00 | 25 | 28.84 | 28.84 | 21.5 | 21.5 | 22.35 | 22.35 | 21.2 | 38.63 | 25.1 | 26.2 | 26.04 | 22.2667 | 21.03 | 32
23/06/2026 16:00 | 25 | 27.91 | 27.91 | 21.7 | 21.7 | 22.41 | 22.41 | 21.1 | 37.99 | 24.4 | 25 | 25.94 | 22.1 | 21.18 | 32.11
23/06/2026 17:00 | 23 | 27.5 | 27.5 | 22 | 22 | 22.38 | 22.38 | 21.2 | 37.63 | 23.6 | 23.4 | 24.14 | 22.0667 | 21.17 | 30.28
23/06/2026 18:00 | 23 | 26.85 | 26.85 | 22.3 | 22.3 | 22.09 | 22.09 | 21.2 | 37.11 | 22.3 | 22.7 | 25.02 | 21.7333 | 21.43 | 28.78
23/06/2026 19:00 | 19 | 26.11 | 26.11 | 22.1 | 22.1 | 21.84 | 21.84 | 21.2 | 36.65 | 21.8 | 22.5 | 24.91 | 21.7333 | 21.34 | 27.69
23/06/2026 20:00 | 18 | 24.99 | 24.99 | 22 | 22 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 36.32 | 21.4 | 22.4 | 24.75 | 21.7453 | 21.06 | 27.09
23/06/2026 21:00 | 18 | 24.73 | 24.73 | 22.4 | 22.4 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 36.14 | 21.5 | 22.3 | 24.64 | 21.8667 | 20.85 | 24.98
23/06/2026 22:00 | 17 | 24.79 | 24.79 | 22.4 | 22.4 | 21.39 | 21.39 | 21.2 | 35.78 | 21.3 | 22.3 | 24.55 | 21.8547 | 20.81 | 24.78
23/06/2026 23:00 | 16 | 24.37 | 24.37 | 22.3 | 22.3 | 21.29 | 21.29 | 21.2 | 35.53 | 21.4 | 22.3 | 24.47 | 21.6332 | 20.65 | 24.66

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 23 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00
23/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 23/06/2026 06:00 | 24/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 23 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
23/06/2026 | 00:30 | 24 | 53.19 | 12.67 | 18.06 |  |  | 8.8 | 7.1 | 12.07 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.2026 | 9.1352 |  |  | 11.1354 | 11.2995 | 0 | 454.6405 | 457.8422 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 01:00 | 24 | 53.19 | 13.42 | 18.06 |  |  | 7.7 | 8 | 12.43 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.3465 | 9.2894 |  |  | 11.4109 | 11.4971 | 0 | 457.8422 | 457.8422 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 01:30 | 24 | 53.22 | 11.99 | 18.06 |  |  | 6.8 | 8 | 12.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.3311 | 9.4245 |  |  | 11.9527 | 11.6078 | 0 | 457.8422 | 457.8422 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 02:00 | 24 | 53.2 | 10.62 | 18.06 |  |  | 6.6 | 7.7 | 11.38 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 10.3496 | 8.7519 |  |  | 11.8549 | 11.6397 | 0 | 473.8507 | 473.8507 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 02:30 | 24 | 53.21 | 11.06 | 18.06 |  |  | 6.1 | 8.4 | 11.34 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.3156 | 8.5431 |  |  | 10.7982 | 10.4563 | 0 | 473.8507 | 473.8507 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 03:00 | 24 | 53.16 | 11.55 | 18.06 |  |  | 5.7 | 7.5 | 11.55 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 8.0276 | 8.3324 |  |  | 11.6378 | 10.7387 | 0 | 473.8507 | 473.8507 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 03:30 | 24 | 53.13 | 11.74 | 18.06 |  |  | 6.4 | 8.8 | 12.05 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.2444 | 7.9712 |  |  | 11.958 | 11.1757 | 0 | 493.0609 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 04:00 | 24 | 52.02 | 10.93 | 18.06 |  |  | 6.1 | 9 | 12.13 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.7077 | 7.6879 |  |  | 12.2924 | 11.6484 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 04:30 | 24 | 52.77 | 9.37 | 18.06 |  |  | 5.8 | 9.3 | 11.36 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.9745 | 7.3675 |  |  | 12.6033 | 11.9916 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 05:00 | 24 | 53.18 | 12.73 | 18.06 | 0 | 0 | 5.3 | 9.1 | 12.63 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1478 | 7.9506 | 0 | 0 | 12.9905 | 12.3049 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 05:30 | 24 | 53.21 | 13.87 | 18.06 | 0 | 0 | 4.8 | 9.3 | 12.13 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4777 | 8.1439 | 0 | 0 | 13.6444 | 13.3637 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 06:00 | 24 | 53.23 | 10.91 | 18.06 | 0 | 0 | 4.1 | 9.2 | 12.95 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.8377 | 5.108 | 5.108 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 11.3152 | 8.1502 | 0 | 0 | 13.588 | 13.0938 | 0 | 493.0609 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0.148
23/06/2026 | 06:30 | 24 | 53.22 | 11.11 | 18.06 | 2.23 | 3.337 | 3.3 | 8.8 | 13.3 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 5.29 | 10 | 10 | 40.0149 | 49.072 | 49.072 | 52.993 | 52.993 | 0.6282 | 10.826 | 0.0455 | 8.0999 | 8.3907 | 5.6555 | 4.5132 | 14.0568 | 14.1609 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 45.696
23/06/2026 | 07:00 | 24 | 53.23 | 12.37 | 18.06 | 25.81 | 19.345 | 3.1 | 8.6 | 12.63 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 9.05 | 9.05 | 17.5 | 10 | 10 | 223.3822 | 222.625 | 222.625 | 279.336 | 279.336 | 10.7686 | 60.809 | 5.117 | 10.0641 | 9.3659 | 180.1478 | 93.4936 | 14.712 | 14.5024 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 76.104
23/06/2026 | 07:30 | 24 | 47.24 | 12.14 | 18.06 | 48.77 | 55.18 | 3.1 | 8.8 | 12.44 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 201.87 | 201.87 | 74.79 | 10 | 10 | 593.872 | 535.92 | 535.92 | 663.966 | 663.966 | 53.9326 | 55.53 | 29.8875 | 8.6067 | 8.5853 | 438.2006 | 339.1091 | 14.4055 | 14.6229 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 130.946
23/06/2026 | 08:00 | 24 | 47.28 | 11.77 | 18.06 | 79.53 | 95.952 | 3.3 | 8.4 | 11.8 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 433.59 | 433.59 | 151.15 | 10 | 10 | 831.5064 | 638.523 | 638.523 | 824.064 | 824.064 | 116.7058 | 432.391 | 66.5875 | 8.5618 | 7.4843 | 699.4936 | 617.5191 | 14.411 | 14.5974 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 493.56
23/06/2026 | 08:30 | 24 | 49.72 | 9.21 | 19 | 111.41 | 179.81 | 4.3 | 7.9 | 13.02 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 669.91 | 669.91 | 484.33 | 9 | 9 | 870.2945 | 674.871 | 674.871 | 851.612 | 851.612 | 211.818 | 564.558 | 117.025 | 8.2794 | 7.3919 | 822.6165 | 792.7493 | 14.7384 | 14.7368 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 403.4134 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 614.938
23/06/2026 | 09:00 | 24 | 53.16 | 9.05 | 19 | 212.76 | 313.667 | 5.2 | 7.2 | 12.21 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 812.1 | 812.1 | 849.57 | 9 | 9 | 795.3706 | 643.251 | 643.251 | 769.98 | 769.98 | 352.9609 | 718.418 | 345.3 | 9.8058 | 7.7245 | 838.7476 | 792.4848 | 14.3801 | 14.6508 | 0 | 493.0609 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 732.987
23/06/2026 | 09:30 | 24 | 53.13 | 11.78 | 19 | 351.49 | 641.981 | 6.2 | 6.6 | 12.44 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 839.59 | 839.59 | 831.5 | 10 | 10 | 867.7568 | 726.174 | 726.174 | 837.288 | 837.288 | 448.7078 | 665.678 | 711.6 | 10.9214 | 8.5625 | 806.2958 | 760.9558 | 14.6755 | 15.388 | 0 | 493.0609 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 658.536
23/06/2026 | 10:00 | 24 | 53.19 | 10.83 | 19 | 501.95 | 699.287 | 6.5 | 5.8 | 12.15 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 840.36 | 840.36 | 839.79 | 11 | 10 | 876.3749 | 756.374 | 756.374 | 856.885 | 856.885 | 324.2511 | 882.202 | 840.5 | 9.6749 | 8.1557 | 842.6211 | 801.7062 | 14.5386 | 15.4004 | 0 | 493.0609 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 902.951
23/06/2026 | 10:30 | 24 | 53.17 | 12.08 | 19 | 576.78 | 796.561 | 6.8 | 6.2 | 12.15 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 818.23 | 818.23 | 834.36 | 11 | 10 | 872.4556 | 777.256 | 777.256 | 848.564 | 848.564 | 596.4416 | 936.952 | 838 | 11.2745 | 8.6488 | 843.0259 | 801.7035 | 14.4373 | 15.31 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 961.344
23/06/2026 | 11:00 | 24 | 53.18 | 11.83 | 19 | 816.64 | 856.35 | 7.4 | 5.5 | 13.03 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 810.12 | 810.12 | 819.93 | 11 | 10 | 852.2066 | 782.713 | 782.713 | 824.198 | 824.198 | 608.2854 | 961.708 | 829.75 | 10.1304 | 8.7982 | 834.1215 | 799.9108 | 14.6524 | 15.3593 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 1000.314
23/06/2026 | 11:30 | 24 | 53.13 | 10.83 | 19 | 949.26 | 893.549 | 8.6 | 6.2 | 12.25 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 803.32 | 803.32 | 797.43 | 11 | 11 | 863.1085 | 843.713 | 843.713 | 837.093 | 837.093 | 661.2121 | 1041.505 | 824.5 | 11.1837 | 7.7657 | 842.0967 | 806.5883 | 14.7032 | 15.6278 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 998.029
23/06/2026 | 12:00 | 24 | 53.1 | 10.04 | 19 | 908.6 | 905.951 | 9.2 | 5.6 | 11.22 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 807.89 | 807.89 | 817 | 11 | 10 | 857.1842 | 835.768 | 835.768 | 828.674 | 828.674 | 436.2282 | 1075.422 | 809.7 | 11.1837 | 7.3692 | 778.0259 | 734.2405 | 13.8209 | 14.534 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 1029.279
23/06/2026 | 12:30 | 25 | 53.12 | 10.87 | 19 | 891.51 | 905.999 | 9.5 | 5.6 | 11.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 798.24 | 798.24 | 842.21 | 11 | 10 | 887.8775 | 865.031 | 865.031 | 861.473 | 861.473 | 337.7114 | 1040.19 | 811 | 11.1837 | 7.459 | 852.4317 | 814.1562 | 12.5566 | 13.1241 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 1013.858
23/06/2026 | 13:00 | 25 | 53.14 | 11.3 | 19 | 915.31 | 885.161 | 10.2 | 7.6 | 11.61 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 810.59 | 810.59 | 852.57 | 10 | 10 | 896.1689 | 869.786 | 869.786 | 867.634 | 867.634 | 281.8797 | 923.954 | 810 | 11.1837 | 1.5471 | 866.5436 | 811.366 | 12.7865 | 13.3836 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 969.152
23/06/2026 | 13:30 | 23 | 53.12 | 13.03 | 19 | 870.82 | 840.41 | 10.5 | 7.7 | 11.39 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 807.05 | 807.05 | 868.57 | 11 | 10 | 852.7245 | 828.616 | 828.616 | 826.342 | 826.342 | 307.1268 | 866.946 | 801.125 | 11.1837 | 7.3692 | 856.9857 | 823.3345 | 12.308 | 12.3889 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 899.904
23/06/2026 | 14:00 | 23 | 53.13 | 12.19 | 19 | 802.43 | 781.427 | 10 | 8.5 | 11.36 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 833.71 | 833.71 | 862.29 | 11 | 9 | 903.55 | 877.313 | 877.313 | 876.056 | 876.056 | 313.1365 | 888.499 | 815.075 | 3.3461 | 1.1219 | 813.9384 | 758.932 | 12.3439 | 12.4858 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 847.481
23/06/2026 | 14:30 | 24 | 53.13 | 12.69 | 19 | 748.11 | 705.613 | 10.1 | 8.5 | 11.22 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 766.66 | 766.66 | 836.57 | 9 | 9 | 852.5046 | 818.843 | 818.843 | 829.322 | 829.322 | 267.1263 | 756.176 | 841.5 | 5.3167 | 7.459 | 840.2836 | 815.4412 | 11.7312 | 11.9142 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 730.016
23/06/2026 | 15:00 | 24 | 53.11 | 13.4 | 19 | 657.43 | 611.388 | 9.9 | 8.7 | 11.56 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 835.06 | 835.06 | 763.29 | 10 | 9 | 839.7032 | 820.572 | 820.572 | 813.265 | 813.265 | 130.5169 | 599.613 | 849 | 5.3167 | 7.3692 | 759.6468 | 769.0054 | 11.9156 | 11.9779 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 564.566
23/06/2026 | 15:30 | 24 | 52.96 | 13.17 | 19 | 522.49 | 511.642 | 9.5 | 8.2 | 11.47 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 744.48 | 744.48 | 814.14 | 10 | 10 | 755.8127 | 715.28 | 715.28 | 725.07 | 725.07 | 73.3747 | 527.968 | 751.2 | 8.1941 | 7.459 | 788.8953 | 778.4052 | 12.3077 | 12.666 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 519.103
23/06/2026 | 16:00 | 24 | 53.13 | 13.35 | 19 | 404.37 | 403.631 | 8.9 | 8 | 11.84 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 778.53 | 778.53 | 673.57 | 9 | 9 | 623.8875 | 580.173 | 580.173 | 576.592 | 576.592 | 58.309 | 377.212 | 791.05 | 10.327 | 7.3692 | 674.4211 | 683.946 | 12.3556 | 12.766 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 419.4219 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 329.502
23/06/2026 | 16:30 | 24 | 53.12 | 11.61 | 19.35 | 160.27 | 283.378 | 9.4 | 7.6 | 11.98 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 559.86 | 559.86 | 366.57 | 9 | 8 | 343.5869 | 249.35 | 249.35 | 282.476 | 282.476 | 35.0261 | 256.117 | 616.5 | 11.4709 | 9.1658 | 354.5965 | 340.453 | 12.5055 | 13.2596 | 0 | 489.8592 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 258.21
23/06/2026 | 17:00 | 24 | 52.96 | 14.48 | 19.35 | 98.57 | 34.103 | 9 | 7 | 11.78 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 226.63 | 226.63 | 87 | 9 | 9 | 35.5121 | 24.18 | 24.18 | 12.031 | 12.031 | 22.6802 | 65.602 | 511.175 | 10.0189 | 12.5981 | 83.7127 | 101.7839 | 12.3882 | 13.3553 | 0 | 486.6575 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 58.633
23/06/2026 | 17:30 | 24 | 52.98 | 13.4 | 19.35 | 24.56 | 14.791 | 9.3 | 6.6 | 11.63 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 72.45 | 72.45 | 0 | 8 | 9 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4703 | 0 | 206.25 | 10.5444 | 12.5952 | 6.2546 | 3.1183 | 12.6349 | 13.5167 | 0 | 483.4558 | 483.4558 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 18:00 | 24 | 53.11 | 10.08 | 19.35 | 0.83 | 1.878 | 8.8 | 6.6 | 11.21 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.26195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 0 | 5.8975 | 7.971 | 11.496 | 0 | 0 | 12.721 | 13.3271 | 0 | 496.2625 | 496.2625 | 496.2625 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 18:30 | 24 | 53.19 | 12.49 | 19.35 | 0 | 0 | 8.7 | 6.6 | 11.37 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.31151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 9.608 | 11.4179 | 0 | 0 | 11.705 | 11.9417 | 0 | 486.6575 | 489.8592 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 19:00 | 24 | 53.25 | 13.16 | 19.35 | 0 | 0 | 8.9 | 6.7 | 10.97 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.53415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1287 | 11.4642 | 0 | 0 | 12.0596 | 12.1718 | 0 | 486.6575 | 489.8592 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 19:30 | 24 | 53.22 | 11.63 | 19.35 | 0 | 0 | 8.2 | 6.5 | 11.08 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1709 | 11.2487 | 0 | 0 | 11.9308 | 12.1371 | 0 | 486.6575 | 489.8592 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7 | 0
23/06/2026 | 20:00 | 24 | 51.61 | 12.27 | 19.35 |  |  | 8.1 | 5.8 | 10.62 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 11.3231 | 10.5067 |  |  | 11.7689 | 11.7942 | 0 | 486.6575 | 489.8592 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 20:30 | 23 | 53.05 | 12.56 | 19.35 |  |  | 7.5 | 6.1 | 10 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 9.957 | 10.3812 |  |  | 11.1684 | 11.1591 | 0 | 461.0439 | 457.8422 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 21:00 | 23 | 52.87 | 13.09 | 19.35 |  |  | 6.9 | 6.3 | 9.41 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 6.998 | 9.428 |  |  | 10.9365 | 11.2625 | 0 | 512.271 | 512.271 | 480.2541 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 21:30 | 24 | 53.09 | 12.61 | 19.35 |  |  | 6.5 | 5.6 | 10 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 9.3751 | 8.85 |  |  | 10.9825 | 11.2444 | 0 | 499.4642 | 499.4642 | 480.2541 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 22:00 | 24 | 53.19 | 11.74 | 19.35 |  |  | 6.4 | 6.2 | 9.68 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 7.9478 | 9.0079 |  |  | 11.0301 | 11.2343 | 272.144 | 496.2625 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 22:30 | 24 | 53.18 | 12.15 | 19.35 |  |  | 6.6 | 6.6 | 10.4 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 8.5186 | 8.4714 |  |  | 11.0072 | 11.366 | 368.1948 | 489.8592 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 23:00 | 24 | 53.11 | 10.45 | 19.35 |  |  | 6.5 | 6.8 | 9.32 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 8.5325 | 8.5075 |  |  | 10.8293 | 11.1514 | 361.7914 | 489.8592 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
23/06/2026 | 23:30 | 23 | 53.11 | 13 | 19.35 |  |  | 6.4 | 7.3 | 9.98 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.9184 | 8.1884 |  |  | 10.2266 | 10.6534 | 361.7914 | 489.8592 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7
24/06/2026 | 00:00 | 23 | 53.04 | 13.09 | 19.35 |  |  | 6 | 8 | 11.11 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.1686 | 7.8879 |  |  | 10.2532 | 10.4661 | 361.7914 | 489.8592 | 493.0609 | 435.4304 | 0 | 273.8704 | 293.4325 | 0 | 293.7

## CALOR_ÚTIL
martes, 23 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/06/2026 | 00:30 | 27 | 14.07 | 53 | 121.45 | 81.09 | 242.89 | 220.55 | 760.05
23/06/2026 | 01:00 | 27 | 14.24 | 56.16 | 122.16 | 81.09 | 256.49 | 218.55 | 775.69
23/06/2026 | 01:30 | 29 | 14.25 | 56.95 | 119.95 | 81.09 | 232.55 | 222.49 | 756.28
23/06/2026 | 02:00 | 29 | 13.97 | 50.41 | 120.05 | 81.09 | 247.17 | 226.62 | 768.31
23/06/2026 | 02:30 | 28 | 13.98 | 51.15 | 120.27 | 81.09 | 274.49 | 224.28 | 793.26
23/06/2026 | 03:00 | 28 | 14.32 | 53.43 | 119.63 | 81.09 | 249.01 | 218.94 | 764.42
23/06/2026 | 03:30 | 28 | 14.32 | 55.67 | 124.44 | 81.09 | 266.19 | 221.44 | 791.15
23/06/2026 | 04:00 | 28 | 13.84 | 51.8 | 118.73 | 81.09 | 242.67 | 228.02 | 764.15
23/06/2026 | 04:30 | 28 | 14.04 | 43.47 | 117.33 | 81.09 | 249.84 | 230.73 | 764.5
23/06/2026 | 05:00 | 28 | 14.11 | 59.07 | 129.46 | 81.09 | 267.37 | 222.92 | 802.02
23/06/2026 | 05:30 | 27 | 14.12 | 62.68 | 123.89 | 81.09 | 273.61 | 220.71 | 803.1
23/06/2026 | 06:00 | 27 | 14.43 | 49.27 | 123.79 | 81.09 | 255.39 | 224.7 | 775.67
23/06/2026 | 06:30 | 27 | 14.42 | 49.67 | 122.66 | 81.09 | 292.89 | 217.57 | 805.3
23/06/2026 | 07:00 | 27 | 14.96 | 55.27 | 122.27 | 81.09 | 276.64 | 216.16 | 793.39
23/06/2026 | 07:30 | 28 | 13.28 | 49.23 | 123.98 | 81.09 | 273.58 | 227.38 | 796.54
23/06/2026 | 08:00 | 28 | 8.91 | 47.74 | 123.47 | 81.09 | 299.68 | 220.02 | 808.91
23/06/2026 | 08:30 | 29 | 9.37 | 46.96 | 124.55 | 78.84 | 259.69 | 225.4 | 773.81
23/06/2026 | 09:00 | 29 | 13.96 | 46.19 | 124.55 | 78.84 | 236.78 | 224.37 | 753.69
23/06/2026 | 09:30 | 28 | 13.95 | 59.24 | 122.77 | 78.84 | 270.2 | 223.84 | 796.84
23/06/2026 | 10:00 | 28 | 14.19 | 54.42 | 133.76 | 78.84 | 266.85 | 235.04 | 811.1
23/06/2026 | 10:30 | 29 | 14.19 | 54.15 | 125.91 | 78.84 | 261.88 | 215.72 | 779.69
23/06/2026 | 11:00 | 29 | 13.51 | 53.05 | 125.73 | 78.84 | 245.9 | 230.16 | 776.19
23/06/2026 | 11:30 | 29 | 13.49 | 45.98 | 126.55 | 78.84 | 216.93 | 222.33 | 733.12
23/06/2026 | 12:00 | 29 | 13.65 | 42.64 | 126.5 | 78.84 | 210.08 | 225 | 725.71
23/06/2026 | 12:30 | 30 | 13.66 | 54.21 | 115.5 | 78.84 | 224.47 | 235.61 | 752.29
23/06/2026 | 13:00 | 30 | 13.87 | 56.38 | 110.48 | 78.84 | 220.44 | 234.23 | 744.24
23/06/2026 | 13:30 | 27 | 13.86 | 59.95 | 123.88 | 78.84 | 262.47 | 233.54 | 799.54
23/06/2026 | 14:00 | 27 | 13.81 | 56.07 | 124.31 | 78.84 | 262.67 | 236.92 | 799.62
23/06/2026 | 14:30 | 29 | 13.81 | 49.57 | 124.81 | 78.84 | 257.18 | 236.1 | 789.31
23/06/2026 | 15:00 | 29 | 13.52 | 52.36 | 124.95 | 78.84 | 251.39 | 236.98 | 787.04
23/06/2026 | 15:30 | 27 | 13.49 | 54.11 | 120.91 | 78.84 | 240.99 | 237.2 | 772.54
23/06/2026 | 16:00 | 27 | 13.59 | 54.82 | 121.03 | 78.84 | 232.01 | 238.3 | 765.59
23/06/2026 | 16:30 | 27 | 13.59 | 50.84 | 120.46 | 75.43 | 259.64 | 237.27 | 784.23
23/06/2026 | 17:00 | 27 | 14.09 | 63.39 | 121.39 | 75.43 | 263.28 | 235.58 | 800.16
23/06/2026 | 17:30 | 28 | 14.1 | 68.94 | 121.14 | 75.43 | 272.25 | 238.54 | 818.4
23/06/2026 | 18:00 | 28 | 14.27 | 51.81 | 121.13 | 75.43 | 259.37 | 238.16 | 788.17
23/06/2026 | 18:30 | 27 | 14.29 | 52.99 | 130.01 | 75.43 | 236.33 | 229.89 | 765.94
23/06/2026 | 19:00 | 27 | 13.84 | 55.87 | 129.81 | 75.43 | 238.64 | 232.28 | 772.87
23/06/2026 | 19:30 | 27 | 13.83 | 51.69 | 181.96 | 75.43 | 259.7 | 230.16 | 839.77
23/06/2026 | 20:00 | 27 | 13.48 | 54.49 | 98.81 | 75.43 | 251.07 | 232.62 | 752.9
23/06/2026 | 20:30 | 28 | 13.86 | 52.56 | 128.25 | 75.43 | 239.98 | 233.39 | 771.47
23/06/2026 | 21:00 | 28 | 13.49 | 54.79 | 127.81 | 75.43 | 276.72 | 231.21 | 807.45
23/06/2026 | 21:30 | 26 | 13.55 | 56.65 | 127.27 | 75.43 | 277.58 | 226.94 | 803.42
23/06/2026 | 22:00 | 26 | 13.62 | 52.74 | 126.95 | 75.43 | 268.98 | 232.01 | 795.73
23/06/2026 | 22:30 | 29 | 13.62 | 57.49 | 126.96 | 75.43 | 265.47 | 233.23 | 801.2
23/06/2026 | 23:00 | 29 | 13.51 | 49.41 | 127.59 | 75.43 | 264.95 | 238.26 | 798.15
23/06/2026 | 23:30 | 29 | 13.51 | 54.75 | 127.76 | 75.43 | 274.12 | 225.96 | 800.53
24/06/2026 | 00:00 | 29 | 13.95 | 55.1 | 127.56 | 75.43 | 279.48 | 227.16 | 807.68
EJEC MWh |  | 671 | 328.89 | 1284.29 | 2987.29 | 1882.88 | 6153.975 | 5487.24 | 18795.565

## FLUJOS
martes, 23 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 18.4656 | -24.5439 | 10.0191 | 17.8255 |  | 47.0559 | -117.3007 | 50.457 | 25.5692 | 24.7406 | -35.52 | -32.326 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.9648 | 70.2258 | 16.3371 | 16.7469 | 27.8199 | 10.3804 | 0.2529 | 7.7774 |  |  | -60.69 | -60.74 |  | 35.52 | 30.8 | 23.121 | 0.266 | -60.13 | -60.8 | -51.32 | 61.1 | 61.84 | 16.6139 | -2.0405 | 60.7519 | 62.3927 | 47.7366 | -49.535 | -50.0507 | 8.8466 | 8.2282 | 76.3055 | 77.3924 | 23.2322 | 23.9273 | -561.8173 | -9.481 | -8.8 | -8.7 | 56.5616 | 55.3594 | -3.5499 |  | -73.6906 | 6.1109 | 4.0504 | 4.0346 | 611.4992 | 133.2438 | 131.9315 | -638.0249 | 502.1591 |  | -28.5865 | 30.7834 | 92.6801 | 17.96 | 31.64 | 0 | 101.29 | -15.6688 | -14.865 | 71.9907 | 72.4654 | 34.5772 | -102.4632 | -101.2715 | 2.545 | 0 |  | 28.472 | 103.6 | 93.2 | -14.79 | 68.2869 | 66.8429 | 65.8822 | -28.946 | -27.9288 | 69.2778 | -92.762 | 79.4744 |  | 55.12 | 29.82 | 38.2104 | 36.1862 | -29.7101 |  |  |  | -129.8992 |  |  | -78.9 | -79.3 | 19.476 | 36.9 | 47.22 | 50.42 | 36.93 | -6.13 | 64.542 | 131.2775 | -17.58 | -17.79 | 80.17 | 55.4 | 130.2364 | 127.8545 | 20.0693 | 19.9273 | 219.3937 | 174.8618 | 167.4801 | 168.8142 | 81.2964 | 63.6771 | -28.059 | 651.4443 | 271.9711 |  | -27.7592 | -26.9774 |  | -36.3047 | -34.4913 | 130.608 | -39.4732 | -40.4054 | -30.6026 | 0 | -15.21 | 87.2 | 11.2549 | -116.0373 | -38.8038 | -37.5373 | 11.4552 | -64.0214 | 27.1062 | 22.8557 | 22.2817 |  | 41.8152 | 41.7726 | 41.0247 | 16.5782 | 14.7362 | 54.0884 | -18.0163 | -18.5452 | 31.7053 | 44.2782 | 7.2676 | 5.84 | 16.6732 | 0.9281 | -10.4 | 17.71 | 0 |  | -5.102 | 4.427 |  | 40.67 | -45.5947 | -32.9424 | 16.14 | 76.2365 | 35 | -18.5009 | -7.6535 | -8.3834 | 1.6434 | 0 | 0 | -14.2501 | -28.2582 | 15.8997 | 29.6901 | 59.8145 | 63.174 | -127.9141 | -21.3178 | 36.3873 | -31.6637 | 11.2901 | 10.1199 | 9.8313 | 12.2641 | 226.2119 | 227.0213 | 193.6 | -194.0547 | -356.8475 | 358.5402 | 396.1138 | -215.5171 | -211.8411 | -32.2369 | -20.3672 | 78.7111 | 81.5818 |  | -143.8913 | 25.3706 | 24.3268 | -75.5646 | -75.6347 | 107.07 | 105.99 | 65.7 | 66.1 | 20.8168 | 29.52 | -351.2722 | 71.8606 | 71.5393 | 11.1 | 50.1 | -24.2 | -24.1 |  |  | -390.832 | -242.1625 | 510.4745 | 411.6055 | 113.4812 | -404.555 | 405.005 | -150.746 | -229.2792 | -393.6874 | 118.2563 | 117.3795 | 151.9367 | -490.3714 | 236.8319 | -260.0576 | 257.1903 | -7.0135 |  | 29.76 | 1.647 | 1.668 | -27.92 | 1.6 |  | -1.3169 | -41.0178 | -3.2212 | 18 | 52.063 | 50.655 |  |  | 51.5012 | 51.3982 | 51.6241 |  | -48.3 | 16.5607 | 6 |  | -19.9831 | 57.7859 | 32.8099 | -20.282 | -57.0929 | 19.9508 | 36.1675 | 27.5 | -28.3 | 40.8073
23/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 17.4646 | -23.0214 | 9.5934 | 17.1598 |  | 45.2543 | -112.8018 | 47.8684 | 24.2493 | 23.8219 | -31.08 | -36.383 | 33 | 19.872 | -33 | 11.3605 | 66.5998 | 16.3572 | 16.5335 | 27.5386 | 10.748 | 0.3211 | 7.9283 |  |  | -60.41 | -60.51 |  | 31.08 | 35.2 | 21.868 | 0.262 | -63.04 | -63.76 | -45.62 | 65.12 | 64.4 | 16.3848 | -2.0509 | 58.2047 | 59.3383 | 52.1925 | -51.7541 | -52.2451 | 30.0117 | 29.2055 | 72.1692 | 74.8393 | 41.7382 | 38.4925 | -578.3841 | -11.4023 | -7.6 | -7.6 | 56.1763 | 57.8287 | -3.4589 |  | -70.4859 | 4.552 | 1.9907 | 3.8971 | 629.3831 | 132.1756 | 132.3893 | -647.9799 | 508.2844 |  | -14.4373 | 16.0293 | 88.4887 | 17.69 | 30.94 |  | 98.18 | -17.4102 | -17.2763 | 71.2471 | 71.0009 | 38.5689 | -99.3143 | -98.4814 | 1.2626 |  |  | 28.781 | 99.8 | 90.1 | -13.87 | 65.7581 | 64.2339 | 64.2526 | -33.2835 | -31.6676 | 79.8879 | -96.4896 | 89.0125 |  | 52.05 | 28.1 | 36.3354 | 34.8679 | -28.6972 |  |  |  | -135.3598 |  |  | -76.5 | -74.3 | 19.9155 | 35.6 | 42.56 | 48.26 | 35.42 | -5.02 | 64.4645 | 135.1177 | -17.66 | -17.75 | 77.2 | 51.96 | 136.2364 | 132.5273 | 23.0753 | 21.8091 | 216.9082 | 174.5458 | 166.1525 | 168.5003 | 59.8431 | 41.4545 | -30.049 | 665.5383 | 261.7171 |  | -28.4888 | -26.3621 |  | -32.7292 | -30.1666 | 52.272 | -24.3414 | -25.122 | -9.1139 | 0 | -18.02 | 1 | 11.0879 | -108.9586 | -38.6807 | -38.1227 | 11.4355 | -39.3219 | 5.7609 | 23.1056 | 22.5396 |  | 41.5724 | 42.2247 | 39.6099 | 16.5782 | 15.9083 | 51.4091 | -21.2053 | -21.2549 | 32.933 | 44.1073 | 7.2749 | 5.2 | 16.4877 | 0.8756 | -10.33 | 17.69 | 0 |  | -5.316 | 4.481 |  | 40.08 | -45.4794 | -33.6778 | 15.95 | 76.0797 | 31.8 | -19.8303 | -8.2752 | -8.7949 | 1.6039 |  |  | -15.5092 | -28.6211 | 15.471 | 29.7389 | 55.4027 | 57.4417 | -131.1272 | -20.3505 | 38.54 | -30.9803 | 10.6949 | 9.6011 | 9.3039 | 12.1342 | 226.3792 | 226.9175 | 180.2 | -180.3649 | -346.9943 | 350.7391 | 379.745 | -214.8575 | -214.5405 | -32.2133 | -21.2373 | 81.6058 | 79.6409 |  |  | 25.2058 | 24.2609 | -78.7796 | -79.3359 | 104.63 | 105.7 | 67 | 67 | 21.1458 | 28.4 | -359.7714 | 73.8953 | 73.5806 | 11.1 | 50.2 | -23.3 | -23.3 |  |  | -376.4241 | -233.6165 | 515.538 | 412.6588 | 124.6169 | -400.471 | 406.5674 | -149.7285 | -229.9446 | -393.8967 | 119.8594 | 119.4369 | 156.3517 | -497.2982 | 237.8053 | -262.9256 | 263.445 | -6.7498 |  | 28.64 | 1.683 | 1.683 | -28.08 | 0.64 |  | -0.4074 | -42.1591 | -3.1632 | 19.1 | 54.184 | 54.028 |  |  | 52.0288 | 52.2659 | 52.2367 |  | -49.5 | 16.871 | 5.77 |  | -21.9256 | 57.0728 | 31.9884 | -21.5288 | -56.5666 | 20.2306 | 35.3417 | 29.4 | -28.5 | 36.1927
23/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 17.4576 | -23.1553 | 9.2341 | 17.5909 |  | 43.7043 | -109.6107 | 45.3089 | 23.0533 | 22.785 | -35.52 | -34.652 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 11.488 | 64.5058 | 16.5972 | 16.7576 | 27.9598 | 13.174 | 0.3336 | 7.5207 |  |  | -61.25 | -61 |  | 35.52 | 33 | 20.995 | 0.257 | -60.48 | -60.73 | -52.8 | 61.26 | 62.06 | 16.0065 | -1.8251 | 56.0112 | 57.0018 | 55.4219 | -50.3988 | -50.2756 | 9.6101 | 8.9824 | 76.3957 | 77.191 | 21.4604 | 20.7112 | -538.6714 | -14.9856 | -8 | -8.1 | 56.6049 | 55.6638 | -3.29 |  | -71.188 | 5.0202 | 0 | 3.6058 | 587.5727 | 141.1481 | 141.4532 | -634.4532 | 492.6077 |  | -30.4542 | 31.5368 | 86.4429 | 15.98 | 28.99 |  | 92.14 | -11.784 | -11.1142 | 77.4894 | 77.8546 | 39.1852 | -115.1793 | -114.6081 | 1.048 | 0 |  | 28.408 | 89.8 | 81.2 | -13.72 | 50.6086 | 48.8448 | 49.4876 | -5.2335 | -4.9209 | 62.1849 | -103.3543 | 69.7528 |  | 51.08 | 27.54 | 34.9292 | 33.11 | -27.7774 |  |  |  | -130.2033 |  |  | -76.5 | -76.8 | 20.3494 | 33.9 | 38.98 | 46.32 | 33.65 | -4.31 | 61.3955 | 128.7898 | -17.19 | -17.41 | 74.36 | 48.54 | 129.5636 | 127.0364 | 22.7641 | 20.9273 | 208.0837 | 165.7665 | 157.6826 | 160.0515 | 85.1665 | 68.3964 | -26.743 | 644.554 | 288.0839 |  | -28.1906 | -26.2303 |  | -47.2712 | -44.024 | 161.34 | -39.3175 | -40.3692 | -37.4126 | 3.2 | -17.81 | 113.5 | 10.6473 | -135.8409 | -38.8248 | -37.7081 | 11.0928 | -65.0988 | 32.368 | 22.9632 | 22.3985 |  | 40.1482 | 41.1529 | 39.7822 | 11.2196 | 11.2196 | 40.357 | -20.569 | -20.5626 | 24.2266 | 36.348 | 2.7338 | 3.94 | 17.0736 | 0.8682 | -10.71 | 17.18 |  |  | -5.443 | 4.473 |  | 38.22 | -36.895 | -22.8764 | 15.07 | 73.781 | 33.9 | -18.7109 | -7.5729 | -8.2397 | 1.464 |  |  | -14.2082 | -26.6961 | 15.3149 | 27.2665 | 60.5704 | 62.0631 | -125.6674 | -19.7976 | 36.2939 | -27.8087 | 11.5686 | 8.9566 | 8.6606 | 13.0406 | 224.8893 | 225.8859 | 162.6 | -162.2105 | -329.6173 | 334.561 | 372.6869 | -213.8742 | -212.5797 | -35.4912 | -23.7741 | 82.7845 | 82.0433 |  |  | 25.041 | 24.9641 | -76.8172 | -76.6687 | 109.43 | 107.43 | 63.7 | 63.8 | 20.7143 | 28.8 | -353.6145 | 71.2844 | 70.9661 | 10.5 | 47.3 | -24.8 | -24.1 | 1.3003 | 1.0849 | -372.4398 | -260.2305 | 506.4418 | 405.3566 | 112.0986 | -398.717 | 395.5444 | -149.3712 | -225.0982 | -393.5107 | 121.2234 | 117.1205 | 148.7509 | -487.6444 | 234.4182 | -257.4361 | 256.2546 | -7.3816 |  | 27.76 | 1.794 | 1.796 | -27.52 | 0.08 |  | 0.206 | -41.6617 | -4.5396 | 19 | 52.322 | 52.315 |  |  | 53.7058 | 53.09 | 53.9047 |  | -44.5 | 17.985 | 5.57 |  | -23.6709 | 59.734 | 35.4301 | -23.5969 | -59.489 | 23.7975 | 35.2737 | 24.4 | -24.6 | 46.7811
23/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 17.2583 | -22.5412 | 9.1068 | 18.0266 |  | 42.8425 | -107.8618 | 45.0622 | 22.7433 | 22.3816 | -31.08 | -34.652 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 12.7841 | 63.3498 | 15.8544 | 16.0617 | 26.8185 | 11.9273 | 0.2989 | 8.2509 |  |  | -58.16 | -58.04 |  | 31.08 | 33 | 21.055 | 0.258 | -63.67 | -65.01 | -48.28 | 64.78 | 65.15 | 14.8921 | -1.5267 | 54.491 | 56.8485 | 55.6662 | -50.4608 | -51.036 | 23.4062 | 20.6281 | 74.3938 | 74.9065 | 40.256 | 43.9205 | -568.0612 | -14.0397 | -7.9 | -7.9 | 55.8046 | 56.9457 | -3.1318 |  | -69.5503 | 3.8642 |  | 3.2892 | 614.551 | 142.9792 | 141.911 | -649.6668 | 507.4773 |  | -19.4439 | 20.5194 | 83.4091 | 16.04 | 28.94 |  | 91.11 | -14.865 | -14.999 | 76.9194 | 77.5254 | 40.3353 | -116.6138 | -116.1235 | -0.3592 | 0 |  | 28.383 | 87.3 | 79.1 | -13.62 | 47.187 | 45.8798 | 46.1754 | -10.4854 | -11.6583 | 73.3039 | -108.7779 | 81.2894 |  | 48.36 | 26.59 | 34.4604 | 32.2311 | -26.9855 |  |  |  | -139.7903 |  |  | -73.9 | -74.4 | 20.0528 | 33 | 37.8 | 44.76 | 32.6 | -4.27 | 60.0935 | 137.9878 | -17.27 | -17.49 | 71.49 | 47.17 | 139.4 | 136.2364 | 24.4349 | 23.1273 | 211.9975 | 168.0954 | 162.6212 | 165.0451 | 65.3098 | 46.7788 | -27.311 | 655.4447 | 286.646 |  | -28.129 | -26.1256 |  | -37.4906 | -34.2844 | 73.776 | -24.4926 | -25.403 | -14.1724 | 14.16 | -24.56 | 0.9 | 10.6687 | -116.8415 | -37.8472 | -37.3385 | 10.1741 | -45.6794 | 11.0712 | 22.5951 | 22.5071 |  | 40.4049 | 40.8193 | 39.1788 | 14.5687 | 14.2338 | 49.902 | -22.6408 | -22.1462 | 30.1103 | 41.1019 | 5.1142 | 4.14 | 17.0736 | 0.845 | -10.65 | 17.94 |  |  | -5.719 | 4.412 |  | 38.97 | -42.7293 | -31.7318 | 15.5 | 75.2566 | 33.7 | -19.8089 | -7.3663 | -7.82 | 1.432 |  |  | -14.5397 | -26.7829 | 16.4239 | 27.6305 | 60.7896 | 63.1409 | -131.1485 | -19.7517 | 36.9791 | -27.0258 | 11.5595 | 8.6343 | 8.3652 | 12.8267 | 225.0587 | 223.5533 | 145.4 | -143.6155 | -317.484 | 319.9684 | 373.7525 | -213.9308 | -212.2904 | -35.22 | -24.2933 | 77.2087 | 77.731 | -144.2374 |  | 24.173 | 23.5138 | -74.9321 | -75.3514 | 108.39 | 107.46 | 65.1 | 65.8 | 20.7143 | 28.24 | -345.3349 | 68.6309 | 67.6766 |  | 46.2 | -24 | -23.3 | 1.434 |  | -372.0934 | -256.2812 | 493.6476 | 402.1678 | 107.5316 | -393.207 | 395.8116 | -143.6349 | -223.3352 | -384.9526 | 114.8661 | 114.9058 | 148.5025 | -477.8658 | 234.9269 | -253.3549 | 254.6627 | -6.8817 |  | 27.44 | 1.85 | 1.852 | -26.8 | -0.24 |  | -0.029 | -41.8662 | -4.4816 | 20.1 | 51.498 | 51.396 |  |  | 51.4584 | 52.4969 | 52.8078 |  | -46 | 18.2829 | 5.44 | 0 | -25.0574 | 59.8388 | 34.6978 | -24.3469 | -58.4347 | 23.6139 | 34.5699 | 24.8 | -24.7 | 56.8157
23/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 16.7435 | -22.2906 | 8.819 | 17.4664 |  | 41.7601 | -104.1221 | 44.0805 | 22.4573 | 21.8256 | -33.3 | -33 |  | 18.216 | -30.8 | 13.2707 | 58.7768 | 16.8467 | 16.9746 | 28.3661 | 15.7402 | 0.2844 | 7.6296 |  |  | -59.16 | -59.17 |  | 33.3 | 33 | 20.507 | 0.254 | -62.79 | -63.03 | -47.06 | 63.48 | 64.07 | 15.1875 | -1.553 | 53.5578 | 55.3633 | 57.7613 | -56.1846 | -56.8073 | 33.7343 | 31.8381 | 73.0898 | 74.6503 | 35.9548 | 36.5302 | -542.8742 | -19.7544 | -7.3 | -7.2 | 63.8465 | 62.4088 | -2.9136 |  | -77.8449 | 4.2213 |  | 3.131 | 601.9164 | 125.3395 | 124.1187 | -608.2072 | 483.6213 |  | -26.3425 | 27.3925 | 80.2955 | 14.68 | 27.64 |  | 88.19 | -8.703 | -8.3012 | 78.5093 | 78.8052 | 40.6561 | -109.8748 | -108.9361 | 1.0273 |  |  | 27.591 | 88.2 | 79.3 | -13.24 | 49.0125 | 47.7736 | 47.1347 | -9.8128 | -9.9747 | 56.7645 | -90.4705 | 63.1242 |  | 46.85 | 25.67 | 33.5229 | 31.7917 | -26.4291 |  |  |  | -130.8576 |  |  | -71.5 | -71.6 | 20.2835 | 32.1 | 35.5 | 43.8 | 31.9 | -3.7 | 62.3255 | 130.8024 | -17.1 | -17.31 | 70.27 | 47.49 | 129.3273 | 128.9636 | 25.5886 | 24.9636 | 206.785 | 164.2191 | 157.4656 | 158.0021 | 94.564 | 76.4071 | -26.466 | 615.6692 | 313.3911 |  | -29.067 | -26.2525 |  | -37.9173 | -35.1356 | 169.02 | -40.1581 | -41.0851 | -43.2156 | 14.84 | -16.71 | 99 | 10.2328 | -116.8261 | -37.7904 | -36.9683 | 10.1063 | -69.6694 | 42.5336 | 22.6447 | 22.5292 |  | 40.5869 | 40.1142 | 38.8126 | 9.7125 | 8.2054 | 42.3664 | -24.1396 | -23.9503 | 25.5563 | 38.4458 | 3.8544 | 2.65 | 16.8856 | 0.8096 | -10.72 | 17.37 |  |  | -5.725 | 4.472 |  | 38.61 | -38.9493 | -23.2665 | 15.27 | 76.2113 | 32.8 | -18.8935 | -7.3607 | -8.0917 | 1.4064 |  |  | -14.1599 | -26.0013 | 18.0995 | 27.1535 | 63.1157 | 65.7709 | -129.3031 | -19.5057 | 36.8009 | -26.2019 | 12.7526 | 8.3706 | 8.0172 | 14.0778 | 225.7041 | 223.093 | 140 | -141.2019 | -315.054 | 316.1342 | 387.3032 | -211.9054 | -209.1986 | -36.7172 | -25.1333 | 77.6965 | 77.8622 |  |  | 26.0078 | 25.2607 | -74.5404 | -74.7272 | 109.53 | 109.08 | 64.3 | 64.4 | 21.0027 | 28.4 | -348.1476 | 71.8669 | 71.559 | 10.5 | 45.6 | -25 | -25 |  | 1.2041 | -383.2314 | -283.6791 | 494.9362 | 399.6109 | 89.5556 | -386.7644 | 388.4367 | -143.6575 | -224.3965 | -385.1402 | 113.2855 | 114.9477 | 149.4784 | -474.7564 | 235.0747 | -247.8285 | 248.6488 | -7.7249 |  | 27.52 | 1.889 | 1.891 | -27.12 | -0.24 |  | 0.09 | -43.0075 | -4.2161 | 20.4 | 52.008 | 53.343 |  |  | 50.317 | 50.433 | 50.1622 |  | -44.8 | 18.8149 | 5.42 |  | -24.7783 | 60.9573 | 35.9117 | -25.0275 | -58.857 | 24.0415 | 33.9559 | 24.4 | -23 | 74.502
23/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 16.5278 | -21.7888 | 8.596 | 16.4571 |  | 41.6207 | -105.7812 | 43.8797 | 22.3133 | 21.5506 | -33.3 | -30.8 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 12.9611 | 60.7174 | 16.7103 | 17.0568 | 28.1926 | 15.39 | 0.2743 | 8 |  |  | -60.24 | -60.22 |  | 33.3 | 30.8 | 19.789 | 0.25 | -63.28 | -63.89 | -45.95 | 64.75 | 63.84 | 14.2681 | -1.1583 | 54.1419 | 55.7449 | 57.4819 | -51.5598 | -52.9709 | 29.9422 | 29.6723 | 73.2111 | 73.7918 | 36.4951 | 39.908 | -562.7541 | -14.4095 | -8.3 | -8.3 | 59.5876 | 58.6754 | -2.9992 |  | -71.5022 | 3.195 |  | 3.1867 | 611.8654 | 129.9478 | 130.6497 | -619.0093 | 492.1125 |  | -19.8811 | 21.5575 | 79.2776 | 15.22 | 28.05 |  | 87.29 | -18.08 | -18.6158 | 79.7956 | 80.1175 | 40.3633 | -112.3322 | -111.7543 | -1.2307 |  |  | 26.752 | 87.5 | 79.3 | -13.36 | 46.8047 | 45.2953 | 45.4122 | -14.8799 | -15.4468 | 73.2306 | -100.811 | 78.9191 |  | 47.09 | 25.8 | 33.0542 | 31.3522 | -26.3893 |  |  |  | -135.5704 |  |  |  |  | 20.0418 | 31.3 | 36.2 | 42.9 | 31.56 | -4.17 | 60.419 | 132.6775 | -16.88 | -17.09 | 69.2 | 47.34 | 134.5273 | 131.1455 | 19.4642 | 20.2 | 204.9686 | 162.4222 | 155.5009 | 157.845 | 62.3189 | 43.9943 | -27.808 | 632.8519 | 275.6708 |  | -28.1464 | -26.3373 |  | -32.4504 | -30.8329 | 76.848 | -29.2791 | -30.4647 | -15.0253 | 0 | -25.98 | 1 | 10.039 | -102.4881 | -37.3913 | -36.5252 | 9.1832 | -44.491 | 12.8758 | 22.3225 | 22.4011 |  | 40.4769 | 40.9568 | 38.82 | 15.2385 | 17.248 | 50.4044 | -18.7291 | -18.7893 | 31.6057 | 43.0832 | 5.5317 | 2.59 | 16.7684 | 0.7864 | -10.63 | 18.58 |  |  |  | 4.511 |  | 38.16 | -42.7047 | -29.6593 | 15.44 | 74.8253 | 35 | -18.8394 | -7.3705 | -7.9426 | 1.3646 |  |  | -13.7728 | -25.8529 | 18.0801 | 27.0165 | 61.2375 | 61.657 | -130.575 | -18.876 | 36.5678 | -25.4498 | 13.2853 | 8.312 | 8.1016 | 14.3674 | 223.4715 | 224.1486 | 172.2 | -170.5655 | -347.6927 | 348.2279 | 402.9873 | -212.9163 | -210.1558 | -35.824 | -24.8888 | 76.1716 | 76.7467 |  |  | 25.2937 | 25.1179 | -74.9465 | -75.4664 | 109.23 | 107.23 | 64 | 63.8 | 21.2078 | 28.32 | -344.4341 | 71.0937 | 70.7925 |  | 47.9 | -23.3 | -23.5 |  |  | -395.5991 | -240.4632 | 489.7714 | 394.2755 | 97.0879 | -387.1394 | 385.6823 | -139.7232 | -222.0731 | -380.3247 | 113.5812 | 115.2892 | 146.8323 | -466.932 | 228.8535 | -248.2409 | 248.254 | -6.7745 |  | 27.12 | 1.947 | 1.924 | -26.56 | -0.24 |  | 0.09 | -42.8031 | -4.4511 | 20 | 54.03 | 53.656 |  |  | 49.8065 | 50.3043 | 49.2167 |  | -44.5 | 17.7809 | 5.31 |  | -23.4768 | 59.7809 | 35.4335 | -24.2748 | -59.0927 | 24.1281 | 33.9127 | 24.5 | -23.7 | 56.5716
23/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | 8.6001 | 17.1524 |  | 41.856 | -100.8753 | 43.7999 | 22.3013 | 21.7548 | -33.3 | -35.2 | 33 | 18.216 | -33 | 13.19 | 58.0102 | 15.7739 | 15.9115 | 26.7335 | 13.5383 | 0.2607 | 7.095 |  |  | -59.09 | -58.86 |  | 31.08 | 35.2 | 20.829 | 0.256 | -56.88 | -56.84 | -57.14 | 56.92 | 57.35 | 14.669 | -1.3811 | 53.1208 | 54.8038 | 56.8713 | -48.4564 | -48.8786 | 7.4443 | 6.95 | 75.1333 | 76.5613 | 18.9909 | 19.6444 | -530.4691 | -15.5973 | -7.9 | -7.9 | 55.1108 | 53.9998 | -2.9442 |  | -72.1872 | 4.0335 |  | 3.5189 | 578.3866 | 130.1919 | 130.2224 | -606.058 | 479.7551 |  | -33.1136 | 34.8046 |  | 15.13 | 27.78 |  |  | -12.0519 | -11.784 | 80.6998 | 81.9022 | 35.4532 | -111.5492 | -111.2143 | 0.7086 |  |  | 28.047 | 87.5 | 79.9 | -13.18 | 47.1751 | 44.9851 | 45.6882 | -14.7002 | -13.7777 | 60.4552 | -90.9291 | 68.3137 |  | 45.82 | 25.15 | 33.0542 | 31.3522 | -26.4245 |  |  |  | -120.9402 |  |  | -69.2 | -69.3 | 19.5145 |  | 34.58 |  | 31.21 | -3.72 | 60.14 | 119.8143 | -17.06 | -17.27 | 68.45 | 47.46 | 121.9273 | 119.8 | 19.6482 | 19.1909 | 196.3706 | 155.328 | 147.516 | 150.1402 | 90.2841 | 71.6511 | -27.245 | 611.828 | 291.6351 |  | -28.1615 | -26.0443 |  | -31.4239 | -31.1866 | 155.196 | -45.1236 | -46.0651 | -35.8232 | 0 | -15.35 | 103.2 | 10.2911 | -104.9008 | -37.4147 | -36.1061 | 9.716 | -66.9019 | 31.1797 | 22.9642 | 22.9063 |  | 41.0551 | 41.1413 | 40.2476 | 10.8847 | 11.7219 | 51.2416 | -16.989 | -17.4813 | 30.3217 | 42.6307 | 5.5976 | 2.98 | 16.6732 | 0.7633 | -10.39 | 17.85 |  |  | -5.867 | 4.503 |  | 39.38 | -44.2971 | -30.3823 | 16.21 | 77.9774 | 32.7 | -23.73 | -3.1275 | -3.4121 | 1.3897 |  |  | -14.6109 | -30.8057 | 17.5493 | 32.3124 | 61.4951 | 61.8684 | -132.6758 | -18.9821 | 32.9339 | -47.9544 | 13.5955 | 8.3023 | 8.0383 | 14.5276 | 225.8647 | 225.4011 | 197.4 | -198.2107 | -371.1357 | 376.1659 | 422.7573 | -215.9212 | -211.0636 | -35.4542 | -25.2105 | 74.9995 | 74.5716 |  | -148.8945 | 25.1618 | 25.052 | -76.4023 | -75.9971 | 110.44 | 109.58 | 65.8 | 65.9 | 21.0646 | 29.36 | -340.2262 | 68.4558 | 67.9079 |  | 45.6 | -23.3 | -23.3 | 1.3139 |  | -420.0674 | -259.9288 | 487.4911 | 397.7731 | 85.8382 | -384.3349 | 390.2241 | -142.6621 | -222.0946 | -384.6372 | 114.5725 | 115.3614 | 144.794 | -471.6024 | 232.5467 | -245.3704 | 249.572 | -6.9613 |  | 27.76 | 1.902 | 1.904 | -26.56 | -0.24 |  | 0.032 | -43.8285 | -4.1581 | 20.2 | 53.212 | 53.288 |  |  | 50.2388 | 48.3462 | 49.891 |  | -45.4 | 17.9565 | 5.33 |  | -23.1188 | 59.7959 | 35.1659 | -23.5885 | -58.0972 | 23.8827 | 33.6172 | 24.9 | -25.1 | 50.6721
23/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 |  | -21.4765 | 7.8982 | 18.6066 |  | 42.1041 | -100.7205 | 43.868 | 22.3113 | 21.6032 | -24.42 | -35.2 | 33 | 18.216 | -33 | 13.6723 | 56.332 | 16.1191 | 16.3297 | 27.1758 | 13.6388 | 0.2756 | 7.6409 |  |  | -57.35 | -57.17 |  | 26.64 | 35.2 | 20.558 | 0.258 | -59.89 | -59.85 | -46.91 | 60.24 | 60.89 | 14.4973 | -1.4339 | 53.9462 | 55.4033 | 55.3972 | -51.0734 | -51.1576 | 27.6811 | 31.0096 | 71.7457 | 73.5463 | 37.8891 | 40.6292 | -551.4723 | -13.123 | -7.9 | -7.9 | 56.6384 | 56.496 | -2.9688 |  | -74.0309 | 3.2245 |  | 3.3995 | 600.7261 | 132.3282 | 131.9925 | -614.1871 | 492.7641 |  | -27.1625 | 28.8496 | 78.1599 | 15.33 | 27.79 |  | 85.54 | -12.8557 | -12.9896 | 81.6774 | 81.9533 | 36.0303 | -115.4517 | -115.6725 | -0.0525 |  | 20.9062 | 27.922 | 88.4 | 80.2 | -13.02 | 44.6301 | 43.3532 | 43.7248 | -19.0784 | -18.8839 | 69.5968 | -94.1806 | 78.3936 |  | 45.54 | 25.06 | 32.5854 | 30.9128 | -26.1537 |  |  |  | -133.752 |  |  |  | -67 | 19.2453 |  | 35.3 |  |  | -3.87 | 60.1865 | 131.1375 | -17.58 | -17.47 | 69.19 | 45.59 | 133.4545 | 129.8545 | 22.8861 | 22.0545 | 202.4839 | 161.4694 | 155.2089 | 157.7153 | 62.5261 | 42.9881 | -28.402 | 623.5377 | 291.9677 |  | -28.1565 | -25.9239 |  | -25.9294 | -24.7098 | 44.592 | -25.9591 | -26.8561 | -9.2642 | 0 | -13.35 | 1 | 10.3675 | -93.8333 | -38.7935 | -37.9808 | 10.67 | -42.3745 | 7.2115 | 22.7728 | 22.4576 |  | 40.2293 | 41.1438 | 38.9149 | 12.8941 | 12.0569 | 50.9067 | -20.7388 | -20.4034 | 35.6957 | 48.222 | 5.041 | 4.01 | 17.0736 | 0.7877 | -10.78 | 17.72 | 0 |  |  | 4.381 |  | 39.33 | -48.3549 | -35.0829 | 15.97 | 78.3465 | 34.4 | -24.5268 | -3.1311 | -3.2265 | 1.3711 |  |  | -14.0401 | -31.6855 | 15.5744 | 33.0377 | 62.1101 | 63.0372 | -137.0692 | -18.9996 | 33.3683 | -47.6588 | 12.1616 | 8.3218 | 8.0699 | 13.5697 | 232.6842 | 230.3123 | 178.5 | -179.3181 | -358.006 | 359.6902 | 418.2328 | -219.9512 | -218.463 | -34.6729 | -23.4275 | 77.9775 | 80.1356 | -149.1875 |  | 25.9858 | 25.1179 | -76.369 | -76.7634 | 109.77 | 109.1 | 64.9 | 65 | 21.1052 | 30.4 | -351.9678 | 70.9453 | 70.6324 | 11.1 | 45.1 | -24.2 | -24.2 |  | 0.9912 | -415.7444 | -258.5541 | 498.2682 | 405.5971 | 90.5818 | -394.0803 | 396.568 | -147.8937 | -225.549 | -386.9989 | 117.1884 | 115.6563 | 151.8806 | -479.7905 | 234.4508 | -250.9782 | 253.7714 | -7.2772 |  | 27.12 | 1.853 | 1.855 | -26.4 | 0 |  | -0.029 | -42.8916 | -4.802 | 19.8 | 53.86 | 53.574 | 8.252 |  | 51.6012 | 51.9965 | 51.922 |  | -44.1 | 18.2987 | 5.52 |  | -23.8605 | 58.3747 | 33.9519 | -23.286 | -57.4567 | 22.485 | 34.1487 | 23.8 | -23.4 | 63.1832
23/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 16.19 | -21.1686 | 7.9746 | 18.7241 |  | 42.2084 | -98.6939 | 43.9656 | 22.3853 | 22.2171 | -28.86 | -35.2 | 33 | 19.044 |  | 13.6302 | 55.8966 | 17.3167 | 17.1864 | 28.7263 | 16.0507 | 0.2797 | 7.8245 |  |  | -59.06 | -59.05 |  | 28.86 | 35.2 | 21.049 | 0.263 | -60.83 | -61.32 | -49.32 | 61.82 | 62.05 | 15.0417 | -1.6076 | 54.1675 | 56.3293 | 58.2382 | -53.3438 | -53.3674 | 29.0558 | 29.5527 | 73.1333 | 74.9428 | 40.6494 | 34.3366 | -556.8762 | -13.9964 | -8.3 | -8.2 | 59.5266 | 58.3103 | -2.9893 |  | -77.0502 | 2.5326 |  | 3.6049 | 602.5267 | 131.8704 | 131.6263 | -614.8221 | 499.873 |  | -34.8163 | 37.0585 | 72.9106 | 26.64 | 25.41 | 47.6 | 73.71 | -9.9086 | -9.7747 | 80.3331 | 81.0534 | 35.5947 | -116.723 | -117.2501 | -0.0586 |  |  | 28.214 | 90 | 82.1 | -13.05 | 39.471 | 37.9357 | 38.2736 | -13.9298 | -13.0865 | 65.6999 | -92.179 | 71.7717 |  | 44.07 | 24.24 | 33.0542 | 30.9128 | -26.5071 |  |  |  | -127.2907 |  |  |  | -69.3 | 19.1519 | 31.7 | 35.6 | 43.36 | 31.87 | -3.85 | 61.008 | 127.0647 | -17.45 | -17.64 | 70.91 | 47.18 | 126.7273 | 126.2182 | 22.2496 | 22.3 | 202.0921 | 159.8462 | 154.267 | 155.9005 | 88.6486 | 70.5803 | -26.267 | 626.6686 | 308.7611 |  | -28.2142 | -26.0287 |  | -40.6381 | -36.7036 | 155.196 | -42.3639 | -43.3964 | -36.905 | 0 | -15.99 | 112.1 | 10.5922 | -123.8314 | -40.3402 | -39.8033 | 13.6882 | -67.7554 | 33.8901 | 22.8531 | 23.1775 |  | 39.6169 | 40.1028 | 39.0031 | 9.3776 | 9.0426 | 50.5718 | -21.3019 | -21.2481 | 34.2658 | 47.4083 | 4.2719 | 3.71 | 16.8856 | 0.7974 | -10.6 | 17.52 |  |  |  | 4.237 |  | 40.12 | -48.3195 | -33.5999 | 16.26 | 79.2644 | 32.5 | -24.5898 | -3.6425 | -3.8912 | 1.4011 |  |  | -14.7091 | -32.0018 | 14.8161 | 33.3382 | 59.5135 | 60.6519 | -136.9142 | -19.1518 | 34.4164 | -49.331 | 12.4135 | 8.5952 | 8.2703 | 13.58 | 234.2494 | 230.7428 | 199.5 | -200.2796 | -377.9441 | 376.3008 | 430.092 | -219.757 | -216.6764 | -34.9023 | -23.3114 | 78.2967 | 80.6382 |  |  | 26.1616 | 25.9638 | -77.6581 | -78.6117 | 109.28 | 108.11 | 65.7 | 66.8 | 20.7976 | 31.04 | -352.9667 | 72.0898 | 72.5031 |  | 46.1 | -25 | -25 |  | 1.156 | -429.0391 | -273.2618 | 501.4614 | 407.1944 | 82.8908 | -397.3506 | 397.6263 | -151.6401 | -226.9155 | -393.075 | 116.8604 | 115.5159 | 153.8682 | -483.1555 | 237.0664 | -251.6352 | 254.2079 | -6.802 |  | 26.88 | 1.767 | 1.768 | -26.4 | 0.48 |  | -0.4959 | -43.0961 | -3.9841 | 19.2 | 52.857 | 52.783 |  |  | 52.1236 | 52.4832 | 52.1028 |  | -45.8 | 18.0786 | 5.58 |  | -21.0067 | 59.2281 | 34.3051 | -21.6713 | -58.0379 | 22.669 | 34.2141 | 27 | -26 | 55.2615
23/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 |  |  | 7.9641 | 19.2492 |  | 42.636 | -101.3615 | 44.9382 | 22.8053 | 22.326 | -22.2 | -39.6 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.3796 | 55.5838 | 17.0694 | 17.0572 | 28.086 | 15.7017 | 0.281 | 7.4312 |  |  | -54.92 | -55.03 |  | 22.2 | 39.6 | 21.016 | 0.264 | -52.98 | -54.29 | -55.81 | 54.79 | 54.17 | 14.7095 | -1.6426 | 53.633 | 55.4828 | 60.1046 | -47.4165 | -47.8723 | 12.3158 | 17.4107 | 76.1212 | 78.3212 | 28.0195 | 26.91 | -575.7375 | -12.4534 | -7.9 | -7.9 | 55.5861 | 54.8703 | -2.6747 |  | -85.6291 | 1.4754 | 4.1168 | 3.9695 | 622.3943 | 123.2642 | 122.7759 | -626.6168 | 500.6269 |  | -33.5198 | 35.6216 | 73.9684 | 28.16 | 26.69 | 50.19 | 76.86 | 6.702 | 7.6397 | 60.548 | 60.9605 | 37.5492 | -89.7034 | -90.39 | 2.8024 |  |  |  | 96.2 | 87.6 | -13.03 | 56.029 | 54.5744 | 54.4174 | -36.4688 | -36.0879 | 77.7302 | -83.8894 | 85.8438 |  | 46.79 | 25.56 | 33.9917 | 31.7917 | -26.8209 |  |  |  | -117.6755 |  |  | -66.8 | -66.9 | 18.7729 | 32.9 | 36.94 | 44.72 | 32.86 | -3.82 | 63.333 | 117.5617 | -17.01 | -17.21 | 71.08 | 47.74 | 118.1455 | 117.1273 | 35.7939 | 35.0818 | 208.1562 | 163.4158 | 158.2654 | 160.7959 | 85.8178 | 65.9392 | -27.346 | 633.428 | 305.3893 |  | -28.2056 | -26.1697 |  | -37.5569 | -35.4843 | 135.228 | -37.0913 | -38.5508 | -33.6788 | 0 | -17.92 | 92.8 | 10.789 | -118.3601 | -40.5242 | -39.936 | 15.573 | -63.3898 | 30.1418 | 22.6723 | 22.5197 |  | 40.5424 | 40.9951 | 39.3873 | -9.0426 | -9.2101 | 110.6886 | -33.7234 | -33.6536 | 77.1735 | 94.3632 | 9.648 | 11.48 | 16.8856 | 0.7657 | -10.65 | 16.57 | 0 |  | -5.795 | 4.108 | 10.0234 | 37.41 | -94.6578 | -79.0483 | 17.22 | 70.8908 | 31.1 | -22.4383 | -4.1735 | -4.7211 | 1.431 |  |  | -13.873 | -30.9906 | 15.2958 | 32.0231 | 58.4866 | 60.411 | -116.9913 | -19.1526 | 33.2011 | -51.0098 | 12.7946 | 8.8198 | 8.5445 | 13.7673 | 227.9149 | 227.7362 | 186.1 | -184.8828 | -348.0709 | 348.6022 | 398.4711 | -215.6615 | -212.6215 | -33.3854 | -21.8637 | 81.4168 | 81.7679 |  |  | 25.1618 | 24.9751 | -78.9889 | -78.1262 | 105.68 | 103.85 | 66.4 | 67.4 | 21.0219 | 30.8 | -353.1425 | 72.5453 | 72.6688 | 11.6 | 46.7 | -25 | -24.2 |  |  | -397.1179 | -263.6134 | 505.8734 | 411.2674 | 99.1723 | -400.7207 | 405.4105 | -152.6096 | -229.6769 | -394.4245 | 119.1893 | 116.1368 | 153.3219 | -489.7374 | 240.533 | -260.3538 | 259.1776 | -6.7224 |  | 27.2 | 1.657 | 1.658 | -26.56 | 0.96 |  | -1.4633 | -41.8082 | -3.8956 | 19.7 | 53.253 | 54.034 |  |  | 54.7371 | 53.2547 | 54.4471 |  | -46.3 | 17.596 | 5.69 |  | -22.5086 | 57.3783 | 33.0432 | -21.887 | -56.3582 | 21.3519 | 34.3347 | 27 | -26.7 | 52.3973
23/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 16.3513 | -21.3975 | 8.3342 | 20.0937 |  | 45.2883 | -104.3458 | 47.2179 | 24.0753 | 23.5211 | 6.66 | -41.8 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.3721 | 62.1754 | 17.444 | 17.7866 | 29.7777 | 15.2467 | 0.3279 | 7.4723 |  |  | -48.3 | -48.33 |  | -6.66 | 41.8 | 22.792 | 0.276 | -43.82 | -44.29 | -60.14 | 44.58 | 44.51 | 15.0075 | -1.8974 | 55.2878 | 57.2059 | 55.808 | -46.3701 | -46.7009 | 7.3519 | 7.6182 | 73.8738 | 74.9482 | 21.2545 | 21.0626 | -533.2059 | -14.0854 | -8.1 | -8.3 | 52.6614 | 51.5473 | -2.9004 |  | -84.4907 | 3.477 | 6.3152 | 4.2601 | 576.7997 | 126.7738 | 126.7128 | -622.2078 | 477.9468 |  | -31.2731 | 32.499 | 78.9482 | 28.47 | 27.01 | 52.34 | 78.71 | 3.0852 | 4.0229 | 66.8652 | 67.4845 | 35.8966 | -85.7873 | -85.3897 | 4.0302 |  | 21.2989 | 27.865 | 97.8 | 88.8 | -13.89 | 60.7844 | 59.5148 | 60.1265 | -25.0381 | -24.6463 | 61.6962 | -79.9022 | 68.4992 |  | 54.07 | 28.85 | 35.8667 | 33.989 | -28.216 |  |  |  | -108.7864 |  |  | -71.8 | -72.2 | 19.2563 | 35.9 | 40.36 | 48.32 | 35.7 | -4.23 | 62.1085 | 107.8711 | -22.44 | -22.62 | 88.22 | 50.52 | 109.7091 | 106.7273 | 28.5114 | 27.2182 | 209.0457 | 163.7907 | 158.35 | 160.2628 | 96.4975 | 72.9742 | -26.391 | 632.3926 | 292.8708 |  | -28.097 | -25.9568 |  | -35.4939 | -34.146 | 176.7 | -47.5182 | -47.7251 | -41.0645 | 18.77 | -15.45 | 96.5 | 11.1094 | -113.5588 | -38.5609 | -37.6606 | 11.7179 | -69.6783 | 47.4784 | 22.6067 | 22.3177 |  | 40.9704 | 41.7605 | 39.8668 | -4.5213 | -4.8562 | 96.1199 | -26.4019 | -26.4361 | 70.1681 | 86.3629 | 6.5058 | 10.02 | 17.1688 | 0.8682 | -10.74 | 15.77 | 0 |  | -5.639 | 4.242 |  | 36.7 | -87.82 | -70.1504 | 16.86 | 70.7916 | 31.8 | -21.0418 | -4.3515 | -4.5255 | 1.507 |  |  | -12.518 | -30.205 | 15.0273 | 30.9758 | 61.7646 | 63.3634 | -110.1144 | -19.7077 | 31.7899 | -51.952 | 12.8633 | 9.5425 | 9.1879 | 14.5443 | 218.3231 | 214.6864 | 180.2 | -181.8223 | -339.5566 | 339.8557 | 389.0382 | -205.5544 | -203.8245 | -36.7665 | -24.9334 | 82.1082 | 80.6468 |  |  | 26.0517 | 25.9419 | -66.8167 | -67.2448 | 110.96 | 109.25 | 56.2 | 56.7 | 20.7762 | 31.84 | -338.896 | 72.7481 | 72.7919 | 12.8 | 32.5 | -25 | -25 |  | 1.0381 | -386.2386 | -254.1431 | 482.1552 | 389.8227 | 89.075 | -382.8594 | 383.3223 | -145.4009 | -222.8293 | -378.578 | 112.2947 | 112.6609 | 147.1955 | -458.0298 | 231.7837 | -236.9809 | 238.5271 | -6.6702 |  | 24.48 | 1.464 | 1.464 | -24.4 | 1.04 |  | -1.2589 | -37.7066 | -8.0278 | 18.5 | 51.868 | 51.157 | 8.2635 |  | 52.9439 | 52.8486 | 52.84 |  | -28.9 | 17.9066 | 6.16 |  | -25.2218 | 60.0381 | 36.0396 | -25.2466 | -60.0368 | 24.8106 | 34.7287 | 10.4 | -10.5 | 53.5492
23/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.7755 | -21.9322 | 8.5152 | 19.8485 |  | 46.8833 | -107.6254 | 50.0893 | 25.5472 | 24.825 | 6.66 | -41.8 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.4627 | 62.2664 | 18.587 | 18.9055 | 31.6254 | 15.4758 | 0.3296 | 7.185 |  |  | -50.34 | -50.65 |  | -6.66 | 41.8 | 24.518 | 0.313 | -51.91 | -52.26 | -47.61 | 52.62 | 52.5 | 14.9194 | -2.0661 | 59.8548 | 61.7669 | 58.7907 | -50.8306 | -50.8826 | 29.3512 | 28.1069 | 74.8905 | 75.5712 | 40.9169 | 44.7319 | -589.3407 | -12.9116 | -7.6 | -7.8 | 55.9221 | 55.4306 | -3.3174 |  | -83.991 | 2.6861 | 6.5626 | 4.4192 | 636.738 | 138.2183 | 138.615 | -664.5034 | 520.8531 |  | -28.1129 | 29.9843 | 81.1238 | 29.65 | 29.11 | 55.09 | 80.39 | -12.4538 | -11.1142 | 81.0324 | 81.5965 | 38.5754 | -105.4363 | -104.6582 | 3.9782 |  | 20.9062 | 26.871 | 105.5 | 96.2 | -14.25 | 57.9515 | 56.6903 | 56.3797 | -31.9119 | -30.9604 | 80.0874 | -94.1806 | 87.5815 |  | 55.74 | 29.62 | 37.7417 | 35.7468 | -28.9049 |  |  |  | -126.4543 |  |  | -76.3 | -76.6 | 20.3769 | 40.4 | 46.76 | 54.28 | 40.03 | -5.18 | 61.163 | 124.5696 | -21.73 | -21.9 | 89.23 | 52.31 | 123.6545 | 122.8182 | 20.5873 | 19.2273 | 216.8443 | 171.8949 | 168.513 | 168.8054 | 84.8885 | 64.339 | -26.414 | 670.7106 | 220.7527 |  | -29.2056 | -27.184 |  | -36.3705 | -33.2866 | 147.516 | -51.8051 | -52.4084 | -29.777 | 0 | -19.96 | 108.3 | 10.8638 | -118.203 | -38.2494 | -36.7657 | 9.854 | -64.0577 | 35.3541 | 23.0781 | 23.0054 |  | 39.2434 | 40.495 | 37.5576 | 11.0521 | 10.3823 | 112.6981 | -17.4334 | -17.342 | 82.3131 | 102.3551 | 6.7915 | 13.28 | 17.1591 | 0.8927 | -10.68 | 14.96 | 0 |  | -5.442 | 4.491 |  | 36.37 | -102.2532 | -81.3992 |  | 71.6552 | 30.1 | -23.537 | -3.9344 | -4.1837 | 1.6449 |  |  | -12.9733 | -34.2457 | 16.211 | 35.5186 | 60.3379 | 62.2345 | -123.0419 | -20.7257 | 33.4025 | -53.3859 | 12.3213 | 10.8231 | 10.4747 | 13.5864 | 221.978 | 221.5035 | 270.7 | -267.3159 | -421.4781 | 424.93 | 452.4352 | -212.4204 | -208.8022 | -33.8563 | -22.0666 | 80.7627 | 79.8846 | -140.3958 | -138.6884 | 27.6997 | 27.3811 | -69.0326 | -69.3237 | 113.97 | 113.94 | 55.8 | 55.4 | 20.757 | 32.4 | -336.1441 | 73.1119 | 72.5756 | 13.9 | 32.5 | -25 | -25 |  | 1.1752 | -446.2676 | -193.3315 | 484.9503 | 394.2177 | 95.6865 | -381.2956 | 384.6393 | -141.8181 | -223.8799 | -378.0672 | 115.032 | 113.5062 | 145.6145 | -468.079 | 234.2344 | -238.6377 | 244.065 | -6.2747 |  | 25.28 | 1.217 | 1.215 | -25.52 | 0.32 |  | -1.1398 | -37.0016 | -7.7928 | 18.8 | 53.327 | 53.338 | 8.2825 |  | 51.8011 | 52.3365 | 52.4039 |  | -30 | 17.6194 | 6.47 |  | -21.1459 | 60.1878 | 33.7961 | -21.2492 | -58.8616 | 21.2063 | 37.2303 | 11.4 | -11.3 | 29.0674
23/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.889 | -23.043 | 9.7735 | 22.1545 |  | 50.5485 | -118.6535 | 55.3037 | 28.0131 | 27.4554 | 0 | -44 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 13.5382 | 68.8598 | 20.0907 | 20.29 | 33.63 | 15.1953 | 0.2937 | 8.1225 |  |  | -56.53 | -56.54 |  | 0 | 44 | 27.307 | 0.293 | -59.09 | -58.54 | -48.37 | 59.63 | 59.13 | 15.483 | -2.7396 | 63.9976 | 65.7399 | 65.4156 | -56.3932 | -57.4743 | 32.4403 | 31.985 | 81.5995 | 82.0213 | 46.5515 | 39.8612 | -622.0228 | -12.3613 | -8.1 | -8.3 | 65.4014 | 62.4981 | -3.4303 |  | -94.2476 | 3.6437 | 8.2956 | 5.6672 | 673.818 | 136.845 | 136.6313 | -675.1616 | 556.2442 |  | -62.242 | 64.6438 | 82.4012 | 28.9 | 29.1 | 56.87 | 80.37 | -8.3012 | -8.837 | 77.7528 | 79.0857 | 36.5926 | -121.0234 | -120.7275 | 5.2745 |  |  | 26.731 | 116.6 | 105.7 | -14.74 | 55.7651 | 53.9912 | 54.4927 | -34.1885 | -33.0977 | 76.5522 | -89.3265 | 85.6575 |  | 61.37 | 31.83 | 41.4917 | 39.2624 | -30.9554 |  |  |  | -130.8037 |  |  | -79.6 | -79.4 | 20.5582 | 47.3 | 57.18 | 64.14 | 47.41 | -7.26 | 62.217 | 129.6924 | -22.42 | -22.61 | 97.56 | 55.1 | 131.8727 | 128.8364 | 23.6865 | 23.7364 | 235.3766 | 192.6454 | 184.8583 | 187.1422 | 84.8829 | 67.8214 | -26.308 | 680.8544 | 213.5895 |  | -30.8973 | -29.2327 |  | -43.4536 | -41.9297 | 169.02 | -44.012 | -44.3621 | -30.1992 | 13.96 | -26.13 | 81.6 | 9.2715 | -125.6423 | -38.5775 | -37.7516 | 9.8899 | -63.793 | 33.9519 | 23.5469 | 23.4289 |  | 40.4821 | 40.2057 | 38.8681 | 8.3728 | 8.3728 | 113.2005 | -22.2505 | -22.1885 | 86.0996 | 103.7925 | 6.9966 | 14.57 | 16.9784 | 0.8328 | -10.61 | 13.99 | 0 |  | -5.741 | 4.42 |  | 35.55 | -106.3446 | -82.6347 | 16.97 | 70.0971 | 28.5 | -24.6719 | -5.0722 | -5.2213 | 1.8626 |  |  | -13.1104 | -37.5613 | 13.8982 | 39.7774 | 59.465 | 60.0419 | -126.639 | -20.8812 | 35.7799 | -55.6596 | 12.3191 | 11.9559 | 11.6467 | 13.6431 | 218.2032 | 219.1207 | 240.1 | -242.0169 | -392.0085 | 395.0027 | 420.7373 | -208.0604 | -206.3779 | -36.5606 | -24.3364 | 77.4348 | 78.181 |  |  | 24.3159 | 23.9094 | -89.2583 | -89.3966 | 104.63 | 102.76 | 56.2 | 55.7 | 20.6545 | 30.72 | -343.4945 | 70.4827 | 68.3958 | 15.6 | 31.3 | -23.3 | -23.3 |  | 1.0445 | -419.1682 | -175.3817 | 494.4293 | 402.9425 | 118.4942 | -395.3096 | 394.244 | -149.5428 | -219.8096 | -386.2251 | 117.6551 | 117.7254 | 149.5678 | -478.9812 | 229.0182 | -253.7278 | 254.5453 | -5.8517 |  | 20.08 | 1.505 | 1.503 | -19.92 | -3.76 |  | 3.6942 | -38.32 | -7.7928 | 16 | 49.68 | 49.536 |  |  | 50.6555 | 50.4488 | 51.143 |  | -32.9 | 16.6014 | 7.1 |  | -22.2843 | 59.9689 | 34.7084 | -21.7938 | -59.7504 | 23.5257 | 35.0151 | 13.1 | -13 | 30.4465
23/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.9941 | -23.4553 | 9.5267 | 20.3714 |  | 49.3971 | -116.3368 | 54.8454 | 27.7752 | 27.4941 | 2.22 | -46.2 | 41.8 | 21.528 | -41.8 | 13.3992 | 66.8732 | 19.4464 | 19.5945 | 32.773 | 15.3412 | 0.234 | 7.8573 |  |  | -53.19 | -53.2 |  | -2.22 | 46.2 | 24.958 | 0.277 | -56.2 | -56.45 | -48.14 | 56.15 | 57.04 | 15.903 | -2.7294 | 62.7273 | 65.0727 | 65.2893 | -52.8462 | -53.3191 | 27.4882 | 27.0564 | 79.6744 | 83.308 | 37.9574 | 41.9359 | -627.1898 | -12.1214 | -7.4 | -7.4 | 60.0235 | 58.8871 | -3.8874 |  | -86.922 | 2.8117 | 7.928 | 5.3625 | 678.1821 | 136.4482 | 136.5092 | -689.2122 | 558.9498 |  | -42.7094 | 45.0035 | 82.3912 | 28.62 | 29.16 | 56.85 | 79.39 | -12.8557 | -12.8557 | 77.8752 | 79.5495 | 38.9572 | -120.9851 | -121.2802 | 9.0433 |  |  | 26.133 | 113.6 | 105 | -14.94 | 57.2263 | 55.3166 | 55.2077 | -33.5945 | -32.6782 | 88.5279 | -102.0863 | 96.7545 |  | 61.03 | 32 | 42.8979 | 40.4343 | -29.7027 |  |  |  | -145.1692 |  |  | -79.8 | -80.1 | 21.3492 | 50 | 60.62 | 68.18 | 49.91 | -7.77 | 59.024 | 143.5081 | -22.2 | -22.38 | 97.81 | 53.49 | 145.1273 | 143.4364 | 24.0579 | 24.1364 | 241.5407 | 202.4927 | 195.0923 | 197.6625 | 58.8553 | 40.161 | -24.974 | 697.9161 | 201.4534 |  | -32.5314 | -29.315 |  | -32.3847 | -29.9999 | 116.784 | -29.5541 | -30.6088 | -6.0935 | 0 | -14.8 | 1 | 10.2874 | -105.9059 | -38.3436 | -37.7616 | 10.6911 | -38.812 | 29.3789 | 23.0279 | 22.854 |  | 40.4685 | 40.6538 | 39.2798 | 13.8989 | 13.3965 | 110.6886 | -22.9363 | -22.398 | 84.9039 | 103.8335 | 4.3085 | 13.74 | 16.8856 | 0.845 | -10.48 | 13.3 | 0 | 9.6392 | -5.537 | 4.301 |  | 34.13 | -103.7766 | -84.0657 | 16.64 | 67.2222 | 28.4 | -25.756 | -3.9386 | -4.149 | 1.8093 |  |  | -12.3885 | -38.5971 | 14.1911 | 40.1293 | 119.5001 | 0 | -128.3095 | -22.5057 | 34.5953 | -56.8917 | 11.1646 | 13.3525 | 13.039 | 13.2535 | 216.8476 | 214.6004 | 218.8 | -220.706 | -372.9201 | 374.2147 | 401.3498 | -205.6837 | -198.6188 | -34.8859 | -21.4039 | 79.1997 | 78.1966 |  |  | 16.6693 | 16.2298 | -91.5609 | -91.2965 | 96.46 | 95.86 | 62.1 | 62.6 | 20.6545 | 28.64 | -355.3304 | 62.5314 | 62.2116 | 15.6 | 47.3 | -15.6 | -15.6 | 1.219 |  | -398.3492 | -168.6167 | 463.3983 | 371.6989 | 106.2438 | -359.9889 | 367.1431 | -133.4163 | -193.3082 | -360.0094 | 126.6232 | 125.925 | 136.9714 | -445.2389 | 199.4599 | -250.4112 | 254.6413 | -5.772 |  | 22.56 | 1.439 | 1.437 | -21.36 | -1.6 |  | 0.911 | -37.7645 | -4.2161 | 14.6 | 47.223 | 47.384 |  |  | 51.4907 | 49.9973 | 51.2232 |  | -48.3 | 15.9663 | 6.72 |  | -18.8979 | 61.4783 | 33.3334 | -18.839 | -60.9517 | 21.5541 | 38.0931 | 26.9 | -27.7 | 26.1144
23/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 18.4522 | -23.9158 | 9.3249 | 20.4151 |  | 51.598 | -118.9193 | 58.7203 | 29.4791 | 28.8516 | 0 | -48.4 | 44 | 21.528 | -44 | 13.116 | 68.611 | 20.0298 | 20.4946 | 34.0755 | 15.1813 | 0.1921 | 7.1488 |  |  | -56.67 | -56.19 |  | 0 | 48.4 | 25.232 | 0.278 | -56.08 | -56.64 | -54.47 | 56.45 | 55.12 | 15.9095 | -2.6581 | 62.4563 | 64.4643 | 67.7418 | -52.5362 | -52.5297 | 31.5034 | 31.0751 | 81.4467 | 84.7175 | 44.6079 | 42.3121 | -644.5608 | -9.368 | -7.8 | -7.8 | 56.9291 | 57.7364 | -4.1172 |  | -86.7792 | 4.0501 | 8.3753 | 5.4629 | 689.7181 | 149.1134 | 148.3199 | -720.5305 | 579.0878 |  | -34.4007 | 35.6805 | 87.5506 | 30.6 | 31.48 | 59.87 | 82.72 | -23.8402 | -23.1704 | 86.3149 | 86.7618 | 38.8899 | -124.1948 | -122.6299 | 11.0012 | 0 |  |  | 116.3 | 105.1 | -15.76 | 57.3057 | 55.8712 | 55.7152 | -30.087 | -29.2029 | 93.9408 | -114.2647 | 104.7501 |  | 68.67 | 36.07 | 44.3042 | 42.1921 | -30.6595 |  |  |  | -150.4003 |  |  | -85.4 | -83.3 | 22.5632 | 55 | 64.42 | 74.78 | 54.79 | -9.25 | 64.077 | 148.3134 | -22.32 | -22.59 | 96.59 | 56.33 | 148.7818 | 146.9636 | 19.4373 | 17.0273 | 251.4944 | 206.2372 | 200.4484 | 202.3106 | 57.4442 | 36.1078 | -27.175 | 735.6314 | 126.814 |  | -33.6195 | -31.1843 |  | -32.3965 | -29.6014 | 43.056 | -35.3203 | -36.2389 | -0.9613 | 0 | -14.63 | 1 | 10.7659 | -109.6582 | -35.7676 | -35.2935 | 5.4981 | -34.0211 | 5.3266 | 23.0492 | 23.0581 |  | 39.0883 | 39.7205 | 38.3493 | 23.2764 | 22.4391 | 123.9177 | -16.36 | -16.8341 | 95.1983 | 113.8002 | 7.2749 | 15.96 | 16.9784 | 0.9976 | -10.67 | 13.4 | 0 |  | -5.558 | 4.386 |  | 35.56 | -114.4438 | -92.247 | 17.14 | 69.3023 | 29.5 | -27.4995 | -3.3343 | -3.8203 | 1.8582 |  |  | -12.5196 | -40.366 | 14.3714 | 42.1161 | 128.6794 |  | -134.1748 | -24.9468 | 35.6577 | -61.2326 | 11.0324 | 13.8603 | 13.6402 | 12.8081 | 193.3539 | 192.2707 | 218.3 | -217.7739 | -363.1299 | 362.3335 | 371.0107 | -184.567 | -182.7863 | -32.0868 | -19.2307 | 77.3712 | 76.2821 | -123.7442 | -115.076 | 6.7485 | 6.4298 | -91.6337 | -90.6649 | 70.91 | 70.6 | 72.1 | 72.4 | 20.6331 | 23.36 | -364.0475 | 52.4375 | 52.0785 | 14.5 | 65.6 | -5.4 | -5.3 |  |  | -366.6505 | -96.3958 | 376.2227 | 286.952 | 80.0819 | -280.2014 | 283.4976 | -136.7394 | -130.2663 | -275.2995 | 153.9697 | 152.9535 | 138.3688 | -357.3015 | 133.4386 | -231.2104 | 235.6461 | -4.7173 |  | 26.32 | 1.473 | 1.47 | -25.84 | 2.48 |  | -3.1052 | -35.7137 | -1.6678 | 12.5 | 48.798 | 49.202 |  |  | 49.8226 | 50.0859 | 49.5844 |  | -63.4 | 14.8819 | 6.41 |  | -18.2258 | 60.5941 | 32.8356 | -18.3328 | -59.1753 | 19.0405 | 39.142 | 45 | -44.7 | 9.2781
23/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 19.0371 | -24.8636 | 9.4342 | 22.5424 |  | 52.9342 | -124.3295 | 60.5001 | 30.7411 | 30.0883 | 4.44 | -59.4 | 57.2 | 22.356 | -55 | 13.1614 | 71.8052 | 20.0859 | 20.4272 | 34.0611 | 12.8514 | 0.2138 | 7.9021 |  |  | -58.69 | -59.05 |  | -4.44 | 59.4 | 23.838 | 0.275 | -55.52 | -56.34 | -57.65 | 56.7 | 56.79 | 16.3497 | -2.7917 | 64.6946 | 67.2339 | 69.0647 | -51.0125 | -50.9869 | 7.7657 | 8.6378 | 87.1095 | 88.1334 | 26.5302 | 27.3688 | -643.1702 | -11.2095 | -7.8 | -7.8 | 57.2874 | 56.2196 | -4.2613 |  | -86.5712 | 5.5831 | 8.6938 | 5.9072 | 684.8962 | 159.6118 | 158.6352 | -750.8503 | 579.6271 |  | -43.9489 | 44.9092 | 91.6622 | 31.23 | 31.97 | 62.52 | 84.59 | -30.1362 | -30.9399 | 94.297 | 95.8756 | 36.2107 | -118.8449 | -118.0956 | 12.3635 | 0 | 20.9062 | 26.271 | 114.8 | 105 | -15.65 | 61.3535 | 59.7327 | 59.7916 | -18.3225 | -17.6404 | 84.4603 | -118.6675 | 97.3967 |  | 74.13 | 38.47 | 46.6479 | 43.9499 | -31.2654 |  |  |  | -119.5795 |  |  | -91.1 | -89.7 | 23.1784 | 58.2 | 66.54 | 78.12 | 57.79 | -9.29 | 66.4485 | 117.0966 | -22.02 | -22.21 | 100.52 | 60.87 | 118.0909 | 117.3455 | 0 | -0.7273 | 234.0213 | 187.4375 | 180.3916 | 184.2722 | 68.1702 | 47.4055 | -27.163 | 765.7454 | -18.3452 |  | -33.5586 | -31.1029 |  | -59.8476 | -55.0198 | 181.308 | -60.9743 | -62.1891 | -12.4394 | 14.72 | -20.8 | 111.5 | 14.3842 | -161.8418 | -38.0799 | -37.0735 | 11.5082 | -47.0275 | 21.4331 | 22.5215 | 22.3609 |  | 39.3962 | 39.2271 | 37.7478 | 30.3096 | 29.6398 | 128.2715 | 2.4157 | 2.5386 | 92.7883 | 114.4612 | 8.5347 | 15.39 | 16.6732 | 0.9512 | -10.23 | 14.03 | 9.1587 |  | -5.552 | 4.524 |  | 36.69 | -113.9509 | -91.4304 |  | 71.7421 | 29.7 | -24.8213 | -1.2445 | -1.3824 | 1.8935 |  |  | -12.4261 | -38.1267 | 14.3714 | 40.0744 | 128.4877 |  | -132.5537 | -27.5756 | 28.4795 | -61.8393 | 10.2896 | 13.7919 | 13.3448 | 12.1198 | 141.7328 | 139.8395 | 158.4 | -160.126 | -260.6036 | 262.2732 | 247.7399 | -137.8529 | -133.2277 | -34.2027 | -21.9749 | 81.4075 | 77.1096 | -96.7222 | -78.5124 | -2.0737 | -2.9197 | -81.0071 | -80.3219 | 17.13 | 16.75 | 73.3 | 73.5 | 20.8168 | 4.08 | -358.9676 | 34.6845 | 33.3888 | 13.3 | 70.1 | 4.8 | 4.9 |  |  | -243.0188 | 48.0674 | 224.4488 | 152.4101 | 70.6909 | -147.5887 | 142.6402 | -169.3732 | -25.7293 | -139.9976 | 203.1586 | 201.9616 | 172.3648 | -212.4914 | 27.8802 | -183.8794 | 185.7486 | -3.1106 |  | 29.68 | 1.67 | 1.668 | -28.96 | 4.96 |  | -5.0675 | -28.5634 | -2.9587 | 9.1 | 51.192 | 51.05 |  |  | 51.5428 | 51.9284 | 51.9064 |  | -67.2 | 15.4942 | 6.74 |  | -22.8296 | 60.2431 | 33.3499 | -22.146 | -59.358 | 21.5036 | 37.6399 | 49 | -48.9 | -12.7345
23/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 20.0788 | -26.6623 | 9.9564 | 21.5769 |  | 53.9941 | -117.3463 | 64.6931 | 32.903 | 32.2326 | 2.22 | -68.224 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 13.3355 | 64.1096 | 21.2245 | 21.4505 | 35.4115 | 12.9961 | 0.2177 | 7.9141 |  |  | -61.2 | -61.21 |  | -2.22 | 66 | 23.845 | 0.272 | -60.59 | -60.84 | -50.18 | 61.33 | 61.55 | 18.0873 | -3.1862 | 69.7631 | 71.325 | 68.3244 | -60.9598 | -60.6448 | 31.6044 | 27.553 | 85.8835 | 87.9172 | 45.0893 | 42.4911 | -666.633 | -13.9859 | -7.9 | -7.9 | 66.1044 | 64.0364 | -4.3305 |  | -101.2097 | 7.1555 | 9.9485 | 6.5425 | 700.5522 | 161.1987 | 161.5955 | -757.076 | 612.7762 |  | -77.4635 | 78.8405 | 97.9892 | 32.04 | 33.75 | 65.83 | 88.3 | -26.3854 | -25.1797 | 93.8173 | 94.7295 | 35.7576 | -139.2144 | -138.3909 | 20.3915 |  | 20.9062 | 26.041 | 122.8 | 111.9 | -16.56 | 58.6563 | 57.2589 | 57.3546 | -18.9925 | -18.3606 | 83.1068 | -119.481 | 95.3005 |  | 75.44 | 39.71 | 49.2261 | 46.2936 | -32.5661 |  |  |  | -126.176 |  |  | -96.2 | -97.1 | 23.9474 | 62.4 | 69.52 | 84.24 | 62.05 | -10.11 | 71.0365 | 125.2121 | -22.35 | -22.56 | 93.73 | 64.65 | 124.8182 | 123.6909 | 6.001 | 4.7364 | 247.797 | 200.3357 | 192.4569 | 195.6514 | 74.6572 | 53.4435 | -27.734 | 767.5733 | -22.4344 |  | -34.2546 | -31.6082 |  | -57.034 | -52.6833 | 164.412 | -58.3486 | -59.4245 | -17.3552 | 0 | -26.42 | 110.5 | 15.0027 | -157.0507 | -34.4057 | -33.0667 | 4.3686 | -49.0222 | 20.7388 | 22.2946 | 21.9336 |  | 41.0893 | 40.8693 | 39.1672 | 25.2859 | 25.1184 | 138.9887 | -4.5123 | -3.9497 | 102.0506 | 124.4995 | 9.6992 | 19.37 | 18.8852 | 0.9964 | -11.94 | 15.34 | 9.3115 |  | -5.384 | 4.447 |  | 38.34 | -124.8674 | -100.905 | 17.91 | 74.1839 | 32.6 | -26.4556 | -1.2667 | -1.2581 | 2.0123 |  |  |  | -40.5142 | 14.9371 | 42.7299 | 126.8896 |  | -137.4509 | -30.1193 | 29.5277 | -68.1445 | 10.6314 | 14.7783 | 14.4101 | 12.2243 | 136.476 | 133.6832 | 143.3 | -142.694 | -241.1603 | 244.5562 | 237.4716 | -130.7502 | -129.1546 | -33.5218 | -22.0744 | 79.5348 | 80.6721 | -73.7793 |  | -2.0078 | -2.8647 | -62.4147 | -62.3753 | 18.09 | 18.11 | 72.7 | 73.3 | 20.6331 | -26.96 | -347.0447 | 30.9257 | 30.5024 | 13.3 | 73 | 4.8 | 4.9 |  | 0.9335 | -230.9212 | 57.513 | 197.1691 | 130.8401 | 59.4422 | -130.9649 | 126.2 | -166.4004 | 0 | -119.3067 | 204.2708 | 202.518 | 167.5616 | -188.5657 | 15.8256 | -171.7396 | 170.9185 | -3.322 |  | 33.28 | 1.7 | 1.686 | -32.32 | 6.88 |  | -7.7623 | -27.3915 | -2.2538 | 9.1 | 49.168 | 49.835 |  |  | 53.8483 | 52.7433 | 52.7267 |  | -70.4 | 15.17 | 6.89 |  | -22.1697 | 60.4332 | 33.6088 | -22.1136 | -59.7137 | 20.5995 | 38.0488 | 50.4 | -50.2 | -5.7725
23/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 21.0511 | -27.8488 | 10.294 | 22.457 |  | 57.399 | -125.0378 | 67.0539 | 34.221 | 33.6362 | 0 | -70.741 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 13.5798 | 70.071 | 16.1851 | 16.4437 | 27.2494 | 8.3935 | 0.1898 | 7.1725 |  |  | -63.14 | -63.64 |  | 0 | 68.2 | 24.054 | 0.272 | -58.82 | -59.57 | -56.43 | 60 | 59.71 | 18.2165 | -3.4075 | 72.3259 | 74.5617 | 64.5628 | -57.3795 | -57.222 | 9.1702 | 9.3015 | 89.4937 | 91.2323 | 30.6043 | 31.0526 | -647.473 | -13.3759 | -7.5 | -7.5 | 63.4756 | 62.4206 | -4.2912 |  | -96.1634 | 7.4476 | 9.598 | 6.5028 | 698.9042 | 173.8944 | 173.6198 | -785.1724 | 617.9911 |  | -64.3336 | 65.4313 | 102.021 | 33.14 | 35.36 | 68.68 | 90.84 | -34.0209 | -34.0209 | 98.8056 | 99.0265 | 33.8335 | -141.0783 | -140.8889 | 18.6295 |  | 20.9062 | 26.339 | 125.2 | 112.9 | -16.54 | 61.3085 | 58.4793 | 60.0987 | -12.432 | -12.1751 | 84.334 | -128.9986 | 97.4105 |  | 81.16 | 41.96 | 51.3354 | 48.6374 | -33.7113 |  |  |  | -134.5516 |  |  | -101.4 | -99.7 | 24.5847 | 64 | 72.12 | 87.06 | 64.06 | -10.77 | 69.6105 | 132.3975 | -22.17 | -22.31 | 94.75 | 66.32 | 134.5455 | 132.1636 | 2.9358 | 2.3909 | 256.1372 | 206.1107 | 199.703 | 203.638 | 72.4707 | 52.2455 | -28.075 | 790.4417 | -71.7288 |  | -34.8522 | -31.3697 |  | -55.2771 | -51.8449 | 164.412 | -59.7076 | -60.583 | -13.3507 | 0 | -25.92 | 71 | 15.3948 | -159.2389 | -36.3961 | -35.9078 | 8.1236 | -48.2766 | 4.1083 | 22.0344 | 21.3523 |  | 39.0003 | 40.125 | 38.1909 | 33.4913 | 33.1563 | 141.5006 | -0.7213 | -1.1058 | 101.6548 | 125.786 | 9.9263 | 19.55 | 18.6777 | 0.9854 | -12.24 | 15.53 | 9.7548 |  | -5.308 | 4.458 |  | 39.2 | -126.7624 | -100.6306 | 18.56 | 77.1016 | 31.7 | -26.6833 | -1.8279 | -1.6337 | 2.0512 |  |  | -15.2373 | -41.64 | 15.9066 | 43.7305 | 122.3552 |  | -138.7737 | -31.8669 | 30.9536 | -72.2122 | 10.3566 | 15.4826 | 14.9586 | 11.841 | 122.8345 | 122.0168 | 141.2 | -140.1424 | -235.8221 | 236.1469 | 213.5058 | -117.458 | -116.6515 | -33.1333 | -20.5203 | 68.0594 | 65.2143 | -63.5254 | -62.266 | -2.1396 | -2.8208 | -54.1499 | -53.515 | 16.67 | 18.53 | 77.5 | 77.3 | 21.2078 | -53.92 | -339.0753 | 30.1384 | 28.1801 | 12.8 | 74.1 | 3.2 | 4 | 1.3048 | 0.9686 | -213.9305 | 100.6882 | 179.176 | 118.5303 | 69.3388 | -112.9114 | 108.7127 | -160.0123 | 0 | -106.2143 | 200.13 | 197.4488 | 161.5264 | -172.5418 | 7.3091 | -161.2318 | 158.6841 | -3.2424 |  | 36 | 1.742 | 1.739 | -33.84 | 7.84 |  | -9.4316 | -27.5685 | -1.1704 | 10.5 | 56.227 | 55.73 |  |  | 42.073 | 43.009 | 43.6258 |  | -75.9 | 13.7683 | 7.17 |  | -19.523 | 60.993 | 32.8745 | -20.0686 | -59.4682 | 19.9928 | 39.1374 | 54.8 | -53.4 | -18.0425
23/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 21.8461 | -28.8113 | 10.8097 | 22.4229 |  | 59.9647 | -134.2652 | 70.5351 | 35.6769 | 34.9899 | 4.44 | -74.089 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 13.27 | 78.6094 | 16.7977 | 17.0396 | 27.6189 | 8.5335 | 0.2144 | 6.7024 |  |  | -65.98 | -65.38 |  | -4.44 | 72.6 | 23.457 | 0.264 | -69.57 | -69.43 | -41.53 | 70.75 | 70.5 | 18.9344 | -3.5515 | 72.1082 | 74.7039 | 62.2371 | -63.2428 | -63.2165 | 27.2181 | 22.3953 | 86.5915 | 88.3908 | 45.369 | 44.008 | -659.6146 | -13.4242 | -7.7 | -7.8 | 69.2694 | 68.0634 | -4.7557 |  | -90.1435 | 10.363 | 9.697 | 6.4099 | 697.0731 | 171.9412 | 172.399 | -780.5466 | 625.0058 |  | -66.7153 | 69.7321 | 104.1067 | 33.18 | 34.78 | 70.08 | 92.71 | -45.5412 | -44.6035 | 107.4372 | 107.9346 | 32.3859 | -152.8144 | -151.8773 | 19.3004 |  | 21.1025 | 26.187 | 130.8 | 118.9 | -17.12 | 59.4683 | 58.5789 | 58.6345 | -14.1611 | -12.5205 | 79.8652 | -125.7371 | 95.124 |  | 84.2 | 43.86 | 53.4448 | 50.3952 | -34.8864 |  |  |  | -149.3254 |  |  | -103.3 | -103.1 | 25.101 | 66.4 | 74.78 | 89.8 | 66.08 | -11.5 | 70.463 | 147.9884 | -22.72 | -22.95 | 97.98 | 68.53 | 147.1273 | 144.5455 | -2.6823 | -3.5636 | 265.2551 | 215.3415 | 207.5935 | 209.6585 | 67.4416 | 46.9426 | -28.419 | 791.7368 | -29.5134 |  | -35.5598 | -31.6035 |  | -57.0799 | -51.6131 | 141.372 | -53.2163 | -53.7094 | -9.3794 | 14.88 | -19.13 | 71.3 | 15.9416 | -161.2079 | -37.3558 | -35.6464 | 7.7341 | -46.3402 | 11.5244 | 22.1297 | 22.3227 |  | 40.3285 | 40.6996 | 39.504 | 44.8783 | 46.2179 | 94.1105 | 6.0164 | 6.2143 | 66.9214 | 85.1382 | 10.1387 | 13.46 | 16.871 | 1.0208 | -10.89 | 15.98 | 0 |  | -5.129 | 4.493 | 10.0017 | 43.13 | -85.8272 | -64.0922 |  | 84.8006 | 32.6 | -28.5986 | -0.5934 | 0 | 2.0877 |  |  | -13.8583 | -45.4478 | 16.8936 | 48.0095 | 129.1337 |  | -164.1338 | -33.335 | 32.0117 | -74.3402 | 10.7756 | 16.2835 | 15.8762 | 12.3842 | 146.5161 | 146.6746 | 155.1 | -156.5237 | -259.5453 | 261.4276 | 254.1568 | -140.2266 | -140.6078 | -27.4679 | -14.4685 | 67.1263 | 66.5357 |  | -80.3 | 4.7929 | 3.9249 | -56.5003 | -55.5459 | 38.96 | 37.78 | 78.1 | 77.9 | 20.9813 | -51.12 | -324.1393 | 30.1138 | 31.1014 | 9.9 | 73 | -2 | -2 |  |  | -254.8907 | 62.7437 | 237.7313 | 171.1654 | 86.0933 | -166.2681 | 161.8393 | -110.4187 | -31.7103 | -160.6423 | 175.9307 | 177.7188 | 110.6545 | -225.7273 | 33.9564 | -192.7154 | 195.107 | -3.8219 |  | 35.68 | 1.678 | 1.675 | -33.84 | 7.92 |  | -9.3461 | -27.8309 | -0.4074 | 9.5 | 54.109 | 53.225 |  |  | 42.8837 | 41.8909 | 42.3826 |  | -73.3 | 12.5473 | 7.4 |  | -15.6497 | 57.4694 | 27.8583 | -15.6083 | -56.5223 | 13.5204 | 42.0146 | 53.1 | -52.5 | -3.135
23/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 22.3661 | -29.6004 | 11.0666 | 23.7925 |  | 62.1534 | -138.3377 | 73.3932 | 36.8689 | 36.1833 | 4.44 | -76.065 | 70.4 | 26.496 | -68.2 | 11.4699 | 81.299 | 18.6402 | 19.0175 | 30.9294 | 13.1213 | 0.3005 | 7.559 |  |  | -67.95 | -68.26 |  | -4.44 | 74.8 | 24.272 | 0.264 | -68.81 | -69 | -48.25 | 69.64 | 70.68 | 19.584 | -3.6338 | 75.0024 | 77.2731 | 64.6744 | -60.5659 | -60.6065 | 10.2014 | 9.609 | 91.5781 | 93.0278 | 31.0763 | 31.3492 | -663.189 | -13.4314 | -8.2 | -8.2 | 67.1916 | 66.3941 | -5.2806 |  | -86.7417 | 10.0962 | 10.144 | 6.95 | 705.8624 | 186.5901 | 186.1018 | -812.9049 | 634.7141 |  | -52.8064 | 53.6902 | 104.2763 | 31.68 | 36.02 | 73.99 | 91.61 | -57.1955 | -55.3201 | 116.6298 | 117.9734 | 30.4963 | -147.3548 | -148.3141 | 18.3912 |  | 21.1025 | 25.834 | 129.1 | 117.8 | -17.21 | 62.7838 | 60.9471 | 59.9319 | -6.8659 | -6.4748 | 84.7174 | -138.8611 | 99.4508 |  | 86.41 | 45.19 | 54.8511 | 51.5671 | -35.5168 |  |  |  | -137.606 |  |  | -107.4 | -106.9 | 25.6284 | 67.8 | 74.88 | 91.76 | 67.45 | -11.39 | 70.0445 | 135.4527 | -22.21 | -22.45 | 101.81 | 70.08 | 135.4909 | 134.3455 | -16.9939 | -17.2 | 255.9742 | 204.2696 | 197.6663 | 200.5344 | 84.1658 | 64.2333 | -27.89 | 826.4899 | -157.6584 |  | -33.8696 | -30.3645 |  | -29.8858 | -27.7246 | 138.3 | -78.2529 | -79.9393 | -26.8771 | 15.1 | -16.23 | 111.3 | 16.0546 | -106.8568 | -35.7637 | -34.4842 | 7.3978 | -61.8058 | 24.911 | 21.4175 | 20.9745 |  | 39.4687 | 40.1981 | 38.1668 | 56.4328 | 55.428 | 101.4785 | 19.1949 | 18.7055 | 69.8351 | 90.6558 | 12.6583 | 14.82 | 17.2543 | 1.0245 | -11.38 | 16.78 | 11.0844 |  | -5.049 | 4.43 |  | 45.01 | -89.1883 | -69.3101 | 18.21 | 86.5568 | 32.5 | -29.826 | -0.7271 | 0 | 2.0523 |  |  | -16.2139 | -46.0503 | 15.9104 | 48.1909 | 127.3918 |  | -161.9362 | -34.2908 | 31.817 | -76.149 | 10.9925 | 16.928 | 16.5103 | 12.8545 | 113.7337 | 113.8959 | 156.7 | -155.8035 | -224.4702 | 223.5723 | 190.3508 | -107.8931 | -107.8089 | -31.3913 | -18.7085 | 62.5726 | 61.2447 | -54.4139 | -58.6452 | 4.7929 | 4.716 | -56.1562 | -56.7864 | 3.68 | 3.72 | 80.2 | 80.8 | 21.1864 | -59.92 | -326.378 | 36.3176 | 35.9073 | 9.4 | 76.9 | -3.7 | -3.6 | 1.1896 | 1.056 | -186.0979 | 177.7453 | 174.8865 | 110.1253 | 109.4704 | -108.7611 | 104.6057 | -153.119 | 0 | -102.9096 | 207.1949 | 204.6109 | 156.5361 | -170.7346 | -8.1057 | -170.1931 | 172.9464 | -4.0856 |  | 36.64 | 1.663 | 1.66 | -35.36 | 10.16 |  | -9.8711 | -25.2247 | 0.09 | 6.5 | 50.256 | 49.313 |  |  | 41.4953 | 41.7107 | 41.5462 |  | -72.1 | 10.9724 | 7.54 |  | -18.9883 | 61.4193 | 32.5263 | -19.6695 | -60.3768 | 17.3525 | 41.7834 | 54.5 | -53.7 | -31.8803
23/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 23.1443 | -31.2013 | 11.4018 | 24.5357 |  | 63.9209 | -124.7721 | 75.2676 | 38.2648 | 37.5889 | 4.44 | -75.497 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 12.7918 | 72.16 | 18.4468 | 18.6762 | 30.6475 | 13.231 | 0.3163 | 7.3882 |  |  | -65.98 | -65.99 |  | -4.44 | 74.8 | 23.725 | 0.26 | -66.97 | -67.05 | -48.61 | 67.64 | 67.87 | 20.2277 | -3.9378 | 75.8391 | 79.2611 | 63.5435 | -58.5388 | -58.3625 | 9.178 | 8.7565 | 89.5112 | 91.5143 | 31.8836 | 31.8413 | -658.0187 | -13.8798 | -8 | -8 | 63.6493 | 63.4546 | -5.5019 |  | -84.0719 | 10.3925 | 10.3392 | 6.8979 | 694.5095 | 188.3602 | 186.9258 | -819.1185 | 639.4081 |  | -64.4344 | 65.9918 | 105.6236 | 32.03 | 36.95 | 75.54 | 92.54 | -51.3014 | -50.4976 | 114.1521 | 114.7451 | 32.9813 | -156.2831 | -155.2611 | 17.4498 |  | 21.1025 | 25.735 | 131.1 | 118.4 | -17.19 | 61.7415 | 59.7787 | 60.1352 | -5.9642 | -5.0102 | 84.5663 | -140.6946 | 100.2649 |  | 86.03 | 45.09 | 56.2573 | 53.3249 | -36.8702 |  |  |  | -140.492 |  |  | -108.9 | -107.6 | 26.0678 | 69.3 | 76 | 93.76 | 68.86 | -11.76 | 72.106 | 139.2929 | -22.6 | -22.74 | 104.71 | 71.55 | 139.7273 | 137.5636 | -12.2332 | -12.4636 | 263.8214 | 210.4856 | 204.6216 | 207.5762 | 78.4675 | 56.7155 | -29.775 | 830.2248 | -145.2248 |  | -33.6225 | -30.3148 |  | -39.0248 | -36.6811 | 147.516 | -65.9522 | -67.213 | -17.4523 | 0 | -25.76 | 92.2 | 16.8769 | -127.413 | -34.2442 | -33.4763 | 5.2596 | -52.7602 | 19.4857 | 20.9556 | 21.0772 |  | 40.1765 | 40.2915 | 38.8093 | 52.7487 | 52.2464 | 99.9714 | 14.8069 | 14.3574 | 68.1875 | 87.3012 | 8.4614 | 12.34 | 17.4984 | 1.0562 | -11.45 | 16.43 | 0 |  | -4.822 | 4.462 |  | 43.26 | -86.767 | -67.0017 | 18.8 | 87.9896 | 33.9 | -30.3571 | -1.5251 | -1.6045 | 2.1552 |  |  | -15.4277 | -47.1103 | 16.5845 | 49.3836 | 119.7719 |  | -159.572 | -34.8326 | 33.4145 | -79.2847 | 11.4014 | 17.1721 | 16.7529 | 12.8275 | 118.2058 | 119.1624 | 115.7 | -116.0391 | -183.9534 | 182.5676 | 155.052 | -114.3736 | -112.4906 | -30.1106 | -17.9273 | 72.2718 | 72.7868 |  |  | 4.8038 | 4.705 | -52.9973 | -53.9542 | 0.48 | 2.72 | 79.4 | 79.5 | 17.0228 | -59.36 | -326.3564 | 31.9831 | 31.5498 | 9.9 | 74.6 | -4 | -4.4 |  | 0.9564 | -153.123 | 169.1535 | 182.5964 | 121.1303 | 124.3085 | -121.8178 | 114.7459 | -150.2546 |  | -114.3951 | 210.6663 | 211.4755 | 150.0152 | -182.1353 | 0.2904 | -178.0781 | 179.6662 | -4.2696 |  | 36.88 | 1.651 | 1.648 | -34.88 | 9.68 |  | -10.576 | -24.2573 | 0.557 | 6.4 | 50.311 | 50.329 |  |  | 48.4823 | 47.3652 | 47.5607 |  | -76.2 | 10.4427 | 7.66 |  | -18.9751 | 60.0904 | 30.1072 | -18.3378 | -59.1977 | 16.7843 | 41.5037 | 54.7 | -55.7 | -25.3503
23/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 21.8811 | -30.292 | 11.8528 | 25.0784 |  | 65.5363 | -123.4501 | 77.2165 | 39.2048 | 38.4328 | 6.66 | -76.373 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.5429 | 70.2688 | 18.652 | 18.7601 | 30.85 | 13.3547 | 0.2646 | 7.1786 |  |  | -65 | -65.15 |  | -6.66 | 74.8 | 23.786 | 0.259 | -67.54 | -67.49 | -48.89 | 68.41 | 68.69 | 20.3922 | -4.1622 | 77.5602 | 80.2825 | 59.4993 | -57.652 | -57.5838 | 10.8809 | 10.7983 | 88.9878 | 91.0027 | 33.3919 | 33.9905 | -652.7914 | -8.7373 | -10 | -10 | 63.0511 | 62.2454 | -5.2906 |  | -84.0424 | 10.5362 | 10.0942 | 6.9687 | 698.8126 | 191.4731 | 191.5646 | -823.272 | 641.1885 |  | -59.7561 | 61.9163 | 107.6295 | 32.7 | 37 | 76.33 | 93.45 | -60.5444 | -59.7407 | 104.8524 | 106.3867 | 34.9849 | -160.5719 | -161.313 | 16.709 |  | 21.1025 | 26.169 | 132.5 | 121.1 | -17.6 | 61.2243 | 59.9489 | 60.3487 | -5.2385 | -4.6551 | 87.6369 | -144.9026 | 103.404 |  | 87.01 | 44.78 | 58.3667 | 55.0827 | -37.9364 |  |  |  | -157.8747 |  |  | -112.2 | -111.4 | 25.4745 | 70.8 | 75.92 | 95.7 | 70.28 | -11.18 | 73.0825 | 155.1188 | -20.92 | -21.02 | 102.17 | 73.25 | 155.9091 | 154.2545 | -9.4126 | -10.6636 | 275.9837 | 221.858 | 215.4391 | 217.011 | 47.1516 | 25.3472 | -31.463 | 836.7527 | -145.8875 |  | -32.7895 | -29.8782 |  | -39.3253 | -36.9166 | 53.808 | -49.1617 | -49.7151 | 14.1893 | 0 | -25.36 | 1 | 16.9379 | -128.1889 | -35.667 | -34.6903 | 8.2627 | -23.2886 | -6.0117 | 21.1163 | 20.9345 |  | 41.0811 | 41.0729 | 39.2085 | 59.6144 | 59.2795 | 104.8277 | 12.4476 | 12.1602 | 71.032 | 89.9562 | 12.5118 | 14.57 | 17.5741 | 1.0794 | -11.59 | 17.52 | 13.0518 |  | -4.673 | 4.46 | 10.8573 | 44.92 | -89.7904 | -68.6103 | 18.01 | 90.2781 | 33.3 | -32.1337 | -1.4044 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | -15.881 | -49.3695 | 17.069 | 52.0295 | 118.0431 |  | -161.0848 | -35.1622 | 34.1715 | -79.6663 | 11.287 | 17.5726 | 17.1748 | 12.8589 | 112.8673 | 114.6124 | 118.2 | -118.6152 | -196.138 | 198.1254 | 168.9558 | -110.3697 | -108.9383 | -31.1646 | -19.0145 | 61.0782 | 59.6003 |  |  | 7.3307 | 6.4298 | -50.3617 | -49.5684 | 5.14 | 5.04 | 80.1 | 78.7 | 3.6519 | -58.24 | -315.7318 | 29.2346 | 28.1795 | 9.9 | 75.9 | -5.4 | -5.3 | 1.2781 | 1.1921 | -165.8715 | 169.0153 | 175.756 | 114.6814 | 112.3292 | -114.7578 | 104.289 | -144.3405 |  | -106.9537 | 209.7978 | 209.3722 | 142.5214 | -170.92 | 1.0121 | -167.9881 | 167.6371 | -4.1378 |  | 37.28 | 1.678 | 1.674 | -36.32 | 10.16 |  | -10.4295 | -25.1362 | 0.618 | 7.2 | 50.913 | 51.296 |  |  | 40.0555 | 40.4422 | 40.5291 |  | -75.2 | 10.6464 | 7.76 |  | -19.2277 | 61.5146 | 32.2632 | -18.392 | -60.5412 | 18.1416 | 41.6351 | 54.9 | -54.2 | -28.1842
23/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 23.319 | -31.7475 | 12.253 | 25.7856 |  | 66.2654 | -126.817 | 79.4322 | 40.0928 | 39.3178 | 6.66 | -77.62 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 13.3175 | 72.7898 | 19.1222 | 19.2902 | 31.4552 | 13.3423 | 0.2413 | 6.9351 |  |  | -65.95 | -65.96 |  | -6.66 | 77 | 24.892 | 0.264 | -67.38 | -67.8 | -48.79 | 69.04 | 69.28 | 20.8589 | -4.3912 | 79.2597 | 81.8889 | 56.5173 | -57.6136 | -57.6922 | 7.8737 | 7.7772 | 89.4071 | 91.3787 | 33.1595 | 32.9838 | -662.2622 | -6.6144 | -11.2 | -11.3 | 63.38 | 63.2016 | -5.7243 |  | -87.4781 | 11.4008 | 10.4411 | 6.981 | 694.8757 | 186.8343 | 185.6135 | -801.4164 | 643.4094 |  | -64.7033 | 69.8829 | 109.6952 | 33.15 | 38.38 | 77.11 | 94.31 | -53.0428 | -53.4447 | 105.7743 | 107.5127 | 33.468 | -173.9941 | -171.9304 | 17.9197 |  |  | 26.604 | 137.5 | 123.9 | -17.71 | 57.0103 | 55.349 | 58.0464 | -11.3878 | -11.3358 | 88.427 | -138.8704 | 104.2763 |  | 88.06 | 45.83 | 59.0698 | 55.6686 | -38.3348 |  |  |  | -180.9277 |  |  | -109.9 | -109.8 | 25.4471 | 71.7 | 76.36 | 96.8 | 70.99 | 0 | 76.5545 | 177.5951 | -20.89 | -20.99 | 102.23 | 74.35 | 178.7636 | 175.5818 | 1.3896 | 1.0364 | 294.2529 | 238.665 | 232.2407 | 235.9691 | 57.9091 | 35.3706 | -32.344 | 815.0818 | -64.6537 |  | -33.6785 | -30.6425 |  | -38.5768 | -36.0809 | 150.588 | -43.68 | -44.6743 | 5.3284 | 0 | -24.02 | 1 | 17.4237 | -127.8421 | -34.6829 | -34.1807 | 8.2691 | -32.2135 | 0 | 20.8261 | 20.3538 |  | 40.1641 | 40.9785 | 39.3119 | 50.4044 | 52.2464 | 107.8419 | -1.2097 | -0.447 | 76.2948 | 93.4731 | 13.6983 | 15.17 | 16.6757 | 1.1148 | -11.45 | 16.97 | 14.029 |  | -4.307 | 4.589 | 10.8588 | 45.37 | -94.3112 | -73.0734 | 18.3 | 92.1407 | 32.6 | -32.8611 | -1.8744 | -1.8828 | 2.2944 | 0 | 0 |  | -50.1492 | 17.8208 | 52.989 | 118.2291 |  | -163.1811 | -35.7949 | 35.6491 | -81.7387 | 11.3076 | 18.0608 | 17.5967 | 13.0942 | 130.8299 | 130.5424 | 165.5 | -165.4753 | -273.6629 | 274.5594 | 256.1079 | -126.5157 | -123.1048 | -23.8607 | -10.0771 | 55.8041 | 54.8216 | -64.4657 | -64.8661 | 6.9133 | 6.4079 | -48.1261 | -48.1563 | 12.93 | 14.02 | 82.1 | 82.2 | 3.4469 | -56.48 | -313.9925 | 29.824 | 29.4018 | 10.5 | 75.9 | -5.4 | -5.3 | 1.185 | 0.974 | -254.0738 | 90.9747 | 166.2249 | 112.0752 | 44.7943 | -107.2799 | 98.4052 | -139.0004 |  | -98.6616 | 202.6038 | 203.3334 | 140.0823 | -159.8309 | -0.5955 | -157.1259 | 156.6203 | -3.3989 |  | 37.44 | 1.644 | 1.642 | -35.92 | 10.4 |  | -11.5709 | -25.4017 | 1.1154 | 8.5 | 52.774 | 53.189 |  |  | 38.1265 | 35.9309 | 36.8015 |  | -77.2 | 12.786 | 8.04 |  | -9.9746 | 55.4753 | 24.0683 | -10.46 | -54.5519 | 9.5729 | 44.4617 | 57.3 | -57.3 | -17.8291
23/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 23.5914 | -32.5689 | 12.4235 | 24.5515 |  | 67.6528 | -130.5908 | 80.3339 | 40.7868 | 40.0492 | 4.44 | -78.467 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 13.8894 | 76.0206 | 19.1942 | 19.3978 | 32.1567 | 13.5506 | 1.0949 | 7.1299 |  |  | -64.86 | -64.82 |  | -4.44 | 77 | 20.906 | 0.249 | -67.61 | -68.53 | -48.86 | 69.3 | 69.13 | 20.7865 | -4.2671 | 79.0174 | 81.9975 | 54.9564 | -57.461 | -57.4186 | 10.2723 | 10.1791 | 89.1472 | 91.0701 | 33.627 | 33.6712 | -661.4876 | -6.2992 | -11.8 | -11.8 | 63.3091 | 62.6943 | -5.7097 |  | -84.9171 | 10.4796 | 10.1992 | 6.9281 | 697.3172 | 189.3368 | 187.8719 | -810.1269 | 650.5648 |  | -59.3688 | 61.4375 | 107.6295 | 32.78 | 37.62 | 77.92 | 95.26 | -55.8559 | -55.4541 | 107.5823 | 108.6788 | 34.7809 | -168.3343 | -167.9828 | 16.8183 |  | 21.1025 | 27.474 | 134.6 | 123.4 | -17.79 | 59.8765 | 57.8634 | 58.4928 | -9.746 | -8.5406 | 89.0619 | -142.3791 | 104.257 |  | 87.76 | 45.16 | 59.0698 |  | -38.3782 |  |  |  | -171.1965 |  |  | -110.5 | -110.2 | 25.101 | 72.5 | 76.2 | 97.84 | 71.78 |  | 75.361 | 169.3296 | -21.62 | -21.81 | 105.94 | 73.54 | 170.4182 | 169.1273 | -3.5955 | -3.5455 | 288.0004 | 235.6927 | 228.1197 | 231.5515 | 86.2904 | 65.9274 | -29.446 | 825.5098 | -94.0135 |  | -33.1335 | -30.4362 |  | -39.5829 | -36.9841 | 162.876 | -66.1921 | -67.6175 | -26.3091 | 0 | -20.18 | 113.7 | 16.8449 | -127.8248 | -33.6337 | -32.5247 | 5.15 | -64.4133 | 30.9607 | 21.1761 | 21.1775 |  | 40.4906 | 40.3635 | 39.5767 | 55.9304 | 56.6002 | 104.4927 | 5.014 | 4.6446 | 71.0236 | 89.3375 | 12.3726 | 16.95 | 17.3812 | 1.1502 | -11.3 | 16.3 | 12.535 |  | -4.334 | 4.348 | 11.1702 | 45.42 | -90.3796 | -70.6104 |  | 90.055 | 31.9 | -32.3136 | -2.2146 | -2.1121 | 2.3146 |  |  | -15.1561 | -50.2842 | 15.2241 | 52.3583 | 122.2023 |  | -162.9017 | -34.4292 | 35.4662 | -79.7427 | 10.7685 | 18.0901 | 17.6494 | 12.6644 | 117.1984 | 117.8822 | 162.2 | -160.6197 | -260.708 | 261.1743 | 234.4202 | -114.7633 | -112.7791 | -28.0214 | -14.057 | 60.6433 | 59.771 |  |  | 16.6802 | 15.8453 | -43.9482 | -43.6608 | -12.1 | -12.67 | 79.2 | 79.9 | 3.3443 | -59.84 | -303.1628 | 32.8517 | 34.0995 | 11.1 | 72 | -14.8 | -14.7 |  |  | -229.2279 | 115.0521 | 140.0446 | 88.1194 | 44.5898 | -89.5559 | 80.0743 | -148.4267 |  | -86.5187 | 198.193 | 199.1629 | 146.7056 | -131.0631 | 0 | -132.3793 | 130.1933 | -3.7697 |  | 37.36 | 1.55 | 1.547 | -36.88 | 11.2 |  | -12.4804 | -23.7903 | 0.206 | 8.1 | 50.279 | 51.709 |  |  | 39.0086 | 39.3353 | 39.7783 |  | -72.7 | 13.0807 | 8.2 |  | -13.5384 | 59.1168 | 27.9107 | -13.879 | -57.0612 | 13.1802 | 43.2638 | 52.1 | -51.8 | -21.613
23/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 23.8536 |  | 12.5363 | 24.0025 |  | 68.3468 | -132.3276 | 79.4905 | 40.3068 | 39.304 | 6.66 | -77.838 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 13.9439 | 78.6572 | 18.2322 | 18.4784 | 30.3158 | 12.5649 | 1.1119 | 7.0166 |  |  | -64.59 | -64.17 |  | -6.66 | 77 | 20.507 | 0.249 | -65.48 | -65.94 | -51.05 | 66.27 | 66.47 | 20.342 | -3.8808 | 77.3333 | 80.3657 | 51.7754 | -57.4584 | -57.1491 | 9.7462 | 8.6656 | 87.7864 | 89.1905 | 31.6211 | 31.5151 | -644.4655 | -9.1546 | -11.2 | -11.2 | 62.8318 | 62.0889 | -5.4036 |  | -85.25 | 9.5956 | 9.9663 | 6.6741 | 677.7548 | 195.9288 | 196.5086 | -816.0595 | 643.4257 |  | -40.167 | 43.2768 | 104.466 | 31.12 | 36 | 76.33 | 93.32 | -44.6035 | -44.4696 | 109.7466 | 109.8022 | 26.8923 | -168.3676 | -167.6476 | 15.8824 |  |  | 27.197 | 138.2 | 124.6 | -17.42 | 59.86 | 57.7809 | 58.4239 | -8.3089 | -7.5818 | 78.0491 | -129.8829 | 91.4263 |  | 86.02 | 44.49 | 58.3667 | 55.6686 | -37.594 |  |  |  | -182.2545 |  |  | -109.3 | -107.8 | 22.8763 | 72.6 | 77.34 | 98.84 | 71.8 |  | 72.0595 | 178.6351 | -22.42 | -22.79 | 109.29 | 71.79 | 179.1818 | 177.1273 | 6.0519 | 5.5364 | 297.5001 | 245.4035 | 237.0111 | 239.5191 | 91.499 | 72.4518 | -28.154 | 826.1046 | -71.0041 |  | -31.2781 | -29.9312 |  | -39.2826 | -37.3404 | 173.628 | -60.6062 | -61.4213 | -35.9891 | 0 | -24.72 | 113.1 | 16.5366 | -126.5962 | -35.7519 | -34.8243 | 9.7778 | -75.757 | 37.181 | 21.0497 | 20.7513 |  | 40.8889 | 40.925 | 39.9484 | 43.5386 | 42.8688 | 88.2495 | -4.7286 | -5.1469 | 65.5769 | 81.7564 | 7.8828 | 13.11 | 17.5692 | 1.127 | -11.4 | 15.42 | 0 |  | -4.256 | 3.907 |  | 42.32 | -81.6402 | -64.3866 | 17.68 | 87.6396 | 31.3 | -31.0743 | -2.0485 | -1.8848 | 2.2684 |  |  | -16.119 | -48.7664 | 15.4134 | 51.0382 | 129.5274 |  | -160.9649 | -32.8059 | 34.3642 | -75.48 | 10.7317 | 17.9827 | 17.6072 | 12.2797 | 110.7424 | 112.4388 | 110.6 | -112.7883 | -210.0618 | 210.4597 | 164.2737 | -108.9719 | -108.3297 | -28.0681 | -15.3321 | 77.3583 | 76.2002 | -52.6562 | -55.1422 | 11.3628 | 10.3081 | -29.3561 | -28.6398 | -21.06 | -18.49 | 74.1 | 75.5 | 3.323 | -62.8 | -298.8867 | 35.4385 | 35.0619 | 10.4 | 69.6 | -10.5 | -10.4 | 1.2794 |  | -156.6102 | 96.1704 | 109.4753 | 70.6227 | 44.8323 | -69.6227 | 57.2878 | -139.1043 |  | -60.0582 | 195.2487 | 194.8072 | 137.2555 | -102.8187 | -12.2887 | -113.9303 | 114.5127 | -4.2174 |  | 38.56 | 1.606 | 1.601 | -38.48 | 13.52 |  | -14.3267 | -20.7996 | -1.6678 | 9.6 | 51.294 | 49.721 |  |  | 49.6079 | 49.8502 | 50.5933 |  | -65.6 | 14.7903 | 7.81 |  | -21.1979 | 56.3095 | 28.5155 | -21.816 | -54.6534 | 15.1637 | 39.3811 | 45.4 | -45.7 | -43.9098
23/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 23.3343 | -31.7378 | 12.5448 | 24.6674 |  | 67.5166 | -123.7414 | 76.2272 | 38.8008 | 37.6716 | -11.1 | -76.078 |  | 23.184 | -68.2 | 13.8461 | 70.1484 | 17.9467 | 18.3027 | 30.0575 | 12.6091 | 1.0032 | 7.3122 |  |  | -70.26 | -70.26 |  | 11.1 | 74.8 | 24.302 | 0.265 | -71.16 | -69.98 | -53.35 | 69.44 | 69.88 | 19.5383 | -3.4846 | 74.2319 | 76.6581 | 52.1731 | -59.6974 | -59.2124 | 26.5461 | 24.1873 | 84.0331 | 87.2728 | 48.4249 | 46.1227 | -656.157 | -9.0793 | -10.8 | -10.8 | 61.9734 | 63.6918 | -5.1869 |  | -85.4052 | 8.9739 | 9.8552 | 6.5527 | 701.6813 | 197.5768 | 195.8983 | -821.9446 | 653.1175 |  | -33.0406 | 33.0257 | 100.2246 | 29.77 | 34.46 | 74.79 | 91.42 | -48.6222 | -47.4166 | 113.5682 | 115.1485 | 27.8844 | -167.4776 | -166.1572 | 14.511 |  |  |  | 137.9 | 125.5 | -17.6 | 59.9795 | 59.1894 | 59.1712 | -13.4626 | -12.3401 | 88.3885 | -132.5216 | 102.4632 |  | 86.8 | 44.1 |  | 55.0827 | -37.2368 |  |  |  | -181.1792 |  |  | -108.3 | -107.5 | 22.7994 |  | 76.22 | 97.7 |  |  | 69.223 | 177.9201 | -22.19 | -22.47 | 104.26 | 69.55 | 180.2727 | 176.8909 | 1.9413 | 2.1818 | 291.1717 | 241.5379 | 233.3918 | 235.6904 | 72.8104 | 52.886 | -28.872 | 831.063 | -88.3473 |  | -31.1711 | -29.0472 |  | -39.681 | -38.0276 | 107.568 | -52.9945 | -52.1312 | -15.3794 | 14.16 | -7.03 | 68.7 | 12.0286 | -126.2453 | -33.4766 | -32.6334 | 5.3765 | -52.3353 | 17.8609 | 21.0915 | 20.5505 |  | 39.8648 | 40.3753 | 40.3557 | 46.8878 | 48.2274 | 88.7518 | -0.0124 | -0.4626 | 66.7685 | 84.4116 | 5.041 | 11.57 | 17.5937 | 1.0343 | -11.7 | 15.67 | 0 |  | -4.386 | 3.528 |  | 40.51 | -85.2034 | -62.8897 |  | 83.7714 | 30.7 | -31.7708 | -1.0531 | 0 | 2.2536 |  |  | -14.9517 | -48.8362 | 14.346 | 51.5816 | 121.4071 |  | -165.6599 | -33.4967 | 33.9914 | -75.4404 | 10.8096 | 17.3089 | 16.9428 | 12.1148 | 110.0195 | 110.7356 | 113.1 | -112.9672 | -215.5909 | 216.9003 | 174.3383 | -106.2878 | -108.4835 | -36.1413 | -25.3924 | 79.1234 | 78.3941 | -47.5407 | -44.807 | 3.1009 | 3.024 | -29.0802 | -28.2947 | -5.92 | -6.01 | 71.9 | 72.3 | 3.4874 | -59.52 | -305.2683 | 29.7612 | 29.9073 | 9.4 | 70.1 | -1.8 | -1.1 | 1.1936 | 1.0266 | -168.4417 | 113.3475 | 113.1063 | 67.4346 | 47.3782 | -75.988 | 67.0033 | -139.0332 |  | -69.2605 | 197.8729 | 196.5513 | 141.9766 | -111.5279 | -3.9931 | -108.8332 | 104.9302 | -4.19 |  | 38.72 | 1.644 | 1.632 | -37.6 | 11.84 |  | -12.8893 | -23.8483 | -2.8977 | 11.9 | 52.088 | 51.875 |  |  | 51.9087 | 50.9235 | 51.2721 |  | -65.9 | 17.0135 | 7.75 |  | -26.0731 | 62.0341 | 35.82 | -25.7881 | -60.7798 | 23.016 | 36.5028 | 47 | -46.4 | -44.0252
23/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 23.019 | -31.4211 | 12.5415 | 24.705 |  | 67.1778 | -123.8192 | 75.2361 | 38.3788 | 37.5459 | -8.88 | -76.848 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 13.6577 | 70.0936 | 18.6866 | 18.7953 | 30.9664 | 12.5672 | 4.4949 | 6.6606 |  |  | -68.96 | -68.35 |  | 8.88 | 74.8 | 24.471 | 0.267 | -73.43 | -74.72 | -46.09 | 74.61 | 75.41 | 19.4969 | -3.4478 | 73.6672 | 76.7637 | 52.6282 | -63.8417 | -62.5503 | 31.5222 | 33.1542 | 84.6045 | 85.7541 | 55.9319 | 50.3454 | -670.1101 | -5.9957 | -12.3 | -12.2 | 69.8898 | 68.8829 | -5.112 |  | -95.0962 | 9.9341 | 9.9724 | 6.7959 | 708.9753 | 187.1395 | 187.0784 | -808.7621 | 647.493 |  | -54.2413 | 55.6015 | 101.0629 | 30.08 | 34.83 | 74.04 | 90.6 | -43.13 | -42.8621 | 106.0289 | 106.0081 | 26.0018 | -169.6581 | -167.0338 | 15.7803 | 0 |  | 26.925 | 136.8 | 124.6 | -17.62 | 59.1901 | 58.2091 | 57.6442 | -13.2896 | -13.4008 | 81.4165 | -125.1163 | 96.7162 |  | 81.77 | 42.35 | 56.9604 | 53.9108 | -36.3454 |  |  |  | -175.5587 |  |  | -103.4 | -103.9 | 22.5302 | 71.5 | 73.94 | 96.78 | 70.99 |  | 72.4315 | 171.7848 | -22.48 | -22.69 | 104.26 | 68.68 | 172.9091 | 170.4 | 6.9697 | 5.2364 | 289.3705 | 237.0235 | 231.0162 | 234.2543 | 84.2583 | 66.746 | -29.124 | 814.8889 | -65.7906 |  | -30.2226 | -28.0496 |  | -39.0197 | -36.5428 | 172.092 | -59.4201 | -60.6016 | -30.3984 | 0 | -16.05 | 107.7 | 12.0039 | -124.644 | -34.4202 | -33.298 | 7.827 | -64.4946 | 32.6671 | 20.8997 | 20.4326 |  | 40.4986 | 40.148 | 39.0198 | 43.7061 | 43.5386 | 92.101 | -3.9817 | -4.0839 | 69.8941 | 86.4807 | 6.7842 | 12.14 | 17.3837 | 1.0135 | -11.39 | 16.48 | 0 | 11.5954 | -4.417 | 1.41 |  | 41.85 | -86.7797 | -66.8096 |  | 85.3071 | 31.7 | -31.4487 | -1.2685 | -1.3747 | 2.2542 |  |  | -13.9249 | -48.7649 | 14.6261 | 51.2298 | 124.9493 |  | -165.7497 | -34.4707 | 33.5755 | -77.1321 | 10.7732 | 16.9378 | 16.4787 | 12.385 | 118.2501 | 119.6831 | 126.1 | -126.4385 | -230.7304 | 230.5889 | 186.214 | -118.3484 | -112.4022 | -32.8034 | -20.9678 | 80.6265 | 79.2682 |  |  | -1.6013 | -2.0847 | -31.4304 | -32.6833 | 4.91 | 4.57 | 75.5 | 76.7 | 3.528 | -56.96 | -308.4241 | 23.0502 | 22.6662 | 8.8 | 74.1 | 3 | 3.1 | 1.3218 |  | -181.2335 | 88.1345 | 125.5695 | 82.2944 | 46.0608 | -80.0163 | 70.0794 | -141.1863 | 0 | -74.4413 | 204.0135 | 202.0886 | 140.8122 | -126.0241 | -7.9282 | -124.9898 | 128.8428 | -4.2696 |  | 38.96 | 1.619 | 1.609 | -37.44 | 11.92 |  | -13.2128 | -24.4343 | -0.9354 | 12 | 53.409 | 50.955 |  |  | 53.4398 | 51.4894 | 52.45 |  | -73.1 | 14.3593 | 7.66 |  | -21.2771 | 60.4292 | 32.8339 | -20.8346 | -60.0141 | 20.1448 | 38.8536 | 52.6 | -52.2 | -41.8392
23/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 22.7562 | -31.0377 | 12.7007 | 25.096 |  | 67.9688 | -122.2136 |  | 38.2708 | 37.5841 | -11.1 | -78.432 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 13.624 | 68.03 | 19.1386 | 19.4022 | 32.0799 | 13.2893 | 5.6826 | 7.4734 |  |  | -69.57 | -69.56 |  | 11.1 | 77 | 23.326 | 0.256 | -69.01 | -70 | -53.87 | 70.69 | 70.92 | 19.3577 | -3.6424 | 74.8093 | 78.0172 | 53.9594 | -56.7471 | -56.4193 | 6.9398 | 6.8999 | 88.0184 | 90.3631 | 32.8398 | 33.0181 | -654.0536 | -7.0612 | -11.4 | -11.5 | 61.9788 | 61.0593 | -5.3596 |  | -84.8106 | 9.7014 | 9.8973 | 6.9361 | 692.4343 | 189.9166 | 190.0387 | -814.1062 | 642.8397 |  | -37.7523 | 40.0423 | 103.1487 | 31 | 35.14 | 74.8 | 91.69 | -50.0958 | -49.8279 | 109.691 | 110.8546 | 26.6214 | -165.3701 | -162.8299 | 16.0679 | 0 |  | 25.997 | 134 | 122 | -17.61 | 60.241 | 57.263 | 58.06 | -11.4924 | -10.4445 | 87.7625 | -135.5329 | 103.7459 |  | 82.05 | 42.28 | 56.9604 | 53.9108 | -37.0872 |  |  |  | -177.3694 |  |  | -106 | -105.1 | 22.7499 | 69.9 | 73.28 | 94.8 | 69.56 |  | 73.315 | 173.8299 | -22.46 | -22.61 | 105.3 | 69.91 | 175.2727 | 173.2182 | 1.9424 | 1.2273 | 286.5982 | 235.1745 | 229.1051 | 232.2964 | 74.6687 | 57.9179 | -29.72 | 824.9137 | -75.7304 |  | -31.7582 | -29.367 |  | -40.9419 | -37.8821 | 145.98 | -59.4044 | -60.5185 | -20.7452 | 0 | -11.98 | 89.6 | 11.7917 | -128.4863 | -34.1205 | -33.1244 | 6.8974 | -55.7299 | 26.6263 | 20.3936 | 20.2561 |  | 40.5839 | 40.9013 | 39.4129 | 49.2322 | 49.5671 | 96.9572 | 0.4824 | -0.1578 | 68.7981 | 84.7533 | 9.6626 | 11.92 | 17.8769 | 1.022 | -11.42 | 18.25 | 9.4536 |  | -4.37 | 0.812 |  | 43.48 | -84.62 | -68.6844 | 17.86 | 86.8544 | 30.9 | -31.3934 | -1.7278 | -1.5465 | 2.2651 |  |  | -14.1642 | -48.9787 | 15.2517 | 51.5996 | 113.1165 |  | -161.7475 | -35.0801 | 34.1976 | -79.661 | 11.4948 | 16.8206 | 16.3943 | 12.8914 | 128.7524 | 125.5019 | 161.3 | -162.1403 | -269.0732 | 271.2132 | 220.0957 | -120.3056 | -120.3871 | -31.5621 | -19.3773 | 79.4688 | 80.0675 |  | -56.9959 | -0.206 | -0.3928 | -33.256 | -33.2227 | 12.23 | 11.59 | 74.5 | 75.6 | 3.4469 | -55.76 | -324.8879 | 28.9619 | 28.5635 | 8.8 | 73.6 | 2.2 | 2.3 |  |  | -213.0274 | 99.2533 | 140.7944 | 94.2443 | 46.4026 | -94.1434 | 84.5493 | -143.8064 | 0 | -82.7665 | 201.3085 | 201.6462 | 138.9162 | -139.4875 | -1.1969 | -130.2948 | 134.3096 | -4.9288 |  | 39.2 | 1.626 | 1.621 | -38.08 | 11.84 |  | -12.2454 | -24.2878 | -0.9354 | 10.9 | 54.291 | 53.826 |  |  | 51.0857 | 51.409 | 50.8438 |  | -72.3 | 14.2385 | 7.86 |  | -21.5949 | 59.1134 | 31.9656 | -20.4112 | -58.2923 | 18.9079 | 39.2405 | 54.1 | -52.8 | -48.802
23/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 22.7329 | -31.1625 | 12.6066 | 25.6682 |  | 68.6025 | -124.492 | 77.9034 | 39.3268 | 38.4967 | -15.54 | -84.251 | 77 | 28.98 | -77 | 13.1185 | 68.2942 | 19.5087 | 19.4564 | 31.9548 | 13.5236 | 5.6991 | 6.8017 |  |  | -73.38 | -73.13 |  | 15.54 | 81.4 | 24.871 | 0.261 | -71.81 | -72.18 | -55.3 | 72.79 | 73.25 | 20.0251 | -4.0628 | 77.1713 | 80.2334 | 55.2492 | -60.1359 | -60.0978 | 5.3586 | 5.5086 | 91.7593 | 94.0082 | 31.1951 | 31.0488 | -660.3086 | -5.318 | -11.4 | -12.4 | 65.4508 | 64.7468 | -5.5053 |  | -93.1487 | 10.7626 | 10.5394 | 7.3454 | 708.0597 | 187.2615 | 187.8719 | -800.9815 | 657.2339 |  | -85.5192 | 87.1184 | 108.4478 | 33 | 37.73 | 77.9 | 94.59 | -39.915 | -39.6471 | 110.241 | 111.7293 | 23.922 | -179.6155 | -179.0799 | 18.1355 |  | 20.7229 | 27.083 | 138.1 | 126.3 | -18.21 | 56.8577 | 55.6215 | 56.1506 | -13.6431 | -12.3489 | 81.3217 | -130.306 | 95.8222 |  | 88.6 | 46.15 | 58.3667 | 55.0827 | -38.3553 |  |  |  | -166.4588 |  |  | -107.7 | -104.9 | 23.7332 | 69.9 | 74.74 |  |  |  | 74.896 | 164.7594 | -22.49 | -22.57 | 104.92 | 72.52 | 166.7273 | 164.8909 | 3.8121 | 3.0455 | 284.3029 | 232.257 | 225.2349 | 230.1747 | 86.2157 | 64.2492 | -29.736 | 815.3663 | -62.2278 |  | -31.5094 | -28.6894 |  | -41.2606 | -38.6665 | 170.556 | -57.7851 | -56.889 | -22.2932 | 0 | -21.84 | 93.5 | 11.6876 | -128.0261 | -34.9117 | -34.0118 | 9.1736 | -56.545 | 24.9518 | 20.4055 | 20.2708 |  | 41.0974 | 41.6558 | 40.039 | 40.0221 | 40.1895 | 102.3158 | -1.6041 | -1.2136 | 71.2435 | 88.5167 | 10.5342 | 14.83 | 17.3812 | 1.0794 | -11.18 | 16.22 | 10.2288 |  | -4.297 | 0.812 | 9.2574 | 45.2 | -89.9583 | -71.5109 | 18.59 | 89.6337 | 30.8 | -30.8523 | -1.9587 | -1.7187 | 2.3393 |  |  | -14.4758 | -48.3093 | 15.5017 | 51.0957 | 119.1553 |  | -164.2369 | -35.3915 | 33.6827 | -80.7535 | 11.1514 | 17.1038 | 16.6263 | 13.2409 | 126.2325 | 123.5668 | 158.8 | -158.9062 | -268.4016 | 264.6729 | 218.2332 | -121.0232 | -119.6329 | -32.1259 | -20.6612 | 77.3346 | 77.6866 | -52.9987 |  | -0.195 | -0.3818 | -36.1839 | -35.4645 | 10.89 | 11.51 | 73.3 | 73.1 | 3.8164 | -50.8 | -323.9213 | 29.4432 | 29.0549 | 9.4 | 68.4 | 1.3 | 2.3 | 1.2349 | 1.1367 | -216.2007 | 86.7279 | 138.6282 | 91.6427 | 39.2864 | -89.775 | 80.2868 | -143.082 |  | -85.0654 | 205.8514 | 204.1405 | 147.0828 | -136.319 | -1.7478 | -129.5222 | 129.8901 | -4.5086 |  | 38.48 | 1.53 | 1.527 | -37.28 | 10.48 |  | -11.1315 | -23.5553 | -3.8956 | 12 | 54.315 | 54.054 |  |  | 50.5821 | 50.9954 | 51.351 |  | -69.4 | 20.9837 | 8.27 |  | -18.97 | 61.6867 | 32.8281 | -18.9284 | -60.8763 | 19.4082 | 40.3808 | 49.4 | -49.1 | -44.9658
23/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 22.5031 | -30.7071 | 12.2062 | 25.9567 |  | 69.3059 | -123.2838 | 78.0083 | 39.3008 | 38.5158 | -2.22 | -84.812 | 77 | 28.98 |  | 13.5019 | 69.2062 | 19.8016 | 20.2106 | 33.0127 | 13.0237 | 4.9966 | 6.7595 |  |  | -70.46 | -70.48 |  | 2.22 | 83.6 | 26.307 | 0.295 | -72.2 | -72.7 | -51.15 | 73.32 | 73.81 | 20.5238 | -4.3877 | 76.7346 | 79.2533 | 52.6048 | -55.5552 | -55.1191 | 7.7216 | 7.4915 | 87.8996 | 90.2716 | 33.0976 | 33.9238 | -656.4775 | -9.2664 | -7.4 | -7.4 | 61.0996 | 60.2549 | -5.4179 |  | -75.8517 | 13.8356 | 9.9684 | 6.5701 | 698.1107 | 198.8586 | 199.7741 | -825.074 | 653.7275 |  | -26.7759 | 28.4654 | 110.0146 | 33.96 | 38.61 | 78.68 | 95.59 | -66.3046 | -66.1706 | 122.7555 | 123.9447 | 22.6925 | -172.6859 | -171.8214 | 16.3931 |  | 20.7229 | 26.791 | 138.4 | 126 | -18.2 | 59.4874 | 57.764 | 58.1908 | -12.4327 | -12.6349 | 94.6905 | -146.6397 | 113.3833 |  | 92.23 | 47.31 |  | 55.0827 | -38.4322 |  |  |  | -195.2754 |  |  | -110 | -110.8 | 23.7057 | 69.2 | 76 | 93.84 | 68.81 |  | 71.331 | 192.971 | -22.29 | -22.44 | 107.66 | 71.05 | 193.8182 | 192.2182 | -6.8958 | -6.5273 | 296.7002 | 243.7511 | 236.3445 | 239.6723 | 41.6111 | 21.0983 | -31.423 | 843.062 | -83.8176 |  | -20.8418 | -17.8371 |  | -41.8994 | -38.8109 | 47.664 | -40.2521 | -41.4071 | 19.2858 | 0 | -19.3 | 1 | 11.6475 | -128.193 | -36.4737 | -35.0638 | 9.4822 | -18.6945 | -17.7606 | 21.3576 | 20.7881 |  | 39.1035 | 40.712 | 39.3443 | 67.3174 | 66.3127 | 99.1341 | 8.3457 | 7.8622 | 64.8676 | 78.1814 | 15.1632 | 13.64 | 17.2885 | 1.0794 | -10.81 | 18.37 | 15.4481 | 9.5423 | -4.25 | 0.644 |  | 48.27 | -78.5007 | -64.8067 | 18.49 | 93.2439 | 30.7 | -32.5938 | -1.6673 | -1.6332 | 2.2949 | 0 | 0 | -15.1198 | -49.7198 | 15.3408 | 52.364 | 123.8377 |  | -175.464 | -35.874 | 34.2813 | -80.5954 | 11.8106 | 17.4358 | 16.9849 | 13.2917 | 145.7213 | 144.6883 | 217.5 | -215.8604 | -334.6129 | 331.7409 | 298.9718 | -138.9671 | -138.0959 | -30.6614 | -17.5798 | 78.2922 | 77.7709 |  |  | 1.0245 | 0.574 | -45.7733 | -45.1035 | 26.64 | 27.97 | 71.7 | 71.7 | 5.3738 | -39.6 | -335.4142 | 32.0454 | 31.3029 | 9.4 | 70.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3507 | 1.0334 | -296.5553 | 104.191 | 177.4362 | 126.9786 | 45.5918 | -124.1374 | 116.4073 | -135.2668 | -19.6133 | -115.4039 | 188.8374 | 187.7075 | 136.2129 | -172.2273 | 18.9097 | -149.2293 | 150.6943 | -3.7945 |  | 35.6 | 1.488 | 1.498 | -35.2 | 9.76 |  | -9.9596 | -24.9012 | -1.4328 | 9.9 | 49.814 | 49.279 |  |  | 52.1056 | 52.4199 | 50.9626 |  | -69 | 17.4456 | 8.2 |  | -15.8955 | 60.5818 | 30.7034 | -16.4946 | -59.6473 | 16.6202 | 42.1609 | 49.3 | -49.8 | -28.908
23/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 |  |  | 12.1793 | 25.3271 |  | 69.1238 | -123.5153 | 78.8464 | 39.9228 | 38.9561 | -2.22 | -85.17 | 77 | 28.98 | -77 | 13.1942 | 70.1184 | 18.5322 | 18.8137 | 30.9264 | 13.2674 | 4.9518 | 3.8057 |  |  | -69.51 | -68.98 |  | 2.22 | 83.6 | 26.114 | 0.297 | -69.47 | -70.15 | -55.28 | 70.64 | 71.23 | 17.1473 | -2.8145 | 76.1104 | 78.7291 | 54.7632 | -57.8996 | -57.8637 | 11.1697 | 11.1992 | 88.0894 | 90.6606 | 34.873 | 35.1197 | -664.8137 | -6.3968 | -11 | -11.1 | 63.4644 | 61.5145 | -5.3893 |  | -87.7755 | 13.6809 | 10.329 | 6.8779 | 706.5338 | 197.8209 | 198.2787 | -833.6418 | 651.2165 |  | -33.5209 | 34.8163 | 111.4716 | 33.97 | 39.16 |  |  | -55.722 | -55.588 | 108.2066 | 108.8081 | 27.9756 | -162.3468 | -162.1417 | 17.6521 |  | 21.1025 | 26.059 | 136.2 | 123.2 | -18.06 | 63.6337 | 61.2207 | 62.3781 | -11.2144 | -10.3512 | 86.1737 | -141.767 | 105.6799 |  | 89.85 | 46.55 | 58.3667 | 55.6686 | -38.8852 |  |  |  | -186.6903 |  |  | -110.6 | -112.2 | 24.0463 |  | 74.9 |  |  |  | 71.3 | 183.3104 | -21.21 | -21.47 | 107.17 | 72.47 | 183.2909 | 181.8364 | 1.9832 | 0.8727 | 293.5635 | 240.968 | 232.3934 | 236.9985 | 74.5162 | 54.1889 | -30.036 | 850.4424 | -76.8662 |  | -21.9332 | -19.6534 |  | -41.5031 | -38.3045 | 145.98 | -56.0021 | -57.2775 | -14.7901 | 0 | -16.95 | 95.2 | 11.4866 | -128.7418 | -39.58 | -38.7783 | 14.2061 | -50.9094 | 11.7967 | 21.6799 | 21.3237 |  | 41.0967 | 41.0822 | 40.5424 | 56.6002 | 54.9257 | 105.9998 | 1.2471 | 0 | 75.1668 | 90.3546 | 12.7901 | 15.39 | 17.4984 | 1.0794 | -11.04 | 16.98 | 13.2039 |  | -4.211 | 0.713 | 7.3256 | 45.13 | -91.5337 | -74.3661 |  | 87.6966 | 32.3 | -31.1149 | -1.9866 | -1.7685 | 2.3691 |  |  | -15.9273 | -50.107 | 15.1721 | 53.0816 | 122.3143 |  | -165.2172 | -36.0537 | 34.2969 | -81.7707 | 11.509 | 17.4847 | 17.0166 | 13.3447 | 129.0266 | 127.2761 | 170.1 | -171.4499 | -273.7018 | 275.9697 | 245.604 | -125.8857 | -123.3919 | -31.7988 | -19.7295 | 77.822 | 77.5415 | -62.8122 | -67.4433 | -0.4367 | -0.5136 | -46.8773 | -46.0561 | 14.16 | 13.9 | 63.1 | 64.3 | 6.585 | -41.04 | -314.2192 | 28.2954 | 27.9258 | 12.2 | 55.9 | 0.6 | 1.4 |  | 1.1361 | -241.4474 | 95.3857 | 147.7388 | 100.4186 | 43.4731 | -97.1229 | 90.6148 | -139.0895 | 0 | -88.8776 | 201.0656 | 198.5061 | 145.1183 | -142.6596 | 6.1551 | -133.806 | 134.6072 | -4.2696 |  | 32.88 | 1.418 | 1.414 | -32.4 | 5.68 |  | -6.7674 | -21.2695 | -6.4439 | 8.7 | 49.273 | 51.008 |  |  | 51.3267 | 52.4324 | 50.9603 |  | -56.2 | 17.1308 | 8.24 |  | -21.0117 | 60.8428 | 32.1932 | -20.9865 | -60.176 | 18.5079 | 40.9349 | 36.4 | -36 | -27.4822
23/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 21.942 | -30.3484 |  | 25.1855 |  | 68.247 | -123.7926 | 76.3124 | 38.7928 | 37.9825 | -4.44 | -83.914 | 77 | 28.152 | -77 | 13.1758 | 69.4918 | 19.2012 | 19.2339 | 31.8411 | 13.4889 | 5.0815 | 5.9069 |  |  | -69.87 | -69.4 |  | 4.44 | 83.6 | 26.069 | 0.299 | -70.19 | -71.06 | -53.73 | 71.79 | 72.13 | 21.0809 | -4.7257 | 74.8294 | 77.5193 | 57.7181 | -59.1482 | -58.8204 | 7.5392 | 7.9127 | 89.2584 | 91.5824 | 34.4575 | 35.015 | -657.3802 | -4.706 | -11.5 | -11.6 | 64.7192 | 64.2256 | -5.1072 |  | -91.6355 | 13.6504 | 10.7018 | 7.2765 | 700.3386 | 194.7691 | 195.8067 | -817.1221 | 651.9097 |  | -44.446 | 46.7568 | 110.324 | 33.84 | 39.14 | 78.62 | 94.69 | -49.426 | -49.426 | 104.3336 | 103.6798 | 30.2083 | -166.6269 | -164.5964 | 18.8203 |  | 21.1025 | 25.572 | 137.7 | 124.7 | -18.1 | 62.6268 | 60.9829 | 61.0848 | -10.9802 | -10.4801 | 81.5581 | -135.7123 | 100.0172 |  | 90.62 | 46.42 | 58.3667 | 55.6686 | -38.9087 |  |  |  | -184.0708 |  |  | -110.9 | -110.1 | 24.3649 | 68.5 | 74.3 | 92.88 | 68.12 |  | 71.92 | 181.0853 | -22.54 | -22.67 | 112.93 | 71.38 | 183.3636 | 179.8364 | 5.3802 | 4.9909 | 292.2737 | 244.2481 | 235.0001 | 238.2394 | 79.2434 | 57.5149 | -29.196 | 830.1963 | -62.8255 |  | -21.7318 | -19.0291 |  | -38.2329 | -36.637 | 153.66 | -52.3597 | -54.123 | -18.9246 | 0 | -19.89 | 98.8 | 11.6513 | -121.7988 | -34.2111 | -33.4588 | 6.4023 | -55.968 | 22.6065 | 20.6914 | 20.6346 |  | 39.9244 | 40.0989 | 39.3364 | 48.3949 | 48.3949 | 109.6839 | -3.5791 | -3.8164 | 74.756 | 90.495 | 15.8737 | 14.65 | 17.0761 | 1.0916 | -10.93 | 17.86 | 15.9991 | 9.5423 | -4.086 | 0.794 | 7.3256 | 46 | -90.5621 | -74.7095 |  | 87.667 | 30.8 | -30.84 | -1.8025 | -2.043 | 2.3356 |  |  | -14.3623 | -49.3152 | 15.4393 | 51.3891 | 119.5969 |  | -164.8493 | -35.4246 | 33.7254 | -81.3528 | 11.761 | 17.8851 | 17.1959 | 13.618 | 150.6499 | 150.9409 | 181.9 | -181.7718 | -266.3071 | 266.5179 | 243.7951 | -143.0059 | -144.5227 | -24.9435 | -11.3534 | 80.4306 | 77.6487 |  | -57.8162 | 3.6832 | 3.024 | -58.3434 | -57.7548 | 32.74 | 32.17 | 64.7 | 65.7 | 7.0571 | -22.64 | -337.1241 | 40.2595 | 39.877 | 15 | 57.2 | -1.1 | -1 | 1.2326 |  | -238.6073 | 79.9313 | 248.4566 | 190.0272 | 106.4315 | -179.5619 | 176.6242 | -156.3022 | -54.7757 | -207.8118 | 177.1364 | 177.4358 | 151.5475 | -242.2772 | 58.7758 | -187.279 | 182.8606 | -2.3992 |  | 32.32 | 1.404 | 1.414 | -31.76 | 5.2 |  | -5.7694 | -21.4435 | -6.0624 | 4.5 | 50.127 | 48.881 |  |  | 51.9259 | 50.8638 | 50.7493 |  | -56.1 | 16.1609 | 8.31 |  | -13.4089 | 55.7583 | 24.9731 | -13.4571 | -55.2862 | 11.1 | 43.7252 | 36.4 | -36.7 | -23.4503
23/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 21.688 | -28.8043 | 12.1055 | 24.4509 |  | 68.1911 | -159.0577 |  | 38.3248 | 37.4605 | -2.22 | -78.916 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 13.0289 | 100.364 | 19.2685 | 19.0984 | 32.1958 | 13.7081 | 5.3957 | 6.8602 |  |  | -73.94 | -73.94 |  | 2.22 | 77 | 25.736 | 0.297 | -83.37 | -83.59 | -36.22 | 85.04 | 85.09 | 20.8278 | -4.5291 | 73.592 | 76.6791 | 55.692 | -69.1792 | -69.4782 | 30.1674 | 28.4848 | 89.037 | 90.0558 | 41.0046 | 47.4827 | -679.1089 | -8.7074 | -9.6 | -9.8 | 75.1 | 74.5126 | -5.0838 |  | -89.6074 | 13.2897 | 9.8912 | 6.6202 | 719.2295 | 181.4325 | 181.7987 | -793.1317 | 659.8553 |  | -49.0317 | 50.2934 |  | 33.54 | 38.71 |  | 94.84 | -55.4541 | -55.0522 | 115.6345 | 116.3988 | 30.4247 | -173.2566 | -173.9908 | 15.296 |  | 21.1025 | 24.179 | 140.5 | 127.7 | -17.94 | 60.2226 | 58.3703 | 59.143 | -17.1501 | -16.565 | 77.6997 | -124.99 | 94.6311 |  | 89.68 | 46.73 | 58.3667 | 55.6686 | -38.8789 |  |  |  | -194.9771 |  |  | -107.8 | -107.6 | 24.6671 | 67.8 | 76.14 | 91.86 | 67.43 |  | 71.3155 | 192.0959 | -22.4 | -22.56 | 107.72 | 71.5 | 193.2727 | 190.0909 | 2.8763 | 1.1 | 296.2766 | 244.417 | 235.6002 | 239.7388 | 58.7208 | 38.4467 | -30.825 | 811.541 | 41.9301 |  | -22.8158 | -20.187 |  | -36.2047 | -34.0436 | 52.272 | -31.0601 | -32.3594 | 1.1363 | 0 | -24.48 | 1.2 | 11.3144 | -116.7269 | -35.5334 | -34.382 | 7.5622 | -34.7565 | 0 | 20.867 | 20.821 |  | 39.0968 | 39.6355 | 37.9296 | 56.9351 | 55.5955 | 53.2511 | -0.8779 | -0.3055 | 30.6173 | 45.3317 | 7.4726 | 8.31 | 17.5741 | 1.1246 | -11 | 16.27 | 0 | 11.563 | -4.126 | 0.845 | 7.5683 | 47.54 | -45.0141 | -31.5077 | 17.27 | 94.1231 | 33.1 | -32.637 | -0.8059 | 0 | 2.3382 |  |  | -14.8479 | -50.9463 | 15.7855 | 53.8946 | 120.4999 |  | -184.6487 | -34.9197 | 33.4078 | -77.0925 | 12.097 | 17.846 | 17.3752 | 14.6056 | 193.9882 | 188.5942 | 185.6 | -183.9415 | -306.7651 | 306.517 | 321.5706 | -180.6458 | -182.1518 | -26.7773 | -12.702 | 78.0924 | 77.6102 | -76.2472 | -76.2682 | 14.9883 | 14.9334 | -76.5333 | -75.1316 | 67.89 | 67.66 | 64.2 | 64 | 10.441 | 5.6 | -358.7416 | 56.6942 | 59.289 | 16.2 | 48.6 | -13.9 | -13.9 |  | 1.0318 | -313.7283 | -8.0562 | 373.847 | 280.85 | 127.4205 | -276.9098 | 278.407 | -191.2473 | -130.4866 | -267.6956 | 150.4646 | 153.065 | 192.816 | -358.1334 | 137.405 | -222.5505 | 232.2676 | -3.1106 |  | 29.92 | 1.403 | 1.399 | -28.8 | 1.68 |  | -2.3423 | -26.836 | -7.0298 | 8.6 | 50.721 | 50.602 |  |  | 50.6194 | 50.9334 | 51.9025 |  | -49.8 | 16.8447 | 8.18 |  | -12.9596 | 58.787 | 27.3109 | -13.8066 | -58.039 | 12.4939 | 44.6772 | 28.4 | -29.4 | 16.0134
23/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 21.4589 | -28.4636 | 12.6263 | 23.7425 |  | 66.9375 | -155.5641 | 74.5627 | 37.8068 | 37.002 | -4.44 | -75.026 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 13.3462 | 98.2216 | 19.8389 | 19.9792 | 33.1776 | 16.1995 | 4.9227 | 7.885 |  |  | -74.75 | -74.76 |  | 4.44 | 72.6 | 24.966 | 0.297 | -83.38 | -82.95 | -38.85 | 84.15 | 84.86 | 20.3082 | -4.3381 | 73.1795 | 75.4054 | 57.1991 | -66.4293 | -66.8584 | 6.8875 | 6.9371 | 90.9291 | 93.1861 | 25.7244 | 25.95 | -636.3002 | -4.5864 | -11.7 | -11.8 | 72.9115 | 72.0131 | -5.3664 |  | -79.9552 | 9.8708 | 9.7369 | 6.7502 | 680.2269 | 165.4408 | 165.4408 | -739.1736 | 622.4513 |  | -60.7412 | 62.3137 | 109.1663 | 32.39 | 37.72 |  | 93.75 | -51.1674 | -51.3014 | 115.9946 | 116.3754 | 34.674 | -170.9555 | -171.5485 | 14.5065 |  | 21.1025 | 26.086 | 141.1 | 128.7 | -18.24 | 61.7335 | 59.4753 | 59.7104 | -15.9167 | -15.5407 | 66.8644 | -113.0957 | 79.776 |  | 88.74 | 46.09 | 57.6636 | 54.4968 | -38.3704 |  |  |  | -190.228 |  |  | -109 | -108.2 | 25.2054 | 67.7 | 74.58 |  |  |  | 71.207 | 188.6207 | -22.5 | -22.81 | 109.37 | 70.68 | 189.8182 | 187.0182 | 3.0979 | 3.1636 | 294.636 | 244.4921 | 235.8613 | 237.9841 | 86.7178 | 65.189 | -28.971 | 753.6864 | 155.1863 |  | -21.8658 | -18.8975 |  | -52.7736 | -50.5989 | 181.308 | -38.2593 | -38.9674 | -27.5788 | 0 | -26.76 | 112.6 | 10.6474 | -146.2299 | -36.2925 | -35.5409 | 7.2186 | -64.6483 | 31.4405 | 21.0811 | 21.1639 |  | 40.513 | 40.0633 | 39.2237 | 50.0694 | 50.2369 | 25.2859 | -1.6638 | -1.7191 | 10.609 | 23.736 | 0.9906 | 4.84 | 17.4984 | 1.1856 | -10.99 | 15.71 | 0 |  | -3.944 | 0.887 |  | 43.57 | -24.4295 | -12.1867 |  | 86.7448 | 30.2 | -20.8415 | -6.7803 | -6.8533 | 2.3508 |  |  | -16.9485 | -38.1381 | 15.9135 | 39.9258 | 119.8239 |  | -166.9943 | -33.528 | 32.3923 | -36.0169 | 12.1956 | 17.8948 |  | 14.1673 | 234.6906 | 231.8305 | 229.2 | -230.7047 | -366.036 | 366.1313 | 428.1972 | -220.6913 | -220.0808 | -22.2748 | -8.7743 | 76.0246 | 76.7988 | -129.1334 | -130.1777 | 25.1838 | 25.1398 | -88.8144 | -89.5457 | 90.61 | 89.47 | 65.8 | 66.3 | 11.1374 | 31.44 | -363.2609 | 66.6272 | 66.3061 | 16.8 | 50.7 | -23.3 | -23.3 |  |  | -423.6132 | -130.7048 | 495.7963 | 391.4216 | 128.9971 | -389.5793 | 388.6248 | -167.4031 | -214.5833 | -383.3637 | 125.2271 | 126.1018 | 167.3308 | -477.0873 | 224.027 | -261.4521 | 265.8289 | -3.1106 |  | 28.16 | 1.269 | 1.264 | -27.76 | 1.12 |  | -1.4054 | -31.6396 | -4.5396 | 9.7 | 49.802 | 49.493 | 8.3971 | 9.9477 | 50.2745 | 50.1459 | 49.8557 |  | -48.9 | 16.6258 | 8.58 |  | -8.8567 | 56.2252 | 22.6278 | -9.1661 | -55.2896 | 7.7752 | 46.9037 | 28.4 | -28.1 | 68.3428
23/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 18.811 | -25.3089 | 12.7583 | 22.0493 |  | 65.4005 | -147.0896 | 72.8728 | 36.6189 | 36.1351 | -15.54 | -71.484 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.8408 | 89.1012 | 19.3175 | 19.5248 | 32.759 | 15.601 | 5.6051 | 7.3813 |  |  | -77.28 | -77.76 |  | 17.76 | 70.4 | 25.083 | 0.297 | -91.75 | -91.57 | -29.91 | 93.27 | 93.19 | 20.8598 | -4.4519 | 71.4111 | 74.2256 | 56.8223 | -70.9017 | -71.6092 | 32.0472 | 29.2737 | 85.7939 | 87.757 | 40.3855 | 46.3507 | -647.2955 | -3.0603 | -12.9 | -13 | 78.7528 | 76.056 | -5.0853 |  | -81.2512 | 8.2772 | 9.0788 | 6.153 | 697.8055 | 160.4358 | 161.1072 | -740.6926 | 632.1681 |  | -58.2326 | 59.5556 | 106.7912 | 32.45 | 38.07 | 77.79 |  | -50.8995 | -49.292 | 115.2141 | 116.3226 | 36.9477 | -177.0102 | -175.755 | 11.5666 |  | 21.1025 | 25.819 | 141.5 | 130.4 | -18.25 | 60.1099 | 58.2144 | 58.3972 | -19.2309 | -18.2701 | 66.9724 | -107.4966 | 79.1622 |  | 90.45 | 46.69 | 58.3667 | 55.8151 | -39.3774 |  |  |  | -203.7206 |  |  | -105.2 | -105.1 | 24.678 |  | 76.3 |  | 66.75 |  | 70.3545 | 204.5466 | -11.33 | -11.41 | 96.86 | 69.16 | 205.5455 | 202.7455 | 10.2127 | 8.9 | 302.1801 | 251.1589 | 243.018 | 246.4832 | 58.8927 | 37.1697 | -30.568 | 750.8127 | 193.8604 |  | -13.0096 | -10.7041 |  | -37.9515 | -35.4908 | 41.52 | -10.7118 | -11.6439 | 0.9098 | 0 | -13.29 | 1 | 10.1641 | -114.9862 | -35.6672 | -34.7783 | 5.959 | -34.5451 | 0 | 21.9779 | 21.5838 |  | 39.565 | 42.1437 | 39.2355 | 49.3996 | 48.2274 | 15.9083 | -8.1189 | -8.1982 | 6.4611 | 17.025 | -0.1154 | 5.1 | 17.6767 | 1.304 | -11.04 | 15.66 |  |  | -3.597 | 0.903 |  | 41.13 | -16.0014 | -6.117 | 15.08 | 81.5444 | 28.2 | -13.2341 | -8.7931 | -9.3688 | 2.4247 |  |  | -18.0934 | -30.9425 | 14.4912 | 32.2904 | 120.364 | 0 | -160.0417 | -32.6535 | 29.2066 | -8.6386 | 12.8962 | 18.178 | 17.6916 | 14.8476 | 246.8826 | 243.9599 | 183.1 | -182.101 | -328.3534 | 330.4724 | 426.6286 | -233.7558 | -228.8775 | -18.0521 | 0 | 70.7545 | 70.4272 | -148.1424 | -148.8477 | 27.8645 | 27.7107 | -102.3234 | -101.2123 | 94.73 | 93.44 | 71.1 | 72.1 | 12.6349 | 42.88 | -378.0784 | 75.5037 | 75.1246 | 17.9 | 57 | -26.8 | -25.9 |  |  | -420.411 | -169.717 | 542.1755 | 432.0826 | 154.7714 | -423.6954 | 431.1544 | -169.9594 | -240.1001 | -421.8465 | 119.6993 | 120.682 | 173.0293 | -523.2632 | 247.5852 | -285.5121 | 286.0936 | -4.2971 |  | 28.56 | 0.958 | 0.95 | -28.24 | 2.48 |  | -2.6352 | -33.1044 | -1.4054 | 8.3 | 51.085 | 51.406 |  |  | 45.1058 | 42.9146 | 44.7815 |  | -56.6 | 14.3773 | 10.23 |  | -2.6783 | 53.8293 | 17.8409 | -3.0214 | -53.117 | 2.3799 | 49.9091 | 36.5 | -36.4 | 96.2949
23/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 20.4117 | -27.1017 | 12.6072 | 21.5454 |  | 61.1712 | -139.8502 | 67.7826 | 33.945 | 33.2014 | -26.64 | -67.515 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.5474 | 84.293 | 15.9411 | 15.9749 | 26.407 | 15.3911 | 0.7003 | 2.0672 |  |  | -79.91 | -79.45 |  | 26.64 | 66 | 27.096 | 0.315 | -85.84 | -86.33 | -35.63 | 87.38 | 88.61 | 21.0056 | -5.1655 | 75.6707 | 77.936 | 53.9434 | -66.6741 | -66.2387 | 6.5438 | 6.6678 | 90.625 | 92.496 | 26.3755 | 26.2285 | -622.795 | -5.1222 | -11.5 | -11.6 | 74.1732 | 72.4883 | -5.5921 |  | -77.5255 | 9.2194 | 8.8542 | 6.1328 | 674.7335 | 166.8752 | 166.9972 | -720.3348 | 633.9391 |  | -51.4421 | 52.1078 | 113.8168 | 37.64 | 40.78 | 79.01 | 99.79 | -49.6939 | -47.2827 | 111.2284 | 111.785 | 34.0578 | -201.9169 | -202.5668 | 9.5199 |  | 21.1025 | 27.916 | 154.5 | 140 | -18.62 | 57.6338 | 54.9194 | 55.1089 | -22.7525 | -22.3674 | 63.559 | -105.6448 | 76.1548 |  | 94.71 | 49.01 | 59.7729 | 57.1335 | -40.7915 |  |  |  | -194.1603 |  |  | -113.9 | -112.2 | 24.4089 | 70 | 81.62 | 95.02 | 69.59 |  | 69.502 | 193.906 | -1.98 | -1.94 | 80.36 | 72.39 | 193.4545 | 189.3818 | 5.97 | 6.7182 | 291.7607 | 243.3537 | 235.2763 | 238.7206 | 57.3832 | 33.1421 | -31.66 | 731.597 | 212.6313 |  | -9.5735 | -6.5634 |  | -34.8415 | -31.7869 | 32.304 | -9.8141 | -10.7128 | 5.6048 | 0 | -5.27 | 1 | 11.3479 | -114.3611 | -38.8614 | -38.0605 | 10.6955 | -30.3759 | 0 | 22.1879 | 21.974 |  | 39.9759 | 40.4642 | 38.8444 | 48.2274 | 48.8972 | 17.248 | -4.3262 | -4.3231 | 2.0624 | 15.2025 | -3.5578 | 2.47 | 17.5692 | 1.6165 | -11 | 15.2 |  | 9.1435 | -2.688 | 0.837 | 9.5066 | 39.22 | -16.4977 | -4.0524 | 15.56 | 81.1592 | 28.5 | -12.4935 | -9.5866 | -9.9918 | 2.8727 | 0 | 0 | -17.8365 | -34.535 | 14.4031 | 35.9095 | 125.4601 |  | -160.4313 | -34.0849 | 28.8764 | -14.3917 | 12.3685 | 20.4254 | 19.9698 | 14.9502 | 259.2034 | 257.0242 | 229.2 | -226.7565 | -379.0407 | 382.8226 | 472.7386 | -242.553 | -240.5521 | -19.4741 |  | 76.5238 | 76.9977 |  |  | 26.0188 | 25.1728 | -109.3808 | -109.7252 | 93.01 | 92.42 | 76.6 | 76.7 | 20.6545 | 43.36 | -395.041 | 80.7401 | 80.3513 | 17.9 | 63.4 | -25 | -25 | 1.3293 |  | -463.291 | -184.0297 | 570.0323 | 452.9477 | 145.1865 | -442.7288 | 440.5886 | -180.5775 | -249.8251 | -437.0642 | 126.1302 | 128.261 | 183.9286 | -548.895 | 260.2992 | -298.6607 | 300.8351 | -4.4289 |  | 29.2 | 0.44 | 0.429 | -28.16 | 3.28 |  | -3.9231 | -34.7158 | 0.2945 | 8.7 | 53.877 | 54.582 | 0 | 0 | 50.4754 | 51.238 | 51.172 |  | -61.9 | 13.3552 | 11.02 |  | -4.7164 | 55.8564 | 19.5469 | -4.6786 | -55.8507 | 2.9643 | 51.0949 | 41.1 | -41.5 | 93.1199
23/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.7375 | -28.745 | 14.017 | 22.6523 |  | 64.9964 | -149.2001 | 74.8968 | 37.7208 | 36.8531 | -19.98 | -81.23 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 13.9255 | 90.9958 | 18.3225 | 18.4214 | 30.6602 | 15.6898 | 0.2581 | 2.0885 |  |  | -83.64 | -83.78 |  | 19.98 | 79.2 | 26.54 | 0.32 | -92.53 | -92.16 | -33.16 | 93.56 | 94.75 | 23.5604 | -7.2915 | 80.4937 | 82.6106 | 60.0402 | -70.0462 | -69.8878 | 5.6419 | 5.8049 | 95.832 | 97.9181 | 30.5637 | 30.4063 | -665.155 | -7.1891 | -10.5 | -10.5 | 77.2142 | 75.4817 | -6.5917 |  | -79.6632 | 13.6817 | 10.7237 | 7.2185 | 719.0769 | 169.5303 | 168.1875 | -745.1758 | 665.7408 |  | -51.2908 | 53.2236 | 116.2518 | 35.89 | 42.49 | 80.56 | 99.12 | -55.4541 | -55.722 | 113.9906 | 114.2321 | 28.9798 | -210.9025 | -210.9153 | 14.5787 |  | 19.9505 | 22.533 | 154.9 | 140.7 | -18.02 | 53.0834 | 51.4695 | 52.5768 | -25.9469 | -26.2192 | 72.0396 | -111.3855 | 87.7389 |  | 94.82 | 48.76 | 61.1792 | 58.3054 | -42.0311 |  |  |  | -195.2198 |  |  | -111.9 | -110.1 | 23.5355 |  | 84.38 |  |  |  | 69.502 | 193.921 | -3.46 | -3.45 | 81.77 | 71.88 | 194.4182 | 192.8909 | 3.3717 | 3.3727 | 291.8229 | 245.4353 | 235.6771 | 239.0295 | 52.6099 | 30.3292 | -32.7 | 756.1465 | 162.4847 |  | -10.3197 | -7.287 |  | -38.0167 | -34.9354 | 35.376 | -12.3659 | -13.182 | 7.2723 | 0 | -16.71 | 0 | 11.7611 | -122.7871 | -38.0578 | -37.4588 | 8.5659 | -27.4229 | 0 | 23.5914 | 23.0943 |  | 40.088 | 40.7684 | 40.1672 | 55.9304 | 54.5908 | 17.248 | -1.5211 | -2.0952 | 10.0036 | 23.5073 | -6.4656 | 3.56 | 17.3861 | 1.796 | -10.96 | 13.1 |  |  | -1.983 | 0.888 |  | 38.03 | -23.1924 | -9.7314 | 16.88 | 84.7309 | 26.4 | -15.7549 | -11.2325 | -11.7025 | 3.1875 |  |  | -17.5336 | -40.1899 | 13.7883 | 42.352 | 117.713 |  | -169.2417 | -35.7576 | 33.9082 | -21.5706 | 9.1451 | 22.7009 | 22.0173 | 11.9667 | 242.0212 | 239.5067 | 226.7 | -224.3218 | -374.9084 | 372.2256 | 448.1717 | -229.1628 | -225.7881 | -19.6471 | 0 | 73.816 | 73.1437 |  |  | 27.8645 | 26.9636 | -88.2968 | -88.3031 | 100.02 | 98.31 | 67.9 | 68.4 | 21.1052 | 42.08 | -370.6675 | 73.2937 | 71.5218 | 18.1 | 52.5 | -25.9 | -25.9 | 1.224 | 0.9499 | -441.0351 | -136.6864 | 528.5048 | 427.0126 | 146.4423 | -415.7897 | 419.031 | -166.1671 | -237.7107 | -415.2179 | 122.3855 | 119.0401 | 167.9705 | -511.5164 | 248.4606 | -271.0916 | 271.938 | -3.8741 |  | 31.52 | 0.272 | 0.261 | -30.48 | 5.68 |  | -5.5955 | -30.7332 | -3.6301 | 12.4 | 53.522 | 53.846 |  |  | 48.1978 | 47.2379 | 47.3464 |  | -53.3 | 23.3104 | 11.13 |  | -3.8743 | 56.5474 | 19.7665 | -4.9356 | -55.8761 | 3.1303 | 51.1639 | 33.3 | -32.1 | 76.4674
23/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.7339 | -30.5253 | 15.8806 | 25.6364 |  | 67.5511 | -145.1244 | 77.2043 | 39.4028 | 38.215 | -24.42 | -82.731 | 72.6 | 22.356 | -72.6 | 14.4181 | 87.7964 | 18.85 | 19.261 | 31.9295 | 15.4325 | 0.2597 | 2.0534 |  |  | -92.04 | -92.01 |  | 22.2 | 81.4 | 27.326 | 0.327 | -93.11 | -94.37 | -22.85 | 95.35 | 95.34 | 24.3792 | -7.8194 | 79.5157 | 83.323 | 60.8697 | -73.9231 | -73.7367 | 3.7987 | 3.7127 | 96.8663 | 98.8425 | 25.9693 | 25.2827 | -651.5287 | -18.9919 | -4.1 | -4 | 81.9366 | 80.3909 | -7.1029 |  | -69.0042 | 14.6682 | 9.88 | 6.7692 | 694.9063 | 161.4124 | 161.2598 | -728.9024 | 641.6503 |  | -42.1127 | 43.8921 | 114.2359 | 34.75 | 44.33 | 79.75 | 93.04 | -72.0647 | -72.4666 | 127.8834 | 129.0355 | 27.2846 | -199.6368 | -199.9217 | 10.6234 |  | 12.4756 | 12.236 | 153.3 | 138.7 | -17.87 | 54.2064 | 52.6709 | 52.377 | -19.2608 | -18.888 | 59.5907 | -106.3684 | 75.9218 |  | 91.26 | 47.31 | 61.1792 | 57.7194 | -41.9813 |  |  |  | -176.0331 |  |  | -109.9 | -108.8 | 23.7497 | 69.2 | 82.58 | 93.06 | 68.18 |  | 65.9525 | 174.1999 | -1.58 | -1.4 | 80.28 | 72.6 | 174.6727 | 173.1273 | -19.1864 | -18.5364 | 267.2442 | 221.4395 | 211.6584 | 216.0259 | 48.5822 | 26.0902 | -32.305 | 736.6325 | 120.2341 |  | -20.4463 | -17.2652 |  | -42.0437 | -38.9248 | 32.304 | -22.5221 | -23.4934 | 12.0084 | 0 | -9.67 |  | 12.0112 | -131.3034 | -39.5874 | -38.4361 | 9.3673 | -24.6026 | -6.2113 | 23.9011 | 23.5545 |  | 39.7111 | 40.1801 | 38.5957 | 72.1737 | 71.8388 | -24.6161 | 20.9407 | 21.083 | -26.5193 | -13.6109 | -11.3289 | -1.42 | 17.5692 | 1.7838 | -11.03 | 12.65 | -12.5275 |  | -1.83 | 0.77 |  | 38.86 | 13.0954 | 24.7403 | 15.86 | 87.8979 | 26.1 | -16.1413 | -10.5986 | -11.1846 | 3.2232 | 0 | 0 |  | -41.7547 | 13.8877 | 43.7948 | 56.8081 | 59.961 | -177.8276 | -36.1921 | 34.1438 | -20.2579 | 9.7664 | 23.2478 | 22.5657 | 12.3173 | 234.65 | 234.5691 | 228.8 | -226.6024 | -371.3426 | 370.8634 | 447.6768 | -220.1951 | -219.8019 | -24.7442 | -8.854 | 77.1937 | 79.7897 | -143.1121 | -140.6649 | 25.1838 | 24.2829 | -84.915 | -85.1977 | 106.65 | 104.13 | 55 | 55.7 | 21.4128 | 41.84 | -344.3674 | 68.5096 | 69.3788 | 18.5 | 37.6 | -23.4 | -23.3 |  |  | -442.2732 | -93.0491 | 503.3344 | 402.8538 | 143.6203 | -396.6852 | 394.5929 | -147.67 | -225.0476 | -391.1616 | 117.7994 | 117.7278 | 148.6926 | -485.0727 | 232.2629 | -258.8641 | 260.4669 | -3.5308 |  | 26.96 | 0.138 | 0.13 | -26.4 | 1.36 |  | -1.0544 | -27.364 | -9.1691 | 9 | 49.609 | 49.799 |  |  | 52.1878 | 49.6335 | 50.3992 |  | -35.7 | 24.5729 | 11.27 |  | -9.6102 | 58.441 | 23.8215 | -9.3263 | -58.2302 | 8.6801 | 49.2179 | 15.7 | -15.6 | 79.6448
23/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 22.9639 | -31.7874 | -16.0756 | 26.3236 |  | 66.5976 | -116.0163 |  |  | 38.3244 | -35.52 | -80.896 | 70.4 | 22.356 | -70.4 | 14.0974 | 62.6266 | 19.0648 | 19.1218 | 31.7787 | 15.8677 | 0.1528 | 2.0371 |  |  | -91.85 | -91.76 |  | 35.52 | 79.2 | 28.085 | 0.331 | -85.85 | -86.3 | -24.1 | 87.47 | 87.52 | 24.6809 | -7.885 | 80.4277 | 83.8063 | 62.8148 | -69.9588 | -69.6687 | 4.3178 | 4.4612 | 95.3447 | 96.1742 | 29.0291 | 28.9108 | -639.0212 | -19.9594 | -3.9 | -3.9 | 77.9275 | 76.4021 | -6.8561 |  | -72.7895 | 14.4562 | 9.9786 | 6.7914 | 687.0325 | 161.9312 | 160.8325 | -712.4661 | 641.678 |  | -86.2389 | 88.3117 |  |  | 44.32 |  |  | -66.1706 | -65.6348 | 119.8418 | 121.5833 | 27.181 | -205.9834 | -204.8104 | 12.5214 | 0 | 12.4756 | 12.152 | 152.8 | 139.5 | -17.85 | 53.8099 | 51.5152 | 52.0856 | -21.3421 | -21.1506 | 65.1345 | -107.558 | 79.8105 |  | 91 | 46.6 | 60.4761 | 57.1335 | -41.9681 |  |  |  | -147.6235 |  |  | -109.8 | -110.8 | 23.486 | 67.7 | 81.46 | 91.08 | 66.76 |  | 63.116 | 146.1933 | -2.97 | -2.78 | 86.23 | 73.42 | 148.4364 | 144.6909 | -21.9122 | -22.4364 | 250.9534 | 203.1815 | 197.0453 | 198.7438 | 35.005 | 14.8643 | -29.19 | 729.1711 | 99.1452 |  | -19.6717 | -16.512 |  | -46.4365 | -43.9887 | 30.768 | -26.7025 | -27.6385 | 23.4272 |  | -10.84 |  | 12.1135 | -140.6869 | -39.7896 | -38.9709 | 9.0633 | -11.2815 | -18.4011 | 23.8298 | 23.4948 |  | 39.4087 | 39.663 | 38.3942 | 64.4707 | 65.8103 | 13.8989 | 24.6113 | 24.0148 | 5.2951 | 18.4831 | -6.1946 | 2.69 | 17.4203 | 1.7716 | -10.95 | 13.4 | 0 |  | -1.734 | 0.75 |  | 38.17 | -18.5582 | -3.3052 | 16.38 | 84.2908 | 26.7 | -14.8336 | -11.3394 | -12.365 | 3.2183 |  |  | -18.407 | -39.6251 | 15.3825 | 41.2052 | 63.1545 | 60.9473 | -164.2315 | -35.7645 | 34.2041 | -20.4692 | 9.3635 | 23.0036 |  | 12.078 | 236.5996 | 235.8547 | 275.3 | -273.8095 | -411.2269 | 410.8484 | 478.0544 | -222.9388 | -220.9962 | -22.5707 | -7.4231 | 74.0493 | 76.0779 |  |  | 25.2058 | 25.9858 | -85.2901 | -85.8002 | 104.82 | 104.2 | 58.1 | 57.7 | 21.556 | 42.16 | -348.1608 | 70.7616 | 70.3201 |  | 36.5 | -25 | -25 | 1.3389 | 1.0833 | -469.4196 | -70.1972 | 509.6629 | 413.5919 | 144.1937 | -400.1278 | 398.3792 | -151.3888 | -227.0137 | -396.7333 | 115.7341 | 117.1071 | 158.1026 | -489.8137 | 238.3344 | -259.3204 | 261.1221 | -4.0334 |  | 27.12 | 0.073 | 0.062 | -26.64 | 1.44 |  | -2.0188 | -27.8035 | -9.7551 | 10.5 | 53.187 | 52.739 |  |  | 49.4538 | 49.3964 | 49.0398 |  | -36.6 | 26.6219 | 11.28 |  | -8.3835 | 57.8592 | 22.5383 | -9.3255 | -57.5115 | 6.3219 | 49.841 | 15.4 | -16.8 | 68.4148
23/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 22.7227 | -31.417 | -2.6444 | 25.555 |  | 65.8563 | -118.9052 |  | 38.9828 | 37.9099 | -35.52 | -80.132 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 14.4947 | 64.6784 | 18.7411 | 19.0423 | 31.3007 | 15.7576 | 0.129 | 2.0633 |  |  | -92.92 | -92.83 |  | 37.74 | 79.2 | 29.461 | 0.335 | -86.38 | -86.92 | -23.63 | 87.44 | 88.28 | 25.3858 | -8.2863 | 79.3017 | 82.0938 | 64.3712 | -70.6926 | -70.6255 | 6.8632 | 6.8918 | 95.3048 | 97.9397 | 30.5866 | 30.3992 | -647.9437 | -21.7882 | -5.5 | -5.1 | 77.9776 | 76.3061 | -6.9706 |  | -74.0173 | 14.6865 | 10.1404 | 6.8871 | 693.4719 | 164.2506 | 162.8772 | -720.3449 | 640.7421 |  | -75.2656 | 77.0909 |  | 35.11 | 44.82 | 80.57 | 94 | -61.6161 | -61.0803 | 129.9103 | 129.5404 | 27.1488 | -208.8489 | -208.1426 | 12.6192 | 0 | 12.4756 | 12.285 | 154.6 | 140.4 | -17.89 | 53.2933 | 51.0568 | 51.7714 | -22.0298 | -21.4082 | 64.8035 | -109.3685 | 80.8364 |  | 88.87 | 46.03 | 59.7729 | 56.5475 |  |  |  |  | -149.916 |  |  | -109.9 | -109.4 | 23.7442 | 65.6 | 80.44 | 89.18 | 65.4 |  | 62.4185 | 148.1484 | -2.41 | -2.3 | 86.38 | 73.38 | 149.7636 | 147.5091 | -20.5849 | -20.6364 |  | 203.6152 | 196.0927 | 199.0254 | 36.4933 | 16.7101 | -29.166 |  | 97.4485 |  | -19.7543 | -16.4617 |  | -46.5438 | -43.974 | 32.304 | -26.7968 | -27.78 | 22.4079 |  | -10.91 |  | 12.0476 | -140.9981 | -39.6639 | -38.9815 | 10.3167 | -14.4867 | -17.2769 | 22.705 | 22.8127 |  | 39.2949 | 39.8629 | 38.6507 | 62.6287 | 60.7866 | 23.6113 | 22.9723 | 22.9736 | 7.7588 | 20.6444 | -0.2692 | 4.56 | 17.5717 | 1.7484 | -10.99 | 14.7 |  |  | -1.783 | 0.959 |  | 41.42 | -21.1484 | -7.9775 | 16.66 | 88.0041 | 26.3 | -14.1322 | -11.4502 | -12.4022 | 3.209 |  |  | -18.4782 | -38.9775 | 13.818 | 40.7398 | 58.286 | 60.0022 | -168.095 | -35.6553 | 33.8969 | -20.7145 | 10.5519 | 23.0036 |  | 13.7351 | 238.5545 | 237.7015 | 278.3 | -276.9131 |  | 415.1725 | 485.4044 | -225.2195 | -222.0339 | -21.944 | -7.1797 | 81.2527 | 79.1776 |  |  | 25.1728 | 24.986 | -84.0562 | -84.3462 | 103.8 | 101.55 | 57 | 58.9 | 21.3722 | 41.52 | -343.7851 | 70.018 | 69.7011 | 17.9 | 36.2 | -24.2 | -24.1 |  |  | -476.6303 | -75.3988 | 506.1994 | 410.3987 | 138.9146 | -399.0351 | 400.9294 | -150.5769 | -224.9692 | -395.7849 | 119.3634 | 116.2638 | 151.5979 | -490.7445 | 235.1466 | -259.3444 | 258.0285 | -4.4537 |  | 27.6 | 0.034 | 0.024 | -26.48 | 1.6 |  | -2.2538 | -28.3589 | -10.576 | 11.2 | 54.392 | 54.452 |  |  | 51.2515 | 50.7314 | 52.7493 |  | -34.6 | 27.1664 | 11.25 |  | -9.5108 | 57.3159 | 22.3599 | -9.6822 | -56.4342 | 6.5838 | 49.1451 | 15 | -15.4 | 73.9355
23/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 23.0156 | -31.7816 | 13.7912 | 23.2716 |  | 64.4711 | -120.0774 | 75.5441 | 38.2028 | 37.0849 | -35.52 | -77.847 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.2256 | 66.182 | 17.4626 | 17.6248 | 29.0009 | 13.7175 | 0.1767 | 2.1104 |  |  | -90.72 | -90.68 |  | 35.52 | 77 | 31.099 | 0.342 | -84.25 | -85.38 | -24.36 | 86.01 | 86.36 | 25.2336 | -7.9166 | 77.9278 | 81.1231 | 65.4996 | -69.5893 | -68.9726 | 6.084 | 6.1349 | 94.2729 | 96.6317 | 29.436 | 29.2201 | -640.2178 | -17.6339 | -5.1 | -5 | 77.4079 | 75.8842 | -6.6745 |  | -73.443 | 14.3677 | 9.95 | 6.719 | 693.6245 | 160.0695 | 159.3981 | -697.5485 | 631.8617 |  | -95.5516 | 97.6026 |  | 34.75 | 44.34 | 79.74 | 93.05 | -54.7843 | -53.8466 | 119.8749 | 121.0915 | 28.5876 | -207.3203 | -206.1672 | 13.2664 |  | 12.4756 | 12.088 | 151.9 | 138.8 | -18.11 | 52.4404 | 50.7786 | 50.8889 | -23.8734 | -23.9878 | 67.1209 | -108.0636 | 81.6149 |  | 86.62 | 45.77 | 58.3667 | 54.7897 | -41.5054 |  |  |  | -145.6898 |  |  | -109.3 | -107.7 | 23.5025 | 63.4 | 78.62 | 86.24 | 62.75 |  | 63.2245 | 145.7533 | -2.06 | -2 | 84.93 | 74.24 | 146.4727 | 144.1636 | -14.0479 | -14.2273 |  | 203.0151 | 195.8459 | 198.5289 | 41.0848 | 22.1362 | -28.807 | 713.3002 | 130.1891 |  | -20.158 | -16.8842 |  | -39.1763 | -38.0809 | 33.84 | -26.0439 | -27.1995 | 16.2313 |  | -9.48 |  | 11.723 | -124.6223 | -40.3705 | -38.9357 | 10.3154 | -20.0802 | -14.1968 | 23.0008 | 22.7942 |  | 39.4229 | 40.1245 | 38.3994 | 54.2558 | 53.7535 | 22.6066 | 15.9624 | 15.7426 | 8.089 | 22.6363 | 3.8544 | 5.57 | 17.4911 | 1.702 | -11.02 | 17.08 |  |  | -1.936 | 0.891 |  | 43.67 | -20.9827 | -6.674 | 16.92 | 87.8826 | 29.1 | -13.2098 | -11.4839 | -12.3493 | 3.107 |  |  | -19.3995 | -36.7977 | 15.5328 | 38.7212 | 63.2496 | 63.9519 | -163.2053 | -34.4118 | 33.1865 | -18.3076 | 9.8505 | 22.4763 | 21.8063 | 12.3822 | 242.1513 | 240.6051 |  |  | -420.6518 | 419.8481 | 493.4685 | -226.4789 | -225.9412 | -22.9875 | -8.3826 | 83.1271 | 80.188 | -137.6697 |  | 27.5789 | 26.8537 | -84.068 | -84.1016 | 102.86 | 100.43 | 57.2 | 58.2 | 21.2697 | 42 | -352.5098 | 75.7543 | 75.4424 | 17.3 | 30.6 | -25.9 | -25.9 |  | 0.9754 | -482.9851 | -103.7993 | 505.2374 | 409.7246 | 126.2073 | -400.3065 | 401.8258 | -155.8286 | -230.615 | -393.428 | 114.724 | 118.2542 | 158.0929 | -484.8872 | 237.7119 | -253.2455 | 258.5759 | -4.8766 |  | 28.24 | 0.147 | 0.138 | -27.2 | 0.24 |  | -0.7004 | -29.1493 | -11.2779 | 11.8 | 53.88 | 53.355 |  |  | 53.1908 | 51.8832 | 52.4431 |  | -31.8 | 27.5978 | 10.6 |  | -9.3934 | 57.0903 | 22.7986 | -9.4592 | -56.496 | 7.7554 | 46.9527 | 14.4 | -14.7 | 72.4001
23/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 22.737 | -30.995 | 13.6454 | 22.1999 |  | 63.078 | -117.4413 | 74.5016 | 37.7169 | 36.6983 | -33.3 | -78.735 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.0168 | 64.0266 | 16.8609 | 17.1015 | 28.8485 | 13.3839 | 0.1717 | 3.4101 |  |  | -89.88 | -89.62 |  | 33.3 | 77 | 30.096 | 0.334 | -82.75 | -83.35 | -24.2 | 83.41 | 83.74 | 25.0131 | -7.5583 | 77.1868 | 80.002 | 66.4291 | -67.7913 | -67.9615 | 5.9965 | 5.9718 | 94.4372 | 96.6667 | 27.1547 | 27.6297 | -633.5633 | -12.2364 | -7.7 | -7.8 | 76.6211 | 75.0139 | -6.39 |  | -75.0316 | 13.208 | 9.558 | 6.5799 | 684.652 | 155.6749 | 155.0035 | -690.1713 | 625.3665 |  | -113.455 | 116.3415 | 112.3199 | 34.74 | 43.39 |  |  | -46.0771 | -45.6752 | 107.3503 | 108.1847 | 27.5215 | -206.374 | -206.9465 | 13.7644 |  | 12.4756 | 12.368 | 151.4 | 137.6 | -17.81 | 51.532 | 49.3045 | 50.1492 | -26.0702 | -25.3219 | 64.3905 | -105.2485 | 80.4776 |  | 88.74 | 45.92 | 56.2573 | 53.6179 | -40.9511 |  |  |  | -143.3557 |  |  | -104.7 | -106 | 23.0301 | 61.8 | 78.7 | 83.4 | 60.85 |  | 64.1545 | 142.6681 | -2.53 | -2.46 | 83.89 | 74.95 | 143.2545 | 141.7091 | -7.9554 | -8.2182 |  | 201.999 | 196.4911 | 197.1009 | 48.3968 | 28.7632 | -28.58 | 697.8315 | 164.7267 |  | -20.251 | -17.3896 |  | -32.716 | -30.6625 | 32.304 | -27.4468 | -28.4572 | 9.1656 |  | -10.71 |  | 11.4302 | -110.4135 | -41.306 | -40.8925 | 12.864 | -25.4866 | -6.6529 | 23.1066 | 23.4763 |  | 41.2427 | 41.329 | 40.342 | 45.5481 | 45.883 | 22.1042 | 10.3782 | 10.6324 | 3.0643 | 16.12 | 5.3193 | 6.03 | 17.4838 | 1.6544 | -11.03 | 16.53 |  |  | -2.153 | 0.88 |  | 45.14 | -16.6096 | -5.048 | 16.43 | 90.0451 | 28.9 | -12.0081 | -11.6533 | -12.6803 | 3.0435 |  |  | -19.9967 | -34.4172 | 14.4256 | 35.8882 | 57.7209 | 58.6206 | -159.2155 | -33.6747 | 32.3865 | -16.7693 | 8.9992 | 21.4313 | 21.0984 | 11.7346 | 237.9389 | 238.4539 |  |  | -432.0322 | 435.7169 | 475.5562 | -222.3864 | -222.7807 | -24.1738 | -9.7186 | 83.7594 | 80.2377 |  |  | 27.2493 | 26.9526 | -79.9395 | -79.7026 | 107.95 | 106.92 | 48.3 | 47.9 | 21.494 | 40.64 | -336.2915 | 72.6351 | 72.3481 | 16.7 | 19.4 | -26.8 | -26.6 |  | 1.1315 | -469.4498 | -134.132 | 486.9171 | 392.673 | 108.4805 | -383.4133 | 383.1592 | -142.9038 | -222.3583 | -377.5017 | 112.6951 | 112.7813 | 149.1887 | -467.7325 | 231.59 | -239.7353 | 244.7449 | -4.9288 |  | 25.04 | 0.237 | 0.229 | -25.04 | -1.2 |  | 2.0829 | -27.422 | -14.0917 | 11.2 | 54.301 | 54.577 | 2.7849 | 3.2859 | 53.5461 | 51.7262 | 52.0476 |  | -17.9 | 27.8576 | 10.21 |  | -12.0175 | 57.8461 | 24.0883 | -11.8203 | -56.8265 | 9.228 | 46.3114 | 2.1 | -2.7 | 41.8663
23/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 21.6608 | -30.1258 | 13.275 | 21.152 |  | 62.8382 | -119.6606 | 74.2244 | 37.6469 | 36.5302 | -24.42 | -74.516 | 66 | 19.044 | -66 | 14.2934 | 66.938 | 16.4515 | 16.6351 | 28.1486 | 13.6399 | 1.0165 | 3.4614 |  |  | -84.67 | -84.63 |  | 24.42 | 72.6 | 29.409 | 0.326 | -83.99 | -84.04 | -15.98 | 84.7 | 83.9 | 24.5307 | -6.6513 | 75.3961 | 79.3112 | 63.6914 | -68.8365 | -68.6182 | 28.6229 | 26.8633 | 90.2399 | 90.9809 | 37.5795 | 49.718 | -643.6634 | -5.186 | -11.5 | -11.5 | 77.6266 | 76.269 | -6.0776 |  | -79.5111 | 12.8564 | 9.5234 | 6.3828 | 699.4535 | 159.6423 | 159.4897 | -709.3572 | 627.169 |  | -75.9125 | 77.5547 | 111.0624 | 34.33 | 41.59 | 78.12 | 94.08 | -44.0677 | -44.6035 | 100.8452 | 100.7845 | 27.6061 | -196.8643 | -196.6665 | 11.775 |  | 17.6465 | 13.817 | 146.1 | 133.9 | -17.37 | 53.3642 | 51.1961 | 51.1734 | -22.6843 | -21.3609 | 67.5463 | -109.476 | 84.8162 |  | 85.25 | 44.85 | 54.1479 | 51.2741 | -40.0746 |  |  |  | -175.5855 |  |  | -106.1 | -105.1 | 21.9424 | 58.2 | 77.08 | 79.72 | 58.39 |  | 68.541 | 173.1198 | -3.02 | -2.97 | 84.33 | 73.52 | 174.6909 | 170.3455 | 6.3176 | 4.5182 | 271.3055 | 222.806 | 213.9069 | 218.0453 | 55.7835 | 35.0714 | -28.752 | 719.9775 | 176.4504 |  | -20.2469 | -17.3179 |  | -30.4791 | -28.7444 | 33.84 | -22.7471 | -23.7719 | 4.3299 |  | -11.13 | 1 | 10.5534 | -104.1848 | -42.4488 | -41.198 | 12.7926 | -32.7681 | 0 | 23.2739 | 23.4163 |  | 40.9701 | 41.3889 | 39.7922 | 43.8736 | 44.041 | 19.09 | -2.9061 | -2.351 | 7.0214 | 16.2964 | 4.2719 | 3.71 | 17.3812 | 1.6092 | -10.88 | 17.38 |  |  | -2.531 | 0.867 | 5.6308 | 44.44 | -17.63 | -6.1957 | 17.02 | 90.4165 | 30.1 | -11.0405 | -11.4019 | -11.8849 | 2.9381 |  |  | -19.743 | -32.3226 | 15.7844 | 33.0056 | 59.0818 | 60.3165 | -156.9668 | -32.6379 | 30.6959 | -14.4307 | 9.3575 | 20.2985 | 19.8432 | 11.5222 | 238.3708 | 239.9997 |  |  | -448.7399 | 450.7761 | 446.4685 | -226.1667 | -224.8177 | -20.9227 | -6.5285 | 83.4601 | 84.2106 |  |  | 28.5786 | 27.7107 | -73.0143 | -72.9412 | 108.05 | 107.31 | 46.8 | 47.1 | 21.5773 | 39.76 | -335.946 | 75.3671 | 76.5201 | 16.2 | 13.8 | -27.6 | -27.6 |  |  | -438.7287 | -144.3652 | 484.3992 | 394.904 | 111.9928 | -377.5895 | 384.8093 | -146.119 | -222.326 | -376.148 | 108.3748 | 107.8721 | 148.9266 | -465.1306 | 230.7687 | -236.1018 | 242.631 | -5.1925 |  | 25.52 | 0.431 | 0.423 | -25.6 | -1.36 |  | 0.7645 | -25.3407 | -15.938 | 9.8 | 53.73 | 53.531 | 3.005 | 3.5642 | 55.4788 | 53.7575 | 54.7847 |  | -12.9 | 28.5179 | 9.71 |  | -9.4035 | 53.6304 | 20.2785 | -10.3678 | -52.8858 | 6.3322 | 46.5474 | -3.2 | 2.8 | 0.5262
23/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 |  | -29.7756 | 12.8275 | 20.2605 |  | 59.1697 | -110.8771 | 71.4955 | 36.0949 | 34.9845 | -51.06 | -69.278 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.3917 | 58.8908 | 17.4132 | 17.9101 | 29.4207 | 16.1657 | 5.363 | 3.274 |  |  | -90.24 | -90.58 |  | 51.06 | 68.2 | 27.484 | 0.315 | -82.77 | -82.62 | -25.67 | 84.11 | 84.28 | 23.3228 | -5.9967 | 72.7706 | 75.7813 | 69.5304 | -66.1646 | -65.5391 | 8.8929 | 8.92 | 93.5267 | 94.9025 | 27.8383 | 27.5803 | -631.9012 | -3.6938 | -11.8 | -11.9 | 73.9644 | 72.1183 | -6.0262 |  | -75.8946 | 12.7649 | 8.7103 | 6.0328 | 678.4568 | 166.9972 | 167.3024 | -716.5599 | 617.0095 |  | -80.5728 | 82.4627 |  | 34.32 | 38.18 | 75.67 | 97.4 | -47.2827 | -47.1487 | 104.8961 | 105.1961 | 25.7284 | -185.6022 | -183.4301 | 12.9983 |  | 20.7229 | 27.025 | 139.6 | 127.1 | -16.99 | 55.648 | 53.588 | 54.2047 | -17.5022 | -17.2998 | 64.4448 | -109.885 | 79.4173 |  | 82.09 | 42.82 | 52.0386 | 49.5163 | -38.8025 |  |  |  | -186.1898 |  |  | -103.3 | -105 | 20.9702 | 55.6 | 74.54 | 74.7 | 54.88 |  | 69.533 | 185.3505 | -2.28 | -2.14 | 80.89 | 69.66 | 184.6909 | 181.7273 | 7.8486 | 6.8364 | 274.2628 | 223.4762 | 215.5802 | 219.1135 | 63.8862 | 42.9272 | -28.779 | 730.7461 | 188.4137 |  | -28.3658 | -25.7403 |  | -29.3012 | -27.6748 | 36.912 | -25.8594 | -26.609 | -4.1183 |  | -11.46 |  | 9.8275 | -99.0274 | -40.8399 | -39.6924 | 10.9217 | -41.9031 | 5.8819 | 23.1892 | 22.9049 |  | 39.2613 | 40.9055 | 38.2995 | 46.5529 | 46.7203 | 17.9178 | -6.0929 | -5.4132 | 4.9878 | 12.5334 | 5.312 | 2.69 | 17.286 | 1.4444 | -10.92 | 18.59 |  |  | -2.942 | 4.339 |  | 44.66 | -12.1525 | -3.0467 | 16.76 | 88.2885 | 29.3 | -10.0187 | -10.4987 | -11.2346 | 2.8139 |  |  | -19.7976 | -29.5166 | 16.5273 | 30.8518 | 63.753 | 61.4216 | -157.427 | -31.2822 | 29.1342 | -9.1307 | 9.2455 | 18.8519 | 18.2612 | 11.0027 | 236.0645 | 232.3997 | 261.5 | -261.3707 | -436.7733 | 433.8779 | 435.0048 | -221.7867 | -219.6976 | -22.4572 | -8.408 | 83.0976 | 82.5258 |  | -137.6072 | 26.1067 | 25.9748 | -69.4616 | -68.4485 | 111.25 | 111.16 | 43.2 | 42.7 | 21.4748 | 37.12 | -326.8116 | 75.6127 | 75.3497 | 15.6 | 12.6 | -25.9 | -25 | 1.4537 | 1.084 | -431.2469 | -153.9427 | 465.3077 | 380.2324 | 104.8825 | -370.455 | 368.561 | -140.6615 | -215.4664 | -369.6897 | 110.0974 | 110.0998 | 140.9411 | -453.7522 | 225.8824 | -230.2654 | 231.6637 | -5.8517 |  | 25.84 | 0.629 | 0.622 | -25.12 | -3.12 |  | 2.7268 | -24.2878 | -17.3724 | 11.4 | 54.8 | 53.301 | 8.1107 | 9.7602 | 53.8748 | 52.0505 | 54.9766 |  | -10.1 | 29.7345 | 8.88 |  | -7.5316 | 55.4242 | 22.7495 | -8.6805 | -55.5505 | 8.0391 | 46.9291 | -6.6 | 7.9 | 3.1725
23/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 21.3582 | -29.4717 | 12.4159 | 19.0846 |  | 55.875 | -107.0902 | 67.781 | 34.133 | 33.3181 | -44.4 | -65.269 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.2723 | 56.6398 | 17.7431 | 17.8514 | 29.1323 | 15.4875 | 5.258 | 7.6209 |  |  | -84.62 | -84.76 |  | 46.62 | 63.8 | 27.877 | 0.314 | -78.37 | -78.81 | -19.46 | 79.12 | 80.04 | 21.8122 | -4.8797 | 70.6079 | 72.8275 | 65.4546 | -66.6534 | -66.805 | 36.009 | 34.5223 | 86.4278 | 88.8611 | 49.7776 | 49.1285 | -645.2737 | -5.0786 | -11 | -11.1 | 74.6741 | 72.9826 | -5.6461 |  | -83.6931 | 8.5358 | 8.3432 | 5.734 | 691.3661 | 155.3087 | 155.2171 | -699.982 | 609.6059 |  | -87.9559 | 89.605 | 107.4698 | 34.97 | 38.43 | 73.74 | 95.45 | -37.3698 | -37.1019 | 104.301 | 105.652 | 28.4735 | -177.1623 | -175.9707 | 14.1816 |  | 21.1025 | 25.858 | 134.6 | 122.1 | -16.84 | 53.6185 | 51.797 | 52.3999 | -23.4477 | -23.1857 | 68.9335 | -103.756 | 79.9242 |  | 77.64 | 40.92 | 49.2261 | 46.5866 | -37.1005 |  |  |  | -166.315 |  |  | -98.8 | -97.4 | 21.3217 | 50.8 | 68.18 | 68.84 | 49.96 |  | 71.3775 | 164.4543 | -18.5 | -18.71 | 108.45 | 68.15 | 165.6364 | 163.9636 | 7.3093 | 6.4182 | 264.712 | 214.0041 | 207.3419 | 209.4447 | 93.7439 | 71.9786 | -27.93 | 711.0707 | 203.3526 |  | -28.5482 | -25.534 |  | -40.5862 | -37.516 | 147.516 | -46.7799 | -47.7902 | -34.0421 |  | -10.82 | 117.8 | 8.856 | -115.8528 | -42.7443 | -41.1586 | 13.2628 | -69.1357 | 34.9747 | 23.4198 | 23.1476 |  | 40.2429 | 40.4735 | 38.5772 | 37.3428 | 37.6777 | 28.4676 | -5.1323 | -5.1376 | 11.1188 | 20.1059 | 4.9677 | 2.92 | 17.3812 | 1.3492 | -10.87 | 18.45 |  |  | -3.377 | 3.485 |  | 45.23 | -20.5711 | -11.276 | 16.9 | 93.2964 | 30.6 | -21.3394 | -4.1727 | -4.6021 | 2.6998 |  |  | -18.7591 | -39.093 | 17.17 | 40.8983 | 61.2588 | 63.1333 | -167.1145 | -29.6381 | 28.2197 | -47.566 | 8.8462 | 16.6936 | 16.4154 | 10.9054 | 229.3656 | 227.7974 | 277.4 | -276.1696 | -443.8038 | 447.4459 | 449.699 | -218.637 | -213.619 | -27.0487 | -12.8281 | 80.7174 | 80.6806 |  |  | 27.6997 | 26.8537 | -61.771 | -62.3445 | 117.53 | 116.34 | 42.1 | 42.6 | 20.757 | 35.36 | -324.1235 | 74.4076 | 75.0594 | 14.5 | 5.7 | -26.7 | -26.7 |  |  | -444.0992 | -174.2889 | 453.2774 | 377.4895 | 87.239 | -363.6407 | 368.2531 | -137.3707 | -215.2554 | -359.4188 | 106.8097 | 108.0185 | 134.7371 | -440.8298 | 222.5313 | -223.359 | 225.7131 | -6.2994 |  | 24.88 | 0.91 | 0.896 | -24 | -2.56 |  | 2.3758 | -26.5431 | -17.8424 | 14.1 | 54.266 | 54.279 | 8.3342 | 10.0402 | 53.5318 | 55.2722 | 51.9642 |  | -5.4 | 30.7297 | 8.28 |  | -15.4674 | 57.5099 | 26.0549 | -15.8816 | -57.1425 | 13.4275 | 43.2517 | -11 | 11.3 | 5.2034
23/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 21.0807 | -28.6699 | 12.0928 | 17.2794 |  | 54.7457 | -120.8321 | 61.9707 | 31.493 | 31.0421 | -42.18 | -59.527 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.2128 | 68.745 | 16.0677 | 16.322 | 27.7039 | 15.1865 | 5.1651 | 7.4519 |  |  | -79.15 | -78.77 |  | 42.18 | 57.2 | 25.992 | 0.31 | -66.97 | -69.82 | -32.97 | 67.74 | 69.02 | 20.5215 | -4.1255 | 65.9286 | 68.5939 | 62.8662 | -61.228 | -61.3553 | 28.5 | 21.8145 | 85.777 | 86.9092 | 29.5575 | 38.8713 | -632.5978 | -4.3786 | -11.7 | -11.6 | 68.1815 | 67.9212 | -4.9262 |  | -92.1899 | 6.768 | 8.6836 | 5.9404 | 684.8046 | 147.8927 | 147.2518 | -690.1948 | 594.0764 |  | -71.3127 | 74.6181 | 99.0071 | 33.64 | 36.36 | 68.5 | 91.39 | -20.2233 | -20.2233 | 84.7115 | 85.561 | 33.9199 | -160.0623 | -159.8306 | 7.882 |  |  |  | 128.5 | 116.6 | -16.79 | 54.1733 | 52.1911 | 52.756 | -26.6766 | -27.5239 | 73.0573 | -102.4782 | 84.0328 |  | 70.51 | 37.68 | 44.3042 | 42.0456 | -34.6426 |  |  |  | -166.6409 |  |  | -90.2 | -90.1 | 20.6735 | 46.4 | 63.78 | 63.66 | 46.42 |  | 70.618 | 164.4844 | -18.68 | -18.82 | 98.76 | 64.15 | 167.7273 | 163.3455 | 26.087 | 24.6545 | 267.6232 | 215.5572 | 209.4539 | 212.5659 | 96.653 | 76.4454 | -26.705 | 702.6382 | 223.7196 |  | -26.973 | -24.9202 |  | -36.4615 | -34.6705 | 159.804 | -45.3596 | -46.0706 | -40.1542 |  | -16.47 | 115.1 | 8.0923 | -104.6347 | -40.1526 | -38.3898 | 8.5368 | -74.1652 | 36.676 | 23.3471 | 23.3588 |  | 40.1853 | 41.2483 | 38.465 | 18.9226 | 18.4202 | 81.5512 | -23.1203 | -22.5069 | 49.7576 | 64.0963 | 10.1387 | 9.31 | 17.5692 | 1.2552 | -10.9 | 17.91 | 9.36 |  | -3.787 | 4.53 |  | 42.73 | -64.879 | -52.545 | 17.63 | 84.8125 | 31.8 | -18.3741 | -3.9439 | -4.3935 | 2.508 |  |  | -16.1856 | -33.5944 | 18.8269 | 35.1423 | 61.1866 | 62.0217 | -143.9675 | -27.789 | 25.7467 | -41.9026 | 9.7586 | 14.6904 | 14.3046 | 11.1002 | 228.5521 | 227.0179 | 281.2 | -278.9889 | -450.8687 | 453.5733 | 445.7752 | -215.7977 | -214.7137 | -30.719 | -17.8672 | 80.5183 | 80.4301 | -133.8316 |  | 26.1396 | 25.9748 | -71.9306 | -71.7279 | 115.01 | 113.45 | 41 | 41.1 | 20.8595 | 33.12 | -315.4072 | 72.9868 | 72.728 | 13.3 | 6.7 | -24.2 | -24.1 | 1.2342 |  | -439.1961 | -194.598 | 454.1535 | 373.8049 | 81.1922 | -368.0204 | 367.9567 | -130.6438 | -212.4316 | -360.0355 | 109.3754 | 110.3454 | 133.1723 | -439.9771 | 220.7052 | -229.2011 | 230.5283 | -6.6949 |  | 21.92 | 1.168 | 1.165 | -21.6 | -5.68 |  | 5.8305 | -29.6193 | -19.4537 | 14.2 | 55.054 | 54.923 |  |  | 52.8987 | 52.1421 | 53.2584 |  | -3.8 | 31.8647 | 7.63 |  | -18.7852 | 58.7752 | 30.0785 | -18.7394 | -58.5777 | 16.7019 | 40.7833 | -11.6 | 11.6 | -1.9463
23/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 20.6119 | -27.067 | 11.2862 | 16.8348 |  | 52.2255 | -126.9234 | 59.3819 | 29.9791 | 29.5087 | -37.74 | -61.428 | 55 | 20.7 | -55 | 14.0108 | 73.5064 | 15.8732 | 16.1051 | 26.5121 | 15.3009 | 5.1825 | 7.3836 |  |  | -75.12 | -75.1 |  | 37.74 | 59.4 | 24.431 | 0.27 | -65.27 | -64.99 | -45.63 | 65.77 | 65.71 | 18.7796 | -3.032 | 64.0935 | 65.6765 | 63.7217 | -54.447 | -54.4207 | 7.1366 | 7.1849 | 86.4326 | 88.6492 | 23.757 | 24.1543 | -613.514 | -2.8601 | -12.1 | -12 | 62.3329 | 61.2332 | -4.8941 |  | -79.2165 | 6.1718 | 7.6741 | 5.225 | 663.1975 | 148.7777 | 147.9842 | -692.0265 | 567.0858 |  | -35.7569 | 37.9638 | 95.8636 | 33.22 | 34.3 | 65.1 | 89.55 | -23.4383 | -22.5006 | 83.3073 | 83.3517 | 35.5465 | -142.102 | -142.3412 | 6.7543 |  | 20.7229 | 25.668 | 119.7 | 108.8 | -16.06 | 55.6886 | 53.9744 | 54.1966 | -26.6708 | -26.1703 | 78.5163 | -105.1673 | 88.8781 |  | 66.05 | 35.22 | 41.0229 | 38.9694 | -32.8785 |  |  |  | -172.5904 |  |  | -87.6 | -87.4 | 20.6131 | 43.2 | 59.2 | 58.86 | 43.07 |  | 65.565 | 170.4097 | -19.07 | -19.18 | 93.17 | 59 | 171.7818 | 169.3455 | 25.9999 | 25.9364 | 257.189 | 211.9975 | 202.8908 | 207.6013 | 97.4991 | 78.421 | -25.566 | 702.9789 | 235.3605 |  | -26.6917 | -24.4672 |  | -34.9231 | -32.8689 | 150.588 | -43.8471 | -44.6204 | -42.0772 | 0 | -18.78 | 110 | 7.2067 | -99.6346 | -40.8166 | -39.7966 | 12.4366 | -74.3981 | 42.6197 | 22.1998 | 22.5546 |  | 38.9802 | 39.6467 | 38.4822 | 21.267 | 21.7693 | 67.9873 | -24.4395 | -24.3354 | 45.146 | 54.7935 | 10.6221 | 8.27 | 17.3812 | 1.0819 | -10.98 | 18.46 | 9.7286 | 11.1094 | -4.369 | 4.51 |  | 41.66 | -56.8577 | -45.7427 | 16.81 | 82.0446 | 29.8 | -17.5168 | -3.5195 | -3.7154 | 2.2217 |  |  | -17.0876 | -30.2665 | 16.7965 | 31.0868 | 58.4334 | 60.6561 | -141.4215 | -25.6506 | 24.2399 | -35.8175 | 9.7282 | 12.8837 | 12.6698 | 11.4244 | 220.3269 | 218.8802 | 244.3 | -241.9541 | -419.862 | 416.7193 | 419.4075 | -208.8705 | -205.114 | -32.2425 | -20.6813 | 82.0392 | 82.1341 |  |  | 25.1838 | 25.03 | -65.7521 | -65.3858 | 115.06 | 115.18 | 37.5 | 38.1 | 20.7762 | 31.04 | -306.8715 | 70.3847 | 71.0677 | 12.8 | 0.5 | -23.3 | -23.3 | 1.3679 |  | -413.9788 | -206.5948 | 445.6183 | 363.9388 | 75.2374 | -352.2357 | 357.632 | -125.2674 | -206.1321 | -350.5016 | 110.0125 | 110.0372 | 126.4279 | -429.8361 | 214.3587 | -217.9665 | 219.7783 | -6.6427 |  | 22 | 1.386 | 1.384 | -21.2 | -5.92 |  | 6.2425 | -30.1472 | -16.9329 | 11.5 | 54.883 | 54.828 | 8.339 | 10.0501 | 52.8679 | 51.1887 | 53.1624 |  | 1 | 15.5393 | 6.84 |  | -22.421 | 58.0617 | 31.7795 | -22.7786 | -57.7621 | 19.7178 | 37.4757 | -16.5 | 17.2 | 3.9714
24/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 19.8156 | -26.0103 | 10.72 | 16.4959 |  | 48.95 | -117.8807 | 55.2982 | 27.8831 | 27.3434 | -31.08 | -58.929 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.1483 | 66.907 | 19.7184 | 20.0043 | 33.1766 | 15.6888 | 5.315 | 7.8448 |  |  | -71.17 | -71.16 |  | 31.08 | 57.2 | 23.504 | 0.268 | -67.65 | -69.09 | -42.97 | 70.28 | 69.56 | 17.4183 | -2.1471 | 59.8978 | 61.1039 | 66.2722 | -61.0956 | -60.1402 | 27.9033 | 32.1752 | 83.478 | 84.3914 | 47.9711 | 43.1283 | -625.1664 | -5.4849 | -11.1 | -11 | 68.3409 | 66.517 | -3.9164 |  | -90.2674 | 5.4891 | 6.7796 | 4.6162 | 668.6298 | 134.8307 | 133.6405 | -671.3335 | 545.9527 |  | -32.074 | 33.7756 | 90.4447 | 31.39 | 31.68 | 61.11 | 85.94 | -8.837 | -9.6407 | 66.6253 | 68.2424 | 39.731 | -124.5489 | -124.1772 | 10.8305 |  | 21.1025 | 27.138 | 111.1 | 101 | -15.38 | 57.7763 | 55.1879 | 55.2904 | -27.2727 | -27.798 | 70.7407 | -94.1624 | 80.8688 |  | 61.34 | 32.94 | 40.3198 | 38.0905 | -30.9241 |  |  |  | -169.9262 |  |  | -80.6 | -80.2 | 19.8001 | 40 | 53.88 | 54.4 | 39.52 |  | 65.72 | 170.5547 | -18.85 | -18.75 | 86.96 | 55.01 | 168.8909 | 166.6909 | 40.8437 | 38.9364 | 256.2442 | 212.1874 | 202.8493 | 206.6689 | 79.2752 | 58.9393 | -29.052 | 677.7811 | 287.1392 |  | -26.7839 | -24.8043 |  | -30.9999 | -29.1354 | 69.168 | -20.5723 | -21.7051 | -22.4819 | 13.56 | -25.33 | 1.1 | 6.533 | -88.4042 | -38.3769 | -37.2754 | 9.7038 | -56.7335 | 21.8613 | 22.4359 | 22.3982 |  | 39.6586 | 40.6876 | 39.5339 | 9.545 | 9.545 | 70.4991 | -38.008 | -37.9714 | 50.9286 | 63.0806 | 5.5171 | 6.45 | 17.4984 | 0.9989 | -10.93 | 16.99 | 0 | 7.0898 | -4.687 | 1.458 |  | 36.27 | -63.9916 | -50.5785 | 16.52 | 76.7621 | 31.5 | -17.2426 | -3.1784 | -3.4316 | 2.0492 |  |  | -16.3317 | -27.8782 | 15.3945 | 29.1896 | 60.9485 | 61.6863 | -134.5638 | -23.9847 | 24.0158 | -32.3347 | 10.4988 | 11.2821 | 11.0877 | 12.1729 | 230.382 | 228.4613 | 176.4 | -175.5318 | -357.118 | 354.5572 | 378.7852 | -217.0365 | -213.1402 | -32.4446 | -20.0319 | 77.4775 | 78.7354 |  | -131.5503 | 26.8647 | 25.9748 | -65.7676 | -65.9038 | 112.22 | 112.57 | 59.6 | 60.1 | 21.0219 | 29.84 | -344.5693 | 71.7849 | 73.3167 | 11.6 | 37.3 | -25.9 | -25.9 | 1.2685 | 1.1729 | -368.9322 | -253.682 | 488.8996 | 397.7941 | 100.7582 | -386.3345 | 386.3289 | -144.2723 | -222.7298 | -380.9107 | 113.6134 | 114.993 | 147.3431 | -469.8017 | 233.966 | -241.7354 | 242.6182 | -7.409 |  | 29.04 | 1.515 | 1.511 | -28.08 | 0.64 |  | -1.4328 | -37.7645 | -4.921 | 17.7 | 53.221 | 53.639 |  |  | 51.7713 | 50.2313 | 50.8564 |  | -37.2 | 16.8417 | 6.38 |  | -20.8359 | 58.6464 | 30.7542 | -21.1251 | -57.4621 | 19.0671 | 38.308 | 19.6 | -19.3 | 21.2384
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.8536 | -21.1686 | 15.8806 | 26.3236 | 0 | 69.3059 | -98.6939 | 80.3339 | 40.7868 | 40.0492 | 6.66 | -30.8 | 77 | 28.98 | -28.6 | 14.4947 | 100.364 | 21.2245 | 21.4505 | 35.4115 | 16.1995 | 5.6991 | 8.2509 | 0 | 0 | -48.3 | -48.33 | 0 | 51.06 | 83.6 | 31.099 | 0.342 | -43.82 | -44.29 | -15.98 | 95.35 | 95.34 | 25.3858 | -1.1583 | 80.4937 | 83.8063 | 69.5304 | -46.3701 | -46.7009 | 36.009 | 34.5223 | 96.8663 | 98.8425 | 55.9319 | 50.3454 | -530.4691 | -2.8601 | -3.9 | -3.9 | 81.9366 | 80.3909 | -2.6747 | 0 | -69.0042 | 14.6865 | 10.7237 | 7.3454 | 719.2295 | 198.8586 | 199.7741 | -606.058 | 665.7408 | 0 | -14.4373 | 116.3415 | 116.2518 | 37.64 | 44.82 | 80.57 | 101.29 | 6.702 | 7.6397 | 129.9103 | 129.5404 | 40.6561 | -85.7873 | -85.3897 | 20.3915 | 0 | 21.2989 | 28.781 | 154.9 | 140.7 | -13.02 | 68.2869 | 66.8429 | 65.8822 | -5.2335 | -4.6551 | 94.6905 | -79.9022 | 113.3833 | 0 | 94.82 | 49.01 | 61.1792 | 58.3054 | -26.1537 | 0 | 0 | 0 | -108.7864 | 0 | 0 | -66.8 | -66.9 | 26.0678 | 72.6 | 84.38 | 98.84 | 71.8 | 0 | 76.5545 | 204.5466 | -1.58 | -1.4 | 112.93 | 74.95 | 205.5455 | 202.7455 | 40.8437 | 38.9364 | 302.1801 | 251.1589 | 243.018 | 246.4832 | 97.4991 | 78.421 | -24.974 | 850.4424 | 313.3911 | 0 | -9.5735 | -6.5634 | 0 | -25.9294 | -24.7098 | 181.308 | -9.8141 | -10.7128 | 23.4272 | 18.77 | -5.27 | 117.8 | 17.4237 | -88.4042 | -33.4766 | -32.5247 | 15.573 | -11.2815 | 47.4784 | 23.9011 | 23.5545 | 0 | 41.8152 | 42.2247 | 41.0247 | 72.1737 | 71.8388 | 141.5006 | 24.6113 | 24.0148 | 102.0506 | 125.786 | 15.8737 | 19.55 | 18.8852 | 1.796 | -10.23 | 18.59 | 15.9991 | 11.5954 | -1.734 | 4.589 | 11.1702 | 48.27 | 13.0954 | 24.7403 | 18.8 | 94.1231 | 35 | -10.0187 | -0.5934 | 0 | 3.2232 | 0 | 0 | -12.3885 | -25.8529 | 18.8269 | 53.8946 | 129.5274 | 65.7709 | -110.1144 | -18.876 | 38.54 | -8.6386 | 13.5955 | 23.2478 | 22.5657 | 14.9502 | 259.2034 | 257.0242 | 281.2 | -112.7883 | -183.9534 | 453.5733 | 493.4685 | -106.2878 | -107.8089 | -18.0521 | 0 | 83.7594 | 84.2106 | -47.5407 | -44.807 | 28.5786 | 27.7107 | -29.0802 | -28.2947 | 117.53 | 116.34 | 82.1 | 82.2 | 21.5773 | 43.36 | -298.8867 | 80.7401 | 80.3513 | 18.5 | 76.9 | 4.8 | 4.9 | 1.4537 | 1.2041 | -153.123 | 177.7453 | 570.0323 | 452.9477 | 154.7714 | -69.6227 | 440.5886 | -110.4187 | 0 | -60.0582 | 210.6663 | 211.4755 | 192.816 | -102.8187 | 260.2992 | -108.8332 | 300.8351 | -2.3992 | 0 | 39.2 | 1.947 | 1.924 | -19.92 | 13.52 | 0 | 6.2425 | -20.7996 | 1.1154 | 20.4 | 56.227 | 55.73 | 8.3971 | 10.0501 | 55.4788 | 55.2722 | 54.9766 | 0 | 1 | 31.8647 | 11.28 | 0 | -2.6783 | 62.0341 | 36.0396 | -3.0214 | -52.8858 | 24.8106 | 51.1639 | 57.3 | 17.2 | 96.2949 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 16.19 | -32.5689 | -16.0756 | 16.4571 | 0 | 41.6207 | -159.0577 | 43.7999 | 22.3013 | 21.5506 | -51.06 | -85.17 | 28.6 | 12.42 | -77 | 11.3605 | 55.5838 | 15.7739 | 15.9115 | 26.407 | 8.3935 | 0.129 | 2.0371 | 0 | 0 | -92.92 | -92.83 | 0 | -6.66 | 30.8 | 19.789 | 0.249 | -93.11 | -94.37 | -60.14 | 44.58 | 44.51 | 14.2681 | -8.2863 | 53.1208 | 54.8038 | 47.7366 | -73.9231 | -73.7367 | 3.7987 | 3.7127 | 71.7457 | 73.5463 | 18.9909 | 19.6444 | -679.1089 | -21.7882 | -12.9 | -13 | 52.6614 | 51.5473 | -7.1029 | 0 | -101.2097 | 1.4754 | 0 | 3.131 | 576.7997 | 123.2642 | 122.7759 | -833.6418 | 477.9468 | 0 | -113.455 | 16.0293 | 72.9106 | 14.68 | 25.41 | 0 | 73.71 | -72.0647 | -72.4666 | 60.548 | 60.9605 | 22.6925 | -210.9025 | -210.9153 | -1.2307 | 0 | 12.4756 | 12.088 | 87.3 | 79.1 | -18.62 | 39.471 | 37.9357 | 38.2736 | -36.4688 | -36.0879 | 56.7645 | -146.6397 | 63.1242 | 0 | 44.07 | 24.24 | 32.5854 | 30.9128 | -42.0311 | 0 | 0 | 0 | -203.7206 | 0 | 0 | -113.9 | -112.2 | 18.7729 | 31.3 | 34.58 | 42.9 | 31.21 | -11.76 | 59.024 | 107.8711 | -22.72 | -22.95 | 68.45 | 45.59 | 109.7091 | 106.7273 | -21.9122 | -22.4364 | 196.3706 | 155.328 | 147.516 | 150.1402 | 35.005 | 14.8643 | -32.7 | 611.828 | -157.6584 | 0 | -35.5598 | -31.6082 | 0 | -59.8476 | -55.0198 | 30.768 | -78.2529 | -79.9393 | -43.2156 | 0 | -26.76 | 0 | 6.533 | -161.8418 | -42.7443 | -41.198 | 4.3686 | -75.757 | -18.4011 | 20.3936 | 20.2561 | 0 | 38.9802 | 39.2271 | 37.5576 | -9.0426 | -9.2101 | -24.6161 | -38.008 | -37.9714 | -26.5193 | -13.6109 | -11.3289 | -1.42 | 16.4877 | 0.7633 | -12.24 | 12.65 | -12.5275 | 7.0898 | -5.867 | 0.644 | 5.6308 | 34.13 | -126.7624 | -100.905 | 15.07 | 67.2222 | 26.1 | -32.8611 | -11.6533 | -12.6803 | 1.3646 | 0 | 0 | -19.9967 | -50.9463 | 13.7883 | 27.0165 | 55.4027 | 0 | -184.6487 | -36.1921 | 24.0158 | -81.7707 | 8.8462 | 8.3023 | 8.0172 | 10.9054 | 110.0195 | 110.7356 | 110.6 | -278.9889 | -450.8687 | 182.5676 | 155.052 | -242.553 | -240.5521 | -36.7665 | -25.3924 | 55.8041 | 54.8216 | -149.1875 | -148.8945 | -2.1396 | -2.9197 | -109.3808 | -109.7252 | -21.06 | -18.49 | 37.5 | 38.1 | 3.323 | -62.8 | -395.041 | 23.0502 | 22.6662 | 8.8 | 0.5 | -27.6 | -27.6 | 1.185 | 0.9335 | -482.9851 | -283.6791 | 109.4753 | 67.4346 | 39.2864 | -442.7288 | 57.2878 | -191.2473 | -249.8251 | -437.0642 | 106.8097 | 107.8721 | 110.6545 | -548.895 | -12.2887 | -298.6607 | 104.9302 | -7.7249 | 0 | 20.08 | 0.034 | 0.024 | -38.48 | -5.92 | 0 | -14.3267 | -43.8285 | -19.4537 | 4.5 | 47.223 | 47.384 | 0 | 0 | 38.1265 | 35.9309 | 36.8015 | 0 | -77.2 | 10.4427 | 5.31 | 0 | -26.0731 | 53.6304 | 17.8409 | -25.7881 | -60.9517 | 2.3799 | 33.6172 | -16.5 | -57.3 | -48.802 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.624 | -27.4952 | 10.2429 | 21.7297 | 0 | 57.4776 | -121.6403 | 64.0312 | 32.8275 | 32.2363 | -16.0025 | -63.2602 | 57.487 | 21.5108 | -56.913 | 13.4642 | 69.9973 | 18.0607 | 18.2679 | 30.2705 | 13.9303 | 1.7789 | 6.4062 | 0 | 0 | -69.221 | -69.1683 | 0 | 16.095 | 62.1042 | 24.5525 | 0.28315 | -69.3929 | -69.8494 | -43.8237 | 70.4344 | 70.6598 | 19.1267 | -3.8367 | 68.8377 | 71.2401 | 59.5705 | -59.1183 | -59.1344 | 17.0063 | 16.566 | 85.1389 | 86.9134 | 34.4137 | 34.7963 | -625.3519 | -10.4996 | -9.1188 | -9.1542 | 65.6177 | 64.6551 | -4.7792 | 0 | -82.3534 | 8.475 | 8.703 | 5.76 | 671.1133 | 161.0188 | 160.7339 | -724.5044 | 592.7993 | 0 | -50.8841 | 52.7003 | 97.7207 | 29.593 | 35.1279 | 68.3786 | 90.5302 | -35.9465 | -35.567 | 97.8871 | 98.6311 | 32.8778 | -152.2045 | -151.6444 | 10.9358 | 0 | 19.4343 | 24.764 | 124.9979 | 113.6458 | -16.3475 | 56.6173 | 54.8496 | 55.1779 | -18.6958 | -18.1952 | 75.5393 | -113.2046 | 88.1112 | 0 | 74.5742 | 39.0613 | 48.9917 | 46.571 | -34.5302 | 0 | 0 | 0 | -156.4106 | 0 | 0 | -97.14 | -95.5191 | 22.4494 | 55.9071 | 64.6779 | 75.4678 | 54.6288 | -6.6326 | 67.2871 | 154.7582 | -16.9394 | -17.0617 | 91.7023 | 63.7042 | 155.6447 | 153.3193 | 8.2312 | 7.5831 | 256.2328 | 208.1193 | 200.8696 | 203.6775 | 71.0545 | 50.9287 | -28.6476 | 735.9569 | 110.5608 | 0 | -27.044 | -24.483 | 0 | -39.3067 | -36.8092 | 111.0625 | -40.9793 | -41.8854 | -14.2531 | 3.4337 | -17.6158 | 64.5714 | 11.8248 | -121.9987 | -37.6999 | -36.7386 | 9.4905 | -48.5716 | 16.238 | 22.2753 | 22.0922 | 0 | 40.1786 | 40.6577 | 39.1524 | 35.4589 | 35.2635 | 70.527 | -6.1491 | -6.1884 | 47.407 | 62.4098 | 6.26 | 9.1258 | 17.3031 | 1.1249 | -10.9765 | 16.37 | 4.54 | 9.9031 | -4.2929 | 3.0516 | 9.0478 | 41.1479 | -62.8892 | -46.8299 | 16.8649 | 82.2217 | 30.9958 | -23.0902 | -4.9361 | -5.1339 | 2.1848 | 0 | 0 | -15.5528 | -38.5241 | 15.6242 | 40.3228 | 91.384 | 56.8298 | -150.0528 | -29.1308 | 32.8746 | -49.6858 | 11.132 | 15.4082 | 14.6182 | 12.8945 | 192.7222 | 191.7248 | 189.2511 | -188.9304 | -330.0001 | 332.6104 | 349.5543 | -183.0396 | -181.0407 | -29.7861 | -17.1079 | 76.7626 | 76.4044 | -99.7166 | -96.923 | 17.1616 | 16.7068 | -68.3454 | -68.2402 | 70.9877 | 70.4519 | 64.9542 | 65.3 | 16.49 | 4.3567 | -339.3004 | 56.8415 | 56.6328 | 13.0953 | 49.8667 | -15.7875 | -15.6083 | 1.2883 | 1.064 | -344.8242 | -82.0585 | 374.9513 | 294.5334 | 94.9685 | -287.5795 | 286.1317 | -148.0179 | -167.7399 | -282.5961 | 147.0884 | 146.7845 | 149.8463 | -361.471 | 149.0778 | -215.2244 | 216.7419 | -5.0843 | 0 | 30.05 | 1.321 | 1.3173 | -29.2567 | 3.3417 | 0 | -3.7583 | -31.2746 | -5.4693 | 12.7167 | 52.299 | 52.1733 | 6.3769 | 6.664 | 50.1762 | 49.7293 | 50.0477 | 0 | -48.875 | 18.3289 | 7.7387 | 0 | -17.3315 | 58.6994 | 29.6301 | -17.4404 | -57.8714 | 16.2584 | 40.8109 | 29.5188 | -29.35 | 19.4246 | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 23 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 4.9519 | -9.8477 | 4.119 | 9.1394 |  | 9.7934 |  | 16.6307 | 7.0688 | 8.4507 | 0 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.2655 | 5.1771 | 3.3358 | 3.0569 | 5.8622 | 1.6072 | 0.3532 | 2.0772 |  | -1.4224 | -0.23 | -0.216 | 3.105 | -22.2 | -13.2 | -1.435 | 0.301 | -12.43 | -12.41 |  | -9.8 | -9.89 | 4.1039 | 3.8544 | 16.8511 | 19.0449 | -19.9345 | -11.2228 | -10.9342 | 4.3847 | 4.8315 | -19.4147 | -17.1762 | 3.4631 | 3.8558 | 39.9906 | 8.9991 | -6.4 | -6.3 | -22.3737 | -21.8686 | -1.3444 |  | 2.3293 | 2.9001 | 0.4422 | 0.6693 | -64.8213 | 0.5493 | 0.4273 | 82.2498 | -174.4293 |  |  |  | 8.0335 | 6.3 | 9.04 | 0 | -3.52 | -16.4725 | -16.4725 | 20.4053 | 19.4 | -7.2404 | -3.0526 | -2.9628 | 2.545 | 0 | 4.4116 | 8.775 | -9.6 | -10 | -2.52 | 22.4559 | 22.4573 | 21.07 | 21.9856 | 22.0977 | -25.564 | -0.5002 | -24.3195 |  | 27.66 | 10.01 | 5.6299 | 4.4952 | -7.7017 |  |  |  | 19.1287 |  |  |  |  | -0.946 | -0.2 | 6.84 | 3.54 | -2.16 | -2.44 | 11.7645 | -18.9361 | -5.71 | -5.8 | 13.44 | 1.22 | -19.6364 | -9.8 | -31.9355 | -31.5182 | 9.5328 | -17.6728 | -25.973 | -26.6117 | -24.3516 | -28.7821 | -11.566 | -148.4274 | -20.3258 |  | -7.9992 | -7.1316 |  | -0.3806 | 0.2373 | 1.552 | -19.7914 | -19.4457 | 7.7243 | 0 | -4.22 | -0.3 | 6.5841 | 13.4659 | -9.5878 | -9.785 | 10.0694 | 14.3496 | -26.4355 | 3.6133 | 3.2923 |  | 0 | 0 |  | 3.8515 | 3.684 | -16.0758 | 12.4724 | 12.503 | -0.691 | 11.7753 | 22.819 | -20.19 | -3.3211 | 0.1815 | 2.73 | -0.65 | -22.6113 |  | 2.64 | 1.028 |  | 18.9 | -23.2207 | -15.3538 | -1.91 | 25.0747 |  | 20.0765 | -3.5741 | -3.936 | 2.2097 | 0 |  | -12.8102 | 69.8772 | 2.7288 | -22.3994 | 6.1826 | 6.9408 | 128.6525 | -8.0691 | -9.7403 | -8.613 | 2.5826 | 7.318 | 7.4368 | 0.9107 | 13.9018 | 15.8349 | 5.45 | -10.0431 | -14.4232 | 45.9496 | 41.6509 | -29.3163 | 23.024 | 0 |  | 0 | -11.2361 |  |  | -15.5006 | -14.9732 | -4.7617 | -4.7267 | 18.34 | 18.58 | -32 | -31.7 | -0.228 | -10.4 | 89.3671 | 17.7113 | 17.6602 | -19.9 | -41.4 | -0.7 | -1.3 |  |  | -95.2391 | -3.249 | -269.8568 | -23.1356 | -30.1144 | 125.1615 | 42.4596 | 137.7518 | 125.5761 | 57.3944 | 26.3389 | 25.3208 | -28.5663 | 221.8461 | -224.9819 | 1.2467 | 12.8007 | -0.1624 |  | -4.48 | -2.06 | -2.065 | 0.72 | -2.56 | 0.8339 | -3.2792 | 12.8923 | -9.4926 | -3.3 | 2.046 | 2.115 | 2.1321 |  | 3.6919 | 2.687 | 3.0518 |  | 29.7 | 0.8663 | -0.45 |  | -10.085 | -1.9544 | -23.1739 | -8.9234 | -3.2701 | -22.276 | -4.4643 | -29 | 11.9 | -36.5979
23/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 4.4215 | -9.1656 | 4.1475 | 9.1239 |  | 9.6591 |  | 16.236 | 6.8278 | 8.0891 |  |  |  | 0.828 |  | 1.0267 | 4.894 | 3.3978 | 3.2051 | 5.7944 | 1.7674 | 0.3922 | 2.0366 |  | -1.4035 | -0.16 | -0.201 | 2.504 | -19.98 | -13.2 | -1.588 | 0.29 | -12.2 | -12.42 |  | -8.9 | -8.9 | 3.9174 | 3.8043 | 15.6131 | 17.6805 | -21.8738 | -12.3927 | -12.2374 | 15.0354 | 20.2386 | -22.7996 | -20.1576 | 15.1606 | 15.793 | 38.3435 | 7.832 | -5.9 | -5.9 | -18.684 | -19.4939 | -1.2593 |  | 1.6031 | 1.6274 | 0.5009 | 0.6851 | -51.3321 | -2.3804 | -2.3499 | 83.3621 | -173.0081 |  |  |  |  | 6.52 | 9.16 |  | -3.5 | -16.7404 | -16.8744 | 21.0668 | 19.8391 | -7.5781 | -3.0067 | -3.4752 | 1.2626 |  | 4.2153 | 9.071 | -9.9 | -10.7 | -2.39 | 21.4625 | 21.6439 | 20.125 | 21.2218 | 21.7463 | -24.4015 | 0.3744 | -24.8935 |  | 27.99 | 10.06 | 5.4736 | 4.3976 | -7.2528 |  |  |  | 20.1368 |  |  |  |  | -1.1182 | -0.7 | 6.6 | 3.22 | -2.42 | -2.52 | 12.71 | -19.9861 | -6.11 | -6.22 | 13.97 | 0.45 | -19.2 | -9.9273 | -31.6653 | -31.2273 | 9.8601 | -19.0047 | -27.409 | -27.2002 | -25.2284 | -29.3104 | -12.22 | -144.7395 | -20.8272 |  | -8.2549 | -7.597 |  | 2.9856 | 1.9835 | -3.588 | -20.5296 | -20.2762 | 5.1162 | 0 | -5.42 | 0 | 6.8752 | 18.6118 | -9.6939 | -10.0577 | 10.8493 | 10.7067 | -25.0104 | 3.8525 | 3.5084 |  | 0 | 0 |  | 3.3491 | 3.3491 | -14.4012 | 12.7944 | 12.5567 | -2.2524 | 10.3768 | 21.8863 | -20.96 | -3.2149 | 0.1733 | 2.47 | 0.27 | -21.8261 |  | 2.582 | 1.117 |  | 18.53 | -22.4926 | -14.3956 | -1.5 | 24.1426 |  | 20.8197 | -4.1045 | -4.5114 | 2.178 |  |  | -13.2775 | 70.0968 | 2.5454 | -23.0617 | 5.4222 | 4.6728 | 131.9682 | -9.5634 | -9.2427 | -6.1165 | 1.4792 | 7.1715 | 7.2469 | 0.7976 | 16.013 | 15.8814 | 5.45 | -10.6514 | -14.8992 | 46.295 | 44.3979 | -29.7615 | 21.7565 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.1215 | -14.5777 | -5.7012 | -5.6529 | 17.18 | 17.84 | -31 | -31.1 | 0.054 | -10.48 | 86.2411 | 18.734 | 18.9244 | -19.9 | -41.8 | -1.5 | -2 | -17.5958 | -17.7595 | -103.1465 | -6.9988 | -270.0324 | -21.0003 | -32.6418 | 125.3086 | 42.6689 | 134.8878 | 124.007 | 58.2851 | 28.111 | 29.2026 | -24.8437 | 220.2507 | -224.1085 | 1.2791 | 11.7979 | -0.4211 |  | -4.96 | -2.069 | -2.074 | 1.04 | -2.96 | 0.7033 | -3.1907 | 13.0114 | -9.4316 | -2.8 | 2.198 | 3.08 |  |  | 4.493 | 4.3016 | 3.3345 |  | 29.5 | 1.1732 | -0.42 |  | -10.8278 | -1.9184 | -22.3238 | -9.1215 | -4.0516 | -22.5725 | -4.0387 | -29 | 12 | -35.5441
23/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 4.6784 | -9.5079 | 4.0139 | 9.3614 |  | 9.3685 |  | 16.5189 | 6.9338 | 8.3126 |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.9895 | 5.4655 | 3.6637 | 3.5394 | 6.5854 | 3.1129 | 0.4011 | 2.1827 |  | -1.3614 | -0.254 | -0.23 | 2.591 | -19.98 | -13.2 | -1.953 | 0.291 | -13.01 | -12.9 |  | -9.29 | -9.34 | 4.1566 | 3.854 | 15.0009 | 17.0305 | -19.1082 | -11.7412 | -11.6101 | 6.006 | 6.9095 | -19.9322 | -17.7152 | 4.8043 | 4.7273 | 40.0833 | 9.6555 | -6 | -6 | -22.1241 | -22.09 | -1.3112 |  | 1.3906 | 1.3826 | 0 | 0.644 | -72.5425 | -5.6459 | -5.6764 | 97.3617 | -184.5336 |  |  |  | 7.0056 | 6.62 | 9.31 |  | -3.29 | -17.6781 | -17.5442 | 20.6198 | 19.5359 | -6.553 | 2.4981 | 2.1316 | 1.048 | 0 | 4.4116 | 9.015 | -10.4 | -11.1 | -2.57 | 23.5581 | 23.5871 | 22.1266 | 20.4448 | 20.6325 | -26.6536 | 4.1276 | -26.7295 |  | 29.04 | 10.61 | 5.0049 | 3.9093 | -7.0548 |  |  |  | 20.4356 |  |  | -8.6 | -9.1 | -1.1951 | -1 | 6.32 | 2.86 | -2.67 | -2.47 | 11.687 | -21.1537 | -5.52 | -5.57 | 12.31 | -0.92 | -20.4 | -10.1909 | -32.6954 | -32.3091 |  | -21.9287 | -30.1182 | -29.9543 | -22.0742 | -25.3904 | -11.314 | -162.5222 | -20.927 |  | -8.1556 | -7.3246 |  | 1.1291 | 0.0364 | 6.672 | -21.4736 | -21.0741 | 5.5326 | 0 | -5.61 | 1.1 | 6.6016 | 14.5029 | -9.947 | -10.2577 | 11.0365 | 10.968 | -25.3798 | 3.8438 | 3.5782 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.6888 | -13.8989 | 13.4209 | 13.2693 | -1.7477 | 10.8925 | 22.0816 | -20.42 | -3.3211 | 0.1733 | 2.65 | 0.11 | -22.2682 |  | 2.628 | 1.133 |  | 18.35 | -23.4283 | -15.9144 | -1.77 | 23.7305 |  | 20.6861 | -0.2518 | -3.9453 | 2.0796 |  |  | -12.235 | 68.6524 | 2.9158 | -23.0921 | 4.9524 | 5.7726 | 125.9923 | -9.7155 | -10.4368 | -5.7401 | 2.2325 | 7.1715 | 7.2706 | 1.6979 | 15.605 | 17.5456 | 6.71 | -12.7041 | -20.0307 | 47.2259 | 46.356 | -30.677 | 20.4738 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.5118 | -6.3528 | -5.8681 | 17.98 | 18.32 | -32.1 | -32.1 | -0.2444 | -10.32 | 88.2552 | 18.5727 | 18.2064 |  | -42.1 | -1.1 | -1.7 | -17.7723 |  | -105.575 | 4.1906 | -270.5298 | -23.8756 | -31.0414 | 123.738 | 39.5099 | 135.3498 | 125.5858 | 60.7157 | 28.9355 | 28.476 | -28.4753 | 222.4561 | -223.0903 | -3.6833 | 14.8097 | -0.2087 |  | -5.2 | -2.106 | -2.111 | 1.36 | -2.56 | 0.8064 | -3.1907 | 13.1853 | -9.2271 | -3.3 | 2.245 | 1.694 | 1.9113 |  | 4.2005 | 4.3309 | 3.4183 |  | 29.1 | 0.7544 | -0.48 |  | -11.423 | -1.6799 | -23.0084 | -9.8898 | -4.0683 | -23.3426 | -3.2143 | -29 | 12 | -35.6313
23/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 4.3556 | -9.1571 | 4.0335 | 9.4145 |  | 8.7416 |  | 16.0494 | 6.8968 | 8.2336 | [5 empty] | 1.961 | 4.6295 | 3.3913 | 3.1576 | 5.9998 | 2.4611 | 0.377 | 2.1959 |  | -1.3868 | -0.161 | -0.151 | 2.85 | -22.2 | -13.2 | -2.006 | 0.29 | -12.48 | -12.45 |  | -8.89 | -8.88 | 3.1968 | 3.9239 | 14.5714 | 16.8353 | -20.8177 | -12.7325 | -13.2725 | 16.1562 | 11.3687 | -20.9394 | -20.0005 | 7.6043 | 11.9287 | 39.843 | 8.2916 | -5.7 | -5.8 | -19.7639 | -20.3146 | -1.1875 |  | 0.7514 | 1.4734 |  | 0.564 | -61.0065 | -7.5381 | -7.0498 | 96.9654 | -179.5885 |  |  |  | 5.9179 | 6.33 | 9.02 |  | -3.76 | -17.2763 | -17.1423 | 19.7796 | 19.005 | -8.046 | 2.953 | 3.3719 | -0.3592 |  | 4.4116 | 9.699 | -10.8 | -11.2 | -2.32 | 23.7445 | 23.3442 | 22.1262 | 19.1571 | 19.3172 | -26.5097 | 5.1963 | -26.2983 |  | 28.28 | 10.23 | 4.8486 | 3.714 | -6.9327 |  |  |  | 21.2856 |  |  |  |  | -1.3171 | -1.2 | 5.88 | 2.54 | -2.85 | -2.42 | 11.5165 | -21.3512 | -5.43 | -5.53 | 11.96 | -1.09 | -20.8545 | -10.6364 | -32.8833 | -32.0727 |  | -21.9925 | -30.4801 | -30.1962 | -20.6911 | -24.2243 | -10.951 | -161.5697 | -24.9154 |  | -7.8851 | -7.32 |  | -0.1374 | -0.4191 | 17.424 | -23.6982 | -23.5162 | 2.3364 | -12.09 | -12.34 | -0.1 | 6.6352 | 13.6047 | -9.646 | -9.9277 | 10.0837 | 6.4233 | -21.7211 | 3.7117 | 3.448 |  | 0 | 0 |  | 3.8515 | 3.684 | -13.2291 | 13.2968 | 13.4485 | -0.7563 | 11.0407 | 21.4176 | -20.82 | -2.9146 | 0.165 | 2.67 | 0.64 | -21.6103 |  | 2.69 | 1.01 |  | 19.12 | -23.3216 | -16.1484 | -1.73 | 25.3423 |  | 19.1223 | -2.6193 | -3.0363 | 2.0171 |  |  | -12.4417 | 67.6798 | 3.2002 | -22.168 | 6.1364 | 6.3271 | 131.1141 | -9.9175 | -10.4244 | -4.6243 | 1.9034 | 7.1642 | 7.2469 | 1.2695 | 14.3377 | 16.3874 | 6.71 | -14.4311 | -19.8924 | 48.1442 | 46.9489 | -29.8207 | 20.8168 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.1875 | -14.8908 | -6.0996 | -5.8988 | 18.53 | 18.47 | -32 | -31.3 | -0.1218 | -10.4 | 88.7416 | 16.938 | 16.8879 |  | -41.4 | -1.6 | -2.1 |  |  | -105.9133 | 4.1516 | -271.1794 | -24.0977 | -31.7485 | 121.9649 | 43.0462 | 139.4164 | 125.4081 | 56.6924 | 29.4002 | 27.5607 | -26.8254 | 218.3546 | -221.8568 | -3.8368 | 14.7073 | -0.0232 |  | -4.96 | -2.037 | -2.04 | 0.96 | -2.72 | 0.7345 | -3.6027 | 13.0968 | -9.3461 | -3.5 | 2.009 | 1.539 |  |  | 4.4585 | 3.6922 | 4.2318 |  | 29.5 | 1.3571 | -0.46 | 0 | -9.9339 | -2.0625 | -22.8359 | -8.8001 | -3.3436 | -23.1941 | -4.1405 | -29.1 | 11.9 | -38.5335
23/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 4.1975 | -8.9006 | 4.0186 | 9.3658 |  | 8.6455 |  | 15.7873 | 6.7968 | 8.2032 | 0 |  |  |  |  | 2.1905 | 4.4466 | 4.0383 | 3.8588 | 6.9916 | 4.4363 | 0.3586 | 2.1524 |  | -1.5021 | -0.133 | -0.118 | 2.643 | -22.2 | -13.2 | -1.948 | 0.282 | -12.28 | -12.36 |  | -9.29 | -9.32 | 2.9629 | 3.5347 | 14.2916 | 16.4708 | -19.7081 | -10.8907 | -10.5192 | 17.3098 | 16.9021 | -22.5357 | -20.2656 | 10.5809 | 10.7875 | 35.0918 | 9.0812 | -5.1 | -5 | -20.6383 | -20.8901 | -1.3158 |  | 1.2278 | 0.9799 |  | 0.021 | -59.2364 | -6.7751 | -6.7446 | 91.8533 | -180.4652 |  |  |  | 4.86 | 6.43 | 9.29 |  | -4.71 | -17.4102 | -17.1423 | 18.7615 | 18.1053 | -7.8523 | 3.1887 | 2.7893 | 1.0273 |  | 4.608 | 7.745 | -10.8 | -11.7 | -2.4 | 22.9994 | 22.6467 | 21.5581 | 18.9207 | 19.0617 | -22.9694 | 2.9933 | -23.5583 |  | 28.45 | 10.29 | 4.6924 | 3.6163 | -6.7771 |  |  |  | 22.6219 |  |  |  |  | -1.4099 | -1.3 | 6.18 | 2.36 | -2.99 | -2.45 | 12.2605 | -22.3463 | -5.35 | -5.49 | 11.3 | -0.84 | -21.8727 | -10.9182 | -32.5511 | -31.9 |  | -24.1127 | -31.7034 | -31.7537 | -17.9923 | -23.512 | -11.547 | -163.5241 | -18.7126 |  | -7.6767 | -7.2807 |  | -4.7892 | -2.9467 | 27.152 | -22.555 | -22.2784 | 5.1809 | -9.99 | -12.58 | -0.6 | 6.4151 | 4.6136 | -9.2916 | -9.5893 | 9.391 | 8.1359 | -19.4622 | 3.7811 | 3.7322 |  |  | 0 |  | 4.0189 | 4.0189 | -13.564 | 12.5341 | 13.1775 | -0.308 | 10.9483 | 20.2115 | -21.09 | -3.5134 | 0.165 | 2.29 | 0.44 | -20.0934 | 2.2207 | 2.673 | 0.629 |  | 19.13 | -23.6458 | -16.7321 | -1.69 | 25.5712 |  | 18.6914 | -2.5817 | -2.9374 | 1.9427 |  |  | -12.5815 | 67.1688 | 3.5785 | -21.8553 | 7.4817 | 6.6048 | 128.4591 | -10.0248 | -10.0018 | -4.3425 | 3.1896 | 7.2448 | 7.3577 | 2.7681 | 13.8841 | 16.1236 | 8.38 | -13.038 | -23.0271 | 49.3564 | 44.9455 | -30.6271 | 21.0383 |  |  | -10.1419 | 0 | 46.5416 |  | -14.7645 | -14.1602 | -6.7024 | -6.5374 | 17.57 | 17.84 | -30.9 | -31 | 0.0192 | -10.56 | 83.2855 | 17.826 | 17.9697 |  | -41.4 | -1.2 | -1.7 |  |  | -100.0722 | 7.1219 | -269.6454 | -24.6276 | -29.1387 | 121.5313 | 46.5692 | 133.4496 | 123.2425 | 55.2672 | 27.826 | 27.813 | -26.5806 | 218.6122 | -224.1143 | -3.1817 | 14.3084 | -0.3967 |  | -3.92 | -2.004 | -2.009 | 0.08 | -1.68 | 0.7943 | -3.7766 | 13.4783 | -9.3156 | -3.7 | 3.057 | 3.608 |  |  | 4.5762 | 3.5367 | 4.0556 |  | 28.1 | 1.2744 | -0.44 |  | -10.4373 | -2.1584 | -23.4788 | -9.2738 | -4.1103 | -22.8203 | -3.1842 | -28.4 | 11.1 | -40.7481
23/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 4.0495 | -8.8459 | 3.9331 | 9.9004 |  | 8.4616 |  | 16.2018 | 6.7658 | 8.191 | 0 |  |  |  |  | 2.2014 | 4.4494 | 3.9038 | 3.7595 | 6.8234 | 3.7862 | 0.3623 | 2.2097 |  | -1.5004 | -0.183 | -0.168 | 2.352 | -22.2 | -13.2 | -2.713 | 0.277 | -12.47 | -12.41 |  | -9.02 | -9.3 | 2.5623 | 3.4054 | 14.1211 | 16.3134 | -20.1007 | -12.6648 | -12.6036 | 17.8769 | 22.2274 | -22.1841 | -20.1624 | 11.194 | 12.3264 | 36.6776 | 8.3025 | -4.9 | -4.9 | -19.8202 | -19.5734 | -1.2375 |  | -0.7389 | 1.0849 |  | 0.103 | -55.7878 | -7.5381 | -7.2024 | 95.2102 | -180.6664 |  |  |  | 3.7224 | 6.08 | 8.81 |  | -5.24 | -15.8027 | -16.0707 | 18.3276 | 17.7941 | -7.8868 | 2.8565 | 2.459 | -1.2307 |  | 4.608 | 8.927 | -11.5 | -12 | -2.5 | 22.071 | 22.2668 | 20.719 | 19.6047 | 20.1774 | -24.2412 | 4.4519 | -25.2708 |  | 28.64 | 10.34 | 4.6924 | 3.5187 | -6.8175 |  |  |  | 20.3832 |  |  |  |  | -1.3135 | -1.5 | 5.68 | 2.2 | -3.12 | -2.47 | 10.9895 | -22.3163 | -5.33 | -5.39 | 11.02 | -0.98 | -20.6182 | -10.7455 | -30.8978 | -30.6909 |  | -23.7421 | -31.2516 | -31.0158 | -25.0849 | -30.337 | -11.103 | -163.5521 | -22.8019 |  | -7.9081 | -7.6546 |  | -0.0841 | -1.683 | 22.032 | -21.6222 | -21.8621 | 1.9004 | 0 | -13.77 | 0.1 | 6.7557 | 15.4346 | -9.1396 | -9.4068 | 8.9194 | 12.433 | -20.305 | 3.8702 | 3.7199 |  |  | 0 |  | 1.842 | 1.6746 | -15.406 | 11.7563 | 11.7278 | -0.2258 | 11.3245 | 20.6754 | -20.58 | -3.6214 | 0.1641 | 2.4 | 0.06 | -20.6322 |  | 2.682 | 0.67 |  | 18.92 | -24.1639 | -16.1733 | -1.75 | 24.8588 |  | 18.7166 | -2.5213 | -2.9583 | 1.9514 |  |  | -11.5873 | 67.8667 | 3.8527 | -21.9762 | 7.5009 | 7.327 | 130.2387 | -10.158 | -10.3456 | -5.097 | 3.5213 | 7.1129 | 7.1915 | 2.9683 | 13.1355 | 14.8131 | 5.45 | -11.3418 | -14.6174 | 46.5525 | 40.0135 | -30.3485 | 21.4126 |  |  | -9.867 | -10.587 |  | 50.4939 | -17.1815 | -16.5882 | -7.0768 | -6.9271 | 18.12 | 18.12 | -31.9 | -32.1 | 0.0357 | -10.24 | 94.9146 | 18.5971 | 18.4047 |  | -41.4 | 0.9 | 0.3 | -18.0432 | -17.9755 | -94.807 | -0.8511 | -271.4428 | -24.4946 | -31.1999 | 121.0255 | 45.8169 | 141.2456 | 125.5616 | 58.4755 | 27.2827 | 29.5364 | -34.3286 | 214.6188 | -224.3094 | -6.4318 | 17.6165 | -0.1404 |  | -5.52 | -2.046 | -2.04 | 1.2 | -2.64 | 0.9912 | -3.4256 | 13.4783 | -9.1997 | -4.1 | 1.783 | 1.906 |  |  | 3.4157 | 3.8296 | 3.6348 |  | 28.2 | 0.8072 | -0.44 |  | -9.8755 | -2.4317 | -23.5246 | -8.2388 | -3.0682 | -23.8809 | -4.1232 | -28.4 | 11.2 | -38.7065
23/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 4.0536 | -8.7775 | 4.005 | 10.5211 |  | 9.1325 |  | 17.4938 | 7.5678 | 8.9097 | 0 | -22 |  |  |  | 2.2572 | 5.4777 | 3.3539 | 3.1496 | 5.9564 | 3.2022 | 0.3548 | 1.7674 |  | -1.3224 | -0.293 | -0.289 | 2.302 | -22.2 | -15.4 | -2.317 | 0.281 | -13.31 | -13.36 |  | -10.02 | -10.02 | 2.9197 | 3.5401 | 14.3084 | 16.4434 | -19.1383 | -11.697 | -11.5244 | 3.7852 | 4.149 | -19.8454 | -17.4553 | 4.6548 | 5.1285 | 35.9147 | 9.3912 | -5 | -5.1 | -22.6021 | -22.4884 | -1.2442 |  | 0.8182 | 1.2443 |  | 0.2192 | -77.3949 | -5.9511 | -5.8596 | 102.0732 | -190.4963 |  |  |  | 4.7403 | 6.36 | 9.13 |  | -5.75 | -15.4009 | -15.133 | 16.5573 | 15.2313 | -6.7897 | 3.6234 | 3.0165 | 0.7086 |  | 4.608 | 7.676 | -12.4 | -12.8 | -2.49 | 21.5811 | 21.5013 | 20.7158 | 22.4665 | 23.0003 | -26.2468 | 2.5604 | -26.0895 |  | 28.27 | 10.1 | 4.6924 | 3.5187 | -7.027 |  |  |  | 20.937 |  |  |  |  | -1.0913 | -1.6 | 5.78 | 2.06 | -3.22 | -2.45 | 10.7105 | -21.3712 | -5.36 | -5.47 | 11.4 | -0.97 | -21.5636 | -10.6 | -30.5124 | -30.3091 |  | -24.6503 | -32.2673 | -32.1853 | -22.4251 | -26.8205 | -12.457 | -172.3984 | -19.9762 |  | -7.6046 | -7.5606 |  | -1.7975 | -2.3581 | -1.54 | -18.3422 | -18.1142 | 8.2182 | 0 | -4.08 | 1.2 | 6.6858 | 10.1528 | -9.5615 | -9.8105 | 9.9502 | 15.3153 | -27.5502 | 3.874 | 3.6622 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 1.842 | -11.2196 | 11.4474 | 10.9782 | -0.1043 | 11.2066 | 18.6734 | -21.42 | -3.8155 | 0.165 | 2.59 | 0.84 | -18.6918 |  | 2.796 | 0.578 |  | 19.84 | -23.5719 | -16.42 | -1.57 | 25.3321 |  | 20.4946 | -3.1041 | -3.4388 | 1.8769 |  |  | -12.1635 | 68.9023 | 3.8713 | -22.3344 | 6.8464 | 6.1978 | 133.7177 | -10.1561 | -11.0431 | -1.2342 | 4.3726 | 7.1569 | 7.2706 | 3.7879 | 13.5689 | 14.741 | 5.87 | -9.4462 | -11.1598 | 47.1792 | 38.4971 | -28.4621 | 22.7031 |  |  | -9.5571 | -12.9382 |  |  | -15.9675 | -15.7917 | -7.6588 | -7.228 | 17.59 | 17.84 | -30.5 | -30.4 | 0.0357 | -9.44 | 88.3231 | 17.2099 | 17.4778 | -19.5 | -41 | 0 | -0.4 |  | -17.766 | -87.8338 | -2.6795 | -270.5452 | -25.1582 | -27.6026 | 120.6997 | 45.008 | 139.479 | 124.1704 | 55.7824 | 30.407 | 29.6388 | -31.1485 | 215.0214 | -222.2566 | -6.8368 | 16.6826 | -0.7727 |  | -4.08 | -2 | -2.005 | 0.24 | -2.56 | 0.9593 | -3.5721 | 13.5088 | -9.3736 | -3.7 | 1.79 | 3.384 |  |  | 3.9289 | 3.6841 | 3.4355 |  | 28.4 | 1.0108 | -0.46 |  | -10.5544 | -2.2539 | -23.3859 | -8.8576 | -3.5384 | -23.2255 | -4.0655 | -28 | 11.2 | -35.4403
23/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 3.9709 |  | 3.5283 | 10.3704 |  | 9.2167 |  | 16.7983 | 7.1908 | 8.5225 | 0 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.4271 | 4.7563 | 3.4589 | 3.0699 | 6.0616 | 3.0091 | 0.3571 | 2.1115 |  | -1.3665 | -0.24 | -0.229 | 2.696 | -22.2 | -13.2 | -2.529 | 0.288 | -12.81 | -12.94 |  | -9.49 | -9.5 | 2.6963 | 3.5814 | 13.8194 | 15.8833 | -19.8136 | -12.8595 | -12.1096 | 13.8203 | 14.9641 | -22.1607 | -20.0941 | 12.1953 | 12.2799 | 36.252 | 7.9281 | -5.2 | -5.1 | -20.3399 | -20.4218 | -1.1676 |  | -0.6693 | 1.3326 |  | 0.2361 | -60.6097 | -7.2329 | -7.7212 | 98.3289 | -185.0222 |  |  |  | 3.7324 | 6.16 | 8.75 |  | -5.73 | -14.1953 | -13.7934 | 15.9413 | 15.0856 | -6.7393 | 4.987 | 4.8861 | -0.0525 | 0 | 4.608 | 8.015 | -12.4 | -12.9 | -2.34 | 22.447 | 22.6458 | 21.4718 | 21.1196 | 22.264 | -25.6759 | 3.3312 | -26.3912 |  | 27.77 | 9.94 | 4.5361 | 3.421 | -6.7646 |  |  |  | 21.2539 |  |  |  |  | -1.1182 | -1.4 | 5.72 | 2.34 | -3.12 | -2.34 | 11.47 | -21.9062 | -5.85 | -5.94 | 12.55 | -1.49 | -20.8727 | -10.8 | -29.1003 | -28.6636 |  | -22.3308 | -29.9421 | -30.4754 | -25.686 | -30.1252 | -12.312 | -164.369 | -16.7931 |  | -8.3552 | -7.8313 |  | 1.7955 | 1.1056 | -9.732 | -19.2192 | -19.0596 | 7.9047 | 0 | -2.88 | 0 | 6.8783 | 17.7533 | -9.0877 | -9.4795 | 9.0733 | 12.1053 | -26.7442 | 3.7926 | 3.4998 |  | 4.4708 | 4.9507 | 3.2665 | 0.8373 | 0.3349 | -13.2291 | 9.1687 | 8.8833 | -1.8268 | 11.1121 | 22.565 | -20.24 | -2.5136 | 0.1403 | 2.27 | 0.45 | -22.5202 |  | 2.739 | 0.469 |  | 19.68 | -23.3218 | -14.6334 | -1.7 | 25.563 |  | 20.6283 | -3.321 | -3.6768 | 1.895 |  |  | -12.1685 | 68.1977 | 2.3215 | -22.3247 | 7.3147 | 6.4436 | 138.482 | -10.0246 | -10.6533 | -1.3867 | 3.498 | 7.1203 | 7.3102 | 3.0662 | 15.8084 | 17.5313 | 6.29 | -12.7734 | -18.9886 | 50.0151 | 43.937 | -29.632 | 22.5219 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.77 | -14.5777 | -7.2169 | -7.0059 | 18 | 18.25 | -30.7 | -30.6 | -0.1218 | -8.88 | 85.4533 | 17.6789 | 17.9007 | -19.5 | -41.4 | -1.6 | -2.1 | -17.7905 |  | -90.4155 | -2.1893 | -268.9277 | -24.856 | -30.0536 | 122.4878 | 43.5135 | 132.0658 | 124.5545 | 57.0613 | 31.2386 | 30.0957 | -23.9688 | 221.2213 | -224.2403 | -2.9473 | 11.8423 | -1.1951 |  | -5.04 | -1.972 | -1.977 | 0.56 | -1.6 | 0.4698 | -3.8651 | 13.2433 | -9.1386 | -3.3 | 2.922 | 2.969 |  |  | 4.181 | 3.3001 | 3.4655 |  | 29.2 | 0.4313 | -0.4 |  | -10.9652 | -1.7875 | -22.3205 | -8.8639 | -3.3876 | -22.8503 | -4.4576 | -28.9 | 11.9 | -39.436
23/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 3.863 | -8.5005 | 3.598 | 10.0753 |  | 9.3457 |  | 15.9616 | 6.8018 | 7.9471 | 0 |  |  | 0.828 |  | 2.3504 | 4.25 | 4.1448 | 3.9462 | 7.2074 | 4.4666 | 0.3537 | 2.1423 |  | -1.3404 | -0.213 | -0.191 | 2.618 | -22.2 | -13.2 | -3.158 | 0.287 | -12.95 | -12.86 |  | -9.3 | -9.18 | 2.8504 | 3.6569 | 14.3606 | 16.4865 | -19.5157 | -12.3862 | -12.1119 | 17.9209 | 23.1521 | -22.1405 | -21.5505 | 13.7086 | 14.9002 | 33.8318 | 8.3534 | -4.7 | -4.7 | -20.1374 | -18.2603 | -1.1821 |  | -0.1628 | 1.2103 |  | 0.1012 | -57.0696 | -8.6978 | -8.5452 | 96.2238 | -178.3757 |  |  |  | 4.9 | 8.43 | 5.54 | -13.99 | 3.57 | -16.0707 | -16.4725 | 17.6578 | 16.4826 | -5.0509 | 4.2767 | 4.1028 | -0.0586 |  | 4.4116 | 7.702 | -11.1 | -11.9 | -2.49 | 23.3481 | 23.2676 | 22.1142 | 18.7144 | 19.514 | -24.0533 | 3.6709 | -24.977 |  | 26.54 | 9.33 | 4.5361 | 3.5187 | -6.8154 |  |  |  | 21.8146 |  |  |  |  | -1.0803 | -1.4 | 5.96 | 2.38 | -3.01 | -2.47 | 10.912 | -22.1838 | -6.27 | -6.36 | 13.37 | -0.87 | -21.8 | -10.8182 | -31.4128 | -31.1273 |  | -23.2598 | -30.8828 | -31.0793 | -22.6763 | -27.041 | -11.484 | -164.9358 | -15.8941 |  | -8.241 | -7.4386 |  | 1.723 | 0.5684 | -8.708 | -19.5818 | -19.4784 | 8.049 | 6.58 | -4.11 | 1.3 | 6.6301 | 16.3569 | -9.0653 | -9.412 | 9.1489 | 11.64 | -26.9387 | 3.9222 | 3.521 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | -13.8989 | 12.1109 | 11.9286 | -0.4308 | 10.9195 | 21.4224 | -20.21 | -3.3211 | 0.1641 | 2.45 | 0.3 | -20.8059 |  | 2.779 | 0.861 | 2.6343 | 20.34 | -24.6981 | -16.8729 | -1.52 | 26.4806 |  | 20.1626 | -3.4364 | -3.7381 | 1.8819 |  |  | -12.9953 | 67.6695 | 1.9535 | -22.1359 | 6.077 | 5.6562 | 136.7728 | -9.9573 | -10.2943 | -1.727 | 3.2962 | 7.2741 | 7.2706 | 2.8877 | 16.2267 | 17.9659 | 6.71 | -10.6222 | -15.1545 | 51.9496 | 42.4858 | -28.5366 | 22.7073 |  |  | 0 | 0 | 50.403 |  | -14.2646 | -13.6603 | -6.8765 | -7.1346 | 17.63 | 17.39 | -30.8 | -30.6 | -0.2444 | -8.88 | 85.3456 | 19.3644 | 19.1252 |  | -42.2 | -2 | -2.5 | -17.7627 |  | -87.4743 | -0.9296 | -270.1166 | -24.7107 | -29.8607 | 122.9146 | 40.8059 | 133.77 | 125.3396 | 60.9238 | 29.2362 | 29.0695 | -25.2799 | 222.0728 | -223.325 | -0.6573 | 10.3936 | -1.6394 |  | -5.2 | -1.967 | -1.973 | 1.12 | -2.4 | 0.1679 | -3.8956 | 13.3898 | -9.2851 | -3.7 | 2.854 | 2.436 |  |  | 4.4942 | 3.8808 | 3.6148 |  | 29.2 | 0.6855 | -0.41 |  | -11.4639 | -1.89 | -21.6714 | -10.1362 | -3.9185 | -21.9833 | -4.8991 | -28.6 | 11.5 | -35.4641
23/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 3.8259 | -8.4811 | 3.6423 | 10.4333 |  | 9.4489 |  | 14.6372 | 5.9568 | 7.7746 | 2.22 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.4273 | 3.6852 | 4.0242 | 3.9612 | 6.8732 | 4.1811 | 0.3597 | 2.0471 |  | -1.3264 | -0.61 | -0.63 | 2.191 | -24.42 |  | -3.745 | 0.281 | -16.29 | -16.44 |  | -7.35 | -6.91 | 2.5865 | 3.3317 | 13.901 | 16.2626 | -19.1912 | -12.6598 | -12.2027 | 7.4041 | 7.4895 | -19.6624 | -17.7474 | 8.559 | 11.289 | 32.4159 | 5.9585 | -4.6 | -4.4 | -20.0619 | -18.1012 | -1.2338 |  | 4.0905 | 1.3877 | 0.0233 | 0.1044 | -54.0483 | -9.2166 | -9.2776 | 100.1938 | -177.7494 |  |  |  | 4.7802 | 8.47 | 5.36 | -13.96 | 4.11 | -17.8121 | -17.5442 | 18.6513 | 18.1022 | -7.4224 | -4.4875 | -4.8955 | 2.8024 |  | 4.4116 | 7.753 | -9.9 | -10.2 | -2.27 | 19.5209 | 19.7635 | 18.3898 | 19.884 | 20.2259 | -24.0688 | 2.9166 | -24.4945 |  | 27.36 | 9.85 | 4.8486 | 3.714 | -7.1238 |  |  |  | 21.386 |  |  |  |  | -0.9729 | -1 | 6.24 | 2.62 | -2.84 | -2.43 | 11.8265 | -22.4013 | -5.74 | -5.82 | 12.75 | -0.65 | -22.4 | -11.1818 | -32.3595 | -31.9364 |  | -23.6619 | -31.267 | -31.4263 | -21.9035 | -27.8154 | -11.823 | -167.1763 | -19.4774 |  | -8.1081 | -7.3458 |  | 0.6464 | -0.1218 | -4.1 | -20.3111 | -19.9766 | 8.8105 | 0 | -3.85 | 0.1 | 6.8104 | 14.993 | -9.5784 | -10.0475 | 10.2274 | 12.3557 | -25.564 | 3.81 | 3.4551 |  | 0 | 0 |  | 3.684 | 4.0189 | -17.5829 | 14.3968 | 14.3946 | -6.3158 | 0 | 23.0924 | -20.45 | -3.5152 | 0.1659 | 2.49 | -1.04 | -22.4319 | 3.7618 | 2.753 | 0.842 | 2.9395 | 20.44 | -12.4806 | -5.2101 | -1.69 | 26.7232 |  | 19.0484 | -3.324 | -3.6483 | 1.926 |  |  | -14.0763 | 67.0742 | 2.2152 | -21.6272 | 5.5799 | 4.9448 | 118.0712 | -10.0233 | -9.1338 | -1.6523 | 3.4791 | 7.2668 | 7.3577 | 2.8546 | 14.9571 | 16.6559 | 6.71 | -11.059 | -18.1066 | 49.3919 | 45.2589 | -29.1772 | 21.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.347 | -14.0064 | -6.7413 | -6.651 | 17.56 | 17.49 | -30.2 | -29.8 | -0.1566 | -8.88 | 85.8148 | 18.5751 | 18.5249 | -19.2 | -42.7 | -2 | -2.5 |  |  | -96.6208 | 1.4131 | -268.9131 | -22.7145 | -30.8998 | 123.3721 | 40.9874 | 133.6617 | 123.3592 | 60.7133 | 29.8615 | 28.3045 | -23.907 | 222.4207 | -222.0826 | 0.974 | 9.5009 | -1.4759 |  | -5.84 | -1.966 | -1.973 | 1.68 | -1.2 | -0.5199 | -4.1306 | 12.8344 | -9.1112 | -2.4 | 2.491 | 4.036 |  |  | 4.7234 | 4.172 | 4.6978 |  | 29.7 | 0.2489 | -0.4 |  | -10.5188 | -2.129 | -22.8158 | -9.098 | -4.0813 | -22.5978 | -4.7386 | -28.7 | 11.4 | -38.3302
23/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 3.8737 | -8.4056 | 3.6189 | 10.24 |  | 10.262 |  | 15.2311 | 6.1848 | 7.5047 | -4.44 |  |  | 0.828 | -13.2 | 2.1924 | 3.9191 | 4.3038 | 4.3277 | 7.5847 | 3.982 | 0.402 | 2.0547 |  | -1.3745 | -0.956 | -0.951 | 2.758 | -15.54 |  | -3.61 | 0.304 | -17.62 | -17.51 |  | -7.85 | -7.88 | 2.4616 | 3.6524 | 14.8857 | 16.8352 | -16.5787 | -12.1316 | -11.7429 | 3.3177 | 3.4686 | -18.0738 | -15.7733 | 2.988 | 3.5016 | 36.2208 | 8.0868 | -4.9 | -4.9 | -22.3518 | -21.8899 | -1.3677 |  | 4.8025 | 1.483 | 0.1569 | 0.3522 | -73.0308 | -5.768 | -5.5238 | 98.6114 | -183.0858 |  |  |  | 7.0555 | 8.84 | 5.75 | -13.27 | 4.52 | -17.9461 | -18.214 | 19.0644 | 17.8562 | -7.6503 | -4.031 | -4.5355 | 4.0302 |  | 4.608 | 7.705 | -8.8 | -9.7 | -2.55 | 21.0753 | 20.9992 | 19.5443 | 20.8054 | 20.9216 | -24.7621 | 1.6619 | -25.371 |  | 29.87 | 10.79 | 5.4736 | 4.2999 | -7.3912 |  |  |  | 22.9216 |  |  | -8.6 | -9.1 | -1.0339 | 0 | 7.1 | 3.6 | -1.92 | -2.59 | 11.408 | -23.1763 | -10.21 | -10.27 | 22.85 | 0.49 | -24.6 | -12.3909 | -34.3462 | -33.6545 |  | -19.8354 | -28.4937 | -28.3686 | -14.1268 | -18.6142 | -11.477 | -165.91 | -22.3293 |  | -8.1805 | -7.1531 |  | -5.1327 | -5.2694 | 22.544 | -22.0088 | -21.6627 | 4.8261 | -17.66 | -3.5 | 0 | 6.671 | 2.8871 | -9.6889 | -9.9746 | 10.4927 | 7.34 | -21.9344 | 3.7804 | 3.6092 |  | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.5213 | -18.7551 | 15.2206 | 15.3683 | -7.741 |  | 20.397 | -21.47 | -3.0245 | 0.1385 | 2.48 | 1.44 | -19.6878 |  | 2.76 | 0.96 |  | 20.77 | -11.5071 | -5.4173 | -2.16 | 26.2974 | -0.1 | 18.4727 | -3.2064 | -3.577 | 2.0624 |  |  | -12.9839 | 66.8635 | 1.5533 | -20.8129 | 7.5627 | 5.7278 | 110.2512 | -10.0547 | -8.6596 | -1.6938 | 4.5762 | 7.4279 | 7.4763 | 3.7889 | 13.7224 | 14.5567 | 6.71 | -10.5206 | -16.6913 | 46.0201 | 41.4525 | -32.3538 | 18.9027 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.539 | -14.9403 | -9.6359 | -9.529 | 17.06 | 16.87 | -31 | -30.7 | -0.2811 | -9.04 | 85.4032 | 19.5869 | 19.5376 | -18.7 | -41.4 | -0.8 | -1.7 |  |  | -96.5737 | 1.3875 | -274.2033 | -24.8006 | -30.5491 | 119.7039 | 44.0174 | 135.0915 | 121.0517 | 54.0587 | 27.9156 | 28.6491 | -24.5436 | 214.9967 | -223.3212 | -5.5387 | 13.7805 | -1.2171 |  | -7.04 | -1.928 | -1.94 | 2.8 | -0.48 | -2.3613 | -5.388 | 11.339 | -7.4693 | -1.8 | 1.956 | 1.138 |  |  | 4.0364 | 3.5796 | 4.4015 |  | 27.6 | 0.4894 | -0.33 |  | -9.5427 | -2.341 | -22.7236 | -8.6047 | -3.2493 | -22.8818 | -3.6496 | -26.4 | 8.2 | -39.1933
23/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 4.0367 | -8.7037 | 3.5845 | 9.9649 |  | 11.035 |  | 12.4958 | 5.0658 | 6.5202 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.2937 | 2.0851 | 4.9562 | 4.7697 | 8.5249 | 4.1233 | 0.4047 | 1.9963 |  | -1.4252 | -0.766 | -0.766 | 5.749 | -13.32 |  | -3.131 | 0.273 | -15.97 | -15.98 |  | -7.9 | -7.92 | 1.6895 | 3.7705 | 17.0699 | 19.2176 | -18.6856 | -13.5721 | -13.2324 | 15.2744 | 14.5357 | -19.1423 | -17.9547 | 8.6041 | 8.883 | 42.4896 | 5.8938 | -4.4 | -4.3 | -19.1546 | -18.3802 | -1.439 |  | 3.9477 | 1.4419 | 0.5824 | 0.4928 | -40.7117 | -7.9348 | -8.0874 | 80.3681 | -160.593 |  |  |  | 7.0356 | 8.85 | 5.81 | -12.65 | 5.19 | -17.4102 | -17.1423 | 18.0696 | 17.1062 | -7.4926 | -1.1432 | -1.3532 | 3.9782 |  | 4.2153 | 8.728 | -5.3 | -6.5 | -2.55 | 24.3931 | 24.5678 | 23.1995 | 15.4746 | 16.0197 | -24.6658 | 6.0073 | -24.4249 |  | 30.35 | 10.91 | 5.7861 | 4.5929 | -7.4638 |  |  |  | 21.4884 |  |  | -11 | -11.5 | -1.5405 | 1.1 | 8.48 | 5.14 | -0.91 | -2.9 | 11.3925 | -22.0037 | -9.91 | -10.08 | 23.39 | 1.14 | -21.3818 | -10.4545 | -32.596 | -32.5364 | 10.9592 | -14.1687 | -23.1194 | -23.1256 | -21.5866 | -28.809 | -11.084 | -143.28 | -27.6548 |  | -8.2648 | -7.3169 |  | -1.2761 | -2.0159 | -12.804 | -17.6454 | -17.3611 | 9.6032 | 6.61 | -6.62 | 1.3 | 7.1782 | 8.6373 | -9.8209 | -10.0092 | 10.4678 | 14.3523 | -24.1385 | 4.0115 | 3.7674 |  | 0 | 0 |  | 4.1864 | 3.8515 | -21.9368 | 13.4619 | 13.5245 | -8.2109 |  | 22.9996 | -21.83 | -3.0336 | 0.1733 | 2.3 | 1 | -22.7118 |  | 2.683 | 1.065 |  | 19.57 | -8.2118 | -2.5047 | -2.34 | 25.5417 | -0.1 | 19.4166 | -3.5697 | -3.8907 | 2.0231 |  |  | -13.7834 | 67.4124 | 2.1533 | -20.8816 | 6.28 | 6.038 | 122.9495 | -9.4196 | -8.8734 | -2.0027 | 3.0254 | 7.4865 | 7.6978 | 2.5831 | 12.9813 | 14.532 | 7.96 | -5.2186 | -5.0627 | 51.6141 | 30.2322 | -30.0073 | 21.5775 |  |  | 0 | -9.7248 |  | 45.449 | -14.6711 | -14.0009 | -9.7621 | -9.6818 | 17.68 | 17.81 | -31.1 | -31 | -0.2444 | -8.56 | 84.486 | 19.0182 | 18.8549 | -18.2 | -41 | -1.1 | -1.7 |  |  | -68.8853 | -7.739 | -275.7598 | -28.493 | -26.8024 | 124.4175 | 41.7342 | 132.2596 | 123.5343 | 59.8746 | 33.278 | 27.6983 | -24.0724 | 219.6979 | -225.1763 | 1.4854 | 11.7453 | -1.6394 |  | -7.2 | -1.966 | -1.971 | 3.12 | -0.56 | -1.9106 | -5.565 | 11.4275 | -7.3533 | -1.7 | 2.318 | 2.696 |  |  | 3.5064 | 3.6958 | 3.47 |  | 27.6 | 0.4417 | -0.31 |  | -10.9741 | -1.1828 | -23.1234 | -9.8231 | -4.23 | -23.6606 | -2.5497 | -26.4 | 8.7 | -36.342
23/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 4.4779 | -9.0847 | 3.8912 | 9.5425 |  | 12.0915 |  | 10.4256 | 4.1249 | 5.155 | -6.66 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.5242 | 1.0155 | 5.9619 | 5.9423 | 10.1717 | 4.0341 | 0.3913 | 2.161 |  | -1.3545 | -0.651 | -0.622 | 2.926 | -13.32 | -11 | -2.447 | 0.323 | -14.73 | -14.66 |  | -7.25 | -7.69 | 0.959 | 3.8653 | 18.6642 | 21.0552 | -19.4883 | -12.5052 | -11.1908 | 11.6742 | 19.7857 | -18.7129 | -17.2974 | 2.1796 | 3.2094 | 47.8765 | 3.688 | -3.7 | -3.7 | -18.6377 | -18.135 | -1.577 |  | 5.564 | 1.7223 | 1.5356 | 1.1566 | -22.4921 | -9.888 | -9.9795 | 68.9774 | -146.2999 |  |  |  | 7.2951 | 8.43 | 5.49 | -11.84 | 4.96 | -19.0177 | -18.4819 | 18.5483 | 17.6768 | -9.1793 | 3.9609 | 4.3142 | 5.2745 |  | 4.032 | 7.998 | -3.7 | -4.2 | -2.58 | 27.8186 | 27.5888 | 26.3942 | 12.2039 | 13.005 | -23.0914 | 7.1677 | -22.8607 |  | 31.53 | 11.42 | 7.0361 | 5.7648 | -8.1292 |  |  |  | 23.1323 |  |  | -11 |  | -1.2732 | 3.5 | 11.42 | 7.66 | 0.89 | -3.46 | 10.8035 | -24.1539 | -10.38 | -10.33 | 26.06 | 2.74 | -21.9273 | -11.5 | -34.2693 | -33.6636 | 18.2966 | -8.0013 | -17.849 | -18.3946 | -15.9773 | -19.6757 | -10.125 | -125.7685 | -34.9863 |  | -9.1352 | -8.0013 |  | -4.6021 | -5.5037 | 26.128 | -23.1691 | -22.7372 | 4.7464 | -11.2 | -14.5 | 3.4 | 7.3316 | -1.6273 | -9.7637 | -10.0353 | 10.4853 | 11.3999 | -5.0918 | 4.037 | 3.7936 |  | 4.0242 | 4.1343 | 2.6517 | 6.1959 | 5.0237 | -26.6256 | 15.2207 | 15.4254 | -12.1861 |  | 26.6325 | -21.73 | -2.4239 | 0.1641 | 2.28 | -0.1 | -26.1083 |  | 2.721 | 1.128 |  | 18.08 | -5.7899 | 1.5235 | -2.84 | 24.3495 |  | 19.8672 | -3.7242 | -4.1379 | 2.2847 |  |  | -13.1504 | 68.2389 | 1.1675 | -19.7989 | 5.3712 | 6.1494 | 128.2919 | -9.1606 | -9.2725 | -1.7477 | 3.8217 | 7.5387 | 7.7215 | 2.6896 | 12.1298 | 14.0646 | 7.96 | -10.2881 | -9.6048 | 53.0249 | 34.5503 | -30.6645 | 21.3037 |  |  | -9.6317 | -11.4306 | 46.4569 |  | -13.6054 | -13.2374 | -7.6869 | -7.5272 | 18.45 | 18.46 | -32.2 | -32 | -0.228 | -10.16 | 87.7512 | 17.7339 | 17.579 | -17.4 | -41.4 | -3.1 | -3.4 |  | -17.5883 | -80.0068 | -1.2287 | -271.7967 | -26.4875 | -26.7018 | 124.2317 | 37.8354 | 135.2662 | 122.9756 | 60.3029 | 26.3191 | 26.6447 | -27.2588 | 220.2051 | -221.0292 | 3.3781 | 5.3826 | -1.0071 |  | -7.12 | -1.964 | -1.958 | 2.48 | -0.24 | -2.2722 | -5.2415 | 12.1904 | -6.9139 | -2 | 2.251 | 1.928 |  |  | 3.5421 | 4.0945 | 3.4092 |  | 28.2 | 0.8384 | -0.11 |  | -10.8919 | -2.0574 | -23.3503 | -9.3169 | -3.8371 | -23.4725 | -2.9431 | -27.1 | 9.5 | -40.519
23/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 4.8802 | -9.5525 | 4.0827 | 10.0844 |  | 12.2471 |  | 15.2624 | 6.5888 | 8.0163 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.3975 | 3.3853 | 5.5827 | 5.4221 | 9.3718 | 3.9185 | 0.3131 | 2.213 |  | -1.3216 | -0.406 | -0.391 | 2.495 | -6.66 | -8.8 | -2.101 | 0.304 | -13.14 | -13.18 |  | -10.21 | -10.13 | 1.0049 | 3.4652 | 18.6698 | 20.908 | -14.2267 | -7.0394 | -6.443 | 14.4101 | 10.3148 | -15.9315 | -11.882 | 14.6054 | 20.5731 | 92.7557 | 6.502 | -4.7 | -4.8 | -26.0684 | -26.3787 | -2.0332 |  | 9.5862 | 2.5819 | 1.8158 | 1.3353 | -75.8385 | -4.4557 | -3.9979 | 89.378 | -178.8929 |  |  |  | 6.2672 | 8.18 | 5.15 | -12.8 | 3.95 | -17.1423 | -17.4102 | 18.1032 | 17.5941 | -9.1057 | 2.2065 | 2.76 | 9.0433 |  | 4.2153 | 7.965 | -4.8 | -5.9 | -2.75 | 26.7679 | 26.7457 | 25.1219 | 17.4998 | 17.9305 | -27.7535 | 6.4391 | -27.6822 |  | 30.45 | 10.9 | 7.5049 | 6.2531 | -7.7475 |  |  |  | 28.4601 |  |  | -13.3 | -12.5 | -1.3428 | 4.5 | 10.14 | 8.76 | 1.67 | -3 | 9.2845 | -27.7366 | -10.17 | -10.24 | 25.01 | 2.1 | -26.7455 | -13.5091 | -34.7084 | -34.2909 | 16.5579 | -9.2415 | -19.7622 | -19.1578 | -25.6532 | -30.8337 | -10.144 | -147.8744 | -37.0349 |  | -9.5729 | -9.671 |  | -0.3649 | -1.7961 | 0.528 | -21.9393 | -21.5654 | 8.376 | 0 | -8.71 | -0.8 | 8.2929 | 6.929 | -8.6029 | -8.948 | 8.755 | 12.9324 | -15.996 | 4.0227 | 3.9502 |  | 4.3455 | 4.5189 | 4.0134 | 4.1864 | 3.8515 | -26.4581 | 16.3924 | 16.6341 | -11.7508 |  | 25.236 | -22.45 | -3.4017 | 0.1376 | 2.33 | -0.31 | -24.7523 |  | 2.651 | 0.902 |  | 17.09 | -6.3814 | 1.6094 | -3.06 | 23.373 |  | 20.2085 | -2.8182 | -3.2684 | 2.2623 |  |  | -12.7553 | 67.4707 | 1.2629 | -19.8961 | 25.6207 | 0 | 128.2956 | -8.9747 | -11.3095 | -0.7739 | 2.5645 | 8.0148 | 8.1734 | 2.0419 | 11.3874 | 12.441 | 5.87 | -7.9945 | -8.9772 | 44.7396 | 33.3412 | -31.4936 | 20.8076 |  |  | 0 | 0 |  |  | -16.341 | -16.2202 | -8.9012 | -9.3498 | 20.53 | 20.57 | -34.6 | -33.9 | -0.2628 | -7.92 | 85.8402 | 17.5839 | 17.5433 | -17 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  | -17.8361 | -84.5674 | -0.2746 | -275.4296 | -28.8532 | -30.154 | 117.8765 | 49.1756 | 145.4074 | 121.053 | 50.9366 | 25.733 | 25.9052 | -37.4963 | 213.098 | -226.0284 | -7.7601 | 19.6086 | 0.0012 |  | -8.16 | -1.935 | -1.937 | 3.36 | -1.12 | -1.9937 | -4.686 | 13.1579 | -7.5578 | -3.3 | 0.079 | -0.308 |  |  | 3.4977 | 3.6612 | 3.4237 |  | 29.9 | 1.046 | -0.05 |  | -10.4963 | -2.1496 | -23.9032 | -9.1196 | -3.3039 | -24.3578 | -2.2267 | -27.9 | 10.8 | -38.8908
23/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 5.0585 | -9.6922 | 4.1754 | 9.5767 |  | 13.5331 |  | 15.1618 | 6.4268 | 7.8466 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.4564 | 2.3057 | 6.2687 | 6.1641 | 10.8761 | 3.8179 | 0.2806 | 1.9912 |  | -1.2637 | -0.703 | -0.687 | 2.281 | -4.44 | -4.4 | -2.448 | 0.3 | -9.35 | -9.27 |  | -14.32 | -13.86 | 0.8458 | 3.4596 | 18.5997 | 21.0127 | -14.1072 | -6.0696 | -5.9323 | 14.0325 | 14.292 | -15.6451 | -11.9202 | 20.3169 | 25.171 | 99.9982 | 4.5368 | -4.8 | -4.8 | -26.0452 | -25.8523 | -2.1133 |  | 11.577 | 4.0304 | 1.913 | 1.3494 | -64.2109 | -2.9908 | -2.1363 | 67.9285 | -157.4153 |  |  |  | 11.5663 | 8.72 | 6 | -10.59 | 5.56 | -16.8744 | -16.7404 | 17.6566 | 17.1218 | -10.2878 | 5.6924 | 4.8431 | 11.0012 | 0 | 4.032 | 7.537 | -2.2 | -3.4 | -3.01 | 30.4777 | 30.1333 | 28.6492 | 13.8913 | 14.5715 | -24.8666 | 5.6815 | -24.1553 |  | 34.4 | 13.03 | 7.8174 | 6.7413 | -8.0948 |  |  |  | 26.5525 |  |  | -12.8 | -13.3 | -1.1157 | 6.9 | 12.06 | 11.4 | 3.49 | -3.46 | 11.749 | -25.8765 | -10.29 | -10.34 | 25.3 | 3.9 | -24.3273 | -12.6091 | -34.606 | -34.0818 | 24.4992 | -2.1818 | -14.1306 | -13.4207 | -24.104 | -29.3467 | -10.096 | -119.7081 | -49.9512 |  | -10.7581 | -10.3578 |  | -1.516 | -2.044 | -4.612 | -21.6885 | -21.29 | 7.8823 | 0 | -8.04 | 0 | 8.3864 | 4.307 | -8.9566 | -9.2859 | 8.9682 | 10.8227 | -19.0888 | 4.2357 | 3.9288 |  | 3.0843 | 4.0676 | 3.0104 | 4.5213 | 4.0189 | -23.7788 | 16.1434 | 15.8361 | -11.9978 |  | 23.7955 | -23.4 | -2.0174 | 0.1476 | 1.82 | 2.69 | -22.5507 |  | 2.62 | 1.059 |  | 17.99 | -3.3901 | 3.8592 | -3.15 | 23.5527 |  | 20.5844 | -3.6733 | -4.0483 | 2.2908 |  |  | -12.5885 | 71.2423 | 1.093 | -19.441 | 29.0337 |  | 137.5946 | -7.6549 | -9.8749 | -2.3431 | 2.4337 | 8.0514 | 8.3079 | 1.7264 | 7.2665 | 9.1307 | 3.77 | -6.6481 | -6.1073 | 39.1465 | 25.5926 | -36.0208 | 17.7222 |  |  | -10.6652 | -12.4734 |  | 33.4719 | -16.4125 | -15.7478 | -10.8249 | -11.0159 | 23.36 | 23.16 | -31.5 | -31.6 | -0.1566 | -7.28 | 89.2455 | 10.8164 | 10.7828 | -16.5 | -39.7 | -1.2 | -1.7 | -18.047 |  | -86.2108 | 0.3934 | -277.1375 | -33.6545 | -31.8941 | 107.4483 | 61.7246 | 146.4644 | 108.0583 | 33.6754 | 21.3621 | 23.1408 | -35.9195 | 191.413 | -218.078 | -22.3124 | 31.2955 | -2.201 |  | -8.16 | -1.926 | -1.916 | 3.84 | -2.24 | -2.2358 | -3.9841 | 12.5719 | -8.2902 | -2.4 | 1.372 | 1.745 |  |  | 3.0716 | 2.985 | 3.4932 |  | 29.2 | 0.2704 | -0.05 |  | -8.3122 | -2.3413 | -25.4656 | -6.2486 | -3.3165 | -26.498 | 0 | -27.9 | 11.9 | -44.6644
23/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 5.5677 | -10.2191 | 4.2671 | 9.6382 |  | 14.4509 |  | 13.9882 | 5.8598 | 7.3523 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.3333 | 2.4821 | 6.5414 | 6.5517 | 11.1772 | 2.7686 | 0.3106 | 2.1387 |  | -1.2988 | -0.703 | -0.688 | 2.305 | -2.22 | -4.4 | -3.078 | 0.302 | -8.75 | -8.86 |  | -14.59 | -14.63 | 2.4725 | 3.487 | 20.9306 | 23.1933 | -13.629 | -5.8551 | -5.4651 | 3.6833 | 3.6786 | -12.5457 | -9.5199 | 7.0849 | 7.4151 | 104.1834 | 4.5638 | -4.2 | -4.2 | -26.8866 | -26.7278 | -2.2294 |  | 12.5986 | 4.5052 | 2.7013 | 1.9674 | -70.162 | 1.1292 | 1.0987 | 56.5008 | -157.5185 |  |  |  | 14.8396 | 9.85 | 6.94 | -8.51 | 8.66 | -16.8744 | -17.1423 | 17.9541 | 16.6212 | -10.0758 | 3.161 | 3.2094 | 12.3635 |  | 3.456 | 8.048 | 0.6 | -0.8 | -3.2 | 32.6807 | 32.5326 | 30.766 | 13.4166 | 13.8085 | -26.4415 | 5.8126 | -24.4708 |  | 35.84 | 13.83 | 9.3799 | 8.1085 | -8.9223 |  |  |  | 19.3341 |  |  | -15.1 | -16.2 | -1.2756 | 8.6 | 11.56 | 12.88 | 4.79 | -2.74 | 14.632 | -20.0936 | -10.23 | -10.3 | 27.74 | 6.92 | -20.4 | -10.5182 | -33.6519 | -33.1545 | 30.5934 | 0.4862 | -9.6271 | -8.8081 | -16.2353 | -20.791 | -10.381 | -107.6278 | -66.0176 |  | -10.6714 | -9.7767 |  | -2.9791 | -3.7995 | 11.792 | -21.983 | -21.7436 | 1.7745 | -4.05 | -10.76 | 3.5 | 8.8693 | -1.8413 | -8.6476 | -8.9327 | 10.1803 | 3.1439 | -13.333 | 3.5119 | 3.2233 |  | 3.8537 | 4.9201 | 2.8249 | 4.1864 | 4.0189 | -25.1184 | 14.5317 | 14.6818 | -12.7293 |  | 23.6051 | -23.49 | -2.0192 | 0.1897 | 1.43 | 2.29 | -23.5282 |  | 2.693 | 1.203 |  | 18.51 | -2.3451 | 4.7666 | -3.2 | 24.6733 |  | 23.8742 | -6.3887 | -6.8798 | 2.3612 |  |  | -12.9946 | 77.1517 | 1.4704 | -22.2654 | 30.2303 |  | 133.4739 | -5.8162 | -7.4998 | -6.5666 | 2.0046 | 7.9489 | 8.1101 | 1.337 | 5.1001 | 6.3214 | 2.93 | -9.5133 | -10.9953 | 29.7995 | 25.5193 | -48.6002 | 4.0289 |  | 0 | 0 | 0 | 32.98 |  | -13.8801 | -13.6878 | -14.1303 | -13.7667 | 30.55 | 30.18 | -30.6 | -31.2 | -0.087 | -4.72 | 86.0823 | 12.8525 | 12.584 | -16.1 | -39.2 | -2.9 | -3.4 |  |  | -108.8104 | 8.6655 | -276.1357 | -31.2631 | -37.2104 | 83.3374 | 88.6825 | 148.4657 | 84.873 | 5.4227 | 16.9593 | 15.9266 | -35.6925 | 159.5028 | -203.8201 | -40.8772 | 48.0631 | -1.1707 |  | -7.84 | -1.929 | -1.934 | 4.4 | -3.12 | -1.8369 | -3.0167 | 9.1142 | -7.1763 | -2 | 0.413 | -0.076 |  |  | 4.6781 | 4.2675 | 3.9353 |  | 28.7 | 0.7138 | 0.07 |  | -5.1024 | -3.1473 | -27.6671 | -4.3865 | -2.9589 | -28.821 |  | -27.4 | 12.2 | -50.3013
23/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 6.3553 | -11.2842 | 4.3864 | 10.5752 |  | 15.2061 |  | 14.7435 | 6.1538 | 7.352 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.4974 | -0.131 | 7.5928 | 7.4076 | 13.0059 | 2.6173 | 0.3182 | 1.9989 |  | -1.3706 | -0.579 | -0.562 | 1.988 | -2.22 | 0 | -2.745 | 0.292 | -8.47 | -8.27 |  | -13.73 | -13.77 | 3.5269 | 3.7549 | 23.8217 | 26.1526 | -20.7103 | -10.3867 | -10.0209 | 16.9388 | 17.5543 | -15.7691 | -13.4514 | 15.8011 | 13.2837 | 122.3992 | 6.361 | -4.4 | -4.5 | -18.8117 | -18.6594 | -2.56 |  | 21.9364 | 6.3852 | 4.1689 | 2.8355 | -57.5884 | 14.4658 | 55.9099 | 29.842 | -97.3414 |  |  |  | 22.4839 | 10.43 | 8.07 | -5.5 | 10.78 | -16.3386 | -16.2046 | 22.8519 | 21.8849 | -10.781 | 18.9343 | 19.4773 | 20.3915 |  | 3.6393 | 7.075 | -0.7 | -2.4 | -3.72 | 41.0295 | 40.6892 | 38.7428 | 28.1586 | 28.1377 | -25.7756 | -13.8338 | -23.0019 |  | 36.87 | 14.57 | 10.3174 | 9.0851 | -9.7934 |  |  |  | 21.517 |  |  | -26 | -28.9 | -0.603 | 10.7 | 12.38 | 15.14 | 6.49 | -3 | 17.546 | -21.0362 | -9.86 | -9.92 | 24.73 | 10.38 | -20.2364 | -10.5 | -34.0656 | -34.0182 | 38.1327 | 5.6628 | -5.1567 | -4.9504 | -15.5559 | -20.1677 | -9.587 | -78.8022 | -67.5619 |  | -11.4373 | -10.7366 |  | -4.5316 | -5.6088 | 13.328 | -22.7938 | -22.6975 | 2.0664 | 0 | -14.74 | 0 | 9.0278 | -7.5603 | -13.4574 | -2.0746 | 8.887 | 4.5501 | -14.2193 | 2.723 | 2.4509 |  | 3.7788 | 4.7878 | 3.9085 | 3.8515 | 3.8515 | -23.2764 | 15.1088 | 15.7008 | -12.501 |  | 22.4918 | -23.92 | -2.1236 | 0.1907 | 1.26 | 2.94 | -22.583 |  | 2.858 | 1.108 |  | 19.87 | 0.384 | 6.5718 | -2.59 | 26.2152 |  | 24.482 | -7.3755 | -7.9404 | 2.4771 |  |  | -13.1327 | 81.901 | 1.9105 | -21.5647 | 29.4711 |  | 138.9197 | -3.9404 | -6.118 | -8.0822 | 1.8412 | 8.7252 | 8.8695 | 1.2229 | 6.3519 | 7.4148 | 7.96 | -15.0787 | -25.9034 | 43.8137 | 38.0969 | -49.8566 | 2.7279 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9698 | 11.6105 | -12.1112 | -11.919 | -15.2182 | -15.0697 | 27.37 | 27.29 | -30.7 | -30.9 | -0.2097 | -1.52 | 83.1983 | 13.2162 | 13.5102 | -15.7 | -38 | -4.6 | -5.1 | -17.8352 | -17.6748 | -121.2944 | 11.1616 | -241.6295 | -38.6893 | -31.5852 | 87.5998 | 84.4698 | 112.7227 | 141.6762 | 7.2428 | 23.3704 | 21.2931 | -2.0614 | 122.0259 | -256.5839 | 11.805 | -7.2506 | -2.2254 |  | -7.36 | -1.919 | -1.924 | 3.84 | -4.16 | -0.9515 | -1.7258 | 8.0888 | -7.8202 | -1.9 | 1.52 | 1.541 |  |  | 5.2202 | 3.6133 | 3.6316 |  | 29 | 0.4429 | 0.2 |  | -4.9186 | -3.1975 | -27.3112 | -3.4902 | -3.1708 | -28.106 | 0 | -27.7 | 12.7 | -52.7857
23/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 6.8799 | -11.9721 | 4.5448 | 11.3517 |  | 17.4732 |  | 16.1932 | 6.7108 | 8.0253 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.5821 | 0.8738 | 6.1434 | 6.012 | 10.5911 | -0.6247 | 0.3038 | 1.8804 |  | -1.3189 | -0.58 | -0.579 | 2.173 | -2.22 | 4.4 | -2.465 | 0.291 | -8.66 | -8.63 |  | -13.72 | -13.88 | 3.9696 | 3.5149 | 26.1789 | 28.2388 | -21.7909 | -11.2694 | -11.0386 | 4.6128 | 4.656 | -12.2923 | -9.4373 | 6.4282 | 6.8921 | 127.2735 | 7.6951 | -4.9 | -4.7 | -19.7794 | -19.5506 | -2.5711 |  | 19.5368 | 6.6497 | 4.0093 | 2.8048 | -69.1244 | 56.3982 | 56.7644 | 15.1203 | -73.068 |  |  |  | 24.7194 | 10.34 | 9.31 | -4.62 | 9.02 | -13.9273 | -13.9273 | 23.113 | 21.8869 | -7.4071 | 28.8566 | 28.8433 | 18.6295 |  | 4.032 | 6.667 | -4.4 | -5.5 | -3.82 | 43.0167 | 42.5322 | 40.9295 | 38.2695 | 38.9388 | -26.5573 | -25.9632 | -21.9119 |  | 37.75 | 15.05 | 11.4111 | 10.257 | -10.7247 |  |  |  | 24.7864 |  |  | -34.1 | -32.6 | 0.7709 | 12.2 | 12.84 | 17.02 | 7.73 | -2.82 | 17.3755 | -24.9664 | -9.8 | -9.8 | 25.48 | 11.9 | -22.3636 | -11.6545 | -35.0657 | -34.5545 | 42.3345 | 8.5388 | -2.7726 | -3.2032 | -13.3521 | -18.8601 | -9.832 | -59.1897 | -99.1848 |  | -11.7003 | -11.2379 |  | -4.4482 | -5.4429 | 41.488 | -22.9101 | -22.5126 | 1.874 | 0 | -13.55 | 0 | 5.4267 | -8.5249 | -17.289 | -6.0396 | 9.922 | 0.784 | -13.7036 | 5.458 | 5.1834 |  | 4.0044 | 4.4455 | 3.5315 | 2.8468 | 2.0095 | -24.7835 | 16.1568 | 16.2675 | -12.0251 |  | 24.1959 | -22.95 | -2.7242 | 0.1879 | 1.86 | 0.23 | -24.4344 |  | 2.657 | 1.167 |  | 19.85 | -0.5086 | 6.5783 | -1.9 | 26.8639 |  | 27.8138 | -9.6421 | -10.2805 | 2.6062 |  |  | -14.4538 | 86.3766 | 2.3574 | -23.3209 | 28.6417 |  | 140.6226 | -3.0589 | -4.9224 | -13.2538 | 1.8662 | 9.172 | 9.4154 | 1.192 | 4.6405 | 7.2692 | 1.26 | -8.4166 | -3.5105 | 21.3547 | 14.4227 | -49.6137 | 0 |  | 0 | -13.8207 | -13.0777 |  |  | -12.5287 | -12.4079 | -19.4182 | -19.0434 | 27.6 | 27.24 | -27.7 | -28.1 | 0.1584 | 3.76 | 74.2897 | 16.5343 | 16.3469 | -15.3 | -37.1 | -4.6 | -5.1 |  |  | -102.216 | 48.2725 | -213.4458 | -10.9455 | -46.3447 | 56.5305 | 115.7053 | 109.3018 | 126.6647 | -19.9562 | 19.9804 | 19.681 | 3.3552 | 86.8933 | -242.5831 | -12.8088 | 17.7054 | -2.2718 |  | -7.12 | -1.946 | -1.951 | 3.92 | -4.96 | 0.0277 | -0.8469 | 7.0329 | -8.2017 | -1.3 | 3.583 | 2.621 |  |  | 2.7344 | 3.8132 | 3.4095 |  | 26.9 | 0.4373 | 0.22 |  | -4.7556 | -4.3506 | -27.4928 | -3.1533 | 0 | -28.5809 |  | -26.7 | 11.6 | -57.2244
23/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 7.6879 | -12.8927 | 4.6863 | 10.8084 |  | 18.5762 |  | 16.979 | 7.1468 | 8.8049 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 2.2909 | 0.4781 | 6.3796 | 6.4517 | 11.0463 | -0.6216 | 0.356 | 1.8314 |  | -1.3901 | -0.345 | -0.296 | 1.754 | -2.22 | 6.6 | -2.509 | 0.283 | -6.33 | -6.45 |  | -13.18 | -13.2 | 4.9884 | 3.5527 | 20.819 | 25.3892 | -18.7397 | -10.658 | -10.2356 | 14.2398 | 14.1555 | -22.5353 | -20.337 | 9.5799 | 13.5943 | 126.1627 | 5.438 | -4.3 | -4.2 | -18.3261 | -18.0015 | -2.5752 |  | 19.6058 | 9.2736 | 4.3716 | 2.8985 | -59.9689 | 51.4847 | 51.2711 | 15.0912 | -64.8364 |  |  |  | 24.6794 | 10.24 | 7.06 | -3.75 | 15.04 | -21.6969 | -21.161 | 29.2844 | 28.014 | -8.7691 | 30.2042 | 29.8831 | 19.3004 |  | 4.4116 | 8.275 | -1.2 | -2.5 | -3.99 | 44.8959 | 44.9792 | 42.9103 | 34.4925 | 33.6245 | -25.9886 | -22.9677 | -18.0028 |  | 39.71 | 16 | 12.3486 | 11.1359 | -11.26 |  |  |  | 21.3841 |  |  | -34.6 | -32.6 | 0.8246 | 13.5 | 14.66 | 18 | 8.5 | -3.58 | 18.042 | -20.3512 | -10.07 | -10.14 | 27.06 | 14.08 | -19.6 | -9.3455 | -40.3673 | -39.1727 | 47.9672 | 11.8724 | 0.5623 | 0.4387 | -15.9343 | -21.0512 | -10.601 | -58.6356 | -109.4041 |  | -12.1012 | -11.9311 |  | -3.0918 | -3.7837 | 17.424 | -27.5225 | -27.5196 | 4.6568 | -14.5 | -7.56 | -0.1 | 5.6935 | -7.232 | -17.9715 | -6.5318 | 9.8169 | 3.8651 | -17.4869 | 5.7645 | 5.4834 |  | 4.5255 | 5.3747 | 3.2882 | 10.0474 | 9.8799 | -25.7883 | 21.7945 | 21.8909 | -12.8669 |  | 23.0973 | -22.88 | -3.2168 | 0.1476 | 1.65 | 0.82 | -24.2667 |  | 2.585 | 1.175 | 3.2361 | 18.84 | -8.051 | 0.1968 | -2.48 | 26.7667 |  | 32.0034 | -12.0664 | -12.918 | 2.6883 |  |  | -12.8065 | 91.2009 | 3.6151 | -24.9185 | 31.0387 |  | 163.7777 | -2.0312 | -4.0674 | -18.8688 | 2.1112 | 9.7653 | 10.0086 | 1.5154 | 9.3956 | 11.4479 | -3.35 | -3.6828 | -13.7461 | 31.7262 | 22.5092 | -49.8033 | 0 |  | 5.2999 | -14.843 | -15.0248 | 6.7052 |  | -11.3092 | -11.1334 | -20.1474 | -19.577 | 23.68 | 23.97 | -28.3 | -28.2 | 0.0357 | 4.16 | 38.948 | 21.6788 | 21.5037 | -15.3 | -37.5 | -5 | -5.5 |  | -17.7223 | -107.3129 | 57.105 | -211.1492 | -10.0519 | -44.7184 | 60.7284 | 106.4341 | 85.0745 | 123.3779 | -14.8166 | 21.7949 | 22.3517 | 24.7072 | 94.3757 | -236.4896 | 4.617 | 2.8895 | 0.072 |  | -7.28 | -1.974 | -1.975 | 3.68 | -5.04 | 0.3332 | -0.4074 | 7.9118 | -8.7877 | -2.2 | 3.483 | 2.36 |  |  | 2.7375 | 2.8205 | 2.6176 |  | 27.7 | 0.7041 | 0.39 |  | -3.829 | -3.5164 | -28.8068 | -2.7627 | -2.5329 | -29.5361 | 0 | -26.9 | 12.3 | -54.3123
23/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 8.2325 | -13.6113 | 4.8414 | 12.5421 |  | 19.7259 |  | 18.9334 | 7.9618 | 9.5239 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 1.3181 | -0.6041 | 8.0403 | 8.2549 | 13.9647 | 2.6526 | 0.3931 | 2.0476 |  | -1.2469 | -0.353 | -0.337 | 2.568 | -2.22 | 8.8 | -2.048 | 0.299 | -6.19 | -6.27 |  | -13.43 | -13.48 | 5.4915 | 3.5497 | 21.2609 | 25.7335 | -16.4517 | -10.5169 | -10.0626 | 4.9082 | 4.9889 | -21.4804 | -18.6532 | 11.1418 | 10.7395 | 134.3681 | 6.7415 | -4.2 | -4.3 | -18.2645 | -18.6254 | -2.7617 |  | 18.2771 | 9.7561 | 4.7992 | 3.2007 | -61.861 | 46.0219 | 45.8083 | 25.4027 | -65.723 |  |  |  | 22.7534 | 10.5 | 7.46 | -6.72 | 11.75 | -13.7934 | -13.5255 | 32.4041 | 30.747 | -8.0523 | 32.7035 | 32.8202 | 18.3912 | 0 | 4.2153 | 8.538 | 2.9 | 1.4 | -4.02 | 40.073 | 40.152 | 38.3808 | 27.9494 | 28.2787 | -25.4169 | -16.4147 | -18.3117 |  | 39.67 | 16.21 | 13.2861 | 12.1124 | -11.9004 |  |  |  | 23.2915 |  |  | -31.8 | -30 | 1.1151 | 14.3 | 14.76 | 18.86 | 9.06 | -3.35 | 17.98 | -22.1663 | -9.72 | -9.7 | 27.62 | 13.97 | -21 | -11.0909 | -37.3306 | -36.2182 | 46.9524 | 11.6935 | -0.1157 | 0.4836 | -9.2538 | -14.1119 | -10.788 | -65.0639 | -96.6777 |  | -12.6922 | -10.8654 |  | -4.4846 | -5.4528 | 4.112 | -23.5259 | -23.2609 | 0.5658 | -3.74 | -8.78 | 1.7 | 5.5418 | -6.0484 | -17.2266 | -5.896 | 9.5135 | 0.9226 | -17.3861 | 5.3833 | 5.0556 |  | 3.8534 | 5.0347 | 3.8256 | 3.684 | 3.684 | -27.4628 | 19.7145 | 19.9564 | -12.5459 |  | 22.3111 | -23.38 | -3.2076 | 0.1467 | 1.27 | 1.39 | -21.763 | 1.8488 | 2.6 | 1.151 |  | 19.83 | -7.0175 | 1.0891 | -2 | 28.3484 |  | 31.8808 | -12.2887 | -12.8206 | 2.7806 |  |  | -14.3816 | 90.0857 | 3.212 | -24.4399 | 29.623 |  | 163.4775 | -1.3431 | -4.3572 | -19.3404 | 2.2913 | 9.9118 | 10.238 | 1.7481 | 9.6687 | 10.5065 | -2.93 | -4.0395 | -16.6194 | 32.0156 | 25.4997 |  | -6.7346 |  | 6.7787 | -15.7994 | -16.0797 |  | 0.338 | -10.9522 | -10.7764 | -22.7566 | -22.5187 | 26.72 | 26.44 | -27.1 | -27 | 0.2115 | 6 | 40.3428 | 22.0119 | 21.9722 | -15.3 | -35.9 | -5.9 | -6.4 | -17.4818 | -17.4353 | -119.2168 | 58.5666 | -213.394 | -12.2999 | -48.7584 | 59.0164 | 108.8656 | 84.4065 | 120.7067 | -17.6693 | 23.2506 | 23.5844 | 25.7646 | 88.1343 | -232.9441 | 0.4378 | 3.9113 | 0.26 |  | -7.6 | -2.047 | -2.046 | 4.24 | -5.44 | -0.0141 | -0.087 | 6.7979 | -8.4947 | -2.2 | 1.386 | 1.243 |  |  | 3.3257 | 3.4001 | 2.9108 |  | 27 | 0.0136 | 0.47 |  | -2.8722 | -4.1417 | -29.7564 | -1.4605 | 0 | -30.8674 | 1.3318 | -26.3 | 11.8 | -55.7164
23/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 7.3398 | -12.3885 | 5.0615 | 12.8079 |  | 20.8338 |  | 20.8554 | 9.0737 | 10.5676 | -19.98 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 1.9085 | 0.8574 | 8.7101 | 8.6954 | 14.9129 | 2.8324 | 0.4024 | 1.9638 |  | -1.3208 | -0.437 | -0.415 | 2.481 | -2.22 | 4.4 | -2.212 | 0.286 | -6.73 | -6.71 |  | -13.68 | -13.89 | 6.2789 | 3.2791 | 21.6199 | 26.2436 | -17.3405 | -10.7494 | -10.6226 | 5.0658 | 5.3107 | -21.4473 | -18.551 | 12.483 | 12.5472 | 129.285 | 7.6143 | -4.8 | -4.8 | -19.5098 | -19.3559 | -2.8494 |  | 17.8986 | 10.2104 | 4.9192 | 3.1968 | -67.3848 | 52.7665 | 53.1632 | 21.2971 | -59.3894 |  |  |  | 23.7913 | 10.93 | 8.02 | -6.18 | 12.2 | -12.0519 | -11.918 | 32.7611 | 31.0401 | -8.833 | 23.9266 | 24.1782 | 17.4498 |  | 4.608 | 8.12 | 5 | 2.9 | -4.17 | 38.0929 | 38.6251 | 36.1259 | 32.0452 | 32.6562 | -26.7393 | -19.976 | -18.8255 |  | 40.2 | 16.12 | 14.2236 | 12.8937 | -12.8335 |  |  |  | 26.0781 |  |  | -32.1 | -32.9 | 0.9161 | 15.1 | 15.4 | 19.68 | 9.66 | -3.59 | 18.6155 | -26.4615 | -9.97 | -10.02 | 29.02 | 15.17 | -25.1636 | -13 | -38.1132 | -37.3545 | 47.8604 | 12.3497 | 0.7355 | 0.8133 | -13.2527 | -18.6138 | -12.178 | -61.4207 | -87.6358 |  | -12.8213 | -11.7566 |  | -1.5698 | -2.6886 | 11.28 | -25.5464 | -24.975 | 0.8029 | 0 | -15.44 | 1.8 | 9.8983 | -2.4998 | -16.9185 | -5.5289 | 9.1208 | -0.0468 | -14.7418 | 5.398 | 5.0677 |  | 3.9427 | 5.0923 | 3.6477 | 0.8373 | 0.3349 | -21.4344 | 19.3868 | 19.6351 | -10.6068 |  | 21.6031 | -22.14 | -2.7224 | 0.1998 | 1.86 | 1.25 | -21.8266 |  | 2.555 | 1.126 |  | 20.91 | -9.7191 | -1.7276 | -1.92 | 29.3329 |  | 31.6815 | -12.8358 | -13.4433 | 2.8609 |  |  | -14.1675 | 92.2961 | 3.6446 | -23.264 | 25.7227 |  | 160.9538 | -0.8133 | -2.5092 | -20.3052 | 2.5323 | 10.3146 | 10.5544 | 1.9276 | 12.5199 | 13.9047 | -2.93 | -4.9354 | -20.6959 | 32.0361 | 34.004 |  | -8.5152 |  | 6.1387 | -13.4816 | -14.5391 | -0.3834 |  | -12.9957 | -12.6935 | -22.0834 | -21.8142 | 45.38 | 45.38 | -28 | -28.1 | -2.2495 | 8 | 36.8506 | 19.9933 | 19.9414 | -14.8 | -36.7 | -4.1 | -4.7 | -17.6276 | -17.4446 | -124.7899 | 47.3332 | -208.7052 | -9.3191 | -52.5601 | 58.3632 | 110.9901 | 79.4568 | 123.4863 | -18.191 | 53.3751 | 50.8423 | 30.4732 | 85.0562 | -237.0241 | -5.7905 | 11.1626 | 0.3064 |  | -7.6 | -2.029 | -2.028 | 4.48 | -5.76 | 0.1367 | 0.0595 | 6.2119 | -8.5832 | -1.5 | 3.117 | 2.367 |  |  | 2.5374 | 2.3869 | 2.5703 |  | 26.8 | 0.7705 | 0.5 |  | -3.5795 | -3.6688 | -28.818 | -2.5259 | 0 | -30.2217 | 0 | -26.3 | 12 | -53.7631
23/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 6.3026 | -11.353 | 5.217 | 12.687 |  | 20.5346 |  | 21.4403 | 9.2947 | 10.7286 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 2.5198 | 1.2768 | 8.6022 | 8.6019 | 14.5398 | 2.9686 | 0.367 | 1.9853 |  | -1.1968 | -0.47 | -0.449 | 2.478 | -2.22 | 6.6 | -2.027 | 0.291 | -7.01 | -6.92 |  | -13.47 | -13.52 | 6.3457 | 3.2186 | 22.3506 | 26.7519 | -16.697 | -11.4881 | -11.1811 | 5.0878 | 4.7631 | -20.6949 | -18.187 | 13.2089 | 13.226 | 124.3842 | 7.5952 | -4.8 | -4.8 | -19.2485 | -19.3131 | -2.8387 |  | 17.0085 | 10.1843 | 4.9633 | 3.3412 | -65.5843 | 54.6586 | 54.9943 | 25.8676 | -51.6919 |  |  |  | 24.0208 | 11.12 | 8.02 | -6.47 | 11.84 | -8.837 | -8.4351 | 32.306 | 30.5049 | -8.4125 | 14.7392 | 13.996 | 16.709 |  | 4.608 | 8.243 | 7.3 | 4.9 | -4.5 | 34.6145 | 35.0235 | 33.139 | 31.2219 | 31.5209 | -26.4454 | -19.6429 | -18.8769 |  | 41.36 | 16.44 | 14.6924 | 13.4796 | -13.3344 |  |  |  | 11.8129 |  |  | -32 | -32.9 | 0.9174 | 15.9 | 16.52 | 20.86 | 10.44 | -3.84 | 18.5535 | -11.5207 | -9.15 | -9.18 | 27.84 | -13.45 | -9.4727 | -5.0182 | -31.1558 | -30.2273 | 49.8193 | 16.7663 | 4.5142 | 4.9421 | -12.3211 | -17.7184 | -12.449 | -65.1532 | -85.0346 |  | -12.9908 | -11.9092 |  | 3.8808 | 3.0552 | 4.112 | -24.8065 | -24.7226 | -1.2949 | 0 | -13.87 | 0 | 10.5021 | 6.6119 | -17.5132 | -6.0889 | 10.2453 | -1.7224 | -9.3583 | 5.4366 | 5.2229 |  | 4.9624 | 5.4506 | 3.108 | -2.0095 | -1.6746 | -18.5877 | 11.3768 | 11.5971 | -7.7758 |  | 21.1197 | -23.65 | -3.1087 | 0.1998 | 2.07 | 2.09 | -21.9094 |  | 2.559 | 0.624 |  | 16.5 | -12.1774 | -4.1882 | -2.91 | 34.2858 |  | 28.7525 | -10.6745 | -11.3928 | 3.0141 | 0 |  | -13.8031 | 83.4226 | 4.2887 | -20.5059 | 25.9737 |  | 164.2633 | -1.5242 | -4.4684 | -17.1836 | 2.6837 | 10.4758 | 10.768 | 2.0781 | 12.6835 | 13.8802 | -6.29 | 0 | -17.3022 | 30.1064 | 32.2488 |  | -8.5084 |  | 7.2929 | -15.7776 | -16.6767 |  |  | -12.9847 | -12.8309 | -21.2278 | -21.5442 | 46.05 | 45.97 | -27.5 | -28.4 | -7.805 | 8.64 | 39.2357 | 18.1608 | 18.7539 | -14.5 | -35.5 | -3.7 | -4.2 | -17.5459 | -17.6691 | -123.8315 | 45.4024 | -209.5076 | -8.7829 | -51.4317 | 57.2711 | 114.5699 | 79.5932 | 124.4991 | -20.8907 | 55.5281 | 52.0073 | 30.3845 | 81.2815 | -236.2958 | -8.4685 | 14.8087 | 0.6116 |  | -6.32 | -2.006 | -2.004 | 3.92 | -6 | 1.5244 | 0.676 | 6.8864 | -8.9921 | -2 | 3.034 | 3.117 |  |  | 3.9464 | 2.6176 | 3.0543 |  | 27 | 2.2202 | 0.53 |  | 0 | -4.5857 | -30.634 | -1.2904 | 0 | -31.5997 | 0 | -26.2 | 11.8 | -51.4771
23/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 7.0594 | -12.3766 | 5.2006 | 13.4262 |  | 20.8075 |  | 21.4092 | 9.0127 | 10.6713 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 6.624 |  | 2.4264 | 1.1829 | 9.1099 | 8.9663 | 15.2216 | 2.931 | 0.3652 | 1.8881 |  | -1.3037 | -0.475 | -0.459 | 2.847 | 0 | 6.6 | -1.87 | 0.3 | -6.74 | -6.73 |  | -13.5 | -13.64 | 6.706 | 3.2117 | 22.7863 | 27.2159 | -16.956 | -10.7083 | -10.401 | 4.1534 | 4.0873 | -20.7842 | -18.2444 | 12.3369 | 12.1862 | 122.5069 | 7.3495 | -4.4 | -4.4 | -19.8994 | -19.183 | -2.9014 |  | 17.9647 | 10.3207 | 4.9526 | 3.2946 | -62.4103 | 56.3982 | 56.5508 | 21.4218 | -51.3754 |  |  |  | 24.7493 | 11.06 | 8.22 | -6.09 | 11.71 | -13.5255 | -12.3199 | 34.2323 | 32.7342 | -7.3993 | 17.2206 | 17.3086 | 17.9197 |  | 4.608 | 8.353 | 5.4 | 3.6 | -4.31 | 36.5149 | 35.9913 | 34.1198 | 31.8097 | 32.2604 | -25.7668 | -21.8867 | -16.8434 |  | 40.91 | 16.49 | 14.8486 | 13.4796 | -13.4424 |  |  |  | 17.872 |  |  | -34.4 | -33.1 | 1.181 | 15.9 | 16.16 | 21.22 | 10.6 | 0 | 19.6075 | -15.1859 | -9.1 | -9.06 | 27.45 | -12.35 | -12.1636 | -6.4364 | -35.5452 | -35.3545 | 49.684 | 16.4486 | 3.2046 | 3.6233 | -13.5756 | -19.1428 | -12.732 | -63.1664 | -99.8831 |  | -13.9013 | -12.7467 |  | 3.6671 | 1.6797 | 3.088 | -25.9085 | -25.6874 | 1.3346 | 6.59 | -11.95 | 0.3 | 10.5639 | 6.3609 | -17.5574 | -6.034 | 10.0418 | -0.0932 | -14.9545 | 5.8505 | 5.5351 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.6746 | -16.4107 | 16.6749 | 16.9981 | -5.6146 |  | 20.397 | -23.3 | -3.5152 | 0.1998 | 2.27 | 1.51 | -20.6124 |  | 2.363 | 0.674 | 2.8142 | 16.98 | -12.7923 | -5.9397 | -2.72 | 35.2087 |  | 28.2581 | -11.1452 | -11.8967 | 3.0744 | 0 |  | -15.0093 | 83.125 | 3.9616 | -19.7329 | 27.1597 |  | 165.152 | -0.8102 | -3.099 | -17.5933 | 2.6829 | 10.7541 | 11.0133 | 2.2738 | 9.7009 | 11.2721 | -7.54 | 0 | 0 | 20.0739 | 16.7163 |  | -2.5877 | 0 | 6.6372 | -17.0959 | -18.8299 |  |  | -14.2811 | -13.7372 | -20.2111 | -20.354 | 45.43 | 45.8 | -26.4 | -26.5 | -8.1035 | 7.68 | 41.2867 | 19.2934 | 19.2477 | -14.8 | -35.1 | -2.9 | -3.4 | -17.7972 | -17.7426 | -103.3172 | 52.0315 | -201.5334 | -6.75 | -41.4122 | 49.8072 | 118.5756 | 78.8231 | 121.9156 | -27.0674 | 55.0933 | 52.291 | 30.7549 | 72.337 | -236.1324 | -15.5078 | 22.5146 | 0.6336 |  | -6.64 | -2.035 | -2.04 | 3.84 | -5.2 | 0.4876 | 0.0015 | 6.6514 | -8.8457 | -1.3 | 3.797 | 3.805 |  |  | 2.7301 | 2.2049 | 2.0036 |  | 25.5 | 1.6352 | 0.62 |  | 0 | -3.7169 | -29.2767 | -1.796 | -2.6411 | -30.4237 | 1.4591 | -25.3 | 11 | -50.45
23/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 7.6257 | -12.8944 | 5.3126 | 13.6 |  | 21.382 |  | 21.5764 | 9.5067 | 10.5252 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.0244 | 1.4459 | 8.9158 | 8.9854 | 15.1625 | 2.8982 | 0.554 | 1.968 |  | -1.332 | -0.471 | -0.459 | 1.446 | 0 | 6.6 | -2.683 | 0.261 | -6.94 | -6.94 |  | -13.38 | -13.31 | 6.2916 | 3.4388 | 22.7278 | 27.0229 | -16.5404 | -11.5827 | -11.3565 | 4.7756 | 4.822 | -20.8014 | -17.907 | 13.1313 | 12.6041 | 124.2014 | 7.5871 | -4.6 | -4.5 | -19.061 | -19.0188 | -2.8557 |  | 17.0604 | 9.6887 | 4.9207 | 3.2975 | -62.3188 | 54.384 | 54.2619 | 24.5025 | -52.9416 |  |  |  | 22.6935 | 10.46 | 7.7 | -6.82 | 10.97 | -10.4445 | -10.4445 | 32.6533 | 31.1109 | -8.2004 | 18.3251 | 18.3253 | 16.8183 |  | 4.608 | 7.539 | 5.4 | 3.1 | -4.25 | 36.2671 | 35.7296 | 33.384 | 32.6278 | 32.8049 | -25.8205 | -19.8769 | -18.2314 |  | 40.4 | 16.13 | 14.8486 | 13.4796 | -13.2723 |  |  |  | 18.5207 |  |  |  | -33 | 0.7062 | 16.5 | 15.84 | 21.52 | 10.89 |  | 18.011 | -17.581 | -9.42 | -9.48 | 28.76 | -12.99 | -14.7636 | -7.0818 | -34.1419 | -33.2818 | 48.6095 | 16.0822 | 3.157 | 3.2385 | -8.4122 | -14.1182 | -12.017 | -65.6109 | -98.7775 |  | -13.333 | -12.1858 |  | -0.4311 | -1.763 | 2.064 | -24.2267 | -23.423 | -0.7395 | 6.3 | -11.79 | 2 | 9.9391 | -1.5306 | -16.4454 | -4.7949 | 8.8373 | -1.3116 | -13.8939 | 5.7123 | 5.3871 |  | 5.0569 | 4.4437 | 3.1692 | -0.5024 | -0.5024 | -19.5924 | 14.3603 | 14.3853 | -8.3061 |  | 23.0436 | -23.6 | -2.9274 | 0.1998 | 2.15 | 1.62 | -22.7318 |  | 2.408 | 0.477 |  | 15.58 | -11.9849 | -3.6141 | -2.84 | 33.7855 |  | 28.6401 | -10.9502 | -11.7908 | 3.1327 |  |  | -15.4407 | 81.238 | 2.7446 | -19.9679 | 28.4213 |  | 166.0258 | -1.8158 | -3.7216 | -17.1694 | 2.0762 | 10.6296 | 10.9025 | 1.6467 | 10.8255 | 11.0193 | -6.71 | 0 | 0 | 23.5384 | 17.9516 |  | -5.9681 |  | 7.4794 | -17.163 | -16.1023 |  |  | -14.2206 | -13.7208 | -19.4455 | -19.1406 | 44.15 | 44.16 | -27.5 | -27.9 | -8.0851 | 8.4 | 39.2627 | 21.1224 | 21.2468 | -15.3 | -36.3 | -2.9 | -3.4 |  |  | -106.5666 | 50.7821 | -203.7871 | -7.2127 | -43.122 | 52.7819 | 119.9503 | 79.6522 | 121.3388 | -25.3968 | 51.6614 | 50.4395 | 27.4721 | 74.6033 | -233.1151 | -18.8588 | 20.2823 | 0.6799 |  | -6.56 | -2.098 | -2.104 | 4.08 | -4.8 | 0.4469 | -0.145 | 6.3584 | -8.7877 | -1.7 | 4.084 | 2.604 |  |  | 3.0231 | 2.4658 | 2.6954 |  | 26.2 | 1.5345 | 0.6 |  | 0 | -4.188 | -30.319 | -1.2712 | 0 | -31.7637 | 1.6269 | -25.9 | 10.6 | -52.4296
23/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 7.6057 | -12.943 | 5.3192 | 13.2381 |  | 20.7837 |  | 21.9142 | 9.4397 | 11.1337 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 6.624 |  | 2.8832 | 2.1426 | 8.1156 | 8.05 | 13.7998 | 2.1823 | 0.5222 | 1.9035 |  | -1.2075 | -0.534 | -0.512 | 1.923 | 0 | 6.6 | -2.831 | 0.273 | -7.74 | -7.74 |  | -13.24 | -13.19 | 5.9746 | 3.4969 | 21.4544 | 25.9778 | -15.0307 | -11.4944 | -11.3636 | 4.8292 | 4.8059 | -20.5424 | -17.7496 | 13.5642 | 13.9036 | 119.5991 | 8.6498 | -4.8 | -4.7 | -19.3783 | -19.5037 | -2.9386 |  | 16.0294 | 9.0513 | 3.6324 | 2.6457 | -72.3899 | 53.4684 | 53.56 | 25.4164 | -61.0799 |  |  |  | 19.6797 | 9.47 | 6.66 | -8.1 | 9.85 | -17.6781 | -17.6781 | 24.4608 | 23.2442 | -4.4839 | 24.3749 | 24.9811 | 15.8824 |  | 4.7913 | 7.732 | 3.6 | 1.8 | -3.93 | 36.1407 | 35.9552 | 34.1603 | 36.5177 | 36.8736 | -26.7192 | -21.2613 | -19.9044 |  | 38.62 | 15.52 | 14.3799 | 13.089 | -12.702 |  |  |  | 19.4408 |  |  | -34.5 | -32.9 | 0.9601 | 16.3 | 14.54 | 21.36 | 10.72 |  | 15.5775 | -18.291 | -9.93 | -10.05 | 29.46 | -14.27 | -15.2364 | -7.8818 | -37.2204 | -36.6818 | 46.8588 | 14.441 | 1.4913 | 1.4608 | -14.4486 | -14.2923 | -11.111 | -67.7561 | -101.1302 |  | -12.3782 | -11.3147 |  | -3.5936 | -3.8689 | 20.496 | -27.376 | -27.0221 | -0.1431 | 0 | -12.25 | -2.3 | 5.6149 | -4.7072 | -16.0631 | -4.4975 | 8.1887 | -3.5108 | -15.3825 | 5.6 | 5.2715 |  | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.6935 | -20.0948 | 18.025 | 17.9951 | -8.0496 |  | 21.608 | -25.32 | -3.7881 | 0.1998 | 2.51 | 1.35 | -21.609 |  | 2.531 | 0.855 |  | 14.74 | -12.0325 | -5.3812 | -2.94 | 32.6661 |  | 28.9511 | -10.2259 | -10.9341 | 3.1647 |  |  |  | 79.3667 | 2.9328 | -20.8116 | 31.2057 |  | 161.5995 | -2.9813 | -5.7292 | -15.771 | 1.999 | 10.3586 | 10.6415 | 1.4032 | 13.0916 | 15.4784 | -5.03 | 0 | -13.9558 | 27.4672 | 21.0807 |  | -10.6172 | 0 | 0 | -12.1189 | -13.0306 |  |  | -13.913 | -13.3252 | -21.3893 | -21.6206 | 42.29 | 42.26 | -30.2 | -30.1 | -3.6558 | 7.04 | 43.8615 | 22.1366 | 22.1014 | -15.3 | -37.9 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7512 | -113.7657 | 51.6265 | -200.666 | -4.7328 | -42.8865 | 48.8565 | 123.1905 | 82.7 | 117.9325 | -29.7228 | 48.4031 | 45.9741 | 26.977 | 70.3869 | -233.0874 | -20.3673 | 20.9428 | 0.1184 |  | -8 | -2.057 | -2.069 | 5.28 | -5.76 | -0.5225 | 0.4105 | 4.9821 | -7.9667 | -1.6 | 2.021 | 1.367 |  |  | 3.4918 | 3.7216 | 3.5726 |  | 27.9 | 1.4885 | 0.62 |  | 0 | -4.0307 | -28.6916 | 0 | -2.1785 | -29.4406 | 0 | -27.1 | 11.5 | -60.5485
23/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 7.3033 | -12.5083 | 5.4076 | 12.0583 |  | 19.4849 |  | 20.971 | 8.8317 | 10.1177 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.9059 | 2.0873 | 7.5087 | 7.4327 | 12.7774 | 2.0592 | 0.4356 | 1.9999 |  | -1.221 | -0.36 | -0.4 | 2.878 | -4.44 | 4.4 | -2.087 | 0.302 | -7.12 | -7.28 |  | -12.77 | -12.81 | 5.4213 | 3.7949 | 18.8678 | 23.2521 | -14.6416 | -11.9777 | -11.8714 | 15.7996 | 11.5015 | -23.9397 | -20.4004 | 20.84 | 16.9909 | 122.7816 | 8.4977 | -5.2 | -5.2 | -19.3831 | -19.2294 | -2.6985 |  | 15.1856 | 8.3584 | 3.7391 | 2.5522 | -58.3209 | 49.9588 | 50.2335 | 23.5239 | -65.9831 |  |  |  | 15.5282 | 8.54 | 5.32 | -9.62 | 8.47 | -17.0084 | -16.7404 | 24.2677 | 22.941 | -3.2333 | 24.5634 | 24.6519 | 14.511 |  | 4.7913 | 7.895 | 3.6 | 1.2 | -3.99 | 36.043 | 35.4862 | 33.5954 | 36.568 | 36.3235 | -26.5625 | -20.0393 | -20.4258 |  | 38.2 | 14.87 | 14.0674 | 12.8937 | -12.2771 |  |  |  | 17.0266 |  |  | -32.1 | -32.9 | 0.6549 | 16.5 | 14.44 | 21.68 | 10.91 |  | 14.4305 | -16.4059 | -9.9 | -9.94 | 27.8 | -16.58 | -12.4545 | -6.7727 | -35.7385 | -34.8818 | 44.1778 | 14.2336 | 1.0872 | 1.6171 | -17.7571 | -19.3357 | -10.819 | -69.503 | -100.4064 |  | -11.7322 | -11.7064 |  | 0.4808 | -0.5304 | 3.6 | -25.8128 | -25.2392 | 0.1514 | -15.96 | 0 | 1.2 | 4.5518 | 1.5212 | -15.9855 | -4.41 | 8.1224 | 3.5914 | -22.1305 | 5.7872 | 5.5133 |  |  | 0 |  | 5.0237 | 4.8562 | -20.932 | 16.278 | 15.3111 | -8.1415 |  | 23.0484 | -23.73 | -3.2131 | 0.1916 | 2.75 | 1.33 | -21.8493 |  | 2.655 | 1.02 |  | 16.13 | -11.5415 | -4.6295 | -3.26 | 27.8389 |  | 29.5 | -10.1299 | -10.839 | 3.1039 |  |  | -14.3236 | 78.2282 | 2.1754 | -21.42 | 28.7441 |  | 166.9144 | -2.7298 | -6.3495 | -15.7876 | 2.1327 | 9.8093 | 10.1036 | 1.46 | 13.9713 | 16.1055 | -7.54 | 0 | -13.8722 | 25.6004 | 18.3924 |  | -10.5484 |  | 5.6924 | -11.1087 | -12.5418 |  |  | -12.3914 | -12.0453 | -19.9015 | -21.4687 | 42.59 | 41.99 | -30 | -30.2 | -3.4269 | 7.68 | 51.6115 | 20.4068 | 20.3763 | -15.7 | -38.5 | -4.6 | -5.1 | -17.7727 | -17.7704 | -112.4813 | 53.3663 | -202.4709 | -7.3803 | -42.4689 | 52.5081 | 119.2008 | 92.1228 | 124.5335 | -25.033 | 47.3776 | 50.1841 | 18.3732 | 73.4543 | -239.4692 | -27.2484 | 26.1346 | 0.1892 |  | -7.68 | -2.057 | -2.063 | 5.2 | -5.68 | -0.4659 | 0.0015 | 5.3056 | -8.1132 | -1.1 | 2.105 | 2.125 |  |  | 3.5025 | 3.808 | 3.5466 |  | 28.1 | 1.4621 | 0.61 |  | 0 | -4.7927 | -29.0974 | 0 | 0 | -31.0307 | 0 | -27.1 | 11.8 | -60.8771
23/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 7.0969 | -12.3405 | 5.3481 | 11.7875 |  | 20.1999 |  | 19.9003 | 8.5327 | 10.1005 | -15.54 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 2.7534 | 1.8873 | 7.3571 | 7.1976 | 12.8531 | 2.0154 | 1.3339 | 1.7281 |  | -1.3147 | -0.262 | -0.255 | 2.573 | -4.44 | 6.6 | -2.358 | 0.299 | -6.34 | -6.29 |  | -12.2 | -12.24 | 5.3295 | 3.817 | 18.0926 | 22.0397 | -17.0055 | -10.9012 | -10.9319 | 17.9778 | 21.4883 | -24.8511 | -22.1224 | 22.5745 | 21.6325 | 122.503 | 7.4982 | -4.4 | -4.3 | -16.9907 | -18.2427 | -2.8159 |  | 16.3453 | 8.4263 | 3.7962 | 2.5456 | -53.0106 | 48.8906 | 49.3179 | 23.6587 | -57.3546 |  |  |  | 14.3406 | 8.57 | 5.16 | -10.25 | 8.51 | -19.0177 | -18.4819 | 23.4998 | 22.2405 | -5.4505 | 28.6207 | 28.5556 | 15.7803 | 0 | 4.7913 | 8.683 | 1.4 | -0.2 | -4.08 | 36.2384 | 36.004 | 34.0606 | 36.1738 | 36.6659 | -23.5335 | -21.9547 | -17.1937 |  | 37.98 | 14.56 | 12.9736 | 11.7218 | -11.5885 |  |  |  | 15.037 |  |  | -30.4 | -32.5 | 0.8124 | 15.5 | 16.46 | 20.68 | 10.17 |  | 15.283 | -13.5458 | -10.21 | -10.16 | 27.41 | -17.89 | -9.1455 | -5.6636 | -35.0911 | -34.4818 | 45.1632 | 15.1337 | 1.3637 | 1.9284 | -16.2262 | -21.2378 | -11.852 | -64.2371 | -100.6743 |  | -11.52 | -10.9594 |  | -2.2094 | -3.5995 | 15.888 | -23.4404 | -22.8771 | 5.1037 | 6.58 | -10.05 | -3.9 | 4.1726 | -0.2891 | -16.3447 | -4.7923 | 9.7488 | 4.7766 | -15.0929 | 5.0993 | 4.7227 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -20.0948 | 15.8799 | 15.7618 | -7.9248 |  | 20.9097 | -24.2 | -3.4072 | 0.1925 | 2.5 | 2.46 | -21.1348 | 3.4753 | 2.66 | 0.29 | 3.2259 | 18.6 | -11.3343 | -4.3388 | -3.03 | 26.1209 |  | 30.4304 | -10.4168 | -10.9286 | 3.0751 |  |  | -13.2293 | 79.3228 | 2.0005 | -21.8345 | 29.502 |  | 164.7049 | -2.1333 | -6.8347 | -16.1127 | 1.9257 | 9.4504 | 9.6843 | 1.3978 | 14.6389 | 16.2972 | -7.12 | 0 | -11.0953 | 25.2417 | 16.6995 |  | -8.3917 |  | 0 | -11.0793 | 0 |  |  | -13.0451 | -12.4738 | -21.4174 | -20.7747 | 44.05 | 43.61 | -28.8 | -28.4 | -3.4452 | 5.28 | 56.665 | 15.446 | 15.2713 | -15.3 | -36.3 | -4.1 | -4.7 | -17.8315 | -17.6561 | -107.8148 | 53.8116 | -206.2424 | -9.0866 | -43.7637 | 50.7444 | 117.8625 | 92.6986 | 126.9403 | -25.6199 | 51.148 | 47.0582 | 18.6289 | 75.9529 | -242.4972 | -25.4852 | 27.1231 | 0.658 |  | -6.88 | -2.026 | -2.026 | 4.24 | -6 | 0.4743 | 0.676 | 5.098 | -8.4062 | -0.9 | 3.279 | 3.436 |  |  | 4.3464 | 3.3146 | 3.3694 |  | 27.8 | 2.8525 | 0.55 |  | -3.4915 | -4.5249 | -28.7956 | -2.1141 | 0 | -29.4032 | 0 | -26.8 | 11.9 | -61.0379
23/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 6.8127 | -11.8767 | 5.3886 | 11.7658 |  | 20.214 |  | 20.2342 | 8.7297 | 9.9908 | -15.54 | -37.4 | 13.2 |  |  | 2.8525 | 2.2516 | 8.0381 | 7.8914 | 13.6525 | 2.8352 | 1.5874 | 1.9453 |  | -1.2565 | -0.373 | -0.38 | 2.185 | -4.44 | 6.6 | -2.342 | 0.283 | -7.1 | -7.05 |  | -12.81 | -12.87 | 5.4155 | 3.585 | 19.2467 | 23.6829 | -13.8237 | -11.7756 | -11.4947 | 3.8309 | 3.9242 | -21.2224 | -18.4281 | 12.9771 | 13.1111 | 124.9031 | 8.5517 | -5.1 | -5.1 | -19.7909 | -19.7022 | -2.8911 |  | 15.6401 | 8.5988 | 4.2227 | 2.7763 | -69.8568 | 51.3016 | 51.21 | 26.4142 | -66.9403 |  |  |  | 16.4164 | 8.89 | 5.31 | -9.67 | 9.42 | -17.0084 | -16.2046 | 22.2927 | 20.3114 | -5.8119 | 29.2757 | 28.7772 | 16.0679 |  | 4.7913 | 7.947 | 1.6 | -0.2 | -4.08 | 36.4747 | 36.2117 | 34.6867 | 37.8575 | 38.6715 | -27.8362 | -21.0449 | -21.2384 |  | 38.85 | 15.11 | 13.2861 | 12.0148 | -11.872 |  |  |  | 15.1709 |  |  | -32.7 | -32.4 | 0.7196 | 15.5 | 16.12 | 20.54 | 10.02 |  | 16.2905 | -13.2808 | -9.83 | -9.88 | 27.44 | -16.75 | -9.5636 | -4.9636 | -33.9613 | -32.6818 | 46.0259 | 14.7339 | 1.464 | 2.2231 | -5.5848 | -14.7414 | -11.881 | -69.2102 | -97.2167 |  | -12.124 | -11.3024 |  | -0.442 | -1.3517 | 1.04 | -23.3559 | -22.3068 | 3.0437 | 0 | -4.22 | 14.1 | 4.1493 | 2.78 | -16.5865 | -4.9222 | 9.5232 | 3.7045 | -16.7437 | 4.8685 | 4.5879 |  | 0 | 0 |  | 5.3586 | 5.0237 | -19.2575 | 14.228 | 14.3255 | -8.6465 |  | 20.6265 | -24.4 | -2.9146 | 0.1467 | 2.35 | 3.54 | -20.2594 |  | 2.639 | 0.832 |  | 19.99 | -10.9886 | -4.2794 | -2.49 | 28.1784 |  | 30.3283 | -10.782 | -11.4588 | 3.0717 |  |  | -13.5851 | 79.4465 | 2.7046 | -21.8528 | 22.1988 |  | 165.476 | -1.7155 | -5.5566 | -17.5114 | 3.1059 | 9.4943 | 9.7397 | 2.0032 | 14.7189 | 15.3937 | -6.29 | 0 | -6.2043 | 28.7078 | 12.0165 |  | -8.6061 |  | 0 | -10.0522 | -10.8204 | 3.3755 | 2.4585 | -12.5837 | -12.265 | -21.4842 | -21.079 | 45.3 | 45.03 | -28.1 | -27.9 | -3.4452 | 5.04 | 55.1927 | 12.3835 | 12.7477 | -15.3 | -36.3 | -3.8 | -4.2 |  | -17.4662 | -100.9974 | 49.2843 | -204.2172 | -9.1765 | -42.9945 | 53.1658 | 117.2223 | 93.5779 | 127.7888 | -22.9009 | 52.7749 | 51.055 | 18.0412 | 77.2621 | -242.4364 | -21.7822 | 23.4949 | -1.8982 |  | -5.52 | -2.031 | -2.036 | 3.04 | -5.84 | 1.541 | 0.7034 | 5.452 | -8.5252 | -2.2 | 2.976 | 3.835 |  |  | 4.397 | 3.1145 | 3.7981 |  | 27.1 | 3.2654 | 0.66 |  | -3.6167 | -4.3932 | -28.2584 | -2.1524 | 0 | -28.7413 |  | -26.1 | 11.6 | -61.0534
23/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 6.7254 | -11.9007 | 5.2667 | 11.9583 |  | 21.339 |  | 20.2671 | 8.7817 | 9.8992 | -17.76 | -41.8 | 17.6 | 9.108 | -26.4 | 2.2497 | 1.7475 | 8.672 | 8.6389 | 14.4499 | 2.8241 | 1.576 | 1.695 |  | -1.4216 | -0.247 | -0.233 | 2.214 | -4.44 | 13.2 | -2.046 | 0.292 | -6.19 | -6.12 |  | -12.83 | -12.9 | 6.3244 | 3.3423 | 21.3018 | 25.6354 | -17.1435 | -9.4945 | -9.4624 | 3.1753 | 3.2573 | -21.0651 | -18.3361 | 10.6444 | 10.5936 | 127.9442 | 7.5377 | -5.3 | -5.2 | -19.8312 | -19.758 | -2.9996 |  | 18.4451 | 8.9535 | 4.3434 | 3.0723 | -61.8305 | 56.6729 | 56.8865 | 6.912 | -57.1961 |  |  |  | 24.3601 | 10.95 | 7.81 | -6 | 12.28 | -21.8308 | -21.5629 | 23.1824 | 21.5263 | -7.7456 | 30.3679 | 30.8443 | 18.1355 |  | 4.4116 | 7.051 | 2.9 | 0.9 | -4.42 | 41.0354 | 41.409 | 38.8769 | 35.7067 | 36.1898 | -25.6778 | -24.7803 | -18.6629 |  | 43.05 | 17.21 | 14.2236 | 12.8937 | -13.1151 |  |  |  | 6.0079 |  |  | -35.2 | -34.8 | 1.1676 | 15 | 17.52 | 20 | 9.78 |  | 18.3985 | -5.4903 | -9.98 | -9.95 | 27.78 | -14.62 | -1.8545 | -1.2455 | -35.0388 | -34 | 51.31 | 19.2665 | 7.1015 | 7.1146 | -9.4705 | -13.7965 | -11.777 | -49.8743 | -101.275 |  | -12.3298 | -11.0856 |  | -3.1378 | -3.9979 | 26.128 | -23.4199 | -22.6778 | 1.1373 | 0 | -13.88 | 5.2 | 3.9174 | -1.9743 | -16.6322 | -4.8886 | 9.4842 | -2.3067 | -18.1211 | 4.9989 | 4.6643 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.7125 | -21.0995 | 15.3267 | 15.2891 | -8.5054 |  | 20.6265 | -23.5 | -2.7205 | 0.1934 | 2.28 | 3.01 | -20.436 |  | 2.698 | 0.247 |  | 21.45 | -9.412 | -3.316 | -1.87 | 30.2288 |  | 30.4084 | -11.0893 | -11.7575 | 3.0818 |  |  | -13.2785 | 82.4083 | 3.2168 | -21.7604 | 24.5909 |  | 165.853 | -1.1035 | -5.4712 | -17.3559 | 2.5646 | 9.7507 | 10.064 | 2.5396 | 14.7364 | 15.1104 | -5.45 |  | -7.7606 | 27.6887 | 13.0385 |  | -8.5366 |  | 6.375 | 0 | -11.1878 |  |  | -12.9957 | -12.4189 | -22.947 | -22.7309 | 45.64 | 45.78 | -27.8 | -28.1 | -3.2859 | 5.44 | 50.591 | 13.5956 | 13.4128 | -15.3 | -35.8 | -4.6 | -5.1 | -17.6172 | -17.6916 | -101.5219 | 53.7847 | -205.0414 | -12.1347 | -42.1028 | 55.4619 | 115.2636 | 92.0498 | 128.7597 | -24.0478 | 55.0314 | 50.6896 | 20.3316 | 78.6953 | -244.9961 | -23.2842 | 26.0586 | -1.8494 |  | -5.52 | -2.061 | -2.067 | 3.04 | -5.76 | 1.6183 | 0.2945 | 5.3056 | -7.4693 | -2.6 | 2.899 | 3.856 |  |  | 4.4768 | 4.3618 | 4.1055 |  | 26.1 | 2.4819 | 0.64 |  | -4.2026 | -3.8377 | -28.5083 | -3.2011 | 0 | -29.7892 | 0 | -25.3 | 10 | -62.465
23/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 6.4579 | -11.5787 | 5.1525 | 11.8814 |  | 21.2971 |  | 19.881 | 8.9537 | 10.3286 | -17.76 | -41.8 | 17.6 | 9.108 | -28.6 | 2.6944 | 1.8854 | 8.9094 | 8.7842 | 14.9809 | 2.4752 | 1.4212 | 1.7323 |  | -1.3507 | -0.293 | -0.287 | 6.275 | -2.22 | 13.2 | -1.617 | 0.276 | -5.87 | -5.82 |  | -12.95 | -13.08 | 6.7542 | 3.5378 | 21.6261 | 26.0851 | -16.2142 | -11.5544 | -11.259 | 4.2735 | 4.2562 | -20.9445 | -18.6559 | 12.9061 | 12.7371 | 127.779 | 7.4435 | -6 | -6 | -19.8138 | -19.6438 | -2.8125 |  | 16.5372 | 8.5296 | 4.6208 | 3.1415 | -67.0186 | 56.978 | 57.0696 | 11.0378 | -60.1225 |  |  |  | 24.2403 | 10.74 | 7.45 | -6.55 | 11.85 | -17.0084 | -16.8744 | 21.2914 | 18.9202 | -6.2675 | 30.0109 | 30.2265 | 16.3931 |  | 4.4116 | 7.8 | 3.8 | 2.4 | -4.44 | 40.8374 | 41.054 | 38.8251 | 34.4466 | 34.8929 | -27.3473 | -20.9821 | -21.3771 |  | 43.9 | 17.5 | 14.2236 | 12.8937 | -13.0772 |  |  |  | 9.5041 |  |  |  | -33.7 | 1.1798 | 14.8 | 17.14 | 19.88 | 9.67 |  | 17.1275 | -6.8954 | -9.7 | -9.68 | 28.11 | -14.37 | -2.6 | -1.3091 | -32.2384 | -32.1273 | 54.8845 | 22.5456 | 9.0642 | 9.4805 | -16.6139 | -19.8817 | -11.825 | -48.497 | -96.367 |  | -12.2072 | -11.072 |  | 1.2376 | 0.2478 | -0.516 | -24.1125 | -23.8912 | 1.9246 | 0 | -10.09 | 0 | 4.2055 | 5.3303 | -17.9089 | -6.2909 | 10.0254 | 1.1488 | -17.5834 | 5.4945 | 5.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -22.7741 | 13.0372 | 13.1869 | -8.2902 |  | 23.6051 | -23.53 | -3.3193 | 0.2007 | 2.37 | 0.6 | -23.5796 |  | 2.641 | 0.081 | 0 | 19.72 | -11.9944 | -4.7078 | -1.71 | 29.1428 |  | 33.0246 | -12.4618 | -13.1298 | 3.126 | 0 |  | -13.6912 | 84.8238 | 2.5571 | -22.7551 | 28.8053 |  | 177.6485 | -0.2855 | -5.2889 | -19.6237 | 2.7381 | 10.0143 | 10.238 | 2.2404 | 13.6785 | 14.8151 | -5.45 | 4.6849 | 0 | 27.0046 | 9.9619 |  | -2.7586 |  | 5.2737 | -9.6462 | -12.0368 |  |  | -12.5177 | -12.342 | -21.4101 | -22.0591 | 38.76 | 38.85 | -30.5 | -30.7 | -2.5296 | 4.56 | 55.4681 | 12.0243 | 11.8064 | -15.7 | -37.1 | -4.6 | -5.1 |  | -17.4531 | -86.8925 | 49.7876 | -211.3588 | -13.5054 | -43.1537 | 58.4114 | 110.0052 | 95.908 | 130.2787 | -19.2179 | 39.9169 | 38.008 | 12.8662 | 87.3326 |  | -13.679 | 18.5345 | -2.0618 |  | -6.72 | -2.068 | -2.073 | 3.36 | -5.92 | 0.6597 | 0.325 | 7.0329 | -7.7623 | -3.5 | 0.621 | 0.312 |  | 1.9001 | 3.6115 | 3.7184 | 3.292 |  | 27.3 | 1.864 | 0.61 |  | -5.4109 | -3.7569 | -28.3269 | -4.0693 | 0 | -28.7796 | 0 | -27 | 11.6 | -55.9365
23/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 6.4862 | -11.6791 | 5.2484 | 12.0916 |  | 21.8799 |  | 20.7686 | 9.0497 | 10.4453 | -17.76 | -39.6 | 17.6 | 8.28 | -26.4 | 2.3666 | 1.9553 | 8.4687 | 8.3646 | 14.1429 | 2.7059 | 1.3324 | 1.192 |  | -1.3778 | -0.318 | -0.307 | 6.4 | -2.22 | 13.2 | -1.575 | 0.274 | -6.67 | -6.6 |  | -12.88 | -13.03 | 4.6748 | 3.6717 | 21.0344 | 25.4998 | -17.1039 | -10.9894 | -10.6097 | 5.7292 | 5.5504 | -21.7211 | -19.0287 | 12.7959 | 12.8799 | 128.9646 | 7.0316 | -4.7 | -4.7 | -19.3656 | -19.3524 | -3.0238 |  | 17.7968 | 8.3539 | 4.7095 | 3.1528 | -60.976 | 56.032 | 55.9709 | 7.7963 | -54.69 |  |  |  | 25.2682 | 10.98 | 7.88 | -5.91 | 12.34 | -18.3479 | -18.6158 | 23.7616 | 22.0106 | -8.655 | 27.6665 | 26.9004 | 17.6521 |  | 4.4116 | 8.394 | 3.7 | 2.2 | -4.38 | 39.4528 | 39.9109 | 37.5092 | 33.253 | 33.8278 | -25.9098 | -21.7116 | -19.7726 |  | 43.67 | 17.59 | 14.5361 | 13.2843 | -13.1873 |  |  |  | 8.5659 |  |  |  | -33.7 | 1.1273 | 14.4 | 17.52 | 19.34 | 9.34 |  | 16.43 | -6.9554 | -9.55 | -9.66 | 28.66 | -13.63 | -3.1091 | -1.7818 | -34.058 | -33.0909 | 54.2357 | 21.7727 | 7.2993 | 8.5361 | -11.3114 | -15.1271 | -12.659 | -46.7441 | -101.7393 |  | -11.2274 | -11.6095 |  | -0.9056 | -1.3534 | 9.232 | -24.3613 | -22.0213 | -0.1003 | 0 | -4.48 | 2.1 | 3.9527 | 1.5132 | -18.233 | -6.8362 | 10.5699 | -0.5892 | -14.3172 | 5.4194 | 5.1494 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -22.2717 | 14.633 | 14.9293 | -8.7898 |  | 23.0973 | -23.15 | -3.5134 | 0.1998 | 2.28 | 0.03 | -22.7865 |  | 2.591 | 0.302 |  | 20.25 | -9.3789 | -2.5907 | -1.73 | 29.3342 |  | 32.6234 | -12.3889 | -13.0364 | 3.2096 |  |  | -14.1249 | 84.6973 | 2.566 | -22.5613 | 27.5114 |  | 167.7274 | -0.0989 | -5.0233 | -19.7621 | 2.8586 | 10.1975 | 10.4595 | 2.4056 | 13.358 | 13.8467 | -5.87 | 0 | -5.5157 | 26.9318 | 13.9339 |  | -6.5592 |  | 5.9962 | -12.0978 | -12.3958 |  |  | -11.3092 | -11.084 | -23.4259 | -23.2638 | 28.48 | 28.41 | -30.3 | -30 | -1.7752 | 4.64 | 51.4994 | 13.066 | 12.8976 | -15.7 | -37.1 | -5.4 | -6 |  |  | -100.1845 | 54.8443 | -208.7287 | -11.4469 | -43.9042 | 56.5636 | 113.2516 | 94.313 | 127.4509 | -22.028 | 22.0387 | 21.0788 | 14.3583 | 83.0649 | -241.0115 | -15.9848 | 18.2319 | -2.0154 |  | -6.08 | -2.064 | -2.075 | 3.04 | -5.04 | 0.9905 | -0.2029 | 5.2171 | -5.9159 | -2.6 | 1.348 | 1.858 |  | 2.1787 | 3.8715 | 4.6639 | 3.7934 |  | 25.3 | 1.4538 | 0.59 |  | -3.8325 | -3.6984 | -28.667 | -2.1968 | 0 | -29.4155 | 0 | -24.8 | 8.4 | -56.9265
23/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.8978 | -11.1734 | 5.1192 | 12.295 |  | 21.0974 |  | 20.9703 | 8.9767 | 10.3777 | -17.76 | -39.6 | 15.4 |  | -26.4 | 2.3273 | 1.9447 | 8.6157 | 8.5594 | 14.4562 | 2.7707 | 1.3618 | 1.5766 |  | -1.2366 | -0.32 | -0.309 | 6.157 | -2.22 | 11 | -1.634 | 0.269 | -6.62 | -6.58 |  | -12.71 | -12.91 | 6.9204 | 3.1338 | 19.1583 | 23.4225 | -16.4301 | -10.109 | -9.7455 | 3.7758 | 3.4203 | -22.07 | -19.4675 | 11.4729 | 11.29 | 132.6878 | 6.7973 | -4.7 | -4.7 | -20.2894 | -19.9488 | -2.9303 |  | 19.3071 | 7.9807 | 4.4897 | 3.0248 | -66.9881 | 53.0106 | 53.2853 | 19.2416 | -61.6815 |  |  |  | 24.2703 | 10.98 | 7.66 | -6.03 | 12.62 | -18.8838 | -19.1517 | 23.1228 | 21.7587 | -9.306 | 28.5999 | 28.469 | 18.8203 | 0 | 4.4116 | 8.238 | 2.8 | 0.7 | -4.31 | 40.3901 | 39.603 | 37.8691 | 32.7562 | 33.1398 | -26.5022 | -21.2706 | -20.4057 |  | 43.14 | 17.41 | 14.3799 | 13.1866 | -13.1847 |  |  |  | 7.3138 |  |  |  | -34 | 0.932 | 14 | 16.86 | 19.02 | 9.03 |  | 15.872 | -6.8104 | -10.03 | -10.07 | 30.37 | -15.03 | -2.8 | -1.6273 | -34.4567 | -33.1091 | 53.6373 | 21.5703 | 8.0087 | 8.5557 | -17.6962 | -23.0389 | -12.014 | -56.582 | -57.3366 |  | -11.4137 | -10.3894 |  | -2.2144 | -2.8357 | 11.28 | -21.3338 | -21.7163 | 7.1944 | 6.45 | -8.62 | -0.3 | 4.0881 | 0.2382 | -11.1458 | -11.0404 | 9.4193 | 8.2971 | -23.4309 | 4.7307 | 4.4716 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.5403 | -23.7788 | 14.9346 | 14.9069 | -9.6742 |  | 21.7935 | -24.21 | -2.8084 | 0.165 | 2.7 | 0.71 | -21.5551 | 3.4753 | 2.553 | 0.294 | 0 | 20.05 | -7.2324 | -1.7121 | -1.76 | 28.036 |  | 33.5736 | -12.1958 | -12.729 | 3.2263 |  |  | -13.5112 | 84.6447 | 2.6858 | -23.6934 | 25.9797 |  | 164.1423 | 0.1332 | -6.2334 | -17.5149 | 3.3222 | 10.3439 | 10.5228 | 2.7748 | 13.3496 | 14.968 | 3.35 | -8.5466 | -36.0431 | 57.1801 | 52.7212 | -49.9199 | -0.5009 |  | 0 | -11.6872 | 0 | 12.2799 | 10.8333 | -8.7274 | -8.1671 | -19.8264 | -20.0212 | 23.52 | 23.62 | -31.1 | -31.3 | -1.5811 | 1.44 | 53.2136 | 17.2491 | 17.2166 | -15.7 | -38.8 | -8 | -8.5 | -17.4752 | -17.4083 | -133.1914 | 8.0135 | -247.8018 | -42.9345 | -41.5206 | 96.0587 | 70.127 | 102.9376 | 147.1716 | 26.7923 | 21.4367 | 20.9604 | 9.7667 | 142.9072 | -257.9836 | 24.3532 | -20.1253 | -0.6555 |  | -6.48 | -2.051 | -2.057 | 2.96 | -5.12 | 1.28 | -0.4074 | 5.7145 | -6.4439 | -3.7 | 0.019 | 1.239 |  |  | 4.2897 | 3.9265 | 3.2458 |  | 27.4 | 1.4174 | 0.56 |  | -5.1876 | -2.3787 | -26.8285 | -4.658 | -3.563 | -27.9662 | 0 | -27.3 | 10.9 | -48.4748
23/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.7441 | -10.6737 | 5.0449 | 11.2879 |  | 20.4739 |  | 19.7637 | 8.4657 | 9.8543 | -24.42 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 2.3978 | 0.9362 | 8.6155 | 8.548 | 14.3644 | 3.0356 | 1.4521 | 1.7749 |  | -1.3022 | 0.179 | 0.195 | 6.495 | 2.22 | 8.8 | -1.463 | 0.274 | -3.06 | -2.91 |  | -12.29 | -12.41 | 6.2924 | 3.2326 | 18.012 | 22.4789 | -18.1284 | -9.1756 | -9.0059 | 16.0239 | 16.6392 | -24.1075 | -22.1225 | 15.6085 | 21.1872 | 125.4045 | 6.3289 | -4.8 | -4.8 | -17.2437 | -16.6608 | -2.6937 |  | 15.5625 | 7.7618 | 3.4692 | 2.4537 | -43.6109 | 52.9191 | 53.1632 | 13.8029 | -55.4223 |  |  |  | 24.3701 | 10.77 | 7.73 | -6.42 | 11.17 | -20.4912 | -20.4912 | 24.0818 | 22.6038 | -7.6026 | 29.2782 | 29.0764 | 15.296 |  | 4.4116 | 7.111 | 2.4 | 0.6 | -4.21 | 40.1117 | 39.9483 | 38.1313 | 33.3273 | 34.1586 | -24.2865 | -22.7965 | -18.8124 |  | 42.63 | 17.1 | 14.2236 | 12.8937 | -12.996 |  |  |  | 8.5179 |  |  | -34.9 | -35.9 | 0.5328 | 13.5 | 16.56 | 18.32 | 8.5 |  | 14.8955 | -7.1454 | -9.78 | -9.92 | 28.39 | -15.28 | -2.5636 | -1.0636 | -35.3069 | -34.2 | 52.2484 | 19.4656 | 6.0466 | 6.6462 | -19.67 | -24.4992 | -11.911 | -56.9227 | -62.96 |  | -11.6528 | -10.5467 |  | -1.0664 | -1.4562 | 2.576 | -26.3236 | -26.5002 | 2.6416 | 0 | -18.31 | -0.7 | 4.0228 | 2.0158 | -11.5419 | -11.4921 | 10.5283 | 1.9036 | -15.2852 | 4.8073 | 4.4872 |  |  | 0 |  | 9.545 | 9.3776 | -19.7598 | 15.3557 | 15.613 | -5.755 |  | 21.0953 | -22.73 | -3.1069 | 0.165 | 3.22 | -0.44 | -21.3872 | 3.4753 | 2.526 | 0.34 | 1.9548 | 19.59 | -17.3083 | -9.3613 | -1.68 | 27.7251 |  | 33.0312 | -11.5556 | -12.3768 | 3.2266 |  |  |  | 83.8914 | 2.9699 | -22.6179 | 25.8555 |  | 185.4454 | 0.755 | -6.6185 | -13.4409 | 2.838 | 10.3732 | 10.6256 | 2.9044 | 15.8536 | 17.2963 | 2.1 | -7.0687 | -30.8785 | 56.914 | 47.8136 | -44.3057 | 8.3426 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.0238 | -9.7821 | -17.9753 | -17.7424 | 21.74 | 21.76 | -28.4 | -28.8 | -0.5264 | -0.88 | 48.3932 | 17.7881 | 17.6281 | -16.1 | -38 | -6.7 | -7.2 | -17.7644 | -17.6999 | -117.4999 | 13.3084 | -284.9004 | -43.5027 | -44.3737 | 109.4449 | 55.7964 | 126.6171 | 103.2763 | 39.8523 | 26.91 | 24.0303 | -15.9104 | 198.05 | -213.9301 | -9.1005 | 17.6008 | -1.1463 |  | -5.2 | -2.066 | -2.068 | 1.36 | -3.76 | 1.2505 | -2.1653 | 8.3513 | -6.9718 | -3.5 | 3.085 | 2.803 |  |  | 4.0426 | 4.279 | 3.0844 |  | 25.2 | 0.9937 | 0.47 |  | -7.5856 | -1.8534 | -26.9344 | -6.1928 | -4.0505 | -27.3629 | 0 | -25.5 | 9.3 | -48.4647
23/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 5.4062 | -10.4022 | 5.6782 | 14.1652 |  | 11.3823 |  | 20.8128 | 8.8737 | 10.4285 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 2.5311 | -15.9365 | 8.4261 | 8.4557 | 14.4366 | 4.5562 | -0.4627 | 2.0686 |  | -1.2583 | 0.011 | 0.028 | 6.296 | 2.22 | 6.6 | -1.544 | 0.27 | -4.39 | -4.34 |  | -11.62 | -11.73 | 6.2095 | 3.3999 | 17.4721 | 21.7049 | -12.7889 | -8.539 | -8.1708 | 3.6296 | 3.806 | -22.3749 | -19.6206 | 13.2961 | 13.4081 | 123.3782 | 8.9245 | -5.4 | -5.4 | -19.9477 | -19.9184 | -2.94 |  | 14.9635 | 8.795 | 3.5287 | 2.4209 | -78.0663 | 55.7268 | 56.2456 | 34.4734 | -76.7633 |  |  |  | 23.3122 | 10.49 | 7.27 | -7.22 | 10.26 | -20.7592 | -20.3573 | 23.4488 | 21.9199 | -9.7289 | 27.992 | 28.3354 | 14.5065 |  | 4.608 | 6.973 | 0.7 | -1.4 | -4.31 | 37.751 | 37.738 | 35.6831 | 38.3499 | 38.7467 | -27.6652 | -24.324 | -20.9345 |  | 41.47 | 16.66 | 13.5986 | 12.4054 | -12.5151 |  |  |  | 14.6182 |  |  |  | -33.5 | -0.0476 | 13.2 | 14.82 | 17.86 | 8.21 |  | 13.981 | -12.7107 | -9.9 | -9.88 | 29.06 | -16.35 | -8.6182 | -4.6364 | -36.8617 | -36.2273 | 45.5075 | 14.4247 | 0.8824 | 1.5962 | -15.2928 | -20.3233 | -11.869 | -83.6283 | -41.8687 |  | -10.5934 | -9.3847 |  | 1.7303 | 0.8948 | 12.816 | -27.196 | -27.0562 | 3.2395 | 0 | -14.7 | 0.3 | 3.5224 | 7.8962 | -11.3052 | -11.204 | 9.7396 | 3.9476 | -17.9998 | 4.7773 | 4.5574 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.2101 | -22.4391 | 17.9817 | 17.5527 | -6.5934 |  | 22.1158 | -22.65 | -3.6196 | 0.2328 | 3.62 | -1.14 | -21.9595 |  | 2.458 | -0.098 | 0 | 17.69 | -17.8538 | -10.805 | -1.63 | 25.2535 |  | 28.7275 | -9.9517 | -10.8706 | 3.2697 |  |  | -14.4215 | 79.0745 | 3.3469 | -23.6791 | 25.5336 |  | 164.5026 | -2.6313 | -5.7616 | -11.2335 | 3.4111 | 10.2853 | 10.5307 | 2.9022 | 21.5584 | 22.7222 | 5.45 | -7.5332 | -33.4001 | 66.8809 | 54.8304 | -33.2658 | 18.3784 |  |  | 0 | 0 | 31.9459 | 30.875 | -6.618 | -6.0412 | -15.0526 | -14.7786 | 16.25 | 16.57 | -30.2 | -29.9 | -0.2628 | -2 | 60.2518 | 13.8061 | 13.7716 | -16.2 | -39.4 | -9.4 | -10.2 | -17.5572 | -17.2805 | -96.3788 | 0.0613 | -273.4392 | -31.0922 | -35.1248 | 129.9475 | 34.3116 | 109.0034 | 114.6961 | 66.0339 | 27.7487 | 27.943 | -2.0006 | 227.8699 | -212.9427 | 17.2487 | -4.3097 | -2.6477 |  | -5.28 | -2.017 | -2.022 | 1.52 | -3.12 | 0.213 | -3.1052 | 10.8995 | -7.4998 | -3.2 | 0.532 | 0.379 | 1.6904 | 1.9032 | 4.5793 | 3.801 | 4.0832 |  | 28.2 | 1.2492 | 0.42 |  | -11.0035 | -0.0573 | -23.7376 | -10.4393 | -5.8108 | -23.9178 |  | -27.8 | 11.9 | -39.8287
23/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 4.0071 | -8.8379 | 5.6093 | 12.8564 |  | 10.8511 |  | 20.0619 | 8.4137 | 9.9289 | -22.2 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 2.8358 | -11.1694 | 7.7075 | 7.7432 | 13.175 | 4.1626 | -0.4169 | 1.9045 |  | -1.2846 | 0.287 | 0.261 | 6.238 | 0 | 2.2 | -1.652 | 0.264 | -3.44 | -3.22 |  | -9.68 | -9.89 | 6.2255 | 3.4904 | 15.7259 | 20.0001 | -14.8965 | -9.6219 | -10.1419 | 18.6709 | 14.7891 | -26.9178 | -24.2273 | 20.0664 | 23.1096 | 112.1262 | 9.0717 | -5.3 | -5.2 | -17.3957 | -17.143 | -2.8143 |  | 12.1479 | 5.2217 | 2.507 | 1.7568 | -61.6169 | 52.8275 | 52.4918 | 32.3805 | -67.3386 |  |  |  | 21.2465 | 10.83 | 7.52 | -8.3 | 9.49 | -21.0271 | -20.6252 | 24.5443 | 22.633 | -7.9138 | 25.7771 | 25.8426 | 11.5666 |  | 4.9876 | 7.203 | -1.1 | -2.2 | -4.17 | 35.2197 | 34.8346 | 32.5121 | 38.9602 | 39.2785 | -27.3678 | -23.2754 | -22.994 |  | 40.47 | 16.14 | 13.5986 | 12.3077 | -12.9173 |  |  |  | 16.0864 |  |  | -35.3 | -33.9 | -0.0769 | 12.6 | 13.68 | 17.32 | 7.77 |  | 12.9735 | -14.4358 | -4.27 | -4.31 | 20.63 | -17.13 | -8.4364 | -4.6545 | -37.3388 | -36.9364 | 40.6579 | 11.3247 | -2.065 | -2.0853 | -24.9982 | -29.992 | -12.027 | -88.4385 | -28.9846 |  | -7.0341 | -6.0605 |  | 7.5554 | 6.7181 | -5.636 | -25.098 | -24.9338 | 8.4596 | 0 | -6.31 | 0 | 3.2917 | 22.3095 | -11.4464 | -11.3321 | 8.2083 | 11.1303 | -22.8782 | 5.7558 | 5.4906 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 8.8752 | -18.7551 | 18.0244 | 17.9775 | -5.2145 |  | 20.1138 | -22 | -4.0957 | 0.2529 | 4.01 | -0.81 | -20.0491 |  | 2.834 | -0.059 |  | 12.96 | -19.0216 | -13.1179 | -1.55 | 24.672 |  | 24.404 | -7.5097 | -8.2676 | 3.1912 |  |  |  | 73.4205 | 1.8759 | -22.1061 | 25.756 | 0 | 160.6805 | -3.9227 | -6.2771 | -11.3593 | 3.8399 | 10.1169 | 10.4437 | 3.5085 | 22.982 | 25.1188 | 6.71 | -12.081 | -44.008 | 73.4494 | 68.4675 | -30.5406 | 21.3587 |  |  | -12.0279 | -12.8888 | 44.9595 | 43.5732 | -3.6407 | -3.0474 | -14.5012 | -14.2505 | 14.54 | 15.29 | -27.6 | -27.7 | 0.3708 | -4.08 | 58.3283 | 18.7745 | 18.7204 | -16.1 | -38.8 | -11.8 | -12.4 | -17.2548 | -17.0792 | -111.1535 | -5.6254 | -263.4134 | -23.9187 | -35.741 | 132.9225 | 28.3647 | 95.7565 | 116.9983 | 75.4781 | 26.5892 | 25.4908 | 9.8697 | 231.7865 | -210.4405 | 30.9188 | -15.8911 | -0.7483 |  | -5.84 | -2.092 | -2.089 | 2 | -1.84 | -1.3307 | -4.3931 | 10.6065 | -7.7348 | -2.6 | 0.92 | 2.614 | 1.9135 | 2.1804 | 3.3593 | 3.3522 | 3.3821 |  | 27.5 | 1.7131 | 0.43 |  | -11.6054 | 0.1534 | -23.5637 | -11.0843 | -6.4355 | -23.3667 | 0 | -27.3 | 11.7 | -35.005
23/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.4946 | -9.1924 | 5.3852 | 10.3282 |  | 17.7107 |  | 17.9737 | 7.5458 | 9.1803 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.5843 | -5.052 | 5.7676 | 5.6427 | 10.0535 | 4.0736 | -1.2483 | 0.8403 |  | -1.2536 | 0.089 | 0.106 | 6.544 | 0 | -2.2 | -1.376 | 0.285 | -4.49 | -4.44 |  | -10.84 | -10.87 | 5.1923 | 3.7914 | 15.7299 | 20.1331 | -12.0836 | -10.0713 | -9.6018 | 3.8469 | 4.028 | -21.427 | -18.6402 | 15.6228 | 15.5059 | 103.3321 | 12.06 | -6.2 | -6.1 | -19.5857 | -19.3109 | -2.6672 |  | 10.1479 | 4.1333 | 1.636 | 1.189 | -76.9677 | 67.568 | 67.6595 | 28.4694 | -59.3513 |  |  |  | 25.4878 | 15.06 | 7.68 | -14.13 | 14.19 | -9.3728 | -9.1049 | 13.4442 | 12.3571 | -7.217 | 7.3401 | 6.9653 | 9.5199 |  | 4.9876 | 8.698 | -0.1 | -2 | -3.82 | 28.2421 | 27.6007 | 26.1344 | 45.2051 | 45.4758 | -27.7096 | -29.725 | -26.0438 |  | 40.53 | 15.97 | 13.1299 | 11.9171 | -12.9461 |  |  |  | 30.3049 |  |  | -35.9 | -37.5 | -1.0266 | 12.9 | 13.82 | 17.74 | 7.69 |  | 10.633 | -28.5066 | -1.86 | -1.91 | 15.65 | -18.75 | -23.2909 | -11.6727 | -32.8638 | -32.2909 | 28.2285 | 1.4869 | -11.7107 | -11.2578 | -22.3919 | -28.2472 | -11.435 | -85.3558 | 5.6275 |  | -4.9562 | -4.0267 |  | 11.7721 | 10.3536 | -15.364 | -19.991 | -19.8245 | 5.1024 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2779 | 30.4039 | -12.0332 | -11.946 | 10.283 | 8.9023 | -19.9314 | 4.8691 | 4.6929 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.1769 | -16.7456 | 13.2265 | 13.1217 | -5.5352 |  | 17.6919 | -24.17 | -3.8064 | 0.2007 | 3.75 | 1.57 | -17.1759 |  | 2.817 | 0.856 | 2.5872 | 12.61 | -18.5388 | -13.3958 | -2.3 | 24.5745 |  | 25.3772 | -6.9572 | -7.6169 | 3.5798 | 0 |  | -13.8776 | 68.2455 | 1.5319 | -21.992 | 30.4419 |  | 159.8942 | -3.4216 | -8.4427 | -11.4277 | 3.4839 | 10.5271 | 10.8946 | 3.15 | 22.8869 | 24.7138 | 14.25 | -16.0815 | -33.886 | 68.2054 | 61.4357 | -20.5312 | 29.6164 | -11.1679 |  | 0 | 0 |  |  | -3.6407 | -3.1572 | -14.2345 | -13.8784 | 12.4 | 12.9 | -25.1 | -25.5 | 4.0256 | -5.2 | 59.2561 | 19.2681 | 19.0355 | -16.5 | -37.1 | -11.8 | -12.4 |  |  | -92.2383 | -39.0812 | -262.2518 | -22.7865 | -43.2025 | 138.5209 | 22.8378 | 95.581 | 122.0126 | 84.3503 | 35.1798 | 29.4076 | 11.118 | 242.2698 | -214.3762 | 41.4722 | -20.4674 | -1.7102 |  | -6 | -2.133 | -2.138 | 2 | -0.96 | -1.8348 | -5.272 | 11.3695 | -8.2322 | -1.6 | 2.423 | 2.281 | 0 | 0 | 3.2904 | 3.6821 | 3.7515 |  | 26.7 | 2.528 | 0.36 |  | -16.6339 | 1.6528 | -20.852 | -16.3107 | -6.9599 | -20.5782 | -2.5119 | -26 | 11.4 | -30.2972
23/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 5.1745 | -10.0719 | 5.3366 | 9.9569 |  | 19.7036 |  | 16.7691 | 6.8008 | 8.1989 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 2.484 | -24.2 | 2.7008 | -5.1204 | 7.491 | 7.1904 | 12.6053 | 4.0399 | -1.5633 | 0.7285 |  | -1.3669 | 0.309 | 0.326 | 5.701 | 0 | 6.6 | -2.305 | 0.276 | -2.4 | -2.37 |  | -10.26 | -10.35 | 5.606 | 3.5306 | 16.9097 | 21.0816 | -16.667 | -7.2093 | -6.9398 | 2.2664 | 2.3284 | -21.6241 | -19.0355 | 11.6011 | 11.6324 | 106.7207 | 8.4618 | -5.5 | -5.5 | -20.0635 | -20.1234 | -2.6805 |  | 14.5911 | 7.8649 | 1.1673 | 0.8259 | -46.8459 | 42.6343 | 42.7259 | 13.4942 | -80.8171 |  |  |  | 22.454 | 9.29 | 7.79 | -6.02 | 9.09 | -14.1953 | -14.1953 | 19.119 | 17.5221 | -7.2256 | -1.3016 | -1.5659 | 14.5787 |  | 4.7913 | 4.723 | 1.3 | 0.1 | -3.29 | 36.2376 | 36.1344 | 34.6399 | 30.181 | 30.5692 | -29.3254 | -14.6662 | -23.4006 |  | 36.84 | 14.23 | 13.2861 | 12.1124 | -12.7359 |  |  |  | 39.3948 |  |  | -30.5 | -31.6 | -0.8264 | 12.6 | 12.7 | 16.58 | 7.32 |  | 11.4855 | -36.9071 | -2.16 | -2.23 | 14.68 | 10.39 | -31.6909 | -15.7273 | -40.2117 | -38.9727 | 31.9799 | 2.7418 | -10.2364 | -10.3753 | -27.9983 | -33.5528 | -11.878 | -68.447 | -8.0547 |  | -5.1434 | -4.1604 |  | 8.2624 | 6.8646 | -13.316 | -21.3793 | -21.4158 | 10.4217 | 0 | -2.38 | 0 | 2.8873 | 24.7249 | -12.6751 | -12.5881 | 10.274 | 15.7108 | -25.3079 | 5.5985 | 5.3325 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.6793 | -23.9463 | 20.6724 | 20.688 | -9.8464 |  | 21.0904 | -22.89 | -3.3193 | 0.2978 | 3.59 | 0.19 | -20.7691 |  | 2.679 | 0.921 | 0 | 8.1 | -15.3619 | -8.5726 | -2.8 | 25.5758 |  | 25.7827 | -8.6848 | -9.3197 | 3.9339 |  |  | -14.1259 | 72.3414 | 1.0229 | -20.3506 | 26.5935 |  | 170.3053 | -2.7164 | -5.5143 | -11.9473 | 1.1528 | 11.9562 | 12.3432 | 0.6365 | 16.8582 | 18.7085 | 12.57 | -14.2251 | -27.3605 | 62.7523 | 55.8008 | -23.9035 | 26.394 | 0 |  | -12.0774 | -12.9739 | 57.2387 | 56.6922 | -5.7446 | -5.1788 | -16.5941 | -16.5797 | 13.77 | 14.09 | -28.1 | -28.4 | 4.3772 | -6.56 | 60.9845 | 16.9234 | 16.434 | -16.5 | -37.7 | -10.1 | -10.6 | -17.0626 | -17.2733 | -94.067 | -32.6638 | -270.6984 | -27.3579 | -44.2199 | 137.0541 | 28.1603 | 105.0443 | 121.0138 | 71.6096 | 29.5788 | 32.9569 | 3.2732 | 233.7221 | -215.7151 | 27.4939 | -10.4034 | 0.0012 |  | -6.72 | -2.15 | -2.155 | 2.72 | -1.84 | -1.7772 | -3.6912 | 9.4347 | -6.1814 | -1.7 | 3.749 | 2.503 |  |  | 4.5027 | 3.1956 | 3.9867 |  | 26.1 | 1.9688 | 0.33 |  | -13.7019 | 0 | -22.004 | -13.6723 | -6.0654 | -21.5736 | -2.5804 | -25.6 | 9.7 | -33.0006
23/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 5.4485 | -10.3465 | 6.0421 | 10.6624 |  | 20.6887 |  | 16.6197 | 6.8908 | 8.4797 | -22.2 | -39.6 | 15.4 | 2.484 | -26.4 | 3.2111 | -4.9907 | 7.671 | 7.5535 | 13.2177 | 3.8837 | -1.5902 | 0.6979 |  | -1.357 | 0.519 | 0.53 | 5.762 | 0 | 11 | -2.518 | 0.279 | -2.98 | -2.93 |  | -9.38 | -9.5 | 5.7188 | 3.629 | 16.7424 | 20.8555 | -14.1879 | -7.1456 | -6.5787 | 1.477 | 1.6175 | -20.7636 | -17.8672 | 13.3965 | 13.5141 | 96.4938 | 7.5536 | -4.1 | -4.1 | -19.7487 | -20.1045 | -2.7689 |  | 11.0391 | 7.9905 | 1.3693 | 1.0275 | -56.4897 | 42.2681 | 42.146 | 25.8495 | -90.4873 |  |  |  | 20.4281 | 8.68 | 8.38 | -7.65 | 3.46 | -8.5691 | -8.5691 | 14.5745 | 12.8844 | -6.2057 | -3.041 | -3.1097 | 10.6234 |  | -1.5316 | -2.54 | 0.4 | -1.1 | -3.05 | 32.6557 | 32.6651 | 30.9737 | 32.215 | 32.8485 | -29.1404 | -15.2392 | -23.1104 |  | 35.08 | 13.53 | 12.6611 | 11.6241 | -12.4369 |  |  |  | 37.982 |  |  | -30.4 | -29 | -1.3965 | 12 | 11.64 | 16.06 | 6.82 |  | 10.2455 | -37.1071 | -3.12 | -3.12 | 17.03 | 8.59 | -32.9455 | -16.5909 | -35.5346 | -34.7727 | 25.8192 | -1.7663 | -13.2612 | -13.3082 | -25.955 | -32.151 | -12.17 | -83.1161 | -8.4432 |  | -4.9816 | -3.9092 |  | 8.6753 | 7.4932 | -15.876 | -19.6428 | -19.3985 | 8.4613 | 0 | -1.73 | 0 | 2.8937 | 25.762 | -12.5338 | -12.3844 | 9.1034 | 13.0121 | -22.8637 | 6.0976 | 5.8241 |  | 0 | 0 |  | -1.1722 | -1.3397 | -15.5734 | 16.954 | 16.3338 | -0.7893 | 11.0146 | 20.6217 | -22.27 | -3.5134 | 0.2978 | 3.82 | -0.24 | -20.2448 | 1.5612 | 2.631 | 0.312 |  | 6.63 | -23.5416 | -16.2103 | -2.83 | 23.3795 |  | 27.5671 | -7.9064 | -8.4675 | 3.92 | 0 |  | -13.7685 | 71.3146 | 0.9428 | -21.2066 | 6.5341 | 6.0245 | 181.0907 | -2.8491 | -9.1189 | -11.4258 | 1.0279 | 11.8244 |  | 0.4618 | 17.7903 | 18.7935 | 10.9 | -11.4987 | -22.0011 | 57.0826 | 48.9168 | -27.9302 | 22.1329 | 0 |  | 0 | -10.3513 | 46.6492 |  | -8.3209 | -7.7881 | -16.4802 | -16.2549 | 14.91 | 15.08 | -29.3 | -29.5 | 4.5713 | -7.2 | 64.668 | 17.3744 | 17.3261 | -16.9 | -36.7 | -8 | -8.5 | -17.392 |  | -87.8316 | -38.2204 | -270.2244 | -28.3373 | -43.6551 | 128.4001 | 36.3583 | 112.5973 | 118.0903 | 65.7462 | 32.7746 | 29.7028 | -3.9488 | 223.5364 | -215.303 | 12.866 | -1.3194 | 0.2112 |  | -6.64 |  |  | 2.72 | -0.72 | -1.9453 | -5.037 | 8.3513 | -4.1581 | -2.5 | 0.564 | 1.098 |  |  | 4.0758 | 3.6661 | 3.7478 |  | 22.3 | 2.187 | 0.3 |  | -13.6916 | 0.1162 | -22.6974 | -12.5181 | -5.5072 | -22.126 | -2.1587 | -22.1 | 5.1 | -33.1168
23/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 5.624 | -10.5016 | 7.1921 | 11.4404 |  | 19.6431 |  | 17.3101 | 7.3928 | 8.8558 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 2.484 | -24.2 | 3.0638 | -3.4008 | 7.6093 | 7.521 | 12.8422 | 4.2497 | -1.7177 | 0.6736 |  | -1.3748 | 0.408 | 0.427 | 5.866 | -2.22 | 6.6 | -2.255 | 0.285 | -6.18 | -6.15 |  | -9.05 | -9.05 | 5.6175 | 3.6979 | 16.0766 | 20.4508 | -12.5847 | -8.389 | -7.8007 | 2.6237 | 2.7191 | -20.7089 | -17.753 | 14.8193 | 15.1162 | 96.0195 | 7.9956 | -3.8 | -3.8 | -20.3248 | -20.3392 | -2.7935 |  | 12.6252 | 7.9888 | 1.2 | 0.7648 | -63.2038 | 44.3739 | 44.0077 | 29.5248 | -98.062 |  |  |  | 19.2805 | 8.32 | 7.99 | -8.06 | 3.03 | -7.6314 | -7.4974 | 13.9027 | 12.3351 | -5.3692 | -2.4543 | -2.9889 | 12.5214 | 0 | -1.728 | -2.326 | -0.9 | -2.6 | -3.05 | 32.2187 | 31.8989 | 30.3398 | 34.62 | 34.5841 | -30.4845 | -15.5115 | -24.2743 |  | 34.31 | 12.97 | 12.6611 | 11.2335 | -12.2426 |  |  |  | 33.0091 |  |  | -30 | -29.2 | -1.4355 | 10.8 | 11.56 | 14.92 | 5.98 |  | 9.3 | -32.9919 | -5.23 | -5.24 | 21.76 | 8.22 | -30.5818 | -15.3909 | -33.8285 | -32.7909 | 25.1391 | -2.0367 | -13.1073 | -12.8689 | -25.5858 | -30.6403 | -10.624 | -89.1867 | -2.2558 |  | -4.4405 | -3.7917 |  | 10.3171 | 8.9022 | -16.9 | -18.1615 | -17.8012 | 6.793 |  | 0 |  | 2.7726 | 29.0433 | -12.2872 | -12.4142 | 9.4681 | 11.233 | -19.9086 | 5.7179 | 5.4824 |  |  | 0 |  | -2.6793 | -3.1817 | -20.0948 | 14.6057 | 14.304 | -8.3724 | 0 | 17.6919 | -24.31 | -3.2149 | 0.2538 | 3.52 | 2.45 | -17.7575 |  | 2.672 | 0.315 |  | 8.95 | -15.5334 | -9.7889 | -2.94 | 25.7778 |  | 27.0435 | -7.384 | -8.1831 | 3.8834 |  |  | -13.4882 | 70.7741 | 1.8954 | -21.565 | 7.584 | 5.2747 | 166.788 | -2.972 | -9.3726 | -12.0248 | 0.6795 | 11.6706 | 12.185 | 0.3228 | 16.8404 | 17.7003 | 10.9 | -7.9376 | -15.6277 | 58.4219 | 43.2715 | -26.54 | 23.8828 | 0 |  | 0 | -12.2442 |  | 48.141 | -8.2824 | -7.7221 | -16.4246 | -16.5091 | 13.75 | 13.89 | -27.2 | -27.2 | 4.694 | -6.4 | 66.1374 | 10.5675 | 10.1622 | -17 | -35.8 | -8.4 | -8.9 |  |  | -72.5185 | -46.9485 | -273.904 | -28.155 | -41.9466 | 129.2955 | 32.7262 | 110.7743 | 118.6021 | 72.0211 | 33.6236 | 27.9233 | -4.2846 | 229.1986 | -215.2348 | 15.9706 | -1.1877 | -1.8274 |  | -6.24 | -2.147 | -2.156 | 2.24 | -0.72 | -2.2451 | -5.4765 | 8.2048 | -4.1306 | -2 | 2.949 | 1.26 |  |  | 4.4994 | 3.2753 | 3.7184 |  | 21.7 | 3.1791 | 0.34 |  | -14.4304 | 0.4361 | -21.3575 | -13.0238 | -6.2495 | -22.4338 | -1.9441 | -21.5 | 4.5 | -32.333
23/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 5.3283 | -10.2856 | 6.6584 | 11.0649 |  | 19.4481 |  | 18.3123 | 7.3998 | 8.6008 | -19.98 | -35.2 | 11 | 2.484 | -24.2 | 3.3631 | -4.0205 | 7.3552 | 7.2405 | 12.5739 | 4.2985 | -1.7382 | 0.6887 |  | -1.3744 | 0.473 | 0.5 | 6.445 | -2.22 | 6.6 | -1.939 | 0.299 | -5.85 | -5.89 |  | -9.25 | -9.28 | 6.363 | 3.5113 | 15.7064 | 19.7773 | -13.5759 | -8.0675 | -7.8858 | 2.982 | 3.0654 | -21.1787 | -18.538 | 15.4903 | 15.6201 | 96.7076 | 7.742 | -3.5 | -3.5 | -20.2049 | -20.0618 | -2.8878 |  | 12.5593 | 7.8616 | 1.3033 | 0.852 | -57.0391 | 44.3129 | 44.496 | 26.6678 | -94.9858 |  |  |  |  | 8.06 | 7.92 | -7.89 | 2.76 | -7.7653 | -7.4974 | 11.5034 | 9.7495 | -3.6046 | -2.609 | -2.7684 | 12.6192 |  | -1.9244 | -2.263 | -0.7 | -2.5 | -3 | 32.4265 | 32.3866 | 30.3644 | 33.5172 | 34.2294 | -29.0603 | -16.0386 | -24.0217 |  | 33.95 | 13.11 | 12.0361 | 10.7452 | -11.9532 |  |  |  | 33.2498 |  |  | -29.9 | -29.6 | -1.6052 | 10.1 | 11.94 | 14.08 | 5.46 |  | 9.3465 | -32.3968 | -5.11 | -5.09 | 21.64 | 7.9 | -31.1091 | -15.3818 | -33.3035 | -32.1091 | 25.238 | -2.895 | -13.2593 | -13.6889 | -25.2543 | -29.4871 | -10.757 | -85.9712 | -0.7102 |  | -4.5156 | -3.6645 |  | 10.3306 | 8.8752 | -16.9 | -18.4884 | -18.1627 | 6.4577 |  | 0 |  | 2.7908 | 28.4094 | -12.845 | -12.715 | 10.2224 | 10.3325 | -21.162 | 5.3125 | 5.0677 |  | 0 | 0 |  | -2.6793 | -3.0142 | -19.4249 | 13.7438 | 13.6717 | -7.9129 |  | 16.6226 | -24.62 | -3.0208 | 0.2859 | 3.17 | 4.1 | -16.2867 | 2.5955 | 2.666 | 0.576 |  | 10.04 | -15.2189 | -10.109 | -2.86 | 27.5334 |  | 26.4559 | -8.2867 | -8.88 | 3.8363 |  |  | -13.3138 | 70.992 | 1.0118 | -21.2176 | 6.3878 | 5.677 | 166.3165 | -2.9237 | -6.7109 | -12.1588 | 1.0673 | 11.59 | 12.0653 | 0.6973 | 18.3589 | 19.0424 | 11.73 | -8.0984 | -16.1018 | 58.4257 | 41.8265 | -26.2792 | 24.6273 | -10.103 |  | 0 | 0 |  |  | -9.1559 | -8.8647 | -14.4712 | -14.3376 | 13.69 | 13.45 | -27.4 | -26.8 | 0.1071 | -6.8 | 71.2852 | 9.0687 | 8.8284 | -17 | -35.4 | -7.1 | -7.7 |  |  | -69.378 | -47.3799 | -277.6728 | -28.4949 | -43.7284 | 131.5109 | 27.4485 | 114.6658 | 122.0139 | 72.9751 | 31.8011 | 32.4492 | -5.5158 | 230.2992 | -219.0395 | 16.1609 | -1.2638 | -1.4295 |  | -6.16 | -2.114 | -2.103 | 2 | -0.64 | -2.215 | -5.565 | 7.7378 | -4.1001 | -1.2 | 1.686 | 2.998 |  |  | 4.2694 | 3.2851 | 3.8684 |  | 21.5 | 3.274 | 0.29 |  | -14.4566 | 0.972 | -20.8749 | -13.7543 | -5.9867 | -20.936 | -2.6832 | -21.2 | 4.2 | -35.4238
23/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 5.6759 | -10.7046 | 4.9935 | 11.2266 |  | 18.6037 |  | 18.8678 | 7.8678 | 9.3157 | -19.98 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.2256 | -3.5806 | 6.4768 | 6.3466 | 11.2309 | 3.1844 | -1.6483 | 0.72 |  | -1.3686 | 0.367 | 0.425 | 6.981 | -2.22 | 2.2 | -1.354 | 0.312 | -5.84 | -5.83 |  | -9.95 | -10.17 | 6.7438 | 3.5658 | 14.366 | 18.4351 | -14.6578 | -8.3534 | -7.721 | 3.6073 | 3.5385 | -22.1494 | -19.4891 | 15.3796 | 15.6116 | 101.3578 | 7.9032 | -3.8 | -3.8 | -20.5258 | -20.5004 | -2.8552 |  | 13.6423 | 7.6658 | 0.9493 | 0.7503 | -66.7745 | 39.3078 | 39.3078 | 44.7744 | -104.9151 |  |  |  | 18.4522 | 7.91 | 7.65 | -8.43 | 2.31 | -9.7747 | -9.6407 | 13.8205 | 12.1015 | -4.5468 | 1.3916 | 1.2929 | 13.2664 |  | -1.728 | -2.733 | -2.3 | -3.2 | -3.09 | 33.1959 | 33.4116 | 31.5257 | 33.1751 | 34.0001 | -30.1173 | -13.5255 | -25.4012 |  | 33.86 | 13.08 | 11.4111 | 10.257 | -11.775 |  |  |  | 29.8806 |  |  |  | -29.5 | -1.3928 | 8.8 | 11.16 | 13.02 | 4.6 |  | 9.951 | -29.7967 | -5.02 | -5.03 | 20.99 | 7.88 | -28.1455 | -14.2091 | -34.1025 | -32.6091 | 24.5694 | -3.4058 | -13.8951 | -13.9778 | -26.9956 | -30.7906 | -10.748 | -102.7906 | -6.5043 |  | -4.7376 | -3.8058 |  | 8.3246 | 7.0981 | -16.388 | -17.5876 | -17.2817 | 7.7296 |  | 0 |  | 2.6434 | 25.7895 | -13.53 | -13.4285 | 11.7598 | 11.0359 | -23.7952 | 5.4264 | 5.187 |  | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -1.6746 | -19.09 | 13.384 | 13.3758 | -8.1948 |  | 17.5113 | -23.07 | -2.6143 | 0.2538 | 3.17 | 3.71 | -17.5953 |  | 2.688 | -0.014 |  | 10.4 | -15.8568 | -9.7046 | -2.42 | 27.1675 |  | 26.1639 | -7.8783 | -8.5974 | 3.7828 |  |  | -14.301 | 71.418 | 1.8981 | -22.1553 | 7.17 | 7.2007 | 161.7647 | -3.373 | -7.146 | -11.8399 | 0.7391 | 11.3044 | 11.7885 | 0.2179 | 19.2814 | 20.43 | 12.15 | -8.9708 | -15.6714 | 60.4411 | 44.7455 | -26.1691 | 25.014 | -10.917 |  | 0 | 0 |  |  | -7.4694 | -6.6674 | -14.326 | -14.2825 | 12.82 | 12.95 | -28.2 | -28.4 | 0.0888 | -5.84 | 61.9691 | 12.7008 | 12.3273 | -17.4 | -39.3 | -8.8 | -9.4 |  |  | -70.3558 | -37.8441 | -274.2069 | -30.0173 | -41.5037 | 132.2201 | 31.1374 | 108.5357 | 117.8443 | 70.7009 | 30.1944 | 31.3076 | -1.4637 | 230.3835 | -216.2236 | 17.348 | -5.3701 | -2.5306 |  | -5.36 | -2.171 | -2.162 | 0.96 | -0.8 | -1.0134 | -4.4816 | 8.0888 | -4.6281 | -2.2 | 2.733 | 1.455 |  |  | 3.4344 | 4.3683 | 3.899 |  | 25.6 | 2.6393 | 0.02 |  | -15.1113 | 0.5622 | -21.022 | -14.0175 | -5.554 | -20.0913 | -3.5099 | -22.6 | 5.5 | -32.8266
23/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 5.3877 | -10.2209 | 4.8425 | 11.7493 |  | 17.2219 |  | 18.9617 | 8.0518 | 9.5078 | -17.76 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 3.0944 | -3.3669 | 5.7392 | 5.6061 | 10.0059 | 2.9783 | -1.6437 | 0.9719 |  | -1.2709 | 0.345 | 0.359 | 6.737 |  | 4.4 | -0.96 | 0.306 | -6.54 | -6.57 |  | -9.93 | -9.91 | 7.1192 | 3.5315 | 14.7795 | 19.1196 | -15.0878 | -8.59 | -8.1588 | 3.2031 | 3.3123 | -22.0513 | -19.385 | 15.7681 | 15.6831 | 101.7668 | 8.1378 | -3.6 | -3.6 | -20.8854 | -20.7106 | -2.724 |  | 13.5397 | 7.0972 | 0.9175 | 0.6909 | -72.1457 | 39.3689 | 39.4604 | 46.6564 | -109.3959 |  |  |  |  | 8.14 | 7.56 | -8.78 | 2.32 | -10.1765 | -10.3105 | 15.998 | 14.5939 | -3.4912 | 2.9179 | 2.65 | 13.7644 |  | -1.728 | -2.625 | -3 | -4.8 | -2.88 | 33.3504 | 33.1917 | 31.4455 | 34.8291 | 35.072 | -30.7891 | -14.1494 | -26.4167 |  | 34.61 | 13.24 | 10.9424 | 9.7687 | -11.518 |  |  |  | 29.8831 |  |  | -28 | -28.2 | -1.0815 | 8.3 | 11.86 | 12.5 | 4.24 |  | 10.447 | -29.8367 | -4.97 | -4.96 | 19.6 | 8.63 | -28.0727 | -14.2455 | -34.0189 | -32.9636 | 24.8747 | -4.2534 | -14.3977 | -14.3922 | -28.4406 | -32.4154 | -10.823 | -107.2412 | -12.5994 |  | -4.8607 | -4.1537 |  | 5.8072 | 5.2694 | -15.876 | -17.821 | -17.5324 | 9.3924 |  | 0 |  | 2.6584 | 22.1115 | -13.383 | -13.3075 | 10.6665 | 13.1838 | -25.0468 | 5.5212 | 5.3318 |  | 0 | 0 |  | -1.5071 | -1.3397 | -17.9178 | 14.2667 | 14.0716 | -8.0375 |  | 16.4858 | -22.84 | -2.6143 | 0.2007 | 3.12 | 3.69 | -16.4985 |  | 2.658 | -0.089 | 2.0917 | 11.9 | -15.8491 | -10.4671 | -2.66 | 28.6174 |  | 26.2849 | -7.5276 | -8.2695 | 3.7235 |  |  | -14.4282 | 73.3122 | 1.5612 | -22.945 | 6.1621 | 4.6919 | 160.3361 | -3.7483 | -7.9921 | -12.0007 | 0.2093 | 11.0031 | 11.3613 | -0.3753 | 18.3203 | 18.9285 | 12.57 | -8.7144 | -12.4111 | 61.257 | 38.5402 | -26.7111 | 24.0985 | -11.2447 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9583 | -7.7331 | -12.5702 | -12.7847 | 14.13 | 14.3 | -28.9 | -29 | 0.195 | -6.32 | 60.8519 | 12.6034 | 12.6462 | -17.8 | -38 | -8 | -8.5 | -17.3741 |  | -70.6445 | -30.8391 | -274.9507 | -33.4854 | -39.8368 | 126.792 | 36.1374 | 114.6445 | 117.7434 | 64.3953 | 28.6541 | 28.1605 | -6.4128 | 224.3254 | -215.6519 | 11.6928 | -0.9148 | -2.0838 |  | -4.96 | -2.147 | -2.172 | 0.72 | -0.56 | -0.5416 | -5.33 | 6.3004 | -3.1327 | -1.4 | 2.243 | 2.079 | 0 | 0 | 3.857 | 3.5948 | 4.0194 |  | 23.6 | 3.1374 | -0.02 |  | -14.8797 | 0.5415 | -20.7601 | -13.9162 | -6.134 | -20.844 | -3.297 | -20.4 | 3 | -36.502
23/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.8012 | -9.4998 | 4.7715 | 10.0904 |  | 16.3582 |  | 19.0113 | 8.0828 | 9.3708 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.3842 | -4.2112 | 5.2787 | 5.0864 | 9.2132 | 3.2283 | -1.4567 | 0.9686 |  | -1.3128 | 0.349 | 0.321 | 6.799 | 0 | 2.2 | -0.661 | 0.299 | -6.3 | -6.35 |  | -10.08 | -10.06 | 7.1262 | 3.4749 | 14.2736 | 18.2246 | -16.6983 | -9.1938 | -8.6981 | 14.7288 | 13.2779 | -23.893 | -22.971 | 21.4999 | 22.1389 | 97.0534 | 8.7127 | -4.9 | -4.9 | -19.4315 | -19.8474 | -2.5263 |  | 12.4982 | 6.8608 | 0.7594 | 0.5057 | -57.9241 | 36.1034 | 36.1644 | 44.4652 | -107.1071 |  |  |  | 17.3045 | 7.58 | 6.64 | -9.24 | 3.17 | -10.7124 | -10.8463 | 17.7879 | 16.4704 | -4.0315 | 4.7563 | 4.6662 | 11.775 |  | 2.304 | -1.571 | -4.9 | -5.7 | -2.88 | 33.0042 | 33.1495 | 30.8939 | 34.5347 | 34.7209 | -29.8529 | -13.6959 | -25.7115 |  | 32.45 | 12.37 | 9.8486 | 8.6945 | -10.9218 |  |  |  | 37.5909 |  |  | -28 | -27.8 | -0.7581 | 6.8 | 9.26 | 10.9 | 3.06 |  | 11.3925 | -35.777 | -6.22 | -6.21 | 21.77 | 8.58 | -32.2909 | -15.7636 | -35.3447 | -35.0636 | 26.147 | -4.6301 | -16.2078 | -16.1817 | -29.3132 | -33.369 | -10.833 | -101.3461 | -11.9771 |  | -4.865 | -4.0158 |  | 5.105 | 3.9673 | -15.364 | -18.8099 | -18.7054 | 11.3699 |  | 0 | -0.1 | 2.3539 | 21.9617 | -14.6034 | -14.3505 | 11.6254 | 14.8666 | -28.5742 | 5.5385 | 5.1996 |  | 0 | 0 |  | -0.5024 | -0.6698 | -21.267 | 15.8592 | 16.2233 | -8.0852 |  | 19.9283 | -22.48 | -2.9146 | 0.2355 | 3.53 | 1.43 | -19.8962 |  | 2.42 | -0.128 | 0 | 11.54 | -17.0822 | -10.1814 | -2.25 | 29.3168 |  | 26.471 | -7.0672 | -7.7295 | 3.5353 |  |  |  | 77.791 | 1.8862 | -23.8286 | 6.7044 | 5.1518 | 158.7372 | -4.0748 | -9.1389 | -11.554 | 0.3968 | 10.3293 | 10.7127 | -0.402 | 17.9109 | 20.6057 | 12.15 | -8.8997 | -13.6102 | 65.1488 | 35.1081 | -27.1202 | 24.0559 | -11.718 |  | 0 | 0 | 48.6588 |  | -7.9034 | -7.3046 | -12.4854 | -12.2779 | 14.29 | 14.54 | -27.3 | -27 | 0.054 | -6.56 | 59.1247 | 14.448 | 14.3984 | -18.3 | -37.6 | -8.4 | -8.9 |  |  | -74.8481 | -28.1504 | -277.4098 | -32.2426 | -41.0795 | 127.9568 | 35.8791 | 113.988 | 116.0532 | 67.2278 | 31.6337 | 29.6065 | -6.6801 | 224.3768 | -215.5387 | 11.3188 | -0.4279 | -2.6233 |  | -4.32 | -2.123 | -2.146 | 0 | -0.56 | -0.2182 | -5.33 | 4.9821 | -2.6932 | -0.9 | 4.282 | 4.011 |  |  | 5.1221 | 4.397 | 4.3003 |  | 22.9 | 3.9286 | -0.13 |  | -14.3185 | 0.3897 | -20.4129 | -13.7507 | -6.4117 | -20.0299 | -4.0207 | -19.8 | 2 | -40.698
23/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 4.6618 | -9.3158 | 4.7392 | 10.2945 |  | 14.2995 |  | 19.5654 | 8.2127 | 9.7353 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.2223 | -4.0406 | 5.6251 | 5.5356 | 9.8547 | 4.5097 | -0.4591 | 0.9913 |  | -1.3193 | 0.477 | 0.496 | 6.711 | -6.66 | -4.4 | -1.056 | 0.284 | -6.39 | -6.39 |  | -10.17 | -10.11 | 6.8232 | 3.6184 | 19.1047 | 21.1989 | -16.7154 | -8.9915 | -8.6786 | 4.3753 | 4.678 | -21.3537 | -18.7854 | 15.7711 | 15.9324 | 99.6413 | 9.9043 | -4.9 | -4.9 | -21.0584 | -21.1789 | -2.485 |  | 13.3639 | 6.9346 | 0.6039 | 0.4799 | -71.9626 | 38.8806 | 38.9721 | 42.5105 | -119.4431 |  |  |  | 17.2846 | 8.04 | 5.41 | -9.64 | 7.46 | -12.0519 | -12.0519 | 19.0899 | 17.7902 | -2.7322 | 11.0076 | 10.8135 | 12.9983 | 0 | 4.032 | 9.212 | -8.5 | -9 | -2.74 | 34.7915 | 35.0046 | 32.7799 | 37.8152 | 38.3073 | -30.9961 | -16.9224 | -26.7489 |  | 30.74 | 11.62 | 9.0674 | 7.9132 | -10.3522 |  |  |  | 35.1009 |  |  |  |  | -0.4968 | 5.2 | 8.18 | 9.16 | 1.8 |  | 12.0125 | -33.2969 | -5.82 | -5.76 | 20.77 | 7.35 | -28.6364 | -14.5273 | -35.2046 | -34.8091 | 25.0985 | -5.1142 | -16.6647 | -16.6859 | -27.0419 | -31.3654 | -11.397 | -101.8551 | -12.9837 |  | -7.0871 | -6.2628 |  | 2.2121 | 1.2479 | -12.292 | -19.8276 | -19.7155 | 10.5804 |  | -2.09 | 0.1 | 2.17 | 17.3147 | -14.0063 | -13.8973 | 10.8066 | 13.8686 | -28.8879 | 5.6793 | 5.4043 |  | 0 | 0 |  | 0.1675 | 0.1675 | -19.7598 | 15.8892 | 15.9396 | -7.8856 |  | 18.0191 | -22.13 | -2.9146 | 0.2035 | 3.32 | 1.96 | -18.1431 |  | 2.428 | 1.151 |  | 12.19 | -16.7934 | -10.4825 | -2.08 | 29.2574 |  | 25.9167 | -7.3223 | -7.7704 | 3.4178 |  |  | -14.2085 | 76.6743 | 2.3264 | -24.3152 | 6.7272 | 6.6719 | 159.0486 | -4.3498 | -7.7268 | -12.1363 | 0.2424 | 9.8605 | 10.3013 | -0.4787 | 18.8574 | 20.2863 | 11.73 | -10.2562 | -14.9219 | 62.8504 | 36.0944 | -28.3377 | 22.8024 | -10.5311 |  | 0 | 0 |  |  | -9.5239 | -8.5132 | -12.0969 | -12.4937 | 15.15 | 15.37 | -28.2 | -28.5 | 0.0192 | -7.2 | 61.3506 | 14.6712 | 14.6222 | -18.7 | -37.1 | -6.7 | -7.7 |  | -17.2453 | -77.5773 | -27.226 | -277.115 | -34.6429 | -41.8317 | 125.5453 | 36.1488 | 117.5769 | 115.4756 | 64.3163 | 30.085 | 30.5038 | -7.7386 | 223.651 | -215.9271 | 6.2911 | 5.2079 | -1.803 |  | -3.92 | -2.116 | -2.12 | 0.08 | -0.4 | -0.364 | -5.565 | 5.0401 | -2.3423 | -1.1 | 2.504 | 2.479 | 1.8259 | 2.1052 | 4.6234 | 3.4067 | 5.2775 |  | 22.5 | 3.9083 | -0.25 |  | -14.303 | -0.1211 | -21.1394 | -13.4039 | -6.0225 | -20.2784 | -3.9535 | -19.3 | 1.8 | -42.0887
23/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 4.8719 | -9.5318 | 4.4563 | 9.6988 |  | 13.1255 |  | 16.1858 | 6.7638 | 8.082 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.3325 | -5.531 | 5.3273 | 5.2358 | 9.2202 | 4.0199 | -0.4344 | 1.9689 |  | -1.3962 | 0.026 | 0.038 | 6.397 | -15.54 | -4.4 | -1.257 | 0.284 | -8.39 | -8.35 |  | -9.01 | -8.98 | 6.1738 | 3.8182 | 18.6231 | 20.6647 | -12.8021 | -9.8296 | -9.0479 | 18.4814 | 21.2623 | -22.2506 | -19.7158 | 24.8378 | 23.4117 | 85.373 | 9.2243 | -5.2 | -5.2 | -19.3446 | -19.4633 | -2.3502 |  | 13.8966 | 3.6413 | 0.4918 | 0.3939 | -48.9212 | 7.1108 | 7.1413 | 53.8579 | -148.7036 |  |  |  | 15.8475 | 9.31 | 6.59 | -9.37 | 7.49 | -12.1859 | -12.1859 | 17.4727 | 15.9344 | -2.329 | -2.5634 | -2.7495 | 14.1816 |  | 4.032 | 7.944 | -3 | -4.5 | -2.76 | 29.8212 | 29.6561 | 28.4381 | 21.2026 | 21.4549 | -31.3928 | 2.748 | -29.7638 |  | 29.28 | 10.99 | 8.4424 | 7.2296 | -9.7995 |  |  |  | 32.9505 |  |  | -19 | -18.9 | -0.7996 | 3.5 | 6.9 | 7.18 | 0.53 |  | 13.3765 | -32.1718 | -8.61 | -8.6 | 24.63 | 6.76 | -28.9091 | -14.5091 | -34.5191 | -33.2818 | 22.5769 | -6.8314 | -17.5681 | -17.6069 | -20.7654 | -26.0783 | -11.727 | -113.915 | -8.2172 |  | -7.1888 | -6.3298 |  | -1.5149 | -2.015 | -5.636 | -19.8142 | -19.5396 | 10.2437 |  | 0 | -0.8 | 1.7976 | 9.8506 | -13.9292 | -13.7943 | 10.8361 | 13.0398 | -27.7858 | 5.779 | 5.4179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7551 | 15.0562 | 15.1086 | -6.9454 |  | 17.2769 | -22.73 | -3.3211 | 0.2529 | 3.14 | 2.13 | -17.4545 | 2.7603 | 2.45 | 0.894 |  | 12.25 | -16.5249 | -10.4222 | -2.18 | 30.2007 |  | 28.1719 | -8.3525 | -9.0959 | 3.2057 |  |  | -14.5953 | 78.1356 | 2.1483 | -24.6794 | 7.0897 | 7.587 | 170.3408 | -3.9707 | -7.8621 | -7.7601 | 0.1318 | 9.3039 | 9.5973 | -0.6143 | 15.7778 | 17.43 | 11.73 | -8.0213 | -11.6983 | 63.3062 | 31.9321 | -28.0572 | 22.7133 | 0 |  | 0 | -10.8424 |  |  | -9.3207 | -8.9252 | -11.9231 | -11.2885 | 15.84 | 15.84 | -27.8 | -27.6 | -0.4385 | -7.92 | 56.2164 | 14.0471 | 14.4037 | -19.5 | -37.6 | -7.1 | -7.7 | -17.5505 | -17.4685 | -71.7059 | -28.6692 | -280.8183 | -35.3545 | -42.8243 | 125.2848 | 39.9916 | 112.5025 | 114.3673 | 63.034 | 31.6963 | 31.0729 | -8.958 | 216.283 | -214.6873 | 8.542 | 2.9787 | -1.4295 |  | -3.92 | -2.058 | -2.063 | -0.16 | -0.24 | 0.0079 | -5.5344 | 5.4795 | -1.6403 | -1.3 | 3.062 | 3.907 | 2.0465 | 2.381 | 4.568 | 4.5542 | 3.5569 |  | 22 | 3.7327 | -0.32 |  | -12.8455 | -0.5857 | -21.6653 | -11.6745 | -4.8176 | -21.8154 | -3.7581 | -19 | 1.5 | -41.6233
23/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 4.7531 | -9.6879 | 4.5575 | 9.1697 |  | 11.2875 |  | 14.139 | 5.8698 | 7.4572 | -4.44 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.336 | -6.0066 | 4.601 | 4.5166 | 8.0296 | 3.6673 | -0.4861 | 1.9853 |  | -1.3978 | -0.218 | -0.2 | 5.961 | -15.54 | -6.6 | -1.71 | 0.271 | -10.02 | -9.43 |  | -10.52 | -10.6 | 5.6975 | 3.8225 | 16.4773 | 19.4668 | -24.6896 | -7.8717 | -7.7385 | 20.7201 | 15.0756 | -20.6972 | -18.5588 | 9.4144 | 15.2661 | 32.7236 | 4.379 | -4.7 | -4.7 | -21.1052 | -19.8415 | -1.5697 |  | 8.1283 | 2.9958 | 2.1142 | 1.3889 | 2.3499 | -11.4139 | -11.4139 | 48.7921 | -133.1734 |  |  |  | 11.6861 | 9.41 | 6.74 | -10.51 | 6.42 | -13.9273 | -13.3915 | 21.442 | 20.1666 | -2.1618 | -12.4625 | -12.0069 | 7.882 |  | 4.2153 | 7.87 | 0.4 | -0.9 | -2.83 | 25.5254 | 25.167 | 23.8015 | 7.153 | 7.0209 | -23.6162 | 11.1863 | -22.0357 |  | 27.17 | 10.11 | 7.5049 | 6.1554 | -9.0309 |  |  |  | 31.2979 |  |  | -10.3 | -10.6 | -0.7214 | 2.3 | 5.3 | 6 | -0.38 |  | 13.2835 | -31.5718 | -8.6 | -8.64 | 22.27 | 5.68 | -28.6364 | -14.3 | -34.1526 | -34.1909 | 20.0429 | -9.7644 | -20.4492 | -20.8804 | -20.994 | -25.7196 | -11.202 | -109.6422 | -10.3894 |  | -6.9709 | -6.2917 |  | -3.719 | -4.3102 | 5.648 | -20.704 | -20.4081 | 9.4147 |  | -4.92 | 0.8 | 6.2816 | 7.1415 | -13.3593 | -13.2099 | 9.6601 | 12.2374 | -25.6069 | 5.7234 | 5.4286 |  | 0 | 2.4502 |  | 1.842 | 1.6746 | -23.2764 | 16.0967 | 15.9535 | -12.3264 |  | 19.0005 | -22.8 | -2.7205 | 0.2172 | 3.25 | 2.38 | -18.6395 |  | 2.483 | 1.153 |  | 13.62 | -9.1766 | -2.6534 | -2.46 | 32.5999 |  | 22.6031 | -5.1829 | -5.6525 | 3.0368 |  |  | -13.5937 | 74.7307 | 3.4857 | -22.2848 | 6.794 | 5.6074 | 144.5077 | -5.2377 | -8.9165 | -5.3771 | 0.7422 | 8.8278 | 8.9565 | -0.1497 | 15.6775 | 17.33 | 11.31 | -7.8952 | -10.3501 | 61.0652 | 30.1248 | -29.2914 | 21.8427 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44.8724 | -10.0293 | -9.4855 | -9.0743 | -9.022 | 15.96 | 15.78 | -27.6 | -27.7 | -0.3507 | -8.8 | 60.6247 | 13.8668 | 13.974 | -19.5 | -38 | -6.3 | -6.8 |  |  | -70.8321 | -23.3207 | -278.9983 | -34.8898 | -40.1146 | 123.5831 | 39.3946 | 119.513 | 115.4634 | 60.9662 | 31.1659 | 30.2017 | -12.7841 | 220.8736 | -217.3515 | 4.6367 | 5.2685 | -0.8899 |  | -3.12 | -2.074 | -2.079 | -1.6 | 0.24 | 0.5548 | -5.8885 | 5.977 | -2.0798 | -1.4 | 3.717 | 2.504 |  |  | 4.3382 | 4.0911 | 3.7527 |  | 22.8 | 3.9233 | -0.36 |  | -13.3462 | -0.3633 | -21.8616 | -12.027 | -5.0144 | -20.975 | -4.2049 | -19.1 | 1.6 | -41.3262
23/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 4.6017 | -9.3276 | 4.4311 | 8.7868 |  | 10.1152 |  | 15.8197 | 6.6778 | 8.1552 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 1.656 |  | 3.0839 | -5.6731 | 4.4846 | 4.3585 | 7.9124 | 3.8235 | -0.4756 | 1.9779 |  | -1.3502 | -0.323 | -0.306 | 2.336 | -17.76 | -8.8 | -1.585 | 0.292 | -11.04 | -10.97 |  | -10.24 | -10.29 | 4.793 | 4.2613 | 16.501 | 18.3892 | -23.1381 | -8.7502 | -8.397 | 4.3227 | 3.5895 | -18.5834 | -16.0733 | 10.1127 | 10.0992 | 37.4291 | 6.5679 | -5 | -5 | -23.2869 | -23.0757 | -1.7032 |  | 7.2067 | 3.2442 | 2.0287 | 1.4272 | -19.8675 | -14.5573 | -14.8015 | 70.6313 | -159.3277 |  |  |  | 11.6761 | 9.35 | 6.42 | -11.07 | 6.29 | -15.2669 | -15.133 | 23.136 | 21.0923 | -2.4716 | -10.0051 | -10.2905 | 6.7543 |  | 3.8356 | 6.746 | -1.3 | -2.4 | -2.77 | 25.0596 | 24.5934 | 22.7987 | 8.4384 | 8.9777 | -26.4742 | 13.0768 | -25.5729 |  | 26.73 | 9.82 | 6.4111 | 5.3741 | -8.4232 |  |  |  | 33.0377 |  |  |  |  | -0.5115 | 1.1 | 4.84 | 4.8 | -1.13 |  | 10.8655 | -33.2369 | -8.88 | -8.87 | 22.09 | 3.78 | -28.3273 | -14.3545 | -36.6566 | -35.6 | 13.5991 | -14.108 | -24.3684 | -24.4466 | -25.6915 | -26.5314 | -10.926 | -130.3673 | -17.2881 |  | -6.7744 | -6.2242 |  | -5.1152 | -5.0008 | 4.624 | -21.2234 | -20.8111 | 10.6647 | 0 | -7.82 | 0.1 | 6.1417 | 4.6603 | -13.4027 | -13.2481 | 11.0886 | 13.5915 | -30.5576 | 5.4927 | 5.2063 |  | 0 | 0 |  | 1.842 | 2.0095 | -24.2812 | 16.9119 | 17.1325 | -12.0677 |  | 17.6968 | -22.6 | -2.7205 | 0.1998 | 3.09 | 2.61 | -18.225 |  | 2.485 | 0.744 |  | 13.18 | -9.4831 | -3.0254 | -2.54 | 30.988 |  | 21.5193 | -4.5133 | -4.9486 | 2.7925 |  |  | -13.384 | 71.1367 | 3.0246 | -22.5282 | 5.8099 | 4.528 | 140.4097 | -6.0515 | -9.2227 | -5.2563 | 0.7412 | 8.5641 | 8.7113 | 0.1686 | 15.475 | 15.3174 | 9.22 | -9.8596 | -13.5581 | 58.7557 | 34.0398 | -31.0825 | 20.0007 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3037 | -10.7544 | -8.7199 | -8.542 | 15.86 | 16.14 | -26.8 | -26.8 | -0.4733 | -9.28 | 61.3534 | 13.0992 | 12.9484 | -19.9 | -36.3 | -5 | -5.6 |  |  | -80.8793 | -13.9804 | -279.522 | -33.2755 | -39.5749 | 122.6571 | 45.0957 | 124.2797 | 114.362 | 58.3594 | 28.7257 | 30.5405 | -14.9837 | 214.0262 | -215.8931 | -2.1905 | 11.5686 | -0.3748 |  | -2.64 | -2.055 | -2.059 | -1.68 | 0.16 | 0.5647 | -6.5324 | 5.1591 | -3.4256 | 0.2 | 4.105 | 2.819 |  |  | 5.9034 | 3.5291 | 4.0167 |  | 20.5 | 4.8139 | -0.45 |  | -11.8998 | -1.6414 | -22.6689 | -10.5994 | -4.3382 | -20.5889 | -4.5973 | -17.5 | -0.5 | -43.1124
24/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 4.3628 | -9.1537 | 4.437 | 8.8719 |  | 9.9658 |  | 14.8992 | 5.9618 | 7.5202 | -2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.9723 | -6.4356 | 4.8594 | 4.7117 | 8.3264 | 4.0248 | -0.3602 | 2.0712 |  | -1.3151 | -0.294 | -0.277 | 2.755 | -17.76 | -8.8 | -1.767 | 0.297 | -10.48 | -10.2 |  | -9.68 | -9.96 | 4.5003 | 4.1724 | 14.7364 | 16.774 | -24.4376 | -7.5476 | -7.4165 | 13.8963 | 16.3952 | -22.3364 | -19.5974 | 18.1199 | 13.3246 | 39.4867 | 4.2378 | -4.3 | -4.2 | -21.9451 | -21.8471 | -1.6619 |  | 11.3954 | 3.0001 | 1.5593 | 1.149 | -11.1393 | -3.7843 | -3.6622 | 43.6173 | -149.9143 |  |  |  | 10.4386 | 8.58 | 5.82 | -11.93 | 5.27 | -23.0364 | -23.3043 | 25.3502 | 24.3872 | -7.1275 | -19.6125 | -19.8277 | 10.8305 |  | 3.456 | 7.977 | -6.4 | -7.6 | -2.65 | 16.0676 | 16.1377 | 14.7564 | 22.9509 | 23.2068 | -26.2927 | -2.0861 | -24.2964 |  | 29.78 | 11.04 | 6.0986 | 5.0812 | -8.0592 |  |  |  | 20.5853 |  |  | -10.2 | -10.4 | -1.0779 | 0.2 | 7.84 | 3.84 | -1.89 |  | 11.0825 | -19.6661 | -8.48 | -8.47 | 19.69 | 2.58 | -16.0909 | -8.1727 | -36.2403 | -36.0909 | 17.9336 | -8.9571 | -19.6571 | -20.0929 | -23.7715 | -28.3119 | -12.216 | -107.8483 | -17.9877 |  | -7.3282 | -6.4199 |  | -3.8353 | -3.9313 | 14.864 | -25.1285 | -25.2133 | 9.3218 | -11.01 | -13.68 | -0.7 | 6.2902 | 8.3756 | -13.6132 | -13.3918 | 12.5848 | 11.5928 | -25.6681 | 5.4928 | 5.1391 |  | 2.5576 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -28.1327 | 19.284 | 18.8798 | -15.2305 |  | 19.2251 | -24.45 | -3.2149 | 0.1476 | 3.25 | 1.61 | -18.4158 |  | 2.588 | 0.188 |  | 12.39 | -5.1017 | 0.7043 | -2.26 | 30.0601 |  | 19.4122 | -3.4038 | -3.6006 | 2.5775 |  |  | -13.6486 | 69.5736 | 2.6262 | -21.4195 | 7.6262 | 6.2982 | 134.8069 | -7.6051 | -9.4037 | -1.8915 | 1.3949 | 8.2931 | 8.4345 | 1.0806 | 15.2395 | 16.7536 | 12.99 | -18.2908 | -29.8832 | 62.2097 | 46.7228 | -29.7766 | 21.7161 | 0 |  | -10.0071 | 0 | 42.0009 |  | -10.4523 | -10.2106 | -7.0423 | -7.0628 | 17.06 | 17.24 | -31.9 | -31.7 | -0.2444 | -10.08 | 68.0171 | 14.2161 | 14.1749 | -19.5 | -44 | -6.3 | -6.8 |  | -17.6664 | -104.5018 | -3.6576 | -278.127 | -32.5362 | -41.7196 | 129.4278 | 32.5596 | 119.3949 | 119.6721 | 65.6155 | 31.2055 | 30.0816 | -11.9992 | 224.8793 | -217.5317 | 10.8895 | -1.7713 | -0.9363 |  | -4.32 | -2.029 | -2.025 | 0.64 | -2.48 | 0.9397 | -3.4256 | 10.4326 | -8.0552 | -2.3 | 1.363 | 1.746 |  |  | 4.0403 | 3.3665 | 3.2809 |  | 31.5 | 3.928 | -0.47 |  | -12.5569 | -1.0548 | -21.3925 | -11.9136 | -4.1859 | -21.5352 | -4.6313 | -28.5 | 11.6 | -45.8328
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 8.2325 | -8.4056 | 7.1921 | 14.1652 | 0 | 21.8799 | 0 | 21.9142 | 9.5067 | 11.1337 | 2.22 | -22 | 17.6 | 9.108 | -13.2 | 3.3842 | 5.4777 | 9.1099 | 8.9854 | 15.2216 | 4.5562 | 1.5874 | 2.213 | 0 | -1.1968 | 0.519 | 0.53 | 6.981 | 2.22 | 13.2 | -0.661 | 0.323 | -2.4 | -2.37 | 0 | -7.25 | -6.91 | 7.1262 | 4.2613 | 26.1789 | 28.2388 | -12.0836 | -5.8551 | -5.4651 | 20.7201 | 23.1521 | -12.2923 | -9.4373 | 24.8378 | 25.171 | 134.3681 | 12.06 | -3.5 | -3.5 | -16.9907 | -16.6608 | -1.1676 | 0 | 21.9364 | 10.3207 | 4.9633 | 3.3412 | 2.3499 | 67.568 | 67.6595 | 102.0732 | -51.3754 | 0 | 0 | 0 | 25.4878 | 15.06 | 9.31 | 0 | 15.04 | -7.6314 | -7.4974 | 34.2323 | 32.7342 | -2.1618 | 32.7035 | 32.8202 | 20.3915 | 0 | 4.9876 | 9.699 | 7.3 | 4.9 | -2.27 | 44.8959 | 44.9792 | 42.9103 | 45.2051 | 45.4758 | -22.9694 | 13.0768 | -16.8434 | 0 | 43.9 | 17.59 | 14.8486 | 13.4796 | -6.7646 | 0 | 0 | 0 | 39.3948 | 0 | 0 | -8.6 | -9.1 | 1.181 | 16.5 | 17.52 | 21.68 | 10.91 | 0 | 19.6075 | -5.4903 | -1.86 | -1.91 | 30.37 | 15.17 | -1.8545 | -1.0636 | -29.1003 | -28.6636 | 54.8845 | 22.5456 | 9.0642 | 9.4805 | -5.5848 | -13.7965 | -9.587 | -46.7441 | 5.6275 | 0 | -4.4405 | -3.6645 | 0 | 11.7721 | 10.3536 | 41.488 | -17.5876 | -17.2817 | 11.3699 | 6.61 | 0 | 14.1 | 10.5639 | 30.4039 | -8.6029 | -2.0746 | 12.5848 | 15.7108 | -5.0918 | 6.0976 | 5.8241 | 0 | 5.0569 | 5.4506 | 4.0134 | 10.3823 | 10.3823 | -11.2196 | 21.7945 | 21.8909 | -0.1043 | 11.7753 | 26.6325 | -20.19 | -2.0174 | 0.2978 | 4.01 | 4.1 | -16.2867 | 3.7618 | 2.858 | 1.203 | 3.2361 | 21.45 | 0.384 | 6.5783 | -1.5 | 35.2087 | -0.1 | 33.5736 | -0.2518 | -2.9374 | 3.9339 | 0 | 0 | -11.5873 | 92.2961 | 4.2887 | -19.441 | 31.2057 | 7.587 | 185.4454 | 0.755 | -2.5092 | -0.7739 | 4.5762 | 11.9562 | 12.3432 | 3.7889 | 22.982 | 25.1188 | 14.25 | 4.6849 | 0 | 73.4494 | 68.4675 | -20.5312 | 29.6164 | 0 | 7.4794 | 0 | 0 | 57.2387 | 56.6922 | -3.6407 | -3.0474 | -4.7617 | -4.7267 | 46.05 | 45.97 | -25.1 | -25.5 | 4.694 | 8.64 | 94.9146 | 22.1366 | 22.1014 | -14.5 | -35.1 | 0.9 | 0.3 | -17.0626 | -17.0792 | -68.8853 | 58.5666 | -200.666 | -4.7328 | -26.7018 | 138.5209 | 123.1905 | 148.4657 | 147.1716 | 84.3503 | 55.5281 | 52.291 | 30.7549 | 242.2698 | -203.8201 | 41.4722 | 48.0631 | 0.6799 | 0 | -2.64 | -1.919 | -1.916 | 5.28 | 0.24 | 1.6183 | 0.7034 | 13.5088 | -1.6403 | 0.2 | 4.282 | 4.036 | 2.1321 | 2.381 | 5.9034 | 4.6639 | 5.2775 | 0 | 31.5 | 4.8139 | 0.66 | 0 | 0 | 1.6528 | -20.4129 | 0 | 0 | -20.0299 | 1.6269 | -17.5 | 12.7 | -30.2972 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 3.8259 | -13.6113 | 3.5283 | 8.7868 | 0 | 8.4616 | 0 | 10.4256 | 4.1249 | 5.155 | -24.42 | -41.8 | -2.2 | 0.828 | -28.6 | 0.9895 | -15.9365 | 3.3358 | 3.0569 | 5.7944 | -0.6247 | -1.7382 | 0.6736 | 0 | -1.5021 | -0.956 | -0.951 | 1.446 | -24.42 | -15.4 | -3.745 | 0.261 | -17.62 | -17.51 | 0 | -14.59 | -14.63 | 0.8458 | 3.1338 | 13.8194 | 15.8833 | -24.6896 | -13.5721 | -13.2725 | 1.477 | 1.6175 | -26.9178 | -24.2273 | 2.1796 | 3.2094 | 32.4159 | 3.688 | -6.4 | -6.3 | -26.8866 | -26.7278 | -3.0238 | 0 | -0.7389 | 0.9799 | 0 | 0.021 | -78.0663 | -14.5573 | -14.8015 | 6.912 | -190.4963 | 0 | 0 | 0 | 3.7224 | 6.08 | 5.15 | -14.13 | -5.75 | -23.0364 | -23.3043 | 11.5034 | 9.7495 | -10.781 | -19.6125 | -19.8277 | -1.2307 | 0 | -1.9244 | -2.733 | -12.4 | -12.9 | -4.5 | 16.0676 | 16.1377 | 14.7564 | 7.153 | 7.0209 | -31.3928 | -29.725 | -29.7638 | 0 | 26.54 | 9.33 | 4.5361 | 3.421 | -13.4424 | 0 | 0 | 0 | 6.0079 | 0 | 0 | -35.9 | -37.5 | -1.6052 | -1.6 | 4.84 | 2.06 | -3.22 | -3.84 | 9.2845 | -37.1071 | -10.38 | -10.34 | 11.02 | -18.75 | -32.9455 | -16.5909 | -40.3673 | -39.1727 | 9.5328 | -24.6503 | -32.2673 | -32.1853 | -29.3132 | -33.5528 | -12.732 | -172.3984 | -109.4041 | 0 | -13.9013 | -12.7467 | 0 | -5.1327 | -5.6088 | -16.9 | -27.5225 | -27.5196 | -1.2949 | -17.66 | -18.31 | -3.9 | 1.7976 | -8.5249 | -18.233 | -14.3505 | 8.1224 | -3.5108 | -30.5576 | 2.723 | 2.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -3.1817 | -28.1327 | 9.1687 | 8.8833 | -15.2305 | 0 | 16.4858 | -25.32 | -4.0957 | 0.1376 | 1.26 | -1.14 | -26.1083 | 1.5612 | 2.363 | -0.128 | 0 | 6.63 | -24.6981 | -16.8729 | -3.26 | 23.373 | -0.1 | 18.4727 | -12.8358 | -13.4433 | 1.8769 | 0 | 0 | -15.4407 | 66.8635 | 0.9428 | -24.9185 | 4.9524 | 0 | 110.2512 | -10.158 | -11.3095 | -20.3052 | 0.1318 | 7.1129 | 7.1915 | -0.6143 | 4.6405 | 6.3214 | -7.54 | -18.2908 | -44.008 | 20.0739 | 9.9619 | -49.9199 | -10.6172 | -11.718 | 0 | -17.163 | -18.8299 | -0.3834 | 0.338 | -17.1815 | -16.5882 | -23.4259 | -23.2638 | 12.4 | 12.9 | -34.6 | -33.9 | -8.1035 | -10.56 | 36.8506 | 9.0687 | 8.8284 | -19.9 | -44 | -11.8 | -12.4 | -18.047 | -17.9755 | -133.1914 | -47.3799 | -284.9004 | -43.5027 | -52.5601 | 48.8565 | 22.8378 | 78.8231 | 84.873 | -29.7228 | 16.9593 | 15.9266 | -37.4963 | 70.3869 | -257.9836 | -40.8772 | -20.4674 | -2.6477 | 0 | -8.16 | -2.171 | -2.172 | -1.68 | -6 | -2.3613 | -6.5324 | 4.9821 | -9.4926 | -4.1 | 0.019 | -0.308 | 0 | 0 | 2.5374 | 2.2049 | 2.0036 | 0 | 20.5 | 0.0136 | -0.48 | 0 | -16.6339 | -4.7927 | -30.634 | -16.3107 | -6.9599 | -31.7637 | -4.8991 | -29.1 | -0.5 | -62.465 | 0
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.4682 | -10.4121 | 4.757 | 10.9016 | 0 | 15.3572 | 0 | 17.6456 | 7.4685 | 8.8811 | -13.912 | -32.285 | 8.9158 | 4.0592 | -21.0737 | 2.5465 | -0.081127 | 6.303 | 6.1973 | 10.8017 | 3.1653 | 0.086519 | 1.7468 | 0 | -1.3362 | -0.2099 | -0.19871 | 3.8902 | -8.266 | -0.19556 | -2.097 | 0.28796 | -8.7146 | -8.6823 | 0 | -10.9563 | -11.0048 | 4.75 | 3.5966 | 17.9009 | 21.2036 | -17.3266 | -10.238 | -9.9327 | 9.0858 | 9.3119 | -20.7551 | -18.2919 | 12.7166 | 13.3446 | 88.8485 | 7.5554 | -4.8292 | -4.8063 | -20.3236 | -20.1684 | -2.2581 | 0 | 11.2625 | 5.6285 | 2.5223 | 1.5804 | -58.4823 | 26.1709 | 27.1195 | 48.5021 | -113.4326 | 0 | 0 | 0 | 15.8892 | 9.054 | 7.3077 | -8.55 | 5.9969 | -15.5097 | -15.3702 | 21.2785 | 19.9578 | -6.8233 | 10.1768 | 10.0674 | 10.9358 | 0 | 3.7047 | 6.6523 | -2.4354 | -3.7479 | -3.3092 | 31.525 | 31.4285 | 29.7214 | 27.5654 | 27.9532 | -26.5653 | -9.7221 | -23.0107 | 0 | 34.7212 | 13.3417 | 10.1025 | 8.8999 | -10.3376 | 0 | 0 | 0 | 22.4602 | 0 | 0 | -25.571 | -27.2278 | -0.38508 | 7.9854 | 11.3163 | 12.305 | 4.1917 | -2.73 | 13.4485 | -21.9061 | -7.7523 | -7.7933 | 22.0846 | -1.3844 | -19.5515 | -9.9411 | -34.3598 | -33.6934 | 34.2978 | -0.96887 | -11.9414 | -11.8016 | -19.7234 | -24.3779 | -11.3906 | -102.6855 | -45.511 | 0 | -9.0794 | -8.3046 | 0 | 0.58891 | -0.21562 | 3.4534 | -22.1502 | -21.8394 | 5.3303 | -1.5272 | -7.3792 | 0.70682 | 5.6384 | 8.9696 | -12.9136 | -9.3819 | 9.9254 | 7.8348 | -20.5104 | 4.8538 | 4.583 | 0 | 1.22 | 1.2431 | 1.6098 | 3.5201 | 3.377 | -20.0424 | 15.1791 | 15.1755 | -7.4652 | 9.2176 | 21.1098 | -22.6531 | -3.1032 | 0.19307 | 2.6323 | 1.219 | -20.9722 | 2.7971 | 2.6276 | 0.6904 | 1.6526 | 16.6373 | -13.6666 | -6.7417 | -2.2744 | 27.4096 | -0.1 | 25.3782 | -7.2577 | -7.8869 | 2.8302 | 0 | 0 | -13.5156 | 75.562 | 2.4586 | -22.0701 | 17.1032 | 5.5198 | 150.97 | -4.8757 | -7.5371 | -10.2027 | 2.2669 | 9.2389 | 9.4175 | 1.6882 | 14.313 | 15.7174 | 4.3221 | -7.9094 | -15.9444 | 46.3345 | 35.503 | -32.3482 | 12.355 | -4.1051 | 3.498 | -5.6197 | -6.459 | 32.1854 | 31.5674 | -11.8943 | -11.4602 | -14.0086 | -13.9305 | 23.8604 | 23.9204 | -29.4396 | -29.4458 | -0.7337 | -3.355 | 66.3517 | 16.4655 | 16.4108 | -16.9721 | -38.7083 | -4.6208 | -5.1646 | -17.6342 | -17.581 | -96.2491 | 7.4192 | -252.8955 | -23.4742 | -38.5587 | 102.2844 | 64.1997 | 113.7468 | 121.4699 | 33.9529 | 32.7073 | 31.7054 | -4.7319 | 175.1059 | -225.7501 | -0.87903 | 9.7928 | -0.9393 | 0 | -5.9317 | -2.0391 | -2.0429 | 2.2217 | -2.82 | -0.18871 | -2.9433 | 8.9246 | -7.1626 | -2.25 | 2.3119 | 2.2607 | 1.44 | 1.5811 | 3.9842 | 3.6145 | 3.592 | 0 | 26.7812 | 1.7408 | 0.087292 | 0 | -8.739 | -2.0233 | -24.7355 | -7.7738 | -3.3617 | -25.0532 | -2.0938 | -25.7542 | 9.4417 | -44.4021 | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 23 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/06/2026 | 00:30 | -60.13 | -60.8 | -49.535 | -50.0507 | -561.8173 | -782.333 | 226.2119 | 227.0213 | 510.4745 | 411.6055 | 1375.3132
23/06/2026 | 01:00 | -63.04 | -63.76 | -51.7541 | -52.2451 | -578.3841 | -809.1833 | 226.3792 | 226.9175 | 515.538 | 412.6588 | 1381.4935
23/06/2026 | 01:30 | -60.48 | -60.73 | -50.3988 | -50.2756 | -538.6714 | -760.5558 | 224.8893 | 225.8859 | 506.4418 | 405.3566 | 1362.5736
23/06/2026 | 02:00 | -63.67 | -65.01 | -50.4608 | -51.036 | -568.0612 | -798.238 | 225.0587 | 223.5533 | 493.6476 | 402.1678 | 1344.4274
23/06/2026 | 02:30 | -62.79 | -63.03 | -56.1846 | -56.8073 | -542.8742 | -781.6861 | 225.7041 | 223.093 | 494.9362 | 399.6109 | 1343.3442
23/06/2026 | 03:00 | -63.28 | -63.89 | -51.5598 | -52.9709 | -562.7541 | -794.4548 | 223.4715 | 224.1486 | 489.7714 | 394.2755 | 1331.667
23/06/2026 | 03:30 | -56.88 | -56.84 | -48.4564 | -48.8786 | -530.4691 | -741.5241 | 225.8647 | 225.4011 | 487.4911 | 397.7731 | 1336.53
23/06/2026 | 04:00 | -59.89 | -59.85 | -51.0734 | -51.1576 | -551.4723 | -773.4433 | 232.6842 | 230.3123 | 498.2682 | 405.5971 | 1366.8618
23/06/2026 | 04:30 | -60.83 | -61.32 | -53.3438 | -53.3674 | -556.8762 | -785.7374 | 234.2494 | 230.7428 | 501.4614 | 407.1944 | 1373.648
23/06/2026 | 05:00 | -52.98 | -54.29 | -47.4165 | -47.8723 | -575.7375 | -778.2963 | 227.9149 | 227.7362 | 505.8734 | 411.2674 | 1372.7919
23/06/2026 | 05:30 | -43.82 | -44.29 | -46.3701 | -46.7009 | -533.2059 | -714.3869 | 218.3231 | 214.6864 | 482.1552 | 389.8227 | 1304.9874
23/06/2026 | 06:00 | -51.91 | -52.26 | -50.8306 | -50.8826 | -589.3407 | -795.2239 | 221.978 | 221.5035 | 484.9503 | 394.2177 | 1322.6495
23/06/2026 | 06:30 | -59.09 | -58.54 | -56.3932 | -57.4743 | -622.0228 | -853.5203 | 218.2032 | 219.1207 | 494.4293 | 402.9425 | 1334.6957
23/06/2026 | 07:00 | -56.2 | -56.45 | -52.8462 | -53.3191 | -627.1898 | -846.0051 | 216.8476 | 214.6004 | 463.3983 | 371.6989 | 1266.5452
23/06/2026 | 07:30 | -56.08 | -56.64 | -52.5362 | -52.5297 | -644.5608 | -862.3467 | 193.3539 | 192.2707 | 376.2227 | 286.952 | 1048.7993
23/06/2026 | 08:00 | -55.52 | -56.34 | -51.0125 | -50.9869 | -643.1702 | -857.0296 | 141.7328 | 139.8395 | 224.4488 | 152.4101 | 658.4312
23/06/2026 | 08:30 | -60.59 | -60.84 | -60.9598 | -60.6448 | -666.633 | -909.6676 | 136.476 | 133.6832 | 197.1691 | 130.8401 | 598.1684
23/06/2026 | 09:00 | -58.82 | -59.57 | -57.3795 | -57.222 | -647.473 | -880.4645 | 122.8345 | 122.0168 | 179.176 | 118.5303 | 542.5576
23/06/2026 | 09:30 | -69.57 | -69.43 | -63.2428 | -63.2165 | -659.6146 | -925.0739 | 146.5161 | 146.6746 | 237.7313 | 171.1654 | 702.0874
23/06/2026 | 10:00 | -68.81 | -69 | -60.5659 | -60.6065 | -663.189 | -922.1714 | 113.7337 | 113.8959 | 174.8865 | 110.1253 | 512.6414
23/06/2026 | 10:30 | -66.97 | -67.05 | -58.5388 | -58.3625 | -658.0187 | -908.94 | 118.2058 | 119.1624 | 182.5964 | 121.1303 | 541.0949
23/06/2026 | 11:00 | -67.54 | -67.49 | -57.652 | -57.5838 | -652.7914 | -903.0572 | 112.8673 | 114.6124 | 175.756 | 114.6814 | 517.9171
23/06/2026 | 11:30 | -67.38 | -67.8 | -57.6136 | -57.6922 | -662.2622 | -912.748 | 130.8299 | 130.5424 | 166.2249 | 112.0752 | 539.6724
23/06/2026 | 12:00 | -67.61 | -68.53 | -57.461 | -57.4186 | -661.4876 | -912.5072 | 117.1984 | 117.8822 | 140.0446 | 88.1194 | 463.2446
23/06/2026 | 12:30 | -65.48 | -65.94 | -57.4584 | -57.1491 | -644.4655 | -890.493 | 110.7424 | 112.4388 | 109.4753 | 70.6227 | 403.2792
23/06/2026 | 13:00 | -71.16 | -69.98 | -59.6974 | -59.2124 | -656.157 | -916.2068 | 110.0195 | 110.7356 | 113.1063 | 67.4346 | 401.296
23/06/2026 | 13:30 | -73.43 | -74.72 | -63.8417 | -62.5503 | -670.1101 | -944.6521 | 118.2501 | 119.6831 | 125.5695 | 82.2944 | 445.7971
23/06/2026 | 14:00 | -69.01 | -70 | -56.7471 | -56.4193 | -654.0536 | -906.23 | 128.7524 | 125.5019 | 140.7944 | 94.2443 | 489.293
23/06/2026 | 14:30 | -71.81 | -72.18 | -60.1359 | -60.0978 | -660.3086 | -924.5323 | 126.2325 | 123.5668 | 138.6282 | 91.6427 | 480.0702
23/06/2026 | 15:00 | -72.2 | -72.7 | -55.5552 | -55.1191 | -656.4775 | -912.0518 | 145.7213 | 144.6883 | 177.4362 | 126.9786 | 594.8244
23/06/2026 | 15:30 | -69.47 | -70.15 | -57.8996 | -57.8637 | -664.8137 | -920.197 | 129.0266 | 127.2761 | 147.7388 | 100.4186 | 504.4601
23/06/2026 | 16:00 | -70.19 | -71.06 | -59.1482 | -58.8204 | -657.3802 | -916.5988 | 150.6499 | 150.9409 | 248.4566 | 190.0272 | 740.0746
23/06/2026 | 16:30 | -83.37 | -83.59 | -69.1792 | -69.4782 | -679.1089 | -984.7263 | 193.9882 | 188.5942 | 373.847 | 280.85 | 1037.2794
23/06/2026 | 17:00 | -83.38 | -82.95 | -66.4293 | -66.8584 | -636.3002 | -935.9179 | 234.6906 | 231.8305 | 495.7963 | 391.4216 | 1353.739
23/06/2026 | 17:30 | -91.75 | -91.57 | -70.9017 | -71.6092 | -647.2955 | -973.1264 | 246.8826 | 243.9599 | 542.1755 | 432.0826 | 1465.1006
23/06/2026 | 18:00 | -85.84 | -86.33 | -66.6741 | -66.2387 | -622.795 | -927.8778 | 259.2034 | 257.0242 | 570.0323 | 452.9477 | 1539.2076
23/06/2026 | 18:30 | -92.53 | -92.16 | -70.0462 | -69.8878 | -665.155 | -989.779 | 242.0212 | 239.5067 | 528.5048 | 427.0126 | 1437.0453
23/06/2026 | 19:00 | -93.11 | -94.37 | -73.9231 | -73.7367 | -651.5287 | -986.6685 | 234.65 | 234.5691 | 503.3344 | 402.8538 | 1375.4073
23/06/2026 | 19:30 | -85.85 | -86.3 | -69.9588 | -69.6687 | -639.0212 | -950.7987 | 236.5996 | 235.8547 | 509.6629 | 413.5919 | 1395.7091
23/06/2026 | 20:00 | -86.38 | -86.92 | -70.6926 | -70.6255 | -647.9437 | -962.5618 | 238.5545 | 237.7015 | 506.1994 | 410.3987 | 1392.8541
23/06/2026 | 20:30 | -84.25 | -85.38 | -69.5893 | -68.9726 | -640.2178 | -948.4097 | 242.1513 | 240.6051 | 505.2374 | 409.7246 | 1397.7184
23/06/2026 | 21:00 | -82.75 | -83.35 | -67.7913 | -67.9615 | -633.5633 | -935.4161 | 237.9389 | 238.4539 | 486.9171 | 392.673 | 1355.9829
23/06/2026 | 21:30 | -83.99 | -84.04 | -68.8365 | -68.6182 | -643.6634 | -949.1481 | 238.3708 | 239.9997 | 484.3992 | 394.904 | 1357.6737
23/06/2026 | 22:00 | -82.77 | -82.62 | -66.1646 | -65.5391 | -631.9012 | -928.9949 | 236.0645 | 232.3997 | 465.3077 | 380.2324 | 1314.0043
23/06/2026 | 22:30 | -78.37 | -78.81 | -66.6534 | -66.805 | -645.2737 | -935.9121 | 229.3656 | 227.7974 | 453.2774 | 377.4895 | 1287.9299
23/06/2026 | 23:00 | -66.97 | -69.82 | -61.228 | -61.3553 | -632.5978 | -891.9711 | 228.5521 | 227.0179 | 454.1535 | 373.8049 | 1283.5284
23/06/2026 | 23:30 | -65.27 | -64.99 | -54.447 | -54.4207 | -613.514 | -852.6417 | 220.3269 | 218.8802 | 445.6183 | 363.9388 | 1248.7642
24/06/2026 | 00:00 | -67.65 | -69.09 | -61.0956 | -60.1402 | -625.1664 | -883.1422 | 230.382 | 228.4613 | 488.8996 | 397.7941 | 1345.537
MÁXIMO |  | -43.82 | -44.29 | -46.3701 | -46.7009 | -530.4691 |  | 259.2034 | 257.0242 | 570.0323 | 452.9477
MÍNIMO |  | -93.11 | -94.37 | -73.9231 | -73.7367 | -679.1089 |  | 110.0195 | 110.7356 | 109.4753 | 67.4346
PROMEDIO |  | -69.3929 | -69.8494 | -59.1183 | -59.1344 | -625.3519 |  | 192.7222 | 191.7248 | 374.9513 | 294.5334
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 23 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/06/2026 | 00:30 | 502.1173 | 505.8489 | 500.6115 | 514.4564 | 515.3256 | 511.5865 | 513.4795 | 496.9087 | 499.3937 | 483.7907 | 507.1686 | 492.4006 | 223.4149 | 224.8503 | 228.325 | 223.5873 | 221.6316 | 221.4445 | 224.5 | 0 | 225.4 | 142.5842 | 141.5277 | 140.2786 | 138.7792 | 135.4608 | 0 | 142.3368 | 129.6348 | 143.7195
23/06/2026 | 01:00 | 502.1173 | 504.0107 | 500.1388 | 514.2092 | 515.3414 | 511.8586 | 513.4795 | 497.0755 | 499.7601 | 483.3373 | 506.2422 | 493.4415 | 223.8618 | 223.995 | 227.9846 | 223.7477 | 222.237 | 221.2819 | 223.9 | 0 | 225.3 | 142.5842 | 140.9934 | 139.9228 | 138.7915 | 135.3918 | 0 | 142.088 | 130.1402 | 143.3519
23/06/2026 | 01:30 | 503.009 | 507.0568 | 501.0316 | 514.4509 | 515.0079 | 510.4322 | 513.4795 | 497.0769 | 499.0014 | 483.2443 | 506.6915 | 493.6288 | 224.129 | 225.518 | 228.6246 | 224.1341 | 222.1558 | 221.8275 | 223.9 | 0 | 225.7 | 142.5842 | 141.3437 | 139.9626 | 139.0494 | 135.1848 | 0 | 142.3807 | 130.4451 | 143.3314
23/06/2026 | 02:00 | 501.6976 | 505.5338 | 501.0316 | 513.9151 | 514.72 | 509.961 | 513.4795 | 497.3445 | 499.6178 | 483.7598 | 506.4492 | 493.413 | 224.3983 | 224.5902 | 229.0233 | 223.9177 | 222.1484 | 221.6396 | 223.9 | 0 | 225.5 | 142.5842 | 141.4738 | 140.0319 | 138.9656 | 135.6264 | 0 | 142.4246 | 129.7515 | 143.3314
23/06/2026 | 02:30 | 501.8026 | 504.9561 | 501.1367 | 514.4053 | 515.1495 | 510.7939 | 513.4795 | 497.4922 | 499.778 | 483.5637 | 507.345 | 493.5818 | 224.946 | 224.4436 | 228.4884 | 224.1169 | 222.3108 | 221.5435 | 223.9 | 0 | 225.3 | 142.5842 | 141.1432 | 139.9112 | 138.4991 | 135.3642 | 0 | 142.249 | 129.8336 | 143.3723
23/06/2026 | 03:00 | 502.537 | 506.4791 | 500.2964 | 515.2964 | 515.8808 | 510.8071 | 513.4795 | 497.145 | 500.15 | 484.0352 | 506.9166 | 494.5142 | 225.1491 | 224.7389 | 228.6455 | 224.4824 | 222.6947 | 221.6892 | 224.5 | 0 | 225.9 | 142.5842 | 141.6665 | 139.9576 | 138.9773 | 135.6402 | 0 | 142.7467 | 129.8461 | 143.7399
23/06/2026 | 03:30 | 503.6385 | 508.9999 | 505.6009 | 516.5259 | 516.854 | 511.5474 | 513.4795 | 497.1426 | 500.1383 | 484.267 | 507.3459 | 493.5583 | 225.7343 | 226.0651 | 229.1757 | 224.929 | 222.5545 | 221.3977 | 224.5 | 0 | 225.5 | 142.5842 | 141.6353 | 139.7608 | 138.3909 | 135.5712 | 0 | 142.4246 | 129.9294 | 143.3314
23/06/2026 | 04:00 | 502.9566 | 506.9517 | 501.6094 | 515.7877 | 516.1658 | 511.531 | 513.4795 | 496.5206 | 498.886 | 483.3072 | 506.2274 | 492.4978 | 225.8831 | 225.0389 | 228.8946 | 224.7326 | 222.5323 | 221.2498 | 223.9 | 0 | 225.3 | 142.5842 | 141.1451 | 139.7721 | 138.4468 | 135.3504 | 0 | 142.2051 | 129.3142 | 143.3314
23/06/2026 | 04:30 | 503.4812 | 506.9517 | 502.7648 | 515.2567 | 516.0908 | 510.9436 | 513.4795 | 495.9498 | 499.278 | 482.771 | 506.4195 | 492.3506 | 225.8781 | 224.5185 | 228.6826 | 224.4606 | 222.4806 | 221.3469 | 223.3 | 0 | 225.2 | 142.5842 | 140.97 | 139.6004 | 138.2379 | 135.309 | 0 | 141.7806 | 129.7209 | 143.3314
23/06/2026 | 05:00 | 503.0615 | 504.9035 | 503.9202 | 514.7117 | 514.9772 | 510.8368 | 513.4795 | 496.448 | 498.7876 | 483.2238 | 506.1026 | 492.4853 | 225.4829 | 224.4455 | 227.8949 | 224.3629 | 222.392 | 221.3642 | 223.9 | 0 | 224.8 | 142.5842 | 140.8643 | 139.8779 | 138.7788 | 135.5988 | 0 | 141.8977 | 130.1151 | 143.4948
23/06/2026 | 05:30 | 502.6943 | 506.5841 | 505.6009 | 514.6558 | 515.4823 | 511.1591 | 513.4795 | 496.542 | 499.7473 | 484.2047 | 507.1624 | 493.24 | 225.435 | 224.9183 | 227.6666 | 224.0905 | 221.5135 | 221.6629 | 224.5 | 0 | 225 | 142.5842 | 141.0682 | 139.5845 | 138.9433 | 135.378 | 0 | 142.0733 | 130.5054 | 143.3314
23/06/2026 | 06:00 | 501.0681 | 499.7043 | 497.5129 | 511.0466 | 512.2217 | 507.9262 | 513.4795 | 494.3063 | 499.04 | 483.0963 | 506.097 | 492.1136 | 224.445 | 221.8098 | 226.0563 | 222.838 | 220.8564 | 221.4632 | 223.9 | 0 | 224.5 | 142.5842 | 140.9275 | 139.4977 | 138.8053 | 134.8812 | 0 | 142.0148 | 129.9989 | 142.9843
23/06/2026 | 06:30 | 499.2322 | 494.8727 | 490.9481 | 508.2636 | 509.006 | 505.8908 | 513.4795 | 494.4229 | 498.5859 | 483.1569 | 506.1089 | 491.949 | 223.1518 | 220.1162 | 225.0215 | 221.6488 | 219.2248 | 221.4348 | 223.3 | 0 | 224.4 | 142.5842 | 141.3421 | 139.5505 | 139.045 | 134.7984 | 0 | 142.1612 | 130.0077 | 142.9434
23/06/2026 | 07:00 | 502.3271 | 506.2165 | 504.4454 | 511.2462 | 512.9511 | 507.6917 | 513.4795 | 497.1995 | 500.9332 | 484.3321 | 507.4673 | 494.201 | 224.4829 | 225.5575 | 227.3923 | 222.5336 | 219.4389 | 221.6762 | 224.5 | 0 | 225.2 | 142.5842 | 141.8094 | 139.534 | 139.423 | 134.5086 | 0 | 142.6149 | 130.657 | 143.7195
23/06/2026 | 07:30 | 502.2222 | 505.4812 | 501.3993 | 507.2965 | 509.7958 | 506.5167 | 513.4795 | 497.4797 | 502.8127 | 486.7998 | 509.8202 | 496.0419 | 224.6153 | 222.2287 | 225.5444 | 221.3091 | 218.649 | 222.0259 | 225.2 | 0 | 225.3 | 142.5842 | 140.7464 | 139.6463 | 139.2681 | 134.4396 | 0 | 141.1658 | 130.1602 | 143.3314
23/06/2026 | 08:00 | 500.9108 | 503.6431 | 503.8677 | 506.8416 | 508.3366 | 505.6038 | 513.4795 | 499.9727 | 505.4232 | 489.806 | 512.1381 | 498.4265 | 222.6325 | 223.2756 | 224.9618 | 220.2666 | 217.4382 | 222.667 | 225.8 | 0 | 225.8 | 142.5842 | 140.5042 | 139.9996 | 139.7175 | 134.895 | 0 | 141.5171 | 129.2758 | 143.7399
23/06/2026 | 08:30 | 499.9666 | 498.0763 | 495.9898 | 499.0663 | 501.0312 | 500.2346 | 513.4795 | 496.9108 | 501.3036 | 481.8989 | 508.6364 | 494.4125 | 223.9574 | 220.4979 | 223.7501 | 219.2169 | 215.7697 | 221.7666 | 224.5 | 0 | 224.3 | 142.5842 | 139.5983 | 139.5443 | 138.9172 | 134.6328 | 0 | 140.7267 | 127.7879 | 142.9434
23/06/2026 | 09:00 | 499.442 | 498.4964 | 495.9898 | 497.5074 | 500.3087 | 500.4612 | 513.4795 | 501.6369 | 504.9293 | 484.9847 | 511.5041 | 495.92 | 223.1436 | 221.1515 | 224.1477 | 220.1571 | 215.4596 | 222.0414 | 224.5 | 0 | 224.6 | 142.5842 | 139.0528 | 139.5326 | 138.3966 | 134.9778 | 0 | 140.7706 | 127.8414 | 142.535
23/06/2026 | 09:30 | 497.1863 | 492.667 | 495.9898 | 494.0767 | 497.2427 | 496.1255 | 513.4795 | 501.4132 | 503.5036 | 481.9917 | 508.0475 | 493.6011 | 221.5472 | 222.0932 | 224.0737 | 218.9656 | 214.6622 | 222.0804 | 223.9 | 0 | 223.8 | 142.5842 | 140.4233 | 139.1467 | 138.1377 | 134.5776 | 0 | 142.1612 | 128.9489 | 142.1469
23/06/2026 | 10:00 | 501.4353 | 495.3979 | 495.9898 | 494.1332 | 497.3216 | 496.3641 | 513.4795 | 501.135 | 503.4208 | 483.0266 | 509.6464 | 494.2108 | 221.8204 | 222.5345 | 223.8381 | 219.7732 | 214.8247 | 221.9333 | 223.9 | 0 | 224 | 142.5842 | 140.4767 | 138.9152 | 138.7532 | 134.9226 | 0 | 142.0294 | 128.2417 | 142.1469
23/06/2026 | 10:30 | 502.432 | 497.3936 | 495.9898 | 497.1055 | 500.1478 | 499.8416 | 513.4795 | 502.1239 | 504.2232 | 483.0886 | 510.0646 | 494.5724 | 222.4977 | 223.8298 | 224.5332 | 220.6755 | 215.7549 | 221.5656 | 223.9 | 0 | 223.8 | 142.5842 | 140.7836 | 138.882 | 138.249 | 134.7984 | 0 | 142.1758 | 128.0298 | 141.7385
23/06/2026 | 11:00 | 502.1173 | 497.7086 | 495.9898 | 498.9868 | 501.8405 | 501.1664 | 513.4795 | 503.2674 | 505.1223 | 484.002 | 510.892 | 495.115 | 222.932 | 223.9019 | 224.4188 | 221.3746 | 219.0402 | 221.7963 | 223.9 | 0 | 224.1 | 142.5842 | 141.2767 | 139.0977 | 137.9705 | 134.7156 | 0 | 142.3807 | 130.0387 | 141.7589
23/06/2026 | 11:30 | 501.9075 | 497.8137 | 495.9898 | 498.8602 | 501.9986 | 501.0464 | 513.4795 | 504.0077 | 505.6678 | 484.9039 | 512.3682 | 495.9302 | 222.0569 | 223.4785 | 224.1565 | 221.0707 | 218.4644 | 221.7799 | 224.4 | 0 | 224.4 | 142.5842 | 141.5529 | 139.2335 | 138.1827 | 134.5914 | 0 | 142.5271 | 129.825 | 141.7385
23/06/2026 | 12:00 | 501.9075 | 497.6561 | 495.9898 | 499.146 | 502.1221 | 501.0464 | 513.4795 | 503.5503 | 506.7277 | 485.2609 | 512.9031 | 496.5834 | 221.3135 | 223.6965 | 223.9652 | 221.4671 | 218.4865 | 222.0254 | 223.9 | 0 | 224.5 | 142.5842 | 141.098 | 139.7126 | 138.4256 | 134.5776 | 0 | 142.6003 | 130.1265 | 141.7589
23/06/2026 | 12:30 | 502.2747 | 499.4417 | 495.9898 | 499.9016 | 502.5392 | 502.073 | 513.4795 | 504.1201 | 506.5916 | 485.9147 | 512.4286 | 496.6418 | 221.0142 | 224.3371 | 224.3407 | 221.8319 | 218.2355 | 222.4733 | 224.5 | 0 | 224.7 | 142.5842 | 140.9391 | 139.4758 | 138.9817 | 135.2814 | 0 | 142.571 | 130.9357 | 142.535
23/06/2026 | 13:00 | 502.6943 | 500.7021 | 495.9898 | 499.7423 | 502.3424 | 502.3676 | 513.4795 | 502.777 | 507.1122 | 486.9138 | 513.6214 | 497.5612 | 221.8363 | 223.8606 | 224.8845 | 222.5509 | 219.4389 | 222.14 | 224.5 | 0 | 225 | 142.5842 | 141.2339 | 139.7742 | 138.9514 | 135.723 | 0 | 142.7759 | 130.3826 | 142.5962
23/06/2026 | 13:30 | 502.4845 | 497.341 | 495.9898 | 499.9415 | 503.0643 | 502.01 | 513.4795 | 503.8705 | 507.0942 | 486.1526 | 513.4081 | 498.269 | 222.1171 | 223.3917 | 224.7314 | 222.2057 | 219.1067 | 222.1517 | 224.5 | 0 | 224.7 | 142.5842 | 142.3799 | 139.3338 | 138.4203 | 135.6264 | 0 | 142.893 | 129.2354 | 142.535
23/06/2026 | 14:00 | 502.6943 | 499.4942 | 495.9898 | 500.2049 | 502.9328 | 501.9893 | 513.4795 | 503.0392 | 506.9644 | 485.4245 | 513.1364 | 497.002 | 222.4906 | 224.824 | 224.9182 | 222.0413 | 219.1362 | 221.9683 | 224.5 | 0 | 224.6 | 142.5842 | 139.9648 | 139.2931 | 138.1908 | 135.102 | 0 | 140.5803 | 128.7389 | 141.7997
23/06/2026 | 14:30 | 501.5927 | 496.6058 | 495.9898 | 497.5861 | 500.6227 | 499.7154 | 513.4795 | 502.2601 | 506.3426 | 486.0471 | 512.6979 | 496.6833 | 222.0526 | 223.5543 | 224.2271 | 220.205 | 217.8073 | 221.719 | 223.9 | 0 | 224.5 | 142.5842 | 139.8533 | 139.1078 | 137.7512 | 134.619 | 0 | 140.6681 | 127.6967 | 141.6772
23/06/2026 | 15:00 | 501.8026 | 498.0763 | 495.9898 | 497.3957 | 500.1068 | 500.4829 | 513.4795 | 501.1466 | 506.0222 | 484.5166 | 511.2587 | 495.6227 | 222.3896 | 223.7663 | 224.2636 | 220.3238 | 218.0362 | 222.0282 | 223.9 | 0 | 224.4 | 142.5842 | 139.8826 | 138.987 | 138.544 | 134.4534 | 0 | 140.5803 | 127.7771 | 141.7589
23/06/2026 | 15:30 | 501.855 | 497.0784 | 495.9898 | 496.7955 | 500.1449 | 500.0518 | 513.4795 | 502.3534 | 505.9798 | 485.4682 | 511.925 | 497.1404 | 222.2641 | 223.4291 | 224.2541 | 220.1966 | 217.8368 | 222.2182 | 224.3 | 0 | 224.4 | 142.5842 | 139.9979 | 139.0318 | 138.607 | 134.8674 | 0 | 140.6242 | 127.9591 | 142.1469
23/06/2026 | 16:00 | 502.1698 | 497.7086 | 495.9898 | 496.6562 | 499.3506 | 498.4216 | 513.4795 | 496.1372 | 499.6311 | 479.6868 | 506.915 | 492.7374 | 222.7714 | 223.821 | 224.6054 | 220.2374 | 217.9328 | 221.5067 | 223.1 | 0 | 223.2 | 142.5842 | 140.5185 | 138.8544 | 138.462 | 134.481 | 0 | 141.8245 | 128.2787 | 141.7385
23/06/2026 | 16:30 | 500.2813 | 494.7151 | 495.9898 | 497.0305 | 500.0222 | 499.0768 | 513.4795 | 496.3705 | 500.0338 | 483.9779 | 508.2853 | 493.3384 | 221.2323 | 222.8099 | 224.3096 | 220.2485 | 218.0879 | 221.5673 | 222.6 | 0 | 223 | 142.5842 | 140.2247 | 138.812 | 137.9279 | 133.7358 | 0 | 141.561 | 128.6817 | 141.3504
23/06/2026 | 17:00 | 503.8483 | 500.387 | 495.9898 | 499.8391 | 502.3868 | 500.1397 | 513.4795 | 493.2852 | 495.9767 | 480.0746 | 502.8871 | 488.0254 | 227.7076 | 225.2202 | 225.3028 | 221.4389 | 218.7671 | 220.6663 | 220.7 | 0 | 221.2 | 142.5842 | 138.9643 | 138.2458 | 137.8499 | 133.377 | 0 | 140.551 | 130.2622 | 140.9624
23/06/2026 | 17:30 | 503.5861 | 500.3345 | 495.9898 | 500.9696 | 503.97 | 502.262 | 513.4795 | 493.7838 | 493.9571 | 477.6882 | 501.2715 | 486.0805 | 227.9763 | 225.533 | 225.7576 | 222.2299 | 219.7195 | 220.1421 | 220.1 | 0 | 220.1 | 142.5842 | 140.7752 | 137.984 | 137.2637 | 133.446 | 0 | 141.4439 | 130.9837 | 140.1659
23/06/2026 | 18:00 | 501.4878 | 504.3784 | 495.9898 | 507.368 | 510.3251 | 509.1432 | 513.4795 | 489.7085 | 493.296 | 475.1718 | 500.5942 | 485.2415 | 225.0865 | 226.7886 | 226.3282 | 224.3308 | 221.2108 | 219.7479 | 219.4 | 0 | 219.5 | 142.5842 | 140.2767 | 137.5032 | 136.7122 | 133.8876 | 0 | 140.9023 | 131.3207 | 139.4307
23/06/2026 | 18:30 | 499.7567 | 499.2842 | 495.9898 | 505.732 | 508.2294 | 507.5771 | 513.4795 | 492.0475 | 495.057 | 477.9838 | 502.6995 | 487.2097 | 223.2052 | 224.9017 | 225.3621 | 221.0535 | 217.4013 | 219.9531 | 220.7 | 0 | 220.8 | 142.5842 | 141.4146 | 137.9067 | 137.4448 | 134.3982 | 0 | 142.0148 | 130.5538 | 139.7575
23/06/2026 | 19:00 | 500.2289 | 500.9123 | 495.9898 | 508.842 | 511.4784 | 509.6749 | 513.4795 | 493.3394 | 496.1895 | 479.4589 | 503.4566 | 488.8187 | 223.4003 | 225.7962 | 225.1393 | 222.4382 | 218.5751 | 220.687 | 221.3 | 0 | 221.9 | 142.5842 | 142.2867 | 138.1706 | 137.8482 | 134.5638 | 0 | 142.7467 | 130.6835 | 139.7575
23/06/2026 | 19:30 | 501.6976 | 503.6957 | 495.9898 | 510.0781 | 512.5538 | 510.8074 | 513.4795 | 491.701 | 496.6393 | 479.4096 | 502.431 | 488.3629 | 224.098 | 226.6564 | 225.7883 | 222.8649 | 219.2986 | 220.1957 | 221.3 | 0 | 221.7 | 142.5842 | 140.4147 | 138.2085 | 137.2727 | 134.4258 | 0 | 140.9609 | 130.8022 | 139.7575
23/06/2026 | 20:00 | 501.278 | 502.9604 | 495.9898 | 509.7956 | 512.3389 | 510.8074 | 513.4795 | 490.6353 | 496.4423 | 480.166 | 503.9019 | 489.3313 | 224.2884 | 226.3203 | 225.9375 | 222.7502 | 219.0993 | 220.7802 | 221.9 | 0 | 222.1 | 142.5842 | 140.9074 | 138.6101 | 137.4215 | 134.7708 | 0 | 141.2683 | 130.2073 | 139.7779
23/06/2026 | 20:30 | 501.5927 | 503.9582 | 495.9898 | 508.6124 | 510.9685 | 510.8074 | 513.4795 | 490.9843 | 495.3655 | 479.1709 | 502.419 | 488.5161 | 224.3739 | 227.0824 | 226.5474 | 222.6454 | 219.0181 | 220.4212 | 221.4 | 0 | 221.8 | 142.5842 | 139.9331 | 138.4196 | 137.5855 | 134.895 | 0 | 140.6681 | 130.2549 | 140.1863
23/06/2026 | 21:00 | 502.1698 | 504.6935 | 495.9898 | 508.8996 | 511.0531 | 510.8074 | 513.4795 | 491.296 | 495.7515 | 480.2298 | 503.9731 | 489.4026 | 224.7844 | 227.4314 | 226.9061 | 222.7768 | 219.2248 | 220.7682 | 221.3 | 0 | 222.2 | 142.5842 | 140.2165 | 138.8967 | 137.9928 | 135.309 | 0 | 140.917 | 129.8836 | 140.1659
23/06/2026 | 21:30 | 502.0648 | 503.5906 | 495.9898 | 508.5875 | 510.4861 | 508.4432 | 513.4795 | 490.8721 | 496.7295 | 480.3494 | 502.8567 | 489.2644 | 225.0915 | 226.6407 | 226.9324 | 222.736 | 218.9443 | 220.6243 | 221.3 | 0 | 222.4 | 142.5842 | 139.9208 | 138.9097 | 137.7657 | 135.3642 | 0 | 140.917 | 129.4816 | 140.1659
23/06/2026 | 22:00 | 502.432 | 504.3784 | 495.9898 | 509.0716 | 510.9619 | 508.3047 | 513.4795 | 491.7258 | 496.8626 | 481.1513 | 504.1406 | 490.5286 | 225.952 | 227.1979 | 227.4411 | 222.412 | 218.8409 | 220.9884 | 222 | 0 | 223 | 142.5842 | 140.2206 | 139.1194 | 137.8092 | 134.8122 | 0 | 141.1512 | 129.6579 | 140.554
23/06/2026 | 22:30 | 501.3829 | 502.4352 | 495.9898 | 511.3141 | 512.7357 | 510.4962 | 513.4795 | 491.005 | 497.2291 | 480.571 | 503.2265 | 490.094 | 226.0203 | 225.1609 | 226.4221 | 221.8198 | 219.1953 | 220.7781 | 222 | 0 | 223.2 | 139.1183 | 140.1697 | 139.1057 | 137.8082 | 135.0882 | 0 | 141.239 | 129.0536 | 140.942
23/06/2026 | 23:00 | 501.0157 | 491.6691 | 495.9898 | 511.4992 | 513.2728 | 510.6688 | 513.4795 | 491.4359 | 497.3848 | 481.7177 | 505.0183 | 490.8538 | 223.7597 | 223.0875 | 226.1864 | 221.5602 | 219.6678 | 221.1271 | 222.6 | 0 | 223.7 | 139.0932 | 140.4802 | 139.5511 | 137.449 | 135.2538 | 0 | 141.4439 | 128.9107 | 140.942
23/06/2026 | 23:30 | 501.0681 | 498.0237 | 495.9898 | 511.4057 | 513.001 | 509.5151 | 513.4795 | 492.9128 | 498.5775 | 482.9031 | 505.1409 | 491.6607 | 224.4442 | 223.8179 | 226.9984 | 221.938 | 220.0074 | 221.3088 | 223.2 | 0 | 224.2 | 139.337 | 140.9825 | 139.6782 | 137.7224 | 135.9024 | 0 | 141.9123 | 129.6919 | 140.942
24/06/2026 | 00:00 | 500.6485 | 495.1353 | 488.3221 | 508.1349 | 509.4752 | 507.9302 | 513.4795 | 493.8101 | 496.8758 | 480.4593 | 504.9883 | 490.6832 | 225.1037 | 222.4746 | 226.73 | 219.4964 | 219.1805 | 221.2727 | 222 | 0 | 223.7 | 141.1104 | 140.363 | 139.6543 | 138.7693 | 135.8886 | 0 | 141.4146 | 130.0924 | 142.923
MÁXIMO |  | 503.8483 | 508.9999 | 505.6009 | 516.5259 | 516.854 | 511.8586 | 513.4795 | 504.1201 | 507.1122 | 489.806 | 513.6214 | 498.4265 | 227.9763 | 227.4314 | 229.1757 | 224.929 | 222.6947 | 222.667 | 225.8 | 0 | 225.9 | 142.5842 | 142.3799 | 140.2786 | 139.7175 | 135.9024 | 0 | 142.893 | 131.3207 | 143.7399
MÍNIMO |  | 497.1863 | 491.6691 | 488.3221 | 494.0767 | 497.2427 | 496.1255 | 513.4795 | 489.7085 | 493.296 | 475.1718 | 500.5942 | 485.2415 | 221.0142 | 220.1162 | 223.7501 | 218.9656 | 214.6622 | 219.7479 | 219.4 | 0 | 219.5 | 139.0932 | 138.9643 | 137.5032 | 136.7122 | 133.377 | 0 | 140.551 | 127.6967 | 139.4307
PROMEDIO |  | 501.737 | 501.0501 | 497.6234 | 506.0969 | 508.1184 | 505.9364 | 513.4795 | 496.9519 | 500.507 | 482.8429 | 507.3426 | 492.8596 | 223.8827 | 224.2749 | 226.0329 | 222.0873 | 219.3019 | 221.4154 | 223.2771 | 0 | 223.9083 | 142.3409 | 140.7447 | 139.2414 | 138.3271 | 134.9263 | 0 | 141.7309 | 129.6188 | 141.9942
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:13:00
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 09:25:00

## AISLADOS_TEMP
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.703 | 06:54:17 | 60.245
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.706 | 06:54:17 | 60.245
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.704 | 06:54:17 | 60.245
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.707 | 06:54:17 | 60.245
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.703 | 06:54:17 | 60.245
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.707 | 06:54:17 | 60.245
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.706 | 06:54:17 | 60.245
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.703 | 06:54:17 | 60.245
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:05:37 | 59.705 | 06:54:17 | 60.245

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 23 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 23 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/06/2026 | 00:30 | 6830.8 | 6845.1728 | 0.2104%
23/06/2026 | 01:00 | 6720.6 | 6741.3234 | 0.3084%
23/06/2026 | 01:30 | 6679 | 6642.3547 | -0.5487%
23/06/2026 | 02:00 | 6538.2 | 6566.8335 | 0.4379%
23/06/2026 | 02:30 | 6564.7 | 6499.0864 | -0.9995%
23/06/2026 | 03:00 | 6437.6 | 6452.9696 | 0.2387%
23/06/2026 | 03:30 | 6495.7 | 6442.0247 | -0.8263%
23/06/2026 | 04:00 | 6451.2 | 6444.8281 | -0.09877%
23/06/2026 | 04:30 | 6582.1 | 6485.7072 | -1.464%
23/06/2026 | 05:00 | 6588.8 | 6524.1989 | -0.9805%
23/06/2026 | 05:30 | 6791.9 | 6679.5592 | -1.654%
23/06/2026 | 06:00 | 6933.2 | 6836.8394 | -1.39%
23/06/2026 | 06:30 | 7130.1 | 6983.423 | -2.057%
23/06/2026 | 07:00 | 7033.7 | 7055.0062 | 0.3029%
23/06/2026 | 07:30 | 7164.6 | 7208.4206 | 0.6116%
23/06/2026 | 08:00 | 7357.8 | 7311.9382 | -0.6233%
23/06/2026 | 08:30 | 7565.8 | 7535.2881 | -0.4033%
23/06/2026 | 09:00 | 7694.7 | 7681.5594 | -0.1708%
23/06/2026 | 09:30 | 7853.1 | 7794.3459 | -0.7482%
23/06/2026 | 10:00 | 7928.9 | 7881.0086 | -0.604%
23/06/2026 | 10:30 | 8003.5 | 7954.5588 | -0.6115%
23/06/2026 | 11:00 | 7924.9 | 8021.5725 | 1.22%
23/06/2026 | 11:30 | 8018.1 | 8069.198 | 0.6373%
23/06/2026 | 12:00 | 8038.2 | 8049.5034 | 0.1406%
23/06/2026 | 12:30 | 7958.2 | 7994.6021 | 0.4574%
23/06/2026 | 13:00 | 7843.8 | 7878.98 | 0.4485%
23/06/2026 | 13:30 | 7916.7 | 7879.5527 | -0.4692%
23/06/2026 | 14:00 | 7922.8 | 7925.5177 | 0.0343%
23/06/2026 | 14:30 | 8064.5 | 8074.0696 | 0.1187%
23/06/2026 | 15:00 | 8049.2 | 8100.0879 | 0.6322%
23/06/2026 | 15:30 | 8116.3 | 8078.8304 | -0.4617%
23/06/2026 | 16:00 | 8113.4 | 8125.3875 | 0.1477%
23/06/2026 | 16:30 | 8075.3 | 8193.3612 | 1.462%
23/06/2026 | 17:00 | 8153.2 | 8206.8608 | 0.6582%
23/06/2026 | 17:30 | 8037 | 8192.0475 | 1.929%
23/06/2026 | 18:00 | 7997.1 | 8146.9702 | 1.874%
23/06/2026 | 18:30 | 8082.9 | 8159.3496 | 0.9458%
23/06/2026 | 19:00 | 8031.4 | 8126.8254 | 1.188%
23/06/2026 | 19:30 | 8016.7 | 8105.2113 | 1.104%
23/06/2026 | 20:00 | 8028 | 8069.5377 | 0.5174%
23/06/2026 | 20:30 | 8003.3 | 8036.3813 | 0.4133%
23/06/2026 | 21:00 | 7929.7 | 8034.1669 | 1.317%
23/06/2026 | 21:30 | 7906.4 | 7977.4271 | 0.8983%
23/06/2026 | 22:00 | 7853.2 | 7931.9524 | 1.003%
23/06/2026 | 22:30 | 7818.5 | 7640.1623 | -2.281%
23/06/2026 | 23:00 | 7520.9 | 7390.8201 | -1.73%
23/06/2026 | 23:30 | 7261.4 | 7205.9191 | -0.7641%
24/06/2026 | 00:00 | 6991.4 | 7003.9587 | 0.1796%

## DESVIACIÓN
martes, 23 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/06/2026 | 00:30 | 55.9 | 60.5909 | 95.1432 | -39.2432 | 643.2 | 650 | 650 | -6.8 | 213 | 218.8135 | 210.435 | 2.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 94.878 | 97.6892 | -3.8892 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 31.0881 |  | 30.8 | 130.9 | 135.5839 | 135.5839 | -4.6839 | 132 | 135.5839 | 135.5839 | -3.5839 | 131.5 | 135.5839 | 135.5839 | -4.0839 | 243 | 203.9865 | 203.9866 | 39.0134 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25858 | 105.6 | 103.33 | 103.3301 | 2.2699 | 386.8 | 319.5152 | 383.29 | 3.51 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 137.497 | 137.497 | -4.297 | 7.3 | 6.8459 | 6.8459 | 0.45408 | 4.8 | 3.6761 | 3.6761 | 1.1239 | 0 |  |  | 0 | 53 | 56.8126 | 67.9939 | -14.9939 | 34.1 | 33.9231 | 105.4277 | -71.3277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 164.7754 | 145.0778 | 2.4222 | 39 | 38.8459 | 47.4783 | -8.4783 | 44 | 45.0002 | 66.4042 | -22.4042 | 27 | 26.8844 | 28.7141 | -1.7141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 70.6 | 74.7706 | 74.7706 | -4.1706 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 181 | 185.2979 | 185.2979 | -4.298 | 103.1 | 93.8039 | 32.0662 | 71.0339 | 38.8 | 46.8097 | 46.8097 | -8.0097 | 28.4 | 29.338 | 29.338 | -0.93805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 85 | 54.1594 | -6.9594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.8 | 74.9776 | 75.9655 | -17.1655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 79.4393 | 73.0217 | -23.6217 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 73.0814 | 16.6766 | 68.0234 | 169.1 | 179.4996 | 179.4999 | -10.3999 | 167.2 | 179.4996 | 179.4999 | -12.2999 | 198 | 179.4996 | 179.4999 | 18.5001 | 263.3 | 270.058 | 270.0584 | -6.7584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 60.6 | 103.6242 | 62.1767 | -1.5767 | 80.6 | 99.4781 | 93.4111 | -12.8111 | 60.6 | 66.8097 | 66.8097 | -6.2097 | 65.5 | 65.985 | 72.374 | -6.874 | 29.4 | 27.1755 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 151.7725 | 153.0601 | -10.7601 | 145.1 | 151.7725 | 153.0601 | -7.9601 | 148.3 | 152.2283 | 153.5197 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.3 | 102.9551 | 102.9552 | -1.6551 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 124.5 | 94.2995 | 94.2995 | 30.2005 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.4901 | 8.4901 | 0.3099 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3375 | 20.3375 | -10.2375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.6 | 9.4651 | 9.465 | 9.135 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 23.5151 | 23.5151 | 5.9849 | 76.5 | 65.9017 | 65.9017 | 10.5983 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.4 | 19.6728 | 19.2736 | -6.8735 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 10.2 | 16.1027 | 16.1027 | -5.9027 | 62.7 | 26.6902 | 26.6902 | 36.0098 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 103.1884 | 103.1884 | -16.7884 | 105.9 | 102.8563 | 102.8563 | 3.0437 | 12.3 | 14.3883 | 14.3883 | -2.0883 | 10.2 | 9.8449 | 9.8449 | 0.3551 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 6.1 | 7.2916 | 7.2916 | -1.1916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.3 | 87 | 87 | 17.3 | 118 | 104 | 104 | 14 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.4 | 10 | 10 | 8.4 | 9.9 | 18.3575 | 18.3575 | -8.4575 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.3 | 7.73 | 7.73 | 0.57 | 12 | 11 | 11 | 1 | 13.9 | 17.69 | 17.69 | -3.79
23/06/2026 | 01:00 | 55 | 58.7231 | 93.4305 | -38.4305 | 642.5 | 650 | 650 | -7.5 | 211.5 | 218.8135 | 210.435 | 1.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.4 | 94.878 | 97.6892 | -5.2892 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 31.0881 |  | 30.8 | 127.4 | 135.5839 | 135.5839 | -8.1839 | 127.8 | 135.5839 | 135.5839 | -7.7839 | 127.1 | 135.5839 | 135.5839 | -8.4839 | 222.9 | 203.9865 | 203.9866 | 18.9134 | 207.9 | 206.0413 | 206.0414 | 1.8586 | 106.2 | 103.33 | 103.3301 | 2.8699 | 355.3 | 309.6137 | 394.824 | -39.524 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 137.497 | 137.497 | -3.697 | 7.1 | 6.8459 | 6.8459 | 0.25408 | 4.7 | 3.6761 | 3.6761 | 1.0239 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 55.9263 | 67.1429 | -14.5429 | 29.5 | 29.0923 | 62.2993 | -32.7993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 159.6866 |  | 148.9 | 40 | 38.8459 | 47.4783 | -7.4783 | 29.7 | 31.0883 | 66.6552 | -36.9552 | 28.8 | 26.8844 | 28.7141 | 0.08588 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 69 | 74.7706 | 74.7706 | -5.7706 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 181.7 | 185.2979 | 185.2979 | -3.5979 | 102 | 90.7235 | 67.3281 | 34.6719 | 38.4 | 46.8097 | 46.8097 | -8.4097 | 27.8 | 29.338 | 29.338 | -1.538 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 85 | 54.8021 | -33.6021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.4 | 69.8616 | 75.9643 | -17.5644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 66.2752 | 70.7144 | -22.0144 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 69.3153 | 59.7893 | 24.1107 | 169.2 | 173.9532 | 179.4999 | -10.2999 | 167.3 | 173.9532 | 179.4999 | -12.1999 | 200.1 | 173.9532 | 179.4999 | 20.6001 | 264.5 | 261.7134 | 270.0584 | -5.5584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 34.1 | 97.8516 | 68.3948 | -34.2948 | 71.8 | 99.4037 | 96.2832 | -24.4832 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 69 | 65.9849 | 72.374 | -3.374 | 29.2 | 27.1755 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.772 | 153.0601 | -10.5601 | 145.4 | 151.772 | 153.0601 | -7.6601 | 148.9 | 152.2278 | 153.5197 | -4.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.1 | 102.9551 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 123.6 | 93.3997 | 93.3997 | 30.2003 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 8.3609 | 8.3609 | 3.7391 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.3375 | 20.3375 | -10.3375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.6 | 9.4651 | 9.465 | 9.135 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 23.4635 | 23.4635 | 6.5365 | 78.2 | 65.5303 | 65.5303 | 12.6697 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.15 | 2.15 | 0.45 | 12.6 | 16.6426 | 18.7424 | -6.1424 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 18 | 16.009 | 16.009 | 1.991 | 53 | 27.5835 | 27.5835 | 25.4165 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 101.4442 | 101.4442 | 0.6558 | 110.3 | 103.6239 | 103.6239 | 6.6761 | 9.9 | 14.3977 | 14.3977 | -4.4977 | 8.9 | 9.767 | 9.767 | -0.867 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 8.3 | 6.8964 | 6.8964 | 1.4036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.9 | 83 | 83 | 18.9 | 121.6 | 100 | 100 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.3 | 27 | 22 | 4.3 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.3 | 7.73 | 7.73 | 0.57 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.7 | 17.69 | 17.69 | -2.99
23/06/2026 | 01:30 | 60.6 | 59.5343 | 93.3257 | -32.7257 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.7 | 218.8135 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 94.878 | 97.6892 | -0.4892 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 31.0881 |  | 30.7 | 128.7 | 135.5839 | 135.5839 | -6.8839 | 128.4 | 135.5839 | 135.5839 | -7.1839 | 128.6 | 135.5839 | 135.5839 | -6.9839 | 224.4 | 203.9865 | 203.9866 | 20.4134 | 207.4 | 206.0413 | 206.0414 | 1.3586 | 106.1 | 103.33 | 103.3301 | 2.7699 | 322.3 | 311.6167 | 385.1187 | -62.8187 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 137.497 | 137.497 | -2.497 | 7.4 | 6.8459 | 6.8459 | 0.55408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 54.5 | 55.9695 | 66.987 | -12.487 | 27.4 | 26.6293 |  | 27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 | 157.3566 |  | 149.9 | 40.8 | 38.8459 | 47.4783 | -6.6783 | 31.3 | 31.0883 | 66.5703 | -35.2703 | 28.1 | 26.8844 | 28.7141 | -0.61412 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72.9 | 74.7706 | 74.7706 | -1.8706 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 182.7 | 185.2979 | 185.2979 | -2.5979 | 104.7 | 87.8185 | 61.2687 | 43.4313 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 32.6 | 29.338 | 29.338 | 3.262 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 85 | 69.4302 | -11.0302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 70.9725 | 75.8599 | -15.6599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | 62.08 | 57.1251 | -6.1251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 65.7634 | 52.3808 | 33.6192 | 168.1 | 160.1591 | 179.4999 | -11.3999 | 166.7 | 160.1591 | 179.4999 | -12.7999 | 199 | 160.1591 | 179.4999 | 19.5001 | 264.4 | 240.9601 | 270.0584 | -5.6584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 65.7 | 90.3843 | 74.6127 | -8.9127 | 95.2 | 97.0815 | 92.4457 | 2.7543 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.8 | 65.985 | 72.374 | -2.574 | 30 | 27.1755 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 151.772 | 153.0601 | -56.7601 | 96.2 | 151.772 | 153.0601 | -56.8601 | 118.3 | 152.2278 | 153.5197 | -35.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101 | 102.9551 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 124.6 | 92.6487 | 92.6487 | 31.9513 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.0398 | 8.0398 | 0.8602 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3375 | 20.3375 | -10.0375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.2 | 9.4651 | 9.465 | 9.735 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 23.4563 | 23.4563 | 7.0437 | 79.8 | 65.2278 | 65.2278 | 14.5722 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.6 | 15.6769 | 15.6143 | -3.0143 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 17.2 | 16.3677 | 16.3677 | 0.8323 | 31.1 | 24.1224 | 24.1224 | 6.9776 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 99.728 | 99.728 | 6.472 | 109.5 | 103.2716 | 103.2716 | 6.2284 | 15.6 | 13.6049 | 13.6049 | 1.9951 | 10.6 | 9.102 | 9.102 | 1.498 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.9 | 6.5698 | 6.5698 | -0.6698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 79 | 79 | 15.3 | 105.4 | 99 | 99 | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.7 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.1 | 27 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 7.7 | 7.73 | 7.73 | -0.03 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
23/06/2026 | 02:00 | 60.1 | 90.813 | 90.2662 | -30.1662 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 215.5 | 218.8135 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 94.878 | 97.6892 | -2.3892 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 31.0881 |  | 30.6 | 127.3 | 135.5838 | 135.5839 | -8.2839 | 127.4 | 135.5838 | 135.5839 | -8.1839 | 127.9 | 135.5838 | 135.5839 | -7.6839 | 223.8 | 203.9865 | 203.9865 | 19.8135 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 286.5 | 329.8652 | 346.4269 | -59.9269 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 137.497 | 137.497 | -2.297 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 55.0029 | 65.8996 | -11.5996 | 21.3 | 20.7254 | 48.1687 | -26.8687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 186.5672 |  | 150.2 | 41 | 38.8459 | 47.4783 | -6.4783 | 48 | 61.8357 | 62.1806 | -14.1806 | 30.2 | 26.8844 | 28.7141 | 1.4859 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 70.2 | 74.7706 | 74.7706 | -4.5706 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 182.6 | 185.298 | 185.2979 | -2.698 | 104.3 | 89.6637 | 55.9931 | 48.3069 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 31.1 | 29.3381 | 29.338 | 1.7619 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 57.5355 | 48.2051 | -23.1051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 58.0886 | 67.6322 | -7.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 44.3603 | 36.8897 | 13.7103 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 68.0195 | 45.9306 | 39.7694 | 167.8 | 151.6175 | 179.2927 | -11.4927 | 166 | 151.6175 | 179.2927 | -13.2927 | 197.9 | 151.6175 | 179.2927 | 18.6073 | 264.4 | 228.1092 | 269.7467 | -5.3467 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 41.6 | 56.463 | 68.3946 | -26.7946 | 84.2 | 75.8407 | 92.4437 | -8.2438 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 69.9 | 65.984 | 72.374 | -2.474 | 30 | 27.1751 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 153.0601 | -56.4601 | 96.1 | 103.894 | 153.0601 | -56.9601 | 117.4 | 104.206 | 153.5197 | -36.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 122.3 | 110 | 92.616 | 29.684 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.1005 | 8.1005 | 2.3995 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19 | 9.4649 | 9.465 | 9.535 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 23.6146 | 23.6146 | 5.7854 | 73.7 | 65.3691 | 65.3691 | 8.3309 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.5 | 11.598 | 10.9563 | 1.5437 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 16.6 | 17.1994 | 17.1994 | -0.5994 | 27.3 | 18.3 | 22.8869 | 4.4131 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 90.3 | 100.3295 | 8.4705 | 107 | 102.6491 | 102.6491 | 4.3509 | 15.3 | 13.4698 | 13.4698 | 1.8302 | 11.3 | 9.1216 | 9.1216 | 2.1784 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 7 | 6.5466 | 6.5466 | 0.4534 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.4 | 106 | 76 | 6.4 | 102.7 | 105 | 99 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 26.2 | 27 | 22 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.2 | 7.73 | 7.73 | -0.53 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.2 | 17.69 | 17.69 | -2.49
23/06/2026 | 02:30 | 60.2 | 94.6323 | 89.5815 | -29.3815 | 655 | 650 | 650 | 5 | 218.4 | 218.8135 | 210.435 | 7.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.1 | 94.878 | 97.6892 | 0.4108 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 31.0881 |  | 31.1 | 129.1 | 135.5838 | 135.5839 | -6.4839 | 128.2 | 135.5838 | 135.5839 | -7.3839 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 223.3 | 203.9865 | 203.9865 | 19.3134 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75858 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 279.6 | 236.9968 | 344.4311 | -64.8311 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 137.497 | 137.497 | -1.397 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 55.5139 | 65.3548 | -10.1548 | 61.3 | 109.7305 |  | 61.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.5 | 185.7866 |  | 150.5 | 42.8 | 38.8459 | 47.4783 | -4.6783 | 60.3 | 61.8357 | 58.0515 | 2.2485 | 30.5 | 26.8844 | 28.7141 | 1.7859 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 71.2 | 74.7706 | 74.7706 | -3.5706 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 182.4 | 185.298 | 185.2979 | -2.8979 | 104.8 | 90.7607 | 55.2753 | 49.5247 | 40.2 | 46.8097 | 46.8097 | -6.6097 | 36.2 | 29.3381 | 29.338 | 6.862 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 85 | 20.7254 | 59.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.2 | 67.7598 | 66.1294 | -4.9294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 50.4886 | 31.2789 | 20.2211 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 69.3607 | 45.053 | 41.247 | 151.2 | 130.7725 | 179.4999 | -28.2999 | 151.1 | 130.7725 | 179.4999 | -28.3999 | 173.3 | 130.7725 | 179.4999 | -6.1999 | 247.4 | 196.7478 | 270.0584 | -22.6584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 57.1 | 55.0204 | 103.6271 | -46.5271 | 101.8 | 80.7717 | 92.4356 | 9.3644 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 69.9 | 65.984 | 72.374 | -2.474 | 30.2 | 27.1751 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 103.894 | 153.0601 | -57.7601 | 95.3 | 103.894 | 153.0601 | -57.7601 | 117.7 | 104.206 | 153.5197 | -35.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 115.1 | 100.66 | 92.6576 | 22.4424 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.6055 | 8.6055 | 0.2945 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.2 | 9.4649 | 9.465 | 9.735 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 23.7502 | 23.7502 | 3.6498 | 66.4 | 65.3681 | 65.3681 | 1.0319 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.5 | 13.0087 | 9.6648 | 2.8352 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 20.1 | 18.5018 | 18.5018 | 1.5982 | 21.5 | 17.4 | 19.5387 | 1.9613 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 87.02 | 97.0157 | -1.3157 | 104.8 | 100.124 | 100.124 | 4.676 | 11.8 | 13.1239 | 13.1239 | -1.3239 | 9.2 | 8.6155 | 8.6155 | 0.5845 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.5 | 6.7009 | 6.7009 | -1.2009 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 93 | 73 | 1.9 | 84.8 | 105 | 99 | -14.2 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 7.6 | 7.73 | 7.73 | -0.13 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 17.69 | 17.69 | -2.19
23/06/2026 | 03:00 | 59.2 | 92.6809 | 89.337 | -30.1369 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 213.9 | 218.8135 | 210.435 | 3.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 94.878 | 97.6892 | -0.7892 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 31.0881 |  | 31.4 | 127.7 | 135.5838 | 135.5839 | -7.8839 | 127.2 | 135.5838 | 135.5839 | -8.3839 | 128.6 | 135.5838 | 135.5839 | -6.9839 | 224.8 | 203.9865 | 203.9865 | 20.8135 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 328.9 | 329.8652 | 334.8991 | -5.9991 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 137.497 | 137.497 | -3.497 | 7.1 | 6.8459 | 6.8459 | 0.25408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 54.2074 | 64.444 | -10.244 | 21.4 | 20.7254 |  | 21.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 | 183.8841 |  | 149.4 | 42.5 | 38.8459 | 47.4783 | -4.9783 | 51.5 | 61.8357 | 62.1783 | -10.6783 | 29.5 | 26.8844 | 28.7141 | 0.78588 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72 | 74.7706 | 74.7706 | -2.7706 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 182.4 | 185.298 | 185.2979 | -2.8979 | 103.8 | 88.3658 | 50.329 | 53.471 | 39.7 | 46.8097 | 46.8097 | -7.1097 | 32.1 | 29.3381 | 29.338 | 2.762 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 57.5355 | 69.4306 | -37.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.9 | 62.6637 | 65.2434 | -5.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 12.1711 | 23.8495 | 26.3505 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 66.4326 | 39.0055 | 46.4945 | 153.3 | 144.2425 | 179.4999 | -26.1999 | 153.6 | 144.2425 | 179.4999 | -25.8999 | 153.8 | 144.2425 | 179.4999 | -25.6999 | 240.2 | 217.0136 | 270.0584 | -29.8584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 43.4 | 56.463 | 41.451 | 1.949 | 88.5 | 78.3966 | 92.4545 | -3.9545 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 69.6 | 68.7242 | 72.374 | -2.774 | 29.6 | 28.3037 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 103.894 | 153.0601 | -57.9601 | 95.2 | 103.894 | 153.0601 | -57.8601 | 118 | 104.206 | 153.5197 | -35.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 119.1 | 103.2 | 93.2714 | 25.8286 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8.7254 | 8.7254 | 1.2746 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.8 | 9.4649 | 9.465 | 9.335 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 23.9622 | 23.9622 | 6.4378 | 76.1 | 65.6326 | 65.6326 | 10.4674 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 12.5 | 4.1883 | 7.9546 | 4.5454 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 15.4 | 18.61 | 18.61 | -3.21 | 17.5 | 16.6 | 19.5651 | -2.0651 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 84.1 | 94.1852 | 4.4148 | 99.6 | 98.133 | 98.133 | 1.467 | 12.8 | 12.7101 | 12.7101 | 0.0899 | 10.9 | 8.584 | 8.584 | 2.316 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5 | 6.5379 | 6.5379 | -1.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 82 | 72 | 2.9 | 81.3 | 100 | 99 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7 | 7.73 | 7.73 | -0.73 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
23/06/2026 | 03:30 | 58.9 | 97.7334 | 87.5652 | -28.6652 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 216.6 | 218.8135 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97 | 94.878 | 97.6892 | -0.6892 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 135.5839 | -7.2839 | 127.9 | 135.5838 | 135.5839 | -7.6839 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 223.8 | 203.9865 | 203.9865 | 19.8135 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64142 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 396.6 | 196.1865 | 333.164 | 63.436 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 137.497 | 137.497 | -2.197 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 54.8192 | 63.4577 | -9.5577 | 21.5 | 20.7254 | 81.7041 | -60.2041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 | 189.2402 |  | 149.9 | 43 | 38.8459 | 47.4783 | -4.4783 | 44.5 | 45 | 44.0697 | 0.43028 | 29.3 | 26.8844 | 28.7141 | 0.58588 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72.3 | 74.7706 | 74.7706 | -2.4706 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 183.6 | 185.298 | 185.2979 | -1.698 | 104 | 93.6903 | 47.0794 | 56.9206 | 40 | 46.8097 | 46.8097 | -6.8097 | 32.5 | 29.3381 | 29.338 | 3.162 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 57.5355 | 50.9365 | 6.4635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61 | 76.8305 | 62.5577 | -1.5576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 21.1256 | 8.3688 | 12.3312 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 72.9426 | 35.0324 | 50.6676 | 153 | 158.8297 | 179.7033 | -26.7033 | 153.3 | 158.8297 | 179.7033 | -26.4033 | 153.5 | 158.8297 | 179.7033 | -26.2033 | 239.8 | 238.96 | 270.3645 | -30.5645 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 71.6 | 71.6667 | 26.9454 | 44.6546 | 107.9 | 87.9324 | 87.6406 | 20.2594 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.9 | 68.6943 | 72.3739 | -2.4739 | 29.7 | 28.2914 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 103.894 | 153.0601 | -57.8601 | 95.4 | 103.894 | 153.0601 | -57.6601 | 118.5 | 104.206 | 153.5197 | -35.0197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 114.1 | 98.72 | 92.749 | 21.351 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.5479 | 8.5479 | -0.7479 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.7 | 9.4649 | 9.465 | 9.235 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 24.0851 | 24.0851 | 6.4149 | 77.7 | 66.3441 | 66.3441 | 11.3559 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.15 | 2.15 | 0.45 | 10.4 | 6.2496 | 4.3911 | 6.0089 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 22 | 18.5496 | 18.5496 | 3.4504 | 21 | 16.5 | 17.5764 | 3.4236 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 84.2 | 94.198 | -12.398 | 113.9 | 96.7141 | 96.7141 | 17.1859 | 8.3 | 12.8202 | 12.8202 | -4.5202 | 7.1 | 8.9567 | 8.9567 | -1.8567 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 4.9 | 6.1886 | 6.1886 | -1.2886 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 78 | 71 | -9.9 | 76.7 | 103 | 99 | -22.3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.7 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6.4 | 7.73 | 7.73 | -1.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.2 | 17.69 | 17.69 | -2.49
23/06/2026 | 04:00 | 60 | 96.7685 | 90.6427 | -30.6427 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.6 | 218.8135 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 94.878 | 97.6892 | 0.2108 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 223.8 | 203.9865 | 203.9865 | 19.8135 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94142 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 355.6 | 302.693 | 293.841 | 61.759 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 137.497 | 137.497 | -3.697 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 53.6788 | 63.2651 | -8.3651 | 26.1 | 20.7254 | 68.3693 | -42.2693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 |  |  | 150.1 | 43 | 38.8459 | 47.4783 | -4.4783 | 57.7 | 61.8357 | 69.6192 | -11.9192 | 31 | 26.8844 | 28.7141 | 2.2859 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 69.6 | 74.7706 | 74.7706 | -5.1706 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 183.2 | 185.298 | 185.2979 | -2.0979 | 104 | 109.8415 | 53.2029 | 50.7971 | 39.4 | 46.8097 | 46.8097 | -7.4097 | 31 | 29.3381 | 29.338 | 1.662 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 43 | 51.7384 | 28.0041 | 14.9959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 74.2532 | 69.9822 | -9.5822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 15.5854 | 28.7494 | -7.9494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.6898 | 42.5193 | 43.4807 | 153.3 | 176.4922 | 179.7033 | -26.4033 | 153.5 | 176.4922 | 179.7033 | -26.2033 | 153.3 | 176.4922 | 179.7033 | -26.4033 | 239.7 | 265.5333 | 270.3645 | -30.6645 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 58.9 | 62.2601 | 26.9438 | 31.9562 | 102.9 | 87.6387 | 92.4451 | 10.4549 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 70.1 | 72.3739 | 72.374 | -2.274 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 153.0601 | -56.4601 | 96.5 | 103.894 | 153.0601 | -56.5601 | 117.7 | 104.206 | 153.5197 | -35.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 123.3 | 92.3925 | 92.3925 | 30.9075 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 8.257 | 8.257 | 2.443 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.1 | 9.4649 | 9.465 | 9.635 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.1396 | 24.1396 | 6.6604 | 81.6 | 66.7072 | 66.7072 | 14.8928 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 6.1 | 4.9743 | 9.0825 | -2.9825 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 24.2 | 19.1142 | 19.1142 | 5.0858 | 18.8 | 16.4 | 17.8828 | 0.9172 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 84.1 | 94.1762 | -6.0762 | 114.1 | 94.7794 | 94.7794 | 19.3206 | 10.8 | 12.7949 | 12.7949 | -1.9949 | 8.6 | 8.8072 | 8.8072 | -0.2072 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 6.9 | 5.768 | 5.768 | 1.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.1 | 70 | 70 | -17.9 | 70.4 | 101 | 101 | -30.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.1 | 27 | 22 | 5.1 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 17.9 | 15.636 | 15.636 | 2.264 | 5.8 | 7.73 | 7.73 | -1.93 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13.8 | 17.69 | 17.69 | -3.89
23/06/2026 | 04:30 | 57.6 | 98.7922 | 91.5099 | -33.9099 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 216.2 | 218.8135 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 94.878 | 97.6892 | -1.1892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 128.1 | 135.5838 | 135.5839 | -7.4839 | 224 | 203.9865 | 203.9865 | 20.0135 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14142 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 396.8 | 334.9857 | 351.6112 | 45.1888 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 137.497 | 137.497 | -5.097 | 7.3 | 6.8459 | 6.8459 | 0.45408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 54.3557 | 63.6708 | -9.5708 | 34.3 | 20.7254 | 55.9851 | -21.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 |  |  | 150 | 43 | 38.8459 | 47.4783 | -4.4783 | 46.2 | 45 | 62.1822 | -15.9822 | 30.9 | 26.8844 | 28.7141 | 2.1859 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 71.7 | 74.7706 | 74.7706 | -3.0706 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 183.2 | 185.298 | 185.2979 | -2.0979 | 103.5 | 109.8415 | 53.4755 | 50.0245 | 39.2 | 46.8097 | 46.8097 | -7.6097 | 32.4 | 29.3381 | 29.338 | 3.0619 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 57.5355 | 46.6068 | 14.2932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 79.3859 | 72.2525 | -12.0525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 21.1256 | 34.833 | -14.233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 92.6898 | 42.8526 | 42.8474 | 166.5 | 179.903 | 179.903 | -13.403 | 165.1 | 179.903 | 179.903 | -14.803 | 164 | 179.903 | 179.903 | -15.903 | 242.6 | 270.6648 | 270.6648 | -28.0648 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 74.9 | 71.6667 |  | 74.9 | 109.9 | 92.4445 | 92.445 | 17.455 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 70.1 | 72.3739 | 72.374 | -2.274 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 106.9688 | 153.0601 | -56.5601 | 96.4 | 106.9688 | 153.0601 | -56.6601 | 118.4 | 107.29 | 153.5197 | -35.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 117.8 | 91.0873 | 91.0873 | 26.7127 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.1816 | 8.1816 | 0.8184 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19 | 9.4649 | 9.465 | 9.535 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 24.2165 | 24.2165 | 6.3835 | 79.7 | 67.5597 | 67.5597 | 12.1403 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 6.1 | 6.2496 | 10.4829 | -4.3829 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 25.4 | 19.7336 | 19.7336 | 5.6664 | 16.3 | 15.8 | 16.9039 | -0.6039 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 83.9 | 93.983 | 8.317 | 111.2 | 94.0583 | 94.0583 | 17.1417 | 13.1 | 12.9364 | 12.9364 | 0.1636 | 10.1 | 8.6293 | 8.6293 | 1.4707 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 6.5 | 6.1282 | 6.1282 | 0.3718 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 70 | 70 | -7.4 | 75.6 | 101 | 101 | -25.4 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.2 | 27 | 22 | 5.2 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.2 | 15.636 | 15.636 | 2.564 | 6.2 | 7.73 | 7.73 | -1.53 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
23/06/2026 | 05:00 | 59.4 | 99.5067 | 93.4386 | -34.0386 | 650 | 650 | 650 | 0 | 215.2 | 218.8135 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.7 | 94.878 | 97.6892 | 0.0108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.3 | 135.5838 | 135.5839 | -8.2839 | 128.3 | 135.5838 | 135.5839 | -7.2839 | 127.3 | 135.5838 | 135.5839 | -8.2839 | 223 | 203.9865 | 203.9865 | 19.0134 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 366.7 | 336.1784 | 335.7514 | 30.9486 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 137.497 | 137.497 | -4.697 | 7.3 | 6.8459 | 6.8459 | 0.45408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 55.176 | 64.7765 | -10.5765 | 21.5 | 20.7254 | 55.8802 | -34.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 38.8459 | 47.4783 | -4.3783 | 57.7 | 61.8357 | 71.6388 | -13.9388 | 30.6 | 26.8844 | 28.7141 | 1.8859 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 68.7 | 74.7706 | 74.7706 | -6.0706 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 182.6 | 185.298 | 185.2979 | -2.698 | 104 | 109.8415 | 56.6825 | 47.3175 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 29.8 | 29.3381 | 29.338 | 0.46195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 57.5355 | 46.7116 | 1.0884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.4 | 79.0303 | 74.903 | -14.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 12.1711 | 44.9678 | -24.2678 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 92.6898 | 46.7736 | 39.0264 | 167.8 | 180.0989 | 180.0989 | -12.2989 | 166.1 | 180.0989 | 180.0989 | -13.9989 | 199.1 | 180.0989 | 180.0989 | 19.0011 | 264 | 270.9596 | 270.9596 | -6.9596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 71.8 | 56.463 | 20.7255 | 51.0745 | 102.7 | 92.4445 | 92.4436 | 10.2564 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 71.9 | 72.3739 | 72.374 | -0.47399 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 121.9065 | 153.0601 | -11.6601 | 143.7 | 121.9065 | 153.0601 | -9.3601 | 148 | 122.2726 | 153.5197 | -5.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 3.9 | 3.6182 | 3.6182 | 0.28178 | 0 |  |  | 0 | 124.1 | 89.7113 | 89.7113 | 34.3887 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 8.8005 | 8.8005 | 1.9995 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.8 | 9.4649 | 9.465 | 9.335 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.2988 | 24.2988 | 6.5012 | 82.5 | 68.1956 | 68.1956 | 14.3044 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 6.1 | 4.1883 | 12.8158 | -6.7158 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 26.1 | 18.8548 | 18.8548 | 7.2452 | 14.9 | 15.2 | 17.002 | -2.102 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 85.31 | 92.1816 | -0.3816 | 100.7 | 92.8543 | 92.8543 | 7.8457 | 11.1 | 12.7105 | 12.7105 | -1.6105 | 9.2 | 8.5131 | 8.5131 | 0.6869 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 6.2 | 7.2432 | 7.2432 | -1.0432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 70 | 70 | 12.1 | 96.9 | 102 | 102 | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.7 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.6 | 27 | 22 | 5.6 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8 | 7.73 | 7.73 | 0.27 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
23/06/2026 | 05:30 | 102.2 | 102.3095 | 100.6183 | 1.5817 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.1 | 218.8135 | 210.435 | 6.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 97.5 | 94.878 | 97.6892 | -0.1892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.6 | 135.5838 | 136.7415 | -9.1415 | 127.5 | 135.5838 | 136.7415 | -9.2415 | 127.9 | 135.5838 | 136.7415 | -8.8415 | 223.8 | 203.9865 | 205.7282 | 18.0718 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85857 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 363.5 | 356.5568 | 362.6002 | 0.89982 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 137.497 | 137.497 | 0.40296 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.6083 | 67.2367 | -12.0367 | 42 | 20.7254 | 20.7257 | 21.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 38.8459 | 47.4783 | -3.4783 | 62.2 | 61.8357 | 74.9996 | -12.7996 | 32.1 | 26.8844 | 28.7141 | 3.3859 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72.5 | 74.7706 | 74.7706 | -2.2706 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 181.3 | 185.298 | 185.2979 | -3.9979 | 104.9 | 109.8415 | 71.6597 | 33.2403 | 40.3 | 46.8097 | 46.8097 | -6.5097 | 31.9 | 29.3381 | 29.338 | 2.5619 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 85 | 55.0217 | 30.4782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 91.7 | 87.4787 | 94.1705 | -2.4705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 17.6941 | 74.775 | -53.675 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.6898 | 65.0853 | 20.9147 | 168.4 | 180.0989 | 180.0989 | -11.6989 | 166.9 | 180.0989 | 180.0989 | -13.1989 | 200.6 | 180.0989 | 180.0989 | 20.5011 | 265 | 270.9596 | 270.9596 | -5.9596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 67.3 | 62.756 | 68.2963 | -0.99628 | 109.9 | 97.2503 | 92.4461 | 17.4539 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 71.8 | 72.3739 | 72.3743 | -0.57433 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 146.7276 | 153.0601 | -11.6601 | 144.1 | 146.7276 | 153.0601 | -8.9601 | 147.9 | 147.1682 | 153.5197 | -5.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 123.5 | 90.5759 | 90.5759 | 32.9241 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 9.0583 | 9.0583 | 1.7417 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.1 | 9.4649 | 9.465 | 9.635 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.2345 | 24.2345 | 6.5655 | 83 | 68.3925 | 68.3925 | 14.6075 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.15 | 2.15 | 0.45 | 6.1 | 5.4597 | 19.6772 | -13.5771 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26.3 | 17.5222 | 17.5222 | 8.7778 | 9.4 | 14.8 | 20.0206 | -10.6206 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 90.5218 | 90.5218 | -10.6218 | 96.5 | 91.4273 | 91.4273 | 5.0727 | 9.1 | 12.415 | 12.415 | -3.315 | 8.1 | 8.2436 | 8.2436 | -0.1436 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 7.4 | 7.2958 | 7.2958 | 0.1042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.3 | 70 | 70 | 12.3 | 87.6 | 103 | 103 | -15.4 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.4 | 27 | 22 | 5.4 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 7.8 | 7.73 | 7.73 | 0.07 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
23/06/2026 | 06:00 | 100.7 | 105.9586 | 102.4977 | -1.7977 | 658 | 650 | 650 | 8 | 217.9 | 218.8135 | 210.435 | 7.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 97.6 | 94.878 | 97.6892 | -0.0892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.8 | 135.5838 | 159.8589 | -28.0589 | 131.8 | 135.5838 | 159.8589 | -28.0589 | 132.1 | 135.5838 | 159.8589 | -27.7589 | 224 | 203.9865 | 240.5085 | -16.5085 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25857 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 529.8 | 439.2326 | 359.2849 | 170.5151 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 137.497 | 137.497 | -1.697 | 8 | 6.8459 | 6.8459 | 1.1541 | 4.7 | 3.6761 | 3.6761 | 1.0239 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 58.926 | 69.1387 | -13.2387 | 34 | 20.7254 | 20.7256 | 13.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 38.8459 | 47.4783 | -3.0783 | 57.1 | 61.8357 | 75.9323 | -18.8323 | 32.8 | 26.8844 | 28.7141 | 4.0859 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 73.2 | 74.7706 | 74.7706 | -1.5706 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 184.2 | 185.298 | 185.2979 | -1.0979 | 105.4 | 109.8415 | 77.2485 | 28.1515 | 40.6 | 46.8097 | 46.8097 | -6.2097 | 30.3 | 29.3381 | 29.338 | 0.96195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 57.5355 | 58.3377 | -12.8377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 92.3 | 100.227 | 102.5175 | -10.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 65.5994 | 74.7753 | -53.1753 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.6898 | 71.9184 | 15.0816 | 168.5 | 180.0989 | 180.0989 | -11.5989 | 166.5 | 180.0989 | 180.0989 | -13.5989 | 199.6 | 180.0989 | 180.0989 | 19.5011 | 265.1 | 270.9596 | 270.9596 | -5.8596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 60.2 | 62.6806 | 80.5245 | -20.3245 | 103.2 | 90.9738 | 94.0414 | 9.1585 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 77.3 | 72.3739 | 72.9984 | 4.3016 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 148.3 | 153.5198 | 153.5197 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 127 | 91.2451 | 91.2451 | 35.7549 | 0 | 0.0214 | 0.0214 | -0.0214 | 12 | 9.0416 | 9.0416 | 2.9584 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.4 | 20.3376 | 20.3375 | -9.9375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 | 5.9178 | 5.9178 | -5.9178 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.8 | 9.4649 | 9.465 | 9.335 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10.2 | 3.5 | 3.5 | 6.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.0064 | 0.0064 | -0.0064 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 30.8 | 24.2375 | 24.2375 | 6.5625 | 83.8 | 69.2209 | 69.2209 | 14.5791 | 0 | 0.0031 | 0.0031 | -0.0031 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 6.2 | 16.487 | 19.6772 | -13.4772 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 25.5 | 17.7962 | 17.7962 | 7.7038 | 6.9 | 14.4 | 19.4752 | -12.5752 | 0 | 0.129 | 0.129 | -0.129 | 73.9 | 89.7869 | 89.7869 | -15.8869 | 96.9 | 90.3104 | 90.3104 | 6.5896 | 8.8 | 12.176 | 12.176 | -3.376 | 8.1 | 8.0097 | 8.0097 | 0.0903 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 9.9 | 7.1888 | 7.1888 | 2.7112 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0.0038 | 0.0038 | -0.0038 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.1 | 70 | 70 | 10.1 | 100.9 | 105 | 105 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 | 0.0091 | 0.0091 | -0.0091 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.7 | 10 | 10 | 8.7 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.6 | 27 | 22 | 5.6 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 5.8 | 7.73 | 7.73 | -1.93 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.7 | 17.69 | 17.69 | -1.99
23/06/2026 | 06:30 | 97.2 | 97.6694 | 93.8868 | 3.3132 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 217.8 | 218.8135 | 210.435 | 7.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 60.1 | 94.6 | 94.878 | 97.6892 | -3.0892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.4 | 135.5838 | 172.8203 | -7.4204 | 165.8 | 135.5838 | 172.8203 | -7.0203 | 165.5 | 135.5838 | 172.8203 | -7.3204 | 257.1 | 203.9865 | 260.009 | -2.909 | 208.9 | 206.0414 | 206.0414 | 2.8586 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 488.6 | 423.8301 | 301.0541 | 187.5459 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 137.497 | 137.497 | 0.20296 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 56.8323 | 66.9667 | -12.1667 | 21.4 | 20.7254 | 27.149 | -5.749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 38.8459 | 47.4783 | -2.6783 | 59.4 | 61.8357 | 118.0167 | -58.6167 | 31.8 | 26.8844 | 28.7141 | 3.0859 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 73.1 | 74.7706 | 74.7706 | -1.6706 | 178.3 | 181.485 | 184.7432 | -6.4432 | 178.7 | 181.485 | 184.7432 | -6.0432 | 183.9 | 182.03 | 185.2979 | -1.398 | 104.5 | 109.8415 | 78.2356 | 26.2644 | 39.2 | 46.8097 | 46.8097 | -7.6097 | 30.6 | 29.3381 | 29.338 | 1.2619 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 85 | 84.9998 | -7.7998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 82.878 | 84.3875 | -34.1874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 72.2465 | 74.7753 | -53.9753 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.6898 | 73.1252 | 12.9748 | 168.8 | 180.0989 | 180.0989 | -11.2989 | 167.3 | 180.0989 | 180.0989 | -12.7989 | 198.4 | 180.0989 | 180.0989 | 18.3011 | 264 | 270.9596 | 270.9596 | -6.9596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 131.2 | 140.5163 | 88.8889 | 42.3111 | 106.3 | 93.9152 | 99.6995 | 6.6005 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 77.2 | 72.3739 | 73.3487 | 3.8512 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 145.2 | 153.0601 | 153.0601 | -7.8601 | 148.7 | 153.5198 | 153.5197 | -4.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 126.6 | 90.8076 | 90.8076 | 35.7924 | 0 | 1.199 | 1.199 | -1.199 | 13.8 | 9.5151 | 9.5151 | 4.2849 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 |  |  | 5 | 3 | 42.2572 | 42.2572 | -39.2572 | 1.3 | 39.2 | 39.2 | -37.9 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.2 | 9.4649 | 9.465 | 9.735 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10.2 | 3.5 | 3.5 | 6.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.2817 | 0.2817 | -0.2817 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 30.8 | 24.3982 | 24.3982 | 6.4018 | 83.3 | 70.5154 | 70.5154 | 12.7846 | 0 | 0.4508 | 0.4508 | -0.4508 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 6.1 | 18.0171 | 19.6772 | -13.5772 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 24.7 | 16.8119 | 16.8119 | 7.8881 | 1.5 | 14 | 20.1812 | -18.6812 | 0.1 | 1.2404 | 1.2404 | -1.1404 | 85.9 | 88.8943 | 88.8943 | -2.9943 | 90.7 | 87.8197 | 87.8197 | 2.8803 | 11.7 | 11.9838 | 11.9838 | -0.2838 | 9 | 7.5256 | 7.5256 | 1.4744 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 13.3 | 7.7874 | 7.7874 | 5.5126 | 3 | 8.435 | 8.435 | -5.435 | 0 | 0.2302 | 0.2302 | -0.2302 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106 | 70 | 70 | 36 | 122.2 | 107 | 107 | 15.2 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.28 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0.1 | 0.3832 | 0.3832 | -0.2832 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.4 | 27 | 22 | 5.4 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 6.2 | 7.73 | 7.73 | -1.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
23/06/2026 | 07:00 | 69.5 | 75.3721 | 83.2747 | -13.7747 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 216.8 | 218.8135 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 60.1 | 102.4 | 94.878 | 97.6892 | 4.7108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.4 | 135.5838 | 159.1603 | 4.2397 | 164.2 | 135.5838 | 159.1603 | 5.0397 | 164 | 135.5838 | 159.1603 | 4.8397 | 256.6 | 203.9865 | 239.4573 | 17.1426 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 441.6 | 317.1774 | 296.8073 | 144.7927 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 137.497 | 137.497 | 2.603 | 8.1 | 6.8459 | 6.8459 | 1.2541 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 53.5699 | 59.5871 | -3.8871 | 33.7 | 51.3311 | 49.076 | -15.376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0779 | -145.0779 | 45 | 38.8459 | 47.4783 | -2.4783 | 52.3 | 61.8357 |  | 52.3 | 32.2 | 26.8844 | 28.7141 | 3.4859 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 75.9 | 74.7706 | 74.7706 | 1.1294 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 180.8 | 185.298 | 185.2979 | -4.498 | 105.5 | 109.8415 | 44.5867 | 60.9133 | 39.4 | 45 | 46.8097 | -7.4097 | 28.2 | 29.3381 | 29.338 | -1.1381 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 85 | 64.7942 | -24.6942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.9 | 75.9666 | 75.9667 | -26.0666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 55.9215 | 74.7753 | -22.4753 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 92.6898 | 31.9847 | 54.8153 | 167.7 | 180.291 | 180.291 | -12.591 | 165.8 | 180.291 | 180.291 | -14.491 | 197 | 180.291 | 180.291 | 16.709 | 262.9 | 271.2486 | 271.2486 | -8.3486 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 89.4 | 136.3712 | 107.8933 | -18.4933 | 97.9 | 92.4445 | 92.4419 | 5.4581 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 75.4 | 72.3739 | 72.3751 | 3.0249 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 146.1 | 153.5198 | 153.5197 | -7.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 126.9 | 91.3136 | 91.3136 | 35.5864 | 0.8 | 7.8417 | 7.8417 | -7.0417 | 14.3 | 9.4195 | 9.4195 | 4.8805 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 |  |  | 4.9 | 13.2 | 91.1045 | 91.1045 | -77.9045 | 6.9 | 72.33 | 72.33 | -65.43 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.3 | 9.4649 | 9.465 | 9.835 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 10.2 | 3.5 | 3.5 | 6.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.1 | 1.203 | 1.203 | -1.103 | 0 | 1.51 | 1.51 | -1.51 | 30.8 | 24.5516 | 24.5516 | 6.2484 | 84 | 71.1634 | 71.1634 | 12.8366 | 0.4 | 0.8447 | 0.8447 | -0.4447 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 7.9 | 14.2592 | 19.6772 | -11.7772 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0425 | 0.0425 | -0.0425 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21.8 | 16.6299 | 16.6299 | 5.1701 | 0.7 | 13.6 | 18.9431 | -18.2431 | 5.7 | 6.8744 | 6.8744 | -1.1744 | 94.6 | 91.3773 | 91.3773 | 3.2227 | 87.6 | 89.518 | 89.518 | -1.918 | 12.2 | 12.0661 | 12.0661 | 0.1339 | 7.6 | 7.5553 | 7.5553 | 0.0447 | 0.4 | 8.05 | 8.05 | -7.65 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 13.3 | 7.9224 | 7.9224 | 5.3776 | 16.7 | 67.325 | 67.325 | -50.625 | 0.9 | 1.88 | 1.88 | -0.98 | 30 | 17 | 17 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.1 | 69 | 69 | 7.1 | 106.2 | 108 | 108 | -1.8 | 24.7 | 12.24 | 12.24 | 12.46 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 1 | 1.9432 | 1.9432 | -0.9432 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.7 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.1 | 27 | 22 | 4.1 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 6.7 | 7.73 | 7.73 | -1.03 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
23/06/2026 | 07:30 | 39.1 | 46.0448 | 60.4271 | -21.3271 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 217.5 | 218.8135 | 210.435 | 7.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 60.1 | 101.6 | 94.878 | 97.6892 | 3.9108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.2 | 135.5838 | 153.0205 | 12.1795 | 164.6 | 135.5838 | 153.0205 | 11.5795 | 165.2 | 135.5838 | 153.0205 | 12.1795 | 258 | 203.9865 | 230.22 | 27.78 | 210 | 206.0414 | 206.0414 | 3.9586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 434.5 | 226.5511 | 266.3211 | 168.1789 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.497 | 137.497 | 1.503 | 7.4 | 6.8459 | 6.8459 | 0.55408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 48.3137 | 48.2822 | 6.5178 | 45.4 | 69.2097 | 77.8325 | -32.4325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0779 | -145.0779 | 44 | 38.8459 | 47.4783 | -3.4783 | 49 | 61.8357 |  | 49 | 32.2 | 26.8844 | 28.7141 | 3.4859 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 74.2 | 74.7706 | 74.7706 | -0.57058 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 181.7 | 185.298 | 185.2979 | -3.5979 | 104.4 | 109.8415 | 42.8906 | 61.5094 | 39.5 | 46.8097 | 46.8097 | -7.3097 | 26.3 | 29.3381 | 29.338 | -3.0381 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 85 | 66.174 | -35.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 75.9666 | 75.9666 | -25.6666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 56.9161 | 74.7753 | -22.5753 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 92.6898 | 29.911 | 56.289 | 170 | 180.0989 | 180.0989 | -10.0989 | 168 | 180.0989 | 180.0989 | -12.0989 | 199.3 | 180.0989 | 180.0989 | 19.2011 | 264.8 | 270.9596 | 270.9596 | -6.1596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 73.8 | 146.7339 | 77.7591 | -3.9591 | 91.7 | 89.878 | 92.4488 | -0.74876 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 75.2 | 72.3739 | 72.3746 | 2.8254 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 145.2 | 153.0601 | 153.0601 | -7.8601 | 149.3 | 153.5198 | 153.5197 | -4.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 120.2 | 90.5267 | 90.5267 | 29.6733 | 6.2 | 21.6847 | 21.6847 | -15.4847 | 14 | 9.1967 | 9.1967 | 4.8033 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 |  |  | 5 | 49.8 | 138.3538 | 138.3538 | -88.5538 | 25.9 | 90.01 | 90.01 | -64.11 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | -0.05 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.1 | 9.4649 | 9.465 | 9.635 | 7.4 | 5 | 5 | 2.4 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0.5 | 2.7181 | 2.7181 | -2.2181 | 0.4 | 2.845 | 2.845 | -2.445 | 30.8 | 24.4028 | 24.4028 | 6.3972 | 84 | 70.8838 | 70.8838 | 13.1162 | 0.9 | 2.719 | 2.719 | -1.819 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 11.5 | 14.4882 | 19.6772 | -8.1772 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 0.085 | 0.085 | -0.085 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 22.2 | 17.8814 | 17.8814 | 4.3186 | 0.3 | 12.4 | 18.5752 | -18.2752 | 15.8 | 14.6019 | 14.6019 | 1.1981 | 84.2 | 90.1178 | 90.1178 | -5.9178 | 90.7 | 88.5287 | 88.5287 | 2.1713 | 11.3 | 12.1813 | 12.1813 | -0.8813 | 10.1 | 7.7426 | 7.7426 | 2.3574 | 9.3 | 15.33 | 15.33 | -6.03 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 13 | 7.3848 | 7.3848 | 5.6152 | 94.9 | 157.63 | 157.63 | -62.73 | 0.7 | 3.1998 | 3.1998 | -2.4998 | 75 | 45 | 45 | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.7 | 71 | 71 | -13.3 | 67.3 | 110 | 110 | -42.7 | 61 | 32.4 | 32.4 | 28.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 1.4 | 3.8749 | 3.8749 | -2.4749 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.8 | 10 | 10 | 8.8 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.2 | 27 | 22 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 16.3 | 15.636 | 15.636 | 0.664 | 6.2 | 7.73 | 7.73 | -1.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.5 | 17.69 | 17.69 | -2.19
23/06/2026 | 08:00 | 40.8 | 23.0072 | 32.7202 | 8.0798 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.8 | 218.8135 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 |  |  | 67.9 | 100.3 | 94.878 | 97.6892 | 2.6108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 147.9455 | -19.8455 | 128 | 135.5838 | 147.9455 | -19.9455 | 127.6 | 135.5838 | 147.9455 | -20.3455 | 225.7 | 203.9865 | 222.5846 | 3.1154 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35857 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 315.2 | 214.5078 | 264.1053 | 51.0947 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 137.497 | 137.497 | -0.29704 | 7.3 | 6.8459 | 6.8459 | 0.45408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 42.7323 | 41.6565 | 12.7435 | 63 | 80.5236 | 74.2316 | -11.2316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0779 | -145.0779 | 44 | 38.8459 | 47.4783 | -3.4783 | 52.7 | 61.8357 |  | 52.7 | 31.1 | 26.8844 | 28.7141 | 2.3859 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 72.2 | 74.7706 | 74.7706 | -2.5706 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.1 | 185.298 | 185.2979 | -4.1979 | 104.9 | 109.8415 | 41.8216 | 63.0784 | 38.8 | 45 | 46.8097 | -8.0097 | 28.1 | 29.3381 | 29.338 | -1.2381 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 85 | 71.9896 | -24.3896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 57.0044 | 75.9644 | -25.7644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 55.3709 | 74.7752 | -22.5752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.6898 | 28.604 | 57.396 | 169.5 | 180.0989 | 180.0989 | -10.5989 | 167.6 | 180.0989 | 180.0989 | -12.4989 | 199.7 | 180.0989 | 180.0989 | 19.6011 | 264.3 | 270.9596 | 270.9596 | -6.6596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 92.5 | 136.3712 | 77.7593 | 14.7407 | 96.8 | 90.2053 | 87.6496 | 9.1504 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 75.2 | 72.3739 | 72.3744 | 2.8256 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 148.3 | 153.5198 | 153.5197 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 124.7 | 90.3915 | 90.3915 | 34.3085 | 14.7 | 37.2435 | 37.2435 | -22.5435 | 13 | 9.4157 | 9.4157 | 3.5843 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 |  |  | 5.2 | 159.9 | 162.5705 | 162.5705 | -2.6705 | 81.8 | 89.73 | 89.73 | -7.93 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19 | 9.4649 | 9.465 | 9.535 | 7.4 | 5 | 5 | 2.4 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 1.4 | 4.4724 | 4.4724 | -3.0724 | 1.3 | 3.885 | 3.885 | -2.585 | 30.8 | 24.2822 | 24.2822 | 6.5178 | 84 | 71.3664 | 71.3664 | 12.6336 | 2.6 | 3.7267 | 3.7267 | -1.1267 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 13 | 14.1325 | 19.6772 | -6.6772 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0 | 0.1286 | 0.1286 | -0.1286 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 21.4 | 17.5931 | 17.5931 | 3.8069 | 0.9 | 11.3 | 18.4513 | -17.5513 | 24.9 | 22.2508 | 22.2508 | 2.6492 | 75.9 | 89.1092 | 89.1092 | -13.2092 | 85.1 | 88.6753 | 88.6753 | -3.5753 | 10.7 | 11.7497 | 11.7497 | -1.0497 | 8 | 7.7572 | 7.7572 | 0.2428 | 19.3 | 25.16 | 25.16 | -5.86 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 12.9 | 7.2776 | 7.2776 | 5.6224 | 202.5 | 192.945 | 192.945 | 9.555 | 8.1 | 6.4268 | 6.4268 | 1.6732 | 111.8 | 80 | 80 | 31.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.3 | 76 | 76 | -0.7 | 87.8 | 112 | 112 | -24.2 | 82.2 | 57.6 | 57.6 | 24.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 7.5 | 6.5276 | 6.5276 | 0.9724 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.8 | 10 | 10 | 8.8 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 16.3 | 15.636 | 15.636 | 0.664 | 6.3 | 7.73 | 7.73 | -1.43 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17 | 17.69 | 17.69 | -0.69
23/06/2026 | 08:30 | 38 | 34.8909 | 25.1181 | 12.8819 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 216.4 | 218.8135 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 21.2501 |  | 67.8 | 99.8 | 94.878 | 97.6892 | 2.1108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.2 | 135.5838 | 165.8922 | -36.6922 | 128.9 | 135.5838 | 165.8922 | -36.9922 | 129.3 | 135.5838 | 165.8922 | -36.5922 | 226.4 | 203.9865 | 249.5855 | -23.1855 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75857 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 285.7 | 507.2485 | 229.5448 | 56.1552 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 137.497 | 137.497 | 0.40296 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 45.1238 | 39.4958 | 14.4042 | 87.4 | 20.7254 | 77.766 | 9.634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0779 | -145.0779 | 44.8 | 38.8459 | 47.4783 | -2.6783 | 65.2 | 61.8357 | 52.8508 | 12.3492 | 30.6 | 26.8844 | 28.7141 | 1.8859 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 72.2 | 74.7706 | 74.7706 | -2.5706 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 182.1 | 185.298 | 185.2979 | -3.198 | 104.2 | 109.8415 | 49.8173 | 54.3826 | 45.9 | 46.8097 | 46.8097 | -0.90966 | 31.3 | 29.3381 | 29.338 | 1.962 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 14.096 | 14.096 | -14.096 | 85 | 85 | 71.9896 | 13.0104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 86.6028 | 58.4809 | -7.9809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 79.4586 | 74.7753 | -15.1753 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 92.6898 | 38.3799 | 47.2201 | 170.3 | 131.1942 | 179.7033 | -9.4033 | 168.2 | 131.1942 | 179.7033 | -11.5033 | 199.6 | 131.1942 | 179.7033 | 19.8967 | 264.4 | 197.3823 | 270.3645 | -5.9645 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 160.3 | 146.7339 | 101.1682 | 59.1318 | 106.5 | 93.7688 | 92.4445 | 14.0555 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 75.1 | 72.3739 | 72.3745 | 2.7255 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 149.1 | 153.5198 | 153.5197 | -4.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0.3 | 0.532 | 0.532 | -0.232 | 115.4 | 89.2042 | 89.2042 | 26.1958 | 45.4 | 46.1361 | 46.1361 | -0.7361 | 12.2 | 10.1259 | 10.1259 | 2.0741 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.0559 |  | 5.5 | 166.7 | 169.858 | 169.858 | -3.158 | 85.2 | 88.57 | 88.57 | -3.37 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.8 | 9.4649 | 9.465 | 9.335 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 2.7 | 6.1274 | 6.1274 | -3.4274 | 3.4 | 5.68 | 5.68 | -2.28 | 30.8 | 23.8335 | 23.8335 | 6.9665 | 82.1 | 70.2432 | 70.2432 | 11.8568 | 5.2 | 6.0445 | 6.0445 | -0.8445 | 2.6 | 2.15 | 2.15 | 0.45 | 13 | 19.6773 | 19.6772 | -6.6772 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.1723 | 0.1723 | -0.0723 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 17.4 | 16.0048 | 16.0048 | 1.3952 | 4.9 | 12.7 | 20.8738 | -15.9738 | 29.7 | 26.5353 | 26.5353 | 3.1647 | 78.5 | 86.4906 | 86.4906 | -7.9906 | 78 | 87.9388 | 87.9388 | -9.9388 | 9.4 | 11.4678 | 11.4678 | -2.0678 | 9.4 | 7.7257 | 7.7257 | 1.6743 | 37.1 | 34.99 | 34.99 | 2.11 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 11.3 | 7.7352 | 7.7352 | 3.5648 | 207.1 | 202.34 | 202.34 | 4.76 | 10.2 | 7.5648 | 7.5648 | 2.6352 | 115.7 | 103 | 103 | 12.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.9 | 81 | 81 | -16.1 | 67.5 | 114 | 114 | -46.5 | 85.3 | 74.16 | 74.16 | 11.14 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 9.4 | 8.1346 | 8.1346 | 1.2654 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.7 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 17.2 | 15.636 | 15.636 | 1.564 | 8.9 | 7.73 | 7.73 | 1.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
23/06/2026 | 09:00 | 37.6 | 34.4076 | 28.2382 | 9.3618 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 215 | 218.8135 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 19.8109 |  | 68.2 | 100 | 94.878 | 97.6892 | 2.3108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.5 | 135.5838 | 178.5813 | -50.0813 | 128.9 | 135.5838 | 178.5813 | -49.6813 | 129.2 | 135.5838 | 178.5813 | -49.3813 | 225.9 | 203.9865 | 268.6764 | -42.7764 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 281.2 | 447.4503 | 134.828 | 146.372 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 137.497 | 137.497 | -0.19704 | 7.3 | 6.8459 | 6.8459 | 0.45408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 46.9883 | 42.184 | 11.216 | 153.5 | 80.5236 | 112.4816 | 41.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 155.969 | 145.0782 | -145.0782 | 43.3 | 38.8459 | 47.4783 | -4.1783 | 58.6 | 61.8357 | 54.1404 | 4.4596 | 29.9 | 26.8844 | 28.7141 | 1.1859 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 74.5 | 74.7706 | 74.7706 | -0.27058 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 181.9 | 185.298 | 185.2979 | -3.3979 | 104.2 | 109.8415 | 72.7454 | 31.4546 | 46.1 | 46.8097 | 46.8097 | -0.70966 | 30 | 29.3381 | 29.338 | 0.66195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.1 | 14.096 | 14.096 | 0.00396 | 74.9 | 85 | 84.9996 | -10.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 83.8359 | 64.694 | -14.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 4.6632 | 4.6632 | 54.7368 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 92.6898 | 66.4127 | 18.3873 | 170.9 | 138.6314 | 179.0818 | -8.1818 | 168.9 | 138.6314 | 179.0818 | -10.1818 | 200.4 | 138.6314 | 179.0818 | 21.3182 | 264.6 | 208.5715 | 269.4293 | -4.8293 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 133.4 | 146.7339 | 193.4038 | -60.0038 | 98.6 | 95.926 | 108.131 | -9.531 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 75.5 | 72.3739 | 78.567 | -3.067 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 149.2 | 153.5198 | 153.5197 | -4.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0.6 | 0.725 | 0.725 | -0.125 | 114.9 | 89.9125 | 89.9125 | 24.9875 | 71.2 | 51.739 | 51.739 | 19.461 | 10.7 | 10.2744 | 10.2744 | 0.4256 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10 | 20.3376 | 20.3375 | -10.3375 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 1.9623 |  | 5.4 | 169.2 | 170.2705 | 170.2705 | -1.0705 | 86.9 | 87.55 | 87.55 | -0.65 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.6 | 9.4649 | 9.465 | 9.135 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 5.4 | 7.9079 | 7.9079 | -2.5079 | 9.7 | 7.875 | 7.875 | 1.825 | 30.8 | 23.8784 | 23.8784 | 6.9216 | 80.8 | 70.0791 | 70.0791 | 10.7209 | 13.6 | 7.2739 | 7.2739 | 6.3261 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 14.2 |  |  | 14.2 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.2178 | 0.2178 | -0.1178 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 13.9 | 14.4638 | 14.4638 | -0.5638 | 10.9 | 14.1 | 21.7523 | -10.8523 | 30.8 | 27.0885 | 27.0885 | 3.7115 | 70.8 | 87.7163 | 87.7163 | -16.9163 | 90.7 | 87.9487 | 87.9487 | 2.7513 | 11.9 | 11.6997 | 11.6997 | 0.2003 | 11.6 | 7.9732 | 7.9732 | 3.6268 | 38.3 | 36.65 | 36.65 | 1.65 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 11.4 | 7.6769 | 7.6769 | 3.7231 | 207.8 | 206.36 | 206.36 | 1.44 | 12.1 | 10.3075 | 10.3075 | 1.7925 | 117.3 | 114 | 114 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.7 | 87 | 87 | -9.3 | 101.8 | 116 | 116 | -14.2 | 87.5 | 82.08 | 82.08 | 5.42 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 11.3 | 10.3749 | 10.3749 | 0.9251 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.8 | 10 | 10 | 8.8 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 26.4 | 27 | 22 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.4 | 7.73 | 7.73 | -0.33 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
23/06/2026 | 09:30 | 40.3 | 33.8451 | 27.9576 | 12.3424 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 216.4 | 218.8135 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 37.8054 | 10.3627 | 76.7373 | 100.9 | 94.878 | 97.6892 | 3.2108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 135.5838 | 195.9481 | -46.1481 | 151 | 135.5838 | 195.9481 | -44.9481 | 150.2 | 135.5838 | 195.9481 | -45.7481 | 245.8 | 203.9865 | 294.8048 | -49.0048 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 308.8 | 474.051 | 128.6095 | 180.1905 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 137.497 | 137.497 | -2.697 | 7.8 | 6.8459 | 6.8459 | 0.95408 | 4.7 | 3.6761 | 3.6761 | 1.0239 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 49.462 | 44.7263 | 9.3737 | 133.9 | 157.8109 | 26.944 | 106.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 155.9689 | 153.3524 | -7.4524 | 41.9 | 38.8459 | 47.4783 | -5.5783 | 58.7 | 61.8357 | 53.0053 | 5.6947 | 30.3 | 26.8844 | 28.7141 | 1.5859 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 70 | 74.7706 | 74.7706 | -4.7706 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 183.2 | 185.298 | 185.2979 | -2.0979 | 103.6 | 109.8415 | 85.2496 | 18.3504 | 40.2 | 46.8097 | 46.8097 | -6.6097 | 30.5 | 29.3381 | 29.338 | 1.162 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14 | 14.096 | 14.096 | -0.09604 | 72.8 | 85 | 84.9999 | -12.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.1 | 76.4233 | 58.2494 | -7.1494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 79.4586 | 53.7992 | 6.3008 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.6898 | 81.7009 | 4.2991 | 170.1 | 127.0628 | 178.2003 | -8.1003 | 167.9 | 127.0628 | 178.2003 | -10.3003 | 199.8 | 127.0628 | 178.2003 | 21.5997 | 263.2 | 191.1665 | 268.1032 | -4.9032 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 138 | 152.531 | 194.5328 | -56.5328 | 98.8 | 92.4445 | 98.2281 | 0.57187 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 75.7 | 72.3739 | 74.0528 | 1.6472 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 149.2 | 153.5198 | 153.5197 | -4.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 113.8 | 90.0183 | 90.0183 | 23.7817 | 70.7 | 55.4088 | 55.4088 | 15.2912 | 12.8 | 11.6061 | 11.6061 | 1.1939 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 3.133 | 1.3476 | 4.1524 | 107.9 | 169.2108 | 169.2108 | -61.3108 | 61.3 | 86.29 | 86.29 | -24.99 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.7 | 9.4649 | 9.465 | 9.235 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.6 | 8.9892 | 8.9892 | 2.6108 | 15.3 | 10.205 | 10.205 | 5.095 | 30.8 | 23.8725 | 23.8725 | 6.9275 | 80.7 | 70.1244 | 70.1244 | 10.5756 | 15.5 | 9.3197 | 9.3197 | 6.1803 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 14.4 | 19.6773 | 14.8487 | -0.44871 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.2633 | 0.2633 | -0.0633 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 11.7 | 14.337 | 14.337 | -2.637 | 16 | 15.2 | 25.1292 | -9.1292 | 30.9 | 27.5431 | 27.5431 | 3.3569 | 84.7 | 89.0515 | 89.0515 | -4.3515 | 97.9 | 89.1286 | 89.1286 | 8.7714 | 13 | 12.213 | 12.213 | 0.787 | 10.4 | 8.7111 | 8.7111 | 1.6889 | 40.1 | 38.32 | 38.32 | 1.78 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 13.6 | 9.107 | 9.107 | 4.493 | 143.1 | 208.875 | 208.875 | -65.775 | 11.4 | 11.1352 | 11.1352 | 0.2648 | 119.7 | 119 | 119 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 92 | 92 | -9.9 | 106.5 | 116 | 116 | -9.5 | 88.2 | 85.68 | 85.68 | 2.52 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 11.8 | 11.586 | 11.586 | 0.214 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.8 | 10 | 10 | 8.8 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.2 | 7.73 | 7.73 | -0.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
23/06/2026 | 10:00 | 39.7 | 22.1424 | 26.2216 | 13.4784 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.5 | 218.8135 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 58.6754 | 10.3637 | 76.8363 | 100.9 | 94.878 | 97.6892 | 3.2108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 145.7232 | 182.9383 | -42.9383 | 139.2 | 145.7232 | 182.9383 | -43.7383 | 140 | 145.7232 | 182.9383 | -42.9383 | 236.2 | 219.2413 | 275.2315 | -39.0315 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55858 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 308.9 | 501.4514 | 182.2247 | 126.6753 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 137.497 | 137.497 | 2.603 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 4.7 | 3.6761 | 3.6761 | 1.0239 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 50.5942 | 48.0811 | 6.0189 | 103 | 20.7254 | 55.1156 | 47.8844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 155.969 | 198.0239 | -53.5239 | 44.3 | 38.8459 | 47.4783 | -3.1783 | 55.4 | 61.8357 | 52.8509 | 2.5492 | 29.6 | 26.8844 | 28.7141 | 0.88588 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 74.5 | 74.7706 | 74.7706 | -0.27058 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.8 | 185.298 | 185.2979 | -3.4979 | 103.7 | 109.8415 | 105.7976 | -2.0976 | 42.1 | 45 | 46.8097 | -4.7097 | 32.1 | 29.3381 | 29.338 | 2.762 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.3 | 14.096 | 14.096 | 0.20396 | 57.4 | 85 | 85 | -27.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 75.9666 | 52.849 | -2.049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 79.4586 | 50.7423 | 9.0577 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 92.6898 | 106.8237 | -21.1237 | 170.3 | 157.3508 | 177.4997 | -7.1997 | 168.2 | 157.3508 | 177.4997 | -9.2996 | 200.3 | 157.3508 | 177.4997 | 22.8004 | 262.6 | 236.7349 | 267.049 | -4.449 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 110.6 | 146.3134 | 170.3322 | -59.7322 | 95.3 | 87.6387 | 95.7231 | -0.42311 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 75.8 | 72.3739 | 72.3786 | 3.4215 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 148.6 | 153.5198 | 153.5197 | -4.9197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 1 | 1.006 | 1.006 | -0.006 | 113.6 | 90.655 | 90.655 | 22.945 | 70.8 | 56.8372 | 56.8372 | 13.9628 | 14.5 | 12.2744 | 12.2744 | 2.2256 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 4.4909 | 1.3476 | 3.8524 | 172.4 | 168.127 | 168.127 | 4.273 | 87.7 | 86.06 | 86.06 | 1.64 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.8 | 9.4649 | 9.465 | 9.335 | 6.9 | 5 | 5 | 1.9 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.9 | 9.7889 | 9.7889 | 3.1111 | 16.2 | 12.72 | 12.72 | 3.48 | 30.8 | 23.9667 | 23.9667 | 6.8333 | 81.7 | 70.3145 | 70.3145 | 11.3855 | 15.2 | 9.9125 | 9.9125 | 5.2875 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 14.2 | 19.6773 | 14.145 | 0.05495 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.3015 | 0.3015 | -0.0015 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.3 | 15.0095 | 15.0095 | -8.7095 | 23.7 | 16.3 | 25.8225 | -2.1225 | 29.9 | 27.436 | 27.436 | 2.464 | 93 | 89.985 | 89.985 | 3.015 | 101.5 | 89.6211 | 89.6211 | 11.8789 | 17.5 | 12.5893 | 12.5893 | 4.9107 | 10.6 | 8.6392 | 8.6392 | 1.9608 | 40.1 | 38.68 | 38.68 | 1.42 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 14.7 | 9.5932 | 9.5932 | 5.1068 | 214.6 | 210.915 | 210.915 | 3.685 | 15.4 | 13.0262 | 13.0262 | 2.3738 | 117.2 | 117 | 117 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.8 | 94 | 94 | -10.2 | 102.8 | 115 | 115 | -12.2 | 86.6 | 84.24 | 84.24 | 2.36 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 14.3 | 13.0108 | 13.0108 | 1.2892 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.8 | 10 | 10 | 8.8 | 9.9 | 18.3575 | 18.3575 | -8.4575 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 27 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6.8 | 7.73 | 7.73 | -0.93 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
23/06/2026 | 10:30 | 39.5 | 19.7654 |  | 39.5 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.9 | 218.8135 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 76.798 | 28.7561 | 58.4439 | 100.2 | 96.2836 | 97.6892 | 2.5108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.8 | 187.9352 | 171.4961 | -20.6961 | 151.3 | 187.9352 | 171.4961 | -20.1961 | 151.1 | 187.9352 | 171.4961 | -20.3961 | 242.8 | 282.7493 | 258.0167 | -15.2167 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 231.5 | 204.2143 | 245.6923 | -14.1923 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 137.497 | 137.497 | 0.40296 | 8.1 | 6.8459 | 6.8459 | 1.2541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 59.6442 | 53.8882 | 0.21183 | 104.4 | 87.4459 | 94.4726 | 9.9274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 145.9434 | 199.4567 | -54.8567 | 41.5 | 38.8459 | 47.4783 | -5.9783 | 54.1 | 61.8358 | 61.836 | -7.736 | 28.9 | 26.8844 | 28.7141 | 0.18588 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72.3 | 74.7706 | 74.7706 | -2.4706 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181.6 | 185.2979 | 185.2979 | -3.698 | 104.4 | 98.321 | 105.4008 | -1.0008 | 41.9 | 46.8097 | 46.8097 | -4.9097 | 31.6 | 29.338 | 29.338 | 2.262 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 14.096 | 14.096 | 1.904 | 54.4 | 85 | 85 | -30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 64.9952 | 51.9753 | -1.4753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 79.4586 | 41.7934 | 29.6066 | 60.6 | 51.4637 |  | 60.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 78.6043 | 106.3385 | -20.4385 | 169.8 | 176.7651 | 176.7651 | -6.9651 | 167.5 | 176.7651 | 176.7651 | -9.2651 | 200 | 176.7651 | 176.7651 | 23.2349 | 262.5 | 265.9439 | 265.9439 | -3.4439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 133.7 | 185.3796 | 195.1929 | -61.4929 | 96.3 | 46.3766 | 92.4483 | 3.8517 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 75.7 | 54.1819 | 72.3746 | 3.3254 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 153.0601 | -12.1601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 147.9 | 153.5197 | 153.5197 | -5.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 117.8 | 117.29 | 91.7576 | 26.0424 | 69.8 | 57.5509 | 57.5509 | 12.2491 | 13.9 | 12.1574 | 12.1574 | 1.7426 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.3 | 5.67 | 2.5443 | 2.7557 | 170.7 | 166.7385 | 166.7385 | 3.9615 | 86.9 | 85.99 | 85.99 | 0.91 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19 | 9.465 | 9.465 | 9.535 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.6 | 10.3828 | 10.3828 | 2.2172 | 15.9 | 14.59 | 14.59 | 1.31 | 30.8 | 24.0454 | 24.0454 | 6.7546 | 79.7 | 70.8529 | 70.8529 | 8.8471 | 15.4 | 10.9136 | 10.9136 | 4.4864 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 16.3 | 19.6773 | 12.0851 | 4.2149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.3398 | 0.3398 | -0.0398 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.7 | 15.4887 | 15.4887 | -8.7887 | 25.2 | 27.44 | 28.4665 | -3.2665 | 29.4 | 27.2697 | 27.2697 | 2.1303 | 113.6 | 89.656 | 89.656 | 23.944 | 101 | 88.6775 | 88.6775 | 12.3225 | 18 | 12.4538 | 12.4538 | 5.5462 | 12.5 | 8.7617 | 8.7617 | 3.7383 | 39.2 | 39.05 | 39.05 | 0.15 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 15.8 | 10.2349 | 10.2349 | 5.5651 | 211.2 | 212.54 | 212.54 | -1.34 | 16.6 | 13.446 | 13.446 | 3.154 | 116.9 | 116 | 116 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.3 | 95 | 95 | 5.3 | 116 | 83.51 | 113 | 3 | 86.8 | 83.52 | 83.52 | 3.28 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 15.2 | 13.7186 | 13.7186 | 1.4814 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.9 | 10 | 10 | 8.9 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.3 | 27 | 22 | 4.3 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6.5 | 7.73 | 7.73 | -1.23 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
23/06/2026 | 11:00 | 39.8 | 20.6605 | 24.7949 | 15.0051 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216.2 | 218.8135 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 76.798 | 35.1441 | 51.9559 | 100.4 | 96.2836 | 97.6892 | 2.7108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.2 | 191.7027 | 183.5549 | -34.355 | 149.2 | 191.7027 | 183.5549 | -34.355 | 149 | 191.7027 | 183.5549 | -34.5549 | 241.3 | 288.4176 | 276.1592 | -34.8593 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 230.8 | 205.2219 | 247.0994 | -16.2994 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 137.497 | 137.497 | 2.503 | 8.1 | 6.8459 | 6.8459 | 1.2541 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 59.6876 | 48.611 | 5.989 | 104.4 | 82.0001 | 97.5957 | 6.8044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 146.529 | 204.1948 | -60.3948 | 43.6 | 38.8459 | 47.4783 | -3.8783 | 52.8 | 61.8358 | 61.836 | -9.036 | 31.2 | 26.8844 | 28.7141 | 2.4859 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 74.7 | 74.7706 | 74.7706 | -0.07058 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 180.8 | 185.2979 | 185.2979 | -4.498 | 105.1 | 98.5118 | 109.2468 | -4.1467 | 41.8 | 46.8097 | 46.8097 | -5.0097 | 29.7 | 29.338 | 29.338 | 0.36195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 14.096 | 14.096 | 2.004 | 48.5 | 85 | 85 | -36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 66.0726 | 49.3765 | 0.7235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 79.4586 | 62.1295 | 9.6705 | 70.2 | 56.2842 |  | 70.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 78.8375 | 111.0407 | -25.0407 | 170 | 176.2566 | 176.2566 | -6.2566 | 167.5 | 176.2566 | 176.2566 | -8.7566 | 200.2 | 176.2566 | 176.2566 | 23.9434 | 262.4 | 265.1788 | 265.1788 | -2.7788 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 124.9 | 184.2682 | 194.8222 | -69.9222 | 59.2 | 69.8863 | 46.3768 | 12.8232 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.8 | 63.4614 | 56.0797 | 19.7203 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.0601 | 153.0601 | -12.4601 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 147.9 | 153.5197 | 153.5197 | -5.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 120.3 | 114.93 | 92.4719 | 27.8281 | 67.8 | 58.1949 | 58.1949 | 9.6051 | 13.1 | 13.0289 | 13.0289 | 0.0711 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 2.9599 | 2.3401 | 169.3 | 165.265 | 165.265 | 4.035 | 85.7 | 85.21 | 85.21 | 0.49 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.1 | 9.465 | 9.465 | 9.635 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.3 | 10.9544 | 10.9544 | 1.3456 | 15.4 | 15.15 | 15.15 | 0.25 | 30.8 | 24.1466 | 24.1466 | 6.6534 | 81 | 71.2276 | 71.2276 | 9.7724 | 15.4 | 11.2532 | 11.2532 | 4.1468 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.7 | 19.6773 | 16.7663 | 0.93373 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.3656 | 0.3656 | 0.0344 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 5.5 | 14.5698 | 14.5698 | -9.0698 | 29.8 | 36.03 | 30.9432 | -1.1432 | 29.4 | 27.5463 | 27.5463 | 1.8537 | 112 | 91.5619 | 91.5619 | 20.4381 | 101.7 | 92.1288 | 92.1288 | 9.5712 | 19.9 | 12.4047 | 12.4047 | 7.4953 | 14.9 | 8.848 | 8.848 | 6.052 | 37.9 | 40.79 | 40.79 | -2.89 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 15.6 | 11.1321 | 11.1321 | 4.4679 | 209.6 | 213.76 | 213.76 | -4.16 | 16.2 | 14.562 | 14.562 | 1.638 | 113.4 | 115 | 115 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.1 | 94 | 94 | -2.9 | 91.5 | 85.71 | 112 | -20.5 | 85 | 82.8 | 82.8 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 16 | 14.5286 | 14.5286 | 1.4714 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6.6 | 7.73 | 7.73 | -1.13 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
23/06/2026 | 11:30 | 35.2 | 19.507 |  | 35.2 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 214.6 | 218.8135 | 210.435 | 4.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 76.7981 | 42.9745 | 42.0255 | 96.8 | 96.2836 | 97.6892 | -0.8892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.3 | 195.3419 | 182.9531 | -0.65315 | 201.4 | 195.3419 | 182.9531 | 18.4469 | 206.5 | 195.3419 | 182.9531 | 23.5468 | 279.1 | 293.8927 | 275.2538 | 3.8462 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54142 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 321.9 | 239.2446 | 206.893 | 115.007 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 137.497 | 137.497 | -7.197 | 7.4 | 6.8459 | 6.8459 | 0.55408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 60.3709 | 54.9159 | 3.2841 | 105.3 | 128.147 | 86.2367 | 19.0633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.5 |  | 290.1556 | -147.6556 | 41.3 | 38.8459 | 47.4783 | -6.1783 | 52.8 | 61.8358 | 62.1756 | -9.3756 | 27.6 | 26.8844 | 28.7141 | -1.1141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 69.2 | 74.7706 | 74.7706 | -5.5706 | 171.5 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2432 | 172.8 | 184.7432 | 184.7432 | -11.9432 | 181.2 | 185.2979 | 185.2979 | -4.0979 | 102.4 | 109.8415 | 88.4396 | 13.9604 | 39.9 | 46.8097 | 46.8097 | -6.9097 | 30.7 | 29.338 | 29.338 | 1.3619 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.4 | 14.096 | 14.096 | 1.304 | 55.4 | 85 | 85 | -29.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.4 | 63.4266 | 52.4836 | -3.0836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 70.3 | 79.4586 | 53.151 | 17.149 | 69.7 | 75.6461 |  | 69.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 92.6897 | 85.6011 | -2.101 | 171.8 | 177.4997 | 177.4997 | -5.6997 | 169.5 | 177.4997 | 177.4997 | -7.9996 | 201.5 | 177.4997 | 177.4997 | 24.0004 | 264.1 | 267.049 | 267.049 | -2.949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 136.6 | 185.8065 | 191.6857 | -55.0857 | 76.2 | 90.0526 | 88.5611 | -12.3611 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 74.6 | 71.409 | 70.6646 | 3.9354 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 148.1 | 153.5197 | 153.5197 | -5.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 121.1 | 112.66 | 92.3101 | 28.7899 | 65.5 | 58.8747 | 58.8747 | 6.6253 | 15 | 12.9882 | 12.9882 | 2.0118 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 9.7 | 20.3376 | 20.3375 | -10.6375 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 5.67 | 3.4693 | 1.9306 | 164.7 | 164.4185 | 164.4185 | 0.2815 | 83.2 | 84.44 | 84.44 | -1.24 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.4 | 9.465 | 9.465 | 8.935 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.3427 | 11.3427 | 0.7573 | 15.2 | 15.12 | 15.12 | 0.08 | 30.8 | 24.1095 | 24.1095 | 6.6905 | 80.9 | 71.2145 | 71.2145 | 9.6855 | 13.7 | 11.6986 | 11.6986 | 2.0014 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.7 | 19.6773 | 14.6995 | 3.0005 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.3913 | 0.3913 | 0.0087 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6 | 13.8217 | 13.8217 | -7.8217 | 50.4 | 44.34 | 36.639 | 13.761 | 29.6 | 27.9043 | 27.9043 | 1.6957 | 112.2 | 94.2417 | 94.2417 | 17.9583 | 100.5 | 95.047 | 95.047 | 5.453 | 19.9 | 12.6543 | 12.6543 | 7.2457 | 14.9 | 8.9515 | 8.9515 | 5.9485 | 38.7 | 42.52 | 42.52 | -3.82 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5 | 5.6 | 5.6 | -0.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 15.6 | 11.0533 | 11.0533 | 4.5467 | 203.2 | 215.41 | 215.41 | -12.21 | 17.2 | 14.7778 | 14.7778 | 2.4222 | 115.1 | 115 | 115 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 95 | 95 | -95 | 0 | 87.85 | 112 | -112 | 86.3 | 82.8 | 82.8 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 16.7 | 14.8303 | 14.8303 | 1.8697 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.8 | 10 | 10 | 8.8 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.4 | 7.73 | 7.73 | 0.67 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.6 | 17.69 | 17.69 | -3.09
23/06/2026 | 12:00 | 36.4 | 18.6364 |  | 36.4 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 215.3 | 218.8135 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 76.7981 | 57.8765 | 28.4235 | 100.1 | 96.2836 | 97.6892 | 2.4108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 195.2546 | 184.0641 | -2.3641 | 201.2 | 195.2546 | 184.0641 | 17.1359 | 204.9 | 195.2546 | 184.0641 | 20.8359 | 281.2 | 293.7614 | 276.9253 | 4.2747 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 321.5 | 231.0179 | 206.893 | 114.6069 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 137.497 | 137.497 | -3.297 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 60.1021 | 54.5125 | 4.9875 | 107.6 | 117.1338 | 82.391 | 25.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  | 206.7851 | -62.6851 | 42.7 | 38.8459 | 47.4783 | -4.7783 | 52.1 | 61.8358 | 61.8354 | -9.7354 | 29.1 | 26.8844 | 28.7141 | 0.38588 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72.1 | 74.7706 | 74.7706 | -2.6706 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 181.1 | 185.2979 | 185.2979 | -4.1979 | 104.6 | 109.8415 | 109.8185 | -5.2185 | 40.5 | 46.8097 | 46.8097 | -6.3097 | 31 | 29.338 | 29.338 | 1.662 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 14.096 | 14.096 | 1.704 | 48 | 85 | 85 | -37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.8 | 61.9066 | 51.1778 | -1.3779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 5 | -2 | 70.7 | 79.4586 | 51.5802 | 19.1198 | 70.4 | 76.5491 |  | 70.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 92.6897 | 111.7398 | -26.7398 | 171.4 | 177.2586 | 177.2586 | -5.8586 | 169.4 | 177.2586 | 177.2586 | -7.8586 | 201.8 | 177.2586 | 177.2586 | 24.5415 | 264.4 | 266.6863 | 266.6863 | -2.2863 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 125.1 | 185.8065 | 185.8082 | -60.7082 | 72.7 | 86.0147 | 89.9496 | -17.2496 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 75.8 | 69.8104 | 71.064 | 4.736 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 148.3 | 153.5197 | 153.5197 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 116.7 | 110.62 | 92.0661 | 24.6339 | 67.3 | 59.0061 | 59.0061 | 8.2939 | 14.9 | 12.3599 | 12.3599 | 2.5401 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 4.4389 | 0.96109 | 178.6 | 164.2712 | 164.2712 | 14.3288 | 91 | 84.12 | 84.12 | 6.88 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.7 | 9.465 | 9.465 | 9.235 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.5532 | 11.5532 | 0.5468 | 15.3 | 15.165 | 15.165 | 0.135 | 30.8 | 24.0071 | 24.0071 | 6.7929 | 81.3 | 70.5161 | 70.5161 | 10.7839 | 14.4 | 12.0713 | 12.0713 | 2.3287 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.7 | 19.6773 | 14.3379 | 3.3621 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.3954 | 0.3954 | 0.0046 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 5.5 | 13.8376 | 13.8376 | -8.3376 | 60.6 | 51.8 | 40.9418 | 19.6582 | 29.1 | 27.4757 | 27.4757 | 1.6243 | 111.8 | 97.3327 | 97.3327 | 14.4673 | 99.6 | 97.2647 | 97.2647 | 2.3353 | 19.9 | 13.136 | 13.136 | 6.764 | 15 | 9.1896 | 9.1896 | 5.8104 | 39.2 | 41.02 | 41.02 | -1.82 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 15.9 | 9.9225 | 9.9225 | 5.9775 | 196.9 | 216.555 | 216.555 | -19.655 | 18 | 15.011 | 15.011 | 2.989 | 106.5 | 115 | 115 | -8.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 95 | 95 | -95 | 0 | 89.79 | 113 | -113 | 79.7 | 82.8 | 82.8 | -3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 16.2 | 14.946 | 14.946 | 1.254 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6.8 | 7.73 | 7.73 | -0.93 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
23/06/2026 | 12:30 | 41.7 | 18.729 |  | 41.7 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216 | 218.8135 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 76.7981 | 41.2457 | 45.9543 | 102.9 | 96.2836 | 97.6892 | 5.2108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 195.3216 | 174.2666 | 6.2334 | 200.3 | 195.3216 | 174.2666 | 26.0334 | 205.2 | 195.3216 | 174.2666 | 30.9334 | 283.2 | 293.8622 | 262.1849 | 21.0151 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 219 | 276.9962 | 261.7226 | -42.7226 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 137.497 | 137.497 | 0.50296 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 57.68 | 50.5286 | 10.0714 | 178.7 | 203.6303 | 140.4246 | 38.2754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 |  | 202.1091 | -58.1091 | 39 | 38.8459 | 47.4783 | -8.4783 | 0 |  | 45.0002 | -45.0002 | 26.4 | 26.8844 | 28.7141 | -2.3141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 63.4 | 74.7706 | 74.7706 | -11.3706 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.9 | 185.2979 | 185.2979 | -4.3979 | 105.5 | 109.8415 | 107.0704 | -1.5704 | 42.3 | 46.8097 | 46.8097 | -4.5097 | 32.1 | 29.338 | 29.338 | 2.762 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 14.096 | 14.096 | 2.704 | 68.6 | 85 | 86.8515 | -18.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.6 | 65.8126 | 45.7694 | 29.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.4 | 43.7055 | 51.0304 | -30.6304 | 69.4 | 74.5295 |  | 69.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 92.6897 | 108.3799 | -22.4799 | 170.4 | 176.7651 | 176.7651 | -6.3651 | 168.2 | 176.7651 | 176.7651 | -8.5651 | 199.9 | 176.7651 | 176.7651 | 23.1349 | 262.9 | 265.9439 | 265.9439 | -3.0439 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 81.8 | 57.664 | 94.0521 | -12.2521 | 109.3 | 112.6083 | 96.6548 | 12.6452 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.7 | 78.5671 | 73.3685 | 0.33146 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 147.9 | 153.5197 | 153.5197 | -5.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 110.2 | 108.99 | 92.1852 | 18.0148 | 69.3 | 59.5121 | 59.5121 | 9.7879 | 14.3 | 12.1169 | 12.1169 | 2.1831 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 3.3569 | 1.9431 | 172.7 | 164.6445 | 164.6445 | 8.0555 | 87.3 | 84.12 | 84.12 | 3.18 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19 | 9.465 | 9.465 | 9.535 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.669 | 11.669 | 0.431 | 15.4 | 15.225 | 15.225 | 0.175 | 30.5 | 24.0318 | 24.0318 | 6.4682 | 80.4 | 70.4417 | 70.4417 | 9.9583 | 14.7 | 12.2933 | 12.2933 | 2.4067 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 11.3 | 11.4472 | 14.2114 | -2.9114 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.3994 | 0.3994 | 0.0006 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 5.5 | 15.502 | 15.502 | -10.002 | 64.9 | 57.85 | 48.8716 | 16.0284 | 29.2 | 27.0386 | 27.0386 | 2.1614 | 110.4 | 97.1537 | 97.1537 | 13.2463 | 100.9 | 98.0645 | 98.0645 | 2.8355 | 20 | 13.4369 | 13.4369 | 6.5631 | 15 | 9.2121 | 9.2121 | 5.7879 | 38.3 | 39.52 | 39.52 | -1.22 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 15.6 | 10.0937 | 10.0937 | 5.5063 | 214.4 | 218.05 | 218.05 | -3.65 | 17.4 | 14.887 | 14.887 | 2.513 | 116.5 | 116 | 116 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 96 | 96 | -96 | 0 | 91.41 | 114 | -114 | 86.9 | 83.52 | 83.52 | 3.38 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 16.3 | 14.7318 | 14.7318 | 1.5682 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 9.9 | 18.3575 | 18.3575 | -8.4575 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.4 | 27 | 22 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.6 | 7.73 | 7.73 | -0.13 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
23/06/2026 | 13:00 | 40.5 | 15.4727 |  | 40.5 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 216.2 | 218.8135 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 76.798 | 10.3627 | 30.1373 | 100.6 | 96.2836 | 97.6892 | 2.9108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.6 | 195.24 | 191.4946 | -8.8946 | 201.5 | 195.24 | 191.4946 | 10.0054 | 205.8 | 195.24 | 191.4946 | 14.3054 | 283.9 | 293.7394 | 288.1045 | -4.2045 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75857 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 220.5 | 268.4474 | 191.156 | 29.344 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 137.497 | 137.497 | 4.203 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 53.4233 | 47.5543 | 13.1457 | 109.3 | 141.2696 | 120.3514 | -11.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 |  | 169.046 | -23.746 | 41 | 38.8459 | 47.4783 | -6.4783 | 0 |  | 31.0893 | -31.0893 | 29.7 | 26.8844 | 28.7141 | 0.98588 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 72.5 | 74.7706 | 74.7706 | -2.2706 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 181.2 | 185.2979 | 185.2979 | -4.0979 | 104.1 | 109.8415 | 92.8048 | 11.2952 | 41.8 | 46.8097 | 46.8097 | -5.0097 | 32 | 29.338 | 29.338 | 2.662 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 14.096 | 14.096 | 1.904 | 45.7 | 85 | 84.9999 | -39.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.2 | 59.1574 | 50.4432 | 24.7568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.4 | 31.2897 | 60.2315 | -39.8315 | 70.6 | 55.7825 |  | 70.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 92.6897 | 90.9382 | -5.0382 | 171.1 | 177.9705 | 177.9705 | -6.8705 | 168.9 | 177.9705 | 177.9705 | -9.0705 | 201 | 177.9705 | 177.9705 | 23.0295 | 263.9 | 267.7574 | 267.7574 | -3.8574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 71 | 59.1819 | 60.8673 | 10.1327 | 108.1 | 103.5245 | 109.277 | -1.177 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 74 | 78.567 | 78.5061 | -4.5061 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 148.5 | 153.5197 | 153.5197 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 118.8 | 107.93 | 91.6661 | 27.1339 | 70 | 58.6655 | 58.6655 | 11.3345 | 13.4 | 12.1842 | 12.1842 | 1.2158 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3375 | -10.0375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4 | 5.67 | 1.3476 | 2.6524 | 171.7 | 166.119 | 166.119 | 5.581 | 87.2 | 85.04 | 85.04 | 2.16 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.5 | 9.465 | 9.465 | 10.035 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.3 | 11.7526 | 11.7526 | 0.5474 | 15.3 | 15.28 | 15.28 | 0.02 | 30.6 | 23.5554 | 23.5554 | 7.0446 | 79.9 | 69.3253 | 69.3253 | 10.5747 | 15.6 | 12.6995 | 12.6995 | 2.9005 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 6.2 | 8.5893 | 16.3294 | -10.1294 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.383 | 0.383 | 0.017 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.9 | 15.6104 | 15.6104 | -5.7104 | 74.5 | 61.93 | 53.388 | 21.112 | 29.1 | 27.0541 | 27.0541 | 2.0459 | 111.2 | 97.3867 | 97.3867 | 13.8133 | 100.2 | 97.7833 | 97.7833 | 2.4167 | 19.5 | 13.4365 | 13.4365 | 6.0635 | 15.4 | 9.3156 | 9.3156 | 6.0844 | 38.8 | 39.19 | 39.19 | -0.39 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 14.2 | 10.441 | 10.441 | 3.759 | 214.3 | 217.665 | 217.665 | -3.365 | 15.4 | 14.194 | 14.194 | 1.206 | 112 | 117 | 117 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 97 | 97 | -97 | 0 | 92.57 | 116 | -116 | 86.6 | 84.24 | 84.24 | 2.36 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 15.1 | 14.1658 | 14.1658 | 0.9342 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.1 | 7.73 | 7.73 | 0.37 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
23/06/2026 | 13:30 | 39.8 | 10.3629 |  | 39.8 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.7 | 218.8135 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 36.633 | 11.324 | 28.976 | 97.9 | 96.2836 | 97.6892 | 0.2108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 151.1011 | 183.2634 | -1.3634 | 199.6 | 151.1011 | 183.2634 | 16.3366 | 205 | 151.1011 | 183.2634 | 21.7366 | 281.8 | 227.3322 | 275.7206 | 6.0794 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75858 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 255.3 | 256.9285 | 183.4034 | 71.8966 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 137.497 | 137.497 | -0.59704 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 45.8848 | 44.7797 | 7.5203 | 110.4 | 167.5853 | 87.2568 | 23.1432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 145.0806 | 202.5378 | -58.2378 | 38.8 | 38.8459 | 47.4783 | -8.6783 | 0 |  | 52.8508 | -52.8508 | 27.1 | 26.8844 | 28.7141 | -1.6141 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.3 | 17.971 | 17.971 | 0.32899 | 72.8 | 74.7706 | 74.7706 | -1.9706 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181.2 | 185.2979 | 185.2979 | -4.0979 | 104.4 | 94.044 | 108.1184 | -3.7184 | 41.7 | 46.8097 | 46.8097 | -5.1097 | 31.7 | 29.338 | 29.338 | 2.362 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 14.096 | 14.096 | 1.604 | 85 | 85 | 85 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.6 | 94.4594 | 44.6737 | 30.9263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20 | 36.3255 | 52.3166 | -32.3166 | 70.3 | 58.7783 |  | 70.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 73.375 | 109.6612 | -23.6612 | 170.6 | 178.2003 | 178.2003 | -7.6003 | 168.3 | 178.2003 | 178.2003 | -9.9003 | 200.4 | 178.2003 | 178.2003 | 22.1997 | 263.5 | 268.1032 | 268.1032 | -4.6032 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 113.3 | 107.8867 | 67.5486 | 45.7514 | 102.3 | 90.9865 | 99.385 | 2.915 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.8 | 72.2111 | 75.3712 | -5.5712 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 150.637 | 153.0601 | -12.2601 | 143.9 | 150.637 | 153.0601 | -9.1601 | 147.5 | 151.0893 | 153.5197 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 114.4 | 108.14 | 92.111 | 22.289 | 70.3 | 59.5584 | 59.5584 | 10.7416 | 13.7 | 11.41 | 11.4149 | 2.2851 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.1 | 20.3375 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.5 | 3.0568 | 1.4101 | 2.0899 | 172.8 | 168.2445 | 168.2445 | 4.5555 | 88.2 | 86.45 | 86.45 | 1.75 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 20 | 9.465 | 9.465 | 10.535 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.8 | 11.9136 | 11.9136 | -0.1136 | 14.7 | 15.365 | 15.365 | -0.665 | 30.3 | 30.06 | 23.3532 | 6.9468 | 78.9 | 82.73 | 68.7858 | 10.1142 | 15.6 | 12.1194 | 12.1194 | 3.4806 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 6.2 | 9.7484 | 14.5075 | -8.3074 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.3664 | 0.3664 | 0.0336 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 16 | 10.04 | 17.038 | -1.038 | 78.1 | 66.69 | 54.0716 | 24.0284 | 29.9 | 27.2496 | 27.2496 | 2.6504 | 110.6 | 115.78 | 98.0459 | 12.5541 | 101.6 | 105.51 | 97.6967 | 3.9033 | 19.3 | 13.92 | 13.9172 | 5.3828 | 14.7 | 9.94 | 9.938 | 4.762 | 38.6 | 38.85 | 38.85 | -0.25 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 15.4 | 9.72 | 9.7231 | 5.6769 | 213.6 | 218 | 218 | -4.4 | 14.5 | 13.7855 | 13.7855 | 0.7145 | 118.7 | 118 | 118 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 74.93 | 99 | -99 | 0 | 66.62 | 119 | -119 | 87.6 | 84.96 | 84.96 | 2.64 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 14.6 | 13.498 | 13.498 | 1.102 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 5.8 | 7.73 | 7.73 | -1.93 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
23/06/2026 | 14:00 | 39.5 | 10.3629 |  | 39.5 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 216.8 | 218.8135 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 36.8479 | 12.3291 | 27.8709 | 96.4 | 96.2836 | 97.6892 | -1.2892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 143.2539 | 189.0272 | -8.4272 | 200.3 | 143.2539 | 189.0272 | 11.2728 | 203.4 | 143.2539 | 189.0272 | 14.3728 | 281.6 | 215.5261 | 284.3922 | -2.7922 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44142 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 320.7 | 246.2157 | 191.796 | 128.904 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 137.497 | 137.497 | -0.09704 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 47.0023 | 47.4251 | 5.2749 | 110 | 204.6251 | 95.6328 | 14.3673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 145.0872 | 207.0519 | -62.9519 | 40 | 38.8459 | 47.4783 | -7.4783 | 0 |  | 31.0896 | -31.0896 | 28.1 | 26.8844 | 28.7141 | -0.61412 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 70.7 | 74.7706 | 74.7706 | -4.0706 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.8 | 185.2979 | 185.2979 | -4.498 | 105.2 | 95.8273 | 109.84 | -4.64 | 41.6 | 46.8097 | 46.8097 | -5.2097 | 31.2 | 29.338 | 29.338 | 1.8619 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 14.096 | 14.096 | 1.604 | 49.2 | 85 | 85 | -35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.7 | 94.4594 | 52.8374 | 22.8626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 5 | 5 | -4.8 | 36.6 | 37.1463 | 44.1405 | -7.5405 | 69.5 | 57.3183 |  | 69.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 75.5553 | 111.7661 | -25.3661 | 170.4 | 178.2003 | 178.2003 | -7.8003 | 168 | 178.2003 | 178.2003 | -10.2003 | 200.3 | 178.2003 | 178.2003 | 22.0997 | 263.3 | 268.1032 | 268.1032 | -4.8031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 80.1 | 93.7363 | 60.8681 | 19.2319 | 98.5 | 93.3721 | 108.7557 | -10.2557 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 68 | 72.3749 | 78.5618 | -10.5618 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 153.0601 | 153.0601 | -12.2601 | 143.4 | 153.0601 | 153.0601 | -9.6601 | 147.3 | 153.5197 | 153.5197 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8 | 3.4489 | 3.4489 | 4.5511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 113.7 | 108.68 | 92.994 | 20.706 | 70.2 | 58.796 | 58.796 | 11.404 | 11.3 | 11.6 | 11.6043 | -0.3043 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.5 | 3.0707 | 1.4755 | 2.0245 | 171.2 | 169.7618 | 169.7618 | 1.4382 | 87.6 | 87.37 | 87.37 | 0.23 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 20 | 9.465 | 9.465 | 10.535 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.7 | 11.9262 | 11.9262 | 0.7738 | 15.8 | 15.39 | 15.39 | 0.41 | 30.3 | 29.87 | 23.3224 | 6.9776 | 79.6 | 83.25 | 68.1006 | 11.4994 | 15.7 | 11.8658 | 11.8658 | 3.8342 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 7.3 | 9.9374 | 12.6254 | -5.3254 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.3369 | 0.3369 | -0.0369 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 18 | 10.66 | 17.6606 | 0.3394 | 78.7 | 69.62 | 54.0545 | 24.6455 | 28 | 27.4282 | 27.4282 | 0.5718 | 112.4 | 116.41 | 98.7671 | 13.6329 | 99.7 | 108.09 | 97.9096 | 1.7904 | 19.4 | 14.03 | 14.034 | 5.366 | 15.1 | 10.02 | 10.0158 | 5.0842 | 39.4 | 38.58 | 38.58 | 0.82 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 15.6 | 9.95 | 9.9542 | 5.6458 | 212.5 | 218.595 | 218.595 | -6.095 | 14.8 | 12.188 | 12.188 | 2.612 | 122.4 | 119 | 119 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 99.05 | 101 | -101 | 0 | 88 | 123 | -123 | 89.7 | 85.68 | 85.68 | 4.02 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 13.5 | 12.246 | 12.246 | 1.254 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.3 | 27 | 22 | 4.3 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 5.6 | 7.73 | 7.73 | -2.13 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
23/06/2026 | 14:30 | 39.6 | 10.3629 |  | 39.6 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 216.1 | 218.8135 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 47.5238 | 30.4076 | 9.5924 | 96.4 | 96.2836 | 97.6892 | -1.2892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 182.1865 | 192.7282 | -11.2282 | 199.7 | 182.1865 | 192.7282 | 6.9718 | 199.2 | 182.1865 | 192.7282 | 6.4718 | 279.4 | 274.1005 | 289.9605 | -10.5605 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 313.7 | 251.1104 | 246.9529 | 66.7471 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 137.497 | 137.497 | -0.09704 | 7.6 | 6.8459 | 6.8459 | 0.75408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 50.3347 | 50.9443 | 19.2557 | 105.4 | 51.3373 | 94.6754 | 10.7246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 146.6954 | 218.8341 | -74.1341 | 40 | 38.8459 | 47.4783 | -7.4783 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.8844 | 28.7141 | -3.4141 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 76 | 74.7706 | 74.7706 | 1.2294 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 181.5 | 185.2979 | 185.2979 | -3.798 | 104.8 | 98.2622 | 109.8412 | -5.0412 | 41.6 | 46.8097 | 46.8097 | -5.2097 | 30.5 | 29.338 | 29.338 | 1.162 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 14.096 | 14.096 | 1.704 | 80.5 | 85 | 86.8515 | -6.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.6 | 94.4594 | 56.5417 | 19.0583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 36.2 | 47.5859 | 46.7572 | -10.5572 | 71.2 | 63.7484 |  | 71.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 78.5323 | 111.7675 | -25.8675 | 169.9 | 177.4996 | 177.4997 | -7.5996 | 167.4 | 177.4996 | 177.4997 | -10.0997 | 199.8 | 177.4996 | 177.4997 | 22.3004 | 263.1 | 267.049 | 267.049 | -3.949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 176.8 | 186.5043 | 123.6738 | 53.1262 | 123.3 | 59.9996 | 108.4909 | 14.8091 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68 | 61.4089 | 78.4928 | -10.4928 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 148.5 | 153.5197 | 153.5197 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 105.4 | 109.37 | 93.8216 | 11.5784 | 68.6 | 57.3729 | 57.3729 | 11.2271 | 12.2 | 11.01 | 11.0114 | 1.1886 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.2 | 20.3375 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.4 | 3.7653 | 2.6517 | 0.74828 | 171 | 168.4332 | 168.4332 | 2.5668 | 86.7 | 85.95 | 85.95 | 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.8 | 9.465 | 9.465 | 10.335 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.7 | 11.8496 | 11.8496 | 0.8504 | 15.9 | 15.29 | 15.29 | 0.61 | 27.8 | 29.69 | 23.3844 | 4.4156 | 77.2 | 83.75 | 68.1538 | 9.0462 | 15.5 | 10.4191 | 10.4191 | 5.0809 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 10 | 12.3405 | 13.2277 | -3.2277 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0.3 | 0.3073 | 0.3073 | -0.0073 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 19.5 | 11 | 17.9964 | 1.5036 | 78.6 | 71.81 | 56.3215 | 22.2785 | 30.4 | 27.4519 | 27.4519 | 2.9481 | 112.3 | 117.02 | 99.9913 | 12.3087 | 101.8 | 110.54 | 97.7626 | 4.0374 | 20.2 | 14.52 | 14.5203 | 5.6797 | 15 | 10.5 | 10.5032 | 4.4968 | 36.8 | 38.32 | 38.32 | -1.52 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 11.9 | 9.11 | 9.1115 | 2.7885 | 218.2 | 218.06 | 218.06 | 0.14 | 13.1 | 11.4292 | 11.4292 | 1.6708 | 116.7 | 121 | 121 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 116.7 | 104 | -104 | 0 | 103.71 | 127 | -127 | 86.3 | 87.12 | 87.12 | -0.82 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 11.9 | 11.1497 | 11.1497 | 0.7503 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.4 | 10 | 10 | 8.4 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.4 | 27 | 22 | 4.4 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.6 | 7.73 | 7.73 | 0.87 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 12.9 | 17.69 | 17.69 | -4.79
23/06/2026 | 15:00 | 37.5 | 10.3627 | 52.2818 | -14.7818 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 213.7 | 218.8135 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 76.7982 | 29.9294 | 28.6706 | 95.1 | 96.2836 | 97.6892 | -2.5892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 181.195 | -0.39504 | 197.1 | 196.228 | 181.195 | 15.905 | 197.2 | 196.228 | 181.195 | 16.005 | 281.8 | 295.2259 | 272.6087 | 9.1913 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85858 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 429.4 | 270.4497 | 263.0258 | 166.3741 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 137.497 | 137.497 | -0.39704 | 7.1 | 6.8459 | 6.8459 | 0.25408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 65 | 41.4558 |  | 65 | 132.8 | 109.7305 | 119.1029 | 13.6971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.6 | 197.1489 | 290.1556 | -91.5556 | 36.2 | 38.8459 | 47.4783 | -11.2783 | 44 | 45 | 67.3577 | -23.3577 | 26.7 | 26.8844 | 28.7141 | -2.0141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 76 | 74.7706 | 74.7706 | 1.2294 | 173.3 | 184.7432 | 184.7432 | -11.4432 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 180.3 | 185.298 | 185.2979 | -4.998 | 102.8 | 105.1203 | 88.9845 | 13.8155 | 40.7 | 46.8097 | 46.8097 | -6.1097 | 25.1 | 29.3381 | 29.338 | -4.2381 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 | 14.096 | 14.096 | 1.504 | 21.8 | 85 | 86.8515 | -65.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.5 | 94.4594 | 60.3285 | 14.1715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 44.4 | 41.0625 | 39.3231 | 5.077 | 70.1 | 84.0675 |  | 70.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 86.9174 | 86.2673 | -1.5673 | 170.4 | 178.2003 | 178.2003 | -7.8003 | 168.2 | 178.2003 | 178.2003 | -10.0003 | 200.4 | 178.2003 | 178.2003 | 22.1997 | 262.8 | 268.1032 | 268.1032 | -5.3031 | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 57.7 | 72.5011 | 97.9739 | -40.2739 | 93.7 | 97.2503 | 99.7169 | -6.0169 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 66.5 | 72.3739 | 77.0681 | -10.5681 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 153.0601 | -11.6601 | 144.3 | 158.3954 | 153.0601 | -8.7601 | 156.4 | 158.871 | 153.5197 | 2.8803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 111.4 | 110.06 | 93.8797 | 17.5203 | 63.6 | 54.906 | 54.906 | 8.694 | 12.6 | 11.04 | 11.0398 | 1.5602 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.4 | 5.67 | 2.6206 | 1.7794 | 145.3 | 162.9828 | 162.9828 | -17.6828 | 72.9 | 81.41 | 81.41 | -8.51 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.3 | 9.4649 | 9.465 | 9.835 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.4 | 11.3201 | 11.3201 | 1.0799 | 15.8 | 15.045 | 15.045 | 0.755 | 30.2 | 29.54 | 23.5845 | 6.6155 | 80.1 | 84.17 | 68.3767 | 11.7233 | 15.5 | 10.0901 | 10.0901 | 5.4099 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 10.2 | 10.8389 | 11.5165 | -1.3164 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2647 | 0.2647 | 0.0353 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 22.8 | 11.7 | 18.7032 | 4.0968 | 78.9 | 72.2 | 57.5678 | 21.3322 | 27.6 | 25.5375 | 25.5375 | 2.0625 | 113.2 | 117.52 | 101.8114 | 11.3886 | 101.7 | 112.62 | 98.7716 | 2.9284 | 19.9 | 14.76 | 14.7577 | 5.1423 | 15 | 10.71 | 10.7106 | 4.2894 | 39.5 | 31.56 | 31.56 | 7.94 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 14.8 | 9.48 | 9.4808 | 5.3192 | 183.4 | 213.905 | 213.905 | -30.505 | 10.7 | 9.077 | 9.077 | 1.623 | 117.9 | 121 | 121 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 107 | -107 | 0 |  | 131 | -131 | 85.3 | 87.12 | 87.12 | -1.82 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 9.7 | 9.307 | 9.307 | 0.393 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 12.6 | 10 | 10 | 2.6 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.3 | 7.73 | 7.73 | 0.57 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 12.6 | 17.69 | 17.69 | -5.09
23/06/2026 | 15:30 | 79.2 | 10.3627 | 30.7242 | 48.4758 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 217.5 | 218.8135 | 210.435 | 7.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 76.7982 | 30.4077 | 30.1923 | 96.9 | 96.2836 | 97.6892 | -0.7892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 179.0381 | 2.1619 | 200.1 | 196.228 | 179.0381 | 21.0619 | 204.3 | 196.228 | 179.0381 | 25.2619 | 284.8 | 295.2259 | 269.3636 | 15.4364 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 339.6 | 294.8248 | 196.3915 | 143.2084 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.497 | 137.497 | 1.503 | 8.4 | 6.8459 | 6.8459 | 1.5541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 22.3 | 22.2809 |  | 22.3 | 66.4 | 45.6513 | 52.1694 | 14.2306 | 92.1 | 171.3683 | 139.2057 | -47.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 193.5795 | 290.1556 | -146.7556 | 39.7 | 38.8459 | 47.4783 | -7.7783 | 45 | 45 | 67.3578 | -22.3578 | 25.5 | 26.8844 | 28.7141 | -3.2141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 17.971 | 17.971 | 0.12899 | 72.1 | 74.7706 | 74.7706 | -2.6706 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.2979 | -4.1979 | 104.4 | 102.2157 | 101.0036 | 3.3965 | 42.3 | 46.8097 | 46.8097 | -4.5097 | 29.6 | 29.3381 | 29.338 | 0.26195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 14.096 | 14.096 | 1.604 | 62.5 | 85 | 86.8515 | -24.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.3 | 94.4594 | 75.2428 | 1.0572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 46.3 | 28.1334 | 45.5686 | 0.73141 | 70.2 | 80.4948 |  | 70.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 83.3661 | 100.9623 | -14.7623 | 170.1 | 177.737 | 177.7369 | -7.6369 | 168.2 | 177.737 | 177.7369 | -9.5369 | 199.8 | 177.737 | 177.7369 | 22.0631 | 262.9 | 267.406 | 267.406 | -4.506 | 69.3 |  |  | 69.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 71.7 | 68.3938 | 105.9687 | -34.2687 | 81.3 | 88.1779 | 103.2779 | -21.9779 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 70.8 | 72.3739 | 76.7266 | -5.9266 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 153.0601 | -11.8601 | 144.1 | 158.3954 | 153.0601 | -8.9601 | 168.3 | 158.871 | 153.5197 | 14.7803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 115.2 | 110.59 | 95.1357 | 20.0643 | 67.3 | 49.266 | 49.266 | 18.034 | 12.8 | 8.29 | 8.288 | 4.512 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 2.6517 | 2.1483 | 167.3 | 151.7498 | 151.7498 | 15.5502 | 84.4 | 75.09 | 75.09 | 9.31 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 | 9.4649 | 9.465 | 10.235 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.5 | 10.824 | 10.824 | 0.676 | 14.4 | 14.32 | 14.32 | 0.08 | 30.4 | 29.44 | 23.551 | 6.849 | 82.9 | 84.46 | 68.5019 | 14.3981 | 14.2 | 7.7982 | 7.7982 | 6.4018 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 11.1 | 7.8627 | 12.9541 | -1.8541 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.022 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 19.6 | 12.1 | 19.1034 | 0.4966 | 75.6 | 73.08 | 58.2901 | 17.3099 | 29 | 21.7396 | 21.7396 | 7.2604 | 112.5 | 117.87 | 101.1773 | 11.3227 | 99.5 | 114.06 | 99.3673 | 0.1327 | 20.2 | 14.82 | 14.8155 | 5.3845 | 14.8 | 10.95 | 10.9504 | 3.8496 | 35.4 | 24.8 | 24.8 | 10.6 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 13 | 7.82 | 7.8156 | 5.1844 | 208.9 | 204.63 | 204.63 | 4.27 | 9.2 | 8.0438 | 8.0438 | 1.1562 | 112.3 | 115 | 115 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 111 | -111 | 0 |  | 134 | -134 | 80.8 | 82.8 | 82.8 | -2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 8.5 | 7.4954 | 7.4954 | 1.0046 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.7 | 27 | 22 | 4.7 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7 | 7.73 | 7.73 | -0.73 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 | 13.2 | 17.69 | 17.69 | -4.49
23/06/2026 | 16:00 | 76.2 | 12.9299 | 55.3208 | 20.8792 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 213.9 | 218.8135 | 210.435 | 3.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 76.7982 | 27.98 | 30.52 | 94.7 | 96.2836 | 97.6892 | -2.9892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 193.4595 | -12.1594 | 200.9 | 196.228 | 193.4595 | 7.4405 | 205.3 | 196.228 | 193.4595 | 11.8406 | 282.3 | 295.2259 | 291.0606 | -8.7606 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65857 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 359.3 | 397.3658 | 273.8966 | 85.4034 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 137.497 | 137.497 | -5.297 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 4.9 | 3.6761 | 3.6761 | 1.2239 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 64.7 | 57.4192 | 56.7545 | 7.9455 | 112.4 | 200.0154 | 150.3698 | -37.9698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 | 193.6939 | 290.1556 | -144.8556 | 36.7 | 38.8459 | 47.4783 | -10.7783 | 49.6 | 52.8497 | 67.358 | -17.758 | 25.7 | 26.8844 | 28.7141 | -3.0141 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 67.8 | 74.7706 | 74.7706 | -6.9706 | 172.8 | 184.7432 | 184.7432 | -11.9432 | 173.5 | 184.7432 | 184.7432 | -11.2432 | 180.7 | 185.298 | 185.2979 | -4.5979 | 102.9 | 102.6227 | 92.5658 | 10.3342 | 40.8 | 46.8097 | 46.8097 | -6.0097 | 28.6 | 29.3381 | 29.338 | -0.73805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 14.096 | 14.096 | 1.804 | 80.5 | 86.8515 | 85 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75 | 94.4594 | 94.4593 | -19.4593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 44.7 | 4.6632 | 57.2909 | -12.5909 | 70.4 | 81.3738 |  | 70.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 83.8637 | 90.6459 | -5.9459 | 170.4 | 178.4263 | 178.4263 | -8.0263 | 168.3 | 178.4263 | 178.4263 | -10.1263 | 200.5 | 178.4263 | 178.4263 | 22.0737 | 263.9 | 268.4432 | 268.4432 | -4.5432 | 67.1 |  |  | 67.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 90.7 | 134.8602 | 120.0578 | -29.3578 | 81 | 91.9053 | 108.1253 | -27.1253 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 75.5 | 72.3739 | 78.5666 | -3.0666 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 153.0601 | -11.8601 | 144.2 | 158.3954 | 153.0601 | -8.8601 | 168.5 | 158.871 | 153.5197 | 14.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 117.7 | 110.81 | 96.2468 | 21.4532 | 52.9 | 37.0437 | 37.0437 | 15.8563 | 10.3 | 7.3 | 7.2984 | 3.0016 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 20.3376 | 20.3375 | -10.8375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 5.67 | 2.4938 | 2.2062 | 126 | 105.2115 | 105.2115 | 20.7885 | 71.1 | 46.06 | 46.06 | 25.04 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.2 | 9.4649 | 9.465 | 9.735 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 8.5108 | 8.5108 | 3.5892 | 15.4 | 12.385 | 12.385 | 3.015 | 30.5 | 29.49 | 23.7449 | 6.7551 | 83.2 | 84.52 | 69.9539 | 13.2461 | 4 | 5.4854 | 5.4854 | -1.4854 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 11.3 |  | 15.6525 | -4.3525 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 0.1707 | 0.1707 | 0.0293 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.8 | 12.7 | 19.7026 | -1.9026 | 68.1 | 73.95 | 59.0203 | 9.0797 | 21.4 | 15.0304 | 15.0304 | 6.3696 | 106.8 | 117.75 | 101.5652 | 5.2348 | 100.4 | 114.2 | 100.0847 | 0.3153 | 19.4 | 15.07 | 15.0674 | 4.3326 | 13.7 | 11.07 | 11.0738 | 2.6262 | 37.5 | 18.85 | 18.85 | 18.65 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 11.9 | 7.22 | 7.2238 | 4.6762 | 156.1 | 171.07 | 171.07 | -14.97 | 6.7 | 5.035 | 5.035 | 1.665 | 84.9 | 95 | 95 | -10.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.4 |  | 114 | -43.6 | 93.3 |  | 137 | -43.7 | 69.3 | 68.4 | 68.4 | 0.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 4.3 | 5.1169 | 5.1169 | -0.8169 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.4 | 27 | 22 | 4.4 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.3 | 7.73 | 7.73 | -0.43 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 | 12.7 | 17.69 | 17.69 | -4.99
23/06/2026 | 16:30 | 84.4 | 68.3197 | 94.9768 | -10.5768 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 217.2 | 218.8135 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 87.3015 | 30.4077 | 56.8923 | 94.1 | 96.2836 | 97.6892 | -3.5892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.2122 | -14.8122 | 200.8 | 196.228 | 196.2122 | 4.5878 | 205.3 | 196.228 | 196.2122 | 9.0878 | 282.1 | 295.2259 | 295.2022 | -13.1021 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 368.2 | 491.2589 | 401.7203 | -33.5204 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 137.497 | 137.497 | 0.90296 | 8.2 | 6.8459 | 6.8459 | 1.3541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 22.3 | 22.2809 |  | 22.3 | 66.4 | 63.1842 | 66.1422 | 0.25783 | 104.2 | 212.1005 | 219.351 | -115.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.5 | 290.1554 | 290.1556 | -0.65563 | 39.4 | 38.8459 | 47.4783 | -8.0783 | 61.8 | 61.8357 | 72.0353 | -10.2353 | 26.2 | 26.8844 | 28.7141 | -2.5141 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18 | 17.971 | 17.971 | 0.02899 | 72.6 | 74.7706 | 74.7706 | -2.1706 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.9 | 185.298 | 185.2979 | -4.3979 | 104.2 | 109.8415 | 103.339 | 0.86098 | 42 | 46.8097 | 46.8097 | -4.8097 | 29.2 | 29.3381 | 29.338 | -0.13805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 14.096 | 14.096 | 1.804 | 82.5 | 86.8515 | 86.8515 | -4.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.9 | 94.4594 | 94.4594 | -18.5594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 72.3015 | 71.7904 | -25.8904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.6898 | 103.8177 | -17.7177 | 170.5 | 178.6486 | 178.6486 | -8.1486 | 168.7 | 178.6486 | 178.6486 | -9.9486 | 200.8 | 178.6486 | 178.6486 | 22.1514 | 263.8 | 268.7776 | 268.7776 | -4.9776 | 69.2 |  |  | 69.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 101.2 | 172.8761 | 145.253 | -44.053 | 95.2 | 99.8426 | 108.1282 | -12.9282 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 76.3 | 75.2953 | 78.5676 | -2.2676 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 153.0601 | -11.6601 | 144.5 | 158.3954 | 153.0601 | -8.5601 | 168.6 | 158.871 | 153.5197 | 15.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 119.9 | 111.09 | 97.5282 | 22.3718 | 25 | 18.2815 | 18.2815 | 6.7185 | 9.3 | 5.96 | 5.9605 | 3.3395 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 20.3376 | 20.3375 | -11.2375 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.2 | 5.67 | 2.6517 | 2.5483 | 78.1 | 46.6112 | 46.6112 | 31.4888 | 40.1 | 16.21 | 16.21 | 23.89 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.6 | 9.4649 | 9.465 | 10.135 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 9.2 | 3.9173 | 3.9173 | 5.2827 | 11.7 | 5.44 | 5.44 | 6.26 | 30.7 | 29.62 | 24.1493 | 6.5507 | 83.2 | 84.66 | 70.6221 | 12.5779 | 1 | 1.8343 | 1.8343 | -0.8343 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 11.3 | 18.0298 | 18.9901 | -7.6901 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1195 | 0.1195 | -0.0195 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.6 | 16.01 | 19.0092 | -3.4092 | 67 | 70.81 | 60.1393 | 6.8607 | 8.6 | 7.9491 | 7.9491 | 0.6509 | 101.7 | 117.48 | 100.3532 | 1.3468 | 107.9 | 114.54 | 100.1495 | 7.7505 | 18.3 | 14.54 | 14.54 | 3.76 | 14 | 10.91 | 10.9101 | 3.0899 | 31.5 | 12.9 | 12.9 | 18.6 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6 | 7.7 | 7.7 | -1.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 11.4 | 6.33 | 6.3331 | 5.0669 | 108.1 | 97.16 | 97.16 | 10.94 | 4.1 | 3.6795 | 3.6795 | 0.4205 | 33.2 | 64 | 64 | -30.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 |  | 117 | -8.3 | 98.9 |  | 139 | -40.1 | 28.7 | 46.08 | 46.08 | -17.38 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.9 | 3.1356 | 3.1356 | 0.7644 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 18.3575 | 18.3575 | -8.4575 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 12.8 | 17.69 | 17.69 | -4.89
23/06/2026 | 17:00 | 79.8 | 136.633 | 142.516 | -62.716 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.2 | 218.8135 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 76.7982 | 13.4458 | 73.6542 | 92.3 | 96.2836 | 97.6892 | -5.3892 | 51.5 |  |  | 51.5 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 201.2 | 196.228 | 196.228 | 4.972 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 284.5 | 295.2259 | 295.2259 | -10.7259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 458.3 | 485.4618 | 473.7265 | -15.4265 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 137.497 | 137.497 | -0.19704 | 8 | 6.8459 | 6.8459 | 1.1541 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 66.3 | 80.4992 | 78.7348 | -12.4348 | 190.9 | 219.4156 | 219.4154 | -28.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.4 | 312.0692 | 290.1556 | -0.75563 | 34.9 | 38.8459 | 47.4783 | -12.5783 | 111.7 | 136.3882 | 150.4831 | -38.7831 | 24.7 | 26.8844 | 28.7141 | -4.0141 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 69.9 | 74.7706 | 74.7706 | -4.8706 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.2979 | -4.3979 | 103.9 | 109.8415 | 109.3888 | -5.4888 | 41.5 | 46.8097 | 46.8097 | -5.3097 | 29.3 | 29.3381 | 29.338 | -0.03805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 14.096 | 14.096 | 2.004 | 82.2 | 86.8515 | 86.8515 | -4.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.3 | 94.4594 | 94.4594 | -19.1594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 79.4586 | 74.7754 | -3.4754 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.6898 | 111.2144 | -25.2144 | 170.5 | 178.867 | 178.867 | -8.367 | 168.5 | 178.867 | 178.867 | -10.367 | 200.3 | 178.867 | 178.867 | 21.433 | 264.2 | 269.1063 | 269.1062 | -4.9062 | 69.3 | 71.7058 |  | 69.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 125.8 | 180.6995 | 182.1541 | -56.3541 | 98.9 | 108.13 | 108.1298 | -9.2298 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 76.3 | 78.568 | 78.5679 | -2.2679 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.3954 | 153.0601 | -11.0601 | 144.8 | 158.3954 | 153.0601 | -8.2601 | 169.6 | 158.871 | 153.5197 | 16.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 205.2938 | 205.2938 | 5.9062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 123.2 | 111.37 | 98.7819 | 24.4181 | 4.4 | 5.0127 | 5.0127 | -0.6127 | 11.3 | 5.06 | 5.0634 | 6.2366 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 1.5481 | 3.8519 | 13.9 | 9.513 | 9.513 | 4.387 | 6.9 | 1.37 | 1.37 | 5.53 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.3 | 9.4649 | 9.465 | 9.835 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 5.9 | 0.5649 | 0.5649 | 5.3351 | 8.6 | 0.275 | 0.275 | 8.325 | 30.8 | 29.77 | 24.3874 | 6.4126 | 82.6 | 84.84 | 72.0806 | 10.5194 | 0 | 0.3371 | 0.3371 | -0.3371 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 13.8 | 19.6773 | 19.6772 | -5.8772 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 | 0.0748 | 0.0748 | -0.0748 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 11.5 | 18.3 | 18.2995 | -6.7995 | 68.7 | 68.84 | 59.8995 | 8.8005 | 2 | 2.7286 | 2.7286 | -0.7286 | 104.6 | 117.16 | 100.2642 | 4.3358 | 116 | 114.94 | 99.7005 | 16.2995 | 19.1 | 14.39 | 14.3895 | 4.7105 | 15.6 | 11.08 | 11.0827 | 4.5173 | 12.1 | 6.85 | 6.85 | 5.25 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 11.1 | 5.64 | 5.6405 | 5.4595 | 20.4 | 19.09 | 19.09 | 1.31 | 0.9 | 0.7285 | 0.7285 | 0.1715 | 6.5 | 25 | 25 | -18.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 |  | 119 | -0.4 | 122.2 |  | 140 | -17.8 | 7.2 | 18 | 18 | -10.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0.9 | 0.7733 | 0.7733 | 0.1267 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.8 | 18.3575 | 18.3575 | -4.5575 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.5 | 27 | 22 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.8 | 7.73 | 7.73 | 1.07 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
23/06/2026 | 17:30 | 81.2 | 166.2299 | 192.7653 | -111.5653 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 216.1 | 218.8135 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 76.7982 | 10.3627 | 50.2373 | 92.9 | 96.2836 | 97.6892 | -4.7892 | 79.9 |  |  | 79.9 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 283.7 | 295.2259 | 295.2259 | -11.5259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 364.4 | 485.4618 | 464.4677 | -100.0677 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 137.497 | 137.497 | -0.39704 | 8 | 6.8459 | 6.8459 | 1.1541 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 66.7 | 92.3335 | 95.723 | -29.023 | 191.5 | 219.4156 | 219.4155 | -27.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.4 | 337.1018 | 290.1556 | 0.24442 | 38.2 | 38.8459 | 47.4783 | -9.2783 | 129.2 | 136.3882 | 150.4849 | -21.2849 | 27.2 | 26.8844 | 28.7141 | -1.5141 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 70.6 | 74.7706 | 74.7706 | -4.1706 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 180.5 | 185.298 | 185.2979 | -4.798 | 104.5 | 109.8415 | 108.5378 | -4.0378 | 42.4 | 46.8097 | 46.8097 | -4.4097 | 29.7 | 29.3381 | 29.338 | 0.36195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 14.096 | 14.096 | 1.704 | 82.7 | 86.8515 | 86.8514 | -4.1514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.8 | 94.4594 | 94.4594 | -18.6594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 79.4586 | 74.7755 | -3.2755 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.6898 | 110.1739 | -24.0739 | 170 | 179.7033 | 179.7033 | -9.7033 | 173.2 | 179.7033 | 179.7033 | -6.5033 | 200 | 179.7033 | 179.7033 | 20.2967 | 265 | 270.3645 | 270.3645 | -5.3645 | 70.2 | 71.7058 |  | 70.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 122.4 | 180.6995 | 191.043 | -68.643 | 101.2 | 112.6141 | 112.6137 | -11.4137 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 158.3954 | 153.0601 | -11.1601 | 145 | 158.3954 | 153.0601 | -8.0601 | 169.1 | 158.871 | 153.5198 | 15.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 122.3 | 112.68 | 101.0819 | 21.2181 | 0 | 0.6225 | 0.6225 | -0.6225 | 10.3 | 4.75 | 4.7554 | 5.5446 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.3476 | 4.0525 | 0 | 0.5495 | 0.5495 | -0.5495 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.1 | 9.4649 | 9.465 | 9.635 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 1.6 | 0.009 | 0.009 | 1.591 | 2.3 |  |  | 2.3 | 30.7 | 29.9 | 24.7515 | 5.9485 | 81.6 | 84.98 | 72.9273 | 8.6727 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | -0.0043 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.3 | 19.6773 | 19.6773 | -2.3773 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0301 | 0.0301 | -0.0301 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10.3 | 17.25 | 17.2508 | -6.9508 | 68.5 | 67.59 | 58.4386 | 10.0614 | 0 | 0.2327 | 0.2327 | -0.2327 | 104.3 | 116.89 | 99.3467 | 4.9533 | 116.7 | 115.28 | 99.4793 | 17.2207 | 17.3 | 14.19 | 14.1898 | 3.1102 | 13 | 10.53 | 10.5335 | 2.4665 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 7.2 | 5.17 | 5.1708 | 2.0292 | 0 | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 0 | 0.261 | 0.261 | -0.261 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 |  | 120 | -1.8 | 148.4 |  | 140 | 8.4 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 | 0.1468 | 0.1468 | -0.1468 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.3575 | 18.3575 | 1.6425 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.4 | 27 | 22 | 4.4 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 15.2 | 17.69 | 17.69 | -2.49
23/06/2026 | 18:00 | 82 | 161.0581 | 191.565 | -109.565 | 651 | 650 | 650 | 1 | 216.3 | 218.8135 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 76.7982 | 10.3627 | 30.1373 | 92.7 | 96.2836 | 97.6892 | -4.9892 | 80.7 |  |  | 80.7 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 282 | 295.2259 | 295.2259 | -13.2259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75857 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 450.4 | 562.8077 | 461.5091 | -11.1091 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.497 | 137.497 | 1.503 | 8 | 6.8459 | 6.8459 | 1.1541 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 66.6 | 93.0543 | 97.4033 | -30.8033 | 154.6 | 143.5015 | 219.4155 | -64.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.8 | 308.4357 | 290.1556 | -0.35556 | 36 | 38.8459 | 47.4783 | -11.4783 | 129.4 | 136.3882 | 150.4849 | -21.0849 | 24.7 | 26.8844 | 28.7141 | -4.0141 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 72.3 | 74.7706 | 74.7706 | -2.4706 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 179.4 | 185.298 | 185.2979 | -5.8979 | 103.8 | 109.8415 | 96.091 | 7.709 | 41.9 | 46.8097 | 46.8097 | -4.9097 | 29.5 | 29.3381 | 29.338 | 0.16195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 14.096 | 14.096 | 2.404 | 82.2 | 86.8515 | 69.5657 | 12.6343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.4 | 94.4594 | 94.4594 | -18.0594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 79.4586 | 74.7755 | -3.4755 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.6898 | 94.9559 | -8.8559 | 170.4 | 179.4999 | 179.4999 | -9.0999 | 168.3 | 179.4999 | 179.4999 | -11.1999 | 200.5 | 179.4999 | 179.4999 | 21.0001 | 264.5 | 270.0584 | 270.0584 | -5.5584 | 69.5 | 71.7058 |  | 69.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 108.7 | 180.6995 | 206.0493 | -97.3493 | 93.7 | 108.4517 | 108.4517 | -14.7517 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 153.0601 | -11.8601 | 144.3 | 158.3954 | 153.0601 | -8.7601 | 168 | 158.871 | 153.5198 | 14.4802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 115.4 | 113.98 | 101.5361 | 13.8639 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 4.23 | 4.2264 | 3.1736 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 1.3476 | 3.5524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19 | 9.4649 | 9.465 | 9.535 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 29.96 | 24.7875 | 5.9125 | 80.7 | 85.04 | 72.958 | 7.742 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.6 | 19.6773 | 19.6773 | -2.0772 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.6 | 17.18 | 17.1818 | -7.5818 | 58.5 | 66.34 | 57.7059 | 0.7941 | 0 | 0.1019 | 0.1019 | -0.1019 | 111.1 | 116.77 | 99.4508 | 11.6492 | 116.8 | 115.42 | 99.648 | 17.152 | 17.2 | 13.8 | 13.7999 | 3.4001 | 14.2 | 10.41 | 10.4067 | 3.7933 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | -2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 4.8 | 4.49 | 4.4925 | 0.3075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 |  | 121 | -2.2 | 139 |  | 139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.3575 | 18.3575 | 1.1425 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6.1 | 7.73 | 7.73 | -1.63 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
23/06/2026 | 18:30 | 80.7 | 158.1654 | 163.1807 | -82.4807 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 216.2 | 218.8135 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 17.1902 | 63.1098 | 92.3 | 96.2836 | 97.6892 | -5.3892 | 80.5 |  |  | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.2279 | -15.2279 | 200.3 | 196.228 | 196.2279 | 4.072 | 204.9 | 196.228 | 196.2279 | 8.6721 | 283.9 | 295.2259 | 295.2258 | -11.3258 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 447.7 | 513.6747 | 467.562 | -19.862 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 137.497 | 137.497 | -0.49704 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 86.5 | 91.8953 | 89.9419 | -3.4419 | 157.5 | 188.3932 | 210.7242 | -53.2242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 | 316.0222 | 290.1556 | 9.5444 | 36.8 | 38.8459 | 47.4783 | -10.6783 | 118.8 | 136.3882 | 150.4799 | -31.6799 | 24.6 | 26.8844 | 28.7141 | -4.1141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 72.9 | 74.7706 | 74.7706 | -1.8706 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 180.4 | 185.298 | 185.2979 | -4.8979 | 103.6 | 109.8415 | 107.9835 | -4.3835 | 41.8 | 46.8097 | 46.8097 | -5.0097 | 29.4 | 29.3381 | 29.338 | 0.06195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 14.096 | 14.096 | 1.604 | 82.3 | 86.8515 | 86.8515 | -4.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 94.4594 | 94.4594 | 26.4406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 79.4586 | 74.7745 | -3.6745 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.6898 | 109.4962 | -23.3962 | 170.1 | 179.2927 | 179.2927 | -9.1927 | 167.9 | 179.2927 | 179.2927 | -11.3927 | 200.1 | 179.2927 | 179.2927 | 20.8073 | 263.9 | 269.7467 | 269.7467 | -5.8467 | 69 | 71.7058 |  | 69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 16 | 16 | -15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 107.5 | 181.9911 | 194.0334 | -86.5334 | 92.7 | 108.13 | 108.1298 | -15.4298 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 73.6 | 78.568 | 78.5679 | -4.9679 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.3954 | 153.0601 | -11.0601 | 144.6 | 158.3954 | 153.0601 | -8.4601 | 164 | 158.871 | 153.5197 | 10.4802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 116.8 | 115.45 | 102.3082 | 14.4918 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 3.52 | 3.5215 | 3.5785 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.6 | 5.67 | 1.7918 | 1.8082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.836 | 0.836 | -0.036 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19 | 9.4649 | 9.465 | 9.535 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 30.11 | 25.1099 | 4.5901 | 77.8 | 84.97 | 73.5801 | 4.2199 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.6 | 19.6773 | 19.677 | -2.077 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.7 | 15.79 | 15.7895 | -7.0895 | 58.8 | 63.77 | 54.2988 | 4.5012 | 0 |  |  | 0 | 111 | 116.46 | 101.069 | 9.931 | 116.5 | 115.36 | 100.9212 | 15.5788 | 17.4 | 14.21 | 14.2085 | 3.1915 | 13.1 | 10.78 | 10.778 | 2.322 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | -2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 4.2 | 3.29 | 3.2927 | 0.9073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 |  | 121 | -1.5 | 143 |  | 138 | 5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 18.3575 | 18.3575 | 0.54251 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.6 | 7.73 | 7.73 | 0.87 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
23/06/2026 | 19:00 | 125.2 | 128.1934 | 155.9117 | -30.7117 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.8 | 218.8135 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 76.7982 | 37.5977 | 49.5023 | 91.4 | 91.364 | 97.6892 | -6.2892 | 80.5 | 86.4857 |  | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 164.5 | 135.5839 | 196.2272 | -31.7272 | 164.7 | 135.5839 | 196.2272 | -31.5272 | 164.6 | 135.5839 | 196.2272 | -31.6272 | 256.6 | 203.9865 | 295.2247 | -38.6247 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54143 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 451.7 | 562.8077 | 482.8548 | -31.1548 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.497 | 137.497 | 1.503 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5 | 3.6761 | 3.6761 | 1.3239 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 85.1171 | 86.1886 | 0.21145 | 136.3 | 138.6698 | 219.4119 | -83.1119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.2 | 290.3408 | 290.1556 | 110.0444 | 38 | 38.8459 | 47.4783 | -9.4783 | 121 | 141.2183 | 114.4925 | 6.5075 | 24.9 | 26.8844 | 28.7141 | -3.8141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 75.7 | 74.7706 | 74.7706 | 0.92942 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 180.6 | 185.2979 | 185.2979 | -4.6979 | 104.6 | 109.8415 | 98.4517 | 6.1483 | 42 | 46.8097 | 46.8097 | -4.8097 | 29.5 | 29.3381 | 29.338 | 0.16195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 | 14.096 | 14.096 | 1.504 | 82.1 | 86.8515 | 86.8515 | -4.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 122.4805 | 94.4594 | 26.4406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 67.7785 | 74.775 | -3.6749 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 91.7652 | 97.8423 | -12.0423 | 170.5 | 170.8905 | 179.903 | -9.403 | 168.3 | 170.8905 | 179.903 | -11.603 | 200.5 | 170.8905 | 179.903 | 20.597 | 264.4 | 257.1056 | 270.6648 | -6.2648 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 56 | 56 | -28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 90 | 130.4943 | 153.6978 | -63.6978 | 89.2 | 107.5582 | 108.1273 | -18.9273 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 73.6 | 76.5884 | 78.5677 | -4.9677 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 150.637 | -8.4369 | 144.9 | 153.0601 | 150.637 | -5.737 | 148.8 | 153.5198 | 151.0893 | -2.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 116.92 | 103.2316 | 16.1684 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.6 | 2.7868 | 2.4132 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 3.1195 | 2.3805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.834 | 0.834 | -0.034 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19 | 19.5129 | 9.465 | 9.535 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.27 | 25.2137 | 5.2863 | 78.7 | 84.9 | 74.0013 | 4.6987 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.5 | 16.9886 | 19.6771 | -2.1771 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.6 | 15.06 | 15.0622 | -6.4622 | 58.4 | 51.2 | 52.2194 | 6.1806 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 120.6 | 100.6819 | 5.1181 | 116.1 | 115.31 | 100.6686 | 15.4314 | 18.2 | 13.88 | 13.8854 | 4.3146 | 12.4 | 10.53 | 10.5255 | 1.8745 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 3.5 | 4.5 | 2.3476 | 1.1524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 128 | 121 | -1.2 | 154 | 131.8 | 137 | 17 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.6 | 10 | 18.3575 | 0.24251 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 8.8 | 7.73 | 7.73 | 1.07 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 14.5 | 13 | 17.69 | -3.19
23/06/2026 | 19:30 | 124.7 | 125.1885 | 153.162 | -28.462 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 217.2 | 218.8135 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 75.1951 | 31.7938 | 18.2062 | 90.5 | 91.364 | 97.6892 | -7.1892 | 80.3 | 85.8835 |  | 80.3 | 0 |  |  | 0 | 125.7 | 135.5839 | 195.2442 | -69.5442 | 125.5 | 135.5839 | 195.2442 | -69.7442 | 125.7 | 135.5839 | 195.2442 | -69.5442 | 232.1 | 203.9865 | 293.7459 | -61.6459 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 552.8 | 562.8077 | 498.1696 | 54.6304 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 137.497 | 137.497 | 0.70296 | 7.8 | 6.8459 | 6.8459 | 0.95408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 81.8603 | 82.9945 | 3.3055 | 124.1 | 160.8528 | 212.9695 | -88.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.9 | 290.1555 | 290.1556 | 9.7444 | 35.4 | 38.8459 | 47.4783 | -12.0783 | 134.1 | 141.2092 | 120.2097 | 13.8903 | 23.5 | 26.8844 | 28.7141 | -5.2141 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 72.9 | 74.7706 | 74.7706 | -1.8706 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.1 | 185.2979 | 185.2979 | -4.1979 | 105 | 109.8415 | 95.3401 | 9.6599 | 42 | 46.8097 | 46.8097 | -4.8097 | 29.5 | 29.3381 | 29.338 | 0.16195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 | 14.096 | 14.096 | 1.504 | 82.4 | 86.8515 | 86.8515 | -4.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.5 | 115.3198 | 94.4594 | 27.0406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 50.9247 | 74.7744 | -3.3744 | 48.2 |  |  | 48.2 |  |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 91.7652 | 94.0379 | -8.1379 | 170.5 | 180.0964 | 180.0989 | -9.5989 | 168.3 | 180.0964 | 180.0989 | -11.7989 | 200.5 | 180.0964 | 180.0989 | 20.4011 | 264.3 | 270.9559 | 270.9596 | -6.6596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 56 | 56 | -19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 180.2 | 110.0228 | 142.2294 | 37.9706 | 87.2 | 87.6814 | 106.5498 | -19.3498 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 73.8 | 72.3899 | 78.5675 | -4.7675 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 150.637 | -8.4369 | 145.3 | 153.0601 | 150.637 | -5.3369 | 148.4 | 153.5198 | 151.0893 | -2.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.2 | 3.6182 | 3.6182 | 0.58178 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 117.29 | 104.7395 | 13.5605 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 5.5 | 3.7547 | -0.1547 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.4 | 5.5657 | 2.7419 | 1.6581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.832 | 0.832 | -0.032 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.1 | 19.5129 | 9.465 | 9.635 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 30.24 | 25.8825 | 4.5175 | 77.9 | 85.36 | 74.3724 | 3.5276 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.6 | 13.109 | 19.677 | -2.077 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.7 | 13.4 | 13.3962 | -3.6962 | 55.3 | 44.41 | 48.5205 | 6.7795 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 119.8 | 101.8313 | 9.5687 | 116.6 | 114.88 | 101.2572 | 15.3428 | 18.2 | 14.67 | 14.6661 | 3.5339 | 14.3 | 11.15 | 11.1484 | 3.1516 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 3.1 | 4.5 | 2.4467 | 0.6533 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 127.3 | 120 | 1.2 | 156.4 | 135 | 136 | 20.4 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10.1 | 13 | 10 | 0.1 | 18.4 | 10 | 18.3575 | 0.04251 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 25.9 | 27 | 22 | 3.9 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 18.4 | 15.636 | 15.636 | 2.764 | 6 | 7.73 | 7.73 | -1.73 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 15.1 | 13 | 17.69 | -2.59
23/06/2026 | 20:00 | 125.6 | 130.1098 | 152.5628 | -26.9628 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.1 | 218.8135 | 210.435 | 6.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 84.7205 | 45.0358 | 5.3642 | 90.3 | 91.364 | 97.6892 | -7.3892 | 79.1 | 86.4857 |  | 79.1 | 0 |  |  | 0 | 118 | 135.5839 | 195.7343 | -77.7343 | 148.3 | 135.5839 | 195.7343 | -47.4343 | 119.9 | 135.5839 | 195.7343 | -75.8343 | 224.8 | 203.9865 | 294.4832 | -69.6831 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 553.1 | 562.8077 | 506.4692 | 46.6309 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 137.497 | 137.497 | -0.79704 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 82.3363 | 82.1329 | 4.4671 | 141.7 | 155.0947 | 201.5815 | -59.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.9 | 332.3948 | 290.1556 | 8.7444 | 37.5 | 38.8459 | 47.4783 | -9.9783 | 142.5 | 75 | 112.3597 | 30.1403 | 25.8 | 26.8844 | 28.7141 | -2.9141 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 71.1 | 74.7706 | 74.7706 | -3.6706 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 180.7 | 185.2979 | 185.2979 | -4.5979 | 104.8 | 109.8415 | 99.0706 | 5.7294 | 42.3 | 46.8097 | 46.8097 | -4.5097 | 29.7 | 29.3381 | 29.338 | 0.36195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 14.096 | 14.096 | 1.704 | 82.8 | 86.8515 | 86.8515 | -4.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 121.4 | 127.617 | 94.4594 | 26.9406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 79.4538 | 74.7743 | -3.2743 | 50.1 |  |  | 50.1 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 91.7652 | 98.5989 | -12.5989 | 170.1 | 160.844 | 180.291 | -10.191 | 168.1 | 160.844 | 180.291 | -12.191 | 200.2 | 160.844 | 180.291 | 19.909 | 264.4 | 241.9906 | 271.2486 | -6.8486 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 16 | 16 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 158.2 | 140.4354 | 139.493 | 18.707 | 113.9 | 112.6026 | 106.5341 | 7.3659 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 73.6 | 78.5674 | 78.5676 | -4.9676 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 150.637 | -8.737 | 145 | 153.0601 | 150.637 | -5.6369 | 148.4 | 153.5198 | 151.0893 | -2.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 117.65 | 105.3422 | 6.3578 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 6.4 | 4.4071 | -0.1071 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.1 | 5.67 | 3.6035 | 0.49654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.831 | 0.831 | -0.031 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.1 | 19.5129 | 9.465 | 9.635 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 30.21 | 26.2765 | 4.1235 | 78.4 | 85.81 | 75.0288 | 3.3712 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.6 | 19.6762 | 19.677 | -2.077 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 13.21 | 13.2049 | -6.2049 | 49.7 | 37.61 | 46.0698 | 3.6302 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 119 | 101.4547 | 9.2453 | 116.5 | 114.45 | 100.3108 | 16.1892 | 19.7 | 14.38 | 14.3766 | 5.3234 | 15.3 | 10.98 | 10.9762 | 4.3238 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 3.1 | 4.4 | 2.5388 | 0.5612 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 126.6 | 118 | 2.6 | 156.5 | 138.2 | 134 | 22.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.5 | 10 | 18.3575 | 0.14251 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 26.2 | 27 | 22 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 17.8 | 15.636 | 15.636 | 2.164 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 14.6 | 13 | 17.69 | -3.09
23/06/2026 | 20:30 | 125.1 | 127.8962 | 151.9656 | -26.8656 | 653 | 650 | 650 | 3 | 216.7 | 218.8135 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 36.4914 | 55.5785 | -5.4785 | 90.5 | 91.364 | 97.6892 | -7.1892 | 80.8 | 83.7287 |  | 80.8 | 0 |  |  | 0 | 138 | 137.9232 | 195.2595 | -57.2595 | 111.1 | 137.9232 | 195.2595 | -84.1595 | 138.2 | 137.9232 | 195.2595 | -57.0595 | 225.7 | 207.5061 | 293.7688 | -68.0688 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 555.3 | 562.8077 | 501.7061 | 53.5939 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 137.497 | 137.497 | -2.697 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 81.2211 | 81.4223 | 4.6777 | 153.5 | 56.0375 | 187.5928 | -34.0928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.6 | 290.1555 | 290.1556 | 10.4444 | 36.1 | 38.8459 | 47.4783 | -11.3783 | 131.1 | 136.3884 | 112.3597 | 18.7403 | 24.9 | 26.8844 | 28.7141 | -3.8141 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 72.8 | 74.7706 | 74.7706 | -1.9706 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.2 | 185.2979 | 185.2979 | -4.0979 | 103.9 | 109.8415 | 101.5753 | 2.3247 | 41.6 | 46.8097 | 46.8097 | -5.2097 | 29.4 | 29.3381 | 29.338 | 0.06195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 14.096 | 14.096 | 1.404 | 82.4 | 86.8515 | 86.8515 | -4.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.1 | 123.9751 | 94.4594 | 26.6406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 76.8023 | 74.774 | -3.674 | 60.2 | 66.2907 |  | 60.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 91.7652 | 101.6613 | -15.6614 | 170.5 | 180.4793 | 180.4794 | -9.9794 | 168.2 | 180.4793 | 180.4794 | -12.2794 | 201.1 | 180.4793 | 180.4794 | 20.6206 | 264.6 | 271.532 | 271.532 | -6.932 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 196.6 | 112.0773 | 135.3349 | 61.2651 | 109.5 | 108.4604 | 106.5027 | 2.9973 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 73.8 | 78.5678 | 78.5676 | -4.7676 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 150.637 | -7.737 | 145.4 | 153.0601 | 150.637 | -5.237 | 149.1 | 153.5198 | 151.0893 | -1.9893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 |  |  | 0 | 100.6 | 117.11 | 105.2641 | -4.6641 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 4.5895 | 1.1105 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.2 | 3.0476 | 4.2894 | -0.0894 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.828 | 0.828 | -0.028 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19 | 19.5129 | 9.465 | 9.535 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 30.15 | 26.2156 | 2.6844 | 74.3 | 86.15 | 75.8943 | -1.5943 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.6 | 19.0658 | 19.6769 | -2.0769 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.2 | 13.17 | 13.174 | -4.974 | 40.6 | 31.34 | 40.9274 | -0.3274 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 118.3 | 100.8337 | 4.6663 | 112.9 | 114.16 | 100.5782 | 12.3218 | 17.5 | 14.17 | 14.1661 | 3.3339 | 11.1 | 10.67 | 10.6744 | 0.4256 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 3.1 | 4.2 | 2.2994 | 0.8006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.8 | 126.1 | 116 | -1.2 | 142.8 | 139.1 | 133 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.4 | 10 | 18.3575 | 0.04251 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.6 | 27 | 22 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.2 | 19 | 14 | 4.2 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 13.3 | 13 | 17.69 | -4.39
23/06/2026 | 21:00 | 149.3 | 120.6899 | 151.4941 | -2.1941 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.4 | 218.8135 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 32.3459 | 42.3577 | 7.6423 | 90.4 | 91.364 | 97.6892 | -7.2892 | 79.4 | 77.3644 |  | 79.4 | 0 |  |  | 0 | 128.6 | 135.5839 | 195.4283 | -66.8283 | 128.5 | 135.5839 | 195.4283 | -66.9283 | 128.7 | 135.5839 | 195.4283 | -66.7283 | 225.4 | 203.9865 | 294.0228 | -68.6228 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 553.9 | 562.8077 | 504.1619 | 49.7381 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 137.497 | 137.497 | -1.497 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 78.8293 | 80.6152 | 5.5848 | 165.7 | 144.6348 | 188.747 | -23.047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.2 | 290.1555 | 290.1556 | 9.0444 | 36.8 | 38.8459 | 47.4783 | -10.6783 | 70.5 | 141.0218 | 112.3601 | -41.8601 | 23.6 | 26.8844 | 28.7141 | -5.1141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 71.3 | 74.7706 | 74.7706 | -3.4706 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181 | 185.2979 | 185.2979 | -4.298 | 104.2 | 109.8415 | 100.5691 | 3.6309 | 41.8 | 46.8097 | 46.8097 | -5.0097 | 29.4 | 29.3381 | 29.338 | 0.06195 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 14.096 | 14.096 | 2.304 | 82.1 | 86.8515 | 86.8515 | -4.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.1 | 123.6197 | 94.4594 | 26.6406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 47.9172 | 74.7744 | -4.1744 | 60 | 66.2907 |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 91.7652 | 100.431 | -14.531 | 169.8 | 180.4785 | 180.4794 | -10.6794 | 167.6 | 180.4785 | 180.4794 | -12.8794 | 199.4 | 180.4785 | 180.4794 | 18.9206 | 264 | 271.5307 | 271.532 | -7.532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 234.3 | 111.875 | 146.4921 | 87.808 | 99.7 | 93.8082 | 108.1393 | -8.4393 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 71.8 | 72.9235 | 78.5677 | -6.7677 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 150.637 | -8.237 | 145.1 | 153.0601 | 150.637 | -5.537 | 148.6 | 153.5198 | 151.0893 | -2.4893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 116.56 | 104.1428 | -12.8428 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.1446 | 1.9554 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.2 | 2.7778 | 3.4292 | 0.77078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.828 | 0.828 | -0.028 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.9 | 19.5129 | 9.465 | 9.435 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 30.09 | 26.0724 | 2.1276 | 73.8 | 86.48 | 75.5611 | -1.7611 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.15 | 2.15 | 0.35 | 17.5 | 12.4168 | 19.677 | -2.177 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.7 | 12.96 | 12.9618 | -5.2618 | 31.5 | 25.07 | 40.0719 | -8.5719 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 117.7 | 102.9893 | -3.8893 | 109.4 | 113.87 | 102.3891 | 7.0109 | 13 | 14.3 | 14.2976 | -1.2976 | 12 | 10.85 | 10.8472 | 1.1528 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 2.3157 | 1.5843 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.4 | 125.6 | 113 | -7.6 | 120 | 140.1 | 132 | -12 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.5 | 10 | 18.3575 | 0.14251 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 18.2 | 15.636 | 15.636 | 2.564 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 15.3 | 13 | 17.69 | -2.39
23/06/2026 | 21:30 | 158.3 | 118.6292 | 149.8465 | 8.4535 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 215 | 218.8135 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 51.8392 | 31.0881 | 38.5119 | 89.1 | 91.364 | 97.6892 | -8.5892 | 82.1 | 75.2012 |  | 82.1 | 0 |  |  | 0 | 173 | 135.5839 | 196.2276 | -23.2276 | 173.2 | 135.5839 | 196.2276 | -23.0276 | 172.9 | 135.5839 | 196.2276 | -23.3276 | 253.1 | 203.9865 | 295.2253 | -42.1253 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95857 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 553.5 | 562.8077 | 510.5661 | 42.9339 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 137.497 | 137.497 | -6.597 | 7.3 | 6.8459 | 6.8459 | 0.45408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 85.7 | 77.3659 | 79.2268 | 6.4732 | 163.4 | 142.8387 | 170.7815 | -7.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.3 | 290.1555 | 290.1555 | 9.1445 | 35 | 38.8459 | 47.4783 | -12.4783 | 0 | 140.2222 | 112.3591 | -112.3591 | 24.9 | 26.8844 | 28.7141 | -3.8141 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.9 | 17.971 | 17.971 | -0.07101 | 65.9 | 74.7706 | 74.7706 | -8.8706 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.6 | 185.2979 | 185.2979 | -4.6979 | 104 | 109.8415 | 44.0379 | 59.9621 | 41.3 | 46.8097 | 46.8097 | -5.5097 | 29 | 29.3381 | 29.338 | -0.33805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 14.096 | 14.096 | 1.404 | 81.2 | 86.8515 | 75.7646 | 5.4354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.3 | 120.2253 | 94.4594 | 30.8406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 45.804 | 63.8954 | 6.4046 | 60.3 | 66.2907 | 84.0675 | -23.7675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 91.7652 | 31.3137 | 54.3862 | 169.6 | 166.7592 | 180.291 | -10.691 | 167.7 | 166.7592 | 180.291 | -12.591 | 198.1 | 166.7592 | 180.291 | 17.809 | 263.5 | 250.89 | 271.2486 | -7.7486 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 154.9 | 128.1691 | 181.5698 | -26.6698 | 89.4 | 91.1402 | 108.436 | -19.036 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 67.8 | 72.474 | 78.5678 | -10.7677 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 150.637 | -8.4369 | 145.1 | 153.0601 | 150.637 | -5.537 | 148.9 | 153.5198 | 151.0893 | -2.1893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 115.84 | 105.8313 | -19.9313 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.6 | 6.1632 | -1.1632 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.0461 | 2.696 | 2.704 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.825 | 0.825 | -0.025 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.7 | 19.5129 | 9.465 | 9.235 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.06 | 26.6584 | 2.3416 | 75.9 | 86.78 | 75.7901 | 0.1099 | 0 |  | 0.0411 | -0.0411 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 17.6 | 11.9303 | 17.1728 | 0.42724 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 6.4 | 12.29 | 12.2912 | -5.8912 | 24.9 | 21.99 | 37.2605 | -12.3605 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 116.7 | 102.6692 | -6.0692 | 110.9 | 113.62 | 102.7224 | 8.1776 | 14.5 | 14.58 | 14.5767 | -0.0767 | 9.8 | 10.88 | 10.8833 | -1.0833 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 2.8 | 3.9 | 2.735 | 0.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 125.1 | 111 | -7.6 | 110.8 | 140.1 | 131 | -20.2 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.5 | 10 | 18.3575 | 0.14251 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8 | 7.73 | 7.73 | 0.27 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.8 | 13 | 17.69 | -1.89
23/06/2026 | 22:00 | 159 | 119.6416 | 147.0864 | 11.9136 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.2 | 218.8135 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 18.2319 | 20.7254 | -10.7254 | 89.1 | 91.364 | 97.6892 | -8.5892 | 80.6 | 64.7729 |  | 80.6 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 135.5839 | 196.2278 | -15.3278 | 200.8 | 135.5839 | 196.2278 | 4.5722 | 203.8 | 135.5839 | 196.2278 | 7.5722 | 286.4 | 203.9865 | 295.2257 | -8.8257 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 526.3 | 562.8077 | 552.8323 | -26.5323 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 137.497 | 137.497 | -5.897 | 7.6 | 6.8459 | 6.8459 | 0.75408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 75.4387 | 76.3922 | 9.8078 | 113.3 | 155.0545 | 155.0927 | -41.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.9 | 290.1555 | 145.0781 | 154.8219 | 35.9 | 38.8459 | 47.4783 | -11.5783 | 0 | 75.9325 | 120.2101 | -120.2101 | 23.2 | 26.8844 | 28.7141 | -5.5141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 17.971 | 17.971 | -0.17101 | 71.5 | 74.7706 | 74.7706 | -3.2706 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181.1 | 185.2979 | 185.2979 | -4.1979 | 104 | 109.8415 | 75.4909 | 28.5091 | 41.8 | 46.8097 | 46.8097 | -5.0097 | 28.9 | 29.3381 | 29.338 | -0.43805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 14.096 | 14.096 | 1.604 | 82.1 | 86.8515 | 86.8465 | -4.7465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.1 | 123.2796 | 94.4594 | 31.6406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 51.0752 | 74.7746 | -24.4746 | 60.3 | 66.2907 | 84.0675 | -23.7675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 91.7652 | 69.7694 | 16.1306 | 170.1 | 179.7029 | 179.7033 | -9.6033 | 168.2 | 179.7029 | 179.7033 | -11.5033 | 197.5 | 179.7029 | 179.7033 | 17.7967 | 263.8 | 270.3638 | 270.3645 | -6.5645 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 167.1 | 109.5623 | 165.2487 | 1.8513 | 94 | 99.036 | 112.6101 | -18.6101 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 67.8 | 76.1215 | 78.5678 | -10.7678 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 150.637 | -8.4369 | 145.3 | 153.0601 | 150.637 | -5.3369 | 148.7 | 153.5198 | 151.0893 | -2.3893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 115.12 | 106.3244 | -8.5244 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.5 | 6.2946 | -0.1946 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 1.8595 | 2.0218 | 2.9782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.824 | 0.824 | -0.024 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.8 | 19.5129 | 9.465 | 9.335 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 30.03 | 27.1199 | 2.5801 | 77.2 | 87.08 | 77.3945 | -0.1945 | 0 |  | 0.0414 | -0.0414 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 14.3 | 13.1437 | 19.6771 | -5.377 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 6.8 | 12.06 | 12.0602 | -5.2602 | 25.6 | 18.9 | 37.4875 | -11.8875 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 115.7 | 104.092 | -19.192 | 101.3 | 113.38 | 102.8453 | -1.5453 | 12.5 | 14.45 | 14.4515 | -1.9515 | 10 | 10.8 | 10.7997 | -0.7997 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.3 | 3.9 | 2.9773 | 0.3227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.7 | 124.7 | 109 | -16.3 | 102.1 | 140.2 | 131 | -28.9 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.6 | 10 | 18.3575 | 0.24251 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.4 | 7.73 | 7.73 | -0.33 | 12 | 11 | 11 | 1 | 15.3 | 13 | 17.69 | -2.39
23/06/2026 | 22:30 | 158.9 | 113.731 | 132.6325 | 26.2675 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.5 | 218.8135 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  | 16.3074 | -5.9074 | 90.1 | 91.364 | 97.6892 | -7.5892 | 26.9 | 33.013 |  | 26.9 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 135.5839 | 192.9208 | -12.3208 | 200.6 | 135.5839 | 192.9208 | 7.6792 | 204 | 135.5839 | 192.9208 | 11.0792 | 285.9 | 203.9866 | 290.2502 | -4.3502 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 552.5 | 562.8077 | 506.9697 | 45.5303 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 137.497 | 137.497 | -0.99704 | 7.9 | 6.8459 | 6.8459 | 1.0541 | 5.2 | 3.6761 | 3.6761 | 1.5239 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 70.0321 | 68.9501 | 17.3499 | 81.9 | 141.2851 | 165.6286 | -83.7286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.4 | 145.0783 |  | 299.4 | 37 | 38.8459 | 47.4783 | -10.4783 | 0 | 62.7592 | 112.3589 | -112.3589 | 25.9 | 26.8844 | 28.7141 | -2.8141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 17.971 | 17.971 | -0.17101 | 69.3 | 74.7706 | 74.7706 | -5.4706 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 180.6 | 185.2979 | 185.2979 | -4.6979 | 104.3 | 109.8415 | 101.7428 | 2.5572 | 42.4 | 46.8097 | 46.8097 | -4.4097 | 28.5 | 29.3381 | 29.338 | -0.83805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 14.096 | 14.096 | 1.904 | 81.9 | 86.8515 | 60.3668 | 21.5332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.3 | 112.3121 | 94.4594 | 31.8406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 72.4046 | 63.3145 | -12.6145 | 60.7 | 66.2907 | 84.0675 | -23.3675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 91.7652 | 101.8661 | -15.7661 | 169.6 | 179.4999 | 179.4999 | -9.8999 | 168.4 | 179.4999 | 179.4999 | -11.0999 | 199.8 | 179.4999 | 179.4999 | 20.3001 | 264.4 | 270.0584 | 270.0584 | -5.6584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 182.6 | 115.2191 | 128.2382 | 54.3618 | 111.2 | 112.6137 | 108.1329 | 3.0671 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69.7 | 78.5676 | 78.5678 | -8.8677 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 150.637 | -9.3369 | 144.4 | 153.0601 | 150.637 | -6.237 | 147.8 | 153.5198 | 151.0893 | -3.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4.1 | 3.6182 | 3.6182 | 0.48178 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 115.2 | 106.837 | -3.237 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.7 | 6.9362 | -0.4362 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  | 1.061 | 0.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.823 | 0.823 | -0.023 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.7 | 19.5129 | 9.465 | 9.235 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 29.97 | 26.7004 | 0.9996 | 74.7 | 86.88 | 76.6459 | -1.9459 | 0 |  | 0.0414 | -0.0414 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.6 | 18.0535 | 17.039 | -4.439 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.2 | 12.43 | 12.4264 | -3.2264 | 24.4 | 16.93 | 34.926 | -10.526 | 0 |  |  | 0 | 87 | 114.6 | 94.8427 | -7.8427 | 103.8 | 112.78 | 95.7965 | 8.0035 | 10.7 | 10.91 | 10.9063 | -0.2063 | 10.9 | 7.21 | 7.2082 | 3.6918 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.8 | 4.4 | 3.8928 | -0.0928 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 124.2 | 107 | -17.4 | 83 | 139.6 | 130 | -47 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 13 | 10 | 0 | 17.6 | 10 | 18.3575 | -0.75749 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.9 | 27 | 22 | 4.9 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 7.1 | 7.73 | 7.73 | -0.63 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.3 | 13 | 17.69 | -2.39
23/06/2026 | 23:00 | 159.5 | 107.8359 | 125.5744 | 33.9256 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 215.6 | 218.8135 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 93.4 | 91.364 | 97.6892 | -4.2892 | 26.8 | 27.9793 |  | 26.8 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 175.5421 | 178.4114 | 3.0886 | 201.9 | 175.5421 | 178.4114 | 23.4886 | 203.3 | 175.5421 | 178.4114 | 24.8886 | 286.5 | 264.104 | 268.4208 | 18.0792 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 557.3 | 562.8077 | 504.2801 | 53.0199 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 137.497 | 137.497 | -1.697 | 7.7 | 6.8459 | 6.8459 | 0.85408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 66.8245 | 65.5628 | 20.6372 | 73.9 | 132.8728 | 144.9023 | -71.0023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.8 |  |  | 149.8 | 37.9 | 38.8459 | 47.4783 | -9.5783 | 0 |  | 66.6652 | -66.6652 | 24.8 | 26.8844 | 28.7141 | -3.9141 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 17.971 | 17.971 | -0.17101 | 72.3 | 74.7706 | 74.7706 | -2.4706 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.4 | 185.2979 | 185.2979 | -3.8979 | 104.9 | 58.2854 | 95.4733 | 9.4267 | 42.1 | 46.8097 | 46.8097 | -4.7097 | 29 | 29.338 | 29.338 | -0.33805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 14.096 | 14.096 | 2.004 | 82 | 86.8515 | 30.8454 | 51.1546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.2 | 97.4391 | 94.4594 | -4.2594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 22.0641 | 51.1877 | -0.9877 | 30.5 | 66.2905 | 84.0675 | -53.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 28.7306 | 94.2007 | -8.4007 | 170.1 | 179.4999 | 179.4999 | -9.3999 | 167.7 | 179.4999 | 179.4999 | -11.7999 | 199.1 | 179.4999 | 179.4999 | 19.6001 | 264.1 | 270.0584 | 270.0584 | -5.9584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 150 | 180.6993 | 101.7293 | 48.2707 | 99.9 | 98.6144 | 108.1304 | -8.2304 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71.8 | 76.7058 | 78.5677 | -6.7677 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 148.8 | 153.5198 | 153.5197 | -4.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 115.28 | 105.1153 | -18.5153 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.9 | 7.3429 | -1.5429 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.822 | 0.822 | -0.022 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.9 | 19.5129 | 9.465 | 9.435 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 29.91 | 26.5455 | -0.9455 | 73.5 | 86.67 | 74.9301 | -1.4301 | 0 |  | 0.0414 | -0.0414 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.4 | 6.4656 | 14.2476 | -1.8476 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.7 | 12.41 | 12.4088 | -3.7088 | 25.5 | 14.96 | 33.3078 | -7.8078 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 113.5 | 93.3845 | -12.7845 | 100.7 | 112.18 | 93.5172 | 7.1828 | 6.7 | 10.64 | 10.6418 | -3.9418 | 9.1 | 7.19 | 7.1934 | 1.9066 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 4.9 | 4.2802 | -0.6802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.6 | 123.8 | 106 | -24.4 | 82.8 | 139.1 | 130 | -47.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 13 | 10 | 0.1 | 18.2 | 10 | 18.3575 | -0.15749 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 14 | 3.3 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 6 | 7.73 | 7.73 | -1.73 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.3 | 13 | 17.69 | -2.39
23/06/2026 | 23:30 | 197.6 | 102.4127 | 119.8245 | 77.7755 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 215.1 | 218.8135 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 92.6 | 91.364 | 97.6892 | -5.0892 | 27.5 | 27.9793 |  | 27.5 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 153.5519 | 175.6699 | 5.8301 | 201.4 | 153.5519 | 175.6699 | 25.7301 | 202 | 153.5519 | 175.6699 | 26.3301 | 287.2 | 231.0195 | 264.2961 | 22.9039 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 484.9 | 562.8077 | 468.8168 | 16.0832 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 137.497 | 137.497 | -1.797 | 7.5 | 6.8459 | 6.8459 | 0.65408 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 63.9813 | 62.6451 | -13.0451 | 66.4 | 132.8729 | 89.9764 | -23.5764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 |  |  | 150.1 | 37.1 | 38.8459 | 47.4783 | -10.3783 | 0 |  | 75.9313 | -75.9313 | 23.4 | 26.8844 | 28.7141 | -5.3141 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 17.971 | 17.971 | -0.17101 | 68.8 | 74.7706 | 74.7706 | -5.9706 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 181.3 | 185.2979 | 185.2979 | -3.9979 | 103.5 | 52.1888 | 91.5482 | 11.9518 | 41.1 | 46.8097 | 46.8097 | -5.7097 | 28.3 | 29.338 | 29.338 | -1.038 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 14.096 | 14.096 | 2.104 | 43.4 | 85 | 85 | -41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 88.9 | 84.279 | 94.4594 | -5.5594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 10.6332 | 46.2887 | 3.9113 | 0 | 54.4395 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 21.2765 | 89.4018 | -4.1018 | 169.9 | 179.4999 | 179.4999 | -9.5999 | 168.2 | 179.4999 | 179.4999 | -11.2999 | 199 | 179.4999 | 179.4999 | 19.5001 | 263.7 | 270.0584 | 270.0584 | -6.3584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 76.7 | 180.6982 | 80.8745 | -4.1745 | 88.2 | 98.6148 | 103.3264 | -15.1264 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 71.7 | 74.8126 | 78.5676 | -6.8676 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 145.3 | 153.0601 | 153.0601 | -7.7601 | 149 | 153.5198 | 153.5197 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 3.4489 | 3.4489 | 4.7511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 113.95 | 103.5223 | -23.4223 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 8.1 | 7.678 | -0.578 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3375 | -10.2375 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.822 | 0.822 | -0.022 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.7 | 19.5129 | 9.465 | 9.235 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 29.83 | 26.5941 | 0.1059 | 68.7 | 86.66 | 74.301 | -5.601 | 0 |  | 0.0414 | -0.0414 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.4 | 3.8343 | 13.1199 | -0.71986 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 11.5 | 12.82 | 12.8199 | -1.3199 | 26.6 | 13.79 | 28.6841 | -2.0841 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 112.1 | 90.985 | -16.085 | 103.4 | 111.44 | 91.6165 | 11.7835 | 7.6 | 10.27 | 10.2727 | -2.6727 | 8.1 | 6.76 | 6.7558 | 1.3442 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 4.7 | 5.2 | 5.0398 | -0.3398 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.3 | 122.4 | 104 | -37.7 | 89.4 | 138.5 | 130 | -40.6 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.3 | 10 | 18.3575 | -0.05749 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.4 | 27 | 22 | 5.4 |  |  |  | 0 | 17 | 19 | 14 | 3 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.8 | 7.73 | 7.73 | 1.07 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 15.9 | 13 | 17.69 | -1.79
24/06/2026 | 00:00 | 86.2 | 94.508 | 122.5488 | -36.3488 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 216.6 | 218.8135 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 93.8 | 91.364 | 97.6892 | -3.8892 | 27.5 | 27.9793 |  | 27.5 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 135.5839 | 159.661 | 21.439 | 200.4 | 135.5839 | 159.661 | 40.739 | 202.4 | 135.5839 | 159.661 | 42.739 | 287.2 | 203.9865 | 240.2107 | 46.9893 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75857 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 349.5 | 562.8077 | 353.2373 | -3.7373 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 137.497 | 137.497 | -0.79704 | 8.1 | 6.8459 | 6.8459 | 1.2541 | 5.1 | 3.6761 | 3.6761 | 1.4239 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 60.9538 | 62.1099 | -11.4099 | 23.4 | 132.8711 | 163.8116 | -140.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 |  |  | 150.1 | 36.8 | 38.8459 | 47.4783 | -10.6783 | 0 |  | 75.9323 | -75.9323 | 28.2 | 26.8844 | 28.7141 | -0.51412 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 17.971 | 17.971 | -0.17101 | 71.2 | 74.7706 | 74.7706 | -3.5706 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 179.7 | 185.2979 | 185.2979 | -5.5979 | 88.5 | 53.4493 | 93.9379 | -5.4379 | 42.7 | 46.8097 | 46.8097 | -4.1097 | 28.9 | 29.338 | 29.338 | -0.43805 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 14.096 | 14.096 | -14.096 | 82.5 | 86.8515 | 20.7256 | 61.7744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 88 | 64.1962 | 94.4594 | -6.4594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 10.6327 | 56.083 | -5.983 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 22.8177 | 92.3235 | -30.7235 | 168.3 | 179.4999 | 179.4999 | -11.1999 | 167.6 | 179.4999 | 179.4999 | -11.8999 | 198.8 | 179.4999 | 179.4999 | 19.3001 | 263.9 | 270.0584 | 270.0584 | -6.1584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 67.8 | 162.3637 | 45.4102 | 22.3898 | 79.5 | 98.6146 | 108.126 | -28.626 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.8 | 74.8105 | 78.5677 | -6.7677 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 148.6 | 153.5197 | 153.5197 | -4.9197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 3.4489 | 3.4489 | 4.6511 | 4 | 3.6182 | 3.6182 | 0.38178 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 112.61 | 102.5322 | 6.5678 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.8765 | -0.6765 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3375 | -10.1375 | 10 |  |  | 10 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | -0.02 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19 | 19.5129 | 9.465 | 9.535 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 29.76 | 25.938 | 0.562 | 63 | 86.66 | 71.8273 | -8.8273 | 0 |  | 0.0422 | -0.0422 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 12.4 | 3.8342 | 15.3744 | -2.9744 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 15.7 | 13.22 | 13.219 | 2.481 | 21.4 | 12.62 | 27.8887 | -6.4887 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 110.7 | 89.2205 | -3.8205 | 103.4 | 110.69 | 84.8758 | 18.5242 | 12.1 | 9.96 | 9.9546 | 2.1454 | 9 | 6.59 | 6.5921 | 2.4079 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 4.7 | 5.4 | 6.6304 | -1.9304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.5 | 121.1 | 102 | -25.5 | 94.2 | 137.9 | 130 | -35.8 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 13 | 10 | 0 | 18.4 | 10 | 18.3575 | 0.04251 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27 | 27 | 22 | 5 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 14 | 3.8 | 18.3 | 15.636 | 15.636 | 2.664 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 16.2 | 13 | 17.69 | -1.49
EJEC (MWh) |  | 1857.2 | 1791.0899 | 2002.9678 |  | 15629.6 | 15600 | 15600 |  | 5183.95 | 5251.5247 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1106.9 | 859.9227 | 370.8587 |  | 2301.15 | 2269.6926 | 2344.5408 |  | 482.05 | 338.4364 | 0 |  | 92.7 | 124.3523 | 0 |  | 3742.95 | 3740.3329 | 4136.7115 |  | 3937.15 | 3740.3329 | 4136.7115 |  | 3970.4 | 3740.3329 | 4136.7115 |  | 6103.3 | 5627.3477 | 6223.7011 |  | 4961.6 | 4944.9943 | 4944.9942 |  | 2550.05 | 2479.9221 | 2479.922 |  | 9287.95 | 9393.5803 | 8201.3547 |  | 114.4 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3271.1 | 3299.929 | 3299.929 |  | 184.25 | 164.3021 | 164.3021 |  | 119.7 | 88.2264 | 88.2264 |  | 89.65 | 89.1234 | 0 |  | 1517.5 | 1472.098 | 1499.3082 |  | 2215.4 | 2503.4767 | 2658.2074 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3913.85 | 3395.6685 | 3664.6356 |  | 964 | 932.3018 | 1139.4802 |  | 1271 | 1518.0232 | 1765.1697 |  | 670.15 | 645.2258 | 689.1389 |  | 433.15 | 458.3885 | 458.3885 |  | 432.4 | 431.3042 | 431.3042 |  | 1720.6 | 1794.494 | 1794.4939 |  | 4244.65 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4257.4 | 4432.207 | 4433.8361 |  | 4355.6 | 4445.5169 | 4447.1508 |  | 2492.9 | 2444.4604 | 1974.2329 |  | 987.1 | 1120.7173 | 1123.4318 |  | 722.1 | 704.1134 | 704.1132 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 235.65 | 225.5366 | 225.5366 |  | 1533.15 | 1955.7876 | 1727.7505 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1833 | 2075.671 | 1823.1982 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 25 | 25 |  | 1202.55 | 1232.4911 | 1374.0249 |  | 690.6 | 634.1098 | 168.1349 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2046 | 1985.0439 | 1873.0865 |  | 4040.3 | 4117.3171 | 4298.7537 |  | 3999.75 | 4117.3171 | 4298.7537 |  | 4694 | 4117.3171 | 4298.7537 |  | 6278.7 | 6194.5222 | 6467.4943 |  | 246.65 | 143.4116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.65 | 72 | 72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 114.8485 | 114.8484 |  | 2561.9 | 2950.0878 | 2745.6 |  | 2297.9 | 2245.9724 | 2379.3949 |  | 1525.15 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1742.7 | 1734.7058 | 1800.4431 |  | 711.25 | 707.2745 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3240.75 | 3526.9363 | 3663.75 |  | 3299.15 | 3526.9363 | 3663.75 |  | 3527.7 | 3537.5277 | 3674.7523 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5037 | 4927.0513 | 4927.0512 |  | 2430.75 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 194.9 | 82.7736 | 82.7736 |  | 96.45 | 86.8373 | 86.8373 |  | 8.05 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2749.9 | 2519.4697 | 2300.1241 |  | 555.9 | 485.3877 | 485.3877 |  | 246.55 | 208.7712 | 203.5153 |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 243.15 | 432.1739 | 488.1007 |  | 188.3 | 135 | 135.0001 |  | 81.75 | 64.7758 | 32.8822 |  | 1457.7 | 1546.092 | 1546.092 |  | 748.1 | 817.26 | 817.26 |  | 19.2 | 20.1875 | 20.1875 |  | 39.35 | 43.7 | 43.7 |  | 68 | 67.2 | 67.2 |  | 457 | 282.4222 | 227.1603 |  | 147.15 | 120 | 120 |  | 170.9 | 84 | 84 |  | 88.3 | 84 | 84 |  | 363.4 | 347.826 | 347.826 |  | 99 | 89.9926 | 89.9926 |  | 126.7 | 114.4475 | 114.4475 |  | 718.95 | 641.0128 | 588.6993 |  | 1893.35 | 1832.2589 | 1693.7528 |  | 112.05 | 85.5891 | 85.7135 |  | 58.8 | 51.6 | 51.6 |  | 300.25 | 314.5275 | 373.6701 |  | 31.55 | 31.98 | 31.98 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 148.3 | 144 | 144 |  | 2.4 | 2.6965 | 2.6965 |  | 204.3 | 216 | 216 |  | 84.5 | 86.4 | 86.4 |  | 107.1 | 108 | 108 |  | 157.6 | 168 | 168 |  | 347.2 | 363.8414 | 386.3412 |  | 914.05 | 833.1531 | 857.6989 |  | 260.25 | 236.7188 | 236.7188 |  | 2348.4 | 2464.742 | 2307.82 |  | 2485.05 | 2468.1332 | 2308.5075 |  | 356.1 | 315.7403 | 315.7279 |  | 278.45 | 222.3065 | 222.305 |  | 344.25 | 326.17 | 326.17 |  | 143.55 | 172.8 | 172.8 |  | 50.5 | 57.6 | 57.6 |  | 156.2 | 184.8 | 184.8 |  | 113.45 | 120 | 120 |  | 126.9 | 134.4 | 134.4 |  | 127.7 | 134.4 | 134.4 |  | 218.35 | 167.6189 | 161.7301 |  | 1830.25 | 1954.8025 | 1954.8025 |  | 116.8 | 102.4398 | 102.4398 |  | 1040.45 | 1035 | 1035 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1757.05 | 1917.79 | 2282 |  | 2064.15 | 2217.385 | 2855 |  | 781.35 | 745.2 | 745.2 |  | 74.65 | 69.6 | 69.6 |  | 55.2 | 52.8 | 52.8 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 32.2 | 34.8 | 34.8 |  | 109.8 | 102.817 | 102.817 |  | 160.3 | 158.4 | 158.4 |  | 366.65 | 256.5 | 240 |  | 302.1 | 394.6136 | 440.5798 |  | 218.3 | 256.8 | 256.8 |  | 640.75 | 648 | 528 |  | 0 | 0 | 0 |  | 426.7 | 363.5 | 336 |  | 436.5 | 375.264 | 375.264 |  | 177.05 | 185.52 | 185.52 |  | 246.55 | 264 | 264 |  | 348.05 | 398.765 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 23 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7257337 y resultó S/. 1413514 (16.30% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 16 | 8670850.7005 | 8169877.9096 | 6.132%
MIE 17 | 8777012.1547 | 8712397.3396 | 0.7416%
JUE 18 | 9077775.8918 | 8060785.1683 | 12.62%
VIE 19 | 7634271.4048 | 8270769.2092 | -7.696%
SAB 20 | 7339078.54 | 7722735.7732 | -4.968%
DOM 21 | 6328953.7133 | 6399159.7278 | -1.097%
LUN 22 | 7431995.7006 | 7071589.4932 | 5.097%
MAR 23 | 7257336.9355 | 7523746.118 | -3.541%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 23 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 13:02:31 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 13:02:31 | 23/06/2026 19:05:07 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 19:05:07 | 23/06/2026 19:34:46 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 19:34:46 | 23/06/2026 20:01:26 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 20:01:26 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 12:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/06/2026 12:54:00 | 23/06/2026 21:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/06/2026 21:08:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 23/06/2026 11:02:00 | 23/06/2026 12:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 23/06/2026 13:58:00 | 23/06/2026 14:54:00 | 23/06/2026 13:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/06/2026 14:37:00 | 23/06/2026 18:40:00 | 23/06/2026 14:31:00 | 23/06/2026 18:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/06/2026 19:04:00 | 23/06/2026 20:05:00 | 23/06/2026 19:01:00 | 23/06/2026 19:52:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 08:14:00 | 23/06/2026 09:59:00 | 23/06/2026 07:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 09:59:00 | 23/06/2026 11:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 09:59h a 45 MW 10:09h a 60 MW 10:41h a 70 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 11:07:00 | 23/06/2026 16:29:00 |  | 23/06/2026 16:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 18:57:00 | 23/06/2026 23:07:00 | 23/06/2026 18:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/06/2026 23:07:00 | 23/06/2026 23:16:00 |  | 23/06/2026 23:07:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:16 h S/C bajar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/06/2026 14:59:00 | 23/06/2026 18:42:00 | 23/06/2026 14:38:00 | 23/06/2026 18:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 00:26:00 | 23/06/2026 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 05:42:00 | 23/06/2026 07:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 07:33:00 | 23/06/2026 09:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 09:20:00 | 23/06/2026 19:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | a las 11:00 h, s/c subir a 800 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 19:20:00 | 23/06/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/06/2026 21:03:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 00:58:00 | 23/06/2026 04:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 04:37:00 | 23/06/2026 14:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/06/2026 14:50:00 | 23/06/2026 18:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 23/06/2026 18:16:00 | 23/06/2026 18:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/06/2026 18:42:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 00:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/06/2026 00:00:00 | 23/06/2026 03:28:00 |  | 23/06/2026 03:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 16:48:00 | 23/06/2026 17:59:00 | 23/06/2026 16:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 17:59:00 | 23/06/2026 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 18:14:00 | 23/06/2026 22:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 23/06/2026 22:09:00 | 24/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 23 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 23/06/2026 09:59:00 | 23/06/2026 11:07:00 |  | Subió generación la C.T. Malacas TGN4
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 23/06/2026 16:48:00 | 23/06/2026 17:59:00 |  | Operó TG1 Aguaytía.
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 23/06/2026 18:14:00 | 23/06/2026 23:07:00 |  | Operó TG1 Aguaytía.

## RRPF_RRSF
martes, 23 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 31.4508 | 29.9275 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.8883 | 1 | 0 | 60.06 | 1 | 0 | 62.0247 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 59.2987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 31.4508 | 29.9275 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 25.4508 | 35.5217 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 61.8883 | 1 | 0 | 60.06 | 1 | 0 | 62.0247 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 59.2987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 31.6627 | 59.9972 | 1 | 37.6374 | 54.4266 | 1 | 44.9998 | 45.1853 | 1 | 45 | 14.4868 | 1 | 45 | 13.0947 | 1 | 45 | 14.4868 | 1 | 45 | 29.1583 | 1 | 45 | 20.081 | 1 | 45 | 29.1583 | 1 | 45 | 14.4868 | 1 | 45 | 20.5595 | 1 | 45 | 20.4868 | 1 | 45 | 75.5982 | 1 | 45 | 71.5982 | 1 | 45 | 81.5982 | 1 | 45 | 71.5982 | 1 | 45 | 81.5982 | 1 | 45 | 81.5982 | 1 | 45 | 87.1924 | 1 | 45 | 81.1924 | 1 | 75 | 98.8913 | 1 | 75 | 97.8188 | 1 | 75 | 99.3032 | 1 | 75 | 99.3032 | 1 | 74.9999 | 15.6457 | 1 | 74.9999 | 17.1105 | 1 | 63.6268 | 28.8384 | 1 | 73.4761 | 26.8896 | 1 | 10.8892 | 119.9758 | 1 | 70.8163 | 9.9636 | 1 | 88.2485 | 6 | 1 | 88.6632 | 50.1401 | 1 | 90 | 73.5013 | 1 | 90 | 77.1372 | 1 | 90 | 77.0652 | 1 | 90 | 76.7631 | 1 | 88.6632 | 74.2089 | 1 | 89.9995 | 44.1748 | 1 | 89.9865 | 30.244 | 1 | 89.9997 | 34.4443 | 1 | 89.9996 | 39.9327 | 1 | 84.8636 | 32.3462 | 1 | 89.6588 | 43.6818 | 1 | 89.9866 | 41.9382 | 1 | 88.6621 | 51.1862 | 1 | 89.9996 | 84.9816 | 1 | 89.9998 | 22.0647 | 1 | 89.9992 | 76.6804
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 15.8314 | 29.9986 | 1 | 18.8187 | 27.2133 | 1 | 22.4999 | 22.5927 | 1 | 22.5 | 7.2434 | 1 | 22.5 | 6.5474 | 1 | 22.5 | 7.2434 | 1 | 22.5 | 14.5792 | 1 | 22.5 | 10.0405 | 1 | 22.5 | 14.5792 | 1 | 22.5 | 7.2434 | 1 | 22.5 | 10.2798 | 1 | 22.5 | 10.2434 | 1 | 15 | 25.1994 | 1 | 15 | 23.8661 | 1 | 15 | 27.1994 | 1 | 22.5 | 18.1538 | 1 | 0 | 40.6261 | 1 | 0 | 40.6261 | 1 | 0 | 43.4178 | 1 | 0 | 40.4237 | 1 | 45.3549 | 0 | 1 | 29.8264 | 14.4466 | 1 | 37.9957 | 7.8733 | 1 | 29.5713 | 14.899 | 1 | 29.1516 | 15.6457 | 1 | 46.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2897 | 0 | 1 | 10.8892 | 32.8612 | 1 | 35.4082 | 0 | 1 | 30.6399 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 34.6422 | 0 | 1 | 39.4866 | 0 | 1 | 42.1199 | 0 | 1 | 44.051 | 0 | 1 | 37.9627 | 0 | 1 | 28.6866 | 0 | 1 | 44.9933 | 0 | 1 | 47.5491 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 23.8348 | 18.5976
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.692 | 1 | 0 | 41.3181 | 1 | 37.0043 | 7.8673 | 1 | 0 | 41.8319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.216 | 1 | 0 | 38.1803 | 1 | 0 | 38.0304 | 1 | 0 | 33.8031 | 1 | 20.7151 | 16.6424 | 1 | 11.0133 | 30.244 | 1 | 23.6044 | 17.0843 | 1 | 22.6861 | 19.7778 | 1 | 8.9382 | 32.3462 | 1 | 16.0155 | 21.5853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.1186 | 1 | 0 | 22.0647 | 1 | 23.2149 | 18.2845
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25.1994 | 1 | 15 | 23.8661 | 1 | 15 | 27.1994 | 1 | 0 | 35.2906 | 1 | 0 | 40.9721 | 1 | 0 | 40.972 | 1 | 0 | 43.7746 | 1 | 0 | 40.7687 | 1 | 0 | 42.4313 | 1 | 0 | 42.0541 | 1 | 0 | 42.0413 | 1 | 0 | 42.5723 | 1 | 45.8483 | 0 | 1 | 28.3369 | 17.1105 | 1 | 16.3508 | 28.8384 | 1 | 12.8966 | 26.8896 | 1 | 0 | 43.8213 | 1 | 0 | 9.9636 | 1 | 26.9687 | 6 | 1 | 0 | 44.1401 | 1 | 0 | 37.1016 | 1 | 0 | 38.9212 | 1 | 0 | 38.8849 | 1 | 0 | 38.7327 | 1 | 0 | 34.4058 | 1 | 0 | 27.5324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2754 | 17.3599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.27 | 22.0965 | 1 | 0 | 41.9382 | 1 | 0 | 45.1854 | 1 | 0 | 42.863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 15.8314 | 29.9986 | 1 | 18.8187 | 27.2133 | 1 | 22.4999 | 22.5927 | 1 | 22.5 | 7.2434 | 1 | 22.5 | 6.5474 | 1 | 22.5 | 7.2434 | 1 | 22.5 | 14.5792 | 1 | 22.5 | 10.0405 | 1 | 22.5 | 14.5792 | 1 | 22.5 | 7.2434 | 1 | 22.5 | 10.2798 | 1 | 22.5 | 10.2434 | 1 | 15 | 25.1994 | 1 | 15 | 23.8661 | 1 | 15 | 27.1994 | 1 | 22.5 | 18.1538 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.6451 | 14.768 | 1 | 45.1736 | 0 | 1 | 0 | 41.5214 | 1 | 45.4287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.276 | 0 | 1 | 30.2897 | 0 | 1 | 0 | 43.2934 | 1 | 35.4082 | 0 | 1 | 30.6399 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 34.6422 | 0 | 1 | 39.4866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.2626 | 20.1549 | 1 | 37.9627 | 0 | 1 | 28.6866 | 0 | 1 | 44.9933 | 0 | 1 | 41.113 | 6.0008 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 42.9495 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.9998 | 19.9998 | 1 | 11.9998 | 19.9998 | 1 | 11.9998 | 19.9998 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 11.7451 | 19.7518 | 1 | 10.7742 | 17.7666 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.7473 | 18.2328 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.4095 | 1 | 12 | 14.5673 | 1 | 12 | 14.7536 | 1 | 12 | 14.5365 | 1 | 12 | 14.6184 | 1 | 11.9995 | 19.2528 | 1 | 11.9829 | 16.3782 | 1 | 11.9997 | 17.6719 | 1 | 11.9998 | 16.2322 | 1 | 10.5302 | 17.2462 | 1 | 0 | 19.9993 | 1 | 11.9847 | 17.5938 | 1 | 11.9999 | 19.9999 | 1 | 11.9998 | 16.9525 | 1 | 11.9998 | 12.5904 | 1 | 11.9992 | 19.9997
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10.4517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3529 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.4095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6184 | 1 | 0 | 9.8806 | 1 | 0 | 16.3782 | 1 | 0 | 8.9591 | 1 | 0 | 16.2322 | 1 | 0 | 17.2462 | 1 | 0 | 19.9993 | 1 | 0 | 17.5938 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 16.9525 | 1 | 0 | 12.5904 | 1 | 0 | 10.4109
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11.9998 | 20 | 1 | 11.9998 | 20 | 1 | 11.9998 | 19.9998 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 9.5483 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 9.7465 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.7451 | 0 | 1 | 10.7742 | 17.7666 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.7473 | 8.88 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.5673 | 1 | 12 | 14.7536 | 1 | 12 | 14.5365 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.9995 | 9.3722 | 1 | 11.9829 | 0 | 1 | 11.9997 | 8.7128 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 10.5302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.9847 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9992 | 9.5889
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 58.4482 | 59.9781 | 1 | 52.4735 | 65.5487 | 1 | 42.5619 | 74.79 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 116 | 6.3188 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 25.4508 | 90.744 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 86.1277 | 34.1708 | 1 | 104.632 | 16.918 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 88.8103 | 31.6697 | 1 | 60.4508 | 58.1111 | 1 | 30.4509 | 46.4122 | 1 | 24.4509 | 53.4847 | 1 | 7.8864 | 0 | 1 | 7.8864 | 0 | 1 | 103.0001 | 18.4395 | 1 | 59.3768 | 59.1124 | 1 | 73.754 | 45.4565 | 1 | 105.7498 | 14.2516 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.7765 | 12.1214 | 1 | 81.1333 | 36.6354 | 1 | 62.5654 | 56.1395 | 1 | 71 | 43.5677 | 1 | 77 | 37.9051 | 1 | 77 | 37.883 | 1 | 0 | 99.5844 | 1 | 47.7997 | 57.5942 | 1 | 0 | 116.7021 | 1 | 0 | 110.2232 | 1 | 0 | 109.9136 | 1 | 0 | 108.5333 | 1 | 0 | 113.1194 | 1 | 0 | 117.3196 | 1 | 0 | 113.9688 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 112.0659 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3198
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 58.4482 | 59.9781 | 1 | 52.4735 | 65.5487 | 1 | 42.5619 | 74.79 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 116 | 6.3188 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 25.4508 | 90.744 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 86.1277 | 34.1708 | 1 | 104.632 | 16.918 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 54.4508 | 63.7053 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 88.8103 | 31.6697 | 1 | 60.4508 | 58.1111 | 1 | 30.4509 | 46.4122 | 1 | 24.4509 | 53.4847 | 1 | 7.8864 | 0 | 1 | 7.8864 | 0 | 1 | 103.0001 | 18.4395 | 1 | 59.3768 | 59.1124 | 1 | 73.754 | 45.4565 | 1 | 105.7498 | 14.2516 | 1 | 120 | 0 | 1 | 109.7765 | 12.1214 | 1 | 81.1333 | 36.6354 | 1 | 62.5654 | 56.1395 | 1 | 71 | 43.5677 | 1 | 77 | 37.9051 | 1 | 77 | 37.883 | 1 | 0 | 99.5844 | 1 | 47.7997 | 57.5942 | 1 | 0 | 116.7021 | 1 | 0 | 110.2232 | 1 | 0 | 109.9136 | 1 | 0 | 108.5333 | 1 | 0 | 113.1194 | 1 | 0 | 117.3196 | 1 | 0 | 113.9688 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 112.0659 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3198
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 76.8895 | 0 | 1 | 81.8893 | 0 | 1 | 84.4385 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 58.8723 | 29.5345 | 1 | 40.368 | 46.7874 | 1 | 28.658 | 57.7053 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 28.658 | 57.7053 | 1 | 62.1897 | 26.4415 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.1137 | 6.0002 | 1 | 84.1137 | 6.0002 | 1 | 0 | 85.8899 | 1 | 43.6233 | 43.7522 | 1 | 40.8741 | 46.065 | 1 | 0 | 83.0322 | 1 | 53.1109 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 81.833 | 1 | 15.7714 | 69.7204 | 1 | 6 | 69.5215 | 1 | 0 | 72.3904 | 1 | 0 | 72.2982 | 1 | 77 | 11.1161 | 1 | 30.5371 | 45.1134 | 1 | 82.0003 | 7.6962 | 1 | 59.0254 | 27.1402 | 1 | 65.0007 | 21.7635 | 1 | 54.0011 | 31.3018 | 1 | 65.503 | 20.7603 | 1 | 77.3412 | 0 | 1 | 65.0287 | 22.4992 | 1 | 79.2938 | 10.4941 | 1 | 88.0006 | 0 | 1 | 88.0004 | 0 | 1 | 88.0017 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 76.8895 | 0 | 1 | 81.8893 | 0 | 1 | 84.4385 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 58.8723 | 29.5345 | 1 | 40.368 | 46.7874 | 1 | 28.658 | 57.7053 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 28.658 | 57.7053 | 1 | 62.1897 | 26.4415 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.1137 | 6.0002 | 1 | 84.1137 | 6.0002 | 1 | 0 | 85.8899 | 1 | 43.6233 | 43.7522 | 1 | 40.8741 | 46.065 | 1 | 0 | 83.0322 | 1 | 53.1109 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 81.833 | 1 | 15.7714 | 69.7204 | 1 | 6 | 69.5215 | 1 | 0 | 72.3904 | 1 | 0 | 72.2982 | 1 | 77 | 11.1161 | 1 | 30.5371 | 45.1134 | 1 | 82.0003 | 7.6962 | 1 | 59.0254 | 27.1402 | 1 | 65.0007 | 21.7635 | 1 | 54.0011 | 31.3018 | 1 | 65.503 | 20.7603 | 1 | 77.3412 | 0 | 1 | 65.0287 | 22.4992 | 1 | 79.2938 | 10.4941 | 1 | 88.0006 | 0 | 1 | 88.0004 | 0 | 1 | 88.0017 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4072 | 0 | 1 | 9.8709 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10.4651 | 1 | 6.0006 | 14.1741 | 1 | 6.0052 | 12.0144 | 1 | 0 | 12.2068 | 1 | 10.9995 | 0 | 1 | 6.1032 | 12.5279 | 1 | 0 | 14.9993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0442 | 14.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 10.9999 | 14.6716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4072 | 0 | 1 | 9.8709 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 10.4651 | 1 | 6.0006 | 14.1741 | 1 | 6.0052 | 12.0144 | 1 | 0 | 12.2068 | 1 | 10.9995 | 0 | 1 | 6.1032 | 12.5279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 213.9999
COMENTARIOS | [37 empty] | Desde las 05:42 h, la C.T. Kallpa no brinda RSF. |  |  | La C.T. Kallpa no brinda RSF. |  |  | La C.T. Kallpa no brinda RSF. |  |  | La C.T. Kallpa no brinda RSF. |  |  | La C.T. Kallpa no brinda RSF. |  |  | La C.T. Kallpa no brinda RSF. |  |  | La C.T. Kallpa no brinda RSF. | [20 empty] | Matucana G1 no reguló por alto volumen en el Pulmón Matucana |  |  | Matucana G1 no reguló por alto volumen en el Pulmón Matucana |  |  | Matucana G1 no reguló por alto volumen en el Pulmón Matucana | [17 empty] | G2 de Huinco F/S por despacho | [29 empty] | Chimay FS por despacho. | [5 empty] | Chimay FS por despacho. | [8 empty] | G3 de Huinco F/S por despacho

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 23 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
23/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
23/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
23/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 23 de Junio del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
martes, 23 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe