## EVENTOS
sábado, 27 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-2293 | 27/06/2026 07:26:00 | 27/06/2026 07:26:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2293 (POROMA - MARCONA) DE 220 KV |  | SI | 220
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/06/2026 18:15:00 | 27/06/2026 20:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG2 | 27/06/2026 21:18:00 | 28/06/2026 00:00:00 | DESCONECTO EL GENERADOR TG2 DE LA CT CHILCA 1 POR FALLA |  | NO | 0
EVENTO | GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 REF TALARA | 27/06/2026 01:41:00 | 27/06/2026 13:02:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV2 DE LA C.T. REFINERIA TALARA POR FALLA |  | NO
EVENTO | HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 27/06/2026 17:59:00 | 27/06/2026 18:58:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. YARUCAYA, POR FALLA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 27/06/2026 10:50:00 | 27/06/2026 20:23:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
sábado, 27 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
27/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 27 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | SE OCOÑA | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 01:53 | Inspeccion de efluvios. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13741 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 27/06/2026 08:01 | 27/06/2026 17:09 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA ELECTRICA (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 27/06/2026 07:07 | 27/06/2026 17:39 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 27/06/2026 07:07 | 27/06/2026 17:39 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 27/06/2026 07:46 | 27/06/2026 16:10 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 27/06/2026 07:46 | 27/06/2026 16:10 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6731 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2*********************** | 14 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 27/06/2026 08:26 | 27/06/2026 10:53 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS DE BARRAS Y CELDA CL-6011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 27/06/2026 11:07 | 27/06/2026 12:28 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS DE BARRAS Y CELDA CL-6011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-MOYOPAMPA | L-6011 | 27/06/2026 08:26 | 27/06/2026 12:46 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CL-6011 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22514 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | L-6120 | 27/06/2026 08:11 | 27/06/2026 23:59 | Desconexion de la Linea 60KV L-6120 “SET Independencia- SET Chincha Nueva”, sin interrupcion de suministro, por seguridad. Debido a la Actividad “Configuracion y pruebas de proteccion de los reles diferencial de barras (SEL-487B) de ISA Energia | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22990 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PUEBLO NUEVO_2 | L-6603 | 27/06/2026 09:03 | 27/06/2026 19:51 | Desconexion de la Linea 60KV L-6603 “SE Chincha Nueva – SE Pueblo Nuevo”, sin interrupcion de suministro, por seguridad, relacionado a la desconexion de la barra “A” en lado de 60kV y el acople en 60 kV en SET CHINCHA NUEVA. Debido a la Actividad “Conexionado de la ampliacion de la barra “A””, transferir a la Barra “B” en SET Chincha Nueva para no generar interrupciones. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23006 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | F/S por Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17248 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | TP-01 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | F/S por Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13598 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/06/2026 22:25 | 28/06/2026 00:00 | A7.3 F/S MCV CirBreaker Open | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 27/06/2026 21:18 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 170 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT1 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 18:21 | Mantenimiento correctivo interruptor 52G1-13.8KV U1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14922 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 11:25 | TG1 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 03:10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 03:10 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 03:10 | Arial Narrow 8 General J10 MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 27/06/2026 09:54 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CH4 G2 | 1.519 | P | F/S | N | PREV. | 989 | G
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 27/06/2026 08:11 | 27/06/2026 15:27 | REPARAR CONDUCTORES DESHEBRADOS EN ESTRUCTURAS T696 Y T698. (R0132652) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12896 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 17:16 | MP 1A LIMPIEZA DE SERVIDORES Y REINICIO HMI, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16263 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA | CL-6509 | 27/06/2026 08:16 | 27/06/2026 17:30 | MANTENIMIENTO REDUCIDO A SECCIONADORES Y PRUEBAS DE DIAGNOSTICO AL INTERRUPTOR. SE REQUIERE LA S.E. OROYA F/S | 1 | P | F/S | S | PREV. | 11658 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 27/06/2026 06:30 | 27/06/2026 14:27 | Desconexion de L-2286 con anillo 220kV Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T39 por falla geologica en terreno. Toda la carga de Antamina lo asumira la L-2255 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 27/06/2026 08:39 | 27/06/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo de la U3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 27/06/2026 08:39 | 27/06/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo de la U3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 27/06/2026 18:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 27/06/2026 18:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECANICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACION, RADIADORES, VALVULAS ESFERICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 27/06/2026 22:15 | 28/06/2026 00:00 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 27/06/2026 22:15 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 27/06/2026 22:15 | 28/06/2026 00:00 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 27/06/2026 06:06 | 27/06/2026 11:56 | HERMETIZACION PERDIDA DE ACEITE MIRILLA COJINETE LE - AVISO 10002545 | 14.4 | R | F/S | N | CORR. | 27 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TH-18 Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 27/06/2026 08:00 | 28/06/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA POLO R Y MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 27/06/2026 08:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 27/06/2026 04:00 | 27/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 27/06/2026 09:18 | 27/06/2026 18:13 | POA: TRABAJOS PREVIOS, TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA (FO), IZAJE DE TABLEROS DE PROTECCION NUEVOS EN LA SALA DE CONTROL, ADECUACION EN LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE ALTERNA AC Y CONTINUA DC, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0127966) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | T46-162_138 | 27/06/2026 09:11 | 28/06/2026 00:00 | REEMPLAZAR GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-4136, CON CORTE CONTINUO. PREVIAMENTE LA CARGA DE 24 KV PASARA AL T126-162. (R0120865) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10621 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | T46-162 | 27/06/2026 09:50 | 27/06/2026 17:55 | LADO 24 KV: REPARAR MANDO ELECTRICO DEL SECCIONADOR SE-1261, PREVIAMENTE LA CARGA DE 24 KV PASARA AL T126-162. (R0129106) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6486 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | T46-162 | 27/06/2026 09:52 | 27/06/2026 12:25 | LADO 24 KV: MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADOR SE-1261, PREVIAMENTE LA CARGA DE 24 KV PASARA AL T126-162. (R0123914) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6486 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-2208 Y R-2. (R0121545) (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6120 | 27/06/2026 08:12 | 27/06/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125128) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23566 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 27/06/2026 08:15 | 27/06/2026 20:28 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2132, DESCONEXION DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A CAJAS DE MANDO, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK Y CAJA DE MANDO, PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVELES N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, TELEPROTECCION Y CAJA DE MANDO, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122603) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 27/06/2026 08:20 | 27/06/2026 20:25 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 60 | 27/06/2026 08:32 | 27/06/2026 12:44 | MP 4A SILICONADO DE CADENAS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0132664) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 60 | 27/06/2026 08:32 | 27/06/2026 16:11 | PRUEBAS DE DIFERENCIAL DE BARRA “A” PARA LA INCLUSION DE LA BAHIA 60KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T5P. SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF 60KV DE TODAS LAS CELDAS DESDE EL 27/06 09:00 HASTA 01/07 18:00. CL-6120 F/S DESDE 28/6 HASTA 29/6. CL-ACOPLE F/S DESDE 28/6 HASTA 29/6. (R0128998) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 27/06/2026 08:32 | 27/06/2026 12:44 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA 60 Y CL-6120. (R0132664) (R0125128) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 27/06/2026 09:00 | 28/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 01.07.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 60 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 27/06/2026 12:54 | 27/06/2026 16:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6120. (R0125128) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 27/06/2026 07:47 | 27/06/2026 15:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250. (R0123635) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 27/06/2026 08:48 | 27/06/2026 14:54 | Correccion 4 a?os siliconado aisladores. Requiere Barra A F/S. (R0135268) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 27/06/2026 09:20 | 27/06/2026 18:00 | HABILTACION DE TARJETA SWITCH GPS 2 DEL NUEVO TABLERO DE NIVEL 2. ACTIVIDAD CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION INFERIOR A 15 MINUTOS. (R0130171) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 27/06/2026 09:20 | 27/06/2026 18:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DEL SISTEMA SAS, REVISAR Y AJUSTAR POLITICAS DE FIREWALL EN ROUTERS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS AL REINICIAR EL NUEVO SERVIDOR. (R0132243) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE L1392 E239B A E346 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-XC-9 | 27/06/2026 09:47 | 27/06/2026 13:42 | RGAR Revision del sistema de control para poner en servicio el Sistema 2 del FSC XC9. (R0135280) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22630 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6603 | 27/06/2026 09:06 | 27/06/2026 19:51 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS, PROYECTO AMPLIACION DE LA BARRA A 60 KV, CONEXION FUTURA DE UN TRANSFORMADOR Y UNA CELDA. (R0128995) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23007 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 27/06/2026 09:37 | 27/06/2026 19:49 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS, PROYECTO AMPLIACION DE LA BARRA A 60 KV, CONEXION FUTURA DE UN TRANSFORMADOR Y UNA CELDA. (R0128995) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE | CL-2250 | 27/06/2026 07:50 | 27/06/2026 15:28 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO (R0123635) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13537 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 27/06/2026 08:26 | 27/06/2026 16:55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA DE EFLUVIOS GRADO 3. (R0132708) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TALARA | CL-2250 | 27/06/2026 08:21 | 27/06/2026 15:20 | REVISION DE RECIERRE EN EL RELE PL2, INYECCION SECUNDARIA A LOS RELES DE PROTECCION Y DISPAROS EFECTIVOS EN BLANCO AL INTERRUPTOR ASOCIADO. (R0132031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13538 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5044 | 27/06/2026 07:18 | 28/06/2026 00:00 | CONTENER FUGA DE SF6 EN EL INTERRUPTOR IN5044 FASES R Y S, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0132360) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13478 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | BARRA_50 KV | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 16:00 | Pruebas electricas al transformador principal | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12353 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | SERV. AUX. | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 16:00 | Pruebas electricas al transformador SS.AA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14134 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 27/06/2026 08:05 | 27/06/2026 17:37 | Limpieza del cauce del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
sábado, 27 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 27 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
27/06/2026 | 00:30 | 67.8 | 650.7 | 216.7 |  |  | 0 | 95.5 |  | 30 | 182.1 | 201.3 | 205.8 | 280.8 | 207.2 | 106.8 | 376.6 | 4.8 |  |  |  | 128.8 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 51 | 105.3 |  |  |  |  | 290.2 | 39 | 62.2 | 27.5 | 18.3 | 17.8 | 72 | 176.2 | 177.2 | 181 | 84.3 | 44.8 | 32.6 | 3.4 | 0 | 23.7 |  |  | 6.8 | 76.7 |  |  |  |  | 41.7 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 60.4 | 170.5 | 168.7 | 170.9 | 255.7 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 191.3 | 98.5 | 64.5 | 72.6 | 29.8 |  |  | 19.1 | 141.6 | 144.6 | 148.5 | [5 empty] | 210 | 101.6 | 6 | 3.2 | 0 | 57.6 | 0 | 9.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 18.8 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 16.2 | 45.2 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 6.1 | 0 | 8.2 | 3.6 | 3.5 | 5 | 17.5 | 8.8 | 0 | 47.1 | 39.4 | 5.9 | 4.6 | 0 | 8.4 | 2.6 | 6.8 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.5 | 37.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.8 | 10.9 | 16.9 | 15.9 | 17.8 | 19 | 6.9 | 11.2 | 14.4 | 7066.9 | 23.8 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 4.8 | 61.85
27/06/2026 | 01:00 | 73.6 | 655.9 | 218.6 |  |  | 0 | 97.7 |  | 30.2 | 182.5 | 200.3 | 204.9 | 281.7 | 206.6 | 107.7 | 460 | 4.9 |  |  |  | 135.4 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 52.3 | 90.7 |  |  |  |  | 71.1 | 40.3 | 55.2 | 30.7 | 18.3 | 17.8 | 71.4 | 179.9 | 180.5 | 180.6 | 85.8 | 32.2 | 29.3 | 3.4 | 0 | 23 |  |  | 6.8 | 77.1 |  |  |  |  | 43.1 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 61.4 | 163.4 | 163.9 | 163.7 | 250.5 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 165.1 | 94.5 | 65.8 | 72.7 | 30.4 |  |  | 0 | 141.1 | 144.2 | 147.7 | [5 empty] | 210.3 | 101.6 | 6 | 3.3 | 0 | 61.4 | 0 | 10.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 14.7 | 38.6 | 0 | 2.5 | 10 | 1.4 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 19.9 | 10 | 0 | 41 | 42.1 | 4.5 | 5.6 | 0 | 8 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.6 | 38.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18 | 10.1 | 17 | 18 | 17.9 | 19 | 6.4 | 11.2 | 16.4 | 6858.8 | 23.9 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 4.8 | 61.95
27/06/2026 | 01:30 | 71.6 | 652.6 | 217.2 |  |  | 0 | 97.5 |  | 30.9 | 182.7 | 201.5 | 205.7 | 281 | 207 | 107.4 | 462.3 | 4.8 |  |  |  | 132.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 50.9 | 91.1 |  |  |  |  | 0 | 41 | 59.7 | 28.9 | 18.2 | 17.8 | 66.1 | 178.3 | 178.2 | 181.1 | 85.6 | 41.7 | 28.4 | 3.4 | 0 | 44.4 |  |  | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 41.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 60.6 | 167.4 | 167.6 | 169.1 | 251.8 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 117.1 | 98.1 | 63 | 72.6 | 29.9 |  |  | 0 | 141.8 | 144.3 | 148.6 | [5 empty] | 210.3 | 101.5 | 6 | 3.7 | 0 | 73.9 | 0 | 11.5 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 18.7 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 17.9 | 43.1 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 6.2 | 0 | 7.9 | 3.6 | 3.7 | 5 | 19.1 | 11.5 | 0 | 27.3 | 55.5 | 2.8 | 3 | 0 | 7.5 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.9 | 75.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18 | 9.3 | 17 | 17.9 | 17 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 17.7 | 6837.2 | 24 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 4.9 | 62.15
27/06/2026 | 02:00 | 71.4 | 650.2 | 215.6 |  |  | 0 | 95.7 |  | 31 | 182.6 | 202.4 | 206.8 | 281.8 | 207.5 | 107.4 | 449.4 | 4.8 |  |  |  | 130.3 | 7.7 | 5.2 | 0 | 50.5 | 60.5 |  |  |  |  | 0 | 41.8 | 50 | 29.5 | 18.2 | 17.8 | 68.1 | 177.7 | 178.4 | 180.7 | 85.2 | 25.3 | 28.4 | 3.4 | 0 | 20.4 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 41.5 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 60.5 | 162.3 | 162.3 | 162.6 | 247.6 | 11.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 120 | 84.9 | 62.9 | 72.6 | 29.7 |  |  | 0 | 142.2 | 144.8 | 149.2 | [5 empty] | 210.4 | 101.5 | 6 | 3.7 | 0 | 68.6 | 0 | 11.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 18.6 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 17.3 | 42.6 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 6.4 | 0 | 8.2 | 3.9 | 3.6 | 5 | 19.7 | 13.5 | 0 | 38.3 | 68.7 | 4.6 | 5.5 | 0 | 7.5 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.9 | 83.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18 | 9.8 | 19 | 0 | 17.2 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 15.4 | 6713.4 | 23.6 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.3 | 4.9 | 61.95
27/06/2026 | 02:30 | 66.8 | 646.4 | 214.7 |  |  | 0 | 91.6 |  | 30.5 | 182.6 | 202.2 | 207.3 | 281 | 207.8 | 107.6 | 333.4 | 4.7 |  |  |  | 127.7 | 7.2 | 5.1 | 0 | 48.8 | 53 |  |  |  |  | 0 | 41.8 | 30.1 | 28.9 | 18.2 | 17.8 | 66.6 | 173.8 | 173.7 | 180.2 | 84.1 | 36.5 | 29.7 | 3.4 | 0 | 18.8 |  |  | 6.8 | 59.7 |  |  |  |  | 40 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 59.5 | 163.2 | 163.3 | 164 | 255.5 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 75.6 | 94.6 | 61.8 | 72 | 29.1 |  |  | 0 | 142.1 | 144.9 | 149.1 | [5 empty] | 210.5 | 101.8 | 6 | 3.6 | 0 | 79.9 | 0 | 12.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 18.1 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 21.1 | 51.5 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 6.1 | 0 | 8.2 | 4 | 3.5 | 4.8 | 16.9 | 18.4 | 0 | 44.8 | 77.2 | 5.9 | 5.6 | 0 | 6.9 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.1 | 77.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.8 | 9.9 | 23.8 | 0 | 17 | 19 | 8.7 | 11.2 | 13.6 | 6547.7 | 23.8 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.2 | 4.9 | 62.05
27/06/2026 | 03:00 | 68.9 | 649.6 | 216.4 |  |  | 0 | 94.3 |  | 30.8 | 182.5 | 201.2 | 205.9 | 281.3 | 206.8 | 107.6 | 336.1 | 4.8 |  |  |  | 130.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 50.4 | 52.6 |  |  |  |  | 0 | 42.3 | 30.7 | 29.3 | 18.2 | 17.8 | 68.8 | 174.9 | 176.3 | 180.3 | 84.3 | 32.5 | 28 | 3.4 | 0 | 24.4 |  |  | 6.8 | 60.1 |  |  |  |  | 41.1 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 60.4 | 153.7 | 154.1 | 152.7 | 231.9 | 25.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 88.4 | 106.2 | 62.9 | 72.3 | 29.7 |  |  | 0 | 141.4 | 144.5 | 147.9 | [5 empty] | 210.9 | 101.9 | 6 | 3.6 | 0 | 83 | 0 | 10.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 18.6 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 22.2 | 51.7 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.2 | 4 | 3.7 | 5 | 25.1 | 18.3 | 0 | 57.4 | 81.2 | 9.2 | 8.9 | 0 | 6.3 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.4 | 61.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.2 | 8.8 | 23.9 | 0 | 17.6 | 19 | 7.7 | 11.2 | 14.3 | 6564.1 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.2 | 4.9 | 62.85
27/06/2026 | 03:30 | 44.8 | 650.9 | 216.9 |  |  | 0 | 94.1 |  | 0 | 182.7 | 200.3 | 206.1 | 281 | 207.9 | 107.4 | 357.6 | 4.8 |  |  |  | 129.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 50.2 | 53 |  |  |  |  | 0 | 42.7 | 30.8 | 30.7 | 18.2 | 17.8 | 67.5 | 177 | 177.4 | 180.7 | 84.5 | 30.3 | 28.5 | 3.4 | 0 | 21.1 |  |  | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 41.3 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 60.4 | 162.5 | 162.1 | 161.6 | 239.5 | 25 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 63.1 | 92.4 | 62.8 | 73.5 | 29.7 |  |  | 0 | 141.9 | 144.6 | 148.5 | [5 empty] | 210.8 | 101.8 | 6 | 3.6 | 0 | 78.3 | 0 | 12.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 18.7 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 20.1 | 43 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 6.5 | 0 | 8.3 | 4 | 3.7 | 5 | 28.8 | 18.6 | 0 | 56.1 | 91.3 | 7 | 6.2 | 0 | 4.4 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.5 | 62.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18 | 9.3 | 23.7 | 0 | 17.5 | 19 | 8.4 | 11.2 | 14.9 | 6527.5 | 24.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 4.9 | 62.45
27/06/2026 | 04:00 | 41.7 | 645.2 | 213.9 |  |  | 0 | 92.9 |  | 0 | 182.7 | 202.1 | 205.6 | 281.2 | 207.3 | 107.7 | 333.6 | 4.6 |  |  |  | 130.7 | 7.2 | 5 | 0 | 49.1 | 52.4 |  |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.1 | 30.5 | 18.2 | 17.8 | 68.5 | 172.9 | 173.6 | 179.8 | 83.8 | 18.2 | 25.4 | 3.4 | 0 | 18.9 |  |  | 6.8 | 59.2 |  |  |  |  | 39.9 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 59.6 | 158.8 | 158.5 | 158.9 | 246.6 | 25.2 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 38.4 | 79.6 | 61.9 | 73 | 29.2 |  |  | 0 | 141.9 | 144.5 | 148.6 | [5 empty] | 152.3 | 84.9 | 6 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 14.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 18.4 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 20.2 | 37.1 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.4 | 4 | 3.5 | 4.7 | 29.8 | 24.7 | 0 | 77.6 | 99.6 | 7.6 | 9.2 | 0 | 5.2 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 51.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18 | 9.2 | 23.9 | 0 | 17.7 | 19 | 7.8 | 11.2 | 14.9 | 6387.4 | 24.1 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.3 | 4.9 | 62.45
27/06/2026 | 04:30 | 46.5 | 651.9 | 216.6 |  |  | 0 | 95.4 |  | 0 | 179.3 | 200 | 200.6 | 276.6 | 206.3 | 107.4 | 362.4 | 4.8 |  |  |  | 132.6 | 8.1 | 5.3 | 0 | 51.1 | 53 |  |  |  |  | 0 | 43.5 | 55 | 30.4 | 18.2 | 17.8 | 68.7 | 178.7 | 179.3 | 180.4 | 85.5 | 0 | 29.6 | 3.4 | 0 | 21.8 |  |  | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 42.1 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 60.7 | 160.1 | 159.9 | 159.4 | 242.5 | 30 | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 49.7 | 99.2 | 63.3 | 73.3 | 29.8 |  |  | 0 | 141.3 | 144.6 | 148.1 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 6 | 3.6 | 0 | 75.2 | 0 | 11.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 19.9 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 16.7 | 40 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 6.4 | 0 | 8.5 | 4 | 3.8 | 5.1 | 29.4 | 28.2 | 0 | 84.5 | 95.7 | 11.9 | 10.9 | 0 | 6.6 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.7 | 53.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 9.9 | 18.4 | 9 | 23.6 | 0 | 17.2 | 19 | 6.7 | 11.2 | 14.5 | 6493.1 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 4.9 | 62.75
27/06/2026 | 05:00 | 44.1 | 649.7 | 214.8 |  |  | 0 | 94.5 |  | 0 | 181.3 | 201.3 | 206.9 | 281.8 | 209.1 | 108.2 | 279.8 | 4.8 |  |  |  | 128 | 7.5 | 5.1 | 0 | 49.8 | 76.2 |  |  |  |  | 0 | 43 | 47.2 | 30.7 | 18.2 | 17.8 | 69.6 | 176.2 | 177.1 | 180.8 | 84 | 0 | 25.6 | 3.4 | 0 | 39.5 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 41.3 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 60.3 | 150.2 | 150.3 | 150.1 | 233.4 | 39.6 | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 40.9 | 87.5 | 62.7 | 73.5 | 29.5 |  |  | 0 | 142.3 | 145.2 | 149.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 6 | 3.6 | 0 | 59.5 | 0 | 12.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 20.5 | 42.4 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | 0 | 8.7 | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 23.7 | 27.7 | 0 | 82.7 | 99.2 | 11.6 | 10.2 | 0 | 7.2 | 2.6 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.6 | 66.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 18.2 | 9.2 | 22.7 | 0 | 17.4 | 19 | 7.1 | 11.2 | 15.3 | 6408.9 | 24.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 4.9 | 62.45
27/06/2026 | 05:30 | 42.4 | 649.9 | 216.2 |  |  | 0 | 93.7 |  | 0 | 179.7 | 201.4 | 205.7 | 284.2 | 208.3 | 107.6 | 299.7 | 4.8 |  |  |  | 130.4 | 8 | 5.2 | 0 | 50.1 | 98 |  |  |  |  | 0 | 43 | 53.3 | 30.2 | 18.2 | 17.8 | 68.5 | 175 | 175.7 | 180.4 | 83.8 | 0 | 29.6 | 3.4 | 0 | 40.7 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 41.4 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 60.3 | 155.5 | 155.8 | 155.5 | 240 | 39.2 | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 44 | 97 | 62.7 | 73.2 | 29.5 |  |  | 0 | 142.2 | 145 | 149 | [5 empty] | 149.8 | 82.6 | 6 | 3.6 | 0 | 79.3 | 0 | 14.7 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 19.8 | 43.3 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.7 | 3.7 | 3.7 | 5 | 15.9 | 27.2 | 0 | 76.8 | 104.8 | 9.6 | 11.1 | 0 | 7.3 | 2.6 | 7.1 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.7 | 47.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.3 | 8.8 | 22.6 | 0 | 17.2 | 19 | 6.4 | 11.2 | 14.3 | 6470.2 | 24.7 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 4 | 4.9 | 62.75
27/06/2026 | 06:00 | 44.1 | 648.6 | 215.7 |  |  | 0 | 94.4 |  | 0 | 179.5 | 200.2 | 199.8 | 280.4 | 205.9 | 107.5 | 347.8 | 4.8 |  |  |  | 130.8 | 7.6 | 5.2 | 0 | 50 | 101.5 |  |  |  |  | 0 | 43 | 63 | 31.4 | 18.2 | 17.8 | 67 | 174.8 | 175.6 | 180 | 84.1 | 0 | 32.9 | 3.4 | 0 | 108.8 |  |  | 6.8 | 60.2 |  |  |  |  | 41.3 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 60.4 | 156.9 | 156.6 | 155.7 | 241.2 | 39 | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 91.1 | 109.4 | 62.7 | 73.3 | 29.5 |  |  | 0 | 142.1 | 144.4 | 148.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.6 | 0 | 57.1 | 0 | 14 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 20.7 | 51.9 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.8 | 3.7 | 3.7 | 5 | 16.6 | 28.5 | 0 | 92.1 | 105.8 | 15.7 | 11.4 | 0 | 7.4 | 2.6 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.6 | 59.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 18.2 | 8.9 | 23.7 | 0 | 17 | 19 | 7.8 | 11.2 | 15.8 | 6676 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 3.9 | 4.9 | 62.55
27/06/2026 | 06:30 | 44.4 | 650.1 | 215.9 |  |  | 30 | 95.4 |  | 0 | 182.2 | 201.6 | 206.6 | 281.7 | 207.6 | 107.8 | 330.4 | 4.8 |  |  |  | 129.9 | 7.6 | 5.2 | 0 | 49.8 | 106 |  |  |  |  | 0 | 44 | 63.1 | 30 | 18.2 | 17.8 | 67.2 | 174.5 | 175.6 | 180.5 | 84 | 0 | 31.2 | 3.4 | 0 | 63.7 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 41.4 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 60.3 | 164.3 | 164.2 | 165.2 | 247.3 | 39.6 | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 45.2 | 101.6 | 62.7 | 73.5 | 14.9 |  |  | 0 | 142.4 | 145.1 | 149.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.6 | 6 | 3.6 | 0 | 69.9 | 0.5 | 13.8 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 23 | 51.1 | 0.1 | 2.5 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.8 | 3.7 | 3.9 | 5 | 27.3 | 22.4 | 0.2 | 90.9 | 89 | 16.2 | 11.9 | 0 | 7.5 | 2.6 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 13.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.4 | 52.6 | 66.5 | 1.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18.1 | 8.9 | 24.4 | 0 | 17 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 15 | 6667.1 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4 | 4.9 | 62.85
27/06/2026 | 07:00 | 44.8 | 651.6 | 217.2 |  |  | 29.9 | 97.8 |  | 0 | 182.8 | 202.5 | 205.4 | 285 | 208.6 | 108 | 110.6 | 4.8 |  |  |  | 129.7 | 7.8 | 5.3 | 0 | 70.5 | 106.4 |  |  |  |  | 0 | 44 | 63.4 | 30.9 | 18.2 | 17.8 | 70.4 | 176.7 | 177.2 | 180.3 | 84.1 | 0 | 28.2 | 3.4 | 0 | 60.9 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 41.8 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 60.4 | 159 | 158.9 | 157.7 | 234.6 | 39.9 | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 42.5 | 97.5 | 62.9 | 72.4 | 15 |  |  | 0 | 141.8 | 144.8 | 148.5 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.6 | 0 | 72.1 | 16.3 | 14.5 | 0 | 10.1 | 10 | 2.9 | 34.4 | 17.3 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 19.7 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0.4 | 0.2 | 20.6 | 49.8 | 0.9 | 2.6 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 6.3 | 0 | 8.8 | 3.7 | 4 | 5 | 30.3 | 20.7 | 4.8 | 81.2 | 94.5 | 11.2 | 9.9 | 0.5 | 7.6 | 2.6 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 13.7 | 48.9 | 2.4 | 27.4 | 0.4 | 54.1 | 68.9 | 23.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 6.7 | 10 | 18.2 | 8.7 | 24.1 | 0 | 16 | 19.1 | 9.6 | 11.2 | 14.4 | 6605.3 | 24.8 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.9 | 4.8 | 62.85
27/06/2026 | 07:30 | 43.1 | 646 | 214.3 |  |  | 29.7 | 96.6 |  | 0 | 183.2 | 201 | 206.1 | 284.8 | 208 | 107.9 | 73.5 | 4.8 |  |  |  | 131.5 | 7.5 | 5 | 0 | 69.4 | 103.4 |  |  |  |  | 0 | 43 | 62.7 | 30.1 | 17.9 | 17.8 | 65 | 134.6 | 134.8 | 158.8 | 84 | 0 | 27.1 | 3.4 | 0 | 41.7 |  |  | 6.8 | 59.1 |  |  |  |  | 41 | 0 |  | 45 |  |  |  | 60 | 171.7 | 169.6 | 202.2 | 265.2 | 39.6 | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 39.5 | 87 | 62.5 | 72.4 | 14.9 |  |  | 0 | 142.6 | 145.3 | 149.5 | [5 empty] | 149.8 | 82.7 | 6 | 3.6 | 0.1 | 89.3 | 39 | 15.3 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.7 | 79.7 | 36.4 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 19.1 | 5.8 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 4.6 | 4.4 | 23.8 | 58 | 2.8 | 2.5 | 10.1 | 1.3 | 0.4 | 6.3 | 0 | 8.8 | 3.5 | 4 | 5.7 | 29.7 | 32.3 | 13.9 | 74.8 | 83.7 | 10.4 | 10.3 | 8.4 | 7.8 | 2.8 | 7 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 16 | 125.2 | 5 | 69.7 | 0.4 | 48.4 | 66.2 | 57.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 6.7 | 9.9 | 17.9 | 8.6 | 24 | 0 | 16 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 14.1 | 6790 | 24.2 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.8 | 4.9 | 62.25
27/06/2026 | 08:00 | 25.7 | 637.4 | 212.2 |  |  | 29.7 | 104.1 |  | 0 | 160.4 | 185.4 | 185.5 | 283.2 | 208 | 107.8 | 67.5 | 4.7 |  |  |  | 130.2 | 7.7 | 4.9 | 0 | 69 | 101.4 |  |  |  |  | 0 | 42.7 | 62.7 | 31.7 | 18 | 17.8 | 68.4 | 133 | 133.4 | 155.3 | 84.1 | 0 | 26.8 | 3.4 | 0 | 40 |  |  | 6.7 | 57.9 |  |  |  |  | 40.2 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 59.6 | 146.2 | 145.8 | 148.9 | 246 | 38.6 | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 60.6 | 86.7 | 65.1 | 72.2 | 14.8 |  |  | 0 | 142.5 | 145.4 | 149.5 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 5.2 | 3.7 | 0.2 | 93.8 | 59.1 | 14.9 | 0.1 | 10.1 | 9.9 | 2.6 | 151.3 | 76.2 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 19.1 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 10.2 | 11.4 | 28.8 | 64.8 | 4.1 | 2.5 | 9.8 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.5 | 3.1 | 3.9 | 6.6 | 29.8 | 29.5 | 22.5 | 68.5 | 80.9 | 10.6 | 8.5 | 18.2 | 8.1 | 3 | 7 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 16.5 | 188.8 | 7.4 | 106.6 | 0.4 | 50.4 | 64.1 | 78.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 6.8 | 6.7 | 9.8 | 19 | 9.2 | 24 | 0 | 16 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 13 | 6885.2 | 24.7 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.8 | 4.8 | 62.65
27/06/2026 | 08:30 | 23.9 | 647.8 | 214.4 |  |  | 29.9 | 100.1 |  | 0 | 182.7 | 203 | 204.4 | 277.5 | 207.6 | 107.7 | 137.8 | 4.7 |  |  |  | 125.6 | 7.9 | 5.1 | 0 | 69.7 | 106.1 |  |  |  |  | 0 | 44.2 | 62.9 | 31.2 | 18.2 | 17.7 | 65.1 | 133.8 | 134.6 | 157.5 | 84.5 | 0 | 31.8 | 3.4 | 0 | 53 |  |  | 6.7 | 59.9 |  |  |  |  | 40.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 60.2 | 169.2 | 169 | 170.6 | 256.5 | 38.8 | 26.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 101.9 | 103.7 | 65.7 | 73.1 | 14.9 |  |  | 0 | 142.3 | 145.1 | 149.1 | [5 empty] | 149.8 | 82.7 | 0 | 3.6 | 0.6 | 102.5 | 64 | 15.4 | 0.2 | 10.2 | 9.9 | 2.7 | 158.3 | 79.8 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 11.6 | 14.5 | 26.7 | 69.1 | 6.7 | 2.5 | 10 | 1.3 | 0.4 | 6.3 | 0.1 | 8.5 | 3.1 | 4 | 6.9 | 30.1 | 32.7 | 27.2 | 58.6 | 79.6 | 10.6 | 8 | 35.9 | 8.3 | 3 | 7.4 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 17.4 | 196.4 | 9.5 | 111.1 | 0.4 | 41.5 | 52.5 | 81.5 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 8.7 | 6.7 | 10 | 17.7 | 8.9 | 23.9 | 0 | 15.7 | 19.1 | 7.1 | 11.2 | 16.5 | 7220.6 | 24.3 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.6 | 4.8 | 62.05
27/06/2026 | 09:00 | 22 | 653.1 | 217.3 |  |  | 30.1 | 93 |  | 0 | 182.1 | 201.3 | 204 | 286.2 | 208.4 | 107.6 | 246.6 | 4.8 |  |  |  | 132.1 | 8 | 5.2 | 0 | 70.9 | 101 |  |  |  |  | 0 | 42.3 | 63.3 | 31.3 | 18 | 17.7 | 72.6 | 129.1 | 137.2 | 157.1 | 83.4 | 0 | 31.7 | 3.4 | 0 | 97.5 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 41.9 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 60.6 | 170.7 | 168.4 | 199.2 | 263.1 | 40.5 | 27 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 152.9 | 109.3 | 66.4 | 73.3 | 15.3 |  |  | 0 | 142.6 | 145.2 | 149.6 | [5 empty] | 149.8 | 82.6 | 0 | 3.6 | 0.8 | 100.1 | 65.1 | 15.4 | 0.2 | 10.3 | 9.9 | 2.6 | 160.9 | 81.2 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 19.4 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 12 | 15.1 | 28.5 | 66.3 | 13.2 | 2.5 | 10.4 | 1.3 | 0.4 | 6.3 | 0.1 | 8.5 | 3.3 | 4.2 | 7 | 30.3 | 31.2 | 27.3 | 80.5 | 85.7 | 12.7 | 11.8 | 37.3 | 8.8 | 3.1 | 7.4 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 17.8 | 197.7 | 11.3 | 112.3 | 0.4 | 34.7 | 49.5 | 82.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 10.4 | 6.7 | 10 | 18 | 8.6 | 23.5 | 0 | 16.1 | 19 | 7.8 | 11.2 | 15.5 | 7527.2 | 24.6 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.5 | 4.8 | 62.25
27/06/2026 | 09:30 | 21.1 | 647.1 | 215 |  |  | 44.3 | 94.8 |  | 0 | 182.6 | 201 | 204.3 | 286.2 | 209.5 | 107.9 | 335.9 | 4.6 |  |  |  | 128.7 | 7 | 5 | 0 | 68.7 | 101 |  |  |  |  | 0 | 43.7 | 74.4 | 30.7 | 18 | 17.7 | 67.8 | 134.9 | 135.5 | 157.9 | 81.6 | 0 | 24.6 | 3.4 | 0 | 133.9 |  |  | 6.7 | 59.8 |  |  |  |  | 40.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 59.3 | 170.5 | 168.5 | 199.9 | 264.5 | 38 | 26.7 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 185.6 | 112.8 | 65.2 | 74.4 | 14.9 |  |  | 0 | 141.9 | 144.7 | 149.1 | [5 empty] | 149.8 | 82.7 | 0 | 3.6 | 1 | 88.3 | 65.1 | 15.3 | 0.3 | 10 | 9.9 | 3.4 | 162.7 | 82.1 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 19 | 5.9 | 4.1 | 3.5 | 15.2 | 12 | 15.3 | 25.5 | 61.8 | 15.2 | 2.5 | 10.3 | 1.3 | 0.4 | 6.4 | 0.1 | 8.4 | 3.4 | 4 | 6.8 | 30.2 | 29.4 | 27.2 | 80 | 88.4 | 12 | 13.2 | 37.7 | 9.1 | 3.1 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.4 | 17.2 | 199.3 | 13 | 112.4 | 0.4 | 29.9 | 49.5 | 82.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 12 | 6.7 | 10 | 18.2 | 9.1 | 22.3 | 0 | 16.7 | 19 | 6.3 | 11.2 | 14.9 | 7671.9 | 24.4 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.6 | 4.9 | 62.25
27/06/2026 | 10:00 | 32.8 | 651.7 | 217.4 |  |  | 66.2 | 102.9 |  | 0 | 180.9 | 200.5 | 203.8 | 288.1 | 204.3 | 107 | 268.5 | 4.8 |  |  |  | 132.3 | 7.7 | 5.3 | 0 | 71.2 | 101.2 |  |  |  |  | 0 | 44 | 76.8 | 31.1 | 18.2 | 17.7 | 68.9 | 178.5 | 178.2 | 179.6 | 84.5 | 0 | 27.1 | 3.4 | 16.6 | 55.3 |  |  | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 77.1 | 0 |  | 43 |  |  |  | 61 | 169.7 | 167.3 | 198.4 | 261.1 | 40.9 | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 110.9 | 95.4 | 66.6 | 74.8 | 15.4 |  |  | 0 | 141.3 | 143.7 | 148.4 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 0 | 3.6 | 1.1 | 97.3 | 65.6 | 14.9 | 0.3 | 10.4 | 9.8 | 4.6 | 163.5 | 82.9 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 19.3 | 6.6 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 12 | 15.2 | 27 | 61 | 15.1 | 2.5 | 11.1 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | 8.2 | 3.3 | 4.3 | 6.6 | 30.3 | 39.8 | 27.1 | 85.7 | 90.1 | 17 | 12 | 37.8 | 9.4 | 3.1 | 7.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 16.7 | 201.1 | 14.4 | 111.8 | 0.4 | 45.3 | 65.4 | 83.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 13.4 | 6.7 | 10 | 18.3 | 8.8 | 22.2 | 0 | 16.8 | 19 | 7.1 | 11.2 | 15.6 | 7723.3 | 24.5 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 3.3 | 8 | 65.15
27/06/2026 | 10:30 | 21.9 | 645.4 | 214.3 |  |  | 64.9 | 101.6 |  | 0 | 180.8 | 200.7 | 204.2 | 286.7 | 205.8 | 107 | 170.8 | 4.7 |  |  |  | 128.8 | 7.2 | 5.1 | 0 | 69.1 | 100.5 |  |  |  |  | 0 | 43.1 | 50.7 | 29.6 | 18.2 | 17.7 | 68 | 174.3 | 174.2 | 180.4 | 83.9 | 0 | 30.5 | 3.4 | 15.6 | 61.6 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 75.3 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 59.7 | 170.3 | 168 | 199 | 262.3 | 37.7 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 103.9 | 91.8 | 65 | 73.4 | 14.9 |  |  | 0 | 141.3 | 144.1 | 148.9 | [5 empty] | 149.8 | 82.7 | 0 | 3.6 | 1.1 | 112.9 | 65.4 | 14.9 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 5.3 | 163.8 | 83 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 18.8 | 6.1 | 4.1 | 3.5 | 15.2 | 11.9 | 15 | 29.2 | 73.5 | 15.1 | 2.5 | 18.3 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.9 | 3.2 | 3.9 | 6.3 | 30.1 | 62 | 26.9 | 84.5 | 104.8 | 12.9 | 9.3 | 37.8 | 9.6 | 3.1 | 7.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 16.3 | 201.4 | 15.4 | 111.4 | 0.4 | 80.4 | 101.5 | 83.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.5 | 6.7 | 10 | 18.3 | 9 | 22.2 | 0 | 17 | 19 | 9 | 11.2 | 15 | 7689.3 | 23.7 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3.3 | 8 | 64.34
27/06/2026 | 11:00 | 25.6 | 651.2 | 216.4 |  |  | 63.3 | 96.3 |  | 0 | 180.4 | 200.3 | 203.7 | 287.5 | 206.1 | 107.5 | 177.9 | 4.6 |  |  |  | 127.1 | 7.6 | 5.1 | 0 | 69.4 | 100.6 |  |  |  |  | 0 | 40.8 | 54.2 | 29.2 | 18.2 | 17.7 | 68.8 | 173.1 | 174.1 | 180.9 | 83.6 | 0 | 29 | 3.4 | 15.6 | 77.4 |  |  | 6.4 | 59.9 |  |  |  |  | 76.2 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 59.9 | 170.1 | 167.6 | 199.5 | 261.1 | 38.8 | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 132 | 97.4 | 65.9 | 74.4 | 15 |  |  | 0 | 141.3 | 143.9 | 149 | [5 empty] | 149.8 | 82.4 | 0 | 3.6 | 1.2 | 94.5 | 63 | 14.9 | 0.4 | 10.1 | 9.9 | 5.2 | 165 | 83.4 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 19.1 | 6.2 | 4.1 | 3.6 | 15.1 | 12 | 15.1 | 29 | 75.1 | 15 | 2.5 | 18.6 | 1.2 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 7.8 | 3.3 | 4.1 | 6.4 | 29.9 | 76.5 | 26.6 | 80.1 | 110.1 | 14.3 | 7.1 | 37.7 | 9.6 | 3.1 | 7.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 16.3 | 202.2 | 16.1 | 110.8 | 0.4 | 94.8 | 103 | 83 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.2 | 6.7 | 10 | 17.8 | 9 | 22.1 | 0 | 17.2 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 16.5 | 7765.6 | 23.5 | 3 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3.2 | 8 | 67.04
27/06/2026 | 11:30 | 29.5 | 650.5 | 216.2 |  |  | 65.5 | 97.5 |  | 0 | 179 | 199.4 | 202.1 | 285.8 | 204.2 | 106.4 | 193 | 4.7 |  |  |  | 130.3 | 7.8 | 5.3 | 0 | 70.2 | 96.4 |  |  |  |  | 0 | 41.6 | 65.6 | 29.7 | 18.2 | 17.7 | 68.4 | 176.4 | 177.2 | 180.4 | 82.3 | 0 | 28 | 3.4 | 16.7 | 125.8 |  |  | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 76.4 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 60.3 | 169.3 | 167.6 | 198.7 | 261.1 | 39.8 | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 204.9 | 115 | 66.2 | 75.7 | 15.2 |  |  | 0 | 140.8 | 143.4 | 148.1 | [5 empty] | 149.8 | 82.2 | 0 | 3.6 | 1.2 | 99 | 66.8 | 15.1 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 5.1 | 165.3 | 83.5 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 19 | 6 | 4.1 | 3.6 | 14.9 | 11.9 | 15.3 | 29.4 | 75.2 | 15 | 2.5 | 18.6 | 0.3 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 30 | 79.4 | 26.5 | 100.8 | 109.6 | 14.9 | 10.6 | 37.5 | 9.7 | 3.2 | 7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 17.1 | 203 | 16.4 | 110.1 | 0.4 | 65.5 | 78.9 | 82.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.6 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.3 | 22.1 | 0 | 17 | 19 | 8.1 | 11.2 | 17.7 | 7917 | 23.2 | 3.5 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3.1 | 8 | 67.14
27/06/2026 | 12:00 | 31.6 | 650.3 | 215.9 |  |  | 65.5 | 97.1 |  | 0 | 178.4 | 200 | 202.6 | 284.3 | 204 | 106.5 | 181.7 | 4.8 |  |  |  | 134.2 | 7.9 | 5.2 | 0 | 70.6 | 95.9 |  |  |  |  | 0 | 41.7 | 60 | 28.5 | 18.2 | 17.7 | 72.6 | 178.2 | 178.7 | 180.2 | 85.1 | 0 | 31.3 | 3.4 | 16.7 | 98.3 |  |  | 6.8 | 74.4 |  |  |  |  | 76.5 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 60.5 | 168.5 | 166.6 | 198.5 | 258 | 40.3 | 26.5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.6 | 165.9 | 106.7 | 66.2 | 75.8 | 26.9 |  |  | 0 | 140.3 | 143.2 | 148.3 | [5 empty] | 149.8 | 82 | 0 | 3.6 | 1.2 | 97.8 | 67.5 | 14.2 | 0.4 | 10.3 | 10 | 5.2 | 165.6 | 83.9 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 19.3 | 6 | 4.1 | 3.5 | 14.9 | 11.9 | 15.1 | 28.6 | 69.9 | 15 | 2.5 | 18.6 | 0 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 3.4 | 4.2 | 6.5 | 29.7 | 80.1 | 26.6 | 103.7 | 112.1 | 17.6 | 14.9 | 37.5 | 9.8 | 3.1 | 7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 15.1 | 203.7 | 16.6 | 111.2 | 0.3 | 82.6 | 110.3 | 82.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.7 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9.1 | 22 | 0 | 17.2 | 19 | 9.7 | 11.2 | 17.5 | 7919.5 | 23.5 | 3.8 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3.1 | 8 | 67.74
27/06/2026 | 12:30 | 87.8 | 646.8 | 214.6 |  |  | 86.4 | 94.4 |  | 0 | 180.1 | 200.7 | 202.6 | 284.9 | 203.7 | 106.4 | 72.2 | 4.7 |  |  |  | 130 | 7.3 | 5 | 0 | 43.5 | 95.1 |  |  |  |  | 150.7 | 39 | 46 | 29.7 | 18.2 | 17.7 | 69.7 | 174.5 | 175.2 | 179.5 | 84.3 | 0 | 32.1 | 3.4 | 29.4 | 40.3 |  |  | 6.7 | 72.8 |  |  |  |  | 75.7 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 60.1 | 168.4 | 166.2 | 198.1 | 258.2 | 39.5 | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 93 | 89.6 | 63.3 | 75.4 | 29.5 |  |  | 0 | 141.3 | 144 | 148.8 | [5 empty] | 149.8 | 82.1 | 0 | 3.7 | 1.2 | 79.7 | 67.9 | 15 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 5.2 | 166.3 | 84.1 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 19.2 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 14.9 | 12 | 15 | 27.1 | 64.5 | 15 | 2.6 | 18.6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.7 | 3.5 | 4 | 6.3 | 28.7 | 77 | 26.6 | 108 | 94.3 | 16.9 | 12.7 | 37.6 | 9.8 | 3.1 | 7.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 15.6 | 204.3 | 16.5 | 112.4 | 0.3 | 93.9 | 106.9 | 83.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.5 | 6.7 | 10 | 17.8 | 8.9 | 21.8 | 0 | 17.1 | 19 | 9.5 | 11.2 | 15.1 | 7800.5 | 22.8 | 3.9 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3.1 | 8 | 67.14
27/06/2026 | 13:00 | 63.6 | 649.3 | 215.6 |  |  | 49.2 | 94.8 |  | 0 | 178.4 | 199.6 | 202.7 | 283.3 | 205.5 | 106.6 | 110.9 | 4.7 |  |  |  | 130 | 7.6 | 5.1 | 0 | 43.8 | 95 |  |  |  |  | 149.3 | 41 | 51.8 | 28 | 18.2 | 17.7 | 69.8 | 143 | 143.1 | 164 | 84.2 | 0 | 31.9 | 3.4 | 14.7 | 48.2 |  |  | 6.6 | 73.8 |  |  |  |  | 75.9 | 14.4 |  | 42.8 |  |  |  | 60.4 | 168.6 | 166.7 | 198.5 | 258.7 | 39.5 | 26.5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 113.8 | 95.8 | 63.7 | 74.8 | 29.6 |  |  | 0 | 140.9 | 143.2 | 148.3 | [5 empty] | 149.8 | 82.1 | 0 | 3.6 | 1.2 | 92 | 68.2 | 14.7 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 4.9 | 166.6 | 84.2 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 18.8 | 5.9 | 4.6 | 3.5 | 14.8 | 12.2 | 15 | 27.3 | 67 | 15.1 | 2.5 | 18.6 | 0 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 3.5 | 4.1 | 6.4 | 28.7 | 78.1 | 26.7 | 93.1 | 98.8 | 16.4 | 12.9 | 37.7 | 9.8 | 3.2 | 7.5 | 4.4 | 5 | 5.1 | 17.6 | 204.9 | 15.9 | 113.1 | 0.6 | 102.6 | 130 | 83.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.9 | 6.6 | 10 | 18 | 8.7 | 21.9 | 0 | 16.9 | 19 | 8.7 | 11.2 | 16.8 | 7782.7 | 23.1 | 3.9 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3.1 | 8 | 67.44
27/06/2026 | 13:30 | 60.1 | 645.4 | 213.9 |  |  | 33.9 | 94.7 |  | 0 | 179.5 | 199.8 | 203.3 | 284.2 | 204.8 | 106.8 | 123.4 | 4.6 |  |  |  | 130.4 | 7.2 | 5.1 | 0 | 42.5 | 95.1 |  |  |  |  | 0 | 40.3 | 50.2 | 26.2 | 18.2 | 17.8 | 68.7 | 140.6 | 131.1 | 160 | 83 | 0 | 31.1 | 3.4 | 15.2 | 42.2 |  |  | 6.5 | 73.8 |  |  |  |  | 74.4 | 25.3 |  | 42.9 |  |  |  | 59.3 | 169.8 | 167.6 | 199.7 | 260.2 | 37.8 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 108.3 | 91.6 | 60.7 | 74 | 29 |  |  | 0 | 140.5 | 143.5 | 147.3 | [5 empty] | 149.8 | 82.1 | 0 | 3.6 | 1.2 | 94.6 | 68 | 15.3 | 0.4 | 10.1 | 9.9 | 3.1 | 166.8 | 84.3 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 18.3 | 6 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.3 | 15.5 | 26.1 | 67.1 | 15.3 | 2.5 | 18.6 | 0.8 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.8 | 3.3 | 3.9 | 6.3 | 30.1 | 76.7 | 27 | 98.2 | 93 | 19.2 | 15.5 | 37.7 | 9.8 | 3.2 | 7.4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 17.6 | 205.6 | 15.2 | 113.7 | 0.6 | 110.7 | 128.8 | 83.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.1 | 6.7 | 10 | 18 | 9.2 | 24.2 | 10.9 | 17.5 | 19 | 8.9 | 11.2 | 13.8 | 7610.9 | 22.8 | 3.9 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3 | 8 | 67.04
27/06/2026 | 14:00 | 64.9 | 649.1 | 215.6 |  |  | 10.8 | 96.1 |  | 0 | 179.8 | 200.1 | 203.7 | 282.4 | 204.1 | 106.3 | 125.3 | 4.8 |  |  |  | 131.3 | 7.5 | 5.1 | 0 | 44.3 | 94.9 |  |  |  |  | 0 | 39 | 73.2 | 27.9 | 18 | 18 | 69.6 | 143.3 | 134.3 | 159.9 | 82.3 | 0 | 31.7 | 3.4 | 15.3 | 65.2 |  |  | 6.4 | 74.2 |  |  |  |  | 75.8 | 24.9 |  | 43.1 |  |  |  | 60.3 | 169.2 | 166.4 | 198 | 258.7 | 40 | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 124.3 | 100 | 62 | 74.7 | 29.7 |  |  | 0 | 140.1 | 142.9 | 148.4 | [5 empty] | 149.8 | 82.1 | 0 | 3.6 | 1.1 | 93.4 | 68.1 | 15.6 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 2 | 167 | 84.6 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 19.3 | 5.9 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.3 | 15.6 | 24.9 | 67.7 | 15.3 | 2.5 | 18.6 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.8 | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 30.1 | 75.5 | 27.3 | 91.9 | 106.7 | 15.3 | 12.3 | 38 | 9.5 | 3.2 | 6.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 18.1 | 206.4 | 14 | 115.4 | 0.6 | 107 | 114.6 | 84.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 13 | 6.7 | 10 | 18 | 9 | 25 | 11 | 17.2 | 19 | 9.9 | 11.2 | 10.9 | 7662.8 | 22.5 | 3.9 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 2.9 | 8 | 66.64
27/06/2026 | 14:30 | 65.5 | 651.6 | 216.5 |  |  | 10.7 | 95.2 |  | 0 | 179 | 199.3 | 203.6 | 280.4 | 204.1 | 106.3 | 97.2 | 4.8 |  |  |  | 128.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 44.3 | 95.4 |  |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 27.4 | 18 | 17.7 | 67.7 | 143.8 | 134.6 | 159.8 | 83.9 | 18.1 | 28.2 | 3.4 | 15.5 | 78.1 |  |  | 6.7 | 74.3 |  |  |  |  | 76.4 | 25.1 |  | 42.7 |  |  |  | 60.6 | 169.1 | 166.3 | 198.5 | 257.3 | 39.6 | 26.7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 257.2 | 111.2 | 62.1 | 76.3 | 29.8 |  |  | 0 | 140.2 | 142.3 | 148 | [5 empty] | 149.8 | 82 | 0 | 3.6 | 1 | 88.6 | 67.7 | 15.2 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 1 | 166.5 | 84.1 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 19.1 | 6 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.4 | 15.6 | 25.4 | 68.8 | 15.1 | 2.6 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.3 | 7.9 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 30.2 | 77.5 | 27.6 | 102.2 | 104.1 | 15.3 | 14.6 | 38.1 | 9.5 | 3.1 | 6.8 | 4.5 | 5 | 5.1 | 16.7 | 205.3 | 12.5 | 115.4 | 0.6 | 107 | 117.4 | 84.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 6.7 | 10 | 18 | 9 | 24.9 | 11.6 | 17.4 | 19 | 6.9 | 11.2 | 15.9 | 7737.1 | 22.5 | 3.8 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 3 | 8 | 66.64
27/06/2026 | 15:00 | 62.2 | 652.7 | 217.3 |  |  | 10.4 | 95.4 |  | 0 | 181.1 | 200.8 | 202.4 | 278.4 | 204.8 | 106.9 | 120.6 | 4.8 |  |  |  | 133.2 | 7.7 | 5.2 | 0 | 43.9 | 95.1 |  |  |  |  | 0 | 38.4 | 0 | 26.9 | 18.2 | 17.7 | 72.3 | 138.5 | 138.7 | 160.7 | 83.6 | 16.8 | 24.5 | 3.4 | 14.5 | 108 |  |  | 6.7 | 74.4 |  |  |  |  | 76.4 | 19.9 |  | 43.1 |  |  |  | 60.4 | 169.2 | 167.7 | 199.3 | 259.9 | 39.2 | 27 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 149.6 | 97.2 | 62.2 | 75.5 | 29.7 |  |  | 0 | 141 | 143.7 | 148.4 | [5 empty] | 149.8 | 82.2 | 0 | 3.7 | 0.9 | 88 | 66 | 15.5 | 0.3 | 10.2 | 9.8 | 1.3 | 164.2 | 83 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 6 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.5 | 15.7 | 25.8 | 67.8 | 14.7 | 2.5 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.3 | 7.9 | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 30.3 | 80.3 | 27.3 | 97.6 | 114.6 | 16.5 | 11.5 | 38 | 9.6 | 3.1 | 6.8 | 4.5 | 5 | 5.1 | 17.1 | 202.9 | 10.8 | 114.6 | 0.6 | 115.7 | 128.4 | 83.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 9.9 | 6.7 | 10 | 18 | 8.9 | 25.5 | 11.6 | 17.2 | 19 | 7 | 11.2 | 15.9 | 7686 | 22.4 | 0.6 | 3.2 | 7.1 |  | 18.94 | 3 | 8.1 | 63.34
27/06/2026 | 15:30 | 64.2 | 657 | 218.3 |  |  | 20 | 93.3 |  | 0 | 179.4 | 179.3 | 179.1 | 263.3 | 204.5 | 106.4 | 175 | 4.8 |  |  |  | 131.5 | 8.1 | 5.4 | 0 | 45 | 96 |  |  |  |  | 0 | 36.6 | 0 | 25.5 | 18.2 | 17.7 | 70.5 | 138.5 | 138.8 | 159.9 | 83.6 | 17.9 | 28.5 | 3.4 | 15.6 | 44.1 |  |  | 6.7 | 75.5 |  |  |  |  | 76.2 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 60.7 | 169.5 | 166.7 | 198.6 | 260.4 | 40.7 | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 143.7 | 106.6 | 62.5 | 75.7 | 30 |  |  | 0 | 140.4 | 143.2 | 148.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.3 | 0 | 3.6 | 0.8 | 87.3 | 63.6 | 14.2 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 2.2 | 159.6 | 80.4 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 18.2 | 5.9 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.5 | 15.7 | 26.6 | 69.2 | 13.4 | 2.6 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 7.9 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 30.3 | 80.9 | 26.4 | 109.3 | 116.5 | 13.5 | 13.4 | 37.4 | 9.6 | 3.1 | 6.8 | 4.7 | 5 | 5.1 | 16.9 | 197.3 | 8.7 | 110 | 0.6 | 123.8 | 129.9 | 80.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | 17.9 | 7.1 | 25.9 | 11.4 | 17.5 | 19 | 8.4 | 11.2 | 16.6 | 7609.6 | 22.4 | 0 | 3.2 | 7.1 |  | 18.94 | 3.1 | 8 | 62.74
27/06/2026 | 16:00 | 64.4 | 652.7 | 217.3 |  |  | 35.2 | 90.4 |  | 0 | 178.6 | 179.2 | 179.2 | 264.2 | 205.9 | 106.7 | 197 | 4.8 |  |  |  | 128.5 | 7.8 | 5.3 | 0 | 44.6 | 95.5 |  |  |  |  | 0 | 38.7 | 0 | 27.6 | 18.2 | 17.7 | 69.7 | 135.1 | 135.4 | 159.2 | 84.8 | 33.1 | 28.6 | 3.4 | 15.5 | 79.7 |  |  | 6.8 | 74.7 |  |  |  |  | 76.8 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 60.6 | 169.3 | 167.4 | 199 | 260.6 | 40.5 | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 201.9 | 117.6 | 62.4 | 75.6 | 30 |  |  | 0 | 141 | 143.5 | 148.9 | [5 empty] | 149.8 | 82.3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 97.3 | 47.5 | 14.9 | 0.2 | 10.3 | 9.9 | 2.7 | 133.3 | 68.7 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 19.4 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12 | 15.1 | 26.8 | 68.6 | 9.5 | 2.5 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.2 | 7.9 | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 30.3 | 77.4 | 19.4 | 109.6 | 117.4 | 17.9 | 14.7 | 36.2 | 9.6 | 3.1 | 6.8 | 4.7 | 5 | 5.1 | 16.9 | 170.9 | 6.4 | 79.5 | 0.6 | 126.6 | 135.9 | 68.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 5.7 | 6.7 | 10 | 17.6 | 8.5 | 26.6 | 11.9 | 17.3 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 16.7 | 7638.7 | 22.4 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.94 | 3.1 | 8 | 62.64
27/06/2026 | 16:30 | 68.5 | 651.9 | 216.6 |  |  | 35.6 | 92.3 |  | 0 | 180.6 | 200.5 | 205.4 | 280.1 | 203.6 | 107.1 | 465.6 | 4.8 |  |  |  | 135.3 | 7.8 | 5.3 | 0 | 44.6 | 93.3 |  |  |  |  | 0 | 38.7 | 0 | 26.8 | 18 | 17.6 | 71.7 | 131.6 | 136.6 | 157.1 | 85.2 | 32.6 | 28.7 | 3.4 | 14.9 | 71.9 |  |  | 6.7 | 74.7 |  |  |  |  | 76.8 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 60.9 | 169.5 | 167.2 | 199.7 | 261.6 | 41.4 | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 200.9 | 117.6 | 62.4 | 75.4 | 30 |  |  | 0 | 141.2 | 143.7 | 148.5 | [5 empty] | 149.8 | 82.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 90.6 | 22.4 | 15 | 0.2 | 10.4 | 10 | 3.1 | 64.5 | 34 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 19.6 | 5 | 4.1 | 3.6 | 14.7 | 10.8 | 13.8 | 26.9 | 69.9 | 2.8 | 2.5 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.1 | 7.9 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 30.3 | 66.5 | 10.4 | 111.5 | 114.4 | 18.8 | 12.7 | 31.1 | 9.8 | 3.2 | 6.8 | 4.7 | 5 | 5.1 | 16.3 | 95.7 | 3.8 | 40 | 0.6 | 128.7 | 150.6 | 33.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 6.7 | 10 | 17.8 | 7.2 | 26.8 | 11.9 | 17.3 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 16 | 7660.4 | 22.6 | 0 | 3.2 | 9 |  | 18.94 | 3.2 | 8.1 | 65.04
27/06/2026 | 17:00 | 65.5 | 647.2 | 214.3 |  |  | 35.1 | 90.1 |  | 0 | 181.3 | 201.7 | 205 | 282.1 | 205.2 | 107.1 | 484 | 4.8 |  |  |  | 131.5 | 7.3 | 5.1 | 0 | 43.5 | 92.3 |  |  |  |  | 0 | 38 | 45 | 26.1 | 18 | 17.6 | 68.5 | 168.8 | 168.4 | 174.8 | 83.4 | 31.8 | 27.8 | 3.4 | 15.1 | 44.4 |  |  | 6.8 | 74 |  |  |  |  | 75.5 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 60.2 | 170.5 | 168.2 | 200.2 | 262.5 | 72 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 111.9 | 109.3 | 62.7 | 75.1 | 29.5 |  |  | 0 | 141.2 | 144 | 148.6 | [5 empty] | 197 | 94.2 | 0 | 3.6 | 0 | 99.5 | 5.4 | 14.9 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 3 | 17.3 | 8.8 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 19.3 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 14.7 | 6.6 | 9.1 | 26.7 | 72.5 | 0 | 2.5 | 18.7 | 1.3 | 0.4 | 6 | 0 | 7.8 | 2.9 | 4 | 6.4 | 30.3 | 68.2 | 1.9 | 110.5 | 116.2 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 9.9 | 3.3 | 6.8 | 4.6 | 5 | 5.1 | 16.1 | 21.8 | 1.1 | 6.9 | 0.6 | 128.7 | 154.4 | 7.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 6.7 | 10 | 17.6 | 7.3 | 26.8 | 12 | 17.4 | 19 | 7.8 | 11.2 | 15.2 | 7518.4 | 21.9 | 0 | 3.2 | 0 |  | 18.94 | 3.2 | 8 | 55.24
27/06/2026 | 17:30 | 102.2 | 646.1 | 214.8 |  |  | 34.2 | 88.8 |  | 0 | 182.2 | 201.7 | 205 | 284.3 | 206 | 107.2 | 486.8 | 4.6 |  |  |  | 126 | 7.2 | 5.1 | 0 | 42.6 | 90.9 |  |  |  |  | 0 | 37.4 | 54 | 25.5 | 18.6 | 17.7 | 67.5 | 172.9 | 173.1 | 179.7 | 83.5 | 31.4 | 27.5 | 3.4 | 14.6 | 83.5 |  |  | 6.7 | 119.9 |  |  |  |  | 79.8 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 59.6 | 171 | 168.3 | 200.2 | 262.6 | 73 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 116.8 | 96.2 | 62.4 | 74.8 | 29.1 |  |  | 0 | 141.6 | 144.3 | 148.6 | [5 empty] | 208.5 | 101.2 | 0 | 3.6 | 0 | 106.9 | 0 | 15.3 | 0 | 10.1 | 9.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.1 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 14.7 | 1.6 | 2.3 | 28.4 | 72.6 | 0 | 2.5 | 18.8 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.6 | 2.9 | 4 | 6.3 | 30.3 | 71.3 | 0 | 108.6 | 116.9 | 18.5 | 15.2 | 1.1 | 10.5 | 3.3 | 6.8 | 4.6 | 5 | 5.1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 151.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10.3 | 17.1 | 9.5 | 26.3 | 11.9 | 17.3 | 19 | 8.3 | 11.2 | 16.4 | 7584.2 | 22.6 | 0 | 5.1 | 0 |  | 18.94 | 3.2 | 8 | 57.84
27/06/2026 | 18:00 | 103.3 | 650.7 | 216.7 |  |  | 34.5 | 90.4 |  | 0 | 181.8 | 201.7 | 205.7 | 284.1 | 207.1 | 107 | 501.9 | 4.8 |  |  |  | 131.2 | 7.5 | 5.2 | 0 | 44.2 | 90.9 |  |  |  |  | 0 | 36.8 | 94.7 | 26.8 | 18.4 | 17.7 | 70 | 176.7 | 176.4 | 180.2 | 84 | 45.9 | 28.1 | 3.4 | 14.2 | 63.4 |  |  | 6.8 | 120.4 |  |  |  |  | 80.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 60.4 | 170.1 | 168 | 200.5 | 263.6 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 157.1 | 86.2 | 63.4 | 75.3 | 29.8 |  |  | 0 | 142.1 | 144.9 | 148.8 | [5 empty] | 208.7 | 101.4 | 4.6 | 3.6 | 0 | 105.2 | 0 | 14.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.7 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 28.1 | 72.9 | 0 | 2.5 | 19.7 | 1.3 | 0.4 | 6 | 0 | 7.6 | 3 | 4.1 | 6.5 | 30.3 | 69.5 | 0 | 105.9 | 114.5 | 18.9 | 15.6 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.3 | 4.6 | 5 | 5.1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 146.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.4 | 26.3 | 12.5 | 17.3 | 19.1 | 9.7 | 11.2 | 14.8 | 7683.5 | 21.9 | 6.3 | 11.3 | 7 |  | 18.94 | 3.3 | 8.1 | 76.84
27/06/2026 | 18:30 | 164.4 | 650.3 | 216 |  |  | 58.9 | 91.7 |  | 0 | 181.5 | 200.6 | 205.3 | 281.1 | 207.2 | 107.3 | 498.9 | 4.8 |  |  |  | 132.5 | 7.8 | 5.2 | 0 | 100.2 | 90.8 |  |  |  |  | 147.2 | 38 | 122.7 | 25.5 | 18.2 | 17.6 | 68.5 | 177.4 | 177.6 | 180 | 83.6 | 30.1 | 28.3 | 3.4 | 14.6 | 56.5 |  |  | 6.8 | 120.8 |  |  |  |  | 80.8 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 60.4 | 170 | 168 | 200.5 | 263.2 | 68.9 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 161.1 | 82.6 | 63.4 | 75.5 | 29.8 |  |  | 0 | 141.5 | 144.3 | 148.4 | [5 empty] | 209.1 | 101.5 | 5.5 | 3.5 | 0 | 103.2 | 0 | 14.9 | 0 | 10.2 | 9.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 72.4 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 7.4 | 3 | 4.1 | 6.6 | 30.3 | 68.4 | 0 | 102.6 | 115.1 | 16.3 | 10.7 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.7 | 143 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.8 | 27.1 | 13.4 | 17.4 | 19 | 8.7 | 11.2 | 14.3 | 7940.2 | 22 | 8 | 10.7 | 7 |  | 18.95 | 3.5 | 8 | 78.15
27/06/2026 | 19:00 | 162.9 | 650.3 | 217 |  |  | 60.1 | 96.8 |  | 0 | 181.6 | 201.1 | 205.6 | 279.9 | 205.2 | 107 | 466.9 | 4.8 |  |  |  | 130.5 | 7.8 | 5.2 | 0 | 100.4 | 90.9 |  |  |  |  | 200.6 | 38 | 122.3 | 26.7 | 18.2 | 17.6 | 69.9 | 175.8 | 177 | 180 | 83.4 | 29.7 | 28.2 | 3.4 | 15.4 | 52.7 |  |  | 6.7 | 120.5 |  |  |  |  | 80.7 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 60.4 | 170.1 | 168.3 | 200.3 | 264.1 | 69.1 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 131 | 77.3 | 63.5 | 75.6 | 29.8 |  |  | 0 | 141.8 | 144.8 | 148.8 | [5 empty] | 209.5 | 101.6 | 6 | 3.5 | 0 | 108.6 | 0 | 14.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 20 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 74.1 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 7.3 | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 30.3 | 59.6 | 0 | 105.4 | 117 | 16.2 | 12.6 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.6 | 138.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10 | 17.2 | 9.8 | 26.9 | 13.4 | 17.4 | 19 | 9.1 | 11.2 | 15.4 | 7931.6 | 21.5 | 8 | 10.8 | 7 |  | 18.95 | 3.6 | 8 | 77.85
27/06/2026 | 19:30 | 163.5 | 653 | 217.3 |  |  | 60.2 | 97.4 |  | 0 | 181.7 | 201.1 | 205.5 | 278.3 | 205.8 | 106.9 | 381.7 | 4.8 |  |  |  | 131.5 | 8 | 5.3 | 0 | 100.4 | 91.3 |  |  |  |  | 168.7 | 37.1 | 122.6 | 25.2 | 18.3 | 17.7 | 70.7 | 178 | 178.5 | 180.6 | 84.1 | 30.1 | 28.6 | 3.4 | 15 | 108.8 |  |  | 6.7 | 121.2 |  |  |  |  | 81.3 | 25.2 |  | 44.9 |  |  |  | 60.6 | 170 | 168 | 200.2 | 262.9 | 69.6 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 191.9 | 101.9 | 63.7 | 75.5 | 30 |  |  | 0 | 141.7 | 145 | 148.8 | [5 empty] | 209.5 | 101.3 | 6 | 3.5 | 0 | 93 | 0 | 14 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.1 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 26.5 | 72.6 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0 | 7.3 | 3.3 | 4.3 | 6.7 | 30.1 | 44.9 | 0 | 102 | 112.6 | 16.7 | 11.6 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.2 | 123.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.3 | 9.9 | 26.9 | 13.4 | 17 | 19 | 8.6 | 11.2 | 17 | 7930.2 | 22 | 8 | 11.6 | 7 |  | 18.94 | 3.6 | 8 | 79.14
27/06/2026 | 20:00 | 164.3 | 650.4 | 216 |  |  | 60.1 | 95.4 |  | 0 | 182.3 | 201.8 | 205.6 | 281.4 | 207.2 | 107.1 | 382.6 | 4.8 |  |  |  | 130.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 100.2 | 91.2 |  |  |  |  | 143.5 | 36.5 | 122.2 | 25.8 | 18.4 | 17.7 | 66.4 | 175.9 | 176.6 | 180.2 | 83.4 | 30.1 | 28.1 | 3.4 | 14.8 | 100.3 |  |  | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 80.5 | 24.9 |  | 44.7 |  |  |  | 60.4 | 171 | 169 | 201 | 262.9 | 69.1 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 183.1 | 100.3 | 63.5 | 75.2 | 29.8 |  |  | 0 | 142 | 144.7 | 148.6 | [5 empty] | 209.7 | 101.4 | 6 | 3.5 | 0 | 82.9 | 0 | 13 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19.3 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 25.5 | 67.3 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 6.1 | 0 | 7.3 | 3.4 | 4.1 | 6.6 | 29.7 | 41.8 | 0 | 103.4 | 115.8 | 16.3 | 13.8 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.9 | 125.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10 | 17.3 | 9.6 | 27 | 13.5 | 17.4 | 19 | 9.1 | 11.2 | 16.9 | 7872.7 | 22.2 | 8 | 11.9 | 7 |  | 18.94 | 3.7 | 8.1 | 79.84
27/06/2026 | 20:30 | 165.7 | 653.6 | 217.5 |  |  | 60.4 | 91.9 |  | 0 | 181.9 | 200.7 | 206 | 282.5 | 206.9 | 107.2 | 359.2 | 4.8 |  |  |  | 128.8 | 8.2 | 5.3 | 0 | 100.7 | 91.1 |  |  |  |  | 144.2 | 36.1 | 145.2 | 26.4 | 18.4 | 17.7 | 69.4 | 179.1 | 179.4 | 180 | 85.8 | 30.8 | 28.8 | 3.4 | 15.7 | 62.8 |  |  | 6.7 | 121.2 |  |  |  |  | 81.7 | 25.3 |  | 45 |  |  |  | 60.9 | 170.3 | 168.3 | 200.8 | 263.3 | 70 | 34.2 |  |  |  | 16.8 |  |  | 1.9 | 157.8 | 100.5 | 64.1 | 76.6 | 30.1 |  |  | 0 | 141.7 | 144.7 | 148.3 | [5 empty] | 209.7 | 101.3 | 6 | 3.5 | 0 | 75.3 | 0 | 14.1 | 0 | 10.4 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19.6 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 23.2 | 58.8 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.4 | 0.4 | 6.1 | 0 | 7.6 | 3.4 | 4.3 | 6.8 | 26.8 | 44.9 | 0 | 101 | 114.2 | 14 | 12.3 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.9 | 120.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9.7 | 26.9 | 13.4 | 17.2 | 19 | 8.9 | 11.2 | 17.1 | 7816.4 | 21.7 | 8 | 11.9 | 7 |  | 18.95 | 3.6 | 8 | 79.15
27/06/2026 | 21:00 | 165.9 | 649.4 | 215.4 |  |  | 60.8 | 91.8 |  | 0 | 181.3 | 201.2 | 205.2 | 282.8 | 206.2 | 107 | 480.4 | 4.8 |  |  |  | 132.5 | 7.8 | 5.2 | 0 | 100.3 | 91 |  |  |  |  | 0 | 36.6 | 144.9 | 25.4 | 18.4 | 17.7 | 69.1 | 178.4 | 178 | 179.5 | 85.8 | 31.1 | 28.7 | 3.4 | 15.8 | 42 |  |  | 6.8 | 120.7 |  |  |  |  | 81.2 | 24.8 |  | 44.8 |  |  |  | 60.7 | 170.4 | 168.2 | 200.4 | 263.4 | 69.6 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 147.8 | 93.8 | 63.6 | 76.6 | 29.8 |  |  | 0 | 141.3 | 144.4 | 148.2 | [5 empty] | 210 | 101.4 | 6 | 3.7 | 0 | 88.1 | 0 | 15 | 0 | 10.4 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 23.1 | 59.5 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.4 | 0.4 | 6 | 0 | 7.9 | 3.6 | 4.1 | 6.6 | 22.2 | 44.6 | 0 | 103 | 117.2 | 17.7 | 8.9 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.3 | 4.3 | 5 | 5.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.7 | 116.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.3 | 26.9 | 13.3 | 16.5 | 19 | 7.6 | 11.2 | 16.6 | 7735.6 | 22.6 | 8 | 11.9 | 7 |  | 18.95 | 3.6 | 8.1 | 80.15
27/06/2026 | 21:30 | 199 | 651.7 | 216.6 |  |  | 58.2 | 91.1 |  | 0 | 182.3 | 201.9 | 206.2 | 285.3 | 206.6 | 107.5 | 558.5 | 4.8 |  |  |  | 126.4 | 7.6 | 5.2 | 0 | 60.3 | 91.6 |  |  |  |  | 0 | 37 | 143.6 | 25.9 | 18.4 | 17.7 | 65.1 | 175.7 | 176.6 | 180.3 | 84 | 39.5 | 28.1 | 3.4 | 15.4 | 59.6 |  |  | 6.7 | 79 |  |  |  |  | 86.4 | 25.4 |  | 44.8 |  |  |  | 60.4 | 171.3 | 0 | 201.3 | 184.4 | 68.1 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 268.3 | 111.2 | 63.5 | 74 | 29.6 |  |  | 0 | 142.1 | 145.1 | 149.1 | [5 empty] | 210 | 101.5 | 6 | 3.6 | 0 | 97.2 | 0 | 14.9 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 19 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 27.1 | 68.9 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.4 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.4 | 3.5 | 4.1 | 6.7 | 24 | 46.6 | 0 | 106.2 | 114.9 | 19.5 | 11.2 | 0 | 10.6 | 3.4 | 7.6 | 4.3 | 5 | 5.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.3 | 116.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 11.5 | 27 | 13.5 | 17.4 | 19 | 6.7 | 11.2 | 16.6 | 7702.8 | 22.5 | 8 | 11.9 | 7 |  | 18.95 | 3.8 | 7.9 | 80.05
27/06/2026 | 22:00 | 159.3 | 650.9 | 216.2 |  |  | 11 | 90.6 |  | 0 | 182.7 | 202 | 206.6 | 285.5 | 208.1 | 107.7 | 531.8 | 4.8 |  |  |  | 126.4 | 7.5 | 5.2 | 0 | 60.3 | 91.3 |  |  |  |  | 224 | 37.3 | 143.4 | 25.5 | 18.4 | 17.7 | 68.5 | 176.4 | 177.1 | 180.5 | 73.4 | 39.6 | 28 | 3.4 | 14.2 | 41 |  |  | 6.7 | 78.7 |  |  |  |  | 91.2 | 24.6 |  | 44.5 |  |  |  | 36.4 | 170.4 | 0 | 201.7 | 182.8 | 68.1 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 159.6 | 95.2 | 63.5 | 74.1 | 29.7 |  |  | 0 | 142.7 | 145.2 | 149.4 | [5 empty] | 210.1 | 101.7 | 6 | 3.5 | 0 | 105.8 | 0 | 14.9 | 0 | 10.2 | 10 | 2.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 19 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 28.8 | 72.9 | 0 | 2.5 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.6 | 3.5 | 4.1 | 6.7 | 21.8 | 49.9 | 0 | 108.9 | 117.1 | 18.3 | 11.1 | 0 | 10.4 | 3.4 | 7.6 | 4.3 | 5 | 5.1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.3 | 98.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 11.2 | 27.2 | 13.4 | 16.5 | 19 | 8 | 11.2 | 15.3 | 7641.9 | 23.1 | 8 | 11.9 | 7 |  | 18.95 | 3.9 | 8 | 80.85
27/06/2026 | 22:30 | 155.4 | 647.2 | 216 |  |  | 10.6 | 89.1 |  | 0 | 183.5 | 201.1 | 205.6 | 287.2 | 208.5 | 108 | 534.5 | 4.6 |  |  |  | 126.5 | 7.4 | 5.1 | 0 | 60.4 | 91 |  |  |  |  | 223.4 | 38.1 | 73.5 | 26.8 | 18.4 | 17.7 | 67.6 | 172.9 | 173.9 | 180 | 59 | 37.6 | 27.8 | 3.4 | 13.9 | 40.8 |  |  | 6.7 | 78.6 |  |  |  |  | 89.9 | 25.1 |  | 44.5 |  |  |  | 30.9 | 172.1 | 0 | 201.7 | 183 | 67.8 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 206.9 | 99 | 62.6 | 73.5 | 29.3 |  |  | 0 | 141.8 | 144.8 | 148.7 | [5 empty] | 210.3 | 101.8 | 6 | 3.5 | 0 | 99 | 0 | 15.3 | 0 | 10 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 18.9 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 28.8 | 74.2 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.6 | 3.4 | 4.1 | 6.6 | 18.5 | 49.7 | 0 | 107.6 | 109.3 | 16.7 | 14.2 | 0 | 10.1 | 3.4 | 8 | 4.3 | 4.8 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.5 | 97.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 11.3 | 26.9 | 13.5 | 17 | 19 | 8.7 | 11.2 | 16.4 | 7559.7 | 22.9 | 8 | 11.9 | 7 |  | 18.95 | 4.1 | 8 | 80.85
27/06/2026 | 23:00 | 97.1 | 653 | 217.9 |  |  | 10.7 | 89.5 |  | 0 | 182.9 | 201.4 | 205.6 | 288.6 | 208.5 | 107.7 | 540.8 | 4.7 |  |  |  | 125.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 59.3 | 91.3 |  |  |  |  | 142.2 | 39 | 0 | 26.7 | 18.4 | 17.7 | 66.2 | 174.8 | 175.4 | 180.7 | 61.1 | 38.9 | 28.4 | 3.4 | 14.1 | 43 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 91.8 | 24.6 |  | 44.5 |  |  |  | 31.4 | 170.1 | 0 | 199.7 | 181.8 | 68 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 185.6 | 97.8 | 63.4 | 73.6 | 29.6 |  |  | 0 | 142.2 | 144.9 | 148.7 | [5 empty] | 210.6 | 101.9 | 6 | 3.5 | 0 | 105.5 | 0 | 14.4 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 29.9 | 78.7 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 | 0.4 | 5.8 | 0 | 8.5 | 3.4 | 4.2 | 6.7 | 23.8 | 56.3 | 0 | 109.2 | 117.4 | 16.4 | 14.5 | 0 | 10.2 | 3.4 | 8.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.3 | 98.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 10.4 | 27.2 | 13.6 | 17.2 | 19 | 9.1 | 11.2 | 15.2 | 7386.7 | 23.3 | 8 | 11.9 | 5 |  | 18.95 | 4.3 | 8 | 79.45
27/06/2026 | 23:30 | 84.4 | 651.3 | 216.6 |  |  | 10.9 | 89.2 |  | 0 | 182.2 | 200.1 | 199.7 | 285.1 | 207 | 107 | 361.4 | 4.8 |  |  |  | 124 | 7.7 | 5.2 | 0 | 60 | 91.2 |  |  |  |  | 144.9 | 39.5 | 0 | 28.3 | 18.4 | 17.7 | 65.4 | 177.2 | 177.7 | 180.5 | 60.4 | 29 | 28.3 | 3.4 | 14.4 | 69.3 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 92.1 | 25.3 |  | 44.7 |  |  |  | 31.4 | 169.6 | 0 | 200.7 | 182.3 | 69.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 142.6 | 89.9 | 63.5 | 74 | 29.8 |  |  | 0 | 141.9 | 144.9 | 149 | [5 empty] | 210.5 | 101.9 | 6 | 3.5 | 0 | 99.4 | 0 | 14.4 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19.2 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30 | 78.8 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 | 0.4 | 5.8 | 0 | 8.3 | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 27.6 | 54.6 | 0 | 110.4 | 115.7 | 16.5 | 14.9 | 0 | 9.9 | 3.2 | 8.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 137.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 10.8 | 27.1 | 13.5 | 17.9 | 19 | 7.9 | 11.2 | 14.3 | 7203.2 | 22.8 | 0 | 3.5 | 0 |  | 18.95 | 4.5 | 8.1 | 57.85
28/06/2026 | 00:00 | 86.3 | 653.9 | 216.8 |  |  | 11.2 | 90.2 |  | 0 | 182 | 199.8 | 199.7 | 286.6 | 207.3 | 107.2 | 220 | 4.8 |  |  |  | 131.1 | 8.1 | 5.3 | 0 | 60.6 | 90.9 |  |  |  |  | 144.8 | 39.5 | 0 | 28.8 | 18.4 | 17.8 | 68.5 | 178.9 | 179.5 | 180.1 | 61.6 | 46.9 | 28.9 | 3.4 | 14.8 | 44.7 |  |  | 6.8 | 79.8 |  |  |  |  | 70.6 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 31.7 | 169.7 | 0 | 198.2 | 181.4 | 70.6 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 111.6 | 86 | 64.4 | 75.1 | 30.4 |  |  | 0 | 141.4 | 144.3 | 148.6 | [5 empty] | 209.1 | 101.8 | 6 | 3.6 | 0 | 103.9 | 0 | 14.3 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19.4 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.3 | 80.8 | 0 | 2.5 | 17.5 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.6 | 6.7 | 28.6 | 48.1 | 0 | 116.3 | 114.6 | 20.9 | 15.1 | 0 | 9.8 | 3.2 | 7.9 | 4.4 | 4.8 | 5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 132.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9.7 | 26.9 | 13.5 | 17.9 | 19 | 9.5 | 11.2 | 16.8 | 7004.5 | 23.5 | 0 | 3.3 | 0 |  | 18.95 | 4.6 | 8 | 58.35
EJEC |  | 1845.25 | 15599.65 | 5185.3 | 0 | 0 | 709.05 | 2267.55 | 0 | 91.7 | 4341.7 | 4794.05 | 4874.05 | 6772.9 | 4956.8 | 2573.9 | 7484.75 | 114.25 | 0 | 0 | 0 | 3120.5 | 183.95 | 124.35 | 33.85 | 1456.3 | 2165.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.4 | 967.3 | 1448.7 | 682.05 | 437.3 | 425.65 | 1648.5 | 3970.15 | 3973.35 | 4186.05 | 1965.75 | 451.25 | 692.1 | 81.6 | 226.9 | 1402.55 | 0 | 0 | 161.45 | 1837.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.1 | 167.4 | 0 | 1063.05 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 4001.6 | 3460.55 | 4479.4 | 5908.4 | 1078.15 | 587.15 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 53.7 | 3128.15 | 2350.6 | 1524.95 | 1780.95 | 630.65 | 0 | 0 | 9.55 | 3398.3 | 3464.9 | 3567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.2 | 2186.3 | 85.65 | 85.9 | 8.4 | 2126.65 | 591.1 | 339.4 | 2.8 | 245.1 | 178.35 | 58.4 | 1472.45 | 743.55 | 14.15 | 38.25 | 65.7 | 458.75 | 126.9 | 100.45 | 86.5 | 339.75 | 113.85 | 142.5 | 599.5 | 1496.8 | 117.2 | 60.2 | 369.45 | 28.8 | 9.6 | 147.55 | 2.4 | 194.35 | 81.55 | 96.15 | 146.05 | 646.85 | 1139.85 | 238.7 | 2118.7 | 2388.65 | 334.75 | 268.65 | 337.2 | 215.3 | 72.85 | 173.55 | 107.1 | 120.65 | 123.35 | 354.4 | 1842.55 | 116.2 | 1008.95 | 13 | 2059.95 | 2317.7 | 757.95 | 108 | 55.2 | 28.8 | 33.6 | 108.15 | 160.75 | 240 | 427.15 | 223.05 | 580.3 | 164.95 | 410.7 | 456.55 | 196.7 | 268.8 | 371.6 | 175816.75 | 560.15 | 58.3 | 124.2 | 155.8 | 0 | 454.71 | 87.85 | 162.5 | 1603.51

## REACTIVA
sábado, 27 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
27/06/2026 | 00:30 | -22.9 | -18.4 | 12.5 |  |  | 0 | 12.4 |  | 2.9 | -1.5 | -10.5 | -9.8 | 39.9 | 1.1 | 18.6 | 37.4 | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | -10.7 | -14.1 |  |  |  |  | -14 | 1.8 | 14.1 | 4.9 | -1.6 | 2.5 | 1 | 20.9 | -12 | -40.4 | -1.6 | -4.3 | 2.2 | 1 | 0 | 1.2 |  |  | -3.5 | 2 |  |  |  |  | -1.8 | 0 |  | -3 | 0 |  |  | -1.8 | 28.4 | 28.4 | 2.9 | 23.3 | -0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.2 | 14.6 | -0.1 | 7.8 | 2.2 |  |  | 0.7 | 48.4 | 48.4 | -23.3 | [5 empty] | -6.8 | -7 | -1.3 | 0.7 |  | -23.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.2 | -8.4 | -1.1 | -0.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | -8.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 0 | 1.8 | 4.3 | 8.06 | 190.76 | 0 | 1.8 |  | 0.29 | -0.5 | 0.3 | 1.89
27/06/2026 | 01:00 | -22.4 | -24.4 | 12.4 |  |  | 0 | 2.6 |  | 3.1 | -3.6 | -16.6 | -16.2 | 39 | -1.1 | 17 | 51.6 | 0 |  |  |  | 2.9 | 1 | 0.3 | 3 | -10.8 | -17.3 |  |  |  |  | -15.6 | 1.3 | 14.2 | 5.2 | -1.6 | 2.5 | 1.1 | 18 | -14.7 | -43.3 | -3.4 | -6.1 | 1.3 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | -3.5 | 3.5 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | -4 | 0 |  |  | -4.3 | 26.1 | 25.3 | -0.2 | 19.9 | -1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 8 | 2.3 |  |  | 0 | 43.9 | 44 | -29.7 | [5 empty] | -11 | -9.5 | -1.5 | 0.5 |  | -24.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 9.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -10.6 | -1.2 | -1.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | -9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4.2 | 7.37 | 103.87 | 0 | 1.5 |  | 0.28 | -0.5 | 0.2 | 1.48
27/06/2026 | 01:30 | -22 | -1.4 | 16 |  |  | 0 | 28.5 |  | 2.9 | 8.9 | -2.9 | -1.3 | 51.1 | 23.8 | 33.8 | 61.5 | 0.1 |  |  |  | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 3 | -9.9 | -13.9 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 14.3 | 5 | -1.7 | 2.5 | 1 | 32.5 | 12.8 | -29.1 | -4 | -3.5 | 3.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.5 | 3.7 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -2.8 | 0 |  |  | -0.9 | -22.7 | -23.7 | 8 | 4 | 10.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | -2.4 | 8.2 | -6 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.4 | -9.5 | [5 empty] | 4.8 | -0.1 | -1.3 | 0.6 |  | -27.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3 | 10.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -7.3 | -0.8 | -0.7 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -5.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 5 | 0.1 | 3 | 4.5 | 7.31 | 224.61 | 0 | 1.7 |  | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 1.7
27/06/2026 | 02:00 | -22.3 | -12 | 13.8 |  |  | 0 | 28.2 |  | 2.3 | 4.9 | -7.3 | -6.4 | 47.3 | 21.7 | 32.5 | 58.2 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 0.6 | -0.3 | 0 | -10.8 | -17.5 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 14.5 | 5 | -1.5 | 2.5 | 2 | 29.3 | 10.2 | -31.7 | -4.8 | -3.7 | 3.6 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | -3.5 | 3 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -2.6 | 0 |  |  | -4.3 | -24.7 | -25.9 | 5.1 | 1.8 | 9.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 3.3 | 8.8 | -6.2 | 2.6 | 0.1 |  |  | 0 | 11.5 | 10.3 | -13.7 | [5 empty] | 1.8 | -1.9 | -1.3 | 0.6 |  | -26.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -7.1 | -1.4 | -0.7 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | -6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 3.9 | 0 | 4 | 0.1 | 3.1 | 4.5 | 7.98 | 137.88 | 0 | 1.7 |  | 0.27 | -0.5 | 0.2 | 1.67
27/06/2026 | 02:30 | -19.3 | -18 | 12.7 |  |  | 0 | 27.9 |  | 3 | -20.8 | -33 | -3 | 31.2 | 10.4 | 6.7 | 38.5 | -0.1 |  |  |  | 3.9 | 1 | 1 | 0 | -6.8 | -13.6 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 15.2 | 5.1 | -1.5 | 2.5 | 2.5 | 32.4 | 13.3 | -28.4 | -5.4 | -4.1 | 3.3 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | -3.5 | 3.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.6 | 0 |  |  | -2.7 | -17.1 | -18.2 | 13.8 | 11.3 | 13.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | -0.1 | 8.4 | -6.4 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.3 | -10.8 | [5 empty] | 4.5 | -0.3 | -1.2 | 0.7 |  | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 9.7 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -6 | -1.5 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | -5.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0 | 2.6 | 4.5 | 8.18 | 77.88 | 0 | 1.6 |  | 0.29 | -0.6 | 0.1 | 1.39
27/06/2026 | 03:00 | -19 | -19 | 12.6 |  |  | 0 | 13.8 |  | 2.3 | -21.6 | -30.3 | -0.8 | 29.7 | 8.3 | 5.5 | 35.5 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | -6.5 | -13.9 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 14.9 | 5.2 | -1.6 | 2.5 | 0.8 | 29.4 | 9.9 | -32 | -5.7 | -4.3 | 2.6 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | -3.4 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.1 | 0 |  |  | -3.7 | -20.1 | -20.6 | 10.4 | 5 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 8.8 | -5.8 | 2.5 | -0.1 |  |  | 0 | 10.6 | 9.8 | -16 | [5 empty] | 3.2 | -1.2 | -1.2 | 0.8 |  | -30.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.2 | -5 | -1.2 | -0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.4 | -7.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 4.5 | 8.31 | 8.91 | 0 | 1.5 |  | 0.28 | -0.6 | 0.1 | 1.28
27/06/2026 | 03:30 | -19.6 | -16.2 | 13.7 |  |  | 0 | 9.1 |  | 0 | -22.2 | -31.5 | -1.3 | 29 | 8.6 | 5.9 | 40.8 | 0.1 |  |  |  | 5.4 | 1.5 | 0.9 | 0 | -6 | -14 |  |  |  |  | 0 | 3 | 15 | 4.9 | -1.3 | 2.5 | 0.5 | 29.7 | 10.7 | -31.3 | -4.8 | -3.7 | 2.6 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | -3.4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 |  |  | -2.6 | -18.6 | -20 | 12.1 | 7.3 | 12.5 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | -0.2 | 8.2 | -6.3 | 5.4 | -0.2 |  |  | 0 | 9.7 | 8.7 | -16.5 | [5 empty] | 3.5 | -0.9 | -1.2 | 0.7 |  | -28.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 10.4 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.3 | -5.4 | -1.4 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -7.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 4.5 | 7.08 | 22.58 | 0 | 1.3 |  | 0.34 | -0.7 | 0.2 | 1.14
27/06/2026 | 04:00 | -20.4 | -23.9 | 12 |  |  | 0 | 8.7 |  | 0 | -23.5 | -34.1 | -4.1 | 28.1 | 8.1 | 5.4 | 37.6 | 0 |  |  |  | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | -6.9 | -14 |  |  |  |  | 0 | 3 | 14.7 | 5.1 | -1.4 | 2.5 | 1.3 | 29 | 9.3 | -32.3 | -5.5 | -3.9 | 2.8 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | -3.4 | 3.7 |  |  |  |  | -0.3 | 0 |  | -5 | 0 |  |  | -3.3 | -19.3 | -20.7 | 11.5 | 7.7 | 12.3 | -1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 0.4 | 8.5 | -6.3 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.2 | -17.7 | [5 empty] | -2.7 | -2.4 | -1.2 | 0.6 |  | -28.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 10.9 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -15.5 | -4.3 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | -8.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 4.5 | 6.89 | -25.71 | 0 | 1.4 |  | 0.28 | -0.7 | 0.2 | 1.18
27/06/2026 | 04:30 | -19.4 | -13.5 | 14.3 |  |  | 0 | 22.2 |  | 0 | -22.5 | -32.1 | -3 | 28.5 | 9.3 | 6.3 | 38.1 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | -5.5 | -14 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 14.5 | 5.2 | -1.5 | 2.5 | 1.1 | 31.8 | 12 | -30.2 | -4.5 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | -3.4 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.6 | 0 |  |  | -2.6 | -18 | -19.3 | 12.6 | 8.2 | 13 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 8.3 | -6.2 | 2.5 | -0.2 |  |  | 0 | 11.4 | 10.6 | -14.3 | [5 empty] | -4.1 | -3.3 | -1.4 | 0.4 |  | -28.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3 | 10.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -2.9 | -0.9 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -7.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.3 | 7.43 | 47.13 | 0 | 1.1 |  | 0.31 | -0.7 | 0.3 | 1.01
27/06/2026 | 05:00 | -21.2 | -21.5 | 12 |  |  | 0 | 19.3 |  | 0 | -19.6 | -34 | -3.8 | 34 | 10.1 | 6.4 | 32.9 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | -6.8 | -11.9 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 14.6 | 5.1 | -1.7 | 2.5 | 1.2 | 32.3 | 12.7 | -29.1 | -6.8 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | -3.4 | 2.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.6 | 0 |  |  | -3 | -18.5 | -19.5 | 12.5 | 7.6 | 13.3 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 0.8 | 9 | -5.9 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 11.6 | -12 | [5 empty] | -3.4 | -2.9 | -1.3 | 0.4 |  | -23.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.07 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 10 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -3.7 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.6 | -6.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4 | 6.94 | 57.77 | 0 | 1.1 |  | 0.31 | -0.6 | 0.3 | 1.11
27/06/2026 | 05:30 | -20.1 | -20.7 | 11.9 |  |  | 0 | 10.8 |  | 0 | -20.2 | -32.9 | -3.3 | 32.4 | 10.6 | 6.9 | 35.4 | -0.1 |  |  |  | 6.3 | 1.4 | 1 | 0 | -6.5 | -9.1 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 14.6 | 5.4 | -1.5 | 2.5 | 0.9 | 33 | 12.8 | -29 | -6.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | -2.7 |  |  | -3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.7 | 0 |  |  | -3.7 | -17.6 | -18.8 | 13.3 | 9.1 | 13.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | -0.8 | 8.7 | -5.8 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.1 | -11.8 | [5 empty] | -2 | -2.1 | -1.4 | 0.4 |  | -29.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.04 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -13.6 | -1.4 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.1 | -6.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | 4 | 7.97 | 58.03 | 0 | 0.9 |  | 0.34 | -0.5 | 0.3 | 1.04
27/06/2026 | 06:00 | -19.5 | -10.4 | 14.3 |  |  | 0 | 22.4 |  | 0 | -18.3 | -30.5 | -1.3 | 33.4 | 11 | 7.5 | 42.4 | 0 |  |  |  | 6.8 | 2 | 1.6 | 0 | -6.3 | -7.8 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 14.4 | 5.5 | -1.2 | 2.5 | 1.2 | 34.3 | 14.4 | -27.6 | -6.4 | 0 | 3.8 | 1 | 0 | -2.8 |  |  | -3.3 | 2.8 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -3.5 | 0 |  |  | -3.7 | -16.3 | -17.6 | 13.9 | 10.4 | 14.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | -0.8 | 9.1 | -5.7 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.6 | -9.6 | [5 empty] | -0.6 | -1.3 | -1.3 | 0.6 |  | -23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.21 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.4 | -4.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2 | 4.8 | 0 | 4 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 7.67 | 141.06 | 0 | 0.9 |  | 0.36 | -0.5 | 0.2 | 0.96
27/06/2026 | 06:30 | -20.4 | -16.3 | 13 |  |  | -4 | 17.7 |  | 0 | -15.9 | -29.5 | 0.5 | 36.8 | 12.2 | 8.2 | 38.4 | -0.1 |  |  |  | 4.8 | 1.9 | 1.4 | 0 | -6.3 | -6.8 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 14.1 | 5.3 | -1.5 | 2.5 | 1.4 | 34.6 | 14.9 | -27 | -7.3 | 0 | 3.8 | 1 | 0 | -4.4 |  |  | -3.2 | 0.7 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -4 | 0 |  |  | -2.9 | -14.9 | -16.1 | 16.3 | 12.1 | 14.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | -1.6 | 15.2 | -5.9 | 6.4 | 1.9 |  |  | 0 | 14.6 | 13.6 | -9.2 | [5 empty] | -0.2 | -1 | -1.2 | 0.6 |  | -26.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.3 | -0.1 |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.9 | 10.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -3.4 | -2 | -0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 12.9 | 1.6 | 2.2 | -0.1 | -2.2 | -5.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 4.9 | 0 | 2.9 | 0.3 | 3 | 4.6 | 8.26 | 160.16 | 0 | 0.8 |  | 0.27 | -0.4 | 0.2 | 0.87
27/06/2026 | 07:00 | -20.9 | -38.5 | 9.3 |  |  | -4.4 | 11.1 |  | 0 | -18.9 | -29.8 | -1.3 | 33 | 9.8 | 6.1 | 12 | 0 |  |  |  | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | -5 | -7.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 10.3 | 5.5 | -1.9 | 2.5 | 1.1 | 28.5 | 8.2 | -33.8 | -7.3 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | -3.2 | -0.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -4.2 | 0 |  |  | -3.9 | -19.1 | -20.1 | 11.5 | 6.5 | 12.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | -1.3 | 14.8 | -6.2 | 7.2 | 2.1 |  |  | 0 | 8.8 | 8.2 | -18 | [5 empty] | -6.3 | -4.7 | -1.4 | 0.4 |  | -27.3 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.16 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -3.3 | -8.1 | -0.2 | -0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22 | 0.3 | 2.2 | -0.1 | -7.3 | -15.4 | 11.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 4.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.3 | 4.6 | 7.83 | -9.11 | 0 | 0.7 |  | 0.27 | -0.4 | 0.2 | 0.77
27/06/2026 | 07:30 | -21.4 | -46.9 | 7.7 |  |  | -3.5 | 8.7 |  | 0 | -14.9 | -25 | 5.5 | 40.1 | 12.7 | 8.4 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | -4.1 | -7.2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 10 | 4.8 | -1.6 | 2.4 | 1.2 | 27 | 7.3 | -33.5 | -6.6 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | -3.3 | -0.7 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -3.4 | 0 |  |  | -1.5 | -14.9 | -16.2 | 19.3 | 14 | 14.3 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | -0.3 | 14.5 | -6.5 | 7.1 | 1.8 |  |  | 0 | 15.6 | 14.6 | -7.7 | [5 empty] | -5.4 | -4.1 | -1.2 | 0.6 |  | -32 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.08 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -5.4 | -5.4 | -0.5 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29 | 0.2 | 1 | -0.1 | -12.2 | -15 | 19.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 0 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 4.5 | 8.77 | 58.05 | 0 | 1 |  | 0.34 | -0.1 | 0.3 | 1.54
27/06/2026 | 08:00 | -20.8 | -59.4 | 5.2 |  |  | -4.1 | 2 |  | 0 | -18.2 | -28.9 | 0.6 | 37.6 | 9.2 | 5.5 | 3.7 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -3.5 | -6.7 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 9.9 | 5 | -1.4 | 2.5 | 1.5 | 23.6 | 4.4 | -46.1 | -6.1 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | -3.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | -20.3 | -21.8 | 10.6 | 7.9 | 12.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 9.8 | 14.6 | 6 | 7.1 | 1.9 |  |  | 0 | 16.2 | 15.3 | -6.6 | [5 empty] | -3.9 | -3.3 | -0.8 | 0.7 |  | -33.3 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 5.08 |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1 | -9.6 | -10.4 | -1.4 | -0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.6 | 0 | -1.3 | -0.1 | -13.9 | -14.6 | 17 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 4 | 7.88 | -8.64 | 0 | 1.2 |  | 0.31 | -0.1 | 0.2 | 1.61
27/06/2026 | 08:30 | -20.9 | -3.5 | 15 |  |  | -3 | 15.5 |  | 0 | -0.2 | -10.5 | 19.1 | 55 | 44.3 | 30.1 | 14.1 | 0 |  |  |  | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | -2.8 | -3.3 |  |  |  |  | 0 | 4.6 | 9.9 | 5.1 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 18.6 | -4.4 | -46.2 | -1.8 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | -2.3 |  |  | -3.1 | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -2.9 | 0 |  |  | 4.4 | 15.9 | 14.6 | 50.3 | 45.9 | 29.3 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.7 | 18.6 | 6 | 12.1 | 1.7 |  |  | 0 | 17.6 | 16.8 | -4.4 | [5 empty] | -4.6 | -3.7 | 0 | 0.8 |  | -35.4 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 12.2 | 5.57 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 5.2 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | -1.9 | -2.1 | -0.2 | 0.1 | -1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 36.2 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | -9.6 | -14.7 | -1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2 | 4.8 | 0 | 5.2 | 1.4 | 3.3 | 4.1 | 7.97 | 435.44 | 0 | 1.2 |  | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 2.15
27/06/2026 | 09:00 | -19.3 | 19.3 | 19.8 |  |  | -1.6 | 19.4 |  | 0 | 3.2 | -6.7 | 24.6 | 60 | 30.7 | 20.5 | 30.7 | 0.1 |  |  |  | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | -2.1 | -1.9 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 9.8 | 4.6 | 1 | 2.4 | 0.7 | 39.6 | 30.9 | -25.5 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | -3.1 | 3.5 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.1 | 0 |  |  | 2 | 2.9 | 1.5 | 38.4 | 33 | 23 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.4 | 18.2 | 5.8 | 9.9 | 1.8 |  |  | 0 | 30.7 | 29.6 | 14.8 | [5 empty] | 6.2 | 2.7 | 0 | 1 |  | -34.7 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 5.79 |  | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 7.1 | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | -1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.8 | -0.5 | -1.7 | -0.1 | -6.6 | -13.6 | 12.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 4.8 | 0 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 4 | 9.33 | 614.42 | 0 | 1.2 |  | 0.89 | 0.5 | 1.1 | 3.69
27/06/2026 | 09:30 | -19.3 | 22.9 | 20.4 |  |  | -5.7 | 9.5 |  | 0 | -1.5 | -11.7 | 20 | 57.6 | 24.9 | 16.4 | 39.5 | 0 |  |  |  | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | -0.5 | 7 |  |  |  |  | 0 | 6.6 | 9.9 | 5.1 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 33.8 | 24.6 | -31.2 | 1.5 | 0 | 4.5 | 1 | 0.1 | -4.9 |  |  | -3.2 | 4.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.4 | 3.8 | 1.6 | 36.3 | 49.4 | 20.4 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.1 | 18.6 | 6 | 12.5 | 1.9 |  |  | 0 | 24.7 | 24 | 6 | [5 empty] | 19.2 | 10.3 | 0 | 0.9 |  | -31.6 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.83 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 35.6 | -0.8 | -1.7 | -0.1 | -7.5 | -13.7 | 8.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | 4.2 | 8.5 | 578.63 | 0 | 1.2 |  | 2.73 | 0.1 | 0.9 | 4.93
27/06/2026 | 10:00 | -19 | 33.8 | 22.5 |  |  | -7.1 | 18.9 |  | 0 | 4.1 | -3.6 | 26.2 | 59.1 | 26.7 | 18.4 | 34.1 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 1.6 | 0.9 | 0 | 3 | 10.7 |  |  |  |  | 0 | 6.8 | 9.4 | 5.2 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 40.7 | 31.4 | -26 | 1.5 | 0 | 4.4 | 1 | 0.5 | 1.2 |  |  | -3.2 | 6.6 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -2.4 | 0 |  |  | 2.4 | 5.1 | 4 | 38 | 50.9 | 21.4 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 28.4 | 18.4 | 5.7 | 12.2 | 1.9 |  |  | 0 | 27.8 | 27.4 | 10.7 | [5 empty] | 26.5 | 14.9 | 0 | 0.9 |  | -33.9 | 4.4 |  |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 17.1 | 5.98 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 2 | 8.4 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | 4.6 | 2 | 0.6 | 0.1 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.2 | -1 | -1.7 | -0.1 | -4.8 | -10.9 | 14.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 0 | 3.6 | 0 | 3.1 | 4.2 | 6.49 | 706.67 | 0 | 1.2 |  | 2.73 | 0.3 | 1 | 5.23
27/06/2026 | 10:30 | -18.2 | 12.8 | 18.1 |  |  | -6.8 | 8.8 |  | 0 | -2.1 | -11.7 | 18.2 | 53.8 | 25.5 | 17.3 | 20 | 0 |  |  |  | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 3.5 | 9.7 |  |  |  |  | 0 | 6.6 | 10.4 | 5.2 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 38.5 | 29.3 | -27.5 | 2 | 0 | 3.6 | 1 | 0.5 | -1.1 |  |  | -3.2 | 7.6 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.5 | -0.9 |  |  | 1.2 | 3.8 | 2.4 | 36.3 | 48.6 | 20.6 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 29 | 19.3 | 6 | 9.8 | 2 |  |  | 0 | 27 | 26.1 | 9.4 | [5 empty] | 26.5 | 14.9 | 0 | 0.6 |  | -37.8 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 16.3 | 5.97 |  | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 2 | 7.9 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | -3.9 | -4.1 | -0.4 | -0.2 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.9 | -1.2 | -1.6 | -0.1 | -0.4 | -7.3 | 13.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 0 | 2.7 | 0 | 3.4 | 4.2 | 7.45 | 589.52 | 0 | 1.3 |  | 2.72 | 0.4 | 1 | 5.42
27/06/2026 | 11:00 | -18.4 | 21.3 | 19.8 |  |  | -8 | 10.3 |  | 0 | -1.3 | -12.4 | 18.6 | 56.7 | 26.3 | 17.7 | 23.3 | -0.1 |  |  |  | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 3.5 | 10.1 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 10.3 | 4.8 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 41.2 | 32 | -24.9 | 2.5 | 0 | 3.9 | 1 | 0.6 | -3.7 |  |  | -3.1 | 7.2 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -2.1 | 0 |  |  | 2.2 | 4.2 | 2.7 | 37.1 | 48.9 | 21.1 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 31.4 | 18.4 | 11.7 | 13.2 | 3.9 |  |  | 0 | 30.1 | 29.3 | 14.5 | [5 empty] | 29.2 | 16.4 | 0 | 0.6 |  | -33.2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 16.5 | 6.02 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 2 | 7.8 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.1 | -1.4 | -1.6 | -0.1 | 2.3 | -7.2 | 11.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.9 | 8.95 | 659.67 | 0 | 1.2 |  | 2.72 | 0.6 | 1 | 5.52
27/06/2026 | 11:30 | -17.8 | 30.8 | 20.8 |  |  | -5.1 | 23.3 |  | 0 | 3.2 | -9.6 | 19.8 | 59.7 | 27.6 | 19 | 24.4 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 3.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0 | 5.7 | 10.4 | 5.7 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 44.3 | 35 | -22.3 | 1.8 | 0 | 5.4 | 1 | 0.5 | -1.5 |  |  | -3.2 | 8.2 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | -1.1 | 0 |  |  | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 39.2 | 51.6 | 21.9 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.3 | 19.9 | 12.5 | 13.2 | 4 |  |  | 0 | 34 | 33.7 | 19.6 | [5 empty] | 29.9 | 16.9 | 0 | 0.4 |  | -34.3 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 16.5 | 6 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 2 | 8 | -2.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 1.5 | -1.8 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 33.9 | -1.4 | -1.6 | -0.1 | -2.3 | -9.6 | 10.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 4 | 8.58 | 742.68 | -0.1 | 1.1 |  | 3.18 | 0.7 | 1 | 5.88
27/06/2026 | 12:00 | -19.5 | 14.5 | 19.5 |  |  | -4.9 | 21.8 |  | 0 | 24.8 | 30.7 | 31.4 | 27.4 | -11.2 | -7.5 | 41.7 | 0.1 |  |  |  | 1.3 | 1 | 0.4 | 0 | 3.1 | 6.7 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 10.1 | 5 | 1 | 2.4 | 1.2 | 49.3 | 40.2 | -17.6 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1 | 0.5 | -0.3 |  |  | -3.3 | 6.5 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | -1 | 0 |  |  | 3.2 | 21.2 | 19.9 | 35.4 | 52.3 | 3.4 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 48.6 | 18.7 | 12 | 13.2 | 8 |  |  | 0 | 32.6 | 32 | 17.6 | [5 empty] | 40.7 | 23.2 | 0 | 0.6 |  | -34 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 15.3 | 6.16 |  | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 8.6 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3.8 | -6.2 | 0.7 | -0.9 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 35.4 | -1.4 | -1.6 | -0.1 | 0.6 | -4.6 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | 4.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | 3.9 | 8.54 | 744.1 | -0.4 | 0.9 |  | 3.03 | 0.8 | 2 | 6.33
27/06/2026 | 12:30 | -15.7 | -23 | 13.8 |  |  | -7 | 7.6 |  | 0 | 8 | 17.4 | 19.5 | 14.2 | -23.5 | -16.4 | 20.2 | 0.1 |  |  |  | -2.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.1 | -2.1 |  |  |  |  | -15 | 3.3 | 9.5 | 3.7 | -1.5 | 2.4 | 1 | 34.9 | 25.7 | -31.5 | 2.9 | 0 | -1.1 | 1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -3.2 | 3.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -1 | 0 |  |  | -5.1 | 31.3 | 28.9 | 28.5 | 44.8 | -2.4 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 74.4 | 39.2 | 4.8 | 14.5 | 8 |  |  | 0 | 58.2 | 58.3 | -8.7 | [5 empty] | 23.4 | 13 | 0 | 0.2 |  | -29.4 | 2 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 12.7 | 6.3 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 5.8 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.6 | -6.6 | -4.9 | -0.8 | -0.4 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 38 | -1.4 | -1.7 | -0.1 | -0.6 | -12.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 4.6 | 0 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 3.7 | 9.07 | 497.77 | -0.5 | 1.1 |  | 3.87 | 0.3 | 1.9 | 6.67
27/06/2026 | 13:00 | -20.3 | -28.5 | 12.8 |  |  | -9 | 0.1 |  | 0 | 6.3 | 15.1 | 15.8 | 12.4 | -24.9 | -17.5 | 20.2 | 0.1 |  |  |  | -5.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | -1.1 | -3 |  |  |  |  | -17.3 | 2.7 | 9.9 | 4.4 | -1.1 | 2.4 | 0.8 | 27.9 | 18.6 | -37.1 | -0.9 | 0 | -2.4 | 1 | 0.5 | -1.1 |  |  | -3.2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 6.4 |  | -1.3 | 0 |  |  | -6 | 29.2 | 27.7 | 26.3 | 42.6 | -3.4 | -8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 74.2 | 40.5 | 5.3 | 14.4 | 3.9 |  |  | 0 | 52.7 | 52.8 | -17 | [5 empty] | 20.7 | 11.4 | 0 | 0.2 |  | -32.6 | 1.8 |  |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 12.5 | 6.11 |  | 0 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 5.7 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | -7.4 | 0.6 | -1 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 37.6 | -1.3 | -1.8 | -0.2 | 0.7 | -9.3 | -4.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 7.93 | 404.44 | -0.5 | 1.3 |  | 3.87 | 0.2 | 2 | 6.87
27/06/2026 | 13:30 | -21.2 | -31.3 | 11.6 |  |  | -9.4 | 1.7 |  | 0 | 6.5 | 9.6 | 9.7 | 12.1 | -25.4 | -17.5 | 20.3 | 0 |  |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | -2 | -3.7 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 10.4 | 5.2 | -1.5 | 2.5 | 1.1 | 26.6 | 16.5 | -38.6 | -0.3 | 0 | -3.6 | 1 | 0.6 | -2.9 |  |  | -3.2 | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 2.5 |  | -3.3 | 0 |  |  | -6.1 | 29.2 | 27.3 | 25.7 | 42.3 | -3.7 | -8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 74.1 | 41.5 | 5.7 | 9.8 | 4 |  |  | 0 | 49.9 | 50.1 | -20.9 | [5 empty] | 17.4 | 9.4 | 0 | 0.2 |  | -33.3 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.21 |  | 0 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 5.2 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 7.4 | 5.7 | 1.6 | -6.6 | -6.6 | -1.4 | -1.2 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 37.3 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 2.6 | -8.8 | -5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 9.58 | 376.79 | -0.2 | 1.8 |  | 3.88 | 0 | 1.9 | 7.38
27/06/2026 | 14:00 | -19.2 | -22.6 | 12.3 |  |  | -3.3 | 14.9 |  | 0 | 8 | 9.9 | 10.6 | 13.9 | -25 | -17.2 | 23.2 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 1 | 1.4 | 0 | -1.3 | -3.8 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 9.8 | 5.2 | -1.2 | 2.5 | 0.7 | 28.6 | 18.5 | -37 | -1.1 | 0 | -3 | 1 | 0.6 | -4 |  |  | -3.1 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 2.5 |  | -3.4 | 0 |  |  | -1.2 | 29.7 | 27.9 | 26.3 | 43.1 | -3.3 | -8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 75.7 | 41.8 | 6.5 | 9.9 | 4.2 |  |  | 0 | 57.2 | 57.4 | -19.6 | [5 empty] | 17.2 | 9.3 | 0 | 0.4 |  | -33 | 1.5 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 13.5 | 6.26 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 5.6 | -2.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | -2.7 | -7 | -0.4 | -0.9 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 36 | -0.9 | -2 | -0.2 | 2.2 | -10.5 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 8.77 | 455.43 | -0.3 | 1.8 |  | 3.88 | 0 | 2.1 | 7.48
27/06/2026 | 14:30 | -19.6 | -20.9 | 13.3 |  |  | -3.1 | 14.6 |  | 0 | 8.1 | 11.7 | 11.9 | 14.2 | -25.1 | -17.1 | 21.7 | 0 |  |  |  | -1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | -0.2 | -3.5 |  |  |  |  | 0 | 3.5 | 0 | 5 | -0.3 | 2.4 | 0.9 | 28.7 | 18.8 | -36.8 | 0.2 | -1.5 | -2.2 | 1 | 0.5 | -1.9 |  |  | -3.2 | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 2.6 |  | -3.4 | 0 |  |  | -0.6 | 29.8 | 27.7 | 26.3 | 42.9 | -3.1 | -7.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 74.3 | 41.5 | 6 | 9.9 | 4.1 |  |  | 0 | 58.2 | 58.4 | -18.3 | [5 empty] | 17.4 | 9.5 | 0 | 0.4 |  | -31.7 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.19 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 6.1 | -2.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 3.5 | 4.3 | 1.7 | -4.4 | -4 | -0.4 | -0.7 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 35.3 | -0.7 | -2 | -0.2 | 3 | -8.9 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3.9 | 4.3 | 9.47 | 460.56 | -0.2 | 1.4 |  | 3.89 | 0.1 | 2.1 | 7.29
27/06/2026 | 15:00 | -20.5 | -19 | 14.4 |  |  | -2.2 | 13.8 |  | 0 | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 13.6 | -24.4 | -16.5 | 19.8 | 0 |  |  |  | -0.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | -3.7 |  |  |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 4.3 | -0.4 | 2.4 | 0.4 | 28.5 | 19.8 | -35.8 | 1.8 | -2.5 | -2.6 | 1 | 0.5 | -0.4 |  |  | -3.2 | 2.2 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | 29.2 | 28.3 | 26.9 | 42.7 | -3.1 | -7.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 75.5 | 40.7 | 5.6 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 56.7 | 56.4 | -20.4 | [5 empty] | 17.8 | 9.7 | 0 | 0.4 |  | -31.6 | 1.1 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 12.2 | 6.13 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 6.1 | -2.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | -4.5 | -5.3 | -0.7 | -0.4 | -1.8 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 37.1 | -0.4 | -1.9 | -0.2 | 4.3 | -7 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 5.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 9.32 | 459.45 | 0.1 | 1.6 |  | 3.89 | 0.1 | 2 | 7.69
27/06/2026 | 15:30 | -19.6 | -18.9 | 14.1 |  |  | -6.6 | 5 |  | 0 | 4.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | -25.1 | -17.5 | 23.7 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 2 | -4.3 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 4.8 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 28.6 | 19 | -36.8 | -0.9 | -2.8 | -1.9 | 1 | 0.5 | -2.7 |  |  | -3.3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 |  |  | -5 | 29.3 | 27.2 | 26 | 42.6 | -3.5 | -8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 74.4 | 40.9 | 5.5 | 10.6 | 3.9 |  |  | 0 | 56.1 | 56.2 | -21.4 | [5 empty] | 18 | 9.8 | 0 | 0.4 |  | -31.3 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 5.62 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 6.4 | -1.9 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | -4.2 | -2.7 | 0.1 | -0.2 | -1.7 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 34.9 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | 8.1 | -4.6 | 7.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 5.3 | 0.2 | 3 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 8.77 | 431.09 | 0 | 1.8 |  | 3.88 | -0.1 | 2 | 7.58
27/06/2026 | 16:00 | -18.8 | -13.5 | 14.7 |  |  | -6.8 | 2.4 |  | 0 | 4.5 | 8.2 | 8.8 | 8 | -22.8 | -15.5 | 25.8 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 2 | -4.8 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 4.7 | -0.5 | 2.4 | 1.4 | 23.8 | 15 | -40.7 | -0.5 | -3.5 | -0.9 | 1 | 0.5 | -1.6 |  |  | -3.3 | 2.7 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -3.1 | 0 |  |  | -7.6 | 23 | 24.3 | 16.4 | 18.9 | -2 | -7.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 74.8 | 41.1 | 5.8 | 12.8 | 4.1 |  |  | 0 | 60.3 | 60.4 | -15.1 | [5 empty] | 18.2 | 9.9 | 0 | 0.2 |  | -33.9 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.18 |  | 0.1 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 2 | 7.5 | -1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.9 | 2 | 0.8 | -0.9 | -1.6 | 0 | -0.2 | -1.6 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.1 | 0 | 0.5 | -0.2 | 9.1 | -2.5 | 8.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 5.4 | 0 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 4.3 | 9.15 | 421.43 | 0 | 1.5 |  | 3.68 | -0.1 | 2 | 7.08
27/06/2026 | 16:30 | -14.4 | 17.6 | 20.4 |  |  | -5.9 | 16.7 |  | 0 | 19.6 | 18.3 | 26.9 | 20.4 | -13.4 | -9 | 74.7 | 0.1 |  |  |  | 13.5 | 2.1 | 0.8 | 0 | 3.6 | -5.4 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 5 | -0.4 | 2.4 | 0.8 | 31.4 | 22.9 | -42.7 | 0 | -2.5 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -3.2 | 8.9 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | -2.2 | 0 |  |  | -5.7 | 18.9 | 20.7 | -6.5 | -7 | 2.9 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 73.1 | 41.5 | 5.9 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 62.4 | 62.6 | -12.6 | [5 empty] | 22.1 | 12.3 | 0 | 0.2 |  | -32.1 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.96 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 9 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | -4.1 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | -0.9 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 12.4 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 13.4 | 8.6 | 18 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 5.4 | 0.1 | 3.7 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 9.98 | 614.14 | 0 | 1.5 |  | 2.72 | 0 | 2 | 6.22
27/06/2026 | 17:00 | -13.9 | -8.2 | 15.7 |  |  | -6.9 | 0.4 |  | 0 | 14.9 | 12.6 | 19.3 | 16.2 | -13.9 | -9.7 | 64.2 | 0.1 |  |  |  | 6.6 | 1.8 | 0.3 | 0 | 2.9 | -6.5 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | -1.3 | 5 | -0.5 | 2.4 | 1.1 | 30.6 | 21.8 | -44.3 | -1.8 | -4.3 | -0.9 | 1 | 0.5 | -1.3 |  |  | -3.2 | 9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.8 | 0 |  |  | -10 | 17 | 18.3 | -8.4 | -8.1 | 3.8 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 75.1 | 41.6 | 5.9 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 57.6 | 57.9 | -19.3 | [5 empty] | 28.5 | 14.2 | 0 | 0.2 |  | -34.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.9 | -0.02 |  | 0 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 13.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | -0.1 | -7.7 | -5.2 | -1.4 | -0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 14.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 14.9 | 19.6 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 5.4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 4.7 | 4.2 | 9.2 | 478.58 | 0 | 1.5 |  | 2.72 | 0 | 1.9 | 6.12
27/06/2026 | 17:30 | -7.3 | -1.3 | 17 |  |  | -7.5 | -2.3 |  | 0 | 21.7 | 19.2 | 15.3 | 17.6 | 0.4 | -0.1 | 78.6 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 5.5 | -8.2 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 8.2 | 5.1 | -1.4 | 2.4 | 0.8 | 27 | 18.1 | -42.9 | -1.3 | -1.4 | -0.5 | 1 | 0.6 | -1 |  |  | -3.1 | 11.9 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -3 | 0 |  |  | -5.3 | 31 | 32.1 | 6.1 | 6.2 | 10.5 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 70.6 | 41.6 | 5.8 | 9.8 | 4 |  |  | 0 | 36.6 | 36.1 | -27.1 | [5 empty] | 28.6 | 14.1 | 0 | 0.3 |  | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.03 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 3.2 | 11.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 4.4 | 7.2 | 0 | -10.7 | -8.7 | -1.7 | -1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | 0 | -0.2 | 20.2 | 23.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.8 | 4.3 | 8.12 | 540.89 | 0 | 1 |  | 2.72 | -0.3 | 2 | 5.42
27/06/2026 | 18:00 | -5.7 | 5.4 | 18.7 |  |  | -7.9 | 6.5 |  | 0 | 21.4 | 21.9 | 18.8 | 18.5 | 1.9 | 0.7 | 84.4 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 8.4 | -10 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 7 | 4.6 | -0.9 | 2.4 | 0.9 | 31.7 | 22.9 | -43.3 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 1 | 0.6 | -2.4 |  |  | -3.2 | 13.1 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  | -4.5 | 0 |  |  | -4.5 | 31.8 | 33.2 | 7.6 | 7.7 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 41.7 | 30.1 | 5.6 | 10.9 | 4 |  |  | 0 | 40.1 | 39.6 | -22 | [5 empty] | 25.5 | 12.3 | -0.9 | 0.4 |  | -35.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | -0.16 |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 11.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 9.1 | 11 | 0 | -6 | -8.2 | -1 | -1.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 21.5 | 24 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4.3 | 8.97 | 577.91 | -1 | 1.9 |  | 2.71 | -0.3 | 2 | 5.31
27/06/2026 | 18:30 | 9.8 | 7.5 | 18.4 |  |  | -5.2 | 4.2 |  | 0 | 24.6 | 24.4 | 20.8 | 19.8 | 2.7 | 2 | 69.3 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 10.7 | -9.6 |  |  |  |  | -8.1 | 2.9 | 16.2 | 5 | -1.3 | 2.4 | 1.3 | 33.7 | 24.8 | -41.7 | 2.2 | -1.5 | 1.4 | 1 | 0.6 | -0.4 |  |  | -3.2 | 11.7 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | -3.8 | 0 |  |  | -0.3 | 33.4 | 34.6 | 8.9 | 8.9 | 11.5 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 41.3 | 30.7 | 5.8 | 9.8 | 3.9 |  |  | 0 | 45.2 | 44.8 | -14.9 | [5 empty] | 28.4 | 14 | -1.6 | 0.4 |  | -35.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.14 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 10.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 5.3 | 6.9 | 0 | -7.8 | -5.3 | -1.1 | -0.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.8 | 18.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 4 | 0 | 3.5 | 4 | 9.81 | 620.65 | -0.2 | 2.1 |  | 1.2 | -0.1 | 2 | 5
27/06/2026 | 19:00 | 2.8 | 0.7 | 17.6 |  |  | -4.8 | 4.7 |  | 0 | 21.6 | 22.8 | 19.7 | 16.9 | 1.7 | 1 | 64.6 | 0.1 |  |  |  | -2.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 3.9 | -10.3 |  |  |  |  | -13.5 | 2.6 | 16 | 4.8 | -1.2 | 2.4 | 1 | 31.5 | 22.7 | -43.7 | 1.9 | -2.2 | 1.7 | 1 | 0.6 | -0.2 |  |  | -3.1 | 9.4 |  |  |  |  | 7.2 | -0.6 |  | -3.5 | 0 |  |  | -1.2 | 32.1 | 33.5 | 8.1 | 7.7 | 11.2 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 40.7 | 30.8 | 5.5 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 41.4 | 41 | -20.4 | [5 empty] | 27 | 13.1 | -2.1 | 0.2 |  | -36.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 12.3 | -0.02 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | -8.1 | -5.6 | -1 | -0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.6 | 16 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.4 | 3.9 | 9.37 | 523.15 | 0 | 1.7 |  | 0.9 | 0.1 | 2 | 4.7
27/06/2026 | 19:30 | 3.6 | -5 | 16.5 |  |  | -5.2 | 3.7 |  | 0 | 20.5 | 20.9 | 17.5 | 15.6 | 1.1 | 0.2 | 47.1 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 2.8 | -11.2 |  |  |  |  | -16.2 | 1.9 | 15.9 | 4.8 | -1 | 2.4 | 1.6 | 29.9 | 21.1 | -45.3 | 1.7 | -2.7 | -0.3 | 1 | 0.7 | -0.8 |  |  | -3.1 | 10.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1 |  | -4 | 0 |  |  | -2.2 | 31.3 | 32.6 | 6.6 | 6.6 | 10.6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 39.9 | 30.8 | 5.7 | 9.8 | 4 |  |  | 0 | 39.7 | 39.4 | -22.8 | [5 empty] | 23 | 10.8 | -1.4 | 0.2 |  | -32.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 12.2 | -0.16 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 8.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | -4.8 | -6.2 | -0.6 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.4 | 11.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 3.3 | 4.3 | 8.54 | 461.78 | -0.3 | 1.8 |  | 2.72 | 0.1 | 2 | 6.32
27/06/2026 | 20:00 | 3.5 | -7.6 | 15.5 |  |  | -5.7 | 0.4 |  | 0 | 19.5 | 17.4 | 13.6 | 15.1 | 0.1 | -0.1 | 44.7 | 0 |  |  |  | -3.2 | 1 | 1.1 | 0 | 2.2 | -11.4 |  |  |  |  | -20.1 | 2.2 | 16.3 | 5.1 | -1.2 | 2.4 | 0.7 | 28.3 | 19.5 | -46.7 | 0.8 | -2.6 | -1 | 1 | 0.7 | -0.6 |  |  | -3.1 | 9.7 |  |  |  |  | 5 | -0.1 |  | -4.5 | 0 |  |  | -1.4 | 31.1 | 32.4 | 6.1 | 5.9 | 10.2 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 38.5 | 31.2 | 6 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 37.5 | 37.2 | -25.8 | [5 empty] | 22.2 | 10.3 | -1.3 | 0.4 |  | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | -4 | -6.5 | -0.4 | -0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.5 | 11 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 3.2 | 4.5 | 8.01 | 403.71 | -0.3 | 2.3 |  | 2.71 | -0.1 | 2 | 6.61
27/06/2026 | 20:30 | 3.9 | -11.3 | 15.4 |  |  | -6.4 | -1.4 |  | 0 | 17.7 | 17.8 | 14.5 | 13.2 | -1.1 | -1 | 39.6 | 0.1 |  |  |  | -3.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | -11.7 |  |  |  |  | -20.4 | 2.6 | 15.5 | 4.9 | -1 | 2.4 | 1.4 | 26.6 | 17.7 | -48.7 | 1.8 | -1.3 | -1.2 | 1 | 0.6 | -0.1 |  |  | -3.1 | 9 |  |  |  |  | 4 | -0.9 |  | -4.5 | 0 |  |  | -2.3 | 29.8 | 31.1 | 4.9 | 5 | 9.7 | -2.9 |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.6 | 38.7 | 31.2 | 6 | 9.8 | 4 |  |  | 0 | 35 | 34.6 | -29.4 | [5 empty] | 20.7 | 9.4 | -1.5 | 0.5 |  | -27.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.5 | 0 | -5.4 | -7.6 | -0.4 | -0.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.2 | 9.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.4 | 4.5 | 7.64 | 360.84 | -0.7 | 2.3 |  | 1.49 | -0.2 | 2 | 4.89
27/06/2026 | 21:00 | 3.5 | -2.8 | 16.7 |  |  | -7.1 | -2.9 |  | 0 | 18 | 18.6 | 14.6 | 12 | -1.3 | -1.1 | 57.4 | 0.2 |  |  |  | -2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | -11.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 15.8 | 5.2 | -1.1 | 2.4 | 1.3 | 25.4 | 16.4 | -35.5 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0.6 | -1 |  |  | -3.3 | 8.3 |  |  |  |  | 4.3 | -2.2 |  | -4.5 | 0 |  |  | -3.9 | 29.7 | 31 | 4.9 | 5 | 9.5 | -3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 38.8 | 31.3 | 5.9 | 9.8 | 3.8 |  |  | 0 | 34.9 | 34.7 | -29.8 | [5 empty] | 20.8 | 9.5 | -1.4 | 0.6 |  | -31.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 6.5 | 0 | -4.7 | -8 | -0.7 | -0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 9.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 0.2 | 4 | 0 | 3.8 | 4.6 | 8.05 | 427.45 | -0.8 | 2.4 |  | 0.27 | -0.5 | 1.9 | 3.27
27/06/2026 | 21:30 | 16.8 | 5.1 | 18.6 |  |  | -9.1 | -5.7 |  | 0 | 16.5 | 13.8 | 10.5 | 12.6 | -4 | -3.1 | 79.9 | 0 |  |  |  | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3 | -12.2 |  |  |  |  | 0 | 3.5 | 15.1 | 4.8 | -0.9 | 2.4 | 1.7 | 23.3 | 14.5 | -37.2 | 0.3 | -1.7 | 3 | 1 | 0.6 | -2.7 |  |  | -3.1 | 6.8 |  |  |  |  | 5 | -2.8 |  | -6.2 | 0 |  |  | -2.7 | 26.8 | 0 | 1.5 | -8.2 | 8 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 38.9 | 30.3 | 5.5 | 12.4 | 3.9 |  |  | 0 | 35.7 | 35.4 | -28.1 | [5 empty] | 17.9 | 7.8 | -1.2 | 0.8 |  | -33.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 10 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 9.6 | 0 | -3 | -6.5 | -0.7 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.1 | 12.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.5 | 8.02 | 396.52 | -1.2 | 2.3 |  | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 1.5
27/06/2026 | 22:00 | -1.9 | 2.2 | 17.7 |  |  | -5.2 | 10.5 |  | 0 | 16.1 | 15.3 | 12.3 | 12.6 | -6.2 | -4.7 | 71.5 | 0 |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3 | -12.1 |  |  |  |  | -6.5 | 3.2 | 15.1 | 4.5 | -1.6 | 2.4 | 1.9 | 17.5 | 8.8 | -42.7 | -1.6 | -1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | -0.6 |  |  | -3.1 | 5.7 |  |  |  |  | 7.2 | 3.7 |  | -3.3 | 0 |  |  | -1.7 | 23.4 | 0 | -0.6 | -11.8 | 6.9 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 39.3 | 30.7 | 5.5 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 39.9 | 39.4 | -22.1 | [5 empty] | 11.4 | 4 | -1.3 | 0.8 |  | -35.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 5.8 | 0 | -2.7 | -5.9 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.1 | 8.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 5.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 3.6 | 4.5 | 8.72 | 347.82 | -1 | 2.7 |  | 0.22 | -0.4 | 0.8 | 2.32
27/06/2026 | 22:30 | -5.5 | -10 | 15.3 |  |  | -6.3 | -7 |  | 0 | 15.2 | 10.7 | 6.8 | 10.7 | -10.1 | -7.8 | 63.9 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | -6 | -12.4 |  |  |  |  | -9.6 | 2.6 | 8 | 5.4 | -1.1 | 2.4 | 1 | 10.6 | 1.8 | -49 | -6.3 | -5.5 | -0.8 | 1 | 0.6 | -0.9 |  |  | -3.1 | 4.1 |  |  |  |  | 2.9 | 2.2 |  | -4.4 | 0 |  |  | -3.1 | 21.2 | 0 | -4.8 | -14 | 5.5 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 41.6 | 32.2 | 6.8 | 9.8 | 4 |  |  | 0 | 31.8 | 31.5 | -33.9 | [5 empty] | 7.4 | 1.5 | -1.3 | 0.6 |  | -34.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | 8.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11.4 | 0 | -2.2 | -4.5 | 0 | -0.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 4.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 5.4 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.4 | 4.4 | 7.79 | 183.79 | -0.4 | 2.4 |  | 0.24 | -0.6 | 0.7 | 2.34
27/06/2026 | 23:00 | -14.3 | 12.5 | 20.3 |  |  | -4.9 | 18.5 |  | 0 | 7 | 11.3 | 18 | 15.2 | -4.5 | -3.6 | 75.6 | 0.1 |  |  |  | 9.7 | 1 | 0.7 | 0 | -7.9 | -11.3 |  |  |  |  | -13 | 2.7 | 0 | 4.2 | -1.1 | 2.4 | 0.7 | 8.9 | -12 | -44 | -2.4 | -2.5 | 3.6 | 1 | 0.5 | -1.4 |  |  | -3.2 | 2.9 |  |  |  |  | 6.8 | 5.8 |  | -2.9 | 0 |  |  | -2.5 | 25.5 | 0 | 1.4 | -9.5 | 8.1 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 39.9 | 29.8 | 5.2 | 9.8 | 3.9 |  |  | 0 | 41.5 | 41 | -20.1 | [5 empty] | 14.5 | 5.7 | -1.3 | 0.5 |  | -35.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.9 | 0 | 2.1 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 8.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3.1 | 4.7 | 8.58 | 332.88 | -0.5 | 2.8 |  | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 3
27/06/2026 | 23:30 | -16.6 | -12.8 | 15.8 |  |  | -5.5 | 7.7 |  | 0 | -11.5 | -7.9 | 6.2 | 16.9 | 2.5 | 8.4 | 36.3 | 0 |  |  |  | 8 | 0.8 | 0.9 | 0 | -4.6 | -11.3 |  |  |  |  | -21.7 | 2.5 | 0 | 4.2 | -1.1 | 2.4 | 0.8 | 4.3 | -16.5 | -48.4 | -3.9 | -2.4 | 3.2 | 1 | 0.5 | -0.4 |  |  | -3.2 | 2.1 |  |  |  |  | 4.3 | 4.8 |  | -3.5 | 0 |  |  | -4.3 | 20.9 | 0 | -3.6 | -13.4 | 5.8 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 41.4 | 30.2 | 5.4 | 9.8 | 4 |  |  | 0 | 36.3 | 35.8 | -27 | [5 empty] | 11.1 | 3.8 | -1.3 | 0.5 |  | -34.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | -5.8 | -3.2 | -0.6 | -0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 12.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 5.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5 | 4.4 | 8.38 | 146.08 | 0 | 1.5 |  | 0.22 | -0.5 | 0.8 | 2.02
28/06/2026 | 00:00 | -17.4 | -23.9 | 12.6 |  |  | -4.4 | 17.8 |  | 0 | -12.3 | -9.8 | 2.1 | 13.1 | 1.1 | 8.3 | 16.1 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -4.2 | -11.7 |  |  |  |  | -23.2 | 2.3 | 0 | 5 | -1.1 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | -17.2 | -42.2 | -5.3 | -2.6 | 3.7 | 1 | 0.5 | -0.6 |  |  | -3.2 | 1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.7 | 0 |  |  | -4.1 | 20.2 | 0 | -4.9 | -15.2 | 5.5 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 40.3 | 30.8 | 6.1 | 9.9 | 4 |  |  | 0 | 33.5 | 33.2 | -31.8 | [5 empty] | 7.5 | 1.7 | -1.3 | 0.6 |  | -35.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 7.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | -5.9 | 0.2 | -1.2 | -0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 9.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 5.5 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 4.5 | 7.02 | 80.22 | 0 | 1.6 |  | 0.23 | -0.4 | 0.8 | 2.23
EJEC |  | -346 | -209.1 | 364.25 | 0 | 0 | -101.8 | 252.4 | 0 | 8.25 | 43.3 | -64.65 | 230.25 | 671.35 | 60.7 | 78.9 | 971.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 27.8 | 18.25 | 4.45 | -42.55 | -168.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.1 | 76.9 | 243.45 | 118.9 | -20.75 | 58.45 | 27.15 | 682.1 | 342.2 | -869.3 | -42.95 | -40.35 | 40.35 | 24 | 8.2 | -35.6 | 0 | 0 | -77.8 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 13.95 | 0 | -81.25 | -0.45 | 0 | 0 | -54.3 | 255.3 | 173.2 | 357.15 | 411.2 | 221.75 | -54.7 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 0 | 0 | -15.45 | 813.8 | 588.2 | 65.1 | 212.35 | 68.35 | 0 | 0 | 0.35 | 795.5 | 783.9 | -333.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.85 | 138.05 | -19.05 | 12.35 | 0 | -756.55 | 23.25 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -3.1 | 207.75 | 50.465 | 0 | 0.3 | 28.3 | 3.2 | 47.65 | 2.3 | 14.75 | 0 | 6.1 | 12.55 | 53.3 | 203.5 | -15.75 | 0.9 | 7.7 | 2.15 | 1.05 | 12.45 | 0 | -41.1 | 2.4 | 14 | 22 | 33.55 | 87.4 | 13.15 | -118.45 | -106.15 | -14.7 | -9.3 | -12.85 | 23.35 | 4.05 | 37.05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 344.6 | -4.35 | -8.6 | -4.15 | 87.1 | -36.35 | 80.85 | 43.2 | 16.8 | 7.2 | 14.4 | -2.6 | 8.05 | 11.3 | 18.3 | 46.6 | 117.3 | 1.8 | 72.9 | 3.6 | 79.25 | 102.35 | 199 | 8159.865 | -4.25 | 36.8 | 0 | 37.75 | -3.95 | 26.2 | 92.55

## DEMANDA_AREAS
sábado, 27 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7066.9 | 1124.1215 | 4208.213 | 1734.5655 | 256.3268
01:00 | 0 | 6858.8 | 1065.4601 | 4062.4376 | 1730.9023 | 253.1404
01:30 | 0 | 6837.2 | 1084.8835 | 4022.587 | 1729.7295 | 259.2624
02:00 | 0 | 6713.4 | 1062.735 | 3938.8088 | 1711.8562 | 254.5861
02:30 | 0 | 6547.7 | 1044.7209 | 3800.3878 | 1702.5913 | 258.2839
03:00 | 0 | 6564.1 | 1021.9535 | 3857.3822 | 1684.7643 | 260.3519
03:30 | 0 | 6527.5 | 996.0995 | 3834.1502 | 1697.2503 | 261.1539
04:00 | 0 | 6387.4 | 999.0564 | 3702.1087 | 1686.2349 | 256.2815
04:30 | 0 | 6493.1 | 1049.1811 | 3775.5068 | 1668.4121 | 254.0128
05:00 | 0 | 6408.9 | 1052.5622 | 3671.734 | 1684.6038 | 246.5113
05:30 | 0 | 6470.2 | 1025.2042 | 3736.5645 | 1708.4313 | 249.0771
06:00 | 0 | 6676 | 1063.5129 | 3898.333 | 1714.1541 | 243.0057
06:30 | 0 | 6667.1 | 1095.4541 | 3883.8234 | 1687.8225 | 231.8295
07:00 | 0 | 6605.3 | 1071.6515 | 3847.0393 | 1686.6092 | 226.0815
07:30 | 0 | 6790 | 1089.9306 | 4007.6031 | 1692.4663 | 232.8333
08:00 | 0 | 6885.2 | 1118.5385 | 4035.9031 | 1730.7584 | 234.9669
08:30 | 0 | 7220.6 | 1210.5508 | 4246.7973 | 1763.2519 | 243.8917
09:00 | 0 | 7527.2 | 1230.2152 | 4501.2731 | 1795.7117 | 247.682
09:30 | 0 | 7671.9 | 1235.6055 | 4634.5859 | 1801.7086 | 254.4869
10:00 | 0 | 7723.3 | 1262.8467 | 4630.537 | 1829.9163 | 256.2589
10:30 | 0 | 7689.3 | 1243.2237 | 4616.5237 | 1829.5526 | 259.1979
11:00 | 0 | 7765.6 | 1267.3221 | 4666.2706 | 1832.0073 | 257.1272
11:30 | 0 | 7917 | 1323.144 | 4753.9556 | 1839.9004 | 253.8174
12:00 | 0 | 7919.5 | 1326.0611 | 4790.5118 | 1802.9271 | 250.2922
12:30 | 0 | 7800.5 | 1322.1492 | 4700.2275 | 1778.1233 | 247.5597
13:00 | 0 | 7782.7 | 1263.4655 | 4741.3218 | 1777.9127 | 250.7404
13:30 | 0 | 7610.9 | 1251.7837 | 4581.1597 | 1777.9566 | 255.9581
14:00 | 0 | 7662.8 | 1285.6571 | 4596.0025 | 1781.1404 | 257.0352
14:30 | 0 | 7737.1 | 1278.8467 | 4690.0604 | 1768.1929 | 264.9374
15:00 | 0 | 7686 | 1277.6578 | 4644.1333 | 1764.2089 | 260.0031
15:30 | 0 | 7609.6 | 1248.8817 | 4573.835 | 1786.8833 | 260.8287
16:00 | 0 | 7638.7 | 1245.2873 | 4581.0874 | 1812.3253 | 265.0237
16:30 | 0 | 7660.4 | 1268.5026 | 4543.9821 | 1847.9153 | 257.6405
17:00 | 0 | 7518.4 | 1237.2437 | 4410.4756 | 1870.6807 | 251.2372
17:30 | 0 | 7584.2 | 1208.2437 | 4450.5782 | 1925.3781 | 256.2731
18:00 | 0 | 7683.5 | 1236.884 | 4494.9937 | 1951.6223 | 254.1648
18:30 | 0 | 7940.2 | 1307.0223 | 4677.9052 | 1955.2725 | 244.921
19:00 | 0 | 7931.6 | 1354.464 | 4634.029 | 1943.107 | 240.6546
19:30 | 0 | 7930.2 | 1348.4689 | 4631.2589 | 1950.4722 | 245.541
20:00 | 0 | 7872.7 | 1320.0054 | 4606.7999 | 1945.8947 | 252.0727
20:30 | 0 | 7816.4 | 1310.8625 | 4555.3323 | 1950.2052 | 261.5215
21:00 | 0 | 7735.6 | 1288.8626 | 4512.5011 | 1934.2363 | 264.8296
21:30 | 0 | 7702.8 | 1270.1258 | 4499.6914 | 1932.9828 | 264.5648
22:00 | 0 | 7641.9 | 1280.5208 | 4452.2029 | 1909.1763 | 259.1695
22:30 | 0 | 7559.7 | 1196.7941 | 4502.2928 | 1860.6131 | 259.0666
23:00 | 0 | 7386.7 | 1190.2965 | 4374.1477 | 1822.2558 | 267.4551
23:30 | 0 | 7203.2 | 1152.9003 | 4233.4226 | 1816.8771 | 264.4777
00:00 | 0 | 7004.5 | 1153.7839 | 4059.8932 | 1790.8229 | 265.9446
MÁXIMO | 0 | 7940.2 | 1354.464 | 4790.5118 | 1955.2725 | 267.4551
MÍNIMO | 0 | 6387.4 | 996.0995 | 3671.734 | 1668.4121 | 226.0815
PROMEDIO | 0 | 7325.6979 | 1195.0572 | 4330.6327 | 1800.008 | 253.585
ENERGÍA | 0 | 175816.75 | 28681.3724 | 103935.1858 | 43200.1918 | 6086.0399
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 27 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 42.4996 | 13.699 |  |  |  |  | 21.3186 | 27.4801 | 14.4117 | 13.37 | 31.354 |  |  |  |  | 47.7529 |  | 0.4 |  | 126.132 |  |  |  |  | 16.01 |  |  | 5.4 |  |  |  | 8.2956 | 0 |  | 48.4859 | 123.7832 | 29.2075 | 0.81 | 163.37 |  | 39.668 | 31.3882 |  | 198.0406 | 35.3803 | [5 empty] | 66.5541 |  | 25 |  |  |  | 18.1864 |  |  |  |  | 48.91 |  | 150.855 |  | 5.1412 | 131.2819 | 21.996 |  | 34.7812 | 3.8582 |  |  |  | 17.0842 |  | 0.56 | 28.3776 | 470.962 |  | 77.4466 | 18.007 |  |  | 17.8824 | 4.9866 |  |  | 15.7303 | 255.7 |  | 35.779 |  | 31.63
01:00 |  |  | 42.8416 | 12.818 |  |  |  |  | 21.5203 | 27.4044 | 14.4357 | 13.78 | 30.428 |  |  | 40.234 |  | 17.8434 |  | 0.4 |  | 147.8423 |  |  |  |  | 15.83 |  |  | 6.4 |  |  |  | 8.5518 | 0 |  | 48.2579 | 122.3137 | 28.7781 | 0.7 | 162.1 |  | 39.384 | 31.5912 |  | 197.3162 | 35.4694 | [5 empty] | 72.4434 |  | 25 |  |  |  | 17.9055 |  |  |  |  | 49 |  | 148.4725 |  | 5.4782 | 131.0546 | 22.0303 |  | 35.7729 | 3.9635 |  |  |  | 17.1065 |  | 0.55 | 28.3624 | 468.1339 |  | 82.6992 | 17.948 |  |  | 17.8022 | 4.8238 |  |  | 15.8055 | 259.2 |  | 36.447 |  | 32.549
01:30 |  |  | 42.5594 | 13.601 |  |  |  |  | 20.9876 | 26.8573 | 14.0192 | 14.09 | 31.04 |  |  | 40.28 |  | 48.5986 |  | 0.4 |  | 118.7857 |  |  |  |  | 17.53 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.5551 | 0 |  | 47.5277 | 121.7301 | 28.8551 | 0.64 | 162.29 |  | 38.337 | 34.3251 |  | 197.0957 | 35.3913 | [5 empty] | 72.7278 |  | 25 |  |  |  | 18.189 |  |  |  |  | 49.06 |  | 146.028 |  | 5.5703 | 132.1618 | 22.5845 |  | 36.573 | 4.0073 |  |  |  | 18.4068 |  | 0.54 | 30.4484 | 466.927 |  | 83.1366 | 18.376 |  |  | 17.064 | 4.9467 |  |  | 15.923 | 255.47 |  | 36.316 |  | 38.811
02:00 |  |  | 42.6033 | 14.311 |  |  |  |  | 20.9685 | 26.8928 | 14.058 | 13.36 | 30.71 |  |  | 40.4 |  | 42.4217 |  | 0.4 |  | 166.8202 |  |  |  |  | 18.13 |  |  | 1.5 |  |  |  | 8.5932 | 0 |  | 47.2732 | 123.0716 | 28.4526 | 0.44 | 161.44 |  | 37.277 | 34.8317 |  | 197.9495 | 35.6476 | [5 empty] | 73.2009 |  | 25 |  |  |  | 18.0971 |  |  |  |  | 49.01 |  | 148.6549 |  | 5.4953 | 131.6829 | 21.9222 |  | 36.7338 | 3.7307 |  |  |  | 18.4673 |  | 0.56 | 30.235 | 465.6901 |  | 83.3071 | 17.768 |  |  | 17.2521 | 4.8967 |  |  | 15.9801 | 251.31 |  | 36.84 |  | 39.031
02:30 |  |  | 40.1313 | 13.032 |  |  |  |  | 21.9577 | 26.8583 | 13.7763 | 13.73 | 30.966 |  |  | 40.293 |  | 38.5804 |  | 0.4 |  | 161.5867 |  |  |  |  | 17.72 |  |  | 4.4 |  |  |  | 8.8624 | 0 |  | 49.0218 | 122.8811 | 28.3326 | 0.41 | 151.7 |  | 38.195 | 34.6233 |  | 197.8519 | 35.7576 | [5 empty] | 73.1622 |  | 25 |  |  |  | 18.0052 |  |  |  |  | 48.08 |  | 150.661 |  | 5.5276 | 128.5193 | 22.2553 |  | 35.6562 | 3.872 |  |  |  | 18.3895 |  | 0.54 | 30.8511 | 466.0768 |  | 82.6558 | 17.745 |  |  | 17.769 | 4.6136 |  |  | 15.6254 | 247.49 |  | 36.79 |  | 38.508
03:00 |  |  | 43.1787 | 14.232 |  |  |  |  | 21.6077 | 27.2538 | 14.0439 | 13.78 | 30.814 |  |  | 40.22 |  | 39.3348 |  | 0.4 |  | 144.2602 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 4.8 |  |  |  | 8.5236 | 0 |  | 47.931 | 121.5449 | 28.143 | 0.67 | 138.85 |  | 38.262 | 34.66 |  | 198.107 | 35.7481 | [5 empty] | 73.1144 |  | 25 |  |  |  | 17.9829 |  |  |  |  | 47.96 |  | 151.9686 |  | 5.3251 | 131.5816 | 22.2703 |  | 35.6874 | 3.9659 |  |  |  | 18.384 |  | 0.54 | 30.8217 | 455.9851 |  | 76.184 | 17.95 |  |  | 17.8653 | 4.5824 |  |  | 16.4195 | 255.8 |  | 36.761 |  | 37.387
03:30 |  |  | 40.228 | 13.471 |  |  |  |  | 21.9887 | 27.3542 | 13.6524 | 13.88 | 30.772 |  |  | 39.811 |  | 43.6032 |  | 0.4 |  | 95.7467 |  |  |  |  | 17.07 |  |  | 2.5 |  |  |  | 8.628 | 0 |  | 48.4932 | 121.9355 | 28.5156 | 0.48 | 130.18 |  | 38.712 | 34.2888 |  | 197.9035 | 36.4542 | [5 empty] | 73.1097 |  | 25 |  |  |  | 18.1758 |  |  |  |  | 46.71 |  | 151.395 |  | 5.4158 | 131.2959 | 22.1331 |  | 36.4147 | 4.0274 |  |  |  | 18.3884 |  | 0.55 | 31.5364 | 460.9089 |  | 82.5083 | 18.227 |  |  | 17.7497 | 4.5888 |  |  | 16.1474 | 248.89 |  | 36.246 |  | 37.083
04:00 |  |  | 40.4799 | 12.507 |  |  |  |  | 21.6938 | 27.7603 | 14.1983 | 13.19 | 30.656 |  |  | 39.725 |  | 47.0188 |  | 0.4 |  | 77.7805 |  |  |  |  | 17.41 |  |  | 5.1 |  |  |  | 8.9998 | 0 |  | 49.0104 | 123.915 | 29.0351 | 0.18 | 131.92 |  | 39.047 | 33.3612 |  | 197.946 | 35.8746 | [5 empty] | 73.0203 |  | 25 |  |  |  | 18.0637 |  |  |  |  | 47.21 |  | 150.5883 |  | 5.4795 | 132.9573 | 22.438 |  | 37.3137 | 3.8866 |  |  |  | 18.4408 |  | 0.55 | 33.1808 | 458.2932 |  | 69.6214 | 18.381 |  |  | 17.4353 | 4.5755 |  |  | 16.0936 | 255.47 |  | 36.509 |  | 37.306
04:30 |  |  | 41.4819 | 13.605 |  |  |  |  | 21.5403 | 27.9223 | 15.1434 | 12.81 | 31.052 |  |  | 39.476 |  | 34.7656 |  | 0.4 |  | 119.2771 |  |  |  |  | 17.05 |  |  | 6 |  |  |  | 9.1326 | 0 |  | 49.7289 | 122.4962 | 28.4261 | 1.65 | 126.5 |  | 39.239 | 32.4088 |  | 197.6757 | 34.9365 | [5 empty] | 73.0982 |  | 25 |  |  |  | 17.9752 |  |  |  |  | 47.78 |  | 147.9045 |  | 5.4573 | 131.8011 | 22.6363 |  | 36.4138 | 3.9037 |  |  |  | 18.4552 |  | 0.52 | 31.0831 | 443.8847 |  | 70.308 | 18.31 |  |  | 17.327 | 4.5886 |  |  | 15.9976 | 257.59 |  | 36.686 |  | 37.65
05:00 |  |  | 44.1711 | 12.276 |  |  |  |  | 21.5652 | 27.9452 | 16.0679 | 13.95 | 30.848 |  |  | 39.728 |  | 43.9316 |  | 0.4 |  | 67.9618 |  |  |  |  | 17.43 |  |  | 7 |  |  |  | 9.0058 | 0 |  | 49.4891 | 124.3781 | 27.9826 | 2.1 | 121.58 |  | 37.799 | 32.5434 |  | 197.7279 | 34.5014 | [5 empty] | 73.1971 |  | 25 |  |  |  | 17.92 |  |  |  |  | 47.87 |  | 145.7974 |  | 5.5101 | 131.7404 | 21.5106 |  | 35.4079 | 4.3754 |  |  |  | 18.5027 |  | 0.56 | 29.5148 | 441.2263 |  | 71.4405 | 18.761 |  |  | 16.8198 | 4.6002 |  |  | 15.5043 | 259.59 |  | 38.992 |  | 37.581
05:30 |  |  | 44.4416 | 11.433 |  |  |  |  | 21.1129 | 27.4999 | 16.452 | 13.42 | 30.43 |  |  | 39.366 |  | 20.4323 |  | 0.4 |  | 47.043 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | 8.9538 | 0 |  | 48.0234 | 123.0563 | 28.2611 | 1.93 | 120.4 |  | 37.602 | 32.3054 |  | 198.3684 | 34.2389 | [5 empty] | 73.1448 |  | 25 |  |  |  | 18.1987 |  |  |  |  | 48 |  | 145.3462 |  | 5.446 | 133.1029 | 21.4385 |  | 34.9924 | 3.8589 |  |  |  | 18.4747 |  | 0.49 | 29.6834 | 455.8212 |  | 81.9352 | 18.855 |  |  | 16.5776 | 4.5727 |  |  | 14.4202 | 257.52 |  | 39.266 |  | 35.986
06:00 |  |  | 44.759 | 11.393 |  |  |  |  | 21.3852 | 27.3163 | 15.4345 | 13.06 | 30.7 |  |  | 39.308 |  | 47.4235 |  | 0.4 |  | 158.2583 |  |  |  |  | 18.15 |  |  | 2 |  |  |  | 8.7528 | 0 |  | 50.1208 | 124.438 | 25.3815 | 1.54 | 122.25 |  | 35.967 | 32.605 |  | 198.421 | 32.7881 | [5 empty] | 72.9705 |  | 25 |  |  |  | 18.0688 |  |  |  |  | 47.98 |  | 148.4167 |  | 5.4346 | 131.1278 | 20.4829 |  | 34.4751 | 3.6509 |  |  |  | 18.4676 |  | 0.57 | 28.7497 | 458.5183 |  | 80.0597 | 18.538 |  |  | 16.8543 | 4.4973 |  |  | 13.9823 | 259.44 |  | 39.137 |  | 35.128
06:30 |  |  | 44.6772 | 10.4 |  |  |  |  | 21.2212 | 27.3083 | 14.0348 | 13.58 | 30.38 |  |  | 39.304 |  | 40.7783 |  | 0.4 |  | 141.2746 |  |  |  |  | 17.54 |  |  | 2.5 |  |  |  | 9.1768 | 0 |  | 49.1305 | 123.3693 | 23.3088 | 0.55 | 119.51 |  | 35.31 | 32.7024 |  | 198.4489 | 31.9148 | [5 empty] | 72.8914 |  | 25 |  |  |  | 18.3133 |  |  |  |  | 47.62 |  | 151.7606 |  | 5.3846 | 130.2168 | 19.7103 |  | 31.5229 | 3.6076 |  |  |  | 18.4585 |  | 0.6 | 27.7135 | 456.9334 |  | 75.9418 | 18.07 |  |  | 16.2427 | 4.3877 |  |  | 13.0463 | 261.31 |  | 40.13 |  | 29.052
07:00 |  |  | 44.3472 | 9.937 |  |  |  |  | 21.2027 | 27.3474 | 12.107 | 13.22 | 29.886 |  |  | 39.525 |  | 43.7677 |  | 0.4 |  | 74.3231 |  |  |  |  | 17.36 |  |  | 1.3 |  |  |  | 9.3971 | 0 |  | 44.7098 | 119.7465 | 23.7445 | 0.91 | 118.31 |  | 31.6 | 32.6069 |  | 198.4516 | 31.3085 | [5 empty] | 72.3189 |  | 25 |  |  |  | 18.1107 |  |  |  |  | 47.64 |  | 150.615 |  | 5.365 | 126.8 | 18.2383 |  | 28.961 | 3.8025 |  |  |  | 18.4674 |  | 0.56 | 26.9267 | 464.1081 |  | 81.1346 | 17.495 |  |  | 15.5945 | 4.3453 |  |  | 12.7021 | 249.66 |  | 39.792 |  | 27.335
07:30 |  |  | 44.2387 | 11.878 |  |  |  |  | 20.4221 | 27.4605 | 11.6329 | 13.14 | 29.346 |  |  | 38.978 |  | 21.5647 |  | 0.5 |  | 110.9691 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 3 |  |  |  | 9.2165 | 0 |  | 44.4257 | 121.8615 | 26.9192 | 0.73 | 118.08 |  | 32.273 | 32.9952 |  | 196.2958 | 30.8622 | [5 empty] | 72.1739 |  | 25 |  |  |  | 17.7281 |  |  |  |  | 47.27 |  | 151.7758 |  | 5.8185 | 133.9322 | 19.0254 |  | 31.589 | 3.7307 |  |  |  | 18.476 |  | 0.56 | 28.2956 | 461.8332 |  | 78.2389 | 17.433 |  |  | 14.7613 | 4.3859 |  |  | 12.4362 | 242.32 |  | 39.793 |  | 23.873
08:00 |  |  | 41.1846 | 13.714 |  |  |  |  | 20.8483 | 27.4873 | 11.4792 | 13.31 | 29.95 |  |  | 38.898 |  | 18.769 |  | 0.6 |  | 132.9646 |  |  |  |  | 17.06 |  |  | 5.5 |  |  |  | 9.2302 | 0 |  | 36.5477 | 123.6108 | 26.6517 | 0.73 | 115.24 |  | 33.618 | 33.3236 |  | 196.9703 | 31.1025 | [5 empty] | 71.8323 |  | 25 |  |  |  | 17.9664 |  |  |  |  | 47.23 |  | 150.7846 |  | 5.8935 | 133.7092 | 19.2078 |  | 32.2664 | 3.7307 |  |  |  | 18.4646 |  | 0.53 | 28.6293 | 464.3313 |  | 83.5873 | 17.521 |  |  | 14.9762 | 4.4643 |  |  | 13.0722 | 237.75 |  | 40.173 |  | 18.513
08:30 |  |  | 40.5791 | 14.221 |  |  |  |  | 21.3165 | 27.6631 | 11.653 | 13.44 | 29.526 |  |  | 38.954 |  | 31.6518 |  | 0.5 |  | 172.3331 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 7.6 |  |  |  | 9.2483 | 0 |  | 40.6117 | 123.6169 | 27.6415 | 0.72 | 119.48 |  | 35.457 | 34.1275 |  | 197.7563 | 31.4537 | [5 empty] | 72.1074 |  | 25 |  |  |  | 17.9259 |  |  |  |  | 46.35 |  | 152 |  | 5.8935 | 133.4291 | 19.7692 |  | 32.5465 | 3.872 |  |  |  | 18.4296 |  | 0.54 | 29.5725 | 463.0976 |  | 72.366 | 17.764 |  |  | 14.4782 | 4.6427 |  |  | 13.8183 | 239.55 |  | 40.205 |  | 16.615
09:00 |  |  | 43.6029 | 13.722 |  |  |  |  | 22.0799 | 28.5022 | 11.1348 | 13.41 | 29.138 |  |  | 38.94 |  | 40.5116 |  | 0.5 |  | 155.2483 |  |  |  |  | 18.11 |  |  | 4.8 |  |  |  | 8.7242 | 0 |  | 38.7971 | 123.0301 | 27.2334 | 0.63 | 117.21 |  | 36.063 | 33.0943 |  | 197.6701 | 33.1419 | [5 empty] | 71.6821 |  | 25 |  |  |  | 17.8341 |  |  |  |  | 47.53 |  | 150.057 |  | 5.8764 | 131.3623 | 21.4504 |  | 33.444 | 3.9659 |  |  |  | 18.4143 |  | 0.51 | 29.9384 | 469.7637 |  | 80.7947 | 17.708 |  |  | 14.9673 | 4.6185 |  |  | 14.4893 | 255.46 |  | 39.441 |  | 13.607
09:30 |  |  | 44.558 | 12.729 |  |  |  |  | 20.8615 | 28.5028 | 10.9428 | 13.75 | 28.792 |  |  | 38.687 |  | 46.5969 |  | 0.5 |  | 153.8289 |  |  |  |  | 17.87 |  |  | 4.9 |  |  |  | 8.0882 | 0 |  | 42.2111 | 123.7283 | 27.4855 | 0.44 | 117.47 |  | 36.798 | 33.5763 |  | 198.8882 | 34.565 | [5 empty] | 71.5252 |  | 25 |  |  |  | 17.7442 |  |  |  |  | 46.75 |  | 150.5653 |  | 5.9633 | 128.2229 | 21.0348 |  | 33.4007 | 4.0274 |  |  |  | 18.4107 |  | 0.53 | 30.6102 | 467.9189 |  | 82.3365 | 18.114 |  |  | 16.0617 | 4.5819 |  |  | 14.7036 | 253 |  | 39.864 |  | 14.308
10:00 |  |  | 45.0851 | 12.886 |  |  |  |  | 20.2673 | 28.8265 | 11.075 | 13.32 | 28.844 |  |  | 39.201 |  | 37.5802 |  | 0.5 |  | 136.244 |  |  |  |  | 17.22 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.1682 | 0 |  | 41.5633 | 124.7611 | 28.5761 | 0.24 | 116.38 |  | 37.053 | 33.8236 |  | 197.5117 | 35.154 | [5 empty] | 72.0405 |  | 25 |  |  |  | 17.6125 |  |  |  |  | 46.89 |  | 149.8275 |  | 5.9803 | 129.6112 | 21.8144 |  | 33.4933 | 3.8866 |  |  |  | 18.4159 |  | 0.5 | 30.7744 | 468.8091 |  | 81.1809 | 17.182 |  |  | 16.8686 | 4.6933 |  |  | 15.8866 | 253.04 |  | 40.521 |  | 14.527
10:30 |  |  | 44.4708 | 13.692 |  |  |  |  | 20.6711 | 28.6705 | 11.1612 | 13.38 | 28.418 |  |  | 38.8 |  | 29.0698 |  | 0.5 |  | 124.0991 |  |  |  |  | 18.25 |  |  | 3 |  |  |  | 8.1757 | 0 |  | 43.6205 | 124.6165 | 27.9588 | 0.58 | 116.2 |  | 37.661 | 33.3409 |  | 197.9175 | 35.7335 | [5 empty] | 71.4594 |  | 25 |  |  |  | 17.1216 |  |  |  |  | 46.08 |  | 148.4759 |  | 5.8173 | 128.5363 | 21.6771 |  | 33.7203 | 3.7307 |  |  |  | 18.4093 |  | 0.54 | 31.4974 | 472.8984 |  | 80.3245 | 17.78 |  |  | 17.1183 | 4.6505 |  |  | 16.4082 | 248.79 |  | 40.662 |  | 15.452
11:00 |  |  | 44.6565 | 12.949 |  |  |  |  | 20.2806 | 28.7906 | 10.8086 | 13.24 | 28.216 |  |  | 38.852 |  | 49.7006 |  | 0.5 |  | 103.7559 |  |  |  |  | 18.36 |  |  | 3.1 |  |  |  | 8.4846 | 0 |  | 45.5987 | 124.9025 | 28.0423 | 1 | 116.8 |  | 39.465 | 33.507 |  | 198.0184 | 36.014 | [5 empty] | 72.6261 |  | 25 |  |  |  | 15.7359 |  |  |  |  | 46.25 |  | 145.5613 |  | 5.9274 | 130.0463 | 21.2761 |  | 33.9484 | 3.872 |  |  |  | 18.4297 |  | 0.53 | 32.6212 | 466.0111 |  | 82.8535 | 17.282 |  |  | 17.6506 | 4.598 |  |  | 16.2026 | 247.96 |  | 40.765 |  | 15.395
11:30 |  |  | 44.8486 | 12.532 |  |  |  |  | 20.3343 | 29.1074 | 11.1774 | 13.13 | 27.176 |  |  | 39.189 |  | 45.7284 |  | 0.5 |  | 147.0221 |  |  |  |  | 18.45 |  |  | 5.6 |  |  |  | 8.3927 | 0 |  | 46.3887 | 125.3619 | 28.9199 | 0.9 | 117.51 |  | 39.436 | 33.5097 |  | 197.8128 | 36.3061 | [5 empty] | 71.1454 |  | 25 |  |  |  | 7.9698 |  |  |  |  | 44.17 |  | 144.9783 |  | 5.9013 | 129.7769 | 20.2491 |  | 33.8793 | 3.9659 |  |  |  | 18.4573 |  | 0.58 | 31.8923 | 464.8448 |  | 81.2951 | 16.839 |  |  | 16.8847 | 4.8326 |  |  | 15.7057 | 251.85 |  | 40.563 |  | 14.449
12:00 |  |  | 44.264 | 12.577 |  |  |  |  | 20.2956 | 28.8311 | 11.4949 | 13.04 | 27.552 |  |  | 39.138 |  | 43.6957 |  | 0.4 |  | 155.2169 |  |  |  |  | 17.7 |  |  | 6 |  |  |  | 8.7715 | 0 |  | 46.2034 | 127.1292 | 27.761 | 0.73 | 113.93 |  | 38.822 | 32.8617 |  | 197.1994 | 36.4877 | [5 empty] | 70.0632 |  | 25 |  |  |  | 9.9333 |  |  |  |  | 44.12 |  | 142.6972 |  | 5.9769 | 128.5128 | 20.8173 |  | 32.9016 | 3.9659 |  |  |  | 18.4726 |  | 0.54 | 31.2181 | 461.7083 |  | 78.4575 | 16.883 |  |  | 16.588 | 4.6654 |  |  | 15.9958 | 251.76 |  | 39.462 |  | 14.679
12:30 |  |  | 44.241 | 11.813 |  |  |  |  | 19.0387 | 28.3174 | 13.4645 | 12.82 | 29.358 |  |  | 39.099 |  | 41.7867 |  | 0.4 |  | 133.3719 |  |  |  |  | 17.72 |  |  | 5.8 |  |  |  | 8.6036 | 0 |  | 47.8158 | 125.0352 | 28.1418 | 0.78 | 113.93 |  | 38.704 | 32.3093 |  | 196.8887 | 35.5241 | [5 empty] | 70.8436 |  | 25 |  |  |  | 11.2332 |  |  |  |  | 41.88 |  | 141.1378 |  | 5.8648 | 127.7349 | 20.1748 |  | 32.796 | 3.872 |  |  |  | 18.5089 |  | 0.54 | 29.6016 | 463.9565 |  | 80.3625 | 16.856 |  |  | 16.2059 | 4.4696 |  |  | 14.9072 | 256.05 |  | 38.971 |  | 12.702
13:00 |  |  | 44.3869 | 12.812 |  |  |  |  | 18.9591 | 28.0821 | 14.8865 | 13.19 | 30.216 |  |  | 38.717 |  | 26.8674 |  | 0.4 |  | 116.7592 |  |  |  |  | 17.62 |  |  | 3.8 |  |  |  | 8.7512 | 0 |  | 48.993 | 125.9693 | 27.6245 | 0.64 | 116.29 |  | 38.176 | 32.6792 |  | 197.4809 | 34.7429 | [5 empty] | 71.0119 |  | 25 |  |  |  | 11.3528 |  |  |  |  | 44.42 |  | 140.7482 |  | 5.8258 | 127.2446 | 22.3567 |  | 32.3903 | 4.0073 |  |  |  | 18.4851 |  | 0.53 | 29.7277 | 465.7271 |  | 79.8942 | 17.238 |  |  | 16.6967 | 4.6323 |  |  | 15.2428 | 250.98 |  | 39.208 |  | 9.031
13:30 |  |  | 44.4531 | 13.353 |  |  |  |  | 19.8688 | 28.261 | 15.793 | 13.1 | 28.996 |  |  | 38.843 |  | 32.2157 |  | 0.5 |  | 128.0609 |  |  |  |  | 17.65 |  |  | 4 |  |  |  | 9.742 | 0 |  | 48.8805 | 125.1237 | 27.9596 | 0.45 | 117.06 |  | 38.933 | 32.5724 |  | 197.1214 | 34.2022 | [5 empty] | 70.9498 |  | 25 |  |  |  | 10.8219 |  |  |  |  | 44.05 |  | 144.6469 |  | 5.9445 | 125.9902 | 22.7109 |  | 33.488 | 3.7307 |  |  |  | 18.4562 |  | 0.56 | 29.9108 | 467.1386 |  | 80.2551 | 17.442 |  |  | 17.164 | 4.7965 |  |  | 15.8584 | 242.19 |  | 39.871 |  | 9.882
14:00 |  |  | 44.8523 | 12.847 |  |  |  |  | 20.5138 | 28.9045 | 15.6457 | 11.52 | 29.608 |  |  | 38.77 |  | 47.2029 |  | 0.5 |  | 161.4889 |  |  |  |  | 17.27 |  |  | 3.3 |  |  |  | 10.0615 | 0 |  | 48.6557 | 124.7645 | 28.9249 | 0.73 | 117.12 |  | 39.666 | 32.6497 |  | 197.0654 | 35.2102 | [5 empty] | 70.9675 |  | 25 |  |  |  | 9.462 |  |  |  |  | 44.69 |  | 144.331 |  | 5.8983 | 126.4902 | 23.1159 |  | 35.0553 | 3.872 |  |  |  | 18.5137 |  | 0.57 | 30.8966 | 467.2703 |  | 84.7394 | 17.447 |  |  | 17.5922 | 5.094 |  |  | 16.3159 | 253.95 |  | 40.091 |  | 10.18
14:30 |  |  | 44.5737 | 13.632 |  |  |  |  | 21.1797 | 28.3441 | 15.3483 | 12.87 | 29.748 |  |  | 38.574 |  | 41.1373 |  | 0.5 |  | 147.8617 |  |  |  |  | 17.54 |  |  | 5.1 |  |  |  | 10.1044 | 0 |  | 48.6263 | 119.8497 | 28.8484 | 0.86 | 116.81 |  | 39.215 | 32.3434 |  | 197.2812 | 35.9679 | [5 empty] | 71.311 |  | 25 |  |  |  | 9.5396 |  |  |  |  | 42.85 |  | 143.7747 |  | 5.8184 | 126.7983 | 22.8959 |  | 36.1541 | 3.9659 |  |  |  | 18.461 |  | 0.59 | 30.0422 | 463.165 |  | 74.2835 | 17.867 |  |  | 17.6807 | 4.9482 |  |  | 16.5486 | 256.59 |  | 39.881 |  | 10.049
15:00 |  |  | 45.8577 | 13.378 |  |  |  |  | 20.684 | 28.2097 | 15.791 | 13.19 | 29.744 |  |  | 39.035 |  | 33.761 |  | 0.4 |  | 156.1222 |  |  |  |  | 16.84 |  |  | 5.8 |  |  |  | 10.1182 | 0 |  | 47.8348 | 121.8117 | 28.2574 | 0.97 | 116.69 |  | 38.251 | 32.4621 |  | 196.9935 | 36.038 | [5 empty] | 71.064 |  | 25 |  |  |  | 9.4996 |  |  |  |  | 44.4 |  | 143.9404 |  | 5.8632 | 127.3354 | 22.6524 |  | 36.1315 | 4.0274 |  |  |  | 18.4651 |  | 0.63 | 30.6074 | 457.5881 |  | 79.9056 | 17.733 |  |  | 17.1683 | 5.022 |  |  | 16.3212 | 256.1 |  | 39.446 |  | 10.617
15:30 |  |  | 45.6802 | 13.262 |  |  |  |  | 21.2088 | 27.9829 | 15.5513 | 12.57 | 30.218 |  |  | 39.153 |  | 35.1252 |  | 0.4 |  | 134.5199 |  |  |  |  | 15.69 |  |  | 3.9 |  |  |  | 9.9771 | 0 |  | 43.7011 | 117.5412 | 28.6467 | 0.6 | 116.82 |  | 38.996 | 32.6283 |  | 197.0104 | 37.1691 | [5 empty] | 69.6171 |  | 25 |  |  |  | 9.5237 |  |  |  |  | 44.22 |  | 146.5865 |  | 5.6788 | 129.734 | 23.3332 |  | 36.5927 | 3.8866 |  |  |  | 18.4601 |  | 0.62 | 31.4761 | 461.8307 |  | 75.8238 | 17.65 |  |  | 17.8454 | 4.8904 |  |  | 16.0911 | 254.53 |  | 39.478 |  | 9.244
16:00 |  |  | 45.7824 | 13.772 |  |  |  |  | 20.5381 | 27.6866 | 15.1157 | 12.67 | 29.588 |  |  | 38.973 |  | 46.9404 |  | 0.3 |  | 88.7143 |  |  |  |  | 15.35 |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.9351 | 0 |  | 43.9595 | 115.2036 | 28.2295 | 0.23 | 116.89 |  | 38.367 | 31.8022 |  | 196.5063 | 36.637 | [5 empty] | 68.8431 |  | 25 |  |  |  | 9.351 |  |  |  |  | 44.38 |  | 149.673 |  | 5.9209 | 128.9068 | 23.2303 |  | 35.6723 | 3.9037 |  |  |  | 18.4204 |  | 0.58 | 31.6877 | 467.4355 |  | 72.1501 | 17.491 |  |  | 16.6701 | 4.5783 |  |  | 15.8355 | 259.59 |  | 39.989 |  | 12.684
16:30 |  |  | 45.8243 | 13.315 |  |  |  |  | 20.3452 | 27.762 | 15.0785 | 12.69 | 29.08 |  |  | 38.325 |  | 43.9666 |  | 0.3 |  | 100.5072 |  |  |  |  | 16.31 |  |  | 1.2 |  |  |  | 10.1165 | 0 |  | 43.6454 | 120.1322 | 28.3441 | 0.37 | 116.71 |  | 38.239 | 31.5943 |  | 196.6805 | 36.2087 | [5 empty] | 67.5662 |  | 25 |  |  |  | 9.4819 |  |  |  |  | 44.3 |  | 150.7893 |  | 5.864 | 129.1285 | 22.5974 |  | 34.0187 | 4.3754 |  |  |  | 18.4114 |  | 0.56 | 32.1401 | 463.1448 |  | 84.8479 | 17.657 |  |  | 15.7964 | 4.5315 |  |  | 16.1262 | 260.83 |  | 38.761 |  | 18.446
17:00 |  |  | 44.542 | 12.506 |  |  |  |  | 21.126 | 28.0794 | 15.2669 | 12.52 | 30.286 |  |  | 38.449 |  | 33.9239 |  | 0.3 |  | 124.2046 |  |  |  |  | 16.41 |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.4479 | 0 |  | 44.5658 | 115.0393 | 28.389 | 0.4 | 117.22 |  | 37.032 | 30.3812 |  | 197.0045 | 35.5273 | [5 empty] | 68.5453 |  | 25 |  |  |  | 9.1799 |  |  |  |  | 45.51 |  | 151.9115 |  | 5.8383 | 127.9373 | 22.9119 |  | 32.6688 | 3.8589 |  |  |  | 18.4556 |  | 0.53 | 31.3323 | 470.0981 |  | 92.435 | 18.035 |  |  | 15.5409 | 4.546 |  |  | 15.6053 | 256.84 |  | 39.327 |  | 22.75
17:30 |  |  | 44.0489 | 9.392 |  |  |  |  | 20.0527 | 28.3164 | 16.1025 | 12.12 | 30.234 |  |  | 38.868 |  | 25.5633 |  | 0.3 |  | 152.7992 |  |  |  |  | 16.72 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.2403 | 0 |  | 45.519 | 121.7243 | 27.685 | 0.41 | 116.63 |  | 36.792 | 31.1145 |  | 197.4373 | 34.7833 | [5 empty] | 68.5089 |  | 25 |  |  |  | 9.2689 |  |  |  |  | 48.16 |  | 152.7547 |  | 5.8813 | 126.2416 | 21.9896 |  | 33.4082 | 3.6509 |  |  |  | 18.5286 |  | 0.58 | 30.6586 | 467.5907 |  | 124.548 | 17.881 |  |  | 16.0562 | 4.571 |  |  | 14.7675 | 261.87 |  | 39.749 |  | 23.913
18:00 |  |  | 39.378 | 9.368 |  |  |  |  | 20.8068 | 28.5403 | 16.5896 | 11.95 | 29.676 |  |  | 39.034 |  | 46.3203 |  | 0.3 |  | 140.0548 |  |  |  |  | 17.04 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.8709 | 0 |  | 46.2555 | 123.508 | 26.2583 | 0.46 | 118.09 |  | 36.548 | 29.3193 |  | 169.8274 | 34.111 | [5 empty] | 69.3728 |  | 25 |  |  |  | 9.4963 |  |  |  |  | 19.59 |  | 152.1825 |  | 5.9766 | 126.2412 | 21.6296 |  | 34.6025 | 3.6076 |  |  |  | 3.1088 |  | 0.53 | 28.9915 | 472.3866 |  | 126.0026 | 18.037 |  |  | 15.9736 | 4.5908 |  |  | 13.8178 | 266.92 |  | 39.382 |  | 23.828
18:30 |  |  | 32.8817 | 9.383 |  |  |  |  | 20.7148 | 28.7004 | 16.7504 | 12.25 | 31.022 |  |  | 38.848 |  | 24.8166 |  | 0.4 |  | 55.2891 |  |  |  |  | 17.32 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.9938 | 0 |  | 45.8661 | 121.6089 | 24.0621 | 0.11 | 118.6 |  | 35.103 | 28.9573 |  | 99.2517 | 32.511 | [5 empty] | 70.0681 |  | 25 |  |  |  | 9.5054 |  |  |  |  | 3.99 |  | 150.0894 |  | 5.5357 | 122.1279 | 21.0611 |  | 31.2858 | 3.8025 |  |  |  | 3.0181 |  | 0.59 | 29.0548 | 470.2117 |  | 124.381 | 18.128 |  |  | 15.8643 | 4.6005 |  |  | 13.6313 | 267.36 |  | 37.331 |  | 23.249
19:00 |  |  | 32.848 | 9.513 |  |  |  |  | 21.0615 | 29.359 | 14.8385 | 12.69 | 31.336 |  |  | 39.429 |  | 13.1949 |  | 0.5 |  | 45.0929 |  |  |  |  | 17.59 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.6333 | 0 |  | 42.6806 | 116.2941 | 24.9299 | 0.35 | 115.99 |  | 32.2 | 29.1064 |  | 98.8693 | 32.8921 | [5 empty] | 61.2629 |  | 25 |  |  |  | 9.4863 |  |  |  |  | 4.09 |  | 152.6527 |  | 5.5306 | 120.7587 | 19.6226 |  | 29.9109 | 3.7407 |  |  |  | 3.0292 |  | 0.58 | 27.7354 | 465.71 |  | 132.9474 | 17.943 |  |  | 15.3134 | 4.5718 |  |  | 13.113 | 259.65 |  | 36.674 |  | 23.024
19:30 |  |  | 32.4663 | 12.07 |  |  |  |  | 20.7063 | 29.1502 | 14.6429 | 12.93 | 30.884 |  |  | 39.73 |  | 12.9213 |  | 0.5 |  | 39.102 |  |  |  |  | 17.39 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.5431 | 0 |  | 47.9739 | 111.1754 | 27.1804 | 0.46 | 114.52 |  | 31.986 | 29.5605 |  | 99.5252 | 32.9118 | [5 empty] | 40.8178 |  | 25 |  |  |  | 9.2947 |  |  |  |  | 5.6 |  | 151.332 |  | 5.6497 | 126.6045 | 20.2564 |  | 31.617 | 3.74 |  |  |  | 3.0388 |  | 0.61 | 28.3879 | 467.9747 |  | 130.4563 | 17.633 |  |  | 14.2661 | 4.5922 |  |  | 12.8751 | 252.1 |  | 36.098 |  | 23.492
20:00 |  |  | 32.7686 | 12.726 |  |  |  |  | 20.7418 | 29.2041 | 12.3175 | 13.31 | 31.628 |  |  | 39.745 |  | 10.1119 |  | 0.5 |  | 42.0555 |  |  |  |  | 17.69 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.4983 | 0 |  | 48.7562 | 114.9275 | 28.0298 | 0.37 | 112.87 |  | 34.731 | 29.84 |  | 99.9093 | 32.7394 | [5 empty] | 40.1109 |  | 25 |  |  |  | 9.3241 |  |  |  |  | 5.55 |  | 151.5354 |  | 5.6414 | 127.3404 | 20.8486 |  | 33.8388 | 3.6949 |  |  |  | 3.0455 |  | 0.6 | 27.9418 | 468.6511 |  | 130.0415 | 18.352 |  |  | 14.411 | 4.6324 |  |  | 13.7314 | 241.69 |  | 36.297 |  | 21.717
20:30 |  |  | 32.6773 | 12.983 |  |  |  |  | 20.9067 | 29.2765 | 11.8661 | 13.15 | 31.07 |  |  | 39.787 |  | 14.2598 |  | 0.5 |  | 42.6899 |  |  |  |  | 18.13 |  |  | 1 |  |  |  | 4.4793 | 0 |  | 46.4842 | 119.2008 | 28.7652 | 0.84 | 117.9 |  | 35.321 | 29.4706 |  | 99.8808 | 32.1038 | [5 empty] | 40.4129 |  | 25 |  |  |  | 9.4448 |  |  |  |  | 5.28 |  | 151.4696 |  | 5.5977 | 128.1765 | 21.5858 |  | 34.9361 | 4.0014 |  |  |  | 3.2178 |  | 0.59 | 27.7908 | 470.8655 |  | 133.8656 | 18.439 |  |  | 15.3613 | 4.6646 |  |  | 14.4149 | 254.85 |  | 37.1 |  | 26.059
21:00 |  |  | 32.8236 | 13.178 |  |  |  |  | 21.8618 | 28.875 | 11.6509 | 13.1 | 30.608 |  |  | 39.542 |  | 11.7626 |  | 0.5 |  | 39.6029 |  |  |  |  | 18.3 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2663 | 0 |  | 45.8414 | 122.5111 | 28.5004 | 0.87 | 118.87 |  | 35.861 | 30.2839 |  | 99.9473 | 34.748 | [5 empty] | 40.8448 |  | 25 |  |  |  | 3.9903 |  |  |  |  | 5.3 |  | 152.5286 |  | 5.5602 | 126.2303 | 22.446 |  | 35.8621 | 4.0848 |  |  |  | 6.4751 |  | 0.63 | 28.8017 | 467.6905 |  | 130.4662 | 18.252 |  |  | 15.7924 | 4.9316 |  |  | 14.3712 | 266.34 |  | 40.324 |  | 24.001
21:30 |  |  | 38.1153 | 13.461 |  |  |  |  | 21.4923 | 28.677 | 11.8508 | 12.93 | 31.054 |  |  | 39.5 |  | 13.4087 |  | 0.5 |  | 36.8807 |  |  |  |  | 17.95 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.5637 | 0 |  | 45.7855 | 123.5066 | 28.8509 | 0.94 | 118.19 |  | 37.023 | 30.1633 |  | 129.6964 | 34.8373 | [5 empty] | 56.4741 |  | 25 |  |  |  | 3.9198 |  |  |  |  | 5.42 |  | 151.1447 |  | 5.5774 | 127.5015 | 22.133 |  | 36.144 | 4.1258 |  |  |  | 15.5078 |  | 0.56 | 30.5898 | 469.8442 |  | 129.2714 | 18.444 |  |  | 16.1638 | 4.9186 |  |  | 15.1962 | 267.1 |  | 40.32 |  | 27.082
22:00 |  |  | 38.3306 | 13.274 |  |  |  |  | 21.6195 | 28.0892 | 11.7163 | 13.01 | 32.476 |  |  | 39.47 |  | 48.2593 |  | 0.5 |  | 42.1069 |  |  |  |  | 17.75 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2996 | 0 |  | 45.8712 | 123.6822 | 29.2903 | 1.03 | 118.49 |  | 37.574 | 30.3723 |  | 193.4749 | 34.556 | [5 empty] | 67.3723 |  | 25 |  |  |  | 3.8708 |  |  |  |  | 4.97 |  | 150.5701 |  | 5.6167 | 128.0126 | 22.5742 |  | 36.8232 | 3.9547 |  |  |  | 18.3082 |  | 0.58 | 30.2929 | 473.2624 |  | 135.6232 | 18.624 |  |  | 16.3646 | 5.2025 |  |  | 15.7826 | 266.7 |  | 34.283 |  | 29.274
22:30 |  |  | 44.4387 | 12.648 |  |  |  |  | 21.921 | 27.8951 | 11.7746 | 13.25 | 31.876 |  |  | 39.536 |  | 38.147 |  | 0.5 |  | 145.7837 |  |  |  |  | 18.32 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.8808 | 0 |  | 46.3235 | 121.9478 | 28.789 | 1.15 | 117.2 |  | 38.181 | 30.3222 |  | 193.6182 | 35.2918 | [5 empty] | 70.0446 |  | 25 |  |  |  | 3.689 |  |  |  |  | 27.58 |  | 148.2456 |  | 5.5941 | 128.0862 | 22.9392 |  | 37.0053 | 3.9615 |  |  |  | 18.4522 |  | 0.59 | 32.2562 | 469.3402 |  | 132.8902 | 18.592 |  |  | 17.6224 | 5.2391 |  |  | 16.548 | 267.27 |  | 33.591 |  | 29.452
23:00 |  |  | 46.6747 | 13.212 |  |  |  |  | 21.6651 | 27.7547 | 11.894 | 13.31 | 30.834 |  |  | 39.842 |  | 38.4764 |  | 0.5 |  | 148.2446 |  |  |  |  | 18.64 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2531 | 0 |  | 47.7274 | 121.1273 | 28.4886 | 1.26 | 116.04 |  | 38.507 | 31.3089 |  | 193.6723 | 35.6566 | [5 empty] | 70.7011 |  | 25 |  |  |  | 3.291 |  |  |  |  | 39.23 |  | 148.6462 |  | 5.4879 | 125.8379 | 23.2711 |  | 37.2147 | 3.9546 |  |  |  | 18.4545 |  | 0.6 | 32.4078 | 463.5094 |  | 130.9646 | 18.295 |  |  | 17.809 | 4.8883 |  |  | 17.1645 | 263.1 |  | 33.342 |  | 29.538
23:30 |  |  | 45.1582 | 12.954 |  |  |  |  | 22.3696 | 27.4388 | 12.8437 | 12.94 | 30.45 |  |  | 39.699 |  | 23.4993 |  | 0.5 |  | 124.4679 |  |  |  |  | 18.69 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.4012 | 0 |  | 48.543 | 120.7938 | 28.5946 | 1.2 | 114.54 |  | 39.722 | 29.6837 |  | 199.7151 | 35.2756 | [5 empty] | 70.4519 |  | 25 |  |  |  | 4.2629 |  |  |  |  | 39.05 |  | 147.7182 |  | 5.5175 | 127.1158 | 23.6848 |  | 37.5619 | 3.8564 |  |  |  | 18.5573 |  | 0.48 | 31.0519 | 471.8347 |  | 127.1332 | 18.001 |  |  | 16.9735 | 5.0751 |  |  | 17.037 | 266.58 |  | 33.755 |  | 29.812
00:00 |  |  | 43.7308 | 12.964 |  |  |  |  | 21.5368 | 27.0967 | 15.2242 | 13.49 | 30.444 |  |  | 39.654 |  | 47.4783 |  | 0.5 |  | 126.9459 |  |  |  |  | 17.04 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.1242 | 0 |  | 46.1587 | 119.8666 | 29.291 | 0.83 | 114.28 |  | 39.818 | 29.3947 |  | 199.0812 | 35.3519 | [5 empty] | 69.8944 |  | 25 |  |  |  | 6.8492 |  |  |  |  | 38.12 |  | 150.0388 |  | 5.5226 | 126.6783 | 23.4571 |  | 36.593 | 3.8369 |  |  |  | 18.548 |  | 0.56 | 29.7241 | 470.005 |  | 131.5205 | 18.212 |  |  | 17.4274 | 4.8515 |  |  | 17.101 | 268 |  | 34.343 |  | 29.92
MWh | 0 | 0 | 1011.2113 | 302.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.1832 | 673.5228 | 328.1991 | 314.975 | 723.714 | 0 | 0 | 923.9645 | 0 | 836.1341 | 0 | 10.55 | 0 | 2755.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.71 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 186.917 | 0 | 0 | 1109.8178 | 2926.8117 | 667.8475 | 18.01 | 2948.225 | 0 | 893.9955 | 769.3605 | 0 | 4395.6417 | 830.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.3331 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 302.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.05 | 0 | 3571.8173 | 0 | 136.1427 | 3093.3586 | 520.7232 | 0 | 826.8333 | 93.3854 | 0 | 0 | 0 | 387.9005 | 0 | 13.42 | 722.821 | 11155.4586 | 0 | 2262.3113 | 429.593 | 0 | 0 | 397.1752 | 112.989 | 0 | 0 | 365.2501 | 6136.55 | 0 | 917.376 | 0 | 573.2005
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 27 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 889.6 | 2360.8 | 3284.5 | 44.5 | 30 |  |  |  | 32.8 | 80.2 | 9.4 | 0 | 335.1 | 7066.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 369.45
01:00 | 902 | 2179.3 | 3246 | 44.6 | 30.2 |  |  |  | 35 | 81 | 9.4 | 0 | 331.3 | 6858.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28.8
01:30 | 885.3 | 2076.7 | 3259.7 | 44.9 | 30.9 |  |  |  | 34.9 | 82.6 | 9.4 | 0 | 412.8 | 6837.2 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 883.8 | 1967.9 | 3219.8 | 45.5 | 31 |  |  |  | 19 | 81.2 | 9.4 | 0 | 455.8 | 6713.4 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 147.55
02:30 | 874.5 | 1780.9 | 3222.6 | 45.2 | 30.5 |  |  |  | 23.8 | 79.4 | 9.4 | 0 | 481.4 | 6547.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2165.15
03:00 | 882.9 | 1823.2 | 3181.1 | 44.3 | 30.8 |  |  |  | 23.9 | 78.6 | 9.4 | 0 | 489.9 | 6564.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 425.65
03:30 | 881.2 | 1779.7 | 3222.4 | 45.1 | 0 |  |  |  | 23.7 | 80.3 | 9.4 | 0 | 485.7 | 6527.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1448.7
04:00 | 875 | 1701.5 | 3143.8 | 45.1 | 0 |  |  |  | 23.9 | 79.8 | 9.4 | 0 | 508.9 | 6387.4 |  | C.H. YANANGO | 682.05
04:30 | 892.5 | 1779.5 | 3143.6 | 45.2 | 0 |  |  |  | 23.6 | 77.6 | 9.4 | 0 | 521.7 | 6493.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.45
05:00 | 879.8 | 1700.2 | 3139.1 | 45.5 | 0 |  |  |  | 22.7 | 79.2 | 9.4 | 0 | 533 | 6408.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1837.45
05:30 | 886.1 | 1760.3 | 3156.8 | 44.9 | 0 |  |  |  | 22.6 | 76.9 | 9.4 | 0 | 513.2 | 6470.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 194.35
06:00 | 890.3 | 1949.7 | 3144.7 | 44.8 | 0 |  |  |  | 23.7 | 79.7 | 9.4 | 0 | 533.7 | 6676 |  | C.H. RUNATULLO II | 96.15
06:30 | 882.3 | 1872.2 | 3194.6 | 45.2 | 0 |  |  |  | 24.4 | 80.3 | 9.4 | 10.2 | 548.5 | 6667.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 146.05
07:00 | 888.6 | 1668.4 | 3170.8 | 44.6 | 0 |  |  |  | 24.1 | 79 | 9.4 | 178.9 | 541.5 | 6605.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 81.55
07:30 | 878.5 | 1580.6 | 3164.2 | 45 | 0 |  |  |  | 24 | 78.5 | 9.4 | 451.6 | 558.2 | 6790 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3120.5
08:00 | 882.2 | 1570 | 2973.8 | 45.1 | 0 |  |  |  | 24 | 77.9 | 9.4 | 741.7 | 561.1 | 6885.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.95
08:30 | 876.8 | 1727.9 | 3108.4 | 44.9 | 0 |  |  |  | 23.9 | 78.5 | 9.4 | 806.1 | 544.7 | 7220.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.35
09:00 | 896.4 | 1931.6 | 3151.7 | 44.8 | 0 |  |  |  | 23.5 | 78.2 | 9.4 | 827.1 | 564.5 | 7527.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.2
09:30 | 874.3 | 2109.5 | 3156.1 | 44.2 | 0 |  |  |  | 22.3 | 77.2 | 9.4 | 838.2 | 540.7 | 7671.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15599.65
10:00 | 892 | 1980.3 | 3250.8 | 43 | 0 |  |  |  | 22.2 | 78.5 | 9.4 | 844.6 | 602.5 | 7723.3 |  | C.H. RESTITUCION | 5185.3
10:30 | 888.8 | 1821.6 | 3244.4 | 43.8 | 0 |  |  |  | 22.2 | 80.2 | 9.4 | 846.6 | 732.3 | 7689.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 65.7
11:00 | 888.5 | 1884.8 | 3244 | 43.8 | 0 |  |  |  | 22.1 | 80.3 | 9.4 | 847.1 | 745.6 | 7765.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 458.75
11:30 | 887.7 | 2058.4 | 3238.1 | 42.3 | 0 |  |  |  | 22.1 | 82.3 | 9.4 | 851.2 | 725.5 | 7917 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1172.4
12:00 | 913.3 | 1982.3 | 3234.9 | 42.6 | 0 |  |  |  | 22 | 83.7 | 9.4 | 854.7 | 776.6 | 7919.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1547.1
12:30 | 905.5 | 1910.5 | 3230.1 | 43.5 | 0 |  |  |  | 21.8 | 80.8 | 9.4 | 858.6 | 740.3 | 7800.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 126.9
13:00 | 905.6 | 1918.8 | 3149 | 57.2 | 0 |  |  |  | 21.9 | 81.3 | 9.4 | 860.3 | 779.2 | 7782.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 100.45
13:30 | 893.1 | 1736.7 | 3134.6 | 68.2 | 0 |  |  |  | 35.1 | 79.6 | 9.4 | 861.3 | 792.9 | 7610.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 8.4
14:00 | 899.7 | 1800 | 3135.9 | 68 | 0 |  |  |  | 36 | 77.2 | 9.4 | 863.5 | 773.1 | 7662.8 |  | C.H. YUNCAN |  | 1377.7
14:30 | 892.6 | 1879.5 | 3130.7 | 67.8 | 0 |  |  |  | 36.5 | 79.4 | 9.4 | 858.2 | 783 | 7737.1 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 215.3
15:00 | 899.4 | 1804.4 | 3139.7 | 63 | 0 |  |  |  | 37.1 | 79.2 | 9.4 | 844.7 | 809.1 | 7686 |  | C.H. EL CARMEN | 72.85
15:30 | 900.4 | 1816.6 | 3075.9 | 43.5 | 0 |  |  |  | 37.3 | 79.8 | 9.4 | 814.9 | 831.8 | 7609.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 107.1
16:00 | 898.7 | 1967.1 | 3072.6 | 43.8 | 0 |  |  |  | 38.5 | 80.9 | 9.4 | 673.4 | 854.3 | 7638.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 120.65
16:30 | 907.5 | 2229.3 | 3134.2 | 43.6 | 0 |  |  |  | 38.7 | 78.4 | 9.4 | 367.1 | 852.2 | 7660.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 123.35
17:00 | 893.9 | 2150.4 | 3327.4 | 44.2 | 0 |  |  |  | 38.8 | 77.9 | 9.4 | 102.7 | 873.7 | 7518.4 |  | C.H. LA JOYA | 173.55
17:30 | 886.9 | 2271.9 | 3366.5 | 44.1 | 0 |  |  |  | 38.2 | 81.7 | 9.4 | 5.2 | 880.3 | 7584.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.5
18:00 | 907.9 | 2363.7 | 3371.5 | 44.2 | 0 |  |  |  | 38.8 | 81.5 | 9.4 | 0 | 866.5 | 7683.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 437.3
18:30 | 891.9 | 2658.5 | 3367 | 44.1 | 0 |  |  |  | 40.5 | 80.4 | 9.4 | 0 | 848.4 | 7940.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 339.75
19:00 | 895.5 | 2645.5 | 3365.9 | 44.5 | 0 |  |  |  | 40.3 | 81.9 | 9.4 | 0 | 848.6 | 7931.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1845.25
19:30 | 901.7 | 2675.5 | 3367.5 | 70.1 | 0 |  |  |  | 40.3 | 82.7 | 9.4 | 0 | 783 | 7930.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1648.5
20:00 | 904.6 | 2624.6 | 3371.5 | 69.6 | 0 |  |  |  | 40.5 | 83.2 | 9.4 | 0 | 769.3 | 7872.7 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 53.7
20:30 | 913.9 | 2586.4 | 3376.3 | 70.3 | 0 |  |  |  | 40.3 | 83.1 | 9.4 | 0 | 736.7 | 7816.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7484.75
21:00 | 912.6 | 2503.8 | 3370.6 | 69.6 | 0 |  |  |  | 40.2 | 80.2 | 9.4 | 0 | 749.2 | 7735.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 114.25
21:30 | 901.6 | 2697.6 | 3129 | 70.2 | 0 |  |  |  | 40.5 | 82.4 | 9.4 | 0 | 772.1 | 7702.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 967.3
22:00 | 891 | 2642.6 | 3132.5 | 69.1 | 0 |  |  |  | 40.6 | 81.2 | 9.4 | 0 | 775.5 | 7641.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 38.25
22:30 | 873.1 | 2606.8 | 3126.8 | 69.6 | 0 |  |  |  | 40.4 | 83.6 | 9.4 | 0 | 750 | 7559.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 58.4
23:00 | 878 | 2392.5 | 3127.8 | 69.1 | 0 |  |  |  | 40.8 | 82.1 | 9.4 | 0 | 787 | 7386.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2267.55
23:30 | 875.1 | 2168.9 | 3121 | 70 | 0 |  |  |  | 40.6 | 81.1 | 9.4 | 0 | 837.1 | 7203.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 709.05
00:00 | 887.4 | 1972 | 3120.3 | 44.7 | 0 |  |  |  | 40.4 | 84.1 | 9.4 | 0 | 846.2 | 7004.5 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.35
TOTAL MWh | 21395 | 49535.45 | 76870.1 | 1230.45 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 745.25 | 1927.4 | 225.6 | 7603.95 | 16191.85 | 175816.75 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1780.95
% | 12.1689 | 28.1745 | 43.7217 | 0.69985 | 0.052157 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 1.0963 | 0.12832 | 4.3249 | 9.2095 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 13
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 630.65
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3128.15
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2350.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.95
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1456.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.15
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 240
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 160.75
[16 empty] | C.H. RUCUY | 427.15
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 692.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1402.55
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 226.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 451.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1965.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 85.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 85.9
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 245.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 21395 | 49535.45

## GENERACION RER
sábado, 27 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.8 | 19 | 6.9 | 11.2 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 10.9 | 14.4 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 3.5 | 5 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 18.8 | 4.9 | 4.5 | 8.8 | 17.5 | 57.6 |  |  | 10.5 | 86.5 |  |  |  | 8.4 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.8 |  | 7.9 | 9.5 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 37.9 | 37.5 | 0.6 |  |  |  |  | 16.2 | 45.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.8 |  | 10.2 | 595
1:00 |  | 17.9 | 19 | 6.4 | 11.2 | 10 | 1.4 | 0.4 | 10.1 | 16.4 | 6.2 |  |  | 8 |  | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 19 | 4.9 | 4.5 | 10 | 19.9 | 61.4 |  |  | 10.1 | 83.1 |  |  |  | 8 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 8 | 10.6 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 38.3 | 36.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.7 | 38.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18 |  | 10.4 | 592.8
1:30 |  | 17 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 17.7 | 6.2 |  |  | 7.9 |  | 3.7 | 5 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 18.7 | 4.9 | 4.5 | 11.5 | 19.1 | 73.9 |  |  | 5.8 | 82.8 |  |  |  | 7.5 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 8.1 | 11.5 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 75.2 | 63.9 | 0.6 |  |  |  |  | 17.9 | 43.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18 |  | 10.3 | 674.5
2:00 |  | 17.2 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 9.8 | 15.4 | 6.4 |  |  | 8.2 |  | 3.6 | 5 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 18.6 | 4.9 | 4.5 | 13.5 | 19.7 | 68.6 |  |  | 10.1 | 107 |  |  |  | 7.5 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 11.1 | 11.2 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 83.8 | 70.9 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 42.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18 |  | 10.2 | 716.8
2:30 |  | 17 | 19 | 8.7 | 11.2 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 9.9 | 13.6 | 6.1 |  |  | 8.2 |  | 3.5 | 4.8 | 4 | 2.5 | 2.8 | 18.1 | 4.9 | 4.5 | 18.4 | 16.9 | 79.9 |  |  | 11.5 | 122 |  |  |  | 6.9 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 11.4 | 12.5 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 77.1 | 59.1 | 0.6 |  |  |  |  | 21.1 | 51.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.8 |  | 10.1 | 738.7
3:00 |  | 17.6 | 19 | 7.7 | 11.2 | 10.1 | 1.4 | 0.4 | 8.8 | 14.3 | 6.2 |  |  | 8.2 |  | 3.7 | 5 | 4 | 2.5 | 2.8 | 18.6 | 5.1 | 4.5 | 18.3 | 25.1 | 83 |  |  | 18.1 | 138.6 |  |  |  | 6.3 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 11.9 | 10.1 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 61.5 | 49.4 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 51.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18.2 |  | 10.2 | 747.5
3:30 |  | 17.5 | 19 | 8.4 | 11.2 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 14.9 | 6.5 |  |  | 8.3 |  | 3.7 | 5 | 4 | 2.5 | 2.8 | 18.7 | 5.1 | 4.5 | 18.6 | 28.8 | 78.3 |  |  | 13.2 | 147.4 |  |  |  | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 12.4 | 12.5 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 62.9 | 48.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20.1 | 43 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18 |  | 10.2 | 743.4
4:00 |  | 17.7 | 19 | 7.8 | 11.2 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 14.9 | 6.2 |  |  | 8.4 |  | 3.5 | 4.7 | 4 | 2.5 | 2.8 | 18.4 | 5.5 | 4.5 | 24.7 | 29.8 | 77 |  |  | 16.8 | 177.2 |  |  |  | 5.2 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 13 | 14.5 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 51.2 | 47.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.2 | 37.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18 |  | 10.1 | 766
4:30 |  | 17.2 | 19 | 6.7 | 11.2 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 9 | 14.5 | 6.4 |  |  | 8.5 |  | 3.8 | 5.1 | 4 | 2.5 | 2.8 | 19.9 | 5.6 | 4.5 | 28.2 | 29.4 | 75.2 |  |  | 22.8 | 180.2 |  |  |  | 6.6 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 13.3 | 11.9 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 53.3 | 50.7 | 0.6 |  |  |  |  | 16.7 | 40 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 9.9 | 6.7 | 18.4 |  | 10.4 | 781.3
5:00 |  | 17.4 | 19 | 7.1 | 11.2 | 10.2 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 15.3 | 6.3 |  |  | 8.7 |  | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 27.7 | 23.7 | 59.5 |  |  | 21.8 | 181.9 |  |  |  | 7.2 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  | 12.3 | 12.8 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 66.8 | 63.6 | 0.6 |  |  |  |  | 20.5 | 42.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 18.2 |  | 10.2 | 793.1
5:30 |  | 17.2 | 19 | 6.4 | 11.2 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 8.8 | 14.3 | 6.2 |  |  | 8.7 |  | 3.7 | 5 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 27.2 | 15.9 | 79.3 |  |  | 20.7 | 181.6 |  |  |  | 7.3 | 2.6 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |  | 14.4 | 14.7 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 47.6 | 48.7 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 43.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18.3 |  | 10.1 | 771.4
6:00 |  | 17 | 19 | 7.8 | 11.2 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 8.9 | 15.8 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 3.7 | 5 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 28.5 | 16.6 | 57.1 |  |  | 27.1 | 197.9 |  |  |  | 7.4 | 2.6 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 7.5 |  | 12.4 | 14 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 59.9 | 47.6 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 51.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 18.2 |  | 10.2 | 795.7
6:30 |  | 17 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 8.9 | 15 | 6.2 |  |  | 8.8 |  | 3.9 | 5 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 19.4 | 5.5 | 4.1 | 22.4 | 27.3 | 69.9 |  |  | 28.1 | 179.9 | 0.2 |  |  | 7.5 | 2.6 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 0.5 | 13.9 | 13.8 |  | 3.7 | 15.2 |  | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 1.5 |  |  |  |  | 10 | 66.5 | 52.6 | 0.4 | 1.7 | 2.1 |  |  | 23 | 51.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18.1 | 0.1 | 10.1 | 831.7
7:00 |  | 16 | 19.1 | 9.6 | 11.2 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 8.7 | 14.4 | 6.3 |  |  | 8.8 |  | 4 | 5 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 19.7 | 5.6 | 4.1 | 20.7 | 30.3 | 72.1 |  |  | 21.1 | 175.7 | 4.8 | 0.5 |  | 7.6 | 2.6 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 16.3 | 13.7 | 14.5 |  | 3.6 | 15.2 |  | 48.9 | 34.4 | 17.3 |  | 1.6 | 2.4 |  | 0.4 | 2.9 | 10 | 68.9 | 54.1 | 0.4 | 23.1 | 27.4 |  | 0.2 | 20.6 | 49.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 10 | 6.7 | 18.2 | 0.9 | 10.1 | 995.8
7:30 |  | 16 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 10.1 | 1.3 | 0.4 | 8.6 | 14.1 | 6.3 |  | 0.1 | 8.8 |  | 4 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 19.1 | 5.8 | 4.1 | 32.3 | 29.7 | 89.3 |  |  | 20.7 | 158.5 | 13.9 | 8.4 |  | 7.8 | 2.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 7 | 39 | 16 | 15.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 125.2 | 79.7 | 36.4 |  | 1.5 | 5 |  | 4.6 | 2.7 | 9.9 | 66.2 | 48.4 | 0.4 | 57.8 | 69.7 |  | 4.4 | 23.8 | 58 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 4.6 | 0.7 | 9.9 | 6.7 | 17.9 | 2.8 | 10.2 | 1283.8
8:00 |  | 16 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 9.8 | 1.3 | 0.4 | 9.2 | 13 | 6.2 |  | 0.2 | 8.5 |  | 3.9 | 6.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 19.1 | 5.6 | 4.1 | 29.5 | 29.8 | 93.8 |  |  | 19.1 | 149.4 | 22.5 | 18.2 |  | 8.1 | 3 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 7 | 59.1 | 16.5 | 14.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 188.8 | 151.3 | 76.2 | 0.1 | 1.6 | 7.4 |  | 10.2 | 2.6 | 9.9 | 64.1 | 50.4 | 0.4 | 78.8 | 106.6 |  | 11.4 | 28.8 | 64.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 6.8 | 0.7 | 9.8 | 6.7 | 19 | 4.1 | 10.1 | 1576.8
8:30 |  | 15.7 | 19.1 | 7.1 | 11.2 | 10 | 1.3 | 0.4 | 8.9 | 16.5 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 8.5 |  | 4 | 6.9 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 18.6 | 5.9 | 4.1 | 32.7 | 30.1 | 102.5 |  |  | 18.6 | 138.2 | 27.2 | 35.9 |  | 8.3 | 3 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 64 | 17.4 | 15.4 |  | 3.6 | 15.2 |  | 196.4 | 158.3 | 79.8 | 0.2 | 1.6 | 9.5 |  | 11.6 | 2.7 | 9.9 | 52.5 | 41.5 | 0.4 | 81.5 | 111.1 |  | 14.5 | 26.7 | 69.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 8.7 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.7 | 6.7 | 10.2 | 1625.1
9:00 |  | 16.1 | 19 | 7.8 | 11.2 | 10.4 | 1.3 | 0.4 | 8.6 | 15.5 | 6.3 | 0.1 | 0.8 | 8.5 |  | 4.2 | 7 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 19.4 | 5.9 | 4.1 | 31.2 | 30.3 | 100.1 |  |  | 24.5 | 166.2 | 27.3 | 37.3 |  | 8.8 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 65.1 | 17.8 | 15.4 |  | 3.6 | 15.2 |  | 197.7 | 160.9 | 81.2 | 0.2 | 1.6 | 11.3 |  | 12 | 2.6 | 9.9 | 49.5 | 34.7 | 0.4 | 82.2 | 112.3 |  | 15.1 | 28.5 | 66.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 10.4 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18 | 13.2 | 10.3 | 1668.3
9:30 |  | 16.7 | 19 | 6.3 | 11.2 | 10.3 | 1.3 | 0.4 | 9.1 | 14.9 | 6.4 | 0.1 | 1 | 8.4 |  | 4 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 19 | 5.9 | 4.1 | 29.4 | 30.2 | 88.3 |  |  | 25.2 | 168.4 | 27.2 | 37.7 |  | 9.1 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.4 | 7.3 | 65.1 | 17.2 | 15.3 |  | 3.5 | 15.2 |  | 199.3 | 162.7 | 82.1 | 0.3 | 1.6 | 13 |  | 12 | 3.4 | 9.9 | 49.5 | 29.9 | 0.4 | 82.8 | 112.4 |  | 15.3 | 25.5 | 61.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 12 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18.2 | 15.2 | 10 | 1654.3
10:00 |  | 16.8 | 19 | 7.1 | 11.2 | 11.1 | 1.3 | 0.4 | 8.8 | 15.6 | 6.5 | 0.2 | 1.1 | 8.2 |  | 4.3 | 6.6 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 19.3 | 6.6 | 4.1 | 39.8 | 30.3 | 97.3 |  |  | 29 | 175.8 | 27.1 | 37.8 |  | 9.4 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.2 | 65.6 | 16.7 | 14.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 201.1 | 163.5 | 82.9 | 0.3 | 1.5 | 14.4 |  | 12 | 4.6 | 9.8 | 65.4 | 45.3 | 0.4 | 83.1 | 111.8 |  | 15.2 | 27 | 61 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 13.4 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18.3 | 15.1 | 10.4 | 1727
10:30 |  | 17 | 19 | 9 | 11.2 | 18.3 | 1.3 | 0.4 | 9 | 15 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 7.9 |  | 3.9 | 6.3 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 18.8 | 6.1 | 4.1 | 62 | 30.1 | 112.9 |  |  | 22.2 | 189.3 | 26.9 | 37.8 |  | 9.6 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.2 | 65.4 | 16.3 | 14.9 |  | 3.5 | 15.2 |  | 201.4 | 163.8 | 83 | 0.3 | 1.6 | 15.4 |  | 11.9 | 5.3 | 9.9 | 101.5 | 80.4 | 0.4 | 83.2 | 111.4 |  | 15 | 29.2 | 73.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.5 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18.3 | 15.1 | 10.2 | 1866.1
11:00 |  | 17.2 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 18.6 | 1.2 | 0.4 | 9 | 16.5 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 7.8 |  | 4.1 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 19.1 | 6.2 | 4.1 | 76.5 | 29.9 | 94.5 |  |  | 21.4 | 190.2 | 26.6 | 37.7 |  | 9.6 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.2 | 63 | 16.3 | 14.9 |  | 3.6 | 15.1 |  | 202.2 | 165 | 83.4 | 0.4 | 1.6 | 16.1 |  | 12 | 5.2 | 9.9 | 103 | 94.8 | 0.4 | 83 | 110.8 |  | 15.1 | 29 | 75.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.2 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.8 | 15 | 10.1 | 1880.3
11:30 |  | 17 | 19 | 8.1 | 11.2 | 18.6 | 0.3 | 0.4 | 9.3 | 17.7 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 7.7 |  | 4.2 | 6.5 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 19 | 6 | 4.1 | 79.4 | 30 | 99 |  |  | 25.5 | 210.4 | 26.5 | 37.5 |  | 9.7 | 3.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7 | 66.8 | 17.1 | 15.1 |  | 3.6 | 14.9 |  | 203 | 165.3 | 83.5 | 0.4 | 1.4 | 16.4 |  | 11.9 | 5.1 | 9.9 | 78.9 | 65.5 | 0.4 | 82.3 | 110.1 |  | 15.3 | 29.4 | 75.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.6 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.2 | 15 | 10.2 | 1864
12:00 |  | 17.2 | 19 | 9.7 | 11.2 | 18.6 |  | 0.4 | 9.1 | 17.5 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 7.7 |  | 4.2 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 19.3 | 6 | 4.1 | 80.1 | 29.7 | 97.8 |  |  | 32.5 | 215.8 | 26.6 | 37.5 |  | 9.8 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7 | 67.5 | 15.1 | 14.2 |  | 3.5 | 14.9 |  | 203.7 | 165.6 | 83.9 | 0.4 | 1.7 | 16.6 |  | 11.9 | 5.2 | 10 | 110.3 | 82.6 | 0.3 | 82.4 | 111.2 |  | 15.1 | 28.6 | 69.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.7 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.6 | 15 | 10.3 | 1920.9
12:30 |  | 17.1 | 19 | 9.5 | 11.2 | 18.6 |  | 0.4 | 8.9 | 15.1 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 7.7 |  | 4 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 19.2 | 5.9 | 4.1 | 77 | 28.7 | 79.7 |  |  | 29.6 | 202.3 | 26.6 | 37.6 |  | 9.8 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.1 | 67.9 | 15.6 | 15 |  | 3.6 | 14.9 |  | 204.3 | 166.3 | 84.1 | 0.4 | 1.7 | 16.5 |  | 12 | 5.2 | 9.9 | 106.9 | 93.9 | 0.3 | 83.4 | 112.4 |  | 15 | 27.1 | 64.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.5 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.8 | 15 | 10.2 | 1885.3
13:00 |  | 16.9 | 19 | 8.7 | 11.2 | 18.6 |  | 0.4 | 8.7 | 16.8 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 7.7 |  | 4.1 | 6.4 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 18.8 | 5.9 | 4.6 | 78.1 | 28.7 | 92 |  |  | 29.3 | 191.9 | 26.7 | 37.7 |  | 9.8 | 3.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.5 | 68.2 | 17.6 | 14.7 |  | 3.5 | 14.8 |  | 204.9 | 166.6 | 84.2 | 0.4 | 1.7 | 15.9 |  | 12.2 | 4.9 | 9.9 | 130 | 102.6 | 0.6 | 83.8 | 113.1 |  | 15 | 27.3 | 67 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.9 | 0.4 | 10 | 6.6 | 18 | 15.1 | 10.2 | 1927.1
13:30 |  | 17.5 | 19 | 8.9 | 11.2 | 18.6 | 0.8 | 0.4 | 9.2 | 13.8 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 7.8 |  | 3.9 | 6.3 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 18.3 | 6 | 4.1 | 76.7 | 30.1 | 94.6 |  |  | 34.7 | 191.2 | 27 | 37.7 |  | 9.8 | 3.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.4 | 68 | 17.6 | 15.3 |  | 3.5 | 14.7 |  | 205.6 | 166.8 | 84.3 | 0.4 | 1.6 | 15.2 |  | 12.3 | 3.1 | 9.9 | 128.8 | 110.7 | 0.6 | 83.8 | 113.7 |  | 15.5 | 26.1 | 67.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.1 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18 | 15.3 | 10.1 | 1937.4
14:00 |  | 17.2 | 19 | 9.9 | 11.2 | 18.6 | 1.2 | 0.4 | 9 | 10.9 | 6.1 | 0.4 | 1.1 | 7.8 |  | 4.1 | 6.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 19.3 | 5.9 | 4.1 | 75.5 | 30.1 | 93.4 |  |  | 27.6 | 198.6 | 27.3 | 38 |  | 9.5 | 3.2 | 4.5 | 5 | 5.1 | 6.6 | 68.1 | 18.1 | 15.6 |  | 3.5 | 14.7 |  | 206.4 | 167 | 84.6 | 0.4 | 1.6 | 14 |  | 12.3 | 2 | 9.9 | 114.6 | 107 | 0.6 | 84.6 | 115.4 |  | 15.6 | 24.9 | 67.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 13 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18 | 15.3 | 10.2 | 1916.8
14:30 |  | 17.4 | 19 | 6.9 | 11.2 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 9 | 15.9 | 6.1 | 0.3 | 1 | 7.9 |  | 4.1 | 6.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 19.1 | 6 | 4.1 | 77.5 | 30.2 | 88.6 |  |  | 29.9 | 206.3 | 27.6 | 38.1 |  | 9.5 | 3.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 6.8 | 67.7 | 16.7 | 15.2 |  | 3.5 | 14.7 |  | 205.3 | 166.5 | 84.1 | 0.3 | 1.6 | 12.5 |  | 12.4 | 1 | 9.9 | 117.4 | 107 | 0.6 | 84.7 | 115.4 |  | 15.6 | 25.4 | 68.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 11.6 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18 | 15.1 | 10.2 | 1922.9
15:00 |  | 17.2 | 19 | 7 | 11.2 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 8.9 | 15.9 | 6.1 | 0.3 | 0.9 | 7.9 |  | 4.2 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 6 | 4.1 | 80.3 | 30.3 | 88 |  |  | 28 | 212.2 | 27.3 | 38 |  | 9.6 | 3.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 6.8 | 66 | 17.1 | 15.5 |  | 3.5 | 14.7 |  | 202.9 | 164.2 | 83 | 0.3 | 1.7 | 10.8 |  | 12.5 | 1.3 | 9.8 | 128.4 | 115.7 | 0.6 | 83.6 | 114.6 |  | 15.7 | 25.8 | 67.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 9.9 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18 | 14.7 | 10.2 | 1935.8
15:30 |  | 17.5 | 19 | 8.4 | 11.2 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 7.1 | 16.6 | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 7.9 |  | 4.4 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 18.2 | 5.9 | 4.1 | 80.9 | 30.3 | 87.3 |  |  | 26.9 | 225.8 | 26.4 | 37.4 |  | 9.6 | 3.1 | 4.7 | 5 | 5.1 | 6.8 | 63.6 | 16.9 | 14.2 |  | 3.5 | 14.7 |  | 197.3 | 159.6 | 80.4 | 0.3 | 1.6 | 8.7 |  | 12.5 | 2.2 | 9.9 | 129.9 | 123.8 | 0.6 | 80.7 | 110 |  | 15.7 | 26.6 | 69.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 7.9 | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 17.9 | 13.4 | 10.2 | 1929.7
16:00 |  | 17.3 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 8.5 | 16.7 | 6 | 0.2 | 0.6 | 7.9 |  | 4.2 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 19.4 | 5.1 | 4.1 | 77.4 | 30.3 | 97.3 |  |  | 32.6 | 227 | 19.4 | 36.2 |  | 9.6 | 3.1 | 4.7 | 5 | 5.1 | 6.8 | 47.5 | 16.9 | 14.9 |  | 3.5 | 14.7 |  | 170.9 | 133.3 | 68.7 | 0.2 | 1.4 | 6.4 |  | 12 | 2.7 | 9.9 | 135.9 | 126.6 | 0.6 | 68.2 | 79.5 |  | 15.1 | 26.8 | 68.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 5.7 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.6 | 9.5 | 10.3 | 1811.5
16:30 |  | 17.3 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 18.7 | 1.2 | 0.4 | 7.2 | 16 | 6 | 0.1 | 0.3 | 7.9 |  | 4.2 | 6.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 19.6 | 5 | 4.1 | 66.5 | 30.3 | 90.6 |  |  | 31.5 | 225.9 | 10.4 | 31.1 |  | 9.8 | 3.2 | 4.7 | 5 | 5.1 | 6.8 | 22.4 | 16.3 | 15 |  | 3.6 | 14.7 |  | 95.7 | 64.5 | 34 | 0.2 | 1.4 | 3.8 |  | 10.8 | 3.1 | 10 | 150.6 | 128.7 | 0.6 | 33.8 | 40 |  | 13.8 | 26.9 | 69.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.8 | 2.8 | 10.4 | 1502
17:00 |  | 17.4 | 19 | 7.8 | 11.2 | 18.7 | 1.3 | 0.4 | 7.3 | 15.2 | 6 |  |  | 7.8 |  | 4 | 6.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 19.3 | 4.8 | 4.1 | 68.2 | 30.3 | 99.5 |  |  | 35.7 | 226.7 | 1.9 | 15.2 |  | 9.9 | 3.3 | 4.6 | 5 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 16.1 | 14.9 |  | 3.6 | 14.7 |  | 21.8 | 17.3 | 8.8 | 0.1 | 1.7 | 1.1 |  | 6.6 | 3 | 9.9 | 154.4 | 128.7 | 0.6 | 7.4 | 6.9 |  | 9.1 | 26.7 | 72.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.2 | 1257.7
17:30 |  | 17.3 | 19 | 8.3 | 11.2 | 18.8 | 1.3 | 0.4 | 9.5 | 16.4 | 5.9 |  |  | 7.6 |  | 4 | 6.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 19.1 | 4.7 | 4.1 | 71.3 | 30.3 | 106.9 |  |  | 33.7 | 225.5 |  | 1.1 |  | 10.5 | 3.3 | 4.6 | 5 | 5.1 | 6.8 |  | 16.2 | 15.3 |  | 3.6 | 14.7 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 |  |  | 1.6 | 3 | 9.9 | 151.2 | 128.9 | 0.6 |  |  |  | 2.3 | 28.4 | 72.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10.3 | 6.7 | 17.1 |  | 10.1 | 1170.6
18:00 |  | 17.3 | 19.1 | 9.7 | 11.2 | 19.7 | 1.3 | 0.4 | 9.4 | 14.8 | 6 |  |  | 7.6 |  | 4.1 | 6.5 | 3 | 2.5 | 2.7 | 19.7 | 4.7 | 4.1 | 69.5 | 30.3 | 105.2 |  |  | 34.5 | 220.4 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 7.3 |  | 15.8 | 14.8 |  | 3.6 | 14.7 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 3.1 | 9.9 | 146.5 | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 72.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.2 | 1154.1
18:30 |  | 17.4 | 19 | 8.7 | 11.2 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 9.8 | 14.3 | 6.2 |  |  | 7.4 |  | 4.1 | 6.6 | 3 | 2.5 | 2.7 | 19.8 | 4.7 | 4.1 | 68.4 | 30.3 | 103.2 |  |  | 27 | 217.7 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 7.4 |  | 15.2 | 14.9 |  | 3.6 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 3.1 | 9.9 | 143 | 127.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 72.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.2 | 1120.8
19:00 |  | 17.4 | 19 | 9.1 | 11.2 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 9.8 | 15.4 | 6.2 |  |  | 7.3 |  | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 20 | 4.7 | 4.1 | 59.6 | 30.3 | 108.6 |  |  | 28.8 | 222.4 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 7.3 |  | 15.6 | 14.8 |  | 3.6 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 138.2 | 126.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.6 | 74.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.6 | 17.2 |  | 10.2 | 1124.3
19:30 |  | 17 | 19 | 8.6 | 11.2 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 9.9 | 17 | 6.2 |  |  | 7.3 |  | 4.3 | 6.7 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 19.1 | 4.8 | 4.1 | 44.9 | 30.1 | 93 |  |  | 28.3 | 214.6 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 7.3 |  | 13.3 | 14 |  | 3.6 | 3.7 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5 | 9.9 | 123.5 | 122.2 | 0.6 |  |  |  |  | 26.5 | 72.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.3 |  | 10.3 | 1063.4
20:00 |  | 17.4 | 19 | 9.1 | 11.2 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 9.6 | 16.9 | 6.1 |  |  | 7.3 |  | 4.1 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 19.3 | 4.7 | 4.1 | 41.8 | 29.7 | 82.9 |  |  | 30.1 | 219.2 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 7.4 |  | 13 | 13 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 125.9 | 120.9 | 0.6 |  |  |  |  | 25.5 | 67.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.6 | 17.3 |  | 10.2 | 1060.8
20:30 |  | 17.2 | 19 | 8.9 | 11.2 | 19.8 | 1.4 | 0.4 | 9.7 | 17.1 | 6.1 |  |  | 7.6 |  | 4.3 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 19.6 | 4.7 | 4.1 | 44.9 | 26.8 | 75.3 |  |  | 26.3 | 215.2 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 7.3 |  | 13.4 | 14.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 120.8 | 117.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 58.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.1 |  | 10.4 | 1029.8
21:00 |  | 16.5 | 19 | 7.6 | 11.2 | 19.8 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 16.6 | 6 |  |  | 7.9 |  | 4.1 | 6.6 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 19 | 4.7 | 4.1 | 44.6 | 22.2 | 88.1 |  |  | 26.6 | 220.2 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.1 | 7.3 |  | 15 | 15 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5 | 9.9 | 116.2 | 118.7 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 59.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.4 | 1038.4
21:30 |  | 17.4 | 19 | 6.7 | 11.2 | 19.8 | 1.4 | 0.4 | 11.5 | 16.6 | 5.9 |  |  | 8.4 |  | 4.1 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 19 | 4.5 | 4.1 | 46.6 | 24 | 97.2 |  |  | 30.7 | 221.1 |  |  |  | 10.6 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.1 | 7.6 |  | 14.9 | 14.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 116.4 | 110.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 68.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.2 | 1063.8
22:00 |  | 16.5 | 19 | 8 | 11.2 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 11.2 | 15.3 | 5.9 |  |  | 8.6 |  | 4.1 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 19 | 4.3 | 4.1 | 49.9 | 21.8 | 105.8 |  |  | 29.4 | 226 |  |  |  | 10.4 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.1 | 7.6 |  | 16.2 | 14.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.6 | 10 | 98.5 | 111.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 72.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.2 | 1063.5
22:30 |  | 17 | 19 | 8.7 | 11.2 | 20 | 1.3 | 0.4 | 11.3 | 16.4 | 5.9 |  |  | 8.6 |  | 4.1 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 18.9 | 4.3 | 4.1 | 49.7 | 18.5 | 99 |  |  | 30.9 | 216.9 |  |  |  | 10.1 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 8 |  | 15.6 | 15.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 97.6 | 103.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 74.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10 | 1038.3
23:00 |  | 17.2 | 19 | 9.1 | 11.2 | 20 | 1.3 | 0.4 | 10.4 | 15.2 | 5.8 |  |  | 8.5 |  | 4.2 | 6.7 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 4.3 | 4.1 | 56.3 | 23.8 | 105.5 |  |  | 30.9 | 226.6 |  |  |  | 10.2 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 8.2 |  | 14.1 | 14.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 98.5 | 108.3 | 0.6 |  |  |  |  | 29.9 | 78.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.2 | 1074.9
23:30 |  | 17.9 | 19 | 7.9 | 11.2 | 20 | 1.3 | 0.4 | 10.8 | 14.3 | 5.8 |  |  | 8.3 |  | 4.5 | 6.6 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 19.2 | 4.3 | 4.1 | 54.6 | 27.6 | 99.4 |  |  | 31.4 | 226.1 |  |  |  | 9.9 | 3.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 8.3 |  | 15.7 | 14.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 137.9 | 121.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 78.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.3 | 1123.9
0:00 |  | 17.9 | 19 | 9.5 | 11.2 | 17.5 | 1.3 | 0.4 | 9.7 | 16.8 | 5.9 |  |  | 8.3 |  | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 19.4 | 4.5 | 4.1 | 48.1 | 28.6 | 103.9 |  |  | 36 | 230.9 |  |  |  | 9.8 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.9 |  | 15.7 | 14.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 132.5 | 125.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.3 | 80.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.3 | 1133.9
EJEC MWh | 0 | 410.7 | 456.55 | 196.7 | 268.8 | 369.45 | 28.8 | 9.6 | 223.05 | 371.6 | 147.55 | 2.4 | 8.4 | 194.35 | 0 | 96.15 | 146.05 | 81.55 | 60.2 | 65.7 | 458.75 | 126.9 | 100.45 | 1139.85 | 646.85 | 2126.65 | 0 | 0 | 603.4 | 4507.35 | 238.7 | 337.2 | 0 | 215.3 | 72.85 | 107.1 | 120.65 | 123.35 | 173.55 | 591.1 | 354.4 | 339.4 | 0 | 86.5 | 339.75 | 0 | 1842.55 | 1472.45 | 743.55 | 2.8 | 38.25 | 116.2 | 0 | 113.85 | 58.4 | 178.35 | 2317.7 | 2059.95 | 13 | 757.95 | 1008.95 | 0 | 142.5 | 599.5 | 1496.8 | 108 | 33.6 | 55.2 | 28.8 | 108.15 | 14.15 | 240 | 160.75 | 427.15 | 117.2 | 245.1 | 30448.5
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2153 | 7.071 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4499.7 | 14.7781 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7603.95 | 24.9732 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 16191.85 | 53.1778 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
sábado, 27 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
27/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
27/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 27 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.8 | 19 | 6.9 | 11.2 | 10.9 | 14.4 | 32.8 | 113
1:00 | 17.9 | 19 | 6.4 | 11.2 | 10.1 | 16.4 | 35 | 116
1:30 | 17 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 9.3 | 17.7 | 34.9 | 117.5
2:00 | 17.2 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 9.8 | 15.4 | 19 | 100.2
2:30 | 17 | 19 | 8.7 | 11.2 | 9.9 | 13.6 | 23.8 | 103.2
3:00 | 17.6 | 19 | 7.7 | 11.2 | 8.8 | 14.3 | 23.9 | 102.5
3:30 | 17.5 | 19 | 8.4 | 11.2 | 9.3 | 14.9 | 23.7 | 104
4:00 | 17.7 | 19 | 7.8 | 11.2 | 9.2 | 14.9 | 23.9 | 103.7
4:30 | 17.2 | 19 | 6.7 | 11.2 | 9 | 14.5 | 23.6 | 101.2
5:00 | 17.4 | 19 | 7.1 | 11.2 | 9.2 | 15.3 | 22.7 | 101.9
5:30 | 17.2 | 19 | 6.4 | 11.2 | 8.8 | 14.3 | 22.6 | 99.5
6:00 | 17 | 19 | 7.8 | 11.2 | 8.9 | 15.8 | 23.7 | 103.4
6:30 | 17 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 8.9 | 15 | 24.4 | 104.7
7:00 | 16 | 19.1 | 9.6 | 11.2 | 8.7 | 14.4 | 24.1 | 103.1
7:30 | 16 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 8.6 | 14.1 | 24 | 102.5
8:00 | 16 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 9.2 | 13 | 24 | 101.9
8:30 | 15.7 | 19.1 | 7.1 | 11.2 | 8.9 | 16.5 | 23.9 | 102.4
9:00 | 16.1 | 19 | 7.8 | 11.2 | 8.6 | 15.5 | 23.5 | 101.7
9:30 | 16.7 | 19 | 6.3 | 11.2 | 9.1 | 14.9 | 22.3 | 99.5
10:00 | 16.8 | 19 | 7.1 | 11.2 | 8.8 | 15.6 | 22.2 | 100.7
10:30 | 17 | 19 | 9 | 11.2 | 9 | 15 | 22.2 | 102.4
11:00 | 17.2 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 9 | 16.5 | 22.1 | 102.4
11:30 | 17 | 19 | 8.1 | 11.2 | 9.3 | 17.7 | 22.1 | 104.4
12:00 | 17.2 | 19 | 9.7 | 11.2 | 9.1 | 17.5 | 22 | 105.7
12:30 | 17.1 | 19 | 9.5 | 11.2 | 8.9 | 15.1 | 21.8 | 102.6
13:00 | 16.9 | 19 | 8.7 | 11.2 | 8.7 | 16.8 | 21.9 | 103.2
13:30 | 17.5 | 19 | 8.9 | 11.2 | 9.2 | 13.8 | 35.1 | 114.7
14:00 | 17.2 | 19 | 9.9 | 11.2 | 9 | 10.9 | 36 | 113.2
14:30 | 17.4 | 19 | 6.9 | 11.2 | 9 | 15.9 | 36.5 | 115.9
15:00 | 17.2 | 19 | 7 | 11.2 | 8.9 | 15.9 | 37.1 | 116.3
15:30 | 17.5 | 19 | 8.4 | 11.2 | 7.1 | 16.6 | 37.3 | 117.1
16:00 | 17.3 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 8.5 | 16.7 | 38.5 | 119.4
16:30 | 17.3 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 7.2 | 16 | 38.7 | 117.1
17:00 | 17.4 | 19 | 7.8 | 11.2 | 7.3 | 15.2 | 38.8 | 116.7
17:30 | 17.3 | 19 | 8.3 | 11.2 | 9.5 | 16.4 | 38.2 | 119.9
18:00 | 17.3 | 19.1 | 9.7 | 11.2 | 9.4 | 14.8 | 38.8 | 120.3
18:30 | 17.4 | 19 | 8.7 | 11.2 | 9.8 | 14.3 | 40.5 | 120.9
19:00 | 17.4 | 19 | 9.1 | 11.2 | 9.8 | 15.4 | 40.3 | 122.2
19:30 | 17 | 19 | 8.6 | 11.2 | 9.9 | 17 | 40.3 | 123
20:00 | 17.4 | 19 | 9.1 | 11.2 | 9.6 | 16.9 | 40.5 | 123.7
20:30 | 17.2 | 19 | 8.9 | 11.2 | 9.7 | 17.1 | 40.3 | 123.4
21:00 | 16.5 | 19 | 7.6 | 11.2 | 9.3 | 16.6 | 40.2 | 120.4
21:30 | 17.4 | 19 | 6.7 | 11.2 | 11.5 | 16.6 | 40.5 | 122.9
22:00 | 16.5 | 19 | 8 | 11.2 | 11.2 | 15.3 | 40.6 | 121.8
22:30 | 17 | 19 | 8.7 | 11.2 | 11.3 | 16.4 | 40.4 | 124
23:00 | 17.2 | 19 | 9.1 | 11.2 | 10.4 | 15.2 | 40.8 | 122.9
23:30 | 17.9 | 19 | 7.9 | 11.2 | 10.8 | 14.3 | 40.6 | 121.7
0:00 | 17.9 | 19 | 9.5 | 11.2 | 9.7 | 16.8 | 40.4 | 124.5
EJEC MWh | 410.7 | 456.55 | 196.7 | 268.8 | 223.05 | 371.6 | 745.25 | 2672.65

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - sábado, 27 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 439 | 435.4 | 375.6 | 437.35 | 440.9 | 426.65 | 425.7 | 426.6 | 426.7 | 427.75 | 423.1 | 418.9 | 410.7 | 10660.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 74.4 | 152.7 | 436.5 | 416.55 | 449.75 | 454.7 | 456.55 | 2441.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 28.6 | 128.15 | 154.8 | 142.85 | 145.65 | 89.85 | 133.6 | 170 | 177.05 | 182.45 | 196.1 | 195 | 196.7 | 1940.8
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 268.25 | 286.9 | 274.35 | 286.45 | 280.15 | 258.45 | 289.2 | 278.45 | 246.55 | 283.2 | 277.8 | 268.3 | 268.8 | 7056.15
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 195.4 | 266.15 | 260 | 261.45 | 305.1 | 298 | 305.05 | 298.45 | 300.25 | 297.5 | 315.05 | 348.05 | 369.45 | 7393.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 30.85 | 33.6 | 34.7 | 34.35 | 35.45 | 34.5 | 31.9 | 32 | 31.55 | 33.7 | 35.2 | 34.4 | 28.8 | 950.07
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 4.6 | 8.95 | 9.3 | 6.65 |  |  |  | 5.15 | 9.6 | 84.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 241.5 | 251.9 | 201.85 | 221.9 | 245.5 | 219.8 | 221.05 | 227.1 | 218.3 | 181.15 | 256.95 | 245.6 | 223.05 | 5981.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 324.95 | 356.85 | 276.5 | 258.4 | 266.3 | 367.2 | 362.5 | 337.15 | 348.05 | 368.1 | 276.15 | 350.2 | 371.6 | 8668.4
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 163.75 | 163.3 | 160.1 | 158.45 | 157.4 | 158.15 | 157.3 | 152.05 | 148.3 | 152.15 | 149.5 | 149.85 | 147.55 | 4816.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 2410.5 | 2429.8755 | 2435.15 | 2309.45 | 2353.25 | 2269.35 | 2255.4 | 2206.75 | 2215.4 | 2261.5 | 2048.1 | 2326.1 | 2165.15 | 66019.7255
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.6065 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.15 | 443.8 | 445.2 | 432.4 | 418.15 | 423.35 | 425.2 | 425.65 | 12040.0565
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 2175.35 | 1839.65 | 1724.65 | 1687.9 | 1640.3 | 1634.65 | 1435.45 | 1543.2 | 1271 | 1582.85 | 1342.15 | 1575.4 | 1448.7 | 49394.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 908.15 | 858.65 | 817.6 | 788.5 | 754.6 | 665.4 | 724.2 | 690.2 | 670.15 | 665.85 | 664.95 | 681.5 | 682.05 | 21134.1
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2 | 1.85 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.85 | 2.4 | 1.6 | 2.25 | 2.5 | 2.4 | 58.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 5.75 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.05 | 7.65 | 8.45 | 8.45 | 8.4 | 214.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 161.35 | 161.1 | 161.05 | 160.95 | 160.4 | 159.85 | 162.05 | 161.2 | 160.9 | 160.8 | 161.7 | 161.6 | 161.45 | 4351.85
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 1809.45 | 1799.5 | 1839.85 | 1834.55 | 1793.5 | 1817.5 | 1809.5 | 1826.25 | 1833 | 1832.6 | 1829.25 | 1802.1 | 1837.45 | 48939.3
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 6.8 |  |  |  |  | 6.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 5.45 |  | 26.9 |  | 32.35
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 19.65 |  |  |  | 15.9 | 7.2 |  | 42.75
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 326.75 | 268.2 | 248.4 | 233.15 | 232.25 | 223.7 | 214.85 | 203.25 | 204.3 | 197.4 | 198.35 | 202.95 | 194.35 | 6508.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 139.1 | 137.85 | 126.15 | 127.1 | 124.5 | 118.4 | 116.3 | 111.1 | 107.1 | 100.25 | 93.25 | 94.15 | 96.15 | 3677.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 204.9 | 199.6 | 182.8 | 184.55 | 182.4 | 171.35 | 169.8 | 166.65 | 157.6 | 155.9 | 144.05 | 147.15 | 146.05 | 5316.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 99.2 | 88 | 81.6 | 78.25 | 77.6 | 86.9 | 91.4 | 86.5 | 84.5 | 87.2 | 88.95 | 90.3 | 81.55 | 2473.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 3623.75 | 3585.2 | 3602.8 | 3562.05 | 3496.3 | 3454 | 3383.55 | 3238.95 | 3271.1 | 3233.85 | 3197.45 | 3166 | 3120.5 | 98428.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 186.2 | 188.5 | 188.4 | 187.95 | 189.05 | 118.95 | 184.2 | 183.85 | 184.25 | 184.65 | 184.15 | 184.85 | 183.95 | 4961.45
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 123.95 | 125.2 | 124 | 124 | 112.5 | 112.25 | 120.4 | 120.05 | 119.7 | 120.75 | 120.45 | 122.6 | 124.35 | 3301.2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 162.45 | 513.65 | 518.7 | 467.7 | 63.5 |  |  | 50.5 | 89.65 |  | 294.35 | 254.5 | 33.85 | 7466.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 54.7 | 52.5 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 50.05 | 50.95 | 55.9 | 58.8 | 58.1 | 60.15 | 59.8 | 60.2 | 1528.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 15556.7 | 15632.1 | 15651.05 | 15673.6 | 15610.85 | 15652.35 | 15622.9 | 15626.85 | 15629.6 | 15626.3 | 15627.25 | 15629 | 15599.65 | 418340.79
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 5125.35 | 5160.45 | 5182.2 | 5188.8 | 5176.75 | 5178.75 | 5175.55 | 5179.7 | 5183.95 | 5181.15 | 5184.15 | 4373 | 5185.3 | 138080.42
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 |  | 15.35 | [11 empty] | 356.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 15.35 | [11 empty] | 350.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 79.4 | 78.15 | 75.45 | 75.05 | 73.2 | 70.95 | 69.5 | 69.25 | 68 | 67.75 | 65.35 | 65.6 | 65.7 | 2111.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 272.8 | 490.65 | 490.2 | 489 | 489.45 | 491 | 485.55 | 460.2 | 457 | 454.95 | 451.9 | 451.75 | 458.75 | 12804.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 3079 | 5303.35 | 5298.1 | 2579.1 | 3632 | 2910.15 | 75.3 | 2691.95 | 3913.85 | 4770.45 | 4429.7 | 4607.95 | 1172.4 | 111862.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 69 |  |  | 3601.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 1440.8 | 1286.85 | 1251.05 | 1232.05 | 1204.1 | 1199.1 | 1245.3 | 1208.2 | 1202.55 | 1216.05 | 1303.2 | 1493 | 1547.1 | 32203.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 18.35 | 143.4 | 147.15 | 128.85 | 135.3 | 130.3 | 126.9 | 830.25
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 82.9 | 81.7 | 83.25 | 90.1 | 107.95 | 106.95 | 103 | 99.5 | 170.9 | 123.1 | 109.3 | 100.8 | 100.45 | 3253.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 1076.8 | 1069.55 | 715.35 | 832.65 | 964.5 | 1054.6 | 1060.6 | 361 | 23.5 | 1062.9 | 1068.8 | 1054.75 | 1063.05 | 23871.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 257.1 | 233.15 | 435.45 | 207.5 | 240.75 | 162.8 |  | 803.8 | 690.6 | 111.75 | 270.25 | 261.35 | 167.4 | 7805.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 767 | 233.6 | 384.8 | 823.45 | 1279.9 | 1031.85 | 1258.05 | 682.5 | 914.05 | 1150.25 | 765.8 | 650.2 | 1139.85 | 21789.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 560.5 | 236.8 | 172.85 | 404.3 | 628.25 | 576.9 | 604.9 | 333.6 | 347.2 | 563.2 | 487.45 | 461.85 | 646.85 | 11747.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 1590.05 | 658.65 | 216.3 | 1806.95 | 2311.85 | 1749.05 | 2230.1 | 2561.5 | 2749.9 | 1706.6 | 1501.7 | 1800.3 | 2126.65 | 39391.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 830.8 | 371.35 | 160.8 | 1435.25 | 1911.45 | 1630.85 | 1836.75 | 2208.15 | 2348.4 | 1133.5 | 1629.45 | 1370.9 | 2118.7 | 32726
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 1145.35 | 539.2 | 338.9 | 1616.25 | 2127.55 | 1933.95 | 2159.9 | 2473.35 | 2485.05 | 1338.15 | 1877.65 | 1759.35 | 2388.65 | 39151.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 102.2 | 48.75 | 14.1 | 221.5 | 284.05 | 205.75 | 310.4 | 371.45 | 356.1 | 136.4 | 222.05 | 176.85 | 334.75 | 4664.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 67.1 | 29.4 | 7.25 | 175.9 | 230.9 | 179.35 | 236.9 | 284.3 | 278.45 | 127.75 | 171.35 | 118.1 | 268.65 | 3603
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 |  | 235.65 |  | 146.5 | 44.25 | 133.35 |  | 148.5 | 186.65 | 124.8 | 85.8 | 113.6 | 8.4 | 2871.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 2026.9 | 2061.7 | 2000.85 | 1986.9 | 1427.7 | 2022.9 | 1700.5 | 1597.65 | 2046 | 1484.15 | 1325.25 | 1318.9 | 1377.7 | 47820.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 254.05 | 208.76 | 325.85 | 312.2 | 344.15 | 345.3 | 345.2 | 346.3 | 344.25 | 348.1 | 349.3 | 12.4 | 337.2 | 7892.66
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 187.5 | 218.5 | 245.75 | 243.75 | 259.3 | 259.75 | 259.95 | 260.3 | 260.25 | 258.05 | 260.35 | 242.2 | 238.7 | 6728.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 4047.1 | 4024.25 | 4047.6 | 4053.65 | 4073.3 | 4053.15 | 3199.4 | 3644.85 | 4040.3 | 4087.75 | 4079.85 | 3980.45 | 4001.6 | 95493.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 4006.6 | 3983.85 | 4006.15 | 4010.3 | 4033.05 | 4018.4 | 3175.75 | 3618.65 | 3999.75 | 4035.45 | 4026.85 | 3946.7 | 3460.55 | 103845.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 4761.1 | 4737.85 | 4709.25 | 3347.7 | 4788.55 | 4774.2 | 3532.05 | 3962.9 | 4694 | 4791.4 | 4780.3 | 4366.9 | 4479.4 | 121797.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 6306.25 | 6291.05 | 6299.15 | 5553.95 | 6339.8 | 6307.75 | 5377.25 | 5796.2 | 6278.7 | 6337.45 | 6304.2 | 6101.7 | 5908.4 | 156991.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 1558.55 | 1658.5 | 1655.55 | 1562.1 | 1173.35 | 294.2 |  | 126.9 | 246.65 |  | 286.05 | 345.4 | 1078.15 | 28901.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 792.85 | 811.3 | 811.2 | 789.5 | 718.8 | 188.7 | [6 empty] | 587.15 | 14002.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [20 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 4218.55 | 4238.85 | 4139.15 | 4232 | 4185.6 | 4247.2 | 4104.25 | 4232.9 | 4244.65 | 4236.55 | 4239.5 | 4220.65 | 3970.15 | 112843.222
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 4231.4 | 4250.95 | 4148.25 | 4239.95 | 4196.25 | 4258.2 | 4117.4 | 4244.15 | 4257.4 | 4249 | 4251.7 | 4229.85 | 3973.35 | 110714.0025
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 4348.55 | 4344.65 | 4300.05 | 4342.85 | 4311.6 | 4350 | 4261.7 | 4332.05 | 4355.6 | 4345.25 | 4334.25 | 4318.95 | 4186.05 | 115184.0107
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 205.25 | 178.9 | 166.2 | 169.5 | 163.2 | 229.9 | 213.65 | 161.55 | 143.55 | 135.65 | 142.45 | 201.5 | 215.3 | 5926.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 61.45 | 59.15 | 56.4 | 55.1 | 54.1 | 57.1 | 57.85 | 53.35 | 50.5 | 50.7 | 53.55 | 62.05 | 72.85 | 1878.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 129.7 | 130.75 | 129.5 | 131.25 | 129.15 | 124.95 | 119.35 | 114.8 | 113.45 | 113.8 | 110.2 | 107.55 | 107.1 | 3717.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 142.5 | 145.55 | 143.5 | 145 | 143.5 | 136.65 | 133.1 | 127.45 | 126.9 | 126.75 | 122.65 | 120.45 | 120.65 | 4121.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 147.8 | 149.9 | 148.7 | 150 | 136.3 | 95.55 | 134.3 | 128.5 | 127.7 | 130.45 | 127.25 | 124.45 | 123.35 | 4181.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 187.35 | 180.6 | 186.95 | 181.15 | 180 | 186.85 | 179.85 | 188.75 | 156.2 | 169.35 | 170.85 | 165.65 | 173.55 | 4679
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [10 empty] | 99.05 | 572.4 | 534.6 | 583.25 | 637.5 | 640.75 | 647.215 | 633.1 | 565.9 | 580.3 | 7846.415
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 32.55 | 164.95 | 197.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 487.8 | 508.95 | 553.25 | 490.95 | 510.25 | 532.95 | 612.9 | 623.25 | 555.9 | 629.15 | 617.9 | 578.45 | 591.1 | 15421.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 232.45 | 263.15 | 224.8 | 210.2 | 238.15 | 265.25 | 216.5 | 157.05 | 218.35 | 250.3 | 295.25 | 301.75 | 354.4 | 6127.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 250.15 | 277.35 | 264.3 | 213.05 | 254.5 | 284.5 | 247.95 | 184.65 | 246.55 | 262.1 | 309 | 308.8 | 339.4 | 6242.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 86.45 | 6.25 | 74.2 | 85.45 | 87.9 | 39.5 | 90.3 | 89.15 | 88.3 | 87.45 | 87.75 | 87.1 | 86.5 | 2201.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 441.05 | 432.15 | 428.8 | 425.5 | 426.1 | 436.7 | 436.15 | 435.05 | 433.15 | 431.65 | 431.45 | 436.2 | 437.3 | 11812.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 361.3 | 360.95 | 360.05 | 359.9 | 357.75 | 360 | 360 | 360 | 363.4 | 362 | 362.45 | 362.05 | 339.75 | 9555.665
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 2006.75 | 2484.45 | 2156.5 | 2246.6 | 2193.65 | 2108.55 | 2149.95 | 1999.3 | 1857.2 | 2058.05 | 1991.65 | 2041.65 | 1845.25 | 62280.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 3.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [13 empty] | 2.45 | [5 empty] | 4.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 1954.9 | 1948.05 | 1947.1 | 1931.65 | 1891.85 | 1852.8 | 1817.1 | 1729.5 | 1720.6 | 1709.3 | 1683.1 | 1673.45 | 1648.5 | 53181.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 63.95 | 68 | 68.85 | 69.6 | 69.6 | 67 | 68.65 | 61.9 | 59.75 | 53.7 | 1726.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 1538.8 | 1592.35 | 1784.05 | 1796.8 | 1924.7 | 1912.1 | 1896.85 | 1926.25 | 1830.25 | 1937.9 | 1937 | 1837.15 | 1842.55 | 49185.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 9750.3 | 10947.2 | 9122.55 | 6301.3 | 8994 | 7914.75 | 7180.85 | 9545.65 | 9287.95 | 10016.55 | 8986.95 | 10259.65 | 7484.75 | 243355.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 1147.9 | 1265.35 | 1381.3 | 1385.35 | 1507.95 | 1522.5 | 1513.95 | 1539.55 | 1457.7 | 1552.05 | 1520.8 | 1436.75 | 1472.45 | 38599.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 621.25 | 636.65 | 720.45 | 698.5 | 769.85 | 765.05 | 759.45 | 770.75 | 748.1 | 777.2 | 770.65 | 725 | 743.55 | 19647.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 3988.25 | 4166.5 | 4306.9 | 4270.5 | 3774.2 | 4072 | 3291.55 | 3438.85 | 3742.95 | 4163.4 | 4327.45 | 4221.35 | 4341.7 | 93242.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 4131.95 | 4364.3 | 4768.15 | 4695.95 | 3945 | 4424.9 | 3346.15 | 3502.35 | 3937.15 | 4517.7 | 4801.55 | 4605.4 | 4794.05 | 117230.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 4143.65 | 4376.15 | 4820.8 | 4765.35 | 3979.9 | 4496.45 | 3371.05 | 3516 | 3970.4 | 4569.05 | 4882.25 | 4632.3 | 4874.05 | 118502.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 6265.05 | 6493.45 | 6714.7 | 6666.5 | 6089.6 | 6485.8 | 5580.35 | 5758.1 | 6103.3 | 6571.25 | 6775.05 | 6633 | 6772.9 | 163109.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 4928.15 | 4909.4 | 4936.85 | 4929.4 | 4955.55 | 4944.75 | 4118.15 | 4954.9 | 4961.6 | 4957.75 | 4954.3 | 4954.65 | 4956.8 | 117442.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 2542 | 2531.2 | 2545.55 | 2540.45 | 2554.35 | 2545 | 2224.35 | 2551.05 | 2550.05 | 2553.95 | 2546.6 | 2551.3 | 2573.9 | 60460.4
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 113.75 | 114.2 | 113 | 112.2 | 113.2 | 115 | 114.6 | 114.55 | 114.4 | 114.45 | 114.55 | 114.85 | 114.25 | 2989.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 1.15 | 0.65 | 1.8268 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.55 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 45.0913
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 1300 | 1234.1 | 1173.7 | 1138.55 | 1094.6 | 1023.7 | 1042.15 | 998.8 | 964 | 957 | 956.15 | 976.25 | 967.3 | 30878.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 41.55 | 40.85 | 40.75 | 43 | 42.55 | 42.6 | 43.05 | 39.35 | 38.1 | 38.3 | 37.7 | 38.25 | 1266.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 110.8 | 101.4 | 111.55 | 112.2 | 114.6 | 120.75 | 121.1 | 123.55 | 116.8 | 124.9 | 122.2 | 117.2 | 116.2 | 3076.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 177.75 | 362.85 |  | 636.7 |  |  |  | 295.75 |  |  |  | 135.75 |  | 7153.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 85.65 | 100.35 | 85.25 | 76 | 88.7 | 88.5 | 101.25 | 109.85 | 99 | 96.55 | 117.85 | 115.3 | 113.85 | 2591.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 66.5 | 59.2 | 58 | 57.3 | 55.9 | 56.4 | 35.7 | 62.05 | 81.75 | 63.6 | 63.95 | 42.9 | 58.4 | 1665
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 2438.15 | 2334.55 | 2288.5 | 2324.1 | 2373.05 | 2370.1 | 2345.95 | 2398.45 | 2301.15 | 2256.65 | 2265.1 | 2310.2 | 2267.55 | 67584.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 794.85 | 729.6 | 694 | 692.4 | 668.25 | 677.45 | 383.65 | 711.8 | 1106.9 | 730.25 | 760.85 | 575.55 | 709.05 | 20728.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 178.4 | 168.6 | 177.05 | 176.5 | 173.6 | 183.3 | 178.3 | 218.15 | 188.3 | 208.1 | 183.7 | 147.75 | 178.35 | 4957.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 853 | 642.75 | 554.6 | 1667.05 | 1521.2 | 1502.15 | 2352.2 | 2934.05 | 2064.15 | 1273.55 | 1676.5 | 1093.35 | 2317.7 | 37424.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 830.95 | 602.7 | 437.3 | 1145.25 | 1323.1 | 1458.3 | 1973.05 | 2485.55 | 1757.05 | 1143.95 | 1512.25 | 1795.95 | 2059.95 | 34878.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 1828.7 | 1757.05 | 1749.5 | 1729.85 | 1718.55 | 1789 | 1783.85 | 1724.35 | 1742.7 | 1719.9 | 1749 | 1785.55 | 1780.95 | 46476.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 387.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 716 | 719.35 | 711 | 709.15 | 699.7 | 711.2 | 713.55 | 711.1 | 711.25 | 698.35 | 713.25 | 713.9 | 630.65 | 18995.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 3344.8 | 2766.8 | 2692.4 | 2689.65 | 2832.35 | 2719.7 | 2675.85 | 2665.2 | 2561.9 | 2475.7 | 2652.1 | 3014.35 | 3128.15 | 71648.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 2468.55 | 2275.3 | 2167.55 | 2134.55 | 2192.85 | 2379.4 | 2360.3 | 2293.3 | 2297.9 | 2246.55 | 2283.15 | 2319.2 | 2350.6 | 61305.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 1531.05 | 1530.2 | 1526.4 | 1522.7 | 1523.3 | 1532.05 | 1525.35 | 1524.05 | 1525.15 | 1525.45 | 1528.85 | 1526.75 | 1524.95 | 41183.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 572.25 | 672 | 738 | 767.5 | 779.3 | 783.55 | 769.4 | 781.75 | 781.35 | 786.4 | 797.95 | 776.4 | 757.95 | 20070.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 777.2 | 902.9 | 974.1 | 1022.75 | 1038.6 | 1051 | 1032.5 | 1043.45 | 1040.45 | 1049.5 | 1064.25 | 1035.05 | 1008.95 | 26750.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  |  |  |  | 835.5 | [9 empty] | 4101.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  |  |  | 304.15 | [10 empty] | 2651.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  |  |  | 290.85 | 236.8 | [7 empty] | 220.3 | 9.55 | 3191.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 1033.45 | 2269.7 | 4391.8 | 3259 | 946.3 | [5 empty] | 1020.3 | 1331.05 |  | 35196.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 3390.1 | 3383.2 | 3390.8 | 3395.75 | 3407.9 | 3394.25 | 2701.85 | 2986.45 | 3240.75 | 3404.15 | 3396 | 3402.2 | 3398.3 | 89906.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 3456.6 | 3445.7 | 3455.35 | 3459.9 | 3473.3 | 3460.4 | 2692.4 | 3015.7 | 3299.15 | 3472.05 | 3464.2 | 3467.8 | 3464.9 | 91479.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 3669.65 | 3789.5 | 4054.95 | 3833.2 | 3616.35 | 3551.65 | 3090.25 | 3276.5 | 3527.7 | 3561 | 3664.4 | 3694.95 | 3567.8 | 100271.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 107.3 | 125.1 | 105.75 | 91.35 | 111.65 | 108.8 | 127.15 | 143.95 | 126.7 | 119.75 | 146.9 | 144.65 | 142.5 | 3410.138
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 370.05 | 71.45 | 31.65 | 514 | 615.7 | 499.45 | 602.6 | 697.55 | 718.95 | 308.6 | 431.4 | 453.8 | 599.5 | 9872.3
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 1003.35 | 183.8 | 94.15 | 1365 | 1654.25 | 1278.9 | 1582.8 | 1902.4 | 1893.35 | 791.55 | 1162.1 | 1286.7 | 1496.8 | 26521.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 107.7 | 105.75 | 108.05 | 108 | 108 | 108.05 | 106.65 | 43.95 | 74.65 | 106.35 | 108 | 108 | 108 | 2341.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.25 | 34.25 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 31.8 | 15 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 711.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 13.75 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 771.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 29.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 1102.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [22 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 105 | 95.95 | 106.7 | 106.95 | 113.55 | 111.65 | 111.5 | 113.75 | 109.8 | 113.8 | 113.2 | 108.05 | 108.15 | 2933.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [24 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 1666.6 | 1782.85 | 1732.85 | 1677.2 | 1617 | 1652.1 | 1538.5 | 1588.4 | 1517.5 | 1575.65 | 1467.95 | 1521.45 | 1456.3 | 47453.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 22.75 | 19.95 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 14.75 | 14.15 | 599.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 103.2 | [8 empty] | 103.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 334.85 | 294.9 | 240.35 | 240.2 | 240.25 | 240.3 | 240.1 | 332.55 | 366.65 | 240.55 | 240.25 | 240.3 | 240 | 9722.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 139.65 | 147.2 | 205.95 | 219.05 | 219.2 | 218.7 | 191.9 | 159.8 | 160.3 | 160.75 | 160.2 | 160.65 | 160.75 | 5388.9
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 407.85 | 432.05 | 480.1 | 478.45 | 465.9 | 459.05 | 461.65 | 326.35 | 302.1 | 443.95 | 439.1 | 430.75 | 427.15 | 10763.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 73.4 | 47.3 | 12.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 2117.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 785.55 | 768.15 | 752.65 | 766.3 | 739.85 | 733.65 | 724.9 | 734.8 | 722.1 | 692.4 | 695.45 | 675 | 692.1 | 21642.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 1620.8 | 1623.05 | 1349.7 | 1643.2 | 1415.3 | 1684.05 | 1335.2 | 1638.65 | 1533.15 | 1583.25 | 1577 | 1529.9 | 1402.55 | 44339.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 238.8 | 228.75 | 236.9 | 229.1 | 229.7 | 222.05 | 218.3 | 223.3 | 235.65 | 224.1 | 216.95 | 179.85 | 226.9 | 6857
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 688.85 | 729.45 | 748.75 | 770.85 | 1055.95 | 1045 | 1012.35 | 967.2 | 987.1 | 787.65 | 499.9 | 486.95 | 451.25 | 17807.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 2557.55 | 2564.85 | 2459.25 | 2490.15 | 1499.55 | 2469.05 | 2247.35 | 2130.15 | 2492.9 | 2048 | 1920.2 | 1941.5 | 1965.75 | 52419.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 123.15 | 120.3 | 75.75 | 50.75 | 97.6 | 63.05 | 81.85 | 96.8 | 112.05 | 105.4 | 124.4 | 132.45 | 117.2 | 2591.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 4996.95 | 4994.869 | 5007.6 | 5002.65 | 5025.65 | 5012.8 | 4649.95 | 5031.45 | 5037 | 5034.75 | 5031.5 | 5028.25 | 4251.2 | 134118.469
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 2407.3 | 2402.7425 | 2410.85 | 2404.75 | 2421.5 | 2413.15 | 2295.55 | 2422.5 | 2430.75 | 2437.1 | 2428.5 | 2433.9 | 2186.3 | 64852.2425
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 | [10 empty] | 482.05 | 257.55 |  |  |  | 5034.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  |  | 484 | 1731.55 |  |  |  |  | 801.6 | 92.7 |  |  | 851.9 | 91.7 | 9075.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 197.2 | 196.95 | 195.15 | 194.9 | 189.4 | 190.45 | 189.25 | 186.1 | 194.9 | 192.8 | 86.75 | 86.05 | 85.65 | 4943.75
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 90.5 | 90 | 87.75 | 88.6 | 87.15 | 87.35 | 89.05 | 81.2 | 96.45 | 88.35 | 42.5 | 61.3 | 85.9 | 2316.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 414.85 | 323.95 | 302 | 279.1 | 256.7 | 242.2 | 233.4 | 244.55 | 243.15 | 245.6 | 246.3 | 245.8 | 245.1 | 8872.4
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 177642.35 | 179811.8035 | 180495.5768 | 179625.55 | 180102.05 | 177227.95 | 162905.2 | 176289.95 | 180509.25 | 177358.765 | 179171.4 | 179684.6 | 175816.75 | 4770704.478
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 216.05 | 181.8 | 179.15 | 175.4 | 121 | 121.35 | 85.2 | 124.45 | 124.3 | 122.8 | 124 | 124.15 | 124.2 | 5056.8808
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 126.7 | 58.15 | 58.939 | 96.249 | 55.9 | 64.1532 | 55.9 | 124.55 | 70.4681 | 57.4 | 59.5155 | 90.25 | 58.3 | 1888.0524
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 214.05 | 193.55 | 193.25 | 186.7 | 185.1 | 182.4 | 180.55 | 189 | 198.55 | 181.1 | 175.75 | 171.2 | 155.8 | 5423.6529
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | [13 empty] | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 227.75 | 228 | 406.12 | 454.825 | 227.35 | 216 | 227.45 | 228 | 454.715 | 227.25 | 228 | 454.675 | 454.71 | 9654.4623
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 87.1 | 98.25 | 138.45 | 187.2 | 227.3 | 224.6 | 221.15 | 109.1 | 96.25 | 92.5 | 88.85 | 87.2 | 87.85 | 5154.8
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 149.2 | 320.95 | 386.35 | 386.45 | 386.2 | 386.1 | 324.1 | 176.75 | 158.7 | 160.35 | 167.8 | 176.65 | 162.5 | 6231.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 588.85 | 585.6 | 136.8 | 584.5 | 576.8 | 575 | 574.6 | 562.2 | 552.1 | 551.45 | 551.15 | 559.25 | 560.15 | 14337.2077
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 1609.7 | 1666.3 | 1499.059 | 2071.324 | 1779.65 | 1769.6032 | 1668.95 | 1514.05 | 1655.0831 | 1392.85 | 1395.0655 | 1663.375 | 1603.51 | 56191.4432
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 974579.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 685919.25
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 666816.61
[7 empty] | ELECTROPERU | 557128.36
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 338741.2352
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 198970.7115
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 145183.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 115464.2
[7 empty] | EGEMSA | 98428.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 94935.6
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 70528.6
[7 empty] | CELEPSA | 66019.7255
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 62280.75
[7 empty] | EGASA | 53373.05
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 53181.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 49185.8
[7 empty] | SAN GABAN | 48052.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 39391.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 33537.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 32203.3
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 31676.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 30878.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 26521.95
[7 empty] | SINERSA | 25875.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 17976.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 16699.05
[7 empty] | EGESUR | 15729.3
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15421.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 14109.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12804.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12040.0565
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11812.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 10660.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9872.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9555.665
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 8872.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8668.4
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8043.915
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7804.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7393.35
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7259.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 7153.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7056.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6242.6
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6127.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5981.65
[7 empty] | PETRAMAS | 4927.4
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4816.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3410.138
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3253.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3076.15
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2933.95
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2591.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2591.55
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2441.15
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2201.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2111.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1940.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1726.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1528.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1266.85
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 950.07
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 830.25
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 214.55
[7 empty] | SHOUGESA | 103.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 58.25
[7 empty] | KONDU SAC | 45.0913
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 7.5

## G_AREAS
sábado, 27 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 125.5 | 139.7 | 0 | 43.7 | 2683.8 | 3341.7 | 0 | 291.4 | 441.1 | 0 | 0 | 0 | 308.9 | 6316.9 | 441.1 | 7066.9 | 00:30 | 3250.4 | 3481.4 | 0 | 335.1 | 7066.9 | 00:30 | 170.3 | 89.6 | 0 | 335.1 | 595
01:00 | 128 | 142.7 | 0 | 48.5 | 2497.8 | 3303.5 | 0 | 282.8 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 6084.1 | 455.5 | 6858.8 | 01:00 | 3081.3 | 3446.2 | 0 | 331.3 | 6858.8 | 01:00 | 171.1 | 90.4 | 0 | 331.3 | 592.8
01:30 | 127.8 | 145.4 | 0 | 50.2 | 2406.7 | 3317 | 0 | 362.6 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 6086.3 | 427.5 | 6837.2 | 01:30 | 2962 | 3462.4 | 0 | 412.8 | 6837.2 | 01:30 | 169.7 | 92 | 0 | 412.8 | 674.5
02:00 | 126.5 | 128.5 | 0 | 55.5 | 2299.4 | 3277.4 | 0 | 400.3 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 5977.1 | 425.8 | 6713.4 | 02:00 | 2851.7 | 3405.9 | 0 | 455.8 | 6713.4 | 02:00 | 170.4 | 90.6 | 0 | 455.8 | 716.8
02:30 | 122.1 | 131.4 | 0 | 59.2 | 2119.1 | 3279.5 | 0 | 422.2 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 312.7 | 5820.8 | 414.2 | 6547.7 | 02:30 | 2655.4 | 3410.9 | 0 | 481.4 | 6547.7 | 02:30 | 168.5 | 88.8 | 0 | 481.4 | 738.7
03:00 | 125 | 129.2 | 0 | 65.4 | 2157.2 | 3238.9 | 0 | 424.5 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 5820.6 | 423.9 | 6564.1 | 03:00 | 2706.1 | 3368.1 | 0 | 489.9 | 6564.1 | 03:00 | 169.6 | 88 | 0 | 489.9 | 747.5
03:30 | 125.1 | 131.6 | 0 | 72.3 | 2138.3 | 3249.3 | 0 | 413.4 | 397.5 | 0 | 0 | 0 | 329 | 5801 | 397.5 | 6527.5 | 03:30 | 2660.9 | 3380.9 | 0 | 485.7 | 6527.5 | 03:30 | 168 | 89.7 | 0 | 485.7 | 743.4
04:00 | 124 | 131.1 | 0 | 82 | 2058.8 | 3170.9 | 0 | 426.9 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 337.1 | 5656.6 | 393.7 | 6387.4 | 04:00 | 2576.5 | 3302 | 0 | 508.9 | 6387.4 | 04:00 | 167.9 | 89.2 | 0 | 508.9 | 766
04:30 | 126.8 | 129.2 | 0 | 82.8 | 2140.1 | 3170.2 | 0 | 438.9 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 5749.2 | 405.1 | 6493.1 | 04:30 | 2672 | 3299.4 | 0 | 521.7 | 6493.1 | 04:30 | 172.6 | 87 | 0 | 521.7 | 781.3
05:00 | 125.2 | 130 | 0 | 76.5 | 2058.1 | 3165.9 | 0 | 456.5 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 5680.5 | 396.7 | 6408.9 | 05:00 | 2580 | 3295.9 | 0 | 533 | 6408.9 | 05:00 | 171.5 | 88.6 | 0 | 533 | 793.1
05:30 | 123.9 | 127.2 | 0 | 72.2 | 2124.7 | 3183.4 | 0 | 441 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 323.3 | 5749.1 | 397.8 | 6470.2 | 05:30 | 2646.4 | 3310.6 | 0 | 513.2 | 6470.2 | 05:30 | 171.9 | 86.3 | 0 | 513.2 | 771.4
06:00 | 124.7 | 131.2 | 0 | 71.5 | 2316.9 | 3171.1 | 0 | 462.2 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 327.4 | 5950.2 | 398.4 | 6676 | 06:00 | 2840 | 3302.3 | 0 | 533.7 | 6676 | 06:00 | 172.9 | 89.1 | 0 | 533.7 | 795.7
06:30 | 165.6 | 132.9 | 0 | 77.4 | 2190.5 | 3221 | 0 | 471.1 | 398.4 | 0 | 10.2 | 0 | 375.9 | 5882.6 | 408.6 | 6667.1 | 06:30 | 2754.5 | 3353.9 | 10.2 | 548.5 | 6667.1 | 06:30 | 183.3 | 89.7 | 10.2 | 548.5 | 831.7
07:00 | 171 | 131.7 | 0 | 79.2 | 1963 | 3196.2 | 0 | 462.3 | 423 | 0 | 178.9 | 0 | 381.9 | 5621.5 | 601.9 | 6605.3 | 07:00 | 2557 | 3327.9 | 178.9 | 541.5 | 6605.3 | 07:00 | 187 | 88.4 | 178.9 | 541.5 | 995.8
07:30 | 169.3 | 131.5 | 0 | 93.3 | 1875.9 | 3189.6 | 0.1 | 464.9 | 413.9 | 0 | 451.5 | 0 | 394.1 | 5530.5 | 865.4 | 6790 | 07:30 | 2459.1 | 3321.1 | 451.6 | 558.2 | 6790 | 07:30 | 186.1 | 87.9 | 451.6 | 558.2 | 1283.8
08:00 | 176 | 131 | 0.1 | 90.7 | 1879.5 | 2999.2 | 0.2 | 470.4 | 396.7 | 0 | 741.4 | 0 | 397.8 | 5349.3 | 1138.1 | 6885.2 | 08:00 | 2452.2 | 3130.2 | 741.7 | 561.1 | 6885.2 | 08:00 | 186.7 | 87.3 | 741.7 | 561.1 | 1576.8
08:30 | 172.9 | 131.6 | 0.2 | 95.6 | 2041.6 | 3133.5 | 0.7 | 449.1 | 390.2 | 0 | 805.2 | 0 | 400.3 | 5624.9 | 1195.4 | 7220.6 | 08:30 | 2604.7 | 3265.1 | 806.1 | 544.7 | 7220.6 | 08:30 | 186.4 | 87.9 | 806.1 | 544.7 | 1625.1
09:00 | 166.2 | 130.4 | 0.2 | 94.7 | 2257.4 | 3177.2 | 0.9 | 469.8 | 404.4 | 0 | 826 | 0 | 391.5 | 5905.3 | 1230.4 | 7527.2 | 09:00 | 2828 | 3307.6 | 827.1 | 564.5 | 7527.2 | 09:00 | 189.1 | 87.6 | 827.1 | 564.5 | 1668.3
09:30 | 183.2 | 127 | 0.3 | 92.1 | 2409.9 | 3182.2 | 1.1 | 448.6 | 390.7 | 0 | 836.8 | 0 | 402.6 | 6041.8 | 1227.5 | 7671.9 | 09:30 | 2983.8 | 3309.2 | 838.2 | 540.7 | 7671.9 | 09:30 | 188.8 | 86.6 | 838.2 | 540.7 | 1654.3
10:00 | 230.9 | 126.9 | 0.3 | 101.7 | 2230.1 | 3277 | 1.3 | 500.8 | 411.3 | 0 | 843 | 0 | 459.8 | 6009.2 | 1254.3 | 7723.3 | 10:00 | 2872.3 | 3403.9 | 844.6 | 602.5 | 7723.3 | 10:00 | 192 | 87.9 | 844.6 | 602.5 | 1727
10:30 | 226.8 | 129.2 | 0.3 | 123.3 | 2091.3 | 3270.8 | 1.5 | 609 | 392.3 | 0 | 844.8 | 0 | 479.6 | 5972.6 | 1237.1 | 7689.3 | 10:30 | 2710.4 | 3400 | 846.6 | 732.3 | 7689.3 | 10:30 | 197.6 | 89.6 | 846.6 | 732.3 | 1866.1
11:00 | 219.8 | 129 | 0.4 | 137.6 | 2158.1 | 3270.6 | 1.6 | 608 | 395.4 | 0 | 845.1 | 0 | 486.8 | 6038.3 | 1240.5 | 7765.6 | 11:00 | 2773.3 | 3399.6 | 847.1 | 745.6 | 7765.6 | 11:00 | 197.9 | 89.7 | 847.1 | 745.6 | 1880.3
11:30 | 222.7 | 129.7 | 0.4 | 141.6 | 2319.2 | 3264.5 | 1.6 | 583.9 | 404.2 | 0 | 849.2 | 0 | 494.4 | 6169.2 | 1253.4 | 7917 | 11:30 | 2946.1 | 3394.2 | 851.2 | 725.5 | 7917 | 11:30 | 195.6 | 91.7 | 851.2 | 725.5 | 1864
12:00 | 222.5 | 131.1 | 0.4 | 139.1 | 2244.5 | 3261.5 | 1.6 | 637.5 | 428.6 | 0 | 852.7 | 0 | 493.1 | 6145.1 | 1281.3 | 7919.5 | 12:00 | 2895.6 | 3392.6 | 854.7 | 776.6 | 7919.5 | 12:00 | 196.5 | 93.1 | 854.7 | 776.6 | 1920.9
12:30 | 253.3 | 129 | 0.4 | 136.3 | 2114.5 | 3256.6 | 1.6 | 604 | 448.2 | 0 | 856.6 | 0 | 519 | 5976.7 | 1304.8 | 7800.5 | 12:30 | 2816 | 3385.6 | 858.6 | 740.3 | 7800.5 | 12:30 | 196.2 | 90.2 | 858.6 | 740.3 | 1885.3
13:00 | 202 | 143.5 | 0.4 | 139.1 | 2196.3 | 3175.3 | 1.6 | 640.1 | 426.1 | 0 | 858.3 | 0 | 485 | 6013.3 | 1284.4 | 7782.7 | 13:00 | 2824.4 | 3318.8 | 860.3 | 779.2 | 7782.7 | 13:00 | 196.9 | 90.7 | 860.3 | 779.2 | 1927.1
13:30 | 185.6 | 165.4 | 0.4 | 139.7 | 2024.2 | 3161.5 | 1.6 | 653.2 | 420 | 0 | 859.3 | 0 | 491.1 | 5840.5 | 1279.3 | 7610.9 | 13:30 | 2629.8 | 3326.9 | 861.3 | 792.9 | 7610.9 | 13:30 | 194.2 | 89 | 861.3 | 792.9 | 1937.4
14:00 | 163 | 164 | 0.4 | 139.3 | 2108.4 | 3162.5 | 1.5 | 633.8 | 428.3 | 0 | 861.6 | 0 | 466.7 | 5906.2 | 1289.9 | 7662.8 | 14:00 | 2699.7 | 3326.5 | 863.5 | 773.1 | 7662.8 | 14:00 | 193.6 | 86.6 | 863.5 | 773.1 | 1916.8
14:30 | 161 | 166.3 | 0.3 | 139.6 | 2186.4 | 3157.5 | 1.3 | 643.4 | 424.7 | 0 | 856.6 | 0 | 467.2 | 5988.6 | 1281.3 | 7737.1 | 14:30 | 2772.1 | 3323.8 | 858.2 | 783 | 7737.1 | 14:30 | 192.9 | 88.8 | 858.2 | 783 | 1922.9
15:00 | 160.1 | 162.1 | 0.3 | 143.2 | 2112.9 | 3166.3 | 1.2 | 665.9 | 430.8 | 0 | 843.2 | 0 | 465.7 | 5946.3 | 1274 | 7686 | 15:00 | 2703.8 | 3328.4 | 844.7 | 809.1 | 7686 | 15:00 | 193.4 | 88.6 | 844.7 | 809.1 | 1935.8
15:30 | 169.6 | 143.1 | 0.3 | 142.3 | 2115.1 | 3102.8 | 1 | 689.5 | 432.3 | 0 | 813.6 | 0 | 455.3 | 5908.4 | 1245.9 | 7609.6 | 15:30 | 2717 | 3245.9 | 814.9 | 831.8 | 7609.6 | 15:30 | 193.8 | 89.2 | 814.9 | 831.8 | 1929.7
16:00 | 181.4 | 145.9 | 0.2 | 139.5 | 2257.2 | 3099.3 | 0.8 | 714.8 | 427.2 | 0 | 672.4 | 0 | 467 | 6072.1 | 1099.6 | 7638.7 | 16:00 | 2865.8 | 3245.2 | 673.4 | 854.3 | 7638.7 | 16:00 | 193.5 | 90.3 | 673.4 | 854.3 | 1811.5
16:30 | 183.6 | 143.4 | 0.2 | 128.1 | 2513.2 | 3160.9 | 0.4 | 724.1 | 440 | 0 | 366.5 | 0 | 455.3 | 6398.6 | 806.5 | 7660.4 | 16:30 | 3136.8 | 3304.3 | 367.1 | 852.2 | 7660.4 | 16:30 | 194.9 | 87.8 | 367.1 | 852.2 | 1502
17:00 | 180.9 | 143.5 | 0.1 | 129.5 | 2435.8 | 3354.2 | 0 | 744.2 | 427.6 | 0 | 102.6 | 0 | 454 | 6534.2 | 530.2 | 7518.4 | 17:00 | 3044.3 | 3497.7 | 102.7 | 873.7 | 7518.4 | 17:00 | 194 | 87.3 | 102.7 | 873.7 | 1257.7
17:30 | 178.1 | 146.7 | 0 | 133.1 | 2477.9 | 3393.2 | 0 | 747.2 | 502.8 | 0 | 5.2 | 0 | 457.9 | 6618.3 | 508 | 7584.2 | 17:30 | 3158.8 | 3539.9 | 5.2 | 880.3 | 7584.2 | 17:30 | 194 | 91.1 | 5.2 | 880.3 | 1170.6
18:00 | 179.8 | 147.2 | 0 | 130.4 | 2577.1 | 3398.2 | 0 | 736.1 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 457.4 | 6711.4 | 514.7 | 7683.5 | 18:00 | 3271.6 | 3545.4 | 0 | 866.5 | 7683.5 | 18:00 | 196.7 | 90.9 | 0 | 866.5 | 1154.1
18:30 | 206.1 | 147.6 | 0 | 128.8 | 2711.7 | 3393.8 | 0 | 719.6 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 482.5 | 6825.1 | 632.6 | 7940.2 | 18:30 | 3550.4 | 3541.4 | 0 | 848.4 | 7940.2 | 18:30 | 182.6 | 89.8 | 0 | 848.4 | 1120.8
19:00 | 214.8 | 149.3 | 0 | 120.3 | 2695.9 | 3392.7 | 0 | 728.3 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 484.4 | 6816.9 | 630.3 | 7931.6 | 19:00 | 3541 | 3542 | 0 | 848.6 | 7931.6 | 19:00 | 184.4 | 91.3 | 0 | 848.6 | 1124.3
19:30 | 215.8 | 176.1 | 0 | 102.3 | 2727.7 | 3393.9 | 0 | 680.7 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 494.2 | 6802.3 | 633.7 | 7930.2 | 19:30 | 3577.2 | 3570 | 0 | 783 | 7930.2 | 19:30 | 188.3 | 92.1 | 0 | 783 | 1063.4
20:00 | 213.2 | 175.9 | 0 | 97.5 | 2688.1 | 3398.3 | 0 | 671.8 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 486.6 | 6758.2 | 627.9 | 7872.7 | 20:00 | 3529.2 | 3574.2 | 0 | 769.3 | 7872.7 | 20:00 | 198.9 | 92.6 | 0 | 769.3 | 1060.8
20:30 | 227.9 | 176.5 | 0 | 99.2 | 2640 | 3402.9 | 0 | 637.5 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 503.6 | 6680.4 | 632.4 | 7816.4 | 20:30 | 3500.3 | 3579.4 | 0 | 736.7 | 7816.4 | 20:30 | 200.6 | 92.5 | 0 | 736.7 | 1029.8
21:00 | 211.7 | 173.5 | 0 | 96.8 | 2570.6 | 3396.5 | 0 | 652.4 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 482 | 6619.5 | 634.1 | 7735.6 | 21:00 | 3416.4 | 3570 | 0 | 749.2 | 7735.6 | 21:00 | 199.6 | 89.6 | 0 | 749.2 | 1038.4
21:30 | 207.5 | 175.7 | 0 | 100.4 | 2816.3 | 3155.8 | 0 | 671.7 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 483.6 | 6643.8 | 575.4 | 7702.8 | 21:30 | 3599.2 | 3331.5 | 0 | 772.1 | 7702.8 | 21:30 | 199.9 | 91.8 | 0 | 772.1 | 1063.8
22:00 | 156.1 | 174.4 | 0 | 102.8 | 2838.8 | 3158.4 | 0 | 672.7 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 433.3 | 6669.9 | 538.7 | 7641.9 | 22:00 | 3533.6 | 3332.8 | 0 | 775.5 | 7641.9 | 22:00 | 197.4 | 90.6 | 0 | 775.5 | 1063.5
22:30 | 152.2 | 176.6 | 0 | 99.1 | 2793.8 | 3153.2 | 0 | 650.9 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 427.9 | 6597.9 | 533.9 | 7559.7 | 22:30 | 3479.9 | 3329.8 | 0 | 750 | 7559.7 | 22:30 | 195.3 | 93 | 0 | 750 | 1038.3
23:00 | 153 | 174.8 | 0 | 108.6 | 2642.4 | 3154.4 | 0 | 678.4 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 436.4 | 6475.2 | 475.1 | 7386.7 | 23:00 | 3270.5 | 3329.2 | 0 | 787 | 7386.7 | 23:00 | 196.4 | 91.5 | 0 | 787 | 1074.9
23:30 | 153.2 | 173.8 | 0 | 112.3 | 2430.3 | 3148.3 | 0 | 724.8 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 439.3 | 6303.4 | 460.5 | 7203.2 | 23:30 | 3044 | 3322.1 | 0 | 837.1 | 7203.2 | 23:30 | 196.3 | 90.5 | 0 | 837.1 | 1123.9
00:00 | 155.3 | 151.3 | 0 | 106.7 | 2231.4 | 3147.6 | 0 | 739.5 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 413.3 | 6118.5 | 472.7 | 7004.5 | 00:00 | 2859.4 | 3298.9 | 0 | 846.2 | 7004.5 | 00:00 | 194.2 | 93.5 | 0 | 846.2 | 1133.9
TOTAL MWh | 4148.35 | 3492.4 | 2.8 | 2480.5 | 55783.95 | 77598.1 | 10.8 | 13711.35 | 10998.15 | 0 | 7590.35 | 0 | 10124.05 | 147104.2 | 18588.5 | 175816.75 | TOTAL MWh | 70930.45 | 81090.5 | 7603.95 | 16191.85 | 175816.75 | TOTAL MWh | 4499.7 | 2153 | 7603.95 | 16191.85 | 30448.5

## HOP
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 02:37:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/06/2026 02:37:00 | 27/06/2026 15:48:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2026 15:48:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 01:51:00 |  | 27/06/2026 01:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/06/2026 12:58:00 | 27/06/2026 15:03:00 | 27/06/2026 12:41:00 | 27/06/2026 14:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/06/2026 19:13:00 | 27/06/2026 23:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 21:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/06/2026 21:18:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 03:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/06/2026 03:05:00 | 27/06/2026 16:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/06/2026 16:33:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 07:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 07:33:00 | 27/06/2026 09:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 09:24:00 | 27/06/2026 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 12:29:00 | 27/06/2026 16:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 16:29:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 01:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/06/2026 13:02:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:54 h S/C generar 700 MW. A las 15:11 h S/C bajar a 800 MW. A las 15:59 h S/C a max.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 00:32:00 |  | 27/06/2026 00:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 00:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:48 h del 26/06 se dio orden de parada
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 03:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 03:28:00 | 27/06/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 16:34:00 | 27/06/2026 23:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 23:54:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 03:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 27 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | F/S por Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/06/2026 22:25 | 28/06/2026 00:00 | A7.3 F/S MCV CirBreaker Open | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 27/06/2026 21:18 | 28/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo | 170 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 11:25 | TG1 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13552 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 03:10 | Arial Narrow 8 General J10 MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 03:10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 27/06/2026 00:00 | 27/06/2026 03:10 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 27/06/2026 09:54 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CH4 G2 | 1.519 | P | F/S | N | PREV. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 27/06/2026 08:39 | 27/06/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo de la U3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 27/06/2026 08:39 | 27/06/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo de la U3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 27/06/2026 18:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 27/06/2026 18:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECÁNICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, RADIADORES, VALVULAS ESFÉRICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 27/06/2026 22:15 | 28/06/2026 00:00 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 27/06/2026 22:15 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 27/06/2026 22:15 | 28/06/2026 00:00 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 27/06/2026 06:06 | 27/06/2026 11:56 | HERMETIZACION PERDIDA DE ACEITE MIRILLA COJINETE LE - AVISO 10002545 | 14.4 | R | F/S | N | CORR. | 27 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | TH-18 Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 27/06/2026 00:00 | 28/06/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 27/06/2026 08:05 | 27/06/2026 17:37 | Limpieza del cauce del río Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
27/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 27 de Junio del 2026 / SEM N° 26 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 27 de Junio del 2026 / SEM N° 26 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7128.75 | [19 empty] | MIN | 2440.1742 | 206.8474 | 206.8474 | [7 empty] | 7066.9 | [85 empty] | 2440.1742 | 2402.841 | 166.8593
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6920.75 | [19 empty] | MIN | 2440.1742 | 206.8474 | 206.8474 | [7 empty] | 6858.8 | [85 empty] | 2440.1742 | 2402.841 | 166.8593
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6899.35 | [19 empty] | MIN | 2440.1742 | 206.8474 | 206.8474 | [7 empty] | 6837.2 | [85 empty] | 2440.1742 | 2402.841 | 166.8593
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6775.35 | [19 empty] | MIN | 2440.1742 | 206.8474 | 206.8474 | [7 empty] | 6713.4 | [85 empty] | 2440.1742 | 2402.841 | 166.8593
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6609.75 | [19 empty] | MIN | 2463.2349 | 229.9081 | 229.9081 | [7 empty] | 6547.7 | [85 empty] | 2463.2349 | 2425.9017 | 166.8593
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6626.95 | [19 empty] | MIN | 2463.2349 | 229.9081 | 229.9081 | [7 empty] | 6564.1 | [85 empty] | 2463.2349 | 2425.9017 | 166.8593
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6589.95 | [19 empty] | MIN | 2453.9534 | 220.6265 | 220.6265 | [7 empty] | 6527.5 | [85 empty] | 2453.9534 | 2416.6202 | 166.8593
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6449.85 | [19 empty] | MIN | 2453.9534 | 220.6265 | 220.6265 | [7 empty] | 6387.4 | [85 empty] | 2453.9534 | 2416.6202 | 166.8593
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6555.85 | [19 empty] | MIN | 2453.9534 | 220.6265 | 220.6265 | [7 empty] | 6493.1 | [85 empty] | 2453.9534 | 2416.6202 | 166.8593
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6471.35 | [19 empty] | MIN | 2453.9534 | 220.6265 | 220.6265 | [7 empty] | 6408.9 | [85 empty] | 2453.9534 | 2416.6202 | 166.8593
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6532.95 | [19 empty] | MIN | 2453.9534 | 220.6265 | 220.6265 | [7 empty] | 6470.2 | [85 empty] | 2453.9534 | 2416.6202 | 166.8593
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6738.55 | [19 empty] | MIN | 2453.9534 | 220.6265 | 220.6265 | [7 empty] | 6676 | [85 empty] | 2453.9534 | 2416.6202 | 166.8593
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6729.95 | [19 empty] | MIN | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 6667.1 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6668.15 | [19 empty] | MIN | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 6605.3 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6852.25 | [19 empty] | MIN | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 6790 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6947.85 | [19 empty] | MED | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 6885.2 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7282.65 | [19 empty] | MED | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 7220.6 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7589.45 | [19 empty] | MED | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 7527.2 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7734.15 | [19 empty] | MED | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 7671.9 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7788.45 | [19 empty] | MED | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 7723.3 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7753.64 | [19 empty] | MED | 2645.1496 | 411.8227 | 411.8227 | [7 empty] | 7689.3 | [85 empty] | 2645.1496 | 2607.8164 | 166.8593
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 | [5 empty] | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7832.64 | [19 empty] | MED | 2698.932 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7765.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2698.932 | 2661.5988 | 166.8593
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7984.14 | [19 empty] | MED | 2943.7636 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7917 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2943.7636 | 2906.4304 | 2.417
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7987.24 | [19 empty] | MED | 2943.7636 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7919.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2943.7636 | 2906.4304 | 2.417
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7867.64 | [19 empty] | MED | 2943.7636 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7800.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2943.7636 | 2906.4304 | 2.417
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7850.14 | [19 empty] | MED | 2943.7636 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7782.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2943.7636 | 2906.4304 | 2.417
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7677.94 | [19 empty] | MED | 2863.3743 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7610.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2863.3743 | 2826.0411 | 2.417
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7729.44 | [19 empty] | MED | 2863.3743 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7662.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2863.3743 | 2826.0411 | 2.417
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7803.74 | [19 empty] | MED | 2863.3743 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7737.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2863.3743 | 2826.0411 | 2.417
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7749.34 | [19 empty] | MED | 2863.3743 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7686 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2863.3743 | 2826.0411 | 2.417
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7672.34 | [19 empty] | MED | 2863.3743 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7609.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2863.3743 | 2826.0411 | 2.417
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7701.34 | [19 empty] | MED | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7638.7 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7725.44 | [19 empty] | MED | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7660.4 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7573.64 | [19 empty] | MED | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7518.4 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7642.04 | [19 empty] | MED | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7584.2 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7760.34 | [19 empty] | MAX | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7683.5 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8018.35 | [19 empty] | MAX | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7940.2 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8009.45 | [19 empty] | MAX | 2860.9964 | 463.2273 | 463.2273 | [7 empty] | 7931.6 | [85 empty] | 2860.9964 | 2823.6632 | 2.417
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8009.34 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7930.2 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7952.54 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7872.7 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7895.55 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7816.4 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7815.75 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7735.6 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7782.85 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7702.8 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 255.8595
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7722.75 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7641.9 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 255.8595
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7640.55 | [19 empty] | MAX | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7559.7 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 255.8595
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7466.15 | [19 empty] | MIN | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7386.7 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 255.8595
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7261.05 | [19 empty] | MIN | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7203.2 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 255.8595
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7062.85 | [19 empty] | MIN | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7004.5 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 255.8595
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 507.335 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.7495 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8445 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 693.9616 | 0 | 0 | 0 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 11.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8892 | 0 | 160.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7454925.55 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 27 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 19.8 | 18.5 | 11.7 | 38 | 13.44 | 12.13 | 12.833 | -- | -- | 1.148 | 62.07 | 55.48 | 123.43 | 45.08 | 40.784 | 10.3 | 8.42 | 4.181 | 0.34 | -- | -- | 36.32 | 158.206 | 30.778 | 27.832 | 7.277 | 0 | 4.754 | 12 | 10.2808 | 9.855 | 11.6 | 8.87 | 10.3 | 15.089 | -- | 31.191 | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
00:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 19.8 | 18.5 | 11.7 | 38 | 13.44 | 12.13 | 12.833 | -- | -- | 1.148 | 62.07 | 55.48 | 123.43 | 45.08 | 40.784 | 10.3 | 8.42 | 4.181 | 0.34 | -- | -- | 36.32 | 158.206 | 30.778 | 27.832 | 7.277 | 0 | 4.754 | 12 | 10.2808 | 9.855 | 11.6 | 8.87 | 10.3 | 15.089 | -- | 31.191 | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
01:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.8 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.64 | 12.19 | 12.894 | -- | -- | 1.148 | 75.88 | 56.22 | 121.38 | 37.09 | 41.233 | 10.25 | 8.42 | 4.277 | 0.34 | -- | -- | 40.87 | 163.45 | 31.739 | 27.21 | 8.19 | 0 | 4.754 | 10.5 | 10.2552 | 9.855 | 11.6 | 9.07 | 10.49 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
01:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.8 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.64 | 12.19 | 12.894 | -- | -- | 1.148 | 75.88 | 56.22 | 121.38 | 37.09 | 41.233 | 10.25 | 8.42 | 4.277 | 0.34 | -- | -- | 40.87 | 163.45 | 31.739 | 27.21 | 8.19 | 0 | 4.754 | 10.5 | 10.2552 | 9.855 | 11.6 | 9.07 | 10.49 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
02:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 15 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.59 | 12.04 | 10.074 | -- | -- | 1.148 | 71.87 | 57.69 | 120.36 | 36.07 | 41.246 | 10.28 | 8.91 | 3.564 | 0.34 | -- | -- | 40.84 | 163.424 | 30.864 | 26.83 | 8.224 | 0 | 4.754 | 10.5 | 10.0692 | 9.855 | 11.6 | 8.73 | 10.15 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.818 | 4.907
02:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 15 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.59 | 12.04 | 10.074 | -- | -- | 1.148 | 71.87 | 57.69 | 120.36 | 36.07 | 41.246 | 10.28 | 8.91 | 3.564 | 0.34 | -- | -- | 40.84 | 163.424 | 30.864 | 26.83 | 8.224 | 0 | 4.754 | 10.5 | 10.0692 | 9.855 | 11.6 | 8.73 | 10.15 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.818 | 4.907
03:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.59 | 11.93 | 10.054 | -- | -- | 1.148 | 79.18 | 59.94 | 121.38 | 47.12 | 43.964 | 10.32 | 8.91 | 3.036 | 0.33 | -- | -- | 36.42 | 159.002 | 30.726 | 26.435 | 8.004 | 0 | 4.754 | 10.5 | 10.0074 | 9.855 | 11.6 | 8.86 | 10.28 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.75 | 4.907
03:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.59 | 11.93 | 10.054 | -- | -- | 1.148 | 79.18 | 59.94 | 121.38 | 47.12 | 43.964 | 10.32 | 8.91 | 3.036 | 0.33 | -- | -- | 36.42 | 159.002 | 30.726 | 26.435 | 8.004 | 0 | 4.754 | 10.5 | 10.0074 | 9.855 | 11.6 | 8.86 | 10.28 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.75 | 4.907
04:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.55 | 12 | 9.902 | -- | -- | 1.148 | 75.88 | 74.16 | 120.36 | 47.7 | 45.471 | 10.25 | 8.91 | 3.379 | 0.33 | -- | -- | 37.07 | 159.199 | 30.29 | 26.883 | 7.775 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.8953 | 9.855 | 11.6 | 8.79 | 10.22 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
04:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 11.7 | 38 | 12.55 | 12 | 9.902 | -- | -- | 1.148 | 75.88 | 74.16 | 120.36 | 47.7 | 45.471 | 10.25 | 8.91 | 3.379 | 0.33 | -- | -- | 37.07 | 159.199 | 30.29 | 26.883 | 7.775 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.8953 | 9.855 | 11.6 | 8.79 | 10.22 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
05:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 10.5 | 18.5 | 13 | 38 | 12.57 | 12.11 | 10.071 | -- | -- | 1.148 | 73.46 | 70.09 | 117.33 | 43.07 | 46.225 | 10.28 | 8.91 | 3.506 | 0.33 | -- | -- | 34.89 | 157.019 | 30.677 | 26.877 | 7.979 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.9945 | 9.855 | 11.6 | 8.68 | 10.11 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
05:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 10.5 | 18.5 | 13 | 38 | 12.57 | 12.11 | 10.071 | -- | -- | 1.148 | 73.46 | 70.09 | 117.33 | 43.07 | 46.225 | 10.28 | 8.91 | 3.506 | 0.33 | -- | -- | 34.89 | 157.019 | 30.677 | 26.877 | 7.979 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.9945 | 9.855 | 11.6 | 8.68 | 10.11 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
06:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.7 | 18.5 | 13.4 | 38 | 12.54 | 11.99 | 10.071 | 1.07 | 44.45 | 1.148 | 65.74 | 60.7 | 113.36 | 35.01 | 46.476 | 10.31 | 8.91 | 4.225 | 0.33 | -- | -- | 32.07 | 154.196 | 30.928 | 27.841 | 7.979 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.8946 | 9.855 | 11.6 | 8.73 | 10.16 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
06:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.7 | 18.5 | 13.4 | 38 | 12.54 | 11.99 | 10.071 | 1.07 | 44.45 | 1.148 | 65.74 | 60.7 | 113.36 | 35.01 | 46.476 | 10.31 | 8.91 | 4.225 | 0.33 | -- | -- | 32.07 | 154.196 | 30.928 | 27.841 | 7.979 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.8946 | 9.855 | 11.6 | 8.73 | 10.16 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
07:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 19 | 18.5 | 13.8 | 38 | 12.58 | 12.08 | 10.161 | -- | -- | 1.148 | 53.79 | 59.94 | 109.48 | 43.74 | 46.476 | 10.29 | 8.42 | 4.655 | 0.32 | -- | -- | 33.66 | 155.79 | 31.742 | 29.665 | 5.72 | 0.1 | 4.754 | 10.5 | 10.0551 | 9.855 | 11.6 | 8.78 | 10.21 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.666 | 4.907
07:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 19 | 18.5 | 13.8 | 38 | 12.58 | 12.08 | 10.161 | -- | -- | 1.148 | 53.79 | 59.94 | 109.48 | 43.74 | 46.476 | 10.29 | 8.42 | 4.655 | 0.32 | -- | -- | 33.66 | 155.79 | 31.742 | 29.665 | 5.72 | 0.1 | 4.754 | 10.5 | 10.0551 | 9.855 | 11.6 | 8.78 | 10.21 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.666 | 4.907
08:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.5 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.61 | 12.07 | 9.674 | -- | -- | 1.148 | 34.63 | 59.94 | 105.67 | 51.88 | 46.476 | 10.32 | 8.91 | 2.705 | 0.32 | -- | -- | 35.21 | 157.334 | 33.482 | 26.448 | 5.738 | 0 | 4.754 | 10.6 | 10.3286 | 9.855 | 11.5 | 8.75 | 10.18 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
08:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.5 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.61 | 12.07 | 9.674 | -- | -- | 1.148 | 34.63 | 59.94 | 105.67 | 51.88 | 46.476 | 10.32 | 8.91 | 2.705 | 0.32 | -- | -- | 35.21 | 157.334 | 33.482 | 26.448 | 5.738 | 0 | 4.754 | 10.6 | 10.3286 | 9.855 | 11.5 | 8.75 | 10.18 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
09:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.8 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.55 | 11.99 | 10.127 | -- | -- | 1.148 | 25.85 | 63.76 | 101.94 | 67.31 | 46.476 | 10.32 | 8.42 | 5.585 | 0.31 | -- | -- | 34.57 | 156.693 | 30.374 | 29.268 | 5.076 | 0 | 4.754 | 10.9 | 9.984 | 9.855 | 11.5 | 8.62 | 10.04 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
09:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.8 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.55 | 11.99 | 10.127 | -- | -- | 1.148 | 25.85 | 63.76 | 101.94 | 67.31 | 46.476 | 10.32 | 8.42 | 5.585 | 0.31 | -- | -- | 34.57 | 156.693 | 30.374 | 29.268 | 5.076 | 0 | 4.754 | 10.9 | 9.984 | 9.855 | 11.5 | 8.62 | 10.04 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
10:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.1 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.53 | 11.92 | 10.167 | -- | -- | 1.148 | 21.46 | 67.68 | 98.29 | 72.86 | 46.476 | 10.23 | 8.42 | 3.27 | 0.3 | -- | -- | 35.27 | 157.393 | 33.555 | 27.382 | 4.482 | 0 | 4.754 | 14.8 | 10.1508 | 9.855 | 11.5 | 8.48 | 9.91 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
10:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.1 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.53 | 11.92 | 10.167 | -- | -- | 1.148 | 21.46 | 67.68 | 98.29 | 72.86 | 46.476 | 10.23 | 8.42 | 3.27 | 0.3 | -- | -- | 35.27 | 157.393 | 33.555 | 27.382 | 4.482 | 0 | 4.754 | 14.8 | 10.1508 | 9.855 | 11.5 | 8.48 | 9.91 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
11:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.1 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.54 | 12.04 | 10.015 | -- | -- | 1.148 | 18.93 | 72.52 | 95.6 | 74.14 | 46.476 | 10.17 | 8.42 | 3.56 | 0.3 | -- | -- | 32.7 | 154.831 | 31.191 | 27.634 | 3.424 | 0 | 4.754 | 14.9 | 10.2445 | 9.855 | 11.5 | 8.2 | 9.63 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
11:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 18.1 | 18.5 | 13.8 | 36 | 12.54 | 12.04 | 10.015 | -- | -- | 1.148 | 18.93 | 72.52 | 95.6 | 74.14 | 46.476 | 10.17 | 8.42 | 3.56 | 0.3 | -- | -- | 32.7 | 154.831 | 31.191 | 27.634 | 3.424 | 0 | 4.754 | 14.9 | 10.2445 | 9.855 | 11.5 | 8.2 | 9.63 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
12:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.2 | 18.5 | 13.4 | 36 | 13.46 | 11.92 | 12.439 | -- | -- | 1.148 | 17.9 | 70.89 | 93.84 | 74.91 | 46.476 | 10.16 | 8.42 | 5.08 | 0.31 | -- | -- | 28.97 | 151.095 | 31.741 | 26.994 | 4.064 | 0 | 4.754 | 15.3 | 10.0773 | 9.855 | 11.5 | 8.45 | 9.88 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
12:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.2 | 18.5 | 13.4 | 36 | 13.46 | 11.92 | 12.439 | -- | -- | 1.148 | 17.9 | 70.89 | 93.84 | 74.91 | 46.476 | 10.16 | 8.42 | 5.08 | 0.31 | -- | -- | 28.97 | 151.095 | 31.741 | 26.994 | 4.064 | 0 | 4.754 | 15.3 | 10.0773 | 9.855 | 11.5 | 8.45 | 9.88 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
13:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.1 | 18.5 | 13.4 | 36 | 13.46 | 12.12 | 12.347 | -- | -- | 1.148 | 17.24 | 62.68 | 92.09 | 74.19 | 46.591 | 10.27 | 8.42 | 3.89 | 0.3 | -- | -- | 29.7 | 151.828 | 31.06 | 27.348 | 3.88 | 0 | 4.754 | 15.1 | 10.2234 | 9.855 | 11.5 | 8.66 | 10.09 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
13:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.1 | 18.5 | 13.4 | 36 | 13.46 | 12.12 | 12.347 | -- | -- | 1.148 | 17.24 | 62.68 | 92.09 | 74.19 | 46.591 | 10.27 | 8.42 | 3.89 | 0.3 | -- | -- | 29.7 | 151.828 | 31.06 | 27.348 | 3.88 | 0 | 4.754 | 15.1 | 10.2234 | 9.855 | 11.5 | 8.66 | 10.09 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
14:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17 | 18.5 | 13 | 36 | 13.47 | 11.95 | 12.404 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 63.76 | 89.51 | 72.27 | 46.622 | 10.48 | 8.42 | 3.34 | 0.36 | -- | -- | 28.08 | 150.211 | 31.216 | 27.143 | 4.626 | 0 | 4.754 | 14.9 | 10.1956 | 9.855 | 11.5 | 8.81 | 10.23 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
14:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17 | 18.5 | 13 | 36 | 13.47 | 11.95 | 12.404 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 63.76 | 89.51 | 72.27 | 46.622 | 10.48 | 8.42 | 3.34 | 0.36 | -- | -- | 28.08 | 150.211 | 31.216 | 27.143 | 4.626 | 0 | 4.754 | 14.9 | 10.1956 | 9.855 | 11.5 | 8.81 | 10.23 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
15:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.1 | 18.5 | 12.6 | 36 | 13.5 | 11.95 | 12.436 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 59.94 | 88.65 | 71.41 | 46.476 | 10.99 | 8.42 | 3.17 | 0.35 | -- | -- | 24.66 | 146.785 | 31.111 | 25.724 | 5.521 | 0 | 4.754 | 15 | 10.0238 | 9.855 | 11.5 | 8.74 | 10.17 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
15:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.1 | 18.5 | 12.6 | 36 | 13.5 | 11.95 | 12.436 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 59.94 | 88.65 | 71.41 | 46.476 | 10.99 | 8.42 | 3.17 | 0.35 | -- | -- | 24.66 | 146.785 | 31.111 | 25.724 | 5.521 | 0 | 4.754 | 15 | 10.0238 | 9.855 | 11.5 | 8.74 | 10.17 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
16:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.1 | 18.5 | 12.6 | 36 | 13.43 | 12.02 | 12.491 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 59.94 | 86.96 | 70.05 | 43.964 | 11.32 | 8.42 | 4.2 | 0.34 | -- | -- | 26.9 | 149.023 | 29.542 | 25.605 | 5.994 | 0 | 4.754 | 15.1 | 9.9194 | 9.855 | 11.5 | 8.76 | 10.19 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
16:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 17.1 | 18.5 | 12.6 | 36 | 13.43 | 12.02 | 12.491 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 59.94 | 86.96 | 70.05 | 43.964 | 11.32 | 8.42 | 4.2 | 0.34 | -- | -- | 26.9 | 149.023 | 29.542 | 25.605 | 5.994 | 0 | 4.754 | 15.1 | 9.9194 | 9.855 | 11.5 | 8.76 | 10.19 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
17:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.7 | 18.5 | 12.6 | 36 | 13.44 | 11.91 | 12.375 | -- | -- | 1.148 | 16.59 | 57.69 | 86.13 | 69.22 | 41.954 | 11.47 | 8.42 | 3.49 | 0.33 | -- | -- | 31.4 | 153.532 | 29.377 | 25.719 | 5.107 | 0 | 4.754 | 15.3 | 9.8317 | 9.855 | 11.5 | 8.69 | 10.12 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.666 | 4.907
17:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.7 | 18.5 | 12.6 | 36 | 13.44 | 11.91 | 12.375 | -- | -- | 1.148 | 16.59 | 57.69 | 86.13 | 69.22 | 41.954 | 11.47 | 8.42 | 3.49 | 0.33 | -- | -- | 31.4 | 153.532 | 29.377 | 25.719 | 5.107 | 0 | 4.754 | 15.3 | 9.8317 | 9.855 | 11.5 | 8.69 | 10.12 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.666 | 4.907
18:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 12.2 | 36 | 13.52 | 12 | 20.119 | 1.07 | 44.93 | 1.148 | 16.59 | 57.69 | 86.13 | 69.54 | 39.944 | 11.55 | 8.42 | 3.51 | 0.33 | -- | -- | 29.88 | 152.012 | 29.682 | 27.571 | 4.698 | 0 | 4.754 | 16.2 | 9.9958 | 9.855 | 12 | 8.95 | 10.37 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
18:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 12.2 | 36 | 13.52 | 12 | 20.119 | 1.07 | 44.93 | 1.148 | 16.59 | 57.69 | 86.13 | 69.54 | 39.944 | 11.55 | 8.42 | 3.51 | 0.33 | -- | -- | 29.88 | 152.012 | 29.682 | 27.571 | 4.698 | 0 | 4.754 | 16.2 | 9.9958 | 9.855 | 12 | 8.95 | 10.37 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
19:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 12.2 | 36 | 13.53 | 11.9 | 20.139 | -- | -- | 1.148 | 49.92 | 57.69 | 94.72 | 47.28 | 40.067 | 11.5 | 8.42 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 24.6 | 146.481 | 31.53 | 27.167 | 4.371 | 0.1 | 4.754 | 16.4 | 10.128 | 9.855 | 12 | 8.38 | 9.81 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
19:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 12.2 | 36 | 13.53 | 11.9 | 20.139 | -- | -- | 1.148 | 49.92 | 57.69 | 94.72 | 47.28 | 40.067 | 11.5 | 8.42 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 24.6 | 146.481 | 31.53 | 27.167 | 4.371 | 0.1 | 4.754 | 16.4 | 10.128 | 9.855 | 12 | 8.38 | 9.81 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
20:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.4 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.55 | 12.09 | 20.176 | -- | -- | 1.148 | 74.26 | 56.22 | 111.41 | 28.84 | 39.603 | 11.4 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 23.85 | 145.729 | 30.942 | 26.124 | 5.544 | 0 | 4.754 | 16.4 | 10.1631 | 9.855 | 12 | 8.31 | 9.74 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.666 | 4.907
20:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.4 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.55 | 12.09 | 20.176 | -- | -- | 1.148 | 74.26 | 56.22 | 111.41 | 28.84 | 39.603 | 11.4 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 23.85 | 145.729 | 30.942 | 26.124 | 5.544 | 0 | 4.754 | 16.4 | 10.1631 | 9.855 | 12 | 8.31 | 9.74 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.666 | 4.907
21:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.57 | 12.08 | 20.171 | -- | -- | 1.148 | 71.87 | 56.22 | 113.36 | 22.85 | 37.684 | 11.41 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 31.53 | 153.413 | 29.995 | 25.775 | 5.312 | 0 | 4.754 | 16.4 | 10.1932 | 9.855 | 12 | 8.41 | 9.83 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
21:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.57 | 12.08 | 20.171 | -- | -- | 1.148 | 71.87 | 56.22 | 113.36 | 22.85 | 37.684 | 11.41 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 31.53 | 153.413 | 29.995 | 25.775 | 5.312 | 0 | 4.754 | 16.4 | 10.1932 | 9.855 | 12 | 8.41 | 9.83 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.708 | 4.907
22:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.4 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.44 | 12.08 | 13.153 | -- | -- | 1.148 | 64.99 | 55.48 | 112.38 | 37.31 | 37.6 | 11.37 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 29.79 | 146.669 | 29.769 | 25.452 | 4.366 | 0 | 4.754 | 16.5 | 10.498 | 9.855 | 12 | 8.14 | 9.57 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
22:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.4 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.44 | 12.08 | 13.153 | -- | -- | 1.148 | 64.99 | 55.48 | 112.38 | 37.31 | 37.6 | 11.37 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 29.79 | 146.669 | 29.769 | 25.452 | 4.366 | 0 | 4.754 | 16.5 | 10.498 | 9.855 | 12 | 8.14 | 9.57 | 15.089 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
23:00 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.41 | 12.08 | 13.439 | -- | -- | 1.148 | 64.26 | 55.48 | 113.36 | 51.29 | 38.2 | 11.4 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 27.09 | 143.974 | 29.503 | 25.686 | 4.401 | 0.2 | 4.754 | 18.3 | 9.7901 | 9.855 | 12 | 8.52 | 9.95 | 15.089 | 12.1457 | 30.6049 | 13.9676 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
23:30 | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.41 | 12.08 | 13.439 | -- | -- | 1.148 | 64.26 | 55.48 | 113.36 | 51.29 | 38.2 | 11.4 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 27.09 | 143.974 | 29.503 | 25.686 | 4.401 | 0.2 | 4.754 | 18.3 | 9.7901 | 9.855 | 12 | 8.52 | 9.95 | 15.089 | 12.1457 | 30.6049 | 13.9676 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
MAX | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 11.7 | 36 | 12.53 | 11.9 | 9.674 | 1.07 | 44.45 | 1.148 | 16.59 | 55.48 | 86.13 | 22.85 | 37.6 | 10.16 | 8.42 | 2.705 | 0.3 | 0 | 0 | 23.85 | 143.974 | 29.377 | 25.452 | 3.424 | 0 | 4.754 | 10.5 | 9.7901 | 9.855 | 11.5 | 8.14 | 9.57 | 15.089 | 12.1457 | 30.6049 | 13.9676 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
MIN | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 19.8 | 18.5 | 13.8 | 38 | 13.57 | 12.19 | 20.176 | 1.07 | 44.93 | 1.148 | 79.18 | 74.16 | 123.43 | 74.91 | 46.622 | 11.55 | 8.91 | 5.585 | 0.36 | 0 | 0 | 40.87 | 163.45 | 33.555 | 29.665 | 8.224 | 0.2 | 4.754 | 18.3 | 10.498 | 9.855 | 12 | 9.07 | 10.49 | 15.089 | 12.1457 | 31.191 | 13.9676 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.818 | 4.907
PROM | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3542 | 18.5 | 12.6125 | 36.6667 | 13.0629 | 12.0246 | 12.8222 | 1.07 | 44.69 | 1.148 | 45.9621 | 61.325 | 104.88 | 53.7596 | 43.4567 | 10.6933 | 8.6242 | 3.6072 | 0.3275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 31.9308 | 153.637 | 30.9089 | 26.9422 | 5.7397 | 0.016667 | 4.754 | 13.65 | 10.0916 | 9.855 | 11.6583 | 8.6408 | 10.0679 | 15.089 | 12.1457 | 30.898 | 13.9676 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.6447 | 4.907
INICIO | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 19.8 | 18.5 | 11.7 | 38 | 13.44 | 12.13 | 12.833 | -- | -- | 1.148 | 62.07 | 55.48 | 123.43 | 45.08 | 40.784 | 10.3 | 8.42 | 4.181 | 0.34 | -- | -- | 36.32 | 158.206 | 30.778 | 27.832 | 7.277 | 0 | 4.754 | 12 | 10.2808 | 9.855 | 11.6 | 8.87 | 10.3 | 15.089 | -- | 31.191 | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.555 | 4.907
FINAL | 1.1 | 16.5 | 17.4 | 2 | 16.3 | 18.5 | 11.7 | 36 | 13.41 | 12.08 | 13.439 | -- | -- | 1.148 | 64.26 | 55.48 | 113.36 | 51.29 | 38.2 | 11.4 | 8.91 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 27.09 | 143.974 | 29.503 | 25.686 | 4.401 | 0.2 | 4.754 | 18.3 | 9.7901 | 9.855 | 12 | 8.52 | 9.95 | 15.089 | 12.1457 | 30.6049 | 13.9676 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.513 | 4.907
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 27 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.72 | 2.4438 | 0.698 | 0.206 | 0.239 | 0.03246 | 3874.5009 | -- | -- | 0.6819 | 20.9577 | -- | 0.11994 | 0.39102 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.068 | 0.398 | -- | 258.185 | 0.124 | 0.018 | 53.21 | 0.044 | 0.53648 | 0.09358 | 5.49 | 0.271
00:30 | 2694.72 | 2.4438 | 0.698 | 0.206 | 0.239 | 0.03246 | 3874.5009 | -- | -- | 0.6819 | 20.9577 | -- | 0.11994 | 0.39102 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.068 | 0.398 | -- | 258.185 | 0.124 | 0.018 | 53.21 | 0.044 | 0.53648 | 0.09358 | 5.49 | 0.271
01:00 | 2694.8 | 2.2826 | 0.713 | 0.18 | 0.25 | 0.03415 | 3874.4664 | -- | -- | 0.64052 | 20.8719 | -- | 0.14248 | 0.39102 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.068 | 0.431 | -- | 258.186 | 0.124 | 0.021 | 53.21 | 0.051 | 0.54048 | 0.08569 | 5.48 | 0.283
01:30 | 2694.8 | 2.2826 | 0.713 | 0.18 | 0.25 | 0.03415 | 3874.4664 | -- | -- | 0.64052 | 20.8719 | -- | 0.14248 | 0.39102 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.068 | 0.431 | -- | 258.186 | 0.124 | 0.021 | 53.21 | 0.051 | 0.54048 | 0.08569 | 5.48 | 0.283
02:00 | 2694.92 | 2.4309 | 0.728 | 0.168 | 0.232 | 0.03583 | 3874.4378 | -- | -- | 0.5989 | 20.8006 | -- | 0.16762 | 0.37816 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.068 | 0.463 | -- | 258.187 | 0.12 | 0.021 | 53.21 | 0.058 | 0.54048 | 0.08848 | 5.34 | 0.294
02:30 | 2694.92 | 2.4309 | 0.728 | 0.168 | 0.232 | 0.03583 | 3874.4378 | -- | -- | 0.5989 | 20.8006 | -- | 0.16762 | 0.37816 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.068 | 0.463 | -- | 258.187 | 0.12 | 0.021 | 53.21 | 0.058 | 0.54048 | 0.08848 | 5.34 | 0.294
03:00 | 2695 | 2.586 | 0.798 | 0.168 | 0.208 | 0.03449 | 3874.4183 | -- | -- | 0.55616 | 20.7521 | -- | 0.19661 | 0.35908 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.068 | 0.495 | -- | 258.188 | 0.109 | 0.022 | 53.21 | 0.065 | 0.51457 | 0.11745 | 5.37 | 0.306
03:30 | 2695 | 2.586 | 0.798 | 0.168 | 0.208 | 0.03449 | 3874.4183 | -- | -- | 0.55616 | 20.7521 | -- | 0.19661 | 0.35908 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.068 | 0.495 | -- | 258.188 | 0.109 | 0.022 | 53.21 | 0.065 | 0.51457 | 0.11745 | 5.37 | 0.306
04:00 | 2695 | 2.7475 | 0.833 | 0.18 | 0.177 | 0.03749 | 3874.4262 | -- | -- | 0.51325 | 20.7718 | -- | 0.21961 | 0.3279 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.068 | 0.527 | -- | 258.189 | 0.099 | 0.023 | 53.21 | 0.072 | 0.48705 | 0.14341 | 5.38 | 0.317
04:30 | 2695 | 2.7475 | 0.833 | 0.18 | 0.177 | 0.03749 | 3874.4262 | -- | -- | 0.51325 | 20.7718 | -- | 0.21961 | 0.3279 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.068 | 0.527 | -- | 258.189 | 0.099 | 0.023 | 53.21 | 0.072 | 0.48705 | 0.14341 | 5.38 | 0.317
05:00 | 2695 | 2.9107 | 0.853 | 0.195 | 0.136 | 0.03895 | 3874.4655 | -- | -- | 0.47035 | 20.8696 | -- | 0.23907 | 0.29755 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.068 | 0.559 | -- | 258.191 | 0.089 | 0.023 | 53.21 | 0.079 | 0.46188 | 0.16551 | 5.39 | 0.327
05:30 | 2695 | 2.9107 | 0.853 | 0.195 | 0.136 | 0.03895 | 3874.4655 | -- | -- | 0.47035 | 20.8696 | -- | 0.23907 | 0.29755 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.068 | 0.559 | -- | 258.191 | 0.089 | 0.023 | 53.21 | 0.079 | 0.46188 | 0.16551 | 5.39 | 0.327
06:00 | 2695 | 3.0785 | 0.868 | 0.206 | 0.1 | 0.03899 | 3874.5006 | -- | -- | 0.42776 | 20.9569 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.068 | 0.587 | 103.06 | 258.192 | 0.08 | 0.024 | 53.21 | 0.086 | 0.47152 | 0.16019 | 5.46 | 0.338
06:30 | 2695 | 3.0785 | 0.868 | 0.206 | 0.1 | 0.03899 | 3874.5006 | -- | -- | 0.42776 | 20.9569 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.068 | 0.587 | 103.06 | 258.192 | 0.08 | 0.024 | 53.21 | 0.086 | 0.47152 | 0.16019 | 5.46 | 0.338
07:00 | 2695 | 3.2458 | 0.863 | 0.22 | 0.067 | 0.0387 | 3874.5399 | -- | -- | 0.38457 | 21.055 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.068 | 0.588 | -- | 258.193 | 0.071 | 0.024 | 53.21 | 0.088 | 0.48122 | 0.15275 | 5.58 | 0.349
07:30 | 2695 | 3.2458 | 0.863 | 0.22 | 0.067 | 0.0387 | 3874.5399 | -- | -- | 0.38457 | 21.055 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.068 | 0.588 | -- | 258.193 | 0.071 | 0.024 | 53.21 | 0.088 | 0.48122 | 0.15275 | 5.58 | 0.349
08:00 | 2695 | 3.4131 | 0.863 | 0.233 | 0.038 | 0.04274 | 3874.5826 | -- | -- | 0.341 | 21.1615 | 270.8012 | 0.23907 | 0.26236 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.068 | 0.585 | -- | 258.194 | 0.062 | 0.023 | 53.21 | 0.084 | 0.49292 | 0.14201 | 5.99 | 0.36
08:30 | 2695 | 3.4131 | 0.863 | 0.233 | 0.038 | 0.04274 | 3874.5826 | -- | -- | 0.341 | 21.1615 | 270.8012 | 0.23907 | 0.26236 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.068 | 0.585 | -- | 258.194 | 0.062 | 0.023 | 53.21 | 0.084 | 0.49292 | 0.14201 | 5.99 | 0.36
09:00 | 2695 | 3.5804 | 0.858 | 0.223 | 0.038 | 0.03836 | 3874.6121 | -- | -- | 0.30531 | 21.2354 | -- | 0.21021 | 0.26236 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.068 | 0.578 | -- | 258.185 | 0.052 | 0.021 | 53.21 | 0.078 | 0.50076 | 0.13579 | 6.26 | 0.37
09:30 | 2695 | 3.5804 | 0.858 | 0.223 | 0.038 | 0.03836 | 3874.6121 | -- | -- | 0.30531 | 21.2354 | -- | 0.21021 | 0.26236 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.068 | 0.578 | -- | 258.185 | 0.052 | 0.021 | 53.21 | 0.078 | 0.50076 | 0.13579 | 6.26 | 0.37
10:00 | 2695 | 3.7477 | 0.8405 | 0.212 | 0.055 | 0.03518 | 3874.6389 | -- | -- | 0.3237 | 21.3025 | -- | 0.20114 | 0.26811 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.068 | 0.558 | -- | 258.177 | 0.044 | 0.019 | 53.21 | 0.072 | 0.50469 | 0.12775 | 6.37 | 0.378
10:30 | 2695 | 3.7477 | 0.8405 | 0.212 | 0.055 | 0.03518 | 3874.6389 | -- | -- | 0.3237 | 21.3025 | -- | 0.20114 | 0.26811 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.068 | 0.558 | -- | 258.177 | 0.044 | 0.019 | 53.21 | 0.072 | 0.50469 | 0.12775 | 6.37 | 0.378
11:00 | 2695 | 3.915 | 0.828 | 0.218 | 0.058 | 0.03511 | 3874.684 | -- | -- | 0.35335 | 21.4154 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.068 | 0.514 | -- | 258.168 | 0.035 | 0.017 | 53.21 | 0.066 | 0.51457 | 0.11871 | 6.58 | 0.37
11:30 | 2695 | 3.915 | 0.828 | 0.218 | 0.058 | 0.03511 | 3874.684 | -- | -- | 0.35335 | 21.4154 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.068 | 0.514 | -- | 258.168 | 0.035 | 0.017 | 53.21 | 0.066 | 0.51457 | 0.11871 | 6.58 | 0.37
12:00 | 2695 | 4.0824 | 0.833 | 0.212 | 0.076 | 0.03042 | 3874.7252 | -- | -- | 0.39778 | 21.5186 | -- | 0.16762 | 0.30959 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.068 | 0.476 | -- | 258.159 | 0.027 | 0.015 | 53.21 | 0.06 | 0.51655 | 0.11066 | 6.81 | 0.361
12:30 | 2695 | 4.0824 | 0.833 | 0.212 | 0.076 | 0.03042 | 3874.7252 | -- | -- | 0.39778 | 21.5186 | -- | 0.16762 | 0.30959 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.068 | 0.476 | -- | 258.159 | 0.027 | 0.015 | 53.21 | 0.06 | 0.51655 | 0.11066 | 6.81 | 0.361
13:00 | 2695 | 4.1312 | 0.853 | 0.221 | 0.082 | 0.03 | 3874.7569 | -- | -- | 0.44169 | 21.5981 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.068 | 0.428 | -- | 258.15 | 0.024 | 0.015 | 53.21 | 0.063 | 0.52051 | 0.10764 | 7.11 | 0.353
13:30 | 2695 | 4.1312 | 0.853 | 0.221 | 0.082 | 0.03 | 3874.7569 | -- | -- | 0.44169 | 21.5981 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.068 | 0.428 | -- | 258.15 | 0.024 | 0.015 | 53.21 | 0.063 | 0.52051 | 0.10764 | 7.11 | 0.353
14:00 | 2694.98 | 4.2424 | 0.853 | 0.233 | 0.084 | 0.02938 | 3874.7798 | -- | -- | 0.46634 | 21.6555 | -- | 0.17136 | 0.33407 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.068 | 0.423 | -- | 258.142 | 0.021 | 0.015 | 53.21 | 0.074 | 0.52051 | 0.1017 | 7.44 | 0.345
14:30 | 2694.98 | 4.2424 | 0.853 | 0.233 | 0.084 | 0.02938 | 3874.7798 | -- | -- | 0.46634 | 21.6555 | -- | 0.17136 | 0.33407 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.068 | 0.423 | -- | 258.142 | 0.021 | 0.015 | 53.21 | 0.074 | 0.52051 | 0.1017 | 7.44 | 0.345
15:00 | 2694.92 | 4.4098 | 0.9289 | 0.223 | 0.115 | 0.02744 | 3874.7874 | -- | -- | 0.49114 | 21.6747 | -- | 0.14587 | 0.3279 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.068 | 0.433 | -- | 258.133 | 0.018 | 0.015 | 53.21 | 0.085 | 0.52251 | 0.09645 | 7.77 | 0.339
15:30 | 2694.92 | 4.4098 | 0.9289 | 0.223 | 0.115 | 0.02744 | 3874.7874 | -- | -- | 0.49114 | 21.6747 | -- | 0.14587 | 0.3279 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.068 | 0.433 | -- | 258.133 | 0.018 | 0.015 | 53.21 | 0.085 | 0.52251 | 0.09645 | 7.77 | 0.339
16:00 | 2694.86 | 4.5698 | 1.0585 | 0.227 | 0.123 | 0.02433 | 3874.7788 | -- | -- | 0.51604 | 21.6532 | -- | 0.14926 | 0.34027 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.068 | 0.431 | -- | 258.124 | 0.017 | 0.015 | 53.21 | 0.095 | 0.52648 | 0.08961 | 8.04 | 0.334
16:30 | 2694.86 | 4.5698 | 1.0585 | 0.227 | 0.123 | 0.02433 | 3874.7788 | -- | -- | 0.51604 | 21.6532 | -- | 0.14926 | 0.34027 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.068 | 0.431 | -- | 258.124 | 0.017 | 0.015 | 53.21 | 0.095 | 0.52648 | 0.08961 | 8.04 | 0.334
17:00 | 2694.82 | 4.7227 | 1.162 | 0.22 | 0.146 | 0.01845 | 3874.7572 | -- | 28.685 | 0.54084 | 21.5989 | -- | 0.14587 | 0.35908 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.068 | 0.42 | -- | 258.116 | 0.015 | 0.016 | 53.21 | 0.106 | 0.53448 | 0.08624 | 7.89 | 0.331
17:30 | 2694.82 | 4.7227 | 1.162 | 0.22 | 0.146 | 0.01845 | 3874.7572 | -- | 28.685 | 0.54084 | 21.5989 | -- | 0.14587 | 0.35908 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.068 | 0.42 | -- | 258.116 | 0.015 | 0.016 | 53.21 | 0.106 | 0.53448 | 0.08624 | 7.89 | 0.331
18:00 | 2694.74 | 4.8683 | 1.153 | 0.218 | 0.16 | 0.01484 | 3874.7337 | -- | -- | 0.56545 | 21.54 | 269.6753 | 0.13254 | 0.35277 | 2409.602 | 0.674 | -- | 0.068 | 0.408 | 103.06 | 258.107 | 0.021 | 0.016 | 53.21 | 0.117 | 0.53648 | 0.0868 | 7.63 | 0.326
18:30 | 2694.74 | 4.8683 | 1.153 | 0.218 | 0.16 | 0.01484 | 3874.7337 | -- | -- | 0.56545 | 21.54 | 269.6753 | 0.13254 | 0.35277 | 2409.602 | 0.674 | -- | 0.068 | 0.408 | 103.06 | 258.107 | 0.021 | 0.016 | 53.21 | 0.117 | 0.53648 | 0.0868 | 7.63 | 0.326
19:00 | 2694.66 | 4.8874 | 1.0153 | 0.212 | 0.181 | 0.01939 | 3874.7112 | -- | -- | 0.59014 | 21.4834 | -- | 0.11994 | 0.35908 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.068 | 0.381 | -- | 258.098 | 0.048 | 0.017 | 53.21 | 0.102 | 0.53848 | 0.08569 | 7.36 | 0.32
19:30 | 2694.66 | 4.8874 | 1.0153 | 0.212 | 0.181 | 0.01939 | 3874.7112 | -- | -- | 0.59014 | 21.4834 | -- | 0.11994 | 0.35908 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.068 | 0.381 | -- | 258.098 | 0.048 | 0.017 | 53.21 | 0.102 | 0.53848 | 0.08569 | 7.36 | 0.32
20:00 | 2694.59 | 4.8243 | 0.8655 | 0.21 | 0.188 | 0.02012 | 3874.6859 | -- | -- | 0.61464 | 21.42 | -- | 0.09143 | 0.37177 | 2409.5 | 0.667 | -- | 0.068 | 0.336 | -- | 258.09 | 0.074 | 0.019 | 53.21 | 0.076 | 0.54048 | 0.08513 | 7.28 | 0.314
20:30 | 2694.59 | 4.8243 | 0.8655 | 0.21 | 0.188 | 0.02012 | 3874.6859 | -- | -- | 0.61464 | 21.42 | -- | 0.09143 | 0.37177 | 2409.5 | 0.667 | -- | 0.068 | 0.336 | -- | 258.09 | 0.074 | 0.019 | 53.21 | 0.076 | 0.54048 | 0.08513 | 7.28 | 0.314
21:00 | 2694.59 | 4.8687 | 0.638 | 0.201 | 0.199 | 0.02052 | 3874.6688 | -- | -- | 0.63888 | 21.3772 | -- | 0.09143 | 0.39102 | 2409.47 | 0.664 | -- | 0.068 | 0.284 | -- | 258.081 | 0.102 | 0.021 | 53.21 | 0.051 | 0.54249 | 0.08237 | 7.16 | 0.307
21:30 | 2694.59 | 4.8687 | 0.638 | 0.201 | 0.199 | 0.02052 | 3874.6688 | -- | -- | 0.63888 | 21.3772 | -- | 0.09143 | 0.39102 | 2409.47 | 0.664 | -- | 0.068 | 0.284 | -- | 258.081 | 0.102 | 0.021 | 53.21 | 0.051 | 0.54249 | 0.08237 | 7.16 | 0.307
22:00 | 2694.64 | 4.9087 | 0.29124 | 0.191 | 0.218 | 0.02051 | 3874.6426 | -- | -- | 0.66252 | 21.3116 | -- | 0.09964 | 0.40397 | 2409.39 | 0.655 | -- | 0.068 | 0.252 | -- | 258.072 | 0.11 | 0.023 | 53.21 | 0.044 | 0.54048 | 0.08073 | 6.88 | 0.298
22:30 | 2694.64 | 4.9087 | 0.29124 | 0.191 | 0.218 | 0.02051 | 3874.6426 | -- | -- | 0.66252 | 21.3116 | -- | 0.09964 | 0.40397 | 2409.39 | 0.655 | -- | 0.068 | 0.252 | -- | 258.072 | 0.11 | 0.023 | 53.21 | 0.044 | 0.54048 | 0.08073 | 6.88 | 0.298
23:00 | 2694.72 | 4.7402 | 0.36366 | 0.188 | 0.226 | 0.022 | 3874.6234 | -- | -- | 0.6864 | 21.2399 | -- | 0.11104 | 0.40397 | 2409.48 | 0.674 | -- | 0.068 | 0.271 | -- | 258.063 | 0.109 | 0.025 | 53.21 | 0.045 | 0.54048 | 0.07909 | 6.58 | 0.284
23:30 | 2694.72 | 4.7402 | 0.36366 | 0.188 | 0.226 | 0.022 | 3874.6234 | -- | -- | 0.6864 | 21.2399 | -- | 0.11104 | 0.40397 | 2409.48 | 0.674 | -- | 0.068 | 0.271 | -- | 258.063 | 0.109 | 0.025 | 53.21 | 0.045 | 0.54048 | 0.07909 | 6.58 | 0.284

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 27 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.03
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.59
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.826
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
27/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27
27/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 08:59:59 | 19.057
27/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 09:00:00 | 23:59:59 | 26.369
27/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.571

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 27 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.187

## STOCK_COMB
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
27/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 201.07 | 201.07 | 0 | m3
27/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
27/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
27/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
27/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
27/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
27/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
27/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.51 | 789.51 | 0 | m3
27/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1027.92 | 1027.92 | 0 | m3
27/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1702.03 | 1702.723 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
27/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
27/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
27/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8403.5 | 8760.84 | 357.34 | m3 | Ingreso de combustible Diesel a planta, no hubo consumo de combustible y stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
27/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
27/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
27/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 27/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1138
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1324.97
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 621.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 535.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 736.71
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 880.42
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 32.12
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2249.43
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2405.4177
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 2423.7098
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2422.7095
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2412.563
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 281685.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 90865.01
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1106681
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 974606
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1192009
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 373658
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1084003.29
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1085804.22
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 505713.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 144006.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1185557.096
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1298983.083
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1319737.889
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1348021.67
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 2767
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1920755
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23536.83
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23559.27
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23690.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20921.63
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14106.24
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13146.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14085.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1164567
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 45956.184

## PRESIÓN_GAS
sábado, 27 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
27/06/2026 00:00 | 792.3 | 2988.34 | 75.31 | 75.31 | 4476.7 | 509.95 | 7704 | 23160 | 4325.1125 | 3895.2934 | 4322.8778 | 4322.0592 | 6639 | 4819.745
27/06/2026 01:00 | 792.4 | 2986.72 | 77.52 | 77.52 | 4476.1 | 519.75 | 7984 | 23206 | 4445.2133 | 4084.1423 | 4443.2117 | 4441.4871 | 6639 | 4923.419
27/06/2026 02:00 | 868.1 | 2985.34 | 79.52 | 79.52 | 4475 | 520.73 | 8233 | 22990 | 4491.2921 | 4205.5404 | 4489.088 | 4487.3966 | 6639 | 4973.762
27/06/2026 03:00 | 870.1 | 2986.03 | 81.85 | 81.85 | 4476.1 | 518.77 | 8451 | 23157 | 4523.0697 | 4256.9667 | 4520.5921 | 4519.128 | 6639 | 5011.675
27/06/2026 04:00 | 875.6 | 2985.56 | 83.45 | 83.45 | 4477.1 | 519.75 | 8655 | 23290 | 4521.2215 | 4254.9835 | 4519.3477 | 4517.2866 | 6658 | 5051.331
27/06/2026 05:00 | 875.5 | 2985.34 | 84.72 | 84.72 | 4474.9 | 518.77 | 8731 | 23206 | 4498.6316 | 4200.7102 | 4496.6831 | 4494.8894 | 6656 | 5377.05
27/06/2026 06:00 | 875.1 | 2986.5 | 85.29 | 85.29 | 4476.1 | 521.71 | 8708 | 23217 | 4470.0004 | 4139.9196 | 4467.5167 | 4465.5212 | 6657 | 5540.598
27/06/2026 07:00 | 874.7 | 2986.03 | 85.29 | 85.29 | 4476.1 | 521.71 | 8592 | 22709 | 4428.5938 | 4080.7743 | 4426.3332 | 4424.4598 | 6657 | 5615.935
27/06/2026 08:00 | 873.7 | 2985.56 | 84.75 | 84.75 | 4476.1 | 519.75 | 8482 | 22704 | 4374.7283 | 3975.5699 | 4372.5555 | 4370.948 | 6657 | 5614.522
27/06/2026 09:00 | 874.1 | 2987.19 | 83.98 | 83.98 | 4476.1 | 523.68 | 8372 | 22770 | 4337.2367 | 3902.4372 | 4334.6244 | 4333.9557 | 6655 | 5613.87
27/06/2026 10:00 | 873.5 | 2987.19 | 82.64 | 82.64 | 4476.1 | 520.73 | 8261 | 22630 | 4316.3883 | 3876.5449 | 4313.7924 | 4314.4725 | 6657 | 5628.041
27/06/2026 11:00 | 871.5 | 2988.34 | 81.33 | 81.33 | 4476.1 | 517.79 | 8151 | 22759 | 4300.4211 | 3840.7207 | 4297.079 | 4299.6673 | 6659 | 5691.864
27/06/2026 12:00 | 870.1 | 2989.5 | 80.27 | 80.27 | 4476.1 | 519.75 | 8088 | 22649 | 4279.8667 | 3801.7944 | 4275.1434 | 4282.8842 | 6658 | 5702.399
27/06/2026 13:00 | 866.7 | 2987.19 | 79.26 | 79.26 | 4476.1 | 520.73 | 8029 | 22680 | 4263.0962 | 3756.48 | 4258.3602 | 4267.3225 | 6657 | 5701.653
27/06/2026 14:00 | 864 | 2988.34 | 78.48 | 78.48 | 4476.1 | 515.83 | 7972 | 22666 | 4266.9971 | 3764.1567 | 4262.4679 | 4271.5187 | 6657 | 5702.036
27/06/2026 15:00 | 862.2 | 2987.19 | 78.12 | 78.12 | 4476.1 | 515.83 | 7946 | 22691 | 4308.7673 | 3844.3416 | 4304.3834 | 4313.3571 | 6660 | 5700.065
27/06/2026 16:00 | 864 | 2987.19 | 78.43 | 78.43 | 4476.1 | 514.85 | 7920 | 22600 | 4336.5303 | 3897.3632 | 4333.5937 | 4336.4093 | 6657 | 5700.224
27/06/2026 17:00 | 866.3 | 2987.87 | 78.22 | 78.22 | 4476.1 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4337.0162 | 3898.0278 | 4334.3841 | 4334.872 | 6639 | 5698.952
27/06/2026 18:00 | 867.1 | 2987.66 | 77.58 | 77.58 | 4478.8 | 515.83 | 7697 | 22673 | 4344.7086 | 3918.0305 | 4342.5113 | 4341.8334 | 6640 | 5698.098
27/06/2026 19:00 | 871 | 2987.87 | 77.12 | 77.12 | 4477.1 | 514.85 | 7547 | 22635 | 4349.3732 | 3922.6696 | 4347.2995 | 4345.7603 | 6640 | 5697.626
27/06/2026 20:00 | 873.2 | 2987.19 | 76.84 | 76.84 | 4472.4 | 514.85 | 7322 | 22815 | 4345.1229 | 3924.1779 | 4343.1259 | 4340.9645 | 6640 | 5697.264
27/06/2026 21:00 | 874.1 | 2987.19 | 76.55 | 76.55 | 4477.3 | 514.85 | 7133 | 22734 | 4351.8699 | 3928.3836 | 4350.093 | 4348.0468 | 6639 | 5696.866
27/06/2026 22:00 | 875.2 | 2987.19 | 77.54 | 77.54 | 4475.3 | 514.85 | 7004 | 22836 | 4370.8778 | 3952.8324 | 4368.8827 | 4367.3076 | 6639 | 5696.418
27/06/2026 23:00 | 875.5 | 2986.5 | 78.65 | 78.65 | 4475.5 | 515.83 | 7048 | 22788 | 4395.2396 | 3995.4368 | 4393.2582 | 4391.5718 | 6639 | 5695.865

## TEMP_AMB
sábado, 27 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
27/06/2026 00:00 | 18 | 26.15 | 26.15 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.6 | 33.88 | 22 | 22 | 21.7 | 21.7 | 20.33 | 23.19
27/06/2026 01:00 | 18 | 26.74 | 26.74 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.6 | 33.22 | 21.9 | 21.8 | 22.86 | 21.7659 | 20.14 | 23.19
27/06/2026 02:00 | 17.1 | 26.8 | 26.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.6 | 32.99 | 21.6 | 21.6 | 22.94 | 21.66 | 20.08 | 23.19
27/06/2026 03:00 | 16.5 | 27 | 27 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 32.53 | 21.1 | 21.2 | 23.67 | 21.566 | 19.81 | 22.83
27/06/2026 04:00 | 16.2 | 26.89 | 26.89 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 32.53 | 20.8 | 21.3 | 23.79 | 21.66 | 19.88 | 23.56
27/06/2026 05:00 | 16.1 | 26.45 | 26.45 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.5 | 32.39 | 21 | 21 | 23.85 | 21.56 | 20.1 | 23.56
27/06/2026 06:00 | 16 | 26.69 | 26.69 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 32.41 | 20.2 | 20 | 23.89 | 21.566 | 20.23 | 23.19
27/06/2026 07:00 | 16 | 26.2 | 26.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 33.5 | 20.4 | 20.3 | 23.95 | 21.3299 | 19.91 | 23.93
27/06/2026 08:00 | 16.5 | 26.12 | 26.12 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.7 | 34.82 | 21.9 | 22.5 | 24.04 | 21.433 | 20.24 | 24.66
27/06/2026 09:00 | 17.5 | 26.48 | 26.48 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.1 | 36.17 | 24.3 | 24.6 | 24.29 | 21.8329 | 20.6 | 25.76
27/06/2026 10:00 | 19.6 | 26.85 | 26.85 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.3 | 37.9 | 25.1 | 26.5 | 24.61 | 22.2659 | 20.73 | 26.86
27/06/2026 11:00 | 21.5 | 28.27 | 28.27 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 39.26 | 25 | 26.8 | 25.06 | 22.73 | 21.54 | 26.86
27/06/2026 12:00 | 22.4 | 28.97 | 28.97 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 39.32 | 25.3 | 27.2 | 25.76 | 23.03 | 22.23 | 27.22
27/06/2026 13:00 | 22.5 | 29.35 | 29.35 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 39.58 | 25.1 | 27.4 | 26.36 | 23.3 | 22.2 | 27.95
27/06/2026 14:00 | 24.1 | 29.52 | 29.52 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.6 | 37.76 | 25 | 27.1 | 26.83 | 23.733 | 22.35 | 28.69
27/06/2026 15:00 | 23.3 | 28.91 | 28.91 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.4 | 37.15 | 25.1 | 26.2 | 27.22 | 23.2 | 21.86 | 28.32
27/06/2026 16:00 | 22 | 30.26 | 30.26 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 37.01 | 24.4 | 25 | 27.12 | 22.466 | 21.48 | 28.32
27/06/2026 17:00 | 20.9 | 30.87 | 30.87 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 35.23 | 23.6 | 23.4 | 26.8 | 21.8329 | 20.67 | 27.95
27/06/2026 18:00 | 18.7 | 30.89 | 30.89 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 34.09 | 22.3 | 22.7 | 26.36 | 21.566 | 20.32 | 26.49
27/06/2026 19:00 | 16.7 | 28.66 | 28.66 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.7 | 33.71 | 21.8 | 22.5 | 26.18 | 21.233 | 20.17 | 25.76
27/06/2026 20:00 | 16 | 24.99 | 24.99 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.7 | 33.49 | 21.4 | 22.4 | 25.76 | 21.2 | 19.98 | 25.39
27/06/2026 21:00 | 15.8 | 24.56 | 24.56 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.7 | 33.76 | 21.5 | 22.3 | 25.61 | 21.366 | 20.16 | 25.02
27/06/2026 22:00 | 15 | 24.68 | 24.68 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 33.82 | 21.3 | 22.3 | 25.7399 | 21.488 | 20.05 | 25.02
27/06/2026 23:00 | 14.9 | 25.17 | 25.17 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 33.61 | 21.4 | 22.3 | 25.81 | 21.7659 | 19.95 | 24.66

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 27 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
27/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2268 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00
27/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 27/06/2026 06:00 | 28/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 27 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
27/06/2026 | 00:30 | 24 | 55.23 | 12.65 | 18.6 |  |  | 4.9 | 7.8 | 8.19 | [17 empty] | 6.1029 | 7.0351 |  |  | 8.3554 | 8.6699 | 490.3506 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 01:00 | 24 | 55.21 | 12.57 | 18.6 |  |  | 5 | 8.4 | 8.26 | [17 empty] | 5.212 | 6.481 |  |  | 8.2152 | 8.2945 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 01:30 | 24 | 55.23 | 12.72 | 18.6 |  |  | 5.2 | 8.1 | 8.35 | [17 empty] | 7.6307 | 6.4883 |  |  | 8.496 | 8.2513 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 02:00 | 24 | 55.23 | 12.93 | 18.6 |  |  | 5.7 | 8.3 | 8.77 | [17 empty] | 8.2028 | 7.709 |  |  | 8.432 | 8.1153 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 02:30 | 24 | 55.2 | 13.13 | 18.6 |  |  | 6.1 | 7.8 | 9.25 | [17 empty] | 7.5338 | 7.9177 |  |  | 9.2082 | 8.8567 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 03:00 | 24 | 55.22 | 11.65 | 18.6 |  |  | 6 | 9.7 | 9.12 | [17 empty] | 8.4029 | 7.214 |  |  | 9.0955 | 8.8425 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 03:30 | 24 | 55.21 | 12.4 | 18.6 |  |  | 6.1 | 10.3 | 8.73 | [17 empty] | 6.992 | 6.8669 |  |  | 9.1492 | 8.4619 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 04:00 | 24 | 55.2 | 12.38 | 18.6 |  |  | 6.8 | 10.1 | 9.32 | [17 empty] | 7.3078 | 6.8992 |  |  | 8.9012 | 8.1954 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 04:30 | 23 | 55.21 | 11.66 | 18.6 |  |  | 6.9 | 9.9 | 8.37 | [17 empty] | 7.3097 | 7.1912 |  |  | 8.9847 | 8.0831 | 490.3506 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 05:00 | 23 | 55.22 | 12.69 | 18.6 | 0 | 0 | 6.9 | 8.7 | 9.47 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9521 | 7.0238 | 0 | 0 | 9.1058 | 8.0555 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 05:30 | 23 | 55.22 | 12.49 | 18.6 | 0 | 0 | 6.9 | 7.7 | 8.78 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 6.6304 | 7.5478 | 0 | 0 | 9.0276 | 8.3605 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 06:00 | 23 | 55.22 | 13.6 | 18.6 | 0 | 0 | 6.9 | 8.2 | 8.12 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.85315 | 3.1193 | 3.1193 | 64.029 | 64.029 | 0 | 0 | 0 | 7.5953 | 7.0107 | 0 | 0 | 9.211 | 8.6917 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 06:30 | 23 | 55.24 | 12.44 | 18.6 | 0.94 | 2.319 | 6.3 | 10.2 | 8.37 | [6 empty] | 13.29 |  |  | 72.4536 | 59.2372 | 59.2372 | 171.756 | 171.756 | 0.81368 | 16.92 | 0.1482 | 7.1385 | 7.031 | 16.1402 | 4.846 | 9.4985 | 8.7992 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 31.447
27/06/2026 | 07:00 | 23 | 55.24 | 13.21 | 18.6 | 17.36 | 14.968 | 6.4 | 10.9 | 9.03 | [6 empty] | 196.43 |  |  | 340.2002 | 159.4349 | 159.4349 | 285.118 | 285.118 | 12.2197 | 161.448 | 16.5843 | 7.7604 | 7.0316 | 161.6314 | 84.7878 | 9.1365 | 8.7813 | 490.3506 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 187.61
27/06/2026 | 07:30 | 23 | 55.25 | 12.56 | 18.6 | 45.56 | 36.931 | 7.2 | 10.3 | 9.38 | [6 empty] | 442.29 |  |  | 637.6087 | 271.5809 | 271.5809 | 393.15 | 393.15 | 40.6752 | 300.232 | 200.45 | 8.3544 | 7.4165 | 408.1397 | 312.0074 | 9.8764 | 9.3398 | 487.1457 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 330.256
27/06/2026 | 08:00 | 23 | 55.25 | 12.66 | 18.6 | 83.09 | 49.699 | 6.8 | 10.9 | 10.49 | [6 empty] | 704.71 |  |  | 765.5544 | 380.8775 | 380.8775 | 493.911 | 493.911 | 228.1603 | 432.116 | 541.725 | 6.1749 | 6.9848 | 665.2777 | 585.6911 | 10.0254 | 9.3323 | 487.1457 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 456.59
27/06/2026 | 08:30 | 23 | 55.24 | 12.24 | 19 | 138.58 | 436.108 | 7.3 | 11.3 | 10.28 | [6 empty] | 788.79 |  |  | 780.1883 | 484.4046 | 484.4046 | 585.41 | 585.41 | 328.5064 | 554.158 | 729.2 | 6.8216 | 6.738 | 785.0368 | 761.2507 | 10.5893 | 10.0756 | 487.1457 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 576.058
27/06/2026 | 09:00 | 23 | 55.2 | 14.28 | 19 | 196.42 | 564.797 | 7.3 | 12.2 | 10.77 | [6 empty] | 813.07 |  |  | 785.2822 | 579.3135 | 579.3135 | 665.837 | 665.837 | 425.1502 | 667.625 | 783.3 | 7.107 | 6.4173 | 803.9386 | 776.1158 | 10.6904 | 10.0406 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 683.693
27/06/2026 | 09:30 | 23 | 55.19 | 11.41 | 19 | 241.95 | 657.376 | 6.9 | 11.8 | 9.57 | [6 empty] | 822 |  |  | 794.1665 | 662.0421 | 662.0421 | 730.889 | 730.889 | 518.8524 | 773.255 | 806 | 8.0781 | 5.5624 | 814.9534 | 784.0257 | 10.4604 | 9.817 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 786.13
27/06/2026 | 10:00 | 23 | 55.21 | 13.81 | 19 | 420.17 | 739.349 | 8 | 11.2 | 10.31 | [6 empty] | 822.43 |  |  | 797.0328 | 731.1379 | 731.1379 | 779.125 | 779.125 | 611.0427 | 852.909 | 814.5 | 7.385 | 5.7972 | 812.2181 | 781.6313 | 10.7063 | 9.5792 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 864.379
27/06/2026 | 10:30 | 24 | 55.21 | 14.33 | 19 | 837 | 812.886 | 9.3 | 11 | 10.78 | [6 empty] | 822.93 |  |  | 796.9739 | 783.2545 | 783.2545 | 810.864 | 810.864 | 686.4584 | 916.046 | 812.5 | 8.7523 | 6.0786 | 815.3871 | 776.2546 | 10.9561 | 10.2742 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 927.606
27/06/2026 | 11:00 | 24 | 55.27 | 12.19 | 19 | 889.4 | 873.731 | 10.1 | 10.6 | 10.02 | [6 empty] | 822.71 |  |  | 802.7542 | 819.0342 | 819.0342 | 822.553 | 822.553 | 755.3904 | 966.794 | 811 | 9.9618 | 7.022 | 814.7415 | 773.2585 | 10.8712 | 10.1037 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 966.126
27/06/2026 | 11:30 | 24 | 55.21 | 13.05 | 19 | 920.6 | 870.911 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | [6 empty] | 821.14 |  |  | 802.3363 | 834.5044 | 834.5044 | 816.422 | 816.422 | 801.8643 | 1003.347 | 806.5 | 8.5475 | 8.3124 | 814.8994 | 766.844 | 11.2449 | 10.953 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 992.826
27/06/2026 | 12:00 | 24 | 55.23 | 14.78 | 19 | 931.94 | 921.93 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | [6 empty] | 824.71 |  |  | 806.6648 | 830.2555 | 830.2555 | 790.994 | 790.994 | 830.7665 | 1012.122 | 803.475 | 8.4941 | 7.6319 | 812.545 | 770.2737 | 11.0275 | 10.517 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 991.609
27/06/2026 | 12:30 | 24 | 55.22 | 14.58 | 19 | 922.38 | 898.922 | 9.7 | 9.9 | 9.15 | [6 empty] | 832.57 |  |  | 808.5465 | 809.3695 | 809.3695 | 750.785 | 750.785 | 838.5936 | 1003.118 | 801.7 | 9.2064 | 9.0479 | 814.4531 | 775.1793 | 10.5354 | 9.9 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 975.604
27/06/2026 | 13:00 | 24 | 55.21 | 13.25 | 19 | 902.09 | 873.534 | 10.1 | 10.4 | 9.73 | [6 empty] | 840.64 |  |  | 812.3268 | 771.2617 | 771.2617 | 696.341 | 696.341 | 829.4422 | 958.819 | 807.75 | 10.165 | 9.1846 | 817.2702 | 782.9383 | 10.5303 | 10.0133 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 939.747
27/06/2026 | 13:30 | 24 | 55.2 | 13.39 | 19 | 877.34 | 911.414 | 9.9 | 10.8 | 9.72 | [6 empty] | 848.5 |  |  | 817.5139 | 719.4217 | 719.4217 | 625.835 | 625.835 | 807.1088 | 897.624 | 816 | 7.4354 | 9.4795 | 822.2519 | 789.5778 | 10.4497 | 10.0905 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 886.399
27/06/2026 | 14:00 | 24 | 55.22 | 13.51 | 19 | 817.25 | 831.757 | 9.6 | 10.9 | 9.63 | [6 empty] | 855.29 |  |  | 819.9778 | 650.5743 | 650.5743 | 538.424 | 538.424 | 766.8481 | 820.67 | 821.5 | 8.5401 | 10.1743 | 828.4967 | 798.8694 | 10.0974 | 9.8994 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 815.657
27/06/2026 | 14:30 | 24 | 55.21 | 14.45 | 19 | 737.45 | 757.281 | 9.9 | 11 | 9.42 | [6 empty] | 854.14 |  |  | 811.6512 | 563.4598 | 563.4598 | 439.652 | 439.652 | 701.2369 | 734.203 | 824 | 7.9689 | 9.399 | 823.7756 | 803.8681 | 10.0345 | 10.1813 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 727.219
27/06/2026 | 15:00 | 24 | 55.22 | 11.2 | 19 | 638.57 | 655.657 | 10.3 | 11.8 | 9.28 | [6 empty] | 827 |  |  | 796.9155 | 464.2987 | 464.2987 | 329.637 | 329.637 | 627.4309 | 629.683 | 821 | 9.4891 | 9.4891 | 812.534 | 795.1591 | 10.0469 | 10.091 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 621.563
27/06/2026 | 15:30 | 24 | 55.21 | 12.11 | 19 | 539.55 | 556.193 | 10.4 | 12.3 | 9.9 | [6 empty] | 784.21 |  |  | 743.3914 | 353.1477 | 353.1477 | 213.957 | 213.957 | 535.143 | 509.362 | 813.25 | 9.2231 | 10.0017 | 785.2147 | 773.5505 | 10.2096 | 10.2741 | 493.5555 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 504.948
27/06/2026 | 16:00 | 24 | 55.23 | 14.41 | 19 | 424.23 | 439.021 | 9.7 | 11.8 | 9.83 | [6 empty] | 613.86 |  |  | 510.5664 | 236.0077 | 236.0077 | 100.569 | 100.569 | 435.7238 | 386.714 | 778.525 | 9.7308 | 10.1905 | 639.8848 | 646.786 | 10.3439 | 10.2668 | 493.5555 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 372.104
27/06/2026 | 16:30 | 23 | 55.25 | 12.7 | 19.4 | 298.85 | 317.93 | 9 | 11.5 | 9.74 | [6 empty] | 346.14 |  |  | 192.8814 | 117.8231 | 117.8231 | 20.901 | 20.901 | 327.7249 | 247.712 | 700.45 | 11.6699 | 11.3225 | 375.1594 | 397.4539 | 10.4033 | 10.2935 | 493.5555 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 235.406
27/06/2026 | 17:00 | 23 | 55.21 | 12.52 | 19.4 | 171.21 | 37.506 | 9.5 | 11.2 | 10.26 | [6 empty] | 106.58 |  |  | 16.8464 | 30.4197 | 30.4197 | 0 | 0 | 223.1553 | 89.011 | 543.875 | 11.3115 | 11.5412 | 136.0675 | 140.3134 | 10.368 | 10.3507 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 83.699
27/06/2026 | 17:30 | 24 | 55.18 | 12.2 | 19.4 | 44.71 | 17.322 | 9.6 | 11.4 | 10.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.05158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7359 | 0.691 | 201.7 | 10.3199 | 11.6546 | 7.9721 | 3.7101 | 10.6885 | 10.8388 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 18:00 | 24 | 55.23 | 12.15 | 19.4 | 0.7 | 3.102 | 9.3 | 11.7 | 10.32 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2634 | 0 | 8.47 | 9.8827 | 11.8109 | 0 | 0 | 10.603 | 10.6571 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 18:30 | 24 | 55.2 | 13.29 | 19.4 | 0 | 0 | 9.4 | 11.6 | 10.34 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0269 | 0 | 0 | 8.907 | 12.1917 | 0 | 0 | 10.7467 | 10.7252 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 19:00 | 24 | 55.2 | 14.1 | 19.4 | 0 | 0 | 8.6 | 11 | 10.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8029 | 11.6257 | 0 | 0 | 10.9525 | 10.6942 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 19:30 | 24 | 55.19 | 13 | 19.4 | 0 | 0 | 7.8 | 10.9 | 9.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3498 | 11.4134 | 0 | 0 | 10.564 | 10.6543 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88 | 0
27/06/2026 | 20:00 | 24 | 55.18 | 13.96 | 19.4 |  |  | 7.9 | 10.3 | 8.86 | [17 empty] | 8.4101 | 10.7565 |  |  | 10.5273 | 10.4645 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 20:30 | 24 | 55.17 | 14.23 | 19.4 |  |  | 8 | 9.1 | 8.77 | [17 empty] | 9.2544 | 10.5051 |  |  | 9.6444 | 9.6535 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 21:00 | 24 | 55.15 | 11.86 | 19.4 |  |  | 8.1 | 8.8 | 9.78 | [17 empty] | 9.167 | 10.2571 |  |  | 9.5501 | 9.6844 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 21:30 | 24 | 55.14 | 11.88 | 19.4 |  |  | 8.3 | 9.4 | 10.06 | [17 empty] | 9.2469 | 9.5555 |  |  | 10.3163 | 10.2605 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 22:00 | 24 | 55.13 | 13.77 | 19.4 |  |  | 8.2 | 8.3 | 10.48 | [17 empty] | 8.3391 | 9.8607 |  |  | 10.4221 | 10.2559 | 490.3506 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 22:30 | 24 | 55.1 | 12.29 | 19.4 |  |  | 8.5 | 8.5 | 10.31 | [17 empty] | 9.6954 | 8.2082 |  |  | 10.8356 | 10.6676 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 23:00 | 24 | 55.17 | 13.8 | 19.4 |  |  | 8.6 | 9.6 | 10.63 | [17 empty] | 9.4324 | 8.198 |  |  | 11.1238 | 11.0241 | 490.3506 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
27/06/2026 | 23:30 | 24 | 55.17 | 11.81 | 19.4 |  |  | 8.5 | 9.7 | 10.31 | [17 empty] | 8.7856 | 9.7799 |  |  | 11.4588 | 11.4884 | 490.3506 | 493.5555 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88
28/06/2026 | 00:00 | 24 | 55.2 | 13.41 | 19.4 |  |  | 8.1 | 10 | 10.7 | [17 empty] | 9.411 | 10.1144 |  |  | 11.5482 | 11.6877 | 490.3506 | 490.3506 | 493.5555 | 435.8672 | 0 | 273.876 | 293.4386 | 0 | 293.88

## CALOR_ÚTIL
sábado, 27 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
27/06/2026 | 00:30 | 28 | 14.06 | 54.72 | 120.03 | 71.32 | 256.78 | 240.01 | 784.92
27/06/2026 | 01:00 | 28 | 13.84 | 54.34 | 120.05 | 71.32 | 291.55 | 235.13 | 814.23
27/06/2026 | 01:30 | 30 | 13.85 | 51.44 | 120.25 | 71.32 | 300.23 | 238.71 | 825.8
27/06/2026 | 02:00 | 30 | 14.29 | 52.27 | 120.23 | 71.32 | 260.73 | 206.51 | 755.35
27/06/2026 | 02:30 | 29 | 14.28 | 53.75 | 120.79 | 71.32 | 257.13 | 241.51 | 787.78
27/06/2026 | 03:00 | 29 | 14.15 | 47.69 | 120.97 | 71.32 | 270.14 | 238.46 | 791.73
27/06/2026 | 03:30 | 29 | 14.15 | 57.62 | 125.08 | 71.32 | 269.66 | 236.16 | 802.99
27/06/2026 | 04:00 | 29 | 14.22 | 57.49 | 125.22 | 71.32 | 269.48 | 243.33 | 810.06
27/06/2026 | 04:30 | 28 | 14.22 | 53.38 | 125.47 | 71.32 | 267.49 | 240.38 | 800.26
27/06/2026 | 05:00 | 28 | 13.94 | 58.06 | 125.38 | 71.32 | 282.6 | 238.13 | 817.43
27/06/2026 | 05:30 | 27 | 13.94 | 52.3 | 126 | 71.32 | 245.7 | 239.48 | 775.74
27/06/2026 | 06:00 | 27 | 14.08 | 56.98 | 125.99 | 71.32 | 272.58 | 236.56 | 804.51
27/06/2026 | 06:30 | 28 | 14.09 | 51.96 | 120.74 | 71.32 | 271.23 | 239.74 | 797.08
27/06/2026 | 07:00 | 28 | 14.3 | 55.14 | 120.77 | 71.32 | 261.79 | 240.86 | 792.18
27/06/2026 | 07:30 | 30 | 14.3 | 50.62 | 121.05 | 71.32 | 262.29 | 241.44 | 791.02
27/06/2026 | 08:00 | 30 | 13.88 | 51.05 | 120.96 | 71.32 | 241.87 | 239.4 | 768.48
27/06/2026 | 08:30 | 30 | 13.87 | 53.27 | 121.59 | 75.47 | 258.97 | 241.08 | 794.25
27/06/2026 | 09:00 | 30 | 14.1 | 62.15 | 121.67 | 75.47 | 242.78 | 234.56 | 780.73
27/06/2026 | 09:30 | 28 | 14.1 | 55.91 | 124.58 | 75.47 | 240.07 | 225.98 | 764.11
27/06/2026 | 10:00 | 28 | 13.52 | 67.67 | 124.7 | 75.47 | 252.03 | 234.52 | 795.91
27/06/2026 | 10:30 | 30 | 13.52 | 63.36 | 124.78 | 75.47 | 250.53 | 233.27 | 790.93
27/06/2026 | 11:00 | 30 | 13.72 | 53.88 | 124.89 | 75.47 | 274.85 | 232.08 | 804.89
27/06/2026 | 11:30 | 29 | 13.7 | 52.3 | 125.47 | 75.47 | 292.38 | 231.76 | 820.08
27/06/2026 | 12:00 | 29 | 14.13 | 59.21 | 125.71 | 75.47 | 288.43 | 234.84 | 826.79
27/06/2026 | 12:30 | 29 | 14.12 | 57.2 | 123.53 | 75.47 | 261.52 | 231.86 | 792.7
27/06/2026 | 13:00 | 29 | 13.92 | 51.95 | 123.63 | 75.47 | 292.43 | 233.47 | 819.87
27/06/2026 | 13:30 | 27 | 13.91 | 51.18 | 123.68 | 75.47 | 261.54 | 237.21 | 789.99
27/06/2026 | 14:00 | 27 | 13.62 | 51.65 | 123.8 | 75.47 | 205.71 | 239.38 | 736.63
27/06/2026 | 14:30 | 27 | 13.62 | 57.01 | 124.41 | 75.47 | 262.11 | 246.67 | 806.29
27/06/2026 | 15:00 | 27 | 13.74 | 44.17 | 124.45 | 75.47 | 260.96 | 253.9 | 799.69
27/06/2026 | 15:30 | 27 | 13.74 | 52.12 | 124.19 | 75.47 | 272.94 | 251.05 | 816.51
27/06/2026 | 16:00 | 27 | 13.64 | 62.01 | 124.26 | 75.47 | 273.6 | 248.64 | 824.62
27/06/2026 | 16:30 | 28 | 13.64 | 59.82 | 124.47 | 68.08 | 272.67 | 244.48 | 811.16
27/06/2026 | 17:00 | 28 | 13.47 | 59.02 | 124.44 | 68.08 | 259.01 | 249.72 | 801.74
27/06/2026 | 17:30 | 29 | 13.47 | 54.26 | 125.13 | 68.08 | 291.32 | 243.46 | 824.72
27/06/2026 | 18:00 | 29 | 13.47 | 54.03 | 125.19 | 68.08 | 262.65 | 249.74 | 802.16
27/06/2026 | 18:30 | 29 | 13.46 | 59.96 | 121.2 | 68.08 | 248.6 | 250.07 | 790.37
27/06/2026 | 19:00 | 29 | 13.11 | 63.59 | 121.2 | 68.08 | 266.85 | 250.59 | 812.42
27/06/2026 | 19:30 | 29 | 13.11 | 59.97 | 121.35 | 68.08 | 254.77 | 252.26 | 798.54
27/06/2026 | 20:00 | 29 | 13.28 | 64.44 | 121.35 | 68.08 | 252.38 | 251.27 | 799.8
27/06/2026 | 20:30 | 28 | 13.27 | 64.67 | 122.07 | 68.08 | 253.82 | 256.12 | 806.03
27/06/2026 | 21:00 | 28 | 13.26 | 53.93 | 122.05 | 68.08 | 246.25 | 245.23 | 776.8
27/06/2026 | 21:30 | 30 | 13.26 | 54.3 | 123.9 | 68.08 | 294.62 | 244.06 | 828.22
27/06/2026 | 22:00 | 30 | 13.25 | 62.98 | 123.72 | 68.08 | 271.52 | 224.67 | 794.22
27/06/2026 | 22:30 | 29 | 13.24 | 50.55 | 123.98 | 68.08 | 285.18 | 241.65 | 811.68
27/06/2026 | 23:00 | 29 | 14 | 56.74 | 123.97 | 68.08 | 265.48 | 242.88 | 800.15
27/06/2026 | 23:30 | 27 | 14 | 47.02 | 124.63 | 68.08 | 248.14 | 247.54 | 776.41
28/06/2026 | 00:00 | 27 | 14.23 | 53.34 | 124.82 | 68.08 | 290.88 | 243.36 | 821.71
EJEC MWh |  | 685 | 331.04 | 1336.235 | 2958.895 | 1718.96 | 6368.12 | 5771.59 | 19169.84

## FLUJOS
sábado, 27 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 18.2411 | -24.8265 | -34.5374 | 20.7955 |  | 47.7848 | -94.4177 | 54.6043 | 27.7052 | 27.4049 | -42.18 | -35.637 | 30.8 | 19.872 | -30.8 | 13.4525 | 49.5094 | 18.2592 | 18.455 | 30.5401 | 16.2336 | 0.6452 | 6.9901 |  |  | -67.82 | -68.14 |  | 42.18 | 33 | 23.293 | 0.258 | -73.1 | -73.44 | -40.75 | 74.76 | 76.19 | 16.6845 | -2.4501 | 60.6318 | 63.557 | 64.7239 | -55.8729 | -56.6043 | 27.0872 | 24.8709 | 79.0303 | 80.7253 | 37.9336 | 30.1182 | -589.2043 | -7.3876 | -12 | -11.8 | 63.5297 | 64.5599 | -4.1889 |  | -71.6547 | 4.3042 | 0 | 3.6952 | 632.3738 | 113.1931 | 113.1931 | -571.0352 | 533.4716 |  | -92.2188 | 94.5971 | 81.7126 | 32.38 | 33.82 | 60.16 | 83.61 | -12.4538 | -12.7217 | 78.5189 | 78.0127 | 37.5632 | -151.1971 | -149.9259 | 0.4491 |  |  | 26.054 | 123.5 | 111.9 | -15.26 | 48.2773 | 46.7921 | 46.824 | -46.5536 | -46.0193 | 78.6583 | -78.7223 | 88.1809 |  | 54.74 | 29.15 | 39.1479 | 37.2116 | -30.2484 |  |  |  | -148.6613 |  |  | -72.3 | -71.6 | 20.1901 | 39.1 | 50.58 | 53.1 | 39.19 | -6.56 | 66.619 | 146.3783 | -24.85 | -24.89 | 96.73 | 55.15 | 147.6727 | 143.5455 | 29.1755 | 26.8727 | 238.8752 | 193.7771 | 186.1565 | 188.1203 | 126.4525 | 110.337 | -25.836 | 585.437 | 455.9801 |  | -16.0054 | -13.952 |  | 19.0205 | 18.2944 | 167.484 | -56.9522 | -58.1817 | -72.5386 | 7.97 | -14.98 | 108.6 | 7.2411 | 4.4622 | -40.3383 | -39.5267 | 14.8143 | -103.6861 | 71.1932 | 22.8001 | 22.4769 |  | 54.9819 | 56.0663 | 53.868 | 12.0569 | 10.2148 | 23.7788 | -25.64 | -25.4041 | 10.1755 | 19.4252 | 3.2245 | 0.32 | 17.1664 | 0.939 | -10.85 | 20.48 | 0 |  | -4.857 | 4.36 | 10.6561 | 35.83 | -18.1926 | -10.4373 | 11.98 | 79.7508 | 34.8 | -17.6194 | -8.3625 | -9.0629 | 1.6868 |  |  | -6.3399 | -33.8793 | 14.8816 | 35.1785 | 61.8877 | 64.272 | -150.8835 | -19.0264 | 38.7494 | -27.9823 | 11.636 | 10.8426 | 10.422 | 13.0711 | 163.0592 | 163.3897 | 187.7 | -188.6809 | -465.5533 | 464.7787 | 570.9014 | -156.0033 | -152.361 | -32.9298 | -21.076 | 38.176 | 37.1077 |  |  | 32.8304 | 31.8087 | -70.2983 | -70.8218 | 101.08 | 100.78 | 67.2 | 68.3 | 20.7356 | 29.28 | -408.5506 | 98.4689 | 98.0556 | 11.1 | 42.9 | -31 | -30.1 |  |  | -556.4286 | -421.3609 | 570.5248 | 449.5879 | 17.5499 | -443.7527 | 446.7564 | -183.1471 | -252.8333 | -440.015 | 130.8177 | 125.811 | 180.4751 | -545.0862 | 264.8542 | -291.4733 | 294.2808 | -9.5431 | 32.535 | 27.12 | 1.613 | 1.61 | -26.48 | 5.28 |  | -5.156 | -37.0596 | -3.7766 | 19.1 | 53.694 | 53.446 | 7.8073 | 9.139 | 26.541 | 26.6208 | 27.2018 |  | -42.8 | 17.0273 | 6.5 |  | -19.8687 | 58.5205 | 32.3319 | -19.1171 | -56.6846 | 20.3658 | 35.4473 | 22.9 | -22.7 | 98.9835 | 9.2366
27/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 17.8707 | -24.1904 | -34.3424 | 20.5147 |  | 46.4643 | -90.7791 | 53.0346 | 26.5472 | 25.9495 | -31.08 | -37.978 | 33 | 19.044 | -33 | 13.5595 | 46.6662 | 17.5887 | 18.0651 | 29.8288 | 16.5719 | 0.6567 | 7.3173 |  |  | -59.23 | -59.23 |  | 31.08 | 35.2 | 23.154 | 0.254 | -56.67 | -56.97 | -58.25 | 57.21 | 57.2 | 16.0611 | -2.2953 | 58.6608 | 60.0022 | 63.5369 | -47.2865 | -47.5583 | 9.7759 | 9.7293 | 80.1824 | 81.3221 | 26.9271 | 26.1795 | -572.9753 | -4.889 | -11.8 | -11.7 | 55.1795 | 53.4371 | -3.8232 |  | -79.6352 | 3.0169 | 0 | 3.4594 | 627.3688 | 116.3976 | 116.7333 | -574.8883 | 516.3289 |  | -79.6741 | 79.2399 | 78.7087 | 31.3 | 32.13 | 57.6 | 81.05 | 3.755 | 2.9512 | 62.2722 | 61.642 | 40.8322 | -134.6425 | -133.881 | 4.4276 |  | 20.9062 | 28.599 | 113.3 | 104.1 | -14.73 | 50.4341 | 49.1475 | 49.5955 | -45.1238 | -44.6214 | 85.1235 | -84.68 | 95.5474 |  | 51.21 | 27.43 | 37.7417 | 35.8932 | -28.9467 |  |  |  | -150.3232 |  |  | -70.3 |  | 19.8221 | 37.5 | 46.8 | 50.8 | 37.18 | -6.12 | 69.006 | 151.0136 | -24.69 | -24.82 | 92.54 | 52.29 | 151.1273 | 147.9273 | 42.3635 | 41.4818 | 243.5069 | 200.4557 | 192.289 | 195.1761 | 122.1257 | 101.5674 | -27.674 | 586.8978 | 445.1599 |  | -15.651 | -13.2804 |  | 23.6469 | 23.0693 | 133.692 | -54.3917 | -55.1588 | -63.2556 | 0 | -15.55 | 83.9 | 6.7686 | 14.2127 | -39.4855 | -38.5183 | 12.241 | -97.74 | 61.4618 | 22.8801 | 22.6075 |  | 54.6798 | 55.8959 | 53.7888 | -1.0047 | -2.3444 | 105.4975 | -41.5875 | -41.4034 | 72.0349 | 83.676 | 19.5578 | 5.88 | 13.2601 | 0.845 | -7.8 | 19.28 | 18.9157 |  | -4.776 | 4.356 |  | 33.45 | -83.092 | -71.3246 | 11.74 | 68.9885 | 34.7 | -13.6651 | -9.0355 | -9.7363 | 1.5759 |  |  | -5.3938 | -28.7438 | 14.3678 | 30.1559 | 61.2942 | 64.2059 | -118.9024 | -18.3149 | 35.7607 | -27.9412 | 11.7578 | 10.1883 | 9.8102 | 13.1932 | 159.7552 | 160.4095 | 227.1 | -226.1488 | -503.4818 | 510.142 | 572.6666 | -152.9632 | -150.5419 | -36.0945 | -25.136 | 41.7669 | 42.5992 | -122.5354 |  | 31.1385 | 30.9737 | -69.7692 | -70.2541 | 102.81 | 101.93 | 63.1 | 63.3 | 20.6331 | 28.48 | -402.5216 | 100.1192 | 98.4052 | 10.5 | 39.4 | -30.1 | -30.1 | 1.486 | 1.1771 | -561.9732 | -410.778 | 557.9569 | 447.6021 | 16.3343 | -435.06 | 435.1967 | -173.1275 | -253.8327 | -430.2165 | 124.5889 | 125.8039 | 176.6644 | -541.6807 | 256.7512 | -286.2264 | 290.2441 | -10.0458 | 37.8887 | 25.68 | 1.711 | 1.712 | -25.92 | 4.08 |  | -3.8956 | -38.085 | -4.7745 | 20.1 | 54.618 | 52.351 | 7.5753 |  | 27.3127 | 27.3594 | 27.0978 |  | -38.8 | 18.1675 | 6.26 |  | -25.3681 | 60.2063 | 36.0485 | -25.1421 | -59.0632 | 24.5577 | 33.751 | 20.3 | -19.8 | 66.9961 | 18.2374
27/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 17.6794 | -23.849 | -35.3094 | 20.4694 |  | 44.4863 | -88.9549 | 49.3864 | 25.3132 | 24.8198 | -28.86 | -36.528 | 33 | 19.044 | -33 | 13.7879 | 46.0822 | 17.3218 | 17.5312 | 28.9637 | 16.5989 | 0.6541 | 7.5115 |  |  | -56.36 | -56.35 |  | 28.86 | 35.2 | 22.76 | 0.256 | -55.55 | -56.38 | -52.8 | 56.78 | 56.6 | 15.9051 | -1.9987 | 56.1937 | 58.1882 | 60.1695 | -49.9376 | -50.3608 | 29.3731 | 29.7523 | 75.4577 | 77.5108 | 45.9582 | 41.0619 | -584.4551 | -1.3997 | -13.2 | -13.3 | 57.0562 | 54.8881 | -2.909 |  | -91.5306 | 3.1699 | 1.9352 | 3.6426 | 629.6577 | 115.6346 | 115.1158 | -582.8671 | 514.9542 |  | -56.404 | 57.5784 | 75.3656 | 30.98 | 31.16 | 55.29 | 79.33 | 10.5868 | 11.1226 | 56.535 | 56.9231 | 41.8607 | -119.7262 | -119.973 | 7.033 | 0 |  |  | 110.2 | 97.9 | -14.04 | 51.5057 | 50.62 | 50.7501 | -43.5319 | -43.4797 | 85.3417 | -84.9353 | 96.1846 |  | 49.29 | 26.79 | 35.1636 | 32.9636 | -26.5052 |  |  |  | -150.973 |  |  | -67.8 | -69.3 | 19.3552 | 35.5 | 44.44 | 48.16 | 35.2 | -5.93 | 68.3705 | 149.2985 | -24.65 | -24.81 | 90.42 | 50.88 | 150.7636 | 148.2909 | 50.2696 | 48.6455 | 243.7367 | 199.3659 | 190.9932 | 194.645 | 128.3949 | 109.0569 | -26.692 | 593.7628 | 430.8482 |  | -17.6169 | -15.0467 |  | 17.9193 | 16.1905 | 172.092 | -58.6675 | -59.7529 | -72.481 | 13.18 | -23.22 | 105.9 | 6.2324 | 6.055 | -37.3127 | -36.7657 | 9.6391 | -106.3891 | 68.8232 | 23.0794 | 22.3375 |  | 52.4121 | 52.4459 | 52.485 | -10.8847 | -12.0569 | 132.6254 | -46.6348 | -46.8526 | 95.0731 | 109.85 | 16.9137 | 11.27 | 15.9677 | 0.8341 | -10.18 | 20.43 | 17.4092 |  | -4.914 | 3.608 |  | 29.77 | -110.9383 | -95.0766 | 12.68 | 67.4228 | 36.1 | -11.4508 | -9.1516 | -9.9924 | 1.5367 |  |  | -4.5347 | -26.2281 | 16.6502 | 27.0441 | 60.2331 | 60.8473 | -112.7037 | -18.1123 | 34.7714 | -27.499 | 12.1438 | 9.5328 | 9.209 | 13.3826 | 161.0892 | 160.0716 | 233 | -228.9533 | -491.2144 | 491.6727 | 553.515 | -154.3151 | -152.1082 | -32.5291 | -22.8383 | 44.6113 | 43.6071 |  | -119.8102 | 29.5674 | 29.3916 | -76.9546 | -76.7182 | 98.1 | 97.74 | 64.1 | 64.7 | 20.6117 | 28.64 | -405.4083 | 99.1272 | 97.7469 | 10.5 | 43.4 | -28.4 | -28.4 |  | 1.0808 | -541.611 | -392.6082 | 580.2748 | 461.1345 | 39.5346 | -450.1582 | 448.7301 | -183.2478 | -254.3164 | -443.1401 | 128.7902 | 127.9034 | 180.3884 | -552.6661 | 261.2852 | -301.6541 | 296.733 | -9.7821 | 40.1709 | 24.96 | 1.784 | 1.794 | -24.8 | 2.72 |  | -2.3117 | -37.1481 | -4.1581 | 17.4 | 52.474 | 53.058 | 8.2313 | 10.0058 | 27.2545 | 28.3078 | 26.8323 |  | -40.8 | 18.1581 | 6.01 |  | -23.693 | 56.67 | 33.2969 | -24.8095 | -56.091 | 21.7509 | 33.7494 | 21.9 | -22.5 | 57.9909 | 18.8377
27/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 17.44 |  | -35.8465 | 20.5125 |  | 44.044 | -94.7821 | 48.425 | 24.4973 | 23.9196 | -26.64 | -35.552 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.3833 | 50.3146 | 17.2086 | 17.4553 | 28.8387 | 16.5892 | 0.6706 | 7.4009 |  |  | -55.15 | -54.86 |  | 26.64 | 35.2 | 22.438 | 0.252 | -55.23 | -55.4 | -52.35 | 55.87 | 55.75 | 14.8533 | -1.4048 | 55.7824 | 57.618 | 59.4367 | -47.3528 | -47.3587 | 25.1691 | 26.9246 | 73.0477 | 74.8197 | 41.0176 | 43.3659 | -582.0935 | -1.0977 | -13.2 | -13 | 54.991 | 53.8543 | -3.2481 |  | -85.7429 | 2.3627 | 0 | 3.4875 | 624.3475 | 112.8574 | 112.7659 | -578.2271 | 509.9829 |  | -57.52 | 58.9041 | 73.2599 | 30.68 | 30.06 | 52.49 | 78.47 | 10.7208 | 10.8547 | 51.1837 | 51.7825 | 42.8572 | -116.1424 | -115.2261 | 6.1363 | 0 |  | 29.259 | 106.1 | 95.4 | -14.05 | 50.3928 | 48.5487 | 48.5501 | -47.6991 | -48.2753 | 91.4305 | -84.8544 | 100.9352 |  | 47.29 | 25.57 | 34.2261 | 32.5241 | -26.162 |  |  |  | -149.1614 |  |  | -65.3 | -64.2 | 18.8882 | 34.2 | 42.82 | 46.68 | 34.14 | -5.58 | 64.3715 | 149.6485 | -24.29 | -24.48 | 87.59 | 48.78 | 149.7636 | 146.7636 | 50.8112 | 48.5909 | 240.3217 | 195.0257 | 188.5347 | 190.7825 | 116.001 | 97.6614 | -26.022 | 590.1951 | 427.7328 |  | -28.3497 | -26.2939 |  | -4.5792 | -3.8496 | 159.804 | -52.6494 | -53.4896 | -62.089 | 18.67 | -17.57 | 94.2 | 7.411 | -41.014 | -37.3313 | -36.8366 | 9.189 | -94.1537 | 59.5875 | 22.7401 | 22.3429 |  | 52.7312 | 53.4118 | 51.3831 | -11.8894 | -11.7219 | 139.3237 | -48.5222 | -47.9689 | 95.8719 | 105.3513 | 28.0101 | 7.05 | 11.1653 | 0.8341 | -6.54 | 19.84 | 27.7292 |  | -5.05 | 4.184 | 12.6103 | 31.16 | -107.8211 | -95.0472 | 12.53 | 65.2119 | 35.5 | -11.2553 | -9.3086 | -9.9086 | 1.4531 |  |  | -4.4611 | -25.3899 | 14.7211 | 26.1959 | 59.9411 | 60.413 | -109.9345 | -17.5622 | 34.0672 | -26.2038 | 11.731 | 9.2398 | 8.8715 | 13.4655 | 157.9555 | 158.019 | 228 | -226.7846 | -487.7406 | 488.7128 | 544.991 | -152.0228 | -150.0014 | -33.0355 | -22.7483 | 42.4485 | 43.7044 |  |  | 29.4246 | 28.5566 | -75.3959 | -75.1816 | 97.18 | 97.32 | 64.3 | 65.4 | 20.6117 | 28.88 | -406.1765 | 96.0702 | 95.6622 | 9.9 | 43.3 | -27.6 | -27.6 | 1.384 |  | -530.9665 | -389.107 | 564.6646 | 452.5624 | 40.8489 | -441.1846 | 442.8395 | -176.2655 | -253.2694 | -438.176 | 126.5996 | 125.245 | 179.7967 | -545.856 | 259.4633 | -295.136 | 298.1931 | -9.6503 | 38.8866 | 24.88 | 1.816 | 1.815 | -24.96 | 3.28 |  | -2.7237 | -36.9436 | -4.5396 | 18.4 | 53.384 | 54.18 |  |  | 27.3159 | 28.0159 | 25.6176 |  | -41.4 | 17.888 | 5.83 |  | -22.8505 | 56.0314 | 33.2205 | -23.531 | -56.3385 | 21.5678 | 33.6707 | 22.2 | -21.4 | 55.2417 | 15.3853
27/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 17.6287 | -24.0902 | -35.7171 | 19.969 |  | 43.4302 | -89.5305 | 47.6415 | 23.9713 | 23.7592 | -22.2 | -35.376 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.1915 | 47.1984 | 16.8092 | 17.114 | 28.5909 | 16.5811 | 0.6453 | 7.0891 |  |  | -53.05 | -53.11 |  | 22.2 | 33 | 21.79 | 0.253 | -53.33 | -53.23 | -54.91 | 54.65 | 54.06 | 14.5041 | -0.922 | 56.4048 | 57.7757 | 56.7418 | -45.4458 | -47.3186 | 20.1805 | 20.5696 | 70.9923 | 72.9357 | 33.862 | 30.7055 | -565.6965 | -3.2882 | -12.5 | -12.6 | 52.8737 | 50.2641 | -3.2618 |  | -85.6965 | 2.2167 |  | 3.2642 | 620.7463 | 110.4159 | 110.2939 | -593.2127 | 484.4772 |  | -36.0984 | 37.5587 | 71.0844 | 31.83 | 29.01 | 45.53 | 77.66 | 10.7208 | 9.6491 | 55.5128 | 55.7639 | 42.392 | -111.6749 | -110.4715 | 6.785 |  | 20.9062 | 28.954 | 101.9 | 93 | -13.69 | 51.9084 | 50.3435 | 50.3148 | -49.856 | -49.3737 | 90.8946 | -82.2315 | 100.387 |  | 46.9 | 25.56 | 32.8198 | 31.2057 | -24.9471 |  |  |  | -162.1017 |  |  | -63 | -64.3 | 18.696 | 33.5 | 41.64 | 45.58 | 33.08 | -5.73 | 66.464 | 159.2791 | -24.02 | -24.43 | 84.5 | 46.83 | 162.4727 | 159.2 | 54.9089 | 53.0636 | 243.974 | 202.4551 | 193.1118 | 196.8854 | 89.9646 | 70.1874 | -27.864 | 605.5827 | 439.4164 |  | -27.7984 | -25.8986 |  | -11.3917 | -10.2173 | 66.096 | -27.9546 | -28.8661 | -34.6175 | 15.34 | -18.34 | 1 | 6.0839 | -49.1412 | -37.7659 | -36.9092 | 8.9242 | -67.7598 | 31.4719 | 22.7003 | 22.951 |  | 48.0915 | 48.6232 | 46.8635 | -10.7172 | -12.7267 | 127.7692 | -51.535 | -52.3914 | 96.5991 | 106.205 | 21.2424 | 9.62 | 15.0033 | 0.8341 | -9.58 | 20.13 | 20.6953 |  | -5.319 | 4.332 |  | 30.22 | -106.535 | -93.9411 | 12.9 | 66.1666 | 35 | -11.6241 | -9.5377 | -10.362 | 1.3951 |  |  | -5.3858 | -24.9801 | 16.1171 | 25.9451 | 61.1892 | 61.3205 | -110.3436 | -17.1376 | 33.2118 | -25.6503 | 13.6062 | 8.9566 | 8.7133 | 15.1205 | 158.8248 | 158.3678 | 167.2 | -169.462 | -434.8447 | 434.3365 | 515.0276 | -152.4873 | -150.5622 | -31.8901 | -21.8186 | 43.331 | 43.7136 | -117.5586 |  | 29.4466 | 29.3696 | -75.5915 | -76.3384 | 98.57 | 97.76 | 64.6 | 64 | 20.5306 | 29.76 | -409.8888 | 94.8893 | 94.4781 | 9.9 | 44.4 | -27.6 | -27.6 | 1.4933 | 1.1861 | -508.631 | -401.6493 | 572.581 | 453.3161 | 47.1431 | -447.3908 | 447.4456 | -178.1461 | -251.0839 | -438.4113 | 124.9514 | 124.0756 | 180.3326 | -546.9305 | 260.8198 | -296.2427 | 296.9309 | -9.0158 | 38.882 | 25.68 | 1.851 | 1.852 | -24.56 | 2.16 |  | -3.0747 | -36.9131 | -3.7186 | 17.1 | 52.742 | 52.622 |  |  | 25.8388 | 26.2667 | 26.517 |  | -42.6 | 17.2919 | 5.7 |  | -22.206 | 55.3339 | 31.2047 | -21.6518 | -54.4585 | 20.756 | 33.4758 | 21.3 | -22 | 85.5253 | -25.2523
27/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 17.3742 | -23.4772 | -36.2754 | 19.4908 |  | 42.8785 | -84.5337 | 46.2375 | 23.5833 | 23.1236 | -22.2 | -36.02 | 30.8 |  | -33 | 13.7704 | 44.2944 | 16.3341 | 16.4223 | 27.5822 | 14.7793 | 0.6071 | 7.7366 |  |  | -53.86 | -54.08 |  | 24.42 | 35.2 | 21.875 | 0.25 | -52.12 | -53.08 | -52.89 | 53.49 | 52.64 | 14.1313 | -0.9647 | 55.0353 | 56.2691 | 54.6489 | -42.1568 | -46.7405 | 30.8742 | 28.9469 | 70.2126 | 74.2308 | 42.7804 | 29.7128 | -543.4562 | -2.9752 | -11.9 | -12 | 51.3564 | 52.4795 | -3.1182 |  | -83.9081 | 2.1686 |  | 3.6065 | 602.8014 | 105.5635 | 105.1362 | -577.9038 | 477.2305 |  | -42.5593 | 43.9783 | 68.9587 | 31.06 | 28.43 | 44.6 | 76.04 | 13.5339 | 13.5339 | 58.7412 | 59.3351 | 43.0704 | -105.353 | -106.1272 | 5.5286 |  |  |  | 102.5 | 91.5 | -13.41 | 53.1191 | 51.4144 | 51.474 | -47.9478 | -47.2924 | 85.6819 | -78.623 | 94.4177 |  | 45.55 | 25.06 | 32.3511 | 30.7663 | -24.9199 |  |  |  | -148.3274 |  |  |  | -61.9 | 19.119 | 32.4 | 39.16 | 44.18 | 32.05 | -5.05 | 66.681 | 146.4433 | -23.94 | -24.25 | 83.51 | 46.38 | 148.9636 | 145.2182 | 49.1665 | 47.8636 | 233.1611 | 190.7149 | 183.1826 | 184.6589 | 117.3872 | 100.3336 | -26.667 | 585.8445 | 434.9837 |  | -28.0603 | -26.2811 |  | -17.5842 | -15.9087 | 176.7 | -48.7798 | -49.2265 | -60.799 | 14.84 | -13.08 | 119.3 | 6.8476 | -64.1049 | -37.1778 | -36.5712 | 8.6128 | -92.761 | 58.1016 | 22.5681 | 22.5986 |  | 46.3533 | 45.9846 | 45.0391 | -13.8989 | -13.3965 | 126.7644 | -47.3977 | -46.4346 | 91.6581 | 101.499 | 23.6155 | 6.59 | 13.4725 | 0.7852 | -8.55 | 21.19 | 23.553 |  |  | 4.399 |  | 30.51 | -103.4583 | -90.884 | 12.74 | 66.2937 | 36.1 | -10.2613 | -9.6944 | -10.538 | 1.3939 |  |  |  | -24.3835 | 16.4447 | 24.7673 | 59.6903 | 61.6385 | -106.0818 | -16.5309 | 33.5295 | -24.7709 | 12.4447 | 8.8003 | 8.4602 | 14.2358 | 153.2462 | 155.0474 | 170.6 | -170.7007 | -425.8337 | 430.8798 | 510.4895 | -147.7668 | -146.2108 | -34.966 | -24.289 | 39.5244 | 38.9203 |  |  | 30.2596 | 29.5344 | -72.7956 | -72.8032 | 94.19 | 93.58 | 65.3 | 64.6 | 20.757 | 29.6 | -398.384 | 95.0155 | 96.6672 | 9.9 | 41.1 | -28.6 | -27.7 |  | 1.0699 | -503.6093 | -398.9321 | 554.4217 | 446.5991 | 40.695 | -427.9747 | 430.2942 | -178.1199 | -248.7861 | -426.8828 | 121.1638 | 120.6186 | 178.585 | -540.0039 | 254.2827 | -283.686 | 287.0839 | -9.5184 | 33.9729 | 26 | 1.841 | 1.843 | -24.8 | 4 |  | -3.6606 | -37.2366 | -3.9231 | 18.6 | 51.693 | 52.163 |  |  | 26.021 | 25.7971 | 28.0041 |  | -40.1 | 18.4596 | 5.56 |  | -23.6191 | 57.7759 | 34.7879 | -24.1045 | -57.9381 | 22.7793 | 32.6871 | 20.5 | -21.4 | 87.0238 | -23.1096
27/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 17.1724 | -23.2317 | -36.0037 | 20.0336 |  | 42.9761 | -84.7133 | 46.3958 | 23.2853 | 22.8524 | -17.76 | -38.854 | 35.2 |  | -35.2 | 13.4911 | 43.9792 | 16.5135 | 16.4258 | 27.4991 | 13.9346 | 1.6937 | 7.3901 |  |  | -51.89 | -52.13 |  | 17.76 | 37.4 | 21.713 | 0.251 | -44.74 | -44.77 | -62.05 | 45.22 | 45.14 | 15.0544 | -1.2338 | 53.6617 | 55.414 | 55.0141 | -39.6408 | -40.5064 | 8.7057 | 8.0053 | 73.1881 | 73.6275 | 23.4273 | 23.178 | -534.8423 | -3.4328 | -12 | -12.1 | 47.4064 | 46.1568 | -3.4702 |  | -81.1234 | 2.011 |  | 3.3999 | 582.1404 | 106.0213 | 105.9297 | -582.3751 | 456.0103 |  | -29.9446 | 31.3504 | 69.0685 | 30.64 | 28.31 |  | 75.22 | 12.8641 | 12.7301 | 53.798 | 53.8701 | 44.6993 | -100.316 | -99.4088 | 6.9911 |  |  |  | 99.3 | 89.1 | -13.39 | 54.4477 | 52.8475 | 52.464 | -46.7458 | -46.2868 | 87.0532 | -79.0715 | 95.5024 |  | 44.66 | 24.37 | 31.8823 | 29.8874 | -24.5353 |  |  |  | -154.4957 |  |  |  |  | 18.9487 | 32.1 | 38.48 | 43.72 | 31.7 | -5.25 | 65.162 | 152.3136 | -23.28 | -23.63 | 81.83 | 46.61 | 153.2364 | 150.6364 | 52.2302 | 50.3091 | 236.359 | 194.2377 | 186.6586 | 187.5739 | 115.9238 | 95.9428 | -26.289 | 593.1664 | 453.557 |  | -29.0231 | -26.9712 |  | -17.5107 | -15.5637 | 172.092 | -45.7347 | -46.7464 | -60.9759 | 0 | -16.12 | 116.4 | 6.079 | -60.669 | -37.8192 | -36.7709 | 8.9186 | -95.7351 | 57.386 | 22.8477 | 22.6715 |  | 43.3289 | 44.2419 | 42.2026 | -13.3965 | -13.3965 | 135.1372 | -49.7106 | -49.9183 | 96.8684 | 106.136 | 24.7947 | 8.12 | 12.7669 | 0.7633 | -7.68 | 20.28 | 25.1469 |  | -5.305 | 4.312 |  | 32.68 | -106.7429 | -95.1099 | 13.11 | 69.839 | 37.1 | -15.7617 | -6.0278 | -6.5032 | 1.3633 |  |  | -4.4674 | -29.4777 | 16.0419 | 30.2598 | 59.4232 | 58.9234 | -111.0518 | -16.235 | 29.0804 | -47.7541 | 12.535 | 8.605 | 8.302 | 13.9648 | 160.1248 | 161.0596 | 179.4 | -179.3298 | -440.8472 | 439.2513 | 534.9113 | -152.7022 | -151.1504 | -32.5525 | -21.8297 | 41.2222 | 45.2656 |  |  | 29.4575 | 29.3916 | -75.8256 | -74.4953 | 94.65 | 93.5 | 71.1 | 70.8 | 20.6737 | 29.68 | -408.8876 | 94.8845 | 94.4547 |  | 50.1 | -28.6 | -28.4 | 1.3818 |  | -526.2548 | -423.801 | 572.5872 | 453.6345 | 34.8664 | -445.2947 | 447.2492 | -181.4602 | -253.0978 | -443.8072 | 123.4161 | 124.7323 | 184.6574 | -552.0905 | 263.3425 | -300.8875 | 300.6008 | -9.7546 | 37.5852 | 28.4 | 1.805 | 1.821 | -27.36 | 5.76 |  | -5.2415 | -38.7594 | -1.6983 | 18.5 | 52.327 | 54.048 |  |  | 30.1 | 27.0275 | 29.0234 |  | -50 | 18.2148 | 5.56 |  | -22.4729 | 56.0443 | 32.7919 | -21.8301 | -55.6172 | 21.632 | 33.5176 | 30.5 | -30.5 | 96.6567 | -35.868
27/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 16.9876 |  | -36.4934 | 20.7114 |  | 43.5782 | -83.7671 | 45.7202 | 23.4433 | 22.9559 | -15.54 | -38.695 | 35.2 |  | -35.2 | 13.5676 | 43.9 | 16.774 | 16.8944 | 28.0288 | 14.2826 | 1.6155 | 7.3606 |  |  | -50.58 | -50.66 |  | 15.54 | 37.4 | 21.72 | 0.249 | -44.53 | -45.15 | -63.14 | 44.9 | 45.52 | 14.7361 | -1.3441 | 53.3208 | 55.3337 | 53.0246 | -38.8242 | -39.4197 | 7.573 | 7.5467 | 71.6963 | 72.7479 | 23.6072 | 23.619 | -531.4325 | -0.1714 | -12 | -12.1 | 46.0305 | 44.9197 | -3.1797 |  | -81.3018 | 2.1836 |  | 3.3128 | 580.8892 | 102.359 | 102.4506 | -559.4694 | 455.6262 |  | -17.4548 | 18.8617 | 68.0007 | 30.65 | 28.61 | 44.15 | 74.81 | 6.836 | 7.1039 | 53.68 | 53.5429 | 44.698 | -101.3387 | -100.1129 | 7.1846 |  |  |  | 99.6 | 90.2 | -13.1 | 53.1111 | 51.6601 | 51.5651 | -48.5671 | -48.3358 | 86.8592 | -78.448 | 96.8213 |  | 45.69 | 24.95 | 31.4136 | 29.8874 | -24.3051 |  |  |  | -171.3899 |  |  | -60.7 | -59.4 | 18.8168 | 31.7 | 40.06 | 43.26 | 31.7 | -5.71 | 65.5805 | 169.1096 | -23.97 | -24.15 | 81.9 | 45.56 | 170.9091 | 167.9818 | 54.7784 | 53.1364 | 246.802 | 203.1575 | 196.1189 | 198.1027 | 74.5145 | 54.3416 | -28.619 | 569.7032 | 440.1002 |  | -28.612 | -26.3964 |  | -27.5578 | -24.6622 | 47.664 | -17.9829 | -18.762 | -18.6864 | 0 | -11.02 | 1 | 6.3705 | -82.5207 | -37.9596 | -37.1278 | 8.3498 | -52.3043 | 15.7773 | 23.3596 | 22.8669 |  | 43.4508 | 44.136 | 43.3923 | -8.5403 | -8.5403 | 146.1894 | -52.256 | -52.5827 | 100.4137 | 106.9165 | 34.5653 | 5.02 | 9.1658 | 0.7987 | -5.19 | 21.04 | 34.2452 |  | -5.498 | 4.248 |  | 33.46 | -107.1876 | -98.6439 | 12.81 | 69.0882 | 35 | -15.9163 | -5.1706 | -5.6761 | 1.3957 |  |  | -3.889 | -29.0121 | 18.0582 | 30.332 | 60.7901 | 60.0591 | -111.3658 | -16.4361 | 29.6684 | -46.5758 | 12.025 | 8.7515 | 8.5235 | 13.4837 | 160.1358 | 159.8695 | 168.9 | -169.8619 | -444.8814 | 448.1187 | 536.2352 | -152.9988 | -152.2724 | -33.0922 | -22.4777 | 35.5977 | 34.715 |  |  | 31.2923 | 30.4244 | -75.7964 | -76.8249 | 95.82 | 94.85 | 71.7 | 71.4 | 21.1458 | 29.44 | -407.9843 | 95.2027 | 94.779 | 9.9 | 51.4 | -30.1 | -30.1 |  | 1.1691 | -533.1115 | -407.7266 | 568.7304 | 455.4521 | 35.2691 | -447.1539 | 442.0974 | -183.9436 | -253.146 | -436.2514 | 123.6229 | 123.3709 | 185.5892 | -551.0123 | 264.6747 | -292.8123 | 296.3109 | -8.9114 | 38.0086 | 27.28 | 1.86 | 1.865 | -26.96 | 5.44 |  | -5.9159 | -40.5173 | -0.9659 | 19 | 53.366 | 52.99 |  |  | 23.1548 | 22.7863 | 23.6368 |  | -51 | 17.1966 | 5.58 |  | -22.6781 | 57.4647 | 33.4253 | -21.8557 | -56.5628 | 20.9106 | 33.8958 | 32.3 | -32.1 | 93.2246 | -16.5822
27/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 16.9889 | -22.9753 | -36.0937 | 19.3805 |  | 42.8782 | -83.6685 | 46.5078 | 23.2813 | 22.8278 | -17.76 | -38.713 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.0099 | 43.0462 | 18.1234 | 18.1083 | 30.2019 | 14.0754 | 6.0878 | 7.5482 |  |  | -51.27 | -51.53 |  | 17.76 | 37.4 | 22.143 | 0.251 | -49.5 | -49.64 | -56.22 | 49.87 | 50.18 | 14.2301 | -1.2977 | 53.1648 | 55.3009 | 54.3627 | -44.7277 | -44.7835 | 28.0154 | 29.9439 | 69.9051 | 70.8436 | 43.5303 | 41.0657 | -559.1299 | -6.2997 | -11.2 | -11.2 | 50.8319 | 50.1862 | -3.4041 |  | -85.0338 | 4.1904 |  | 3.3138 | 607.5318 | 105.2278 | 103.9155 | -565.8747 | 482.3938 |  | -23.2825 | 24.5637 | 67.7312 | 29.97 | 27.66 | 43.89 | 74.65 | 11.5245 | 11.9264 | 57.8446 | 57.6639 | 44.5563 | -104.1334 | -104.5284 | 7.8067 |  |  | 29.306 | 100.6 | 90.5 | -13.19 | 53.766 | 51.4048 | 51.8112 | -50.727 | -49.3967 | 90.5019 | -80.5606 | 102.2723 |  | 45.05 | 24.79 | 31.4136 | 29.8874 | -24.5897 |  |  |  | -162.5202 |  |  |  | -61.7 | 19.1135 | 31.8 | 38.9 |  |  | -5.36 | 65.7355 | 159.274 | -23.98 | -24.15 | 82.74 | 46.39 | 160.2182 | 157.4909 | 51.3548 | 50.0909 | 239.0978 | 197.123 | 189.7862 | 190.2858 | 97.5495 | 77.3482 | -26.478 | 573.7538 | 429.384 |  | -28.5694 | -25.9074 |  | -33.7349 | -31.7 | 161.34 | -37.675 | -39.0607 | -46.3815 | 0 | -16.55 | 96.4 | 6.1657 | -93.9776 | -39.9685 | -38.8495 | 11.3119 | -80.2398 | 45.422 | 23.5399 | 22.8887 |  | 39.8595 | 40.8824 | 39.6538 | -11.8894 | -11.7219 | 157.9113 | -48.9113 | -48.9902 | 102.7782 | 106.8493 | 46.5846 | 1.31 | 3.3625 | 0.7742 | -0.93 | 18.83 | 47.0005 |  | -5.552 | 4.288 |  | 34.75 | -109.3145 | -99.5735 | 12.49 | 68.61 | 35.9 | -16.5293 | -4.8287 | -5.1102 | 1.3533 |  |  | -4.0394 | -30.0942 | 17.411 | 30.7318 | 59.3517 | 60.8263 | -113.425 | -16.5331 | 30.4034 | -46.345 | 12.0405 | 8.9761 | 8.766 | 13.6502 | 156.955 | 154.3731 | 182.3 | -181.4979 | -447.5785 | 448.7714 | 531.374 | -149.2228 | -145.144 | -33.7157 | -22.8518 | 33.0041 | 32.773 | -124.623 | -123.6742 | 31.1495 | 31.0835 | -76.269 | -75.3496 | 89.53 | 87.61 | 70.2 | 70.3 | 20.5092 | 30.32 | -407.2365 | 100.4872 | 100.0723 |  | 51.2 | -30.1 | -30.1 | 1.4854 |  | -523.3566 | -388.6225 | 560.6521 | 440.5189 | 35.9444 | -435.762 | 432.1453 | -180.3403 | -251.7446 | -429.9531 | 118.6523 | 121.6311 | 186.2398 | -538.9922 | 254.8083 | -283.0962 | 285.2844 | -10.2298 | 38.5324 | 27.52 | 1.827 | 1.836 | -26.88 | 5.44 |  | -5.214 | -39.4644 | -1.4633 | 18.2 | 53.599 | 53.066 |  |  | 22.1865 | 23.9519 | 22.6244 |  | -49.3 | 18.3604 | 5.54 |  | -23.1103 | 56.4687 | 33.1201 | -23.4815 | -56.6705 | 22.3975 | 33.6535 | 29.9 | -29.7 | 80.7246 | -0.5153
27/06/2026 | 05:00 |  | 0 |  |  | -36.384 | 20.6559 |  | 43.4606 | -88.2907 | 47.6753 | 23.9913 | 23.5042 | -19.98 | -39.87 |  | 19.872 | -35.2 | 13.5383 | 46.807 | 17.8391 | 18.0806 | 29.9055 | 14.0101 | 5.703 | 7.7382 |  |  | -52.97 | -52.93 |  | 19.98 | 37.4 | 21.93 | 0.254 | -48.45 | -50.32 | -58.52 | 49.24 | 48.21 | 14.5163 | -1.625 | 52.7636 | 55.0163 | 55.1277 | -45.8204 | -45.3427 | 25.2936 | 25.19 | 71.8524 | 74.0704 | 41.9462 | 44.5127 | -568.3291 | -0.1912 | -12.4 | -12.2 | 50.8311 | 51.6965 | -2.8653 |  | -90.3898 | 4.9408 |  | 3.506 | 609.6071 | 102.9084 | 102.9999 | -574.9554 | 464.032 |  | -17.9273 | 19.1907 | 69.787 | 30.6 | 27.58 | 44.37 | 76.43 | 9.2472 | 9.7831 | 53.9334 | 54.7715 | 44.5684 | -105.8828 | -104.8662 | 8.5923 |  |  |  | 100.7 | 90.3 | -13.21 | 53.2538 | 52.2546 | 52.107 | -49.9317 | -48.7482 | 85.9948 | -77.8038 | 96.5547 |  | 46.27 | 25.07 | 31.8823 | 29.8874 | -24.4346 |  |  |  | -176.6045 |  |  |  | -61.7 | 18.8278 | 32.3 | 40.62 | 43.82 | 32.03 | -5.92 | 65.844 | 175.55 | -24 | -24.27 | 84.52 | 45.7 | 175.5273 | 173 | 57.1613 | 55.5636 | 250.9273 | 208.5327 | 199.3295 | 204.0113 | 81.4119 | 61.5484 | -27.781 | 579.2332 | 427.4888 |  | -28.666 | -26.3666 |  | -33.2054 | -32.2516 | 75.312 | -19.0059 | -19.8862 | -25.8281 | 16.15 | -24.84 | 0.9 | 6.5724 | -92.6548 | -37.802 | -37.1133 | 8.5334 | -60.3163 | 24.1736 | 22.956 | 22.6442 |  | 39.9527 | 40.4893 | 39.349 | -10.7172 | -10.5497 | 157.074 | -55.4235 | -55.8283 | 103.5813 | 107.9551 | 45.8082 | 3.02 | 3.4772 | 0.7742 | -0.99 | 18.87 | 45.4527 | 9.473 | -5.631 | 4.311 |  | 34.47 | -106.1756 | -100.913 | 12.17 | 66.8546 | 33.7 | -16.4672 | -4.6828 | -5.2198 | 1.3757 |  |  | -3.9469 | -31.1483 | 15.1763 | 32.4215 | 63.2464 | 65.473 | -115.9586 | -16.936 | 30.7138 | -46.3964 | 12.6153 | 9.4742 | 9.0825 | 14.2483 | 157.3295 | 157.9155 | 140.8 | -141.2258 | -408.3103 | 412.7891 | 505.6577 | -150.9647 | -149.6407 | -32.1707 | -21.9302 | 37.0727 | 34.8064 |  |  | 32.6876 | 32.6436 | -74.3795 | -75.0843 | 90.86 | 89.32 | 70.8 | 72.7 | 20.6331 | 30.08 | -412.2199 | 99.3454 | 101.3871 | 10.5 | 52.6 | -30.9 | -31 | 1.3663 | 1.0602 | -502.8614 | -404.6964 | 564.6113 | 455.7199 | 49.1944 | -448.8741 | 446.8613 | -185.1722 | -253.1291 | -436.8344 | 123.167 | 125.7972 | 185.6262 | -550.464 | 266.3597 | -290.4112 | 292.0926 | -9.4388 | 32.8667 | 29.12 | 1.769 | 1.763 | -28.4 | 6.24 |  | -5.8579 | -39.2874 | -1.0544 | 17.2 | 52.498 | 52.71 | 8.2321 |  | 22.6458 | 24.0843 | 21.3291 |  | -50.8 | 17.3309 | 5.64 |  | -20.1946 | 55.5577 | 32.0956 | -20.2934 | -55.2494 | 21.0082 | 33.9228 | 29.5 | -30.5 | 94.8031 | -20.69
27/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.5384 | -22.6509 | -35.9454 | 20.5376 |  | 45.282 | -94.8583 | 47.8646 | 23.9953 | 23.4757 | -19.98 | -40.213 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 13.6927 | 52.0846 | 18.2009 | 18.6496 | 30.7052 | 14.3185 | 5.7107 | 7.1459 |  |  | -54.26 | -54.12 |  | 19.98 | 39.6 | 22.608 | 0.264 | -49.02 | -49.43 | -63.01 | 49.36 | 49.56 | 14.1816 | -1.6866 | 55.5588 | 57.1342 | 57.2083 | -44.3386 | -44.9997 | 6.5505 | 6.6099 | 76.2792 | 77.3754 | 24.1304 | 23.9261 | -553.7159 | -4.7575 | -11.8 | -11.8 | 51.5825 | 50.5302 | -3.2853 |  | -87.3225 | 4.8894 | 1.9367 | 3.8334 | 604.2053 | 103.2136 | 103.3662 | -574.8369 | 476.1666 |  | -20.1584 | 20.9787 | 70.785 | 30.9 | 27.93 | 45.31 | 77.23 | 9.917 | 10.5868 | 58.4496 | 58.279 | 43.7868 | -107.9613 | -107.4835 | 8.8084 |  |  |  | 102.2 | 92.2 | -13.52 | 52.727 | 51.267 | 51.3971 | -48.2963 | -47.7678 | 83.9666 | -77.6446 | 94.5279 |  | 49.02 | 26.34 | 32.3511 | 30.7663 | -24.3639 |  |  |  | -179.053 |  |  | -63 |  | 19.2453 | 33.2 | 42.36 | 45.32 | 33.02 | -6.06 | 65.007 | 177.6901 | -24.25 | -24.42 | 90.1 | 46.79 | 178.2545 | 173.7818 | 57.044 | 55.8818 | 256.4499 | 212.5397 | 204.2299 | 206.0348 | 75.3608 | 54.5088 | -28.154 | 585.531 | 447.8227 |  | -28.5769 | -26.1616 |  | -27.8277 | -26.9351 | 39.984 | -14.4469 | -14.9065 | -18.8414 | 0 | -7.69 | 0.9 | 6.8859 | -83.8021 | -38.852 | -37.9638 | 11.4043 | -52.0719 | 18.0393 | 22.8149 | 22.6269 |  | 40.5049 | 41.2178 | 39.6926 | -11.5545 | -11.2196 | 157.074 | -55.4965 | -55.0982 | 103.3494 | 107.4099 | 45.8155 | 3.23 | 3.4797 | 0.8682 | -0.95 | 18.81 | 45.5865 |  | -5.483 | 4.313 |  | 34.64 | -107.8838 | -103.2514 | 12.52 | 68.841 | 34.3 | -16.4595 | -4.8609 | -5.556 | 1.408 |  |  | -4.338 | -31.2529 | 16.1365 | 32.6194 | 61.858 | 62.5401 | -112.5443 | -17.4194 | 30.8663 | -48.4214 | 13.3047 | 9.8257 | 9.6204 | 14.7166 | 162.6433 | 161.6509 | 151.3 | -152.377 | -426.5404 | 427.9441 | 531.5816 | -156.459 | -153.6297 | -30.822 | -19.6067 | 40.0718 | 41.9546 |  |  | 29.5784 | 29.3916 | -78.3484 | -78.5891 | 90.13 | 89.31 | 74.3 | 72.5 | 20.7976 | 30.56 | -413.7495 | 97.0251 | 96.5939 | 11.1 | 50.6 | -29.3 | -29.1 |  | 1.1591 | -520.7789 | -412.5766 | 576.4466 | 457.0685 | 41.5402 | -448.8052 | 446.6252 | -183.7277 | -253.8367 | -443.0326 | 126.3275 | 127.0844 | 187.2707 | -557.51 | 265.1465 | -302.0431 | 300.7419 | -9.3591 | 37.1674 | 26.72 | 1.704 | 1.695 | -26.08 | 5.6 |  | -6.5599 | -38.4665 | -0.9934 | 18.7 | 53.12 | 53.577 |  |  | 26.8449 | 26.5372 | 27.8352 |  | -53.3 | 17.3404 | 5.85 |  | -19.6912 | 56.1568 | 31.4113 | -20.5872 | -56.3815 | 19.3323 | 35.7869 | 33.4 | -33.5 | 104.0189 | -20.8568
27/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.6974 | -22.9022 | -35.8989 | 20.9777 |  | 45.0725 | -90.7082 | 48.6843 | 24.7832 | 24.0752 | -22.2 | -38.216 | 33 | 19.044 | -33 | 13.3926 | 46.8746 | 18.3985 | 18.8089 | 31.4853 | 14.4238 | 5.4582 | 7.3509 |  |  | -55.37 | -55.27 |  | 24.42 | 37.4 | 23.347 | 0.265 | -52.84 | -53.09 | -55.35 | 53.76 | 54.35 | 13.1754 | -1.4623 | 54.9621 | 56.3758 | 57.9207 | -53.7068 | -54.918 | 29.8835 | 29.8611 | 74.2845 | 75.5639 | 41.47 | 46.5308 | -558.9581 | -7.1124 | -12.5 | -12.5 | 61.9267 | 60.3809 | -2.7005 |  | -101.4557 | 5.59 | 6.3464 | 4.4569 | 606.5552 | 92.9288 | 92.8373 | -553.8289 | 474.4597 |  | -43.3409 | 44.7953 | 71.8129 | 30.25 | 27.68 |  | 76.41 | 15.1413 | 15.1413 | 58.9634 | 58.741 | 42.9736 | -107.2823 | -107.7314 | 10.3636 |  |  |  | 104.1 | 94.9 | -13.32 | 55.176 | 53.7145 | 53.614 | -44.4874 | -43.6376 | 66.7423 | -63.8541 | 76.4706 |  | 50.19 | 26.89 | 31.4136 | 29.8874 | -22.6041 |  |  |  | -159.0104 |  |  | -63.1 | -63.2 | 19.2288 | 34.8 | 42.72 | 47.82 | 34.84 | -5.89 | 63.5655 | 155.7338 | -24 | -24.19 | 88.87 | 47.62 | 157.4545 | 155.2364 | 52.9096 | 51.3909 | 245.0334 | 201.0731 | 193.3235 | 197.1794 | 106.2479 | 86.9274 | -25.575 | 569.5444 | 455.7284 |  | -29.152 | -26.4866 |  | -37.4411 | -33.9916 | 170.556 | -37.0565 | -38.0127 | -49.9775 | 0 | -15.61 | 110.8 | 7.4255 | -103.9699 | -38.2974 | -37.3896 | 10.0231 | -86.9785 | 53.2776 | 23.0393 | 23.0135 |  | 41.0163 | 41.9407 | 39.1526 | -15.5734 | -15.7409 | 153.2225 | -51.0619 | -50.6246 | 99.7866 | 104.5596 | 42.9517 | 2.93 | 3.4699 | 0.8927 | -0.96 | 17.62 | 43.1744 |  | -5.48 | 4.559 |  | 33.82 | -105.0472 | -100.2528 | 12.67 | 68.6074 | 32.5 | -16.2471 | -5.1059 | -5.4693 | 1.441 |  |  | -4.4911 | -31.5234 | 16.0912 | 33.0734 | 60.5922 | 62.3282 | -111.611 | -17.4801 | 30.8755 | -48.6256 | 13.0418 | 10.3738 | 10.0739 | 14.3971 | 163.9153 | 162.8475 | 176.4 | -177.4498 | -436.2962 | 442.2667 | 550.1964 | -154.8345 | -152.2679 | -28.9612 | -18.3219 | 41.3189 | 39.9637 |  |  | 31.2923 | 31.2593 | -77.5258 | -77.7846 | 95.15 | 94.25 | 72.8 | 72.4 | 20.7143 | 30.72 | -424.1933 | 98.3326 | 97.9116 | 11.6 | 54 | -30.1 | -30.1 | 1.4637 | 1.041 | -540.011 | -421.6273 | 586.5088 | 465.3998 | 40.2211 | -452.3856 | 456.9798 | -186.2506 | -258.193 | -445.3554 | 126.3396 | 126.768 | 190.1012 | -563.2963 | 267.2132 | -299.5256 | 304.6122 | -8.8592 | 30.401 | 27.12 | 1.583 | 1.586 | -26.4 | 7.36 |  | -8.0278 | -37.2061 | -0.9659 | 18.3 | 55.679 | 55.526 | 8.2453 |  | 26.234 | 26.3336 | 27.1829 |  | -51.6 | 17.0913 | 6.03 |  | -18.4543 | 54.8085 | 29.3913 | -18.8172 | -54.4937 | 17.3398 | 36.1199 | 32.2 | -32.8 | 103.3541 | -15.4797
27/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.7346 | -22.6425 | -35.8899 | 20.4645 |  | 46.3219 | -87.7272 | 51.3814 | 26.2092 | 25.4142 | -6.66 | -40.251 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 13.2135 | 45.9814 | 18.8245 | 19.1034 | 31.8043 | 14.3099 | 5.5068 | 6.7303 |  |  | -51.72 | -51.62 |  | 6.66 | 39.6 | 24.015 | 0.264 | -49.73 | -50.58 | -48.69 | 50.25 | 51.25 | 12.8418 | -1.6493 | 57.3971 | 58.6522 | 56.3486 | -48.9164 | -49.507 | 33.2496 | 32.9493 | 72.3015 | 73.9996 | 38.4166 | 36.152 | -560.4207 | -6.4705 | -11.8 | -11.6 | 56.0102 | 54.3662 | -3.2516 |  | -88.7322 | 5.7717 | 6.133 | 4.1378 | 604.4189 | 107.0894 | 106.3875 | -579.3192 | 482.5731 |  | -21.1086 | 22.212 | 72.222 | 30.45 | 28.12 | 46.31 | 76.42 | 6.3002 | 6.3002 | 60.6085 | 60.5228 | 36.8854 | -104.4655 | -103.7654 | 9.3033 |  | 20.9062 | 29.305 | 102.3 | 92.8 | -13.61 | 56.724 | 54.7355 | 55.3105 | -41.8779 | -42.7088 | 75.5173 | -76.4932 | 87.1118 |  | 55.61 | 29.47 | 32.3511 | 30.7663 | -22.6172 |  |  |  | -168.0472 |  |  | -66.5 | -66.1 | 19.5364 | 38 | 47.66 | 51.54 | 37.85 | -7.28 | 63.5655 | 167.3895 | -24.04 | -24.07 | 91.88 | 48.98 | 167.7455 | 167 | 50.8521 | 47.9909 | 255.0481 | 212.724 | 202.3294 | 207.1096 | 100.4976 | 83.2157 | -25.981 | 592.6787 | 424.0869 |  | -28.9542 | -26.4959 |  | -31.1394 | -29.1666 | 144.444 | -36.042 | -36.8324 | -46.9166 | 14.15 | -12.78 | 81.7 | 10.3001 | -103.6637 | -37.6723 | -36.9332 | 8.4988 | -79.6929 | 48.0394 | 23.4464 | 22.7159 |  | 39.4612 | 40.4149 | 39.1825 | -8.5403 | -8.0379 | 144.1799 | -47.9351 | -47.9933 | 97.8249 | 102.559 | 39.6997 | 3.32 | 3.4382 | 0.8219 | -1.08 | 16.06 | 39.4035 |  | -5.625 | 4.502 |  | 32.47 | -102.4037 | -96.1846 | 11.79 | 65.6982 | 28.8 | -17.2172 | -4.8787 | -5.1349 | 1.5011 |  |  | -4.2584 | -32.9125 | 14.0247 | 34.0384 | 117.1011 | 0 | -114.186 | -18.3272 | 31.1529 | -49.3259 | 12.6488 | 10.8426 | 10.5485 | 13.7601 | 155.9977 | 157.0125 | 166 | -166.6427 | -428.7313 | 431.271 | 515.8231 | -149.6947 | -147.293 | -30.3617 | -19.4002 | 38.4037 | 38.218 |  |  | 31.2703 | 31.2044 | -72.1049 | -72.1922 | 93.06 | 93.07 | 69.7 | 70.4 | 20.5925 | 24.72 | -416.5873 | 100.7087 | 100.0563 | 12.8 | 49.1 | -30.9 | -30.1 |  |  | -501.8874 | -389.0209 | 565.9052 | 449.7194 | 50.0069 | -441.8971 | 440.2452 | -185.5232 | -254.1111 | -434.5195 | 124.299 | 124.2818 | 186.5095 | -547.7153 | 259.3178 | -292.5247 | 293.823 | -8.5681 | 27.848 | 26.16 | 1.855 | 1.855 | -26.08 | 7.12 |  | -7.9393 | -36.7086 | -0.9079 | 18.7 | 50.997 | 52.751 | 8.2518 |  | 25.4329 | 25.1463 | 25.402 |  | -49 | 16.9528 | 5.85 |  | -19.5764 | 55.4368 | 29.9595 | -19.35 | -54.173 | 18.6402 | 35.1028 | 29.9 | -30.3 | 87.6622 | -0.8423
27/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 16.268 | -21.7976 | -35.9393 | 18.0157 |  | 46.1497 | -85.2981 | 51.4713 | 26.0332 | 25.5986 | 0 | -43.388 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 13.0239 | 43.7488 | 19.1397 | 19.3493 | 32.2742 | 14.0709 | 5.4334 | 6.8211 |  |  | -48.71 | -48.74 |  | 0 | 41.8 | 23.957 | 0.263 | -48.43 | -49.02 | -51.43 | 48.82 | 49.11 | 12.1739 | -1.4748 | 57.497 | 59.0381 | 54.5469 | -44.8272 | -45.8741 | 18.0132 | 17.9623 | 74.8378 | 74.8965 | 23.3076 | 42.5471 | -543.4002 | -1.9247 | -12.4 | -12.4 | 52.2477 | 52.0321 | -2.7446 |  | -89.1991 | 4.9847 | 6.73 | 4.5472 | 594.5614 | 107.1505 | 108.127 | -597.8508 | 470.5473 |  | -19.6513 | 20.7121 | 68.0705 | 28.45 | 26.26 | 43.97 | 73.41 | 10.3189 | 10.3189 | 54.8541 | 55.2729 | 37.9486 | -97.1899 | -96.4104 | 8.0063 |  | 20.9062 | 28.672 | 103.1 | 92.8 | -13.42 | 57.7398 | 56.0943 | 55.9782 | -40.9835 | -40.6477 | 75.4529 | -74.4599 | 85.5193 |  | 53.71 | 28.33 | 32.3511 | 30.3268 | -21.557 |  |  |  | -162.4502 |  |  | -66.3 | -65.3 | 19.1684 | 39.3 | 46.36 | 53.6 | 39.02 | -6.37 | 59.1635 | 160.0891 | -24.07 | -24.25 | 89.71 | 47.56 | 160.0364 | 159.0364 | 52.478 | 49.8727 | 249.4736 | 207.8531 | 199.99 | 201.5727 | 115.4042 | 100.3083 | -22.743 | 610.4344 | 373.7891 |  | -30.9748 | -28.8573 |  | -23.0414 | -20.7475 | 167.484 | -43.4825 | -44.1778 | -65.8593 | 12.79 | -24.11 | 110.4 | 10.6616 | -88.6323 | -38.2741 | -37.5443 | 9.9015 | -99.4454 | 67.1384 | 23.6256 | 23.2033 |  | 39.737 | 39.5191 | 38.5718 | -10.8847 | -11.2196 | 140.1609 | -50.1384 | -49.6747 | 94.6604 | 99.9049 | 36.7407 | 1.97 | 3.4797 | 0.7645 | -1.03 | 15.35 | 36.627 |  | -5.69 | 4.284 |  | 30.77 | -100.8883 | -93.5022 | 11.7 | 65.1133 | 29.7 | -17.9731 | -4.5869 | -4.8808 | 1.4716 |  |  | -3.8067 | -34.5963 | 13.9914 | 35.7425 | 115.5489 |  | -112.3652 | -19.6157 | 31.3079 | -51.9439 | 11.0425 | 11.536 | 11.2354 | 12.8017 | 133.0164 | 133.7556 | 56.6 | -56.2167 | -276.6147 | 280.2707 | 388.0413 | -128.1055 | -125.3954 | -34.38 | -23.1632 | 40.1808 | 40.5783 | -118.0591 | -111.716 | 21.8109 | 21.756 | -63.5315 | -63.9214 | 84.28 | 82.8 | 65.4 | 65.1 | 20.8382 | 4.56 | -392.4734 | 85.9471 | 85.1614 | 11.6 | 47.8 | -21.6 | -20.7 |  |  | -382.362 | -340.0044 | 482.7525 | 374.0072 | 55.1012 | -362.6074 | 368.7807 | -171.011 | -196.8388 | -367.0244 | 141.4836 | 142.7501 | 175.1424 | -464.1839 | 206.0599 | -262.0693 | 264.8961 | -8.6752 | 27.657 | 25.76 | 1.701 | 1.698 | -25.36 | 5.92 |  | -7.0603 | -33.2814 | -5.5955 | 19 | 52.83 | 52.247 |  |  | 27.4647 | 27.6907 | 26.1791 |  | -46.3 | 25.508 | 5.55 |  | -21.3609 | 58.0165 | 33.721 | -21.0405 | -56.5554 | 22.4614 | 33.0654 | 27.5 | -27.9 | 110.0083 | -25.5209
27/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 16.7762 | -22.4514 | -35.2875 | 18.3774 |  | 48.4066 | -90.228 | 54.8766 | 27.7052 | 27.072 | 0 | -56.881 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 13.15 | 47.1538 | 20.9917 | 21.4428 | 34.8373 | 13.9943 | 5.7524 | 7.5189 |  |  | -54.13 | -54.17 |  | 0 | 55 | 25.188 | 0.265 | -48.27 | -48.77 | -60.66 | 49.13 | 49.16 | 14.357 | -2.5927 | 60.0829 | 61.9864 | 57.2215 | -42.9885 | -43.5496 | 8.2071 | 8.1347 | 77.8489 | 79.1092 | 23.4283 | 23.6464 | -567.2525 | -0.7893 | -12.7 | -12.7 | 49.4121 | 48.1501 | -3.5877 |  | -86.6738 | 5.7018 | 7.2219 | 4.8701 | 610.37 | 133.549 | 132.1756 | -618.7078 | 521.1982 |  | -17.5876 | 19.5814 | 76.2538 | 30.65 | 29.25 | 47.9 | 76.48 | 3.621 | 3.2192 | 55.8987 | 55.6746 | 34.4122 | -108.564 | -107.4661 | 9.8106 | 0 | 20.9062 | 28.37 | 108.3 | 96.9 | -14.26 | 58.6794 | 57.5494 | 57.1741 | -36.8069 | -35.9883 | 84.0564 | -92.8582 | 96.9332 |  | 65.41 | 33.8 | 31.1792 | 29.3015 | -17.9131 |  |  |  | -168.0826 |  |  | -74.9 | -74.6 | 20.7779 | 43.8 | 54.1 | 59.7 | 43.43 | -8.29 | 61.752 | 165.0394 | -23.84 | -24.16 | 95.9 | 50.94 | 168.2545 | 164.5273 | 48.0838 | 47.4727 | 259.8611 | 216.5671 | 208.9198 | 211.8374 | 117.4293 | 97.4986 | -23.261 | 629.1379 | 255.8461 |  | -32.2788 | -28.6323 |  | -30.0209 | -28.5991 | 173.628 | -44.2758 | -45.6029 | -59.3953 | 18.2 | -25.11 | 104.8 | 11.1919 | -105.3204 | -36.0556 | -35.0808 | 6.2617 | -94.6627 | 64.342 | 23.0664 | 23.0329 |  | 38.537 | 39.4434 | 37.8277 | -4.3539 | -4.019 | 149.371 | -46.3955 | -46.6941 | 100.8629 | 107.5833 | 40.7178 | 5.43 | 3.4797 | 0.8219 | -0.96 | 15.28 | 40.3467 |  | -5.321 | 4.384 |  | 33.61 | -108.0441 | -100.2152 | 12.33 | 63.7675 | 30.9 | -14.7901 | -2.1171 | -2.2536 | 1.5918 |  |  | -3.2517 | -32.8461 | 14.8656 | 33.762 | 126.2167 |  | -118.2072 | -21.9987 | 23.8535 | -51.4195 | 11.3483 | 12.6786 | 12.4483 | 12.8328 | 108.015 | 109.6852 | 37.7 | -37.6997 | -233.6053 | 236.8799 | 262.6527 | -104.461 | -103.3667 | -30.9099 | -19.6398 | 40.6553 | 39.4557 | -93.2463 | -86.6656 | 12.2747 | 11.5496 | -55.1782 | -54.9639 | 53.87 | 53.32 | 67.5 | 69.7 | 20.8382 | -20.8 | -393.8893 | 74.9286 | 74.5126 | 11.1 | 53.6 | -11.2 | -10.5 |  | 1.1567 | -258.4497 | -224.8378 | 362.4607 | 276.3438 | 59.875 | -269.1764 | 269.8116 | -166.7104 | -124.0847 | -268.5362 | 165.6351 | 164.1363 | 170.752 | -350.7024 | 126.7024 | -228.5957 | 229.831 | -8.4884 | 20.526 | 28 | 1.645 | 1.64 | -27.68 | 9.04 |  | -9.6971 | -27.8309 | -6.2089 | 16.4 | 55.464 | 54.932 | 8.3599 | 10.1136 | 27.0642 | 26.5388 | 26.0576 |  | -55.2 | 24.3733 | 6.03 |  | -23.076 | 55.9371 | 31.517 | -22.8768 | -55.2615 | 19.5763 | 34.4465 | 35.9 | -36.1 | 30.6822 | 42.1038
27/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.406 | -23.6482 | -35.0403 | 18.1254 |  | 51.0607 | -96.3223 | 58.9826 | 30.0871 | 29.2426 | -2.22 | -60.797 | 55 | 22.356 | -55 | 13.1763 | 48.9684 | 20.7224 | 21.0471 | 34.5335 | 14.1292 | 1.5232 | 7.3554 |  |  | -56.88 | -57 |  | 2.22 | 59.4 | 24.939 | 0.263 | -49.64 | -49.85 | -62.61 | 50.19 | 50.32 | 15.9505 | -3.3768 | 63.4705 | 65.2579 | 60.4874 | -43.0442 | -43.7532 | 7.4956 | 7.4836 | 81.3528 | 82.7524 | 23.7341 | 23.5509 | -593.8511 | -0.9773 | -12.4 | -12.5 | 49.5448 | 48.4721 | -4.0261 |  | -84.3579 | 11.7019 | 7.5872 | 5.2615 | 647.7247 | 145.6038 | 144.5966 | -611.0228 | 581.854 |  | -28.4131 | 29.3601 | 78.1 | 29.58 | 25.86 | 49.23 | 81.93 | -4.8183 | -4.5504 | 62.5529 | 62.9056 | 31.6308 | -119.1398 | -118.2866 | 14.0221 | 0 | 20.9062 | 26.837 | 113.8 | 103.1 | -14.9 | 58.4366 | 56.6616 | 56.6354 | -32.7404 | -32.8294 | 87.8984 | -104.0931 | 105.4263 |  | 68.59 | 35.54 | 32.5854 | 30.6198 | -18.3595 |  |  |  | -161.9283 |  |  | -79.2 | -80.1 | 21.5085 | 47.9 | 59.06 | 65.04 | 47.79 | -8.71 | 65.131 | 160.8291 | -22.75 | -22.73 | 89.48 | 55.63 | 160.4545 | 157.1818 | 38.8588 | 36.6182 | 259.2646 | 213.7926 | 206.1368 | 208.2612 | 78.1088 | 58.554 | -26.435 | 619.0736 | 144.2223 |  | -33.0024 | -30.7661 |  | -23.1396 | -20.3958 | 55.344 | -31.61 | -32.885 | -20.568 | 12.6 | -20.47 | 1.1 | 11.7893 | -93.7643 | -34.6679 | -33.8704 | 5.6038 | -56.8332 | 25.7477 | 22.293 | 21.8824 |  | 37.3501 | 38.2579 | 36.7439 | 3.684 | 3.684 | 160.7581 | -36.0739 | -36.0296 | 106.2936 | 112.703 | 43.4424 | 4.26 | 2.9645 | 0.9268 | -0.65 | 16.22 | 43.4617 |  | -5.234 | 4.496 |  | 34.3 | -112.2066 | -106.1339 | 12.65 | 66.2645 | 30.7 | -15.8605 | -2.3263 | -2.5212 | 1.7291 |  |  | -3.9584 | -35.0322 | 14.9115 | 36.04 | 118.7226 |  | -120.6623 | -23.8072 | 24.8792 | -56.3571 | 10.4458 | 13.3622 | 13.1234 | 12.0713 | 89.3433 | 88.2362 | 35.6 | -35.6864 | -229.1685 | 228.9644 | 170.3304 | -87.0356 | -84.3442 | -31.4722 | -20.1211 | 42.9509 | 43.8535 | -69.5551 | -65.529 | 4.0787 | 3.892 | -49.1054 | -48.5227 | 23.92 | 23.69 | 76 | 75.7 | 20.6331 | -41.12 | -387.3632 | 60.9869 | 61.2993 | 11.1 | 67.8 | -2.8 | -2.8 |  |  | -166.2937 | -112.3758 | 258.4491 | 181.8713 | 61.6135 | -176.7815 | 170.6588 | -180.4345 | -51.2394 | -172.3138 | 200.2134 | 197.9714 | 182.5304 | -248.9648 | 53.4713 | -189.8726 | 193.659 | -8.2 | 16.15 | 31.28 | 1.527 | 1.53 | -30.56 | 12.72 |  | -13.7407 | -25.6641 | -4.1886 | 15.5 | 55.097 | 54.625 |  |  | 27.8109 | 28.3615 | 25.9593 |  | -65.8 | 24.06 | 6.19 |  | -20.8326 | 56.9096 | 31.056 | -20.6786 | -56.4128 | 19.2452 | 35.6217 | 46.9 | -46.9 | -59.008 | 124.3731
27/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.0326 | -24.0296 | -34.3295 | 19.9272 |  | 54.1913 | -102.8783 | 63.3068 | 32.117 | 31.308 | 0 | -64.189 | 57.2 | 23.184 | -57.2 | 12.9553 | 51.3044 | 21.3995 | 21.7652 | 36.2928 | 14.0322 | 1.3849 | 7.0458 |  |  | -50.05 | -50.1 |  | 0 | 61.6 | 25.368 | 0.264 | -40.44 | -40.43 | -66.11 | 40.95 | 40.37 | 16.5983 | -3.3706 | 66.621 | 69.0135 | 66.0685 | -69.6838 | -69.9506 | 27.9597 | 26.2083 | 87.6034 | 89.9959 | 51.3386 | 52.0989 | -651.3464 | -6.6459 | -12.2 | -12.5 | 76.6162 | 74.6544 | -4.4951 |  | -77.6073 | 14.1316 | 7.678 | 5.2989 | 699.1483 | 160.7715 | 159.4592 | -653.0809 | 634.7501 |  | -49.1444 | 50.6527 | 86.5826 | 32.04 | 28.3 | 53.55 | 88.15 | 14.3376 | 12.8641 | 51.646 | 52.1185 | 29.7977 | -128.1709 | -127.3381 | 14.2822 |  |  | 28.653 | 120.2 | 107.6 | -15.98 | 60.8713 | 60.1586 | 59.4847 | -22.8327 | -22.5184 | 77.3099 | -107.6927 | 95.7398 |  | 78.78 | 40.19 | 34.4604 | 32.8171 | -18.9463 |  |  |  | -163.6176 |  |  | -88.8 | -88 | 22.2775 | 52.5 | 54.42 | 71.28 | 52.02 | -5.58 | 69.75 | 162.4892 | -23.6 | -23.92 | 97.98 | 58.96 | 162.2545 | 160.9091 | 53.3589 | 51.1727 | 274.8133 | 227.5649 | 220.5573 | 223.5409 | 85.0346 | 65.3361 | -27.442 | 664.1859 | 92.1332 |  | -33.4368 | -30.5006 | 0 | -25.8942 | -24.7905 | 63.024 | -26.4683 | -27.351 | -27.6443 | 14.12 | -16.31 | 1 | 12.5016 | -102.4023 | -37.1348 | -36.2776 | 9.2168 | -63.3959 | 30.99 | 22.6559 | 22.5088 |  | 41.4307 | 40.3445 | 40.2728 | -13.8989 | -13.8989 | 205.134 | -50.3541 | -50.2192 | 133.7534 | 140.4632 | 55.74 | 9.27 | 0.0006 | 0.856 | 1.67 | 17.67 | 55.3326 |  | -4.88 | 4.479 | 10.6905 | 37.39 | -142.5357 | -132.9107 | 13.89 | 68.7508 | 31.1 | -18.5681 | -1.2139 | -1.5061 | 1.8324 |  |  | -4.5713 | -39.1861 | 15.208 | 41.1891 | 119.6364 |  | -142.7093 | -25.7072 | 25.7095 | -58.2218 | 10.8129 | 14.7099 | 14.3468 | 12.0496 | 150.5206 | 149.9718 | 70.8 | -71.4546 | -209.3553 | 212.7654 | 105.2674 | -144.8471 | -142.7168 | -23.3725 | -10.4281 | 36.3974 | 34.7631 | -84.7732 | -86.0602 | 8.0888 | 8.0009 | -48.0054 | -48.8867 | 19.96 | 20.15 | 74.1 | 74.8 | 20.695 | -46.24 | -374.0481 | 58.5389 | 57.0708 | 11.6 | 66.1 | -7.1 | -7 |  |  | -99.3641 | -61.4281 | 0 | 288.5725 | 51.1726 | -283.713 | 284.1138 | -294.1162 | 89.2977 | -280.288 | 202.1035 | 201.475 | 304.4623 | 0 | -87.6006 | -86.3018 | 85.6976 | -8.1204 | 15.484 | 32.4 | 1.396 | 1.381 | -31.6 | 11.2 |  | -11.9524 | -29.1218 | -2.8397 | 17.6 | 55.541 | 53.926 | 8.2081 | 9.8506 | 23.5572 | 24.149 | 24.6668 |  | -65.7 | 24.9369 | 6.61 |  | -10.3457 | 52.6289 | 23.1947 | -10.2615 | -51.179 | 9.7246 | 40.8677 | 46.3 | -46.7 | -103.3761 | 150.1124
27/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.6722 | -25.1149 | -33.8772 | 20.6453 |  | 56.6065 | -107.054 | 66.1805 | 33.647 | 32.96 | 0 | -66.323 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 11.4627 | 53.7898 | 22.7283 | 23.064 | 38.5799 | 13.578 | 5.3072 | 7.2206 |  |  | -52.45 | -52.5 |  | 0 | 66 | 25.599 | 0.294 | -42.04 | -41.99 | -69.74 | 42.72 | 42.51 | 16.7928 | -2.5839 | 69.7303 | 72.4736 | 67.5877 | -77.7399 | -76.6469 | 24.3353 | 28.3174 | 91.2154 | 94.0004 | 56.9814 | 52.3852 | -666.2984 | -5.549 | -12.4 | -12.4 | 83.2222 | 83.7153 | -4.1991 |  | -84.6613 | 14.2434 | 8.2568 | 5.5402 | 712.9732 | 160.4052 | 159.1845 | -654.3826 | 652.9163 |  | -73.1319 | 73.8684 | 90.5245 | 33.08 | 29.62 | 56.44 | 90.07 | 13.9357 | 13.2659 | 52.5074 | 53.5367 | 28.2227 | -134.9338 | -133.8529 | 14.3967 |  |  | 28.342 | 124.2 | 110.8 | -16.32 | 62.7736 | 61.2081 | 61.7081 | -16.2027 | -15.8165 | 63.6185 | -102.7203 | 80.6848 |  | 84.05 | 43.52 | 34.2261 | 32.2311 | -17.0982 |  |  |  | -150.2185 |  |  | -94.6 | -94.3 | 22.5632 | 55.1 | 57.58 | 74.32 | 54.9 | -5.97 | 72.1525 | 150.1035 | -23.84 | -23.96 | 99.87 | 62.44 | 150.8727 | 146.6909 | 47.6605 | 46.0818 | 274.0521 | 225.795 | 219.048 | 222.5379 | 106.6144 | 85.5748 | -27.443 | 664.0886 | 89.3178 |  | -33.6637 | -30.8214 |  | -44.3999 | -41.9542 | 179.772 | -44.5788 | -45.2653 | -45.6407 | 0 | -25.48 | 116 | 13.1711 | -138.4176 | -37.0304 | -36.6111 | 8.8483 | -82.2208 | 50.7536 | 22.1633 | 21.9632 |  | 40.2774 | 39.725 | 38.3563 | -15.2385 | -15.2385 | 209.3204 | -45.9698 | -46.5512 | 141.0392 | 148.6629 | 57.6883 | 10.84 |  | 0.8658 | 1.64 | 17.65 | 57.9942 |  | -4.763 | 4.468 |  | 38.32 | -145.0463 | -139.2402 | 13.68 | 70.5179 | 33 | -18.3706 | -2.0166 | -1.7612 | 1.9437 |  |  | -5.1794 | -40.1435 | 15.3828 | 42.7442 | 116.1721 |  | -144.6095 | -26.6341 | 26.6783 | -61.1017 | 11.0923 | 15.2483 | 14.8215 | 12.3296 | 153.7402 | 150.2655 | 120.7 | -123.8518 | -261.2429 | 262.9596 | 130.7787 | -144.638 | -143.5943 | -27.36 | -14.9292 | 42.8893 | 42.3785 | -105.1272 | -107.291 | 9.9016 | 9.8357 | -45.4362 | -46.0406 | 21.2 | 21.32 | 74.6 | 74.8 | 19.7722 | -50.24 | -389.3871 | 65.4668 | 65.034 | 10.4 | 65.6 | -8.8 | -8.7 | 1.2577 |  | -125.614 | -60.5872 | 0 | 281.3038 | 41.5249 | -286.9743 | 274.2355 | -302.9572 | 89.2183 | -277.0794 | 201.0805 | 201.3241 | 299.5359 | 0 | -86.162 | -82.7872 | 86.5909 | -9.0433 | 12.986 | 32.16 | 1.332 | 1.328 | -31.68 | 10.48 |  | -11.4549 | -30.9956 | -2.5772 | 17.7 | 55.181 | 54.987 | 8.2371 | 9.8667 | 26.9951 | 27.6835 | 29.097 |  | -66.3 | 24.8581 | 6.88 |  | -14.2703 | 57.0948 | 28.1135 | -13.4443 | -56.7137 | 14.3996 | 40.8601 | 45.3 | -46.2 | -130.3369 | 171.6545
27/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 18.6679 |  | -32.7654 | 19.9114 |  | 57.9546 | -110.482 | 69.196 | 34.8629 | 34.0973 | 2.22 | -65.885 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 13.2487 | 55.1358 | 23.5127 | 23.9693 | 39.4053 | 15.1214 | 5.1466 | 7.3112 |  |  | -50.63 | -50.77 |  | -2.22 | 63.8 | 25.505 | 0.291 | -37.72 | -37.69 | -74.81 | 37.96 | 38.13 | 17.8369 | -2.6473 | 71.9201 | 74.0655 | 70.4211 | -79.2162 | -79.0439 | 9.7863 | 9.7314 | 97.0919 | 98.5466 | 44.4279 | 44.4211 | -663.1354 | -0.6124 | -11.3 | -11.5 | 87.134 | 85.0803 | -4.5749 |  | -90.4958 | 14.8448 | 9.0534 | 6.2943 | 707.5409 | 158.6352 | 158.391 | -640.5776 | 663.9424 |  | -89.8708 | 91.2472 | 93.0793 | 34.8 | 29.99 | 57.61 | 91.99 | 14.4716 | 14.4716 | 53.6538 | 54.0851 | 27.0527 | -138.1099 | -138.0079 | 18.9713 |  |  | 28.994 | 127.1 | 115.8 | -17.09 | 65.3108 | 64.1133 | 62.4312 | -9.3217 | -8.9415 | 52.2745 | -97.7294 | 67.9578 |  | 89.08 | 45.09 | 36.5698 | 34.8679 | -18.6109 |  |  |  | -147.1311 |  |  | -97.8 | -97.7 | 22.9642 | 58.2 | 61.5 | 78.86 | 57.84 | -6.78 | 71.5015 | 142.8181 | -23.39 | -23.54 | 101.61 | 65.27 | 144.8909 | 141.0546 | 44.5506 | 43.1818 | 275.7234 | 224.62 | 215.9 | 219.703 | 108.1066 | 85.3387 | -28.169 | 653.1046 | 88.5719 |  | -33.6884 | -31.2488 | 0 | -43.153 | -41.2925 | 175.164 | -48.3494 | -49.2122 | -45.5162 | 0 | -25.72 | 114.7 | 13.317 | -137.7478 | -37.4573 | -36.8515 | 8.2998 | -84.8295 | 47.4647 | 23.0985 | 23.0219 |  | 39.7946 | 39.3499 | 37.9868 | -17.5829 | -18.2527 | 218.5305 | -42.7774 | -42.2364 | 141.8728 | 150.155 | 59.5047 | 10.85 |  | 0.8951 | 1.25 | 19.32 | 59.1657 |  | -4.623 | 4.515 |  | 39.41 | -149.6479 | -140.3705 | 14.2 | 74.1909 | 31.9 | -17.7464 | -2.6166 | -2.5328 | 1.9812 |  |  | -4.6082 | -40.8324 | 16.7645 | 42.3187 | 119.2018 |  | -141.9387 | -27.4566 | 27.1749 | -64.7543 | 10.0799 | 15.7854 | 15.4543 | 11.4311 | 160.3315 | 160.3007 | 168.5 | -168.0704 | -310.7944 | 314.3813 | 165.9819 | -149.7441 | -149.3423 | -22.9679 | -9.9252 | 40.9024 | 41.2456 |  |  | 8.2097 | 7.2758 | -49.7983 | -47.8326 | 21.38 | 20.77 | 74.2 | 74.6 | 19.2189 | -52.88 | -387.7685 | 65.8066 | 65.3582 | 8.2 | 67.8 | -7.1 | -7 |  |  | -156.4979 | -66.3545 | 0 | 285.2461 | 22.7763 | -273.9842 | 272.6845 | -296.8035 | 90.1709 | -275.1222 | 204.579 | 204.786 | 298.284 | 0 | -88.8647 | -85.9173 | 86.1143 | -8.807 | 14.229 | 32.8 | 1.245 | 1.25 | -32.08 | 11.2 |  | -11.9524 | -28.9754 | -0.5844 | 14.5 | 48.463 | 50.69 |  | 9.8889 | 27.089 | 28.2433 | 27.6848 |  | -69.1 | 22.4699 | 7.04 |  | -9.7222 | 53.7051 | 22.4618 | -9.4837 | -53.0578 | 8.1646 | 43.4934 | 49.6 | -48.3 | -144.7518 | 190.1157
27/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 19.4973 | -26.0777 | -32.8243 | 19.2508 |  | 59.9234 | -113.7354 | 70.8854 | 36.0549 | 34.9724 | 15.54 | -67.269 | 61.6 | 25.668 | -59.4 | 13.3936 | 59.5638 | 19.609 | 19.5901 | 32.2596 | 15.0231 | 5.082 | 6.915 |  |  | -45.81 | -45.77 |  | -15.54 | 66 | 25.207 | 0.287 | -34.99 | -35.94 | -67.72 | 36.17 | 35.96 | 18.9388 | -2.9443 | 70.3555 | 72.8247 | 57.8181 | -67.4472 | -66.8859 | 24.2269 | 28.206 | 87.6584 | 89.7507 | 53.6891 | 50.7118 | -663.7836 | -1.5554 | -12.2 | -12.2 | 72.8045 | 71.6166 | -5.2827 |  | -78.4349 | 14.5517 | 9.0244 | 5.9067 | 702.0781 | 182.7143 | 182.8669 | -705.5005 | 672.6746 |  | -53.1546 | 54.6901 | 95.5941 | 35.15 | 31.07 | 58.87 | 93.88 | 6.702 | 7.1039 | 55.2428 | 55.2819 | 32.4048 | -137.5762 | -136.0876 | 17.9144 |  | 20.9062 |  | 124.6 | 112.8 | -17.02 | 66.9377 | 65.3641 | 65.2262 | -4.4886 | -3.5831 | 76.6072 | -131.3073 | 96.9705 |  | 92.52 | 46.93 | 37.9761 | 35.7468 | -18.8972 |  |  |  | -158.1415 |  |  | -103.7 | -103 | 23.5519 | 59.4 | 62.26 | 80.58 | 59.02 | -6.9 | 71.7495 | 155.5838 | -22.11 | -22.2 | 107.64 | 64.94 | 158.4182 | 155.5636 | 44.3511 | 41.8545 | 284.7177 | 232.9107 | 227.7146 | 228.1785 | 99.3267 | 78.2343 | -28.708 | 721.352 | 72.3882 |  | -33.3331 | -31.0689 | 0 | -49.678 | -45.8157 | 173.628 | -44.7436 | -45.539 | -40.7386 | 13.46 | -17.4 | 105.3 | 14.11 | -152.5473 | -37.6763 | -36.4335 | 7.9649 | -78.1046 | 40.5227 | 23.2515 | 22.7308 |  | 38.5865 | 38.5401 | 37.5985 | -6.6983 | -7.3681 | 213.0044 | -41.7884 | -41.6799 | 139.4673 | 145.6857 | 60.2371 | 9.58 |  | 0.9232 | 1.2 | 19.63 | 60.1916 |  | -4.474 | 4.445 | 12.6054 | 39.51 | -145.6959 | -138.3449 |  | 73.7402 | 33.7 | -17.3653 | -2.4253 | -2.4957 | 2.0846 |  |  | -4.1913 | -40.8079 | 16.6844 | 43.3284 | 122.8287 |  | -144.6604 | -28.1224 | 26.8051 | -65.4534 | 10.3851 | 16.3909 | 15.9184 | 11.9355 | 154.3881 | 151.979 | 133.7 | -134.9794 | -262.2995 | 265.3898 | 129.9678 | -147.5679 | -146.2606 | -24.1596 | -11.2454 | 42.273 | 42.0721 |  |  | 7.3857 | 6.7155 | -49.2008 | -48.1359 | 19.94 | 19.93 | 74.8 | 73.8 | 20.6737 | -55.28 | -384.5669 | 64.3955 | 63.1721 | 8.8 | 70.7 | -6.2 | -5.5 | 1.3656 | 1.0854 | -125.0001 | -50.201 | 0 | 297.0773 | 46.4299 | -287.971 | 289.6605 | -305.1089 | 93.3783 | -281.7878 | 206.4891 | 204.8494 | 305.2762 | 0 | -92.0894 | -87.7569 | 89.3679 | -9.5184 | 14.891 | 32.88 | 1.305 | 1.3 | -31.28 | 11.2 |  | -11.2505 | -28.3009 | -1.6983 | 14.7 | 50.501 | 50.251 | 8.2296 |  | 26.7182 | 25.8566 | 26.8215 |  | -66.8 | 21.6381 | 7.29 |  | -11.3231 | 54.2356 | 23.6652 | -10.8951 | -53.2027 | 9.7202 | 43.3552 | 46.4 | -46.9 | -133.5301 | 180.5617
27/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 19.7655 | -26.4123 | -32.1961 | 19.7109 |  | 61.4622 | -115.8832 | 72.7089 | 36.6169 | 36.1432 | 19.98 | -72.314 | 66 | 26.496 | -66 | 12.0179 | 63.7028 | 19.5016 | 19.9083 | 32.9783 | 15.1261 | 4.7862 | 6.8483 |  |  | -44.95 | -45.03 |  | -17.76 | 70.4 | 24.7 | 0.282 | -30.4 | -30.3 | -78.18 | 30.42 | 30.6 | 19.8865 | -3.2593 | 72.2041 | 74.6566 | 52.5816 | -64.853 | -65.3584 | 7.5287 | 8.9831 | 88.5517 | 90.6088 | 42.5371 | 42.5246 | -643.1123 | -4.3547 | -12.3 | -12.3 | 72.6904 | 71.0473 | -5.2602 |  | -75.3013 | 15.3977 | 9.0502 | 6.2259 | 683.9501 | 187.994 | 186.468 | -712.7645 | 662.5885 |  | -50.3957 | 53.1769 | 97.5302 | 35.88 | 32.09 | 60.06 | 95.26 | 8.0416 | 8.3095 | 50.9333 | 51.5218 | 31.5625 | -137.9673 | -137.4978 | 18.7371 |  | 20.9062 | 28.407 | 127.5 | 115 | -17.14 | 67.7415 | 65.6124 | 65.6479 | -1.0966 | -0.4526 | 71.3009 | -128.8317 | 90.2431 |  | 92.64 | 47.08 | 38.4448 | 36.6257 | -18.8877 |  |  |  | -164.8768 |  |  | -108 | -108.2 | 23.8266 | 62 | 65.52 | 83.6 | 61.26 | -7.65 | 69.812 | 163.8643 | -24.36 | -24.48 | 105.58 | 68.13 | 164.8909 | 159.6182 | 48.7589 | 47.7727 | 295.2326 | 241.2428 | 234.9256 | 239.5118 | 74.3147 | 52.2185 | -30.261 | 729.3557 | 42.2741 |  | -31.6287 | -28.8942 |  | -40.4512 | -38.2812 | 47.664 | -21.3029 | -22.2374 | -10.8902 | 0 | -11.68 | 1 | 14.3914 | -137.7518 | -36.8565 | -35.9748 | 6.8683 | -50.4064 | 14.5024 | 23.0258 | 22.7025 |  | 38.6124 | 39.4346 | 39.3317 | -9.7125 | -12.8941 | 214.1766 | -45.9968 | -45.9271 | 141.0911 | 148.8894 | 60.5521 | 12.62 |  | 0.9281 | 1.24 | 18.2 | 60.8858 | 9.4158 | -4.205 | 4.471 |  | 41.19 | -148.3572 | -137.808 | 14.01 | 75.8381 | 34.4 | -17.1922 | -2.9238 | -3.279 | 2.0989 |  |  | -3.8981 | -41.0226 | 18.1683 | 43.4823 | 123.8541 |  | -143.2676 | -28.4067 | 27.6065 | -66.6388 | 10.473 | 16.7913 | 16.2994 | 11.9273 | 150.634 | 152.584 | 88.4 | -88.8035 | -210.3277 | 211.2673 | 71.6424 | -147.0106 | -143.9777 | -22.257 | -7.9435 | 40.9157 | 39.3635 |  |  | 6.4848 | 6.298 | -51.5902 | -50.7059 | 15.08 | 14.94 | 77.5 | 78 | 20.8788 | -57.12 | -397.6621 | 64.8111 | 65.9374 | 9.4 | 75.7 | -5.4 | -5.3 | 1.5791 | 1.31 | -65.9146 | -20.3473 | 0 | 321.2853 | 83.456 | -306.5568 | 302.4301 | -322.153 | 97.1111 | -301.4643 | 211.2276 | 209.4859 | 323.511 | 0 | -98.5714 | -95.5181 | 95.9423 | -8.6999 | 15.975 | 33.12 | 1.252 | 1.242 | -31.44 | 10.88 |  | -12.4498 | -28.1239 | 0.2365 | 13.5 | 50.963 | 50.54 |  |  | 27.3079 | 27.0126 | 25.164 |  | -71.2 | 20.0374 | 7.45 |  | -7.9445 | 53.1029 | 22.2271 | -9.0461 | -52.7469 | 7.994 | 43.8684 | 50.9 | -51.7 | -133.6849 | 161.5014
27/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 20.1664 | -27.0212 | -31.1583 | 20.5719 |  | 63.0379 | -120.4737 | 73.9321 | 37.0989 | 36.2186 | 17.76 | -71.088 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 12.7971 | 66.4518 | 20.2214 | 20.1732 | 33.9175 | 14.461 | 5.8692 | 6.9243 |  |  | -44.52 | -44.46 |  | -17.76 | 70.4 | 24.903 | 0.281 | -32.57 | -32.7 | -74.96 | 32.59 | 32.9 | 20.7566 | -3.7606 | 73.2113 | 76.2928 | 51.5653 | -67.032 | -67.2579 | 6.7547 | 6.8072 | 89.02 | 91.3613 | 45.1597 | 45.6504 | -651.3622 | -3.7203 | -12.1 | -11.9 | 73.3616 | 72.6206 | -5.7266 |  | -77.5493 | 16.82 | 9.6313 | 6.5607 | 693.6855 | 186.3765 | 185.4609 | -713.8419 | 669.6593 |  | -64.3212 | 66.2663 | 98.6878 | 35.95 | 32.71 | 61.29 | 95.34 | 10.5868 | 10.5868 | 52.6818 | 52.6901 | 31.3615 | -142.9875 | -143.2501 | 19.6881 |  |  | 28.568 | 130.9 | 117.6 | -17.48 | 66.8988 | 65.1886 | 66.6921 | -0.8413 | -0.4834 | 68.3995 | -128.5895 | 88.4893 |  | 92.77 | 47.07 | 39.8511 | 37.5046 | -19.3126 |  |  |  | -162.1914 |  |  | -108.9 | -107.4 | 24.0628 | 62.8 | 64.9 | 85.38 | 62.51 | -7.21 | 69.5485 | 161.9392 | -22.24 | -22.36 | 102.23 | 68.18 | 161.3273 | 160.5091 | 47.6195 | 45.8455 | 291.8159 | 241.2154 | 232.9935 | 237.316 | 77.0825 | 55.2125 | -30.255 | 732.3376 | 39.7457 |  | -31.2045 | -28.5547 | 0 | -44.9548 | -41.9392 | 69.168 | -23.7912 | -25.2661 | -13.8599 | 12.41 | -24.29 | 0.9 | 14.4868 | -145.6923 | -38.5574 | -37.3327 | 7.7034 | -52.8179 | 16.1845 | 23.7395 | 23.6094 |  | 38.2155 | 39.495 | 36.7883 | -10.3823 | -10.5497 | 223.0518 | -46.2879 | -46.2012 | 143.5396 | 149.4581 | 62.7933 | 14.04 |  | 0.9036 | 1.1 | 18.8 | 63.3782 |  | -4.008 | 4.46 |  | 42.08 | -149.6231 | -140.7845 | 14.55 | 75.7431 | 31.8 | -17.3289 | -3.4179 | -2.9301 | 2.1951 |  |  | -4.2786 | -41.8534 | 17.1495 | 43.8892 | 118.0507 |  | -145.2831 | -28.3449 | 27.5918 | -68.5092 | 10.782 |  | 16.542 | 12.0821 | 153.5651 | 154.7442 | 88.8 | -90.5012 | -213.0331 | 211.8621 | 72.8951 | -143.8271 | -142.5052 | -21.682 | -8.106 | 46.3184 | 46.1001 | -97.8259 | -98.6409 | 6.2541 | 5.5839 | -50.1497 | -50.8707 | 12.72 | 12.64 | 77.8 | 78.1 | 20.5306 | -59.68 | -393.7292 | 63.9277 | 63.4835 | 9.4 | 71.8 | -5.4 | -5.3 | 1.3916 | 1.1174 | -67.6224 | -23.3408 | 0 | 311.4129 | 84.3583 | -305.6851 | 299.8938 | -314.8431 | 97.9043 | -305.175 | 208.0876 | 208.3187 | 323.0466 | 0 | -98.3552 | -93.2302 | 98.9211 | -9.0158 | 16.223 | 32.16 | 1.035 | 1.032 | -30.8 | 11.52 |  | -12.4804 | -27.4525 | -0.4074 | 13.4 | 51.848 | 53.208 |  |  | 28.0823 | 28.1876 | 27.4788 |  | -72.6 | 19.7545 | 7.75 |  | -7.3194 | 53.526 | 22.0033 | -7.0772 | -52.1712 | 7.3027 | 44.4031 | 52.8 | -52.4 | -136.4832 | 167.1298
27/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 20.6662 | -27.3528 | -30.6972 | 20.5883 |  | 63.4399 | -120.9888 | 76.0402 | 37.9688 | 37.2823 | 17.76 | -73.306 | 66 | 24.84 | -66 | 12.9026 | 66.8058 | 20.5115 | 20.8039 | 33.9824 | 14.7257 | 5.2266 | 7.1148 |  |  | -44.51 | -44.58 |  | -17.76 | 72.6 | 26.007 | 0.287 | -35.37 | -35.55 | -64.94 | 35.73 | 35.72 | 20.7149 | -3.6808 | 73.5256 | 76.0676 | 52.1649 | -77.6994 | -77.6738 | 33.1697 | 29.2815 | 88.767 | 90.1867 | 60.2757 | 62.2697 | -675.0508 | -1.8306 | -12.8 | -12.6 | 85.7423 | 84.1887 | -5.1699 |  | -89.9002 | 12.111 | 9.5939 | 6.4349 | 712.9122 | 172.2159 | 172.8263 | -702.3117 | 673.7603 |  | -98.9574 | 101.28 | 100.9232 | 37.91 | 34.88 | 62.89 | 96.88 | 19.294 | 19.0261 | 51.5539 | 51.9753 | 31.8864 | -147.5953 | -147.0039 | 18.6253 |  | 20.5265 | 27.303 | 131.2 | 120.4 | -17.54 | 67.5543 | 65.9766 | 66.0344 | 0.8573 | 0.9164 | 55.1451 | -114.9774 | 70.116 |  | 94.37 | 48.14 | 39.8511 | 37.944 | -19.5318 |  |  |  | -145.2726 |  |  | -107.3 | -107.1 | 24.1727 | 63.5 | 65.22 | 86.24 | 63.14 | -7.06 | 70.8505 | 142.6831 | -22.64 | -22.77 | 107.1 | 70.37 | 143.4182 | 141 | 45.7854 | 45.8909 | 285.0605 | 232.7348 | 226.8057 | 229.8407 | 93.8775 | 73.3489 | -29.195 | 712.0754 | 60.709 |  | -30.9901 | -28.577 |  | -60.4287 | -56.5269 | 175.164 | -37.8663 | -39.0472 | -37.4344 | 18.51 | -12.46 | 103.9 | 14.7863 | -175.9596 | -38.1114 | -37.7704 | 9.2027 | -75.0075 | 38.6123 | 23.5192 | 23.115 |  | 38.9111 | 39.6055 | 38.059 | -19.4249 | -19.09 | 224.224 | -44.5623 | -44.7751 | 147.4607 | 154.7674 | 60.8304 | 14.5 |  | 0.95 | 1.22 | 18.24 | 61.3455 |  | -3.869 | 4.547 |  | 41.73 | -154.957 | -145.1933 | 14.34 | 75.1171 | 33.2 | -18.6852 | -2.3254 | -2.4757 | 2.2032 |  |  | -3.9267 | -44.1703 | 16.6354 | 46.2601 | 124.9933 |  | -145.2469 | -28.4069 | 28.1053 | -66.1775 | 10.6216 | 17.0257 | 16.4998 | 12.1898 | 153.5563 | 153.139 | 97.2 | -98.6825 | -216.5978 | 217.0941 | 97.1206 | -147.6038 | -142.5192 | -22.4879 | -8.5296 | 41.8055 | 40.6868 |  |  | 6.6606 | 6.5507 | -49.852 | -49.4973 | 14.55 | 14.55 | 77.9 | 77.5 | 20.5519 | -61.44 | -388.2782 | 66.529 | 66.0147 | 9.6 | 70.7 | -5.5 | -5.3 |  |  | -88.4528 | -37.3579 | 0 | 301.5567 | 68.15 | -301.6495 | 297.0413 | -320.5849 | 95.9761 | -296.3774 | 208.7366 | 207.8577 | 327.3133 | 0 | -96.206 | -91.2076 | 92.4322 | -9.2795 | 14.87 | 32.32 | 1.181 | 1.174 | -31.28 | 11.68 |  | -13.0083 | -27.8614 | -0.6729 | 14.9 | 54.49 | 55.559 |  |  | 26.9191 | 27.1869 | 27.3417 |  | -70.9 | 20.2322 | 7.92 |  | -6.5535 | 53.117 | 21.9033 | -7.6944 | -52.5927 | 7.5664 | 43.979 | 51.4 | -50.9 | -119.8089 | 157.8032
27/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 21.4532 | -28.3112 | -30.5549 | 21.0227 |  | 66.5951 | -126.7998 | 75.9771 | 38.3848 | 37.5254 | 13.32 | -70.072 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 12.6881 | 71.6714 | 20.1252 | 20.5941 | 33.6563 | [5 empty] | -46.45 | -46.15 |  | -15.54 | 68.2 | 26.03 | 0.29 | -36.8 | -37.45 | -64.96 | 37.57 | 37.15 | 20.0443 | -3.614 | 73.9549 | 76.2051 | 53.149 | -74.6003 | -74.8956 | 27.5663 | 29.9687 | 89.3674 | 90.8257 | 58.2661 | 54.8456 | -677.4152 | -7.062 | -11.8 | -11.5 | 83.0182 | 80.2982 | -5.6619 |  | -84.5368 | 11.4568 | 9.729 | 6.4626 | 718.6497 | 185.1252 | 185.2168 | -717.8539 | 689.1811 |  | -80.6323 | 81.9555 | 101.1228 | 37.87 | 34.68 | 64.21 | 97.89 | 12.4622 | 12.998 | 55.5979 | 56.0936 | 34.9143 | -147.7608 | -148.5966 | 14.8857 |  | 20.7229 | 26.908 | 131.6 | 118.8 | -17.66 | 69.5383 | 66.5798 | 66.9028 | 4.1092 | 4.2133 | 62.1694 | -124.7579 | 77.9185 |  | 94.46 | 47.86 | 41.2573 | 38.8229 | -20.2523 |  |  |  | -143.9369 |  |  | -111.2 | -111.7 | 24.3265 | 65.8 | 64.8 | 88.28 | 65.11 | -6.67 | 73.253 | 143.6182 | -21.52 | -21.23 | 107.32 | 70.18 | 144.2 | 142.0364 | 41.3179 | 39.7545 | 284.234 | 229.8774 | 225.2256 | 227.8314 | 113.512 | 93.4055 | -28.537 | 721.6014 | -2.2789 |  | -31.317 | -28.5301 |  | -29.2891 | -27.4771 | 164.412 | -54.8398 | -56.1428 | -51.7661 | 15.06 | -23.35 | 108.4 | 14.8358 | -117.1738 | -35.0103 | -33.9952 | 4.6273 | -89.7025 | 55.5274 | 22.9225 | 22.9903 |  | 37.5088 | 37.9723 | 36.3283 | -14.4012 | -13.3965 | 215.8512 | -38.8165 | -39.6531 | 144.3172 | 152.9763 | 59.2483 | 13.33 |  | 0.95 | 1.36 | 17.19 | 59.5875 |  | -3.711 | 4.416 | 10.6563 | 41.23 | -152.0957 | -142.5923 | 14.48 | 74.9388 | 32.8 | -20.0949 | -2.9331 | -3.1171 | 2.1928 |  |  | -4.0813 | -44.973 | 16.4969 | 47.4249 | 123.9785 |  | -145.8576 | -28.5453 | 30.4251 | -67.2624 | 10.2955 | 17.0843 | 16.4681 | 11.9586 | 132.1672 | 131.9827 | 91.8 | -92.0954 | -193.5233 | 196.4989 | 30.2538 | -126.154 | -123.6085 | -27.531 | -13.9826 | 40.6388 | 40.1963 |  |  | 7.3198 | 6.4738 | -40.4486 | -40.24 | 14.57 | 14.05 | 74.1 | 74.5 | 21.0219 | -62.72 | -383.4211 | 65.5214 | 65.095 | 9.9 | 68.4 | -4.6 | -4.5 | 1.4736 | 1.2035 | -26.8132 | 24.5941 | 0 | 285.3759 | 108.68 | -272.5951 | 277.9881 | -305.0701 | 93.7331 | -271.8646 | 205.9212 | 206.2263 | 304.929 | 0 | -92.1312 | -88.8827 | 91.9208 | -9.3591 | 14.671 | 34 | 1.234 | 1.237 | -33.12 | 13.04 |  | -13.7407 | -26.601 | -1.2009 | 14.5 | 52.69 | 51.368 | 8.4503 |  | 25.7784 | 27.0001 | 26.5801 |  | -68.7 | 19.768 |  |  | -12.7741 | 56.7824 | 26.9465 | -13.1902 | -56.2972 | 12.7271 | 42.3227 | 48.9 | -49.3 | -160.2056 | 190.5981
27/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 21.6687 | -28.7868 | -29.9508 | 22.2078 |  | 66.036 | -130.1866 | 77.1627 | 38.8468 | 37.9244 | 19.98 | -69.962 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 12.7244 | 77.3426 | 15.3545 | 15.7023 | 25.9339 | [5 empty] | -50.73 | -51.17 |  | -19.98 | 68.2 | 24.722 | 0.287 | -51.59 | -51.15 | -53.69 | 51.99 | 51.74 | 19.9629 | -3.1205 | 73.0938 | 75.5869 | 46.2883 | -62.7514 | -63.8125 | 23.5004 | 26.0843 | 84.8432 | 84.8976 | 48.1592 | 52.1487 | -642.0453 | -6.3622 | -12.3 | -12.3 | 69.2761 | 68.5719 | -5.9576 |  | -72.0471 | 10.0615 | 8.7691 | 5.9603 | 690.9083 | 195.41 | 194.9217 | -726.1744 | 678.0765 |  | -44.5963 | 47.1116 | 101.1727 | 38.65 | 35.49 |  | 98.14 | -11.1142 | -10.8463 | 72.0402 | 71.9904 | 35.6451 | -154.7704 | -153.1594 | 11.3612 |  |  | 27.37 | 132.2 | 119.4 | -17.61 | 65.7368 | 64.1634 | 63.9415 | -1.5381 | -0.9298 | 78.3702 | -135.4094 | 95.0199 |  | 94.5 | 47.88 | 41.2573 | 39.2624 | -20.4463 |  |  |  | -164.7656 |  |  | -111.6 | -113 | 24.6011 | 65.7 | 67.98 |  |  | -7.53 | 71.238 | 169.7796 | -22.17 | -22.42 | 105.54 | 67.57 | 171.5273 | 161.0727 | 29.1549 | 27.4182 | 286.273 | 233.8113 | 228.415 | 232.0662 | 91.7722 | 68.0608 | -29.62 | 737.1392 | 4.8569 |  | -30.8328 | -29.1636 | 0 | -30.509 | -28.9026 | 59.952 | -39.9404 | -39.6797 | -30.3166 | 0 | -10.87 | 66.1 | 14.945 | -120.3639 | -35.3285 | -34.7239 | 4.8147 | -71.0717 | 37.096 | 22.9873 | 22.6065 |  | 39.0042 | 39.1671 | 37.2424 | 10.5497 | 10.5497 | 149.371 | -25.6105 | -26.0241 | 85.6472 | 91.7908 | 52.5173 | 4.32 |  | 1.0208 | 1.64 | 17.66 | 52.0967 |  | -3.676 | 4.441 |  | 43.64 | -90.2266 | -87.2964 | 12.83 | 80.7792 | 32.1 | -20.6206 | -3.0943 | -2.9681 | 2.2098 |  |  | -3.9585 | -45.2504 | 15.3369 | 48.1768 | 118.9189 |  | -158.1013 | -27.315 | 30.422 | -65.2392 | 10.5826 | 17.0452 | 16.6896 | 12.1515 | 128.3605 | 124.9603 | 38.1 | -38.107 | -150.9786 | 152.6263 | 12.659 | -121.1115 | -116.3284 | -26.6559 | -14.234 | 41.545 | 40.1153 | -89.3654 | -88.575 | 8.1218 | 7.9789 | -36.312 | -37.0703 | 17.71 | 17.72 | 66.1 | 65.7 | 20.9621 | -63.76 | -364.5622 | 64.968 | 64.9226 | 10.5 | 56 | -6.2 | -6.2 |  |  | 0 | 21.9869 | 0 | 247.4062 | 99.047 | -245.919 | 240.0837 | -278.5503 | 88.1924 | -235.8834 | 198.7964 | 200.2498 | 285.6721 | 0 | -87.0766 | -83.1872 | 85.8333 | -8.3319 | 9.096 | 31.04 | 1.124 | 1.118 | -30 | 10.88 |  | -11.7754 | -24.8157 | -1.9608 | 10.8 | 49.597 | 49.528 | 8.2694 | 9.9228 | 26.0039 | 28.2886 | 27.8963 |  | -54.3 | 7.8555 | 8.13 |  | -12.894 | 55.7996 | 28.2873 | -12.8024 | -55.5133 | 14.093 | 40.2274 | 34.6 | -34.4 | -145.257 | 187.0327
27/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.9199 | -29.1883 | -30.0512 | 22.2351 |  | 66.1651 | -122.8765 | 75.8013 | 38.4468 | 37.2673 | 4.44 | -69.542 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 11.9051 | 70.3898 | 19.3308 | 19.5394 | 31.6595 | [5 empty] | -54.49 | -55.3 |  | -4.44 | 68.2 | 25.119 | 0.286 | -47.71 | -48.34 | -64.54 | 47.93 | 48.37 | 19.6334 | -3.0271 | 69.4751 | 72.7219 | 52.1919 | -61.1776 | -61.4706 | 5.2543 | 5.4426 | 87.2176 | 89.2074 | 35.5364 | 35.5835 | -627.9673 | -5.8666 | -12.3 | -12.5 | 68.7418 | 66.9082 | -6.118 |  | -72.1555 | 10.1002 | 8.9061 | 6.0934 | 670.9187 | 188.5128 | 188.2381 | -682.6611 | 675.0438 |  | -54.8624 | 56.8772 | 97.9194 | 37.04 | 33.95 | 62.85 | 97.13 | -8.0332 | -8.1672 | 73.1474 | 73.6988 | 37.3537 | -155.9838 | -153.7493 | 12.2064 |  | 20.7229 | 27.644 | 131.4 | 119.4 | -17.62 | 66.1555 | 64.3758 | 64.921 | -2.0178 | -1.4845 | 73.0863 | -128.4462 | 87.1795 |  | 87.54 | 45.45 | 41.2573 | 39.2624 | -20.2345 |  |  |  | -153.6039 |  |  | -110.5 | -110.6 | 24.0353 | 65 | 74.52 |  | 64.45 | -10.65 | 70.06 | 150.1285 | -22.32 | -22.49 | 110.25 | 66.67 | 151.8 | 149 | 26.0887 | 25.5818 | 275.8569 | 229.1335 | 221.1238 | 225.1458 | 111.1149 | 86.8353 | -28.954 | 697.7881 | -13.0513 |  | -30.6247 | -27.8303 |  | -23.9617 | -22.6368 | 162.876 | -52.9538 | -54.9475 | -48.6227 | 0 | -24.48 | 102.7 | 14.6076 | -105.8697 | -37.3797 | -36.4726 | 9.0498 | -86.8611 | 52.5712 | 23.1038 | 22.8131 |  | 38.9159 | 38.7331 | 36.9135 | 7.8704 | 7.5355 | 142.6728 | -24.4749 | -24.071 | 86.9558 | 90.0403 | 50.2174 | 4.61 |  | 0.9976 | 1.56 | 17.83 | 50.9184 |  | -3.668 | 4.478 |  | 43.04 | -89.279 | -86.525 | 12.99 | 81.9818 | 33.5 | -20.0614 | -2.6948 | -2.8017 | 2.1685 |  |  | -5.2914 | -44.5209 | 16.1904 | 46.2988 | 124.9198 |  | -152.6784 | -27.3647 | 29.6901 | -64.3695 | 10.4178 | 16.7229 | 16.2888 | 11.9961 | 127.1441 | 124.7773 | 57.4 | -57.6855 | -169.0997 | 171.8949 | 15.1299 | -123.7045 | -120.6564 | -27.1121 | -15.4976 | 41.2149 | 39.1022 |  |  | 7.1 | 6.4298 | -32.8118 | -32.459 | 20.04 | 20.33 | 69 | 69.4 | 20.5711 | -64.4 | -373.8201 | 62.9384 | 62.5239 | 9.9 | 59.9 | -5.3 | -4.5 |  |  | 0 | 29.5222 | 0 | 255.0403 | 110.1724 | -250.8219 | 250.9678 | -285.4 | 88.6179 | -249.1518 | 200.5369 | 201.1649 | 289.8922 | 0 | -88.1873 | -82.9672 | 85.9042 | -8.7521 | 8.848 | 32.32 | 1.143 | 1.138 | -31.36 | 12.8 |  | -13.7102 | -26.2806 | -0.2335 | 12.7 | 50.145 | 51.354 |  |  | 26.0343 | 27.9574 | 27.7175 |  | -58.7 | 9.5661 | 8.15 |  | -14.9353 | 56.09 | 27.8141 | -13.8656 | -54.7463 | 13.4223 | 39.8383 | 42.1 | -41.6 | -157.2228 | 198.9395
27/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.6589 | -29.5435 | -30.3999 | 21.8274 |  | 64.1689 | -106.4059 | 72.7658 | 36.8649 | 36.0109 | 6.66 | -68.56 | 61.6 | 22.356 |  | 12.9813 | 55.9358 | 19.1896 | 19.5268 | 32.6504 | [5 empty] | -45.79 | -45.39 |  | -6.66 | 66 | 24.12 | 0.286 | -32.87 | -32.14 | -77.64 | 32.76 | 33.22 | 19.2355 | -2.9941 | 69.5558 | 72.0649 | 51.6692 | -62.4305 | -62.0055 | 5.9095 | 5.9532 | 86.6454 | 88.7145 | 43.0986 | 43.4086 | -637.2377 | -6.3942 | -12.1 | -12 | 69.0132 | 67.8534 | -5.7113 |  | -72.5109 | 10.1611 | 8.6207 | 5.9111 | 680.1048 | 186.346 | 186.346 | -685.2904 | 665.4402 |  | -52.1249 | 54.897 | 97.7996 | 36.27 | 33.11 | 62.22 | 96.06 | 7.9077 | 6.97 | 56.0297 | 56.4014 | 38.8084 | -148.5303 | -146.3147 | 11.8147 | 0 |  | 28.297 | 130.9 | 117.9 | -17.64 | 66.8523 | 65.1779 | 64.7393 | -0.2389 | 0.8688 | 74.9989 | -132.1958 | 90.2575 |  | 88.07 | 44.84 | 39.8511 | 37.5046 | -19.3093 |  |  |  | -159.6226 |  |  | -106.7 | -107 | 22.8159 | 64 | 73.94 | 86.44 | 63.13 | -10.91 | 70.029 | 157.2339 | -22.44 | -22.75 | 108.02 | 65.53 | 158.8727 | 155.5636 | 44.3818 | 42.6909 | 288.2052 | 238.1018 | 232.1056 | 235.1133 | 79.2962 | 56.8817 | -30.859 | 696.1554 | -18.0806 |  | -30.7206 | -27.9672 |  | -28.2695 | -26.7585 | 58.416 | -31.1612 | -32.0922 | -16.5528 | 0 | -25.62 | 1 | 14.5292 | -114.7193 | -37.7043 | -37.1904 | 8.8941 | -53.4169 | 18.1531 | 23.036 | 23.2464 |  | 40.0239 | 39.8544 | 38.4574 | -10.5497 | -10.0474 | 218.6979 | -42.2026 | -42.1695 | 141.3761 | 148.2281 | 61.5335 | 13.43 |  | 0.9256 | 1.56 | 18.42 | 61.1357 |  | -3.804 | 4.603 | 10.677 | 42.8 | -146.4106 | -138.5928 | 13.83 | 75.437 | 33.8 | -18.2094 | -3.175 | -3.3119 | 2.0986 |  |  | -4.1321 | -42.5291 | 16.3225 | 44.8124 | 123.0723 |  | -139.2339 | -26.9897 | 29.1394 | -64.9652 | 12.0243 | 15.9905 | 15.7285 | 13.6461 | 126.1903 | 126.4845 | 64.1 | -65.0174 | -180.4052 | 182.8102 | 9.2295 | -124.703 | -120.861 | -26.8978 | -14.9955 | 41.2236 | 40.0821 | -82.5474 |  | 5.6608 | 5.5839 | -34.6878 | -34.1403 | 20.25 | 20.25 | 69.8 | 69.6 | 20.7356 | -63.04 | -366.9155 | 59.757 | 58.6995 | 9.4 | 62.7 | -3.7 | -3.6 |  |  |  | 44.5495 | 0 | 263.5667 | 114.531 | -256.3328 | 254.416 | -284.6656 | 91.5274 | -253.0926 | 207.4416 | 207.2565 | 286.9162 | 0 | -89.7692 | -89.1299 | 89.3473 | -8.0407 | 9.795 | 31.92 | 1.146 | 1.132 | -31.12 | 13.2 |  | -13.5637 | -25.8686 | 0.09 | 12.9 | 51.626 | 50.844 |  | 9.9127 | 27.0179 | 27.5313 | 27.3345 |  | -61 | 10.7143 | 8.02 |  | -14.4239 | 55.4468 | 27.5597 | -14.3404 | -54.2566 | 13.9528 | 39.7093 | 44.1 | -43 | -168.714 | 191.7342
27/06/2026 | 14:00 |  | 0 |  |  | -30.6113 | 21.6524 |  | 62.8013 | -105.6165 | 71.2408 | 35.9949 | 35.0306 | -2.22 | -67.59 |  | 21.528 |  | 12.898 | 53.0848 | 18.7345 | 18.8017 | 31.0485 | [5 empty] | -48.83 | -48.52 |  | 2.22 | 68.2 | 24.632 | 0.286 | -39.5 | -39.28 | -70.4 | 39.59 | 38.01 | 18.9172 | -3.1533 | 69.2367 | 71.7237 | 53.6522 | -70.7858 | -70.9123 | 26.9447 | 27.3143 | 86.4051 | 87.5581 | 58.7218 | 57.3421 | -666.679 | -6.2867 | -12.1 | -12.2 | 78.5768 | 78.3147 | -5.3954 |  | -81.0782 | 9.1153 | 8.333 | 5.7368 | 711.4778 | 180.0286 | 178.8689 | -684.6037 | 686.4692 |  | -59.5814 | 60.6622 | 95.7438 | 36.25 | 32.68 | 60.95 | 95.04 | 11.2566 | 10.9887 | 57.107 | 56.9712 | 39.853 | -148.1915 | -147.9527 | 10.5424 | 0 |  |  | 130.1 | 118 | -17.65 | 65.9581 | 65.0364 | 63.9429 | -2.9647 | -2.4492 | 72.0762 | -125.9411 | 86.1202 |  | 88.58 | 44.34 | 38.9136 | 37.0651 | -18.9253 |  |  |  | -156.6822 |  |  | -106.7 | -106 | 22.6126 | 62.5 | 71.98 | 84.52 | 61.86 | -10.16 | 67.7815 | 155.8439 | -22.32 | -22.5 | 110.79 | 66.34 | 156.2727 | 153.7455 | 45.1974 | 43.1455 | 287.3865 | 236.2797 | 232.0084 | 235.61 | 84.7697 | 61.9886 | -29.632 | 692.8502 | -2.2783 |  | -29.3031 | -26.4971 |  | -24.5441 | -22.0758 | 67.632 | -32.9287 | -33.9641 | -22.1321 | 14.49 | -22.38 | 1 | 14.1504 | -104.2169 | -38 | -37.1915 | 8.7788 | -60.4409 | 24.683 | 23.1037 | 23.0962 |  | 37.7053 | 38.1397 | 37.2646 | -14.2338 | -14.7362 | 224.224 | -42.8271 | -43.365 | 143.7687 | 151.9531 | 62.9325 | 14.47 |  | 0.9744 | 1.53 | 17.9 | 61.9587 |  | -3.823 | 4.459 |  | 43.27 | -154.1704 | -145.9476 | 14.19 | 75.9191 | 33.7 | -18.6081 | -3.288 | -3.2871 | 2.0703 |  |  | -3.7666 | -42.1971 | 16.9637 | 45.4864 | 114.5142 |  | -140.8286 | -27.0113 | 29.629 | -64.4317 | 12.638 | 15.6194 | 15.2644 | 14.0816 | 127.6772 | 128.7853 | 65.4 | -64.6066 | -188.91 | 190.431 | 16.6229 | -125.7279 | -123.4365 | -28.3077 | -16.3623 | 43.2202 | 40.0374 |  | -82.1526 | 7.3527 | 7.144 | -36.2039 | -35.6008 | 17.7 | 17.52 | 67.8 | 68.3 | 20.5306 | -60.32 | -374.5027 | 63.7021 | 63.2846 | 9.4 | 58.7 | -6.2 | -6.2 |  |  | 0 | 23.9851 | 0 | 258.8137 | 103.8268 | -253.9542 | 254.6559 | -287.0518 | 88.9891 | -242.076 | 204.1825 | 201.0784 | 291.4795 | 0 | -88.5816 | -82.9777 | 85.1719 | -8.8318 | 10.199 | 33.12 | 1.072 | 1.067 | -31.84 | 12 |  | -12.5689 | -26.0731 | -0.3799 | 12.5 | 51.154 | 50.958 |  |  | 28.1827 | 25.9258 | 26.6092 |  | -59.4 | 10.8747 | 8.02 |  | -14.9736 | 57.0104 | 27.5986 | -14.8891 | -55.9918 | 15.212 | 39.4824 | 40.8 | -41.9 | -169.7881 | 212.278
27/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 21.452 |  | -30.9068 | 20.486 |  | 62.9998 | -106.4565 | 70.6814 | 35.8509 | 35.0351 | -2.22 | -68.052 | 61.6 | 22.356 |  | 13.08 | 52.7674 | 18.35 | 18.7388 | 30.6525 | [5 empty] | -47.94 | -47.68 |  | 2.22 | 68.2 | 24.496 | 0.286 | -37.17 | -37.64 | -73.98 | 37.69 | 37.87 | 18.651 | -3.0794 | 69.3406 | 71.486 | 52.2006 | -74.127 | -74.0103 | 28.0812 | 24.5795 | 86.9489 | 89.5614 | 62.8618 | 61.2323 | -656.8994 | -5.2609 | -10.9 | -10.9 | 81.4909 | 79.6367 | -4.9876 |  | -82.6545 | 9.4525 | 8.1155 | 5.5645 | 701.3151 | 167.394 | 167.2414 | -669.1826 | 666.9536 |  | -124.6342 | 127.0591 | 96.5821 | 37.03 | 33.68 | 61.57 | 94.98 | 25.3221 | 25.3221 | 49.0161 | 49.1084 | 40.5164 | -160.13 | -159.4443 | 11.2144 |  |  | 28.444 | 133.4 | 121.2 | -17.14 | 62.2761 | 61.2562 | 60.0605 | -10.4345 | -9.6434 | 69.9306 | -114.687 | 82.5058 |  | 86.63 | 44.31 | 39.3823 | 37.5046 | -19.3407 |  |  |  | -134.5852 |  |  | -102.5 | -102.3 | 22.9916 | 61.1 | 69.82 | 83.5 | 61.2 | -9.32 | 69.936 | 133.6676 | -22.31 | -22.37 | 117.09 | 67.41 | 133.1636 | 132.2182 | 49.2729 | 45.8909 | 279.3098 | 226.9743 | 221.3658 | 223.2236 | 106.0498 | 86.1542 | -27.915 | 688.5502 | 13.1803 |  | -29.4145 | -26.5098 |  | -29.3349 | -28.069 | 145.98 | -45.784 | -46.3918 | -45.653 | 0 | -13.58 | 100.3 | 13.9978 | -114.0887 | -39.823 | -38.8226 | 11.9862 | -83.0594 | 47.0393 | 23.4039 | 23.4259 |  | 41.0825 | 39.1896 | 39.5787 | -24.951 | -25.4534 | 209.3204 | -44.1326 | -45.1672 | 144.7005 | 155.5636 | 52.173 | 17.8 |  | 1.0172 | 1.6 | 19.56 | 52.3485 |  | -3.801 | 4.45 |  | 41.79 | -154.953 | -141.4899 | 14.35 | 76.6913 | 34.7 | -18.9179 | -3.307 | -3.3619 | 2.0849 |  |  | -4.5646 | -42.8924 | 15.8528 | 45.3169 | 57.1356 | 61.2986 | -144.9865 | -26.8084 | 29.6598 | -64.1651 | 11.9622 | 15.4631 | 14.9375 | 13.5743 | 124.8789 | 126.3346 | 49.9 | -50.5463 | -166.1388 | 166.2968 | 0 | -120.9549 | -120.3936 | -25.7953 | -13.634 | 38.2254 | 37.1789 |  |  | 7.4846 | 7.2868 | -35.7355 | -35.8845 | 16.04 | 15.81 | 69.5 | 70 | 20.695 | -57.2 | -378.3607 | 65.762 | 65.3841 | 9.4 | 62.1 | -6.1 | -5.3 | 1.4153 | 1.1548 |  | 15.2632 | 0 | 259.4673 | 107.0841 | -253.3887 | 253.4579 | -291.3246 | 89.5978 | -245.5444 | 202.6365 | 199.8052 | 296.2996 | 0 | -88.7856 | -86.1219 | 87.1459 | -8.9911 | 8.966 | 33.2 | 1.197 | 1.195 | -31.76 | 12.32 |  | -13.0663 | -25.7526 | 0.0015 | 12.1 | 52.288 | 52.124 |  |  | 24.0291 | 24.8955 | 25.1993 |  | -59.8 | 9.6544 | 8.09 |  | -13.041 | 54.0839 | 25.8253 | -13.0555 | -54.0538 | 12.0422 | 40.4437 | 43 | -42.8 | -161.9563 | 154.0647
27/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 21.9135 |  | -31.4876 | 22.2981 |  | 62.5644 | -105.3414 | 71.3613 | 36.2189 | 35.3476 | 0 | -72.767 | 66 | 25.668 | -66 | 13.4556 | 54.1452 | 19.21 | 19.4447 | 32.0923 | [5 empty] | -47.88 | -48.35 |  | 0 | 70.4 | 23.941 | 0.284 | -36.88 | -36.37 | -74.78 | 36.82 | 36.67 | 19.6299 | -3.6492 | 69.7775 | 71.6212 | 55.4251 | -77.7843 | -78.1694 | 23.8758 | 23.2036 | 86.4785 | 88.2492 | 61.9975 | 52.4109 | -653.1541 | -1.838 | -10.7 | -10.6 | 86.0207 | 83.2715 | -4.5888 |  | -88.6059 | 9.1396 | 8.0216 | 5.4451 | 696.89 | 166.2343 | 165.7765 | -682.3879 | 649.89 |  | -71.6909 | 74.1227 | 94.5862 | 36.25 | 33.27 | 60.3 | 93.95 | 17.8205 | 18.6242 | 49.9681 | 50.7765 | 40.7346 | -137.7235 | -136.3302 | 10.1459 |  |  | 27.497 | 124.1 | 112.8 | -16.9 | 68.2334 | 65.9226 | 65.2564 | -2.166 | -2.5982 | 59.8253 | -112.623 | 72.3409 |  | 81.9 | 42.35 | 38.9136 | 37.0651 | -18.6878 |  |  |  | -144.4031 |  |  | -104.2 | -104 | 22.9422 | 60.4 | 67.8 | 81.62 | 59.95 | -9.2 | 69.843 | 142.7381 | -22.3 | -22.56 | 107.53 | 66.36 | 142.9091 | 139.0909 | 46.9553 | 46.0727 | 278.4504 | 227.4383 | 221.4697 | 225.8418 | 109.393 | 89.1408 | -28.125 | 692.3597 | -6.7831 |  | -29.5295 | -26.9719 |  | -28.9066 | -27.1275 | 159.804 | -47.8025 | -48.7331 | -47.4989 | 0 | -12.69 | 115.6 | 13.7595 | -112.0266 | -37.5603 | -36.6357 | 9.1178 | -84.1926 | 50.509 | 22.7043 | 22.6174 |  | 39.7963 | 38.684 | 38.366 | -18.0853 | -18.2527 | 210.3251 | -44.9524 | -44.3867 | 144.3633 | 153.7996 | 50.1442 | 19.54 |  | 0.9622 | 1.54 | 18.28 | 50.7012 |  | -3.941 | 4.288 |  | 41.77 | -156.3806 | -141.1018 | 14.61 | 75.7615 | 34.6 | -18.9222 | -2.7584 | -2.8157 | 2.0826 |  |  | -4.4089 | -43.3745 | 15.8519 | 45.5726 | 59.5944 | 62.1328 | -147.8186 | -27.285 | 29.1697 | -64.9789 | 12.4338 |  | 15.0957 | 14.0935 | 124.9869 | 121.8791 | 58.3 | -59.9719 | -173.1459 | 174.6037 | -6.9979 | -120.3454 | -119.7345 | -29.0988 | -18.0043 | 39.7113 | 38.9699 |  |  | 7.3527 | 6.7265 | -39.2055 | -38.9169 | 16.08 | 16.61 | 67.2 | 68.4 | 20.6331 | -52.56 | -374.4742 | 61.8014 | 61.3857 | 9.4 | 62.1 | -6.2 | -6.2 |  |  |  | 27.9093 | 0 | 269.674 | 116.5255 | -258.0733 | 262.1606 | -293.1234 | 91.6262 | -250.129 | 202.4119 | 202.7815 | 293.624 | 0 | -90.1748 | -86.7981 | 90.3682 | -8.8318 | 11.708 | 32.64 | 1.142 | 1.137 | -31.76 | 11.68 |  | -11.8944 | -26.952 | 0.5875 | 10.1 | 50.159 | 50.142 |  |  | 25.5638 | 27.254 | 28.5309 |  | -61.4 | 8.1297 | 8.13 | 0 | -16.5344 | 59.4607 | 29.9708 | -16.4349 | -57.2564 | 16.7002 | 39.9759 | 42.6 | -42.6 | -182.0119 | 167.4101
27/06/2026 | 15:30 |  | 0 |  | -28.9996 | -30.7776 | 24.8338 |  | 62.5919 | -116.2454 | 71.2354 | 36.4689 | 35.6658 | -6.66 | -73.31 | 66 | 25.668 |  | 13.0763 | 65.053 | 18.8282 | 19.1102 | 32.1886 | [5 empty] | -59.73 | -59.8 |  | 6.66 | 72.6 | 25.356 | 0.288 | -55.08 | -55.84 | -64.01 | 56.22 | 56.16 | 20.2097 | -3.8023 | 69.1925 | 72.2056 | 52.5563 | -49.6167 | -49.7113 | 5.8274 | 5.9406 | 86.0842 | 87.2937 | 36.1842 | 36.5427 | -655.9337 | -5.5486 | -11 | -11.2 | 55.7234 | 54.7982 | -4.3836 |  | -95.6329 | 8.1098 | 8.0373 | 5.2187 | 696.7374 | 184.2707 | 184.1486 | -681.8695 | 677.8641 |  | -69.117 | 71.1692 | 94.8656 | 34.48 | 34.63 | 69.9 | 93.96 | 7.6397 | 7.7737 | 64.1642 | 64.5342 | 40.5568 | -152.9165 | -151.7748 | 9.7925 |  | 20.7229 | 26.526 | 125.3 | 113.9 | -16.93 | 57.9826 | 56.4978 | 56.5026 | -15.7014 | -14.9652 | 97.1691 | -137.4665 | 112.0702 |  | 83.42 | 42.66 | 38.9136 | 36.6257 | -18.8976 |  |  |  | -143.7962 |  |  | -100.2 | -100.1 | 23.1894 | 59.1 | 66.46 | 79.92 | 58.71 | -8.99 | 69.6415 | 141.413 | -22.15 | -22.42 | 106.58 | 66.29 | 143.4545 | 138.6545 | 36.4277 | 34.3182 | 272.1348 | 221.4289 | 215.848 | 216.9173 | 97.9427 | 78.6927 | -28.652 | 689.3367 | -13.028 |  | -29.8152 | -26.5722 | 0 | -32.5418 | -31.2051 | 153.66 | -47.4694 | -48.6112 | -37.3098 | 0 | 0 | 100.5 | 13.7084 | -119.1678 | -37.0408 | -36.0909 | 6.6156 | -77.6171 | 36.9963 | 23.4104 | 23.1181 |  | 39.0724 | 39.5927 | 38.2359 | -9.0426 | -9.3776 | 182.025 | -34.0419 | -33.3085 | 121.7226 | 130.7774 | 48.0568 | 15.16 |  | 1.033 | 1.64 | 19.53 | 48.9883 |  | -4.065 | 4.541 |  | 42.44 | -129.032 | -120.0676 | 13.83 | 75.8108 | 34.6 | -16.3167 | -4.398 | -4.7442 | 2.0765 |  |  | -4.1239 | -40.2743 | 16.3249 | 41.6789 | 56.0537 | 56.9612 | -122.988 | -27.0677 | 29.7845 | -67.5739 | 11.8798 | 15.5901 | 15.275 | 13.3718 | 135.1561 | 135.7497 | 89.3 | -89.296 | -212.8803 | 212.1882 | 0 | -130.3069 | -127.7307 | -26.9219 | -15.0777 | 38.5113 | 39.222 | -88.3803 | -88.0501 | 9.0446 | 8.2426 | -42.5633 | -42.5044 | 18.36 | 18.5 | 69.9 | 69.3 | 20.6545 | -44.48 | -385.3246 | 66.785 | 66.372 | 9.9 | 61 | -7.9 | -7 |  |  | 0 | 39.5779 | 0 | 302.3239 | 130.7119 | -289.8326 | 292.3228 | -312.4505 | 90.8915 | -282.9457 | 200.9974 | 200.7966 | 315.3806 | 0 | -91.7339 | -85.391 | 88.7924 | -9.4113 | 11.397 | 32.8 | 1.173 | 1.169 | -32.96 | 11.44 |  | -11.9524 | -28.0384 | 0.9689 | 11.2 | 48.848 | 48.941 |  |  | 25.1564 | 25.9671 | 26.7421 |  | -61.3 | 7.7675 | 8.14 |  | -14.0796 | 55.7327 | 27.3563 | -14.6026 | -55.4344 | 13.7365 | 40.9517 | 43.7 | -43.3 | -204.1802 | 197.1663
27/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 21.6576 |  | -31.1534 | 25.5248 |  | 62.3286 | -113.5074 | 70.2612 | 35.8169 | 34.9443 | 0 | -72.619 | 66 | 24.84 |  | 13.1373 | 63.6574 | 18.8591 | 19.0297 | 31.7747 | [5 empty] | -56.56 | -56.68 |  | 0 | 70.4 | 24.351 | 0.289 | -53.67 | -53.41 | -60.09 | 54.13 | 54.44 | 20.1543 | -3.828 | 68.0269 | 69.9531 | 51.8442 | -50.6989 | -50.9772 | 8.0698 | 8.0966 | 83.7903 | 85.0908 | 37.2065 | 38.1213 | -639.9312 | -4.4432 | -11.1 | -11.2 | 56.5213 | 55.0641 | -4.3975 |  | -100.3318 | 8.4435 | 7.918 | 5.3589 | 683.2177 | 168.6147 | 168.6147 | -661.8979 | 651.0115 |  | -97.5472 | 98.2454 | 92.9795 | 34.09 | 34.25 |  | 92.95 | 13.3999 | 13.3999 | 62.4803 | 63.5321 | 40.3369 | -153.0039 | -153.1665 | 11.3674 |  | 20.3302 | 26.188 | 129.9 | 117.8 | -16.52 | 57.4464 | 56.1276 | 55.5366 | -17.4837 | -17.1543 | 82.2072 | -120.8072 | 97.1705 |  | 81.58 | 42.28 | 38.4448 | 36.6257 | -18.6796 |  |  |  | -133.9617 |  |  | -96.9 | -96.6 | 23.0466 | 57.7 | 64.4 | 78.88 | 57.46 | -8.38 | 69.223 | 132.1875 | -22.19 | -22.35 | 110.91 | 66.34 | 132.9454 | 131.0909 | 37.4256 | 36.2 | 267.3141 | 217.1726 | 209.9362 | 214.5724 | 109.8531 | 86.805 | -27.16 | 672.4674 | 32.1502 |  |  |  |  | -35.0522 | -32.7444 | 161.34 | -46.6827 | -47.024 | -46.731 | 14.38 | -6.4 | 106.3 | 13.7135 | -123.4962 | -37.3479 | -36.4227 | 6.999 | -83.88 | 44.6382 | 22.7967 | 22.3013 |  | 38.6916 | 38.5815 | 37.7278 | -14.2338 | -15.406 | 165.7818 | -35.0219 | -35.209 | 115.7781 | 126.7068 | 35.7592 | 16.36 |  | 1.022 | 1.53 | 19.11 | 35.8947 |  | -4.026 | 4.336 | 12.644 | 40.01 | -126.4723 | -115.4835 | 13.73 | 76.1747 | 34.3 | -15.1098 | -4.6023 | -4.6214 | 2.0541 |  |  | -3.7831 | -39.2593 | 17.5913 | 41.1202 | 56.1363 | 58.4191 | -121.6812 | -26.2831 | 28.9084 | -66.5716 | 11.4536 | 15.4143 | 15.0851 | 12.8635 | 164.0719 | 164.7545 | 98.5 | -98.8549 | -214.2829 | 214.3357 | 53.8106 | -157.6862 | -157.6806 | -24.5007 | -11.0649 | 38.1996 | 36.3297 | -109.0682 | -109.1897 | 12.4395 | 12.3735 | -53.9017 | -53.2935 | 25.41 | 25.41 | 71.1 | 69.8 | 20.6545 | -24.88 | -392.9674 | 73.3541 | 71.8168 | 10.5 | 59.9 | -11.3 | -11.3 |  |  | -47.4989 | -16.2742 | 0 | 408.1476 | 131.7197 | -399.7669 | 400.4214 | -362.0153 | 91.8688 | -397.3585 | 197.1869 | 195.2587 | 368.0576 | 0 | -92.0128 | -86.5172 | 88.4244 | -9.3344 | 12.88 | 32 | 1.136 | 1.113 | -31.04 | 10 |  | -10.341 | -30.6447 | 1.0269 | 12.5 | 52.268 | 50.769 |  |  | 24.1354 | 24.1414 | 25.7093 |  | -59.2 | 7.5598 | 8.15 |  | -10.4182 | 54.3111 | 24.5685 | -8.8299 | -53.6546 | 10.0484 | 42.383 | 41 | -42.7 | -163.0118 | 163.1648
27/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 21.4247 | -28.7064 | -31.8274 | 25.0934 |  | 62.3018 | -112.1378 | 68.2765 | 34.5029 | 33.5561 | 0 | -72.892 | 66 | 25.668 |  | 13.1608 | 63.799 | 18.9145 | 18.9986 | 31.9894 | [5 empty] | -55.89 | -56.04 |  | -2.22 | 72.6 | 24.805 | 0.289 | -58.17 | -58.03 | -53.46 | 58.35 | 59.05 | 20.0201 | -3.3106 | 68.0067 | 69.8392 | 52.8041 | -55.1246 | -54.0066 | 30.6466 | 18.5621 | 81.4709 | 82.3604 | 48.4843 | 57.5296 | -660.4714 | -3.9416 | -12.1 | -12.1 | 59.7663 | 60.1248 | -4.293 |  | -103.1364 | 7.9017 | 8.4057 | 5.6387 | 698.8431 | 161.1072 | 161.2903 | -635.4852 | 661.693 |  | -97.3626 | 99.3862 | 90.3549 | 33.73 | 33.84 | 68.41 | 91.88 | 14.8734 | 15.8111 | 61.1315 | 61.4957 | 42.1337 | -162.0229 | -161.2616 | 11.5925 |  | 20.7229 | 24.871 | 129.5 | 117.5 | -16.35 | 54.2859 | 53.2253 | 52.9605 | -27.3187 | -25.5675 | 91.8086 | -118.787 | 106.8639 |  | 77.07 | 39.73 | 44.5386 | 42.3386 | -26.5077 |  |  |  | -149.7593 |  |  | -92.4 | -91.5 | 21.8216 | 57.1 | 64.02 | 77.22 | 56.86 | -8.19 | 65.999 | 147.1284 | -22.24 | -22.59 | 109.27 | 65.15 | 150.0182 | 147.3455 | 44.7734 | 42.8545 | 274.5679 | 229.5285 | 220.8578 | 224.0612 | 98.885 | 79.1076 | -27.459 | 645.9155 | 97.9125 |  | -30.5542 | -27.7042 | 0 | -36.673 | -35.1789 | 149.052 | -35.9998 | -35.62 | -37.7585 | 0 | -16.72 | 95.1 | 13.2912 | -125.3762 | -36.9934 | -36.0809 | 8.8795 | -71.3673 | 41.8697 | 23.1137 | 22.7705 |  | 39.0709 | 38.4621 | 36.5426 | -16.4107 | -16.5782 | 166.2841 | -42.6176 | -42.4853 | 119.8352 | 132.1307 | 33.8036 | 17.21 |  | 1.0758 | 1.49 | 17.94 | 34.9189 |  | -3.899 | 4.374 | 10.7294 | 37.94 | -131.125 | -115.849 | 14.12 | 73.5146 | 35.3 | -16.2129 | -3.5799 | -3.8146 | 2.1395 |  |  | -5.1398 | -40.4765 | 16.3097 | 42.3177 | 59.7154 | 61.7321 | -126.6542 | -26.337 | 27.9836 | -64.7738 | 11.0696 | 15.4241 | 15.0851 | 12.4907 | 237.4798 | 236.455 | 232.6 | -230.9064 | -360.4184 | 360.7423 | 189.9715 | -225.9899 | -221.4564 | -23.108 | -9.8745 | 42.8207 | 43.4597 | -146.4336 | -146.7467 | 25.9089 | 25.843 | -70.3759 | -70.1528 | 51.28 | 50.96 | 68.5 | 68.1 | 20.0798 | 2.64 | -399.4801 | 86.9531 | 87.4909 | 12.8 | 56.3 | -24.2 | -24.1 |  | 1.1401 | -184.3596 | -79.0244 | 0 | 617.0956 | 137.5657 | -608.9135 | 609.9054 | -442.2588 | 85.5649 | -593.969 | 170.9526 | 169.6003 | 453.3162 | 0 | -83.9996 | -83.7407 | 81.3393 | -8.5159 | 21.726 | 28.08 | 1.171 | 1.171 | -27.44 | 7.44 |  | -7.1183 | -38.4665 | 2.4613 | 16 | 50.668 | 51.715 | 8.323 | 9.9494 | 28.6102 | 28.3897 | 29.0329 |  | -52.8 | 7.7077 | 8.28 |  | -7.1361 | 54.8978 | 23.0959 | -8.266 | -53.9411 | 9.3464 | 44.3947 | 34.9 | -35.3 | -174.5634 | 173.7376
27/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 20.9343 | -28.2361 | -31.4608 | 24.029 |  | 61.3824 | -113.263 | 71.2692 | 36.0669 | 35.3257 | 0 | -71.093 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 13.2584 | 62.9672 | 18.0154 | 18.5131 | 30.3864 | 14.631 | 5.5887 | 6.7195 |  |  | -56.6 | -56.61 |  | 0 | 70.4 | 27.017 | 0.306 | -55.58 | -56.09 | -59.09 | 56.2 | 56.4 | 19.2991 | -3.3969 | 67.0649 | 69.3252 | 51.8866 | -48.3723 | -48.3944 | 9.3545 | 10.6748 | 82.7678 | 83.8779 | 37.9816 | 38.2666 | -645.207 | -1.6678 | -12.5 | -12.6 | 55.2667 | 53.9961 | -4.8675 |  | -94.2284 | 7.5776 | 8.3384 | 5.6327 | 689.0772 | 167.3634 | 168.5537 | -674.2803 | 642.0644 |  | -53.7633 | 55.3671 | 90.5145 | 33.71 | 33.66 |  | 91.85 | 6.0323 | 6.1662 | 67.3412 | 67.7483 | 41.9002 | -155.9891 | -154.3882 | 11.3469 |  |  | 25.95 | 127.8 | 116.5 | -16.53 | 54.6206 | 53.0506 | 53.2764 | -23.7221 | -23.3557 | 94.9642 | -125.4347 | 110.1535 |  | 76.67 | 39.29 | 44.0698 | 41.8991 | -26.4835 |  |  |  | -175.1349 |  |  | -92.5 | -93.8 | 21.5634 | 56.4 | 63.84 | 76.36 | 56.26 | -8.43 | 65.2085 | 173.4799 | -24.22 | -24.34 | 109.73 | 63.53 | 174.5455 | 171.4364 | 46.4935 | 44.9273 | 289.1243 | 241.5876 | 232.279 | 235.2411 | 70.5256 | 49.4552 | -29.09 | 685.6299 | 250.1454 |  | -28.7127 | -26.3739 |  | -38.0282 | -35.7213 | 38.448 | -15.148 | -15.9754 | -10.2943 | 0 | -9.81 | 1 | 12.8527 | -126.6193 | -37.6567 | -36.829 | 9.8238 | -45.8982 | 11.5888 | 22.8325 | 22.8459 |  | 38.1952 | 40.1201 | 39.0565 | -8.3728 | -8.5403 | 167.1214 | -44.4793 | -43.982 | 119.3327 | 129.0957 | 32.8295 | 17.07 |  | 1.1026 | 1.51 | 17.28 | 33.1186 |  | -3.639 | 4.28 |  | 37.29 | -128.01 | -118.6736 | 13.84 | 71.4375 | 34.5 | -15.675 | -2.9896 | -3.0573 | 2.1454 |  |  | -4.8682 | -39.9806 | 16.9885 | 42.3198 | 55.027 | 58.3241 | -123.8431 | -26.2696 | 26.4636 | -62.6587 | 11.8011 | 15.7854 | 15.2433 | 13.4405 | 223.7503 | 222.7883 | 248.1 | -242.2866 | -440.0849 | 440.9718 | 353.1988 | -212.1426 | -209.1579 | -20.1371 | -6.131 | 47.8907 | 45.8324 | -206.8118 | -208.2669 | 35.566 | 35.3353 | -83.7938 | -83.484 | 95.32 | 95.22 | 73.5 | 73 | 20.5519 | 24.4 | -419.0613 | 98.1949 | 99.6427 | 14.9 | 56.4 | -33.5 | -33.5 |  |  | -348.4432 | -222.3571 | 524.9385 | 420.5636 | 143.3045 | -408.3557 | 411.647 | -191.977 | -243.1358 | -407.6165 | 127.2251 | 128.7171 | 196.0013 | -511.5637 | 248.9971 | -264.8157 | 267.5641 | -7.225 | 23.486 | 28.32 | 1.052 | 1.051 | -28 | 7.44 |  | -7.8202 | -37.0016 | 2.8153 | 13.7 | 52.105 | 51.957 | 8.3436 | 10.0737 | 30.6419 | 31.1157 | 31.3027 |  | -53.9 | 6.9389 | 8.33 |  | -4.9463 | 52.583 | 20.5587 | -5.7071 | -52.0396 | 6.542 | 45.0622 | 37.7 | -36.7 | -78.665 | 124.4367
27/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 20.7474 | -27.9509 | -31.9123 | 23.8466 |  | 59.0842 | -107.9143 | 68.7632 | 34.9229 | 34.0177 | 2.22 | -69.379 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.4665 | 59.0238 | 18.27 | 18.6873 | 30.7486 | 14.5822 | 4.8175 | 6.6204 |  |  | -55.08 | -55.36 |  | -2.22 | 68.2 | 28.168 | 0.305 | -52.8 | -52.37 | -57.66 | 53.17 | 52.7 | 19.63 | -3.8522 | 65.3822 | 67.2062 | 50.7326 | -48.0909 | -48.5279 | 8.4655 | 8.3587 | 81.5467 | 82.8915 | 36.7836 | 36.9315 | -616.7549 | -1.2008 | -12.6 | -12.5 | 55.182 | 54.3079 | -4.5776 |  | -98.0633 | 8.7733 | 8.5601 | 5.6848 | 662.9534 | 159.8864 | 159.9475 | -661.5488 | 611.5096 |  | -57.7961 | 58.3401 | 90.3449 | 32.12 | 35.22 | 68.44 | 87.84 | -0.1298 | 0.0042 | 67.9254 | 68.4118 | 42.0645 | -148.2349 | -148.0399 | 15.3193 |  | 20.5265 | 27.002 | 126.4 | 114.3 | -16.34 | 59.3556 | 57.726 | 57.7926 | -16.4309 | -16.0066 | 79.6788 | -117.3034 | 94.3599 |  | 75.39 | 38.73 | 52.0386 | 49.2233 | -36.7222 |  |  |  | -175.3654 |  |  | -97.6 | -96.9 | 21.6678 | 56.3 | 64.64 | 76.34 | 56.28 | -8.53 | 65.658 | 171.8148 | -22.53 | -22.74 | 113.2 | 62.32 | 174.0727 | 171.0909 | 40.8182 | 39.9364 | 283.8741 | 238.0412 | 229.5141 | 233.4219 | 68.9927 | 47.2051 | -29.541 | 669.4791 | 327.4296 |  | -21.0369 | -18.8382 | 0 | -27.9737 | -25.8805 | 43.056 | -20.7357 | -21.6327 | -7.6628 | 0 | -13.52 | 1 | 12.6023 | -104.715 | -37.2192 | -36.0002 | 7.8896 | -44.9423 | 10.0513 | 22.5759 | 22.82 |  | 38.75 | 39.1809 | 37.5572 | -1.6746 | -1.3397 | 163.6048 | -38.9468 | -38.5001 | 118.6156 | 127.2268 | 34.038 | 19.34 |  | 1.127 | 1.49 | 16 | 33.9952 |  | -3.142 | 4.524 |  | 39.12 | -127.7455 | -115.722 |  | 73.3842 | 34.5 | -14.7912 | -2.6453 | -2.8117 | 2.2741 |  |  | -4.8063 | -39.7158 | 15.4552 | 41.5691 | 58.8323 | 58.9431 | -124.1895 | -26.8707 | 25.0126 | -63.329 | 12.0271 | 16.5276 | 16.0238 | 14.1137 | 170.2899 | 171.6997 | 249.8 | -249.2056 | -498.9115 | 504.0012 | 454.8328 | -162.083 | -160.9474 | -17.9327 | 0 | 64.9656 | 63.9688 | -102.4558 | -102.76 | 30.2596 | 30.0948 | -74.4805 | -74.3303 | 90.74 | 89.9 | 68.6 | 70.7 | 20.6737 | 35.92 | -446.3917 | 105.2991 | 104.883 | 17.3 | 48 | -28.4 | -29.1 | 1.4918 | 1.0728 | -450.4748 | -298.1429 | 633.0364 | 500.3218 | 150.6316 | -491.5314 | 489.9022 | -206.3943 | -273.9204 | -480.4866 | 138.2166 | 133.9078 | 207.5043 | -613.8611 | 284.8906 | -336.9391 | 340.6931 | -6.5631 | 23.957 | 30.4 | 0.716 | 0.704 | -30.08 | 9.52 |  | -10.985 | -23.4668 | 0.7919 | 7.1 | 51.733 | 51.445 | 8.2873 | 10.1916 | 41.8462 | 42.6186 | 42.0103 |  | -50.1 | 3.995 | 9.79 |  | -2.8499 | 51.6995 | 17.3213 | -3.2174 | -51.0615 | 0 | 46.1968 | 33.5 | -33.2 | -38.8646 | 96.574
27/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 20.1248 | -27.18 | -32.4987 | 24.6183 |  | 58.2726 | -103.8551 | 64.3807 | 32.805 | 32.1502 | 0 | -65.615 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.3591 | 57.8552 | 16.1987 | 16.8889 | 28.0907 | 11.6435 | 1.7248 | 7.0192 |  |  | -54.62 | -54.32 |  | 0 | 63.8 | 25.325 | 0.299 | -54.31 | -54.55 | -46.45 | 54.48 | 54.93 | 20.2941 | -4.5999 | 69.4338 | 71.3938 | 46.2897 | -48.7542 | -48.6696 | 27.7514 | 28.2004 | 77.8596 | 78.8127 | 54.4851 | 55.2782 | -637.0002 | -2.9554 | -12 | -11.9 | 54.8149 | 54.6849 | -5.4855 |  | -94.9113 | 8.5142 | 15.192 | 10.3257 | 688.4363 | 163.7012 | 163.9454 | -650.401 | 655.3337 |  | -76.0141 | 77.7139 | 93.728 | 34 | 38.88 | 72 | 89.7 | 0.2721 | 0.1381 | 61.1813 | 61.5707 | 40.2195 | -182.6379 | -180.8857 | 14.2946 |  |  | 26.745 | 138.2 | 125.7 | -17.04 | 52.7779 | 50.6504 | 51.1317 | -29.6932 | -28.973 | 94.3513 | -120.0491 | 109.5576 |  | 81.88 | 42.09 | 47.5854 | 45.4147 | -29.9957 |  |  |  | -170.0762 |  |  | -97.1 | -95.7 | 21.3052 | 59.2 | 70.62 | 80.2 | 58.79 | -9.67 | 68.324 | 168.4796 | -2.47 | -2.5 | 76.78 | 67.7 | 169.8545 | 166.4 | 42.2518 | 40.3273 | 281.4166 | 234.8675 | 227.6034 | 230.4137 | 74.5886 | 50.3301 | -31.415 | 660.2435 | 332.5549 |  | -17.7337 | -14.633 | 0 | -23.4351 | -21.5157 | 44.592 | -20.7573 | -21.6974 | -9.28 | 0 | -15.31 | 1 | 13.926 | -102.8075 | -38.4012 | -37.6626 | 8.3709 | -48.1424 | 13.8091 | 23.4165 | 23.0962 |  | 39.24 | 40.1946 | 38.2914 | -0.6698 | -0.1675 | 158.2462 | -39.5444 | -39.2666 | 123.3139 | 138.6706 | 19.5651 | 24.25 | 16.766 | 1.4554 | -10.43 | 16.3 | 19.9886 |  | -2.221 | 4.467 |  | 37.35 | -137.117 | -121.796 | 14.38 | 75.463 | 32.5 | -15.7183 | -3.343 | -3.2554 | 2.7038 |  |  | -4.4931 | -44.2372 | 15.6952 | 46.4133 | 60.0106 | 59.2857 | -129.3324 | -28.4558 | 25.926 | -69.2475 | 11.8877 | 19.4378 | 18.9256 | 14.4538 | 172.5405 | 171.92 | 250.2 | -251.4988 | -501.9215 | 502.792 | 468.8036 | -165.0264 | -163.2011 | -22.2708 | -7.417 | 66.2519 | 63.6465 |  |  | 29.4246 | 29.3916 | -83.0307 | -83.0431 | 87.64 | 86.81 | 71.6 | 71.6 | 20.6117 | 38.72 | -451.2778 | 107.0874 | 105.8649 | 17.3 | 55.3 | -28.4 | -28.4 |  |  | -462.5469 | -309.2794 | 641.5904 | 513.1401 | 149.1606 | -496.9713 | 494.0916 | -207.5085 | -276.1335 | -489.3885 | 137.4035 | 137.5339 | 209.128 | -619.3063 | 288.1428 | -343.9934 | 344.7719 | -7.1179 | 23.479 | 30.64 | 0.221 | 0.203 | -28.8 | 10.56 |  | -11.043 | -26.0151 | 2.5803 | 6.6 | 50.992 | 50.499 | 0 | 0 | 41.3239 | 42.9377 | 43.0947 |  | -55.1 | 3.6126 | 10.66 |  | -7.8651 | 55.8884 | 21.8941 | -7.718 | -54.698 | 6.8135 | 47.2534 | 38.2 | -38 | -26.2135 | 115.4742
27/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 21.3184 | -28.7489 | -31.4163 | 25.8281 |  | 62.7146 | -113.496 | 71.4195 | 36.4309 | 35.6239 | 0 | -78.766 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 12.9383 | 63.1552 | 18.471 | 18.9638 | 31.7733 | 11.8269 | 0.7858 | 7.2252 |  |  | -66.17 | -66.18 |  | 0 | 77 | 27.716 | 0.318 | -65.38 | -65.69 | -47.46 | 66.56 | 66.49 | 23.0112 | -6.6498 | 76.4125 | 78.7012 | 53.7831 | -52.0906 | -52.6484 | 6.3514 | 6.4254 | 89.2283 | 90.3914 | 38.3167 | 38.5665 | -665.7133 | -2.3004 | -12.4 | -12.5 | 59.8956 | 58.5004 | -6.7139 |  | -89.0648 | 11.1718 | 17.451 | 11.7289 | 715.6893 | 183.5688 | 183.6603 | -665.7596 | 714.9019 |  | -77.9268 | 79.2378 | 106.5118 | 39.04 | 44.73 | 79.12 | 98.41 | -18.6158 | -19.0177 | 76.1465 | 76.0037 | 35.7882 | -201.0853 | -200.4606 | 23.9859 |  | 20.9062 | 27.44 | 143.5 | 130.6 | -17.12 | 50.4598 | 49.0477 | 49.1456 | -24.0103 | -22.6724 | 95.7671 | -134.7945 | 114.3783 |  | 87.53 | 44.73 | 50.3979 | 47.7585 | -32.2752 |  |  |  | -173.9856 |  |  | -106 | -104 | 21.8436 | 61.3 | 75.74 | 83.06 | 60.6 | -10.78 | 69.8585 | 172.2798 | -2.41 | -2.29 | 80.14 | 70.68 | 175.5091 | 172.1818 | 25.9354 | 25.7818 | 281.582 | 234.2901 | 227.1294 | 230.548 | 77.2592 | 49.3959 | -32.875 | 670.0027 | 290.0077 |  | -18.0221 | -14.7926 | 0 | -21.202 | -20.1427 | 47.664 | -25.9195 | -27.116 | -6.1347 | 0 | -15.57 | 1 | 14.7234 | -102.9493 | -41.5861 | -40.4099 | 10.4337 | -46.8384 | 14.4252 | 23.8626 | 23.924 |  | 38.9399 | 40.0811 | 38.8707 | 18.2527 | 17.7504 | 124.42 | -24.7076 | -25.0195 | 88.8381 | 97.1671 | 24.6629 | 17.03 | 12.3665 | 1.5848 | -7.38 | 14.78 | 24.969 |  | -1.183 | 4.547 |  | 40.62 | -99.2679 | -88.3121 | 14.33 | 82.5632 | 31.2 | -20.7829 | -4.1063 | -4.2334 | 3.1053 |  |  | -3.9054 | -53.2283 | 15.3381 | 55.8251 | 58.5237 | 60.0877 | -156.8284 | -31.2358 | 31.4745 | -77.082 | 11.9261 | 21.2848 | 20.8241 | 14.0667 | 161.3873 | 161.89 | 250.6 | -250.34 | -500.6106 | 500.7867 | 442.1693 | -154.4653 | -151.3346 | -23.808 | -9.9742 | 63.3648 | 63.3278 | -90.8396 | -91.3949 | 30.2925 | 29.4026 | -78.8408 | -78.4533 | 94.64 | 93.8 | 42.4 | 43 | 20.6331 | 39.12 | -410.8101 | 108.4907 | 106.86 | 18.5 | 14.1 | -28.4 | -28.4 | 1.392 | 1.1678 | -433.0688 | -260.1411 | 592.3667 | 466.3026 | 139.8332 | -457.1721 | 454.6348 | -187.1728 | -257.3555 | -451.6574 | 126.2048 | 126.7035 | 188.276 | -565.2152 | 267.1567 | -307.0161 | 311.0805 | -7.1453 | 23.06 | 20.48 | 0.056 | 0.045 | -19.92 | 0 |  | -0.087 | -16.582 | -16.17 | 5 | 47.234 | 46.991 |  |  | 41.9159 | 41.2629 | 41.4254 |  | -13.2 | 30.4494 | 10.91 |  | -12.7891 | 57.3229 | 23.5767 | -12.9822 | -55.8347 | 9.4531 | 46.0158 | -4.2 | 4.3 | -59.0049 | 173.9897
27/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 22.107 | -29.9319 | -30.2673 | 28.3363 |  | 67.3475 | -123.7287 | 75.577 | 38.1248 | 37.2346 | -4.44 | -80.759 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 13.7069 | 70.2916 | 19.5492 | 19.5999 | 32.7335 | 11.5898 | 0.7395 | 7.2581 |  |  | -71.58 | -71.52 |  | 4.44 | 79.2 | 30.243 | 0.329 | -75.21 | -75.4 | -46.13 | 76.67 | 76.45 | 23.6267 | -7.1221 | 76.6472 | 78.7688 | 61.1189 | -58.3454 | -58.2615 | 6.5121 | 6.2519 | 93.8175 | 95.6339 | 35.9099 | 36.2244 | -682.0471 | -9.3931 | -8.8 | -8.8 | 66.0216 | 64.2914 | -7.0748 |  | -86.0149 | 10.6432 | 17.4664 | 11.7462 | 739.7074 | 181.5851 | 181.8597 | -664.9818 | 715.7478 |  | -63.0744 | 64.4813 |  | 38.65 | 46.66 |  | 94.09 | -26.2514 | -26.2514 | 81.3382 | 81.4797 | 35.6571 | -199.2634 | -198.9021 | 21.2643 |  | 14.2036 | 19.335 | 144 | 131.7 | -17.23 | 52.1954 | 49.2808 | 50.1737 | -25.6819 | -25.4236 | 95.4496 | -131.2354 | 112.1154 |  | 84.14 | 43.83 | 49.6948 | 47.1725 | -32.2654 |  |  |  | -177.8371 |  |  | -107 | -106.5 | 21.871 |  | 75.48 |  |  | -10.54 | 67.456 | 177.2201 | -2 | -1.92 | 86.19 | 69.95 | 176.9091 | 175.4 | 21.8981 | 20.7636 |  |  | 226.8013 | 228.2848 | 75.3055 | 48.1983 | -32.182 | 676.4429 | 284.5573 |  | -18.1882 | -14.8465 | -197.825 | -24.6966 | -22.3317 | 46.128 | -24.2545 | -25.2756 | -4.6716 | 0 | -15.43 |  | 14.8629 | -109.4773 | -38.6522 | -37.6353 | 5.6274 | -46.4889 | 13.0528 | 24.3667 | 23.8415 |  | 38.4676 | 39.0284 | 37.6324 | 25.7883 | 25.6208 | 102.4833 | -18.9712 | -19.1862 | 72.2442 | 79.1636 | 21.03 | 14.29 | 12.6717 | 1.6544 | -7.6 | 14.84 | 21.217 |  | -1.093 | 4.42 |  | 40.4 | -79.7605 | -71.279 | 14 | 83.8335 | 31.1 | -21.9269 | -4.1735 | -4.3551 | 3.1936 |  |  | -4.7945 | -54.4369 | 14.1353 | 57.7089 | 51.5942 | 51.8541 | -164.1543 | -31.4403 | 32.1988 | -77.419 | 11.8217 | 21.8219 | 21.2882 | 14.5933 | 160.902 | 161.1145 | 234.7 | -237.1006 | -483.8526 | 487.386 | 430.7 | -153.1866 | -151.3631 | -24.2008 | -10.2124 | 70.3285 | 70.0564 |  |  | 28.4468 | 28.1831 | -79.0649 | -78.0283 | 94.3 | 93.49 | 43.6 | 42.7 | 20.6331 | 39.6 | -408.0155 | 100.0798 | 99.7514 | 18.5 | 14.3 | -25.9 | -26 |  |  | -425.0201 | -257.8423 | 584.1321 | 468.1444 | 143.7157 | -457.7464 | 455.0073 | -182.176 | -253.3786 | -448.1786 | 128.3562 | 127.6496 | 184.5084 | -560.0787 | 262.871 | -309.6434 | 307.7129 | -7.1179 | 22.84 | 20.08 | 0.008 | -0.001 | -19.76 |  |  | -0.5264 | -15.6725 | -17.4029 | 6.1 | 49.586 | 49.209 |  |  | 44.6754 | 42.0646 | 43.991 |  | -14.1 | 31.6776 | 10.9 |  | -11.8394 | 57.4895 | 23.9789 | -11.4739 | -56.548 | 10.1614 | 46.4943 | -3.1 | 3.4 | -55.4014 | 176.2667
27/06/2026 | 19:30 |  | 0 |  | -30.2745 | -30.6063 | 27.9432 |  |  | -110.2848 |  |  |  | -2.22 | -81.664 | 70.4 | 21.528 |  | 13.904 | 58.4992 | 19.3631 | 19.6828 | 32.8715 | 11.3701 | 0.716 | 7.4508 |  |  | -70.22 | -70.58 |  | 2.22 | 79.2 | 31.112 | 0.333 | -71.72 | -72.22 | -46.58 | 72.91 | 72.34 | 24.0896 | -7.3005 | 76.8599 | 79.6366 | 62.3171 | -63.0608 | -63.1307 | 6.0161 | 6.0278 | 93.7202 | 95.486 | 37.4916 | 37.5847 | -663.3374 | -15.8482 | -5.3 | -5.3 | 70.5388 | 69.2626 | -6.4317 |  | -97.6782 | 11.1714 | 13.2584 | 8.9961 | 714.1329 | 164.983 | 165.7155 | -656.6764 | 683.102 |  | -91.9986 | 94.2024 | 105.434 | 38.18 | 46.66 | 78.31 | 93.07 | -11.6501 | -10.8463 | 77.9939 | 79.4756 | 34.7968 | -199.0542 | -197.084 | 22.976 | 0 | 12.2793 | 19.354 | 147.3 | 133.9 | -17.93 | 52.584 | 50.9915 | 50.9413 | -22.6968 | -22.1454 | 75.404 | -114.5335 | 91.9002 |  | 88.42 | 45.03 |  |  | -31.9417 |  |  |  | -167.3966 |  |  | -102.7 | -103.1 | 21.882 | 60.6 | 75.58 | 82.16 | 59.97 | -10.42 | 67.425 | 166.3844 | -2.92 | -2.85 | 85.14 | 70.17 | 165.3273 | 163.8 | 26.3659 | 25.7818 | 277.6304 | 231.9669 | 223.6141 | 225.6594 | 80.6234 | 54.4345 | -31.396 | 668.4056 | 322.4072 |  | -17.7945 | -14.9062 |  | -20.1785 | -18.1306 | 46.128 | -22.2807 | -23.2239 | -11.2039 |  | -15.84 |  | 14.6862 | -99.6862 | -39.2664 | -38.4254 | 8.2814 | -53.0744 | 18.6098 | 23.3517 | 23.2041 |  | 38.0023 | 39.0802 | 37.3938 | 12.2243 | 11.5545 | 111.6934 | -24.4171 | -25.1395 | 78.0241 | 85.2545 | 22.9343 | 15.41 | 12.6717 | 1.6202 | -7.63 | 15.18 | 23.1933 | 7.4936 | -0.894 | 4.222 |  | 41.87 | -86.2855 | -76.0135 | 14.01 | 83.4834 | 32.2 | -20.383 | -4.584 | -4.7283 | 3.146 |  |  | -5.5985 | -52.9865 | 14.5931 | 55.5467 | 55.8023 | 56.4403 | -155.202 | -31.1221 |  | -77.4741 | 11.9805 | 21.8415 | 21.2566 | 14.6222 | 160.5362 | 161.962 | 192.4 | -190.838 | -434.4336 | 435.5462 | 432.5777 | -154.922 | -151.6116 | -24.3278 | -12.3223 | 68.6834 | 66.4212 |  |  | 26.8647 | 26.7878 | -80.5717 | -79.6532 | 92.57 | 92.88 | 43.8 | 43.6 | 20.8168 | 40.64 | -406.7408 | 100.7031 | 100.3795 | 18.4 | 15.3 | -25.9 | -25.8 | 1.5155 |  | -427.1531 | -288.3145 | 577.9782 | 460.3702 | 125.6619 | -451.306 | 452.6835 | -183.392 | -251.8649 | -448.8906 | 129.1604 | 127.7205 | 186.7363 | -561.348 | 262.0441 | -309.3644 | 308.4342 | -7.3816 | 23.875 | 20.24 | -0.044 | -0.054 | -19.92 |  |  | -0.029 | -15.996 | -18.3398 | 5.9 | 50.63 | 50.598 |  |  | 44.3107 | 44.4429 | 45.8447 |  | -14.2 | 32.8196 | 10.86 |  | -11.3136 | 57.667 | 23.9215 | -11.4664 | -56.5879 | 9.9761 | 45.8662 | -3.9 | 3.7 | -0.5807 | 122.5628
27/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 21.8684 |  | -30.8955 | 28.2166 |  | 66.224 | -109.3005 | 74.6057 | 37.7348 | 36.8462 | 0 | -79.84 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 13.8429 | 58.313 | 19.0074 | 19.5922 | 32.0202 | 11.8417 | 0.7014 | 7.1942 |  |  | -68.32 | -68.34 |  | 0 | 77 | 30.718 | 0.33 | -67.39 | -67.05 | -47.01 | 68.32 | 68.49 | 24.8582 | -7.3465 | 75.2714 | 77.8959 | 60.5718 | -59.8116 | -60.1169 | 5.0371 | 5.0645 | 92.6541 | 93.4993 | 36.4318 | 36.7452 | -656.0369 | -14.6655 | -5.8 | -5.4 | 68.5275 | 67.1961 | -6.3063 |  | -98.7527 | 11.3505 | 10.3769 | 6.9488 | 706.839 | 165.4408 | 165.3187 | -649.95 | 668.1418 |  | -88.6093 | 91.2799 |  |  | 46.15 | 79.11 | 94.01 | -8.1672 | -8.4351 | 74.3405 | 75.6072 | 36.7977 | -197.6714 | -196.1913 | 22.4785 | 0 | 12.4756 | 19.353 | 143.1 | 130 | -17.01 | 52.7436 | 50.6231 | 51.0938 | -24.1379 | -23.394 | 75.9818 | -114.0959 | 92.4481 |  | 81.74 | 42.89 | 48.9917 | 46.5866 | -31.9165 |  |  |  | -167.7255 |  |  | -103 | -101.2 |  | 59.2 | 73.9 | 80.28 | 58.75 | -10.23 | 67.301 | 166.3895 | -2.97 | -2.79 | 82.03 | 69.31 | 168.3273 | 165.4 | 31.5191 | 30.4727 |  | 229.3922 | 221.0223 |  | 82.3441 | 56.1608 | -31.084 | 660.6747 | 330.1595 |  | -18.0976 | -14.9084 |  | -17.6356 | -16.878 | 46.128 | -21.5434 | -22.3281 | -13.5758 |  | -16.15 |  | 14.2995 | -93.529 | -43.1467 | -41.8592 | 14.6159 | -54.0591 | 20.6 | 23.4548 | 23.835 |  | 37.8654 | 37.373 | 36.05 | 8.0379 | 8.0379 | 121.2384 | -29.2251 | -29.3556 | 84.6323 | 92.887 | 26.7576 | 15.45 | 12.4837 | 1.5738 | -7.59 | 17.05 | 27.3872 |  | -0.954 | 4.343 |  | 42.09 | -94.085 | -83.8493 | 14.28 | 83.5207 | 33.4 | -19.4107 | -4.904 | -5.1223 | 3.1531 |  |  | -6.4732 | -51.3192 | 14.4059 | 54.0956 | 58.7176 | 60.4886 | -148.2663 | -30.3223 | 31.6728 | -76.6124 | 11.1872 | 21.2848 | 20.7819 | 13.6371 | 161.5124 | 161.6217 |  | -193.028 | -438.5692 | 436.2433 | 447.0158 | -154.565 | -153.2542 | -22.3218 | -9.3555 | 67.0556 | 66.4614 |  |  | 26.0298 | 25.9858 | -79.0872 | -78.7557 | 94.36 | 93.75 | 42.9 | 43.6 | 20.8595 | 40 | -405.1509 | 99.6037 | 98.2382 | 17.9 | 13.7 | -25 | -25 |  |  | -435.9182 | -300.8907 | 583.983 | 464.1548 | 118.1435 | -450.2422 | 450.2696 | -183.5702 | -253.6003 | -445.5064 | 129.327 | 126.5597 | 185.4159 | -564.6691 | 261.7516 | -308.468 | 306.9525 | -7.0932 | 26.054 | 20.8 | -0.069 | -0.081 | -20.32 |  |  | 0.441 | -16.112 | -18.4558 | 5.9 | 52.184 | 50.728 |  |  | 43.2693 | 43.9444 | 43.8462 |  | -13.6 | 33.5005 | 10.68 | [5 empty] | -54.6426 | 8.5827 | 45.3959 | -4.1 | 3.9 | 8.8676 | 112.7264
27/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 21.6062 | -29.9228 | -31.1398 | 27.3204 |  | 64.6274 | -108.5612 | 72.7744 | 36.9109 | 36.0638 | 0 | -76.274 | 68.2 | 20.7 | -66 | 13.5088 | 58.273 | 18.7353 | 18.8195 | 31.2949 | 11.9278 | 0.7582 | 7.3993 |  |  | -68.17 | -68.18 |  | 0 | 74.8 | 30.286 | 0.33 | -61.12 | -61.15 | -42.17 | 61.45 | 61.75 | 24.5507 | -6.8468 | 73.4937 | 75.9003 | 57.5815 | -55.7887 | -55.6829 | 7.6116 | 7.645 | 88.7126 | 90.368 | 36.3188 | 36.4704 | -648.3209 | -16.8083 | -5.2 | -5.2 | 64.4865 | 62.242 | -6.3568 |  | -88.1163 | 10.2888 | 9.6852 | 6.8338 | 698.4464 | 167.9128 | 167.6992 |  | 657.976 |  | -76.5539 | 77.4867 | 104.2464 | 37.75 | 45.67 | 78.3 | 93.06 | -8.837 | -8.703 | 75.0803 | 76.0071 | 37.2086 | -193.9954 | -192.5545 | 20.416 |  | 12.4756 | 19.55 | 140.8 | 127.9 | -16.96 | 51.5264 | 49.6109 | 50.0704 | -24.6373 | -24.2016 | 83.6445 | -119.1308 | 100.6902 |  | 81.59 | 42.38 | 46.8823 | 44.2429 | -31.1481 |  |  |  | -169.3423 |  |  | -101.4 | -99.8 | 21.8655 | 56.7 | 71.38 | 77.48 | 56.92 | -9.71 | 67.301 | 169.7496 | -2.65 | -2.63 | 90.24 | 69.21 | 168.4727 | 165.7455 | 32.8853 | 30.9727 |  | 231.5608 | 223.5661 |  | 82.3583 | 56.5134 | -31.097 |  | 339.2149 |  | -18.5561 | -15.846 |  | -15.5629 | -14.2265 | 41.52 | -21.0462 | -22.2605 | -14.1033 |  | -14.93 |  | 13.8428 | -88.3158 | -41.8917 | -40.5153 | 12.9205 | -54.9031 | 22.1003 | 23.6234 | 23.6217 |  | 39.8031 | 39.4094 | 38.6665 | 8.3728 | 7.703 | 121.4058 | -29.6074 | -29.7226 | 82.6599 | 90.1254 | 29.182 | 16.32 | 12.9793 | 1.5726 | -7.84 | 18.12 | 28.5008 | 9.4277 | -1.208 | 4.42 |  | 44 | -91.6091 | -83.0564 | 14.56 | 84.6225 | 34.4 | -18.633 | -4.47 | -4.774 | 3.0608 |  |  | -6.237 | -49.5149 | 15.1825 | 51.983 | 57.0024 | 59.4515 | -147.9671 | -29.9895 | 30.4776 | -74.7114 | 10.7818 | 20.777 | 20.0964 | 13.3 | 163.2872 | 162.0554 | 181.9 | -180.851 | -421.0193 | 425.1924 | 450.1082 | -154.5782 | -153.2806 | -25.3553 | -12.1064 | 68.7136 | 68.0121 |  |  | 27.0076 | 27.6667 | -75.7962 | -76.6495 | 98.12 | 97.19 | 41.2 | 41.6 | 20.7976 | 39.52 | -400.1234 | 103.454 | 103.132 | 17.9 | 10.9 | -25.9 | -25.9 | 1.4362 |  | -444.1872 | -311.4526 | 578.299 | 460.437 | 113.624 | -450.1302 | 451.2409 | -182.4256 | -254.0934 | -446.5406 | 127.8257 | 128.5992 | 183.7749 | -563.4058 | 263.1664 | -306.739 | 305.7986 | -7.9089 | 25.506 | 20.88 | 0.114 | 0.105 | -20.96 | -0.56 |  | 1.4359 | -17.5494 | -19.4812 | 7.4 | 53.079 | 53.386 |  |  | 44.7692 | 43.3756 | 44.4168 |  | -9.4 | 33.8699 | 10.44 | [5 empty] | -55.7562 | 11.5474 | 44.1605 | -7 | 7.8 | 21.6607 | 116.4274
27/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.1634 | -29.5606 | -31.3397 | 25.6751 |  | 62.9349 | -103.253 | 71.1396 | 36.0669 | 35.2081 | 6.66 | -72.936 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.361 | 55.4206 | 5.7802 | 18.4914 | 31.0817 | 12.2482 | 1.5661 | 7.2259 |  |  | -57.45 | -57.88 |  | -6.66 | 70.4 | 29.783 | 0.324 | -54.28 | -54.17 | -52.22 | 54.85 | 54.6 | 24.1606 | -6.457 | 74.0151 | 75.917 | 56.5925 | -48.5425 | -48.9455 | 6.8275 | 6.9547 | 86.8793 | 88.4355 | 39.9017 | 40.6667 | -671.3246 | -11.0785 | -8 | -8 | 56.4538 | 55.4018 | -5.9735 |  | -95.689 | 9.9321 | 9.5264 | 6.525 | 716.1776 | 181.463 | 182.8058 | -665.4906 | 691.0846 |  | -71.1922 | 72.8742 |  | 37.71 | 46.12 | 77.51 |  | -0.3977 | 0.0042 | 64.3642 | 64.1673 | 38.4003 | -194.9724 | -195.3419 | 25.8793 |  | 12.6589 | 19.409 | 140.3 | 127.9 | -16.98 | 50.9105 | 48.8787 | 49.3687 | -27.9975 | -26.7223 | 101.1419 | -133.211 | 119.2916 |  | 80.56 | 41.86 | 46.1792 | 44.2429 | -30.8727 |  |  |  | -173.1959 |  |  | -103.5 | -103.4 | 21.3492 |  | 71.38 | 76.7 | 56.33 | -9.9 | 66.5415 | 172.0398 | -2.66 | -2.6 | 85.55 | 68.27 | 172.6909 | 169.4364 | 43.5402 | 41.7273 | 281.4981 | 236.4758 | 226.9208 | 230.2822 | 71.7843 | 49.7906 | -31.084 | 675.2094 | 307.8027 |  | -17.8165 | -15.1092 |  | -18.3345 | -16.9516 | 38.448 | -21.4202 | -22.4334 | -10.5269 |  | -15.61 |  | 13.5158 | -92.0819 | -43.1619 | -41.8117 | 13.786 | -47.13 | 12.9959 | 23.9798 | 24.1548 | 0 | 39.5473 | 39.198 | 38.8441 | -1.0047 | -0.6698 | 185.0392 | -40.9366 | -40.6581 | 129.9835 | 141.1119 | 36.7773 | 22.06 | 12.9647 | 1.5152 | -7.67 | 18.82 | 37.4029 |  | -1.665 | 4.532 |  | 41.96 | -141.7684 | -130.3059 | 15.34 | 78.042 | 34.7 | -16.5013 | -4.6473 | -4.636 | 2.912 |  |  | -5.3635 | -46.4435 | 15.3424 | 48.4497 | 60.3377 | 60.2275 | -132.0802 | -28.8612 | 29.0043 | -72.6122 | 10.5629 | 20.0543 | 19.6007 | 12.6271 | 158.5052 | 158.5057 | 243.9 | -242.4239 | -488.2063 | 491.8114 | 451.303 | -152.2208 | -150.9982 | -26.3558 | -15.1829 | 66.8433 | 66.9918 | -90.8396 | -88.8769 | 29.3806 | 28.5127 | -72.8452 | -73.4433 | 98.88 | 97.9 | 40.2 | 40.2 | 20.5711 | 39.2 | -406.1996 | 103.623 | 103.0553 | 17.3 | 9.7 | -27.6 | -27.5 | 1.5795 | 1.2558 | -446.1209 | -281.3231 | 573.0444 | 457.9554 | 118.1676 | -444.5185 | 447.6932 | -182.5053 | -251.5367 | -440.9426 | 123.3124 | 124.6755 | 184.6899 | -555.9747 | 263.4883 | -298.3883 | 300.1287 | -8.1479 | 25.596 | 20.24 | 0.283 | 0.276 | -19.84 | -0.32 |  | 1.0269 | -18.2513 | -20.2136 | 9 | 51.226 | 50.839 | 2.8413 | 3.3887 | 43.5546 | 44.0738 | 43.4945 |  | -7 | 34.2085 | 10.18 | [5 empty] | -57.4893 | 14.0299 | 42.6779 | -10.1 | 10.9 | -32.1378 | 150.7455
27/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.9304 | -28.7224 | -31.5897 | 25.704 |  | 61.4946 | -100.1295 | 70.2774 | 35.6909 | 34.8644 | 6.66 | -67.817 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.2524 | 52.771 | 18.7521 | 19.2112 | 31.8909 | 16.7169 | 1.4752 | 7.593 |  |  | -57.27 | -57.72 |  | -6.66 | 66 | 30.235 | 0.331 | -53.88 | -54.17 | -50.44 | 54.33 | 55.06 | 23.4184 | -5.938 | 72.9284 | 75.6872 | 55.6994 | -49.3598 | -50.1499 | 6.1016 | 7.2503 | 86.3665 | 87.5381 | 39.0717 | 39.0394 | -644.9661 | -6.1435 | -10.4 | -10.3 | 58.2704 | 56.4234 | -5.677 |  | -96.6633 | 9.8027 | 9.2401 | 6.3697 | 693.1667 | 161.1377 | 160.9241 | -574.1035 | 679.4084 |  | -129.5771 | 132.2031 | 102.0409 | 37.66 | 43.17 | 75.91 | 95.05 | 0.9419 | 1.0758 | 70.1552 | 70.7386 | 37.0484 | -202.5094 | -201.2359 | 24.9131 |  | 18.2225 | 27.243 | 141.6 | 128.2 | -17.15 | 47.5809 | 45.8386 | 46.2221 | -34.0669 | -33.6666 | 94.1219 | -120.4572 | 110.7272 |  | 76.16 | 39.72 | 44.7729 | 42.3386 | -29.9181 |  |  |  | -153.7557 |  |  | -98.5 | -97.5 | 21.3107 | 54.1 | 68.26 | 73.4 | 54.02 | -8.86 | 64.9915 | 152.2337 | -2.37 | -2.3 | 77.49 | 67.3 | 154.4182 | 150.4727 | 35.8688 | 34.0818 | 264.2951 | 217.3754 | 210.2276 | 212.3822 | 64.8118 | 43.3097 | -31.48 | 586.765 | 302.3303 |  | -18.4475 | -15.6772 |  | -21.5127 | -20.2445 | 36.912 | -24.568 | -25.6325 | -4.8911 |  | -9.11 |  | 12.9528 | -96.0897 | -43.1255 | -42.3039 | 14.2661 | -41.8803 | 5.4799 | 24.2645 | 23.7694 |  | 39.2662 | 38.8975 | 37.7853 | -2.5118 | -1.6746 | 172.8149 | -33.4201 | -33.8431 | 126.8034 | 141.6405 | 28.2225 | 23.6 | 15.4818 | 1.4676 | -9.91 | 17.97 | 28.3894 |  | -2.599 | 4.518 | 12.6597 | 39.29 | -141.3522 | -124.5267 | 15.14 | 76.5263 | 36.1 | -16.3777 | -4.1795 | -4.3533 | 2.8356 |  |  | -5.1729 | -44.6335 | 16.8104 | 46.674 | 60.4533 | 63.1967 | -129.6977 | -27.4892 | 27.8656 | -68.9828 | 11.0014 | 18.8812 | 18.335 | 13.0923 | 168.2608 | 168.882 | 280.8 | -279.2151 | -542.4188 | 543.0563 | 486.9632 | -162.2292 | -159.5502 | -18.6826 | 0 | 64.6767 | 63.7184 | -94.4128 |  | 26.0407 | 25.9638 | -89.5155 | -88.5358 | 94.6 | 94.15 | 40.2 | 40.4 | 20.7762 | 37.92 | -412.3062 | 106.2917 | 105.9963 | 16.2 | 10.9 | -24.1 | -24.1 |  | 1.1904 | -476.6438 | -273.4162 | 595.6166 | 477.0757 | 123.7439 | -459.5016 | 467.1428 | -186.9697 | -258.8912 | -458.4769 | 134.2359 | 135.1427 | 189.978 | -577.3265 | 267.78 | -319.7025 | 317.2409 | -8.4884 | 27.171 | 18.32 | 0.355 | 0.351 | -17.84 | -4.24 |  | 4.0452 | -15.2331 | -17.0489 | 1.3 | 52.014 | 50.18 | 8.0869 | 9.6761 | 41.1394 | 42.44 | 43.0347 |  | -9.3 | 15.9138 | 9.67 | [5 empty] | -52.2166 | 0 | 47.5942 | -9.2 | 9 | -49.4791 | 174.7479
27/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 20.4617 | -28.3584 | -32.3139 | 23.9037 |  | 58.7458 | -97.2192 | 67.5008 | 33.997 | 33.0369 | -17.76 | -64.048 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.2833 | 48.1632 | 18.3236 | 18.1768 | 30.376 | 16.7045 | 2.5338 | 7.0346 |  |  | -67.67 | -67.67 |  | 17.76 | 63.8 | 28.903 | 0.322 | -71.81 | -72.89 | -38.97 | 71.76 | 73.06 | 22.8748 | -5.4967 | 71.1603 | 73.4345 | 58.4224 | -56.4741 | -56.0132 | 24.6921 | 30.3736 | 83.7081 | 83.8741 | 51.5175 | 42.8351 | -653.8335 | -3.0194 | -12 | -12 | 63.2859 | 62.6109 | -5.5589 |  | -84.8376 | 8.903 | 8.7529 | 5.8859 | 699.7281 | 158.4521 | 158.1469 | -582.1126 | 674.9135 |  | -77.3818 | 79.4801 | 100.5739 | 37.41 | 41.38 | 73.6 | 94.09 | -26.3854 | -26.1174 | 89.1749 | 90.8715 | 37.1705 | -177.4786 | -178.4128 | 18.9917 |  | 21.1025 | 26.768 | 131.5 | 119.2 | -16.29 | 52.3572 | 50.9363 | 50.8655 | -24.192 | -23.8524 | 89.1281 | -121.8167 | 103.3367 |  | 73.05 | 38.75 | 42.8979 | 41.0202 | -29.217 |  |  |  | -175.0546 |  |  | -97.7 | -96.1 | 21.8051 | 51.5 | 66.56 | 70.08 | 51.34 | -8.98 | 64.3405 | 172.0648 | -2.69 | -2.63 | 75.22 | 64.34 | 173.2182 | 170.6182 | 20.7946 | 18.8091 | 261.7569 | 215.9256 | 207.8946 | 210.2107 | 67.1208 | 46.3302 | -31.095 | 594.02 | 309.9001 |  | -26.8393 | -23.7205 |  | -23.3542 | -21.9004 | 39.984 | -28.7768 | -29.9741 | -8.6882 |  | -15.47 |  | 12.4578 | -97.5185 | -40.6456 | -39.563 | 8.5182 | -43.638 | 8.8737 | 24.3527 | 24.2527 |  | 38.0155 | 39.1135 | 37.9455 | 25.9557 | 26.4581 | 99.3016 | -18.2407 | -17.9186 | 70.4494 | 78.3198 | 18.1003 | 10.42 | 15.5648 | 1.3455 | -9.81 | 19.18 | 17.3255 |  | -3.235 | 4.377 |  | 37.69 | -78.0985 | -68.4754 | 13.88 | 82.8859 | 36.2 | -18.255 | -2.2847 | -2.2441 | 2.7029 |  |  | -6.5276 | -44.4515 | 16.6246 | 47.4067 | 59.8971 | 59.9553 | -157.6904 | -25.9345 | 25.9594 | -61.7985 | 10.6439 | 17.5237 | 17.0377 | 12.4476 | 171.1095 | 172.1058 | 267.4 | -264.3199 | -538.2394 | 537.3065 | 489.5519 | -163.7614 | -161.8664 | -22.0803 | -8.2466 | 68.5718 | 65.4551 |  |  | 26.0298 | 25.9858 | -86.2264 | -86.0664 | 93.12 | 92.11 | 48.2 | 48.8 | 20.6545 | 34.64 | -414.1819 | 105.5195 | 105.171 | 15 | 21.7 | -24.9 | -24.8 | 1.4779 |  | -485.4893 | -276.562 | 599.2225 | 479.9974 | 125.9329 | -465.912 | 463.4674 | -188.592 | -258.2472 | -460.5066 | 137.6349 | 133.2235 | 191.2872 | -584.3419 | 269.9419 | -319.9331 | 320.5359 | -8.7274 | 30.205 | 21.76 | 0.548 | 0.543 | -20.8 | -2.24 |  | 1.9944 | -19.6002 | -13.6217 | 3.7 | 51.976 | 51.525 | 8.3549 | 10.0026 | 45.0404 | 42.7149 | 44.3811 |  | -19.9 | 16.8674 | 9.22 |  | -8.8206 | 54.2647 | 21.7093 | -9.063 | -53.8162 | 7.9617 | 45.3506 | 2.1 | -1.5 | -46.7997 | 184.8633
27/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.5683 | -27.3339 | -32.3955 | 23.1396 |  | 56.2463 | -93.0586 | 65.0277 | 32.627 | 31.9808 | -13.32 | -59.864 | 55 | 16.56 | -52.8 | 13.4567 | 46.6134 | 18.1717 | 18.6989 | 31.4837 | 16.7892 | 5.7611 | 7.5338 |  |  | -63.94 | -63.71 |  | 13.32 | 59.4 | 29.058 | 0.316 | -63.03 | -63 | -43.86 | 63.67 | 64.04 | 21.7566 | -4.7276 | 69.0321 | 71.296 | 52.1361 | -47.8993 | -48.8002 | 8.5151 | 8.5138 | 81.8026 | 82.8893 | 31.1896 | 30.9806 | -605.5646 | -0.9498 | -12.9 | -12.9 | 56.6641 | 55.6024 | -6.0325 |  | -79.5991 | 7.6022 | 8.2747 | 5.5661 | 655.4458 | 145.3901 | 143.8032 | -566.3486 | 616.2264 |  | -100.0427 | 100.8135 | 97.5202 | 36.96 | 40.05 | 71.37 | 92.19 | -17.1423 | -15.9367 | 82.7688 | 83.5066 | 37.7192 | -165.8279 | -165.4501 | 18.3889 |  |  | 27.619 | 126.5 | 113 | -15.99 | 52.8934 | 52.2881 | 51.1916 | -26.4197 | -25.8244 | 82.9721 | -112.2173 | 96.5205 |  | 70.81 | 36.78 | 41.0229 | 38.8229 | -28.2582 |  |  |  | -152.0688 |  |  | -92.7 | -90.9 | 21.4865 | 48.4 | 61.54 | 65.1 | 47.75 | -7.83 | 63.984 | 149.3835 | -19.53 | -19.46 | 104.86 | 62.68 | 150.6545 | 146.4545 | 17.5403 | 17.6273 | 251.7418 | 203.92 | 199.4239 | 200.3437 | 91.0743 | 72.0891 | -28.956 | 576.922 | 316.4613 |  | -26.54 | -23.8318 |  | -36.4708 | -33.226 | 155.196 | -44.8963 | -46.558 | -34.4493 |  | -9.07 | 104.3 | 11.6417 | -116.7519 | -39.8324 | -38.7569 | 10.0973 | -70.7787 | 35.1901 | 23.8345 | 23.5269 |  | 39.6713 | 40.219 | 39.1729 | 15.7409 | 15.2385 | 90.4264 | -17.9829 | -18.7329 | 64.8442 | 73.7284 | 15.8077 | 8.46 | 15.1669 | 1.2564 | -9.73 | 19.05 | 17.4091 |  | -3.8 | 4.478 |  | 36.3 | -74.2799 | -63.5428 |  | 82.6402 | 35.5 | -16.0013 | -2.4629 | -1.8733 | 2.4957 |  |  |  | -39.812 | 19.1558 | 41.5813 | 55.3338 | 58.0412 | -146.5226 | -24.2891 | 24.0441 | -58.4427 | 11.2295 | 15.7073 | 15.4015 | 13.107 | 166.6661 | 164.2117 | 270.3 | -266.8565 | -537.8284 | 535.8599 | 490.2399 | -160.6703 | -158.6703 | -25.5399 | -11.8775 | 68.3141 | 67.062 |  | -96.5793 | 28.5457 | 27.7986 | -80.2334 | -80.5832 | 95.58 | 94.02 | 47.1 | 47.9 | 20.7356 | 32.96 | -409.8053 | 101.4911 | 102.8664 | 14.5 | 17.7 | -25 | -25 | 1.5917 | 1.2915 | -481.0622 | -294.3173 | 589.794 | 465.1387 | 107.8632 | -461.2088 | 454.9938 | -180.8539 | -253.3023 | -446.4423 | 131.7965 | 129.8193 | 184.4591 | -560.9302 | 264.3534 | -305.6998 | 305.3217 | -8.6477 | 29.37 | 19.28 | 0.788 | 0.784 | -19.68 | -2.48 |  | 2.0218 | -21.297 | -13.9452 | 5.7 | 52.303 | 52.028 |  | 9.9591 | 45.3649 | 41.1629 | 40.1898 |  | -17.9 | 17.7174 | 8.52 |  | -13.4047 | 55.5394 | 25.0543 | -12.7796 | -54.3599 | 11.3738 | 42.4578 | 0.9 | 1.3 | -40.681 | 130.0775
27/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 19.3172 | -26.6776 | -32.3295 | 21.7053 |  | 52.8632 | -80.4699 | 61.9046 | 31.329 | 30.6874 | -8.88 | -56.738 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.6639 | 39.3582 | 16.9867 | 17.4769 | 28.4152 | 16.6675 | 5.5223 | 6.7347 |  |  | -57.77 | -57.63 |  | 8.88 | 55 | 27.093 | 0.312 | -59.89 | -59.51 | -42.11 | 60.72 | 60.13 | 20.27 | -4.0118 | 65.8254 | 68.9038 | 48.8572 | -46.4592 | -47.7864 | 25.0377 | 19.0775 | 74.8321 | 76.0511 | 43.0469 | 42.9556 | -595.2509 | -1.1547 | -12.7 | -12.8 | 55.0178 | 54.6295 | -5.4267 |  | -84.581 | 5.8972 | 7.9182 | 5.448 | 637.4094 | 135.1054 | 134.3119 | -573.9164 | 574.8121 |  | -89.9035 | 90.456 | 93.0394 | 34.06 | 38.32 | 67.66 | 88.41 | -4.0145 | -4.2824 | 72.3033 | 72.1221 | 41.3436 | -153.2349 | -152.2968 | 8.7197 |  | 20.7229 | 27.341 | 120 | 110.1 | -15.71 | 52.6784 | 51.8629 | 52.641 | -29.3873 | -30.2798 | 85.1776 | -107.9016 | 96.9182 |  | 65.19 | 34.33 | 39.1479 | 37.0651 | -27.3341 |  |  |  | -151.4688 |  |  | -87.7 | -88.2 | 20.9647 | 45.3 | 58.5 | 61.58 | 44.84 | -7.22 | 63.302 | 150.4436 | -19.63 | -19.85 | 99.94 | 59.56 | 151.4364 | 148.8182 | 30.7414 | 30.1091 | 250.1116 | 207.7577 | 197.8879 | 201.4072 | 96.7452 | 77.0573 | -27.83 | 590.316 | 328.5498 |  | -25.4888 | -23.1627 |  | -38.5786 | -36.3931 | 187.452 | -46.2273 | -48.4463 | -42.5173 | 16.69 | -16.2 | 101.6 | 10.4792 | -116.4554 | -40.889 | -40.001 | 11.0502 | -73.0798 | 38.6805 | 24.0502 | 23.6763 |  | 38.7681 | 38.6917 | 37.0394 | 5.0237 | 2.6793 | 118.2242 | -28.9553 | -27.5283 | 89.7201 | 98.0352 | 18.5104 | 12.39 | 15.4989 | 1.1734 | -9.97 | 18.44 | 18.4503 |  | -4.218 | 4.239 | 10.7231 | 35.87 | -98.5574 | -86.4883 | 14.19 | 81.3501 | 36.2 | -13.5461 | -2.3901 | -2.4369 | 2.3058 |  |  | -6.7549 | -35.6324 | 19.3272 | 37.2754 | 57.7715 | 58.8235 | -135.8033 | -23.2476 | 23.2808 | -55.2401 | 11.5964 | 14.1142 | 13.6402 | 13.4967 | 168.4485 | 167.3684 | 268.2 | -266.5213 | -538.2833 | 535.0211 | 479.6491 | -157.9443 | -156.5667 | -26.2584 | -13.2952 | 67.994 | 68.1681 |  |  | 26.7439 | 26.8208 | -77.4118 | -77.1426 | 89.74 | 89.24 | 57.9 | 58.1 | 20.8595 | 31.2 | -418.7125 | 102.6543 | 102.2797 | 12.8 | 32.7 | -25.9 | -25.3 |  | 1.1846 | -475.4598 | -293.9005 | 598.441 | 466.4568 | 115.7682 | -459.2711 | 458.5828 | -181.4571 | -256.8578 | -456.3183 | 131.544 | 131.5146 | 183.3419 | -576.3265 | 265.6694 | -317.7764 | 316.5768 | -9.4113 | 29.277 | 25.92 | 1.046 | 1.047 | -25.28 | 2.4 |  | -1.9333 | -25.6336 | -8.2017 | 9.2 | 49.627 | 49.449 | 8.3443 | 9.9961 | 43.8358 | 43.9321 | 43.6002 |  | -34.7 | 19.1443 | 8.08 |  | -13.9175 | 54.4126 | 24.7432 | -14.23 | -53.0196 | 12.0785 | 40.2289 | 17.3 | -14.3 | -51.4234 | 87.4944
27/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.6872 | -25.6026 | -33.4765 | 20.2511 |  | 50.8383 | -79.2749 | 60.4503 | 31.0151 | 30.2521 | -4.44 | -58.473 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 13.7094 | 36.7122 | 15.5711 | 15.9313 | 26.3779 | 14.4545 | 5.5098 | 7.0246 |  |  | -55.11 | -55.54 |  | 4.44 | 57.2 | 26.176 | 0.303 | -57.26 | -57.48 | -55.54 | 57.59 | 58.11 | 19.3316 | -3.2728 | 64.3593 | 66.5949 | 47.2137 | -46.691 | -47.4167 | 7.6273 | 7.8019 | 74.7278 | 76.24 | 34.0293 | 33.863 | -561.9526 | -2.9161 | -12.3 | -12.3 | 54.3898 | 53.2368 | -4.5852 |  | -85.0211 | 6.1299 | 7.2394 | 4.965 | 607.8675 | 124.1493 | 123.2642 | -585.7662 | 526.0473 |  | -68.4818 | 72.0036 | 87.7003 | 32.56 | 36.22 | 64.19 | 85.67 | -0.2637 | 0.0042 | 65.4263 | 66.0201 | 43.9482 | -133.2416 | -131.1106 | 8.8328 |  |  | 27.521 | 115.2 | 103.8 | -15.23 | 57.2774 | 55.4498 | 55.5572 | -26.4502 | -25.9244 | 73.028 | -96.9224 | 84.0794 |  | 61.74 | 32.71 | 36.8042 | 34.8679 | -25.6205 |  |  |  | -153.8079 |  |  | -83.2 | -83.2 | 20.6845 | 42.6 | 55.16 | 57.66 | 42.54 | -6.72 | 61.1785 | 152.2787 | -19.73 | -19.97 | 95.47 | 57.02 | 151.9636 | 150.6545 | 37.527 | 35.2182 | 249.4869 | 204.321 | 198.3596 | 199.645 | 94.6303 | 79.2349 | -26.035 | 597.3281 | 339.5578 |  | -25.6631 | -22.6769 |  | -41.1863 | -38.5436 | 162.876 | -38.6895 | -38.7704 | -41.0199 | 13.2 | -6.37 | 115.7 | 9.9917 | -125.1535 | -39.1197 | -38.1903 | 9.1645 | -71.8575 | 40.0509 | 22.6965 | 22.5232 |  | 37.2654 | 38.9061 | 36.3193 | -0.6698 | -0.3349 | 112.3632 | -34.3296 | -34.581 | 80.3485 | 87.3294 | 24.0989 | 7.27 | 12.7669 | 1.0562 | -7.7 | 19.95 | 24.3607 |  | -4.481 | 4.425 |  | 35.89 | -86.9568 | -80.1452 | 13.35 | 78.7924 | 36.7 | -13.1432 | -2.3388 | -2.3429 | 2.0865 |  |  | -6.4232 | -33.027 | 17.55 | 34.2036 | 58.4843 | 58 | -127.9487 | -21.46 | 22.3636 | -51.9981 | 11.6102 | 12.3466 | 12.0053 | 13.054 | 162.8874 | 161.7006 | 183.1 | -182.4237 | -433.8303 | 434.5871 | 432.0547 | -154.9081 | -154.0173 | -27.2455 | -15.0623 | 65.6825 | 64.1881 |  |  | 27.8535 | 27.6667 | -73.0268 | -73.2722 | 94.77 | 94.11 | 61.3 | 61.3 | 20.8595 | 30 | -420.5997 | 102.5294 | 103.0629 | 12.8 | 36.6 | -25.7 | -25.6 | 1.4806 |  | -432.0708 | -311.9705 | 610.9568 | 480.6841 | 132.854 | -473.1621 | 468.5774 | -191.6054 | -264.0935 | -466.9701 | 131.5931 | 131.0146 | 192.8569 | -580.4816 | 271.0526 | -319.6825 | 322.2568 | -9.7546 | 30.134 | 26.56 | 1.227 | 1.227 | -26 | 3.36 |  | -3.8376 | -27.657 | -7.1458 | 12.6 | 52.508 | 53.097 | 8.3405 | 9.9951 | 42.2269 | 43.6388 | 43.6321 |  | -38 | 20.4964 | 7.5 |  | -15.1505 | 53.5755 | 26.6791 | -15.3739 | -53.6006 | 13.4067 | 38.0897 | 20.1 | -19.9 | 8.1412 | 31.9031
28/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 18.263 | -24.6202 | -33.5458 | 19.5944 |  | 49.1008 | -86.0544 | 58.9964 | 29.6951 | 29.235 | -6.66 | -54.656 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 13.4794 | 43.3686 | 14.6052 | 14.652 | 24.8019 | 12.7377 | 5.6537 | 7.2953 |  |  | -54.41 | -54.76 |  | 6.66 | 52.8 | 25.315 | 0.302 | -59.84 | -60.04 | -47.04 | 60.6 | 60.79 | 17.8133 | -2.313 | 60.9519 | 62.7566 | 47.0368 | -48.872 | -48.8341 | 29.0289 | 29.0174 | 71.5885 | 72.5232 | 47.9909 | 48.3216 | -575.6978 | -3.9777 | -11.8 | -11.8 | 56.1057 | 55.4323 | -4.4919 |  | -83.9696 | 4.5544 | 6.2466 | 4.3503 | 620.3495 | 122.4402 | 122.3181 | -601.0704 | 521.1362 |  | -52.5721 | 52.393 | 87.85 | 31.21 | 33.86 | 60.78 | 82.2 | -1.0675 | -1.6033 | 64.5772 | 64.8597 | 44.7801 | -130.2344 | -129.929 | 6.8498 |  |  | 26.837 | 112.6 | 102.6 | -14.9 | 54.0237 | 53.4512 | 53.2535 | -36.5802 | -35.3633 | 80.1036 | -93.943 | 91.2202 |  | 56.7 | 30.2 | 34.9292 | 33.11 | -24.0882 |  |  |  | -164.911 |  |  | -76 | -75.9 | 20.0143 | 40.3 | 51.7 | 54.46 | 39.98 | -6.21 | 60.481 | 162.1992 | -18.1 | -18.23 | 87.65 | 53.1 | 164.1091 | 160.8909 | 41.7761 | 40.2091 | 249.9152 | 208.0447 | 199.4178 | 202.1406 | 88.3856 | 68.8826 | -26.495 | 618.7013 | 340.1507 |  | -24.4361 | -22.4018 |  | -41.0189 | -39.5699 | 130.608 | -26.8072 | -27.4995 | -30.2792 | 0 | -15.47 | 70.9 | 9.5319 | -120.6931 | -39.3486 | -38.6011 | 10.7781 | -60.0171 | 27.4264 | 23.7093 | 23.1166 |  | 38.3601 | 39.0166 | 36.6428 | 0.5024 | 2.5118 | 97.1247 | -39.7536 | -38.7038 | 76.3251 | 86.1644 | 12.0943 | 9.4 | 17.7792 | 0.9866 | -11.34 | 20.43 | 12.6583 |  | -4.541 | 4.462 |  | 32.67 | -87.3151 | -76.3799 | 13.36 | 75.4081 | 37.4 | -13.111 | -1.4728 | -1.4089 | 1.8935 |  |  | -6.0817 | -31.3364 | 15.9645 | 32.9278 | 57.5737 | 58.4194 | -130.872 | -20.5313 | 21.5413 | -47.6713 | 11.6906 | 11.2235 | 10.8873 | 13.348 | 155.5154 | 156.252 | 108.1 | -110.2147 | -348.69 | 350.173 | 388.7012 | -148.3295 | -147.2429 | -33.3708 | -21.8336 | 65.0787 | 64.8188 |  |  | 28.4138 | 27.6667 | -67.9009 | -67.4008 | 96.14 | 96.38 | 55.7 | 56.1 | 20.8595 | 29.52 | -413.6504 | 102.0851 | 101.7208 | 12.2 | 35.2 | -25.7 | -25.4 |  |  | -386.4579 | -307.1852 | 596.2818 | 467.7599 | 144.8795 | -459.5464 | 462.2627 | -184.6307 | -259.1333 | -453.8332 | 128.943 | 130.2892 | 186.8644 | -568.7173 | 266.3192 | -308.5051 | 310.2736 | -10.282 | 29.747 | 25.84 | 1.367 | 1.357 | -24.56 | 2.48 |  | -2.9862 | -29.1218 | -8.1437 | 13.3 | 48.783 | 47.601 |  |  | 44.9562 | 43.6693 | 44.2917 |  | -32 | 21.3879 | 7.05 |  | -22.6656 | 58.0938 | 33.1101 | -23.2655 | -57.3841 | 20.9026 | 34.8242 | 14.5 | -14.7 | 39.3149 | 3.5178
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.107 | -21.7976 | -29.9508 | 28.3363 | 0 | 67.3475 | -79.2749 | 77.1627 | 38.8468 | 37.9244 | 19.98 | -35.376 | 70.4 | 26.496 | -30.8 | 14.0099 | 77.3426 | 23.5127 | 23.9693 | 39.4053 | 16.7892 | 6.0878 | 7.7382 | 0 | 0 | -44.51 | -44.46 | 0 | 42.18 | 79.2 | 31.112 | 0.333 | -30.4 | -30.3 | -38.97 | 76.67 | 76.45 | 24.8582 | -0.922 | 76.8599 | 79.6366 | 70.4211 | -38.8242 | -39.4197 | 33.2496 | 32.9493 | 97.0919 | 98.5466 | 62.8618 | 62.2697 | -531.4325 | -0.1714 | -5.2 | -5.2 | 87.134 | 85.0803 | -2.7005 | 0 | -71.6547 | 16.82 | 17.4664 | 11.7462 | 739.7074 | 195.41 | 194.9217 | -553.8289 | 715.7478 | 0 | -17.4548 | 132.2031 | 106.5118 | 39.04 | 46.66 | 79.12 | 98.41 | 25.3221 | 25.3221 | 89.1749 | 90.8715 | 44.7801 | -97.1899 | -96.4104 | 25.8793 | 0 | 21.1025 | 29.306 | 147.3 | 133.9 | -13.1 | 69.5383 | 66.5798 | 66.9028 | 4.1092 | 4.2133 | 101.1419 | -63.8541 | 119.2916 | 0 | 94.5 | 48.14 | 52.0386 | 49.2233 | -17.0982 | 0 | 0 | 0 | -133.9617 | 0 | 0 | -60.7 | -59.4 | 24.6011 | 65.8 | 75.74 | 88.28 | 65.11 | -5.05 | 73.253 | 177.6901 | -2 | -1.92 | 117.09 | 70.68 | 178.2545 | 175.4 | 57.1613 | 55.8818 | 295.2326 | 241.5876 | 234.9256 | 239.5118 | 128.3949 | 110.337 | -22.743 | 737.1392 | 455.9801 | 0 | -15.651 | -13.2804 | 0 | 23.6469 | 23.0693 | 187.452 | -14.4469 | -14.9065 | -4.6716 | 18.67 | 0 | 119.3 | 14.945 | 14.2127 | -34.6679 | -33.8704 | 14.8143 | -41.8803 | 71.1932 | 24.3667 | 24.2527 | 0 | 54.9819 | 56.0663 | 53.868 | 25.9557 | 26.4581 | 224.224 | -17.9829 | -17.9186 | 147.4607 | 155.5636 | 62.9325 | 24.25 | 17.7792 | 1.6544 | 1.67 | 21.19 | 63.3782 | 9.473 | -0.894 | 4.603 | 12.6597 | 44 | -18.1926 | -10.4373 | 15.34 | 84.6225 | 37.4 | -10.2613 | -1.2139 | -1.4089 | 3.1936 | 0 | 0 | -3.2517 | -24.3835 | 19.3272 | 57.7089 | 126.2167 | 65.473 | -106.0818 | -16.235 | 38.7494 | -24.7709 | 13.6062 | 21.8415 | 21.2882 | 15.1205 | 237.4798 | 236.455 | 280.8 | -35.6864 | -150.9786 | 543.0563 | 572.6666 | -87.0356 | -84.3442 | -17.9327 | 0 | 70.3285 | 70.0564 | -69.5551 | -65.529 | 35.566 | 35.3353 | -32.8118 | -32.459 | 102.81 | 101.93 | 77.9 | 78.1 | 21.1458 | 40.64 | -364.5622 | 108.4907 | 106.86 | 18.5 | 75.7 | -2.8 | -2.8 | 1.5917 | 1.31 | 0 | 44.5495 | 641.5904 | 617.0956 | 150.6316 | -176.7815 | 609.9054 | -166.7104 | 97.9043 | -172.3138 | 211.2276 | 209.4859 | 453.3162 | 0 | 288.1428 | -82.7872 | 344.7719 | -6.5631 | 40.1709 | 34 | 1.86 | 1.865 | -17.84 | 13.2 | 0 | 4.0452 | -15.2331 | 2.8153 | 20.1 | 55.679 | 55.559 | 8.4503 | 10.1916 | 45.3649 | 44.4429 | 45.8447 | 0 | -7 | 34.2085 | 10.91 | 0 | -2.8499 | 60.2063 | 36.0485 | -3.2174 | -51.0615 | 24.5577 | 47.5942 | 52.8 | 10.9 | 110.0083 | 212.278
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 16.268 | -30.2745 | -36.4934 | 18.0157 | 0 | 42.8782 | -130.1866 | 45.7202 | 23.2813 | 22.8278 | -42.18 | -81.664 | 30.8 | 16.56 | -70.4 | 11.4627 | 36.7122 | 5.7802 | 14.652 | 24.8019 | 11.3701 | 0.6071 | 6.6204 | 0 | 0 | -71.58 | -71.52 | 0 | -19.98 | 33 | 21.713 | 0.249 | -75.21 | -75.4 | -78.18 | 30.42 | 30.6 | 12.1739 | -7.3465 | 52.7636 | 55.0163 | 46.2883 | -79.2162 | -79.0439 | 5.0371 | 5.0645 | 69.9051 | 70.8436 | 23.3076 | 23.178 | -682.0471 | -16.8083 | -13.2 | -13.3 | 46.0305 | 44.9197 | -7.0748 | 0 | -103.1364 | 2.011 | 0 | 3.2642 | 580.8892 | 92.9288 | 92.8373 | -726.1744 | 455.6262 | 0 | -129.5771 | 18.8617 | 67.7312 | 28.45 | 25.86 | 43.89 | 73.41 | -26.3854 | -26.2514 | 49.0161 | 49.1084 | 27.0527 | -202.5094 | -201.2359 | 0.4491 | 0 | 12.2793 | 19.335 | 99.3 | 89.1 | -17.93 | 47.5809 | 45.8386 | 46.2221 | -50.727 | -49.3967 | 52.2745 | -137.4665 | 67.9578 | 0 | 44.66 | 24.37 | 31.1792 | 29.3015 | -36.7222 | 0 | 0 | 0 | -179.053 | 0 | 0 | -111.6 | -113 | 18.696 | 31.7 | 38.48 | 43.26 | 31.7 | -10.91 | 59.1635 | 132.1875 | -24.85 | -24.89 | 75.22 | 45.56 | 132.9454 | 131.0909 | 17.5403 | 17.6273 | 233.1611 | 190.7149 | 183.1826 | 184.6589 | 64.8118 | 43.3097 | -32.875 | 569.5444 | -18.0806 | 0 | -33.6884 | -31.2488 | -197.825 | -60.4287 | -56.5269 | 36.912 | -58.6675 | -59.7529 | -72.5386 | 0 | -25.72 | 0.9 | 6.079 | -175.9596 | -43.1619 | -42.3039 | 4.6273 | -106.3891 | 5.4799 | 22.1633 | 21.8824 | 0 | 37.2654 | 37.373 | 36.05 | -24.951 | -25.4534 | 23.7788 | -55.4965 | -55.8283 | 10.1755 | 19.4252 | 3.2245 | 0.32 | 0.0006 | 0.7633 | -11.34 | 14.78 | 0 | 7.4936 | -5.69 | 3.608 | 10.6561 | 29.77 | -156.3806 | -145.9476 | 11.7 | 63.7675 | 28.8 | -21.9269 | -9.6944 | -10.538 | 1.3533 | 0 | 0 | -6.7549 | -54.4369 | 13.9914 | 24.7673 | 51.5942 | 0 | -164.1543 | -31.4403 | 21.5413 | -77.4741 | 10.0799 | 8.605 | 8.302 | 11.4311 | 89.3433 | 88.2362 | 35.6 | -279.2151 | -542.4188 | 152.6263 | -6.9979 | -225.9899 | -221.4564 | -36.0945 | -25.136 | 33.0041 | 32.773 | -206.8118 | -208.2669 | 4.0787 | 3.892 | -89.5155 | -88.5358 | 12.72 | 12.64 | 40.2 | 40.2 | 19.2189 | -64.4 | -451.2778 | 58.5389 | 57.0708 | 8.2 | 9.7 | -33.5 | -33.5 | 1.2577 | 1.041 | -561.9732 | -423.801 | 0 | 181.8713 | 16.3343 | -608.9135 | 170.6588 | -442.2588 | -276.1335 | -593.969 | 118.6523 | 120.6186 | 170.752 | -619.3063 | -98.5714 | -343.9934 | 81.3393 | -10.282 | 8.848 | 18.32 | -0.069 | -0.081 | -33.12 | -4.24 | 0 | -13.7407 | -40.5173 | -20.2136 | 1.3 | 47.234 | 46.991 | 0 | 0 | 22.1865 | 22.7863 | 21.3291 | 0 | -72.6 | 3.6126 | 5.54 | 0 | -25.3681 | 51.6995 | 17.3213 | -25.1421 | -59.0632 | 0 | 32.6871 | -10.1 | -52.4 | -204.1802 | -35.868
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.3981 | -26.2923 | -32.995 | 22.0194 | 0 | 55.56 | -101.9898 | 63.1913 | 31.9917 | 31.2726 | -4.81 | -59.9298 | 53.8522 | 21.3992 | -51.4585 | 13.2391 | 54.2082 | 18.3173 | 18.8562 | 31.2714 | 14.3869 | 3.29 | 7.203 | 0 | 0 | -55.1008 | -55.1715 | 0 | 4.8563 | 58.4833 | 25.3933 | 0.28602 | -51.2004 | -51.4406 | -57.716 | 51.7994 | 51.8635 | 18.5484 | -3.3945 | 65.847 | 68.0237 | 55.6406 | -55.3389 | -55.7242 | 17.0795 | 16.975 | 82.1217 | 83.6094 | 41.2681 | 40.9131 | -618.0009 | -4.6774 | -11.5042 | -11.4938 | 62.6136 | 61.4991 | -4.6839 | 0 | -86.6164 | 8.2825 | 8.1562 | 5.5928 | 664.4183 | 149.0594 | 148.8254 | -631.4606 | 601.3672 | 0 | -62.6949 | 64.2596 | 87.6994 | 33.997 | 34.1013 | 60.6719 | 87.7094 | 3.7717 | 3.8052 | 62.3409 | 62.6897 | 38.39 | -144.142 | -143.3903 | 12.9884 | 0 | 19.0238 | 26.5855 | 122.3833 | 110.8063 | -15.8354 | 57.2133 | 55.6401 | 55.6308 | -25.9929 | -25.4959 | 80.5914 | -106.7781 | 94.5445 | 0 | 71.8481 | 37.3365 | 38.7191 | 36.7098 | -24.3257 | 0 | 0 | 0 | -159.3921 | 0 | 0 | -91.1591 | -89.9578 | 21.4183 | 50.0196 | 59.1075 | 67.6777 | 49.9113 | -7.729 | 67.0362 | 157.8071 | -19.0758 | -19.2023 | 95.3575 | 60.07 | 158.8667 | 155.8496 | 42.1142 | 40.5691 | 265.3216 | 219.1649 | 212.0636 | 214.418 | 93.6723 | 72.7096 | -28.3773 | 642.7826 | 245.5232 | 0 | -26.6962 | -24.1049 | -17.9841 | -26.5583 | -24.8097 | 111.5743 | -35.6758 | -36.6145 | -34.0536 | 6.7368 | -16.0485 | 67.6488 | 11.5562 | -99.5493 | -38.4528 | -37.567 | 9.2858 | -70.2477 | 35.6465 | 23.2118 | 22.9939 | 0 | 40.8189 | 41.174 | 39.8232 | -4.5737 | -4.8004 | 156.1321 | -39.8057 | -39.7803 | 106.472 | 114.7198 | 37.5422 | 11.0423 | 10.6761 | 1.0431 | -3.349 | 18.2506 | 37.5824 | 8.9525 | -3.9967 | 4.395 | 11.4652 | 37.6225 | -114.8781 | -105.1803 | 13.4911 | 74.1954 | 33.8729 | -16.7018 | -4.1966 | -4.4038 | 2.0667 | 0 | 0 | -4.7384 | -38.6671 | 16.0769 | 40.4939 | 79.4005 | 58.3312 | -132.691 | -24.2308 | 29.0353 | -57.3683 | 11.565 | 14.5848 | 14.2575 | 13.2493 | 154.8303 | 154.6028 | 156.417 | -157.0682 | -362.9495 | 364.4986 | 324.7208 | -148.229 | -146.0866 | -27.2914 | -14.8771 | 48.3659 | 47.7223 | -107.0768 | -105.6655 | 21.1506 | 20.8299 | -64.312 | -64.1858 | 65.7498 | 65.2758 | 64.5875 | 64.7625 | 20.646 | -0.36333 | -400.996 | 86.6597 | 86.3165 | 12.2065 | 47.3062 | -19.7167 | -19.525 | 1.4528 | 1.1559 | -339.0187 | -216.9656 | 362.0669 | 396.3001 | 87.0157 | -387.4368 | 386.9032 | -229.0903 | -124.4879 | -381.9903 | 156.7961 | 156.3201 | 231.9267 | -349.1813 | 130.2474 | -221.9033 | 223.3328 | -8.7487 | 23.8912 | 27.7167 | 1.1634 | 1.1595 | -27.0333 | 6.912 | 0 | -6.8467 | -28.8768 | -4.752 | 13.2146 | 51.9998 | 51.8902 | 7.5723 | 8.9962 | 31.3599 | 31.4561 | 31.5555 | 0 | -46.4667 | 18.3239 | 7.6706 | 0 | -15.3024 | 55.7477 | 27.6027 | -15.3323 | -54.9962 | 14.0272 | 39.9196 | 27.8792 | -27.7937 | -37.4221 | 101.2556
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 27 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 3.2971 | -7.5663 | 9.448 | 9.8403 |  | 10.697 |  | 20.8286 | 9.0357 | 8.7965 | -2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.6757 | 4.6907 | 3.8004 | 3.5016 | 6.4024 | 3.6447 | -1.4534 | 1.8342 |  | -1.3565 | -0.466 | -0.53 | 3.373 | -17.76 | -11 | -2.175 | 0.3 | -7.77 | -7.54 |  | -11.09 | -11.78 | 4.2296 | 3.7222 | 16.9771 | 18.6917 | -16.5544 | -7.5418 | -8.3343 | 11.851 | 12.6034 | -16.8801 | -15.5332 | 25.6465 | 20.3475 | 74.3184 | 9.0436 | -5.1 | -5.1 | -21.9423 | -24.1135 | -1.5354 |  | 0.0918 | 2.4585 | 0 | 0.0877 | -88.5036 | 2.5941 | 2.9603 | 9.9444 | -210.5258 |  |  |  | 12.5942 | 10.06 | 7.37 | -11.75 | 5.49 | -15.5348 | -15.6688 | 18.2459 | 16.6774 | -4.6342 | -12.7593 | -13.4674 | 0.4491 |  | 4.4116 | 7.419 | -7.4 | -8 | -2.68 | 20.012 | 20.0918 | 18.9039 | 22.0277 | 23.1163 | -25.2347 | -2.5913 | -25.6085 |  | 26.7 | 9.4 | 6.4111 | 5.3741 | -8.382 |  |  |  | 35.3501 |  |  | -11.7 | -11.6 | -0.6042 | 0.4 | 6.88 | 4.44 | -1.6 | -2.15 | 11.8575 | -35.362 | -11.74 | -11.69 | 26.12 | 1.72 | -33.8727 | -16.6455 | -34.7949 | -34.3 | 9.5662 | -19.1384 | -28.9606 | -28.4759 | -18.1112 | -21.151 | -12.095 | -78.1371 | 11.6784 |  | -7.112 | -6.338 |  | -13.0728 | -12.7735 | 14.864 | -20.3515 | -19.7803 | 14.0334 | -8.22 | -8.86 | 0.2 | 2.0171 | -11.0641 | -11.4248 | -11.611 | 9.3753 | 14.6415 | -31.4529 | 5.5814 | 5.2028 |  | 2.6483 | 3.0038 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | -9.3776 | 15.169 | 16.2617 | -2.4652 | 9.5534 | 15.4507 | -19.6 | -3.5171 | 0.1476 | 3.53 | 0.79 | -14.9252 |  | 2.234 | 1.05 | 2.8276 | 6.28 | -23.6441 | -16.1485 | -3.78 | 26.655 |  | 14.8668 | -0.9903 | -1.2903 | 2.2695 |  |  | -7.3274 | 66.4142 | 1.948 | -18.0499 | 6.7151 | 6.6286 | 152.2334 | -5.8925 | -9.8621 | 14.4934 | 2.9077 | 6.2047 | 6.2977 | 2.4073 | -4.7175 | -4.1852 | 3.77 | -8.2728 | 0 | 54.151 | 115.9057 | 0 |  | 0 |  | -19.0363 | -20.2151 |  |  | -2.1794 | -1.7015 | -5.8369 | -5.9344 | 19.99 | 20.3 | -33.1 | -32.7 | -0.0339 | -10.08 | 55.1237 | 25.4165 | 25.3343 | -20.4 | -50.4 | -13.1 | -13.6 | -17.4577 |  | -121.6844 | 22.2862 | -259.1833 | -18.8091 | -32.0449 | 131.5755 | 30.8524 | 102.7102 | 115.8363 | 74.5151 | 31.9711 | 28.0348 | 6.9898 | 232.268 | -207.6935 | 32.9024 | -15.3957 | -0.7263 | 5.739 | -9.28 | -2.055 | -2.06 | 5.28 | -2 | -3.3533 | -3.9841 | 10.695 | -11.397 | 1.4 | 1.015 | 1.389 | 1.5207 | 1.6809 | 2.1371 | 1.7085 | 2.3031 |  | 38 | 0.1727 | -0.23 |  | -13.1235 | -1.3423 | -20.9312 | -11.432 | -4.3108 | -20.6291 | -5.315 | -37.3 | 20.3 | 53.6474 | -120.1974
27/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.2097 | -7.4308 | 10.2573 | 9.9606 |  | 10.947 |  | 23.0544 | 9.8207 | 9.4438 |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.7219 | 6.1304 | 3.5916 | 3.5519 | 6.4623 | 3.8533 | -1.4672 | 1.9427 |  | -1.3086 | -0.937 | -0.931 | 3.456 | -17.76 | -13.2 | -1.982 | 0.301 | -12.11 | -12.05 |  | -11.68 | -11.58 | 4.2213 | 3.4877 | 17.0758 | 19.2523 | -13.5683 | -8.7287 | -8.2901 | 4.729 | 4.7522 | -12.6168 | -9.8963 | 12.091 | 12.3344 | 91.5598 | 10.5547 | -5.9 | -5.9 | -26.7067 | -26.4517 | -2.0823 |  | 4.5931 | 2.5949 | 0 | -0.569 | -102.5727 | 2.2279 | 2.2584 | 16.9108 | -228.8107 |  |  |  | 10.5484 | 9.74 | 6.65 | -12.61 | 5.37 | -16.0707 | -16.2046 | 18.7886 | 18.2664 | -3.4464 | -16.3698 | -15.7092 | 4.4276 |  | 4.7913 | 9.485 | -8.3 | -8.6 | -2.74 | 16.9595 | 17.4117 | 16.4546 | 25.3974 | 26.0824 | -27.9392 | -1.7452 | -28.0631 |  | 26.19 | 9.21 | 6.5674 | 5.3741 | -8.3729 |  |  |  | 40.6065 |  |  |  |  | -0.4712 | 0.1 | 6.66 | 4.1 | -1.84 | -2.17 | 12.7255 | -39.5122 | -11.51 | -11.52 | 25.1 | 1.28 | -37.5636 | -18.8455 | -35.8751 | -35.3182 | 9.9841 | -21.9506 | -31.6538 | -31.3014 | -20.0359 | -23.5342 | -13.009 | -88.799 | 12.7568 |  | -6.8968 | -6.5135 |  | -11.3329 | -11.3032 | 7.696 | -18.9902 | -19.0136 | 13.4049 | 0 | -9.51 | 0.4 | 1.7231 | -8.3413 | -11.732 | -11.8754 | 9.5985 | 15.2644 | -31.3228 | 5.7283 | 5.4612 |  | 2.7588 | 3.3409 | 0 | 0 | 0 | -21.267 | 18.0857 | 18.0389 | -11.8137 | 0 | 17.2769 | -20.45 | -3.0227 | 0.1385 | 3.09 | 1.43 | -17.9228 |  | 2.368 | 1.097 |  | 6.7 | -9.1359 | -2.176 | -3.95 | 26.8898 |  | 16.6394 | -1.9209 | -2.1419 | 2.1862 |  |  | -8.396 | 68.7343 | 2.1535 | -21.3493 | 8.203 | 7.5177 | 118.9414 | -5.9217 | -9.4627 | 12.4325 | 2.9555 | 6.0729 | 6.1315 | 2.4337 | -5.3543 | -5.2309 | 0.42 | -2.7946 | 14.9967 | 47.3405 | 113.1644 | 0 | 49.9941 | 0 |  | -18.9357 | -19.6524 |  |  | -3.5967 | -2.9705 | -6.6644 | -6.7344 | 19.44 | 19.54 | -33.9 | -34.4 | -0.2444 | -10.32 | 55.67 | 26.2994 | 26.0226 | -20.4 | -49.1 | -11.8 | -12.4 |  |  | -117.6426 | 19.2757 | -258.8497 | -16.5236 | -31.4455 | 128.7279 | 34.9576 | 104.5578 | 113.5696 | 68.457 | 27.6138 | 27.8427 | 2.0068 | 229.4272 |  | 30.6112 | -11.9556 | -0.5383 | 8.822 | -9.12 | -2.058 | -2.056 | 4.8 | -2.72 | -3.1458 | -3.7491 | 11.046 | -11.3085 | 1.2 | 1.917 | 2.743 |  |  | 1.5938 | 1.2877 | 1.5872 |  | 37.4 | -0.4251 | -0.19 |  | -11.7525 | -1.2951 | -21.9392 | -10.4024 | -4.2153 | -21.1818 | -5.2412 | -36.5 | 19.5 | 63.7711 | -124.1838
27/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.207 | -7.4376 | 9.2046 | 9.7104 |  | 10.3351 |  | 18.3804 | 7.5818 | 7.1378 | -4.44 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 2.8816 | 2.2263 | 3.3186 | 3.2097 | 6.1443 | 3.7994 | -1.4387 | 1.9741 |  | -1.2269 | -0.869 | -0.852 | 3.212 | -15.54 | -15.4 | -2.17 | 0.296 | -12.69 | -12.55 | -10 | -10.89 | -10.93 | 4.1029 | 3.5055 | 15.855 | 18.4484 | -20.9162 | -13.4823 | -13.2786 | 22.5667 | 24.4868 | -18.6173 | -15.861 | 17.1654 | 14.2709 | 48.4363 | 5.1742 | -4.2 | -4.2 | -19.1049 | -18.0762 | -1.452 |  | 6.5068 | 2.1793 | 0 | -0.0816 | -39.7046 | 6.4089 | 6.4089 | -7.7646 | -189.2466 |  |  |  | 10.5184 | 9.21 | 6.37 | -13.1 | 4.6 | -24.376 | -23.8402 | 21.1672 | 20.1442 | -9.6113 | -22.2152 | -22.678 | 7.033 | 0 | 4.2153 | 9.371 | -11.2 | -11.4 | -2.46 | 11.6927 | 11.413 | 10.5295 | 31.9337 | 32.1526 | -27.1573 | -9.4135 | -25.5524 |  | 27.67 | 9.79 | 5.6299 | 4.4952 | -7.6457 |  |  |  | 28.8284 |  |  | -14 | -11.6 | -1.1572 | -0.3 | 8.9 | 3.44 | -2.23 | -3.3 | 13.454 | -29.1167 | -11.58 | -11.75 | 24.72 | 0.88 | -27.1273 | -13.3818 | -37.4471 | -36.9818 | 9.8363 | -16.9455 | -27.1801 | -26.7796 | -19.8238 | -22.7465 | -12.351 | -58.7293 | -0.2847 |  | -6.5459 | -6.4844 |  | -16.1367 | -16.9974 | 27.152 | -21.3651 | -22.1318 | 14.511 | -10.25 | -12.62 | 4.6 | 1.2586 | -17.723 | -11.6206 | -11.906 | 9.9904 | 15.782 | -25.9437 | 5.6239 | 5.5248 |  | 0 | 2.8955 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -28.635 | 21.4509 | 21.6064 | -19.3793 | -11.5038 | 16.896 | -19.33 | -3.2168 | 0.1385 | 3.22 | 1.11 | -16.5235 |  | 2.389 | 0.987 |  | -2.22 | 5.5812 | 11.6751 | -5.9 | 32.6654 |  | 16.9395 | -2.0033 | -2.326 | 2.048 |  |  | -9.5769 | 69.061 | 2.8604 | -21.9374 | 7.5286 | 6.6789 | 112.8171 | -5.9778 | -9.336 | 12.298 | 3.3802 | 5.9337 | 6.0208 | 2.7051 | -5.0619 | -3.857 | 5.87 | -6.602 | 0 | 60.3525 | 106.0123 | 0 | 49.9119 | 0 |  | -18.7396 | -20.1248 |  |  | -2.7343 | -2.2399 | -5.9962 | -5.47 | 19.11 | 19.6 | -34.4 | -34.3 | -0.2976 | -10.08 | 59.7533 | 25.4292 | 25.3503 |  | -49.5 | -13.1 | -13.6 |  |  | -113.2684 | 29.5554 | -259.2508 | -20.7659 | -30.0376 | 137.5079 | 25.0388 | 103.6157 | 116.8767 | 79.9872 | 28.4161 | 25.3785 | 3.8865 | 242.0378 | -209.0872 | 37.9508 | -21.3356 | -0.7727 | 9.768 | -8.48 | -2.061 | -2.078 | 4.16 | -2.4 | -2.3012 | -3.7491 | 11.1925 | -11.22 | 1.4 | 1.493 | 2.685 | 1.9137 | 2.0175 | 1.5214 | 2.425 | 1.0676 |  | 38.3 | 0.6847 | -0.25 |  | -12.3625 | -0.9451 | -21.9304 | -11.0336 | -5.3336 | -21.3221 | -4.2982 | -37.4 | 20.4 | 40.4761 | -101.1177
27/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 3.0676 | -7.337 | 9.4219 | 9.3863 |  | 9.9889 |  | 18.9094 | 7.7038 | 7.4681 | -4.44 | -22 | 0 |  | -17.6 | 2.5103 | 2.5923 | 3.339 | 3.2336 | 5.9817 | 3.6328 | -1.4359 | 1.817 |  | -1.2133 | -0.899 | -0.949 | 3.066 | -15.54 | -13.2 | -2.23 | 0.289 | -13.15 | -13.2 |  | -10.51 | -10.57 | 3.4697 | 3.6457 | 15.6149 | 17.7394 | -20.2317 | -14.0739 | -13.8793 | 17.1465 | 17.6158 | -19.4481 | -16.885 | 15.5871 | 12.6796 | 45.6146 | 5.86 | -4.6 | -4.6 | -18.9232 | -19.2105 | -1.9081 |  | 6.8326 | 2.1893 |  | -0.1523 | -45.6252 | 6.2563 | 6.3784 | -1.3578 | -190.5512 |  |  |  | 9.3009 | 8.96 | 6 | -14.16 | 4.05 | -23.8402 | -23.4383 | 21.4752 | 20.9802 | -9.7207 | -24.27 | -24.261 | 6.1363 |  | 4.2153 | 8.857 | -11.9 | -12 | -2.61 | 9.3438 | 9.3242 | 8.4494 | 32.096 | 32.5667 | -26.7383 | -9.6589 | -26.3445 |  | 27.21 | 9.65 | 5.6299 | 4.3976 | -7.7551 |  |  |  | 28.9178 |  |  | -11.6 |  | -1.1853 | -0.6 | 8.7 | 3.06 | -2.48 | -3.26 | 10.9895 | -29.0517 | -11.46 | -11.62 | 24.53 | 0.27 | -27.7818 | -13.5727 | -36.8728 | -36.8909 | 9.5335 | -18.9348 | -28.904 | -28.4747 | -20.9025 | -24.6498 | -11.961 | -68.4403 | -4.7877 |  | -7.5561 | -6.8105 |  | -12.2872 | -12.0766 | 13.328 | -20.7803 | -20.809 | 13.7234 | -14.05 | -5.86 | 1 | 1.5315 | -8.3007 | -11.7353 | -12.0675 | 9.9411 | 15.4968 | -31.5144 | 5.562 | 5.2225 |  | 2.8229 | 2.7617 | 2.4628 | 10.3823 | 10.5497 | -30.4771 | 21.5719 | 20.9342 | -20.2093 | -11.4312 | 19.0005 | -17.83 | -2.1236 | 0.1385 | 2.86 | 0.51 | -19.4324 |  | 2.357 | 1.085 |  | -1.42 | 5.5769 | 11.9763 | -5.86 | 29.089 |  | 16.3718 | -2.3226 | -2.7332 | 2.0311 |  |  |  | 68.5129 | 1.935 | -22.0453 | 6.7004 | 6.186 | 109.9679 | -6.1142 | -8.4556 | 11.261 | 3.1076 | 5.963 | 5.9813 | 2.6017 | -6.4633 | -6.5136 | 3.35 | -5.6669 | 0 | 54.7072 | 107.0433 | 0 | 49.9972 | 0 |  | -19.3561 | -20.2254 |  |  | -4.2394 | -3.8878 | -5.7684 | -5.7089 | 19.56 | 19.67 | -33.8 | -33.5 | -0.2444 | -9.92 | 63.7741 | 22.2887 | 22.1645 |  | -49.1 | -11.8 | -12.3 |  | -17.4121 | -118.4915 | 27.308 | -261.0998 | -19.7563 | -30.0845 | 133.9207 | 30.1429 | 107.611 | 118.4376 | 76.5068 | 26.1213 | 24.6882 | 1.0354 | 238.0632 | -211.8463 | 33.5182 | -15.4648 | 0.5408 | 9.299 | -9.04 | -2.057 | -2.077 | 4.56 | -2.56 | -2.662 | -3.6912 | 11.1925 | -11.3085 | 1.8 | 2.518 | 2.224 |  |  | 1.9293 | 2.1596 | 1.7814 |  | 37.4 | 0.1872 | -0.26 |  | -11.8664 | -1.2921 | -21.947 | -10.8867 | -5.2416 | -21.8067 | -3.9353 | -36.2 | 19.9 | 44.2321 | -102.0079
27/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.3577 | -7.5186 | 9.3365 | 9.3629 |  | 10.0615 |  | 18.7532 | 8.1368 | 7.7724 | -4.44 | -22 |  |  | -17.6 | 2.4745 | 3.1778 | 3.2469 | 3.134 | 5.7147 | 3.806 | -1.4437 | 1.8163 |  | -1.2697 | -0.954 | -0.933 | 3.078 | -17.76 | -13.2 | -2.403 | 0.291 | -13.45 | -13.47 |  | -11.14 | -11.11 | 3.1548 | 3.6266 | 15.5897 | 17.0978 | -20.0559 | -13.8332 | -14.5415 | 10.6435 | 10.8209 | -20.2087 | -18.4702 | 6.0827 | 6.3371 | 50.0551 | 6.0617 | -4.4 | -4.8 | -20.3594 | -19.6411 | -1.7513 |  | 6.278 | 2.3698 |  | -0.1242 | -49.1958 | 5.5238 | 5.5238 | 8.1982 | -197.6277 |  |  |  |  | 6.99 | 6.44 | -9.32 | 4.58 | -25.0458 | -25.4477 | 21.7029 | 21.5585 | -9.9093 | -17.8006 | -17.4162 | 6.785 |  | 4.2153 | 8.869 | -13.4 | -13.2 | -2.48 | 10.0364 | 10.3411 | 9.69 | 34.1299 | 33.09 | -26.4718 | -10.1309 | -26.5475 |  | 26.8 | 9.65 | 5.3174 | 4.2023 | -7.2765 |  |  |  | 40.2256 |  |  |  |  | -1.1426 | -1 | 6.88 | 2.62 | -2.66 | -2.56 | 11.9195 | -39.2122 | -10.9 | -11.01 | 22.8 | 0.47 | -36.8909 | -18.2091 | -41.4267 | -40.8636 | 9.6129 | -24.9538 | -35.0112 | -34.6431 | -29.5262 | -34.212 | -11.822 | -74.5275 | -4.1751 |  | -7.2746 | -6.8655 |  | -11.6504 | -11.6838 | 9.744 | -23.8155 | -23.8503 | 17.0844 | 0 | -11.12 | 0.3 | 1.7042 | -7.5087 | -11.7524 | -11.8937 | 9.7247 | 20.4906 | -36.4835 | 5.4051 | 5.1131 |  | 0 | 2.7968 | 0 | 12.0569 | 12.3918 | -28.9699 | 26.3327 | 26.3799 | -21.4151 | -12.2515 | 17.5064 | -19.4 | -3.0227 | 0.1385 | 3.15 | 0.76 | -17.4195 |  | 2.488 | 0.618 |  | -1.51 | 6.5073 | 12.5468 | -5.31 | 29.0345 |  | 16.5971 | -2.3879 | -2.8245 | 1.966 |  |  | -9.4731 | 68.7986 | 2.5127 | -22.3112 | 7.0331 | 5.7087 | 111.3149 | -6.0907 | -8.5163 | 11.586 | 4.3038 | 5.8751 | 5.9496 | 3.9674 | -6.5082 | -5.3373 | 5.45 | -10.2892 | -12.4411 | 59.8114 | 111.3037 | 0 | 49.8561 | 0 |  | -18.7456 | -20.0076 |  |  | -4.4701 | -3.8219 | -6.5093 | -6.3786 | 19.31 | 19.76 | -32.2 | -32.2 | -0.2628 | -9.12 | 60.6618 | 21.7184 | 21.3956 | -20.8 | -46.1 | -11.5 | -12.3 |  |  | -131.1411 | 31.1807 | -262.4036 | -21.4743 | -34.3848 | 135.2468 | 26.4678 | 106.4603 | 118.1128 | 75.8501 | 26.5973 | 25.9702 | 1.8045 | 239.3022 |  | 35.3571 | -17.9704 | -0.5603 | 9.365 | -7.76 | -2.053 | -2.069 | 3.28 | -1.92 | -2.8232 | -4.509 | 10.2281 | -8.2017 | 0 | 1.95 | 2.548 |  |  | 1.9221 | 2.2523 | 1.7373 |  | 34 | 1.6675 | -0.26 |  | -11.665 | -0.6947 | -21.8241 | -10.2348 | -5.2831 | -21.4185 | -3.9881 | -33.4 | 16.8 | 34.8038 | -92.9301
27/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.1914 | -7.3418 | 10.7578 | 9.3237 |  | 9.6334 |  | 19.4395 | 8.2427 | 7.5962 | -2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 2.9362 | 3.3275 | 2.7327 | 2.753 | 5.1734 | 2.6566 | -1.4915 | 2.0303 |  | -1.2445 | -0.968 | -1.008 | 2.987 | -17.76 | -13.2 | -2.219 | 0.288 | -13.57 | -13.48 |  | -10.87 | -11.08 | 2.9929 | 3.6963 | 15.4646 | 16.6332 | -20.357 | -13.4487 | -14.7039 | 26.0652 | 34.7991 | -20.9167 | -16.6085 | 23.5351 | 16.2346 | 45.188 | 7.0119 | -5 | -4.9 | -22.2393 | -19.0684 | -1.9008 |  | 6.1985 | 2.5783 |  | -0.1029 | -59.8163 | 8.2095 | 7.8127 | 5.3848 | -200.3496 |  |  |  | 8.2032 | 6.88 | 6.32 | -9.49 | 4.07 | -25.7156 | -25.7156 | 21.0805 | 20.7274 | -10.1402 | -18.3722 | -17.676 | 5.5286 |  | 4.032 | 9.103 | -13.8 | -14 | -2.59 | 9.5025 | 9.5634 | 8.7491 | 36.6694 | 36.8668 | -27.81 | -12.1439 | -27.3496 |  | 27.85 | 9.95 | 5.1611 | 4.1046 | -7.3402 |  |  |  | 38.8826 |  |  |  |  | -1.3037 | -1.3 | 7.46 | 2.36 | -2.89 | -3.1 | 11.5475 | -37.9572 | -10.73 | -10.95 | 22.19 | 0.19 | -35.9091 | -17.9364 | -41.6716 | -41.1091 |  | -26.6202 | -37.5247 | -36.0733 | -22.1267 | -25.1985 | -12.344 | -74.1117 | -3.0613 |  | -7.2124 | -6.5854 |  | -11.0111 | -10.951 | 6.16 | -23.984 | -22.8557 | 17.7013 | 0 | -4.71 | 5.9 | 1.6409 | -6.1411 | -11.8196 | -11.9772 | 9.3595 | 17.0876 | -33.0399 | 5.4529 | 5.1558 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.5592 | -29.1374 | 25.6016 | 25.4076 | -20.0079 | -11.3208 | 16.4907 | -18.43 | -2.5118 | 0.165 | 2.55 | 1.78 | -16.2068 |  | 2.537 | 0.632 | 3.148 | -0.53 | 4.6714 | 11.2127 | -5.29 | 29.5409 |  | 16.4928 | -2.4535 | -2.6956 | 2.0272 |  |  | -9.5713 | 67.6672 | 2.8534 | -22.1893 | 6.1221 | 6.6366 | 107.647 | -6.2666 | -8.2081 | 10.9776 | 4.1351 | 5.9191 | 5.9971 | 3.5715 | -8.3858 | -7.5557 | 4.61 | -10.7254 | -10.737 | 55.9992 | 110.5256 | -2.2749 | 49.5455 | 0 |  | -19.0956 | -19.7489 |  |  | -3.2616 | -2.9265 | -6.3827 | -6.3962 | 17.2 | 17.35 | -31.9 | -32 | -0.1218 | -8.64 | 55.1453 | 23.629 | 23.5533 | -20.5 | -46.1 | -12.7 | -13.2 |  | -17.4426 | -130.5207 | 31.2643 | -261.2197 | -21.8282 | -34.5404 | 131.4256 | 28.9599 | 106.1132 | 111.8859 | 73.6973 | 24.0993 | 24.8764 | 1.7567 | 232.75 | -208.8248 | 30.8404 | -14.8752 | -0.9827 | 7.179 | -7.84 | -2.073 | -2.075 | 3.28 | -1.04 | -2.7957 | -5.037 | 10.3136 | -7.8813 | -0.2 | 2.438 | 0.964 |  |  | 1.4924 | 1.8195 | 1.8897 |  | 33.6 | 2.1799 | -0.3 |  | -10.6411 | -1.9449 | -22.3436 | -9.2869 | -4.2959 | -22.1385 | -4.3548 | -32.7 | 16.2 | 35.3692 | -96.0352
27/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.8918 | -7.2451 | 10.2324 | 9.7365 |  | 9.8968 |  | 20.718 | 8.8107 | 8.4482 | -2.22 | -22 |  |  | -15.4 | 2.6084 | 4.2241 | 2.766 | 2.6577 | 4.8673 | 2.0451 | -1.2762 | 1.8635 |  | -1.3931 | -1.172 | -1.142 | 3.039 | -17.76 | -13.2 | -2.087 | 0.289 | -13.92 | -13.88 |  | -11.99 | -12.01 | 4.048 | 3.6171 | 15.0822 | 17.0967 | -18.9102 | -13.5561 | -12.9106 | 3.5246 | 3.6557 | -16.5529 | -14.2115 | 4.4742 | 4.7668 | 50.164 | 7.8868 | -5.3 | -5.3 | -22.382 | -22.0218 | -2.0974 |  | 7.4773 | 2.3418 |  | -0.0093 | -75.93 | 6.6225 | 6.6836 | 13.9177 | -211.9138 |  |  |  | 8.1932 | 6.7 | 6.19 | -9.6 | 3.79 | -24.242 | -24.1081 | 20.768 | 19.98 | -10.2129 | -18.3589 | -18.6235 | 6.9911 |  | 4.2153 | 9.107 | -14.5 | -14.4 | -2.46 | 8.9635 | 9.2816 | 8.1207 | 36.2201 | 36.2385 | -28.8182 | -10.8769 | -28.3525 |  | 27.44 | 9.72 | 4.8486 | 3.714 | -6.8993 |  |  |  | 40.9378 |  |  |  |  | -1.3538 | -1.3 | 6.9 | 2.36 | -2.88 | -2.94 | 11.501 | -40.3423 | -10.57 | -10.57 | 21.84 | 0.32 | -38.2909 | -18.8182 | -40.6211 | -40.3818 |  | -26.9392 | -36.3438 | -36.7383 | -25.1147 | -28.9697 | -12.383 | -82.3193 | 5.2219 |  | -7.6706 | -6.7415 |  | -10.2738 | -10.8058 | 0 | -22.5246 | -22.1283 | 19.053 | 6.59 | -8.26 | 0.9 | 1.6012 | -5.1458 | -8.888 | -8.9393 | 8.6821 | 21.0027 | -32.5518 | 3.0332 | 2.8203 |  | 3.4429 | 2.8146 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -29.8072 | 25.0559 | 25.3752 | -20.1298 | -11.1792 | 18.4878 | -18.26 | -2.2115 | 0.165 | 2.59 | 1.17 | -18.1478 | 0 | 2.541 | 0.48 |  | -0.91 | 4.965 | 12.5329 |  | 30.3515 |  | 17.1087 | -2.5236 | -2.8534 | 1.9393 |  |  | -9.2438 | 68.405 | 2.8271 | -21.6908 | 6.2608 | 5.4571 | 111.2637 | -5.0002 | -9.0336 | 11.31 | 3.7328 | 5.9484 | 6.0129 | 3.2735 | -5.8436 | -4.572 | 5.45 | -8.9156 | -10.7114 | 57.6894 | 114.1955 | 0 | 49.5614 | 0 |  | -17.7151 | -19.6393 |  |  | -3.1627 | -2.6079 | -6.3658 | -6.1713 | 18.12 | 18.26 | -30.6 | -30.5 | -0.2444 | -8.64 | 57.7432 | 22.3836 | 22.5277 | -20.8 | -46.1 | -13.1 | -13.6 |  |  | -123.4663 | 33.3073 | -258.772 | -18.8189 | -30.2346 | 135.6387 | 27.6267 | 103.6245 | 116.7193 | 79.4016 | 25.9029 | 27.8455 | 0.7433 | 236.1254 | -210.8944 | 36.8898 | -17.0223 | -1.2634 | 8.229 | -7.36 | -2.097 | -2.093 | 3.28 | -1.44 | -2.5531 | -4.4816 | 10.8721 | -8.7602 | -0.4 | 1.916 | 1.46 |  |  | 3.0413 | 1.655 | 1.9365 |  | 34.4 | 2.108 | -0.28 |  | -12.5681 | -0.772 | -21.3258 | -10.56 | -4.6703 | -20.9499 | -4.4644 | -33.5 | 17.7 | 40.0779 | -98.3973
27/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.786 | -7.1707 | 11.0536 | 9.8073 |  | 9.9979 |  | 20.8494 | 9.0167 | 8.4746 | -2.22 | -22 |  |  | -15.4 | 2.6367 | 4.4594 | 2.9707 | 2.7109 | 5.1693 | 2.2053 | -1.2676 | 1.8608 |  | -1.4545 | -1.198 | -1.182 | 3.028 |  | -13.2 | -2.088 | 0.287 | -14.21 | -14.12 |  | -11.82 | -11.96 | 3.4606 | 3.7123 | 14.6631 | 16.7319 | -18.8635 | -13.7705 | -12.9681 | 4.1038 | 3.7218 | -16.6871 | -14.3086 | 4.8078 | 4.9703 | 49.4137 | 7.6047 | -5.6 | -5.6 | -22.8986 | -22.5492 | -2.0102 |  | 7.4368 | 2.3007 |  | -0.0494 | -79.5312 | 7.6296 | 7.6296 | 11.2414 | -213.79 |  |  |  |  | 6.49 | 6.15 | -9.82 | 3.06 | -22.9025 | -23.0364 | 20.0017 | 19.7583 | -10.3689 | -17.096 | -17.2026 | 7.1846 |  | 4.2153 | 9.106 | -14.4 | -14.5 | -2.42 | 9.4866 | 9.4716 | 8.4375 | 37.0907 | 37.2137 | -28.7825 | -11.3094 | -28.4931 |  | 27.69 | 9.92 | 4.6924 | 3.6163 | -6.8334 |  |  |  | 43.3647 |  |  |  |  | -1.2891 | -1.3 | 6.92 | 2.26 | -2.92 | -2.76 | 12.214 | -42.4574 | -10.6 | -10.67 | 21.8 | 0.55 | -38.5091 | -19.2636 | -39.8715 | -39.3455 |  | -26.0124 | -35.4981 | -35.9009 | -31.1365 | -35.4674 | -12.167 | -80.672 | 5.4041 |  | -7.7438 | -7.1432 |  | -4.157 | -4.8949 | -4.1 | -23.7155 | -23.6469 | 15.7634 | 0 | -3.81 | 0.1 | 1.8201 | 6.1201 | -8.9482 | -9.2156 | 8.3732 | 18.7535 | -35.6957 | 3.15 | 2.87 |  | 5.9573 | 6.7808 | 5.3887 | 9.3776 | 9.3776 | -30.4771 | 24.0963 | 24.3332 | -21.763 | -12.7366 | 19.6988 | -17.6 | -1.5248 | 0.1403 | 2.17 | 0.85 | -20.3257 |  | 2.357 | 0.851 |  | -1.59 | 6.0277 | 14.4498 | -5.43 | 29.3346 |  | 16.8469 | -2.449 | -2.7717 | 1.9369 |  |  | -9.1243 | 68.4989 | 3.3363 | -21.6252 | 6.8212 | 5.9456 | 111.6719 | -5.0666 | -8.8459 | 11.3004 | 3.5886 | 5.9117 | 5.9654 | 2.9828 | -5.6215 | -4.3122 | 4.61 | -10.4166 | -10.7507 | 56.6665 | 114.3022 | 0 | 49.9774 | 0 |  | -19.3407 | -19.9226 |  |  | -3.2232 | -2.976 | -6.4522 | -6.2969 | 17.59 | 18.04 | -30.7 | -30.8 | 0.651 | -8.48 | 58.206 | 23.0769 | 22.9943 | -20.8 | -45.7 | -12.4 | -13.2 |  | -17.2378 | -126.8677 | 29.1735 | -259.3841 | -18.8659 | -31.5236 | 134.0669 | 29.0561 | 106.5487 | 116.1207 | 75.0258 | 25.0957 | 26.5167 | 3.7873 | 233.8994 | -211.0139 | 32.2065 | -14.3923 | -1.4051 | 9.078 | -7.92 | -2.051 | -2.057 | 3.36 | -1.2 | -2.796 | -4.979 | 11.516 | -9.0227 | -0.5 | 2.576 | 2.096 |  |  | 2.1337 | 1.4303 | 1.5128 |  | 34.6 | 1.4158 | -0.31 |  | -11.3132 | -1.609 | -22.1296 | -9.7963 | -4.4942 | -21.4639 | -4.7682 | -33.9 | 17.2 | 40.5091 | -101.6552
27/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.9763 | -7.2328 | 10.2553 | 9.836 |  | 9.6747 |  | 19.7671 | 8.1938 | 7.9876 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 2.6923 | 3.0126 | 3.3749 | 3.2486 | 5.9362 | 2.2302 | -0.3645 | 1.9335 |  | -1.4519 | -1.045 | -1.017 | 3.59 | -17.76 | -11 | -2.214 | 0.296 | -13.53 | -13.57 |  | -11.42 | -11.32 | 3.0192 | 3.8582 | 14.5723 | 16.6165 | -19.578 | -13.7617 | -12.8991 | 13.7428 | 14.0754 | -19.6656 | -16.6439 | 10.9452 | 9.6587 | 50.0261 | 6.9036 | -4.9 | -5 | -21.4328 | -20.1287 | -1.9487 |  | 8.0436 | 5.5479 |  | -0.0438 | -54.6892 | 6.531 | 6.4089 | 1.3009 | -199.719 |  |  |  | 7.5246 | 5.52 | 5.02 | -10.35 | 2.66 | -24.242 | -24.1081 | 20.2821 | 19.8641 | -10.1495 | -18.4133 | -18.3547 | 7.8067 |  | 4.2153 | 8.761 | -13.6 | -13.5 | -2.44 | 9.1448 | 9.2294 | 8.2868 | 32.6483 | 32.439 | -26.2878 | -11.1898 | -22.9289 |  | 27.92 | 10.05 | 4.6924 | 3.6163 | -6.9308 |  |  |  | 40.4781 |  |  |  |  | -1.3159 | -1.3 | 7.14 | 2.2 | -3.02 | -2.87 | 11.749 | -40.1273 | -10.85 | -10.89 | 22.38 | 0.7 | -36.6909 | -18.7818 | -40.2931 | -40.5 |  | -26.8036 | -35.4089 | -34.8241 | -22.5854 | -26.3575 | -11.809 | -74.0386 | -2.5649 |  | -7.7152 | -7.026 |  | -6.0029 | -6.7425 | 3.6 | -22.7681 | -22.2967 | 11.9784 | 0 | -5.38 | -6.8 | 1.6965 | 1.0847 | -9.7171 | -9.7891 | 9.5002 | 21.9062 | -37.735 | 3.3062 | 3.0498 |  | 4.1541 | 4.9904 | 2.9122 | 10.5497 | 10.5497 | -32.8214 | 24.3414 | 24.4392 | -21.5185 | -12.1263 | 22.8141 | -16.26 | -0.2028 | 0.165 | 1.19 | -0.19 | -22.5654 |  | 2.527 | 0.926 |  | -3.07 | 5.8288 | 13.7521 | -5.35 | 28.2204 |  | 16.4608 | -2.5123 | -2.6374 | 1.8818 |  |  | -8.7132 | 67.4155 | 2.3759 | -21.428 | 7.4395 | 7.6156 | 113.662 | -4.754 | -8.5408 | 10.9469 | 3.3452 | 6.0289 | 6.1474 | 2.7582 | -7.2916 | -7.6491 | 4.61 | -9.7571 | -8.9785 | 59.2863 | 108.5273 | 0 | 49.817 | 0 |  | -20.5581 | -20.8209 | 36.2298 | 36.3729 | -4.0087 | -3.4649 | -6.8002 | -7.1971 | 14.6 | 15.02 | -30.6 | -30.5 | -0.2097 | -8.16 | 58.7719 | 25.7048 | 25.8582 | -20.8 | -44.8 | -11.8 | -12.3 |  | -17.4507 | -122.9525 | 29.0634 | -263.2531 | -22.1732 | -32.5164 | 131.3866 | 29.2681 | 104.5948 | 114.3916 | 73.6614 | 24.6008 | 24.6046 | 4.4237 | 233.2829 | -209.9676 | 31.3586 | -16.5632 | -1.3587 | 8.957 | -7.6 | -2.06 | -2.065 | 3.52 | -1.44 | -2.8892 | -4.921 | 11.1345 | -8.8182 | -0.9 | 1.725 | 2.369 |  |  | 1.7725 | 1.9361 | 1.6168 |  | 34.2 | 1.5772 | -0.32 |  | -10.1414 | -1.9954 | -22.6446 | -8.5499 | -4.1844 | -22.4798 | -4.3257 | -32.9 | 17.1 | 38.8437 | -100.4642
27/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.8416 | -7.0403 | 10.6187 | 9.6341 |  | 9.8111 |  | 20.6453 | 8.4467 | 7.8781 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.6429 | 3.0403 | 3.3442 | 3.1154 | 5.8984 | 2.029 | -0.4799 | 1.9371 |  | -1.3286 | -1.033 | -1.05 | 2.938 |  |  | -2.398 | 0.29 | -13.92 | -13.82 |  | -11.3 | -11.36 | 2.735 | 3.8528 | 14.2558 | 16.8352 | -20.3015 | -13.773 | -13.0684 | 17.2185 | 17.8493 | -18.7299 | -16.3374 | 10.3419 | 14.8084 | 48.7448 | 6.0576 | -5.1 | -5.2 | -22.9823 | -20.0262 | -1.8416 |  | 8.8489 | 5.4715 |  | -0.0081 | -57.7715 | 6.9887 | 7.1413 | 3.4333 | -198.4574 |  |  |  |  | 5.63 | 5.07 | -10.38 | 3.5 | -25.3137 | -25.0458 | 22.098 | 21.108 | -10.3926 | -16.892 | -16.6237 | 8.5923 |  | 4.2153 | 9.964 | -14.3 | -14.3 | -2.46 | 9.4948 | 9.7265 | 8.7613 | 33.54 | 33.6195 | -25.9951 | -11.528 | -23.3033 |  | 27.62 | 9.79 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6437 |  |  |  | 46.1469 |  |  |  |  | -1.0925 | -1.3 | 6.74 | 2.3 | -2.89 | -2.77 | 12.1675 | -43.7775 | -10.81 | -10.86 | 22.88 | 0.49 | -40.3818 | -20.2364 | -42.168 | -41.5909 |  | -26.7233 | -36.6275 | -36.9908 | -24.4365 | -28.7549 | -11.59 | -73.6058 | -3.4181 |  | -7.8052 | -7.1257 |  | -6.4962 | -5.9946 | 22.544 | -28.0331 | -28.2392 | 11.0113 | -18.57 | -13.76 | 0.1 | 1.7445 | 0.519 | -9.2756 | -9.5489 | 9.5808 | 13.8767 | -29.9194 | 3.0794 | 2.7603 |  | 3.8563 | 3.3924 | 0 | 11.7219 | 12.0569 | -34.3285 | 27.0765 | 27.8654 | -22.4499 | -12.569 | 23.6051 | -15.74 | -0.2028 | 0.2007 | 1.18 | -0.35 | -23.1252 | 1.9541 | 2.617 | 0.938 | 3.6688 | -3.39 | 6.8357 | 15.2322 | -5.55 | 27.4775 |  | 16.1202 | -2.4967 | -2.5999 | 1.863 |  |  | -8.7462 | 66.6318 | 1.8635 | -20.9356 | 7.9734 | 8.4459 | 113.7844 | -4.8436 | -8.541 | 11.3237 | 4.1672 | 6.0802 | 6.1711 | 3.2176 | -7.8462 | -6.65 | 6.29 | -12.0965 | -15.9731 | 56.7721 | 112.1563 | 0 | 49.7361 |  |  | -20.2104 | -20.6261 |  |  | -2.4981 | -2.5365 | -6.0379 | -6.3759 | 16.2 | 16.32 | -31.1 | -30.6 | -0.228 | -8.88 | 57.9027 | 25.1538 | 24.9752 | -20.4 | -46 | -12.7 | -13.6 |  |  | -133.5514 | 30.019 | -260.384 | -18.523 | -33.0785 | 131.5129 | 29.1342 | 102.5815 | 115.1023 | 75.8877 | 26.7026 | 27.5669 | 4.36 | 235.9853 | -207.8783 | 34.4345 | -16.5069 | -1.4295 | 6.956 | -8.08 | -2.06 | -2.064 | 3.92 | -0.96 | -3.5579 | -5.037 | 11.0185 | -8.7297 | -1 | 0.797 | 0.728 |  |  | 0.8925 | 1.2882 | 0.9157 |  | 34.4 | 0.8912 | -0.29 |  | -10.6402 | -1.6924 | -22.4978 | -9.3211 | -4.3475 | -22.7085 | -4.2607 | -33.5 | 17.4 | 32.3934 | -92.2587
27/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 2.5542 | -6.7387 | 10.6501 | 9.7114 |  | 10.58 |  | 19.8672 | 8.4027 | 7.6689 | -2.22 |  |  |  |  | 2.5895 | 3.3179 | 3.6285 | 3.6102 | 6.3871 | 2.3044 | -0.3557 | 1.8562 |  | -1.3389 | -1.067 | -1.057 | 2.589 | -17.76 |  | -3 | 0.29 | -13.63 | -13.6 |  | -11.7 | -11.61 | 1.6117 | 3.7118 | 14.7095 | 16.8872 | -18.7593 | -12.4585 | -11.7171 | 3.0479 | 3.022 | -16.6958 | -14.2691 | 2.2476 | 2.5475 | 53.2116 | 7.1157 | -4.8 | -4.9 | -22.6517 | -22.3871 | -1.8952 |  | 9.0773 | 5.5344 | -0.2294 | 0.0979 | -66.5609 | 7.6296 | 7.8127 | 5.7148 | -202.7892 |  |  |  | 8.7121 | 5.85 | 5.11 | -10.13 | 3.65 | -26.2514 | -25.7156 | 21.9275 | 21.396 | -9.1598 | -16.5221 | -16.5427 | 8.8084 |  | 4.032 | 9.812 | -13.9 | -13.9 | -2.46 | 10.1721 | 10.8875 | 9.77 | 33.9416 | 34.1684 | -27.0702 | -11.723 | -23.8006 |  | 28.44 | 10.12 | 4.5361 | 3.421 | -6.2989 |  |  |  | 44.4287 |  |  |  |  | -0.7471 | -1 | 7.28 | 2.72 | -2.61 | -2.94 | 11.5165 | -43.0374 | -10.95 | -10.99 | 24.04 | 1.22 | -38.5091 | -19.2273 | -42.414 | -41.8727 |  | -24.0719 | -34.4615 | -34.418 | -32.5235 | -37.3613 | -11.853 | -75.7128 | 0.6111 |  | -7.814 | -7.1137 |  | -4.3007 | -5.3394 | -9.22 | -24.26 | -24.0816 | 18.9017 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2292 | 4.025 | -9.2823 | -9.477 | 10.3791 | 21.9338 | -36.1278 | 3.0125 | 2.742 |  | 3.7997 | 3.8116 | 2.9219 | 12.5592 | 12.5592 | -36.338 | 27.6572 | 27.7835 | -22.4976 | -12.769 | 24.3033 | -15.36 | -0.2138 | 0.1742 | 1.19 | -0.72 | -24.6388 |  | 2.638 | 1.023 |  | -3.94 | 6.6397 | 16.3603 | -5.38 | 27.0831 |  | 16.3864 | -2.3878 | -2.765 | 1.9244 |  |  | -9.0947 | 66.6783 | 2.2559 | -20.639 | 7.943 | 6.0601 | 114.501 | -4.7083 | -8.3156 | 11.1637 | 3.8695 | 6.2267 | 6.3372 | 3.4753 | -4.6297 | -3.9069 | 5.87 | -13.6005 | -17.2573 | 61.9315 | 113.945 | 0 | 49.7405 | 0 |  | -18.8621 | -19.9373 |  |  | -3.2781 | -2.9705 | -5.6831 | -5.9946 | 17.3 | 17.68 | -29.5 | -30.4 | -0.1053 | -8.8 | 59.9268 | 23.9798 | 24.2576 | -20 | -46.5 | -13.1 | -13.6 | -17.2639 | -17.2742 | -129.0109 | 32.217 | -259.761 | -19.6185 | -32.2026 | 136.9148 | 25.7887 | 101.3578 | 117.0337 | 78.7272 | 28.3185 | 27.2567 | 5.7209 | 240.657 | -210.9806 | 38.7139 | -18.2504 | -1.2171 | 7.942 | -8.88 | -2.06 | -2.046 | 4.16 | -0.88 | -4.0155 | -5.3025 | 11.046 | -9.1112 | 0.3 | 1.568 | 1.453 |  |  | 2.1699 | 2.4454 | 1.8075 |  | 34.1 | 1.4155 | -0.22 |  | -12.2519 | -0.2587 | -21.3966 | -10.534 | -5.5445 | -21.8675 | -3.726 | -33.3 | 17.6 | 34.6925 | -95.5344
27/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 2.5841 | -6.7492 | 10.0832 | 9.7522 |  | 10.7537 |  | 18.5832 | 7.9998 | 7.5252 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 2.5319 | 2.5798 | 3.7647 | 3.7084 | 6.6705 | 2.2756 | -0.4707 | 1.841 |  | -1.404 | -0.926 | -0.93 | 2.676 | -17.76 |  | -3.044 | 0.292 | -12.82 | -12.76 |  | -11.41 | -11.42 | 0.3414 | 3.8972 | 14.7116 | 16.768 | -19.7814 | -11.3153 | -9.81 | 15.1077 | 16.7841 | -19.6562 | -16.6429 | 11.4751 | 13.5836 | 46.7196 | 6.8118 | -4.7 | -4.8 | -20.982 | -20.8296 | -1.6003 |  | 10.218 | 5.0059 | 0.8511 | 0.6148 | -51.8204 | 6.9887 | 7.1413 | -1.9636 | -197.6608 |  |  |  | 7.6643 | 5.73 | 5.12 | -10.05 | 3.42 | -26.5193 | -26.5193 | 22.2161 | 21.518 | -9.3276 | -16.9286 | -16.8384 | 10.3636 |  | 4.2153 | 9.732 | -12.8 | -12.5 | -2.36 | 10.9008 | 11.0713 | 9.7135 | 31.0652 | 31.3289 | -22.3709 | -12.9366 | -19.3602 |  | 29.19 | 10.34 | 3.7549 | 2.7374 | -5.3722 |  |  |  | 40.9889 |  |  | -11.8 | -11.7 | -0.7336 | -0.2 | 8.24 | 3.38 | -2.09 | -3.26 | 10.044 | -40.8823 | -10.85 | -10.94 | 23.54 | 1.08 | -37.9636 | -19.1091 | -42.8477 | -42.2545 |  | -24.6356 | -34.0153 | -34.3273 | -25.9181 | -31.574 | -11.348 | -67.8688 | 1.1928 |  | -7.8883 | -6.744 |  | -4.4877 | -5.5159 | 6.672 | -25.1727 | -24.9928 | 18.5166 | 0 | -4.19 | -1.8 | 2.3446 | 1.5742 | -9.334 | -9.5413 | 10.1919 | 20.9409 | -32.6071 | 3.201 | 2.8776 |  | 3.3191 | 4.1386 | 2.7036 | 13.564 | 13.564 | -36.0031 | 27.695 | 27.6022 | -23.013 | -13.764 | 22.6285 | -16.27 | -0.2046 | 0.1733 | 1.18 | 1.51 | -22.496 |  | 2.612 | 1.228 |  | -3.86 | 7.5119 | 15.668 | -5.51 | 27.2992 |  | 16.4442 | -2.3367 | -2.552 | 1.9589 |  |  |  | 66.3849 | 2.2367 | -20.591 | 7.2254 | 7.2649 | 112.0708 | -4.639 | -8.6168 | 11.6388 | 3.7481 | 6.3585 | 6.4401 | 3.0625 | -5.4646 | -4.0666 | 7.54 | -12.805 | -15.6779 | 64.0711 | 111.7907 | 1.5592 |  | 0 |  | -19.2951 | -19.608 |  |  | -1.5807 | -1.0533 | -5.3363 | -4.7059 | 18.71 | 19.11 | -30.5 | -30.5 | -0.228 | -9.12 | 57.4801 | 24.732 | 24.5402 | -19.5 | -46.2 | -14 | -14.5 |  |  | -124.0733 | 32.4983 | -259.5377 | -20.7953 | -30.6388 | 137.566 | 23.3066 | 99.4133 | 117.3521 | 79.4015 | 26.4446 | 27.0056 | 9.27 | 243.1999 | -210.935 | 44.2069 | -26.2342 | -2.2498 | 4.976 | -8.56 | -2.061 | -2.066 | 4.56 | -0.16 | -4.3158 | -5.7694 | 10.8995 | -8.4947 | 0.6 | 2.008 | 3.033 |  |  | 1.5486 | 2.1265 | 2.2879 |  | 35.4 | 1.7035 | -0.22 |  | -11.2304 | -0.6016 | -21.9252 | -10.0672 | -5.4631 | -21.6362 | -4.1177 | -33.7 | 18 | 37.0822 | -97.5471
27/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.4755 | -6.6217 | 9.9839 | 9.2238 |  | 11.7606 |  | 18.8468 | 8.0118 | 7.3369 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.3395 | 2.3213 | 3.8719 | 3.8 | 6.7883 | 2.1987 | -0.4697 | 1.8172 |  | -1.3441 | -1.099 | -1.081 | 2.518 | -11.1 | -11 | -2.884 | 0.292 | -13.29 | -13.33 |  | -11.67 | -11.37 | -0.6767 | 3.6622 | 15.3347 | 17.5091 | -18.7222 | -13.1202 | -12.3938 | 23.1761 | 14.606 | -18.0317 | -16.0452 | 12.7839 | 19.4181 | 45.3158 | 6.5172 | -5.1 | -5.2 | -20.4245 | -20.959 | -1.8224 |  | 8.9384 | 5.4686 | 1.1125 | 0.7938 | -60.5182 | 6.8056 | 6.7751 | 2.418 | -192.4215 |  |  |  | 8.6822 | 5.71 | 5.07 | -9.85 | 3.31 | -25.5816 | -25.5816 | 26.2706 | 25.22 | -7.3249 | -17.6742 | -17.1447 | 9.3033 |  | 4.2153 | 9.919 | -12.2 | -12.3 | -2.55 | 11.0676 | 10.7785 | 9.3372 | 31.3306 | 31.3996 | -24.6343 | -11.0178 | -21.4894 |  | 28.13 | 9.91 | 3.9111 | 2.9327 | -4.8525 |  |  |  | 45.783 |  |  | -11.9 | -12 | 0.2289 | 0.5 | 8.14 | 4.56 | -1.28 | -2.99 | 10.1835 | -44.7225 | -10.78 | -10.77 | 24.37 | 2.48 | -40.8182 | -20.6 | -44.8679 | -44.2364 |  | -23.6901 | -34.4153 | -34.4056 | -24.4026 | -28.2524 | -10.567 | -71.8605 | -4.4421 |  | -8.275 | -7.5363 |  | -5.1335 | -5.3789 | 13.328 | -27.8919 | -27.8449 | 13.4084 | -10.64 | -3.41 | 0.2 | 2.4096 | 0.2962 | -8.8828 | -9.1961 | 9.3295 | 18.408 | -27.8975 | 3.218 | 2.9397 |  | 3.1012 | 3.4269 | 0 | 12.5592 | 12.8941 | -36.5055 | 29.7172 | 29.3801 | -24.6963 | -15.5479 | 20.3922 | -16.87 | -0.2046 | 0.165 | 1.13 | 2.91 | -20.5099 |  | 2.608 | 1.168 |  | -3.95 | 9.2127 | 17.1315 | -6.1 | 26.1755 |  | 15.6404 | -2.1071 | -2.4235 | 1.9432 |  |  | -9.2205 | 67.6507 | 1.139 | -19.9617 | 25.2755 | 0 | 113.7858 | -4.6192 | -8.3887 | 11.7342 | 3.3468 | 6.2633 | 6.4163 | 2.8038 | -7.8942 | -7.1797 | 6.71 | -11.1153 | -15.1786 | 60.8172 | 109.3777 | 0 | 49.9439 | 0 |  | -20.2765 | -21.3059 |  |  | -1.4488 | -1.0094 | -3.9896 | -3.8032 | 19.42 | 19.68 | -31.9 | -32.1 | -0.2628 | -11.84 | 54.7703 | 25.6176 | 25.466 | -19.1 | -46.9 | -14.9 | -15.7 |  |  | -128.7118 | 31.2336 | -261.1076 | -19.5697 | -32.3075 | 132.5886 | 28.9988 | 98.9524 | 111.5459 | 73.9926 | 23.2419 | 22.7127 | 3.5806 | 234.2095 | -205.5293 | 38.3426 | -19.6262 | -1.781 | 3.159 | -9.44 | -1.922 | -1.927 | 5.12 | -0.08 | -5.0278 | -5.565 | 10.8415 | -8.2902 | 0.5 | 1.289 | 1.588 |  |  | 1.6331 | 1.2656 | 1.3538 |  | 35.6 | 1.9773 | -0.08 |  | -10.1262 | -1.537 | -22.7973 | -8.6857 | -5.0306 | -22.689 | -3.7074 | -34.6 | 18.2 | 32.0171 | -93.4896
27/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.1451 | -6.3353 | 10.3905 | 8.4987 |  | 11.8069 |  | 20.0698 | 8.2657 | 8.0799 | -8.88 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 2.4111 | 2.6757 | 4.2171 | 4.1003 | 7.5097 | 2.1484 | -0.4981 | 1.8046 |  | -1.2109 | -1.156 | -1.138 | 2.155 | -11.1 | -11 | -2.823 | 0.282 | -13.96 | -14.01 |  | -11.28 | -11.31 | -1.5382 | 3.2805 | 15.4403 | 17.8871 | -18.034 | -13.7155 | -12.3706 | 7.4644 | 8.8152 | -16.1971 | -13.6363 | 4.3283 | 20.3118 | 39.0409 | 7.4918 | -5.5 | -5.6 | -21.6843 | -20.1302 | -1.8136 |  | 8.1176 | 5.8228 | 1.1591 | 0.8842 | -53.3158 | 7.8738 | 8.9724 | 10.1155 | -192.2947 |  |  |  | 6.5466 | 5.16 | 4.27 | -11.03 | 2.29 | -26.6533 | -26.6533 | 27.0229 | 26.2653 | -6.3967 | -19.9859 | -19.768 | 8.0063 |  | 4.608 | 10.023 | -13.2 | -13.1 | -2.51 | 7.8035 | 8.142 | 6.9236 | 33.5404 | 33.0223 | -24.0328 | -13.2012 | -20.7636 |  | 27.54 | 9.62 | 3.7549 | 2.8351 | -4.67 |  |  |  | 48.1982 |  |  |  |  | 0.5341 | 1.2 | 7.02 | 5.06 | -0.89 | -2.69 | 7.812 | -47.1527 | -10.91 | -10.95 | 24.1 | 2.02 | -44.2545 | -21.7091 | -46.4386 | -46.0091 |  | -28.777 | -37.3938 | -37.2445 | -17.3429 | -21.8284 | -9.989 | -78.9137 | -30.6972 |  | -8.9237 | -9.3548 |  | -6.9842 | -8.2473 | 16.912 | -29.9364 | -29.3518 | 12.7669 | 0 | -12.6 | 4.4 | 2.443 | -4.898 | -8.2582 | -8.5351 | 8.5159 | 19.5314 | -23.7766 | 3.6004 | 3.3072 |  | 3.4184 | 3.1342 | 3.1689 | 13.229 | 13.3965 | -36.1706 | 31.5347 | 31.4588 | -24.5364 | -15.0199 | 21.2711 | -16.64 | -0.309 | 0.1293 | 1.28 | 2.29 | -21.4226 |  | 2.601 | 0.937 |  | -4.95 | 8.0027 | 15.3457 | -6.25 | 25.2279 |  | 15.7417 | -1.6302 | -1.88 | 1.956 |  |  | -9.5753 | 66.275 | 1.0207 | -19.3362 | 25.2873 | 0 | 113.5273 | -4.258 | -9.3262 | 12.3856 | 2.0686 | 6.6002 | 6.6774 | 1.5642 | -16.3351 | -15.8881 | 1.26 | -7.7543 | -19.8528 | 40.4865 | 99.1907 | -9.644 | 42.3954 |  |  | -19.4458 | -20.5329 | 27.571 | 27.1852 | -7.4749 | -6.9036 | -6.633 | -6.8954 | 24.83 | 24.69 | -30.8 | -30.9 | 0.0705 | -10.24 | 51.3479 | 22.7128 | 22.4743 | -19.1 | -43.9 | -8.4 | -8.9 | -17.5839 | -17.5285 | -156.3597 | 32.7738 | -267.0721 | -21.2554 | -40.4138 | 112.5132 | 54.1496 | 121.6529 | 104.5483 | 48.195 | 23.1431 | 23.2088 | -12.2077 | 207.6644 | -205.4537 | 6.6189 | 6.708 | 0.4456 | 4.035 | -8.96 | -1.943 | -1.937 | 4.8 | -0.24 | -4.8132 | -6.0929 | 8.8792 | -6.4439 | 1.2 | 3.913 | 3.545 |  |  | 2.0515 | 2.0369 | 2.5202 |  | 31.4 | 0.8449 | -0.01 |  | -7.1736 | -2.7584 | -25.0582 | -6.3013 | -3.447 | -25.3571 | -2.354 | -30 | 13.5 | 16.8778 | -82.7154
27/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.2971 | -6.4172 | 9.1877 | 7.9381 |  | 13.0651 |  | 19.0227 | 7.9148 | 7.3583 | -11.1 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.2695 | 1.9636 | 5.677 | 5.6879 | 9.7646 | 2.0955 | -0.4093 | 1.9568 |  | -1.1701 | -1.177 | -1.153 | 3.111 | -8.88 | -11 | -2.253 | 0.307 | -13.63 | -13.57 |  | -11.6 | -11.62 | -0.2138 | 3.0479 | 16.6534 | 18.5148 | -15.9458 | -13.0178 | -12.3853 | 3.2633 | 3.3397 | -14.9786 | -12.5237 | 1.8845 | 2.0968 | 49.257 | 6.7953 | -5.4 | -5.4 | -21.8778 | -21.5055 | -2.0026 |  | 9.9448 | 6.5386 | 1.6006 | 1.1981 | -55.9709 | 14.1301 | 14.2521 | -0.9049 | -179.601 |  |  |  | 10.7879 | 6.23 | 5.75 | -9.13 | 3.28 | -26.9212 | -27.1891 | 27.7095 | 27.0523 | -8.1492 | -19.2068 | -19.4998 | 9.8106 | 0 | 4.2153 | 9.419 | -9.8 | -10.4 | -2.67 | 12.2489 | 12.1965 | 10.8737 | 33.2799 | 33.4001 | -25.4933 | -14.3792 | -21.2823 |  | 32.5 | 11.82 | 2.5049 | 1.5656 | -2.634 |  |  |  | 47.3693 |  |  | -14.4 | -13.9 | 1.2616 | 2.6 | 9.96 | 6.66 | 0.25 | -3.34 | 9.114 | -46.3176 | -10.76 | -10.79 | 25.88 | 3.55 | -42.0182 | -21.2364 | -47.7671 | -46.9818 |  | -21.9439 | -32.9745 | -33.1312 | -9.6214 | -17.5346 | -9.62 | -63.9154 | -61.6753 |  | -9.7742 | -9.1926 |  | -10.6468 | -10.7465 | 25.104 | -30.0721 | -30.108 | 12.9547 | -16.14 | -13.74 | 1.1 | 2.7498 | -13.6701 | -7.7187 | -8.1394 | 7.5122 | 4.9367 | -23.4648 | 3.736 | 3.5291 |  | 2.7443 | 2.9974 | 0 | 14.2338 | 13.564 | -36.5055 | 32.0525 | 31.4708 | -25.2363 | -17.0499 | 20.9049 | -15.88 | -0.2046 | 0.1641 | 1.26 | 2.05 | -20.5173 |  | 2.613 | 1.122 |  | 0.97 | 10.499 | 17.8304 | -4.99 | 18.3718 |  | 18.0454 | -2.6491 | -2.8396 | 2.0925 |  |  | -7.129 | 69.6568 | 1.283 | -20.7722 | 27.8216 |  | 118.9808 | -3.3736 | -9.8374 | 10.6931 | 2.4442 | 6.9884 | 7.152 | 1.8367 | -22.1805 | -21.4392 | 0.84 | -7.1445 | -18.84 | 34.6792 | 83.5269 | -17.364 | 35.9332 |  |  | -19.5487 | -21.4639 | 11.2213 | 11.3423 | -10.0458 | -9.859 | -10.154 | -10.8337 | 28.54 | 28.06 | -30.3 | -29.6 | -0.0339 | -5.68 | 46.3014 | 16.7536 | 16.6719 | -19.5 | -40.1 | -6.4 | -6.8 | -17.903 | -17.9451 | -165.2109 | 32.2662 | -267.1772 | -26.7525 | -43.6721 | 92.793 | 74.672 | 135.3744 | 89.9979 | 23.3668 | 18.4601 | 16.908 | -24.4296 | 178.3953 | -204.7516 | -21.9347 | 30.6753 | -0.7483 | 2.561 | -9.76 | -2 | -2.005 | 5.6 | -0.64 | -5.1962 | -5.214 | 6.8559 | -6.1204 | 1.7 | 5.652 | 4.245 |  | 2.2056 | 1.8476 | 1.2693 | 1.529 |  | 27.8 | 0.6691 | 0.04 |  | -4.4711 | -3.0789 | -26.8227 | -3.5075 | -3.1501 | -26.6427 | 0 | -28.9 | 12.8 | -1.8547 | -68.7678
27/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 2.7646 | -7.2742 | 11.292 | 8.6643 |  | 13.9217 |  | 22.7964 | 9.8957 | 9.4561 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 4.14 |  | 2.3185 | 4.4788 | 5.9888 | 5.9687 | 10.2428 | 2.3292 | -1.2517 | 1.9465 |  | -1.353 | -1.125 | -1.106 | 3.344 | -11.1 | -8.8 | -2.018 | 0.309 | -12.83 | -12.91 | -10 | -12.17 | -12.32 | 1.3796 | 3.0611 | 19.2066 | 21.4917 | -12.0696 | -6.9465 | -6.5358 | 3.54 | 3.6829 | -12.6619 | -9.786 | 9.2786 | 9.6541 | 104.6988 | 7.4528 | -5.7 | -5.7 | -28.3176 | -27.8756 | -2.2674 |  | 14.2289 | 10.4574 | 2.402 | 1.6258 | -99.3988 | 22.2175 | 22.1564 | -1.2159 | -190.765 |  |  |  | 12.5643 | 5.58 | 3.03 | -8.6 | 9.37 | -24.7779 | -24.9118 | 26.1339 | 25.4996 | -7.9173 | -22.5183 | -22.5508 | 14.0221 |  | 3.8356 | 8.456 | -7.6 | -7.9 | -2.86 | 11.4741 | 11.8724 | 10.3183 | 34.7849 | 34.816 | -26.0971 | -17.8882 | -18.1866 |  | 32.08 | 12.05 | 2.6611 | 1.8585 | -2.4596 |  |  |  | 46.0747 |  |  | -16.7 | -16.3 | 1.3678 | 4.2 | 7.62 | 8.5 | 1.61 | -1.87 | 11.749 | -45.0726 | -10.42 | -10.49 | 24.01 | 6.05 | -41.8727 | -21.1182 | -45.0591 | -45.6545 | 9.5987 | -19.4404 | -30.4019 | -30.2812 | -24.7146 | -28.8608 | -10.207 | -65.2488 | -68.3928 |  | -11.0841 | -10.1404 |  | -5.7083 | -6.2986 | 30.224 | -28.8613 | -28.1194 | 11.3761 | -8.21 | -12.9 | -0.8 | 3.2207 | -3.4081 | -7.1628 | -7.4553 | 8.5288 | 13.7747 | -25.2172 | 2.764 | 2.4193 |  | 2.5559 | 2.693 | 0 | 12.0569 | 12.2243 | -33.8262 | 29.7575 | 29.4868 | -23.4888 | -15.5424 | 19.4156 | -16.09 | 0.0078 | 0.1916 | 1.11 | 2.89 | -19.4925 |  | 2.632 | 1.112 |  | 0.69 | 10.0346 | 18.0029 | -5.17 | 22.5599 |  | 18.2125 | -2.9273 | -3.1662 | 2.2722 |  |  |  | 72.2111 | 1.6478 | -19.7713 | 22.7133 |  | 120.6507 | -2.5005 | -9.2998 | 9.879 | 1.7539 | 7.3107 | 7.413 | 1.2451 | -26.2527 | -25.275 | 0 | -6.0511 | -13.4201 | 29.8077 | 84.6192 | -22.2959 | 30.1443 |  | 0 | -21.0195 | -20.5957 |  |  | -9.1943 | -8.5901 | -14.8147 | -14.7598 | 32.82 | 32.56 | -28.1 | -28.5 | -0.087 | -0.4 | 46.465 | 19.8187 | 19.7373 | -18.7 | -39.6 | -8 | -8.5 |  |  | -174.3747 | 20.9377 | -263.9672 | -22.626 | -49.0791 | 73.7513 | 93.5504 | 133.0274 | 75.3396 | 1.5253 | 16.0005 | 17.5313 | -22.8212 | 150.5758 | -194.0046 | -38.9533 | 45.266 | -1.6638 | 1.897 | -10 | -1.974 | -1.958 | 6 | -1.52 | -5.1676 | -4.2771 | 6.2425 | -6.7674 | 1.5 | 4.588 | 4.465 |  |  | 1.7897 | 2.3671 | 1.2857 |  | 29.6 | 0.9392 | 0.08 |  | -4.4237 | -3.5295 | -27.5444 | -2.7838 | -2.903 | -28.113 | 0 | -28.3 | 12.8 | 0.7812 | -69.7293
27/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.1069 | -7.6268 | 9.2357 | 8.5484 |  | 16.0499 |  | 22.5433 | 9.5247 | 9.4583 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.1521 | 3.2611 | 6.9988 | 7.0505 | 11.7514 | 2.265 | -1.2762 | 1.962 |  | -1.2209 | -1.128 | -1.184 | 3.251 | -8.88 | -6.6 | -1.752 | 0.301 | -13.96 | -13.96 |  | -12.19 | -12.28 | 1.9836 | 3.1752 | 21.9893 | 24.0267 | -17.5564 | -6.1646 | -4.873 | 19.7582 | 19.8861 | -12.4471 | -9.2407 | 17.7398 | 19.7643 | 98.2644 | 9.9344 | -5.9 | -5.7 | -22.9557 | -22.653 | -2.447 |  | 14.2198 | 11.4562 | 1.9824 | 1.4546 | -46.2355 | 59.45 | 59.6026 | -92.4121 | -121.171 |  |  |  | 20.0888 | 6.9 | 4.21 | -6.04 | 12.84 | -20.8931 | -21.161 | 22.8429 | 21.9325 | -7.987 | -7.3502 | -6.8746 | 14.2822 |  | 3.6393 | 10.144 | -10.2 | -10.7 | -3.3 | 20.5791 | 20.5058 | 19.4725 | 53.0034 | 53.7011 | -28.8258 | -38.3475 | -18.3286 |  | 34.44 | 13.24 | 4.3799 | 3.5187 | -3.8327 |  |  |  | 56.9615 |  |  | -30.9 | -31.6 | 1.9464 | 6.3 | 11.2 | 10.6 | 3.17 | -3.09 | 13.733 | -55.1531 | -10.38 | -10.47 | 26.23 | 9.99 | -52.5273 | -26.2364 | -45.9593 | -44.6727 | 13.9744 | -16.1261 | -27.8741 | -27.5993 | -25.3202 | -29.4136 | -10.358 | 31.7482 | -35.3626 |  | -11.6987 | -10.753 | 0 | -10.8083 | -10.9303 | 16.4 | -30.2123 | -29.5883 | 14.0391 | -12.99 | -10.24 | 0.1 | 3.3759 | -15.3928 | -8.1906 | -8.4819 | 9.7088 | 14.1777 | -26.4221 | 2.6692 | 2.4056 |  | 2.6675 | 3.1664 | 0 | 8.3728 | 7.703 | -27.1279 | 31.7155 | 31.9514 | -20.4295 | -13.8871 | 19.23 | -17.35 | 0.0041 | 0.1733 | 1.18 | 2.73 | -18.8243 | 2.8038 | 1.959 | 1.118 |  | 0.96 | 14.629 | 22.4564 | -4.92 | 23.5215 | -0.1 | 20.4649 | -4.8592 | -5.0289 | 2.4167 |  |  | -8.0014 | 75.4923 | 1.4907 | -19.255 | 26.3466 |  | 141.8966 | -0.8949 | -8.0821 | 7.1185 | 1.6454 | 7.8024 | 8.0221 | 0.9107 | -2.1593 | 0 | -0.84 | -6.1497 | -22.3784 | 33.6444 | 99.9108 | -40.484 | 13.2849 |  | 0 | -21.1837 | -21.8878 |  |  | -10.5292 | -9.9304 | -19.3517 | -19.0319 | 37.63 | 37.18 | -27.3 | -27.3 | 0.0009 | 2.96 | 43.5161 | 15.0826 | 15.2316 | -18.1 | -38.4 | -6.7 | -7.2 | -18.0721 | -18.1235 | -191.6418 | -15.4819 | 0 | -56.5804 | -43.505 | 127.8282 | 44.0498 | 210.2988 | 0 | 55.9317 | 13.5721 | 12.4281 | -97.1746 | 0 | -107.6774 | -107.4626 | 110.4365 | -3.2337 | 2.936 | -9.92 | -1.961 | -1.961 | 5.6 | -1.84 | -3.6463 | -3.9231 | 9.2882 | -7.2923 | -0.3 | 4.78 | 4.173 |  | 2.2642 | 1.422 | 1.9136 | 1.4626 |  | 27.5 | 1.3154 | 0.12 |  | -2.3937 | -3.8469 | -28.2281 | -2.4795 | -3.4625 | -28.5967 | 0 | -26.1 | 10.8 | 12.5604 | -81.1618
27/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.5649 | -8.5194 | 8.192 | 9.6971 |  | 16.2654 |  | 20.5923 | 8.6577 | 7.9928 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.7912 | 1.3104 | 7.8783 | 7.749 | 13.2736 | 1.8647 | -0.4444 | 1.9115 |  | -1.251 | -1.101 | -1.071 | 7.033 | -8.88 | -4.4 | -1.595 | 0.279 | -14.33 | -14.42 | -10 | -11.34 | -11.53 | 2.7415 | 3.7776 | 24.1241 | 26.1025 | -19.5705 | -2.1475 | -1.4712 | 23.566 | 17.0912 | -14.7873 | -11.2711 | 12.3412 | 11.3131 | 107.9418 | 7.0099 | -5.9 | -6 | -21.0361 | -21.3672 | -2.1848 |  | 15.1042 | 11.9859 | 2.9574 | 2.0016 | -32.8989 | 50.3555 | 50.9049 | -75.8086 | -102.0875 |  |  |  | 22.3542 | 7.84 | 5.25 | -4.07 | 14.95 | -24.1081 | -23.9741 | 24.5322 | 24.1599 | -8.7164 | -8.8462 | -8.9255 | 14.3967 |  | 4.032 | 9.583 | -3.1 | -4.5 | -3.46 | 25.1443 | 24.8615 | 23.1817 | 41.2535 | 42.8158 | -23.9157 | -32.6863 | -14.4995 |  | 37.67 | 14.92 | 4.0674 | 3.1281 | -3.2359 |  |  |  | 44.8246 |  |  | -30.7 | -28.9 | 1.9843 | 7.4 | 13.84 | 11.86 | 4.04 | -3.79 | 15.9495 | -43.2475 | -10.69 | -10.7 | 27.38 | 11.07 | -40.9091 | -20.2182 | -44.718 | -44.5091 | 26.5461 | -5.8757 | -17.8904 | -17.7232 | -16.9416 | -23.0118 | -11.47 | 17.5759 | -49.9068 |  | -11.9241 | -11.0286 |  | -9.1006 | -9.3576 | 6.16 | -28.3563 | -27.981 | 13.8951 | 6.2 | -14.34 | -0.1 | 8.1659 | -15.0912 | -8.9033 | -9.0065 | 9.6354 | 12.559 | -26.4037 | 2.8959 | 2.6534 |  | 0 | 2.8169 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -29.9747 | 30.1259 | 30.3362 | -20.4539 | -13.8983 | 22.609 | -16.86 |  | 0.1595 | 1.19 | 0.47 | -22.6344 |  | 1.968 | 1.077 |  | -0.32 | 16.659 | 24.9741 | -5.08 | 22.1802 |  | 29.0335 | -9.0842 | -9.7659 | 2.6056 |  |  | -8.6295 | 85.9497 | 2.2876 | -25.1245 | 23.9711 |  | 146.4256 | -3.8979 | -7.5822 | -7.3535 | 1.6958 | 8.1979 | 8.4028 | 0.9833 | 0 | 0 | 3.77 | -10.391 | -27.4719 | 45.7831 | 95.1277 | -40.0536 | 14.4977 |  | 5.5376 | -18.2249 | -21.6793 | 22.0857 | 20.9727 | -9.1119 | -8.5846 | -19.8788 | -19.2552 | 36.66 | 36.32 | -27 | -27.1 | -0.2628 | 2.88 | 30.0885 | 20.9103 | 20.821 | -17.4 | -38 | -8 | -8.5 | -17.9717 | -17.9399 | -184.2654 | 0.962 |  | -64.9842 | -38.7966 | 139.8823 | 29.7394 | 208.5082 |  | 66.7039 | 14.3397 | 16.8086 | -97.1221 |  | -101.8479 | -103.5026 | 105.4918 | -3.0701 | 2.913 | -8.4 | -2.001 | -2.006 | 4.8 | -2.48 | -3.3763 | -3.8071 | 9.9626 | -7.3808 | -1.7 | 4.215 | 5.543 |  | 1.9881 | 1.5936 | 1.2769 | 2.8002 |  | 27.4 | 0.8454 | 0.29 |  | -4.3055 | -3.7947 | -28.7164 | -4.1705 | -2.8352 | -28.5876 | 0 | -26.8 | 11.2 | 1.0049 | -66.6701
27/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 3.5746 | -8.198 | 10.3478 | 10.4269 |  | 17.6996 |  | 24.0253 | 10.6907 | 10.3544 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -15.4 | 2.215 | 1.4452 | 8.7153 | 8.8256 | 14.9303 | 3.0325 | -0.5086 | 1.8648 |  | -1.3374 | -1.146 | -1.126 | 6.97 | -6.66 | -6.6 | -1.172 | 0.279 | -13.99 | -14 |  | -12.69 | -12.73 | 4.1383 | 3.7857 | 19.0351 | 23.3085 | -15.1167 | 2.4072 | 2.9114 | 5.622 | 5.6892 | -13.9159 | -10.951 | 10.7827 | 10.8902 | 121.3042 | 6.4954 | -5.9 | -5.9 | -26.3919 | -25.954 | -2.4971 |  | 19.8996 | 12.0723 | 3.9861 | 2.7645 | -59.5111 | 52.9496 | 52.5223 | -76.3809 | -120.2414 |  |  |  | 23.7314 | 10.52 | 5.04 | -9.89 | 15.89 | -21.4289 | -21.8308 | 20.9007 | 20.0073 | -9.3936 | -3.0778 | -3.9726 | 18.9713 |  | 4.032 | 9.867 | 1 | -0.3 | -3.83 | 20.3481 | 20.3404 | 19.2292 | 40.0573 | 40.5129 | -22.3827 | -33.1924 | -12.6444 |  | 40.05 | 15.79 | -6.25 | -6.7383 | -4.2192 |  |  |  | 51.583 |  |  | -29.2 | -28.9 | 1.9208 | 8.8 | 15.72 | 13.4 | 5.24 | -4.29 | 15.6395 | -48.7228 | -10.42 | -10.48 | 27.56 | 12.68 | -48.1818 | -23.2909 | -42.9103 | -42.5455 | 27.0793 | -8.7073 | -20.1086 | -19.7717 | -8.7069 | -16.6767 | -12.184 | 16.4065 | -46.3446 |  | -11.6118 | -11.4216 | 0 | -11.919 | -12.7135 | 15.376 | -28.6973 | -29.8576 | 10.0486 | 0 | -14.25 | 9.2 | 7.9622 | -19.4895 | -8.9777 | -9.2813 | 8.4607 | 7.6942 | -26.1074 | 3.0972 | 3.1527 |  | 2.681 | 3.3699 | 0 | 9.3776 | 8.5403 | -27.2954 | 28.6156 | 28.4988 | -19.6381 | -13.2129 | 21.0611 | -16.88 |  | 0.1467 | 1.1 | 1.29 | -20.8669 |  | 1.966 | 1.098 |  | 0.76 | 16.1478 | 24.3577 | -4.89 | 24.3772 |  | 29.6505 | -9.1665 | -10.1636 | 2.62 |  |  | -8.3311 | 86.3814 | 3.1629 | -25.0322 | 26.6337 |  | 144.5857 | -3.4495 | -7.3917 | -7.8013 | 0.974 | 8.3297 | 8.5373 | 0.2511 | -2.0323 | 0 | 2.1 | -7.1833 | -16.6625 | 38.5614 | 89.1518 | -37.2908 | 17.404 |  | 0 | -20.0103 | -21.5664 |  |  | -10.4468 | -10.1282 | -20.8646 | -21.1014 | 36.38 | 36.27 | -28.1 | -28 | -0.3159 | 4.24 | 34.8847 | 19.8663 | 19.7809 | -17 | -37.5 | -6.7 | -7.2 |  |  | -177.7135 | -2.4248 |  | -67.3914 | -40.5389 | 137.5298 | 28.3058 | 206.3123 |  | 63.4084 | 15.2831 | 14.6097 | -98.8601 |  | -104.2223 | -105.9295 | 106.7607 | -1.5467 | 3.428 | -8.72 | -2.088 | -2.091 | 5.28 | -2.56 | -3.3077 | -3.0442 | 9.2607 | -7.4693 | -1.9 | 2.422 | 3.587 |  |  | 1.749 | 1.611 | 1.4425 |  | 27.3 | 0.6941 | 0.28 |  | -5.5074 | -3.0516 | -27.2381 | -4.1138 | -3.9368 | -27.2639 | 0 | -26.3 | 10.9 | 11.0811 | -77.0726
27/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.0737 | -8.7442 | 8.7143 | 10.7492 |  | 18.8992 |  | 24.383 | 11.1757 | 10.8818 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | 2.3378 | 1.6402 | 8.0102 | 7.8262 | 13.4774 | 3.0928 | -0.5449 | 1.9378 |  | -1.4554 | -1.178 | -1.176 | 6.737 | -4.44 | -4.4 | -0.924 | 0.275 | -13.97 | -14.08 |  | -12.67 | -12.84 | 5.2587 | 3.8653 | 18.2202 | 22.6411 | -16.3255 | -4.7765 | -3.8218 | 18.5931 | 16.2605 | -15.303 | -11.7516 | 27.8355 | 20.2518 | 124.6053 | 6.8223 | -5.8 | -6 | -25.1543 | -24.2658 | -2.4874 |  | 18.8783 | 12.1091 | 3.8855 | 2.614 | -60.8844 | 51.0269 | 51.1795 | -78.72 | -120.3346 |  |  |  | 23.7813 | 10.71 | 5.76 | -9.14 | 16.81 | -21.5629 | -21.295 | 22.6567 | 21.6986 | -11.3672 | -4.9335 | -5.6744 | 17.9144 |  | 3.8356 | 9.71 | 3.9 | 2.4 | -3.76 | 22.2223 | 23.0487 | 20.7651 | 39.2879 | 40.0633 | -29.8114 | -26.0973 | -19.4788 |  | 41.52 | 16.39 | -5.625 | -6.1523 | -4.331 |  |  |  | 51.2289 |  |  | -29 | -28.5 | 1.4984 | 9.8 | 15.62 | 14.3 | 5.86 | -4.3 | 15.7945 | -52.598 | -9.44 | -9.47 | 28.86 | 12.61 | -48.2909 | -23.5455 | -43.769 | -44.0455 | 29.3277 | -4.0634 | -16.9661 | -16.8957 | -15.7626 | -18.2831 | -12.512 | 25.0097 | -46.8083 |  | -11.7018 | -11.9987 | 0 | -9.1844 | -8.815 | 22.032 | -31.0327 | -31.0868 | 9.0711 | -9.28 | -10.33 | -2.9 | 8.6394 | -15.9851 | -9.334 | -9.5092 | 8.9669 | 3.3791 | -22.7596 | 3.387 | 3.1326 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -28.635 | 29.3887 | 29.8964 | -18.6657 | -12.0428 | 23.2779 | -15.9 |  | 0.1495 | 1.1 | -0.91 | -23.1828 |  | 1.949 | 1.126 | 4.0452 | 0.3 | 13.8402 | 22.9231 | -4.84 | 24.0772 |  | 29.516 | -9.4744 | -10.0958 | 2.728 |  |  | -7.821 | 86.0402 | 3.5298 | -24.5375 | 31.1199 |  | 145.2653 | -3.0022 | -7.118 | -8.6435 | 0.9909 | 8.5788 | 8.7746 | 0.3508 | 0 | 0 | 3.35 | -9.6945 | -23.2582 | 42.0928 | 99.0401 | -39.088 | 13.6401 |  | 0 | -19.7928 | -20.8788 |  |  | -9.6063 | -9.0076 | -22.0773 | -22.9505 | 35.92 | 35.95 | -27 | -27 | 0.054 | 4.32 | 28.8382 | 20.7863 | 20.589 | -16.5 | -36.3 | -7.6 | -8.1 |  | -17.7128 | -186.8066 | 0.0438 |  | -67.0085 | -43.895 | 136.7609 | 28.836 | 206.9574 |  | 67.9888 | 16.6016 | 16.9276 | -94.7396 |  | -102.1537 | -104.4211 | 106.7983 | -2.201 | 3.861 | -8.4 | -2.117 | -2.119 | 5.12 | -3.12 | -3.2222 | -2.6932 | 9.2607 | -7.5853 | -1.9 | 3.748 | 2.932 |  |  | 1.8641 | 1.3303 | 1.2612 |  | 26.6 | 1.0864 | 0.37 |  | -4.2871 | -2.478 | -28.4123 | -4.4213 | -3.7367 | -28.9575 | 0 | -26.1 | 10.8 | 12.2386 | -76.7277
27/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.1918 | -9.0551 | 8.9737 | 11.0131 |  | 19.9052 |  | 27.5801 | 11.8506 | 11.2495 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 1.5934 | 2.6829 | 8.1604 | 8.1396 | 13.711 | 3.3947 | -0.6544 | 1.7864 |  | -1.2403 | -1.304 | -1.288 | 6.831 | -4.44 | 2.2 | -0.899 | 0.266 | -14.48 | -14.51 |  | -12.87 | -13 | 5.6994 | 3.9266 | 18.6794 | 23.2714 | -14.1898 | -2.4141 | -1.9645 | 4.2364 | 3.7045 | -13.4376 | -10.3228 | 11.9474 | 12.5128 | 126.3935 | 8.9639 | -5.9 | -5.9 | -26.6386 | -26.4842 | -2.6056 |  | 18.9446 | 12.381 | 3.8963 | 2.7748 | -76.9371 | 53.9872 | 54.0177 | -68.2357 | -119.9667 |  |  |  | 25.6973 | 11.1 | 6.25 | -8.88 | 17.39 | -21.6969 | -21.8308 | 22.3639 | 22.0309 | -11.4556 | -7.8381 | -7.9221 | 18.7371 |  | 4.032 | 10.276 | 5.1 | 2.9 | -3.82 | 21.7994 | 21.8575 | 20.1816 | 40.4741 | 40.6629 | -30.0139 | -27.291 | -20.1612 |  | 41.34 | 16.35 | -5.4688 | -5.957 | -4.2902 |  |  |  | 49.3596 |  |  | -32.3 | -30.9 | 1.7084 | 11.2 | 16.5 | 15.54 | 7.03 | -4.28 | 13.8415 | -47.6927 | -11.01 | -11.06 | 29.36 | -13.19 | -44.1636 | -22.1455 | -43.7292 | -42.8636 | 23.7325 | -6.3241 | -19.2605 | -19.0084 | -20.9645 | -26.4418 | -12.906 | 16.5274 | -45.5377 |  | -12.6855 | -11.7635 |  | -2.2758 | -2.7786 | -11.78 | -28.686 | -28.5231 | 13.2891 | 6.47 | -3.47 | 0 | 9.0272 | -3.9767 | -9.5524 | -9.7094 | 8.8611 | 10.6113 | -27.6833 | 3.1771 | 2.9495 |  | 2.5083 | 2.8217 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -27.7978 | 28.8075 | 28.8611 | -18.0075 | -11.0973 | 24.2106 | -15.7 |  | 0.1833 | 1.14 | -1.53 | -24.1736 |  | 1.847 | 0.676 |  | 0.37 | 13.525 | 22.7276 | -4.73 | 24.7833 |  | 29.1671 | -9.5666 | -10.3196 | 2.715 |  |  | -7.6739 | 80.4885 | 4.1124 | -24.2412 | 28.2893 |  | 141.5135 | -2.8417 | -6.8151 | -8.1252 | 0.8976 | 8.8131 | 9.0277 | 0.2504 | 0 | 0 | 3.77 | -10.8131 | -33.2504 | 44.7157 | 107.2336 | -39.4615 | 13.5956 |  | 0 | -19.1249 | -20.5997 |  |  | -9.5459 | -9.0954 | -23.4273 | -22.5456 | 36.21 | 35.85 | -26.8 | -26.2 | 0.2115 | 4.96 | 32.6028 | 20.281 | 20.1888 | -16.5 | -36.3 | -8 | -8.5 | -16.6873 | -16.6578 | -197.7155 | -4.4726 |  | -63.1791 | -45.4028 | 141.6951 | 28.5901 | 210.7516 |  | 69.8727 | 18.9366 | 15.5266 | -94.9511 |  | -101.9762 | -104.073 | 104.226 | -2.0154 | 3.894 | -9.52 | -2.113 | -2.122 | 5.44 | -3.2 | -3.849 | -2.5193 | 8.7327 | -7.7928 | -1.4 | 5.568 | 4.938 |  |  | 2.045 | 1.4615 | 1.598 |  | 26.5 | 0.875 | 0.39 |  | -4.4014 | -2.9604 | -27.971 | -4.2199 | -3.7151 | -27.9473 | 0 | -26.1 | 11.3 | 11.7179 | -75.0936
27/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 4.4422 | -9.3821 | 8.132 | 10.4476 |  | 21.0756 |  | 26.7255 | 12.1316 | 11.6466 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 1.8439 | 3.1358 | 8.5164 | 8.5747 | 14.5214 | 2.7569 | -0.4205 | 1.8425 |  | -1.4044 | -1.293 | -1.275 | 6.239 | -4.44 | 2.2 | -0.908 | 0.257 | -14.13 | -14.18 |  | -13.01 | -13.02 | 6.3551 | 3.7756 | 19.3295 | 23.8726 | -17.361 | -0.7003 | -0.3672 | 3.5502 | 3.6029 | -14.2682 | -11.4155 | 12.14 | 12.2821 | 129.4247 | 7.6044 | -5.6 | -5.5 | -26.0288 | -27.2112 | -2.9433 |  | 20.1753 | 13.2464 | 4.3219 | 2.864 | -72.2068 | 55.6047 | 55.8183 | -73.2725 | -114.5062 |  |  |  | 26.6753 | 11.2 | 6.56 | -8.32 | 17.04 | -21.5629 | -21.9648 | 22.9238 | 22.6653 | -8.5442 | -9.1979 | -9.379 | 19.6881 |  | 3.8356 | 9.633 | 7.5 | 5 | -4.01 | 23.8791 | 24.0154 | 21.692 | 38.6461 | 38.3721 | -27.5428 | -27.9172 | -16.5098 |  | 40.64 | 16.03 | -5.3125 | -5.7617 | -4.4055 |  |  |  | 47.6027 |  |  | -32.2 | -30.9 | 1.8146 | 11.5 | 13.82 | 16.46 | 7.33 | -3.15 | 13.64 | -44.7225 | -9.65 | -9.6 | 27.43 | -13.1 | -42.7091 | -20.7 | -41.8435 | -41.3091 | 23.7441 | -5.9528 | -19.1353 | -18.7262 | -14.8036 | -20.5018 | -12.682 | 21.1436 | -49.3987 |  | -12.0465 | -11.0409 | 0 | -6.0713 | -6.3721 | 21.008 | -31.5517 | -31.5247 | 7.6601 | -7.09 | -13.29 | 0.2 | 8.8282 | -11.1859 | -9.7584 | -9.9451 | 8.1657 | 3.7394 | -21.4664 | 3.6432 | 3.328 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -27.7978 | 27.7294 | 27.488 | -18.7585 | -11.3746 | 23.5123 | -16.17 |  | 0.165 | 1.08 | -1.33 | -23.6985 |  | 1.883 | 0.668 |  | 0.75 | 15.3321 | 23.4904 | -4.53 | 25.3935 |  | 29.5373 | -9.9652 | -10.8565 | 2.9016 |  |  |  | 79.2303 | 3.9035 | -23.8713 | 27.377 |  | 143.6928 | -2.5459 | -6.4695 | -8.8558 | 1.0665 | 9.0768 | 9.3362 | 0.3169 | 0 | 0 | 5.45 | -12.9761 | -30.5036 | 45.8703 | 105.6824 | -39.8437 | 14.166 |  | 0 | -20.0672 | -20.7022 |  | 19.8228 | -9.6118 | -9.3866 | -23.5429 | -23.1663 | 36.38 | 35.76 | -26.7 | -26.5 | 0.0357 | 7.52 | 36.3382 | 19.4077 | 19.1895 | -16.1 | -36.3 | -7.5 | -8 | -17.9207 | -17.8876 | -194.8585 | 0.2277 |  | -64.8409 | -43.7332 | 138.9749 | 26.8228 | 210.9127 |  | 75.2857 | 14.3223 | 15.5976 | -96.677 |  | -101.5005 | -104.5267 | 106.6199 | -1.6858 | 4.227 | -9.6 | -2 | -2.004 | 6.16 | -2.88 | -4.322 | -2.9282 | 8.0308 | -7.6463 | -1.2 | 3.465 | 4.77 |  |  | 1.7276 | 1.5376 | 1.2161 |  | 26.9 | 0.2077 | 0.63 |  | -5.3435 | -3.0615 | -27.899 | -5.0009 | -4.3375 | -26.7925 | 0 | -25.8 | 11.1 | 9.7575 | -73.3478
27/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 4.788 | -9.7276 | 8.1312 | 10.5486 |  | 21.1336 |  | 25.7213 | 10.9987 | 10.8499 | -15.54 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.8911 | 1.3727 | 8.6946 | 8.6112 | 14.9246 | 2.8824 | -0.4751 | 1.8894 |  | -1.3514 | -1.161 | -1.164 | 6.325 | -4.44 | 6.6 | -0.701 | 0.26 | -14.17 | -14.22 |  | -12.44 | -12.62 | 6.6294 | 3.9751 | 20.0277 | 24.0398 | -19.4955 | 2.0189 | 2.2826 | 15.0158 | 15.8455 | -16.6087 | -14.435 | 14.0872 | 19.2032 | 125.6548 | 4.3544 | -4.5 | -4.4 | -25.0648 | -24.0092 | -2.8005 |  | 18.4232 | 10.0591 | 4.3167 | 2.8356 | -48.677 | 54.6892 | 55.2995 | -85.6315 | -97.5796 |  |  |  | 28.791 | 12.71 | 8.29 | -6.67 | 18.24 | -23.0364 | -23.4383 | 23.6413 | 23.0154 | -7.8907 | -8.5089 | -8.7932 | 18.6253 |  | 3.6393 | 8.954 | 7.4 | 5.1 | -3.98 | 24.6391 | 25.1868 | 23.319 | 35.7153 | 35.4478 | -23.3001 | -30.2479 | -14.1586 |  | 41.46 | 16.47 | -4.8438 | -5.3711 | -4.5959 |  |  |  | 42.8745 |  |  |  | -33.3 | 1.7816 | 12.1 | 14.94 | 16.7 | 7.62 | -3.45 | 14.818 | -41.2123 | -9.99 | -9.98 | 29.74 | -12.37 | -39.6909 | -19.8455 | -42.3727 | -42.2455 | 25.6014 | -4.2217 | -16.9645 | -16.8638 | -12.7147 | -16.314 | -12.286 | 32.4825 | -51.0013 |  | -11.9824 | -11.0755 |  | -4.4913 | -4.5492 | 14.864 | -31.4488 | -31.3151 | 7.6455 | -8.86 | -4.16 | -0.6 | 8.617 | -10.8142 | -9.1712 | -9.4056 | 8.3636 | 4.2218 | -22.7205 | 3.4982 | 3.1521 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -28.3001 | 28.3706 | 28.2691 | -16.3436 | -9.4192 | 26.6325 | -18.2 |  | 0.1907 | 1.14 | -1.8 | -26.3465 |  | 1.766 | 0.714 |  | 3.23 | 13.8566 | 23.1551 | -4.8 | 27.0082 |  | 27.9427 | -9.5622 | -10.2237 | 3.0294 |  |  | -8.1356 | 79.0871 | 3.5158 | -22.4922 | 28.816 |  | 147.0969 | -2.6997 | -6.1007 | -8.0329 | 1.1807 | 9.0695 | 9.3521 | 0.4624 | -1.0826 | 0 | 5.87 | -12.1426 | -32.2393 | 48.4286 | 100.4193 | -38.4614 | 14.3423 |  | 0 | -20.39 | -20.7239 |  |  | -10.3919 | -9.8755 | -24.7152 | -24.0668 | 35.01 | 34.95 | -25.4 | -25.7 | 0.0357 | 7.76 | 37.8951 | 18.3623 | 18.2846 | -16.1 | -36.3 | -7.1 | -7.7 |  |  | -190.4085 | 3.0356 |  | -65.993 | -41.3496 | 141.1702 | 30.587 | 213.7022 |  | 74.8425 | 15.3924 | 15.1794 | -98.0407 |  | -102.7356 | -104.4606 | 106.4484 | -1.1243 | 3.953 | -9.6 | -2.102 | -2.125 | 5.84 | -3.2 | -4.3271 | -2.7237 | 8.0003 | -7.5273 | -0.8 | 4.869 | 5.649 |  |  | 1.8614 | 1.2491 | 1.3535 |  | 25.9 | 0.336 | 0.79 |  | -5.1926 | -3.2078 | -27.3042 | -4.6034 | -3.8256 | -27.6665 |  | -25 | 10.1 | 2.6063 | -68.665
27/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.2278 | -10.2564 | 7.3419 | 10.4287 |  | 22.1127 |  | 26.4166 | 11.1967 | 10.9034 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 1.7638 | 1.8115 | 8.335 | 8.2276 | 14.0825 |  |  |  |  | -1.4001 | -1.161 | -1.14 | 6.763 | -4.44 | 4.4 | -0.932 | 0.273 | -14.1 | -14.14 |  | -12.3 | -12.36 | 5.7182 | 3.999 | 19.6128 | 24.0914 | -19.7936 | -0.2126 | 1.6144 | 18.6104 | 15.1373 | -17.0081 | -13.9084 | 22.7375 | 16.1611 | 126.9348 | 11.4029 | -6.6 | -6.6 | -24.5025 | -25.0395 | -3.3645 |  | 15.2263 | 9.6749 | 4.9408 | 3.2889 | -48.4939 | 49.2263 | 49.5315 | -57.0736 | -94.2696 |  |  |  | 27.9028 | 12.74 | 7.87 | -6.49 | 19.03 | -20.8931 | -21.0271 | 23.0881 | 22.2885 | -7.0477 | -22.0396 | -22.2655 | 14.8857 |  | 4.608 | 8.694 | 11.7 | 9.6 | -4.11 | 20.5927 | 20.8257 | 18.7923 | 31.5941 | 31.4061 | -24.3655 | -24.234 | -16.3247 |  | 42.97 | 17.03 | -4.375 | -4.8828 | -5.0737 |  |  |  | 24.7837 |  |  | -31.4 | -30.9 | 1.7084 | 13.6 | 15.56 | 18.36 | 8.95 | -3.55 | 16.027 | -25.2414 | -10.71 | -10.26 | 30.87 | -14.43 | -22.9273 | -11.6273 | -35.1134 | -34.3818 | 37.4322 | 7.6436 | -5.2218 | -4.6613 | -7.6996 | -11.6757 | -12.813 | 4.3901 | -55.8084 |  | -12.1742 | -10.9378 |  | -8.6557 | -8.74 | 16.912 | -26.2048 | -25.7074 | 4.9747 | 0 | -13.45 | -0.1 | 8.9225 | -16.094 | -7.1078 | -7.4128 | 5.6059 | 1.8866 | -18.4243 | 3.524 | 3.2007 |  | 6.1439 | 6.5445 | 4.9826 | 8.3728 | 8.3728 | -29.6398 | 18.6483 | 18.8317 | -15.4808 | 0 | 26.3981 | -18.76 |  | 0.2035 | 1.26 | -1.56 | -26.2847 |  | 1.787 | 0.531 |  | 2.7 | 12.7625 | 21.7692 | -4.8 | 26.5213 |  | 28.0567 | -9.3724 | -9.9896 | 3.0383 |  |  | -8.4717 | 78.7208 | 3.4741 | -22.196 | 28.3382 |  | 147.1402 | -2.8157 | -7.0271 | -7.2007 | 0.989 | 9.1134 | 9.3046 | 0.3034 | -1.7298 | 0 | 14.67 | -21.5982 | -46.505 | 59.6044 | 113.0942 | -44.5075 | 9.0271 |  | 5.7155 | -21.1037 | -21.0972 | 16.7783 |  | -9.6228 | -9.4195 | -24.1515 | -24.1537 | 37.41 | 37.3 | -27.4 | -27.3 | 0.2115 | 7.76 | 39.03 | 17.6989 | 17.9939 | -15.7 | -37.1 | -7.6 | -8.1 |  |  | -200.972 | 3.2368 |  | -66.1701 | -43.2212 | 139.8995 | 30.1373 | 217.1342 |  | 70.4438 | 13.5336 | 13.8961 | -100.5639 |  | -101.9771 | -103.3376 | 103.7352 | -1.0291 | 3.435 | -9.76 | -2.163 | -2.18 | 6.32 | -3.36 | -4.0613 | -2.3728 | 7.4144 | -7.2068 | -1.6 | 4.261 | 4.228 |  |  | 1.8602 | 1.2146 | 1.6225 |  | 26.3 | -0.1602 |  |  | -3.7613 | -4.0863 | -28.7347 | -2.5127 | 0 | -28.7972 | 0 | -25.7 | 10.5 | 2.2007 | -63.0294
27/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.4553 | -10.5151 | 6.0509 | 10.5684 |  | 19.8864 |  | 28.4621 | 12.4956 | 11.5691 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 1.742 | 3.1477 | 7.159 | 6.8511 | 12.4121 |  |  |  |  | -1.3513 | -1.016 | -1.021 | 6.883 | -4.44 | -2.2 | -1.275 | 0.269 | -11.72 | -11.71 |  | -12.76 | -12.93 | 5.3832 | 4.1665 | 17.9809 | 22.1633 | -16.4193 | -5.7347 | -5.0422 | 16.2684 | 17.1363 | -14.945 | -11.8408 | 20.8764 | 33.622 | 108.3077 | 14.789 | -6.7 | -6.9 | -22.8088 | -23.6265 | -3.5951 |  | 12.5119 | 8.8095 | 2.42 | 1.6807 | -67.4459 | 36.1949 | 35.8287 | -12.4433 | -112.3642 |  |  |  | 25.7373 | 13.02 | 7.97 | -7.44 | 19.32 | -12.7217 | -12.7217 | 28.6431 | 26.722 | -5.706 | -17.9656 | -17.3968 | 11.3612 |  | 5.3673 | 8.575 | 13.7 | 10.6 | -3.92 | 24.1241 | 23.5096 | 22.0942 | 22.8021 | 23.0622 | -28.2598 | -9.0873 | -21.5243 |  | 42.57 | 16.84 | -4.8438 | -5.3711 | -4.8787 |  |  |  | 39.723 |  |  | -26.7 | -26.2 | 1.4178 | 13.3 | 17.12 | 18.5 | 8.7 | -4.19 | 13.485 | -39.7773 | -10.25 | -10.25 | 29.71 | -16.36 | -35.9818 | -18.0818 | -37.0636 | -36.2818 | 27.0851 | -1.5024 | -13.2158 | -13.1191 | -15.1968 | -24.2157 | -12.323 | -36.083 | -50.8336 |  | -12.2411 | -11.1758 |  | -3.1506 | -3.5971 | -2.564 | -22.4798 | -22.2165 | 8.6101 | 0 | -3.07 | 2 | 9.8018 | -5.0408 | -7.4143 | -7.737 | 6.4883 | 5.9602 | -23.8964 | 3.5508 | 3.3304 |  | 6.1954 | 6.5487 | 5.2857 | -0.8373 | -0.8373 | -23.6113 | 17.6852 | 18.4253 | -12.1568 | 0 | 23.8639 | -16.68 |  | 0.1916 | 1.25 | -0.58 | -23.7798 |  | 2.068 | 0.507 | 2.1246 | 1.9 | -7.8803 | 3.0124 | -4.7 | 23.9747 |  | 27.7458 | -8.6262 | -9.3781 | 3.0808 |  |  |  | 74.7679 | 2.5168 | -21.8839 | 27.4381 |  | 158.6803 | -3.6701 | -7.5726 | -6.1872 | 1.5015 | 9.0548 | 9.3362 | 0.7388 | 0 | 0 | 7.12 | -14.5954 | -37.6326 | 44.7933 | 116.0112 | -48.2161 | 5.4723 |  | 5.339 | -20.3674 | -21.3322 |  |  | -9.8096 | -9.1888 | -24.401 | -24.4195 | 40.34 | 39.98 | -28.7 | -28.7 | 0.1584 | 8.24 | 40.9388 | 18.3228 | 18.6486 | -16.1 | -38.4 | -7.6 | -8.4 |  |  | -208.178 | -2.2316 |  | -60.0163 | -45.1869 | 127.3731 | 43.5274 | 210.9705 |  | 52.2462 | 11.7194 | 11.3321 | -97.2104 |  | -102.5225 | -105.1848 | 106.4223 | -0.7947 | 1.285 | -10.24 | -2.187 | -2.193 | 6.56 | -3.04 | -4.4531 | -2.9862 | 6.1234 | -7.2648 | 0 | 4.045 | 4.357 |  | 2.265 | 1.7944 | 1.5596 | 1.584 |  | 27.1 | 0.6513 | 0.83 |  | 0 | -4.1948 | -28.9097 | -1.267 | 0 | -29.707 |  | -25.4 | 8.9 | 17.9665 | -73.7996
27/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.5518 | -10.8888 | 7.3928 | 10.6454 |  | 19.6673 |  | 28.7687 | 12.6746 | 12.3277 | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 1.2193 | 4.7068 | 7.1711 | 7.1485 | 12.4452 |  |  |  |  | -1.4775 | -1.057 | -1.038 | 7.076 | -6.66 | 4.4 | -1.175 | 0.274 | -11.52 | -11.63 |  | -13.49 | -13.41 | 5.2785 | 4.2597 | 15.7947 | 20.2734 | -11.2018 | -4.9495 | -4.6474 | 2.6307 | 2.4897 | -12.3948 | -9.3323 | 14.4634 | 15.0297 | 117.9314 | 17.9885 | -7.5 | -7.5 | -26.5037 | -26.7144 | -4.0341 |  | 12.6331 | 8.6656 | 2.5271 | 1.6881 | -86.0927 | 35.6151 | 35.9508 | -9.4448 | -136.6465 |  |  |  | 22.7035 | 11.93 | 6.73 | -9.18 | 17.42 | -10.4445 | -10.9803 | 25.4445 | 24.4641 | -6.007 | -18.0179 | -17.7108 | 12.2064 |  | 4.608 | 8.961 | 12 | 9.2 | -3.93 | 21.7409 | 21.9065 | 20.1462 | 26.644 | 27.0868 | -30.3431 | -9.6762 | -24.2483 |  | 42.02 | 16.63 | -5 | -5.6641 | -4.6356 |  |  |  | 41.8871 |  |  | -24.9 | -26.7 | 0.9589 | 12.9 | 15.54 | 18.32 | 8.45 | -3.47 | 12.338 | -41.6724 | -10.23 | -10.21 | 31.13 | -18.13 | -38.0909 | -19.7 | -36.0822 | -35.4636 | 20.8136 | -4.8003 | -17.5117 | -17.3392 | -11.4777 | -18.8243 | -13.076 | -48.0543 | -45.5349 |  | -12.173 | -10.8326 |  | -7.9147 | -7.2239 | 6.16 | -21.9987 | -21.8488 | 7.146 | 6.36 | -12.98 | 0.1 | 8.8567 | -12.7592 | -7.3437 | -7.5461 | 6.2712 | 6.846 | -20.1468 | 3.5333 | 3.3023 |  | 6.9067 | 6.0616 | 4.948 | -2.3444 | -2.3444 | -23.2764 | 17.4899 | 17.3314 | -11.3553 |  | 24.2106 | -16.21 |  | 0.1659 | 1.24 | -0.6 | -23.4796 |  | 2.119 | 0.542 |  | 1.98 | -9.2618 | 1.6081 | -4.56 | 24.4049 |  | 27.7959 | -8.2519 | -8.9698 | 3.0337 |  |  | -8.175 | 72.0941 | 3.0998 | -22.499 | 27.9673 |  | 153.1586 | -4.0955 | -8.4919 | -5.6541 | 1.0031 | 8.8058 | 9.1148 | 0.2879 | -1.324 | 0 | 5.87 | -12.0189 | -30.4763 | 40.2048 | 118.5828 | -47.0181 | 8.1254 |  | 0 | -20.6671 | -21.8737 |  | 11.2215 | -10.0348 | -9.436 | -22.8632 | -22.6681 | 41.48 | 41.07 | -30 | -29.6 | 0.0357 | 8 | 48.4534 | 15.3443 | 15.6877 | -16.1 | -39.9 | -7.1 | -7.7 |  | -18.127 | -207.7162 | -7.3532 |  | -60.2656 | -45.8193 | 128.9736 | 44.5684 | 212.903 |  | 56.1979 | 9.764 | 8.4089 | -100.397 |  | -101.9957 | -105.6026 | 106.1536 | -0.6311 | 0.995 | -10.88 | -2.141 | -2.146 | 7.2 | -3.28 | -4.2806 | -2.4582 | 6.154 | -7.4693 | 0 | 4.854 | 4.471 |  |  | 1.15 | 1.9829 | 2.0571 |  | 28.6 | 1.028 | 0.89 |  | 0 | -4.7477 | -28.2088 | 0 | 0 | -28.9951 | -1.3485 | -26.6 | 10.4 | 24.8876 | -82.1795
27/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.3916 | -10.6085 | 9.6697 | 10.851 |  | 19.2052 |  | 28.1912 | 12.4146 | 11.9762 | -13.32 |  |  | 6.624 |  | 1.943 | 5.153 | 6.8753 | 6.7935 | 11.5982 |  |  |  |  | -1.3639 | -1.352 | -1.326 | 6.609 | -6.66 | 2.2 | -1.502 | 0.264 | -14.92 | -14.95 |  | -12.5 | -12.53 | 5.0848 | 4.2114 | 21.7739 | 23.9313 | -13.2832 | -5.3828 | -4.9903 | 3.1808 | 2.8935 | -11.2897 | -8.1923 | 13.9379 | 14.6218 | 115.5486 | 17.4192 | -6.9 | -6.9 | -25.9211 | -25.5942 | -3.862 |  | 12.04 | 8.5276 | 2.215 | 1.5824 | -81.9117 | 32.5327 | 32.6853 | -5.5692 | -141.7891 |  |  |  | 20.6776 | 11.03 | 5.98 | -10.2 | 16.06 | -10.4445 | -10.7124 | 23.6561 | 23.2961 | -8.6606 | -16.1087 | -16.0499 | 11.8147 | 0 | 4.7913 | 8.386 | 10.8 | 7.9 | -3.96 | 20.3617 | 20.6341 | 19.1344 | 27.3577 | 27.6832 | -29.5227 | -9.9883 | -23.394 |  | 40.26 | 15.47 | -5.9375 | -6.543 | -3.9405 |  |  |  | 46.3499 |  |  | -23 | -24 | 0.3363 | 12 | 13.46 | 17.42 | 7.68 | -2.79 | 12.865 | -45.0526 | -10.21 | -10.32 | 30.08 | -18.19 | -42.6364 | -20.8727 | -35.1399 | -34.8091 | 22.3155 | -5.9296 | -18.5088 | -18.6563 | -17.4088 | -22.8513 | -12.687 | -50.8434 | -44.8821 |  | -12.2106 | -11.1598 |  | -3.1192 | -3.4889 | -2.052 | -23.5485 | -23.3817 | 6.1204 | 6.65 | -14.31 | 0 | 9.1126 | -4.0537 | -8.0734 | -8.2701 | 7.0767 | 7.1051 | -20.6901 | 3.5437 | 3.3561 |  | 2.7105 | 3.0467 | 0 | -2.3444 | -2.3444 | -21.0995 | 18.5037 | 19.181 | -11.8557 |  | 23.0924 | -17.76 |  | 0.1916 | 1.22 | 0.54 | -23.1015 | 2.947 | 1.997 | 0.655 | 3.8886 | 3.19 | 5.588 | 15.3621 | -4.46 | 26.1896 |  | 27.3547 | -8.0459 | -8.7291 | 3.0339 |  |  | -8.4428 | 74.2798 | 3.2474 | -22.9514 | 30.1697 |  | 139.4298 | -4.2233 | -8.6281 | -5.5604 | 2.2345 | 8.381 | 8.474 | 1.6504 | -1.8289 | 0 | 4.61 | -10.236 | -28.6185 | 38.6464 | 119.92 | -47.7672 | 6.976 |  | 5.7422 | -20.1134 | -22.6951 | 11.1856 |  | -10.3919 | -10.2271 | -21.7898 | -21.9574 | 42.17 | 42.06 | -29.1 | -29.3 | 0.1767 | 7.36 | 49.7303 | 13.3242 | 13.2606 | -16.5 | -38.4 | -7.1 | -7.7 | -18.2609 |  | -210.9268 | -9.5307 |  | -59.7004 | -46.5163 | 126.8501 | 44.9434 | 215.3611 |  | 52.6333 | 11.5362 | 11.3784 | -99.1808 |  | -103.0989 | -105.2897 | 106.2082 | -0.7947 | 1.725 | -10.8 | -2.114 | -2.119 | 6.8 | -3.04 | -4.5897 | -2.6932 | 7.2099 | -7.7043 | -0.4 | 4.216 | 4.228 |  | 1.9872 | 2.1736 | 1.6072 | 1.3195 |  | 28 | 1.7554 | 0.85 |  | 0 | -4.7803 | -29.0197 | 0 | 0 | -30.3067 | 0 | -26.8 | 10.7 | 27.5077 | -86.0345
27/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.459 | -10.453 | 10.2042 | 10.5091 |  | 18.3867 |  | 27.2094 | 11.9226 | 11.7667 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.9957 | 4.4717 | 6.5554 | 6.5482 | 11.1812 |  |  |  |  | -1.2939 | -1.139 | -1.134 | 6.522 | -11.1 | 2.2 | -1.33 | 0.263 | -14.35 | -14.39 |  | -12.05 | -12.21 | 5.1786 | 4.1592 | 21.7932 | 23.9484 | -17.703 | -4.3827 | -4.1086 | 13.0047 | 16.1448 | -15.1318 | -12.0382 | 19.9683 | 18.2946 | 113.7992 | 15.914 | -6.1 | -6.1 | -23.0851 | -22.3781 | -3.7612 |  | 10.8928 | 7.0232 | 1.5276 | 0.999 | -55.3606 | 29.1757 | 29.1146 | -12.5567 | -128.1957 |  |  |  | 19.6697 | 11.32 | 6.16 | -10.18 | 16.04 | -10.3105 | -10.0426 | 22.1214 | 21.5175 | -8.8493 | -14.7371 | -14.6419 | 10.5424 |  | 4.7913 | 8.384 | 10.9 | 8.8 | -3.81 | 21.5207 | 21.3844 | 19.614 | 22.8705 | 22.905 | -26.156 | -7.9778 | -20.9829 |  | 40.9 | 15.65 | -6.4063 | -6.8359 | -3.865 |  |  |  | 44.1736 |  |  | -23.1 | -22.4 | 0.0848 | 11.7 | 13.46 | 17.1 | 7.49 | -2.83 | 12.8805 | -43.5775 | -9.82 | -10 | 29.99 | -17.85 | -41.2545 | -20.6818 | -34.7212 | -35.1364 | 22.202 | -5.8842 | -18.544 | -18.3994 | -15.7164 | -20.2829 | -12.427 | -44.851 | -45.1532 |  | -10.9031 | -10.1812 |  | -5.2332 | -5.505 | 8.208 | -24.0363 | -23.7209 | 5.5985 | 0 | -12.76 | 0.1 | 8.7228 | -6.7648 | -8.82 | -9.0693 | 7.6675 | 4.2568 | -20.9358 | 3.5408 | 3.3968 |  | 0 | 0 |  | -3.8515 | -3.684 | -19.09 | 18.8244 | 18.7513 | -10.6263 |  | 23.6002 | -18.04 |  | 0.1916 | 1.23 | -0.32 | -23.4712 |  | 1.964 | 0.67 |  | 3.28 | 6.606 | 15.9572 | -4.87 | 26.7118 |  | 27.7285 | -8.0858 | -9.0875 | 2.8446 |  |  |  | 74.705 | 3.317 | -23.3117 | 24.2758 |  | 141.0731 | -4.1319 | -8.3134 | -5.7897 | 3.3386 | 7.9855 | 8.1655 | 3.5579 | 0 | 0 | 4.61 | -12.1496 | -32.0717 | 44.7253 | 113.1031 | -47.6091 | 7.0009 |  | 6.8951 | -21.2944 | -21.6883 |  |  | -9.5459 | -9.024 | -21.6799 | -21.9763 | 40.9 | 40.38 | -29.2 | -29.1 | 0.0357 | 6.16 | 41.8702 | 17.7628 | 17.27 |  | -38.8 | -7.6 | -8.1 | -18.0532 |  | -205.0284 | -9.1764 |  | -60.7462 | -46.318 | 128.3958 | 44.9771 | 209.5983 |  | 56.0308 | 9.5938 | 11.5766 | -94.8175 |  | -102.2374 | -104.4056 | 106.0804 | -1.9446 | 1.907 | -9.92 | -2.093 | -2.098 | 6.08 | -3.36 | -3.7313 | -2.4582 | 7.6768 | -7.7348 | -1.1 | 5.413 | 3.687 |  |  | 1.3845 | 1.0329 | 1.2159 |  | 26.9 | 1.7218 | 0.86 |  | 0 | -3.9594 | -29.256 | -1.4408 | 0 | -30.2477 | 0 | -26.2 | 10.3 | 19.5825 | -80.9792
27/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.4125 | -10.595 | 9.9465 | 10.4303 |  | 18.9552 |  | 27.5754 | 12.1046 | 11.8158 | -8.88 | -33 |  | 5.796 |  | 2.0568 | 4.4175 | 6.5872 | 6.5883 | 11.1263 |  |  |  |  | -1.234 | -1.052 | -1.038 | 7.182 | -11.1 | 4.4 | -1.327 | 0.272 | -16.08 | -16.1 |  | -10.57 | -10.59 | 4.6269 | 4.1541 | 23.9638 | 24.6944 | -19.3377 | -5.3259 | -4.6535 | 24.7517 | 24.3462 | -14.2327 | -10.7161 | 23.2741 | 20.3769 | 111.0421 | 15.0834 | -6.4 | -6.6 | -22.1282 | -22.0942 | -3.5599 |  | 10.5331 | 7.4162 | 1.461 | 1.0523 | -52.5834 | 30.0912 | 29.7861 | -13.6328 | -123.2446 |  |  |  | 21.9351 | 12.02 | 7.05 | -9.43 | 16.96 | -12.7217 | -12.9896 | 23.3604 | 22.666 | -9.5975 | -10.5181 | -11.0626 | 11.2144 |  | 4.7913 | 8.973 | 9.6 | 6.8 | -3.63 | 23.1666 | 23.3863 | 21.9306 | 23.6623 | 24.1046 | -25.4847 | -10.9162 | -20.9948 |  | 41.09 | 15.98 | -5.9375 | -6.543 | -3.9697 |  |  |  | 38.3587 |  |  | -23.9 | -23.6 | 0.1141 | 11.1 | 13.82 | 16.42 | 7.07 | -3 | 12.6325 | -38.4972 | -9.67 | -9.67 | 32.42 | -18.29 | -36.9455 | -18.8455 | -35.0373 | -34.4455 | 22.0175 | -5.9119 | -17.8477 | -17.6989 | -14.9572 | -19.4655 | -12.001 | -43.6891 | -44.0279 |  | -11.0908 | -10.3683 |  | -2.6331 | -2.0331 | -4.1 | -22.5632 | -22.0182 | 8.5879 | 6.47 | -3.26 | -2.1 | 8.5065 | -1.1718 | -9.1813 | -9.4224 | 7.5716 | 7.4064 | -24.266 | 3.6218 | 3.4305 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | -18.0853 | 19.0927 | 19.1365 | -10.4783 |  | 20.9049 | -18.85 |  | 0.1476 | 1.22 | 0.49 | -20.3199 |  | 2.129 | 0.682 | 2.3619 | 4.7 | 6.5156 | 14.7388 | -4.83 | 27.6407 |  | 27.9652 | -8.682 | -9.2908 | 2.8928 |  |  | -8.6199 | 76.0054 | 2.7486 | -23.4016 | 4.9574 | 5.7765 | 146.0207 | -4.1291 | -7.709 | -6.8728 | 3.1094 | 8.11 | 8.3079 | 2.7694 | -1.5914 | 0 | 6.71 | -12.903 | -34.1266 | 45.4235 | 116.4835 | -47.5513 | 7.2051 |  | 5.4581 | -21.3151 | -22.2123 |  |  | -9.013 | -8.5901 | -21.3698 | -20.9517 | 40.31 | 39.87 | -28.6 | -28.4 | 0.0705 | 5.68 | 41.3136 | 18.7203 | 18.6472 |  | -38.4 | -8.4 | -8.9 | -18.0536 | -18.0169 | -206.624 | -8.2895 |  | -63.4517 | -47.6837 | 128.751 | 42.4684 | 213.3277 | 0 | 55.7002 | 9.6532 | 8.3371 | -96.8121 |  | -100.2271 | -103.3352 | 104.2245 | -1.5686 | 1.373 | -9.28 | -2.158 | -2.172 | 5.36 | -3.36 | -3.5818 | -2.2538 | 7.0024 | -7.5273 | -0.4 | 5.5 | 4.546 |  |  | 2.3292 | 1.7941 | 1.6771 |  | 27.2 | 1.6079 | 0.91 |  | 0 | -4.875 | -29.3044 | 0 | 0 | -29.3801 |  | -25.9 | 10.3 | 18.3027 | -81.5784
27/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.7757 | -11.0238 | 9.1144 | 10.1324 |  | 18.4146 |  | 28.144 | 11.9566 | 11.5617 | -8.88 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 2.3325 | 4.2338 | 7.1364 | 7.1772 | 12.2605 |  |  |  |  | -1.2404 | -1.008 | -1.079 | 6.358 | -13.32 | 4.4 | -1.638 | 0.26 | -15.96 | -16.06 |  | -10.3 | -10.54 | 5.7567 | 3.8621 | 23.0857 | 24.7095 | -18.3896 | -3.645 | -2.973 | 21.4294 | 23.8448 | -17.792 | -14.7678 | 18.8646 | 18.0651 | 111.4095 | 13.4481 | -6.4 | -6.5 | -20.2577 | -20.2042 | -3.4913 |  | 12.4907 | 7.4626 | 1.3506 | 0.9795 | -60.1214 | 26.3985 | 26.6121 | -10.2569 | -130.4111 |  |  |  | 20.8972 | 12.4 | 7.09 | -10.27 | 16.41 | -9.6407 | -9.6407 | 22.3668 | 21.0319 | -9.0344 | -14.0848 | -14.1316 | 10.1459 |  | 4.7913 | 8.425 | 8.5 | 6.5 | -3.54 | 19.5163 | 19.6872 | 18.4682 | 20.7503 | 21.5519 | -24.5825 | -8.0019 | -17.5995 |  | 39.68 | 15.29 | -6.4063 | -7.0313 | -3.7238 |  |  |  | 42.1644 |  |  | -21.6 | -20.8 | 0 | 10.5 | 12.7 | 16 | 6.7 | -2.77 | 12.059 | -41.3373 | -9.81 | -9.85 | 28.77 | -19.09 | -39.1455 | -19.9273 | -32.6144 | -32.6455 | 20.4166 | -7.5227 | -19.5938 | -18.9731 | -12.8995 | -18.4118 | -12.45 | -47.9476 | -43.2405 |  | -10.8891 | -10.1221 |  | -2.9973 | -2.8214 | -11.268 | -21.2009 | -20.7897 | 8.2334 | 6.49 | -2.18 | 1.6 | 8.5453 | -1.3751 | -9.2516 | -9.4433 | 9.6579 | 7.0326 | -23.7435 | 3.398 | 3.1389 |  | 6.3943 | 6.7033 | 5.4748 | -4.1864 | -4.1864 | -20.7646 | 16.268 | 16.2033 | -11.4619 |  | 22.9996 | -19 |  | 0.1843 | 1.21 | -0.24 | -22.9908 |  | 1.909 | 0.53 |  | 4.27 | 6.097 | 15.4577 | -4.7 | 27.4115 |  | 28.0071 | -8.4486 | -9.3662 | 2.9091 |  |  | -9.0131 | 74.8136 | 2.8648 | -23.2461 | 7.1048 | 7.3079 | 148.4389 | -3.8203 | -8.037 | -6.7206 | 3.1798 | 8.11 | 8.3316 | 2.7356 | -2.0643 | 0 | 3.35 | -10.5467 | -29.6201 | 41.1229 | 114.7962 | -48.3995 | 6.5378 |  | 6.5095 | -20.1194 | -21.6045 |  |  | -8.7659 | -8.5516 | -20.5432 | -20.6934 | 39.91 | 39.8 | -29.8 | -29.8 | 0.1236 | 4.48 | 40.8127 | 17.1716 | 17.0997 |  | -38 | -8.4 | -8.9 |  |  | -205.7927 | -10.7922 |  | -61.6374 | -45.9538 | 130.0353 | 40.0263 | 213.778 | 0 | 54.2428 | 9.472 | 7.4725 | -100.338 |  | -99.7579 | -103.6609 | 105.8918 | -1.3806 | 1.538 | -8.96 | -2.137 | -2.137 | 5.36 | -3.44 | -3.0819 | -2.4002 | 7.9423 | -7.7928 | -1.9 | 4.212 | 3.953 |  |  | 1.8705 | 2.4321 | 1.8002 |  | 27.6 | 1.1754 | 0.9 | 0 | 0 | -5.0641 | -29.5873 | 0 | 0 | -30.6766 | 0 | -26.7 | 10.4 | 20.7935 | -84.2118
27/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 5.821 | -11.046 | 9.2758 | 12.7477 |  | 18.7368 |  | 27.7541 | 12.2606 | 12.0891 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.1515 | 2.4337 | 7.1118 | 7.1114 | 12.1983 |  |  |  |  | -1.1771 | -0.802 | -0.784 | 6.89 | -11.1 | 2.2 | -1.347 | 0.272 | -13.67 | -13.67 |  | -9.93 | -9.98 | 5.9474 | 3.9322 | 23.1633 | 25.3173 | -15.7698 | -3.9124 | -3.7228 | 3.1389 | 3.1803 | -11.7163 | -8.7567 | 12.9594 | 13.4901 | 116.8196 | 12.1943 | -5.4 | -5.4 | -29.6912 | -29.4158 | -3.4381 |  | 10.1375 | 7.5337 | 1.3212 | 0.8462 | -65.4317 | 28.7179 | 28.901 | -9.978 | -128.3632 |  |  |  | 18.7117 | 14.26 | 5.97 | -16.51 | 15.35 | -10.8463 | -10.8463 | 22.2351 | 21.397 | -8.7838 | -15.6703 | -15.6616 | 9.7925 |  | 4.7913 | 8.28 | 8.3 | 6 | -3.42 | 21.1214 | 20.7554 | 19.4167 | 19.6407 | 19.6625 | -21.1287 | -9.3703 | -15.2856 |  | 40.2 | 15.48 | -6.25 | -6.8359 | -3.9633 |  |  |  | 38.9168 |  |  | -21.5 |  | -0.1001 | 9.9 | 12.42 | 15.22 | 6.21 | -2.73 | 12.8185 | -38.3772 | -9.74 | -9.8 | 28.17 | -20.01 | -36.7091 | -18.8091 | -32.9934 | -32.9545 | 18.8745 | -9.0359 | -20.3662 | -20.6714 | -17.0678 | -21.4398 | -12.365 | -47.7942 | -37.8964 |  | -11.5892 | -10.1621 | 0 | -0.6436 | -1.9107 | -11.78 | -20.3552 | -20.5757 | 6.9477 | 6.7 | 0 | -0.7 | 8.4722 | 3.1038 | -10.2298 | -10.3805 | 8.8347 | 6.3053 | -22.4962 | 3.3725 | 3.0837 |  | 6.3329 | 6.4134 | 5.2799 | -2.5118 | -2.8468 | -24.4486 | 15.4853 | 15.437 | -14.7073 |  | 21.7887 | -18.84 |  | 0.1916 | 1.23 | 0.05 | -21.7814 |  | 1.952 | 0.769 |  | 4.5 | 3.3686 | 12.7233 | -4.59 | 27.6558 |  | 26.3598 | -7.9086 | -8.6235 | 2.9667 |  |  | -8.8417 | 72.8516 | 3.4583 | -23.2335 | 4.4026 | 4.7375 | 124.1535 | -4.3735 | -7.9432 | -6.1007 | 2.5863 | 8.132 | 8.387 | 2.0805 | -1.2501 | 0 | 2.1 | -7.6879 | -26.6075 | 40.0666 | 116.8986 | -44.6903 | 9.0096 |  | 5.1443 | -20.2708 | -22.5479 |  |  | -8.8263 | -8.5791 | -18.8531 | -18.6397 | 40.02 | 39.8 | -29 | -28.9 | 0.195 | 3.04 | 35.4636 | 18.9889 | 18.9125 | -16.5 | -38.4 | -8.4 | -8.9 |  |  | -207.8092 | -14.4186 |  | -61.2876 | -45.9841 | 132.9023 | 34.5538 | 214.0182 |  | 62.077 | 11.4252 | 12.3498 | -97.9863 |  | -99.4338 | -101.8591 | 102.3506 | -2.201 | 0.504 | -8.64 | -2.093 | -2.098 | 4.96 | -3.2 | -2.5402 | -2.5193 | 7.8843 | -7.9973 | -1.5 | 3.948 | 5.104 |  |  | 1.145 | 1.5583 | 1.8566 |  | 27.3 | 0.9147 | 0.77 |  | 0 | -4.4512 | -28.5879 | -1.6412 | -2.0105 | -29.1522 | 0 | -26.1 | 10.7 | 29.442 | -88.3569
27/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.5622 | -10.6309 | 9.3121 | 12.8073 |  | 17.8903 |  | 26.7003 | 11.7626 | 11.3003 | -11.1 |  | 6.6 | 5.796 |  | 2.5082 | -1.0395 | 6.9006 | 6.8536 | 11.7152 |  |  |  |  | -1.2467 | -0.893 | -0.88 | 6.852 | -8.88 | 0 | -1.408 | 0.271 | -13.69 | -13.83 |  | -10.17 | -10.19 | 5.9243 | 4.0819 | 22.2594 | 24.4254 | -15.0906 | -2.4079 | -2.2907 | 3.3503 | 3.4409 | -11.0925 | -8.2403 | 13.4255 | 14.0718 | 101.2556 | 12.9102 | -6.1 | -6 | -30.73 | -30.4559 | -3.3048 |  | 11.8592 | 7.0764 | 1.5987 | 1.0705 | -66.1336 | -0.1221 | -0.2136 | 8.6206 | -169.8131 |  |  |  | 16.5062 | 14.29 | 5.73 | -17.16 | 15.19 | -14.4632 | -14.5971 | 25.4369 | 24.686 | -8.7488 | -27.7657 | -27.4827 | 11.3674 |  | 4.608 | 8.718 | 14.6 | 11.6 | -3.22 | 17.5919 | 17.6055 | 15.8295 | 5.0103 | 5.38 | -22.8742 | 7.8722 | -17.9996 |  | 38.94 | 15.12 | -6.4063 | -6.8359 | -3.825 |  |  |  | 37.1525 |  |  | -12.9 | -14.2 | -0.0342 | 9.4 | 11.78 | 14.36 | 5.67 | -2.61 | 12.183 | -36.7421 | -9.71 | -9.72 | 29.8 | -20.15 | -35.6545 | -18.0818 | -35.6124 | -35.6909 | 14.9446 | -11.7951 | -22.1221 | -21.8786 | -9.9195 | -18.5962 | -11.2 | -70.1615 | -34.9083 |  |  |  |  | -2.2244 | -2.7981 | 1.04 | -22.685 | -23.3422 | 2.8343 | -3.52 | 0 | 0.9 | 8.3492 | -0.8953 | -9.2899 | -9.5322 | 9.5503 | 2.2893 | -15.721 | 3.2235 | 2.8977 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0.3349 | -21.9368 | 18.6024 | 18.539 | -13.6982 |  | 18.4878 | -19.32 |  | 0.1907 | 1.2 | -0.24 | -18.3745 | 3.1106 | 1.91 | 0.733 | 4.3038 | 5.42 | 2.6189 | 10.0061 | -4.79 | 27.5531 |  | 26.325 | -7.2964 | -8.0378 | 3.037 |  |  | -8.3907 | 71.8307 | 4.0262 | -23.6179 | 5.9407 | 5.5869 | 120.5481 | -4.7847 | -8.6424 | -5.0661 | 2.5305 | 8.0001 | 8.2763 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | -6.5877 | -22.1536 | 36.277 | 122.3844 | -37.5741 | 15.8947 |  | 0 | -21.5973 | -20.8398 | 19.1671 | 17.4934 | -10.4523 | -9.859 | -15.4807 | -14.8385 | 36.6 | 36.27 | -28.1 | -28.3 | 0.0357 | -2.64 | 35.7562 | 17.9734 | 17.8875 | -17 | -38.8 | -6.7 | -7.2 |  | -17.984 | -210.0791 | -17.2356 |  | -51.0119 | -46.6596 | 150.6526 | 18.6417 | 224.4686 | 0 | 84.8161 | 13.4354 | 14.9152 | -106.732 |  | -98.6343 | -101.0145 | 101.6859 | -2.389 | -0.327 | -8.08 | -2.147 | -2.146 | 4.16 | -2.64 | -2.8945 | -3.2517 | 9.2027 | -8.5832 | -1.6 | 4.489 | 3.781 |  |  | 1.2512 | 0.9282 | 1.3385 |  | 27.3 | 0.7589 | 0.75 |  | -4.3656 | -3.3352 | -27.2215 | -3.5741 | -3.2539 | -27.9545 |  | -26 | 10.5 | 34.9939 | -95.6646
27/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.2918 | -10.3522 | 8.8485 | 12.4644 |  | 17.8614 |  | 25.635 | 11.2067 | 10.9776 | -8.88 |  |  | 5.796 |  | 2.2766 | -1.6606 | 6.6438 | 6.776 | 11.6311 |  |  |  |  | -1.2994 | -0.738 | -0.711 | 6.557 | -11.1 | 2.2 | -1.416 | 0.265 | -13 | -12.94 |  | -9.85 | -9.83 | 5.6643 | 4.2736 | 21.2102 | 23.3395 | -18.759 | -2.9849 | -3.1821 | 14.1408 | 10.8758 | -14.6881 | -12.5245 | 18.6187 | 25.2505 | 104.6195 | 10.5331 | -5.5 | -5.6 | -28.3411 | -27.8466 | -3.2158 |  | 12.4189 | 7.348 | 1.644 | 1.2088 | -52.0035 | -8.8504 | -8.6367 | 11.3663 | -171.2159 |  |  |  | 14.5302 | 13.41 | 5.47 | -17.79 | 13.03 | -14.3292 | -14.1953 | 25.6843 | 24.1718 | -7.6342 | -25.9287 | -25.4644 | 11.5925 |  | 4.608 | 5.735 | 13.8 | 10.9 | -3.19 | 17.1751 | 16.8069 | 15.44 | -0.2243 | 0.0501 | -22.393 | 12.4423 | -16.6359 |  | 35.68 | 13.5 | -4.0625 | -4.6875 | -6.5464 |  |  |  | 33.164 |  |  | -10.7 | -11.7 | -0.5652 | 8.8 | 10.16 | 13.72 | 5.12 | -2.01 | 10.9275 | -36.8071 | -10.12 | -10.22 | 29.23 | -20.63 | -33.1273 | -15.5545 | -34.1669 | -34.3909 | 18.7081 | -5.8987 | -18.8234 | -18.0444 | -16.4889 | -20.4574 | -11.723 | -72.3731 | -8.9484 |  | -11.3129 | -8.7611 | 0 | -1.0231 | -1.4477 | 1.552 | -19.1166 | -17.6609 | 10.0665 | 6.36 | -2.65 | 0.7 | 8.3985 | 3.1254 | -9.3902 | -9.5982 | 10.732 | 12.8022 | -26.3151 | 3.0208 | 2.7958 |  | 0 | 2.4872 | 0 | 0.3349 | 0 | -22.4391 | 17.3089 | 17.187 | -13.518 |  | 20.148 | -20.02 |  | 0.2007 | 1.27 | -0.84 | -20.1941 |  | 2.222 | 0.685 | 2.2237 | 3.84 | 3.4941 | 10.5085 |  | 26.0417 |  | 25.5318 | -7.9987 | -8.591 | 3.0385 |  |  | -9.1849 | 71.3211 | 3.0848 | -22.5348 | 6.7747 | 6.3713 | 126.7165 | -4.4452 | -6.6706 | -6.1799 | 2.4641 | 7.9781 | 8.1892 | 1.7295 | 14.0468 | 15.2697 | 10.48 | -13.0282 | -20.6915 | 56.7794 | 133.6459 | -24.1744 | 28.4254 | 0 |  | -17.665 | -17.9912 | 44.9576 | 41.9021 | -3.366 | -2.7123 | -10.9248 | -10.6586 | 23.15 | 23.4 | -28.7 | -29 | -0.087 | -6.08 | 44.3494 | 27.2968 | 26.7867 | -17.4 | -42.2 | -12.2 | -12.8 | -17.3139 | -17.2779 | -218.9841 | -37.2806 |  | -4.5794 | -40.646 | 191.5902 | -30.5845 | 180.3343 | 43.2289 | 146.6538 | 26.199 | 25.2598 | -60.742 |  | -154.8714 | -13.7571 | 14.327 | -1.4759 | 2.01 | -7.52 | -2.071 | -2.088 | 3.36 | -1.52 | -2.8317 | -4.802 | 13.6828 | -9.6391 | -2.6 | 5.371 | 4.037 | 1.6848 |  | 2.4903 | 2.8169 | 2.4686 |  | 30.7 | 1.7788 | 0.7 |  | -12.069 | -0.4751 | -22.6236 | -11.9305 | -5.1149 | -22.2016 | -2.6649 | -30 | 14.5 | 52.8998 | -107.345
27/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.7594 | -9.7027 | 9.1901 | 11.9221 |  | 17.9296 |  | 26.4363 | 11.5556 | 11.0603 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 2.3615 | -0.587 | 6.1937 | 6.1422 | 10.7164 | 2.3425 | -0.3956 | 1.8344 |  | -1.3988 | -0.871 | -0.85 | 7.186 | -11.1 | -4.4 | -1.3 | 0.293 | -13.76 | -13.85 |  | -9.78 | -9.74 | 4.6702 | 4.3239 | 20.244 | 22.4161 | -14.5637 | -3.6754 | -3.4952 | 4.2184 | 4.9731 | -11.7441 | -8.7603 | 13.4207 | 14.4236 | 105.3456 | 12.974 | -6.2 | -6.2 | -30.7583 | -30.1155 | -3.3468 |  | 11.491 | 7.1468 | 1.4805 | 1.1064 | -66.805 | -8.179 | -8.1484 | 32.8322 | -178.3633 |  |  |  | 13.193 | 13.22 | 4.63 | -18.79 | 13.23 | -12.8557 | -12.4538 | 25.9283 | 24.6974 | -7.2167 | -28.4327 | -28.1165 | 11.3469 |  | 4.7913 | 7.953 | 12.8 | 9.9 | -3.02 | 15.0662 | 14.7395 | 13.5159 | 2.7493 | 3.3017 | -23.6482 | 12.609 | -18.4747 |  | 34.38 | 12.7 | -5.9375 | -6.543 | -4.9111 |  |  |  | 40.251 |  |  | -9.1 | -9.6 | -0.1733 | 8.1 | 8.7 | 13.06 | 4.53 | -1.7 | 10.4935 | -39.0622 | -11.26 | -11.36 | 29.92 | -21.88 | -36.5091 | -18.3636 | -35.1066 | -34.3818 | 16.3726 | -9.2106 | -21.6918 | -21.7182 | -22.6786 | -27.7779 | -11.704 | -92.0524 | -35.1993 |  | -9.1803 | -8.2724 |  | 3.5506 | 2.9665 | -19.972 | -18.9082 | -18.8687 | 7.5008 | 6.84 | 0 | 0 | 8.215 | 13.1528 | -9.6587 | -9.8545 | 11.4954 | 9.2847 | -24.7774 | 2.7038 | 2.4852 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.8373 | -23.7788 | 18.109 | 18.0952 | -14.3977 |  | 20.9049 | -19.57 |  | 0.165 | 1.31 | -1.42 | -20.7535 |  | 2.266 | 0.609 |  | 3.04 | 3.1785 | 11.0681 | -4.99 | 24.6709 |  | 25.5429 | -7.2312 | -7.7545 | 3.0965 |  |  | -9.3939 | 70.1517 | 3.0876 | -23.0448 | 5.3507 | 5.3045 | 123.9255 | -5.2628 | -8.432 | -4.9488 | 3.0484 | 7.8536 | 8.0538 | 2.5446 | 11.3814 | 12.4724 | 5.87 | -6.5253 | 0 | 42.8181 | 97.0838 | -28.3248 | 24.3612 | 0 | 0 | -18.4975 | -18.4535 | 71.9171 | 71.0981 | -3.6461 | -3.1078 | -10.6648 | -10.4364 | 18 | 18.17 | -27.7 | -27.8 | -0.0339 | -6.56 | 45.1131 | 23.7145 | 24.0767 | -17.4 | -41.8 | -11.4 | -11.9 | -17.5924 | -17.2774 | -160.14 | 9.1187 | -255.9397 | -12.2958 | -37.2848 | 114.3393 | 47.2385 | 100.8886 | 106.042 | 56.749 | 30.7784 | 29.699 | 10.624 | 208.045 | -200.914 | 15.5144 | 1.1544 | -0.9607 | 1.899 | -7.84 | -2.103 | -2.101 | 3.68 | -1.36 | -3.1934 | -4.5701 | 11.0185 | -9.5781 | -0.6 | 4.569 | 4.639 | 1.6888 | 1.9977 | 2.9475 | 2.7641 | 1.9151 |  | 30.8 | 1.3241 | 0.57 |  | -11.3904 | -0.9266 | -23.1005 | -10.1265 | -5.7311 | -22.3869 | -3.2977 | -30.2 | 14.1 | 35.259 | -98.6721
27/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.5812 | -9.5702 | 9.4147 | 12.1216 |  | 15.8959 |  | 26.0331 | 11.3377 | 10.8169 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.3288 | -0.2115 | 6.0013 | 5.9491 | 10.2307 | 2.2347 | -0.4376 | 1.8736 |  | -1.2835 | -0.917 | -0.892 | 6.914 | -11.1 | -4.4 | -1.058 | 0.289 | -13.33 | -13.3 |  | -11.04 | -11.05 | 4.4427 | 3.9901 | 18.5179 | 20.5478 | -12.499 | -1.127 | -0.934 | 3.5214 | 5.5406 | -12.225 | -9.3563 | 13.9072 | 14.5626 | 102.1727 | 12.4962 | -5.9 | -5.8 | -33.0984 | -32.4658 | -3.238 |  | 15.5674 | 6.8417 | 2.0396 | 1.5472 | -79.6838 | 26.2459 | 26.6732 | 26.1495 | -146.2851 |  |  |  | 14.3207 | 11.24 | 5.42 | -19.37 | 5.73 | -20.4912 | -20.3573 | 33.6594 | 33.3189 | -7.5869 | -9.8727 | -9.8154 | 15.3193 |  | 4.4116 | 7.825 | 1.1 | -0.4 | -2.93 | 18.5344 | 18.6818 | 17.0834 | 30.8317 | 31.2932 | -26.8688 | -11.9012 | -22.3374 |  | 31.21 | 11.4 | 6.4111 | 5.3741 | -5.519 |  |  |  | 35.1205 |  |  | -21.2 | -20.3 | -0.3784 | 7.7 | 8.6 | 12.38 | 4.27 | -1.62 | 10.9275 | -33.5669 | -10.73 | -10.8 | 30.67 | 7.49 | -29.5273 | -15.2818 | -41.2684 | -40.6545 | 26.9879 | -1.2877 | -14.0418 | -13.6101 | -24.9378 | -30.0401 | -11.808 | -83.9832 | -4.0948 |  | -6.2455 | -5.456 |  | 7.1108 | 6.4647 | -17.412 | -22.0213 | -21.849 | 10.8474 | 6.69 | -2.39 | 0 | 7.589 | 22.0111 | -8.4023 | -8.589 | 9.2837 | 12.5213 | -26.4949 | 2.5789 | 2.1756 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.3681 | -27.9652 | 25.1795 | 25.1001 | -18.7926 | -9.5811 | 19.4205 | -21.25 |  | 0.2007 | 1.25 | 0.79 | -19.3129 |  | 2.195 | 0.714 |  | 2.93 | 8.1927 | 15.4043 | -5.14 | 24.1703 |  | 25.2209 | -7.0687 | -7.6193 | 3.1677 |  |  | -8.892 | 75.4951 | 2.1361 | -23.3898 | 5.767 | 6.3627 | 124.251 | -5.0136 | -8.5272 | -4.7452 | 3.4366 | 7.7584 | 7.9826 | 2.9412 | -2.9517 | -2.6546 | 8.8 | -11.334 | 0 | 60.5188 | 115.6507 | 6.7551 | 47.8165 | -17.4596 | -16.9516 | -13.672 | -16.143 | 26.0944 | 25.5534 | -8.3978 | -7.9144 | -11.454 | -11.9003 | 22.56 | 22.78 | -29.1 | -28.7 | 0.4935 | -7.6 | 28.9776 | 26.056 | 25.5761 | -17.4 | -39.7 | -7.1 | -8 | -17.5418 | -17.368 | -153.2369 | -2.4384 | -241.3954 | -1.4075 | -33.6634 | 133.0484 | 27.1038 | 72.8417 | 102.4974 | 77.3839 | 26.5858 | 25.6056 | 32.3654 | 238.3004 | -193.3243 | 64.7903 | -38.4388 | 0.2112 | 1.938 | -9.28 | -2.163 | -2.169 | 5.2 | -2.32 | -3.8972 | -3.4256 | 5.0126 | -7.7348 | 3 | 3.401 | 5.06 | 1.9366 |  | 3.4668 | 2.262 | 1.9925 |  | 27.6 | 0.7727 | 0.52 |  | -4.9872 | -13.6631 | -16.2956 | -4.9999 | 6.7734 | 0 | 0 | -26.5 | 10.6 | 51.2551 | -118.6756
27/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 3.9826 | -8.9037 | 10.0996 | 11.7861 |  | 15.7532 |  | 24.7687 | 10.6247 | 10.156 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.3571 | -0.974 | 4.9272 | 4.7788 | 8.635 | 1.3118 | -1.0759 | 1.8348 |  | -1.3873 | -0.851 | -0.856 | 6.403 | -11.1 | -6.6 | -1.969 | 0.267 | -12.51 | -12.56 |  | -11.32 | -11.34 | 4.2663 | 3.9087 | 19.6268 | 21.7997 | -16.0738 | -2.7273 | -2.447 | 12.7357 | 13.3311 | -14.3869 | -11.7735 | 18.9062 | 23.9581 | 104.3201 | 11.242 | -5.7 | -5.7 | -31.215 | -30.3 | -2.9206 |  | 15.235 | 6.8116 | 1.8638 | 1.302 | -64.7908 | 24.2927 | 24.2622 | 17.7181 | -131.6595 |  |  |  | 14.0911 | 11.11 | 5.74 | -18.74 | 5.69 | -21.161 | -21.0271 | 30.4759 | 29.5853 | -6.2754 | -13.1201 | -13.1217 | 14.2946 |  | 4.608 | 8.434 | 3.7 | 2 | -3.1 | 19.1979 | 19.8499 | 18.3258 | 27.8131 | 27.9156 | -26.1154 | -10.1124 | -21.3013 |  | 33.77 | 12.77 | 6.5674 | 5.4718 | -5.5404 |  |  |  | 31.4495 |  |  | -21.2 | -22.6 | -0.564 | 8.9 | 10.54 | 13.52 | 5.23 | -2.09 | 11.8265 | -30.2017 | -4.9 | -4.98 | 19.83 | 8.61 | -26.4545 | -13.4818 | -40.3109 | -39.5364 | 28.5962 | -1.1201 | -13.2852 | -13.2396 | -24.2075 | -30.8208 | -12.566 | -79.7033 | -1.2798 |  | -4.7227 | -3.7602 | 0 | 7.6547 | 6.4468 | -16.9 | -21.1371 | -20.8731 | 11.48 | 6.72 | -2.68 | 0 | 7.7019 | 23.1901 | -9.914 | -10.0662 | 11.2393 | 14.1247 | -27.1486 | 2.654 | 2.3297 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -28.9699 | 23.0172 | 23.2327 | -17.6382 | -9.1603 | 20.69 | -21.59 | -2.3177 | 0.1916 | 2.93 | 0.66 | -20.5419 |  | 2.04 | 0.734 |  | 3.82 | 9.243 | 16.2148 | -5.03 | 25.7063 |  | 26.5786 | -7.6409 | -8.3513 | 3.539 |  |  | -8.6177 | 76.1933 | 2.0429 | -22.1303 | 6.4198 | 5.0672 | 130.506 | -3.7406 | -8.5878 | -5.808 | 3.0466 | 8.8498 | 9.1068 | 2.7638 | -2.3886 | 0 | 12.57 | -12.9051 | -3.3324 | 65.611 | 115.751 | 7.3089 |  | -16.5451 | -15.3574 | -12.9123 | -13.7415 |  |  | -8.3758 | -8.0792 | -12.7947 | -12.8282 | 21.76 | 21.92 | -28.3 | -28.6 | 0.51 | -6.56 | 29.1102 | 25.9344 | 25.6397 | -17.8 | -38.4 | -7.6 | -8.1 |  |  | -146.0238 | -0.0798 | -242.7489 | -3.9693 | -32.4606 | 138.4791 | 19.1499 | 69.3354 | 105.3549 | 83.1572 | 28.4266 | 26.8282 | 34.0097 | 245.0071 | -196.0231 | 66.2729 | -40.6176 | -0.0916 | 1.359 | -9.44 | -2.2 | -2.209 | 5.6 | -1.52 | -4.0577 | -4.3046 | 6.2119 | -7.6738 | 2.5 | 4.7 | 4.295 | 0 | 0 | 3.1438 | 2.9682 | 3.4171 |  | 27 | 1.2704 | 0.43 |  | -6.1478 | -13.275 | -16.0897 | -5.3438 | 7.1014 | -8.083 | 0 | -26.1 | 10.3 | 48.3182 | -118.515
27/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.724 | -9.5161 | 9.7867 | 12.0228 |  | 17.8767 |  | 23.4948 | 10.2257 | 9.5628 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.0064 | -1.3432 | 6.3439 | 6.1944 | 11.2008 | 0.9218 | -1.2875 | 1.8768 |  | -1.424 | -0.649 | -0.618 | 6.617 | -8.88 | 0 | -1.94 | 0.292 | -11.13 | -11.15 |  | -9.85 | -9.82 | 4.8749 | 3.7135 | 21.6213 | 23.7723 | -17.297 | -7.4255 | -6.9942 | 3.5178 | 3.7796 | -10.7018 | -7.8121 | 11.7775 | 12.1445 | 117.388 | 7.8004 | -4.5 | -4.5 | -26.3656 | -26.2386 | -3.5701 |  | 24.6763 | 8.4572 | 2.2115 | 1.3726 | -58.0157 | 27.1309 | 26.9784 | 3.9173 | -119.6381 |  |  |  | 19.3603 | 12.22 | 7.16 | -16.85 | 7.82 | -20.8931 | -20.7592 | 30.641 | 29.8358 | -8.0758 | -8.9795 | -9.1726 | 23.9859 |  | 4.2153 | 8.531 | 4.1 | 2.3 | -2.87 | 23.7375 | 23.7173 | 22.3773 | 30.1429 | 30.4177 | -33.5125 | -7.4614 | -28.2357 |  | 33.81 | 12.53 | 6.8799 | 5.8624 | -5.8473 |  |  |  | 28.142 |  |  | -24 | -24.8 | -0.7068 | 9.1 | 11.02 | 13.48 | 5.17 | -2.15 | 11.7645 | -27.3416 | -4.57 | -4.68 | 19.32 | 8.79 | -23.0545 | -11.9273 | -39.0794 | -38.3636 | 31.1774 | 1.8377 | -10.3494 | -10.3422 | -23.3059 | -31.4138 | -12.97 | -63.8719 | -18.3625 |  | -4.2317 | -3.4628 | 0 | 5.4517 | 4.8119 | -15.876 | -20.0432 | -19.8154 | 13.5089 | 6.68 | -2.7 | 0 | 7.6837 | 19.8161 | -10.2917 | -10.4566 | 9.6248 | 14.7882 | -26.9428 | 2.9716 | 2.6651 |  | 6.3914 | 6.9061 | 5.9392 | 8.2054 | 7.8704 | -30.1421 | 21.2491 | 21.0052 | -16.9328 | 0 | 23.5221 | -20.18 | -1.913 | 0.2355 | 2.38 | -0.02 | -23.1738 |  | 1.918 | 0.769 |  | 1.44 | -0.9617 | 7.4564 | -4.89 | 23.3383 |  | 28.1856 | -8.622 | -9.225 | 3.8748 |  |  | -7.6957 | 75.5844 | 1.4202 | -19.3894 | 5.9579 | 4.7597 | 156.9949 | -2.0428 | -8.5789 | -7.1807 | 2.7854 | 9.3625 | 9.6289 | 2.1665 | -7.9008 | -6.368 | 6.71 | -6.3098 | 4.645 | 57.7282 | 101.2387 | 3.2057 |  | -15.606 | -14.9439 | -13.1352 | -15.6583 |  |  | -9.5953 | -8.9966 | -13.5396 | -13.2685 | 21.11 | 21.45 | -28.6 | -28.6 | 0.0192 | -8.32 | 19.3122 | 26.1513 | 26.0259 | -17.9 | -34.1 | -5.9 | -6.4 |  | -17.5995 | -141.1008 | 3.0212 | -252.4573 | -9.0351 | -34.2719 | 127.8189 | 33.8241 | 71.7076 | 98.3475 | 68.9874 | 26.4162 | 26.2776 | 31.1512 | 232.4897 | -192.8111 | 49.9762 | -28.4662 | 0.0012 | 1.044 | -8.4 | -2.203 | -2.215 | 3.52 | 0 | -4.8293 | -7.1763 | 2.0218 | -0.087 | 2.2 | 3.254 | 2.284 |  |  | 3.2853 | 3.4359 | 2.866 |  | 18.1 | -0.0717 | 0.41 |  | -3.071 | -14.9078 | -17.2301 | -2.4496 | 8.5515 | -9.2123 | 0 | -17.1 | 0 | 41.2211 | -109.0215
27/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.6945 | -9.5999 | 9.9314 | 12.4674 |  | 19.2415 |  | 23.2009 | 9.8657 | 9.3835 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.6209 | -1.9173 | 7.0747 | 7.0459 | 12.2083 | 0.7612 | -1.3313 | 1.8917 |  | -1.4604 | -0.412 | -0.391 | 7.121 | -8.88 | 2.2 | -1.079 | 0.31 | -9.71 | -9.77 |  | -8.66 | -8.68 | 4.6671 | 3.7258 | 20.8933 | 22.6931 | -18.822 | -6.6735 | -6.4139 | 3.2121 | 3.3196 | -11.0614 | -7.9633 | 11.1378 | 11.4627 | 116.8349 | 8.5451 | -5.4 | -5.4 | -25.4768 | -25.0358 | -3.4711 |  | 21.9863 | 7.9942 | 2.1986 | 1.3526 | -44.4349 | 23.3772 | 23.5298 | 7.9365 | -117.3489 |  |  |  | 17.2247 | 11.62 | 7.66 | -18.12 | 3.35 | -20.2233 | -20.0894 | 31.2631 | 29.7317 | -7.6203 | -9.0189 | -9.267 | 21.2643 |  | 1.9244 | 3.23 | 4.4 | 2.4 | -2.62 | 22.0867 | 21.9498 | 20.3873 | 28.6425 | 28.7255 | -33.2418 | -5.2987 | -28.3698 |  | 32.29 | 11.85 | 6.7236 | 5.7648 | -5.9707 |  |  |  | 30.2421 |  |  | -21.6 | -22.4 | -0.8276 | 9.1 | 10.32 | 13.46 | 4.94 | -1.85 | 9.517 | -29.1767 | -4.08 | -4.12 | 20.1 | 8.24 | -25.2909 | -12.7364 | -40.0719 | -39 | 28.2933 | -0.1272 | -12.409 | -12.4389 | -23.739 | -31.4873 | -12.285 | -67.0657 | -21.4337 |  | -3.8167 | -3.0404 | -123.577 | 7.1748 | 5.5859 | -17.924 | -19.9323 | -19.7139 | 13.1329 | 6.69 | -3.15 | 0 | 7.7018 | 22.2325 | -9.6368 | -9.8529 | 9.1871 | 14.5153 | -26.8703 | 2.9719 | 2.7438 |  | 6.1733 | 6.1856 | 5.3435 | 7.3681 | 7.2006 | -28.4676 | 21.4979 | 21.2618 | -14.5474 |  | 23.6051 | -20.13 | -2.2115 | 0.2795 | 2.86 | -0.57 | -23.3398 | 1.1937 | 1.915 | 0.583 |  | 0.37 | -6.5546 | 2.5984 | -4.9 | 22.4529 |  | 28.2221 | -8.7201 | -9.4777 | 3.9598 |  |  | -7.3554 | 73.9963 | 1.1143 | -18.7424 | 3.2003 | 3.7837 | 163.6361 | -1.8927 | -8.4772 | -7.4933 | 2.9677 | 9.4064 | 9.7239 | 2.4314 | -8.312 | -6.3857 | 5.45 | -6.9715 | 0 | 55.3306 | 101.2324 | 3.3229 |  | -15.6953 | -15.0398 | -14.5593 | -14.9383 |  |  | -12.2046 | -11.8201 | -12.6472 | -12.7938 | 22.01 | 22.35 | -31.3 | -31.4 | -0.087 | -8.48 | 31.2245 | 17.2058 | 16.9741 | -17.8 | -37.2 | -3.3 | -3.8 | -17.8215 |  | -145.7628 | 4.0635 | -249.8949 | -10.655 | -35.2833 | 129.0933 | 33.2171 | 84.5487 | 103.2069 | 68.7988 | 25.1696 | 23.3395 | 22.7346 | 232.9369 | -196.9655 | 47.7806 | -26.4385 | -2.0838 | 1.091 | -9.52 | -2.18 | -2.196 | 4.88 |  | -4.7425 | -5.9739 | 2.6963 | -3.1907 | 3.7 | 3.258 | 2.911 |  |  | 3.3516 | 2.1793 | 2.4103 |  | 22 | -1.901 | 0.32 |  | -3.2171 | -15.0219 | -17.1449 | -3.3196 | 8.2242 | -9.3616 | 0 | -20.9 | 3 | 39.4628 | -108.0203
27/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.6233 | -9.6738 | 9.6718 | 12.3207 |  | 19.311 |  | 23.8261 | 10.0717 | 9.7419 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 2.484 |  | 2.696 | -0.7627 | 6.8952 | 6.926 | 12.0136 | 0.6319 | -1.3476 | 1.8602 |  | -1.4475 | -0.521 | -0.5 | 7.408 | -8.88 |  | -1.037 | 0.315 | -10.62 | -10.66 |  | -8.78 | -8.8 | 5.3303 | 3.6798 | 21.1788 | 22.9926 | -17.8323 | -5.5848 | -5.0682 | 3.3163 | 3.6466 | -10.8693 | -7.5911 | 12.3237 | 12.8633 | 109.9367 | 6.7376 | -3.7 | -3.7 | -25.9997 | -25.4581 | -3.6795 |  | 22.9275 | 6.9304 | 0.9245 | 0.5549 | -54.6586 | 24.0486 | 24.0181 | 15.1929 | -120.9904 |  |  |  | 17.3544 | 11.75 | 7.82 | -18.34 | 3.39 | -22.0987 | -21.8308 | 30.7441 | 29.893 | -7.6313 | -7.7276 | -8.1275 | 22.976 | 0 | 1.728 | 3.221 | 2.6 | 1.2 | -2.79 | 21.2094 | 21.2484 | 19.959 | 31.6471 | 32.0896 | -33.3457 | -7.9898 | -29.1452 |  | 33.45 | 12.23 | 6.2549 | 5.1788 | -5.3457 |  |  |  | 28.112 |  |  | -23.8 | -22.4 | -0.7349 | 8.6 | 10.54 | 13.02 | 4.68 | -1.99 | 9.5945 | -27.3166 | -4.32 | -4.35 | 19.63 | 7.06 | -23.9636 | -12.3909 | -40.1255 | -39.6727 | 26.4461 | -1.5382 | -13.5136 | -13.3829 | -24.3265 | -31.7839 | -12.178 | -77.5185 | -18.2001 |  | -3.6512 | -2.8276 |  | 6.044 | 4.8119 | -17.412 | -20.2567 | -20.1749 | 14.4125 | 6.69 | -2.73 | 0 | 7.4798 | 21.0125 | -9.3475 | -9.5926 | 9.6574 | 16.1308 | -28.3994 | 2.6741 | 2.4651 |  | 6.2254 | 6.5347 | 4.3136 | 9.0426 | 8.8752 | -27.4628 | 22.2873 | 22.1709 | -14.7579 |  | 23.0045 | -20.24 | -1.8325 | 0.2355 | 2.57 | 0 | -22.496 |  | 1.747 | 0.887 |  | 1.37 | -5.5958 | 3.0563 | -4.73 | 23.2742 |  | 27.6764 | -8.3878 | -9.0293 | 3.9255 |  |  | -7.527 | 73.0927 | 1.5281 | -19.3818 | 6.1893 | 4.5029 | 155.8242 | -2.2164 | -8.8617 | -6.6477 | 2.8742 | 9.4137 | 9.8109 | 2.4667 | -6.2722 | -4.6148 | 4.61 | -9.6422 | -4.8877 | 52.0038 | 103.9069 | 2.6843 |  | -15.8497 | -14.8197 | -12.9352 | -13.9199 |  |  | -13.8361 | -13.5395 | -13.2104 | -13.1311 | 21.46 | 21.51 | -30.4 | -30.8 | 0.0009 | -8.08 | 34.5389 | 16.1269 | 15.1762 | -18.2 | -36.7 | -2.4 | -3 | -17.8215 | -17.8492 | -148.9372 | 10.53 | -250.9232 | -9.8764 | -34.0065 | 126.7843 | 34.6647 | 87.4594 | 103.4328 | 69.8533 | 25.1749 | 21.3997 | 19.4241 | 229.4789 | -198.9187 | 42.4734 | -23.0973 | -1.2634 | 1.781 | -8.72 | -2.215 | -2.224 | 4.24 |  | -4.7243 | -6.0349 | 2.6963 | -3.2792 | 3 | 3.935 | 4.649 |  |  | 3.4029 | 3.6403 | 3.5585 |  | 21.4 | -1.6812 | 0.34 |  | -3.1966 | -15.3175 | -17.6571 | -2.7004 | 8.3679 | -9.1392 | 0 | -20 | 2.5 | 35.7967 | -106.5037
27/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.4696 | -9.4938 | 10.7247 | 12.339 |  | 18.6895 |  | 24.0205 | 10.2807 | 9.9075 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 2.4837 | -0.4009 | 6.6317 | 6.563 | 11.4771 | 0.8752 | -1.4136 | 1.8639 |  | -1.4168 | -0.659 | -0.641 | 7.353 | -8.88 | 2.2 | -1.274 | 0.317 | -11.48 | -11.33 |  | -9.53 | -9.5 | 6.5462 | 3.8714 | 20.0622 | 22.1434 | -16.3849 | -5.8356 | -5.2023 | 2.7977 | 2.7953 | -10.7509 | -7.4909 | 12.1664 | 12.9832 | 108.5471 | 7.4371 | -3.8 | -3.7 | -26.5586 | -26.1281 | -3.6729 |  | 23.5766 | 7.1893 | 0.9615 | 0.7068 | -62.5934 | 24.0791 | 24.1401 | 20.3069 | -129.3327 |  |  |  |  | 11.55 | 7.5 | -18.68 | 3.2 | -21.0271 | -20.6252 | 29.4288 | 27.9312 | -6.5777 | -8.6085 | -8.5725 | 22.4785 |  | 1.9244 | 3.224 | 2 | -0.1 | -2.74 | 20.3191 | 20.2605 | 19.0727 | 32.5904 | 33.1096 | -33.4562 | -8.5624 | -29.1296 |  | 30.85 | 11.36 | 5.9424 | 4.9835 | -5.3902 |  |  |  | 30.2151 |  |  |  | -22.4 | -0.8118 | 7.9 | 9.74 | 12.5 | 4.13 | -1.89 | 9.2225 | -29.0817 | -3.83 | -3.85 | 17.65 | 6.63 | -26.2909 | -13.2818 | -39.532 | -38.7818 | 24.4214 | -3.167 | -15.4622 | -15.3231 | -25.2988 | -32.9665 | -12.109 | -82.3841 | -14.3698 |  | -3.8463 | -3.1109 |  | 5.6367 | 4.8781 | -18.436 | -20.0247 | -19.79 | 15.0638 | 6.77 | -2.81 | 0 | 7.2671 | 21.5589 | -10.2847 | -10.3232 | 10.1343 | 17.0491 | -29.4836 | 2.8334 | 2.482 |  | 5.6377 | 6.4053 | 4.7628 | 7.703 | 7.8704 | -26.1232 | 22.0012 | 22.0772 | -14.4141 |  | 21.4224 | -20.1 | -2.0174 | 0.2355 | 2.43 | 0.51 | -21.0956 |  | 1.7 | 1.102 |  | 3.03 | -4.2108 | 4.314 | -4.57 | 24.3317 |  | 28.1724 | -8.2593 | -8.817 | 3.8618 |  |  | -7.7323 | 73.9887 | 1.6718 | -20.55 | 6.845 | 5.4 | 151.8479 | -2.6197 | -9.361 | -6.6295 | 2.4963 | 9.216 | 9.5815 | 1.963 | -6.7448 | -5.7698 | 4.19 | -9.3031 | -2.1521 | 49.8829 | 107.4674 | 3.2954 |  | -15.6879 | -15.6072 | -14.2144 | -14.451 | 23.183 | 23.2115 | -14.2042 | -13.6109 | -12.4339 | -12.6483 | 21.95 | 22.05 | -30.7 | -30.6 | 0.0009 | -8.48 | 32.159 | 15.4945 | 15.9788 | -18.2 | -36.7 | -2.4 | -3 |  |  | -146.1576 | 10.8089 | -251.4651 | -8.1372 | -34.3641 | 124.9768 | 38.2593 | 86.3804 | 103.224 | 68.9689 | 23.4922 | 23.0437 | 18.4252 | 229.5316 | -196.8233 | 41.9909 | -21.4258 | -1.8274 | 2.722 | -9.04 | -2.186 | -2.192 | 4.16 |  | -4.4725 | -5.5344 | 2.1683 | -3.3371 | 3.2 | 4.284 | 5.022 |  |  | 2.8255 | 3.2956 | 3.0055 |  | 21.6 | -1.3032 | 0.29 | [5 empty] | 7.8082 | -8.9708 | 0 | -20.5 | 2.4 | 38.0089 | -109.969
27/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.2327 | -9.1354 | 10.3577 | 12.0585 |  | 18.1418 |  | 24.1673 | 10.3407 | 10.1321 |  | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 2.4748 | -0.1479 | 6.319 | 6.1955 | 10.9004 | 1.1822 | -1.3265 | 1.9398 |  | -1.389 | -0.682 | -0.669 | 7.526 | -8.88 | -2.2 | -1.211 | 0.317 | -13.05 | -13.07 |  | -9.42 | -9.38 | 6.6851 | 3.9 | 19.8001 | 21.8292 | -14.4302 | -7.6448 | -7.2731 | 3.7833 | 3.7255 | -10.3382 | -7.2368 | 14.2648 | 14.4446 | 107.7787 | 8.777 | -4.3 | -4.2 | -26.2622 | -25.8169 | -3.6546 |  | 21.1017 | 6.7261 | 0.931 | 0.6368 | -69.7043 | 23.5298 | 23.5908 | 26.1876 | -135.5378 |  |  |  | 16.4064 | 11.22 | 7.02 | -19.08 | 2.91 | -20.4912 | -20.4912 | 29.4045 | 28.6315 | -7.0161 | -9.4749 | -9.3212 | 20.416 |  | 1.728 | 3.396 | 1.2 | -0.6 | -2.83 | 19.3325 | 19.8002 | 17.8963 | 34.301 | 34.4639 | -36.4955 | -7.3437 | -32.8094 |  | 30.87 | 11.5 | 5.1611 | 4.2023 | -5.0322 |  |  |  | 31.2348 |  |  | -21.8 |  | -0.946 | 7 | 8.78 | 11.2 | 3.26 | -1.63 | 9.703 | -30.9218 | -3.7 | -3.72 | 19.75 | 6.95 | -27.6 | -13.9273 | -40.3719 | -39.5818 | 23.3982 | -5.3817 | -16.7189 | -17.0574 | -26.081 | -33.8663 | -12.316 | -88.667 | -12.2198 |  | -3.9496 | -3.4261 |  | 5.5982 | 3.9553 | -20.996 | -19.2084 | -19.045 | 15.8003 |  | -1.73 | 0 | 2.6162 | 22.4112 | -10.6914 | -10.8476 | 10.9185 | 17.8903 | -30.1417 | 2.9522 | 2.6955 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -23.4439 | 22.9732 | 22.3215 | -12.4173 |  | 20.1187 | -19.72 | -1.7171 | 0.2355 | 2.33 | 1.62 | -19.7496 |  | 1.67 | 1.164 |  | 3.59 | -5.6468 | 1.8664 | -4.52 | 25.2462 |  | 26.9998 | -8.6395 | -9.2956 | 3.7633 |  |  |  | 74.1942 | 1.9074 | -20.6947 | 6.4975 | 6.456 | 149.6792 | -2.7471 | -7.3615 | -7.2603 | 2.278 | 8.9962 | 9.2888 | 1.78 | -5.9363 | -5.631 | 4.19 | -9.5874 | -5.1587 | 49.1138 | 105.932 | 2.3691 |  | -16.3687 | -15.7645 | -12.9706 | -14.1428 |  |  | -13.0286 | -12.4628 | -12.1857 | -11.8344 | 22.42 | 22.39 | -31 | -30.9 | 0.0009 | -8.32 | 31.5281 | 17.3986 | 17.2686 | -18.2 | -37.5 | -3.3 | -3.8 |  |  | -146.7428 | 11.078 | -248.7317 | -7.0739 | -32.4489 | 125.9725 | 35.0267 | 86.0377 | 100.6068 | 67.9099 | 26.4277 | 24.0125 | 20.5563 | 226.5626 | -194.7686 | 41.4278 | -21.3758 | -1.8494 | 2.309 | -8.32 | -2.131 | -2.133 | 3.68 | -0.8 | -3.7548 | -5.3605 | 2.1683 | -3.3677 | 3.2 | 5.207 | 5.19 |  |  | 3.7342 | 3.1847 | 3.2931 |  | 22.3 | -1.3506 | 0.17 | [5 empty] | 8.0615 | -8.5628 | 0 | -21.1 | 3.5 | 38.284 | -114.9706
27/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.0834 | -8.9017 | 10.5836 | 11.7083 |  | 17.1247 |  | 24.5311 | 10.4917 | 10.1825 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.5797 | -0.3376 | 5.7802 | 5.699 | 10.0211 | 1.5899 | -1.1633 | 2.009 |  | -1.348 | -1.007 | -0.989 | 6.476 |  | -2.2 | -1.204 | 0.289 | -14.27 | -14.34 |  | -9.86 | -9.88 | 6.9692 | 3.8498 | 19.6348 | 21.585 | -14.8063 | -9.9376 | -9.4189 | 3.4489 | 3.5583 | -10.1461 | -7.1344 | 12.8192 | 13.2349 | 114.722 | 2.0231 | -2.1 | -2 | -25.8501 | -25.4783 | -3.1277 |  | 26.3209 | 7.0428 | 0.0801 | 0.1224 | -64.0278 | 23.8349 | 23.896 | 17.6663 | -137.9753 |  |  |  | 15.3984 | 10.91 | 7.01 | -19.28 | 2.08 | -18.7498 | -18.7498 | 28.7208 | 28.071 | -7.1379 | -8.1465 | -9.205 | 25.8793 |  | 1.728 | 2.336 | 0.9 | 0 | -2.74 | 19.2629 | 19.4852 | 17.6836 | 33.8344 | 33.8417 | -36.7251 | -5.6152 | -32.8888 |  | 31.16 | 11.27 | 5.1611 | 4.007 | -4.9209 |  |  |  | 32.5059 |  |  |  |  | -0.8655 | 6.6 | 8.54 | 10.84 | 3.07 | -1.54 | 9.207 | -31.9268 | -3.7 | -3.76 | 18.44 | 7 | -29.1455 | -14.6545 | -37.9178 | -37.3364 | 23.2292 | -4.098 | -16.4447 | -16.7408 | -29.0963 | -33.6341 | -12.061 | -0.08 | -15.9382 |  | -3.7132 | -3.0352 |  | 6.418 | 5.3979 | -22.02 | -18.6557 | -18.6204 | 13.2089 |  | -3.01 | 0 | 2.5439 | 24.6903 | -11.6957 | -11.8547 | 11.0995 | 16.8652 | -31.3158 | 3.0184 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | -25.2859 | 21.5979 | 22.2432 | -16.4139 | 0 | 19.9283 | -21.16 | -1.5248 | 0.2355 | 2.17 | 2.12 | -20.2783 | 3.3533 | 1.787 | 1.279 |  | 4.18 | 9.8208 | 16.5398 | -4.91 | 26.4593 |  | 26.662 | -7.8667 | -8.6064 | 3.6935 |  |  | -8.3333 | 75.4641 | 2.1042 | -22.0888 | 6.4398 | 6.3337 | 132.8355 | -3.6527 | -8.395 | -6.2147 | 2.0436 | 8.674 | 8.9486 | 1.3868 | -7.5199 | -6.619 | 3.35 | -4.2074 | 8.0597 | 47.9167 | 101.593 | 0.9175 |  | -15.4019 | -14.9858 | -13.3574 | -12.9433 | 23.183 | 23.2115 | -13.3802 | -12.5013 | -11.3308 | -11.0433 | 22.3 | 22.47 | -31 | -31.1 | -0.1053 | -7.68 | 28.6331 | 18.7845 | 18.5722 | -19.1 | -38.4 | -2.9 | -3.4 | -17.5583 | -17.7847 | -139.375 | 3.267 | -252.1764 | -8.1915 | -34.9485 | 123.1329 | 33.8542 | 86.58 | 101.541 | 70.0259 | 22.4157 | 23.4565 | 20.9638 | 227.0124 | -196.8165 | 43.8779 | -23.0968 | -2.4353 | 2.081 | -8.32 | -2.147 | -2.141 | 3.28 | -0.72 | -3.3549 | -5.1835 | 2.7848 | -3.6912 | 3 | 4.602 | 4.914 | 1.063 | 1.0762 | 3.3173 | 3.5838 | 2.6606 |  | 22.3 | -1.3233 | 0.1 | [5 empty] | 8.1777 | -9.7513 | 0 | -21.1 | 3.7 | 46.1098 | -120.3418
27/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.9582 | -8.6927 | 12.1591 | 11.7853 |  | 16.2115 |  | 25.3244 | 10.8887 | 10.6666 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.3757 | -0.3068 | 6.075 | 5.9943 | 10.5864 | 3.8787 | -1.1821 | 1.965 |  | -1.4432 | -1.018 | -0.999 | 7.257 | -8.88 | -4.4 | -1.106 | 0.313 | -14.08 | -14.05 |  | -10.16 | -10.2 | 6.8438 | 4.0089 | 18.9353 | 20.8647 | -12.8303 | -8.8213 | -8.3088 | 3.4957 | 3.3859 | -10.2412 | -7.1416 | 13.6023 | 13.8316 | 110.1941 | 4.1815 | -3.8 | -3.8 | -27.0911 | -26.4299 | -3.0635 |  | 25.3506 | 7.0782 | -0.057 | 0.0938 | -72.1763 | 27.9855 | 27.9549 | 0.8884 | -150.9589 |  |  |  | 15.4284 | 10.64 | 5.48 | -19.61 | 4.96 | -18.4819 | -18.4819 | 27.3734 | 26.568 | -5.6225 | -1.9018 | -1.9251 | 24.9131 |  | 2.6836 | 8.746 | -2.8 | -4.1 | -3.02 | 20.8497 | 21.0253 | 19.5083 | 38.4304 | 38.7427 | -36.4167 | -9.9148 | -33.0733 |  | 29.51 | 10.64 | 4.6924 | 3.714 | -4.5994 |  |  |  | 25.1413 |  |  | -24.2 | -22.5 | -1.0132 | 5.7 | 7.92 | 9.88 | 2.67 | -1.51 | 9.6255 | -24.9464 | -3.82 | -3.88 | 15.92 | 5.26 | -22.3273 | -11.6182 | -34.8762 | -34.3455 | 22.1132 | -5.1287 | -16.3599 | -16.4109 | -26.7876 | -31.0256 | -12.242 | -71.3404 | -6.5678 |  | -3.8342 | -3.1952 |  | 6.7412 | 5.6151 | -14.852 | -18.3924 | -18.175 | 9.5838 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3689 | 24.7412 | -11.2251 | -11.4409 | 11.3173 | 12.8681 | -28.362 | 2.7812 | 2.6253 |  | 6.5731 | 6.6404 | 5.5607 | 5.5261 | 5.5261 | -26.6256 | 17.0744 | 17.1528 | -17.6527 | -10.0784 | 20.1138 | -21.62 | -1.7043 | 0.2355 | 2.55 | 2.18 | -18.8297 |  | 1.661 | 0.714 | 2.8828 | 4.22 | 10.545 | 17.3433 |  | 26.2087 |  | 26.9412 | -7.6295 | -8.3314 | 3.4981 |  |  |  | 74.5661 | 2.8886 | -23.1812 | 7.4523 | 6.8001 | 129.853 | -4.2894 | -8.4586 | -5.5754 | 2.1992 | 8.0587 | 8.3158 | 1.5725 | -4.2175 | -2.0448 | 4.61 | 0 | 21.1077 | 50.3509 | 103.1409 | 5.7326 |  | -16.5935 | -15.7728 | -13.4489 | -14.4383 |  |  | -11.6553 | -10.65 | -8.5406 | -8.5532 | 22.54 | 23.03 | -30.6 | -30.9 | 0.0357 | -7.6 | 29.9819 | 19.4218 | 19.4311 | -19.1 | -38 | -4.2 | -4.7 | -17.5772 | -17.5412 | -131.7618 | -8.3073 | -249.5121 | -10.8943 | -34.6058 | 128.2711 | 29.2287 | 79.7246 | 102.7132 | 72.9608 | 26.1669 | 25.0584 | 23.4472 | 233.4064 | -196.3048 | 48.6146 | -29.5819 | -1.803 | 2.652 | -7.76 | -2.098 | -2.082 | 2.88 | -0.08 | -3.6734 | -5.9739 | 3.5752 | -5.214 | 4.9 | 5.73 | 5.137 | 2.8645 | 3.3318 | 3.7139 | 3.1362 | 2.0569 |  | 22.1 | -0.4668 | 0.05 | [5 empty] | 6.6102 | 0 | 1.3317 | -21.6 | 4.1 | 58.8873 | -133.2381
27/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.5873 | -8.5384 | 8.4011 | 11.0428 |  | 15.1937 |  | 23.2468 | 9.9557 | 9.5047 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.481 | -3.5826 | 5.5492 | 5.4053 | 9.6993 | 3.772 | -0.8755 | 1.8503 |  | -1.4048 | -0.508 | -0.451 | 7.351 | -15.54 | -6.6 | -1.334 | 0.307 | -10.04 | -10.09 |  | -9.56 | -9.39 | 6.4499 | 4.1028 | 18.4724 | 20.537 | -17.7541 | -9.8383 | -9.7996 | 16.1633 | 21.9975 | -16.819 | -15.1542 | 25.1032 | 19.3494 | 109.2035 | 9.4157 | -5.5 | -5.6 | -23.4922 | -22.7439 | -2.609 |  | 20.0732 | 5.9294 | 0.203 | 0.1563 | -69.338 | 20.4779 | 21.0272 | 31.9728 | -148.426 |  |  |  | 14.5402 | 11.28 | 5.92 | -19.65 | 5.23 | -21.4289 | -21.295 | 31.1357 | 30.6251 | -5.6289 | 2.6965 | 3.1746 | 18.9917 |  | 3.8356 | 8.304 | -4.1 | -5.1 | -2.47 | 21.9612 | 21.6806 | 20.5506 | 33.7256 | 34.6319 | -34.6586 | -6.4558 | -33.3616 |  | 28.64 | 10.29 | 4.2236 | 3.2257 | -4.5311 |  |  |  | 18.8616 |  |  | -19.7 | -19.8 | -1.0413 | 4.4 | 7.6 | 8.46 | 1.37 | -1.49 | 9.7495 | -18.401 | -4.03 | -4.12 | 15.34 | 3.72 | -15.0182 | -7.4364 | -35.5023 | -35.1091 | 22.2197 | -4.6423 | -15.6665 | -15.8003 | -25.344 | -29.3426 | -12.402 | -100.3335 | -0.2011 |  | -6.4182 | -5.6884 |  | 4.8037 | 3.9473 | -13.316 | -19.5512 | -19.44 | 7.7839 |  | -1.97 | -0.1 | 2.1801 | 23.0768 | -11.1483 | -11.4198 | 10.9101 | 12.216 | -26.8106 | 3.0603 | 2.6899 |  | 4.7203 | 4.7213 | 3.3453 | 8.8752 | 8.7077 | -23.7788 | 17.144 | 16.7438 | -12.9369 | 0 | 20.397 | -20.19 | -2.0174 | 0.2126 | 2.75 | 0.63 | -20.0114 |  | 1.864 | 0.73 |  | 3.32 | -7.6684 | 0.204 | -4.43 | 24.0566 |  | 28.0874 | -7.6989 | -8.4269 | 3.3052 |  |  | -7.86 | 75.4315 | 3.0359 | -24.4314 | 6.5625 | 5.2364 | 158.7924 | -4.8063 | -9.8018 | -5.1428 | 1.9497 | 7.6925 | 7.9193 | 1.3239 | -2.3758 | 0 | 2.93 | 0 | 24.6887 | 44.7665 | 108.7209 | 6.3133 |  | -16.8039 | -15.9056 | -11.3045 | -14.1241 |  |  | -13.8306 | -13.2319 | -7.5513 | -7.6886 | 22.75 | 22.93 | -33 | -32.7 | 0.054 | -9.04 | 36.0855 | 20.2518 | 19.3015 | -19.5 | -41.7 | -2.8 | -3.3 | -17.7976 | -17.7461 | -136.4512 | -12.4706 | -247.1068 | -7.468 | -37.7483 | 128.3466 | 32.3395 | 84.6397 | 104.3629 | 72.4218 | 26.6322 | 27.0233 | 19.4592 | 232.6897 | -200.4815 | 49.26 | -26.6737 | -1.5467 | 4.185 | -8.64 | -2.095 | -2.099 | 3.68 | -1.68 | -3.2893 | -4.509 | 5.0126 | -7.2648 | 3.9 | 3.811 | 4.539 | 2.0654 | 2.3231 | 3.9168 | 3.5996 | 2.6459 |  | 27.5 | -0.8006 | -0.01 |  | -5.4165 | -13.5908 | -15.8931 | -5.2204 | 7.2844 | -7.8911 | 0 | -26.1 | 8.3 | 67.19 | -145.866
27/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 3.2937 | -8.1272 | 10.5824 | 10.9164 |  | 13.8427 |  | 23.8348 | 10.4397 | 9.9692 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 2.5353 | -2.7464 | 5.3524 | 5.2278 | 9.2129 | 3.9035 | -0.331 | 1.9546 |  | -1.4666 | -0.748 | -0.737 | 6.861 | -15.54 | -8.8 | -1.164 | 0.292 | -12 | -12.01 |  | -10.22 | -10.2 | 6.2444 | 4.2148 | 18.2719 | 20.4554 | -11.2965 | -10.057 | -9.4686 | 4.424 | 4.0682 | -12.6139 | -9.7523 | 13.6874 | 14.6061 | 101.9271 | 11.9769 | -6.3 | -6.3 | -25.4693 | -25.9372 | -2.8379 |  | 18.9968 | 4 | 0.0385 | 0.1142 | -101.6571 | 22.0344 | 22.0954 | 48.2313 | -173.9156 |  |  |  | 14.6699 | 11.5 | 5.56 | -20.66 | 4.6 | -22.2327 | -22.0987 | 30.4784 | 29.4157 | -5.1519 | 3.9819 | 3.7212 | 18.3889 |  | 4.032 | 8.494 | -8 | -9.7 | -2.43 | 19.6744 | 19.0115 | 17.4128 | 39.7087 | 39.9346 | -37.5662 | -8.5749 | -36.5662 |  | 28.13 | 9.96 | 3.5986 | 2.6398 | -4.1621 |  |  |  | 21.288 |  |  |  |  | -1.1572 | 2.9 | 6.9 | 7.04 | 0.34 | -1.55 | 8.773 | -19.0011 | -7.1 | -7.03 | 20.25 | 2.95 | -18.9273 | -9.6455 | -36.5586 | -35.5636 | 18.1374 | -7.9291 | -18.0039 | -18.182 | -19.882 | -23.8868 | -12 | -120.4606 | -0.5796 |  | -6.4927 | -5.6306 |  | 2.2517 | 2.4093 | -1.54 | -19.346 | -18.9977 | 5.8758 |  | 0 | 0.9 | 1.8035 | 18.7053 | -10.6667 | -10.8493 | 11.7142 | 9.4969 | -24.5218 | 2.9078 | 2.816 |  | 4.4739 | 5.4331 | 4.1777 | 9.0426 | 8.7077 | -22.4391 | 17.6527 | 16.954 | -13.1625 |  | 19.9918 | -19.3 | -2.4239 | 0.2529 | 3.04 | 0.31 | -18.8407 |  | 2.107 | 0.751 |  | 4.41 | -7.557 | -0.1298 | -4.22 | 25.9022 |  | 26.3614 | -7.6713 | -8.3118 | 3.1369 |  |  |  | 73.3506 | 4.8533 | -25.2974 | 5.5693 | 4.8887 | 147.0904 | -5.713 | -8.1201 | -5.3185 | 2.4037 | 6.7541 | 7.3656 | 1.8888 | -4.1738 | -4.8357 | 0 | 0 | 35.3308 | 32.0742 | 107.0891 | 4.3337 |  | -16.9274 | -16.1677 | -11.1828 | -14.6022 | 26.7846 | 27.7649 | -14.325 | -14.0229 | -6.9873 | -6.9915 | 22.86 | 22.97 | -33.2 | -33.2 | -0.1053 | -9.28 | 36.6133 | 18.968 | 18.7974 | -20.3 | -42.7 | -0.3 | -0.8 |  |  | -139.2891 | -9.7428 | -247.9728 | -7.6438 | -36.6752 | 124.6195 | 38.9716 | 92.7372 | 103.4369 | 67.2849 | 27.9037 | 24.8837 | 15.6078 | 221.369 | -197.9073 | 38.7697 | -17.6259 | -0.5603 | 4.149 | -9.04 | -2.054 | -2.075 | 4 | -1.68 | -2.9908 | -4.1001 | 4.9516 | -7.2923 | 3.8 | 6.057 | 5.82 |  |  | 4.3307 | 3.1092 | 3.3623 |  | 27.1 | -0.953 | -0.1 |  | -4.4718 | -14.4403 | -17.1072 | -3.5757 | 7.8686 | -8.5138 | 0 | -25.9 | 7.9 | 76.3763 | -151.6699
27/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 3.1062 | -7.963 | 8.5012 | 9.2485 |  | 12.5748 |  | 20.4086 | 8.5077 | 8.0683 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.5129 | -4.0575 | 4.6344 | 4.4947 | 7.6378 | 3.64 | -0.4262 | 1.8092 |  | -1.6962 | -0.681 | -0.679 | 7.186 | -13.32 | -11 | -1.474 | 0.29 | -11.99 | -12.07 |  | -10.42 | -10.56 | 5.6976 | 4.2923 | 16.9168 | 19.1124 | -22.0202 | -10.5196 | -11.0604 | 21.7209 | 20.6556 | -19.2432 | -17.8767 | 10.2226 | 9.2484 | 41.977 | 4.5953 | -4 | -3.9 | -22.7749 | -20.5533 | -2.0601 |  | 9.4347 | 2.9562 | 0.8038 | 0.6862 | -43.9161 | 18.4027 | 18.5858 | 37.7695 | -137.9324 |  |  |  | 10.5384 | 8.16 | 6.02 | -11.94 | 4.12 | -24.376 | -24.1081 | 34.9522 | 33.8976 | -5.1736 | -3.4453 | -4.4205 | 8.7197 |  | 3.8356 | 8.229 | -9.8 | -10.5 | -2.07 | 22.8766 | 22.779 | 20.8834 | 33.444 | 33.9855 | -27.9102 | -9.5803 | -27.5007 |  | 26.62 | 9.3 | 2.8174 | 1.9562 | -3.7484 |  |  |  | 16.8762 |  |  | -17.3 | -17.1 | -0.9351 | 2.1 | 6.2 | 6.04 | -0.24 | -1.58 | 8.4785 | -16.941 | -7.3 | -7.4 | 19.64 | 1.76 | -14.3636 | -7.4364 | -36.4567 | -36.3 | 18.9202 | -7.2111 | -18.9651 | -17.7425 | -13.9633 | -13.5759 | -10.681 | -106.5057 | -4.3039 |  | -6.7619 | -5.8619 |  | -3.7476 | -6.5839 | 39.44 | -23.9853 | -21.7991 | -1.6409 | -23.97 | -3.69 | 9.9 | 1.6788 | 2.8931 | -10.6593 | -10.7992 | 11.4803 | 9.3824 | -20.5503 | 2.8476 | 2.7627 |  | 4.9681 | 4.8614 | 3.5417 | 11.0521 | 11.387 | -27.4628 | 18.1704 | 18.2432 | -16.0478 |  | 21.5787 | -19.59 | -1.816 | 0.1998 | 2.84 | 0.26 | -21.0504 |  | 2.129 | 0.844 |  | 5.39 | -2.0332 | 6.0982 | -4.12 | 27.9851 |  | 24.004 | -6.5707 | -7.0334 | 2.9345 |  |  | -7.702 | 71.1323 | 4.7851 | -24.4608 | 5.1614 | 4.8357 | 134.2723 | -6.4895 | -8.0835 | -3.2821 | 2.5717 | 6.8346 | 7.0254 | 2.0245 | -2.0951 | 0 | 1.68 | 0 | 25.8564 | 47.284 | 104.05 | 2.3183 | 49.7781 | -12.0192 | 0 | -11.1932 | -11.6573 |  |  | -14.3305 | -13.9185 | -5.9898 | -5.5756 | 21.2 | 21.4 | -33.2 | -32.8 | 0.0009 | -10.64 | 40.7863 | 21.5761 | 21.1418 | -20.4 | -41.8 | -1.6 | -2.1 | -17.7773 | -17.7625 | -134.3066 | -5.4695 | -254.0508 | -9.0887 | -35.1033 | 131.4568 | 30.2089 | 89.1393 | 107.8382 | 69.7276 | 28.0281 | 25.2705 | 16.8535 | 235.8564 | -202.2734 | 43.8595 | -24.2059 | -1.2879 | 3.938 | -6.96 | -2.051 | -2.058 | 2.96 | -1.28 | -2.8578 | -4.0116 | 7.2099 | -6.5599 | 0.7 | 3.438 | 4.551 | 1.8878 | 2.1212 | 2.8673 | 3.181 | 3.2561 |  | 28.1 | 1.1091 | -0.07 |  | -14.8641 | 0.6863 | -20.2797 | -13.3461 | -6.595 | -18.835 | -4.7323 | -27.5 | 9.9 | 66.646 | -138.9453
27/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.7591 | -7.5437 | 8.2689 | 9.4492 |  | 11.9781 |  | 20.9419 | 8.8397 | 8.4543 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 2.5316 | -3.5388 | 3.7214 | 3.5532 | 6.4882 | 2.5256 | -0.4486 | 1.9082 |  | -1.5468 | -0.788 | -0.764 | 6.927 | -13.32 | -11 | -1.533 | 0.283 | -12.95 | -12.95 |  | -10.32 | -10.28 | 5.3374 | 4.4105 | 16.9301 | 18.9621 | -18.0619 | -9.934 | -9.1746 | 3.241 | 3.5256 | -16.5596 | -14.2498 | 5.7575 | 6.2798 | 42.4649 | 7.4633 | -5.6 | -5.6 | -24.9028 | -24.6445 | -1.9717 |  | 8.754 | 2.9906 | 0.7913 | 0.6017 | -59.7552 | 19.6234 | 19.8675 | 53.1033 | -144.6931 |  |  |  | 9.5205 | 8.13 | 5.96 | -12.54 | 3.84 | -24.6439 | -24.51 | 35.0035 | 34.1826 | -5.17 | -6.5517 | -6.2792 | 8.8328 |  | 4.032 | 8.426 | -11.5 | -11.9 | -2.33 | 19.5162 | 20.1329 | 18.8779 | 37.0864 | 37.4117 | -28.909 | -12.6977 | -27.8765 |  | 25.7 | 9.14 | 2.3486 | 1.4679 | -3.2857 |  |  |  | 22.0143 |  |  |  |  | -0.9314 | 1.2 | 4.58 | 4.92 | -1.08 | -1.19 | 7.1765 | -22.5763 | -7.27 | -7.46 | 18.84 | 1.8 | -19.4182 | -9.7273 | -38.1941 | -37.5727 | 10.8784 | -13.163 | -23.8066 | -24.1938 | -22.8041 | -24.6655 | -9.633 | -122.5802 | -1.9582 |  | -6.0596 | -5.628 |  | 1.4234 | 0.1068 | 1.04 | -22.2355 | -22.0135 | 8.5626 | 0 | 0 | 3.4 | 1.5845 | 16.1991 | -9.5855 | -9.8963 | 10.2655 | 14.1677 | -28.45 | 2.8311 | 2.4129 |  | 4.9214 | 4.2675 | 4.4057 | 11.387 | 11.2196 | -26.2906 | 20.7897 | 20.7888 | -15.7338 |  | 21.7838 | -18.89 | -1.2062 | 0.2273 | 2.43 | 0.8 | -21.5948 |  | 2.203 | 1.14 |  | 4.89 | -4.3469 | 4.2345 | -4.25 | 26.1568 |  | 23.4026 | -5.9742 | -6.4862 | 2.722 |  |  | -8.1858 | 70.0713 | 3.533 | -25.0885 | 6.1856 | 4.8254 | 128.1589 | -7.3846 | -8.258 | -2.5434 | 2.539 | 6.5636 | 6.7327 | 2.086 | -3.4445 | -2.0738 | 0.42 | -9.0432 | 4.1152 | 42.2626 | 116.7397 | 1.3383 | 49.9407 | -11.7962 | 0 | -13.1755 | -14.8773 |  |  | -14.1053 | -13.6603 | -5.8918 | -5.8829 | 23.08 | 23.1 | -32.4 | -32.1 | 0.0009 | -10.8 | 38.3738 | 22.213 | 21.8263 | -20.4 | -42.7 | -1.6 | -2.1 |  |  | -159.6357 | -3.0893 | -246.312 | -2.6616 | -37.7757 | 127.6788 | 33.7928 | 89.8767 | 104.8426 | 68.5564 | 25.2834 | 24.8442 | 16.8497 | 231.5475 | -198.267 | 40.9442 | -19.7087 | -1.8274 | 4.312 | -7.68 | -2.07 | -2.074 | 3.52 | -1.92 | -2.8602 | -4.2466 | 7.3564 | -6.9718 | 1.5 | 4.34 | 3.771 |  |  | 2.4069 | 3.0067 | 2.3851 |  | 29.1 | 1.3586 | -0.2 |  | -13.5838 | -0.0312 | -20.1391 | -12.2187 | -6.3483 | -19.7293 | -5.0689 | -27.7 | 10.6 | 57.2158 | -133.4562
28/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.8076 | -7.4228 | 6.8906 | 9.1497 |  | 11.8556 |  | 19.7385 | 8.2967 | 7.931 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.5138 | -4.172 | 2.83 | 2.7252 | 5.1393 | 1.2124 | -0.4106 | 1.9331 |  | -1.4064 | -0.735 | -0.711 | 6.172 | -13.32 | -8.8 | -1.832 | 0.264 | -12.87 | -12.84 |  | -9.65 | -9.83 | 4.6502 | 4.4402 | 16.805 | 18.7081 | -17.5312 | -11.2042 | -10.9713 | 15.8563 | 15.9862 | -18.1908 | -15.7871 | 12.5936 | 15.8046 | 35.7076 | 7.069 | -5.3 | -5.3 | -22.3048 | -22.1278 | -1.9389 |  | 7.2901 | 2.9252 | 0.638 | 0.4817 | -42.085 | 17.7618 | 17.8228 | 51.3586 | -138.3083 |  |  |  | 9.5604 | 7.69 | 5.32 | -13.16 | 3.37 | -24.1081 | -24.376 | 35.678 | 34.5302 | -4.2585 | -6.997 | -6.68 | 6.8498 |  | 4.4116 | 9.055 | -12.7 | -12.7 | -2.34 | 18.8117 | 18.2052 | 16.7834 | 37.1525 | 37.0822 | -26.7827 | -13.8887 | -25.7105 |  | 24.85 | 8.57 | 1.8799 | 0.9796 | -2.9702 |  |  |  | 24.6974 |  |  |  |  | -0.6689 | 0.7 | 4.02 | 4.46 | -1.51 | -0.86 | 7.316 | -24.5364 | -6.63 | -6.74 | 16.18 | 0.3 | -21.6182 | -10.8273 | -38.2568 | -37.6636 | 9.5291 | -16.8828 | -26.6222 | -27.1235 | -25.6124 | -27.775 | -10.308 | -123.4331 | -5.0689 |  | -6.4148 | -5.6379 |  | 3.7102 | 1.6704 | 1.552 | -23.4094 | -23.1552 | 9.9409 | 0 | 0 | -0.7 | 1.6072 | 20.9623 | -9.4424 | -9.6787 | 9.9634 | 12.6664 | -29.5573 | 3.0711 | 2.6739 |  | 4.7067 | 4.9245 | 3.1744 | 10.5497 | 10.3823 | -22.9415 | 21.1982 | 21.2658 | -13.8868 |  | 16.4858 | -20.31 | -2.9165 | 0.1916 | 3.3 | 1.57 | -15.8521 |  | 2.168 | 1.224 |  | 5.31 | -5.2058 | 2.7308 | -4.43 | 25.5961 |  | 23.2177 | -5.8297 | -6.1982 | 2.4741 |  |  | -8.6942 | 69.671 | 2.7224 | -25.6534 | 5.0393 | 4.6543 | 131.048 | -7.7897 | -8.2457 | -2.3703 | 2.9876 | 6.3439 | 6.448 | 2.4884 | -5.0101 | -4.2609 | 2.1 | -10.3066 | -7.7428 | 36.0716 | 120.9221 | -2.1493 | 47.7176 | 0 | 0 | -11.5332 | -13.9903 | 29.372 |  | -14.7755 | -14.0943 | -5.4483 | -5.5534 | 23.59 | 23.63 | -32.6 | -32.8 | 0.054 | -10.48 | 36.1835 | 21.6118 | 21.6405 | -20.4 | -42.2 | -1.2 | -1.7 | -18.0035 |  | -175.5988 | -0.1074 | -246.1966 | -2.4775 | -39.3509 | 120.3517 | 41.8012 | 93.8348 | 103.5831 | 65.1495 | 23.9944 | 23.3273 | 16.7908 | 223.8696 | -196.5432 | 36.2308 | -19.6613 | -1.2171 | 4.22 | -7.68 | -2.025 | -2.028 | 3.04 | -1.68 | -2.7764 | -4.744 | 7.5608 | -6.7948 | 0.6 | 3.071 | 4.284 |  |  | 3.5878 | 4.0965 | 3.1685 |  | 28.2 | 1.21 | -0.19 |  | -12.8872 | -0.8181 | -20.8429 | -10.9042 | -5.0448 | -20.7823 | -5.0408 | -27.3 | 9.6 | 49.2604 | -127.2679
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.821 | -6.3353 | 12.1591 | 12.8073 | 0 | 22.1127 | 0 | 28.7687 | 12.6746 | 12.3277 | -2.22 | -19.8 | 11 | 8.28 | -13.2 | 2.9362 | 6.1304 | 8.7153 | 8.8256 | 14.9303 | 3.9035 | -0.331 | 2.0303 | 0 | -1.1701 | -0.412 | -0.391 | 7.526 | -4.44 | 6.6 | -0.701 | 0.317 | -7.77 | -7.54 | -10 | -8.66 | -8.68 | 6.9692 | 4.4402 | 24.1241 | 26.1025 | -11.2018 | 2.4072 | 2.9114 | 26.0652 | 34.7991 | -10.1461 | -7.1344 | 27.8355 | 33.622 | 129.4247 | 17.9885 | -2.1 | -2 | -18.9232 | -18.0762 | -1.452 | 0 | 26.3209 | 13.2464 | 4.9408 | 3.2889 | -32.8989 | 59.45 | 59.6026 | 53.1033 | -94.2696 | 0 | 0 | 0 | 28.791 | 14.29 | 8.29 | -4.07 | 19.32 | -9.6407 | -9.6407 | 35.678 | 34.5302 | -3.4464 | 3.9819 | 3.7212 | 25.8793 | 0 | 5.3673 | 10.276 | 14.6 | 11.6 | -2.07 | 25.1443 | 25.1868 | 23.319 | 53.0034 | 53.7011 | -21.1287 | 12.609 | -12.6444 | 0 | 42.97 | 17.03 | 6.8799 | 5.8624 | -2.4596 | 0 | 0 | 0 | 56.9615 | 0 | 0 | -9.1 | -9.6 | 1.9843 | 13.6 | 17.12 | 18.5 | 8.95 | -0.86 | 16.027 | -16.941 | -3.7 | -3.72 | 32.42 | 12.68 | -14.3636 | -7.4364 | -32.6144 | -32.6455 | 37.4322 | 7.6436 | -5.2218 | -4.6613 | -7.6996 | -11.6757 | -9.62 | 32.4825 | 12.7568 | 0 | -3.6512 | -2.8276 | 0 | 7.6547 | 6.4647 | 39.44 | -18.3924 | -17.6609 | 19.053 | 6.84 | 0 | 9.9 | 9.8018 | 24.7412 | -7.1078 | -7.4128 | 11.7142 | 21.9338 | -15.721 | 5.7283 | 5.5248 | 0 | 6.9067 | 6.9061 | 5.9392 | 14.2338 | 13.564 | -9.3776 | 32.0525 | 31.9514 | -2.4652 | 9.5534 | 26.6325 | -15.36 | 0.0078 | 0.2795 | 3.53 | 2.91 | -14.9252 | 3.3533 | 2.638 | 1.279 | 4.3038 | 6.7 | 16.659 | 24.9741 | -3.78 | 32.6654 | -0.1 | 29.6505 | -0.9903 | -1.2903 | 3.9598 | 0 | 0 | -7.129 | 86.3814 | 4.8533 | -18.0499 | 31.1199 | 8.4459 | 163.6361 | -0.8949 | -6.1007 | 14.4934 | 4.3038 | 9.4137 | 9.8109 | 3.9674 | 14.0468 | 15.2697 | 14.67 | 0 | 35.3308 | 65.611 | 133.6459 | 7.3089 | 49.9972 | 0 | 6.8951 | -11.1828 | -11.6573 | 71.9171 | 71.0981 | -1.4488 | -1.0094 | -3.9896 | -3.8032 | 42.17 | 42.06 | -25.4 | -25.7 | 0.651 | 8.24 | 63.7741 | 27.2968 | 26.7867 | -15.7 | -34.1 | -0.3 | -0.8 | -16.6873 | -16.6578 | -113.2684 | 33.3073 | 0 | -1.4075 | -30.0376 | 191.5902 | 93.5504 | 224.4686 | 118.4376 | 146.6538 | 31.9711 | 29.699 | 34.0097 | 245.0071 | -98.6343 | 66.2729 | 110.4365 | 0.5408 | 9.768 | -6.96 | -1.922 | -1.927 | 7.2 | 0 | -2.3012 | -2.2538 | 13.6828 | -0.087 | 4.9 | 6.057 | 5.82 | 2.8645 | 3.3318 | 4.3307 | 4.0965 | 3.5585 | 0 | 38.3 | 2.1799 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6863 | -15.8931 | 0 | 8.5515 | 0 | 1.3317 | -17.1 | 20.4 | 76.3763 | -63.0294
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.1451 | -11.046 | 6.0509 | 7.9381 | 0 | 9.6334 | 0 | 18.3804 | 7.5818 | 7.1378 | -15.54 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 1.2193 | -4.172 | 2.7327 | 2.6577 | 4.8673 | 0.6319 | -1.4915 | 1.7864 | 0 | -1.6962 | -1.352 | -1.326 | 2.155 | -17.76 | -15.4 | -3.044 | 0.257 | -16.08 | -16.1 | -10 | -13.49 | -13.41 | -1.5382 | 3.0479 | 14.2558 | 16.6165 | -22.0202 | -14.0739 | -14.7039 | 2.6307 | 2.4897 | -20.9167 | -18.4702 | 1.8845 | 2.0968 | 35.7076 | 2.0231 | -7.5 | -7.5 | -33.0984 | -32.4658 | -4.0341 | 0 | 0.0918 | 2.1793 | -0.2294 | -0.569 | -102.5727 | -8.8504 | -8.6367 | -92.4121 | -228.8107 | 0 | 0 | 0 | 6.5466 | 5.16 | 3.03 | -20.66 | 2.08 | -26.9212 | -27.1891 | 18.2459 | 16.6774 | -11.4556 | -28.4327 | -28.1165 | 0.4491 | 0 | 1.728 | 2.336 | -14.5 | -14.5 | -4.11 | 7.8035 | 8.142 | 6.9236 | -0.2243 | 0.0501 | -37.5662 | -38.3475 | -36.5662 | 0 | 24.85 | 8.57 | -6.4063 | -7.0313 | -8.382 | 0 | 0 | 0 | 16.8762 | 0 | 0 | -32.3 | -33.3 | -1.3538 | -1.3 | 4.02 | 2.2 | -3.02 | -4.3 | 7.1765 | -55.1531 | -11.74 | -11.75 | 15.34 | -21.88 | -52.5273 | -26.2364 | -47.7671 | -46.9818 | 9.5291 | -28.777 | -37.5247 | -37.2445 | -32.5235 | -37.3613 | -13.076 | -123.4331 | -68.3928 | 0 | -12.6855 | -11.9987 | -123.577 | -16.1367 | -16.9974 | -22.02 | -31.5517 | -31.5247 | -1.6409 | -23.97 | -14.34 | -6.8 | 1.2586 | -19.4895 | -11.8196 | -12.0675 | 5.6059 | 1.8866 | -37.735 | 2.5789 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1864 | -4.1864 | -36.5055 | 15.169 | 15.437 | -25.2363 | -17.0499 | 15.4507 | -21.62 | -3.5171 | 0.1293 | 1.08 | -1.8 | -26.3465 | 0 | 1.661 | 0.48 | 2.1246 | -4.95 | -23.6441 | -16.1485 | -6.25 | 18.3718 | -0.1 | 14.8668 | -9.9652 | -10.8565 | 1.863 | 0 | 0 | -9.5769 | 66.275 | 1.0207 | -25.6534 | 3.2003 | 0 | 107.647 | -7.7897 | -9.8621 | -8.8558 | 0.8976 | 5.8751 | 5.9496 | 0.2504 | -26.2527 | -25.275 | -0.84 | -21.5982 | -46.505 | 29.8077 | 83.5269 | -48.3995 | 5.4723 | -17.4596 | -16.9516 | -21.5973 | -22.6951 | 11.1856 | 11.2215 | -14.7755 | -14.0943 | -24.7152 | -24.4195 | 14.6 | 15.02 | -34.4 | -34.4 | -0.3159 | -11.84 | 19.3122 | 13.3242 | 13.2606 | -20.8 | -50.4 | -14.9 | -15.7 | -18.2609 | -18.127 | -218.9841 | -37.2806 | -267.1772 | -67.3914 | -49.0791 | 73.7513 | -30.5845 | 69.3354 | 0 | 1.5253 | 9.472 | 7.4725 | -106.732 | 0 | -211.8463 | -107.4626 | -40.6176 | -3.2337 | -0.327 | -10.88 | -2.215 | -2.224 | 2.88 | -3.44 | -5.1962 | -7.1763 | 2.0218 | -11.397 | -2.6 | 0.797 | 0.728 | 0 | 0 | 0.8925 | 0.9282 | 0.9157 | 0 | 18.1 | -1.901 | -0.32 | 0 | -14.8641 | -15.3175 | -29.5873 | -13.3461 | -6.595 | -30.6766 | -5.315 | -37.4 | 0 | -1.8547 | -151.6699
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.9167 | -8.6222 | 9.4921 | 10.4946 | 0 | 15.3478 | 0 | 23.3528 | 10.0464 | 9.6393 | -8.9765 | -26.65 | 4.4688 | 3.9784 | -17.8378 | 2.3315 | 1.4928 | 5.6544 | 5.5779 | 9.7608 | 2.456 | -0.87765 | 1.8903 | 0 | -1.3528 | -0.9514 | -0.94252 | 5.4999 | -11.1987 | -4.8 | -1.6626 | 0.28619 | -13.1315 | -13.1394 | -10 | -11.0883 | -11.1373 | 4.3205 | 3.8583 | 18.5658 | 20.9745 | -17.0878 | -7.4639 | -7.0295 | 10.4894 | 10.6352 | -14.9061 | -12.1343 | 13.7576 | 14.3421 | 89.1988 | 8.9572 | -5.3438 | -5.3625 | -24.5785 | -24.1617 | -2.6809 | 0 | 13.3751 | 6.7235 | 1.6672 | 0.97298 | -63.0728 | 22.4235 | 22.5315 | -4.0589 | -155.0019 | 0 | 0 | 0 | 15.9963 | 9.7933 | 6.0735 | -12.5383 | 8.7079 | -20.3824 | -20.3685 | 25.4932 | 24.6809 | -7.8839 | -13.4077 | -13.4353 | 12.9884 | 0 | 4.0116 | 8.2939 | -1.7271 | -2.9896 | -2.9987 | 17.6305 | 17.7018 | 16.2988 | 30.8404 | 31.1028 | -27.8643 | -11.8591 | -23.437 | 0 | 33.0758 | 12.3475 | 1.3053 | 0.44759 | -5.114 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0 | -21.2121 | -21.7031 | -0.087165 | 5.6188 | 10.0646 | 9.97 | 2.5571 | -2.6231 | 11.574 | -36.8652 | -9.0523 | -9.0994 | 24.5523 | -2.031 | -34.1023 | -17.0748 | -39.3315 | -38.8864 | 20.6228 | -11.6362 | -22.9181 | -22.778 | -20.4257 | -25.3621 | -11.8717 | -57.3624 | -21.7084 | 0 | -8.4014 | -7.6283 | -13.7308 | -3.3605 | -3.9239 | 2.4073 | -23.6209 | -23.39 | 11.1671 | -1.055 | -6.0902 | 0.6625 | 5.0929 | 1.8794 | -9.5873 | -9.8008 | 9.3436 | 12.4181 | -26.9745 | 3.4377 | 3.1784 | 0 | 2.9565 | 3.33 | 1.9586 | 7.1518 | 7.082 | -27.1489 | 22.9125 | 22.9334 | -16.9164 | -9.3229 | 21.1487 | -18.4248 | -1.61 | 0.18534 | 1.8767 | 0.49688 | -20.9603 | 2.1946 | 2.1434 | 0.85998 | 3.1475 | 1.5925 | 3.9627 | 12.0754 | -4.912 | 25.9787 | -0.1 | 23.5078 | -6.1313 | -6.6663 | 2.7529 | 0 | 0 | -8.485 | 73.03 | 2.6442 | -22.1997 | 13.2422 | 5.5628 | 133.1536 | -4.2814 | -8.3069 | 0.025777 | 2.5806 | 7.6042 | 7.7997 | 2.0216 | -4.2673 | -3.2736 | 4.5233 | -8.9759 | -11.4283 | 48.6467 | 108.4915 | -15.4748 | 30.0215 | -7.2412 | -3.9055 | -17.7413 | -18.8423 | 27.8379 | 27.4733 | -8.4408 | -7.9734 | -12.8335 | -12.7679 | 26.8502 | 26.875 | -30.0708 | -30.0562 | -0.0068375 | -3.9517 | 42.9072 | 20.8943 | 20.7715 | -18.5093 | -41.1083 | -7.9062 | -8.4604 | -17.7159 | -17.6228 | -160.9868 | 7.1533 | -247.4783 | -29.9557 | -38.1126 | 130.6411 | 33.9759 | 137.3597 | 93.5314 | 68.1502 | 21.4668 | 20.9171 | -27.5662 | 220.4983 | -166.4103 | -12.6453 | 25.0345 | -1.3196 | 3.9021 | -8.8117 | -2.0873 | -2.0924 | 4.6333 | -1.9058 | -3.6455 | -4.1946 | 7.901 | -7.4068 | 0.56042 | 3.6749 | 3.7205 | 1.6625 | 1.943 | 2.281 | 2.1713 | 2.025 | 0 | 28.9688 | 0.66238 | 0.20979 | 0 | -6.8321 | -4.296 | -23.7286 | -6.1128 | -0.97987 | -20.9761 | -1.8109 | -27.9854 | 11.6521 | 33.3866 | -98.6267
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 27 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
27/06/2026 | 00:30 | -73.1 | -73.44 | -55.8729 | -56.6043 | -589.2043 | -848.2215 | 163.0592 | 163.3897 | 570.5248 | 449.5879 | 1346.5616
27/06/2026 | 01:00 | -56.67 | -56.97 | -47.2865 | -47.5583 | -572.9753 | -781.4601 | 159.7552 | 160.4095 | 557.9569 | 447.6021 | 1325.7237
27/06/2026 | 01:30 | -55.55 | -56.38 | -49.9376 | -50.3608 | -584.4551 | -796.6835 | 161.0892 | 160.0716 | 580.2748 | 461.1345 | 1362.5701
27/06/2026 | 02:00 | -55.23 | -55.4 | -47.3528 | -47.3587 | -582.0935 | -787.435 | 157.9555 | 158.019 | 564.6646 | 452.5624 | 1333.2015
27/06/2026 | 02:30 | -53.33 | -53.23 | -45.4458 | -47.3186 | -565.6965 | -765.0209 | 158.8248 | 158.3678 | 572.581 | 453.3161 | 1343.0897
27/06/2026 | 03:00 | -52.12 | -53.08 | -42.1568 | -46.7405 | -543.4562 | -737.5535 | 153.2462 | 155.0474 | 554.4217 | 446.5991 | 1309.3144
27/06/2026 | 03:30 | -44.74 | -44.77 | -39.6408 | -40.5064 | -534.8423 | -704.4995 | 160.1248 | 161.0596 | 572.5872 | 453.6345 | 1347.4061
27/06/2026 | 04:00 | -44.53 | -45.15 | -38.8242 | -39.4197 | -531.4325 | -699.3564 | 160.1358 | 159.8695 | 568.7304 | 455.4521 | 1344.1878
27/06/2026 | 04:30 | -49.5 | -49.64 | -44.7277 | -44.7835 | -559.1299 | -747.7811 | 156.955 | 154.3731 | 560.6521 | 440.5189 | 1312.4991
27/06/2026 | 05:00 | -48.45 | -50.32 | -45.8204 | -45.3427 | -568.3291 | -758.2622 | 157.3295 | 157.9155 | 564.6113 | 455.7199 | 1335.5762
27/06/2026 | 05:30 | -49.02 | -49.43 | -44.3386 | -44.9997 | -553.7159 | -741.5042 | 162.6433 | 161.6509 | 576.4466 | 457.0685 | 1357.8093
27/06/2026 | 06:00 | -52.84 | -53.09 | -53.7068 | -54.918 | -558.9581 | -773.5129 | 163.9153 | 162.8475 | 586.5088 | 465.3998 | 1378.6714
27/06/2026 | 06:30 | -49.73 | -50.58 | -48.9164 | -49.507 | -560.4207 | -759.1541 | 155.9977 | 157.0125 | 565.9052 | 449.7194 | 1328.6348
27/06/2026 | 07:00 | -48.43 | -49.02 | -44.8272 | -45.8741 | -543.4002 | -731.5515 | 133.0164 | 133.7556 | 482.7525 | 374.0072 | 1123.5317
27/06/2026 | 07:30 | -48.27 | -48.77 | -42.9885 | -43.5496 | -567.2525 | -750.8306 | 108.015 | 109.6852 | 362.4607 | 276.3438 | 856.5047
27/06/2026 | 08:00 | -49.64 | -49.85 | -43.0442 | -43.7532 | -593.8511 | -780.1385 | 89.3433 | 88.2362 | 258.4491 | 181.8713 | 617.8999
27/06/2026 | 08:30 | -40.44 | -40.43 | -69.6838 | -69.9506 | -651.3464 | -871.8508 | 150.5206 | 149.9718 | 0 | 288.5725 | 589.0649
27/06/2026 | 09:00 | -42.04 | -41.99 | -77.7399 | -76.6469 | -666.2984 | -904.7152 | 153.7402 | 150.2655 | 0 | 281.3038 | 585.3095
27/06/2026 | 09:30 | -37.72 | -37.69 | -79.2162 | -79.0439 | -663.1354 | -896.8055 | 160.3315 | 160.3007 | 0 | 285.2461 | 605.8783
27/06/2026 | 10:00 | -34.99 | -35.94 | -67.4472 | -66.8859 | -663.7836 | -869.0467 | 154.3881 | 151.979 | 0 | 297.0773 | 603.4444
27/06/2026 | 10:30 | -30.4 | -30.3 | -64.853 | -65.3584 | -643.1123 | -834.0237 | 150.634 | 152.584 | 0 | 321.2853 | 624.5033
27/06/2026 | 11:00 | -32.57 | -32.7 | -67.032 | -67.2579 | -651.3622 | -850.9221 | 153.5651 | 154.7442 | 0 | 311.4129 | 619.7222
27/06/2026 | 11:30 | -35.37 | -35.55 | -77.6994 | -77.6738 | -675.0508 | -901.344 | 153.5563 | 153.139 | 0 | 301.5567 | 608.252
27/06/2026 | 12:00 | -36.8 | -37.45 | -74.6003 | -74.8956 | -677.4152 | -901.1611 | 132.1672 | 131.9827 | 0 | 285.3759 | 549.5258
27/06/2026 | 12:30 | -51.59 | -51.15 | -62.7514 | -63.8125 | -642.0453 | -871.3492 | 128.3605 | 124.9603 | 0 | 247.4062 | 500.727
27/06/2026 | 13:00 | -47.71 | -48.34 | -61.1776 | -61.4706 | -627.9673 | -846.6655 | 127.1441 | 124.7773 | 0 | 255.0403 | 506.9617
27/06/2026 | 13:30 | -32.87 | -32.14 | -62.4305 | -62.0055 | -637.2377 | -826.6837 | 126.1903 | 126.4845 | 0 | 263.5667 | 516.2415
27/06/2026 | 14:00 | -39.5 | -39.28 | -70.7858 | -70.9123 | -666.679 | -887.1571 | 127.6772 | 128.7853 | 0 | 258.8137 | 515.2762
27/06/2026 | 14:30 | -37.17 | -37.64 | -74.127 | -74.0103 | -656.8994 | -879.8467 | 124.8789 | 126.3346 | 0 | 259.4673 | 510.6808
27/06/2026 | 15:00 | -36.88 | -36.37 | -77.7843 | -78.1694 | -653.1541 | -882.3578 | 124.9869 | 121.8791 | 0 | 269.674 | 516.54
27/06/2026 | 15:30 | -55.08 | -55.84 | -49.6167 | -49.7113 | -655.9337 | -866.1817 | 135.1561 | 135.7497 | 0 | 302.3239 | 573.2297
27/06/2026 | 16:00 | -53.67 | -53.41 | -50.6989 | -50.9772 | -639.9312 | -848.6873 | 164.0719 | 164.7545 | 0 | 408.1476 | 736.974
27/06/2026 | 16:30 | -58.17 | -58.03 | -55.1246 | -54.0066 | -660.4714 | -885.8026 | 237.4798 | 236.455 | 0 | 617.0956 | 1091.0304
27/06/2026 | 17:00 | -55.58 | -56.09 | -48.3723 | -48.3944 | -645.207 | -853.6437 | 223.7503 | 222.7883 | 524.9385 | 420.5636 | 1392.0407
27/06/2026 | 17:30 | -52.8 | -52.37 | -48.0909 | -48.5279 | -616.7549 | -818.5437 | 170.2899 | 171.6997 | 633.0364 | 500.3218 | 1475.3478
27/06/2026 | 18:00 | -54.31 | -54.55 | -48.7542 | -48.6696 | -637.0002 | -843.284 | 172.5405 | 171.92 | 641.5904 | 513.1401 | 1499.191
27/06/2026 | 18:30 | -65.38 | -65.69 | -52.0906 | -52.6484 | -665.7133 | -901.5223 | 161.3873 | 161.89 | 592.3667 | 466.3026 | 1381.9466
27/06/2026 | 19:00 | -75.21 | -75.4 | -58.3454 | -58.2615 | -682.0471 | -949.264 | 160.902 | 161.1145 | 584.1321 | 468.1444 | 1374.293
27/06/2026 | 19:30 | -71.72 | -72.22 | -63.0608 | -63.1307 | -663.3374 | -933.4689 | 160.5362 | 161.962 | 577.9782 | 460.3702 | 1360.8466
27/06/2026 | 20:00 | -67.39 | -67.05 | -59.8116 | -60.1169 | -656.0369 | -910.4054 | 161.5124 | 161.6217 | 583.983 | 464.1548 | 1371.2719
27/06/2026 | 20:30 | -61.12 | -61.15 | -55.7887 | -55.6829 | -648.3209 | -882.0625 | 163.2872 | 162.0554 | 578.299 | 460.437 | 1364.0786
27/06/2026 | 21:00 | -54.28 | -54.17 | -48.5425 | -48.9455 | -671.3246 | -877.2626 | 158.5052 | 158.5057 | 573.0444 | 457.9554 | 1348.0107
27/06/2026 | 21:30 | -53.88 | -54.17 | -49.3598 | -50.1499 | -644.9661 | -852.5258 | 168.2608 | 168.882 | 595.6166 | 477.0757 | 1409.8351
27/06/2026 | 22:00 | -71.81 | -72.89 | -56.4741 | -56.0132 | -653.8335 | -911.0208 | 171.1095 | 172.1058 | 599.2225 | 479.9974 | 1422.4352
27/06/2026 | 22:30 | -63.03 | -63 | -47.8993 | -48.8002 | -605.5646 | -828.2941 | 166.6661 | 164.2117 | 589.794 | 465.1387 | 1385.8105
27/06/2026 | 23:00 | -59.89 | -59.51 | -46.4592 | -47.7864 | -595.2509 | -808.8965 | 168.4485 | 167.3684 | 598.441 | 466.4568 | 1400.7147
27/06/2026 | 23:30 | -57.26 | -57.48 | -46.691 | -47.4167 | -561.9526 | -770.8003 | 162.8874 | 161.7006 | 610.9568 | 480.6841 | 1416.2289
28/06/2026 | 00:00 | -59.84 | -60.04 | -48.872 | -48.8341 | -575.6978 | -793.2839 | 155.5154 | 156.252 | 596.2818 | 467.7599 | 1375.8091
MÁXIMO |  | -30.4 | -30.3 | -38.8242 | -39.4197 | -531.4325 |  | 237.4798 | 236.455 | 641.5904 | 617.0956
MÍNIMO |  | -75.21 | -75.4 | -79.2162 | -79.0439 | -682.0471 |  | 89.3433 | 88.2362 | 0 | 181.8713
PROMEDIO |  | -51.2004 | -51.4406 | -55.3389 | -55.7242 | -618.0009 |  | 154.8303 | 154.6028 | 362.0669 | 396.3001
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 27 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
27/06/2026 | 00:30 | 496.7667 | 507.2143 | 509.0146 | 510.387 | 511.4222 | 508.7502 |  | 501.675 | 494.0402 | 478.7654 | 501.6911 | 487.3272 | 226.4716 | 223.1324 | 226.8113 | 224.8016 | 222.0524 | 221.0757 | 220.1 |  | 222.1 | 142.9421 | 140.1516 | 139.6461 | 140.0346 | 136.5234 |  | 141.6488 | 130.0029 | 143.7399
27/06/2026 | 01:00 | 500.4387 | 510.8905 | 514.1089 | 512.3561 | 512.5141 | 510.8018 | 507.6019 | 501.7727 | 495.2848 | 479.1598 | 502.3291 | 487.5445 | 226.9542 | 226.7788 | 227.645 | 225.335 | 222.6578 | 221.2806 | 220.7 |  | 222.6 |  | 140.2734 | 139.5337 | 139.9244 | 136.5234 |  | 141.6635 | 131.7148 | 143.7399
27/06/2026 | 01:30 | 497.1339 | 495.9231 | 496.8302 | 505.6762 | 505.9549 | 505.653 | 502.318 | 499.6057 | 493.3543 | 477.7635 | 501.6699 | 487.4435 | 226.3912 | 221.4778 | 225.8901 | 221.7016 | 220.4577 | 220.7288 | 220.1 |  | 222.1 |  | 140.0157 | 139.6034 | 139.656 | 135.93 |  | 141.5171 | 130.6477 | 143.7399
27/06/2026 | 02:00 | 497.9732 | 499.3367 | 497.7755 | 506.7345 | 506.529 | 506.0617 |  | 500.2228 | 495.1447 | 479.0319 | 502.3132 | 487.89 | 226.5155 | 221.8371 | 226.5093 | 222.3693 | 221.3141 | 221.0148 | 220.7 |  | 222.7 | 142.9326 | 140.7263 | 139.6707 | 139.9065 | 136.0956 |  | 142.2929 | 130.4833 | 144.1279
27/06/2026 | 02:30 | 498.183 | 499.3892 | 493.679 | 505.6703 | 506.1699 | 504.3211 |  | 500.8069 | 495.1611 | 478.8767 | 502.8301 | 487.5539 | 226.7459 | 222.9664 | 226.6972 | 221.9009 | 219.5497 | 221.0417 | 220.7 |  | 222.5 | 141.6457 | 140.7074 | 139.4502 | 139.1684 | 136.0956 |  | 142.0587 | 130.4465 | 142.9434
27/06/2026 | 03:00 | 496.6618 | 501.1748 | 499.6662 | 507.0647 | 507.4808 | 506.3158 |  | 501.5361 | 494.9253 | 479.3822 | 502.3241 | 487.7226 | 227.2207 | 222.5461 | 226.7217 | 222.394 | 220.2363 | 221.505 | 220.7 |  | 222.6 |  | 140.5029 | 139.7669 | 139.2655 | 136.068 |  | 141.8099 | 130.2851 | 142.923
27/06/2026 | 03:30 | 498.8125 | 503.0129 | 500.4014 | 507.4963 | 507.6013 | 506.0438 |  | 500.5031 | 494.592 | 478.5998 | 502.11 | 487.1518 | 227.1948 | 224.3006 | 227.3275 | 222.6385 | 220.1772 | 220.9514 | 220.1 |  | 222 |  | 140.4414 | 139.5121 | 138.9054 | 135.792 |  | 141.7659 | 130.0855 | 142.5554
27/06/2026 | 04:00 | 499.2846 | 503.5906 | 501.2418 | 507.9916 | 508.2378 | 506.347 |  | 501.1977 | 494.9809 | 478.4741 | 502.292 | 486.745 | 227.5092 | 224.7012 | 227.3954 | 222.8062 | 219.9262 | 221.2109 | 220.1 |  | 222.3 |  | 140.6668 | 139.3535 | 139.0232 | 135.792 |  | 141.7806 | 130.2751 | 142.923
27/06/2026 | 04:30 | 497.9732 | 501.2273 | 501.1367 | 506.4951 | 506.8857 | 506.7233 |  | 500.1547 | 495.1715 | 479.7219 | 503.001 | 488.1487 | 227.076 | 223.1644 | 226.9364 | 222.4151 | 220.0222 | 221.2419 | 220.7 |  | 222.5 |  | 140.2303 | 139.5312 | 138.5679 | 135.8472 |  | 141.9562 | 130.5604 | 142.923
27/06/2026 | 05:00 | 498.7601 | 502.6978 | 499.2986 | 507.2726 | 506.4251 | 505.7424 |  | 501.1664 | 494.6328 | 478.6404 | 502.1986 | 487.5311 | 227.2729 | 222.3255 | 226.8997 | 222.0561 | 219.7785 | 221.0106 | 220.7 |  | 222.3 |  | 140.3054 | 139.5641 | 139.0638 | 135.999 |  | 141.7074 | 131.0954 | 142.5554
27/06/2026 | 05:30 | 498.3404 | 501.0172 | 497.5654 | 506.3828 | 506.6105 | 505.8607 |  | 500.6101 | 493.9664 | 478.2425 | 501.8822 | 486.7074 | 226.8655 | 223.4492 | 226.6488 | 222.021 | 219.4684 | 221.0285 | 220.1 |  | 221.8 |  | 140.1953 | 139.4355 | 138.7126 | 135.5574 |  | 141.7367 | 131.2033 | 142.5554
27/06/2026 | 06:00 | 497.0815 | 498.759 | 497.4604 | 505.6483 | 505.8451 | 504.847 |  | 499.3979 | 494.248 | 477.8826 | 501.0594 | 486.157 | 227.0974 | 222.4014 | 225.9975 | 221.7383 | 219.0993 | 220.7487 | 220.1 |  | 221.4 |  | 139.705 | 139.4375 | 138.8102 | 135.4746 |  | 141.2243 | 131.1291 | 142.535
27/06/2026 | 06:30 | 498.9699 | 498.3914 | 498.6158 | 505.432 | 505.8511 | 505.3192 |  | 500.4471 | 494.2441 | 478.4438 | 502.0153 | 487.4958 | 226.9518 | 222.1296 | 225.5308 | 221.8719 | 218.8409 | 220.9843 | 219.8 |  | 221.1 | 141.6371 | 140.0584 | 139.8315 | 139.2921 | 135.6816 |  | 141.1658 | 131.8212 | 142.9434
27/06/2026 | 07:00 | 498.0256 | 499.5468 | 499.9288 | 508.453 | 507.5984 | 506.6281 | 507.6558 | 504.8083 | 498.9579 | 483.7405 | 505.9549 | 492.2764 | 227.3251 | 223.3673 | 226.0133 | 222.717 | 219.6752 | 221.7771 | 222.6 |  | 223.9 |  | 141.8066 | 140.2221 | 139.3906 | 135.861 |  | 143.1565 | 132.683 | 142.9434
27/06/2026 | 07:30 | 497.1863 | 499.2316 | 494.0467 | 506.7818 | 507.3599 | 506.2251 | 512.7512 | 507.8634 | 503.6605 | 488.0649 | 510.3047 | 495.8159 | 226.6034 | 222.1693 | 224.7236 | 221.8345 | 218.6859 | 222.463 | 223.9 |  | 225.4 | 141.8949 | 141.2777 | 140.5507 | 139.2825 | 135.9024 |  | 142.41 | 129.7073 | 143.0047
27/06/2026 | 08:00 | 502.3796 | 508.2646 | 508.4894 | 507.6602 | 507.9841 | 506.5741 | 518.8293 | 508.3216 | 505.2404 | 489.2935 | 512.0135 | 497.1438 | 227.2231 | 225.1569 | 225.9013 | 221.5378 | 218.7302 | 222.7657 | 223.9 |  | 225.2 |  | 141.3757 | 140.169 | 139.0447 | 135.6678 |  | 142.3368 | 129.7809 | 142.9434
27/06/2026 | 08:30 | 500.4387 | 499.6518 | 501.5044 | 504.2442 | 505.5013 | 508.839 | 515.9702 | 505.2612 | 506.4047 | 498.4792 | 513.0425 | 500.6551 | 226.3579 | 223.5227 | 224.6764 | 221.0212 | 216.065 | 223.5516 | 225.2 |  | 226 | 141.2497 | 140.3977 | 140.34 | 139.317 | 135.1158 |  | 141.1951 | 127.369 | 142.9434
27/06/2026 | 09:00 | 498.183 | 494.2425 | 488.7422 | 496.6263 | 499.301 | 502.2001 | 510.6643 | 501.3387 | 504.2455 | 497.6164 | 512.5938 | 498.8936 | 224.7467 | 220.0969 | 223.215 | 218.7465 | 214.8025 | 223.1821 | 224.5 |  | 225.2 |  | 138.9474 | 140.2953 | 139.1367 | 134.5086 |  | 140.5071 | 127.2758 | 142.1469
27/06/2026 | 09:30 | 508.2548 | 500.2295 | 497.723 | 499.1813 | 501.9747 | 503.6888 |  | 500.4852 | 504.4142 | 497.4823 | 513.2098 | 499.0998 | 226.5078 | 223.9156 | 224.7203 | 219.7866 | 215.1274 | 223.0548 | 224.6 |  | 225.6 | 140.396 | 139.1814 | 139.8558 | 138.6086 | 134.7294 |  | 140.6828 | 126.1302 | 142.1469
27/06/2026 | 10:00 | 509.4088 | 500.4921 | 494.2042 | 497.6808 | 499.3097 | 502.0282 |  | 500.8401 | 503.901 | 497.3293 | 512.0151 | 497.8477 | 225.7695 | 224.5442 | 223.9597 | 219.4215 | 214.3965 | 222.5935 | 224.4 |  | 224.7 |  | 138.7468 | 139.3982 | 138.3 | 134.3844 |  | 140.0826 | 126.1572 | 142.0448
27/06/2026 | 10:30 | 508.7793 | 503.2755 | 500.0338 | 498.9713 | 500.2054 | 503.1257 |  | 502.3715 | 504.1747 | 497.0166 | 511.7748 | 498.7281 | 225.4109 | 225.1086 | 225.0348 | 219.3067 | 215.3193 | 222.9755 | 224.4 |  | 224.8 |  | 139.0167 | 139.8003 | 138.5206 | 134.5638 |  | 140.2876 | 126.1286 | 142.1265
27/06/2026 | 11:00 | 509.0941 | 502.3302 | 498.7209 | 498.085 | 499.0612 | 502.6402 |  | 501.6142 | 503.9723 | 497.3325 | 512.8226 | 499.9407 | 224.4721 | 224.791 | 224.9949 | 218.8383 | 215.0683 | 222.8062 | 224.6 |  | 224.9 |  | 139.2035 | 139.5523 | 138.7106 | 135.1158 |  | 140.5803 | 125.8527 | 142.1265
27/06/2026 | 11:30 | 507.1532 | 496.3957 | 494.5193 | 495.4892 | 498.0381 | 501.2252 |  | 501.1838 | 504.4429 | 497.7774 | 512.3045 | 498.9099 | 224.1026 | 222.7138 | 224.3669 | 217.8652 | 214.3005 | 222.8443 | 224.5 |  | 224.7 |  | 139.2085 | 139.4157 | 138.181 | 135.0744 |  | 140.4632 | 127.4902 | 141.861
27/06/2026 | 12:00 | 506.9433 | 496.8683 | 492.4711 | 495.6326 | 497.6346 | 500.1167 | 505.5139 | 501.7444 | 504.9138 | 497.7545 | 512.7474 | 499.8295 | 224.0914 | 221.6077 | 224.3854 | 218.5141 | 217.7778 | 223.2929 | 224.5 |  | 224.9 |  | 139.5825 | 139.8002 | 138.6881 | 135.3228 |  | 140.7413 | 128.1667 | 142.1469
27/06/2026 | 12:30 | 509.4612 | 500.6496 | 502.9223 | 502.7306 | 503.7259 | 504.9771 | 510.8373 | 505.3477 | 505.9677 | 499.2413 | 513.5074 | 500.584 | 224.2278 | 225.7923 | 224.3461 | 222.918 | 220.4282 | 223.5026 | 225.2 |  | 225.5 | 141.2884 | 139.8781 | 139.8945 | 139.5243 | 136.0956 |  | 141.0633 | 129.6235 | 142.535
27/06/2026 | 13:00 | 509.7236 | 507.3719 | 501.5044 | 504.5785 | 505.6913 | 506.0292 |  | 506.6174 | 506.5595 | 499.1723 | 514.2734 | 500.7567 | 224.0146 | 227.0261 | 225.6469 | 223.5928 | 221.0041 | 224.137 | 225.2 |  | 225.8 |  | 140.3223 | 140.4465 | 139.8057 | 136.7304 |  | 141.3268 | 129.5844 | 143.311
27/06/2026 | 13:30 | 510.3531 | 507.4244 | 501.0316 | 505.2507 | 506.2873 | 505.8495 |  | 505.8294 | 506.5339 | 499.748 | 514.2526 | 501.4748 | 224.9242 | 226.6691 | 225.9884 | 224.2323 | 221.1665 | 223.7724 | 225.2 |  | 226.1 | 142.1038 | 140.6625 | 140.3484 | 139.7037 | 135.9162 |  | 141.6196 | 129.4668 | 143.0047
27/06/2026 | 14:00 | 510.3531 | 504.2208 | 500.769 | 504.1397 | 505.9453 | 506.0898 |  | 504.9373 | 506.1959 | 498.6078 | 514.128 | 500.6981 | 224.934 | 226.0009 | 225.7925 | 224.099 | 221.2256 | 223.4639 | 225.2 |  | 225.6 | 141.2386 | 139.9966 | 140.1633 | 139.3935 | 135.6402 |  | 141.1512 | 128.9499 | 142.5758
27/06/2026 | 14:30 | 509.9334 | 503.6957 | 501.1892 | 503.6299 | 505.7785 | 505.2515 |  | 504.5675 | 505.9788 | 499.4037 | 513.0308 | 501.1549 | 224.9398 | 224.3809 | 225.2514 | 223.9804 | 221.0927 | 223.7139 | 225.2 |  | 225.7 |  | 139.8334 | 140.3428 | 139.5958 | 135.8334 |  | 140.9316 | 128.8719 | 142.6575
27/06/2026 | 15:00 | 510.3006 | 504.641 |  | 504.99 | 506.2057 | 506.4474 |  | 505.1666 | 505.6477 | 499.5389 | 513.3452 | 500.4626 | 224.8398 | 224.2009 | 225.8306 | 224.4767 | 221.2108 | 223.9278 | 224.7 |  | 225.9 |  | 140.0467 | 140.4038 | 139.589 | 135.6402 |  | 141.2536 | 128.6675 | 142.535
27/06/2026 | 15:30 | 509.8284 | 505.3762 | 500.9792 | 504.2914 | 505.8165 | 505.9528 |  | 504.2735 | 505.5534 | 498.1972 | 513.161 | 499.9442 | 224.7089 | 225.5606 | 225.7185 | 224.4979 | 221.3215 | 223.5488 | 224.6 |  | 225.2 |  | 139.5473 | 140.3249 | 139.3731 | 135.6816 |  | 140.6535 | 129.7195 | 142.5758
27/06/2026 | 16:00 | 505.1598 | 504.3259 | 500.5065 | 507.4695 | 508.0616 | 507.2095 |  | 504.0565 | 503.0195 | 496.8071 | 511.6258 | 498.5239 | 224.8549 | 225.7291 | 225.5814 | 223.7671 | 221.7497 | 223.1368 | 224.6 |  | 225.1 |  | 139.3949 | 140.2729 | 138.7958 | 135.3228 |  | 140.4339 | 130.2057 | 142.535
27/06/2026 | 16:30 | 503.7435 | 502.8553 | 499.5086 | 504.0129 | 505.9758 | 504.3439 | 500.3635 | 499.1563 | 493.1568 | 481.6802 | 501.3213 | 487.4482 | 225.1315 | 223.7927 | 225.4452 | 223.6536 | 222.0967 | 220.4271 | 220.1 |  | 221 | 139.9803 | 139.9173 | 138.8647 | 137.5172 | 133.791 |  | 141.4146 | 130.3021 | 141.0441
27/06/2026 | 17:00 | 505.5794 | 505.1661 |  | 506.7466 | 507.3121 | 505.9943 | 511.0799 | 502.1223 | 496.1023 | 479.6468 | 502.7454 | 487.6715 | 225.2798 | 226.2485 | 225.9483 | 224.2822 | 223.1672 | 220.4327 | 220.1 |  | 220.8 | 139.8351 | 140.1723 | 138.7888 | 137.7023 | 135.0468 |  | 141.4439 | 131.3745 | 141.0033
27/06/2026 | 17:30 | 506.3138 | 507.3719 | 505.0756 | 506.7696 | 508.4387 | 507.5267 | 500.373 | 500.411 | 490.7715 | 474.9154 | 498.4684 | 483.013 | 225.4948 | 226.961 | 226.1719 | 221.2197 | 218.7302 | 220.7151 | 221.4 |  | 222 | 139.8522 | 141.0127 | 138.6274 | 138.6463 | 135.8748 |  | 142.3222 | 130.9204 | 140.942
27/06/2026 | 18:00 | 505.7368 | 506.269 | 500.1388 | 505.2832 | 507.0126 | 505.0679 |  | 498.8816 | 490.0913 | 473.591 | 497.9371 | 481.348 | 226.2543 | 225.587 | 226.5898 | 220.6754 | 218.708 | 220.345 | 221.4 |  | 221.8 | 139.0321 | 140.6278 | 138.3088 | 138.3233 | 135.8334 |  | 142.1173 | 130.1517 | 140.554
27/06/2026 | 18:30 | 504.7926 | 502.7503 | 497.828 | 503.5863 | 505.3498 | 504.6244 |  | 499.0986 | 492.1869 | 476.8616 | 499.4973 | 483.7196 | 225.7668 | 225.0914 | 225.9013 | 219.6614 | 217.9181 | 220.8596 | 222 |  | 222.6 | 138.2318 | 141.2491 | 138.6106 | 138.2789 | 136.3578 |  | 142.6881 | 130.0267 | 139.3694
27/06/2026 | 19:00 | 504.1631 | 500.9647 |  | 504.072 | 506.4153 |  |  | 500.2929 | 493.3553 | 478.5454 | 500.7003 | 485.2842 | 225.778 | 224.6044 | 225.549 | 220.0283 | 218.3979 | 220.9875 | 223.3 |  | 223.7 | 139.8367 | 140.5353 | 138.811 | 139.4467 | 136.6476 |  | 141.7513 | 130.2471 | 140.942
27/06/2026 | 19:30 | 504.8451 | 503.0129 | 499.8762 | 505.2416 | 507.1603 | 505.7496 | 505.6793 | 501.0725 | 493.3953 | 478.238 | 499.9985 | 485.4499 | 225.9503 | 225.2015 | 225.6696 | 220.5805 | 218.8335 | 221.1504 | 223.3 |  | 224.2 |  | 140.8452 | 138.7502 | 139.0291 | 136.4682 |  | 142.1465 | 130.2525 | 140.942
27/06/2026 | 20:00 | 505.5794 | 505.0611 |  | 506.5335 | 507.8969 | 505.8646 |  | 501.26 | 494.1368 | 478.2125 | 501.1539 | 485.7067 | 226.1584 | 225.8376 | 226.2303 | 220.9579 | 219.1436 | 220.9473 | 223.3 |  | 224.3 |  | 141.0946 | 138.9301 | 139.0615 | 136.8132 |  | 142.1758 | 129.9626 | 140.9624
27/06/2026 | 20:30 | 505.6844 | 505.8489 | 505.1281 | 507.3537 | 508.8474 | 506.9946 |  | 501.773 | 493.9316 | 478.128 | 501.4615 | 485.7508 | 226.4764 | 226.3961 | 226.4028 | 221.4671 | 219.7047 | 221.4023 | 223.3 |  | 224 |  | 140.6853 | 139.141 | 139.3655 | 137.1444 |  | 141.927 | 129.7601 | 141.3504
27/06/2026 | 21:00 | 505.8942 | 506.2165 | 503.7627 | 506.7276 | 508.5438 | 506.7265 | 505.0851 | 500.7876 | 494.6786 | 478.4853 | 500.6296 | 486.0563 | 226.9317 | 226.6929 | 226.6056 | 221.4563 | 219.5497 | 221.3366 | 223.3 |  | 224.1 | 140.6543 | 140.2844 | 139.1757 | 139.3344 | 136.5234 |  | 141.8099 | 129.9922 | 141.3504
27/06/2026 | 21:30 | 506.5237 | 507.2143 |  | 508.2661 | 509.6785 | 508.1156 |  | 499.2931 | 492.5212 | 477.4521 | 500.9356 | 484.9727 | 227.3339 | 227.0788 | 226.8802 | 221.4351 | 220.0222 | 221.0287 | 222.6 |  | 223.8 |  | 139.9796 | 139.0579 | 139.317 | 135.0882 |  | 141.5025 | 129.7658 | 141.4117
27/06/2026 | 22:00 | 507.8875 | 508.3697 | 510.17 | 510.1462 | 512.3807 | 510.9088 |  | 501.3557 | 493.3477 | 477.556 | 500.3832 | 485.8858 | 225.853 | 225.7322 | 226.8381 | 220.6477 | 219.7711 | 221.3636 | 223.3 |  | 224.6 | 141.4624 | 140.359 | 139.3291 | 139.7271 | 135.5298 |  | 141.8099 | 129.4572 | 142.9434
27/06/2026 | 22:30 | 508.7269 | 515.407 | 514.7916 | 514.5459 | 516.3146 | 512.4634 |  | 503.2909 | 495.1343 | 479.1748 | 502.2125 | 487.1075 | 226.3333 | 227.7543 | 227.4672 | 222.0284 | 220.3396 | 221.5155 | 224.6 |  | 225.5 | 142.2881 | 140.9978 | 139.6845 | 140.3939 | 136.3578 |  | 142.4978 | 129.8764 | 143.3314
27/06/2026 | 23:00 | 502.7992 | 499.5468 | 499.5612 | 510.2994 | 511.8754 | 509.3593 |  | 500.8853 | 494.1512 | 477.3097 | 500.2942 | 486.1845 | 225.4804 | 222.0216 | 225.9968 | 220.5395 | 219.8228 | 221.1129 | 223.3 |  | 225.3 | 141.2328 | 140.7852 | 140.0308 | 139.509 | 134.895 |  | 141.9416 | 128.7885 | 143.311
27/06/2026 | 23:30 | 503.9533 | 504.9035 | 501.977 | 512.5173 | 513.6675 | 510.3759 |  | 503.273 | 495.1584 | 478.6241 | 501.4147 | 486.4837 | 225.9852 | 224.3125 | 226.3532 | 221.2886 | 220.0443 | 221.4343 | 223.9 |  | 225.4 | 142.0434 | 140.5979 | 139.6243 | 139.4614 | 135.3642 |  | 141.7659 | 129.6117 | 143.311
28/06/2026 | 00:00 | 502.8517 | 503.0655 | 497.9856 | 512.9916 | 514.4872 | 512.3396 |  | 505.3067 | 495.4611 | 478.5664 | 501.5148 | 486.7043 | 225.0877 | 223.2805 | 226.0314 | 221.5254 | 220.5094 | 221.3317 | 223.9 |  | 225.4 | 142.0607 | 140.8279 | 139.8643 | 139.473 | 135.6954 |  | 142.0294 | 129.9681 | 143.3314
MÁXIMO |  | 510.3531 | 515.407 | 514.7916 | 514.5459 | 516.3146 | 512.4634 | 518.8293 | 508.3216 | 506.5595 | 499.748 | 514.2734 | 501.4748 | 227.5092 | 227.7543 | 227.645 | 225.335 | 223.1672 | 224.137 | 225.2 | 0 | 226.1 | 142.9421 | 141.8066 | 140.5507 | 140.3939 | 137.1444 | 0 | 143.1565 | 132.683 | 144.1279
MÍNIMO |  | 496.6618 | 494.2425 | 488.7422 | 495.4892 | 497.6346 | 500.1167 | 500.3635 | 498.8816 | 490.0913 | 473.591 | 497.9371 | 481.348 | 224.0146 | 220.0969 | 223.215 | 217.8652 | 214.3005 | 220.345 | 219.8 | 0 | 220.8 | 138.2318 | 138.7468 | 138.3088 | 137.5172 | 133.791 | 0 | 140.0826 | 125.8527 | 139.3694
PROMEDIO |  | 503.8003 | 503.0184 | 500.5089 | 505.5331 | 506.6743 | 506.1774 | 508.1945 | 502.1664 | 498.2731 | 485.4703 | 505.7186 | 491.3947 | 225.9503 | 224.3783 | 225.9008 | 221.8052 | 219.3643 | 221.8901 | 222.8063 | 0 | 223.8896 | 141.0836 | 140.2579 | 139.6153 | 139.1225 | 135.7066 | 0 | 141.5531 | 129.6258 | 142.3848
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 21:18:30 | 59.716 59.716 | 07:54:12 | 60.249
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 | 59.716 | 07:54:12 | 60.249
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 | 59.716 | 07:54:12 | 60.249
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 21:18:30 | 59.716 59.716 | 07:54:12 | 60.249
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 21:18:30 | 59.716 59.716 | 07:54:12 | 60.249
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 21:18:30 | 59.716 59.716 | 07:54:12 | 60.249
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 21:18:30 | 59.716 59.716 | 07:54:12 | 60.249
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 21:18:30 | 59.716 59.716 | 07:54:12 | 60.249
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:18:29 | 59.716 | 07:54:12 | 60.248

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 27 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 27 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
27/06/2026 | 00:30 | 7066.9 | 6954.4194 | -1.592%
27/06/2026 | 01:00 | 6858.8 | 6830.7223 | -0.4094%
27/06/2026 | 01:30 | 6837.2 | 6734.764 | -1.498%
27/06/2026 | 02:00 | 6713.4 | 6649.9266 | -0.9455%
27/06/2026 | 02:30 | 6547.7 | 6587.1163 | 0.602%
27/06/2026 | 03:00 | 6564.1 | 6537.4879 | -0.4054%
27/06/2026 | 03:30 | 6527.5 | 6538.2401 | 0.1645%
27/06/2026 | 04:00 | 6387.4 | 6520.5724 | 2.085%
27/06/2026 | 04:30 | 6493.1 | 6554.5158 | 0.9459%
27/06/2026 | 05:00 | 6408.9 | 6558.6075 | 2.336%
27/06/2026 | 05:30 | 6470.2 | 6624.5389 | 2.385%
27/06/2026 | 06:00 | 6676 | 6685.5954 | 0.1437%
27/06/2026 | 06:30 | 6667.1 | 6678.8028 | 0.1755%
27/06/2026 | 07:00 | 6605.3 | 6710.7005 | 1.596%
27/06/2026 | 07:30 | 6790 | 6871.0118 | 1.193%
27/06/2026 | 08:00 | 6885.2 | 7081.4505 | 2.85%
27/06/2026 | 08:30 | 7220.6 | 7336.6999 | 1.608%
27/06/2026 | 09:00 | 7527.2 | 7507.3167 | -0.2642%
27/06/2026 | 09:30 | 7671.9 | 7664.1104 | -0.1015%
27/06/2026 | 10:00 | 7723.3 | 7764.7266 | 0.5364%
27/06/2026 | 10:30 | 7689.3 | 7862.6108 | 2.254%
27/06/2026 | 11:00 | 7765.6 | 7924.3483 | 2.044%
27/06/2026 | 11:30 | 7917 | 7970.9926 | 0.682%
27/06/2026 | 12:00 | 7919.5 | 7972.8038 | 0.6731%
27/06/2026 | 12:30 | 7800.5 | 7941.2081 | 1.804%
27/06/2026 | 13:00 | 7782.7 | 7871.3075 | 1.139%
27/06/2026 | 13:30 | 7610.9 | 7826.778 | 2.836%
27/06/2026 | 14:00 | 7662.8 | 7805.6564 | 1.864%
27/06/2026 | 14:30 | 7737.1 | 7819.2457 | 1.062%
27/06/2026 | 15:00 | 7686 | 7825.6316 | 1.817%
27/06/2026 | 15:30 | 7609.6 | 7793.1803 | 2.412%
27/06/2026 | 16:00 | 7638.7 | 7775.4428 | 1.79%
27/06/2026 | 16:30 | 7660.4 | 7728.5725 | 0.8899%
27/06/2026 | 17:00 | 7518.4 | 7758.1805 | 3.189%
27/06/2026 | 17:30 | 7584.2 | 7786.1965 | 2.663%
27/06/2026 | 18:00 | 7683.5 | 7837.4959 | 2.004%
27/06/2026 | 18:30 | 7940.2 | 7935.0968 | -0.06427%
27/06/2026 | 19:00 | 7931.6 | 7947.3553 | 0.1986%
27/06/2026 | 19:30 | 7930.2 | 7985.1451 | 0.6929%
27/06/2026 | 20:00 | 7872.7 | 7962.5377 | 1.141%
27/06/2026 | 20:30 | 7816.4 | 7912.6747 | 1.232%
27/06/2026 | 21:00 | 7735.6 | 7823.2264 | 1.133%
27/06/2026 | 21:30 | 7702.8 | 7786.4488 | 1.086%
27/06/2026 | 22:00 | 7641.9 | 7740.4251 | 1.289%
27/06/2026 | 22:30 | 7559.7 | 7634.4386 | 0.9886%
27/06/2026 | 23:00 | 7386.7 | 7450.2428 | 0.8602%
27/06/2026 | 23:30 | 7203.2 | 7306.6346 | 1.436%
28/06/2026 | 00:00 | 7004.5 | 7124.2083 | 1.709%

## DESVIACIÓN
sábado, 27 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
27/06/2026 | 00:30 | 67.8 | 94.1637 | 95.048 | -27.248 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 69.9797 | -69.9797 | 95.5 | 94.878 | 107.4581 | -11.9581 |  |  |  | 0 | 30 | 31.0881 | 75.1965 | -45.1965 | 182.1 | 196.228 | 196.228 | -14.128 | 201.3 | 196.228 | 196.228 | 5.072 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 280.8 | 295.2259 | 295.2259 | -14.4259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 376.6 | 503.3838 | 453.9273 | -77.3273 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 131.0108 | 131.0108 | -2.2108 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 51 | 58.99 | 66.5587 | -15.5587 | 105.3 | 109.6851 | 97.637 | 7.663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 290.2 |  |  | 290.2 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 62.2 | 61.8357 | 61.8377 | 0.36232 | 27.5 | 22.2893 | 22.2893 | 5.2107 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 72 | 71.2434 | 71.2434 | 0.75663 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 84.3 | 71.2372 | 46.9667 | 37.3333 | 44.8 | 45 | 46.8097 | -2.0097 | 32.6 | 28.1655 | 28.1655 | 4.4345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 20.7254 | 52.5981 | -28.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.7 | 75.9666 | 75.9664 | 0.73358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 82.4706 | 56.1793 | -14.4793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 62.4105 | 32.7364 | 27.6636 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 255.7 | 257.18 | 257.18 | -1.48 | 12.3 | 15 | 15 | -2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 191.3 | 124.3523 | 93.716 | 97.584 | 98.5 | 100.1587 | 100.1586 | -1.6586 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 72.6 | 75.4202 | 75.4198 | -2.8198 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 33.1606 |  | 19.1 | 141.6 | 153.0601 | 158.3954 | -16.7954 | 144.6 | 153.0601 | 158.3954 | -13.7954 | 148.5 | 153.5198 | 158.871 | -10.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.2 | 2.7048 | 2.7048 | 0.49516 | 0 |  |  | 0 | 57.6 | 66.2746 | 66.2746 | -8.6746 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.5348 | 12.5348 | -3.0348 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.553 | -4.553 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | -0.07 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.8 | 9.2056 | 9.2056 | 9.5944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 14.8109 | 14.8109 | 1.3891 | 45.2 | 47.1935 | 47.1935 | -1.9935 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 19.6773 | 15.0975 | -4.9975 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 17.5 | 15.3163 | 15.3163 | 2.1837 | 8.8 | 29.6773 | 29.6773 | -20.8773 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 42.6872 | 42.6872 | 4.4128 | 39.4 | 48.4559 | 48.4559 | -9.0559 | 5.9 | 4.6488 | 4.6488 | 1.2512 | 4.6 | 1.8981 | 1.8981 | 2.7019 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 7.9 | 13.145 | 13.145 | -5.245 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.5 | 26 | 26 | 11.5 | 37.9 | 30 | 30 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 16.9 | 35 | 22 | -5.1 | 15.9 |  |  | 15.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.9 | 8.17 | 8.17 | -1.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
27/06/2026 | 01:00 | 73.6 | 59.0647 | 93.2597 | -19.6597 | 655.9 | 650 | 650 | 5.9 | 218.6 | 210.435 | 210.435 | 8.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 54.1338 | -54.1338 | 97.7 | 94.878 | 107.4581 | -9.7581 |  |  |  | 0 | 30.2 | 31.0881 | 71.6705 | -41.4705 | 182.5 | 196.228 | 196.228 | -13.728 | 200.3 | 196.228 | 196.228 | 4.072 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 281.7 | 295.2259 | 295.2259 | -13.5259 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 460 | 493.3045 | 399.2795 | 60.7204 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 131.0108 | 131.0108 | 4.3892 | 8.1 | 7.1123 | 7.1123 | 0.98775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 52.3 | 50.6556 | 64.7033 | -12.4033 | 90.7 | 109.6851 | 97.637 | -6.937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 |  |  | 71.1 | 40.3 | 41.0324 | 41.0324 | -0.73242 | 55.2 | 61.8357 | 61.8361 | -6.6361 | 30.7 | 22.2893 | 22.2893 | 8.4107 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 71.4 | 71.2434 | 71.2434 | 0.15663 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 85.8 | 57.4974 | 42.4502 | 43.3498 | 32.2 | 45 | 46.8097 | -14.6097 | 29.3 | 28.1655 | 28.1655 | 1.1345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 23 | 20.7254 | 31.0312 | -8.0312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.1 | 75.9666 | 75.9666 | 1.1334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 62.6165 | 56.1791 | -13.0792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 45.6116 | 27.2144 | 34.1856 | 163.4 | 170.94 | 170.94 | -7.54 | 163.9 | 170.94 | 170.94 | -7.04 | 163.7 | 170.94 | 170.94 | -7.24 | 250.5 | 257.18 | 257.18 | -6.68 | 12.3 | 15 | 12 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 165.1 | 124.3523 | 87.9042 | 77.1958 | 94.5 | 95.3867 | 100.1585 | -5.6585 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 72.7 | 71.638 | 75.0065 | -2.3065 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33.1606 |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 158.3953 | -17.2953 | 144.2 | 153.0601 | 158.3953 | -14.1953 | 147.7 | 153.5198 | 158.871 | -11.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.3 | 2.7048 | 2.7048 | 0.59516 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 66.1897 | 66.1897 | -4.7897 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12.8784 | 12.8784 | -2.2784 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.5221 | -3.5221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | -0.07 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.2512 | 14.2512 | 0.4488 | 38.6 | 44.5497 | 44.5497 | -5.9497 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 15.107 | 15.0974 | -5.0974 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 19.9 | 15.6212 | 15.6212 | 4.2788 | 10 | 26.7626 | 26.7626 | -16.7626 | 0 |  |  | 0 | 41 | 41.6219 | 41.6219 | -0.6219 | 42.1 | 46.3476 | 46.3476 | -4.2476 | 4.5 | 4.3239 | 4.3239 | 0.1761 | 5.6 | 1.9037 | 1.9037 | 3.6963 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 8 | 14.022 | 14.022 | -6.022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.6 | 27 | 27 | 9.6 | 38.3 | 33 | 33 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 17 | 35 | 22 | -5 | 18 |  |  | 18 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.4 | 8.17 | 8.17 | -1.77 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 17.69 | 17.69 | -1.29
27/06/2026 | 01:30 | 71.6 | 55.4175 | 90.2046 | -18.6046 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.896 | -43.896 | 97.5 | 94.878 | 107.4581 | -9.9581 |  |  |  | 0 | 30.9 | 31.0881 | 68.464 | -37.564 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 201.5 | 196.228 | 196.228 | 5.272 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 281 | 295.2259 | 295.2259 | -14.2259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 462.3 | 451.5429 | 354.7718 | 107.5281 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 131.0108 | 131.0108 | 1.7892 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 50.9 | 48.8742 | 61.7587 | -10.8587 | 91.1 | 109.6851 | 92.2304 | -1.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03242 | 59.7 | 61.8357 | 61.836 | -2.136 | 28.9 | 22.2893 | 22.2893 | 6.6107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.1 | 71.2434 | 71.2434 | -5.1434 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 85.6 | 52.0487 | 39.7744 | 45.8256 | 41.7 | 45 | 46.8097 | -5.1097 | 28.4 | 28.1655 | 28.1655 | 0.23446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 47.3135 | 20.7254 | 23.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 68.0759 | 75.966 | -15.266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 47.9275 | 48.8863 | -7.1863 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 38.9498 | 23.9428 | 36.6572 | 167.4 | 170.94 | 170.94 | -3.54 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 251.8 | 257.18 | 257.18 | -5.38 | 11.9 | 15 | 12 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 117.1 | 124.3523 | 87.4984 | 29.6016 | 98.1 | 84.6181 | 94.8022 | 3.2978 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 72.6 | 69.2833 | 72.3856 | 0.21444 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 158.3953 | -16.5953 | 144.3 | 153.0601 | 158.3953 | -14.0953 | 148.6 | 153.5198 | 158.8709 | -10.2709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.7 | 2.7048 | 2.7048 | 0.99516 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 64.6913 | 64.6913 | 9.2087 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.5259 | 12.5259 | -1.0259 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.856 | -2.856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | -0.07 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.7 | 9.2056 | 9.2056 | 9.4944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 13.82 | 13.82 | 4.08 | 43.1 | 44.0869 | 44.0869 | -0.9869 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 11.7258 | 13.4187 | -3.3187 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 19.1 | 16.1097 | 16.1097 | 2.9903 | 11.5 | 25.3037 | 25.3037 | -13.8037 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 44.5238 | 44.5238 | -17.2238 | 55.5 | 51.6638 | 51.6638 | 3.8362 | 2.8 | 5.1342 | 5.1342 | -2.3342 | 3 | 2.0942 | 2.0942 | 0.9058 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 8.1 | 13.2332 | 13.2332 | -5.1332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.9 | 28 | 28 | 35.9 | 75.2 | 35 | 35 | 40.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 17 | 35 | 22 | -5 | 17.9 |  |  | 17.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 8.17 | 8.17 | 0.13 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.7 | 17.69 | 17.69 | 0.01
27/06/2026 | 02:00 | 71.4 | 53.8547 | 89.3721 | -17.9721 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 94.878 | 107.4581 | -11.7581 |  |  |  | 0 | 31 | 31.0881 | 69.874 | -38.874 | 182.6 | 196.228 | 196.228 | -13.628 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 281.8 | 295.2259 | 295.2259 | -13.4259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 449.4 | 426.318 | 356.1517 | 93.2483 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 131.0108 | 131.0108 | -0.71078 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 50.5 | 48.683 | 61.7313 | -11.2313 | 60.5 | 109.6851 | 103.0433 | -42.5433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 41.0324 | 41.0324 | 0.76758 | 50 | 61.8357 | 61.836 | -11.836 | 29.5 | 22.2893 | 22.2893 | 7.2107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.1 | 71.2434 | 71.2434 | -3.1434 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 85.2 | 50.0577 | 41.4637 | 43.7363 | 25.3 | 45 | 46.8097 | -21.5097 | 28.4 | 28.1655 | 28.1655 | 0.23446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 26.9446 | -6.5446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 63.7918 | 75.8734 | -15.5734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 40.1652 | 50.8768 | -9.3768 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 36.5156 | 26.0082 | 34.4918 | 162.3 | 170.94 | 170.94 | -8.64 | 162.3 | 170.94 | 170.94 | -8.64 | 162.6 | 170.94 | 170.94 | -8.34 | 247.6 | 257.18 | 257.18 | -9.58 | 11.6 | 30 | 12 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 120 | 89.8551 | 20.7255 | 99.2745 | 84.9 | 91.1828 | 101.5401 | -16.6401 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.6 | 72.3739 | 75.402 | -2.802 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3953 | -16.1953 | 144.8 | 153.0601 | 158.3953 | -13.5953 | 149.2 | 153.5198 | 158.871 | -9.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.7 | 2.7048 | 2.7048 | 0.99516 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 62.8128 | 62.8128 | 5.7872 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.4902 | 12.4902 | -1.2902 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.6 | 9.2056 | 9.2056 | 9.3944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 13.2584 | 13.2584 | 4.0416 | 42.6 | 43.0206 | 43.0206 | -0.4206 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 9.939 | 13.8769 | -3.7769 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 19.7 | 15.9332 | 15.9332 | 3.7668 | 13.5 | 23.2131 | 23.2131 | -9.7131 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 44.4643 | 44.4643 | -6.1643 | 68.7 | 50.204 | 50.204 | 18.496 | 4.6 | 5.2786 | 5.2786 | -0.6786 | 5.5 | 2.2566 | 2.2566 | 3.2434 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.1 | 13.1251 | 13.1251 | -2.0251 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.9 | 28 | 28 | 42.9 | 83.8 | 36 | 36 | 47.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 19 | 35 | 22 | -3 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 8.17 | 8.17 | 0.33 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
27/06/2026 | 02:30 | 66.8 | 53.6501 | 88.7009 | -21.9009 | 646.4 | 650 | 650 | -3.6 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 94.878 | 107.4581 | -15.8581 |  |  |  | 0 | 30.5 | 31.0881 | 67.5601 | -37.0602 | 182.6 | 196.228 | 196.228 | -13.628 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 281 | 295.2259 | 295.2259 | -14.2259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 333.4 | 427.4021 | 349.2032 | -15.8032 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 131.0108 | 131.0108 | -3.3108 | 7.2 | 7.1123 | 7.1123 | 0.08775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 48.8 | 48.0503 | 60.9898 | -12.1898 | 53 | 105.4988 | 97.6178 | -44.6178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 41.0324 | 41.0324 | 0.76758 | 30.1 | 31.0881 |  | 30.1 | 28.9 | 22.2893 | 22.2893 | 6.6107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.6 | 71.2434 | 71.2434 | -4.6434 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 173.7 | 184.7432 | 184.7432 | -11.0432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 84.1 | 47.8313 | 38.6805 | 45.4196 | 36.5 | 45 | 46.8097 | -10.3097 | 29.7 | 28.1655 | 28.1655 | 1.5345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.7254 | 20.7254 | -1.9254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.7 | 64.8325 | 75.7973 | -16.0973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 37.7129 | 43.5497 | -3.5497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 33.7935 | 22.6053 | 36.8947 | 163.2 | 170.94 | 170.94 | -7.74 | 163.3 | 170.94 | 170.94 | -7.64 | 164 | 170.94 | 170.94 | -6.94 | 255.5 | 257.18 | 257.18 | -1.68 | 12 | 30 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 75.6 | 67.1787 | 67.1787 | 8.4213 | 94.6 | 89.5666 | 91.8693 | 2.7307 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 72 | 72.3739 | 72.3761 | -0.37609 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3948 | -16.2948 | 144.9 | 153.0601 | 158.3948 | -13.4948 | 149.1 | 153.5198 | 158.8705 | -9.7705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 60.9817 | 60.9817 | 18.9183 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.4293 | 12.4293 | 0.0707 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.1 | 9.2056 | 9.2056 | 8.8944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 13.6692 | 13.6692 | 7.4308 | 51.5 | 43.2159 | 43.2159 | 8.2841 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 9.3745 | 12.1903 | -2.0903 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | -1.7 | 16.9 | 15.144 | 15.144 | 1.756 | 18.4 | 21.6053 | 21.6053 | -3.2053 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.6056 | 45.6056 | -0.8056 | 77.2 | 54.4835 | 54.4835 | 22.7165 | 5.9 | 5.1925 | 5.1925 | 0.7075 | 5.6 | 2.4433 | 2.4433 | 3.1567 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.4 | 13.1931 | 13.1931 | -1.7931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.1 | 28 | 28 | 31.1 | 77.1 | 37 | 37 | 40.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 23.8 | 35 | 22 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.17 | 8.17 | 0.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.6 | 17.69 | 17.69 | -4.09
27/06/2026 | 03:00 | 68.9 | 53.8921 | 88.6714 | -19.7714 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.3 | 94.878 | 107.4581 | -13.1581 |  |  |  | 0 | 30.8 | 31.0881 | 65.4971 | -34.6971 | 182.5 | 196.228 | 196.228 | -13.728 | 201.2 | 196.228 | 196.228 | 4.972 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 281.3 | 295.2259 | 295.2259 | -13.9259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 336.1 | 435.5988 | 346.5164 | -10.4164 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 131.0108 | 131.0108 | -0.51078 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 50.4 | 47.1685 | 60.0433 | -9.6433 | 52.6 |  | 97.6561 | -45.0561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 41.0324 | 41.0324 | 1.2676 | 30.7 | 31.0881 |  | 30.7 | 29.3 | 22.2893 | 22.2893 | 7.0107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.8 | 71.2434 | 71.2434 | -2.4434 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 84.3 | 47.4639 | 37.8521 | 46.4479 | 32.5 | 45 | 46.8097 | -14.3097 | 28 | 28.1655 | 28.1655 | -0.16554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 27.2209 | 20.7256 | 3.6744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.1 | 65.3761 | 75.6868 | -15.5868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 37.842 | 42.1532 | -1.0532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 33.3443 | 21.5925 | 38.8075 | 153.7 | 170.94 | 170.94 | -17.24 | 154.1 | 170.94 | 170.94 | -16.84 | 152.7 | 170.94 | 170.94 | -18.24 | 231.9 | 257.18 | 257.18 | -25.28 | 25.3 | 71.1024 | 12 | 13.3 | 0 | 35.658 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 88.4 | 20.7254 | 20.7255 | 67.6745 | 106.2 | 96.5841 | 94.6457 | 11.5543 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.3 | 72.3739 | 73.013 | -0.71304 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 158.3786 | -16.9786 | 144.5 | 153.0601 | 158.3786 | -13.8786 | 147.9 | 153.5198 | 158.8542 | -10.9542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 83 | 62.3713 | 62.3713 | 20.6287 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.4282 | 12.4282 | -2.3282 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.6 | 9.2056 | 9.2056 | 9.3944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 14.0245 | 14.0245 | 8.1755 | 51.7 | 43.3089 | 43.3089 | 8.3911 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 9.4042 | 11.8688 | -1.7688 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 25.1 | 14.7828 | 14.7828 | 10.3172 | 18.3 | 20.5835 | 20.5835 | -2.2835 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 45.8308 | 45.8308 | 11.5692 | 81.2 | 55.5506 | 55.5506 | 25.6494 | 9.2 | 5.3255 | 5.3255 | 3.8745 | 8.9 | 2.4063 | 2.4063 | 6.4937 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.9 | 13.1683 | 13.1683 | -1.2683 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.4 | 28 | 28 | 21.4 | 61.5 | 38 | 38 | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.7778 | 17.7778 | 0.42222 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 23.9 | 35 | 22 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 8.17 | 8.17 | -0.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
27/06/2026 | 03:30 | 44.8 | 54.1432 | 87.5775 | -42.7775 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.1 | 94.878 | 107.4581 | -13.3581 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.7935 | -63.7935 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 200.3 | 196.228 | 196.228 | 4.072 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 281 | 295.2259 | 295.2259 | -14.2259 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 357.6 | 429.1039 | 295.6377 | 61.9623 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 131.0108 | 131.0108 | -1.8108 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 50.2 | 46.7915 | 59.3523 | -9.1523 | 53 |  | 90.1488 | -37.1488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 41.0324 | 41.0324 | 1.6676 | 30.8 | 31.0881 | 45.0001 | -14.2001 | 30.7 | 22.2893 | 22.2893 | 8.4107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 67.5 | 71.2434 | 71.2434 | -3.7434 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 84.5 | 53.5078 | 34.5075 | 49.9925 | 30.3 | 45 | 46.8097 | -16.5097 | 28.5 | 28.1655 | 28.1655 | 0.33446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.5 | 65.5266 | 72.492 | -11.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 34.502 | 27.5217 | 13.7783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 40.7338 | 17.5033 | 42.8967 | 162.5 | 170.94 | 170.94 | -8.44 | 162.1 | 170.94 | 170.94 | -8.84 | 161.6 | 170.94 | 170.94 | -9.34 | 239.5 | 257.18 | 257.18 | -17.68 | 25 | 71.1024 | 12 | 13 | 3.6 | 35.658 |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 63.1 | 89.8551 | 89.8551 | -26.7551 | 92.4 | 92.4445 | 91.5351 | 0.86492 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.5 | 72.3739 | 72.374 | 1.126 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0602 | -11.1602 | 144.6 | 153.0601 | 153.0602 | -8.4602 | 148.5 | 153.5198 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 189.2957 | 205.2938 | 5.5062 | 101.8 | 94.9321 | 102.9552 | -1.1551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 61.9252 | 61.9252 | 16.3748 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.3679 | 12.3679 | 0.1321 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.7 | 9.2056 | 9.2056 | 9.4944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 14.9533 | 14.9533 | 5.1467 | 43 | 45.9591 | 45.9591 | -2.9591 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 8.6354 | 8.5008 | 1.6992 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 28.8 | 14.251 | 14.251 | 14.549 | 18.6 | 18.0709 | 18.0709 | 0.5291 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 43.5029 | 43.5029 | 12.5971 | 91.3 | 51.6114 | 51.6114 | 39.6886 | 7 | 4.8073 | 4.8073 | 2.1927 | 6.2 | 2.1981 | 2.1981 | 4.0019 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.4 | 13.0196 | 13.0196 | -0.6196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.5 | 29 | 29 | 19.5 | 62.9 | 41 | 41 | 21.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 23.7 | 35 | 22 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.17 | 8.17 | 0.23 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
27/06/2026 | 04:00 | 41.7 | 54.0825 | 87.7415 | -46.0415 | 645.2 | 650 | 650 | -4.8 | 213.9 | 210.435 | 210.435 | 3.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 94.878 | 107.4581 | -14.5581 |  |  |  | 0 | 0 |  | 63.1548 | -63.1548 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 333.6 | 402.1015 | 281.1141 | 52.4859 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 131.0108 | 131.0108 | -0.31078 | 7.2 | 7.1123 | 7.1123 | 0.08775 | 5 | 3.8191 | 3.8191 | 1.1809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 49.1 | 46.2598 | 58.8459 | -9.7459 | 52.4 | 41.0681 | 70.0435 | -17.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 41.0324 | 41.0324 | 1.4676 | 45.1 | 61.8357 | 61.8359 | -16.7359 | 30.5 | 22.2893 | 22.2893 | 8.2107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.5 | 71.2434 | 71.2434 | -2.7434 | 172.9 | 184.7432 | 184.7432 | -11.8432 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 83.8 | 51.06 | 33.7634 | 50.0366 | 18.2 | 45 | 46.8097 | -28.6097 | 25.4 | 28.1655 | 22.3684 | 3.0316 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.7254 | 20.7254 | -1.8254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.2 | 64.7629 | 72.2792 | -13.0792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 30.7992 | 25.3217 | 14.5783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 37.741 | 16.5935 | 43.0065 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 158.9 | 170.94 | 170.94 | -12.04 | 246.6 | 257.18 | 257.18 | -10.58 | 25.2 | 71.1024 | 12 | 13.2 | 10.7 | 35.658 |  | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 38.4 | 82.7534 | 89.8551 | -51.4551 | 79.6 | 87.6387 | 88.5495 | -8.9495 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 73 | 72.3739 | 72.374 | 0.626 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0602 | -11.1602 | 144.5 | 153.0601 | 153.0602 | -8.5602 | 148.6 | 153.5198 | 153.5198 | -4.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 154.0917 | 205.2938 | -52.9938 | 84.9 | 77.2772 | 102.9552 | -18.0552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 77 | 61.7324 | 61.7324 | 15.2676 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 12.3633 | 12.3633 | 2.1367 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.4 | 9.2056 | 9.2056 | 9.1944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.7564 | 15.7564 | 4.4436 | 37.1 | 50.6056 | 50.6056 | -13.5056 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 7.783 | 7.9943 | 2.2056 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | -1.8 | 29.8 | 14.6575 | 14.6575 | 15.1425 | 24.7 | 18.344 | 18.344 | 6.356 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 45.0063 | 45.0063 | 32.5937 | 99.6 | 52.4112 | 52.4112 | 47.1888 | 7.6 | 5.0822 | 5.0822 | 2.5178 | 9.2 | 2.2797 | 2.2797 | 6.9203 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13 | 12.8906 | 12.8906 | 0.1094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 32 | 32 | 15.4 | 51.2 | 44 | 44 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 23.9 | 35 | 22 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.17 | 8.17 | -0.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
27/06/2026 | 04:30 | 46.5 | 56.3872 | 88.6445 | -42.1445 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.4 | 94.878 | 107.4581 | -12.0581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 192.03 | 196.228 | -16.928 | 200 | 192.03 | 196.228 | 3.772 | 200.6 | 192.03 | 196.228 | 4.372 | 276.6 | 288.91 | 295.2259 | -18.6259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 362.4 | 320.1048 | 311.1187 | 51.2813 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 131.0108 | 131.0108 | 1.5892 | 8.1 | 7.1123 | 7.1123 | 0.98775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 51.1 | 50.3409 | 59.719 | -8.619 | 53 | 92.7149 | 109.6833 | -56.6833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 41.0324 | 41.0324 | 2.4676 | 55 | 61.8366 | 61.8359 | -6.8359 | 30.4 | 22.2893 | 22.2893 | 8.1107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.7 | 71.2434 | 71.2434 | -2.5434 | 178.7 | 184.7431 | 184.7432 | -6.0432 | 179.3 | 184.7431 | 184.7432 | -5.4432 | 180.4 | 185.2979 | 185.298 | -4.898 | 85.5 | 62.3601 | 52.4794 | 33.0206 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.1655 | 28.1655 | 1.4345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 20.7254 | 26.9441 | -5.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.5 | 65.487 | 74.6053 | -14.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 27.6923 | 34.9646 | 7.1354 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 51.557 | 39.4764 | 21.2236 | 160.1 | 170.94 | 170.94 | -10.84 | 159.9 | 170.94 | 170.94 | -11.04 | 159.4 | 170.94 | 170.94 | -11.54 | 242.5 | 257.18 | 257.18 | -14.68 | 30 | 46.4755 | 12 | 18 | 16.8 | 23.3075 |  | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 49.7 | 53.8878 | 89.8551 | -40.1551 | 99.2 | 93.2721 | 95.2524 | 3.9476 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 73.3 | 72.3742 | 72.3741 | 0.92588 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 153.0602 | -11.7602 | 144.6 | 153.0601 | 153.0602 | -8.4602 | 148.1 | 153.5197 | 153.5199 | -5.4199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0919 | 205.2938 | -55.4938 | 82.5 | 77.2773 | 102.9552 | -20.4551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 99.4 | 64.1094 | 11.0906 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.1492 | 12.1492 | -0.2492 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.4 | 20.3375 | 20.3376 | -9.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.9 | 9.2057 | 9.2056 | 10.6944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 15.6752 | 15.6752 | 1.0248 | 40 | 50.8389 | 50.8389 | -10.8389 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 7.0678 | 10.2141 | -0.01406 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | -1.4 | 29.4 | 15.8307 | 15.8307 | 13.5693 | 28.2 | 16.6002 | 16.6002 | 11.5998 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 55.8 | 41.2845 | 43.2155 | 95.7 | 71.2 | 49.4115 | 46.2885 | 11.9 | 4.9137 | 4.9137 | 6.9863 | 10.9 | 2.0792 | 2.0792 | 8.8208 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.3 | 12.1171 | 12.1171 | 1.1829 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.7 | 87.7 | 34 | 16.7 | 53.3 | 82.3 | 46 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.4 | 17.7778 | 17.7778 | 0.62222 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 23.6 | 25 | 22 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.7 | 8.17 | 8.17 | -1.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
27/06/2026 | 05:00 | 44.1 | 56.4454 | 87.7692 | -43.6692 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.5 | 94.878 | 107.4581 | -12.9581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 201.3 | 196.228 | 196.228 | 5.072 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 281.8 | 295.2259 | 295.2259 | -13.4259 | 209.1 | 206.0414 | 206.0414 | 3.0586 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 279.8 | 320.1048 | 293.8948 | -14.0948 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 131.0108 | 131.0108 | -3.0108 | 7.5 | 7.1123 | 7.1123 | 0.38775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 49.8 | 49.929 | 59.0835 | -9.2835 | 76.2 | 83.4298 | 95.0182 | -18.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 | 41.0324 | 41.0324 | 1.9676 | 47.2 | 61.8366 | 62.1758 | -14.9758 | 30.7 | 22.2893 | 22.2893 | 8.4107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69.6 | 71.2434 | 71.2434 | -1.6434 | 176.2 | 184.7431 | 184.7432 | -8.5432 | 177.1 | 184.7431 | 184.7432 | -7.6432 | 180.8 | 185.2979 | 185.298 | -4.498 | 84 | 62.5814 | 48.8189 | 35.1811 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 28.1655 | 28.1655 | -2.5655 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 20.7254 | 76.0984 | -36.5984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 65.6369 | 72.4305 | -12.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 29.2191 | 28.1942 | 13.1059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 51.8276 | 35.001 | 25.299 | 150.2 | 170.94 | 170.94 | -20.74 | 150.3 | 170.94 | 170.94 | -20.64 | 150.1 | 170.94 | 170.94 | -20.84 | 233.4 | 257.18 | 257.18 | -23.78 | 39.6 | 46.4755 | 12 | 27.6 | 23.8 | 23.3075 |  | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 40.9 | 47.6713 | 94.1218 | -53.2218 | 87.5 | 95.1076 | 89.6376 | -2.1376 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 73.5 | 72.3742 | 72.3741 | 1.1259 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0602 | -10.7602 | 145.2 | 153.0601 | 153.0602 | -7.8602 | 149.2 | 153.5197 | 153.5198 | -4.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0919 | 205.2938 | -55.4938 | 82.5 | 77.2773 | 102.9552 | -20.4551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 98.6 | 65.7484 | -6.2484 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.2689 | 12.2689 | 0.5311 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3375 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.4 | 9.2057 | 9.2056 | 10.1944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 15.7397 | 15.7397 | 4.7603 | 42.4 | 49.2496 | 49.2496 | -6.8496 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 7.4193 | 8.6556 | 1.5444 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.9 | 6.5 | 6.5 | -1.6 | 23.7 | 15.7479 | 15.7479 | 7.9521 | 27.7 | 17.0714 | 17.0714 | 10.6286 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 56.7 | 44.2581 | 38.4419 | 99.2 | 71.1 | 51.2234 | 47.9766 | 11.6 | 5.0349 | 5.0349 | 6.5651 | 10.2 | 2.1303 | 2.1303 | 8.0697 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.3 | 12.4622 | 12.4622 | -0.1622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.6 | 85 | 34 | 29.6 | 66.8 | 84.1 | 48 | 18.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.7778 | 17.7778 | 0.42222 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 22.7 | 25 | 22 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 8.17 | 8.17 | -1.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
27/06/2026 | 05:30 | 42.4 | 57.0254 | 91.0946 | -48.6946 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.7 | 94.878 | 107.4581 | -13.7581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 201.4 | 196.228 | 196.228 | 5.172 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 299.7 | 373.833 | 363.8438 | -64.1438 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 131.0108 | 131.0108 | -0.61078 | 8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.88775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 50.1 | 50.6998 | 60.4987 | -10.3987 | 98 | 90.741 |  | 98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 | 41.0324 | 41.0324 | 1.9676 | 53.3 | 61.8374 | 62.1756 | -8.8756 | 30.2 | 22.2893 | 22.2893 | 7.9107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.5 | 71.2434 | 71.2434 | -2.7434 | 175 | 184.7431 | 184.7432 | -9.7432 | 175.7 | 184.7431 | 184.7432 | -9.0432 | 180.4 | 185.2979 | 185.298 | -4.898 | 83.8 | 60.8657 | 55.3831 | 28.4169 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.1655 | 28.1655 | 1.4345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 41.4508 | 76.0986 | -35.3986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 68.9574 | 82.5433 | -22.1433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 26.7668 | 48.0536 | -6.6536 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 49.7298 | 43.0266 | 17.2734 | 155.5 | 170.94 | 170.94 | -15.44 | 155.8 | 170.94 | 170.94 | -15.14 | 155.5 | 170.94 | 170.94 | -15.44 | 240 | 257.18 | 257.18 | -17.18 | 39.2 | 46.4755 | 12 | 27.2 | 24.2 | 23.3075 |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 44 | 47.6714 | 94.1218 | -50.1218 | 97 | 93.7566 | 101.7933 | -4.7933 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 73.2 | 72.3741 | 74.6586 | -1.4586 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3952 | -16.1952 | 145 | 153.0601 | 158.3952 | -13.3952 | 149 | 153.5197 | 158.8708 | -9.8709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0919 | 205.2938 | -55.4938 | 82.6 | 77.2773 | 102.9552 | -20.3551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 79.3 | 94.1 | 66.6132 | 12.6868 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.1644 | 12.1644 | 2.5356 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.1 | 20.3375 | 20.3376 | -10.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.4 | 9.2057 | 9.2056 | 10.1944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 15.749 | 15.749 | 4.051 | 43.3 | 47.1035 | 47.1035 | -3.8035 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 6.8548 | 13.227 | -3.027 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 15.9 | 15.3322 | 15.3322 | 0.5678 | 27.2 | 18.1354 | 18.1354 | 9.0646 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 58.3 | 45.2721 | 31.5279 | 104.8 | 71 | 54.2158 | 50.5842 | 9.6 | 5.3979 | 5.3979 | 4.2021 | 11.1 | 2.1766 | 2.1766 | 8.9234 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 14.4 | 12.4399 | 12.4399 | 1.9601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.7 | 86.4 | 35 | 13.7 | 47.6 | 78 | 50 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.7778 | 17.7778 | 0.52222 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 22.6 | 25 | 22 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.4 | 8.17 | 8.17 | -1.77 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
27/06/2026 | 06:00 | 44.1 | 55.3872 | 89.0746 | -44.9746 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 94.878 | 107.4581 | -13.0581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 190.698 | 196.228 | -16.728 | 200.2 | 190.698 | 196.228 | 3.972 | 199.8 | 190.698 | 196.228 | 3.572 | 280.4 | 286.906 | 295.2259 | -14.8259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 347.8 | 357.0885 | 345.8044 | 1.9956 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 131.0108 | 131.0108 | -0.21078 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 50 | 49.9379 | 59.6419 | -9.6419 | 101.5 | 69.6014 | 109.6849 | -8.1849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 | 41.0324 | 41.0324 | 1.9676 | 63 | 61.8369 | 61.836 | 1.164 | 31.4 | 22.2893 | 22.2893 | 9.1107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 67 | 71.2434 | 71.2434 | -4.2434 | 174.8 | 184.7431 | 184.7432 | -9.9432 | 175.6 | 184.7431 | 184.7432 | -9.1432 | 180 | 185.2979 | 185.298 | -5.298 | 84.1 | 56.6647 | 55.9097 | 28.1903 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 28.1655 | 28.1655 | 4.7345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 100.962 | 39.357 | 69.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 69.3507 | 81.9921 | -21.7921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 17.5789 | 47.9065 | -6.6065 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 44.5935 | 43.6704 | 16.7296 | 156.9 | 180.291 | 170.94 | -14.04 | 156.6 | 180.291 | 170.94 | -14.34 | 155.7 | 180.291 | 170.94 | -15.24 | 241.2 | 271.2487 | 257.18 | -15.98 | 39 | 46.4754 | 15 | 24 | 24.2 | 23.3075 |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 91.1 | 85.9873 | 88.2752 | 2.8248 | 109.4 | 87.6436 | 96.8138 | 12.5862 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 73.3 | 72.3741 | 73.6099 | -0.30991 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3952 | -16.2952 | 144.4 | 153.0601 | 158.3952 | -13.9952 | 148.6 | 153.5197 | 158.8708 | -10.2708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0919 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2773 | 102.9552 | -20.3551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 89.5 | 68.0009 | -10.9009 | 0 | 0.0223 | 0.0223 | -0.0223 | 14 | 12.6572 | 12.6572 | 1.3428 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3375 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.9098 | 5.9098 | -5.9098 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.4 | 9.2057 | 9.2056 | 10.1944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 0 | 0.0061 | 0.0061 | -0.0061 | 20.7 | 15.7807 | 15.7807 | 4.9193 | 51.9 | 47.6269 | 47.6269 | 4.2731 | 0 | 0.0088 | 0.0088 | -0.0088 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 4.7398 | 13.1932 | -2.9932 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 16.6 | 15.9828 | 15.9828 | 0.6172 | 28.5 | 19.3171 | 19.3171 | 9.1829 | 0 | 0.1248 | 0.1248 | -0.1248 | 92.1 | 59.9 | 45.1757 | 46.9243 | 105.8 | 70.9 | 53.526 | 52.274 | 15.7 | 4.9598 | 4.9598 | 10.7402 | 11.4 | 2.1596 | 2.1596 | 9.2404 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 12.4 | 12.5988 | 12.5988 | -0.1988 | 0 | 0.145 | 0.145 | -0.145 | 0 | 0.0032 | 0.0032 | -0.0032 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 82.8 | 36 | 11.6 | 59.9 | 76.9 | 51 | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0084 | -0.0084 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.7778 | 17.7778 | 0.42222 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 23.7 | 25 | 22 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.17 | 8.17 | -0.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.8 | 17.69 | 17.69 | -1.89
27/06/2026 | 06:30 | 44.4 | 44.7108 | 82.6549 | -38.2549 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 95.4 | 94.878 | 107.4581 | -12.0581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.2 | 196.228 | 196.228 | -14.028 | 201.6 | 196.228 | 196.228 | 5.372 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 281.7 | 295.2259 | 295.2259 | -13.5259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 330.4 | 332.9492 | 306.8151 | 23.5849 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 131.0108 | 131.0108 | -1.1108 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 | 6.2273 | 22.2809 | -22.2809 | 49.8 | 48.0549 | 53.7052 | -3.9052 | 106 | 96.7099 | 109.6849 | -3.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 41.0324 | 41.0324 | 2.9676 | 63.1 | 61.837 | 61.836 | 1.264 | 30 | 22.2893 | 22.2893 | 7.7107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 67.2 | 71.2434 | 71.2434 | -4.0434 | 174.5 | 184.7431 | 184.7432 | -10.2432 | 175.6 | 184.7431 | 184.7432 | -9.1432 | 180.5 | 185.2979 | 185.298 | -4.798 | 84 | 58.5891 | 56.2675 | 27.7325 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 28.1655 | 28.1655 | 3.0345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 75.7626 | 20.7254 | 42.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 47.5646 | 69.9758 | -9.4758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 27.3842 | 49.6811 | -8.2811 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 46.9464 | 44.1079 | 16.1921 | 164.3 | 170.94 | 170.94 | -6.64 | 164.2 | 170.94 | 170.94 | -6.74 | 165.2 | 170.94 | 170.94 | -5.74 | 247.3 | 257.18 | 257.18 | -9.88 | 39.6 | 46.4755 | 15 | 24.6 | 26.8 | 23.3075 |  | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 45.2 | 47.6684 | 47.6685 | -2.4685 | 101.6 | 84.003 | 104.8628 | -3.2628 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 73.5 | 68.3203 | 77.277 | -3.777 | 14.9 | 14.9034 | 14.9034 | -0.00338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 158.3952 | -15.9952 | 145.1 | 153.0601 | 158.3952 | -13.2952 | 149.2 | 153.5197 | 158.8709 | -9.6709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0919 | 205.2938 | -55.4938 | 82.6 | 77.2773 | 102.9552 | -20.3551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 69.9 | 87 | 69.3508 | 0.5492 | 0.5 | 1.654 | 1.654 | -1.154 | 13.8 | 13.5233 | 13.5233 | 0.2767 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.1 | 20.3375 | 20.3376 | -10.2376 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 42.858 | 42.858 | -40.658 | 1.1 | 39.2 | 39.2 | -38.1 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.4 | 9.2057 | 9.2056 | 10.1944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 0.3881 | 0.3881 | -0.3881 | 23 | 15.0432 | 15.0432 | 7.9568 | 51.1 | 44.1558 | 44.1558 | 6.9442 | 0.1 | 0.6858 | 0.6858 | -0.5858 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 6.9969 | 13.6016 | -3.4017 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 27.3 | 16.0383 | 16.0383 | 11.2617 | 22.4 | 21.7357 | 21.7357 | 0.6643 | 0.2 | 1.2243 | 1.2243 | -1.0243 | 90.9 | 61.1 | 47.9938 | 42.9062 | 89 | 73.3 | 58.435 | 30.565 | 16.2 | 5.263 | 5.263 | 10.937 | 11.9 | 2.4643 | 2.4643 | 9.4357 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 13.9 | 13.6849 | 13.6849 | 0.2151 | 2.3 | 24.545 | 24.545 | -22.245 | 0 | 0.2475 | 0.2475 | -0.2475 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 52.6 | 84.9 | 38 | 14.6 | 66.5 | 78.3 | 53 | 13.5 | 1.7 | 0.72 | 0.72 | 0.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4193 | 0.4193 | -0.4193 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.7778 | 17.7778 | 0.32222 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 24.4 | 25 | 22 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 8.17 | 8.17 | 0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15 | 17.69 | 17.69 | -2.69
27/06/2026 | 07:00 | 44.8 | 23.3072 |  | 44.8 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 |  | 28.2674 | 1.6326 | 97.8 | 94.878 | 107.4581 | -9.6581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.8 | 196.228 | 196.228 | -13.428 | 202.5 | 196.228 | 196.228 | 6.272 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 285 | 295.2259 | 295.2259 | -10.2259 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 110.6 | 153.6226 | 185.9343 | -75.3343 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 131.0108 | 131.0108 | -1.3108 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 | 9.1113 | 22.2809 | -22.2809 | 70.5 | 45.2787 | 64.1191 | 6.381 | 106.4 | 85.3708 | 73.6092 | 32.7908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 41.0324 | 41.0324 | 2.9676 | 63.4 | 61.8362 | 61.8359 | 1.5641 | 30.9 | 22.2893 | 22.2893 | 8.6107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 70.4 | 71.2434 | 71.2434 | -0.84337 | 176.7 | 184.7431 | 184.7432 | -8.0432 | 177.2 | 184.7431 | 184.7432 | -7.5432 | 180.3 | 185.2979 | 185.298 | -4.998 | 84.1 | 60.8913 | 46.001 | 38.099 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 28.1655 | 28.1655 | 0.03446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 82.1849 | 85 | -24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 47.5621 | 34.3407 | 26.4593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 30.6554 | 24.474 | 17.326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 49.7612 | 31.5557 | 28.8442 | 159 | 170.94 | 170.94 | -11.94 | 158.9 | 170.94 | 170.94 | -12.04 | 157.7 | 170.94 | 170.94 | -13.24 | 234.6 | 257.18 | 257.18 | -22.58 | 39.9 | 46.4754 | 15 | 24.9 | 26.8 | 23.3075 |  | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 42.5 | 41.4508 | 115.2182 | -72.7182 | 97.5 | 85.1609 | 77.3781 | 20.1219 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.4 | 68.3203 | 68.3213 | 4.0787 | 15 | 14.9034 | 14.9034 | 0.09662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0602 | -11.2602 | 144.8 | 153.0601 | 153.0602 | -8.2602 | 148.5 | 153.5197 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0919 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2773 | 102.9552 | -20.3551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 72.1 | 84.5 | 73.5808 | -1.4808 | 16.3 | 11.1745 | 11.1745 | 5.1255 | 14.5 | 13.0462 | 13.0462 | 1.4538 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.1 | 20.3375 | 20.3376 | -10.2376 | 10 |  |  | 10 | 2.9 |  | 1.8392 | 1.0609 | 34.4 | 93.2992 | 93.2992 | -58.8992 | 17.3 | 72.33 | 72.33 | -55.03 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.7 | 9.2057 | 9.2056 | 10.4944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0.4 | 4.6423 | 4.6423 | -4.2423 | 0.2 | 2.854 | 2.854 | -2.654 | 20.6 | 14.9485 | 14.9485 | 5.6515 | 49.8 | 41.8638 | 41.8638 | 7.9362 | 0.9 | 2.0069 | 2.0069 | -1.1069 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 7.7499 | 7.7992 | 2.4008 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 30.3 | 15.7912 | 15.7912 | 14.5088 | 20.7 | 21.2 | 21.2 | -0.5 | 4.8 | 6.8819 | 6.8819 | -2.0819 | 81.2 | 62.3 | 49.8058 | 31.3942 | 94.5 | 75.7 | 58.8252 | 35.6748 | 11.2 | 5.5175 | 5.5175 | 5.6825 | 9.9 | 2.524 | 2.524 | 7.376 | 0.5 | 7.84 | 7.84 | -7.34 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 13.7 | 13.7294 | 13.7294 | -0.0294 | 48.9 | 106.79 | 106.79 | -57.89 | 2.4 | 2.9225 | 2.9225 | -0.5225 | 27.4 | 20 | 20 | 7.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 54.1 | 87 | 41 | 13.1 | 68.9 | 74.6 | 55 | 13.9 | 23.1 | 14.4 | 14.4 | 8.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.389 | 2.389 | -0.089 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.7778 | 17.7778 | 0.42222 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 24.1 | 25 | 22 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 8.17 | 8.17 | 1.43 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
27/06/2026 | 07:30 | 43.1 | 10.3628 | 44.5907 | -1.4907 | 646 | 650 | 650 | -4 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 12.091 | 17.9184 | 11.7816 | 96.6 | 94.878 | 107.4581 | -10.8581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 183.2 | 191.953 | 196.228 | -13.028 | 201 | 191.953 | 196.228 | 4.772 | 206.1 | 191.953 | 196.228 | 9.872 | 284.8 | 288.7942 | 295.2259 | -10.4259 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 73.5 | 153.6225 | 90.8211 | -17.3211 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 131.0108 | 131.0108 | 0.48922 | 7.5 | 7.1123 | 7.1123 | 0.38775 | 5 | 3.8191 | 3.8191 | 1.1809 | 0 | 10.6973 | 22.2809 | -22.2809 | 69.4 | 28.921 | 46.4352 | 22.9648 | 103.4 | 20.7255 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 | 41.0324 | 41.0324 | 1.9676 | 62.7 | 61.8363 | 61.8358 | 0.86416 | 30.1 | 22.2893 | 22.2893 | 7.8107 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 65 | 71.2434 | 71.2434 | -6.2434 | 134.6 | 161.5766 | 184.7432 | -50.1432 | 134.8 | 161.5766 | 184.7432 | -49.9432 | 158.8 | 162.0618 | 185.298 | -26.498 | 84 | 33.7529 | 56.328 | 27.672 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 28.1655 | 28.1655 | -1.0655 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 100.9658 | 85 | -43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.1 | 47.562 | 15.5441 | 43.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 13.6447 | 41.7065 | -0.7065 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 16.5807 | 44.1819 | 15.8181 | 171.7 | 181.692 | 170.94 | 0.76 | 169.6 | 181.692 | 170.94 | -1.34 | 202.2 | 181.692 | 170.94 | 31.26 | 265.2 | 273.3564 | 257.18 | 8.02 | 39.6 | 46.4751 | 15 | 24.6 | 26.8 | 23.3073 |  | 26.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 39.5 | 153.0056 | 108.6296 | -69.1296 | 87 | 77.3733 | 94.1195 | -7.1195 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 72.4 | 68.32 | 73.0352 | -0.63523 | 14.9 | 14.9034 | 14.9034 | -0.00338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 157.586 | -14.986 | 145.3 | 153.0601 | 157.586 | -12.286 | 149.5 | 153.5197 | 158.0592 | -8.5592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 77.2773 | 102.9552 | -20.2552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 89.3 | 85.1 | 73.931 | 15.369 | 39 | 27.2046 | 27.2046 | 11.7954 | 15.3 | 13.4045 | 13.4045 | 1.8955 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 20.3375 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.46 | 1.8391 | 0.86086 | 79.7 | 139.5048 | 139.5048 | -59.8048 | 36.4 | 90.01 | 90.01 | -53.61 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.1 | 9.2057 | 9.2056 | 9.8944 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 4.6 | 9.126 | 9.126 | -4.526 | 4.4 | 8.5742 | 8.5742 | -4.1742 | 23.8 | 14.9809 | 14.9809 | 8.8191 | 58 | 41.5602 | 41.5602 | 16.4398 | 2.8 | 5.1959 | 5.1959 | -2.3959 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 3.8342 | 11.766 | -1.666 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 29.7 | 15.1741 | 15.1741 | 14.5259 | 32.3 | 19.7351 | 19.7351 | 12.5649 | 13.9 | 14.607 | 14.607 | -0.707 | 74.8 | 64.2 | 53.5204 | 21.2796 | 83.7 | 78.7 | 64.3778 | 19.3222 | 10.4 | 6.1758 | 6.1758 | 4.2242 | 10.3 | 3.0189 | 3.0189 | 7.2811 | 8.4 | 14.94 | 14.94 | -6.54 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 16 | 13.7654 | 13.7654 | 2.2346 | 125.2 | 180.43 | 180.43 | -55.23 | 5 | 4.231 | 4.231 | 0.769 | 69.7 | 50 | 50 | 19.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 48.4 | 82.4 | 44 | 4.4 | 66.2 | 73.3 | 56 | 10.2 | 57.8 | 36 | 36 | 21.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 4.4454 | 4.4454 | 0.1546 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.9 | 17.7778 | 17.7778 | 0.12222 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 24 | 25 | 22 | 2 | 0 |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.5 | 8.17 | 8.17 | 1.33 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
27/06/2026 | 08:00 | 25.7 | 10.3628 | 30.8346 | -5.1346 | 637.4 | 650 | 650 | -12.6 | 212.2 | 210.435 | 210.435 | 1.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 12.0911 | 17.9184 | 11.7816 | 104.1 | 94.878 | 107.4581 | -3.3581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.4 | 196.228 | 196.228 | -35.828 | 185.4 | 196.228 | 196.228 | -10.828 | 185.5 | 196.228 | 196.228 | -10.728 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 67.5 | 153.6223 | 89.5295 | -22.0295 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 131.0108 | 131.0108 | -0.81078 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 4.9 | 3.8191 | 3.8191 | 1.0809 | 0 | 12.1943 | 22.2809 | -22.2809 | 69 | 29.9542 | 43.0647 | 25.9353 | 101.4 | 77.0579 |  | 101.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 41.0324 | 41.0324 | 1.6676 | 62.7 | 61.8365 | 61.8359 | 0.86414 | 31.7 | 22.2893 | 22.2893 | 9.4107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.4 | 71.2434 | 71.2434 | -2.8434 | 133 | 184.7431 | 184.7432 | -51.7432 | 133.4 | 184.7431 | 184.7432 | -51.3432 | 155.3 | 185.2979 | 185.298 | -29.998 | 84.1 | 64.5409 | 65.3107 | 18.7893 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 28.1655 | 28.1655 | -1.3655 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40 | 94.6554 | 85 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 57.9 | 47.562 | 15.5441 | 42.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 21.9422 | 58.3556 | -18.1557 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 54.2233 | 55.1646 | 4.4354 | 146.2 | 170.94 | 170.94 | -24.74 | 145.8 | 170.94 | 170.94 | -25.14 | 148.9 | 170.94 | 170.94 | -22.04 | 246 | 257.18 | 257.18 | -11.18 | 38.6 | 46.4753 | 15 | 23.6 | 26.6 | 23.3074 |  | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 4.7854 | 4.7854 | -2.0854 | 60.6 | 41.4508 | 114.8472 | -54.2472 | 86.7 | 82.18 | 109.6349 | -22.9349 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 72.2 | 68.3202 | 77.2652 | -5.0652 | 14.8 | 14.9034 | 14.9034 | -0.10338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 158.3953 | -15.8953 | 145.4 | 153.0601 | 158.3953 | -12.9953 | 149.5 | 153.5197 | 158.871 | -9.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2773 | 102.9552 | -20.3551 | 5.2 | 2.5783 | 2.5783 | 2.6217 | 3.7 | 2.7048 | 2.7048 | 0.99516 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 93.8 | 80.7 | 73.6126 | 20.1874 | 59.1 | 43.3247 | 43.3247 | 15.7753 | 14.9 | 13.6443 | 13.6443 | 1.2557 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.1 | 20.3375 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.46 | 1.8391 | 0.76086 | 151.3 | 161.6288 | 161.6288 | -10.3288 | 76.2 | 89.73 | 89.73 | -13.53 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.1 | 9.2057 | 9.2056 | 9.8944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 10.2 | 10.7141 | 10.7141 | -0.5141 | 11.4 | 12.3028 | 12.3028 | -0.9028 | 28.8 | 15.1732 | 15.1732 | 13.6268 | 64.8 | 43.7681 | 43.7681 | 21.0319 | 4.1 | 6.8694 | 6.8694 | -2.7694 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.8 | 5.7442 | 15.5984 | -5.7984 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 29.8 | 15.068 | 15.068 | 14.732 | 29.5 | 18.4531 | 18.4531 | 11.0469 | 22.5 | 22.3378 | 22.3378 | 0.1622 | 68.5 | 66.1 | 55.7775 | 12.7225 | 80.9 | 81.6 | 64.3854 | 16.5146 | 10.6 | 6.4492 | 6.4492 | 4.1508 | 8.5 | 3.1528 | 3.1528 | 5.3472 | 18.2 | 24.87 | 24.87 | -6.67 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 16.5 | 14.2145 | 14.2145 | 2.2855 | 188.8 | 204.54 | 204.54 | -15.74 | 7.4 | 7.4525 | 7.4525 | -0.0525 | 106.6 | 85 | 85 | 21.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 50.4 | 72.9 | 46 | 4.4 | 64.1 | 71.9 | 57 | 7.1 | 78.8 | 61.2 | 61.2 | 17.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.8 | 7.1296 | 7.1296 | -0.3296 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19 | 17.7778 | 17.7778 | 1.2222 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 24 | 25 | 22 | 2 | 0 |  |  | 0 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.4 | 8.17 | 8.17 | 1.23 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
27/06/2026 | 08:30 | 23.9 | 46.3244 | 79.6644 | -55.7644 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 12.0912 | 17.9184 | 11.9816 | 100.1 | 94.878 | 107.4581 | -7.3581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 203 | 196.228 | 196.228 | 6.772 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 277.5 | 295.2259 | 295.2259 | -17.7259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 137.8 | 153.6216 | 142.8229 | -5.0229 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 131.0108 | 131.0108 | -5.4108 | 7.9 | 7.1123 | 7.1123 | 0.78775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 | 13.4883 | 22.2809 | -22.2809 | 69.7 | 52.5047 | 53.3035 | 16.3965 | 106.1 | 82.3767 | 109.6848 | -3.5848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 41.0324 | 41.0324 | 3.1676 | 62.9 | 61.8372 | 61.836 | 1.064 | 31.2 | 22.2893 | 22.2893 | 8.9107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 65.1 | 71.2434 | 71.2434 | -6.1434 | 133.8 | 184.7431 | 184.7432 | -50.9432 | 134.6 | 184.7431 | 184.7432 | -50.1432 | 157.5 | 185.2979 | 185.298 | -27.798 | 84.5 | 71.2371 | 79.5661 | 4.9339 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.1655 | 28.1655 | 3.6345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 53 | 58.914 | 28.832 | 24.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.9 | 48.9768 | 48.7946 | 11.1054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 43.4016 | 31.2822 | 9.4178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 62.4104 | 72.5937 | -12.3937 | 169.2 | 170.94 | 170.94 | -1.74 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 256.5 | 257.18 | 257.18 | -0.68 | 38.8 | 71.0992 | 15 | 23.8 | 26.5 | 35.6564 |  | 26.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.2636 | 3.2636 | -0.36361 | 101.9 | 88.3292 | 115.2182 | -13.3182 | 103.7 | 97.0028 | 93.4091 | 10.2909 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 73.1 | 74.1683 | 74.6523 | -1.5523 | 14.9 | 14.9034 | 14.9034 | -0.00338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 158.3953 | -16.0953 | 145.1 | 153.0601 | 158.3953 | -13.2953 | 149.1 | 153.5197 | 158.871 | -9.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0919 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 77.2773 | 102.9552 | -20.2552 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0.6 | 0.532 | 0.532 | 0.068 | 102.5 | 79 | 72.5718 | 29.9282 | 64 | 50.6983 | 50.6983 | 13.3017 | 15.4 | 14.1695 | 14.1695 | 1.2305 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.2 | 20.3375 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.46 | 1.8392 | 0.86085 | 158.3 | 168.811 | 168.811 | -10.511 | 79.8 | 88.57 | 88.57 | -8.77 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.6 | 9.2057 | 9.2056 | 9.3944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.6 | 10.6948 | 10.6948 | 0.9052 | 14.5 | 12.6281 | 12.6281 | 1.8719 | 26.7 | 15.756 | 15.756 | 10.944 | 69.1 | 45.1796 | 45.1796 | 23.9204 | 6.7 | 8.5359 | 8.5359 | -1.8359 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10.684 | 9.3664 | 0.63359 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0.1 | 0.176 | 0.176 | -0.076 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 30.1 | 13.5047 | 13.5047 | 16.5953 | 32.7 | 19.0735 | 19.0735 | 13.6265 | 27.2 | 26.9438 | 26.9438 | 0.2562 | 58.6 | 68.7 | 55.6479 | 2.9521 | 79.6 | 85.5 | 64.7814 | 14.8186 | 10.6 | 6.6267 | 6.6267 | 3.9733 | 8 | 3.408 | 3.408 | 4.592 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 1.1 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.4 | 14.5961 | 14.5961 | 2.8039 | 196.4 | 212.24 | 212.24 | -15.84 | 9.5 | 8.5288 | 8.5288 | 0.9712 | 111.1 | 107 | 107 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 41.5 | 73.2 | 47 | -5.5 | 52.5 | 69.9 | 56 | -3.5 | 81.5 | 77.04 | 77.04 | 4.46 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.7 | 8.8651 | 8.8651 | -0.1651 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.7778 | 17.7778 | -0.07778 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 23.9 | 25 | 22 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 8.17 | 8.17 | -1.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 17.69 | 17.69 | -1.19
27/06/2026 | 09:00 | 22 | 44.7211 | 85.3096 | -63.3096 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.0913 | 30.3919 | -0.29186 | 93 | 94.878 | 107.4581 | -14.4581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 196.228 | 196.228 | -14.128 | 201.3 | 196.228 | 196.228 | 5.072 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 246.6 | 153.6216 | 89.5294 | 157.0706 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 131.0108 | 131.0108 | 1.0892 | 8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.88775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 | 12.7173 | 22.2809 | -22.2809 | 70.9 | 54.9089 | 57.3787 | 13.5213 | 101 | 79.4224 | 109.685 | -8.685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 41.0324 | 41.0324 | 1.2676 | 63.3 | 61.8372 | 61.8359 | 1.4641 | 31.3 | 22.2893 | 22.2893 | 9.0107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 72.6 | 71.2434 | 71.2434 | 1.3566 | 129.1 | 184.7431 | 184.7432 | -55.6432 | 137.2 | 184.7431 | 184.7432 | -47.5432 | 157.1 | 185.2979 | 185.298 | -28.198 | 83.4 | 71.2371 | 87.4338 | -4.0338 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 28.1655 | 28.1655 | 3.5345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 97.5 | 97.0515 | 85 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 47.563 | 58.9346 | 1.6655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 41.9372 | 76.0746 | -34.1746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 62.4104 | 82.2132 | -21.6132 | 170.7 | 180.6634 | 170.94 | -0.24 | 168.4 | 180.6634 | 170.94 | -2.54 | 199.2 | 180.6634 | 170.94 | 28.26 | 263.1 | 271.809 | 257.18 | 5.92 | 40.5 | 64.3301 | 15 | 25.5 | 27 | 32.2616 |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.2636 | 3.2636 | -0.26361 | 152.9 | 169.3552 | 115.2182 | 37.6818 | 109.3 | 91.9246 | 111.1576 | -1.8576 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 73.3 | 72.1732 | 78.5679 | -5.2679 | 15.3 | 14.9034 | 14.9034 | 0.39662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 158.3954 | -15.7954 | 145.2 | 153.0601 | 158.3954 | -13.1954 | 149.6 | 153.5197 | 158.871 | -9.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0919 | 205.2938 | -55.4938 | 82.6 | 77.2773 | 102.9552 | -20.3551 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 100.1 | 77.4 | 75.7666 | 24.3334 | 65.1 | 54.5686 | 54.5686 | 10.5314 | 15.4 | 14.4983 | 14.4983 | 0.9017 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.3 | 20.3375 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.46 | 2.6507 | -0.05069 | 160.9 | 169.1945 | 169.1945 | -8.2945 | 81.2 | 87.55 | 87.55 | -6.35 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.4 | 9.2057 | 9.2056 | 10.1944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12 | 10.7853 | 10.7853 | 1.2147 | 15.1 | 13.1901 | 13.1901 | 1.9099 | 28.5 | 16.3907 | 16.3907 | 12.1093 | 66.3 | 48.1245 | 48.1245 | 18.1755 | 13.2 | 9.0401 | 9.0401 | 4.1599 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.4 | 10.3469 | 19.6772 | -9.2772 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0.1 | 0.231 | 0.231 | -0.131 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 30.3 | 13.3617 | 13.3617 | 16.9383 | 31.2 | 20.2935 | 20.2935 | 10.9065 | 27.3 | 27.5027 | 27.5027 | -0.2027 | 80.5 | 71.3 | 56.9928 | 23.5072 | 85.7 | 89.3 | 67.1345 | 18.5655 | 12.7 | 7.0591 | 7.0591 | 5.6409 | 11.8 | 3.6825 | 3.6825 | 8.1175 | 37.3 | 36.36 | 36.36 | 0.94 | 8.8 | 6 | 6 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.8 | 14.6121 | 14.6121 | 3.1879 | 197.7 | 215.23 | 215.23 | -17.53 | 11.3 | 10.8392 | 10.8392 | 0.4608 | 112.3 | 115 | 115 | -2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 34.7 | 73.5 | 48 | -13.3 | 49.5 | 67.8 | 55 | -5.5 | 82.2 | 82.8 | 82.8 | -0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.4 | 10.7885 | 10.7885 | -0.3885 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 23.5 | 25 | 22 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.17 | 8.17 | -0.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 17.69 | 17.69 | -2.19
27/06/2026 | 09:30 | 21.1 | 47.5274 | 84.3037 | -63.2037 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 17.7841 | 30.4076 | 13.8924 | 94.8 | 94.878 | 107.4582 | -12.6581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.6 | 196.228 | 196.228 | -13.628 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 209.5 | 206.0414 | 206.0414 | 3.4586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 335.9 | 225.4105 | 170.5555 | 165.3445 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 131.0108 | 131.0108 | -2.3108 | 7 | 7.1123 | 7.1123 | -0.11225 | 5 | 3.8191 | 3.8191 | 1.1809 | 0 | 13.7513 | 22.2809 | -22.2809 | 68.7 | 58.1203 | 59.7178 | 8.9822 | 101 | 80.9007 | 109.685 | -8.685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 41.0324 | 41.0324 | 2.6676 | 74.4 | 62.074 | 61.8361 | 12.5639 | 30.7 | 22.2893 | 22.2893 | 8.4107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 67.8 | 71.2434 | 71.2434 | -3.4434 | 134.9 | 184.7432 | 184.7432 | -49.8432 | 135.5 | 184.7432 | 184.7432 | -49.2432 | 157.9 | 185.2979 | 185.298 | -27.398 | 81.6 | 71.2372 | 87.4338 | -5.8338 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 28.1655 | 28.1655 | -3.5655 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 133.9 | 100.9641 | 85 | 48.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.8 | 47.6835 | 55.7829 | 4.0171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 59.1886 | 76.0742 | -35.3742 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 62.4104 | 82.2132 | -22.9132 | 170.5 | 180.8452 | 170.94 | -0.44 | 168.5 | 180.8452 | 170.94 | -2.44 | 199.9 | 180.8452 | 170.94 | 28.96 | 264.5 | 272.0824 | 257.18 | 7.32 | 38 | 71.1021 | 15 | 23 | 26.7 | 35.6578 |  | 26.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.2636 | 3.2636 | -0.26361 | 185.6 | 165.4426 | 175.7736 | 9.8264 | 112.8 | 108.1063 | 105.1021 | 7.6979 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 74.4 | 78.5585 | 78.5679 | -4.1679 | 14.9 | 14.9034 | 14.9034 | -0.00338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 158.3954 | -16.4954 | 144.7 | 153.0601 | 158.3954 | -13.6954 | 149.1 | 153.5197 | 158.871 | -9.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0922 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 77.2775 | 102.9552 | -20.2552 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 88.3 | 78.4 | 77.9306 | 10.3694 | 65.1 | 57.1475 | 57.1475 | 7.9525 | 15.3 | 15.0465 | 15.0465 | 0.2535 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10 | 20.3375 | 20.3376 | -10.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 1.8304 | 2.6517 | 0.74828 | 162.7 | 168.1668 | 168.1668 | -5.4668 | 82.1 | 86.29 | 86.29 | -4.19 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19 | 9.2057 | 9.2056 | 9.7944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12 | 11.0613 | 11.0613 | 0.9387 | 15.3 | 13.5437 | 13.5437 | 1.7563 | 25.5 | 16.3635 | 16.3635 | 9.1365 | 61.8 | 49.9628 | 49.9628 | 11.8372 | 15.2 | 9.8623 | 9.8623 | 5.3377 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.3 | 14.318 | 19.6771 | -9.3771 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 0.282 | 0.282 | -0.182 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 30.2 | 12.9332 | 12.9332 | 17.2668 | 29.4 | 26.0673 | 26.0673 | 3.3327 | 27.2 | 27.8827 | 27.8827 | -0.6827 | 80 | 73.3 | 56.3169 | 23.6831 | 88.4 | 90.6 | 64.9593 | 23.4407 | 12 | 7.0013 | 7.0013 | 4.9987 | 13.2 | 3.8681 | 3.8681 | 9.3319 | 37.7 | 37.92 | 37.92 | -0.22 | 9.1 | 6 | 6 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.2 | 14.9605 | 14.9605 | 2.2395 | 199.3 | 216.77 | 216.77 | -17.47 | 13 | 11.6485 | 11.6485 | 1.3515 | 112.4 | 118 | 118 | -5.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 29.9 | 72.7 | 50 | -20.1 | 49.5 | 58 | 56 | -6.5 | 82.8 | 84.96 | 84.96 | -2.16 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12 | 12.0471 | 12.0471 | -0.0471 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.7778 | 17.7778 | 0.42222 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 22.3 | 25 | 22 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.3 | 8.17 | 8.17 | -1.87 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.9 | 17.69 | 17.69 | -2.79
27/06/2026 | 10:00 | 32.8 | 31.9102 | 84.7668 | -51.9668 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 53.8926 | 30.4077 | 35.7923 | 102.9 | 94.878 | 107.4582 | -4.5582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 268.5 | 153.6232 | 234.9208 | 33.5792 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 131.0108 | 131.0108 | 1.2892 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 71.2 | 53.9987 | 62.3866 | 8.8134 | 101.2 | 97.9419 | 109.685 | -8.485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 41.0324 | 41.0324 | 2.9676 | 76.8 | 61.8357 | 62.1697 | 14.6303 | 31.1 | 22.2893 | 22.2893 | 8.8107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 68.9 | 71.2434 | 71.2434 | -2.3434 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 179.6 | 185.298 | 185.298 | -5.698 | 84.5 | 87.4339 | 87.4339 | -2.9339 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 28.1655 | 28.1655 | -1.0655 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 |  |  | 16.6 | 55.3 | 96.8505 | 85 | -29.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 56.6902 | 56.6108 | 4.2892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 81.5015 | 76.0749 | 1.0251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 82.2132 | 82.2132 | -21.2132 | 169.7 | 179.4997 | 170.94 | -1.24 | 167.3 | 179.4997 | 170.94 | -3.64 | 198.4 | 179.4997 | 170.94 | 27.46 | 261.1 | 270.0581 | 257.18 | 3.92 | 40.9 | 46.4751 | 15 | 25.9 | 26.9 | 23.3073 |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.2636 | 3.2636 | -0.96361 | 110.9 | 175.7735 | 175.7736 | -64.8736 | 95.4 | 96.2213 | 108.13 | -12.73 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 74.8 | 72.7452 | 78.568 | -3.768 | 15.4 | 14.9034 | 14.9034 | 0.49662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 143.7 | 153.0601 | 158.3954 | -14.6954 | 148.4 | 153.5198 | 158.871 | -10.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 97.3 | 97.3 | 79.9073 | 17.3927 | 65.6 | 58.5914 | 58.5914 | 7.0086 | 14.9 | 15.0994 | 15.0994 | -0.1994 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.6 | 4.1797 | 2.6517 | 1.9483 | 163.5 | 167.5142 | 167.5142 | -4.0142 | 82.9 | 86.06 | 86.06 | -3.16 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.3 | 9.2056 | 9.2056 | 10.0944 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12 | 11.4511 | 11.4511 | 0.5489 | 15.2 | 13.9847 | 13.9847 | 1.2153 | 27 | 27.78 | 16.6224 | 10.3776 | 61 | 68.11 | 51.6852 | 9.3148 | 15.1 | 10.4502 | 10.4502 | 4.6498 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.1 | 19.4542 | 19.6772 | -8.5772 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 0.316 | 0.316 | -0.116 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 30.3 | 27.93 | 13.5821 | 16.7179 | 39.8 | 38.15 | 27.4227 | 12.3773 | 27.1 | 27.7417 | 27.7417 | -0.6417 | 85.7 | 67.86 | 61.1283 | 24.5717 | 90.1 | 81.2 | 66.5261 | 23.5739 | 17 | 7.7963 | 7.7963 | 9.2037 | 12 | 4.2384 | 4.2384 | 7.7616 | 37.8 | 38.11 | 38.11 | -0.31 | 9.4 | 6 | 6 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.7 | 15.3751 | 15.3751 | 1.3249 | 201.1 | 217.87 | 217.87 | -16.77 | 14.4 | 13.6962 | 13.6962 | 0.7038 | 111.8 | 117 | 117 | -5.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 45.3 | 62.69 | 55 | -9.7 | 65.4 | 52.14 | 61 | 4.4 | 83.1 | 84.24 | 84.24 | -1.14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.4 | 13.5049 | 13.5049 | -0.1049 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.7778 | 17.7778 | 0.52222 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 22.2 | 25 | 22 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 8.17 | 8.17 | -1.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.6 | 17.69 | 17.69 | -2.09
27/06/2026 | 10:30 | 21.9 | 31.2195 | 86.3276 | -64.4276 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 68.9464 | 30.4077 | 34.4923 | 101.6 | 94.878 | 107.4582 | -5.8582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 200.7 | 196.228 | 196.228 | 4.472 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 286.7 | 295.2259 | 295.2259 | -8.5259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 170.8 | 234.3155 | 269.2744 | -98.4744 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 131.0108 | 131.0108 | -2.2108 | 7.2 | 7.1123 | 7.1123 | 0.08775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 69.1 | 55.4174 | 64.3235 | 4.7765 | 100.5 | 83.4107 | 109.685 | -9.185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 41.0324 | 41.0324 | 2.0676 | 50.7 | 61.8357 | 61.8361 | -11.1361 | 29.6 | 22.2893 | 22.2893 | 7.3107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 68 | 71.2434 | 71.2434 | -3.2434 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 83.9 | 87.4339 | 87.4339 | -3.5339 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 28.1655 | 28.1655 | 2.3345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 |  |  | 15.6 | 61.6 | 105.2254 | 85 | -23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 54.4661 | 59.8913 | 0.10871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 74.1044 | 76.0749 | -0.7749 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 82.2132 | 82.2132 | -22.5132 | 170.3 | 177.9702 | 170.94 | -0.64 | 168 | 177.9702 | 170.94 | -2.94 | 199 | 177.9702 | 170.94 | 28.06 | 262.3 | 267.7569 | 257.18 | 5.12 | 37.7 | 46.4751 | 15 | 22.7 | 26.2 | 23.3073 |  | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 103.9 | 175.7735 | 179.6271 | -75.7271 | 91.8 | 91.2383 | 108.1321 | -16.3321 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 73.4 | 71.8845 | 78.568 | -5.168 | 14.9 | 14.9034 | 14.9034 | -0.00338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 144.1 | 153.0601 | 158.3954 | -14.2954 | 148.9 | 153.5198 | 158.871 | -9.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 77.2772 | 102.9552 | -20.2552 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 112.9 | 95.22 | 83.9854 | 28.9146 | 65.4 | 59.5939 | 59.5939 | 5.8061 | 14.9 | 15.3018 | 15.3018 | -0.4018 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.1592 | 2.6517 | 2.6483 | 163.8 | 166.7428 | 166.7428 | -2.9428 | 83 | 85.99 | 85.99 | -2.99 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.8 | 9.2056 | 9.2056 | 9.5944 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.9 | 11.4657 | 11.4657 | 0.4343 | 15 | 14.0334 | 14.0334 | 0.9666 | 29.2 | 26.63 | 17.2285 | 11.9715 | 73.5 | 70.2 | 54.97 | 18.53 | 15.1 | 11.7611 | 11.7611 | 3.3389 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 17.7514 | 19.6773 | -1.3773 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.337 | 0.337 | 0.063 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 30.1 | 27.26 | 14.1098 | 15.9902 | 62 | 42.07 | 32.9073 | 29.0927 | 26.9 | 27.557 | 27.557 | -0.657 | 84.5 | 74.03 | 71.7894 | 12.7106 | 104.8 | 86 | 76.5483 | 28.2517 | 12.9 | 8.5617 | 8.5617 | 4.3383 | 9.3 | 5.2283 | 5.2283 | 4.0717 | 37.8 | 38.3 | 38.3 | -0.5 | 9.6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.3 | 15.6369 | 15.6369 | 0.6631 | 201.4 | 219.02 | 219.02 | -17.62 | 15.4 | 14.1962 | 14.1962 | 1.2038 | 111.4 | 116 | 116 | -4.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 80.4 | 73.49 | 62 | 18.4 | 101.5 | 53.42 | 68 | 33.5 | 83.2 | 83.52 | 83.52 | -0.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.5 | 14.2704 | 14.2704 | 0.2296 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.7778 | 17.7778 | 0.52222 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 22.2 | 25 | 22 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 8.17 | 8.17 | 0.83 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15 | 17.69 | 17.69 | -2.69
27/06/2026 | 11:00 | 25.6 | 31.3473 | 86.8771 | -61.2771 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 60.0462 | 30.4077 | 32.8923 | 96.3 | 94.878 | 107.4582 | -11.1582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 196.228 | 196.228 | -15.828 | 200.3 | 196.228 | 196.228 | 4.072 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 177.9 | 217.7183 | 293.4703 | -115.5703 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 131.0108 | 131.0108 | -3.9108 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 69.4 | 55.6368 | 64.6389 | 4.7611 | 100.6 | 82.4297 | 109.6851 | -9.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 159.8023 |  | 0 | 40.8 | 41.0324 | 41.0324 | -0.23242 | 54.2 | 61.8357 | 61.8363 | -7.6363 | 29.2 | 22.2893 | 22.2893 | 6.9107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 68.8 | 71.2434 | 71.2434 | -2.4434 | 173.1 | 184.7432 | 184.7432 | -11.6432 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 83.6 | 46.7841 | 87.4339 | -3.8339 | 0 |  |  | 0 | 29 | 28.1655 | 28.1655 | 0.83446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 |  |  | 15.6 | 77.4 | 105.2254 | 85 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 59.9 | 54.7371 | 61.1797 | -1.2797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 74.216 | 76.0749 | 0.12509 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 32.5132 | 82.2132 | -22.3132 | 170.1 | 175.9973 | 170.94 | -0.84 | 167.6 | 175.9973 | 170.94 | -3.34 | 199.5 | 175.9973 | 170.94 | 28.56 | 261.1 | 264.7888 | 257.18 | 3.92 | 38.8 | 46.4751 | 15 | 23.8 | 26.9 | 23.3073 |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 3.2636 | 3.2636 | -1.5636 | 132 | 181.9911 | 181.9912 | -49.9911 | 97.4 | 85.2864 | 112.6128 | -15.2128 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 74.4 | 68.7826 | 78.568 | -4.168 | 15 | 14.9034 | 14.9034 | 0.09662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 143.9 | 153.0601 | 158.3954 | -14.4954 | 149 | 153.5198 | 158.871 | -9.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 82.4 | 77.2772 | 102.9552 | -20.5552 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 94.5 | 93.03 | 86.508 | 7.992 | 63 | 60.1448 | 60.1448 | 2.8552 | 14.9 | 15.4865 | 15.4865 | -0.5865 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.5801 | 2.6517 | 2.5483 | 165 | 165.2792 | 165.2792 | -0.2792 | 83.4 | 85.21 | 85.21 | -1.81 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.1 | 9.2056 | 9.2056 | 9.8944 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12 | 11.531 | 11.531 | 0.469 | 15.1 | 14.0884 | 14.0884 | 1.0116 | 29 | 25.42 | 17.9008 | 11.0992 | 75.1 | 72.28 | 56.4882 | 18.6118 | 15 | 12.2925 | 12.2925 | 2.7075 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 17.7771 | 19.6773 | -1.0773 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 29.9 | 26.54 | 13.5142 | 16.3858 | 76.5 | 45.99 | 35.9252 | 40.5748 | 26.6 | 27.609 | 27.609 | -1.009 | 80.1 | 80.51 | 72.2382 | 7.8618 | 110.1 | 90.81 | 75.2476 | 34.8524 | 14.3 | 9.232 | 9.232 | 5.068 | 7.1 | 5.532 | 5.532 | 1.568 | 37.7 | 39.12 | 39.12 | -1.42 | 9.6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.3 | 15.8349 | 15.8349 | 0.4651 | 202.2 | 219.325 | 219.325 | -17.125 | 16.1 | 15.064 | 15.064 | 1.036 | 110.8 | 115 | 115 | -4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 94.8 | 84.84 | 71 | 23.8 | 103 | 54.75 | 80 | 23 | 83 | 82.8 | 82.8 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.2 | 14.9515 | 14.9515 | 0.2485 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 22.1 | 25 | 22 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.3 | 8.17 | 8.17 | -0.87 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 17.69 | 17.69 | -1.19
27/06/2026 | 11:30 | 29.5 | 30.5113 | 84.1577 | -54.6576 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 69.5 | 30.4077 | 35.0923 | 97.5 | 94.878 | 107.4582 | -9.9582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179 | 196.228 | 196.228 | -17.228 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 285.8 | 295.2259 | 295.2259 | -9.4259 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 193 | 226.603 | 249.6065 | -56.6065 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 131.0108 | 131.0108 | -0.71078 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 70.2 | 55.571 | 64.1282 | 6.0718 | 96.4 | 104.1952 | 109.685 | -13.285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.2342 |  | 0 | 41.6 | 41.0324 | 41.0324 | 0.56758 | 65.6 | 61.8357 | 61.8357 | 3.7643 | 29.7 | 22.2893 | 22.2893 | 7.4107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 68.4 | 71.2434 | 71.2434 | -2.8434 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 82.3 | 50.6852 | 87.4339 | -5.1339 | 0 |  |  | 0 | 28 | 28.1655 | 28.1655 | -0.16554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 |  |  | 16.7 | 125.8 | 105.2254 | 84.9999 | 40.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 53.0224 | 54.8398 | 5.8602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 82.4706 | 76.0749 | 0.3251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 37.2828 | 82.2132 | -21.9132 | 169.3 | 177.0148 | 177.0148 | -7.7148 | 167.6 | 177.0148 | 177.0148 | -9.4148 | 198.7 | 177.0148 | 177.0148 | 21.6852 | 261.1 | 266.3196 | 266.3196 | -5.2196 | 39.8 | 46.4751 | 30 | 9.8 | 26.4 | 23.3073 |  | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 3.2636 | 3.2636 | -1.7636 | 204.9 | 181.9911 | 179.5898 | 25.3102 | 115 | 46.3768 | 108.4503 | 6.5497 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 75.7 | 56.0797 | 78.568 | -2.868 | 15.2 | 14.9034 | 14.9034 | 0.29662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 153.0601 | 158.3954 | -17.5954 | 143.4 | 153.0601 | 158.3954 | -14.9954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 82.2 | 77.2772 | 102.9552 | -20.7552 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 99 | 90.95 | 88.0075 | 10.9925 | 66.8 | 60.6943 | 60.6943 | 6.1057 | 15.1 | 15.6936 | 15.6936 | -0.5936 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.1952 | 2.6517 | 2.4483 | 165.3 | 164.0312 | 164.0312 | 1.2688 | 83.5 | 84.44 | 84.44 | -0.94 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.9 | 11.5634 | 11.5634 | 0.3366 | 15.3 | 14.1485 | 14.1485 | 1.1515 | 29.4 | 24.27 | 18.5722 | 10.8278 | 75.2 | 73.56 | 59.2925 | 15.9075 | 15 | 12.4854 | 12.4854 | 2.5146 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 19.6773 | 19.6773 | -1.0773 | 0.3 | 1.32 | 1.32 | -1.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.361 | 0.361 | 0.039 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 30 | 25.87 | 16.3192 | 13.6808 | 79.4 | 54.35 | 48.1968 | 31.2032 | 26.5 | 27.7337 | 27.7337 | -1.2337 | 100.8 | 86.68 | 82.0902 | 18.7098 | 109.6 | 94.46 | 87.5069 | 22.0931 | 14.9 | 10.7974 | 10.7974 | 4.1026 | 10.6 | 7.1882 | 7.1882 | 3.4118 | 37.5 | 39.93 | 39.93 | -2.43 | 9.7 | 6 | 6 | 3.7 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.1 | 15.8316 | 15.8316 | 1.2684 | 203 | 220.015 | 220.015 | -17.015 | 16.4 | 15.2502 | 15.2502 | 1.1498 | 110.1 | 115 | 115 | -4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 65.5 | 95.64 | 79 | -13.5 | 78.9 | 56.02 | 90 | -11.1 | 82.3 | 82.8 | 82.8 | -0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.6 | 15.0139 | 15.0139 | 0.5861 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 22.1 | 25 | 22 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 8.17 | 8.17 | -0.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.7 | 17.69 | 17.69 | 0.01
27/06/2026 | 12:00 | 31.6 | 29.5839 | 80.8729 | -49.2729 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 63.05 | 30.4077 | 35.0923 | 97.1 | 94.878 | 107.4582 | -10.3582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.4 | 196.228 | 196.228 | -17.828 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 284.3 | 295.2259 | 295.2259 | -10.9259 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 181.7 | 208.1208 | 155.9453 | 25.7547 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 131.0108 | 131.0108 | 3.1892 | 7.9 | 7.1123 | 7.1123 | 0.78775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 70.6 | 55.6652 | 63.6684 | 6.9316 | 95.9 | 75.8594 | 109.685 | -13.785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 161.187 |  | 0 | 41.7 | 41.0324 | 41.0324 | 0.66758 | 60 | 61.8357 | 61.8357 | -1.8357 | 28.5 | 22.2893 | 22.2893 | 6.2107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 72.6 | 71.2434 | 71.2434 | 1.3566 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 85.1 | 48.5909 | 87.4339 | -2.3338 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 28.1655 | 28.1655 | 3.1345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 |  |  | 16.7 | 98.3 | 105.2254 | 84.9999 | 13.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.4 | 51.0459 | 47.0776 | 27.3224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 75.4735 | 76.0748 | 0.4252 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 34.7223 | 82.2132 | -21.7132 | 168.5 | 177.9702 | 177.9702 | -9.4702 | 166.6 | 177.9702 | 177.9702 | -11.3702 | 198.5 | 177.9702 | 177.9702 | 20.5298 | 258 | 267.7569 | 267.7569 | -9.7569 | 40.3 | 46.4751 | 71.1024 | -30.8024 | 26.5 | 23.3073 | 35.658 | -9.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 3.2636 | 3.2636 | -1.6636 | 165.9 | 175.7735 | 179.5896 | -13.6896 | 106.7 | 85.7312 | 108.1294 | -1.4294 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 75.8 | 69.7228 | 78.5679 | -2.7679 | 26.9 | 14.9034 | 14.9034 | 11.9966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 158.3954 | -18.0954 | 143.2 | 153.0601 | 158.3954 | -15.1954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 82 | 77.2772 | 102.9552 | -20.9551 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 97.8 | 89.21 | 89.622 | 8.178 | 67.5 | 59.6126 | 59.6126 | 7.8874 | 14.2 | 15.6896 | 15.6896 | -1.4896 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 4.7755 | 2.6517 | 2.5483 | 165.6 | 163.5388 | 163.5388 | 2.0612 | 83.9 | 84.12 | 84.12 | -0.22 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.3 | 9.2056 | 9.2056 | 10.0944 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.9 | 11.5805 | 11.5805 | 0.3195 | 15.1 | 14.0841 | 14.0841 | 1.0159 | 28.6 | 23.3 | 19.1744 | 9.4256 | 69.9 | 74.85 | 61.9703 | 7.9297 | 15 | 12.529 | 12.529 | 2.471 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 18.0666 | 19.6772 | -1.0772 | 0 | 1.28 | 1.28 | -1.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.369 | 0.369 | 0.031 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 29.7 | 25.31 | 16.3395 | 13.3605 | 80.1 | 62.7 | 52.2754 | 27.8246 | 26.6 | 27.5564 | 27.5564 | -0.9564 | 103.7 | 91.89 | 85.028 | 18.672 | 112.1 | 98.12 | 88.624 | 23.476 | 17.6 | 11.3383 | 11.3383 | 6.2617 | 14.9 | 7.4472 | 7.4472 | 7.4528 | 37.5 | 39.27 | 39.27 | -1.77 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15.1 | 15.4746 | 15.4746 | -0.3746 | 203.7 | 220.66 | 220.66 | -16.96 | 16.6 | 15.1088 | 15.1088 | 1.4912 | 111.2 | 115 | 115 | -3.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 82.6 | 104.76 | 85 | -2.4 | 110.3 | 57.12 | 99 | 11.3 | 82.4 | 82.8 | 82.8 | -0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.7 | 15.0069 | 15.0069 | 0.6931 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.7 | 8.17 | 8.17 | 1.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.5 | 17.69 | 17.69 | -0.19
27/06/2026 | 12:30 | 87.8 | 28.0953 | 77.6333 | 10.1668 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 46.0633 | 30.4077 | 55.9923 | 94.4 | 94.878 | 107.4582 | -13.0582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 200.7 | 196.228 | 196.228 | 4.472 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 284.9 | 295.2259 | 295.2259 | -10.3259 | 203.7 | 206.0414 | 206.0414 | -2.3414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 72.2 | 264.0608 | 118.8399 | -46.6399 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 131.0108 | 131.0108 | -1.0108 | 7.3 | 7.1123 | 7.1123 | 0.18775 | 5 | 3.8191 | 3.8191 | 1.1809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 43.5 | 54.1855 | 61.7784 | -18.2784 | 95.1 | 109.6851 | 109.685 | -14.585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 |  |  | 150.7 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 46 | 61.8357 | 61.836 | -15.836 | 29.7 | 22.2893 | 22.2893 | 7.4107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 69.7 | 71.2434 | 71.2434 | -1.5434 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 179.5 | 185.298 | 185.298 | -5.798 | 84.3 | 87.4339 | 87.4339 | -3.1338 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 28.1655 | 28.1655 | 3.9345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 29.4 |  |  | 29.4 | 40.3 | 60.9927 | 84.9999 | -44.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.8 | 50.1417 | 41.9111 | 30.8889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 63.456 | 76.0747 | -0.37472 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 82.2132 | 82.2132 | -22.1132 | 168.4 | 177.7374 | 177.7374 | -9.3374 | 166.2 | 177.7374 | 177.7374 | -11.5374 | 198.1 | 177.7374 | 177.7374 | 20.3626 | 258.2 | 267.4068 | 267.4068 | -9.2068 | 39.5 | 71.1024 | 71.1024 | -31.6024 | 26.1 | 35.658 | 35.658 | -9.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 3.2636 | 3.2636 | -1.5636 | 93 | 109.0005 | 147.7962 | -54.7962 | 89.6 | 111.8371 | 108.1304 | -18.5304 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 75.4 | 78.1341 | 78.5679 | -3.1679 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 144 | 153.0601 | 158.3954 | -14.3954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.1 | 77.2772 | 100.2 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 2.7048 | 2.7048 | 0.99516 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 79.7 | 88.04 | 91.3636 | -11.6636 | 67.9 | 61.1816 | 61.1816 | 6.7184 | 15 | 15.913 | 15.913 | -0.913 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 3.6703 | 2.6517 | 2.5483 | 166.3 | 163.6602 | 163.6602 | 2.6398 | 84.1 | 84.12 | 84.12 | -0.02 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.2 | 9.2056 | 9.2056 | 9.9944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12 | 11.6511 | 11.6511 | 0.3489 | 15 | 14.1653 | 14.1653 | 0.8347 | 27.1 | 22.65 | 19.9903 | 7.1097 | 64.5 | 75.63 | 63.4549 | 1.0451 | 15 | 12.2619 | 12.2619 | 2.7381 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.6 | 15.3003 | 19.6772 | -1.0772 | 0 | 1.28 | 1.28 | -1.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 0.373 | 0.373 | 0.027 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 28.7 | 24.94 | 17.543 | 11.157 | 77 | 66.66 | 58.6801 | 18.3199 | 26.6 | 27.4317 | 27.4317 | -0.8317 | 108 | 95.52 | 92.3412 | 15.6588 | 94.3 | 101.9 | 94.1637 | 0.1363 | 16.9 | 12.542 | 12.542 | 4.358 | 12.7 | 8.6337 | 8.6337 | 4.0663 | 37.6 | 38.62 | 38.62 | -1.02 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15.6 | 15.6917 | 15.6917 | -0.0917 | 204.3 | 221.845 | 221.845 | -17.545 | 16.5 | 14.9788 | 14.9788 | 1.5212 | 112.4 | 115 | 115 | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 93.9 | 111.1 | 91 | 2.9 | 106.9 | 57.94 | 106 | 0.9 | 83.4 | 82.8 | 82.8 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.5 | 14.8156 | 14.8156 | 0.6844 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 21.8 | 25 | 22 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 8.17 | 8.17 | 1.33 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
27/06/2026 | 13:00 | 63.6 | 25.0354 | 70.4635 | -6.8635 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 33.2993 | 28.367 | 20.833 | 94.8 | 94.878 | 107.4581 | -12.6581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.4 | 196.228 | 196.228 | -17.828 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 202.7 | 196.228 | 196.228 | 6.472 | 283.3 | 295.2259 | 295.2259 | -11.9259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 110.9 | 248.4819 | 118.84 | -7.94 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 131.0108 | 131.0108 | -1.0108 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 43.8 | 51.2458 | 57.8719 | -14.0719 | 95 | 109.6851 | 109.6849 | -14.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 |  |  | 149.3 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03242 | 51.8 | 61.8357 | 61.836 | -10.036 | 28 | 22.2893 | 22.2893 | 5.7107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 69.8 | 71.2434 | 71.2434 | -1.4434 | 143 | 184.7432 | 184.7432 | -41.7432 | 143.1 | 184.7432 | 184.7432 | -41.6432 | 164 | 185.298 | 185.298 | -21.298 | 84.2 | 86.746 | 87.4337 | -3.2337 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 28.1655 | 28.1655 | 3.7345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.7 |  |  | 14.7 | 48.2 | 61.7695 | 84.9999 | -36.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 73.8 | 47.562 | 23.352 | 50.448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 54.3866 | 38.4534 | 37.4466 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 81.3722 | 82.213 | -21.813 | 168.6 | 178.6485 | 178.6485 | -10.0485 | 166.7 | 178.6485 | 178.6485 | -11.9485 | 198.5 | 178.6485 | 178.6485 | 19.8515 | 258.7 | 268.7774 | 268.7774 | -10.0775 | 39.5 | 54.4087 | 71.1024 | -31.6024 | 26.5 | 27.286 | 35.658 | -9.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 3.2636 | 3.2636 | -1.5636 | 113.8 | 108.2237 | 147.7959 | -33.9959 | 95.8 | 101.7138 | 95.0535 | 0.74654 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 74.8 | 76.0343 | 73.4047 | 1.3953 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 158.3954 | -17.4953 | 143.2 | 153.0601 | 158.3954 | -15.1953 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.1 | 77.2772 | 100.2 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 92 | 88.52 | 93.2939 | -1.2939 | 68.2 | 59.695 | 59.695 | 8.505 | 14.7 | 16.1101 | 16.1101 | -1.4101 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 2.8399 | 2.5189 | 2.3811 | 166.6 | 164.932 | 164.932 | 1.668 | 84.2 | 85.04 | 85.04 | -0.84 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.8 | 9.2056 | 9.2056 | 9.5944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 11.6847 | 11.6847 | 0.5153 | 15 | 14.185 | 14.185 | 0.815 | 27.3 | 22.84 | 20.6135 | 6.6865 | 67 | 76.41 | 65.0093 | 1.9907 | 15.1 | 12.1839 | 12.1839 | 2.9161 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 13.2126 | 11.0172 | 7.5828 | 0 | 1.28 | 1.28 | -1.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.381 | 0.381 | 0.019 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 28.7 | 25.28 | 17.4838 | 11.2162 | 78.1 | 70.62 | 60.1698 | 17.9302 | 26.7 | 27.5328 | 27.5328 | -0.8328 | 93.1 | 96.34 | 94.6252 | -1.5252 | 98.8 | 105.68 | 96.8533 | 1.9467 | 16.4 | 13.0068 | 13.0068 | 3.3932 | 12.9 | 9.1562 | 9.1562 | 3.7438 | 37.7 | 38.51 | 38.51 | -0.81 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.6 | 15.9708 | 15.9708 | 1.6292 | 204.9 | 221.29 | 221.29 | -16.39 | 15.9 | 13.811 | 13.811 | 2.089 | 113.1 | 115 | 115 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.6 | 112.23 | 97 | 5.6 | 130 | 59.1 | 112 | 18 | 83.8 | 82.8 | 82.8 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.9 | 14.2141 | 14.2141 | 0.6859 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 21.9 | 25 | 22 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.17 | 8.17 | 0.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
27/06/2026 | 13:30 | 60.1 | 22.4676 | 66.824 | -6.724 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 213.9 | 210.435 | 210.435 | 3.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.9 | 20.7254 | 16.4493 | 17.4507 | 94.7 | 94.878 | 107.4581 | -12.7581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 123.4 | 246.2241 | 130.598 | -7.198 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 131.0108 | 131.0108 | -0.61078 | 7.2 | 7.1123 | 7.1123 | 0.08775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 42.5 | 48.3895 | 54.7568 | -12.2568 | 95.1 | 89.9457 | 100.2137 | -5.1137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 41.0324 | 41.0324 | -0.73242 | 50.2 | 61.8357 | 61.8361 | -11.6361 | 26.2 | 22.2893 | 22.2893 | 3.9107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.7 | 71.2434 | 71.2434 | -2.5434 | 140.6 | 184.7432 | 184.7432 | -44.1432 | 131.1 | 184.7432 | 184.7432 | -53.6432 | 160 | 185.298 | 185.298 | -25.298 | 83 | 85.1588 | 86.472 | -3.472 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 28.1655 | 28.1655 | 2.9345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.2 |  |  | 15.2 | 42.2 | 57.0329 | 70.3674 | -28.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 73.8 | 47.562 | 15.5447 | 58.2553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 50.2011 | 24.8716 | 49.5284 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 79.4316 | 81.0372 | -21.7372 | 169.8 | 179.2935 | 179.2935 | -9.4935 | 167.6 | 179.2935 | 179.2935 | -11.6935 | 199.7 | 179.2935 | 179.2935 | 20.4065 | 260.2 | 269.7479 | 269.7479 | -9.5479 | 37.8 | 46.4751 | 71.1024 | -33.3024 | 26.2 | 23.3073 | 35.658 | -9.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 108.3 | 115.2181 | 150.6703 | -42.3703 | 91.6 | 98.2734 | 82.556 | 9.044 | 60.7 | 66.8097 | 66.8097 | -6.1097 | 74 | 74.6757 | 68.4707 | 5.5293 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 158.3953 | -17.8953 | 143.5 | 153.0601 | 158.3953 | -14.8953 | 147.3 | 153.5198 | 158.871 | -11.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.1 | 77.2772 | 100.2 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 94.6 | 89.68 | 94.2165 | 0.3835 | 68 | 58.9957 | 58.9957 | 9.0043 | 15.3 | 15.9869 | 15.9869 | -0.6869 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 2.0218 | 1.7436 | 1.3564 | 166.8 | 166.7828 | 166.7828 | 0.0172 | 84.3 | 86.45 | 86.45 | -2.15 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.3 | 9.2056 | 9.2056 | 9.0944 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.3 | 11.6501 | 11.6501 | 0.6499 | 15.5 | 14.1155 | 14.1155 | 1.3845 | 26.1 | 23.31 | 21.3255 | 4.7745 | 67.1 | 75.78 | 67.5524 | -0.4524 | 15.3 | 11.549 | 11.549 | 3.751 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 12.2492 | 7.8907 | 10.7093 | 0.8 | 1.28 | 1.28 | -0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 0.386 | 0.386 | 0.014 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 30.1 | 26.09 | 18.004 | 12.096 | 76.7 | 72.75 | 62.9211 | 13.7789 | 27 | 27.6612 | 27.6612 | -0.6612 | 98.2 | 98.31 | 97.7911 | 0.4089 | 93 | 106.49 | 98.0117 | -5.0117 | 19.2 | 13.7734 | 13.7734 | 5.4266 | 15.5 | 9.8432 | 9.8432 | 5.6568 | 37.7 | 38.4 | 38.4 | -0.7 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.6 | 15.7621 | 15.7621 | 1.8379 | 205.6 | 220.32 | 220.32 | -14.72 | 15.2 | 13.3672 | 13.3672 | 1.8328 | 113.7 | 116 | 116 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.7 | 114.91 | 102 | 8.7 | 128.8 | 61.87 | 118 | 10.8 | 83.8 | 83.52 | 83.52 | 0.28 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.1 | 13.3351 | 13.3351 | 0.7649 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 24.2 | 25 | 22 | 2.2 | 10.9 |  |  | 10.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.17 | 8.17 | 0.73 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.8 | 17.69 | 17.69 | -3.89
27/06/2026 | 14:00 | 64.9 | 28.2342 | 70.1152 | -5.2152 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 12.0914 | -1.2914 | 96.1 | 94.878 | 107.4581 | -11.3581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 282.4 | 295.2259 | 295.2259 | -12.8259 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 125.3 | 245.4318 | 118.84 | 6.46 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 131.0108 | 131.0108 | 0.28922 | 7.5 | 7.1123 | 7.1123 | 0.38775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 44.3 | 49.8376 | 55.6604 | -11.3604 | 94.9 | 77.4934 | 78.173 | 16.727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 73.2 |  | 61.836 | 11.364 | 27.9 | 22.2893 | 22.2893 | 5.6107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18 | 17.1981 | 17.1981 | 0.80193 | 69.6 | 71.2434 | 71.2434 | -1.6434 | 143.3 | 184.7432 | 184.7432 | -41.4432 | 134.3 | 184.7432 | 184.7432 | -50.4432 | 159.9 | 185.298 | 185.298 | -25.398 | 82.3 | 77.4807 | 86.0997 | -3.7997 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 28.1655 | 28.1655 | 3.5345 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.3 |  |  | 15.3 | 65.2 | 87.6012 | 84.9999 | -19.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 74.2 | 47.562 | 20.1245 | 54.0755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 47.4261 | 19.4011 | 56.3989 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 70.044 | 80.582 | -20.282 | 169.2 | 179.7036 | 179.7036 | -10.5036 | 166.4 | 179.7036 | 179.7036 | -13.3036 | 198 | 179.7036 | 179.7036 | 18.2964 | 258.7 | 270.3649 | 270.3649 | -11.6649 | 40 | 71.1024 | 71.1024 | -31.1024 | 26.4 | 35.658 | 35.658 | -9.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 124.3 | 108.2237 | 141.5783 | -17.2783 | 100 | 101.3729 | 79.9907 | 20.0093 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 74.7 | 75.8997 | 68.1459 | 6.5541 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 158.3953 | -18.2953 | 142.9 | 153.0601 | 158.3953 | -15.4953 | 148.4 | 153.5198 | 158.871 | -10.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.1 | 77.2772 | 100.2 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 93.4 | 91.05 | 94.6283 | -1.2283 | 68.1 | 58.0181 | 58.0181 | 10.0819 | 15.6 | 15.4572 | 15.4572 | 0.1428 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.53998 | 167 | 167.9498 | 167.9498 | -0.9498 | 84.6 | 87.37 | 87.37 | -2.77 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.3 | 9.2056 | 9.2056 | 10.0944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.3 | 11.6236 | 11.6236 | 0.6764 | 15.6 | 14.0882 | 14.0882 | 1.5118 | 24.9 | 23.87 | 21.5444 | 3.3556 | 67.7 | 75.14 | 69.5994 | -1.8994 | 15.3 | 11.4935 | 11.4935 | 3.8065 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 11.6104 | 6.6315 | 11.9685 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 0.387 | 0.387 | 0.013 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 30.1 | 27.06 | 19.7418 | 10.3582 | 75.5 | 74.88 | 63.5873 | 11.9127 | 27.3 | 27.7497 | 27.7497 | -0.4497 | 91.9 | 100.65 | 98.0979 | -6.1979 | 106.7 | 107.3 | 98.0998 | 8.6002 | 15.3 | 13.2237 | 13.2237 | 2.0763 | 12.3 | 9.7877 | 9.7877 | 2.5123 | 38 | 38.37 | 38.37 | -0.37 | 9.5 | 6 | 6 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18.1 | 15.3322 | 15.3322 | 2.7678 | 206.4 | 219.485 | 219.485 | -13.085 | 14 | 11.5115 | 11.5115 | 2.4885 | 115.4 | 117 | 117 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107 | 118.11 | 106 | 1 | 114.6 | 65.17 | 123 | -8.4 | 84.6 | 84.24 | 84.24 | 0.36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13 | 12.1113 | 12.1113 | 0.8887 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 25 | 25 | 22 | 3 | 11 |  |  | 11 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.9 | 8.17 | 8.17 | 1.73 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.9 | 17.69 | 17.69 | -6.79
27/06/2026 | 14:30 | 65.5 | 46.6738 | 71.8852 | -6.3852 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 15.5243 | -4.8243 | 95.2 | 94.878 | 107.4581 | -12.2581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179 | 196.228 | 196.228 | -17.228 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 280.4 | 295.2259 | 295.2259 | -14.8259 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 97.2 | 97.942 | 73.2125 | 23.9875 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 131.0108 | 131.0108 | -2.9108 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 44.3 | 46.485 | 58.0976 | -13.7976 | 95.4 | 70.2686 | 80.702 | 14.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 0 |  | 62.1761 | -62.1761 | 27.4 | 22.2893 | 22.2893 | 5.1107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 67.7 | 71.2434 | 71.2434 | -3.5434 | 143.8 | 184.7432 | 184.7432 | -40.9432 | 134.6 | 184.7432 | 184.7432 | -50.1432 | 159.8 | 185.298 | 185.298 | -25.498 | 83.9 | 76.7821 | 83.1742 | 0.72581 | 18.1 | 18 | 45 | -26.9 | 28.2 | 28.1655 | 28.1655 | 0.03446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 |  |  | 15.5 | 78.1 | 77.1875 | 26.943 | 51.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.3 | 51.6897 | 24.2888 | 50.0112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 76.4568 | 28.1572 | 48.2428 | 25.1 | 32.3001 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 69.1899 | 77.0052 | -16.4052 | 169.1 | 179.9031 | 179.9031 | -10.8031 | 166.3 | 179.9031 | 179.9031 | -13.6031 | 198.5 | 179.9031 | 179.9031 | 18.5969 | 257.3 | 270.6651 | 270.6651 | -13.3651 | 39.6 | 46.4751 | 71.1024 | -31.5024 | 26.7 | 23.3073 | 35.658 | -8.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 257.2 | 191.7098 | 190.2334 | 66.9666 | 111.2 | 71.5541 | 76.9115 | 34.2885 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 76.3 | 62.7586 | 65.5479 | 10.7521 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 153.0601 | 158.3953 | -18.1953 | 142.3 | 153.0601 | 158.3953 | -16.0953 | 148 | 153.5198 | 158.871 | -10.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82 | 77.2772 | 100.2 | -18.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 88.6 | 99.71 | 95.3841 | -6.7841 | 67.7 | 55.5397 | 55.5397 | 12.1603 | 15.2 | 15.5306 | 15.5306 | -0.3306 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.6834 | -0.68337 | 166.5 | 166.232 | 166.232 | 0.268 | 84.1 | 85.95 | 85.95 | -1.85 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.1 | 9.2056 | 9.2056 | 9.8944 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.4 | 11.4893 | 11.4893 | 0.9107 | 15.6 | 14.0226 | 14.0226 | 1.5774 | 25.4 | 27.85 | 22.2955 | 3.1045 | 68.8 | 71.21 | 69.9544 | -1.1544 | 15.1 | 10.4871 | 10.4871 | 4.6129 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.7 | 18.293 | 8.6471 | 10.0529 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 0.387 | 0.387 | -0.087 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 30.2 | 27.87 | 21.2562 | 8.9438 | 77.5 | 77.12 | 63.0264 | 14.4736 | 27.6 | 27.787 | 27.787 | -0.187 | 102.2 | 104.11 | 98.6878 | 3.5122 | 104.1 | 104.3 | 100.7321 | 3.3679 | 15.3 | 13.7784 | 13.7784 | 1.5216 | 14.6 | 9.8913 | 9.8913 | 4.7087 | 38.1 | 38.34 | 38.34 | -0.24 | 9.5 | 6 | 6 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.7 | 15.6847 | 15.6847 | 1.0153 | 205.3 | 217.205 | 217.205 | -11.905 | 12.5 | 10.7692 | 10.7692 | 1.7308 | 115.4 | 120 | 120 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107 | 119.52 | 110 | -3 | 117.4 | 108.18 | 127 | -9.6 | 84.7 | 86.4 | 86.4 | -1.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.6 | 10.9666 | 10.9666 | 0.6334 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 24.9 | 35 | 22 | 2.9 | 11.6 |  |  | 11.6 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.9 | 8.17 | 8.17 | -1.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.9 | 17.69 | 17.69 | -1.79
27/06/2026 | 15:00 | 62.2 | 52.6724 | 76.8473 | -14.6473 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12.091 | 12.092 | -1.692 | 95.4 | 96.2485 | 107.4581 | -12.0581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 192.03 | 196.228 | -15.128 | 200.8 | 192.03 | 196.228 | 4.572 | 202.4 | 192.03 | 196.228 | 6.172 | 278.4 | 288.91 | 295.2259 | -16.8259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 120.6 | 263.0258 | 103.44 | 17.16 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 131.0108 | 131.0108 | 2.1892 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 43.9 | 50.242 | 61.6421 | -17.7421 | 95.1 | 80.8993 | 76.2258 | 18.8742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 41.0324 | 41.0324 | -2.6324 | 0 |  | 62.1753 | -62.1753 | 26.9 | 22.2893 | 22.2893 | 4.6107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 72.3 | 71.2434 | 71.2434 | 1.0566 | 138.5 | 181.485 | 184.7432 | -46.2432 | 138.7 | 181.485 | 184.7432 | -46.0432 | 160.7 | 182.03 | 185.298 | -24.598 | 83.6 | 77.6296 | 83.2229 | 0.37707 | 16.8 | 18 | 45 | -28.2 | 24.5 | 28.1655 | 28.1655 | -3.6655 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.5 |  |  | 14.5 | 108 | 20.7254 | 80.9339 | 27.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.4 | 51.6897 | 36.7932 | 37.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 69.3304 | 19.1349 | 57.2651 | 19.9 | 32.3001 |  | 19.9 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 70.2261 | 77.0648 | -16.6648 | 169.2 | 180.291 | 180.291 | -11.091 | 167.7 | 180.291 | 180.291 | -12.591 | 199.3 | 180.291 | 180.291 | 19.009 | 259.9 | 271.2487 | 271.2487 | -11.3487 | 39.2 | 46.4751 | 71.1024 | -31.9024 | 27 | 23.3073 | 35.658 | -8.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 149.6 | 110.5493 | 107.4148 | 42.1852 | 97.2 | 84.9701 | 87.6226 | 9.5774 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 75.5 | 71.3201 | 72.3671 | 3.1329 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 158.3953 | -17.3953 | 143.7 | 153.0601 | 158.3953 | -14.6953 | 148.4 | 153.5198 | 158.871 | -10.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.2 | 77.2772 | 100.2 | -18 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 2.7048 | 2.7048 | 0.99516 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 88 | 100.24 | 96.2861 | -8.2861 | 66 | 53.6761 | 53.6761 | 12.3239 | 15.5 | 15.4739 | 15.4739 | 0.0261 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.3 | 1.46 | 1.4601 | -0.16006 | 164.2 | 160.3975 | 160.3975 | 3.8025 | 83 | 81.41 | 81.41 | 1.59 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.2 | 9.2056 | 9.2056 | 9.9944 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.5 | 11.2593 | 11.2593 | 1.2407 | 15.7 | 13.8312 | 13.8312 | 1.8688 | 25.8 | 27.63 | 23.0176 | 2.7824 | 67.8 | 73.55 | 73.5423 | -5.7423 | 14.7 | 10.116 | 10.116 | 4.584 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 16.6525 | 6.5702 | 12.1298 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 0.379 | 0.379 | -0.079 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 30.3 | 28.21 | 21.1242 | 9.1758 | 80.3 | 77.65 | 65.6818 | 14.6182 | 27.3 | 26.0838 | 26.0838 | 1.2162 | 97.6 | 106.09 | 99.2208 | -1.6208 | 114.6 | 105.56 | 100.9569 | 13.6431 | 16.5 | 14.0434 | 14.0434 | 2.4566 | 11.5 | 10.1796 | 10.1796 | 1.3204 | 38 | 32.68 | 32.68 | 5.32 | 9.6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.1 | 15.594 | 15.594 | 1.506 | 202.9 | 211.165 | 211.165 | -8.265 | 10.8 | 8.1732 | 8.1732 | 2.6268 | 114.6 | 120 | 120 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 123.06 | 112 | 3.7 | 128.4 | 104.16 | 131 | -2.6 | 83.6 | 86.4 | 86.4 | -2.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 8.9441 | 8.9441 | 0.9559 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 25.5 | 35 | 22 | 3.5 | 11.6 |  |  | 11.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7 | 8.17 | 8.17 | -1.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.9 | 17.69 | 17.69 | -1.79
27/06/2026 | 15:30 | 64.2 | 67.0062 | 82.8095 | -18.6095 | 657 | 650 | 650 | 7 | 218.3 | 210.435 | 210.435 | 7.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 12.091 | 12.0913 | 7.9087 | 93.3 | 97.6189 | 107.4581 | -14.1581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 179.3 | 196.228 | 196.228 | -16.928 | 179.1 | 196.228 | 196.228 | -17.128 | 263.3 | 295.2259 | 295.2259 | -31.9259 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 175 | 196.1865 | 136.8271 | 38.1729 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 131.0108 | 131.0108 | 0.48922 | 8.1 | 7.1123 | 7.1123 | 0.98775 | 5.4 | 3.8191 | 3.8191 | 1.5809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 45 | 54.4857 | 64.0237 | -19.0237 | 96 | 85.2051 | 57.9149 | 38.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 41.0324 | 41.0324 | -4.4324 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 22.2893 | 22.2893 | 3.2107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 70.5 | 71.2434 | 71.2434 | -0.74337 | 138.5 | 184.7432 | 184.7432 | -46.2432 | 138.8 | 184.7432 | 184.7432 | -45.9432 | 159.9 | 185.298 | 185.298 | -25.398 | 83.6 | 81.147 | 83.5258 | 0.07418 | 17.9 | 18 | 46.8097 | -28.9097 | 28.5 | 28.1655 | 28.1655 | 0.33446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 | 15.3564 | 15.3564 | 0.24361 | 44.1 | 20.7254 | 53.5108 | -9.4108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.5 | 51.6897 | 55.6163 | 19.8837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 82.4706 | 20.8882 | 55.3118 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 74.5266 | 77.4351 | -16.7351 | 169.5 | 181.1954 | 181.1954 | -11.6954 | 166.7 | 181.1954 | 181.1954 | -14.4954 | 198.6 | 181.1954 | 181.1954 | 17.4046 | 260.4 | 272.6094 | 272.6094 | -12.2094 | 40.7 | 46.4751 | 71.1024 | -30.4024 | 26.9 | 23.3073 | 35.658 | -8.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 143.7 | 149.9275 | 170.284 | -26.584 | 106.6 | 83.186 | 77.0083 | 29.5918 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 75.7 | 67.9116 | 65.457 | 10.243 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 153.0601 | 158.3953 | -17.9953 | 143.2 | 153.0601 | 158.3953 | -15.1953 | 148.2 | 153.5198 | 158.871 | -10.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.3 | 77.2772 | 100.2 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 87.3 | 101.58 | 97.112 | -9.812 | 63.6 | 47.0688 | 47.0688 | 16.5312 | 14.2 | 15.7136 | 15.7136 | -1.5136 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 1.46 | 1.46 | 0.73998 | 159.6 | 149.2692 | 149.2692 | 10.3308 | 80.4 | 75.09 | 75.09 | 5.31 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.2 | 9.2056 | 9.2056 | 8.9944 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.5 | 10.7761 | 10.7761 | 1.7239 | 15.7 | 13.346 | 13.346 | 2.354 | 26.6 | 27.4 | 23.3352 | 3.2648 | 69.2 | 76.01 | 74.2397 | -5.0397 | 13.4 | 8.2748 | 8.2748 | 5.1252 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.7 | 19.6773 | 6.9738 | 11.7262 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.2 | 0.344 | 0.344 | -0.144 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 30.3 | 28.41 | 22.7445 | 7.5555 | 80.9 | 78.15 | 64.0487 | 16.8513 | 26.4 | 22.7496 | 22.7496 | 3.6504 | 109.3 | 107.6 | 99.9853 | 9.3147 | 116.5 | 106.32 | 102.2451 | 14.2549 | 13.5 | 14.3577 | 14.3577 | -0.8577 | 13.4 | 10.283 | 10.283 | 3.117 | 37.4 | 27.03 | 27.03 | 10.37 | 9.6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.9 | 15.7453 | 15.7453 | 1.1547 | 197.3 | 197.63 | 197.63 | -0.33 | 8.7 | 7.1518 | 7.1518 | 1.5482 | 110 | 113 | 113 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 123.68 | 115 | 8.8 | 129.9 | 99.93 | 133 | -3.1 | 80.7 | 81.36 | 81.36 | -0.66 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.9 | 7.3215 | 7.3215 | 0.5785 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.9 | 17.7778 | 17.7778 | 0.12222 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 25.9 | 35 | 22 | 3.9 | 11.4 |  |  | 11.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.17 | 8.17 | 0.23 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
27/06/2026 | 16:00 | 64.4 | 94.8664 | 114.9402 | -50.5402 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 12.091 | 12.0913 | 23.1087 | 90.4 | 94.878 | 107.4581 | -17.0581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.6 | 196.228 | 196.228 | -17.628 | 179.2 | 196.228 | 196.228 | -17.028 | 179.2 | 196.228 | 196.228 | -17.028 | 264.2 | 295.2259 | 295.2259 | -31.0259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 197 | 316.3318 | 153.3532 | 43.6468 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 131.0108 | 131.0108 | -2.5108 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 44.6 | 59.4679 | 70.0585 | -25.4585 | 95.5 | 76.5934 | 109.684 | -14.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 41.0324 | 41.0324 | -2.3324 | 0 |  | 61.8359 | -61.8359 | 27.6 | 22.2893 | 22.2893 | 5.3107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 69.7 | 71.2434 | 71.2434 | -1.5434 | 135.1 | 184.7432 | 184.7432 | -49.6432 | 135.4 | 184.7432 | 184.7432 | -49.3432 | 159.2 | 185.298 | 185.298 | -26.098 | 84.8 | 78.4123 | 84.6744 | 0.12564 | 33.1 | 18 | 45 | -11.9 | 28.6 | 28.1655 | 28.1655 | 0.43446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 15.3564 | 15.3564 | 0.14361 | 79.7 | 20.7254 | 47.6122 | 32.0878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.7 | 94.6011 | 94.601 | -19.901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 81.37 | 31.5994 | 45.2006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 71.1831 | 78.8393 | -18.2393 | 169.3 | 181.0225 | 181.0225 | -11.7226 | 167.4 | 181.0225 | 181.0225 | -13.6226 | 199 | 181.0225 | 181.0225 | 17.9775 | 260.6 | 272.3492 | 272.3492 | -11.7492 | 40.5 | 46.4751 | 71.1024 | -30.6024 | 26.8 | 23.3073 | 35.658 | -8.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 201.9 | 149.9275 | 103.598 | 98.302 | 117.6 | 79.3829 | 90.3677 | 27.2323 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 75.6 | 68.0221 | 72.375 | 3.225 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 158.3953 | -17.3953 | 143.5 | 153.0601 | 158.3953 | -14.8953 | 148.9 | 153.5198 | 158.871 | -9.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.3 | 77.2772 | 100.2 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 97.3 | 102.92 | 98.2796 | -0.9796 | 47.5 | 35.2663 | 35.2663 | 12.2337 | 14.9 | 15.482 | 15.482 | -0.582 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 133.3 | 103.7002 | 103.7002 | 29.5998 | 68.7 | 46.06 | 46.06 | 22.64 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.4 | 9.2056 | 9.2056 | 10.1944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12 | 9.1631 | 9.1631 | 2.8369 | 15.1 | 12.0319 | 12.0319 | 3.0681 | 26.8 | 27.17 | 23.6386 | 3.1614 | 68.6 | 78.35 | 74.7074 | -6.1074 | 9.5 | 6.272 | 6.272 | 3.228 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 19.4239 | 9.4394 | 9.2606 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.091 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 30.3 | 28.61 | 22.8631 | 7.4369 | 77.4 | 78.65 | 63.1629 | 14.2371 | 19.4 | 16.4026 | 16.4026 | 2.9974 | 109.6 | 109.11 | 101.4113 | 8.1887 | 117.4 | 107.08 | 101.4122 | 15.9878 | 17.9 | 14.6884 | 14.6884 | 3.2116 | 14.7 | 10.2579 | 10.2579 | 4.4421 | 36.2 | 20.4 | 20.4 | 15.8 | 9.6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.9 | 15.5286 | 15.5286 | 1.3714 | 170.9 | 149.75 | 149.75 | 21.15 | 6.4 | 3.9882 | 3.9882 | 2.4118 | 79.5 | 93 | 93 | -13.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 124.3 | 117 | 9.6 | 135.9 | 95.91 | 136 | -0.1 | 68.2 | 66.96 | 66.96 | 1.24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.7 | 4.8106 | 4.8106 | 0.8894 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.6 | 35 | 22 | 4.6 | 11.9 |  |  | 11.9 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 8.17 | 8.17 | -0.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
27/06/2026 | 16:30 | 68.5 | 52.126 | 76.7332 | -8.2332 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 12.091 | 12.8324 | 22.7676 | 92.3 | 96.2485 | 107.4581 | -15.1581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 280.1 | 295.2259 | 295.2259 | -15.1259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 465.6 | 562.8077 | 302.1148 | 163.4852 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 131.0108 | 131.0108 | 4.2892 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 44.6 | 49.2692 | 60.7837 | -16.1837 | 93.3 | 80.8993 | 109.685 | -16.385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 41.0324 | 41.0324 | -2.3324 | 0 |  | 61.8364 | -61.8364 | 26.8 | 22.2893 | 22.2893 | 4.5107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 71.7 | 71.2434 | 71.2434 | 0.45663 | 131.6 | 184.7432 | 184.7432 | -53.1432 | 136.6 | 184.7432 | 184.7432 | -48.1432 | 157.1 | 185.298 | 185.298 | -28.198 | 85.2 | 71.2372 | 85.4364 | -0.23643 | 32.6 | 19.3712 | 46.8097 | -14.2097 | 28.7 | 28.1655 | 28.1655 | 0.53446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 15.3564 | 15.3564 | -0.45639 | 71.9 | 20.7254 | 85 | -13.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.7 | 47.562 | 39.5139 | 35.1861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 82.4706 | 76.0748 | 0.72517 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.4105 | 79.7711 | -18.8711 | 169.5 | 181.1954 | 181.1954 | -11.6954 | 167.2 | 181.1954 | 181.1954 | -13.9954 | 199.7 | 181.1954 | 181.1954 | 18.5045 | 261.6 | 272.6094 | 272.6094 | -11.0094 | 41.4 | 71.1024 | 71.1024 | -29.7024 | 26.6 | 35.658 | 35.658 | -9.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 3.2636 | 3.2636 | -1.4636 | 200.9 | 155.9813 | 147.7961 | 53.1039 | 117.6 | 108.13 | 108.1299 | 9.4702 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 75.4 | 78.568 | 78.5679 | -3.1679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 143.7 | 153.0601 | 158.3954 | -14.6954 | 148.5 | 153.5198 | 158.871 | -10.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 199.8 | -50 | 82.4 | 77.2772 | 100.2 | -17.8 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0.3 | 0.447 | 0.447 | -0.147 | 90.6 | 102.6 | 98.4656 | -7.8656 | 22.4 | 18.5615 | 18.5615 | 3.8385 | 15 | 15.3292 | 15.3292 | -0.3292 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 1.46 | 1.5082 | 1.5918 | 64.5 | 47.613 | 47.613 | 16.887 | 34 | 16.21 | 16.21 | 17.79 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | -0.36 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.6 | 9.2056 | 9.2056 | 10.3944 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 10.8 | 4.5234 | 4.5234 | 6.2766 | 13.8 | 7.996 | 7.996 | 5.804 | 26.9 | 26.99 | 23.6604 | 3.2396 | 69.9 | 80.32 | 75.0935 | -5.1935 | 2.8 | 2.2645 | 2.2645 | 0.5355 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 19.6773 | 19.6772 | -0.97724 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 0.216 | 0.216 | -0.116 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 30.3 | 28.52 | 22.2929 | 8.0071 | 66.5 | 78.2 | 62.9741 | 3.5259 | 10.4 | 9.2024 | 9.2024 | 1.1976 | 111.5 | 109.12 | 100.206 | 11.294 | 114.4 | 107.91 | 102.5314 | 11.8686 | 18.8 | 14.733 | 14.733 | 4.067 | 12.7 | 10.1916 | 10.1916 | 2.5084 | 31.1 | 13.78 | 13.78 | 17.32 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.3 | 15.016 | 15.016 | 1.284 | 95.7 | 73.39 | 73.39 | 22.31 | 3.8 | 2.745 | 2.745 | 1.055 | 40 | 63 | 63 | -23 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 124.81 | 119 | 9.7 | 150.6 | 92.53 | 137 | 13.6 | 33.8 | 45.36 | 45.36 | -11.56 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.4 | 2.8151 | 2.8151 | 0.5849 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 | 26.8 | 35 | 22 | 4.8 | 11.9 |  |  | 11.9 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 8.17 | 8.17 | -0.57 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16 | 17.69 | 17.69 | -1.69
27/06/2026 | 17:00 | 65.5 | 82.6331 | 101.417 | -35.917 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 12.091 | 22.9742 | 12.1258 | 90.1 | 96.2485 | 107.4581 | -17.3581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 282.1 | 295.2259 | 295.2259 | -13.1259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 484 | 562.8077 | 443.9319 | 40.0681 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 131.0108 | 131.0108 | 0.48922 | 7.3 | 7.1123 | 7.1123 | 0.18775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 43.5 | 55.9467 | 66.2378 | -22.7378 | 92.3 | 109.6851 | 109.685 | -17.385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38 | 41.0324 | 41.0324 | -3.0324 | 45 | 45 | 62.1761 | -17.1761 | 26.1 | 22.2893 | 22.2893 | 3.8107 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 68.5 | 71.2434 | 71.2434 | -2.7434 | 168.8 | 184.7432 | 184.7432 | -15.9432 | 168.4 | 184.7432 | 184.7432 | -16.3432 | 174.8 | 185.298 | 185.298 | -10.498 | 83.4 | 71.2372 | 87.4338 | -4.0338 | 31.8 | 31.8841 | 46.8097 | -15.0097 | 27.8 | 28.1655 | 28.1655 | -0.36554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.1 | 15.3564 | 15.3564 | -0.25639 | 44.4 | 46.5889 | 85 | -40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74 | 73.3167 | 90.6118 | -16.6118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 82.4706 | 76.0749 | -0.5749 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 62.4105 | 82.2131 | -22.0131 | 170.5 | 182.1553 | 182.1553 | -11.6553 | 168.2 | 182.1553 | 182.1553 | -13.9553 | 200.2 | 182.1553 | 182.1553 | 18.0447 | 262.5 | 274.0534 | 274.0534 | -11.5534 | 72 | 71.1024 | 71.1024 | 0.89757 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 111.9 | 180.6995 | 147.7973 | -35.8973 | 109.3 | 108.13 | 111.3761 | -2.076 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 144 | 153.0601 | 158.3954 | -14.3954 | 148.6 | 153.5198 | 158.871 | -10.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197 | 182.7151 | 199.8 | -2.8 | 94.2 | 91.6319 | 100.2 | -6 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 99.5 | 102.27 | 98.0827 | 1.4173 | 5.4 | 5.8257 | 5.8257 | -0.4257 | 14.9 | 14.4204 | 14.4204 | 0.4796 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 1.46 | 2.1681 | 0.83192 | 17.3 | 10.968 | 10.968 | 6.332 | 8.8 | 1.37 | 1.37 | 7.43 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.3 | 9.2056 | 9.2056 | 10.0944 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 6.6 | 0.7611 | 0.7611 | 5.8389 | 9.1 | 2.8891 | 2.8891 | 6.2109 | 26.7 | 26.86 | 23.828 | 2.872 | 72.5 | 81.69 | 74.8661 | -2.3661 | 0 | 0.409 | 0.409 | -0.409 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 19.6773 | 19.6773 | -0.97725 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.135 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 30.3 | 28.43 | 23.2804 | 7.0196 | 68.2 | 77.74 | 61.373 | 6.827 | 1.9 | 3.3623 | 3.3623 | -1.4623 | 110.5 | 109.12 | 98.77 | 11.73 | 116.2 | 108.74 | 102.331 | 13.869 | 20.1 | 14.393 | 14.393 | 5.707 | 15.6 | 10.263 | 10.263 | 5.337 | 15.2 | 7.28 | 7.28 | 7.92 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.1 | 14.5542 | 14.5542 | 1.5458 | 21.8 | 13.01 | 13.01 | 8.79 | 1.1 | 0.8335 | 0.8335 | 0.2665 | 6.9 | 26 | 26 | -19.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 125.33 | 121 | 7.7 | 154.4 | 90.24 | 138 | 16.4 | 7.4 | 18.72 | 18.72 | -11.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9055 | 0.9055 | 0.1945 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 7.3 | 10.7 | 10.7 | -3.4 | 26.8 | 35 | 22 | 4.8 | 12 |  |  | 12 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.17 | 8.17 | -0.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.2 | 17.69 | 17.69 | -2.49
27/06/2026 | 17:30 | 102.2 | 108.2482 | 119.7881 | -17.5881 | 646.1 | 650 | 650 | -3.9 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 12.091 | 17.6731 | 16.5268 | 88.8 | 96.2485 | 107.4581 | -18.6581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.2 | 196.228 | 196.228 | -14.028 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 284.3 | 295.2259 | 295.2259 | -10.9259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 486.8 | 562.8077 | 467.6355 | 19.1645 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 131.0108 | 131.0108 | -5.0108 | 7.2 | 7.1123 | 7.1123 | 0.08775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 42.6 | 67.3264 | 75.9672 | -33.3672 | 90.9 | 109.6851 | 109.685 | -18.785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 41.0324 | 41.0324 | -3.6324 | 54 | 53.679 | 112.3578 | -58.3578 | 25.5 | 22.2893 | 22.2893 | 3.2107 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 67.5 | 71.2434 | 71.2434 | -3.7434 | 172.9 | 184.7432 | 184.7432 | -11.8432 | 173.1 | 184.7432 | 184.7432 | -11.6432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 83.5 | 71.2372 | 87.4332 | -3.9332 | 31.4 | 31.8841 | 46.8097 | -15.4097 | 27.5 | 28.1655 | 28.1655 | -0.66554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.6 | 15.3564 | 15.3564 | -0.75639 | 83.5 | 87.157 | 85 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 119.9 | 94.6011 | 94.601 | 25.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 82.4706 | 76.0749 | 3.7251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 62.4105 | 82.2124 | -22.6124 | 171 | 182.0045 | 182.0045 | -11.0045 | 168.3 | 182.0045 | 182.0045 | -13.7045 | 200.2 | 182.0045 | 182.0045 | 18.1955 | 262.6 | 273.8266 | 273.8266 | -11.2266 | 73 | 71.1024 | 71.1024 | 1.8976 | 35.1 | 35.658 | 35.658 | -0.55798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.2636 | 3.2636 | -1.2636 | 116.8 | 180.6995 | 163.0001 | -46.2002 | 96.2 | 108.13 | 104.8837 | -8.6837 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 158.3954 | -16.7954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 148.6 | 153.5198 | 158.871 | -10.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 106.9 | 102.75 | 98.8212 | 8.0788 | 0 | 0.6365 | 0.6365 | -0.6365 | 15.3 | 13.5079 | 13.5079 | 1.7921 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 1.46 | 1.8232 | 1.1768 | 0.1 | 0.5952 | 0.5952 | -0.4952 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | -0.06 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.1 | 9.2056 | 9.2056 | 9.8944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 1.6 | 0.0245 | 0.0245 | 1.5755 | 2.3 | 0.1915 | 0.1915 | 2.1085 | 28.4 | 26.95 | 23.7185 | 4.6815 | 72.6 | 81.8 | 74.5107 | -1.9107 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | -0.0075 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 19.6773 | 19.6773 | -0.87725 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0.046 | 0.046 | -0.046 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 30.3 | 28.52 | 22.4827 | 7.8173 | 71.3 | 75.9 | 59.0151 | 12.2849 | 0 | 0.2466 | 0.2466 | -0.2466 | 108.6 | 109 | 99.9983 | 8.6017 | 116.9 | 109.18 | 103.5793 | 13.3207 | 18.5 | 14.2989 | 14.2989 | 4.2011 | 15.2 | 10.1967 | 10.1967 | 5.0033 | 1.1 | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 10.5 | 6 | 6 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.2 | 13.548 | 13.548 | 2.652 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.135 | 0 | 0.2898 | 0.2898 | -0.2898 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 125 | 122 | 6.9 | 151.2 | 91.13 | 137 | 14.2 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1417 | 0.1417 | -0.1417 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 17.1 | 17.7778 | 17.7778 | -0.67778 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.3 | 35 | 22 | 4.3 | 11.9 |  |  | 11.9 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.3 | 8.17 | 8.17 | 0.13 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 17.69 | 17.69 | -1.29
27/06/2026 | 18:00 | 103.3 | 119.0718 | 127.6519 | -24.3519 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 37.1539 | 26.9318 | 7.5682 | 90.4 | 96.2485 | 107.4581 | -17.0581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 284.1 | 295.2259 | 295.2259 | -11.1259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 501.9 | 535.5601 | 485.4607 | 16.4393 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 131.0108 | 131.0108 | 0.18922 | 7.5 | 7.1123 | 7.1123 | 0.38775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 44.2 | 74.1032 | 79.4702 | -35.2702 | 90.9 | 107.2201 | 109.6851 | -18.785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 41.0324 | 41.0324 | -4.2324 | 94.7 | 75.9326 | 128.7524 | -34.0524 | 26.8 | 22.2893 | 22.2893 | 4.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 70 | 71.2434 | 71.2434 | -1.2434 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 84 | 71.2372 | 87.4338 | -3.4338 | 45.9 | 46.8097 | 46.8097 | -0.90966 | 28.1 | 28.1655 | 28.1655 | -0.06554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.2 | 15.3564 | 15.3564 | -1.1564 | 63.4 | 68.5662 | 85 | -21.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.4 | 94.6011 | 94.601 | 25.799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.4706 | 76.0749 | 4.6251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 62.4105 | 82.2132 | -21.8132 | 170.1 | 182.4457 | 182.4457 | -12.3456 | 168 | 182.4457 | 182.4457 | -14.4457 | 200.5 | 182.4457 | 182.4457 | 18.0543 | 263.6 | 274.4903 | 274.4903 | -10.8903 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 157.1 | 182.7752 | 163.2721 | -6.1721 | 86.2 | 112.6141 | 108.1309 | -21.9309 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3954 | -16.2954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 154.0918 | 205.2938 | 3.4062 | 101.4 | 77.2772 | 102.9552 | -1.5552 | 4.6 |  |  | 4.6 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 105.2 | 92.92 | 99.0347 | 6.1653 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.4367 | 13.4367 | 1.3633 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 3.0907 | 2.4256 | 0.67442 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.7 | 9.2056 | 9.2056 | 10.4944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 28.57 | 24.003 | 4.097 | 72.9 | 71.85 | 73.7085 | -0.8085 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02274 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 30.3 | 28.6 | 22.213 | 8.087 | 69.5 | 62.18 | 58.8305 | 10.6695 | 0 | 0.1018 | 0.1018 | -0.1018 | 105.9 | 115.86 | 100.158 | 5.742 | 114.5 | 113.01 | 103.8837 | 10.6163 | 18.9 | 14.318 | 14.318 | 4.582 | 15.6 | 10.0943 | 10.0943 | 5.5057 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15.8 | 13.3385 | 13.3385 | 2.4615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 133.02 | 122 | 6.5 | 146.5 | 134.86 | 134 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.3 | 35 | 22 | 4.3 | 12.5 |  |  | 12.5 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.7 | 8.17 | 8.17 | 1.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.8 | 17.69 | 17.69 | -2.89
27/06/2026 | 18:30 | 164.4 | 122.2774 | 128.0794 | 36.3206 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 55.1472 | 75.1109 | -16.2109 | 91.7 | 96.2485 | 107.4582 | -15.7582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 200.6 | 196.228 | 196.228 | 4.372 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 498.9 | 531.4815 | 485.4607 | 13.4393 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 131.0108 | 131.0108 | 1.4892 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.2 | 74.5354 | 79.3047 | 20.8953 | 90.8 | 73.1216 | 109.6851 | -18.885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 201.8481 |  | 147.2 | 38 | 41.0324 | 41.0324 | -3.0324 | 122.7 | 75.9326 | 136.3099 | -13.6099 | 25.5 | 22.2893 | 22.2893 | 3.2107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 68.5 | 71.2434 | 71.2434 | -2.7434 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 83.6 | 55.5037 | 87.4339 | -3.8338 | 30.1 | 46.8097 | 46.8097 | -16.7097 | 28.3 | 28.1655 | 28.1655 | 0.13446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.6 | 15.3564 | 15.3564 | -0.75639 | 56.5 | 60.8185 | 85 | -28.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.8 | 101.328 | 135.8676 | -15.0676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 82.4706 | 76.0749 | 4.7251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 43.174 | 82.2132 | -21.8132 | 170 | 182.3038 | 182.3038 | -12.3038 | 168 | 182.3038 | 182.3038 | -14.3038 | 200.5 | 182.3038 | 182.3038 | 18.1962 | 263.2 | 274.2769 | 274.2769 | -11.0769 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 161.1 | 186.8538 | 166.164 | -5.064 | 82.6 | 95.8919 | 108.1293 | -25.5293 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 75.5 | 74.4963 | 78.568 | -3.068 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 158.3954 | -16.8954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 148.4 | 153.5198 | 158.871 | -10.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 154.0918 | 205.2938 | 3.8062 | 101.5 | 77.2772 | 102.9552 | -1.4551 | 5.5 | 2.5783 | 2.5783 | 2.9217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 95.22 | 99.8795 | 3.3205 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 13.0279 | 13.0279 | 1.8721 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 4.2613 | 5.5602 | -2.4602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.754 | 0.754 | -0.054 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.8 | 9.2056 | 9.2056 | 10.5944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 28.4 | 24.09 | 4.51 | 72.4 | 74.18 | 72.6297 | -0.2297 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 30.3 | 28.22 | 21.3407 | 8.9593 | 68.4 | 61.48 | 53.2786 | 15.1214 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 113.78 | 102.9889 | -0.3889 | 115.1 | 112.44 | 105.245 | 9.855 | 16.3 | 14.4731 | 14.4731 | 1.8269 | 10.7 | 10.276 | 10.276 | 0.424 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15.2 | 12.6409 | 12.6409 | 2.5591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 130.2 | 121 | 6.7 | 143 | 129.3 | 131 | 12 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 27.1 | 35 | 22 | 5.1 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.17 | 8.17 | 0.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
27/06/2026 | 19:00 | 162.9 | 122.8472 | 129.6126 | 33.2874 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 73.6536 | 76.7981 | -16.6981 | 96.8 | 96.2485 | 107.4582 | -10.6582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 196.228 | 196.228 | -14.628 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 279.9 | 295.2259 | 295.2259 | -15.3259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 466.9 | 530.413 | 485.4609 | -18.5609 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 131.0108 | 131.0108 | -0.51078 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.4 | 73.2412 | 78.243 | 22.157 | 90.9 | 70.2262 | 109.6851 | -18.785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.6 | 202.7976 |  | 200.6 | 38 | 41.0324 | 41.0324 | -3.0324 | 122.3 | 75.9326 | 136.3877 | -14.0877 | 26.7 | 22.2893 | 22.2893 | 4.4107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 69.9 | 71.2434 | 71.2434 | -1.3434 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 83.4 | 56.1284 | 87.4339 | -4.0339 | 29.7 | 46.8097 | 46.8097 | -17.1097 | 28.2 | 28.1655 | 28.1655 | 0.03446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.4 | 15.3564 | 15.3564 | 0.04361 | 52.7 | 61.8018 | 85 | -32.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.5 | 103.4302 | 140.4076 | -19.9076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.4706 | 76.0749 | 4.6251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 43.9379 | 82.2132 | -21.8132 | 170.1 | 181.8516 | 181.8516 | -11.7516 | 168.3 | 181.8516 | 181.8516 | -13.5516 | 200.3 | 181.8516 | 181.8516 | 18.4484 | 264.1 | 273.5965 | 273.5965 | -9.4965 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 131 | 187.9223 | 179.7363 | -48.7363 | 77.3 | 95.8938 | 108.1296 | -30.8296 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 75.6 | 74.7457 | 78.568 | -2.968 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 158.3954 | -16.5954 | 144.8 | 153.0601 | 158.3954 | -13.5954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 154.0918 | 205.2938 | 4.2062 | 101.6 | 77.2772 | 102.9552 | -1.3552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 97.64 | 99.035 | 9.565 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 12.3296 | 12.3296 | 2.4704 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.4654 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.753 | 0.753 | -0.053 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 20 | 9.2056 | 9.2056 | 10.7944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.24 | 24.3133 | 5.2867 | 74.1 | 76.64 | 73.492 | 0.608 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 30.3 | 27.85 | 20.9215 | 9.3785 | 59.6 | 60.74 | 53.344 | 6.256 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 111.6 | 103.613 | 1.787 | 117 | 111.85 | 105.637 | 11.363 | 16.2 | 14.7521 | 14.7521 | 1.4479 | 12.6 | 10.3634 | 10.3634 | 2.2366 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 15.6 | 11.8666 | 11.8666 | 3.7334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 127.23 | 120 | 6.6 | 138.2 | 123.44 | 126 | 12.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.9 | 35 | 22 | 4.9 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 8.17 | 8.17 | 0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
27/06/2026 | 19:30 | 163.5 | 128.8511 | 145.1493 | 18.3507 | 653 | 650 | 650 | 3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 89.4086 | 76.7982 | -16.5982 | 97.4 | 98.2006 | 108.3561 | -10.9561 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 278.3 | 295.2259 | 295.2259 | -16.9259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 381.7 | 548.0384 | 507.6834 | -125.9834 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 131.0108 | 131.0108 | 0.48922 | 8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.88775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.4 | 73.0966 | 80.359 | 20.041 | 91.3 | 109.6851 | 109.6851 | -18.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 |  |  | 168.7 | 37.1 | 41.0324 | 41.0324 | -3.9324 | 122.6 | 75.9326 | 136.3884 | -13.7884 | 25.2 | 22.2893 | 22.2893 | 2.9107 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 70.7 | 71.2434 | 71.2434 | -0.54337 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 84.1 | 71.2372 | 87.4339 | -3.3339 | 30.1 | 46.8097 | 46.8097 | -16.7097 | 28.6 | 28.1655 | 28.1655 | 0.43446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 15.3564 | 15.3564 | -0.35639 | 108.8 | 116.5477 | 85 | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.2 | 118.4139 | 141.6183 | -20.4183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 82.4706 | 76.075 | 5.2251 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 62.4105 | 82.2132 | -21.6132 | 170 | 181.8516 | 181.8516 | -11.8516 | 168 | 181.8516 | 181.8516 | -13.8516 | 200.2 | 181.8516 | 181.8516 | 18.3484 | 262.9 | 273.5965 | 273.5965 | -10.6965 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 191.9 | 181.9911 | 180.6995 | 11.2005 | 101.9 | 110.4304 | 112.614 | -10.714 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 145 | 153.0601 | 158.3954 | -13.3954 | 148.8 | 153.5198 | 158.871 | -10.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 189.7419 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 95.1558 | 102.9552 | -1.6551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 93 | 99.94 | 99.4491 | -6.4491 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.2151 | 12.2151 | 1.7849 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.752 | 0.752 | -0.052 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.1 | 9.2056 | 9.2056 | 9.8944 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 14.4927 | 14.4927 | -10.7927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 28.07 | 24.5835 | 1.9165 | 72.6 | 78.97 | 74.3079 | -1.7079 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 30.1 | 27.44 | 20.0488 | 10.0512 | 44.9 | 60.04 | 51.5507 | -6.6507 | 0 |  |  | 0 | 102 | 109.52 | 103.0422 | -1.0422 | 112.6 | 111.28 | 104.5376 | 8.0624 | 16.7 | 14.4523 | 14.4523 | 2.2477 | 11.6 | 10.1943 | 10.1943 | 1.4057 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 13.3 | 11.6446 | 11.6446 | 1.6554 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 124.41 | 118 | 4.2 | 123.5 | 117.88 | 122 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 17.7778 | 17.7778 | -0.47778 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.9 | 35 | 22 | 4.9 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.17 | 8.17 | 0.43 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17 | 17.69 | 17.69 | -0.69
27/06/2026 | 20:00 | 164.3 | 128.6715 | 137.2408 | 27.0592 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 84.2561 | 76.7981 | -16.6981 | 95.4 | 96.2485 | 107.4812 | -12.0812 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 201.8 | 196.228 | 196.228 | 5.572 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 281.4 | 295.2259 | 295.2259 | -13.8259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 382.6 | 551.4696 | 507.6834 | -125.0833 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 131.0108 | 131.0108 | -0.71078 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.2 | 71.8894 | 77.3048 | 22.8952 | 91.2 | 109.6851 | 109.6851 | -18.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 |  |  | 143.5 | 36.5 | 41.0324 | 41.0324 | -4.5324 | 122.2 | 75.9326 | 136.3883 | -14.1883 | 25.8 | 22.2893 | 22.2893 | 3.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 66.4 | 71.2434 | 71.2434 | -4.8434 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 83.4 | 71.2372 | 87.4339 | -4.0339 | 30.1 | 46.8097 | 46.8097 | -16.7097 | 28.1 | 28.1655 | 28.1655 | -0.06554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.8 | 15.3564 | 15.3564 | -0.55639 | 100.3 | 114.4081 | 85 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 119.0212 | 141.6183 | -20.9183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.4706 | 76.0749 | 4.4251 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 62.4105 | 82.2132 | -21.8132 | 171 | 182.1553 | 182.1553 | -11.1553 | 169 | 182.1553 | 182.1553 | -13.1553 | 201 | 182.1553 | 182.1553 | 18.8447 | 262.9 | 274.0534 | 274.0534 | -11.1534 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 183.1 | 180.6995 | 179.6266 | 3.4734 | 100.3 | 110.6354 | 108.4514 | -8.1515 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 158.3954 | -16.3954 | 144.7 | 153.0601 | 158.3954 | -13.6954 | 148.6 | 153.5198 | 158.871 | -10.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 183.528 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 92.0396 | 102.9552 | -1.5552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 101.88 | 99.41 | -16.51 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.0781 | 12.0781 | 0.9219 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.3 | 9.2056 | 9.2056 | 10.0944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 27.94 | 24.6061 | 0.8939 | 67.3 | 80.93 | 74.3706 | -7.0706 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | -0.46 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 29.7 | 27.04 | 20.5257 | 9.1743 | 41.8 | 59.41 | 49.7247 | -7.9247 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 107.76 | 102.0549 | 1.3451 | 115.8 | 110.8 | 104.4501 | 11.3499 | 16.3 | 14.3172 | 14.3172 | 1.9828 | 13.8 | 9.9851 | 9.9851 | 3.8149 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 13 | 11.5635 | 11.5635 | 1.4365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.9 | 122.04 | 117 | 3.9 | 125.9 | 113.21 | 119 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 17.7778 | 17.7778 | -0.47778 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27 | 35 | 22 | 5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 8.17 | 8.17 | 0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.9 | 17.69 | 17.69 | -0.79
27/06/2026 | 20:30 | 165.7 | 126.3447 | 130.0414 | 35.6586 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 75.8608 | 76.4311 | -16.0311 | 91.9 | 96.2485 | 107.481 | -15.581 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 196.228 | 196.228 | -14.328 | 200.7 | 196.228 | 196.228 | 4.472 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 282.5 | 295.2259 | 295.2259 | -12.7259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 359.2 | 562.8077 | 507.6829 | -148.4829 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 131.0108 | 131.0108 | -2.2108 | 8.2 | 7.1123 | 7.1123 | 1.0877 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.7 | 71.7016 | 75.9858 | 24.7142 | 91.1 | 109.6851 | 109.6851 | -18.585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 |  |  | 144.2 | 36.1 | 41.0324 | 41.0324 | -4.9324 | 145.2 | 75.9326 | 134.1966 | 11.0034 | 26.4 | 22.2893 | 22.2893 | 4.1107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 69.4 | 71.2434 | 71.2434 | -1.8434 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 85.8 | 71.2372 | 87.4339 | -1.6339 | 30.8 | 46.8097 | 46.8097 | -16.0097 | 28.8 | 28.1655 | 28.1655 | 0.63446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.7 | 15.3564 | 15.3564 | 0.34361 | 62.8 | 100.2733 | 85 | -22.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.2 | 114.354 | 141.6175 | -20.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 82.4706 | 76.0749 | 5.6251 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.4105 | 82.2132 | -21.3132 | 170.3 | 182.0045 | 182.0045 | -11.7045 | 168.3 | 182.0045 | 182.0045 | -13.7045 | 200.8 | 182.0045 | 182.0045 | 18.7955 | 263.3 | 273.8266 | 273.8266 | -10.5266 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  |  | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 157.8 | 180.6995 | 156.3126 | 1.4874 | 100.5 | 108.13 | 108.1296 | -7.6296 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 144.7 | 153.0601 | 158.3954 | -13.6954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 169.5337 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 85.0214 | 102.9552 | -1.6551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 103.21 | 98.8669 | -23.5669 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 11.9674 | 11.9674 | 2.1326 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.609 | 5.6461 | -0.74612 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.749 | 0.749 | -0.049 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.6 | 9.2056 | 9.2056 | 10.3944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 27.84 | 24.7939 | -1.5939 | 58.8 | 82.29 | 73.5215 | -14.7215 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 26.8 | 26.83 | 19.9569 | 6.8431 | 44.9 | 58.92 | 47.5586 | -2.6586 | 0 |  |  | 0 | 101 | 106.53 | 100.261 | 0.739 | 114.2 | 110.47 | 103.1893 | 11.0107 | 14 | 13.7533 | 13.7533 | 0.2467 | 12.3 | 9.4207 | 9.4207 | 2.8793 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 13.4 | 11.3519 | 11.3519 | 2.0481 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.9 | 120.42 | 114 | 3.9 | 120.8 | 110.03 | 116 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.7778 | 17.7778 | -0.67778 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.9 | 35 | 22 | 4.9 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.17 | 8.17 | 0.73 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.1 | 17.69 | 17.69 | -0.59
27/06/2026 | 21:00 | 165.9 | 120.9945 | 127.3119 | 38.5881 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 59.5217 | 62.2412 | -1.4412 | 91.8 | 95.7535 | 107.4806 | -15.6806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 201.2 | 196.228 | 196.228 | 4.972 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 282.8 | 295.2259 | 295.2259 | -12.4259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 480.4 | 562.8077 | 507.6791 | -27.2791 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 131.0108 | 131.0108 | 1.4892 | 7.8 | 7.1123 | 7.1123 | 0.68775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.3 | 69.7155 | 74.5903 | 25.7097 | 91 | 90.4658 | 109.685 | -18.685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 41.0324 | 41.0324 | -4.4324 | 144.9 | 75.9326 | 122.9972 | 21.9028 | 25.4 | 22.2893 | 22.2893 | 3.1107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 69.1 | 71.2434 | 71.2434 | -2.1434 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 179.5 | 185.298 | 185.298 | -5.798 | 85.8 | 71.2372 | 87.4339 | -1.6339 | 31.1 | 46.8097 | 46.8097 | -15.7097 | 28.7 | 28.1655 | 28.1655 | 0.53446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 15.3564 | 15.3564 | 0.44361 | 42 | 78.8413 | 85 | -43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.7 | 118.6754 | 141.6182 | -20.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 82.4706 | 76.0749 | 5.1251 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 62.4105 | 82.2132 | -21.5132 | 170.4 | 181.8516 | 181.8516 | -11.4516 | 168.2 | 181.8516 | 181.8516 | -13.6516 | 200.4 | 181.8516 | 181.8516 | 18.5484 | 263.4 | 273.5965 | 273.5965 | -10.1965 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 147.8 | 180.6995 | 112.4146 | 35.3854 | 93.8 | 106.344 | 108.1302 | -14.3302 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 144.4 | 153.0601 | 158.3954 | -13.9954 | 148.2 | 153.5198 | 158.871 | -10.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 154.0918 | 205.2938 | 4.7062 | 101.4 | 77.2772 | 102.9552 | -1.5552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.7 | 2.7048 | 2.7048 | 0.99516 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 102.92 | 97.9917 | -9.8917 | 0 |  |  | 0 | 15 | 11.911 | 11.911 | 3.089 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 4.546 | 4.7229 | 0.27711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.749 | 0.749 | -0.049 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 27.81 | 24.9812 | -1.8812 | 59.5 | 82.26 | 73.9591 | -14.4591 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 22.2 | 26.62 | 19.8363 | 2.3637 | 44.6 | 57.75 | 43.9348 | 0.6652 | 0 |  |  | 0 | 103 | 106.28 | 98.2412 | 4.7588 | 117.2 | 110.24 | 102.0073 | 15.1927 | 17.7 | 13.4897 | 13.4897 | 4.2103 | 8.9 | 9.2019 | 9.2019 | -0.3019 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15 | 11.6662 | 11.6662 | 3.3338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.7 | 120.47 | 111 | 7.7 | 116.2 | 110.51 | 112 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.9 | 35 | 22 | 4.9 | 13.3 |  |  | 13.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 8.17 | 8.17 | -0.57 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
27/06/2026 | 21:30 | 199 | 117.1833 | 120.236 | 78.764 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 30.4077 | 57.5137 | 0.68626 | 91.1 | 96.7434 | 107.4817 | -16.3817 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 201.9 | 196.228 | 196.228 | 5.672 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 285.3 | 295.2259 | 295.2259 | -9.9259 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 558.5 | 562.8077 | 503.6705 | 54.8295 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 131.0108 | 131.0108 | -4.6108 | 7.6 | 7.1123 | 7.1123 | 0.48775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 60.3 | 66.7567 | 70.8724 | -10.5724 | 91.6 | 91.9923 | 109.685 | -18.085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 143.6 | 75.9326 | 120.2081 | 23.3919 | 25.9 | 22.2893 | 22.2893 | 3.6107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 65.1 | 71.2434 | 71.2434 | -6.1434 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 84 | 71.2372 | 87.4338 | -3.4338 | 39.5 | 46.8097 | 46.8097 | -7.3097 | 28.1 | 28.1655 | 28.1655 | -0.06554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.4 | 15.3564 | 15.3564 | 0.04361 | 59.6 | 81.2393 | 85 | -25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79 | 111.4298 | 139.0952 | -60.0952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 82.4706 | 76.0749 | 10.3251 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 62.4105 | 82.2132 | -21.8132 | 171.3 | 182.3038 | 182.3038 | -11.0038 | 0 | 182.3038 | 182.3038 | -182.3038 | 201.3 | 182.3038 | 182.3038 | 18.9962 | 184.4 | 274.2769 | 274.2769 | -89.8769 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 268.3 | 180.6995 | 114.0449 | 154.2551 | 111.2 | 109.916 | 108.0509 | 3.1491 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 158.3954 | -16.2954 | 145.1 | 153.0601 | 158.3954 | -13.2954 | 149.1 | 153.5198 | 158.871 | -9.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 154.0918 | 205.2938 | 4.7062 | 101.5 | 77.2772 | 102.9552 | -1.4551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 102.25 | 97.9949 | -0.7949 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.7623 | 11.7623 | 3.1377 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 2.6517 | 4.4153 | 0.48469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.748 | 0.748 | -0.048 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 27.72 | 24.7817 | 2.3183 | 68.9 | 82.19 | 73.3862 | -4.4862 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 24 | 26.06 | 19.2607 | 4.7393 | 46.6 | 54.96 | 41.5745 | 5.0255 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 105.67 | 96.6384 | 9.5616 | 114.9 | 109.68 | 101.4156 | 13.4844 | 19.5 | 13.5769 | 13.5769 | 5.9231 | 11.2 | 9.1336 | 9.1336 | 2.0664 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 14.9 | 11.5197 | 11.5197 | 3.3803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.3 | 120.59 | 106 | 4.3 | 116.4 | 111.66 | 108 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 27 | 35 | 22 | 5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.7 | 8.17 | 8.17 | -1.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
27/06/2026 | 22:00 | 159.3 | 113.2061 | 117.4912 | 41.8088 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 24.7829 | 36.8122 | -25.8122 | 90.6 | 96.2485 | 107.4811 | -16.8811 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 285.5 | 295.2259 | 295.2259 | -9.7259 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 531.8 | 562.8077 | 507.6801 | 24.1199 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 131.0108 | 131.0108 | -4.6108 | 7.5 | 7.1123 | 7.1123 | 0.38775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 60.3 | 64.2187 | 68.6282 | -8.3282 | 91.3 | 93.7153 | 109.685 | -18.385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 224 |  |  | 224 | 37.3 | 41.0324 | 41.0324 | -3.7324 | 143.4 | 75.9326 | 120.2082 | 23.1918 | 25.5 | 22.2893 | 22.2893 | 3.2107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 68.5 | 71.2434 | 71.2434 | -2.7434 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 73.4 | 71.2372 | 87.4338 | -14.0338 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 28 | 28.1655 | 28.1655 | -0.16554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.2 | 15.3564 | 15.3564 | -1.1564 | 41 | 61.848 | 85 | -44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.7 | 103.288 | 133.9967 | -55.2968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 82.4706 | 76.0749 | 15.1251 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 62.4105 | 82.2131 | -45.8131 | 170.4 | 182.1553 | 182.1553 | -11.7553 | 0 | 182.1553 | 182.1553 | -182.1553 | 201.7 | 182.1553 | 182.1553 | 19.5447 | 182.8 | 274.0534 | 274.0534 | -91.2534 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 159.6 | 180.6995 | 112.5794 | 47.0206 | 95.2 | 107.7207 | 108.209 | -13.009 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 74.1 | 78.4802 | 78.568 | -4.468 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 158.3954 | -15.6954 | 145.2 | 153.0601 | 158.3954 | -13.1954 | 149.4 | 153.5198 | 158.871 | -9.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 154.0917 | 205.2938 | 4.8062 | 101.7 | 77.2772 | 102.9552 | -1.2551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 101.44 | 96.3763 | 9.4237 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.6492 | 11.6492 | 3.2508 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 2.2858 | 3.0684 | -0.46842 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.747 | 0.747 | -0.047 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 27.61 | 24.6358 | 4.1642 | 72.9 | 82.11 | 73.6165 | -0.7165 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12274 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 21.8 | 25.5 | 19.8431 | 1.9569 | 49.9 | 51.62 | 40.6481 | 9.2519 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 104.94 | 96.6081 | 12.2919 | 117.1 | 109.02 | 100.8543 | 16.2457 | 18.3 | 13.183 | 13.183 | 5.117 | 11.1 | 9.0257 | 9.0257 | 2.0743 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 6 | 6 | 4.4 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.2 | 11.6848 | 11.6848 | 4.5152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.3 | 120.73 | 99 | 12.3 | 98.5 | 113.03 | 102 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 27.2 | 35 | 22 | 5.2 | 13.4 |  |  | 13.4 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.17 | 8.17 | -0.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
27/06/2026 | 22:30 | 155.4 | 108.0533 | 111.5226 | 43.8774 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 89.1 | 96.2485 | 107.4814 | -18.3814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 183.5 | 196.228 | 196.228 | -12.728 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 287.2 | 295.2259 | 295.2259 | -8.0259 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 534.5 | 537.6357 | 455.0053 | 79.4947 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 131.0108 | 131.0108 | -4.5108 | 7.4 | 7.1123 | 7.1123 | 0.28775 | 5.1 | 3.8191 | 3.8191 | 1.2809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 60.4 | 61.0782 | 65.2746 | -4.8746 | 91 | 92.0578 | 109.685 | -18.685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 223.4 |  |  | 223.4 | 38.1 | 41.0324 | 41.0324 | -2.9324 | 73.5 | 75 | 129.1932 | -55.6932 | 26.8 | 22.2893 | 22.2893 | 4.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 67.6 | 71.2434 | 71.2434 | -3.6434 | 172.9 | 184.7432 | 184.7432 | -11.8432 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 59 | 71.2372 | 85.5166 | -26.5166 | 37.6 | 46.8097 | 46.8097 | -9.2097 | 27.8 | 28.1655 | 28.1655 | -0.36554 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.9 | 15.3564 | 15.3564 | -1.4564 | 40.8 | 49.0318 | 85 | -44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.6 | 97.9218 | 121.646 | -43.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 82.4706 | 76.0749 | 13.8251 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 62.4105 | 79.8691 | -48.9691 | 172.1 | 182.0045 | 182.0045 | -9.9045 | 0 | 182.0045 | 182.0045 | -182.0045 | 201.7 | 182.0045 | 182.0045 | 19.6955 | 183 | 273.8266 | 273.8266 | -90.8266 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 206.9 | 180.6995 | 160.2316 | 46.6684 | 99 | 101.2087 | 108.1298 | -9.1298 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 73.5 | 77.6587 | 78.5679 | -5.0679 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 158.3954 | -16.5954 | 144.8 | 153.0601 | 158.3954 | -13.5954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 154.0917 | 205.2938 | 5.0062 | 101.8 | 77.2772 | 102.9552 | -1.1551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 99 | 100.76 | 96.2787 | 2.7213 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 11.7047 | 11.7047 | 3.5953 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.3376 | 20.3376 | -10.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.746 | 0.746 | -0.046 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.9 | 9.2056 | 9.2056 | 9.6944 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 27.52 | 24.3972 | 4.4028 | 74.2 | 82.04 | 74.3548 | -0.1548 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32275 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 18.5 | 25.79 | 20.448 | -1.948 | 49.7 | 48.83 | 37.9606 | 11.7394 | 0 |  |  | 0 | 107.6 | 104.34 | 85.999 | 21.601 | 109.3 | 108.46 | 92.306 | 16.994 | 16.7 | 10.3587 | 10.3587 | 6.3413 | 14.2 | 6.2575 | 6.2575 | 7.9425 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.6 | 11.6847 | 11.6847 | 3.9153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 120.85 | 95 | 8.5 | 97.6 | 114.18 | 98 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 26.9 | 35 | 22 | 4.9 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.17 | 8.17 | 0.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.4 | 17.69 | 17.69 | -1.29
27/06/2026 | 23:00 | 97.1 | 80.3628 | 105.6722 | -8.5722 | 653 | 650 | 650 | 3 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 | 89.5 | 96.2485 | 107.481 | -17.981 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.9 | 192.4391 | 196.228 | -13.328 | 201.4 | 192.4391 | 196.228 | 5.172 | 205.6 | 192.4391 | 196.228 | 9.372 | 288.6 | 289.5255 | 295.2259 | -6.6259 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 540.8 | 546.3789 | 385.409 | 155.391 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 131.0108 | 131.0108 | -5.1108 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 59.3 | 52.2015 | 61.4121 | -2.1121 | 91.3 | 77.377 | 109.685 | -18.385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 |  |  | 142.2 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 0 | 61.8358 | 67.2692 | -67.2692 | 26.7 | 22.2893 | 22.2893 | 4.4107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 66.2 | 71.2434 | 71.2434 | -5.0434 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 61.1 | 55.7001 | 73.8276 | -12.7276 | 38.9 | 46.8097 | 46.8097 | -7.9097 | 28.4 | 28.1655 | 28.1655 | 0.23446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.1 | 15.3564 | 15.3564 | -1.2564 | 43 | 20.7254 | 85 | -42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 97.9218 | 108.2314 | -27.7314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 82.4706 | 76.0742 | 15.7258 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 43.4142 | 65.5777 | -34.1777 | 170.1 | 181.692 | 181.692 | -11.592 | 0 | 181.692 | 181.692 | -181.692 | 199.7 | 181.692 | 181.692 | 18.008 | 181.8 | 273.3564 | 273.3564 | -91.5564 | 68 | 46.4751 | 71.1024 | -3.1024 | 34.3 | 23.3073 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 185.6 | 180.6995 | 170.5186 | 15.0814 | 97.8 | 99.4796 | 108.1269 | -10.3269 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 73.6 | 75.152 | 78.5673 | -4.9673 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 154.0917 | 205.2938 | 5.3062 | 101.9 | 77.2772 | 102.9552 | -1.0552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 100.48 | 94.2028 | 11.2972 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 11.7544 | 11.7544 | 2.6456 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.746 | 0.746 | -0.046 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.2 | 9.2056 | 9.2056 | 9.9944 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 27.48 | 23.9825 | 5.9175 | 78.7 | 82.01 | 74.0799 | 4.6201 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6771 | 0.32291 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 23.8 | 26.08 | 20.5777 | 3.2223 | 56.3 | 45.39 | 34.8653 | 21.4347 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 104.08 | 86.3309 | 22.8691 | 117.4 | 108.23 | 91.099 | 26.301 | 16.4 | 10.476 | 10.476 | 5.924 | 14.5 | 6.3382 | 6.3382 | 8.1618 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 6 | 6 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 14.1 | 11.6412 | 11.6412 | 2.4588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.3 | 120.9 | 91 | 17.3 | 98.5 | 114.66 | 96 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 27.2 | 35 | 22 | 5.2 | 13.6 |  |  | 13.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 8.17 | 8.17 | 0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.2 | 17.69 | 17.69 | -2.49
27/06/2026 | 23:30 | 84.4 | 75.5126 | 104.0071 | -19.6071 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 89.2 | 96.2485 | 107.4813 | -18.2813 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.2 | 171.246 | 196.228 | -14.028 | 200.1 | 171.246 | 196.228 | 3.872 | 199.7 | 171.246 | 196.228 | 3.472 | 285.1 | 257.6404 | 295.2259 | -10.1259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 361.4 | 538.7682 | 356.8295 | 4.5705 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 131.0108 | 131.0108 | -7.0108 | 7.7 | 7.1123 | 7.1123 | 0.58775 | 5.2 | 3.8191 | 3.8191 | 1.3809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 60 | 50.2533 | 60.1762 | -0.17621 | 91.2 | 56.7483 | 109.685 | -18.485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 |  |  | 144.9 | 39.5 | 41.0324 | 41.0324 | -1.5324 | 0 | 50.8426 | 66.6667 | -66.6667 | 28.3 | 22.2893 | 22.2893 | 6.0107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 65.4 | 71.2434 | 71.2434 | -5.8434 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.5 | 185.2979 | 185.298 | -4.798 | 60.4 | 43.4494 | 68.5356 | -8.1356 | 29 | 45 | 45 | -16 | 28.3 | 28.1655 | 28.1655 | 0.13446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.4 | 15.3564 | 15.3564 | -0.95639 | 69.3 | 105.2254 | 85 | -15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 97.9218 | 102.7279 | -22.2279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 61.0875 | 68.9966 | 23.1034 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 28.4361 | 59.1075 | -27.7075 | 169.6 | 181.692 | 181.692 | -12.092 | 0 | 181.692 | 181.692 | -181.692 | 200.7 | 181.692 | 181.692 | 19.008 | 182.3 | 273.3564 | 273.3564 | -91.0564 | 69.8 | 46.4751 | 71.1024 | -1.3024 | 33.9 | 23.3073 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 142.6 | 150.8021 | 105.2135 | 37.3865 | 89.9 | 99.4796 | 103.3239 | -13.4239 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 74 | 73.2542 | 78.5665 | -4.5665 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 158.3954 | -16.4953 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 149 | 153.5198 | 158.871 | -9.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 154.0917 | 205.2938 | 5.2062 | 101.9 | 77.2772 | 102.9552 | -1.0552 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.5 | 2.7048 | 2.7048 | 0.79516 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 100.38 | 93.0838 | 6.3162 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 11.8075 | 11.8075 | 2.5925 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.745 | 0.745 | -0.045 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.2 | 9.2056 | 9.2056 | 9.9944 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 27.25 | 23.814 | 6.186 | 78.8 | 82.11 | 73.6072 | 5.1928 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 14.7551 | 18.0479 | 1.9521 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 27.6 | 25.93 | 20.5891 | 7.0109 | 54.6 | 45.2 | 33.0362 | 21.5638 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 103.6 | 83.8662 | 26.5338 | 115.7 | 106.43 | 88.3156 | 27.3844 | 16.5 | 10.185 | 10.185 | 6.315 | 14.9 | 5.857 | 5.857 | 9.043 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.7 | 11.593 | 11.593 | 4.107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 119.61 | 88 | 33.2 | 137.9 | 114.4 | 95 | 42.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 27.1 | 35 | 22 | 5.1 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 8.17 | 8.17 | -0.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
28/06/2026 | 00:00 | 86.3 | 70.5795 | 99.5991 | -13.2991 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 |  |  | 11.2 | 90.2 | 96.2485 | 107.4813 | -17.2813 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182 | 158.5673 | 196.228 | -14.228 | 199.8 | 158.5673 | 196.228 | 3.572 | 199.7 | 158.5673 | 196.228 | 3.472 | 286.6 | 238.5652 | 295.2259 | -8.6259 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 220 | 516.1771 | 279.7488 | -59.7488 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 131.0108 | 131.0108 | 0.08922 | 8.1 | 7.1123 | 7.1123 | 0.98775 | 5.3 | 3.8191 | 3.8191 | 1.4809 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 60.6 | 47.8598 | 59.5212 | 1.0788 | 90.9 | 55.2595 | 96.0995 | -5.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 |  |  | 144.8 | 39.5 | 41.0324 | 41.0324 | -1.5324 | 0 | 45 | 66.6667 | -66.6667 | 28.8 | 22.2893 | 22.2893 | 6.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.5 | 71.2434 | 71.2434 | -2.7434 | 178.9 | 184.7342 | 184.7432 | -5.8432 | 179.5 | 184.7342 | 184.7432 | -5.2432 | 180.1 | 185.289 | 185.298 | -5.198 | 61.6 | 41.7552 | 60.131 | 1.469 | 46.9 | 46.8097 | 27.155 | 19.745 | 28.9 | 28.1655 | 28.1655 | 0.73446 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.8 | 15.3564 | 15.3564 | -0.55639 | 44.7 | 41.4508 | 84.9999 | -40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.8 | 97.9218 | 76.2774 | 3.5226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 18.9586 | 56.1797 | 14.4203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 26.3646 | 48.8316 | -17.1316 | 169.7 | 181.692 | 181.692 | -11.992 | 0 | 181.692 | 181.692 | -181.692 | 198.2 | 181.692 | 181.692 | 16.508 | 181.4 | 273.3564 | 273.3564 | -91.9564 | 70.6 | 46.4751 | 71.1024 | -0.50243 | 34.1 | 23.3073 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 3.2636 | 3.2636 | -1.3636 | 111.6 | 179.5862 | 114.2447 | -2.6447 | 86 | 99.4796 | 100.1589 | -14.1589 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 75.1 | 77.0498 | 75.421 | -0.32105 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 158.3953 | -16.9953 | 144.3 | 153.0601 | 158.3953 | -14.0953 | 148.6 | 153.5198 | 158.8709 | -10.2709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 154.0917 | 205.2938 | 3.8062 | 101.8 | 77.2772 | 102.9552 | -1.1551 | 6 | 2.5783 | 2.5783 | 3.4217 | 3.6 | 2.7048 | 2.7048 | 0.89516 | 0 |  |  | 0 | 103.9 | 100.28 | 92.011 | 11.889 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 11.6926 | 11.6926 | 2.6074 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.745 | 0.745 | -0.045 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19.4 | 9.2056 | 9.2056 | 10.1944 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 27.02 | 23.9965 | 6.3035 | 80.8 | 82.22 | 73.8635 | 6.9365 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.5 | 5.0574 | 15.0976 | 2.4024 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 28.6 | 25.78 | 20.7095 | 7.8905 | 48.1 | 45.01 | 31.2351 | 16.8649 | 0 |  |  | 0 | 116.3 | 103.11 | 83.386 | 32.914 | 114.6 | 104.63 | 84.6193 | 29.9807 | 20.9 | 10.2757 | 10.2757 | 10.6243 | 15.1 | 5.7111 | 5.7111 | 9.3889 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.7 | 11.58 | 11.58 | 4.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 118.32 | 85 | 40.1 | 132.5 | 114.15 | 94 | 38.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.9 | 35 | 22 | 4.9 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 8.17 | 8.17 | 1.33 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
EJEC (MWh) |  | 1845.25 | 1563.7082 | 2210.2953 |  | 15599.65 | 15600 | 15600 |  | 5185.3 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 709.05 | 554.2965 | 610.4497 |  | 2267.55 | 2291.0675 | 2579.5481 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.7 | 93.2642 | 272.6052 |  | 4341.7 | 4667.156 | 4709.4725 |  | 4794.05 | 4667.156 | 4709.4725 |  | 4874.05 | 4667.156 | 4709.4725 |  | 6772.9 | 7021.7572 | 7085.4226 |  | 4956.8 | 4944.9945 | 4944.9946 |  | 2573.9 | 2479.9221 | 2479.9222 |  | 7484.75 | 8979.9996 | 7286.7878 |  | 114.25 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3120.5 | 3144.2587 | 3144.2587 |  | 183.95 | 170.694 | 170.694 |  | 124.35 | 91.6586 | 91.6586 |  | 33.85 | 39.0934 | 534.7404 |  | 1456.3 | 1313.9724 | 1523.9084 |  | 2165.15 | 2012.7397 | 2292.4164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1172.4 | 444.9346 | 0 |  | 967.3 | 984.778 | 984.7781 |  | 1448.7 | 1296.1606 | 1758.0523 |  | 682.05 | 534.9434 | 534.9434 |  | 437.3 | 458.3885 | 458.3885 |  | 425.65 | 412.7537 | 412.7537 |  | 1648.5 | 1709.8409 | 1709.8409 |  | 3970.15 | 4420.6191 | 4433.8361 |  | 3973.35 | 4420.6191 | 4433.8361 |  | 4186.05 | 4433.8943 | 4447.151 |  | 1965.75 | 1556.2628 | 1730.4076 |  | 451.25 | 560.9276 | 641.8886 |  | 692.1 | 675.973 | 673.0744 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 226.9 | 138.2075 | 138.2075 |  | 1402.55 | 1516.5047 | 1613.3115 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1837.45 | 1726.1866 | 1823.1982 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1547.1 | 1430.4723 | 1348.3071 |  | 167.4 | 32.3001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1063.05 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1377.7 | 1310.2624 | 1523.1789 |  | 4001.6 | 4262.5989 | 4232.4095 |  | 3460.55 | 4262.5989 | 4232.4095 |  | 4479.4 | 4262.5989 | 4232.4095 |  | 5908.4 | 6413.0993 | 6367.6791 |  | 1078.15 | 1310.8815 | 1053.7804 |  | 587.15 | 631.0802 | 445.7247 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53.7 | 90.5006 | 90.5006 |  | 3128.15 | 3225.8179 | 3073 |  | 2350.6 | 2275.9346 | 2403.8098 |  | 1524.95 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1780.95 | 1758.904 | 1810.0845 |  | 630.65 | 625.942 | 625.942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.55 | 33.1606 | 0 |  | 3398.3 | 3673.4428 | 3787.7369 |  | 3464.9 | 3673.4428 | 3787.7369 |  | 3567.8 | 3684.4742 | 3799.1115 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4251.2 | 3949.5879 | 4899.5822 |  | 2186.3 | 1980.7243 | 2457.1478 |  | 85.65 | 36.0957 | 36.0958 |  | 85.9 | 64.9162 | 64.9162 |  | 8.4 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2126.65 | 2147.5345 | 2017.8866 |  | 591.1 | 499.4482 | 499.4482 |  | 339.4 | 325.0612 | 325.0612 |  | 2.8 | 2.1 | 2.1 |  | 245.1 | 488.1027 | 488.1026 |  | 178.35 | 135 | 135 |  | 58.4 | 45.5109 | 49.8173 |  | 1472.45 | 1539.2895 | 1539.2895 |  | 743.55 | 817.26 | 817.26 |  | 14.15 | 18.182 | 18.182 |  | 38.25 | 39.1 | 39.1 |  | 65.7 | 64.8 | 64.8 |  | 458.75 | 220.9353 | 220.9354 |  | 126.9 | 120 | 120 |  | 100.45 | 96 | 96 |  | 86.5 | 84 | 84 |  | 339.75 | 347.826 | 347.826 |  | 113.85 | 105.0918 | 105.0918 |  | 142.5 | 127.3443 | 127.3443 |  | 599.5 | 529.2672 | 469.7945 |  | 1496.8 | 1558.032 | 1448.6038 |  | 117.2 | 93.5212 | 93.5212 |  | 60.2 | 60 | 60 |  | 369.45 | 345.9209 | 362.3403 |  | 28.8 | 35.18 | 35.18 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 147.55 | 139.2 | 139.2 |  | 2.4 | 2.9895 | 2.9895 |  | 194.35 | 187.2 | 187.2 |  | 81.55 | 86.4 | 86.4 |  | 96.15 | 96 | 96 |  | 146.05 | 156 | 156 |  | 646.85 | 534.5852 | 427.7665 |  | 1139.85 | 1092.1763 | 930.0761 |  | 238.7 | 241.0071 | 241.0071 |  | 2118.7 | 1996.9764 | 1800.9425 |  | 2388.65 | 2158.609 | 1922.4662 |  | 334.75 | 236.1837 | 236.1837 |  | 268.65 | 149.1606 | 149.1606 |  | 337.2 | 323.575 | 323.575 |  | 215.3 | 144 | 144 |  | 72.85 | 55.2 | 55.2 |  | 173.55 | 160.8 | 160.8 |  | 107.1 | 108 | 108 |  | 120.65 | 120 | 120 |  | 123.35 | 124.8 | 124.8 |  | 354.4 | 327.6671 | 327.6671 |  | 1842.55 | 2001.4025 | 2001.4025 |  | 116.2 | 103.4039 | 103.4039 |  | 1008.95 | 1037 | 1037 |  | 13 | 14.4 | 14.4 |  | 2059.95 | 2228.38 | 1815 |  | 2317.7 | 1915.01 | 2063 |  | 757.95 | 746.64 | 746.64 |  | 108 | 108 | 108 |  | 55.2 | 52.8 | 52.8 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 108.15 | 104.6106 | 104.6106 |  | 160.75 | 158.4 | 158.4 |  | 240 | 240 | 240 |  | 427.15 | 426.6667 | 426.6667 |  | 223.05 | 256.8 | 256.8 |  | 580.3 | 740 | 528 |  | 164.95 | 0 | 0 |  | 410.7 | 336 | 336 |  | 456.55 | 456 | 456 |  | 196.7 | 196.08 | 196.08 |  | 268.8 | 264 | 264 |  | 371.6 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 27 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7454926 y resultó S/. 115847 (1.58% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 20 | 7339078.54 | 7722735.7732 | -4.968%
DOM 21 | 6328953.7133 | 6399159.7278 | -1.097%
LUN 22 | 7431995.7006 | 7071589.4932 | 5.097%
MAR 23 | 7257336.9355 | 7523746.118 | -3.541%
MIE 24 | 7395604.349 | 7943766.1467 | -6.901%
JUE 25 | 7713181.8684 | 7962408.5174 | -3.13%
VIE 26 | 8143389.1691 | 8474089.2393 | -3.902%
SAB 27 | 7454925.552 | 8362579.1106 | -10.85%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 27 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 02:37:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/06/2026 02:37:00 | 27/06/2026 15:48:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/06/2026 15:48:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 01:51:00 |  | 27/06/2026 01:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/06/2026 12:58:00 | 27/06/2026 15:03:00 | 27/06/2026 12:41:00 | 27/06/2026 14:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/06/2026 19:13:00 | 27/06/2026 23:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 21:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 27/06/2026 21:18:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 03:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/06/2026 03:05:00 | 27/06/2026 16:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/06/2026 16:33:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 07:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 07:33:00 | 27/06/2026 09:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 09:24:00 | 27/06/2026 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 12:29:00 | 27/06/2026 16:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/06/2026 16:29:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 01:41:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/06/2026 13:02:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:54 h S/C generar 700 MW. A las 15:11 h S/C bajar a 800 MW. A las 15:59 h S/C a max.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 00:32:00 |  | 27/06/2026 00:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 00:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:48 h del 26/06 se dio orden de parada
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 03:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 03:28:00 | 27/06/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 16:34:00 | 27/06/2026 23:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/06/2026 23:54:00 | 28/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/06/2026 00:00:00 | 27/06/2026 03:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 27 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 27 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.0954 | 0 | 1 | 26.1003 | 0 | 1 | 24.9508 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5238 | 0 | 1 | 6.5251 | 0 | 1 | 6.2377 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5238 | 0 | 1 | 6.5251 | 0 | 1 | 6.2377 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5238 | 0 | 1 | 6.5251 | 0 | 1 | 6.2377 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5238 | 0 | 1 | 6.5251 | 0 | 1 | 6.2377 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 36.0305 | 25.6575 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 42.6411 | 6.1816 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 57.4283 | 1 | 65 | 33.1108 | 1 | 65 | 39.3084 | 1 | 65 | 57.432 | 1 | 65 | 51.3424 | 1 | 65 | 16.852 | 1 | 65 | 53.6547 | 1 | 65 | 57.4303 | 1 | 65 | 53.4607 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 65 | 18.858 | 1 | 65 | 19.6076 | 1 | 65 | 15.0367 | 1 | 65 | 44.5351 | 1 | 65 | 34.4859 | 1 | 62.7367 | 0 | 1 | 62.7781 | 0 | 1 | 62.7828 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 19.5759 | 1 | 65 | 15.7812 | 1 | 65 | 15.5412 | 1 | 54.1036 | 0 | 1 | 56.318 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 25.7485 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 64.8308 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 36.0305 | 25.6575 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 42.6411 | 6.1816 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 32.423 | 0 | 1 | 32.3514 | 28.6196 | 1 | 32.3434 | 16.5272 | 1 | 48.9174 | 0 | 1 | 32.3514 | 28.6214 | 1 | 7.1251 | 51.3424 | 1 | 36.6944 | 0 | 1 | 58.9987 | 0 | 1 | 32.3514 | 28.6206 | 1 | 32.3458 | 26.6426 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 27.2793 | 18.858 | 1 | 26.9689 | 19.6076 | 1 | 32.388 | 7.5177 | 1 | 32.3335 | 22.2073 | 1 | 32.341 | 17.2114 | 1 | 62.7367 | 0 | 1 | 62.7781 | 0 | 1 | 62.7828 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 32.4136 | 0 | 1 | 32.3735 | 0 | 1 | 26.2617 | 19.5759 | 1 | 28.1804 | 15.7812 | 1 | 36.5655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.3913 | 0 | 1 | 32.3699 | 0 | 1 | 22.7579 | 25.7485 | 1 | 32.3858 | 0 | 1 | 32.4091 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 32.3392 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5769 | 0 | 1 | 32.6485 | 28.8087 | 1 | 32.6566 | 16.5836 | 1 | 16.0826 | 39.3084 | 1 | 32.6485 | 28.8106 | 1 | 57.8749 | 0 | 1 | 28.3055 | 16.852 | 1 | 6.0012 | 53.6547 | 1 | 32.6485 | 28.8097 | 1 | 32.6542 | 26.8181 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 37.7207 | 0 | 1 | 38.0311 | 0 | 1 | 32.612 | 7.519 | 1 | 32.6665 | 22.3278 | 1 | 32.659 | 17.2746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5864 | 0 | 1 | 32.6265 | 0 | 1 | 38.7383 | 0 | 1 | 36.8196 | 0 | 1 | 28.4345 | 15.5412 | 1 | 54.1036 | 0 | 1 | 56.318 | 0 | 1 | 32.6087 | 0 | 1 | 32.6301 | 0 | 1 | 42.2421 | 0 | 1 | 32.6142 | 0 | 1 | 32.5909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 32.4916 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 46.7101 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 31.0169 | 0 | 1 | 45 | 46.7101 | 1 | 45 | 39.857 | 1 | 45 | 12.0017 | 1 | 45 | 6.0028 | 1 | 45 | 6.0029 | 1 | 45 | 42.9777 | 1 | 88.6631 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 67.6503 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 25.2376 | 1 | 90 | 83.4277 | 1 | 90 | 79.652 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 88.6632 | 95.6214 | 1 | 88.6632 | 95.6214 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 45.1855 | 1 | 90 | 44.4359 | 1 | 87.6632 | 51.1855 | 1 | 90 | 44.4359 | 1 | 0 | 125 | 1 | 89.3695 | 46.6801 | 1 | 89.5516 | 64.6801 | 1 | 89.5352 | 64.6801 | 1 | 90 | 67.4868 | 1 | 90 | 87.0956 | 1 | 90 | 78.4162 | 1 | 87.8517 | 84.0658 | 1 | 83.6303 | 85.2147 | 1 | 82.5245 | 89.9539 | 1 | 88.6632 | 85.5163 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 84.5452 | 1 | 90 | 78.642 | 1 | 90 | 74.5403 | 1 | 90 | 78.6198 | 1 | 90 | 88.5497 | 1 | 90 | 85.9624 | 1 | 90 | 9.9863 | 1 | 88.3135 | 93.0659
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 29.5529 | 0 | 1 | 0 | 27.2508 | 1 | 0 | 29.9017 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 31.0169 | 0 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 22.5 | 19.9285 | 1 | 22.5 | 6.0009 | 1 | 23.3791 | 0 | 1 | 21.6208 | 6.0029 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.0923 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 8.4125 | 1 | 22.5 | 20.8569 | 1 | 22.5 | 19.913 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 30 | 15.0618 | 1 | 30 | 14.812 | 1 | 29.2211 | 17.0618 | 1 | 30 | 14.812 | 1 | 0 | 41.6057 | 1 | 29.7898 | 15.56 | 1 | 24.8722 | 15.9948 | 1 | 44.7676 | 0 | 1 | 37.9245 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.2831 | 0 | 1 | 41.8152 | 0 | 1 | 36.6671 | 8.6645 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.5983 | 0 | 1 | 40.9026 | 6.0683
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 20.8569 | 1 | 22.5 | 19.913 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1929 | 15.7826 | 1 | 0 | 32.0878 | 1 | 17.148 | 22.1247 | 1 | 0 | 43.1737 | 1 | 0 | 38.8508 | 1 | 0 | 38.5465 | 1 | 0 | 42.2349 | 1 | 0 | 40.279 | 1 | 0 | 39.3973 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 41.9009 | 1 | 0 | 38.9629 | 1 | 0 | 36.9291 | 1 | 0 | 38.9519 | 1 | 0 | 43.9002 | 1 | 0 | 42.6082 | 1 | 23.1579 | 0 | 1 | 0 | 43.2125
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 36.2907 | 1 | 22.5 | 16.3746 | 1 | 0 | 30.0983 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 22.5 | 19.9285 | 1 | 22.5 | 6.0009 | 1 | 21.6209 | 6.0028 | 1 | 23.3791 | 0 | 1 | 0 | 42.9777 | 1 | 41.1139 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 34.975 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 8.4125 | 1 | 22.5 | 20.8569 | 1 | 22.5 | 19.913 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 30 | 15.0618 | 1 | 30 | 14.812 | 1 | 29.2211 | 17.0618 | 1 | 30 | 14.812 | 1 | 0 | 41.9569 | 1 | 29.7898 | 15.56 | 1 | 0 | 32.9026 | 1 | 0 | 32.5923 | 1 | 17.4637 | 22.6811 | 1 | 0 | 43.9219 | 1 | 0 | 39.5655 | 1 | 0 | 39.2568 | 1 | 0 | 42.9798 | 1 | 0 | 41.0104 | 1 | 0 | 40.119 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 42.6442 | 1 | 0 | 39.6791 | 1 | 0 | 37.6112 | 1 | 0 | 39.6679 | 1 | 0 | 44.6495 | 1 | 0 | 43.3543 | 1 | 23.5983 | 0 | 1 | 0 | 43.7851
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 15.4471 | 23.7093 | 1 | 22.5 | 16.3746 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8.4125 | 1 | 22.5 | 20.8569 | 1 | 22.5 | 19.913 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.1658 | 23.9054 | 1 | 22.5 | 22.4054 | 1 | 30 | 15.0618 | 1 | 30 | 14.812 | 1 | 29.2211 | 17.0618 | 1 | 30 | 14.812 | 1 | 0 | 41.4375 | 1 | 29.7898 | 15.56 | 1 | 40.4865 | 0 | 1 | 44.7676 | 0 | 1 | 17.4637 | 22.6811 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.5686 | 6.2625 | 1 | 41.8152 | 0 | 1 | 45.8574 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 19.6455 | 9.9863 | 1 | 47.4108 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.1088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.5906 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.5239 | 20 | 1 | 11.575 | 20 | 1 | 11.5817 | 20 | 1 | 12 | 18.4644 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.742 | 1 | 12 | 14.9199 | 1 | 12 | 16.2747 | 1 | 12 | 14.9837 | 1 | 12 | 15.0881 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.6985 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.7549 | 1 | 12 | 18.895 | 1 | 12 | 16.7997 | 1 | 12 | 9.1138 | 1 | 11.8317 | 19.8441
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.1088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.5906 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.5239 | 20 | 1 | 11.575 | 20 | 1 | 11.5817 | 20 | 1 | 12 | 18.4644 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.742 | 1 | 12 | 14.9199 | 1 | 12 | 16.2747 | 1 | 12 | 14.9837 | 1 | 12 | 15.0881 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.6985 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.7549 | 1 | 12 | 18.895 | 1 | 12 | 16.7997 | 1 | 12 | 9.1138 | 1 | 11.8317 | 19.8441
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 27.9277 | 1 | 0 | 27.9277 | 1 | 0 | 33.9277 | 1 | 0 | 47.2175 | 1 | 0 | 131.7475 | 1 | 0 | 176.3934 | 1 | 0 | 73.5545 | 1 | 0 | 48.0706 | 1 | 0 | 95.3512 | 1 | 0 | 107.35 | 1 | 0 | 105.9973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.2179 | 1 | 0 | 103.774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 94.9927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 27.9277 | 1 | 0 | 27.9277 | 1 | 0 | 33.9277 | 1 | 0 | 47.2175 | 1 | 0 | 131.7475 | 1 | 0 | 176.3934 | 1 | 0 | 73.5545 | 1 | 0 | 48.0706 | 1 | 0 | 95.3512 | 1 | 0 | 107.35 | 1 | 0 | 105.9973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.2179 | 1 | 0 | 103.774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 94.9927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 85.9695 | 34.3183 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 58.4518 | 59.9749 | 1 | 58.4518 | 59.9749 | 1 | 57.0018 | 61.3268 | 1 | 51.0013 | 66.9215 | 1 | 42.3383 | 74.9986 | 1 | 41.0006 | 76.2458 | 1 | 41.0007 | 76.2457 | 1 | 41.0009 | 76.2455 | 1 | 41.0017 | 76.2448 | 1 | 41.0016 | 76.2448 | 1 | 41.2467 | 76.0163 | 1 | 41 | 76.2464 | 1 | 42.4508 | 68.1646 | 1 | 43.7876 | 56.1646 | 1 | 14.7876 | 10.1646 | 1 | 13.4508 | 16.1646 | 1 | 12 | 103.285 | 1 | 12 | 103.285 | 1 | 14.3368 | 101.1063 | 1 | 23 | 93.029 | 1 | 98.63 | 22.5141 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 116.0487 | 1 | 0 | 114.9044 | 1 | 0 | 102.2985 | 1 | 25.1483 | 83.4385 | 1 | 29.3697 | 84.7294 | 1 | 30.4755 | 81.5211 | 1 | 12.2333 | 95.3956 | 1 | 8.682 | 106.3786 | 1 | 0 | 111.4548 | 1 | 0 | 102.6596 | 1 | 0 | 95.7112 | 1 | 0 | 102.6253 | 1 | 23 | 92.4784 | 1 | 13.9508 | 99.2372 | 1 | 13.4508 | 101.9324 | 1 | 14.1868 | 101.09
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 85.9695 | 34.3183 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 58.4508 | 59.9758 | 1 | 58.4518 | 59.9749 | 1 | 58.4518 | 59.9749 | 1 | 57.0018 | 61.3268 | 1 | 51.0013 | 66.9215 | 1 | 42.3383 | 74.9986 | 1 | 41.0006 | 76.2458 | 1 | 41.0007 | 76.2457 | 1 | 41.0009 | 76.2455 | 1 | 41.0017 | 76.2448 | 1 | 41.0016 | 76.2448 | 1 | 41.2467 | 76.0163 | 1 | 41 | 76.2464 | 1 | 42.4508 | 68.1646 | 1 | 43.7876 | 56.1646 | 1 | 14.7876 | 10.1646 | 1 | 13.4508 | 16.1646 | 1 | 12 | 103.285 | 1 | 12 | 103.285 | 1 | 14.3368 | 101.1063 | 1 | 23 | 93.029 | 1 | 98.63 | 22.5141 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 116.0487 | 1 | 0 | 114.9044 | 1 | 0 | 102.2985 | 1 | 25.1483 | 83.4385 | 1 | 29.3697 | 84.7294 | 1 | 30.4755 | 81.5211 | 1 | 12.2333 | 95.3956 | 1 | 8.682 | 106.3786 | 1 | 0 | 111.4548 | 1 | 0 | 102.6596 | 1 | 0 | 95.7112 | 1 | 0 | 102.6253 | 1 | 23 | 92.4784 | 1 | 13.9508 | 99.2372 | 1 | 13.4508 | 101.9324 | 1 | 14.1868 | 101.09
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.9991 | 14.6723 | 1 | 10.9991 | 14.6723 | 1 | 10.9983 | 14.673 | 1 | 10.9988 | 14.6726 | 1 | 10.9987 | 14.6727 | 1 | 10.9995 | 14.6719 | 1 | 10.9994 | 14.672 | 1 | 10.9992 | 14.6722 | 1 | 10.9984 | 14.6729 | 1 | 10.9985 | 14.6729 | 1 | 10.7534 | 14.9014 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6.5432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0769 | 1 | 11 | 12.0007 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.8372 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.9991 | 14.6723 | 1 | 10.9991 | 14.6723 | 1 | 10.9983 | 14.673 | 1 | 10.9988 | 14.6726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.672 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6.5432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254.0001 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254.0001 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [40 empty] | G2 C.H.Chimay no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | G2 C.H.Chimay no dio RSF por problemas en sus señales |  |  | G2 C.H.Chimay no dio RSF por problemas en sus señales C.T. Kallpa no dio RSF por problemas internos G2 y G4 de Huinco no dieron RSF por operación |  |  | C.H. Chimay no brinda RSF. |  |  | C.H. Chimay no brinda RSF. |  |  | C.H. Chimay no brinda RSF. |  |  | C.H. Chimay no brinda RSF. |  |  | C.H. Chimay no brinda RSF. |  |  | C.H. Chimay no brinda RSF. A las 10:22 h la C.H. Chimay brinda RSF.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 27 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
27/06/2026 | 00:30
27/06/2026 | 01:00
27/06/2026 | 01:30
27/06/2026 | 02:00
27/06/2026 | 02:30
27/06/2026 | 03:00
27/06/2026 | 03:30
27/06/2026 | 04:00
27/06/2026 | 04:30
27/06/2026 | 05:00
27/06/2026 | 05:30
27/06/2026 | 06:00
27/06/2026 | 06:30
27/06/2026 | 07:00
27/06/2026 | 07:30
27/06/2026 | 08:00
27/06/2026 | 08:30
27/06/2026 | 09:00
27/06/2026 | 09:30
27/06/2026 | 10:00
27/06/2026 | 10:30
27/06/2026 | 11:00
27/06/2026 | 11:30
27/06/2026 | 12:00
27/06/2026 | 12:30
27/06/2026 | 13:00
27/06/2026 | 13:30
27/06/2026 | 14:00
27/06/2026 | 14:30
27/06/2026 | 15:00
27/06/2026 | 15:30
27/06/2026 | 16:00
27/06/2026 | 16:30
27/06/2026 | 17:00
27/06/2026 | 17:30
27/06/2026 | 18:00
27/06/2026 | 18:30
27/06/2026 | 19:00
27/06/2026 | 19:30
27/06/2026 | 20:00
27/06/2026 | 20:30
27/06/2026 | 21:00
27/06/2026 | 21:30
27/06/2026 | 22:00
27/06/2026 | 22:30
27/06/2026 | 23:00
27/06/2026 | 23:30
27/06/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 27 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Pias, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
sábado, 27 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe