## EVENTOS
domingo, 28 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | HIDRANDINA | PORVENIR | TRANSFORMADOR 3D | TP-A051 | 28/06/2026 17:31:00 | 28/06/2026 17:32:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-A051 138/22.9/10 KV DE LA S.E. PORVENIR | 25.12 | SI | 138
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6532 | 28/06/2026 04:06:00 | 28/06/2026 04:10:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6532 (MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) DE 50 KV | 0.04 | SI | 50
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL SOLAR | CENTRAL | 28/06/2026 08:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO 5 DE LA C.S. RUBÍ |  | NO | 0
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 28 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
28/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 28 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | SE MONTALVO | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 01:46 | Inspeccion de efluvios. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13742 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 28/06/2026 08:03 | 28/06/2026 15:46 | Inspeccion por falla. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13813 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2293 | 28/06/2026 08:03 | 28/06/2026 15:46 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13814 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 28/06/2026 08:00 | 28/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 28/06/2026 08:00 | 28/06/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA ELECTRICA (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 28/06/2026 08:00 | 28/06/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 28/06/2026 07:49 | 28/06/2026 16:50 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 28/06/2026 07:49 | 28/06/2026 16:50 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 28/06/2026 06:59 | 28/06/2026 17:40 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 28/06/2026 06:59 | 28/06/2026 17:40 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 28/06/2026 19:04 | 28/06/2026 23:54 | Desconexion de CL-T1 a solicitud de Orygen, por mantenimiento programado. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 28/06/2026 19:05 | 28/06/2026 23:54 | Desconexion de CL-T2 a solicitud de Orygen, por mantenimiento programado. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18079 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6731 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | HUANCAVELICA - INGENIO | L-6643 | 28/06/2026 06:24 | 28/06/2026 17:00 | LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES | 6 | P | F/S | S | PREV. | 769 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 28/06/2026 06:24 | 29/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA : PUENTE EN LA CL-6644 POR CAMBIO DE INTERRUPTOR EN EL EXTREMO DE INGENIO, INTERRUPTOR DE KOLPA QUEDA INDISPONIBLE | 5 | P | E/S | S | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 28/06/2026 06:24 | 28/06/2026 17:00 | A SOLICITUD DE KOLPA POR CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA L-6644 EN EL EXTREMO DE INGENIO | 5 | P | F/S | S | PREV. | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 28/06/2026 06:24 | 28/06/2026 17:00 | EXHAUSTIVO AL TRANSFORMADOR TP-01(PRUEBAS ELECTRICAS), LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRA DE 22KV, CAMBIO DE INTERRUPTOR EN CL-22-1, REEMPLAZO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION 380/220VAC, REEMPLAZO DE G.E. y REEMPLAZO DE BANCO DE BATERIAS 220VDC | 5 | P | F/S | S | PREV. | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2*********************** | 14 | P | F/S | S | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6011 | 28/06/2026 05:53 | 28/06/2026 14:06 | POR IMPLEMENTACION DE NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1520 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6020 | 28/06/2026 05:55 | 28/06/2026 17:21 | POR IMPLEMENTACION DE NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1558 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6055 | 28/06/2026 06:14 | 28/06/2026 14:32 | POR IMPLEMENTACION DE NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1346 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ACOPLE 60 | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:06 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60-138 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 466 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6060 | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:12 | POR IMPLEMENTACION DE NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1610 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6111 | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:06 | POR IMPLEMENTACION DE NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1538 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:06 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60-138 kV | 14 | P | F/S | S | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | S.E. | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:06 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS DE BARRAS Y CELDA SSAA | 14 | P | F/S | S | PREV. | 11142 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL | 28/06/2026 06:04 | 28/06/2026 21:43 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada SC1 | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11877 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | CENTRAL | 28/06/2026 06:02 | 28/06/2026 22:53 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada SC2 | 2 | P | F/S | N | PREV. | 12652 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | L-6120 | 28/06/2026 00:01 | 28/06/2026 23:59 | Desconexion programada continua de la linea 60kV L-6120 (SET Independencia – SET CHINCHA Nueva), sin interrupcion de suministro, En el periodo de 08:00 del 27/06/20026 al 01/07/2026 18:00 horas, por seguridad, debido a la Actividad “Configuracion y pruebas de proteccion de los reles diferencial de barras (SEL-487B) de ISA Energia para la inclusion de la bahia del transformador T5P en la barra de 60 kV”. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22990 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PUEBLO NUEVO_2 | L-6603 | 28/06/2026 09:02 | 28/06/2026 16:43 | Desconexion de la Linea 60KV L-6603 “SE Chincha Nueva – SE Pueblo Nuevo”, sin interrupcion de suministro, por seguridad, relacionado a la actividad “Conexionado de la ampliacion de la barra “B”. L-6618 (SET CHINCHA NUEVA - SET PUEBLO NUEVO) asume toda la carga de la SET Pueblo Nuevo. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23006 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 28/06/2026 07:05 | 28/06/2026 17:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 15:52 | F/S por Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 14:02 | Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17248 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | TP-01 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 14:00 | F/S por Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13598 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 28/06/2026 12:00 | 28/06/2026 13:00 | PRUEBAS DE ENSAYO DE DESVIACION DE CALIBRACION DEL CEMS DE LA UNIDAD TG6 A MAXIMA GENERACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 28/06/2026 12:23 | 28/06/2026 17:18 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR | BARRA138KV | 28/06/2026 06:00 | 28/06/2026 17:00 | Desconexion de la L-barra 138 kV de la SE Porvenir por seguridad dado los trabajos programados por mantenimiento en la SE Porvenir la cual estara fuera de servicio en el mismo horario. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 3334 | T
HIDRANDINA | PORVENIR | SS.EE. | 28/06/2026 06:00 | 28/06/2026 17:00 | Mantenimiento preventivo de la SE 138 kV Porvenir | 20 | P | F/S | S | PREV. | 10570 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 28/06/2026 06:00 | 28/06/2026 17:00 | Desconexion de la L-1128 por seguridad dado los trabajos programados por mantenimiento en la SE Porvenir la cual estara fuera de servicio en el mismo horario. | 13 | P | F/S | S | OTROS | 727 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 28/06/2026 06:00 | 28/06/2026 10:00 | Corte programado con exoneracion de la compensacion por Trabajos asociados al proyecto “Ampliacion de potencia en la SET Motil mediante un transformador de 138/33/22.9 kV, 25 MVA y celdas asociadas | 5 | P | F/S | S | OTROS | 726 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 28/06/2026 06:00 | 28/06/2026 17:00 | Desconexion de la L-1117 por seguridad dado los trabajos programados por mantenimiento en la SE Porvenir la cual estara fuera de servicio en el mismo horario. | 15 | P | F/S | S | OTROS | 8214 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 17:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CH4 G2 | 1.519 | P | F/S | N | PREV. | 989 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 28/06/2026 07:39 | 28/06/2026 17:36 | MANTENIMIENTO DE SERVIDOR IBA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129580) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16263 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 28/06/2026 08:25 | 28/06/2026 16:15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. (R0125821) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16263 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-3 | 28/06/2026 01:57 | 28/06/2026 18:57 | Atencion de resumen de aceite por bushing polo R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 598 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 28/06/2026 06:32 | 28/06/2026 15:05 | Desconexion de L-2286 con anillo 220kV Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T39 por falla geologica en terreno. Toda la carga de Antamina lo asumira la L-2255 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECANICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACION, RADIADORES, VALVULAS ESFERICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 03:01 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 03:01 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 03:01 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 28/06/2026 06:01 | 28/06/2026 22:03 | LIMPIEZA DEL GENERADOR. | 23 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:45 | INDISPONIBILIDAD POR INTERVENCION DE CONELSUR EN BARRAS DE 60 KV | 69 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 28/06/2026 03:07 | 28/06/2026 03:19 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 28/06/2026 03:07 | 28/06/2026 03:19 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TH-18 Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 18:00 | PRUEBAS ELECTRICAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA POLO R Y MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 18:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | HUARANGAL | CLTR1-220/60 | 28/06/2026 05:00 | 28/06/2026 18:00 | PRUEBA ELECTRICA TRANSFORMADOR FASE R | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13571 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | CLTR1-220/60/10 | 28/06/2026 04:00 | 28/06/2026 17:00 | PRUEBA ELECTRICA TRANSFORMADOR FASE R | 0 | P | F/S | N | PREV. | 593 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 28/06/2026 09:38 | 28/06/2026 15:00 | POA: TRABAJOS PREVIOS, TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA (FO), IZAJE DE TABLEROS DE PROTECCION NUEVOS EN LA SALA DE CONTROL, ADECUACION EN LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE ALTERNA AC Y CONTINUA DC, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0127966) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | T46-162_138 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 10:57 | REEMPLAZAR GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-4136, CON CORTE CONTINUO. PREVIAMENTE LA CARGA DE 24 KV PASARA AL T126-162. (R0120865) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10621 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-2208 Y R-2. (R0121545) (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 28/06/2026 07:06 | 28/06/2026 14:36 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125142) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 28/06/2026 07:12 | 28/06/2026 10:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T4_220. (R0125142) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 28/06/2026 07:15 | 28/06/2026 13:00 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA SMARTCOM DEL PARARRAYOS 60KV FASE S. (R0126400) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 60 | 28/06/2026 08:50 | 29/06/2026 00:00 | PRUEBAS DE DIFERENCIAL DE BARRA “A” PARA LA INCLUSION DE LA BAHIA 60KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T5P. SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF 60KV DE TODAS LAS CELDAS DESDE EL 27/06 09:00 HASTA 01/07 18:00. CL-6120 F/S DESDE 28/6 HASTA 29/6. CL-ACOPLE F/S DESDE 28/6 HASTA 29/6. (R0128998) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 28/06/2026 08:50 | 29/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA B 60. (R0128998) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6120 | 28/06/2026 08:50 | 29/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA B 60. (R0128998) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23566 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261 | 28/06/2026 08:50 | 28/06/2026 14:00 | RETIRO DE VENTILADOR ACTUALMENTE EN FALLA PARA SU REPARACION. TRANSFORMADOR DE POTENCIA T4-261 CONTINUARA TRABAJANDO A SU POTENCIA NOMINAL 50 MVA CON 5 VENTILADORES EN FUNCIONAMIENTO. (R0132480) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6212 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 28/06/2026 08:55 | 28/06/2026 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2132, DESCONEXION DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A CAJAS DE MANDO, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK Y CAJA DE MANDO, PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVELES N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, TELEPROTECCION Y CAJA DE MANDO, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122603) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 28/06/2026 09:00 | 28/06/2026 20:10 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 28/06/2026 11:08 | 28/06/2026 14:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T4_220. (R0125142) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 28/06/2026 13:32 | 28/06/2026 16:30 | EMER: Aseguramiento de tubo rigido de conexion entre el SB-8257 y el IN-2762. Requiere Barra B F/S. (R0135290) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 28/06/2026 07:46 | 28/06/2026 17:33 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250, EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123635) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 28/06/2026 07:48 | 28/06/2026 17:18 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250. (R0123635) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 28/06/2026 05:31 | 28/06/2026 07:48 | CORRECCION DEL NUCLEO 3 DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-707 DE LA CL-6028. HABILITAR CIRCUITO DE CORRIENTE DE RESPALDO. (R0129346) | 10 | P | F/S | S | CORR. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 28/06/2026 08:30 | 28/06/2026 13:28 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DEL SISTEMA SAS, REVISAR Y AJUSTAR POLITICAS DE FIREWALL EN ROUTERS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS AL REINICIAR EL NUEVO SERVIDOR. (R0132243) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 28/06/2026 07:01 | 28/06/2026 16:46 | Mantenimiento preventivo Grupo 1. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | AT90-212_220 | 28/06/2026 07:59 | 28/06/2026 17:13 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123868) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15063 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA B_220kV | 28/06/2026 08:37 | 28/06/2026 14:51 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-AT90-220KV. (R0123868) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15066 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | AT90-212_138 | 28/06/2026 08:40 | 28/06/2026 15:00 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA SL-4587 Y ST-4490. (R0123862) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15074 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA A_220kV | 28/06/2026 15:24 | 28/06/2026 17:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-AT90-220KV. (R0123868) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15065 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 28/06/2026 08:51 | 28/06/2026 17:28 | REPONER AISLADORES ROTOS EN TORRES T222, T265, T309, T385. LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CONTAMINADO NIVEL 3 EN LA TORRE T662. REPONER PASADORES PERNO Y LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO EN TORRES T661, T663 Y T664. (R0105503) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 28/06/2026 09:05 | 28/06/2026 17:12 | MP 6A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS. CUADRILLA 1: TORRE T27. CUADRILLA 2: DESDE T52 HASTA T59. CUADRILLA 3: DESDE T68 HASTA T77. CUADRILLA 4: DESDE T86 HASTA T89. CUADRILLA 5: DESDE T175 HASTA T178. (R0126763) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 28/06/2026 09:12 | 28/06/2026 16:32 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS. (R0126764) (R0126766) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 28/06/2026 08:31 | 28/06/2026 16:55 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS, PROYECTO AMPLIACION DE LA BARRA B 60 KV, CONEXION FUTURA DE UN TRANSFORMADOR Y UNA CELDA. (R0129000) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6603 | 28/06/2026 09:02 | 28/06/2026 16:43 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS, PROYECTO AMPLIACION DE LA BARRA B 60 KV, CONEXION FUTURA DE UN TRANSFORMADOR Y UNA CELDA. (R0129000) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23007 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE | CL-2250 | 28/06/2026 07:44 | 28/06/2026 17:28 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO, SE REQUIERE EL AT142-2161 FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123635) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13537 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5031 | 28/06/2026 08:14 | 28/06/2026 15:55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA DE EFLUVIOS GRADO 3. (R0132705) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17398 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5044 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | CONTENER FUGA DE SF6 EN EL INTERRUPTOR IN5044 FASES R Y S, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0132360) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13478 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE | CL-2291 | 28/06/2026 13:30 | 28/06/2026 14:35 | REEMPLAZO DE RELE DE SUPERVISION SF6. CELDA SE ENCUENTRA TRANSFERIDA AL ACOPLE. (R0135274) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13485 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TOMA CUT OFF | 28/06/2026 02:00 | 28/06/2026 11:00 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15385 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TR 50/2.3 | 28/06/2026 08:00 | 28/06/2026 18:00 | Pruebas electricas al transformador principal | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8450 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 28/06/2026 08:02 | 28/06/2026 17:45 | Limpieza del cauce del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
domingo, 28 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 28 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/06/2026 | 00:30 | 66.9 | 653.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 182 | 199.6 | 200.7 | 286.2 | 206.7 | 107 | 292.4 | 4.8 |  |  |  | 127.2 | 7.8 | 5.3 | 0 | 60.5 | 91.5 | 0 | 0 |  | 0 | 144.4 | 39.3 | 0 | 28.7 | 18.4 | 17.8 | 64.3 | 177.6 | 177 | 180.3 | 61.602 | 40.432 | 28.527 | 3.333 | 0 | 42.536 |  |  | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 69.4 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 31.5 | 170.2 | 0 | 197.8 | 181.3 | 68.7 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 165.6 | 95.8 | 63.7 | 74.8 | 29.9 |  |  |  | 141.3 | 144.4 | 148.4 | [5 empty] | 151.8 | 85 | 6 | 3.6 | 0 | 109.3 | 0 | 13.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 19 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30 | 78.4 | 0 | 2.5 | 16.4 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.2 | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 28 | 41.9 | 0 | 113.1 | 115.3 | 16.4 | 15.1 | 0 | 9.8 | 3.2 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.2 | 125.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.5 | 9.6 | 26.7 | 13.4 | 18 | 19 | 8.6 | 11.2 | 16.7 | 6937.73 | 23.4 | 0 | 3.259 | 5 |  | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 50.859
28/06/2026 | 01:00 | 63.4 | 650.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 176.6 | 176.1 | 176.7 | 269.6 | 209.5 | 107.4 | 286 | 4.7 |  |  |  | 127.9 | 7.8 | 5.2 | 0 | 65.1 | 91.3 | 0 | 0 |  | 0 | 144.7 | 39.9 | 0 | 28.4 | 18.4 | 17.8 | 69.7 | 137.4 | 138.4 | 165.7 | 60.744 | 39.121 | 28.317 | 3.338 | 0 | 41.407 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 68.6 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 31.2 | 170.8 | 0 | 198.6 | 182.2 | 39.5 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 204.2 | 90.1 | 63.4 | 74.8 | 29.6 |  |  |  | 142 | 144.8 | 148.7 | [5 empty] | 149.7 | 82.8 | 6 | 3.5 | 0 | 117.2 | 0 | 15.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 19 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 2.5 | 16.2 | 1.3 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.9 | 3.7 | 4.8 | 6.6 | 27.9 | 46.6 | 0 | 90.5 | 106.9 | 12.8 | 11.9 | 0 | 9.6 | 3.2 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.6 | 139.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 10 | 26.6 | 13.5 | 18.1 | 19 | 9.4 | 11.2 | 15.3 | 6767.327 | 24 | 0 | 3.24 | 7 |  | 9.5 | 4.7 | 5.1 | 53.54
28/06/2026 | 01:30 | 68.7 | 650.2 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 149.1 | 148.7 | 149.7 | 243.2 | 206.6 | 107.4 | 273.8 | 4.8 |  |  |  | 133 | 7.9 | 5.2 | 0 | 66.3 | 90.2 | 0 | 0 |  | 0 | 144.4 | 40.9 | 0 | 29.6 | 18.4 | 17.8 | 66.5 | 139.1 | 139.3 | 158.8 | 61.713 | 40.645 | 29.471 | 3.334 | 0 | 43.262 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 69.8 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 31.6 | 170.1 | 0 | 197.1 | 181.9 | 41.5 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 123.6 | 94.4 | 64 | 74.9 | 30 |  |  |  | 141.6 | 144.2 | 148.4 | [5 empty] | 149.8 | 82.6 | 6 | 3.5 | 0 | 117.7 | 0 | 14.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.3 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.4 | 0 | 2.5 | 16.2 | 1.3 | 0.4 | 6.1 | 0 | 7.9 | 3.7 | 4.8 | 6.7 | 23.9 | 55.4 | 0 | 91.6 | 77.7 | 12.8 | 12.4 | 0 | 9.4 | 3.2 | 7.8 | 4.4 | 4.8 | 5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.2 | 128.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 18 | 9.5 | 26.9 | 13.4 | 17.7 | 19 | 8.7 | 11.2 | 15.1 | 6538.025 | 23.6 | 0 | 3.241 | 7 |  | 9.5 | 4.7 | 5 | 53.041
28/06/2026 | 02:00 | 63.7 | 649.6 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 150.4 | 150.2 | 150.3 | 246.6 | 207.5 | 107.1 | 325.3 | 4.8 |  |  |  | 123.5 | 7.6 | 5.2 | 0 | 64.9 | 91.5 | 0 | 0 |  | 0 | 144.3 | 41 | 0 | 28.6 | 18.4 | 17.8 | 63.6 | 137.9 | 138.3 | 159.6 | 60.228 | 39.472 | 31.063 | 3.339 | 0 | 92.422 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 69.3 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 31.3 | 170.3 | 0 | 198.8 | 182 | 39.5 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 160.4 | 107.8 | 63.2 | 71.8 | 29.6 |  |  |  | 142.1 | 144.6 | 148.8 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.5 | 0 | 113.3 | 0 | 13 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.9 | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.1 | 0 | 2.5 | 16.4 | 1.3 | 0.4 | 6 | 0 | 7.9 | 3.7 | 4.8 | 6.6 | 22 | 52.9 | 0 | 61 | 77.9 | 7.1 | 7.7 | 0 | 9.1 | 3.1 | 7.8 | 4.4 | 4.8 | 5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.2 | 117 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 17.8 | 10 | 27.1 | 13.4 | 18 | 18.6 | 8.3 | 11.2 | 16.5 | 6587.924 | 24.2 | 0 | 3.241 | 7 |  | 9.5 | 4.7 | 5.1 | 53.741
28/06/2026 | 02:30 | 63.3 | 650.1 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 148.7 | 148.3 | 147.9 | 245.8 | 206.3 | 107.3 | 282.3 | 4.8 |  |  |  | 127.1 | 8 | 5.3 | 0 | 65.6 | 91.2 | 0 | 0 |  | 0 | 144.3 | 41 | 0 | 29.5 | 18.4 | 17.8 | 67.6 | 138.6 | 138.9 | 158.4 | 61.454 | 40.637 | 29.453 | 3.332 | 0 | 42.298 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 69.3 | 0 | 0 | 44.6 |  |  |  | 31.5 | 169.5 | 0 | 197.6 | 181.4 | 40.7 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 151.9 | 98 | 63.5 | 67.7 | 29.8 |  |  |  | 141.2 | 144.2 | 147.9 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.5 | 0 | 111.3 | 0 | 12.1 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 19.1 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.8 | 83.2 | 0 | 2.5 | 16.5 | 1.3 | 0.4 | 6 | 0 | 8.1 | 3.7 | 4.9 | 6.6 | 25.8 | 52.1 | 0 | 56.2 | 80.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 9 | 3.1 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.1 | 135 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9.7 | 26.4 | 13.3 | 17.7 | 19 | 6.8 | 11.2 | 15.4 | 6481.674 | 23.8 | 0 | 3.238 | 7 |  | 9.5 | 4.7 | 5 | 53.238
28/06/2026 | 03:00 | 66.5 | 651.7 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | 127.3 | 127.7 | 127.1 | 226.1 | 205.1 | 106.9 | 396 | 4.8 |  |  |  | 131.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 65.4 | 91.2 | 0 | 0 |  | 0 | 144.1 | 41 | 0 | 28.8 | 18.4 | 17.9 | 69.1 | 138.6 | 138.7 | 158.6 | 61.008 | 40.355 | 31.629 | 3.333 | 0 | 45.895 |  |  | 6.6 | 60.4 |  |  |  |  | 69.2 | 0 | 0 | 44.2 |  |  |  | 31.4 | 169.7 | 0 | 198.9 | 181.9 | 40.5 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 152.8 | 104.8 | 63.4 | 67.7 | 29.8 |  |  |  | 141 | 144.1 | 148 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.5 | 0 | 109.9 | 0 | 10.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.4 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.7 | 80.8 | 0 | 2.5 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0 | 8.1 | 3.6 | 4.9 | 6.7 | 24.2 | 55.6 | 0 | 59.3 | 69.7 | 8.6 | 7.2 | 0 | 9 | 3.1 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.2 | 96 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10 | 17.6 | 9.7 | 26.4 | 13.4 | 17.6 | 19 | 8.2 | 11.2 | 15.5 | 6478.12 | 24.4 | 0 | 3.236 | 7 |  | 9.5 | 4.7 | 5.1 | 53.936
28/06/2026 | 03:30 | 64.1 | 651.5 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 128.1 | 129 | 128.1 | 227 | 205.2 | 106.7 | 394 | 4.8 |  |  |  | 128 | 7.8 | 5.2 | 0 | 60.3 | 91.4 | 0 | 0 |  | 0 | 144.2 | 41.6 | 0 | 30.6 | 18.4 | 17.9 | 69.4 | 137.6 | 138.2 | 159 | 59.884 | 39.728 | 31.45 | 3.336 | 0 | 75.938 |  |  | 6.6 | 60.4 |  |  |  |  | 69.3 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 31.4 | 169.7 | 0 | 199.2 | 181.8 | 39.9 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 168 | 112.7 | 63.5 | 67.9 | 29.8 |  |  |  | 141.6 | 144.8 | 149 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 6 | 3.6 | 0 | 112.9 | 0 | 9.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.9 | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.6 | 77.6 | 0 | 2.5 | 16.6 | 1.3 | 0.4 | 6 | 0 | 8.1 | 3.6 | 4.3 | 6.9 | 26.8 | 52.8 | 0 | 59.7 | 88.6 | 6.8 | 5.1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.1 | 68.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 10 | 17.6 | 9.8 | 26.7 | 13.4 | 17.4 | 19 | 6.2 | 11.2 | 16 | 6484.136 | 23.8 | 0 | 3.237 | 6.8 |  | 9.5 | 4.7 | 5.1 | 53.137
28/06/2026 | 04:00 | 69.8 | 652.3 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 127.2 | 127.4 | 127.3 | 226.7 | 206.7 | 107.2 | 343.7 | 4.9 |  |  |  | 132.2 | 7.9 | 5.2 | 0 | 61.7 | 91.3 | 0 | 0 |  | 0 | 144.8 | 42 | 0 | 30.8 | 18.4 | 17.9 | 68.2 | 140.4 | 140.4 | 158.9 | 61.596 | 40.844 | 29.167 | 3.333 | 0 | 43.348 |  |  | 6.5 | 60.4 |  |  |  |  | 70.2 | 0 | 0 | 44.6 |  |  |  | 31.9 | 169.8 | 0 | 198.6 | 181.2 | 41.7 | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 143.4 | 98.8 | 65.8 | 72.9 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 144.2 | 148.3 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6 | 3.5 | 0 | 110.5 | 0 | 11 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19.1 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 29.9 | 74.3 | 0 | 2.5 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0 | 8.1 | 3.6 | 4.3 | 7.2 | 25.9 | 49.2 | 0 | 63.8 | 102.8 | 7.9 | 6.8 | 0 | 8.8 | 2.9 | 8 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.4 | 58.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9.8 | 26.9 | 13.4 | 17.5 | 19 | 7.3 | 11.2 | 15.8 | 6376.388 | 24.2 | 0 | 3.236 | 6.8 |  | 8 | 4.7 | 5.1 | 52.036
28/06/2026 | 04:30 | 64.9 | 648.9 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 0 | 128.3 | 128.3 | 128 | 226.6 | 205.4 | 107.3 | 377.8 | 4.8 |  |  |  | 127.6 | 7.3 | 5.1 | 0 | 60.1 | 89.2 | 0 | 0 |  | 0 | 144.2 | 42 | 0 | 29.9 | 18.2 | 17.8 | 66.4 | 138.1 | 138.5 | 159 | 60.358 | 0 | 30.22 | 3.33 | 0 | 40.39 |  |  | 6.5 | 60 |  |  |  |  | 69 | 0 | 0 | 44.6 |  |  |  | 31.3 | 170.2 | 0 | 199.6 | 180.9 | 39.5 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 133.2 | 102.5 | 64.7 | 73.2 | 29.6 |  |  |  | 142.1 | 144.8 | 149 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6 | 3.5 | 0 | 106.5 | 0 | 12.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18.7 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 29.4 | 72 | 0 | 2.5 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0 | 8.1 | 3.6 | 4.1 | 7 | 29.8 | 43.6 | 0 | 71.1 | 100.9 | 9.4 | 7.1 | 0 | 8.7 | 2.9 | 8.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.5 | 69.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9.9 | 27 | 13.4 | 17.3 | 19 | 8.5 | 11.2 | 14.5 | 6349.498 | 24.3 | 0 | 3.236 | 6.8 |  | 0 | 4.7 | 5.1 | 44.136
28/06/2026 | 05:00 | 63.4 | 651.4 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 127.5 | 127.9 | 127.9 | 226.2 | 207.5 | 106.8 | 373.5 | 4.8 |  |  |  | 130.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 60.4 | 89.1 | 0 | 0 |  | 0 | 144 | 42.4 | 24.8 | 29.8 | 18.4 | 17.8 | 69.8 | 136.5 | 136.9 | 158.3 | 64.029 | 0 | 24.347 | 3.333 | 0 | 41.606 |  |  | 6.4 | 60.8 |  |  |  |  | 69.3 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 38.6 | 169.7 | 0 | 199.5 | 181.6 | 39.2 | 28.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 136.3 | 100.5 | 65 | 73.2 | 29.7 |  |  |  | 141.5 | 144.2 | 148.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 6 | 3.5 | 0 | 106.8 | 0 | 13.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18.8 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.6 | 79.6 | 0 | 2.5 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0 | 8.2 | 3.6 | 4.3 | 7.2 | 29.3 | 27.1 | 0 | 90.2 | 107.1 | 14.4 | 11.5 | 0 | 8.7 | 2.9 | 8.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.4 | 85.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9.7 | 27.1 | 13.5 | 17 | 19 | 7.7 | 11.2 | 16.7 | 6445.615 | 23.8 | 0 | 3.237 | 6.8 |  | 0 | 4.6 | 5 | 43.437
28/06/2026 | 05:30 | 65.5 | 648.4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 127.2 | 126.9 | 126.8 | 225.1 | 206.9 | 107.4 | 307.1 | 4.8 |  |  |  | 128.2 | 7.4 | 5.1 | 0 | 60.3 | 86.5 | 0 | 0 |  | 0 | 144.4 | 42.5 | 76.1 | 29.3 | 18.3 | 17.8 | 66.1 | 136.2 | 136.7 | 158.3 | 84.49 | 0 | 20.338 | 3.332 | 0 | 40.109 |  |  | 6.4 | 60 |  |  |  |  | 68.7 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 59.8 | 170.5 | 14.9 | 199.3 | 181 | 39.3 | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 91.1 | 87.6 | 64.7 | 75.4 | 29.6 |  |  |  | 141.7 | 144.5 | 148.3 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 6 | 3.5 | 0 | 105 | 0 | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.8 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 76.5 | 0 | 2.5 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0 | 8.4 | 3.6 | 4.1 | 7.1 | 30.1 | 12.7 | 0 | 92.3 | 112.8 | 13.8 | 11.4 | 0 | 8.7 | 2.9 | 8.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.9 | 75.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 10.9 | 26.8 | 13.4 | 17 | 19 | 8.1 | 11.2 | 17.1 | 6386.769 | 23.5 | 0 | 3.239 | 6.8 |  | 0 | 4.7 | 5 | 43.239
28/06/2026 | 06:00 | 62.6 | 645.2 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 126.8 | 126.7 | 126.6 | 225.7 | 207.4 | 107.4 | 203.6 | 4.7 |  |  |  | 127 | 7.1 | 5 | 0 | 59.1 | 85.7 | 0 | 0 |  | 0 | 143.6 | 42 | 75.6 | 31.2 | 18.4 | 17.8 | 69 | 132.6 | 132.9 | 157.8 | 83.731 | 0 | 19.003 | 3.337 | 0 | 37.919 |  |  | 6.4 | 59.2 |  |  |  |  | 67.8 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 59.3 | 170.4 | 19.6 | 198.5 | 180.8 | 38.4 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 75.9 | 84.7 | 67.8 | 75.4 | 29.4 |  |  |  | 141.9 | 145.1 | 148.8 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.5 | 0 | 106.1 | 0 | 14.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.5 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 29.1 | 72.6 | 0 | 2.5 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.4 | 2.4 | 4 | 6.9 | 30.3 | 14.1 | 0 | 104.5 | 92.4 | 16.4 | 10.1 | 0 | 8.5 | 2.9 | 8.5 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85 | 90.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 10.9 | 27 | 13.5 | 17 | 19 | 9.8 | 11.2 | 15.1 | 6267.49 | 24.5 | 0 | 3.239 | 6.8 |  | 0 | 4.7 | 5.1 | 44.339
28/06/2026 | 06:30 | 65.6 | 650.3 | 216.3 | 0 | 0 | 10.9 | 94 | 0 | 0 | 127.9 | 127.8 | 128 | 225.9 | 209.1 | 106.9 | 292.8 | 4.8 |  |  |  | 128.9 | 8 | 5.2 | 1.5 | 60.6 | 86.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.4 | 76.4 | 31.1 | 18.5 | 17.8 | 65.9 | 136.6 | 136.9 | 158.6 | 84.424 | 0 | 31.567 | 3.337 | 0 | 41.969 |  |  | 6.2 | 60.3 |  |  |  |  | 69.2 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 59.9 | 170.1 | 20.2 | 198.6 | 180.9 | 40.5 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 155.2 | 98.9 | 0 | 75.7 | 29.8 |  |  |  | 142 | 144.8 | 148.7 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6 | 3.6 | 0 | 115 | 0.5 | 15.2 | 0 | 10.2 | 9.7 | 0 | 2.1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 19 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 30.1 | 75.3 | 0 | 2.3 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0 | 8.6 | 0 | 4.2 | 7.1 | 30.1 | 10.2 | 0.2 | 72.5 | 83.8 | 7 | 4.1 | 0 | 8.4 | 2.9 | 8.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 15.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0.6 | 69.5 | 71.3 | 1.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 10.8 | 26.7 | 14 | 17.4 | 19 | 9 | 11.2 | 15.4 | 6244.297 | 24.1 | 0 | 3.238 | 6.8 |  | 0 | 4.5 | 5 | 43.638
28/06/2026 | 07:00 | 65.7 | 650.3 | 216 | 0 | 0 | 11 | 93.3 | 0 | 0 | 127 | 127.2 | 127.5 | 224.8 | 207.2 | 107.4 | 149.1 | 4.8 |  |  |  | 127.2 | 7.8 | 5.2 | 15.3 | 58.5 | 87.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.3 | 76.5 | 30.6 | 18.2 | 17.8 | 69.7 | 134.9 | 135.6 | 158.5 | 85.278 | 0 | 27.491 | 3.334 | 0 | 41.282 |  |  | 6.8 | 60 |  |  |  |  | 69.2 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 59.9 | 170.3 | 20 | 198.6 | 180.9 | 39.6 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 89.2 | 84.2 | 0 | 75.8 | 29.8 |  |  |  | 96.4 | 95.2 | 121.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6 | 3.5 | 0 | 120 | 16 | 14.7 | 0 | 10.3 | 10 | 0 | 30.5 | 16.2 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18.3 | 5.3 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 0.4 | 0.2 | 30.8 | 77.8 | 0.5 | 2.3 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0 | 8.7 | 0 | 4.2 | 7.1 | 29.9 | 3.4 | 5 | 63.6 | 79.1 | 4.3 | 3.4 | 0.5 | 8.4 | 2.8 | 8.2 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 15.2 | 46.8 | 2.4 | 26.8 | 0.6 | 62.5 | 62.7 | 22.5 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 6.7 | 10 | 17.7 | 11.7 | 27 | 14 | 17.4 | 19 | 8 | 11.2 | 16.9 | 6028.385 | 24.1 | 0 | 3.238 | 6.8 |  | 0 | 4.6 | 5.1 | 43.838
28/06/2026 | 07:30 | 64.3 | 650.3 | 145.8 | 0 | 0 | 11 | 93.1 | 0 | 0 | 128.6 | 128.3 | 129.1 | 225.7 | 119.4 | 76.7 | 157.8 | 4.8 |  |  |  | 128.1 | 7.8 | 5.2 | 15.3 | 46 | 90.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.8 | 76.3 | 31.2 | 18.6 | 17.8 | 68.4 | 134.9 | 134.9 | 158.1 | 84.423 | 0 | 27.639 | 3.339 | 0 | 47.519 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 68.9 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 59.9 | 147.4 | 29.9 | 174.4 | 164.6 | 39.5 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 117.1 | 104.2 | 0 | 75.7 | 17.9 |  |  |  | 95.9 | 95.3 | 117.6 | [5 empty] | 149.8 | 82.6 | 5 | 3.5 | 0 | 120.5 | 39.5 | 15.2 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.5 | 98.9 | 37.3 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18.1 | 5.4 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 4.6 | 4.4 | 30.8 | 82.5 | 0.9 | 2.5 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0 | 8.5 | 0 | 4.2 | 6.6 | 26.2 | 2.4 | 14.4 | 75.6 | 92.9 | 8.1 | 5.3 | 8.2 | 8.4 | 2.8 | 8.1 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 14.9 | 122.6 | 5.1 | 69.6 | 0 | 76.9 | 81.3 | 57.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 6.7 | 10 | 17.5 | 10.6 | 27.3 | 14 | 17.2 | 19 | 7.4 | 11.2 | 17.4 | 6185.62 | 24.4 | 0 | 3.237 | 6.3 |  | 0 | 4.7 | 5.1 | 43.737
28/06/2026 | 08:00 | 60.9 | 637 | 143.9 | 0 | 0 | 10.1 | 96.6 | 0 | 0 | 127.4 | 126.9 | 127.6 | 222.7 | 111.6 | 70.3 | 129.4 | 4.5 |  |  |  | 119.9 | 6.9 | 4.8 | 15.3 | 44.5 | 85.8 | 0 | 0 |  | 0 | 56 | 42 | 73.7 | 28.7 | 18.2 | 17.8 | 66.3 | 127.9 | 128.5 | 155.7 | 81.873 | 0 | 29.131 | 3.337 | 0 | 35.207 |  |  | 6.8 | 57.8 |  |  |  |  | 67.1 | 0 | 0 | 44.1 |  |  |  | 57.7 | 148.7 | 69.9 | 148.7 | 153 | 37 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 51.5 | 103.4 | 0 | 73.8 | 25.8 |  |  |  | 95.6 | 94.3 | 117.5 | [5 empty] | 144.2 | 82 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 119.1 | 59.6 | 15.6 | 0 | 9.7 | 9.9 | 1.2 | 151.4 | 75.9 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 15.2 | 10.3 | 11.5 | 30.8 | 82.4 | 1.7 | 2.5 | 16.4 | 1.2 | 0.4 | 5.9 | 0 | 8.5 | 0 | 3.8 | 6.3 | 24.3 | 3.9 | 23.4 | 77.4 | 95.5 | 8.3 | 8.4 | 17.9 | 8.2 | 2.8 | 8.1 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 15.8 | 187.9 | 7.6 | 106.2 | 0 | 89.3 | 93.2 | 78.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 6.8 | 6.7 | 9.8 | 17.2 | 10.2 | 27 | 14 | 17.2 | 19 | 9.6 | 0 | 16.9 | 6336.548 | 23.8 | 0 | 3.232 | 7 |  | 0 | 4.5 | 5.1 | 43.632
28/06/2026 | 08:30 | 24 | 595.9 | 137.5 | 0 | 0 | 18.8 | 89.4 | 0 | 79 | 106 | 106 | 105.9 | 206.6 | 111 | 69.3 | 67.7 | 4.5 |  |  |  | 126.1 | 7.7 | 4.9 | 15.2 | 41.3 | 84.7 | 91.5 | 0 |  | 0 | 271.8 | 38.9 | 39 | 28.2 | 17.4 | 17.8 | 63.7 | 125.3 | 124.9 | 151.8 | 76.356 | 0 | 28.625 | 3.34 | 0 | 24.681 |  |  | 6.8 | 50.4 |  |  |  |  | 39.3 | 0 | 0 | 41.5 |  |  |  | 52.6 | 125.4 | 79.5 | 132.7 | 197.5 | 37.2 | 27.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 68.4 | 109.9 | 0 | 69.3 | 25.3 |  |  |  | 86.9 | 87 | 113.9 | [5 empty] | 55.4 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0.7 | 118.1 | 64.5 | 14.5 | 0.2 | 9.2 | 9.9 | 2 | 157.1 | 79.4 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.7 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 11.3 | 14.1 | 30.8 | 83.2 | 3 | 2.5 | 15.4 | 1.2 | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 8.2 | 0 | 3.1 | 5.6 | 26.9 | 6.3 | 28.4 | 87.5 | 103.5 | 13.7 | 12.6 | 35.2 | 8 | 2.8 | 8.1 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 17.1 | 193.4 | 9.7 | 98.4 | 0 | 106.7 | 126.2 | 81.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 8.7 | 6.7 | 9.5 | 16.2 | 10 | 26.9 | 14 | 17.2 | 19 | 8 | 8 | 13.9 | 6355.602 | 24.1 | 0 | 3.226 | 7.2 |  | 0 | 4.4 | 5 | 43.926
28/06/2026 | 09:00 | 26.3 | 648.5 | 145 | 0 | 0 | 39.8 | 100.9 | 0 | 77.2 | 109.9 | 108.6 | 109.1 | 200.5 | 108.6 | 67.9 | 78.3 | 4.8 |  |  |  | 129.4 | 8 | 5.2 | 15.3 | 46.1 | 33.4 | 155.5 | 0 |  | 0 | 300 | 42.7 | 47 | 30.3 | 18.6 | 17.8 | 66.2 | 129.2 | 129.3 | 154.7 | 49.323 | 0 | 29.496 | 3.341 | 0 | 42.619 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 45.8 | 51.3 | 0 | 44.9 |  |  |  | 17.1 | 58.7 | 58.6 | 59.6 | 147.7 | 39.7 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 63.6 | 129.5 | 0 | 74 | 26 |  |  |  | 87.3 | 87.5 | 114.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.8 | 119.1 | 65.9 | 15 | 0.2 | 10.3 | 9.9 | 4.3 | 159.8 | 81.3 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.1 | 5.3 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 12.1 | 15.3 | 30.8 | 83.7 | 8.5 | 2.5 | 8.7 | 1.2 | 0.4 | 6.5 | 0.1 | 8.1 | 0 | 4.2 | 6.6 | 27 | 6.5 | 28.5 | 104.1 | 107.1 | 17.2 | 12.9 | 36.7 | 8 | 2.8 | 8.1 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 16.4 | 196 | 11.4 | 97.8 | 0 | 117.7 | 159.5 | 81.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 10.3 | 6.7 | 9.9 | 19.2 | 9.1 | 27.2 | 14.2 | 17.4 | 19 | 7.2 | 11.3 | 15.3 | 6421.879 | 23.5 | 0 | 3.237 | 7.2 |  | 0 | 4.1 | 5.2 | 43.237
28/06/2026 | 09:30 | 26.8 | 651.6 | 145.9 | 0 | 0 | 40.3 | 101.3 | 0 | 76.8 | 128.7 | 129.2 | 129.1 | 223.9 | 109.3 | 66.9 | 165.4 | 4.8 |  |  |  | 125 | 8 | 5.3 | 15.3 | 46.1 | 81.4 | 150.2 | 0 |  | 0 | 301.1 | 40.4 | 59.5 | 29.8 | 18.4 | 17.8 | 61 | 132.7 | 133.3 | 156.1 | 42.576 | 0 | 34.556 | 3.334 | 0 | 67.683 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 46.1 | 49.7 | 0 | 43.9 |  |  |  | 17.1 | 60.5 | 60.7 | 60.9 | 130.2 | 39.7 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 87.9 | 102.1 | 0 | 69 | 29.8 |  |  |  | 87.5 | 87.2 | 113.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 118.3 | 65.9 | 15.5 | 0.3 | 10.4 | 9.9 | 3.6 | 161.5 | 82 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 18.4 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 11.8 | 14.9 | 30.8 | 83.8 | 15.1 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.3 | 0 | 4.2 | 6 | 26.7 | 6.9 | 28.3 | 106.9 | 105.3 | 17.2 | 12.6 | 37.1 | 8 | 2.8 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.4 | 17 | 197.2 | 13 | 101.1 | 0 | 116.2 | 147.1 | 82.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 11.8 | 6.7 | 10 | 17.7 | 9.7 | 26.9 | 13.8 | 17.4 | 19 | 8.7 | 11.2 | 17.6 | 6658.849 | 23.9 | 0 | 3.24 | 7.3 |  | 0 | 3.9 | 5.1 | 43.44
28/06/2026 | 10:00 | 18.9 | 646.5 | 145.4 | 3.9 | 3.9 | 38.6 | 92.2 | 0 | 78 | 108.8 | 109.1 | 108.7 | 201 | 108.6 | 67.1 | 78 | 4.5 |  |  |  | 104.2 | 7 | 4.9 | 5.6 | 45 | 93.1 | 166.2 | 0 |  | 0 | 296.7 | 42 | 70.6 | 29.4 | 18.5 | 17.8 | 54.8 | 117.4 | 117.8 | 152.3 | 43.445 | 0 | 33.919 | 3.337 | 5.03 | 38.323 |  |  | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 44.6 | 49.8 | 0 | 43.7 |  |  |  | 16.2 | 123.5 | 123.2 | 112.6 | 164 | 37.3 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 68.5 | 102.9 | 0 | 67.7 | 28.9 |  |  |  | 86.9 | 87 | 113.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.1 | 114.8 | 65.3 | 15.5 | 0.3 | 9.8 | 9.9 | 3.5 | 162.9 | 82.7 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 17 | 5.7 | 4.1 | 3.6 | 15.2 | 11.9 | 15 | 30.8 | 84 | 14.9 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.4 | 7 | 0 | 4 | 5.8 | 22.6 | 7.5 | 28.1 | 104.9 | 117.1 | 18 | 12.6 | 37.2 | 8 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.1 | 18 | 200.1 | 14.3 | 99.5 | 0.3 | 110.7 | 138.1 | 82.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 13 | 6.7 | 10.1 | 17.4 | 8.8 | 27.2 | 14.1 | 17.8 | 19 | 9 | 11.2 | 17.1 | 6586.754 | 23 | 0 | 3.24 | 7.3 |  | 0 | 4.1 | 5.1 | 42.74
28/06/2026 | 10:30 | 23.4 | 657 | 146.7 | 7.2 | 7.3 | 40.3 | 94.6 | 0 | 78.7 | 109.1 | 109.5 | 109.7 | 201.2 | 109.5 | 67.8 | 77 | 4.8 |  |  |  | 119.2 | 8.1 | 5.4 | 4 | 46.3 | 91.3 | 169.1 | 0 |  | 0 | 302 | 40.7 | 56.6 | 27.5 | 18.2 | 17.8 | 65.3 | 131.3 | 132 | 156.5 | 43.307 | 0 | 33.33 | 3.343 | 16.85 | 44.519 |  |  | 6.8 | 76.4 |  |  |  |  | 46.8 | 50.7 | 102.5 | 43.7 |  |  |  | 17.2 | 90 | 89.6 | 82.8 | 167.7 | 40.6 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 76.3 | 101.9 | 0 | 72 | 30 |  |  |  | 87.2 | 87.1 | 113.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.1 | 124.8 | 65 | 15.6 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 3.5 | 162.6 | 82.5 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 18.1 | 5.6 | 4.1 | 3.5 | 15.2 | 12.1 | 15.6 | 30.8 | 83.8 | 14.7 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.1 | 0 | 4.5 | 6.2 | 22.9 | 8.2 | 28.1 | 112.7 | 117.2 | 20.3 | 15.3 | 37.1 | 8 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.1 | 18.2 | 199.4 | 15.3 | 98.8 | 0.6 | 113.7 | 154.8 | 81 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14 | 6.7 | 10 | 17.2 | 7 | 27.1 | 14 | 17.5 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 15.6 | 6769.249 | 23.6 | 0 | 3.24 | 7.3 |  | 0 | 4.2 | 0 | 38.34
28/06/2026 | 11:00 | 27.6 | 648.2 | 145.7 | 7.4 | 7.8 | 45.6 | 94.9 | 0 | 78.2 | 109.5 | 108.2 | 108.9 | 200.2 | 109.6 | 68.2 | 69 | 4.8 |  |  |  | 109.8 | 7.5 | 5.2 | 4 | 46 | 90.5 | 171.2 | 0 |  | 0 | 300.4 | 40.8 | 57.5 | 29.6 | 18.4 | 17.8 | 54.7 | 131.4 | 131.6 | 154.8 | 36.968 | 0 | 31.906 | 3.339 | 17.07 | 41.565 |  |  | 6.7 | 74.9 |  |  |  |  | 46.4 | 51.3 | 105.8 | 44.3 |  |  |  | 17.1 | 84.3 | 84.6 | 90.1 | 186.5 | 39.7 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 69.1 | 97 | 0 | 74.9 | 29.7 |  |  |  | 86.6 | 86.1 | 112.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 127 | 66.9 | 15.5 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 3.9 | 163.2 | 82.6 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 18.2 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 15.2 | 12.1 | 15.5 | 30.8 | 84 | 14.8 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.3 | 0 | 4.2 | 5.9 | 21.7 | 14 | 27.5 | 107.4 | 116.5 | 20.5 | 15 | 37.5 | 7.8 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.1 | 17.7 | 199.3 | 16.4 | 98.8 | 0.6 | 117.8 | 157.2 | 81.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.6 | 6.6 | 10 | 17.2 | 7.1 | 27 | 14 | 17.2 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 16.6 | 6745.048 | 23.1 | 0 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.3 | 8.1 | 46.24
28/06/2026 | 11:30 | 28.2 | 651 | 145.9 | 7.3 | 7 | 44.9 | 96.3 | 0 | 78.3 | 109.7 | 109.2 | 109.2 | 201.8 | 108.5 | 68.2 | 75.7 | 4.8 |  |  |  | 114.1 | 7.7 | 5.2 | 4.1 | 46.2 | 91.7 | 172.3 | 0 |  | 0 | 299.7 | 39.4 | 54.8 | 28.4 | 18.4 | 17.8 | 57.5 | 130 | 131.3 | 155.4 | 47.096 | 0 | 30.138 | 3.336 | 17.43 | 53.795 |  |  | 6.8 | 75.3 |  |  |  |  | 46.1 | 50.8 | 97.4 | 42.4 |  |  |  | 17.2 | 109.4 | 109.5 | 109.1 | 195.6 | 40.7 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 107.5 | 111.3 | 0 | 75.9 | 29.8 |  |  |  | 87 | 83.6 | 112.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 126.8 | 67.7 | 15.6 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 3.9 | 164.8 | 83.7 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 18.1 | 5.6 | 4.1 | 3.5 | 15.2 | 11.9 | 15.3 | 30.8 | 83.8 | 14.9 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.6 | 0 | 4.3 | 6 | 21.8 | 20 | 27.6 | 111.9 | 116.5 | 20 | 14.9 | 36.8 | 7.7 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.1 | 18.2 | 201.8 | 16.9 | 98.5 | 0.6 | 119.5 | 165 | 82.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.2 | 6.7 | 10.1 | 17.3 | 7.1 | 26.9 | 13.8 | 17.6 | 19 | 9.1 | 11.2 | 15.4 | 6926.895 | 23.4 | 0 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.4 | 7.9 | 46.44
28/06/2026 | 12:00 | 26 | 650.6 | 146 | 7.1 | 7 | 64.2 | 96.6 | 20.7 | 78.8 | 108.7 | 109.1 | 108.9 | 201.5 | 110.1 | 68.3 | 71.7 | 4.8 |  |  |  | 126.3 | 7.6 | 5.2 | 4 | 46.1 | 90.8 | 171.9 | 0 |  | 0 | 350.6 | 41.3 | 48.2 | 29.1 | 18.4 | 17.8 | 69.4 | 128.7 | 129.6 | 155.7 | 57.87 | 0 | 29.547 | 3.338 | 16.72 | 42.503 |  |  | 6.7 | 75.2 |  |  |  |  | 46.5 | 49.7 | 102.4 | 43.3 |  |  |  | 34.9 | 67.1 | 67.7 | 69.1 | 156.3 | 40.2 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 108.2 | 90.6 | 0 | 75.4 | 29.8 |  |  |  | 88.1 | 87.7 | 113.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 126.9 | 68 | 15.5 | 0.4 | 10.3 | 10.1 | 5.1 | 165.7 | 84 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 18.5 | 5.5 | 4 | 3.6 | 15.2 | 11.9 | 14.8 | 30.8 | 83.7 | 14.9 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0.4 | 7.8 | 0 | 4.2 | 5.9 | 19.6 | 16.4 | 27.7 | 112.4 | 117 | 20.3 | 15.1 | 36.9 | 7.6 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 5 | 5.1 | 18.2 | 202.9 | 17 | 99.6 | 0.6 | 119.6 | 166.7 | 82.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.4 | 6.7 | 10 | 17.2 | 7.4 | 26.8 | 14.6 | 17.1 | 19 | 7.7 | 11.1 | 16.9 | 6874.378 | 22.7 | 0.8 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.4 | 8 | 46.64
28/06/2026 | 12:30 | 23.2 | 646.8 | 145.5 | 7 | 6.9 | 64.1 | 95 | 78.2 | 60.1 | 108.7 | 108.7 | 108.4 | 200.6 | 109.5 | 67.8 | 70.9 | 4.7 |  |  |  | 127.9 | 7.5 | 5.2 | 4 | 45.4 | 90 | 166.4 | 0 |  | 0 | 297.8 | 39.8 | 47.1 | 26.9 | 18.4 | 17.8 | 68.7 | 126.9 | 127.3 | 154.7 | 82.499 | 0 | 28.85 | 3.352 | 16.71 | 40.349 |  |  | 6.8 | 74.9 |  |  |  |  | 45.1 | 50.3 | 101.9 | 42.8 |  |  |  | 59.2 | 70.1 | 70.7 | 69.5 | 145.4 | 38.4 | 27.9 |  |  |  | 14.2 |  |  | 2.1 | 69 | 92.7 | 0 | 75 | 29.3 |  |  |  | 86.9 | 87.5 | 112.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 126.2 | 68.6 | 15.6 | 0.4 | 10.2 | 10 | 5.3 | 166.7 | 84.6 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 17.9 | 5.5 | 4 | 3.5 | 15.2 | 12.1 | 15.1 | 30.8 | 83.8 | 15 | 2.5 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.9 | 0 | 4.1 | 5.9 | 20.2 | 18.5 | 27.6 | 112.6 | 111.6 | 20 | 15 | 37 | 7.6 | 2.7 | 7 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 17.8 | 207.2 | 16.8 | 100.3 | 0.6 | 117.6 | 144.5 | 83.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 15.2 | 6.8 | 9.9 | 17.2 | 9.5 | 26.6 | 14.5 | 17.6 | 19 | 7.8 | 0 | 16.6 | 6812.86 | 22.3 | 2.7 | 3.238 | 7.5 |  | 0 | 4.5 | 8 | 48.238
28/06/2026 | 13:00 | 21.2 | 639.1 | 144.2 | 7.2 | 7 | 63.7 | 96 | 77.9 | 60.2 | 108.7 | 108.5 | 109.1 | 199.5 | 108.9 | 68.2 | 65.7 | 4.6 |  |  |  | 130.2 | 8.2 | 5 | 4 | 45 | 88.6 | 166.2 | 0 |  | 0 | 298.5 | 38.2 | 45.4 | 29 | 18.4 | 17.8 | 71.9 | 125.9 | 126.1 | 153.6 | 84.217 | 0 | 27.713 | 3.352 | 17.01 | 37.231 |  |  | 6.8 | 73.1 |  |  |  |  | 44.8 | 50.5 | 102 | 43 |  |  |  | 58.7 | 68.2 | 68.1 | 68.6 | 145.4 | 37.9 | 27.3 |  |  |  | 35 |  |  | 2.1 | 70.7 | 91.9 | 0 | 73.3 | 29 |  |  |  | 87.1 | 87.1 | 113 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 125.6 | 68.4 | 15.6 | 0.4 | 10.1 | 10 | 5.1 | 167.7 | 84.9 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 18.3 | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 14.9 | 12 | 15.1 | 30.8 | 83.9 | 15.1 | 2.5 | 10.1 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.4 | 7.9 | 0 | 3.9 | 5.7 | 20.8 | 29.3 | 27.9 | 111.5 | 116.4 | 20.3 | 14 | 37.1 | 7.6 | 2.7 | 6.6 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 17.4 | 208.2 | 16.3 | 101.1 | 0.6 | 117.5 | 149.1 | 83.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.9 | 6.7 | 9.8 | 17.5 | 9.1 | 26.5 | 14.5 | 17.1 | 19 | 7.8 | 0 | 16.3 | 6824.123 | 22.7 | 3 | 3.236 | 7.5 |  | 0 | 4.6 | 8 | 49.036
28/06/2026 | 13:30 | 20.4 | 546.1 | 144.7 | 7 | 7 | 29 | 95.8 | 77.6 | 60.2 | 109.5 | 109.9 | 109.7 | 201 | 109.5 | 68 | 73 | 4.6 |  |  |  | 131 | 7 | 5.1 | 4 | 45.4 | 92.4 | 166 | 0 |  | 0 | 298.8 | 39.1 | 30.1 | 26.2 | 18.6 | 17.8 | 69.2 | 119.9 | 120 | 152.1 | 56.156 | 0 | 31.962 | 3.351 | 16.86 | 37.556 |  |  | 6.7 | 74.8 |  |  |  |  | 14.9 | 0 | 99.5 | 43.5 |  |  |  | 32.3 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 170 | 37.9 | 27.1 |  |  |  | 35.2 |  |  | 2.1 | 73.5 | 106.8 | 0 | 73.2 | 29.2 |  |  |  | 87 | 86.8 | 113.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.2 | 126.1 | 68.6 | 15.6 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 3.3 | 168.4 | 85.4 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 17.5 | 5.6 | 4.1 | 3.5 | 14.8 | 12.2 | 15.3 | 30.8 | 84 | 15.2 | 2.5 | 9.1 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.9 | 0 | 3.9 | 5.8 | 23.5 | 39.8 | 28.3 | 109.6 | 116.6 | 20.3 | 15.1 | 37.4 | 7.6 | 2.6 | 6 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 18 | 209.6 | 15.5 | 103.3 | 0.6 | 118.5 | 161.6 | 84.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 14.1 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9 | 26.6 | 14.4 | 16.8 | 19 | 8.2 | 0 | 16.2 | 6760.485 | 22.2 | 2.8 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.6 | 8.1 | 48.44
28/06/2026 | 14:00 | 25.2 | 551.7 | 145.7 | 7.1 | 7.3 | 30 | 93 | 77.2 | 59.2 | 110.1 | 110.5 | 110 | 201.9 | 108.2 | 67.6 | 110.8 | 4.8 |  |  |  | 132.7 | 7.3 | 5.2 | 4 | 45.9 | 91.1 | 139.9 | 0 |  | 0 | 300.5 | 36.6 | 30.8 | 25.6 | 18.4 | 17.8 | 66.9 | 122.2 | 122.2 | 151.2 | 62.246 | 0 | 33.138 | 3.354 | 16.29 | 60.72 |  |  | 6.8 | 75.4 |  |  |  |  | 15.3 | 0 | 100.3 | 43.2 |  |  |  | 33.1 | 109.7 | 109.3 | 109.2 | 193.2 | 38.7 | 27.7 |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.1 | 89.3 | 114.2 | 0 | 73.6 | 29.6 |  |  |  | 86.8 | 86.6 | 113.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.1 | 125.3 | 68.7 | 15.5 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 2.7 | 168.9 | 85.6 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 17.7 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.3 | 15.5 | 30.8 | 83.5 | 14.8 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.4 | 7.9 | 0 | 4.1 | 5.9 | 24 | 43.2 | 28.6 | 112.9 | 116.3 | 20.5 | 15 | 37.6 | 7.5 | 2.6 | 6 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 18.1 | 210.6 | 14.3 | 104.5 | 0.6 | 121.3 | 149 | 84.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 13 | 6.7 | 10 | 17.2 | 8.5 | 26.9 | 14.5 | 16.9 | 19 | 7.6 | 3.8 | 14.1 | 6839.348 | 23 | 2.8 | 3.238 | 7.5 |  | 0 | 4.6 | 8 | 49.138
28/06/2026 | 14:30 | 31.3 | 607.9 | 146.5 | 7.2 | 7.1 | 31.8 | 94.8 | 77.3 | 59.3 | 109.8 | 110.8 | 109.1 | 200.6 | 108.2 | 67.9 | 85.9 | 4.9 |  |  |  | 136.1 | 8.2 | 5.5 | 4 | 46.8 | 91.1 | 109.6 | 0 |  | 0 | 302 | 38.9 | 77.5 | 26.7 | 18.4 | 17.8 | 68.4 | 125.8 | 126.1 | 151.1 | 63.007 | 39.355 | 33.039 | 3.354 | 17.8 | 51.529 |  |  | 6.7 | 77.1 |  |  |  |  | 18.9 | 0 | 99.9 | 43 |  |  |  | 34 | 100.2 | 101.1 | 96.2 | 182.9 | 41.3 | 28.3 |  |  |  | 37 |  |  | 2 | 86.3 | 117.8 | 0 | 73.9 | 30.2 |  |  |  | 86.5 | 87.4 | 112.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 123.6 | 68.8 | 15.5 | 0.3 | 10.5 | 10 | 2.8 | 169.2 | 86 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 18.1 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 14.7 | 12.5 | 15.7 | 30.8 | 83.3 | 15.3 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0.3 | 7.9 | 0 | 4.5 | 6.2 | 23 | 45.4 | 28.9 | 117.4 | 117.3 | 20 | 15 | 37.7 | 7.4 | 2.6 | 6 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 18.1 | 211.6 | 12.9 | 105.2 | 0.6 | 117.6 | 143.1 | 85.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 6.7 | 10 | 17 | 9 | 26.6 | 14.4 | 16.8 | 19 | 8 | 6.7 | 14.6 | 6918.884 | 22.2 | 2.8 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.6 | 8 | 48.34
28/06/2026 | 15:00 | 21.9 | 642.2 | 144 | 7.1 | 7.1 | 69.2 | 88 | 79.6 | 59.5 | 107.7 | 107.7 | 108.3 | 201.3 | 108.2 | 67.9 | 68.3 | 4.6 |  |  |  | 130.1 | 7.5 | 4.9 | 0 | 45.2 | 90.1 | 0 | 132 |  | 0 | 298.6 | 39 | 74.9 | 25.7 | 18.3 | 17.8 | 68.2 | 123.9 | 123.9 | 151.4 | 60.139 | 37.009 | 25.301 | 3.355 | 16.3 | 37.48 |  |  | 6.8 | 74 |  |  |  |  | 14.4 | 0 | 133.3 | 43.6 |  |  |  | 32.3 | 61.9 | 62.3 | 70.8 | 176.1 | 37.9 | 27.2 |  |  |  | 35.1 |  |  | 0.6 | 60.4 | 91 | 23.6 | 73.1 | 29 |  |  |  | 87.2 | 87.1 | 111.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.9 | 125.8 | 67.9 | 15.5 | 0.3 | 10.2 | 9.9 | 3.7 | 168.3 | 85.2 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 17.4 | 5.5 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 12.5 | 15.8 | 30.8 | 83.7 | 13.3 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 5.9 | 0.3 | 7.9 | 0 | 3.9 | 5.7 | 23.6 | 49.9 | 28.6 | 115.8 | 116.6 | 20.1 | 15.2 | 37.7 | 7.4 | 2.6 | 6.5 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 17.6 | 210.2 | 10.9 | 104.2 | 0.6 | 125.6 | 152.2 | 84 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 10.1 | 6.7 | 10 | 17.6 | 9 | 26.5 | 14.5 | 16.9 | 19 | 8.1 | 5.5 | 16.7 | 6806.684 | 22.7 | 0.4 | 3.238 | 7.5 |  | 0 | 4.7 | 8 | 46.538
28/06/2026 | 15:30 | 42.8 | 650.7 | 145.8 | 7 | 7.1 | 29.9 | 89 | 80 | 0 | 108.7 | 108.5 | 108.7 | 200.5 | 109.4 | 67.9 | 73.6 | 4.8 |  |  |  | 130.6 | 8 | 5.2 | 0 | 46 | 91.5 | 0 | 149.9 |  | 0 | 299.6 | 38 | 76 | 27.6 | 18.4 | 17.8 | 68.5 | 122.7 | 122.9 | 150.5 | 61.341 | 37.797 | 26.042 | 3.353 | 16.51 | 55.215 |  |  | 6.8 | 75.4 |  |  |  |  | 15.8 | 0 | 102.1 | 43.2 |  |  |  | 33.2 | 83.5 | 83.4 | 83.9 | 163.7 | 39.7 | 27.9 |  |  |  | 36.1 |  |  | 0.6 | 134.9 | 105 | 26.2 | 71.6 | 29.7 |  |  |  | 87.9 | 87.9 | 112.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 | 126.1 | 64.6 | 15.1 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 4.3 | 163.2 | 82.5 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.9 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 12.4 | 15.7 | 30.8 | 83.6 | 13.4 | 2.5 | 5 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.2 | 7.9 | 0 | 4.2 | 6.2 | 24.4 | 50.8 | 27.7 | 112.1 | 116.4 | 20 | 14.6 | 37.1 | 7.2 | 2.5 | 6.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 17 | 202.4 | 8.7 | 100.5 | 0.6 | 128.6 | 157.9 | 81.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 8.1 | 6.8 | 10 | 17.2 | 9 | 26.5 | 14.9 | 16.7 | 19 | 7.8 | 8.1 | 17.5 | 6880.758 | 22.1 | 0 | 3.242 | 7.5 |  | 0 | 4.6 | 8 | 45.442
28/06/2026 | 16:00 | 66.4 | 649.3 | 145.3 | 7.3 | 7.1 | 29.9 | 88.9 | 81.9 | 0 | 108.7 | 108.5 | 108.3 | 200.4 | 109.5 | 67.8 | 76.7 | 4.7 |  |  |  | 130.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 45.8 | 91.4 | 0 | 148.4 |  | 3.2 | 299.7 | 37 | 76.1 | 24.7 | 18.4 | 17.8 | 67.8 | 121.7 | 121.8 | 150.8 | 61.052 | 37.367 | 31.148 | 3.354 | 17.26 | 110.303 |  |  | 6.8 | 75.3 |  |  |  |  | 15.3 | 0 | 101.7 | 43.2 |  |  |  | 33 | 90.4 | 90.5 | 90.7 | 161.5 | 38.6 | 27.7 |  |  |  | 35.7 |  |  | 1.5 | 149.3 | 108.1 | 45.8 | 71.5 | 29.4 |  |  |  | 87.3 | 87.3 | 113.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.6 | 125.8 | 48.7 | 15.5 | 0.2 | 10.3 | 10 | 2.7 | 137.9 | 70.8 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.7 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 12 | 15.2 | 30.8 | 83.3 | 9.7 | 2.5 | 5 | 1.3 | 0.4 | 6 | 0.2 | 7.8 | 0 | 4.1 | 6.2 | 24.2 | 49.1 | 20.4 | 108.5 | 116.7 | 20 | 15.1 | 35.9 | 7.2 | 2.5 | 6.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 17.3 | 176.2 | 6.4 | 73.8 | 0.6 | 128.8 | 158.8 | 69.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 5.9 | 6.7 | 10 | 16.5 | 8.7 | 26.2 | 15 | 16.6 | 19 | 8.4 | 0 | 16.1 | 6863.384 | 22.9 | 0 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.7 | 8 | 46.34
28/06/2026 | 16:30 | 67.3 | 654.8 | 146.6 | 7 | 7 | 30.8 | 91.8 | 81.4 | 0 | 109.4 | 110.1 | 110.7 | 199.9 | 109.4 | 68.2 | 259 | 4.8 |  |  |  | 135.7 | 8.1 | 5.3 | 0 | 46.1 | 91 | 0 | 156.5 |  | 6.5 | 322.8 | 37.4 | 76.1 | 27.4 | 18.5 | 17.8 | 71.9 | 126.2 | 127 | 152.2 | 83.551 | 37.46 | 35.12 | 3.356 | 17.45 | 45.816 |  |  | 6.8 | 76.1 |  |  |  |  | 87.5 | 0 | 100.8 | 43.6 |  |  |  | 61.2 | 87.2 | 87 | 87 | 173.1 | 40.1 | 28.7 |  |  |  | 36.4 |  |  | 1.6 | 161.6 | 109.2 | 46.4 | 71.6 | 29.9 |  |  |  | 87.6 | 87.4 | 113.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.2 | 125.8 | 23.3 | 15.2 | 0.2 | 10.3 | 10 | 2.8 | 68.8 | 36.4 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.3 | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 11 | 14.1 | 30.8 | 83.3 | 3 | 2.5 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 6.1 | 0.1 | 7.7 | 0 | 4.4 | 6.5 | 24.3 | 59.5 | 10.9 | 113.4 | 116.6 | 20.1 | 15.1 | 31.2 | 7.2 | 2.6 | 6.5 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 16.1 | 100.1 | 3.8 | 38.4 | 0.6 | 128.1 | 143.6 | 35.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9 | 26.6 | 15.1 | 16.7 | 19 | 9.3 | 0 | 15.2 | 6901.653 | 22.5 | 0 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.6 | 8.1 | 45.94
28/06/2026 | 17:00 | 87.7 | 651.8 | 145.9 | 7 | 7.2 | 30.5 | 89.7 | 82.6 | 0 | 108.8 | 109.5 | 107 | 201 | 108.2 | 67.5 | 487.8 | 4.8 |  |  |  | 133.8 | 8.1 | 5.2 | 0 | 65.9 | 88.2 | 0 | 154.6 |  | 6.5 | 320.6 | 35.2 | 76.1 | 27.3 | 18.5 | 17.8 | 72.2 | 138 | 138.2 | 158.1 | 84.303 | 37.605 | 26.049 | 3.355 | 17 | 49.548 |  |  | 6.8 | 75.3 |  |  |  |  | 87.9 | 0 | 97.3 | 42.8 |  |  |  | 61 | 84.7 | 85.2 | 84.5 | 172.5 | 40.5 | 28.3 |  |  |  | 32.4 |  |  | 2 | 189.9 | 109.5 | 46.3 | 75.3 | 30 |  |  |  | 87.5 | 87.6 | 112.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 125.9 | 5.6 | 14.5 | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 2.8 | 18.6 | 9.5 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18.1 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 7.1 | 9.4 | 30.8 | 83.2 | 0 | 2.5 | 13.2 | 1.4 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.7 | 0 | 4.3 | 6.4 | 22.8 | 62.4 | 2.1 | 111.9 | 116.8 | 19.1 | 15 | 15.8 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 14.5 | 23.4 | 1.2 | 6.9 | 0.6 | 129.1 | 154.5 | 8.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 6.7 | 10.1 | 16.9 | 8.1 | 26.4 | 14.7 | 16.7 | 19 | 8.8 | 0 | 16.2 | 6929.96 | 22.5 | 0 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 4.9 | 8 | 46.14
28/06/2026 | 17:30 | 84.3 | 644.1 | 212.9 | 7.1 | 6.9 | 89.1 | 84.6 | 0 | 0 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 223.8 | 110.7 | 68.2 | 550.8 | 4.6 |  |  |  | 127.8 | 6.6 | 5 | 0 | 63.3 | 86.3 | 0 | 175.6 |  | 6.5 | 318.3 | 34.3 | 72.2 | 25.9 | 18.4 | 17.7 | 64.2 | 136.3 | 136.1 | 159.4 | 82.908 | 37.138 | 24.755 | 3.353 | 16.43 | 83.35 |  |  | 6.8 | 74.4 |  |  |  |  | 86.1 | 0 | 129.6 | 45.1 |  |  |  | 59.5 | 85.2 | 84.8 | 85.5 | 172.2 | 37.6 | 27.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.2 | 222.1 | 99.7 | 44.8 | 74.4 | 28.9 |  |  |  | 87.8 | 87.6 | 112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 122.6 | 0 | 14.5 | 0 | 10.1 | 10 | 4.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.2 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 14.7 | 1.8 | 2.5 | 30.8 | 82.3 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.5 | 0.4 | 5.7 | 0 | 7.7 | 0 | 3.9 | 6.1 | 20.3 | 51.4 | 0 | 109.8 | 115.2 | 19.9 | 15.3 | 1.2 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 158.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 17 | 8.8 | 26.6 | 14.8 | 16.1 | 19 | 7.8 | 0 | 16.6 | 7029.434 | 22.5 | 0 | 3.242 | 7.5 |  | 0 | 5 | 8 | 46.242
28/06/2026 | 18:00 | 119.6 | 651.1 | 214.9 | 3.5 | 3.8 | 30 | 82.9 | 0 | 0 | 151 | 151.2 | 150.8 | 246.3 | 196 | 94.6 | 554 | 4.8 |  |  |  | 134.5 | 7.7 | 4.7 | 0 | 95.4 | 86.5 | 0 | 58.7 |  | 6.5 | 374.5 | 38.4 | 93.1 | 26.6 | 18.2 | 17.7 | 63.7 | 139 | 139.2 | 158.4 | 83.46 | 40.043 | 25.607 | 3.354 | 16.61 | 97 |  |  | 6.8 | 120.6 |  |  |  |  | 87.1 | 0 | 7.8 | 44.2 |  |  |  | 60.7 | 155.8 | 155.5 | 142.7 | 213.4 | 40.1 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 202.2 | 107.7 | 46.1 | 73.2 | 29.8 |  |  |  | 104.1 | 104.4 | 119.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0 | 121.2 | 0 | 14.2 | 0 | 10.3 | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 17.3 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 30.8 | 81.2 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.7 | 0 | 4.2 | 6.3 | 19.3 | 37.9 | 0 | 109.2 | 116.6 | 20.5 | 14.3 | 0 | 7.1 | 2.5 | 6.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128 | 156.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 16.8 | 8.9 | 26.6 | 14.9 | 16.9 | 19 | 8.9 | 0 | 16.1 | 7416.674 | 21.7 | 3.4 | 3.24 | 7.5 |  | 0 | 5.1 | 8 | 48.94
28/06/2026 | 18:30 | 121.6 | 653.2 | 215.3 | 3.8 | 3.5 | 31.1 | 85.8 | 0 | 0 | 183.2 | 200 | 205.1 | 278.8 | 206.9 | 106.8 | 553.7 | 4.8 |  |  |  | 134 | 7.9 | 5.2 | 0 | 95.8 | 86.6 | 0 | 61.1 |  | 6.5 | 150 | 36.8 | 109.1 | 25 | 18.2 | 17.7 | 71.2 | 178.1 | 178.8 | 181 | 84.519 | 20.495 | 25.904 | 3.355 | 17.7 | 49.177 |  |  | 6.8 | 121.6 |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 60.9 | 168.9 | 166.9 | 200.7 | 262 | 50.4 | 29.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 231 | 108.7 | 46.2 | 71.2 | 29.9 |  |  |  | 140.4 | 142.9 | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.4 | 3.5 | 0 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 18 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 30.4 | 80.4 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.7 | 0 | 4.4 | 6.4 | 15.8 | 30.2 | 0 | 111 | 116.8 | 20.2 | 13.7 | 0 | 7 | 2.5 | 6.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.2 | 144 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 17.1 | 9.1 | 26.7 | 14.8 | 16.9 | 19 | 8.1 | 0 | 16.8 | 7654.35 | 21.8 | 6.5 | 3.238 | 7.5 |  | 0 | 5.2 | 8 | 52.238
28/06/2026 | 19:00 | 120.1 | 649.7 | 217.3 | 3.6 | 3.6 | 30 | 88.5 | 0 | 0 | 181.8 | 199.1 | 199.1 | 276 | 206.4 | 107.1 | 471.2 | 4.8 |  |  |  | 133.2 | 8.1 | 5.1 | 0 | 95.4 | 85.6 | 0 | 59.6 |  | 6.5 | 223.4 | 37.2 | 129.3 | 25.3 | 18.4 | 17.7 | 66.5 | 177.5 | 178.1 | 180.2 | 83.774 | 24.55 | 27.179 | 3.354 | 16.82 | 43.265 |  |  | 6.8 | 120.6 |  |  |  |  | 93.9 | 25.2 | 0 | 44.6 |  |  |  | 60.6 | 169.8 | 167.9 | 200 | 263.2 | 50.2 | 29.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 130.2 | 109 | 45.9 | 73.3 | 29.7 |  |  |  | 140.7 | 143.4 | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.8 | 3.5 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.9 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 29.5 | 78.4 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.6 | 0 | 4.2 | 6.9 | 13 | 20.9 | 0 | 110.5 | 115.9 | 18.4 | 12.8 | 0 | 7 | 2.5 | 6.4 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.6 | 141.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.4 | 8.9 | 26.7 | 15 | 17.2 | 19.1 | 8.1 | 0 | 16.7 | 7544.042 | 21.7 | 8 | 3.238 | 7.5 |  | 0 | 5.3 | 8.1 | 53.838
28/06/2026 | 19:30 | 122.1 | 653.2 | 217.5 | 3.6 | 3.8 | 30.9 | 91.2 | 0 | 0 | 181.2 | 199.3 | 198.9 | 277.8 | 205.6 | 107.1 | 475.6 | 4.8 |  |  |  | 130.8 | 7.9 | 5.2 | 0 | 96.4 | 86 | 0 | 63.5 |  | 6.5 | 168.9 | 35.7 | 121.4 | 26.4 | 18.4 | 17.7 | 68.8 | 179.8 | 179.8 | 180.3 | 86.148 | 19.524 | 27.601 | 3.353 | 16.87 | 45.411 |  |  | 6.8 | 120.9 |  |  |  |  | 94.6 | 40 | 0 | 44.8 |  |  |  | 61.3 | 169.5 | 167.5 | 199.8 | 263.3 | 69.9 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 148.1 | 100.7 | 46.4 | 73.2 | 30 |  |  |  | 140.9 | 143.8 | 148.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 3.5 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18.1 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 29.7 | 78.1 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 4.1 | 6.9 | 12.3 | 17.2 | 0 | 99.3 | 115.4 | 20.1 | 12.4 | 0 | 7.2 | 2.5 | 6.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.4 | 110.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 9 | 27 | 15 | 16.9 | 19.1 | 8.2 | 0 | 16.2 | 7495.907 | 22.3 | 8 | 3.238 | 7.5 |  | 0 | 5.3 | 8 | 54.338
28/06/2026 | 20:00 | 120 | 652.4 | 217.3 | 3.3 | 3.4 | 30 | 88.1 | 0 | 0 | 181.2 | 200 | 205.3 | 278.5 | 205 | 106.9 | 552 | 4.8 |  |  |  | 130.1 | 7.8 | 5.2 | 0 | 95.5 | 86.4 | 0 | 61.8 |  | 6.5 | 144.3 | 35.5 | 134.8 | 26.4 | 18.4 | 17.6 | 69 | 177.5 | 177.8 | 180.9 | 84.19 | 21.671 | 27.251 | 3.35 | 16.58 | 48.733 |  |  | 6.8 | 121.1 |  |  |  |  | 94 | 39.9 | 0 | 44.9 |  |  |  | 60.7 | 169.7 | 167.6 | 199.6 | 262.3 | 69.8 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 209.4 | 110.8 | 46.2 | 73.1 | 29.9 |  |  |  | 141.2 | 143.8 | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 18 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 28.7 | 76.3 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.5 | 0 | 4.1 | 6.9 | 11.7 | 15.8 | 0 | 101 | 114.4 | 17.6 | 10.7 | 0 | 6.9 | 2.5 | 6.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.5 | 86.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9 | 26.9 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 8.9 | 0 | 14.4 | 7565.075 | 22.2 | 8 | 3.238 | 7.5 |  | 3.9 | 5.5 | 7.9 | 58.238
28/06/2026 | 20:30 | 121.6 | 651.8 | 217.3 | 3.7 | 3.7 | 30.8 | 86.9 | 0 | 0 | 181.8 | 193.3 | 192.7 | 271.8 | 206.8 | 107.1 | 532.3 | 4.8 |  |  |  | 130.1 | 7.8 | 5.2 | 0 | 95.8 | 86.4 | 0 | 61.8 |  | 6.5 | 144.1 | 37.3 | 137.6 | 25.1 | 18.4 | 17.6 | 66.7 | 177.9 | 178.1 | 180.5 | 83.783 | 43.277 | 26.488 | 3.355 | 17.01 | 101.231 |  |  | 6.8 | 121.1 |  |  |  |  | 93.7 | 25 | 28.8 | 44.6 |  |  |  | 60.9 | 169.9 | 167.9 | 199.6 | 263 | 69.7 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 167.1 | 107.4 | 47.8 | 74 | 29.8 |  |  |  | 140.6 | 143.3 | 147.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 28.2 | 74.6 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 3.8 | 7.1 | 12.2 | 14.9 | 0 | 91.4 | 113.4 | 16.2 | 10.2 | 0 | 6.8 | 2.5 | 6.7 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.9 | 86.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.6 | 26.8 | 14.9 | 16.9 | 19 | 7.2 | 0 | 15.9 | 7565.544 | 22.4 | 8 | 3.234 | 7.5 |  | 9.5 | 5.5 | 8.1 | 64.234
28/06/2026 | 21:00 | 122.4 | 650.2 | 216.9 | 0 | 0 | 31.1 | 86.4 | 0 | 0 | 181.6 | 199.6 | 204.5 | 281.4 | 205.3 | 106.6 | 534.8 | 4.8 |  |  |  | 132.4 | 7.6 | 5.2 | 0 | 95.6 | 86.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 143.9 | 36 | 134.6 | 25.1 | 18.4 | 17.6 | 66.2 | 177.9 | 178.1 | 180.6 | 84.579 | 43.969 | 26.295 | 3.355 | 17.67 | 41.566 |  |  | 6.8 | 121.1 |  |  |  |  | 94.1 | 24.7 | 99.8 | 44.6 |  |  |  | 61 | 169.3 | 167.5 | 199.1 | 262.6 | 69.4 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 154.4 | 107.5 | 47.9 | 74.2 | 29.9 |  |  |  | 141 | 144.3 | 148.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.9 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 27 | 68.5 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.5 | 0 | 3.8 | 7 | 10 | 16.9 | 0 | 97.1 | 108 | 14 | 6.6 | 0 | 6.8 | 2.5 | 6.7 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.7 | 78.8 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.4 | 26.8 | 14.9 | 16.9 | 19 | 8 | 0 | 17.8 | 7490.734 | 22.4 | 8 | 3.234 | 7.5 |  | 9.5 | 5.5 | 8 | 64.134
28/06/2026 | 21:30 | 120 | 650.2 | 217.5 | 0 | 0 | 11.1 | 85.4 | 0 | 0 | 181.7 | 200.5 | 205.2 | 283.1 | 206.2 | 107 | 465.1 | 4.8 |  |  |  | 129.7 | 7.4 | 5.1 | 0 | 95 | 86.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 144 | 38.3 | 71.9 | 25.9 | 18.4 | 17.6 | 70.4 | 176.3 | 176.3 | 181.2 | 83.512 | 42.99 | 25.529 | 3.355 | 16.58 | 84.039 |  |  | 6.8 | 82.6 |  |  |  |  | 93.1 | 0 | 100.4 | 44.6 |  |  |  | 60.5 | 170.2 | 168.4 | 200.6 | 263.1 | 68 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 123.7 | 111.2 | 47.8 | 73.6 | 29.6 |  |  |  | 142 | 144.8 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.6 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.5 | 0 | 3.7 | 7 | 9.2 | 15.9 | 0 | 91.8 | 109.1 | 16.3 | 10.8 | 0 | 6.8 | 2.5 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.1 | 105.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.9 | 27 | 15.1 | 16.5 | 19 | 8.4 | 6.5 | 15.9 | 7151.405 | 22.3 | 8 | 3.232 | 7.3 |  | 9.5 | 5.6 | 8 | 63.932
28/06/2026 | 22:00 | 121.5 | 654.8 | 217.4 | 0 | 0 | 11.4 | 89.8 | 0 | 0 | 181.8 | 200.6 | 204.2 | 284.5 | 205.6 | 107.1 | 484.6 | 4.9 |  |  |  | 133.4 | 8.1 | 5.2 | 0 | 96.8 | 86.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 145 | 37 | 33.1 | 27.5 | 18.4 | 17.6 | 70.3 | 179.8 | 180.3 | 180.6 | 85.391 | 43.692 | 26.733 | 3.356 | 17.45 | 55.132 |  |  | 6.8 | 82.2 |  |  |  |  | 94.7 | 0 | 100 | 44.8 |  |  |  | 61.6 | 169.6 | 168 | 199.3 | 262.8 | 71.1 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 132.1 | 103.4 | 48.3 | 74.9 | 30.4 |  |  |  | 141.3 | 144.1 | 148.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 18.2 | 5 | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.4 | 0.5 | 3.9 | 7 | 7.5 | 15.9 | 0 | 77.3 | 92 | 11.9 | 8.9 | 0 | 6.8 | 2.4 | 7.1 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.5 | 94.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.4 | 9.8 | 26.8 | 15 | 16.5 | 19 | 8.2 | 6.8 | 18.2 | 7085.254 | 22 | 8 | 3.236 | 7.4 |  | 9.5 | 5.5 | 8 | 63.636
28/06/2026 | 22:30 | 119.8 | 649.9 | 217 | 0 | 0 | 11 | 86 | 0 | 0 | 181 | 200 | 204.7 | 287.5 | 205.7 | 107.4 | 509.6 | 4.8 |  |  |  | 131.4 | 7.7 | 5.1 | 0 | 58.1 | 85 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 66.3 | 25.1 | 18.3 | 17.5 | 71.2 | 175.4 | 176.6 | 180.8 | 83.413 | 42.791 | 25.84 | 3.352 | 17.39 | 54.441 |  |  | 6.7 | 82 |  |  |  |  | 92.7 | 0 | 100.6 | 44.6 |  |  |  | 60.6 | 170.1 | 168 | 199.5 | 262 | 69.2 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4 | 130.6 | 100.8 | 55.9 | 77 | 29.6 |  |  |  | 141.2 | 144 | 148.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.8 | 17.8 | 4.9 | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.5 | 2 | 3.6 | 6.2 | 6.5 | 15.3 | 0 | 64.9 | 95.2 | 10.6 | 6 | 0 | 6.8 | 2.4 | 7.2 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.4 | 91.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.8 | 10 | 26.6 | 14.9 | 17.7 | 19 | 8.6 | 10.4 | 16.8 | 6905.627 | 22.3 | 8 | 3.232 | 7.3 |  | 9.5 | 5.6 | 8 | 63.932
28/06/2026 | 23:00 | 127.6 | 651.7 | 217.1 | 0 | 0 | 28.1 | 86.6 | 0 | 0 | 181.8 | 199.6 | 204.9 | 286.2 | 207.1 | 107.3 | 384.8 | 4.8 |  |  |  | 129.2 | 7.8 | 5.1 | 0 | 58.5 | 86.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 72.5 | 25.6 | 18.5 | 17.5 | 68.3 | 176.2 | 176.6 | 180.7 | 83.536 | 40.12 | 25.894 | 3.354 | 11.83 | 47.074 |  |  | 6.8 | 82.5 |  |  |  |  | 93.4 | 0 | 0 | 44.5 |  |  |  | 60.7 | 170 | 167.9 | 199 | 263.1 | 69 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 113.5 | 108.1 | 64.1 | 76.1 | 29.7 |  |  |  | 141.7 | 144.6 | 148.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2.8 | 17.9 | 4.9 | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.6 | 1.8 | 3.6 | 5.6 | 5.9 | 14.9 | 0 | 63.9 | 97.2 | 7.7 | 4.8 | 0 | 6.8 | 2.4 | 7 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.2 | 71.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 9.8 | 26.7 | 15 | 16.5 | 19 | 7.2 | 10.6 | 16.6 | 6654.608 | 22.2 | 1.7 | 3.234 | 7.3 |  | 9.5 | 5.6 | 8.1 | 57.634
28/06/2026 | 23:30 | 179.8 | 647.9 | 216.9 | 0 | 0 | 11.3 | 86.4 | 0 | 0 | 181.5 | 198.9 | 203.3 | 285 | 206.5 | 107.4 | 320 | 4.7 |  |  |  | 128.6 | 7.5 | 5.1 | 0 | 57.3 | 86.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 52.7 | 25.3 | 18.4 | 17.5 | 68.2 | 178.2 | 176.8 | 180.5 | 83.49 | 44.376 | 25.42 | 3.352 | 0 | 89.191 |  |  | 6.7 | 82.5 |  |  |  |  | 92.5 | 0 | 0 | 44.3 |  |  |  | 60.1 | 170.1 | 168.4 | 199.7 | 263.4 | 68 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 132.3 | 106.8 | 63.4 | 75.7 | 29.4 |  |  |  | 141.2 | 143.6 | 147.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 17.4 | 5.1 | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.8 | 0 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.4 | 18 | 0 | 60.4 | 90.6 | 6.7 | 8.8 | 0 | 6.8 | 2.4 | 6.8 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 51.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 10.4 | 26.6 | 15 | 16.5 | 19 | 9.2 | 10.6 | 15.9 | 6597.929 | 22.3 | 0 | 3.232 | 7.3 |  | 9.5 | 5.7 | 8 | 56.032
29/06/2026 | 00:00 | 179.9 | 656.1 | 217.8 | 0 | 0 | 11 | 87.9 | 0 | 0 | 182.3 | 200.5 | 203.1 | 286.3 | 205.5 | 107.3 | 332.8 | 4.8 |  |  |  | 130.8 | 8 | 5.2 | 0 | 58.3 | 86.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 53.5 | 25 | 18.4 | 17.5 | 70 | 177.4 | 177.2 | 164.2 | 83.98 | 45.07 | 26.19 | 3.35 | 0 | 54.32 |  |  | 6.7 | 80.8 |  |  |  |  | 93.8 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 60.7 | 170.6 | 168.9 | 198.6 | 262.8 | 68.9 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 154.4 | 103.9 | 62 | 76.2 | 29.7 |  |  |  | 142 | 144.6 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 17.9 | 5.3 | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 5.9 | 0 | 7.7 | 4.4 | 3.7 | 5 | 5.7 | 20.7 | 0 | 57.1 | 0 | 5.6 | 3.9 | 0 | 6.8 | 2.4 | 6.8 | 4.4 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.7 | 48.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.4 | 9.5 | 26.6 | 15.1 | 17 | 19 | 8.9 | 10.6 | 14.5 | 6497.01 | 22.7 | 0 | 3.234 | 7.3 |  | 9.5 | 5.7 | 8 | 56.434
EJEC |  | 1714.1 | 15448.45 | 4479.65 | 66.2 | 66.25 | 585.65 | 2193.3 | 407.2 | 491.75 | 3326.4 | 3440.65 | 3460.15 | 5632.15 | 3935.8 | 2158.8 | 6680.2 | 114.25 | 0 | 0 | 0 | 3077.95 | 184.9 | 123.7 | 67.45 | 1478.55 | 2099.2 | 998 | 641.75 | 0 | 53.6 | 4602.5 | 942.5 | 1402.4 | 668.2 | 440.9 | 426 | 1610.5 | 3455.7 | 3462.6 | 3897.95 | 1694.485 | 528.7665 | 682.689 | 80.2745 | 220.615 | 1264.236 | 0 | 0 | 161.2 | 1830.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.75 | 304.45 | 1006.95 | 1059.75 | 0 | 0 | 0 | 1077.7 | 3273.3 | 1988.2 | 3660.25 | 4712.95 | 1121.2 | 704.05 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 51.35 | 3052.45 | 2472.75 | 836.9 | 1760.55 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 2792.4 | 2824.3 | 3166.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.85 | 661.6 | 84.45 | 84.1 | 8.3 | 2443.1 | 599 | 260.15 | 2.75 | 245.75 | 178.7 | 50.8 | 1489.1 | 749.75 | 16.8 | 39.95 | 64.25 | 436.55 | 123.1 | 92.45 | 85.65 | 360.25 | 114.15 | 143 | 637.95 | 1692.55 | 109.35 | 59.8 | 351.65 | 32.1 | 9.6 | 143.5 | 2.65 | 188.3 | 27.35 | 99.5 | 153.7 | 504.65 | 681.75 | 249.1 | 2230.3 | 2472.6 | 356.95 | 266.3 | 333.4 | 187.75 | 65 | 172.55 | 105.8 | 118.75 | 122.2 | 274.45 | 1854.55 | 117.95 | 917.65 | 12.75 | 2449.55 | 2826.6 | 757.45 | 108 | 55.2 | 28.8 | 33.6 | 107.15 | 160.9 | 239.8 | 417 | 225 | 642.7 | 342.65 | 411.55 | 456.05 | 197.9 | 167.1 | 386.3 | 162712.966 | 553.55 | 45.45 | 77.7105 | 172.7 | 0 | 77.2 | 115.4 | 158.95 | 1200.9605

## REACTIVA
domingo, 28 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/06/2026 | 00:30 | -19.9 | -9.9 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -10.9 | -10.3 | 0.7 | 13.8 | 1.2 | 7.7 | 26.9 | 0.1 |  |  |  | 6.5 | 1 | 0.4 | 0 | -5.4 | -11.8 | 0 | 0 |  | 0 | -23.8 | 2 | 0 | 4.8 | -1.2 | 2.5 | 1.5 | 5.6 | -19.1 | -44 | -5.196 | -1.532 | 4.212 | 0.946 | 0 | -3.969 |  |  | -3.1 | 0.3 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.8 |  |  |  | -4.5 | 20.5 | 0 | -5.7 | -16.2 | 5.4 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 39.8 | 30.6 | 5.5 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | 31.4 | 30.9 | -34.5 | [5 empty] | -0.5 | -0.9 | -1.3 | 0.6 |  | -36.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.2 | 8.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.9 | -0.6 | 0 | -0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 9.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 0.2 | 2.8 |  | 3.2 | 4.4 | 7.28 | 80.841 | 0 | 1.6 |  | 0 | -0.5 | 0.9 | 2
28/06/2026 | 01:00 | -22 | -32.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -16.6 | -20.2 | -8.4 | 8 | -2.5 | 5.8 | 22 | -0.1 |  |  |  | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | -6.6 | -12.6 | 0 | 0 |  | 0 | -26.4 | 1.7 | 0 | 5 | -1 | 2.5 | 0.6 | -17.2 | -27.5 | -48.2 | -6.263 | -5.592 | 2.564 | 0.953 | 0 | -1.12 |  |  | -3.3 | -1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2.3 |  |  |  | -2.3 | 17.5 | 0 | -8.8 | -18.5 | 2.4 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 41 | 30.8 | -0.2 | 9.8 | 4 |  |  |  | 27.7 | 27.4 | -40 | [5 empty] | -3.5 | -2.8 | -1.3 | 0.6 |  | -38.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -6.9 | -0.5 | -0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.7 | 9.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 2.1 | 5.3 | 0.2 | 0.9 |  | 3.1 | 4.3 | 7.46 | -85.998 | 0 | 1.5 |  | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 1.7
28/06/2026 | 01:30 | -21.3 | -38.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -24.4 | -24.2 | -12.3 | -3.5 | 4.7 | 10.2 | 16.2 | 0.1 |  |  |  | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | -6.4 | -14.4 | 0 | 0 |  | 0 | -29.5 | 1.2 | 0 | 5.1 | -1.4 | 2.5 | 0.8 | -21.8 | -31.9 | -53.2 | -7.512 | -3.749 | 2.472 | 0.94 | 0 | -1.079 |  |  | -3.3 | -1.2 |  |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -1.8 |  |  |  | -0.9 | 12.9 | 0 | -13.3 | -23.1 | 0.3 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 40.6 | 30.6 | -0.1 | 9.8 | 3.9 |  |  |  | 23.3 | 22.7 | -46.8 | [5 empty] | -9.1 | -6.1 | -1.5 | 0.4 |  | -38.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -7.4 | -0.8 | -0.7 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.4 | 6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 0.2 | 3 |  | 3 | 4.4 | 7.06 | -187.668 | 0 | 1.1 |  | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 1.4
28/06/2026 | 02:00 | -22.5 | -30.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -20.4 | -23.6 | -12.1 | 1.9 | 3.7 | 9.6 | 21.7 | 0 |  |  |  | 2.7 | 0.5 | -0.1 | 0 | -7.6 | -14.9 | 0 | 0 |  | 0 | -26.6 | 2.2 | 0 | 5.2 | -1.1 | 2.5 | 1.6 | -29.6 | -39.7 | -41.4 | -7.948 | -3.901 | 2.258 | 0.96 | 0 | -2.008 |  |  | -3.2 | -1.7 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -2.6 |  |  |  | -0.7 | -16.4 | 0 | -11.3 | -14 | -0.1 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 23.5 | 30.6 | -0.3 | 6.2 | 3.9 |  |  |  | 20.9 | 20.1 | -32.2 | [5 empty] | -15.1 | -9.7 | -1.2 | 0.5 |  | -37.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -9.8 | -1.1 | -0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 5.5 | 0 | 3.2 |  | 3.5 | 4.4 | 6.5 | -229.439 | 0 | 1.3 |  | 0.1 | -0.8 | 0.8 | 1.4
28/06/2026 | 02:30 | -22.3 | -35.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | -6.2 | 0 | 0 | -23.4 | -23.6 | -12.5 | -2.3 | 2.4 | 8.8 | 8.9 | 0.1 |  |  |  | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | -6.5 | -15.5 | 0 | 0 |  | 0 | -27.5 | 2.4 | 0 | 5.3 | -1.5 | 2.5 | 0.9 | -32 | -42.3 | -44.1 | -7.837 | -2.82 | 2.32 | 0.947 | 0 | -0.996 |  |  | -3.3 | -2 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | -1.9 |  |  |  | -1.7 | -18.5 | 0 | -12.9 | -15.9 | -0.7 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 22.7 | 31.5 | 0 | 3.8 | 4 |  |  |  | 17.9 | 17.1 | -36.6 | [5 empty] | -16.8 | -10.7 | -1.4 | 0.6 |  | -37.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.2 | -1.2 | -0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 2.6 |  | 3.9 | 4.5 | 7.21 | -294.976 | 0 | 1.5 |  | 0.1 | -0.8 | 0.8 | 1.6
28/06/2026 | 03:00 | -20.7 | -22.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -24.4 | -24.5 | -13.2 | -3.9 | 2.9 | 8.9 | 28.6 | 0.1 |  |  |  | 5.2 | 1.6 | 2.4 | 0 | -6 | -15.9 | 0 | 0 |  | 0 | -28.4 | 2.6 | 0 | 5.1 | -1.3 | 2.5 | 1 | -30.1 | -40.4 | -42.4 | -7.385 | -2.612 | 2.502 | 0.93 | 0 | -0.876 |  |  | -3.2 | -1.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -2.9 |  |  |  | -0.7 | -17.3 | 0 | -12 | -14.6 | -0.4 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.8 | 30.9 | -0.3 | 4 | 4 |  |  |  | 19.1 | 18.1 | -34.8 | [5 empty] | -17.4 | -11.1 | -1.3 | 0.5 |  | -37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -8.5 | -1 | -0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 5.3 | 0.1 | 2.9 |  | 3.2 | 4.5 | 7.47 | -234.671 | 0 | 1.7 |  | 0 | -0.8 | 0.8 | 1.7
28/06/2026 | 03:30 | -21 | -22.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -24.1 | -23.4 | -12.4 | -2.5 | 5.3 | 10.6 | 32.9 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 2 | 0.9 | 0 | -6.9 | -15.3 | 0 | 0 |  | 0 | -27.3 | 2.6 | 0 | 5 | -1.4 | 2.5 | 0.8 | -24.7 | -34.7 | -36.5 | -7.33 | -2.73 | 2.716 | 0.943 | 0 | -0.267 |  |  | -3.2 | -1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -2.5 |  |  |  | -1 | -15.1 | 0 | -9.4 | -12.5 | 0.6 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.5 | 31.2 | -0.1 | 4.2 | 3.9 |  |  |  | 16.9 | 15.9 | -28.7 | [5 empty] | -10.8 | -7.1 | -1.2 | 0.6 |  | -37.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -9.6 | -1.1 | -0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -4.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 0.4 |  | 3.5 | 4.6 | 7.02 | -190.548 | 0 | 1.7 |  | 0 | -0.9 | 0.8 | 1.6
28/06/2026 | 04:00 | -20.2 | -25.1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | -23.7 | -23.3 | -11.7 | -1.8 | 5.5 | 10.7 | 24.2 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 0 | -7.2 | -15.5 | 0 | 0 |  | 0 | -27.7 | 2.8 | 0 | 4.9 | -1.4 | 2.5 | 0.9 | -24.9 | -34.9 | -36.8 | -7.72 | -2.914 | 2.564 | 0.953 | 0 | -1.201 |  |  | -3.1 | -1.4 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | -1.5 | -15 | 0 | -9.5 | -12.6 | 0.6 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 22.8 | 30.5 | -0.6 | 3.8 | 4.1 |  |  |  | 15.9 | 15 | -30 | [5 empty] | -11.3 | -7.4 | -1.3 | 0.6 |  | -37.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -8.1 | -1 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -4.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 2.6 |  | 4.7 | 4.5 | 7.26 | -212.158 | 0 | 1.7 |  | 0 | -0.7 | 0.8 | 1.8
28/06/2026 | 04:30 | -21.1 | -28.8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -23.9 | -25.8 | -14 | -2.7 | 6 | 10.9 | 30.8 | 0 |  |  |  | 3.5 | 2.3 | 1 | 0 | -7.6 | -15.7 | 0 | 0 |  | 0 | -27.9 | 2.4 | 0 | 4.8 | -1.4 | 2.5 | 1.3 | -23.4 | -33.4 | -35 | -7.471 | 0 | 3.113 | 0.954 | 0 | -1.079 |  |  | -3 | -1.3 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | -0.9 | -14.6 | 0 | -8.9 | -12.2 | 0.9 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.9 | 30.9 | -0.3 | 5.9 | 4 |  |  |  | 17.7 | 16.6 | -27.2 | [5 empty] | -10.7 | -7.1 | -1.3 | 0.6 |  | -36.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -9.4 | -1.2 | -0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 5.5 | 0.2 | 2 |  | 3.5 | 4.5 | 8.29 | -180.693 | 0 | 1.8 |  | 0 | -0.6 | 0.8 | 2
28/06/2026 | 05:00 | -22.5 | -27 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -21.7 | -28.4 | -17.6 | -1 | 5.9 | 11.3 | 27.3 | -0.1 |  |  |  | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | -8.3 | -15.9 | 0 | 0 |  | 0 | -28 | 2.4 | -0.8 | 5.9 | -1.3 | 2.5 | 1.5 | -22.6 | -33 | -34.7 | -9.595 | 0 | 3.204 | 0.954 | 0 | -4.6 |  |  | -3.2 | -1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | -2.3 |  |  |  | 0.7 | -14.2 | 0 | -8.4 | -10.8 | 1.1 | -6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 25.6 | 32 | 0.6 | 4 | 4.2 |  |  |  | 17.5 | 16.5 | -28.2 | [5 empty] | -10.6 | -7.1 | -1.3 | 0.6 |  | -36.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.09 |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -5.3 | -0.6 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.1 | -0.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 0.2 | 2.3 |  | 3.6 | 4.5 | 7.22 | -165.407 | 0 | 1.6 |  | 0 | -0.7 | 0.8 | 1.7
28/06/2026 | 05:30 | -21.5 | -33.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -24.2 | -25 | -13.6 | -3.2 | 6.4 | 11.2 | 18 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 0 | -7.5 | -16.1 | 0 | 0 |  | 0 | -28.6 | 2.2 | -2.2 | 5 | -1.1 | 2.5 | 0.6 | -24.4 | -33.7 | -35.5 | -4.978 | 0 | 3.662 | 0.943 | 0 | -0.185 |  |  | -3.1 | -2.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -2.6 |  |  |  | 0 | -13.9 | -10 | -8.4 | -11.2 | 1.1 | -6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 23.4 | 30.9 | -0.1 | 3.9 | 4.1 |  |  |  | 16.4 | 15.3 | -29.1 | [5 empty] | -9.9 | -6.6 | -1.3 | 0.6 |  | -35.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.13 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.7 | -5.1 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1 | -1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 5.4 | 0.3 | 2 |  | 4.3 | 4.6 | 7.16 | -198.828 | 0 | 1.2 |  | 0 | -1.3 | 0.8 | 0.7
28/06/2026 | 06:00 | -22.8 | -47.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -25.2 | -26.8 | -15.2 | -4.4 | 6.4 | 11.2 | 7.4 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | -8.3 | -16.6 | 0 | 0 |  | 0 | -30.7 | 1.6 | -2.3 | 5.1 | -1.3 | 2.5 | 1.1 | -25.5 | -34.8 | -36.4 | -5.872 | 0 | 3.724 | 0.949 | 0 | -2.59 |  |  | -3.1 | -2.7 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -2.7 |  |  |  | -1.1 | -14.1 | -10.5 | -8.5 | -11.1 | 1 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 25.4 | 30.8 | -0.6 | 4 | 4.2 |  |  |  | 15.5 | 14.7 | -30.5 | [5 empty] | -10.8 | -7.2 | -1.3 | 0.4 |  | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.05 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.1 | -0.8 | -0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.4 | -1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 5.5 | 0.1 | 2.1 |  | 2.8 | 4.6 | 8.16 | -250.579 | 0 | 0.8 |  | 0 | -1 | 0.7 | 0.5
28/06/2026 | 06:30 | -22.8 | -47.7 | 8.5 | 0 | 0 | -4.6 | 1.1 | 0 | 0 | -25.4 | -27.6 | -15.5 | -4.8 | 5.6 | 10.8 | 15.7 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -8.9 | -16.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | -2.2 | 5.1 | -1.3 | 2.5 | 1.3 | -26.4 | -35.8 | -37.5 | -5.334 | 0 | 2.533 | 0.962 | 0 | -3.04 |  |  | -3.1 | -4.4 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -3.4 |  |  |  | 1 | -14.6 | -10.5 | -9.3 | -11.7 | 0.8 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 24.7 | 30.6 | 0 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 14 | 13 | -33 | [5 empty] | -10.7 | -7.2 | -1.3 | 0.6 |  | -38.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.02 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.4 | -10.3 | -1.1 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 18.3 | 1.6 | 2.2 | -0.2 | -0.5 | -6 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 5.4 | 0.1 | 1.5 |  | 3.9 | 4.6 | 8.66 | -233.699 | 0 | 0.9 |  | 0 | -1.1 | 0.8 | 0.6
28/06/2026 | 07:00 | -25.2 | -77.8 | 3.1 | 0 | 0 | -5.4 | -13.7 | 0 | 0 | -30.1 | -34.2 | -21.8 | -9.8 | 1.8 | 8.3 | -6.8 | 0 |  |  |  | -3.9 | 0.1 | 0 | 2.1 | -8.8 | -17.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | -2.3 | 4.7 | -1.7 | 2.5 | 2 | -33.5 | -42.8 | -44.5 | -4.696 | 0 | 1.77 | 0.952 | 0 | -2.354 |  |  | -3.3 | -5.8 |  |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | -5.2 |  |  |  | -2.7 | -18.5 | -14.9 | -13.5 | -15.9 | -1.1 | -7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 25.6 | 30.6 | 0 | 4.1 | 0 |  |  |  | 2.7 | 1.3 | -44.8 | [5 empty] | -17.3 | -11.1 | -1.4 | 0.4 |  | -39.6 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.21 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | -0.1 | -14.8 | -14.7 | -1.8 | -1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.3 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -6.5 | -14.7 | -10.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 2.7 | 5.4 | 0.3 | 1.4 |  | 4 | 4.6 | 7.37 | -479.248 | 0 | 0.5 |  | 0 | -1.2 | 0.8 | 0.1
28/06/2026 | 07:30 | -26.2 | -86.1 | -0.5 | 0 | 0 | -4.2 | -1.5 | 0 | 0 | -27.7 | -34 | -22.7 | -6.8 | -7.7 | 4.8 | -11.6 | -0.1 |  |  |  | -5.6 | 0.2 | 0.2 | 2 | -4.7 | -17.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | -2 | 5.3 | -1.5 | 2.5 | 1.3 | -34.2 | -43.4 | -45 | -6.283 | 0 | 2.258 | 0.951 | 0 | -2.308 |  |  | -3.4 | -6.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -4.5 |  |  |  | 1.7 | -22.2 | -17 | -17.8 | -19.3 | -2.2 | -7.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 24.3 | 30.7 | 0 | 4.1 | 0.2 |  |  |  | 5.7 | 4.5 | -40.6 | [5 empty] | -19.8 | -12.6 | -1 | 0.4 |  | -39.8 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.09 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -1 | -0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | -14.2 | -14.9 | -1.8 | -1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.6 | 0.2 | 1 | 0 | -7.1 | -18.6 | -23.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 2.3 | 5.5 | 0.1 | 1.8 |  | 4.1 | 2.4 | 7.47 | -511.922 | 0 | 1.1 |  | 0 | -1.1 | 0.8 | 0.8
28/06/2026 | 08:00 | -26.6 | -100 | -2 | 0 | 0 | -5.2 | -6.1 | 0 | 0 | -29.6 | -33.4 | -21.2 | -9.5 | -9.6 | 3.6 | -17.8 | 0 |  |  |  | -6.4 | 0 | 1.1 | 2.1 | -4.6 | -17.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | -1.9 | 5.2 | -1.6 | 2.5 | 1.7 | -36.3 | -45.5 | -46.9 | -8.904 | 0 | 1.709 | 0.981 | 0 | -2.552 |  |  | -3.3 | -7.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3.3 |  |  |  | -9.8 | -23.2 | -17.5 | -21.2 | -21.5 | -2.8 | -7.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 14.5 | 31.4 | 0 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 5.4 | 4.8 | -40.6 | [5 empty] | -20.4 | -12.7 | -0.7 | 0.6 |  | -39.6 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.95 |  | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | -1.6 | -2.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 1.1 | -14.4 | -13.6 | -1.8 | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 35.3 | 0 | -1.2 | 0 | -7.5 | -21.1 | -30.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 2.2 | 5.4 | 0.3 | 2.3 |  | 3.8 | 0 | 7.1 | -587.116 | 0 | 1.4 |  | 0 | -0.2 | 0.7 | 1.9
28/06/2026 | 08:30 | -25.4 | -99.4 | -1.7 | 0 | 0 | -8.9 | -12.2 | 0 | 4.7 | -35.8 | -43.5 | -28.5 | -7.2 | -9.3 | -1.9 | -32 | 0.1 |  |  |  | -6 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | -3.9 | -16.3 | -8.7 | 0 |  | 0 | -39.1 | 1.2 | -1 | -4.1 | -1.2 | 2.5 | 1.2 | -54.7 | -53.4 | -50.8 | -7.161 | 0 | 0.672 | 0.938 | 0 | -0.955 |  |  | -3.2 | -4.2 |  |  |  |  | -3.2 | -0.7 | 0 | -2.8 |  |  |  | -2 | -14.8 | -3.5 | -1.2 | -6.4 | 9.2 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 17.4 | 20.4 | 0 | 4 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | -2.1 | -49.4 | [5 empty] | -46.2 | -3.5 | 0 | 0.8 |  | -39.1 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 5.65 |  | 0 | 1.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 3.7 | 1.8 | -12.2 | -12 | -1.8 | -1.4 | -1.3 | 0.9 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.1 | -0.2 | -1.4 | 0 | 3.8 | -5.1 | -13.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 2.1 | 5.4 | 0.2 | 0.8 |  | 3.9 | 2.5 | 8.16 | -620.696 | 0 | 1 |  | 0 | -0.1 | 0.8 | 1.7
28/06/2026 | 09:00 | -23.4 | -58 | 3.6 | 0 | 0 | -7.8 | 38.5 | 0 | 9.4 | -25.6 | -33.9 | -18.2 | 4.2 | -4.5 | 0.3 | -21.2 | 0 |  |  |  | -3.5 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | -2.5 | -16 | 8.8 | 0 |  | 0 | -25.1 | 3.2 | -3.6 | -7.1 | -0.8 | 2.5 | 1.2 | -36.6 | -35.1 | -32.6 | -6.501 | 0 | 5.768 | 0.887 | 0 | -4.679 |  |  | -3.2 | -2.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.1 | 0 | -2.4 |  |  |  | 7.3 | -31.8 | -32.9 | 4.3 | -11.7 | 16 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16.8 | 21.1 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 3.1 | 2.1 | -21.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | -39.3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 5.82 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 3.7 | 1.8 | -5.6 | -6.3 | -0.8 | -0.7 | -1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.5 | -0.5 | -1.2 | 0 | 9.2 | 6.7 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0.2 | 1.2 |  | 3.4 | 2.5 | 8.94 | -257.965 | 0 | 1 |  | 0 | -0.3 | 0.7 | 1.4
28/06/2026 | 09:30 | -22.8 | -60.6 | 3.8 | 0 | 0 | -9.9 | 24.1 | 0 | 11 | -20.1 | -23.1 | -7.4 | 11.8 | -1.6 | 2.3 | -29 | 0.2 |  |  |  | -2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | -0.6 | -10.4 | 4.4 | 0 |  | 0 | -9.1 | 4.5 | -4.3 | -7.4 | -0.2 | 2.5 | 1.7 | -29.4 | -27.9 | -25.7 | -3.539 | 0 | 6.744 | 0.938 | 0 | 22.827 |  |  | -3.2 | -1.9 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 2.9 | -29 | -30 | 8.2 | -10.2 | 17.8 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.2 | 20.2 | 0 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 9.2 | 8.2 | -11.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | -39 | 0.6 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 23.6 | 5.82 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -2.1 | -2.9 | -0.1 | -0.3 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.6 | -0.7 | -1.5 | 0 | 9.3 | 4.4 | -0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 5.4 | 0 | 4.5 |  | 3.8 | 2.4 | 7.94 | -114.87 | 0 | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 2
28/06/2026 | 10:00 | -23.2 | -73 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | -9.9 | 15.2 | 0 | 11.1 | -18.8 | -29.5 | -15.1 | 11.3 | 1.9 | 4.8 | -35.4 | -0.1 |  |  |  | -3.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | -2.3 | -8.4 | 2.2 | 0 |  | 0 | -5.8 | 4.6 | 0.9 | -1.8 | -0.4 | 2.5 | 0.8 | -12.8 | -25.8 | -42.6 | -6.751 | 0 | 5.676 | 0.95 | 0.23 | 21.689 |  |  | -3.2 | -2 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 0 | -0.1 |  |  |  | 2.8 | -22.7 | -23.7 | 13.3 | -3.6 | 19.3 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 16.8 | 20.6 | 0 | 3.9 | -0.1 |  |  |  | 11.6 | 10.8 | -8.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | -38.2 | 0.1 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 22.7 | 5.97 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -5.4 | -6.2 | -0.9 | -0.7 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.7 | -0.9 | -1.3 | 0 | 7.5 | 1.6 | -9.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 |  | 3.4 | 2.4 | 7.79 | -133.446 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.3
28/06/2026 | 10:30 | -23 | -69.9 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | -12.1 | 6.4 | 0 | 11.4 | -19.9 | -27.9 | -11.8 | 12.1 | 1 | 3.8 | -36.5 | 0 |  |  |  | -3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | -1.4 | -8.9 | -1.3 | 0 |  | 0 | -15.2 | 3.4 | 1.2 | -2.1 | -0.7 | 2.5 | 0.6 | -12.9 | -26 | -38.5 | -6.166 | 0 | 2.258 | 0.945 | 0.2 | 16.184 |  |  | -3.3 | -0.9 |  |  |  |  | -1 | 6.2 | -6.2 | 3.4 |  |  |  | 0.5 | -26.3 | -27.3 | 10.6 | -4.8 | 18.6 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16.9 | 20.4 | 0 | 4 | -0.1 |  |  |  | 9.9 | 8.7 | -11.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.5 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 6.05 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 7.5 | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -4 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.1 | -1.1 | -1.3 | -0.2 | 11.9 | 12.3 | -0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 5.3 | 0.1 | 4 |  | 4.2 | 2 | 8.08 | -147.649 | 0 | 1 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.9
28/06/2026 | 11:00 | -22.4 | -67.1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | -10.3 | 0.1 | 0 | 11.9 | -16.6 | -26.3 | -11.3 | 13 | 2.2 | 5 | -36.7 | 0 |  |  |  | -3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -8.2 | -2.1 | 0 |  | 0 | -15 | 3.6 | 1.7 | -1.6 | 1 | 2.5 | 1.1 | -11.6 | -24.6 | -37.1 | -6.72 | 0 | 2.472 | 0.961 | 0.1 | 19.344 |  |  | -3.2 | 5.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0.2 | -3.3 | 5.2 |  |  |  | 0.3 | -25 | -26 | 12.5 | -1.4 | 19.4 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 17.1 | 21 | 0 | 4 | -0.2 |  |  |  | 11.9 | 10.3 | -8.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | -41 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 5.85 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | 2 | 7.7 | -2.4 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | -4.8 | -0.9 | -1 | -0.2 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.9 | -1.4 | -1.3 | -0.2 | 13.2 | 13.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 5.3 | 0 | 2.7 |  | 4.2 | 2 | 7.74 | -103.153 | 0 | 1 |  | 0 | 0.6 | 1.3 | 2.9
28/06/2026 | 11:30 | -21.4 | -57.6 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | -11.2 | 12 | 0 | 11.9 | -16.7 | -17.9 | -2.1 | 13.7 | 3.6 | 5.8 | -31.9 | 0.2 |  |  |  | -1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | -7.3 | -1.2 | 0 |  | 0 | -14.7 | 3.2 | 1 | -2.2 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | -9.7 | -22.8 | -35.3 | -3.574 | 0 | 3.663 | 0.949 | 0.12 | 20.156 |  |  | -3.2 | 6.5 |  |  |  |  | 0.7 | -0.1 | -4.3 | 5.4 |  |  |  | 1.2 | -22.8 | -22.9 | 15.3 | 1.5 | 20.3 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16.8 | 20.8 | 0 | 4 | -0.1 |  |  |  | 14.4 | 13.1 | -4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | -40.9 | 3.5 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 25.6 | 6.17 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 2 | 7.8 | -2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23 | -1.5 | -1.4 | -0.2 | 13.3 | 15.2 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 5.4 | 0.2 | 3.6 |  | 3.4 | 1.9 | 8.86 | -7.556 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.2 | 1.3 | 2.3
28/06/2026 | 12:00 | -22.9 | -60.2 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | -7 | 30.7 | 2.4 | 10.3 | -15.8 | -21 | -4.7 | 15.3 | 2.4 | 4.9 | -29.5 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.6 | -7.6 | 13.4 | 0 |  | 0 | -4.4 | 3.5 | 1.1 | -2.4 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | -9.7 | -22.5 | -35 | -4.136 | 0 | 3.814 | 0.951 | 0.22 | 18.217 |  |  | -3.2 | 4.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0.7 | -2.6 | 4.7 |  |  |  | 2.5 | -26 | -27.3 | 12.2 | -4.3 | 19.3 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.3 | 20.5 | 0 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 16 | 15 | -2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -41 | 2.6 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 21.6 | 6.31 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 7.2 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -1.2 | -1.8 | -0.3 | -0.3 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.9 | -1.5 | -1.4 | -0.2 | 12.7 | 14.8 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 5.4 | 0.1 | 2.5 |  | 3.4 | 2 | 8 | 10.876 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.4
28/06/2026 | 12:30 | -22.5 | -73 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | -10.7 | 12 | 11.6 | 2.6 | -16.9 | -24.5 | -10.3 | 13.7 | 1.1 | 4.1 | -31.9 | 0 |  |  |  | -2 | 1.4 | 1 | 0.4 | -1.1 | -7.7 | 1.2 | 0 |  | 0 | -18.7 | 2.9 | 1.4 | -1.8 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | -12.2 | -25.3 | -37.5 | -4.026 | 0 | 1.526 | 0.948 | 0.16 | 18.98 |  |  | -3.3 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | -2.5 | 3.9 |  |  |  | 0.9 | -27 | -27.8 | 10.2 | -7.1 | 18.7 | 1.4 |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.8 | 17.2 | 21 | 0 | 3.9 | -0.2 |  |  |  | 13 | 12.2 | -6.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -40.8 | 2.4 |  |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 21.8 | 6.31 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 6.2 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -4.1 | -2.8 | -0.7 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.4 | -1.5 | -1.4 | -0.2 | 11.6 | 8.6 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5.3 | 0 | 3 |  | 3.2 | 0 | 8 | -114.102 | 0.1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.5
28/06/2026 | 13:00 | -22.8 | -71.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | -10.8 | 7 | 11.4 | 2 | -17.5 | -25.1 | -9.8 | 13 | 0.1 | 3.6 | -32.1 | 0 |  |  |  | -1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | -1 | -8.2 | -1.6 | 0 |  | 0 | -21.7 | 2 | 1.7 | -1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | -13.5 | -26.4 | -38.7 | -2.42 | 0 | 1.19 | 0.953 | 0.19 | 19.628 |  |  | -3.3 | 4.6 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | -2.7 | 4.6 |  |  |  | -0.5 | -27.3 | -28.5 | 9.9 | -6.9 | 18.4 | 1.3 |  |  |  | -3.6 |  |  | -0.8 | 17.4 | 20.5 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 12.2 | 11.3 | -7.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.7 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 21.8 | 6.29 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 6 | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -3.4 | -4.5 | -0.7 | -0.5 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.8 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | 10.6 | 8.2 | -1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | 5.3 | 0.1 | 0.9 |  | 2 | 0 | 7.41 | -146.359 | 0 | 1.4 |  | 0 | -0.1 | 1.2 | 2.5
28/06/2026 | 13:30 | -23.6 | -77 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | -9.9 | 28.1 | 12 | 2.9 | -16 | -21.3 | -6.1 | 14 | 3.7 | 6 | -31.5 | 0.1 |  |  |  | -3.2 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | -7.2 | 3.3 | 0 |  | 0 | -18 | 2.3 | 2 | -1.9 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | -9.8 | -23 | -35 | -5.266 | 0 | 4.059 | 0.951 | 0.18 | 20.235 |  |  | -3.2 | 3.9 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | -4.9 | 4.3 |  |  |  | 0.1 | -22.1 | -22.8 | 15.3 | -1.4 | 20.1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | -0.6 | 17 | 21 | 0 | 4 | -0.2 |  |  |  | 17 | 16 | -1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -40.8 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.38 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 6.6 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -6.4 | -2.3 | -1.3 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | -1.2 | -1.7 | -0.2 | 12.3 | 13.5 | -9.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | 5.3 | 0.1 | 3.4 |  | 3 | 0 | 8.17 | -46.891 | 0 | 1.7 |  | 0 | -0.3 | 1 | 2.4
28/06/2026 | 14:00 | -23.3 | -73.3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | -10.5 | 16.8 | 13.1 | 3 | -14.7 | -22.8 | -7.3 | 15.9 | 3.9 | 6.3 | -30.2 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.7 | -7.2 | -0.3 | 0 |  | 0 | -15.7 | 2.7 | 1.8 | -1.9 | -0.5 | 2.5 | 0.3 | -9.1 | -22.3 | -44.3 | -5.008 | 0 | 3.54 | 0.966 | 0.19 | 17.604 |  |  | -3.3 | 4.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | -4.1 | 3.8 |  |  |  | 0.1 | -22 | -23 | 15.4 | 1.6 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 2.5 |  |  | -0.8 | 17.1 | 20.8 | 0 | 5.5 | -0.4 |  |  |  | 16.2 | 15.2 | -2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.6 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 6.46 |  | 0.1 | 1.2 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -2.5 | -2 | -0.5 | -0.3 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | -1 | -1.8 | -0.2 | 12.9 | 10 | -13.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 3.1 |  | 4 | 1.1 | 8.46 | -58.788 | 0 | 1.5 |  | 0 | -0.2 | 1 | 2.3
28/06/2026 | 14:30 | -22.2 | -61.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | -8.4 | 34.6 | 13.5 | 3.4 | -14 | -21.4 | -7 | 16.7 | 4.3 | 6.4 | -29.4 | 0 |  |  |  | -1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -7.3 | 4.5 | 0 |  | 0 | -14 | 3.4 | 0.7 | -1.5 | -0.3 | 2.5 | -0.1 | -7.7 | -20.8 | -43.2 | -4.731 | -2.035 | 5.646 | 0.954 | 0.13 | 19.748 |  |  | -3.2 | 5.7 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | -4.6 | 4.4 |  |  |  | 4.8 | -22.4 | -23 | 15 | 0.8 | 20.6 | 2.2 |  |  |  | 3.5 |  |  | -0.6 | 20.1 | 21.2 | 0 | 10.4 | -0.1 |  |  |  | 17.9 | 17.2 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 6.42 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 6.9 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -1.2 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | -1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24 | -0.8 | -1.9 | -0.2 | 12.8 | 9.6 | -5.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 5.3 | 0.1 | 1.1 |  | 3.2 | 1.9 | 8.85 | 25.982 | 0 | 1.4 |  | 0 | -0.3 | 1.2 | 2.3
28/06/2026 | 15:00 | -21.3 | -73.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | -10.5 | 7.5 | 12.7 | 2.8 | -18.9 | -27 | -11.8 | 10.9 | -0.2 | 3.6 | -33.5 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | -7.9 | 0 | -5.2 |  | 0 | -11 | 3.9 | 0.8 | -1.8 | -0.3 | 2.5 | 0.9 | -14.1 | -27.1 | -49.1 | -6.058 | -3.098 | 2.259 | 0.945 | 0.18 | 19.786 |  |  | -3.3 | 6.3 |  |  |  |  | -1.1 | 0 | -1.7 | 4.6 |  |  |  | -0.9 | -27.6 | -28.7 | 9.8 | -4.4 | 18.3 | 1.3 |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.7 | 30.5 | 21.1 | 3.2 | 10.5 | -0.2 |  |  |  | 9.7 | 8.5 | -11.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.7 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 6.34 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 2 | 7.6 | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.1 | -1.5 | -1.2 | -0.3 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 14.7 | 12.5 | -2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 5.2 | 0.1 | 1.6 |  | 3.2 | 1.6 | 8.36 | -124.686 | 0.2 | 1.3 |  | 0 | -0.3 | 1 | 2.2
28/06/2026 | 15:30 | -21.7 | -67.2 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | -9 | 27.3 | 12 | 0 | -19.2 | -25.6 | -9.9 | 11.2 | 0.7 | 3.8 | -32.2 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | -8.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | -15.4 | 3.3 | 0.5 | -2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | -13.2 | -26.4 | -48.4 | -4.199 | -1.812 | 4.15 | 0.957 | 0.25 | 18.615 |  |  | -3.3 | 5.3 |  |  |  |  | -0.3 | 0 | -4.5 | 3.9 |  |  |  | 2.2 | -26.4 | -27.6 | 10.7 | -5.2 | 18.7 | 1.5 |  |  |  | 1.1 |  |  | -0.6 | 30.4 | 20.5 | 3.7 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 11.4 | 10.5 | -8.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.7 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 5.91 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 7.5 | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -4.1 | -1.3 | -0.7 | -0.2 | -1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.1 | -0.2 | -1.4 | -0.2 | 15.7 | 14.1 | -3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 9 | 5.3 | 0 | 3 |  | 2.8 | 3.3 | 6.38 | -63.949 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.3 | 1.2 | 2.1
28/06/2026 | 16:00 | -19.4 | -67.5 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | -11 | 12.2 | 11.8 | 0 | -20.6 | -27.1 | -11.7 | 9.2 | -0.8 | 3 | -20.8 | 0 |  |  |  | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.8 | -8.5 | 0 | -3.3 |  | -0.5 | -15.1 | 3.5 | 0.4 | -2.1 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | -16.8 | -29.9 | -51.8 | -4.756 | -2.578 | 2.289 | 0.953 | 0.18 | 19.749 |  |  | -3.3 | 6.6 |  |  |  |  | -1.4 | 0 | -5.4 | 3.8 |  |  |  | -1.4 | -27.4 | -28.4 | 9.6 | -6.7 | 18.1 | 1.2 |  |  |  | -0.6 |  |  | -0.4 | 30.3 | 20.7 | 2.5 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 8.6 | 7.6 | -13.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | -40.7 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 4.42 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 8 | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -5 | -6.5 | -1.1 | -0.8 | -1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23 | 0 | 0.4 | -0.2 | 14.9 | 13.9 | -3.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 8.7 | 5.2 | 0.1 | 2.2 |  | 3.5 | 0 | 7.76 | -124.283 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.5 | 0.9 | 1.6
28/06/2026 | 16:30 | -19.4 | -59 | 4.1 | 1.4 | 1.5 | -10.6 | 23.9 | 13.6 | 0 | -19.4 | -30.2 | -15.1 | 14.1 | 1 | 3.7 | -8 | -0.2 |  |  |  | 16.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | -8.3 | 0 | -0.7 |  | -1 | -10 | 3.4 | 1 | -1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | -12.2 | -25.2 | -47.4 | -3.383 | -4.943 | 1.22 | 0.953 | 0.08 | 14.775 |  |  | -3.3 | 8.9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | -4.6 | 2.5 |  |  |  | -1.3 | -25.4 | -26.5 | 11.1 | -3.1 | 18.9 | 1.5 |  |  |  | 4.8 |  |  | -0.4 | 37.3 | 20.6 | 3.1 | 10.5 | -0.3 |  |  |  | 11 | 9.8 | -9.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.6 | 0.9 |  |  | 0 | -0.2 | 0 | 19.8 | 1.11 |  | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 0.1 | -3 | -4.4 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 15.8 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | 19.1 | 17.6 | 13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 9 | 5.2 | 0 | 4 |  | 2.6 | 0 | 8.23 | -1.758 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.3 | 1.1 | 2
28/06/2026 | 17:00 | -14.7 | -30.5 | 7.1 | 1.4 | 1.5 | -11.3 | 19.3 | 12.3 | 0 | -19.9 | -22.6 | -8.5 | 10.3 | 2.1 | 4.6 | 21 | 0.2 |  |  |  | 13.6 | 1.6 | 0.7 | 0 | -2.3 | -8.5 | 0 | -0.5 |  | -1 | -8.6 | 3.5 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | -9.1 | -22.4 | -44.9 | -0.313 | -1.601 | 4.181 | 0.942 | 0.13 | 22.18 |  |  | -3.3 | 10.6 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | -6.7 | 3.7 |  |  |  | -0.2 | -25.4 | -26.1 | 12.4 | -2.9 | 19.4 | 1.7 |  |  |  | 2.8 |  |  | -0.7 | 34.2 | 20.9 | 3.6 | 10.5 | -0.2 |  |  |  | 11.5 | 10.8 | -8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 25.7 | -0.05 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.5 | 3.4 | 11.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 10.3 | -0.1 | -4.6 | 1.8 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 7 | 0.2 | 2 | -0.2 | 23.5 | 28.7 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 8.1 | 5.3 | 0.1 | 4 |  | 2.9 | 0 | 7.57 | 118.739 | 0 | 0.8 |  | 0 | -0.5 | 1.2 | 1.5
28/06/2026 | 17:30 | -13.7 | -19.4 | 11.6 | 1.2 | 1.1 | -9.8 | -3.4 | 0 | 0 | -21.1 | -25.2 | -10 | 8.6 | -1.1 | 2.8 | 36.8 | 0.2 |  |  |  | 17 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | -8.6 | 0 | -2.5 |  | -0.7 | -1.8 | 3.6 | 7.3 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 1.1 | -17.4 | -30.4 | -52.5 | -2.487 | -2.053 | 1.16 | 0.952 | 0.18 | 21.531 |  |  | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | -4.7 | 0 | -12.9 | 2.5 |  |  |  | -1.2 | -27.4 | -28.9 | 9.5 | -5.4 | 18.1 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 34.4 | 20.3 | 2.4 | 10.5 | 0.2 |  |  |  | -0.5 | -1.5 | -26.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -40 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 11.9 | -0.15 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1.7 | 6.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.4 | 0 | -1.6 | -7.3 | -0.6 | -1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 15.3 | 14.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 8.8 | 5.3 | 0.1 | 4 |  | 3.4 | 0 | 6.24 | -55.427 | 0 | 1.1 |  | 0 | -0.8 | 1.1 | 1.4
28/06/2026 | 18:00 | -3.1 | 1.2 | 15.4 | 0.9 | 0.8 | -10.3 | 11.8 | 0 | 0 | -8.2 | -12.9 | 1.7 | 24.5 | 18.1 | 12.7 | 65.6 | 0.1 |  |  |  | 11 | 1.8 | 1 | 0 | 5.6 | -7.5 | 0 | 0.3 |  | -1 | 15.4 | 3.6 | 7.5 | 2.1 | -1 | 2.4 | 0.8 | -1 | -15 | -37.7 | 1.463 | -1.422 | 2.9 | 0.952 | 0.19 | 19.141 |  |  | -3.2 | 15.4 |  |  |  |  | -1.4 | 0 | -10.9 | 1.7 |  |  |  | -2.7 | -11.8 | -12.6 | 24.8 | 11 | 23.7 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 34.4 | 20.5 | 2.5 | 10.5 | 0.2 |  |  |  | 13.3 | 12.4 | -7.3 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.8 | 0.4 |  | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.12 |  | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 0 | -1.8 | -5.1 | -0.7 | -0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.7 | 12.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 5.3 | 0.3 | 4.2 |  | 2.6 | 0 | 7.92 | 296.624 | -0.3 | 1.1 |  | 0 | -1.1 | 0.5 | 0.2
28/06/2026 | 18:30 | -1.4 | 13.5 | 18.5 | 1.5 | 1.4 | -6.7 | 26.6 | 0 | 0 | 3.4 | 1.7 | 16.7 | 40 | 29.7 | 20.3 | 73.9 | 0.1 |  |  |  | 11.5 | 2 | 1.4 | 0 | 6.3 | 1.1 | 0 | 11.6 |  | -0.8 | -22.1 | 3 | 14.5 | 1.9 | -1.3 | 2.4 | 0.7 | 29.4 | 12.3 | -31 | 0.494 | 1.132 | 4.944 | 0.921 | 0.32 | 1.861 |  |  | -3.2 | 15.4 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | 2.6 | -1 | -2.3 | 40.5 | 28.8 | 28.7 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 39.3 | 30.5 | 2.7 | 10.6 | 0 |  |  |  | 31.3 | 30.4 | 15.5 | [5 empty] | 0 | 0 | -1.5 | 0.6 |  | -37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.02 |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 7.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | -3.2 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.1 | 13.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2 | 5.5 | 0.2 | 3.4 |  | 3.3 | 0 | 7.65 | 617.442 | 0.7 | 1.4 |  | 0 | -0.1 | 0.5 | 2.5
28/06/2026 | 19:00 | -3.5 | -1.2 | 15.8 | 1 | 1 | -6.3 | 15.5 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 11.7 | 35.4 | 27.9 | 19.5 | 54.5 | 0.1 |  |  |  | 10.2 | 1.1 | 0 | 0 | 4.9 | 1.9 | 0 | 13.5 |  | -0.5 | -10.8 | 3.7 | 13.8 | 1.9 | -1.2 | 2.4 | 0.8 | 27.4 | 10.4 | -42.4 | 0.369 | -0.551 | 2.807 | 0.949 | 0.33 | -1.079 |  |  | -3.2 | 13.7 |  |  |  |  | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.9 |  |  |  | 3.5 | -2.3 | -3.6 | 39.1 | 27.2 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 38.9 | 31 | 3.5 | 10.5 | 0 |  |  |  | 27.7 | 27 | 10.9 | [5 empty] | 0 | 0 | -1.8 | 0.6 |  | -34.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.01 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -7 | -1.3 | -0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.2 | 9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 5.4 | 0 | 2.2 |  | 3.2 | 0 | 7.97 | 497.785 | -0.8 | 1.4 |  | 0 | -0.1 | 1 | 1.5
28/06/2026 | 19:30 | -2.1 | -1.8 | 15.6 | 1.1 | 1.2 | -5.3 | 14.3 | 0 | 0 | -1.5 | -4.2 | 11.3 | 34.9 | 27.6 | 19.2 | 53.4 | 0.1 |  |  |  | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0 | 12.3 |  | -0.6 | -11.1 | 3.1 | 14.3 | 1.8 | -1.2 | 2.4 | 0.9 | 26.8 | 9.6 | -43.4 | 0.625 | 0.883 | 2.655 | 0.951 | 0.35 | -0.229 |  |  | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 1.8 | -0.6 | 0 | 1.6 |  |  |  | 1.5 | -2.6 | -3.8 | 38.8 | 27 | 29.2 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 40.5 | 30.9 | 3.1 | 11.1 | 0.1 |  |  |  | 26.4 | 25.7 | 8.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.1 | 0.6 |  | -34.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.15 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.5 | -8.8 | -1.6 | -0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.5 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0 | 4.3 |  | 3.1 | 0 | 8.53 | 474.315 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | 1.9 | 3.4
28/06/2026 | 20:00 | -3 | 7.2 | 17.2 | 1 | 1.1 | -6 | 12.2 | 0 | 0 | -0.7 | -2.8 | 13.8 | 36.1 | 27.6 | 19.3 | 69.3 | 0.1 |  |  |  | 10.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4.9 | 1.8 | 0 | 10.8 |  | -0.8 | -22.7 | 3.1 | 13.5 | 1.8 | -0.8 | 2.4 | 0.9 | 26 | 9 | -43.7 | 0.383 | 0.453 | 0.122 | 0.943 | 0.34 | -0.147 |  |  | -3.1 | 13.7 |  |  |  |  | 1.1 | -1.7 | 0 | 1 |  |  |  | 0.9 | -2.6 | -3.8 | 38.8 | 26.6 | 29.1 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40.4 | 30.5 | 2.4 | 10.5 | 0 |  |  |  | 25.2 | 24.3 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.1 | 0.6 |  | -34.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.1 | -6.5 | -1 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | -2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 3.8 |  | 2.3 | 0 | 8.66 | 456.554 | 0 | 1.3 |  | 0 | -0.3 | 2 | 3
28/06/2026 | 20:30 | -3.4 | 0.8 | 16.2 | 1.2 | 1 | -6.2 | 21.3 | 0 | 0 | -1.6 | -5 | 10.2 | 33.8 | 26.7 | 18.8 | 58.6 | 0.1 |  |  |  | 9.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 3.9 | 1.3 | 0 | 9.5 |  | -0.8 | -22.1 | 4 | 13.8 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 1.1 | 23.5 | 7.3 | -45.5 | -0.211 | -0.548 | 0.428 | 0.955 | 0.23 | 0.421 |  |  | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 0.7 | -2.9 | -1.2 | 0.8 |  |  |  | 1.1 | -3.3 | -4.4 | 37.9 | 26 | 28.6 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 38.7 | 30.5 | 6.7 | 14.3 | 0 |  |  |  | 23.3 | 22.4 | 3.9 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 1 |  | -35.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.6 | -6.5 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | -3.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 2.6 |  | 3.1 | 0 | 8.14 | 425.215 | -0.3 | 1.6 |  | 0.1 | -0.4 | 2 | 3
28/06/2026 | 21:00 | -3.4 | 1.1 | 16.1 | 0 | 0 | -6.7 | 6.6 | 0 | 0 | -3 | -3.3 | 12.9 | 33.6 | 25.8 | 17.4 | 60.8 | 0.2 |  |  |  | 7.8 | 1.6 | 0.9 | 0 | 4.2 | 1.1 | 0 | 0 |  | -0.9 | -23 | 3.4 | 13.8 | 3.9 | -1.3 | 2.4 | 0.8 | 20.5 | -5.2 | -39.6 | 0.438 | -0.451 | -0.519 | 0.955 | 0.26 | -0.876 |  |  | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 0 | -2.9 | 0.3 | 1.2 |  |  |  | 0.3 | -4.8 | -6.3 | 36.5 | 24.6 | 27.9 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 39.9 | 30.8 | 6.8 | 14.5 | 0.1 |  |  |  | 20.2 | 19.5 | -0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 0.8 |  | -33.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.3 | -1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | -4.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5.3 | 0.1 | 2 |  | 3.2 | 0 | 6.81 | 375.217 | -0.8 | 1.5 |  | 0.1 | -0.4 | 2 | 2.4
28/06/2026 | 21:30 | -3.8 | -10 | 13.7 | 0 | 0 | -3.6 | 18.1 | 0 | 0 | -3.3 | -10.6 | 4.7 | 34 | 26.1 | 18.2 | 49.5 | -0.1 |  |  |  | 12.2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 |  | -0.8 | -22.7 | 3.8 | 7.6 | 3.9 | -1.1 | 2.4 | 1.5 | 21.7 | -4.2 | -38.3 | -1.575 | -1.829 | 0.55 | 0.95 | 0.24 | -0.633 |  |  | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.6 | -0.2 |  |  |  | 1.8 | -4.7 | -5.6 | 36.8 | 24.8 | 27.9 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 40.4 | 30.6 | 6.8 | 14.5 | 0.1 |  |  |  | 20.7 | 19.8 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.7 | -5.4 | -0.7 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.5 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 5.3 | 0 | 4 |  | 3.2 | 1.9 | 7.82 | 380.523 | -0.1 | 1.6 |  | 0.1 | -0.7 | 2 | 2.9
28/06/2026 | 22:00 | -3.9 | -11 | 13.3 | 0 | 0 | -4.3 | 13.5 | 0 | 0 | -5.3 | -9.5 | 6.3 | 31.5 | 24.2 | 16.9 | 46.6 | 0.1 |  |  |  | 9.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | -22.8 | 3.9 | 9 | 4.1 | -1.3 | 2.4 | 0.9 | 18.5 | -7 | -41.6 | -0.789 | -0.709 | -0.549 | 0.954 | 0.26 | -1.442 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  |  |  | -1 | 0 | -2.8 | -0.7 |  |  |  | 1.2 | -5.9 | -7.1 | 35.2 | 23.2 | 27.6 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 40.5 | 30.7 | 7.1 | 14.4 | 0.1 |  |  |  | 17.6 | 16.8 | -4.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.9 | -5.8 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | -5.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | 0.2 | 3.8 |  | 2.7 | 2.7 | 6.87 | 323.895 | -0.3 | 1.4 |  | 0.1 | -0.8 | 1.9 | 2.3
28/06/2026 | 22:30 | -7.5 | -12 | 13.1 | 0 | 0 | -4.4 | 3.6 | 0 | 0 | -6 | -12.5 | 2.4 | 30.4 | 22.4 | 16.2 | 47.1 | 0 |  |  |  | 8 | 1 | 0.3 | 0 | -2.8 | -1.2 | 0 | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 8.1 | 4.2 | -1.4 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | -10.3 | -44.6 | -4.549 | -1.983 | 1.373 | 0.944 | 0.22 | -2.269 |  |  | -3.2 | 7.8 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | -4.1 | -0.6 |  |  |  | -3.3 | -7.1 | -8 | 33.5 | 21.6 | 26.8 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 40.7 | 31 | 7.4 | 14.3 | 0.1 |  |  |  | 13.8 | 12.8 | -10.4 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.4 | -5.3 | -0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | -6.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | 0.2 | 4.1 |  | 3.2 | 4 | 7.83 | 267.866 | 0.4 | 1.3 |  | 0.1 | -0.9 | 2 | 2.9
28/06/2026 | 23:00 | -5.5 | -21.1 | 12.1 | 0 | 0 | -4.2 | 6.5 | 0 | 0 | -13.1 | -19 | -3.5 | 23 | 6.3 | 4.7 | 36.4 | 0 |  |  |  | 9.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | -2.7 | -1.8 | 0 | 0 |  | -1.5 | 0 | 3 | 7.7 | 3.9 | -1 | 2.4 | 0.9 | 32.3 | 15.3 | -27.9 | -3.507 | -2.156 | 3.174 | 0.949 | 0.23 | -1.201 |  |  | -3.3 | 8.3 |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | -22.9 | -24.3 | 16 | 4.9 | 19 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 40.7 | 30.6 | 6.9 | 17.2 | -0.2 |  |  |  | 17.5 | 16.6 | -4.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -9.5 | -1.2 | -0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 3.9 |  | 3.7 | 4.2 | 7.28 | 200.069 | 0 | 1.5 |  | 0.1 | -1 | 1.9 | 2.5
28/06/2026 | 23:30 | 12.4 | -22.6 | 11.1 | 0 | 0 | -4.7 | 8.5 | 0 | 0 | -11.7 | -23.1 | -7.9 | 24.2 | 5.4 | 4.3 | 29.2 | 0 |  |  |  | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | -1.5 | -2.7 | 0 | 0 |  | -1.7 | 0 | 3.1 | 9.1 | 5 | -1.4 | 2.4 | 1.4 | 30.5 | 13.4 | -29.5 | -5.411 | -1.781 | 2.777 | 0.969 | 0 | -3.402 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | -0.4 |  |  |  | -3.5 | -23.2 | -24.4 | 15.5 | 4.6 | 18.5 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 39.3 | 31.9 | 0.5 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | 11.6 | 10.2 | -16.3 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -7.9 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -7.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 5.3 | 0.2 | 3.6 |  | 2.6 | 4.2 | 7.59 | 140.542 | 0 | 1.7 |  | 0.1 | -1.2 | 2 | 2.6
29/06/2026 | 00:00 | 11.4 | -21.4 | 12.2 | 0 | 0 | -5.5 | 13.6 | 0 | 0 | -13.5 | -21.2 | -6.3 | 23.6 | 4.9 | 3.9 | 33.3 | -0.1 |  |  |  | 7.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | -1.9 | -3.2 | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 | 2.8 | 8.1 | 3.8 | -1.4 | 2.4 | 1.4 | 30.1 | 13.1 | -31.6 | -3.94 | -1.63 | 3.24 | 0.96 | 0 | -2.27 |  |  | -3.2 | 6.9 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | -1.2 |  |  |  | -4.3 | -23.4 | -24.8 | 14.9 | 3.3 | 18.4 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 41.5 | 30.4 | -0.4 | 5.5 | -0.2 |  |  |  | 10.5 | 9 | -17.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | 0 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | -9.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 5.3 | 0.1 | 3.7 |  | 2.7 | 4.1 | 8.11 | 143.17 | 0 | 1.5 |  | 0 | -1.2 | 2 | 2.3
EJEC |  | -392.25 | -980.55 | 200.4 | 15.95 | 15.35 | -141.6 | 260.25 | 63.2 | 49.2 | -403.95 | -515.3 | -178.05 | 292.15 | 160.6 | 204.35 | 239.3 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 83.35 | 27.75 | 15.7 | 7.8 | -48.15 | -213.95 | 11.3 | 23.15 | 0 | -8.35 | -376.35 | 69.15 | 74.5 | 41 | -17.7 | 59.2 | 23.85 | -206.7 | -520.75 | -974.65 | -106.8645 | -27.281 | 64.885 | 22.7815 | 2.845 | 151.6325 | 0 | 0 | -77.3 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.45 | -45.65 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -380.55 | -348.15 | 216.75 | -34.55 | 344.85 | -12.2 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | -16.2 | 681.25 | 639.05 | 39 | 182.15 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 365.05 | 342.25 | -393.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.45 | -65.45 | -22.2 | 15.05 | 0 | -808.4 | 23.3 | 0 | 0 | 0.1 | -0.3 | -0.95 | 280.5 | 51.41 | 0 | 1 | 27.75 | 3.2 | 48.45 | 1.7 | 14.7 | 0 | 6.25 | 12.65 | 27.15 | 121.6 | -14.35 | 0.9 | 8.9 | 2.4 | 0.15 | 12.1 | 0 | -43.95 | 0.7 | 14.3 | 18.3 | 18 | 91.55 | 14.35 | -142.25 | -139.1 | -20.1 | -10.8 | -12.25 | 19.55 | 2.65 | 36.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 273.1 | -4.5 | -7.05 | -4.2 | 178.9 | 79.05 | -55 | 43.2 | 16.8 | 7.2 | 14.4 | -2.3 | 12.1 | 7.6 | 5 | 69.7 | 128.3 | 3.45 | 66.75 | 0 | 80.25 | 56.05 | 185.405 | -664.4365 | -0.45 | 31.3 | 0 | 0.55 | -11.8 | 26.75 | 46.35

## DEMANDA_AREAS
domingo, 28 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6937.73 | 1117.3137 | 4039.749 | 1780.6673 | 256.5461
01:00 | 0 | 6767.327 | 1094.7381 | 3904.5801 | 1768.0088 | 256.1191
01:30 | 0 | 6538.025 | 1070.1383 | 3700.3669 | 1767.5198 | 257.9934
02:00 | 0 | 6587.924 | 1054.7235 | 3793.1988 | 1740.0017 | 256.7335
02:30 | 0 | 6481.674 | 1013.0478 | 3734.2616 | 1734.3646 | 259.6524
03:00 | 0 | 6478.12 | 1038.3289 | 3699.0498 | 1740.7413 | 262.4223
03:30 | 0 | 6484.136 | 1040.8724 | 3708.248 | 1735.0156 | 259.1853
04:00 | 0 | 6376.388 | 1018.1312 | 3622.2091 | 1736.0477 | 261.4022
04:30 | 0 | 6349.498 | 1063.918 | 3545.324 | 1740.256 | 254.6966
05:00 | 0 | 6445.615 | 1067.303 | 3642.8783 | 1735.4337 | 253.0926
05:30 | 0 | 6386.769 | 1031.859 | 3611.4887 | 1743.4213 | 241.2295
06:00 | 0 | 6267.49 | 1061.3846 | 3490.4867 | 1715.6187 | 232.2122
06:30 | 0 | 6244.297 | 1039.1036 | 3529.1644 | 1676.029 | 225.0044
07:00 | 0 | 6028.385 | 993.0818 | 3386.5585 | 1648.7447 | 215.7496
07:30 | 0 | 6185.62 | 1038.3149 | 3477.7366 | 1669.5685 | 223.9555
08:00 | 0 | 6336.548 | 1018.926 | 3607.405 | 1710.217 | 224.9138
08:30 | 0 | 6355.602 | 1041.5512 | 3560.9436 | 1753.1072 | 233.0209
09:00 | 0 | 6421.879 | 1068.9003 | 3592.3384 | 1760.6403 | 234.5504
09:30 | 0 | 6658.849 | 1109.1283 | 3800.9317 | 1748.789 | 235.3813
10:00 | 0 | 6586.754 | 1091.0898 | 3795.7067 | 1699.9575 | 235.1522
10:30 | 0 | 6769.249 | 1137.6444 | 3879.1464 | 1752.4582 | 234.9301
11:00 | 0 | 6745.048 | 1138.8748 | 3846.5219 | 1759.6513 | 230.2681
11:30 | 0 | 6926.895 | 1152.2444 | 3994.0975 | 1780.5531 | 226.2954
12:00 | 0 | 6874.378 | 1155.4041 | 4040.7869 | 1678.187 | 224.0672
12:30 | 0 | 6812.86 | 1111.8501 | 4016.638 | 1684.3719 | 218.3198
13:00 | 0 | 6824.123 | 1101.8512 | 4027.7998 | 1694.472 | 224.5115
13:30 | 0 | 6760.485 | 1130.4638 | 3957.9573 | 1672.0639 | 229.7268
14:00 | 0 | 6839.348 | 1095.4484 | 4035.6547 | 1708.2449 | 229.1718
14:30 | 0 | 6918.884 | 1123.0638 | 4025.5718 | 1770.2484 | 237.2566
15:00 | 0 | 6806.684 | 1076.9962 | 3932.8251 | 1796.8627 | 244.4964
15:30 | 0 | 6880.758 | 1106.2866 | 3980.9883 | 1793.4831 | 240.1647
16:00 | 0 | 6863.384 | 1068.4079 | 3978.8567 | 1816.1194 | 238.0688
16:30 | 0 | 6901.653 | 1084.2179 | 3977.6019 | 1839.8332 | 237.9083
17:00 | 0 | 6929.96 | 1096.6658 | 3993.516 | 1839.7782 | 231.6343
17:30 | 0 | 7029.434 | 1129.3702 | 4027.0127 | 1873.0511 | 227.5948
18:00 | 0 | 7416.674 | 1159.3242 | 4311.6496 | 1945.7002 | 230.7831
18:30 | 0 | 7654.35 | 1214.0199 | 4510.222 | 1930.1081 | 225.4829
19:00 | 0 | 7544.042 | 1236.7449 | 4421.629 | 1885.6681 | 223.3026
19:30 | 0 | 7495.907 | 1232.617 | 4398.4991 | 1864.7909 | 225.1292
20:00 | 0 | 7565.075 | 1214.3153 | 4499.13 | 1851.6297 | 225.5138
20:30 | 0 | 7565.544 | 1222.1446 | 4513.3471 | 1830.0523 | 234.4252
21:00 | 0 | 7490.734 | 1174.7893 | 4478.0238 | 1837.9209 | 242.7183
21:30 | 0 | 7151.405 | 1189.4257 | 4136.3169 | 1825.6624 | 248.4168
22:00 | 0 | 7085.254 | 1161.0439 | 4138.6426 | 1785.5675 | 248.6437
22:30 | 0 | 6905.627 | 1086.2225 | 4066.9677 | 1752.4368 | 252.421
23:00 | 0 | 6654.608 | 1046.8555 | 3796.6049 | 1811.1476 | 250.2723
23:30 | 0 | 6597.929 | 1016.2019 | 3767.1135 | 1814.6136 | 250.3011
00:00 | 0 | 6497.01 | 1030.1245 | 3675.6725 | 1791.213 | 252.3059
MÁXIMO | 0 | 7654.35 | 1236.7449 | 4513.3471 | 1945.7002 | 262.4223
MÍNIMO | 0 | 6028.385 | 993.0818 | 3386.5585 | 1648.7447 | 215.7496
PROMEDIO | 0 | 6779.7069 | 1099.2599 | 3909.8212 | 1770.6258 | 238.8155
ENERGÍA | 0 | 162712.966 | 26382.2366 | 93835.7098 | 42495.0196 | 5731.5719
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 28 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 45.2323 | 12.523 | [5 empty] | 26.8666 | 15.3198 | 13.45 | 30.774 |  |  | 39.369 |  | 40.8771 |  | 0.4 |  | 120.6738 |  |  |  |  | 15.96 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.9475 | 0 |  | 45.2125 | 120.1872 | 29.2389 | 0.81 | 114.85 |  | 40.953 | 32.044 |  | 199.2308 | 35.0965 | [5 empty] | 70.0391 |  | 25 |  |  |  | 1.022 |  |  |  |  | 36.91 |  | 147.8253 |  | 5.5164 | 125.4977 | 22.8223 |  |  | 3.8582 |  |  | 81.7592 | 18.5586 |  | 0.56 | 29.3726 | 471.2568 |  | 131.909 | 18.598 |  |  | 18.0467 | 4.8759 |  |  | 16.4487 | 270.08 |  | 33.756 |  | 29.506
01:00 |  |  | 47.2197 | 12.068 | [5 empty] | 26.7622 | 14.8431 | 13.54 | 29.966 |  |  | 39.544 |  | 46.5278 |  | 0.4 |  | 176.7997 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.8323 | 0 |  | 45.5328 | 120.7116 | 27.8338 | 0.7 | 114.23 |  | 41.484 | 33.4442 |  | 198.8554 | 35.9076 | [5 empty] | 70.6113 |  | 25 |  |  |  | 1.2408 |  |  |  |  | 38.73 |  | 148.868 |  | 5.4224 | 126.6164 | 22.4578 |  |  | 3.9635 |  |  | 82.623 | 18.621 |  | 0.55 | 29.8884 | 466.1343 |  | 132.7757 | 18.577 |  |  | 18.3745 | 4.6905 |  |  | 16.4548 | 267.25 |  | 33.898 |  | 29.766
01:30 |  |  | 47.0765 | 13.028 | [5 empty] | 26.7466 | 14.3569 | 13.35 | 30.204 |  |  | 39.354 |  | 33.6076 |  | 0.4 |  | 144.5447 |  |  |  |  | 16.95 |  |  | 0.8 |  |  |  | 8.7578 | 0 |  | 45.6642 | 118.5011 | 27.9215 | 0.64 | 115.7 |  | 40.799 | 33.0272 |  | 198.4839 | 36.1842 | [5 empty] | 71.4346 |  | 25 |  |  |  | 1.4439 |  |  |  |  | 38.51 |  | 150.2817 |  | 5.3755 | 124.2895 | 22.3523 |  |  | 4.0073 |  |  | 82.7922 | 18.6306 |  | 0.56 | 31.0014 | 468.7625 |  | 130.266 | 18.166 |  |  | 18.6501 | 4.7718 |  |  | 16.5 | 267.7 |  | 34.136 |  | 29.688
02:00 |  |  | 47.5687 | 13.78 | [5 empty] | 26.6432 | 14.2932 | 13.3 | 30.126 |  |  | 39.421 |  | 44.7187 |  | 0.4 |  | 146.3472 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 0.7 |  |  |  | 8.3278 | 0 |  | 47.7865 | 119.6605 | 28.5463 | 0.44 | 117.42 |  | 41.122 | 32.8572 |  | 198.5299 | 35.4891 | [5 empty] | 71.5275 |  | 25 |  |  |  | 1.5485 |  |  |  |  | 40.02 |  | 150.0671 |  | 5.3272 | 124.9556 | 23.0082 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.2805 | 18.5777 |  | 0.56 | 30.99 | 468.9355 |  | 132.007 | 17.89 |  |  | 18.6021 | 4.708 |  |  | 16.2053 | 262.71 |  | 34.525 |  | 29.688
02:30 |  |  | 47.4822 | 13.903 | [5 empty] | 26.6234 | 14.5611 | 13.27 | 30.188 |  |  | 38.692 |  | 44.3237 |  | 0.4 |  | 157.3278 |  |  |  |  | 17.05 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.3382 | 0 |  | 48.9068 | 119.9242 | 28.9863 | 0.41 | 115.57 |  | 39.517 | 34.2524 |  | 198.8779 | 35.9574 | [5 empty] | 71.658 |  | 25 |  |  |  | 1.6167 |  |  |  |  | 39.8 |  | 145.6038 |  | 5.3179 | 125.1722 | 23.4403 |  |  | 3.872 |  |  | 82.5884 | 18.5944 |  | 0.55 | 31.5251 | 467.9223 |  | 132.1541 | 17.898 |  |  | 18.7479 | 4.4327 |  |  | 16.2316 | 259.22 |  | 40.231 |  | 29.7
03:00 |  |  | 47.557 | 13.634 | [5 empty] | 26.89 | 14.634 | 13.23 | 30.454 |  |  | 38.128 |  | 42.693 |  | 0.4 |  | 140.4888 |  |  |  |  | 16.56 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.3847 | 0 |  | 48.7877 | 118.7821 | 28.8032 | 0.67 | 115.9 |  | 40.87 | 35.6575 |  | 198.8854 | 36.5397 | [5 empty] | 71.7028 |  | 25 |  |  |  | 1.6415 |  |  |  |  | 37.83 |  | 145.8705 |  | 5.2939 | 124.6153 | 22.8575 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.6047 | 18.5953 |  | 0.55 | 31.8597 | 466.4025 |  | 127.9611 | 17.99 |  |  | 18.4995 | 4.4373 |  |  | 16.4035 | 264.87 |  | 40.763 |  | 29.686
03:30 |  |  | 47.2364 | 13.114 | [5 empty] | 27.0749 | 14.756 | 13.18 | 30.66 |  |  | 38.013 |  | 42.806 |  | 0.4 |  | 124.736 |  |  |  |  | 16.44 |  |  | 1 |  |  |  | 8.4551 | 0 |  | 48.0184 | 118.6737 | 28.4045 | 0.48 | 111.05 |  | 39.8 | 34.7185 |  | 198.2206 | 36.1693 | [5 empty] | 71.6482 |  | 25 |  |  |  | 1.6488 |  |  |  |  | 37.76 |  | 145.233 |  | 5.3627 | 124.4247 | 23.1311 |  |  | 4.0274 |  |  | 82.2182 | 18.594 |  | 0.57 | 33.8994 | 463.8614 |  | 126.6269 | 18.311 |  |  | 18.5 | 4.4226 |  |  | 15.8287 | 275.45 |  | 40.528 |  | 29.403
04:00 |  |  | 47.3496 | 13.187 | [5 empty] | 27.3191 | 15.1321 | 13.27 | 30.22 |  |  | 38.408 |  | 37.5691 |  | 0.4 |  | 136.9172 |  |  |  |  | 15.67 |  |  | 1 |  |  |  | 8.6589 | 0 |  | 49.0119 | 121.0516 | 27.5518 | 0.18 | 112.25 |  | 39.627 | 33.9732 |  | 198.4018 | 36.3593 | [5 empty] | 71.5734 |  | 25 |  |  |  | 1.7117 |  |  |  |  | 38.09 |  | 143.6597 |  | 5.308 | 124.0228 | 23.1373 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.028 | 18.5974 |  | 0.54 | 33.3868 | 464.7713 |  | 119.3021 | 18.045 |  |  | 17.4152 | 4.4547 |  |  | 16.5319 | 274.84 |  | 40.397 |  | 29.319
04:30 |  |  | 47.5321 | 12.285 | [5 empty] | 27.2874 | 15.7927 | 13.34 | 30.148 |  |  | 38.549 |  | 40.2629 |  | 0.4 |  | 121.6348 |  |  |  |  | 15.2 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.8056 | 0 |  | 49.5443 | 120.5679 | 28.3808 | 1.65 | 114.6 |  | 40.064 | 33.1604 |  | 198.0052 | 36.0532 | [5 empty] | 71.7237 |  | 25 |  |  |  | 1.6713 |  |  |  |  | 38.37 |  | 145.7351 |  | 5.4241 | 124.2542 | 22.2326 |  |  | 3.9037 |  |  | 82.308 | 18.5807 |  | 0.53 | 30.5301 | 465.0536 |  | 112.0271 | 18.306 |  |  | 17.1624 | 4.7985 |  |  | 15.5737 | 278.46 |  | 40.438 |  | 29.277
05:00 |  |  | 47.5832 | 12.363 | [5 empty] | 26.864 | 16.6164 | 13.4 | 30.652 |  |  | 38.5 |  | 38.3692 |  | 0.4 |  | 113.1392 |  |  |  |  | 16.16 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.6698 | 0 |  | 49.5162 | 120.8821 | 28.7074 | 2.1 | 117.97 |  | 39.022 | 33.2376 |  | 198.2071 | 34.2539 | [5 empty] | 71.5465 |  | 25 |  |  |  | 1.6114 |  |  |  |  | 37.95 |  | 148.5931 |  | 5.4701 | 123.1723 | 21.6468 |  |  | 4.3754 |  |  | 82.548 | 18.6139 |  | 0.56 | 29.9658 | 468.6865 |  | 109.4122 | 17.758 |  |  | 17.6393 | 4.8034 |  |  | 15.321 | 284.87 |  | 40.274 |  | 29.017
05:30 |  |  | 47.4926 | 11.051 | [5 empty] | 26.8996 | 16.2952 | 13.33 | 31.342 |  |  | 37.997 |  | 41.0883 |  | 0.4 |  | 166.5577 |  |  |  |  | 16.35 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.5569 | 0 |  | 49.1924 | 119.9838 | 27.5091 | 1.93 | 119.41 |  | 37.264 | 33.3967 |  | 198.2012 | 34.1968 | [5 empty] | 71.4113 |  | 25 |  |  |  | 1.6354 |  |  |  |  | 38.99 |  | 152.1137 |  | 5.3337 | 126.7322 | 20.5965 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.4032 | 18.604 |  | 0.48 | 29.0744 | 469.8792 |  | 111.7136 | 18.379 |  |  | 16.2601 | 4.6605 |  |  | 13.7509 | 284.92 |  | 39.993 |  | 28.845
06:00 |  |  | 47.3689 | 10.881 | [5 empty] | 26.9268 | 15.5728 | 13.43 | 30.942 |  |  | 38.314 |  | 41.4547 |  | 0.4 |  | 163.3209 |  |  |  |  | 16.98 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.682 | 0 |  | 49.2553 | 120.8062 | 25.4589 | 1.54 | 130.48 |  | 36.597 | 33.8364 |  | 198.1877 | 32.481 | [5 empty] | 70.8408 |  | 25 |  |  |  | 1.6905 |  |  |  |  | 38.83 |  | 151.0843 |  | 5.2432 | 124.3889 | 19.1619 |  |  | 3.6509 |  |  | 83.1881 | 18.6089 |  | 0.58 | 28.6757 | 469.6171 |  | 115.0555 | 18.183 |  |  | 16.4618 | 4.45 |  |  | 13.4912 | 283.13 |  | 40.219 |  | 28.755
06:30 |  |  | 46.8936 | 9.912 | [5 empty] | 27.4707 | 14.4882 | 13.52 | 30.458 |  |  | 37.602 |  | 42.4514 |  | 0.4 |  | 141.0189 |  |  |  |  | 16.68 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.2469 | 0 |  | 48.2817 | 115.0301 | 23.127 | 0.55 | 145.75 |  | 35.56 | 33.8459 |  | 197.9575 | 32.236 | [5 empty] | 70.4861 |  | 25 |  |  |  | 1.6478 |  |  |  |  | 37.67 |  | 151.1536 |  | 5.1951 | 125.9479 | 18.2296 |  |  | 3.6076 |  |  | 82.4083 | 18.5123 |  | 0.61 | 27.2165 | 464.7828 |  | 105.6978 | 17.725 |  |  | 15.2307 | 4.3951 |  |  | 13.1644 | 283.71 |  | 39.516 |  | 28.415
07:00 |  |  | 46.2022 | 9.718 | [5 empty] | 27.1093 | 12.4572 | 13.6 | 30.642 |  |  | 36.896 |  | 40.2911 |  | 0.5 |  | 121.8966 |  |  |  |  | 16.55 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.4997 | 0 |  | 44.2954 | 115.7224 | 23.1691 | 0.91 | 146.85 |  | 32.663 | 33.9975 |  | 197.7114 | 31.3211 | [5 empty] | 70.5355 |  | 25 |  |  |  | 1.4818 |  |  |  |  | 37.53 |  | 149.6838 |  | 5.1754 | 119.5943 | 16.6542 |  |  | 3.8025 |  |  | 81.1445 | 18.5301 |  | 0.58 | 26.0837 | 466.4409 |  | 102.4952 | 17.704 |  |  | 15.658 | 4.349 |  |  | 12.4532 | 278.92 |  | 39.107 |  | 28.297
07:30 |  |  | 45.0525 | 11.742 | [5 empty] | 27.2749 | 11.827 | 13.46 | 30.248 |  |  | 36.929 |  | 50.3544 |  | 0.5 |  | 141.0093 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.3593 | 0 |  | 47.5692 | 114.9358 | 25.1641 | 0.73 | 150.51 |  | 33.041 | 33.9688 |  | 197.1628 | 31.1444 | [5 empty] | 69.8671 |  | 25 |  |  |  | 1.4935 |  |  |  |  | 38.19 |  | 147.6215 |  | 5.4732 | 127.2228 | 17.0097 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.0694 | 18.5374 |  | 0.55 | 26.6486 | 462.5413 |  | 106.5233 | 17.547 |  |  | 15.2789 | 4.3454 |  |  | 12.4626 | 270.37 |  | 38.898 |  | 25.739
08:00 |  |  | 45.3108 | 11.328 | [5 empty] | 27.2221 | 11.9179 | 13.29 | 29.794 |  |  | 37.059 |  | 47.6721 |  | 0.6 |  | 114.6102 |  |  |  |  | 16.92 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.4277 | 0 |  | 48.496 | 113.4464 | 27.1159 | 0.73 | 148.7 |  | 35.452 | 34.9858 |  | 196.2136 | 32.0168 | [5 empty] | 70.0362 |  | 25 |  |  |  | 1.5713 |  |  |  |  | 37.59 |  | 150.1371 |  | 5.7854 | 125.7922 | 16.7387 |  |  | 3.7307 |  |  | 82.6548 | 18.5587 |  | 0.58 | 26.4353 | 462.7162 |  | 125.1504 | 17.96 |  |  | 14.8264 | 4.3332 |  |  | 12.6953 | 266.16 |  | 38.798 |  | 21.872
08:30 |  |  | 45.7939 | 12.157 | [5 empty] | 26.1207 | 12.0427 | 13.16 | 30.09 |  |  | 37.187 |  | 42.9483 |  | 0.6 |  | 109.6956 |  |  |  |  | 17.52 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.669 | 0 |  | 48.5411 | 112.0317 | 27.3993 | 0.72 | 157.36 |  | 36.448 | 35.152 |  | 196.0647 | 33.5524 | [5 empty] | 70.3618 |  | 25 |  |  |  | 1.5122 |  |  |  |  | 37.59 |  | 151.378 |  | 5.6669 | 123.9973 | 16.9571 |  |  | 3.872 |  |  | 83.2077 | 18.6046 |  | 0.54 | 26.9685 | 464.7147 |  | 127.9797 | 17.981 |  |  | 15.7432 | 4.3329 |  |  | 13.6088 | 271.31 |  | 39.326 |  | 18.304
09:00 |  |  | 45.1406 | 12.341 | [5 empty] | 25.4984 | 12.1134 | 13.13 | 30.302 |  |  | 37.451 |  | 33.6254 |  | 0.6 |  | 90.4056 |  |  |  |  | 17.47 |  |  | 0.8 |  |  |  | 8.1809 | 0 |  | 48.1083 | 113.0893 | 27.7337 | 0.63 | 156.79 |  | 37.08 | 34.8067 |  | 196.8806 | 35.2699 | [5 empty] | 70.0882 |  | 25 |  |  |  | 1.5125 |  |  |  |  | 37.85 |  | 148.5159 |  | 5.7059 | 123.4456 | 16.4395 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.6727 | 18.5297 |  | 0.53 | 27.7944 | 469.2615 |  | 113.3322 | 18.009 |  |  | 15.405 | 4.3521 |  |  | 13.823 | 278.5 |  | 39.365 |  | 14.662
09:30 |  |  | 45.5981 | 12.974 | [5 empty] | 26.2588 | 11.4628 | 13.14 | 29.9 |  |  | 36.601 |  | 32.3674 |  | 0.6 |  | 142.1869 |  |  |  |  | 16.82 |  |  | 1 |  |  |  | 7.5738 | 0 |  | 48.3586 | 113.1846 | 27.8439 | 0.44 | 158.09 |  | 36.518 | 35.4406 |  | 196.9528 | 34.7 | [5 empty] | 70.028 |  | 25 |  |  |  | 1.5015 |  |  |  |  | 37.52 |  | 147.592 |  | 5.7343 | 125.6383 | 16.011 |  |  | 4.0274 |  |  | 82.5678 | 18.501 |  | 0.55 | 29.4572 | 444.1355 |  | 119.2615 | 18.534 |  |  | 16.0207 | 4.3345 |  |  | 14.7357 | 281.25 |  | 38.281 |  | 13.12
10:00 |  |  | 45.6929 | 13.399 | [5 empty] | 25.7706 | 11.4134 | 13.28 | 29.97 |  |  | 36.201 |  | 35.9142 |  | 0.6 |  | 105.7867 |  |  |  |  | 16.58 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.6751 | 0 |  | 47.7132 | 114.2354 | 28.4113 | 0.24 | 159 |  | 37.554 | 34.3342 |  | 196.9797 | 34.91 | [5 empty] | 70.7961 |  | 25 |  |  |  | 1.6257 |  |  |  |  | 38.13 |  | 148.3341 |  | 5.5942 | 124.9986 | 16.4892 |  |  | 3.8866 |  |  | 81.0108 | 18.5017 |  | 0.57 | 29.8074 | 418.7661 |  | 114.0802 | 18.183 |  |  | 16.0476 | 4.3299 |  |  | 15.1511 | 269.59 |  | 35.125 |  | 12.966
10:30 |  |  | 46.7803 | 12.948 | [5 empty] | 25.4451 | 11.1283 | 13 | 29.852 |  |  | 37.592 |  | 44.7553 |  | 0.6 |  | 97.7428 |  |  |  |  | 17.11 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.6376 | 0 |  | 43.2841 | 114.4889 | 28.953 | 0.58 | 157.33 |  | 38.918 | 34.654 |  | 196.8601 | 35.6003 | [5 empty] | 71.5838 |  | 25 |  |  |  | 1.5341 |  |  |  |  | 37.36 |  | 148.1491 |  | 5.6678 | 124.861 | 17.7005 |  |  | 3.7307 |  |  | 80.8172 | 18.5073 |  | 0.55 | 29.9714 | 467.3425 |  | 112.1956 | 18.115 |  |  | 16.544 | 4.3916 |  |  | 15.4818 | 269.56 |  | 31.361 |  | 13.004
11:00 |  |  | 46.8972 | 13.441 | [5 empty] | 25.6656 | 11.3566 | 13.28 | 30.252 |  |  | 35.707 |  | 41.0042 |  | 0.6 |  | 141.0104 |  |  |  |  | 17.24 |  |  | 0.9 |  |  |  | 7.7237 | 0 |  | 42.0702 | 113.9942 | 28.8071 | 1 | 158.32 |  | 40.391 | 34.8178 |  | 197.0791 | 35.2166 | [5 empty] | 71.1043 |  | 25 |  |  |  | 1.4613 |  |  |  |  | 35.76 |  | 151.3729 |  | 5.7105 | 128.113 | 16.4322 |  |  | 3.872 |  |  | 81.2547 | 18.5178 |  | 0.53 | 30.4942 | 441.1869 |  | 117.1716 | 17.996 |  |  | 16.6668 | 4.3377 |  |  | 15.6275 | 265.98 |  | 31.681 |  | 13.125
11:30 |  |  | 45.9527 | 12.778 | [5 empty] | 26.1641 | 11.7034 | 13.13 | 31.196 |  |  | 35.867 |  | 45.1581 |  | 0.6 |  | 151.0317 |  |  |  |  | 17.44 |  |  | 0.8 |  |  |  | 7.8878 | 0 |  | 40.6661 | 115.2751 | 28.3786 | 0.9 | 159.7 |  | 40.079 | 34.2843 |  | 196.7703 | 35.4741 | [5 empty] | 71.4055 |  | 25 |  |  |  | 1.6186 |  |  |  |  | 36.34 |  | 151.742 |  | 5.7723 | 129.6179 | 14.7546 |  |  | 3.9659 |  |  | 82.306 | 18.5306 |  | 0.53 | 29.2553 | 441.8232 |  | 132.871 | 17.786 |  |  | 16.6008 | 4.3116 |  |  | 15.5127 | 273.5 |  | 31.519 |  | 13.134
12:00 |  |  | 45.6903 | 12.431 | [5 empty] | 26.7857 | 11.6696 | 13 | 32.116 |  |  | 35.91 |  | 30.5673 |  | 0.6 |  | 135.3853 |  |  |  |  | 17.12 |  |  | 0.7 |  |  |  | 7.8586 | 0 |  | 43.5409 | 113.5562 | 27.2347 | 0.73 | 155.48 |  | 40.03 | 34.0772 |  | 196.2747 | 35.1992 | [5 empty] | 71.5341 |  | 25 |  |  |  | 1.452 |  |  |  |  | 38.43 |  | 153.697 |  | 5.6783 | 127.4564 | 11.1391 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.0707 | 18.5405 |  | 0.58 | 28.5971 | 355.031 |  | 129.3809 | 17.583 |  |  | 17.0262 | 4.3021 |  |  | 15.0662 | 278.04 |  | 31.289 |  | 13.255
12:30 |  |  | 46.8136 | 11.742 | [5 empty] | 26.2863 | 13.6362 | 13.06 | 30.014 |  |  | 34.923 |  | 34.3535 |  | 0.6 |  | 130.4422 |  |  |  |  | 16.69 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.8986 | 0 |  | 43.763 | 112.3536 | 28.2339 | 0.78 | 155.74 |  | 39.029 | 34.5121 |  | 196.0271 | 34.7381 | [5 empty] | 71.5634 |  | 25 |  |  |  | 1.4764 |  |  |  |  | 37.63 |  | 153.1048 |  | 5.7155 | 126.7002 | 10.2685 |  |  | 3.872 |  |  | 81.7081 | 18.5607 |  | 0.52 | 28.4086 | 350.9721 |  | 131.017 | 17.758 |  |  | 16.5785 | 4.3316 |  |  | 14.5319 | 277.81 |  | 30.63 |  | 13.07
13:00 |  |  | 46.4439 | 12.444 | [5 empty] | 25.8949 | 15.4391 | 9.95 | 24.35 |  |  | 36.008 |  | 41.307 |  | 0.6 |  | 115.5361 |  |  |  |  | 17.06 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.0133 | 0 |  | 44.2145 | 114.1904 | 28.0435 | 0.64 | 156.47 |  | 37.363 | 33.8709 |  | 196.7972 | 34.1316 | [5 empty] | 71.7093 |  | 25 |  |  |  | 1.6278 |  |  |  |  | 37.17 |  | 150.524 |  | 5.7445 | 126.7206 | 15.2463 |  |  | 4.0073 |  |  | 80.6215 | 18.5596 |  | 0.52 | 28.6486 | 365.0263 |  | 128.0415 | 17.721 |  |  | 16.1553 | 4.3338 |  |  | 14.7479 | 284.4 |  | 27.409 |  | 12.743
13:30 |  |  | 46.3323 | 13.282 | [5 empty] | 25.6962 | 15.3565 | 10.2 | 24.306 |  |  | 35.667 |  | 46.5329 |  | 0.6 |  | 120.0377 |  |  |  |  | 17.01 |  |  | 0.7 |  |  |  | 8.7609 | 0 |  | 43.8351 | 113.2886 | 28.0221 | 0.45 | 157.87 |  | 37.267 | 34.6156 |  | 197.2363 | 34.363 | [5 empty] | 71.6944 |  | 25 |  |  |  | 1.5384 |  |  |  |  | 37.22 |  | 150.4903 |  | 5.768 | 127.2636 | 16.6624 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.3352 | 18.5385 |  | 0.56 | 28.8449 | 366.7544 |  | 127.6868 | 16.784 |  |  | 17.5446 | 4.3696 |  |  | 15.1584 | 263.99 |  | 28.572 |  | 13.025
14:00 |  |  | 46.594 | 13.53 | [5 empty] | 25.9052 | 15.5016 | 10.01 | 24.67 |  |  | 35.614 |  | 44.3224 |  | 0.6 |  | 113.092 |  |  |  |  | 17.16 |  |  | 0.7 |  |  |  | 9.5055 | 0 |  | 43.0516 | 110.9298 | 27.1371 | 0.73 | 158.59 |  | 38.529 | 35.6146 |  | 197.9863 | 35.1095 | [5 empty] | 71.6305 |  | 25 |  |  |  | 1.1999 |  |  |  |  | 37.61 |  | 149.086 |  | 5.6835 | 126.5956 | 16.5707 |  |  | 3.872 |  |  | 81.7143 | 18.5683 |  | 0.54 | 29.8646 | 385.0136 |  | 132.6064 | 15.547 |  |  | 17.7895 | 4.3648 |  |  | 15.5961 | 268.28 |  | 30.346 |  | 13.202
14:30 |  |  | 46.6587 | 13.666 | [5 empty] | 25.9517 | 15.5737 | 9.61 | 26.306 |  |  | 35.536 |  | 33.9352 |  | 0.6 |  | 116.7562 |  |  |  |  | 16.93 |  |  | 0.8 |  |  |  | 9.4275 | 0 |  | 42.7694 | 114.9141 | 27.6972 | 0.86 | 159.95 |  | 39.419 | 35.4484 |  | 197.2328 | 34.8867 | [5 empty] | 71.5642 |  | 25 |  |  |  | 1.2085 |  |  |  |  | 37.37 |  | 150.1569 |  | 5.5949 | 127.8974 | 16.8662 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.4388 | 18.5415 |  | 0.52 | 31.5542 | 433.3611 |  | 128.9907 | 15.541 |  |  | 17.4222 | 4.4955 |  |  | 15.6537 | 266.77 |  | 31.279 |  | 13.183
15:00 |  |  | 46.7316 | 13.111 | [5 empty] | 25.6662 | 15.557 | 9.55 | 28.6 |  |  | 35.997 |  | 38.2122 |  | 0.6 |  | 124.2945 |  |  |  |  | 16.91 |  |  | 0.8 |  |  |  | 9.5541 | 0 |  | 41.4021 | 113.8081 | 27.8147 | 0.97 | 158.62 |  | 39.91 | 35.9178 |  | 195.1994 | 34.8128 | [5 empty] | 71.1289 |  | 25 |  |  |  | 1.1247 |  |  |  |  | 37.53 |  | 151.4831 |  | 5.6078 | 131.1963 | 17.7102 |  |  | 4.0274 |  |  | 81.3927 | 18.5589 |  | 0.54 | 31.2524 | 462.4679 |  | 133.1514 | 15.514 |  |  | 17.1355 | 4.7401 |  |  | 15.5556 | 267.95 |  | 30.531 |  | 13.836
15:30 |  |  | 46.6044 | 13.806 | [5 empty] | 26.6258 | 15.0438 | 10.87 | 28.368 |  |  | 36.028 |  | 26.4522 |  | 0.6 |  | 150.6441 |  |  |  |  | 16.64 |  |  | 0.8 |  |  |  | 9.4815 | 0 |  | 39.3388 | 110.6782 | 27.7213 | 0.6 | 159.21 |  | 38.882 | 34.9327 |  | 196.8345 | 35.7852 | [5 empty] | 71.4115 |  | 25 |  |  |  | 1.1554 |  |  |  |  | 37.89 |  | 149.1756 |  | 5.6623 | 130.1397 | 17.7287 |  |  | 3.8866 |  |  | 81.184 | 18.5437 |  | 0.52 | 32.1691 | 459.3755 |  | 132.8046 | 17.172 |  |  | 16.8639 | 4.6082 |  |  | 15.3986 | 270.33 |  | 28.479 |  | 16.73
16:00 |  |  | 45.91 | 13.067 | [5 empty] | 27.2198 | 15.0125 | 12.05 | 28.352 |  |  | 36.019 |  | 42.0002 |  | 0.3 |  | 146.4731 |  |  |  |  | 15.04 |  |  | 1 |  |  |  | 9.7779 | 0 |  | 41.1295 | 111.3591 | 27.992 | 0.23 | 160.66 |  | 39.271 | 33.5239 |  | 196.9847 | 36.2368 | [5 empty] | 72.5427 |  | 25 |  |  |  | 1.2643 |  |  |  |  | 38.82 |  | 150.7084 |  | 5.8251 | 127.4059 | 16.5828 |  |  | 3.9037 |  |  | 81.4939 | 18.5679 |  | 0.57 | 32.3177 | 467.5568 |  | 133.0636 | 18.265 |  |  | 17.3076 | 4.5896 |  |  | 15.5795 | 271.12 |  | 28.447 |  | 20.158
16:30 |  |  | 45.885 | 12.653 | [5 empty] | 27.54 | 15.0454 | 13.38 | 30.092 |  |  | 35.751 |  | 35.4032 |  | 0.3 |  | 145.1142 |  |  |  |  | 15.67 |  |  | 1 |  |  |  | 9.681 | 0 |  | 42.4786 | 113.7933 | 28.2874 | 0.37 | 160.95 |  | 37.557 | 33.6069 |  | 196.2047 | 35.9822 | [5 empty] | 72.2555 |  | 25 |  |  |  | 1.2022 |  |  |  |  | 46.62 |  | 152.4364 |  | 5.8439 | 123.2955 | 14.8271 |  |  | 4.3754 |  |  | 82.2865 | 18.5709 |  | 0.52 | 32.5441 | 466.9617 |  | 136.3539 | 17.977 |  |  | 17.7402 | 4.7648 |  |  | 15.6964 | 272.13 |  | 28.561 |  | 24.012
17:00 |  |  | 45.705 | 12.609 | [5 empty] | 27.2074 | 14.9709 | 13.64 | 29.786 |  |  | 35.369 |  | 34.7269 |  | 0.3 |  | 120.2898 |  |  |  |  | 15.88 |  |  | 1 |  |  |  | 9.3517 | 0 |  | 42.491 | 117.8448 | 27.5453 | 0.4 | 160.3 |  | 37.857 | 33.2831 |  | 197.3937 | 33.9723 | [5 empty] | 72.0155 |  | 25 |  |  |  | 1.2224 |  |  |  |  | 46.22 |  | 149.7647 |  | 5.8171 | 121.5056 | 15.5114 |  |  | 3.8589 |  |  | 82.6485 | 18.586 |  | 0.55 | 31.5043 | 471.426 |  | 135.0627 | 18.412 |  |  | 17.2423 | 4.7534 |  |  | 15.3119 | 279.33 |  | 28.161 |  | 26.503
17:30 |  |  | 44.5679 | 11.581 | [5 empty] | 26.5017 | 16.0737 | 13.96 | 30.278 |  |  | 35.609 |  | 47.042 |  | 0.3 |  | 116.5175 |  |  |  |  | 16.23 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.9979 | 0 |  | 43.3604 | 116.3921 | 26.9678 | 0.41 | 160.03 |  | 36.427 | 33.4391 |  | 197.906 | 34.0211 | [5 empty] | 71.2807 |  | 25 |  |  |  | 1.1572 |  |  |  |  | 45.26 |  | 146.6602 |  | 5.8307 | 122.2923 | 16.7144 |  |  | 3.6509 |  |  | 82.3101 | 18.5833 |  | 0.56 | 30.5545 | 464.0493 |  | 135.3424 | 18.371 |  |  | 16.7773 | 4.7772 |  |  | 14.5609 | 283.72 |  | 28.375 |  | 28.301
18:00 |  |  | 42.053 | 10.819 | [5 empty] | 26.6948 | 15.8598 | 13.99 | 31.204 |  |  | 35.644 |  | 44.6741 |  | 0.3 |  | 114.7312 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.9219 | 0 |  | 43.6905 | 116.9553 | 24.3598 | 0.46 | 162.05 |  | 36.286 | 31.3029 |  | 196.9327 | 33.0833 | [5 empty] | 71.9626 |  | 25 |  |  |  | 1.1528 |  |  |  |  | 43.24 |  | 151.0544 |  | 5.8092 | 126.0017 | 16.6717 |  |  | 3.6076 |  |  | 82.7258 | 18.5942 |  | 0.5 | 29.5555 | 464.4995 |  | 133.4632 | 18.374 |  |  | 16.3539 | 4.7289 |  |  | 13.6925 | 290.47 |  | 28.538 |  | 28.926
18:30 |  |  | 40.1195 | 10.878 | [5 empty] | 28.1024 | 16.0486 | 13.26 | 31.704 |  |  | 35.929 |  | 31.9758 |  | 0.4 |  | 114.5433 |  |  |  |  | 16.65 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.8901 | 0 |  | 44.7882 | 112.8425 | 23.548 | 0.11 | 160.26 |  | 35.66 | 30.1783 |  | 197.0953 | 32.3344 | [5 empty] | 71.2804 |  | 25 |  |  |  | 1.184 |  |  |  |  | 43.93 |  | 152.155 |  | 5.4295 | 125.9352 | 16.5961 |  |  | 3.8025 |  |  | 82.5274 | 18.6477 |  | 0.56 | 29.4638 | 443.6057 |  | 123.2173 | 18.313 |  |  | 15.8006 | 4.404 |  |  | 13.3522 | 290.51 |  | 28.829 |  | 28.8
19:00 |  |  | 41.0864 | 10.855 | [5 empty] | 28.9008 | 15.5133 | 12.78 | 31.796 |  |  | 36.851 |  | 29.9605 |  | 0.4 |  | 132.6916 |  |  |  |  | 17.46 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.8074 | 0 |  | 38.5931 | 110.8309 | 23.9743 | 0.35 | 157.9 |  | 33.263 | 30.8586 |  | 197.0673 | 31.4156 | [5 empty] | 67.0808 |  | 25 |  |  |  | 1.1613 |  |  |  |  | 34.62 |  | 153.123 |  | 5.285 | 124.1865 | 15.1883 |  |  | 3.7407 |  |  | 81.791 | 18.6586 |  | 0.57 | 29.2074 | 404.3602 |  | 131.8712 | 17.576 |  |  | 16.335 | 4.4002 |  |  | 12.4808 | 282.12 |  | 28.708 |  | 29.025
19:30 |  |  | 41.0297 | 11.713 | [5 empty] | 28.7436 | 14.5337 | 13.14 | 32.172 |  |  | 36.612 |  | 13.8714 |  | 0.4 |  | 148.9487 |  |  |  |  | 17.66 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.7704 | 0 |  | 45.0461 | 113.7505 | 27.7463 | 0.46 | 157.09 |  | 33.642 | 30.9099 |  | 197.0192 | 32.0547 | [5 empty] | 46.5082 |  | 25 |  |  |  | 1.212 |  |  |  |  | 28.76 |  | 150.5931 |  | 5.4621 | 129.7121 | 15.6435 |  |  | 3.74 |  |  | 81.7663 | 18.6575 |  | 0.6 | 29.8559 | 390.5313 |  | 130.9072 | 17.538 |  |  | 16.3125 | 4.3762 |  |  | 12.9573 | 273.12 |  | 29.516 |  | 29.534
20:00 |  |  | 40.9664 | 11.807 | [5 empty] | 28.9423 | 12.1544 | 13.01 | 32.302 |  |  | 36.678 |  | 13.114 |  | 0.4 |  | 151.1726 |  |  |  |  | 17.48 |  |  | 1.6 |  |  |  | 7.7426 | 0 |  | 46.6191 | 112.9803 | 28.1726 | 0.37 | 154.18 |  | 35.523 | 30.8319 |  | 197.0984 | 31.8358 | [5 empty] | 43.2154 |  | 25 |  |  |  | 1.2304 |  |  |  |  | 28.86 |  | 152.7614 |  | 5.5353 | 131.8329 | 16.2932 |  |  | 3.6949 |  |  | 81.4733 | 18.68 |  | 0.58 | 28.9568 | 373.6474 |  | 127.3908 | 18.083 |  |  | 15.3562 | 4.3788 |  |  | 13.3804 | 270.79 |  | 29.557 |  | 29.719
20:30 |  |  | 37.9733 | 11.283 | [5 empty] | 28.7006 | 11.8384 | 13.45 | 32.152 |  |  | 36.483 |  | 39.5349 |  | 0.4 |  | 141.3039 |  |  |  |  | 17.39 |  |  | 1.5 |  |  |  | 7.7484 | 0 |  | 46.3353 | 114.5291 | 28.4047 | 0.84 | 160.03 |  | 36.393 | 31.2373 |  | 197.6135 | 32.7578 | [5 empty] | 43.2591 |  | 25 |  |  |  | 1.3749 |  |  |  |  | 29.32 |  | 149.3316 |  | 5.4322 | 130.9373 | 19.0082 |  |  | 4.0014 |  |  | 81.3984 | 18.689 |  | 0.64 | 28.9378 | 365.6683 |  | 129.3872 | 18.542 |  |  | 15.7466 | 4.3513 |  |  | 14.8761 | 274.65 |  | 30.073 |  | 29.587
21:00 |  |  | 41.0116 | 11.702 | [5 empty] | 28.4943 | 11.8487 | 13.43 | 32.294 |  |  | 36.481 |  | 38.8879 |  | 0.4 |  | 129.1136 |  |  |  |  | 17.78 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.565 | 0 |  | 45.9776 | 115.7043 | 28.4878 | 0.87 | 161.26 |  | 37.005 | 31.1107 |  | 197.8408 | 32.9064 | [5 empty] | 46.2371 |  | 25 |  |  |  | 1.4118 |  |  |  |  | 29.22 |  | 148.6144 |  | 5.3167 | 130.4116 | 21.0705 |  |  | 4.0848 |  |  | 82.485 | 18.7087 |  | 0.58 | 29.7477 | 365.0504 |  | 133.1123 | 18.884 |  |  | 16.3286 | 4.3489 |  |  | 14.6126 | 287.26 |  | 28.962 |  | 29.887
21:30 |  |  | 41.0345 | 11.662 | [5 empty] | 28.2572 | 11.7811 | 13.3 | 32.122 |  |  | 36.776 |  | 40.1098 |  | 0.4 |  | 46.2291 |  |  |  |  | 17.85 |  |  | 2 |  |  |  | 7.4265 | 0 |  | 43.0605 | 116.1234 | 28.5683 | 0.94 | 164.36 |  | 37.929 | 31.9972 |  | 198.0253 | 34.2346 | [5 empty] | 57.6214 |  | 25 |  |  |  | 1.3946 |  |  |  |  | 29.4 |  | 148.6176 |  | 5.5088 | 132.2458 | 21.5457 |  |  | 4.1258 |  |  | 82.0337 | 18.6797 |  | 0.55 | 30.9459 | 366.8815 |  | 132.4248 | 18.741 |  |  | 16.4394 | 4.3679 |  |  | 14.7006 | 293.31 |  | 33.402 |  | 29.954
22:00 |  |  | 41.3967 | 11.858 | [5 empty] | 28.3155 | 11.8029 | 13.4 | 31.386 |  |  | 36.373 |  | 41.9908 |  | 0.4 |  | 119.6468 |  |  |  |  | 17.62 |  |  | 1.8 |  |  |  | 7.4089 | 0 |  | 42.6523 | 116.9363 | 29.7374 | 1.03 | 162.15 |  | 38.476 | 31.8748 |  | 198.0915 | 35.1067 | [5 empty] | 69.3352 |  | 25 |  |  |  | 1.4377 |  |  |  |  | 29.89 |  | 149.1335 |  | 5.4473 | 132.4487 | 21.5102 |  |  | 3.9547 |  |  | 81.7382 | 18.7421 |  | 0.57 | 30.3809 | 370.1043 |  | 132.5479 | 18.855 |  |  | 16.974 | 4.3936 |  |  | 15.5101 | 291.73 |  | 32.945 |  | 30.073
22:30 |  |  | 41.0917 | 13.027 | [5 empty] | 28.2339 | 11.6505 | 13.66 | 32.262 |  |  | 36.597 |  | 35.501 |  | 0.4 |  | 93.3001 |  |  |  |  | 16.84 |  |  | 1.8 |  |  |  | 8.1232 | 0 |  | 42.6796 | 116.5 | 29.3859 | 1.15 | 162.19 |  | 38.689 | 32.0504 |  | 197.61 | 35.4227 | [5 empty] | 72.3123 |  | 25 |  |  |  | 1.425 |  |  |  |  | 29.4 |  | 150.0211 |  | 5.4119 | 131.2542 | 21.478 |  |  | 3.9615 |  |  | 82.5974 | 18.688 |  | 0.54 | 30.3202 | 373.744 |  | 127.6395 | 19.12 |  |  | 16.5511 | 4.5298 |  |  | 15.0589 | 290.59 |  | 29.55 |  | 30.123
23:00 |  |  | 40.9103 | 13.64 | [5 empty] | 27.6013 | 11.5831 | 13.08 | 31.696 |  |  | 36.634 |  | 36.113 |  | 0.4 |  | 143.6949 |  |  |  |  | 17.83 |  |  | 1.7 |  |  |  | 7.6915 | 0 |  | 43.1676 | 115.2827 | 29.7695 | 1.26 | 162.08 |  | 39.106 | 31.721 |  | 197.2165 | 36.4029 | [5 empty] | 72.2449 |  | 25 |  |  |  | 1.4824 |  |  |  |  | 31 |  | 150.3157 |  | 5.567 | 130.2389 | 21.112 |  |  | 3.9546 |  |  | 82.5883 | 18.6776 |  | 0.56 | 30.1388 | 437.7314 |  | 135.6129 | 18.73 |  |  | 18.1189 | 4.6649 |  |  | 15.4756 | 292.86 |  | 33.028 |  | 29.946
23:30 |  |  | 41.0935 | 13.579 | [5 empty] | 27.3015 | 12.6727 | 13.71 | 31.104 |  |  | 35.852 |  | 49.2617 |  | 0.4 |  | 151.1704 |  |  |  |  | 17.38 |  |  | 1.9 |  |  |  | 7.9882 | 0 |  | 43.1384 | 115.831 | 29.2692 | 1.2 | 161.39 |  | 39.017 | 31.9077 |  | 197.5949 | 36.2302 | [5 empty] | 71.5784 |  | 25 |  |  |  | 1.5051 |  |  |  |  | 33.78 |  | 147.5363 |  | 5.4605 | 130.9176 | 21.6582 |  |  | 3.8564 |  |  | 82.7406 | 18.7085 |  | 0.52 | 29.6189 | 459.0182 |  | 139.4866 | 18.517 |  |  | 18.0117 | 4.726 |  |  | 14.9975 | 289.89 |  | 33.519 |  | 30.089
00:00 |  |  | 41.1502 | 12.775 | [5 empty] | 27.1332 | 15.3077 | 13.31 | 31.28 |  |  | 35.902 |  | 42.9975 |  | 0.4 |  | 140.0917 |  |  |  |  | 16.31 |  |  | 2 |  |  |  | 8.5496 | 0 |  | 42.4605 | 113.5196 | 29.136 | 0.83 | 160.18 |  | 40.062 | 32.4037 |  | 197.648 | 35.7052 | [5 empty] | 71.506 |  | 25 |  |  |  | 1.6965 |  |  |  |  | 33.82 |  | 152.0602 |  | 5.569 | 131.1857 | 22.0018 |  |  | 3.8369 |  |  | 82.2024 | 18.7111 |  | 0.55 | 28.4061 | 462.63 |  | 125.1684 | 18.421 |  |  | 18.2115 | 4.8174 |  |  | 15.4607 | 294.57 |  | 32.499 |  | 29.289
MWh | 0 | 0 | 1078.4337 | 297.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.8032 | 332.7795 | 309.44 | 724.546 | 0 | 0 | 885.312 | 0 | 931.8437 | 0 | 11.05 | 0 | 3115.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.17 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 201.6203 | 0 | 0 | 1081.6984 | 2775.03 | 663.3512 | 18.01 | 3543.41 | 0 | 911.7075 | 802.5601 | 0 | 4738.8252 | 827.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.2411 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 34.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.165 | 0 | 3591.61 | 0 | 132.9411 | 3041.574 | 442.9332 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1970.3638 | 446.2851 | 0 | 13.265 | 716.049 | 10470.2312 | 0 | 3021.8499 | 430.99 | 0 | 0 | 405.2524 | 108.119 | 0 | 0 | 356.4349 | 6644.045 | 0 | 806.67 | 0 | 574.129
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 28 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 865.162 | 2032.768 | 3040.3 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 40.1 | 83.1 | 9.4 | 0 | 821.8 | 6937.73 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 351.65
01:00 | 868.399 | 2053.528 | 2844.7 | 45 | 0 | 0 |  |  | 40.1 | 83 | 9.4 | 0 | 823.2 | 6767.327 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.1
01:30 | 875.618 | 1980.407 | 2727.1 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 40.3 | 81.2 | 9.4 | 0 | 779.2 | 6538.025 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 859.63 | 2116.494 | 2734.4 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 40.5 | 82.6 | 9.4 | 0 | 700.1 | 6587.924 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 143.5
02:30 | 868.339 | 2004.335 | 2723.3 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 39.7 | 79.8 | 9.4 | 0 | 712.2 | 6481.674 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2099.2
03:00 | 875.47 | 2132.75 | 2640.7 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 39.8 | 81.2 | 9.4 | 0 | 654.6 | 6478.12 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 426
03:30 | 873.27 | 2176.966 | 2645.4 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 40.1 | 79.6 | 9.4 | 0 | 615 | 6484.136 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1402.4
04:00 | 878.596 | 2073.892 | 2647.9 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 40.3 | 80.6 | 9.4 | 0 | 601.1 | 6376.388 |  | C.H. YANANGO | 668.2
04:30 | 866.208 | 2040.99 | 2645.8 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 40.4 | 80.4 | 9.4 | 0 | 621.7 | 6349.498 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.2
05:00 | 873.509 | 2077.306 | 2640.2 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 40.6 | 81.3 | 9.4 | 0 | 678.4 | 6445.615 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1830.3
05:30 | 880.76 | 2020.209 | 2651.1 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 40.2 | 83.3 | 9.4 | 0 | 657.1 | 6386.769 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 188.3
06:00 | 881.871 | 1880.919 | 2647.4 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 40.5 | 83 | 9.4 | 0 | 680 | 6267.49 |  | C.H. RUNATULLO II | 99.5
06:30 | 838.128 | 1953.469 | 2665.3 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 40.7 | 82.8 | 9.4 | 9.6 | 600 | 6244.297 |  | C.H. RUNATULLO III | 153.7
07:00 | 836.303 | 1726.882 | 2548.3 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 41 | 84.2 | 9.4 | 170.1 | 567.4 | 6028.385 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 27.35
07:30 | 753.101 | 1778.419 | 2375.9 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 41.3 | 82.8 | 9.4 | 467.4 | 632.6 | 6185.62 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3077.95
08:00 | 739.641 | 1694.207 | 2332.3 | 44.1 | 0 | 0 |  |  | 41 | 72.9 | 9.4 | 739 | 664 | 6336.548 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.9
08:30 | 721.021 | 1698.681 | 2064.9 | 41.5 | 79 | 91.5 |  |  | 40.9 | 76.1 | 9.4 | 785.5 | 747.1 | 6355.602 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.7
09:00 | 716.26 | 1808.819 | 1814.4 | 96.2 | 77.2 | 155.5 |  |  | 41.4 | 79.3 | 9.4 | 806.4 | 817 | 6421.879 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 59.8
09:30 | 706.166 | 1977.383 | 1892.7 | 93.6 | 76.8 | 150.2 |  |  | 40.7 | 83.6 | 9.4 | 824 | 804.3 | 6658.849 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15448.45
10:00 | 674.301 | 1837.253 | 1972.5 | 93.5 | 78 | 174 |  |  | 41.3 | 82.9 | 9.4 | 829 | 794.6 | 6586.754 |  | C.H. RESTITUCION | 4479.65
10:30 | 702.18 | 1894.669 | 1917.3 | 94.4 | 78.7 | 286.1 |  |  | 41.1 | 79.1 | 9.4 | 828 | 838.3 | 6769.249 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 64.25
11:00 | 675.013 | 1871.235 | 1924.7 | 95.6 | 78.2 | 292.2 |  |  | 41 | 79.7 | 9.4 | 832.9 | 845.1 | 6745.048 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 436.55
11:30 | 690.37 | 1945.325 | 2002.2 | 93.2 | 78.3 | 284 |  |  | 40.7 | 79.4 | 9.4 | 839.2 | 864.8 | 6926.895 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4602.5
12:00 | 726.755 | 1988.923 | 1842 | 93 | 99.5 | 288.4 |  |  | 41.4 | 79.2 | 9.4 | 843.6 | 862.2 | 6874.378 |  | P.C.H. CHAGLLA | 53.6
12:30 | 747.201 | 1919.959 | 1825.4 | 93.1 | 138.3 | 282.2 |  |  | 41.1 | 70.5 | 9.4 | 851.5 | 834.2 | 6812.86 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1558.75
13:00 | 752.882 | 1916.341 | 1815.2 | 93.5 | 138.1 | 282.4 |  |  | 41 | 69.3 | 9.4 | 853.8 | 852.2 | 6824.123 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 123.1
13:30 | 720.969 | 1747.316 | 1972.7 | 43.5 | 137.8 | 279.5 |  |  | 41 | 69.2 | 9.4 | 859.6 | 879.5 | 6760.485 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 92.45
14:00 | 723.738 | 1841.91 | 1982.2 | 43.2 | 136.4 | 254.6 |  |  | 41.4 | 69.9 | 9.4 | 861.2 | 875.4 | 6839.348 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 166.5
14:30 | 733.2 | 1975.384 | 1950.2 | 43 | 136.6 | 223.8 |  |  | 41 | 74.1 | 9.4 | 862.1 | 870.1 | 6918.884 |  | C.H. YUNCAN |  | 1077.7
15:00 | 732.695 | 1920.889 | 1822.7 | 43.6 | 139.1 | 279.5 |  |  | 41 | 75.2 | 9.4 | 850.2 | 892.4 | 6806.684 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 187.75
15:30 | 744.236 | 2031.822 | 1870.2 | 43.2 | 80 | 266.1 |  |  | 41.4 | 78.1 | 9.4 | 818.9 | 897.4 | 6880.758 |  | C.H. EL CARMEN | 65
16:00 | 765.154 | 2127.23 | 1884.6 | 43.2 | 81.9 | 264.5 |  |  | 41.2 | 68.8 | 9.4 | 683.5 | 893.9 | 6863.384 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 105.8
16:30 | 813.627 | 2394.826 | 1904.3 | 43.6 | 81.4 | 271.3 |  |  | 41.7 | 69.2 | 9.4 | 380.4 | 891.9 | 6901.653 |  | C.H. ÁNGEL II | 118.75
17:00 | 807.907 | 2682.253 | 1919.3 | 42.8 | 82.6 | 266.1 |  |  | 41.1 | 68.8 | 9.4 | 109.2 | 900.5 | 6929.96 |  | C.H. ÁNGEL III | 122.2
17:30 | 860.116 | 2792.018 | 2005.6 | 45.1 | 0 | 319.2 |  |  | 41.4 | 68.3 | 9.4 | 5.5 | 882.8 | 7029.434 |  | C.H. LA JOYA | 172.55
18:00 | 879.621 | 2943.053 | 2490.5 | 44.2 | 0 | 73.8 |  |  | 41.5 | 69.8 | 9.4 | 0 | 864.8 | 7416.674 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.65
18:30 | 887.278 | 2705.572 | 3028.7 | 44.7 | 0 | 68.4 |  |  | 41.5 | 69.9 | 9.4 | 0 | 798.9 | 7654.35 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.9
19:00 | 884.507 | 2615.835 | 3018.1 | 69.8 | 0 | 66.8 |  |  | 41.7 | 70 | 9.4 | 0 | 767.9 | 7544.042 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 360.25
19:30 | 889.902 | 2575.105 | 3047 | 84.8 | 0 | 70.9 |  |  | 42 | 69.4 | 9.4 | 0 | 707.4 | 7495.907 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1714.1
20:00 | 885.491 | 2708.084 | 3048.9 | 84.8 | 0 | 68.5 |  |  | 41.8 | 68.5 | 9.4 | 0 | 649.6 | 7565.075 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1610.5
20:30 | 882.926 | 2723.318 | 3025.5 | 69.6 | 0 | 98 |  |  | 41.7 | 68.6 | 9.4 | 0 | 646.5 | 7565.544 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 51.35
21:00 | 885.129 | 2649.705 | 3050.4 | 69.3 | 0 | 99.8 |  |  | 41.7 | 71.1 | 9.4 | 0 | 614.2 | 7490.734 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6680.2
21:30 | 884.896 | 2467.909 | 3057.3 | 44.6 | 0 | 100.4 |  |  | 42.1 | 76.2 | 9.4 | 0 | 468.6 | 7151.405 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 114.25
22:00 | 895.28 | 2438.774 | 3062.8 | 44.8 | 0 | 100 |  |  | 41.8 | 78.5 | 9.4 | 0 | 413.9 | 7085.254 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 942.5
22:30 | 894.805 | 2293.822 | 3054.8 | 44.6 | 0 | 100.6 |  |  | 41.5 | 82.5 | 9.4 | 0 | 383.6 | 6905.627 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 39.95
23:00 | 900.384 | 2179.224 | 3057.8 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 79.7 | 9.4 | 0 | 341.9 | 6654.608 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 50.8
23:30 | 897.662 | 2174.567 | 3054 | 44.3 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 81.6 | 9.4 | 0 | 294.8 | 6597.929 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2193.3
00:00 | 903.02 | 2185.39 | 3043.4 | 45 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 79.5 | 9.4 | 0 | 189.6 | 6497.01 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 585.65
TOTAL MWh | 19609.3485 | 51388.0675 | 58966.2 | 1364.2 | 898.95 | 2779.15 | 0 | 0 | 985.35 | 1843.9 | 225.6 | 7555.3 | 17096.9 | 162712.966 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.7
% | 12.0515 | 31.582 | 36.2394 | 0.83841 | 0.55248 | 1.708 | 0 | 0 | 0.60558 | 1.1332 | 0.13865 | 4.6433 | 10.5074 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1760.55
[16 empty] | C.H. HER 1 | 12.75
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 700.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3052.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2472.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 836.9
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1478.55
[16 empty] | PCH TUPURI | 16.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 239.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 160.9
[16 empty] | C.H. RUCUY | 417
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 80.2745
[16 empty] | C.H. CAHUA | 682.689
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1264.236
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 220.615
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 528.7665
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1694.485
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 84.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 84.1
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 245.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19609.3485 | 51388.0675

## GENERACION RER
domingo, 28 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18 | 19 | 8.6 | 11.2 | 16.4 | 1.3 | 0.4 | 9.6 | 16.7 | 5.9 |  |  | 8.2 |  | 4.7 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 19 | 4.8 | 4.1 | 41.9 | 28 | 109.3 |  |  | 31.5 | 228.4 |  |  |  | 9.8 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.6 |  | 15.4 | 13.6 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 0.4 |  | 125.1 | 120.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 78.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.5 |  | 10.2 | 1096
1:00 |  | 18.1 | 19 | 9.4 | 11.2 | 16.2 | 1.3 | 0.4 | 10 | 15.3 | 5.9 |  |  | 7.9 |  | 4.8 | 6.6 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 19 | 5.1 | 4.1 | 46.6 | 27.9 | 117.2 |  |  | 24.7 | 197.4 |  |  |  | 9.6 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.6 |  | 14.8 | 15.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 139.7 | 126.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.2 | 1096.8
1:30 |  | 17.7 | 19 | 8.7 | 11.2 | 16.2 | 1.3 | 0.4 | 9.5 | 15.1 | 6.1 |  |  | 7.9 |  | 4.8 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | 19.3 | 5.1 | 4.1 | 55.4 | 23.9 | 117.7 |  |  | 25.2 | 169.3 |  |  |  | 9.4 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.8 |  | 13.9 | 14.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 128.1 | 118.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 18 |  | 10.4 | 1052.1
2:00 |  | 18 | 18.6 | 8.3 | 11.2 | 16.4 | 1.3 | 0.4 | 10 | 16.5 | 6 |  |  | 7.9 |  | 4.8 | 6.6 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 18.9 | 5.2 | 4.1 | 52.9 | 22 | 113.3 |  |  | 14.8 | 138.9 |  |  |  | 9.1 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.8 |  | 14.1 | 13 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 117 | 101.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 17.8 |  | 10.2 | 973.3
2:30 |  | 17.7 | 19 | 6.8 | 11.2 | 16.5 | 1.3 | 0.4 | 9.7 | 15.4 | 6 |  |  | 8.1 |  | 4.9 | 6.6 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 19.1 | 5.1 | 4.1 | 52.1 | 25.8 | 111.3 |  |  | 12.3 | 136.7 |  |  |  | 9 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.6 |  | 12.8 | 12.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 135 | 100.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 83.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.3 | 982.6
3:00 |  | 17.6 | 19 | 8.2 | 11.2 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 9.7 | 15.5 | 6 |  |  | 8.1 |  | 4.9 | 6.7 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 19.4 | 5.1 | 4.1 | 55.6 | 24.2 | 109.9 |  |  | 15.8 | 129 |  |  |  | 9 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.6 |  | 9.8 | 10.6 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 96 | 92.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.6 | 17.6 |  | 10.2 | 926.6
3:30 |  | 17.4 | 19 | 6.2 | 11.2 | 16.6 | 1.3 | 0.4 | 9.8 | 16 | 6 |  |  | 8.1 |  | 4.3 | 6.9 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 18.9 | 5.2 | 4.1 | 52.8 | 26.8 | 112.9 |  |  | 11.9 | 148.3 |  |  |  | 9 | 3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8 |  | 7.4 | 9.8 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 68.8 | 68.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 77.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.6 | 17.6 |  | 10.2 | 885.1
4:00 |  | 17.5 | 19 | 7.3 | 11.2 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 9.8 | 15.8 | 6.1 |  |  | 8.1 |  | 4.3 | 7.2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 19.1 | 5.1 | 4.1 | 49.2 | 25.9 | 110.5 |  |  | 14.7 | 166.6 |  |  |  | 8.8 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8 |  | 8 | 11 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 58.6 | 52.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.9 | 74.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.5 | 872.8
4:30 |  | 17.3 | 19 | 8.5 | 11.2 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 9.9 | 14.5 | 6 |  |  | 8.1 |  | 4.1 | 7 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 18.7 | 5.1 | 4.1 | 43.6 | 29.8 | 106.5 |  |  | 16.5 | 172 |  |  |  | 8.7 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 8.2 |  | 8.6 | 12.2 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 69.6 | 61.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29.4 | 72 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.2 | 892.1
5:00 |  | 17 | 19 | 7.7 | 11.2 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 9.7 | 16.7 | 6 |  |  | 8.2 |  | 4.3 | 7.2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 18.8 | 5.1 | 4.1 | 27.1 | 29.3 | 106.8 |  |  | 25.9 | 197.3 |  |  |  | 8.7 | 2.9 | 4.4 | 5 | 5.1 | 8.2 |  | 11.7 | 13.2 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 85.5 | 71.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 79.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.2 | 950.4
5:30 |  | 17 | 19 | 8.1 | 11.2 | 16.6 | 1.2 | 0.4 | 10.9 | 17.1 | 6 |  |  | 8.4 |  | 4.1 | 7.1 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 18.8 | 5.1 | 4.1 | 12.7 | 30.1 | 105 |  |  | 25.2 | 205.1 |  |  |  | 8.7 | 2.9 | 4.4 | 5 | 5.1 | 8.2 |  | 15 | 15 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 75.2 | 66.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 76.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.2 | 930.7
6:00 |  | 17 | 19 | 9.8 | 11.2 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 10.9 | 15.1 | 5.9 |  |  | 8.4 |  | 4 | 6.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 18.5 | 5.1 | 4.1 | 14.1 | 30.3 | 106.1 |  |  | 26.5 | 196.9 |  |  |  | 8.5 | 2.9 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 8.5 |  | 14.5 | 14.5 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 90.4 | 85 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 72.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.1 | 951.7
6:30 |  | 17.4 | 19 | 9 | 11.2 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 10.8 | 15.4 | 6 |  |  | 8.6 |  | 4.2 | 7.1 |  | 2.3 | 2.7 | 19 | 5.1 | 4.1 | 10.2 | 30.1 | 115 |  |  | 11.1 | 156.3 | 0.2 |  |  | 8.4 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 8.4 | 0.5 | 15.9 | 15.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 2.2 | 2.1 | 1 |  | 1.7 |  |  |  |  | 9.7 | 71.3 | 69.5 | 0.6 | 1.6 | 2 |  |  | 30.1 | 75.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.2 | 889.6
7:00 |  | 17.4 | 19 | 8 | 11.2 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 11.7 | 16.9 | 6 |  |  | 8.7 |  | 4.2 | 7.1 |  | 2.3 | 2.7 | 18.3 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 29.9 | 120 |  |  | 7.7 | 142.7 | 5 | 0.5 |  | 8.4 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 8.2 | 16 | 15.2 | 14.7 |  | 3.6 | 15.2 |  | 46.8 | 30.5 | 16.2 |  | 1.7 | 2.4 |  | 0.4 |  | 10 | 62.7 | 62.5 | 0.6 | 22.5 | 26.8 |  | 0.2 | 30.8 | 77.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.7 | 0.5 | 10.3 | 1018.9
7:30 |  | 17.2 | 19 | 7.4 | 11.2 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 10.6 | 17.4 | 6.2 |  |  | 8.5 |  | 4.2 | 6.6 |  | 2.5 | 2.7 | 18.1 | 5.4 | 4.1 | 2.4 | 26.2 | 120.5 |  |  | 13.4 | 168.5 | 14.4 | 8.2 |  | 8.4 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 39.5 | 14.9 | 15.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 122.6 | 98.9 | 37.3 |  | 1.7 | 5.1 |  | 4.6 | 1.5 | 9.9 | 81.3 | 76.9 |  | 57.3 | 69.6 |  | 4.4 | 30.8 | 82.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 4.6 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.5 | 0.9 | 10.2 | 1380
8:00 |  | 17.2 | 19 | 9.6 |  | 16.4 | 1.2 | 0.4 | 10.2 | 16.9 | 5.9 |  | 0.2 | 8.5 |  | 3.8 | 6.3 |  | 2.5 | 2.6 | 18 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 24.3 | 119.1 |  |  | 16.7 | 172.9 | 23.4 | 17.9 |  | 8.2 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 59.6 | 15.8 | 15.6 |  | 3.5 | 15.2 |  | 187.9 | 151.4 | 75.9 |  | 1.7 | 7.6 |  | 10.3 | 1.2 | 9.9 | 93.2 | 89.3 |  | 78.6 | 106.2 |  | 11.5 | 30.8 | 82.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 6.8 | 0.7 | 9.8 | 6.7 | 17.2 | 1.7 | 9.7 | 1669.9
8:30 |  | 17.2 | 19 | 8 | 8 | 15.4 | 1.2 | 0.4 | 10 | 13.9 | 5.7 | 0.1 | 0.7 | 8.2 |  | 3.1 | 5.6 |  | 2.5 | 2.6 | 17.7 | 4.7 | 4.1 | 6.3 | 26.9 | 118.1 |  |  | 26.3 | 191 | 28.4 | 35.2 |  | 8 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 64.5 | 17.1 | 14.5 |  | 3.6 | 15.2 |  | 193.4 | 157.1 | 79.4 | 0.2 | 1.7 | 9.7 |  | 11.3 | 2 | 9.9 | 126.2 | 106.7 |  | 81.3 | 98.4 |  | 14.1 | 30.8 | 83.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 8.7 | 0.7 | 9.5 | 6.7 | 16.2 | 3 | 9.2 | 1798
9:00 |  | 17.4 | 19 | 7.2 | 11.3 | 8.7 | 1.2 | 0.4 | 9.1 | 15.3 | 6.5 | 0.1 | 0.8 | 8.1 |  | 4.2 | 6.6 |  | 2.5 | 2.6 | 18.1 | 5.3 | 4.1 | 6.5 | 27 | 119.1 |  |  | 30.1 | 211.2 | 28.5 | 36.7 |  | 8 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 65.9 | 16.4 | 15 |  | 3.6 | 15.2 |  | 196 | 159.8 | 81.3 | 0.2 | 1.7 | 11.4 |  | 12.1 | 4.3 | 9.9 | 159.5 | 117.7 |  | 81.7 | 97.8 |  | 15.3 | 30.8 | 83.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 10.3 | 0.7 | 9.9 | 6.7 | 19.2 | 8.5 | 10.3 | 1895.9
9:30 |  | 17.4 | 19 | 8.7 | 11.2 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 9.7 | 17.6 | 6.2 | 0.4 | 1 | 7.3 |  | 4.2 | 6 |  | 2.5 | 2.6 | 18.4 | 5.6 | 4.1 | 6.9 | 26.7 | 118.3 |  |  | 29.8 | 212.2 | 28.3 | 37.1 |  | 8 | 2.8 | 4.4 | 5 | 5.4 | 7.3 | 65.9 | 17 | 15.5 |  | 3.6 | 15.2 |  | 197.2 | 161.5 | 82 | 0.3 | 1.6 | 13 |  | 11.8 | 3.6 | 9.9 | 147.1 | 116.2 |  | 82.6 | 101.1 |  | 14.9 | 30.8 | 83.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 11.8 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.7 | 15.1 | 10.4 | 1902.3
10:00 |  | 17.8 | 19 | 9 | 11.2 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 8.8 | 17.1 | 6 | 0.4 | 1.1 | 7 |  | 4 | 5.8 |  | 2.5 | 2.6 | 17 | 5.7 | 4.1 | 7.5 | 22.6 | 114.8 |  |  | 30.6 | 222 | 28.1 | 37.2 |  | 8 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.3 | 65.3 | 18 | 15.5 |  | 3.6 | 15.2 |  | 200.1 | 162.9 | 82.7 | 0.3 | 1.6 | 14.3 |  | 11.9 | 3.5 | 9.9 | 138.1 | 110.7 | 0.3 | 82.3 | 99.5 |  | 15 | 30.8 | 84 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 13 | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 17.4 | 14.9 | 9.8 | 1893.7
10:30 |  | 17.5 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 7 | 15.6 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 7.1 |  | 4.5 | 6.2 |  | 2.5 | 2.6 | 18.1 | 5.6 | 4.1 | 8.2 | 22.9 | 124.8 |  |  | 35.6 | 229.9 | 28.1 | 37.1 |  | 8 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.3 | 65 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 15.2 |  | 199.4 | 162.6 | 82.5 | 0.3 | 1.6 | 15.3 |  | 12.1 | 3.5 | 9.9 | 154.8 | 113.7 | 0.6 | 81 | 98.8 |  | 15.6 | 30.8 | 83.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 | 14.7 | 10.3 | 1935.2
11:00 |  | 17.2 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 7.1 | 16.6 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 7.3 |  | 4.2 | 5.9 |  | 2.5 | 2.6 | 18.2 | 5.5 | 4.1 | 14 | 21.7 | 127 |  |  | 35.5 | 223.9 | 27.5 | 37.5 |  | 7.8 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.3 | 66.9 | 17.7 | 15.5 |  | 3.5 | 15.2 |  | 199.3 | 163.2 | 82.6 | 0.4 | 1.6 | 16.4 |  | 12.1 | 3.9 | 9.9 | 157.2 | 117.8 | 0.6 | 81.7 | 98.8 |  | 15.5 | 30.8 | 84 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.6 | 0.7 | 10 | 6.6 | 17.2 | 14.8 | 10.3 | 1947.1
11:30 |  | 17.6 | 19 | 9.1 | 11.2 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 7.1 | 15.4 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 7.6 |  | 4.3 | 6 |  | 2.5 | 2.6 | 18.1 | 5.6 | 4.1 | 20 | 21.8 | 126.8 |  |  | 34.9 | 228.4 | 27.6 | 36.8 |  | 7.7 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.3 | 67.7 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 15.2 |  | 201.8 | 164.8 | 83.7 | 0.4 | 1.5 | 16.9 |  | 11.9 | 3.9 | 9.9 | 165 | 119.5 | 0.6 | 82.1 | 98.5 |  | 15.3 | 30.8 | 83.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.2 | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 17.3 | 14.9 | 10.3 | 1973.5
12:00 |  | 17.1 | 19 | 7.7 | 11.1 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 16.9 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 7.8 |  | 4.2 | 5.9 |  | 2.5 | 2.8 | 18.5 | 5.5 | 4 | 16.4 | 19.6 | 126.9 |  |  | 35.4 | 229.4 | 27.7 | 36.9 |  | 7.6 | 2.7 | 4.4 | 5 | 5.1 | 7.3 | 68 | 18.2 | 15.5 |  | 3.6 | 15.2 |  | 202.9 | 165.7 | 84 | 0.4 | 1.3 | 17 |  | 11.9 | 5.1 | 10.1 | 166.7 | 119.6 | 0.6 | 82.8 | 99.6 |  | 14.8 | 30.8 | 83.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.4 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 | 14.9 | 10.3 | 1976.5
12:30 |  | 17.6 | 19 | 7.8 |  | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 9.5 | 16.6 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 7.9 |  | 4.1 | 5.9 |  | 2.5 | 2.8 | 17.9 | 5.5 | 4 | 18.5 | 20.2 | 126.2 |  |  | 35 | 224.2 | 27.6 | 37 |  | 7.6 | 2.7 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 7 | 68.6 | 17.8 | 15.6 |  | 3.5 | 15.2 |  | 207.2 | 166.7 | 84.6 | 0.4 | 1.3 | 16.8 |  | 12.1 | 5.3 | 10 | 144.5 | 117.6 | 0.6 | 83.3 | 100.3 |  | 15.1 | 30.8 | 83.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 15.2 | 0.7 | 9.9 | 6.8 | 17.2 | 15 | 10.2 | 1946.5
13:00 |  | 17.1 | 19 | 7.8 |  | 10.1 | 1.2 | 0.4 | 9.1 | 16.3 | 6 | 0.4 | 1.2 | 7.9 |  | 3.9 | 5.7 |  | 2.5 | 2.8 | 18.3 | 5.4 | 4.1 | 29.3 | 20.8 | 125.6 |  |  | 34.3 | 227.9 | 27.9 | 37.1 |  | 7.6 | 2.7 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 68.4 | 17.4 | 15.6 |  | 3.5 | 14.9 |  | 208.2 | 167.7 | 84.9 | 0.4 | 1.6 | 16.3 |  | 12 | 5.1 | 10 | 149.1 | 117.5 | 0.6 | 83.1 | 101.1 |  | 15.1 | 30.8 | 83.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.9 | 0.7 | 9.8 | 6.7 | 17.5 | 15.1 | 10.1 | 1964.8
13:30 |  | 16.8 | 19 | 8.2 |  | 9.1 | 1.2 | 0.4 | 9 | 16.2 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 7.9 |  | 3.9 | 5.8 |  | 2.5 | 2.7 | 17.5 | 5.6 | 4.1 | 39.8 | 23.5 | 126.1 |  |  | 35.4 | 226.2 | 28.3 | 37.4 |  | 7.6 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 6 | 68.6 | 18 | 15.6 |  | 3.5 | 14.8 |  | 209.6 | 168.4 | 85.4 | 0.4 | 1.6 | 15.5 |  | 12.2 | 3.3 | 9.9 | 161.6 | 118.5 | 0.6 | 84.3 | 103.3 |  | 15.3 | 30.8 | 84 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 14.1 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 | 15.2 | 10.2 | 1993.6
14:00 |  | 16.9 | 19 | 7.6 | 3.8 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 8.5 | 14.1 | 6 | 0.4 | 1.1 | 7.9 |  | 4.1 | 5.9 |  | 2.5 | 2.7 | 17.7 | 5.5 | 4.1 | 43.2 | 24 | 125.3 |  |  | 35.5 | 229.2 | 28.6 | 37.6 |  | 7.5 | 2.6 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 6 | 68.7 | 18.1 | 15.5 |  | 3.5 | 14.7 |  | 210.6 | 168.9 | 85.6 | 0.4 | 1.6 | 14.3 |  | 12.3 | 2.7 | 9.9 | 149 | 121.3 | 0.6 | 84.9 | 104.5 |  | 15.5 | 30.8 | 83.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 13 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 | 14.8 | 10.2 | 1987
14:30 |  | 16.8 | 19 | 8 | 6.7 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 9 | 14.6 | 6.2 | 0.3 | 1 | 7.9 |  | 4.5 | 6.2 |  | 2.5 | 2.6 | 18.1 | 5.5 | 4.1 | 45.4 | 23 | 123.6 |  |  | 35 | 234.7 | 28.9 | 37.7 |  | 7.4 | 2.6 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6 | 68.8 | 18.1 | 15.5 |  | 3.5 | 14.7 |  | 211.6 | 169.2 | 86 | 0.3 | 1.6 | 12.9 |  | 12.5 | 2.8 | 10 | 143.1 | 117.6 | 0.6 | 85.1 | 105.2 |  | 15.7 | 30.8 | 83.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 11.6 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17 | 15.3 | 10.5 | 1988.3
15:00 |  | 16.9 | 19 | 8.1 | 5.5 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 9 | 16.7 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 7.9 |  | 3.9 | 5.7 |  | 2.5 | 2.7 | 17.4 | 5.5 | 3.3 | 49.9 | 23.6 | 125.8 |  |  | 35.3 | 232.4 | 28.6 | 37.7 |  | 7.4 | 2.6 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 67.9 | 17.6 | 15.5 |  | 3.5 | 14.7 |  | 210.2 | 168.3 | 85.2 | 0.3 | 1.6 | 10.9 |  | 12.5 | 3.7 | 9.9 | 152.2 | 125.6 | 0.6 | 84 | 104.2 |  | 15.8 | 30.8 | 83.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 10.1 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 | 13.3 | 10.2 | 1998.9
15:30 |  | 16.7 | 19 | 7.8 | 8.1 | 5 | 1.2 | 0.4 | 9 | 17.5 | 6 | 0.2 | 0.7 | 7.9 |  | 4.2 | 6.2 |  | 2.5 | 2.7 | 17.9 | 5.6 | 3.3 | 50.8 | 24.4 | 126.1 |  |  | 34.6 | 228.5 | 27.7 | 37.1 |  | 7.2 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.4 | 64.6 | 17 | 15.1 |  | 3.5 | 14.7 |  | 202.4 | 163.2 | 82.5 | 0.3 | 1.7 | 8.7 |  | 12.4 | 4.3 | 9.9 | 157.9 | 128.6 | 0.6 | 81.4 | 100.5 |  | 15.7 | 30.8 | 83.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 8.1 | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.2 | 13.4 | 10.3 | 1977
16:00 |  | 16.6 | 19 | 8.4 |  | 5 | 1.3 | 0.4 | 8.7 | 16.1 | 6 | 0.2 | 0.6 | 7.8 |  | 4.1 | 6.2 |  | 2.5 | 2.7 | 17.7 | 5.6 | 3.3 | 49.1 | 24.2 | 125.8 |  |  | 35.1 | 225.2 | 20.4 | 35.9 |  | 7.2 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.4 | 48.7 | 17.3 | 15.5 |  | 3.5 | 14.7 |  | 176.2 | 137.9 | 70.8 | 0.2 | 1.7 | 6.4 |  | 12 | 2.7 | 10 | 158.8 | 128.8 | 0.6 | 69.6 | 73.8 |  | 15.2 | 30.8 | 83.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 5.9 | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.5 | 9.7 | 10.3 | 1826.2
16:30 |  | 16.7 | 19 | 9.3 |  | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 9 | 15.2 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 7.7 |  | 4.4 | 6.5 |  | 2.5 | 2.6 | 18.3 | 5.1 | 3.3 | 59.5 | 24.3 | 125.8 |  |  | 35.2 | 230 | 10.9 | 31.2 |  | 7.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 23.3 | 16.1 | 15.2 |  | 3.5 | 14.7 |  | 100.1 | 68.8 | 36.4 | 0.2 | 1.7 | 3.8 |  | 11 | 2.8 | 10 | 143.6 | 128.1 | 0.6 | 35.4 | 38.4 |  | 14.1 | 30.8 | 83.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 | 3 | 10.3 | 1525.1
17:00 |  | 16.7 | 19 | 8.8 |  | 13.2 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 16.2 | 5.9 |  |  | 7.7 |  | 4.3 | 6.4 |  | 2.5 | 2.6 | 18.1 | 4.8 | 3.3 | 62.4 | 22.8 | 125.9 |  |  | 34.1 | 228.7 | 2.1 | 15.8 |  | 7.2 | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 5.6 | 14.5 | 14.5 |  | 3.5 | 14.7 |  | 23.4 | 18.6 | 9.5 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |  | 7.1 | 2.8 | 9.9 | 154.5 | 129.1 | 0.6 | 8.3 | 6.9 |  | 9.4 | 30.8 | 83.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 16.9 |  | 10.3 | 1266.7
17:30 |  | 16.1 | 19 | 7.8 |  | 19.9 | 1.5 | 0.4 | 8.8 | 16.6 | 5.7 |  |  | 7.7 |  | 3.9 | 6.1 |  | 2.5 | 2.6 | 17.2 | 4.6 | 3.3 | 51.4 | 20.3 | 122.6 |  |  | 35.2 | 225 |  | 1.2 |  | 7.2 | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.5 |  | 13.4 | 14.5 |  | 3.5 | 14.7 | [5 empty] | 1.7 |  |  | 1.8 | 4.1 | 10 | 158.8 | 128.5 | 0.6 |  |  |  | 2.5 | 30.8 | 82.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 17 |  | 10.1 | 1150.9
18:00 |  | 16.9 | 19 | 8.9 |  | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 8.9 | 16.1 | 5.8 |  |  | 7.7 |  | 4.2 | 6.3 |  | 2.5 | 2.8 | 17.3 | 4.6 | 3.3 | 37.9 | 19.3 | 121.2 |  |  | 34.8 | 225.8 |  |  |  | 7.1 | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.5 |  | 15 | 14.2 |  | 3.6 | 14.7 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 3.3 | 9.9 | 156.6 | 128 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 16.8 |  | 10.3 | 1129
18:30 |  | 16.9 | 19 | 8.1 |  | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 9.1 | 16.8 | 5.9 |  |  | 7.7 |  | 4.4 | 6.4 |  | 2.5 | 2.8 | 18 | 4.6 | 3.3 | 30.2 | 15.8 | 110.2 |  |  | 33.9 | 227.8 |  |  |  | 7 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 6.5 |  |  |  |  | 3.6 | 14.7 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.7 | 10 | 144 | 126.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 80.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10.1 | 6.7 | 17.1 |  | 10.5 | 1064.3
19:00 |  | 17.2 | 19.1 | 8.1 |  | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 8.9 | 16.7 | 5.8 |  |  | 7.6 |  | 4.2 | 6.9 |  | 2.5 | 2.7 | 17.9 | 4.5 | 3.3 | 20.9 | 13 | 99.5 |  |  | 31.2 | 226.4 |  |  |  | 7 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.4 |  |  |  |  | 3.6 | 14.7 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 141.4 | 127.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 78.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.4 |  | 10.3 | 1033.2
19:30 |  | 16.9 | 19.1 | 8.2 |  | 20 | 1.6 | 0.4 | 9 | 16.2 | 5.9 |  |  | 7.5 |  | 4.1 | 6.9 |  | 2.5 | 2.7 | 18.1 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 12.3 | 101.1 |  |  | 32.5 | 214.7 |  |  |  | 7.2 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.1 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 110.4 | 111.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 78.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.6 | 972.6
20:00 |  | 17.1 | 19.1 | 8.9 |  | 20 | 1.6 | 0.4 | 9 | 14.4 | 5.8 |  |  | 7.5 |  | 4.1 | 6.9 |  | 2.5 | 2.6 | 18 | 4.6 | 3.3 | 15.8 | 11.7 | 99.1 |  |  | 28.3 | 215.4 |  |  |  | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.1 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 86.8 | 87.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 76.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.1 |  | 10.3 | 912.9
20:30 |  | 16.9 | 19 | 7.2 |  | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.6 | 15.9 | 5.9 |  |  | 7.5 |  | 3.8 | 7.1 |  | 2.5 | 2.7 | 18 | 4.6 | 3.3 | 14.9 | 12.2 | 102.8 |  |  | 26.4 | 204.8 |  |  |  | 6.8 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.7 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 86.7 | 95.9 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 74.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.4 | 910.6
21:00 |  | 16.9 | 19 | 8 |  | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.4 | 17.8 | 5.8 |  |  | 7.5 |  | 3.8 | 7 |  | 2.5 | 2.7 | 17.9 | 4.6 | 3.3 | 16.9 | 10 | 96.6 |  |  | 20.6 | 205.1 |  |  |  | 6.8 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.7 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.8 | 10 | 78.8 | 90.7 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 68.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.5 | 880.8
21:30 |  | 16.5 | 19 | 8.4 | 6.5 | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.9 | 15.9 | 5.8 |  |  | 7.5 |  | 3.7 | 7 |  | 2.5 | 2.6 | 17.6 | 4.8 | 3.3 | 15.9 | 9.2 |  |  |  | 27.1 | 200.9 |  |  |  | 6.8 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.9 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.4 | 9.9 | 105.4 | 110.1 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.2 | 739.4
22:00 |  | 16.5 | 19 | 8.2 | 6.8 | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | 18.2 | 5.9 |  |  | 7.4 |  | 3.9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 18.2 | 5 | 4 | 15.9 | 7.5 |  |  |  | 20.8 | 169.3 |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.1 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 94.9 | 105.5 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.4 |  | 10.5 | 688.7
22:30 |  | 17.7 | 19 | 8.6 | 10.4 | 20 | 1.6 | 0.4 | 10 | 16.8 | 5.8 |  |  | 7.5 |  | 3.6 | 6.2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 17.8 | 4.9 | 4 | 15.3 | 6.5 |  |  |  | 16.6 | 160.1 |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 91.7 | 93.4 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.8 |  | 10.2 | 662.8
23:00 |  | 16.5 | 19 | 7.2 | 10.6 | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | 16.6 | 5.8 |  |  | 7.6 |  | 3.6 | 5.6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 17.9 | 4.9 | 4 | 14.9 | 5.9 |  |  |  | 12.5 | 161.1 |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5 | 7 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 71.3 | 76.2 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.3 | 618.1
23:30 |  | 16.5 | 19 | 9.2 | 10.6 | 20 | 1.6 | 0.4 | 10.4 | 15.9 | 5.8 |  |  | 7.6 |  | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 17.4 | 5.1 | 4 | 18 | 5.4 |  |  |  | 15.5 | 151 |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.8 |  |  |  |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 51.1 | 53.8 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.6 |  | 10.3 | 572.8
0:00 |  | 17 | 19 | 8.9 | 10.6 | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.5 | 14.5 | 5.9 |  |  | 7.7 |  | 3.7 | 5 | 4.4 | 2.5 | 2.7 | 17.9 | 5.3 | 4 | 20.7 | 5.7 |  |  |  | 9.5 | 57.1 |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5 | 6.8 |  |  |  |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.3 | 10 | 48.9 | 47.7 | 0.6 | [6 empty] | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 |  | 10.2 | 466.9
EJEC MWh | 0 | 411.55 | 456.05 | 197.9 | 167.1 | 351.65 | 32.1 | 9.6 | 225 | 386.3 | 143.5 | 2.65 | 8.3 | 188.3 | 0 | 99.5 | 153.7 | 27.35 | 59.8 | 64.25 | 436.55 | 123.1 | 92.45 | 681.75 | 504.65 | 2443.1 | 0 | 0 | 623.25 | 4702.9 | 249.1 | 333.4 | 0 | 187.75 | 65 | 105.8 | 118.75 | 122.2 | 172.55 | 599 | 274.45 | 260.15 | 0 | 85.65 | 360.25 | 0 | 1854.55 | 1489.1 | 749.75 | 2.75 | 39.95 | 117.95 | 0 | 114.15 | 50.8 | 178.7 | 2826.6 | 2449.55 | 12.75 | 757.45 | 917.65 | 0 | 143 | 637.95 | 1692.55 | 108 | 33.6 | 55.2 | 28.8 | 107.15 | 16.8 | 239.8 | 160.9 | 417 | 109.35 | 245.75 | 31083.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2069.5 | 6.6578 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4362.25 | 14.0338 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7555.3 | 24.3061 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 17096.9 | 55.0023 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
domingo, 28 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
28/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
28/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
29/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 28 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18 | 19 | 8.6 | 11.2 | 9.6 | 16.7 | 40.1 | 123.2
1:00 | 18.1 | 19 | 9.4 | 11.2 | 10 | 15.3 | 40.1 | 123.1
1:30 | 17.7 | 19 | 8.7 | 11.2 | 9.5 | 15.1 | 40.3 | 121.5
2:00 | 18 | 18.6 | 8.3 | 11.2 | 10 | 16.5 | 40.5 | 123.1
2:30 | 17.7 | 19 | 6.8 | 11.2 | 9.7 | 15.4 | 39.7 | 119.5
3:00 | 17.6 | 19 | 8.2 | 11.2 | 9.7 | 15.5 | 39.8 | 121
3:30 | 17.4 | 19 | 6.2 | 11.2 | 9.8 | 16 | 40.1 | 119.7
4:00 | 17.5 | 19 | 7.3 | 11.2 | 9.8 | 15.8 | 40.3 | 120.9
4:30 | 17.3 | 19 | 8.5 | 11.2 | 9.9 | 14.5 | 40.4 | 120.8
5:00 | 17 | 19 | 7.7 | 11.2 | 9.7 | 16.7 | 40.6 | 121.9
5:30 | 17 | 19 | 8.1 | 11.2 | 10.9 | 17.1 | 40.2 | 123.5
6:00 | 17 | 19 | 9.8 | 11.2 | 10.9 | 15.1 | 40.5 | 123.5
6:30 | 17.4 | 19 | 9 | 11.2 | 10.8 | 15.4 | 40.7 | 123.5
7:00 | 17.4 | 19 | 8 | 11.2 | 11.7 | 16.9 | 41 | 125.2
7:30 | 17.2 | 19 | 7.4 | 11.2 | 10.6 | 17.4 | 41.3 | 124.1
8:00 | 17.2 | 19 | 9.6 |  | 10.2 | 16.9 | 41 | 113.9
8:30 | 17.2 | 19 | 8 | 8 | 10 | 13.9 | 40.9 | 117
9:00 | 17.4 | 19 | 7.2 | 11.3 | 9.1 | 15.3 | 41.4 | 120.7
9:30 | 17.4 | 19 | 8.7 | 11.2 | 9.7 | 17.6 | 40.7 | 124.3
10:00 | 17.8 | 19 | 9 | 11.2 | 8.8 | 17.1 | 41.3 | 124.2
10:30 | 17.5 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 7 | 15.6 | 41.1 | 120.2
11:00 | 17.2 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 7.1 | 16.6 | 41 | 120.7
11:30 | 17.6 | 19 | 9.1 | 11.2 | 7.1 | 15.4 | 40.7 | 120.1
12:00 | 17.1 | 19 | 7.7 | 11.1 | 7.4 | 16.9 | 41.4 | 120.6
12:30 | 17.6 | 19 | 7.8 |  | 9.5 | 16.6 | 41.1 | 111.6
13:00 | 17.1 | 19 | 7.8 |  | 9.1 | 16.3 | 41 | 110.3
13:30 | 16.8 | 19 | 8.2 |  | 9 | 16.2 | 41 | 110.2
14:00 | 16.9 | 19 | 7.6 | 3.8 | 8.5 | 14.1 | 41.4 | 111.3
14:30 | 16.8 | 19 | 8 | 6.7 | 9 | 14.6 | 41 | 115.1
15:00 | 16.9 | 19 | 8.1 | 5.5 | 9 | 16.7 | 41 | 116.2
15:30 | 16.7 | 19 | 7.8 | 8.1 | 9 | 17.5 | 41.4 | 119.5
16:00 | 16.6 | 19 | 8.4 |  | 8.7 | 16.1 | 41.2 | 110
16:30 | 16.7 | 19 | 9.3 |  | 9 | 15.2 | 41.7 | 110.9
17:00 | 16.7 | 19 | 8.8 |  | 8.1 | 16.2 | 41.1 | 109.9
17:30 | 16.1 | 19 | 7.8 |  | 8.8 | 16.6 | 41.4 | 109.7
18:00 | 16.9 | 19 | 8.9 |  | 8.9 | 16.1 | 41.5 | 111.3
18:30 | 16.9 | 19 | 8.1 |  | 9.1 | 16.8 | 41.5 | 111.4
19:00 | 17.2 | 19.1 | 8.1 |  | 8.9 | 16.7 | 41.7 | 111.7
19:30 | 16.9 | 19.1 | 8.2 |  | 9 | 16.2 | 42 | 111.4
20:00 | 17.1 | 19.1 | 8.9 |  | 9 | 14.4 | 41.8 | 110.3
20:30 | 16.9 | 19 | 7.2 |  | 9.6 | 15.9 | 41.7 | 110.3
21:00 | 16.9 | 19 | 8 |  | 9.4 | 17.8 | 41.7 | 112.8
21:30 | 16.5 | 19 | 8.4 | 6.5 | 9.9 | 15.9 | 42.1 | 118.3
22:00 | 16.5 | 19 | 8.2 | 6.8 | 9.8 | 18.2 | 41.8 | 120.3
22:30 | 17.7 | 19 | 8.6 | 10.4 | 10 | 16.8 | 41.5 | 124
23:00 | 16.5 | 19 | 7.2 | 10.6 | 9.8 | 16.6 | 41.7 | 121.4
23:30 | 16.5 | 19 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 15.9 | 41.6 | 123.2
0:00 | 17 | 19 | 8.9 | 10.6 | 9.5 | 14.5 | 41.7 | 121.2
EJEC MWh | 411.55 | 456.05 | 197.9 | 167.1 | 225 | 386.3 | 985.35 | 2829.25

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - domingo, 28 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 439 | 435.4 | 375.6 | 437.35 | 440.9 | 426.65 | 425.7 | 426.6 | 426.7 | 427.75 | 423.1 | 418.9 | 410.7 | 411.55 | 11071.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 74.4 | 152.7 | 436.5 | 416.55 | 449.75 | 454.7 | 456.55 | 456.05 | 2897.2
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 28.6 | 128.15 | 154.8 | 142.85 | 145.65 | 89.85 | 133.6 | 170 | 177.05 | 182.45 | 196.1 | 195 | 196.7 | 197.9 | 2138.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 268.25 | 286.9 | 274.35 | 286.45 | 280.15 | 258.45 | 289.2 | 278.45 | 246.55 | 283.2 | 277.8 | 268.3 | 268.8 | 167.1 | 7223.25
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 195.4 | 266.15 | 260 | 261.45 | 305.1 | 298 | 305.05 | 298.45 | 300.25 | 297.5 | 315.05 | 348.05 | 369.45 | 351.65 | 7745
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 30.85 | 33.6 | 34.7 | 34.35 | 35.45 | 34.5 | 31.9 | 32 | 31.55 | 33.7 | 35.2 | 34.4 | 28.8 | 32.1 | 982.17
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 4.6 | 8.95 | 9.3 | 6.65 |  |  |  | 5.15 | 9.6 | 9.6 | 94.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 241.5 | 251.9 | 201.85 | 221.9 | 245.5 | 219.8 | 221.05 | 227.1 | 218.3 | 181.15 | 256.95 | 245.6 | 223.05 | 225 | 6206.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 324.95 | 356.85 | 276.5 | 258.4 | 266.3 | 367.2 | 362.5 | 337.15 | 348.05 | 368.1 | 276.15 | 350.2 | 371.6 | 386.3 | 9054.7
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 163.75 | 163.3 | 160.1 | 158.45 | 157.4 | 158.15 | 157.3 | 152.05 | 148.3 | 152.15 | 149.5 | 149.85 | 147.55 | 143.5 | 4960.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 2410.5 | 2429.8755 | 2435.15 | 2309.45 | 2353.25 | 2269.35 | 2255.4 | 2206.75 | 2215.4 | 2261.5 | 2048.1 | 2326.1 | 2165.15 | 2099.2 | 68118.9255
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.6065 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.15 | 443.8 | 445.2 | 432.4 | 418.15 | 423.35 | 425.2 | 425.65 | 426 | 12466.0565
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 2175.35 | 1839.65 | 1724.65 | 1687.9 | 1640.3 | 1634.65 | 1435.45 | 1543.2 | 1271 | 1582.85 | 1342.15 | 1575.4 | 1448.7 | 1402.4 | 50796.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 908.15 | 858.65 | 817.6 | 788.5 | 754.6 | 665.4 | 724.2 | 690.2 | 670.15 | 665.85 | 664.95 | 681.5 | 682.05 | 668.2 | 21802.3
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2 | 1.85 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.85 | 2.4 | 1.6 | 2.25 | 2.5 | 2.4 | 2.65 | 60.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 5.75 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.05 | 7.65 | 8.45 | 8.45 | 8.4 | 8.3 | 222.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 161.35 | 161.1 | 161.05 | 160.95 | 160.4 | 159.85 | 162.05 | 161.2 | 160.9 | 160.8 | 161.7 | 161.6 | 161.45 | 161.2 | 4513.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 1809.45 | 1799.5 | 1839.85 | 1834.55 | 1793.5 | 1817.5 | 1809.5 | 1826.25 | 1833 | 1832.6 | 1829.25 | 1802.1 | 1837.45 | 1830.3 | 50769.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 6.8 | [5 empty] | 6.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 5.45 |  | 26.9 |  |  | 32.35
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 19.65 |  |  |  | 15.9 | 7.2 |  |  | 42.75
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 326.75 | 268.2 | 248.4 | 233.15 | 232.25 | 223.7 | 214.85 | 203.25 | 204.3 | 197.4 | 198.35 | 202.95 | 194.35 | 188.3 | 6696.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 139.1 | 137.85 | 126.15 | 127.1 | 124.5 | 118.4 | 116.3 | 111.1 | 107.1 | 100.25 | 93.25 | 94.15 | 96.15 | 99.5 | 3777.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 204.9 | 199.6 | 182.8 | 184.55 | 182.4 | 171.35 | 169.8 | 166.65 | 157.6 | 155.9 | 144.05 | 147.15 | 146.05 | 153.7 | 5470.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 99.2 | 88 | 81.6 | 78.25 | 77.6 | 86.9 | 91.4 | 86.5 | 84.5 | 87.2 | 88.95 | 90.3 | 81.55 | 27.35 | 2501.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 3623.75 | 3585.2 | 3602.8 | 3562.05 | 3496.3 | 3454 | 3383.55 | 3238.95 | 3271.1 | 3233.85 | 3197.45 | 3166 | 3120.5 | 3077.95 | 101506.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 186.2 | 188.5 | 188.4 | 187.95 | 189.05 | 118.95 | 184.2 | 183.85 | 184.25 | 184.65 | 184.15 | 184.85 | 183.95 | 184.9 | 5146.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 123.95 | 125.2 | 124 | 124 | 112.5 | 112.25 | 120.4 | 120.05 | 119.7 | 120.75 | 120.45 | 122.6 | 124.35 | 123.7 | 3424.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 162.45 | 513.65 | 518.7 | 467.7 | 63.5 |  |  | 50.5 | 89.65 |  | 294.35 | 254.5 | 33.85 | 67.45 | 7534.1
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 54.7 | 52.5 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 50.05 | 50.95 | 55.9 | 58.8 | 58.1 | 60.15 | 59.8 | 60.2 | 59.8 | 1588.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 15556.7 | 15632.1 | 15651.05 | 15673.6 | 15610.85 | 15652.35 | 15622.9 | 15626.85 | 15629.6 | 15626.3 | 15627.25 | 15629 | 15599.65 | 15448.45 | 433789.24
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 5125.35 | 5160.45 | 5182.2 | 5188.8 | 5176.75 | 5178.75 | 5175.55 | 5179.7 | 5183.95 | 5181.15 | 5184.15 | 4373 | 5185.3 | 4479.65 | 142560.07
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 |  | 15.35 | [11 empty] | 66.2 | 422.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 15.35 | [11 empty] | 66.25 | 416.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 79.4 | 78.15 | 75.45 | 75.05 | 73.2 | 70.95 | 69.5 | 69.25 | 68 | 67.75 | 65.35 | 65.6 | 65.7 | 64.25 | 2176.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 272.8 | 490.65 | 490.2 | 489 | 489.45 | 491 | 485.55 | 460.2 | 457 | 454.95 | 451.9 | 451.75 | 458.75 | 436.55 | 13240.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 3079 | 5303.35 | 5298.1 | 2579.1 | 3632 | 2910.15 | 75.3 | 2691.95 | 3913.85 | 4770.45 | 4429.7 | 4607.95 | 1172.4 | 4602.5 | 116465.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 69 |  |  | 53.6 | 3654.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 1440.8 | 1286.85 | 1251.05 | 1232.05 | 1204.1 | 1199.1 | 1245.3 | 1208.2 | 1202.55 | 1216.05 | 1303.2 | 1493 | 1547.1 | 1558.75 | 33762.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 18.35 | 143.4 | 147.15 | 128.85 | 135.3 | 130.3 | 126.9 | 123.1 | 953.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 82.9 | 81.7 | 83.25 | 90.1 | 107.95 | 106.95 | 103 | 99.5 | 170.9 | 123.1 | 109.3 | 100.8 | 100.45 | 92.45 | 3345.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 1076.8 | 1069.55 | 715.35 | 832.65 | 964.5 | 1054.6 | 1060.6 | 361 | 23.5 | 1062.9 | 1068.8 | 1054.75 | 1063.05 | 1059.75 | 24931.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 257.1 | 233.15 | 435.45 | 207.5 | 240.75 | 162.8 |  | 803.8 | 690.6 | 111.75 | 270.25 | 261.35 | 167.4 | 304.45 | 8109.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 1006.95 | 1006.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 767 | 233.6 | 384.8 | 823.45 | 1279.9 | 1031.85 | 1258.05 | 682.5 | 914.05 | 1150.25 | 765.8 | 650.2 | 1139.85 | 681.75 | 22471.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 560.5 | 236.8 | 172.85 | 404.3 | 628.25 | 576.9 | 604.9 | 333.6 | 347.2 | 563.2 | 487.45 | 461.85 | 646.85 | 504.65 | 12252.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 1590.05 | 658.65 | 216.3 | 1806.95 | 2311.85 | 1749.05 | 2230.1 | 2561.5 | 2749.9 | 1706.6 | 1501.7 | 1800.3 | 2126.65 | 2443.1 | 41834.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 830.8 | 371.35 | 160.8 | 1435.25 | 1911.45 | 1630.85 | 1836.75 | 2208.15 | 2348.4 | 1133.5 | 1629.45 | 1370.9 | 2118.7 | 2230.3 | 34956.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 1145.35 | 539.2 | 338.9 | 1616.25 | 2127.55 | 1933.95 | 2159.9 | 2473.35 | 2485.05 | 1338.15 | 1877.65 | 1759.35 | 2388.65 | 2472.6 | 41624.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 102.2 | 48.75 | 14.1 | 221.5 | 284.05 | 205.75 | 310.4 | 371.45 | 356.1 | 136.4 | 222.05 | 176.85 | 334.75 | 356.95 | 5021.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 67.1 | 29.4 | 7.25 | 175.9 | 230.9 | 179.35 | 236.9 | 284.3 | 278.45 | 127.75 | 171.35 | 118.1 | 268.65 | 266.3 | 3869.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 |  | 235.65 |  | 146.5 | 44.25 | 133.35 |  | 148.5 | 186.65 | 124.8 | 85.8 | 113.6 | 8.4 | 166.5 | 3037.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 2026.9 | 2061.7 | 2000.85 | 1986.9 | 1427.7 | 2022.9 | 1700.5 | 1597.65 | 2046 | 1484.15 | 1325.25 | 1318.9 | 1377.7 | 1077.7 | 48897.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 254.05 | 208.76 | 325.85 | 312.2 | 344.15 | 345.3 | 345.2 | 346.3 | 344.25 | 348.1 | 349.3 | 12.4 | 337.2 | 333.4 | 8226.06
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 187.5 | 218.5 | 245.75 | 243.75 | 259.3 | 259.75 | 259.95 | 260.3 | 260.25 | 258.05 | 260.35 | 242.2 | 238.7 | 249.1 | 6977.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 4047.1 | 4024.25 | 4047.6 | 4053.65 | 4073.3 | 4053.15 | 3199.4 | 3644.85 | 4040.3 | 4087.75 | 4079.85 | 3980.45 | 4001.6 | 3273.3 | 98767.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 4006.6 | 3983.85 | 4006.15 | 4010.3 | 4033.05 | 4018.4 | 3175.75 | 3618.65 | 3999.75 | 4035.45 | 4026.85 | 3946.7 | 3460.55 | 1988.2 | 105833.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 4761.1 | 4737.85 | 4709.25 | 3347.7 | 4788.55 | 4774.2 | 3532.05 | 3962.9 | 4694 | 4791.4 | 4780.3 | 4366.9 | 4479.4 | 3660.25 | 125457.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 6306.25 | 6291.05 | 6299.15 | 5553.95 | 6339.8 | 6307.75 | 5377.25 | 5796.2 | 6278.7 | 6337.45 | 6304.2 | 6101.7 | 5908.4 | 4712.95 | 161704.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 1558.55 | 1658.5 | 1655.55 | 1562.1 | 1173.35 | 294.2 |  | 126.9 | 246.65 |  | 286.05 | 345.4 | 1078.15 | 1121.2 | 30022.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 792.85 | 811.3 | 811.2 | 789.5 | 718.8 | 188.7 | [6 empty] | 587.15 | 704.05 | 14706.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [21 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 4218.55 | 4238.85 | 4139.15 | 4232 | 4185.6 | 4247.2 | 4104.25 | 4232.9 | 4244.65 | 4236.55 | 4239.5 | 4220.65 | 3970.15 | 3455.7 | 116298.922
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 4231.4 | 4250.95 | 4148.25 | 4239.95 | 4196.25 | 4258.2 | 4117.4 | 4244.15 | 4257.4 | 4249 | 4251.7 | 4229.85 | 3973.35 | 3462.6 | 114176.6025
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 4348.55 | 4344.65 | 4300.05 | 4342.85 | 4311.6 | 4350 | 4261.7 | 4332.05 | 4355.6 | 4345.25 | 4334.25 | 4318.95 | 4186.05 | 3897.95 | 119081.9607
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 205.25 | 178.9 | 166.2 | 169.5 | 163.2 | 229.9 | 213.65 | 161.55 | 143.55 | 135.65 | 142.45 | 201.5 | 215.3 | 187.75 | 6113.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 61.45 | 59.15 | 56.4 | 55.1 | 54.1 | 57.1 | 57.85 | 53.35 | 50.5 | 50.7 | 53.55 | 62.05 | 72.85 | 65 | 1943.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 129.7 | 130.75 | 129.5 | 131.25 | 129.15 | 124.95 | 119.35 | 114.8 | 113.45 | 113.8 | 110.2 | 107.55 | 107.1 | 105.8 | 3823.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 142.5 | 145.55 | 143.5 | 145 | 143.5 | 136.65 | 133.1 | 127.45 | 126.9 | 126.75 | 122.65 | 120.45 | 120.65 | 118.75 | 4240.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 147.8 | 149.9 | 148.7 | 150 | 136.3 | 95.55 | 134.3 | 128.5 | 127.7 | 130.45 | 127.25 | 124.45 | 123.35 | 122.2 | 4303.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 187.35 | 180.6 | 186.95 | 181.15 | 180 | 186.85 | 179.85 | 188.75 | 156.2 | 169.35 | 170.85 | 165.65 | 173.55 | 172.55 | 4851.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [10 empty] | 99.05 | 572.4 | 534.6 | 583.25 | 637.5 | 640.75 | 647.215 | 633.1 | 565.9 | 580.3 | 642.7 | 8489.115
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 32.55 | 164.95 | 342.65 | 540.15
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 487.8 | 508.95 | 553.25 | 490.95 | 510.25 | 532.95 | 612.9 | 623.25 | 555.9 | 629.15 | 617.9 | 578.45 | 591.1 | 599 | 16020.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 232.45 | 263.15 | 224.8 | 210.2 | 238.15 | 265.25 | 216.5 | 157.05 | 218.35 | 250.3 | 295.25 | 301.75 | 354.4 | 274.45 | 6402.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 250.15 | 277.35 | 264.3 | 213.05 | 254.5 | 284.5 | 247.95 | 184.65 | 246.55 | 262.1 | 309 | 308.8 | 339.4 | 260.15 | 6502.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 86.45 | 6.25 | 74.2 | 85.45 | 87.9 | 39.5 | 90.3 | 89.15 | 88.3 | 87.45 | 87.75 | 87.1 | 86.5 | 85.65 | 2287
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 441.05 | 432.15 | 428.8 | 425.5 | 426.1 | 436.7 | 436.15 | 435.05 | 433.15 | 431.65 | 431.45 | 436.2 | 437.3 | 440.9 | 12253.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 361.3 | 360.95 | 360.05 | 359.9 | 357.75 | 360 | 360 | 360 | 363.4 | 362 | 362.45 | 362.05 | 339.75 | 360.25 | 9915.915
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 2006.75 | 2484.45 | 2156.5 | 2246.6 | 2193.65 | 2108.55 | 2149.95 | 1999.3 | 1857.2 | 2058.05 | 1991.65 | 2041.65 | 1845.25 | 1714.1 | 63994.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 3.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [13 empty] | 2.45 | [6 empty] | 4.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 1954.9 | 1948.05 | 1947.1 | 1931.65 | 1891.85 | 1852.8 | 1817.1 | 1729.5 | 1720.6 | 1709.3 | 1683.1 | 1673.45 | 1648.5 | 1610.5 | 54791.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 63.95 | 68 | 68.85 | 69.6 | 69.6 | 67 | 68.65 | 61.9 | 59.75 | 53.7 | 51.35 | 1778
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 1538.8 | 1592.35 | 1784.05 | 1796.8 | 1924.7 | 1912.1 | 1896.85 | 1926.25 | 1830.25 | 1937.9 | 1937 | 1837.15 | 1842.55 | 1854.55 | 51040.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 9750.3 | 10947.2 | 9122.55 | 6301.3 | 8994 | 7914.75 | 7180.85 | 9545.65 | 9287.95 | 10016.55 | 8986.95 | 10259.65 | 7484.75 | 6680.2 | 250035.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 1147.9 | 1265.35 | 1381.3 | 1385.35 | 1507.95 | 1522.5 | 1513.95 | 1539.55 | 1457.7 | 1552.05 | 1520.8 | 1436.75 | 1472.45 | 1489.1 | 40088.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 621.25 | 636.65 | 720.45 | 698.5 | 769.85 | 765.05 | 759.45 | 770.75 | 748.1 | 777.2 | 770.65 | 725 | 743.55 | 749.75 | 20397
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 3988.25 | 4166.5 | 4306.9 | 4270.5 | 3774.2 | 4072 | 3291.55 | 3438.85 | 3742.95 | 4163.4 | 4327.45 | 4221.35 | 4341.7 | 3326.4 | 96568.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 4131.95 | 4364.3 | 4768.15 | 4695.95 | 3945 | 4424.9 | 3346.15 | 3502.35 | 3937.15 | 4517.7 | 4801.55 | 4605.4 | 4794.05 | 3440.65 | 120671.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 4143.65 | 4376.15 | 4820.8 | 4765.35 | 3979.9 | 4496.45 | 3371.05 | 3516 | 3970.4 | 4569.05 | 4882.25 | 4632.3 | 4874.05 | 3460.15 | 121962.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 6265.05 | 6493.45 | 6714.7 | 6666.5 | 6089.6 | 6485.8 | 5580.35 | 5758.1 | 6103.3 | 6571.25 | 6775.05 | 6633 | 6772.9 | 5632.15 | 168741.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 4928.15 | 4909.4 | 4936.85 | 4929.4 | 4955.55 | 4944.75 | 4118.15 | 4954.9 | 4961.6 | 4957.75 | 4954.3 | 4954.65 | 4956.8 | 3935.8 | 121378.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 2542 | 2531.2 | 2545.55 | 2540.45 | 2554.35 | 2545 | 2224.35 | 2551.05 | 2550.05 | 2553.95 | 2546.6 | 2551.3 | 2573.9 | 2158.8 | 62619.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 113.75 | 114.2 | 113 | 112.2 | 113.2 | 115 | 114.6 | 114.55 | 114.4 | 114.45 | 114.55 | 114.85 | 114.25 | 114.25 | 3103.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 1.15 | 0.65 | 1.8268 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.55 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 2.75 | 47.8413
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 1300 | 1234.1 | 1173.7 | 1138.55 | 1094.6 | 1023.7 | 1042.15 | 998.8 | 964 | 957 | 956.15 | 976.25 | 967.3 | 942.5 | 31820.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 41.55 | 40.85 | 40.75 | 43 | 42.55 | 42.6 | 43.05 | 39.35 | 38.1 | 38.3 | 37.7 | 38.25 | 39.95 | 1306.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 110.8 | 101.4 | 111.55 | 112.2 | 114.6 | 120.75 | 121.1 | 123.55 | 116.8 | 124.9 | 122.2 | 117.2 | 116.2 | 117.95 | 3194.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 177.75 | 362.85 |  | 636.7 |  |  |  | 295.75 |  |  |  | 135.75 |  | 998 | 8151.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 85.65 | 100.35 | 85.25 | 76 | 88.7 | 88.5 | 101.25 | 109.85 | 99 | 96.55 | 117.85 | 115.3 | 113.85 | 114.15 | 2705.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 66.5 | 59.2 | 58 | 57.3 | 55.9 | 56.4 | 35.7 | 62.05 | 81.75 | 63.6 | 63.95 | 42.9 | 58.4 | 50.8 | 1715.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 2438.15 | 2334.55 | 2288.5 | 2324.1 | 2373.05 | 2370.1 | 2345.95 | 2398.45 | 2301.15 | 2256.65 | 2265.1 | 2310.2 | 2267.55 | 2193.3 | 69777.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 794.85 | 729.6 | 694 | 692.4 | 668.25 | 677.45 | 383.65 | 711.8 | 1106.9 | 730.25 | 760.85 | 575.55 | 709.05 | 585.65 | 21314.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 178.4 | 168.6 | 177.05 | 176.5 | 173.6 | 183.3 | 178.3 | 218.15 | 188.3 | 208.1 | 183.7 | 147.75 | 178.35 | 178.7 | 5136.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 853 | 642.75 | 554.6 | 1667.05 | 1521.2 | 1502.15 | 2352.2 | 2934.05 | 2064.15 | 1273.55 | 1676.5 | 1093.35 | 2317.7 | 2826.6 | 40250.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 830.95 | 602.7 | 437.3 | 1145.25 | 1323.1 | 1458.3 | 1973.05 | 2485.55 | 1757.05 | 1143.95 | 1512.25 | 1795.95 | 2059.95 | 2449.55 | 37328.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 1828.7 | 1757.05 | 1749.5 | 1729.85 | 1718.55 | 1789 | 1783.85 | 1724.35 | 1742.7 | 1719.9 | 1749 | 1785.55 | 1780.95 | 1760.55 | 48236.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 12.75 | 400.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 716 | 719.35 | 711 | 709.15 | 699.7 | 711.2 | 713.55 | 711.1 | 711.25 | 698.35 | 713.25 | 713.9 | 630.65 | 700.6 | 19695.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 3344.8 | 2766.8 | 2692.4 | 2689.65 | 2832.35 | 2719.7 | 2675.85 | 2665.2 | 2561.9 | 2475.7 | 2652.1 | 3014.35 | 3128.15 | 3052.45 | 74701.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 2468.55 | 2275.3 | 2167.55 | 2134.55 | 2192.85 | 2379.4 | 2360.3 | 2293.3 | 2297.9 | 2246.55 | 2283.15 | 2319.2 | 2350.6 | 2472.75 | 63778.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 1531.05 | 1530.2 | 1526.4 | 1522.7 | 1523.3 | 1532.05 | 1525.35 | 1524.05 | 1525.15 | 1525.45 | 1528.85 | 1526.75 | 1524.95 | 836.9 | 42020.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 572.25 | 672 | 738 | 767.5 | 779.3 | 783.55 | 769.4 | 781.75 | 781.35 | 786.4 | 797.95 | 776.4 | 757.95 | 757.45 | 20828.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 777.2 | 902.9 | 974.1 | 1022.75 | 1038.6 | 1051 | 1032.5 | 1043.45 | 1040.45 | 1049.5 | 1064.25 | 1035.05 | 1008.95 | 917.65 | 27668.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  |  |  |  | 835.5 | [10 empty] | 4101.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  |  |  | 304.15 | [11 empty] | 2651.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  |  |  | 290.85 | 236.8 | [7 empty] | 220.3 | 9.55 |  | 3191.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 1033.45 | 2269.7 | 4391.8 | 3259 | 946.3 | [5 empty] | 1020.3 | 1331.05 |  |  | 35196.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 3390.1 | 3383.2 | 3390.8 | 3395.75 | 3407.9 | 3394.25 | 2701.85 | 2986.45 | 3240.75 | 3404.15 | 3396 | 3402.2 | 3398.3 | 2792.4 | 92698.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 3456.6 | 3445.7 | 3455.35 | 3459.9 | 3473.3 | 3460.4 | 2692.4 | 3015.7 | 3299.15 | 3472.05 | 3464.2 | 3467.8 | 3464.9 | 2824.3 | 94303.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 3669.65 | 3789.5 | 4054.95 | 3833.2 | 3616.35 | 3551.65 | 3090.25 | 3276.5 | 3527.7 | 3561 | 3664.4 | 3694.95 | 3567.8 | 3166.45 | 103438.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 107.3 | 125.1 | 105.75 | 91.35 | 111.65 | 108.8 | 127.15 | 143.95 | 126.7 | 119.75 | 146.9 | 144.65 | 142.5 | 143 | 3553.138
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 370.05 | 71.45 | 31.65 | 514 | 615.7 | 499.45 | 602.6 | 697.55 | 718.95 | 308.6 | 431.4 | 453.8 | 599.5 | 637.95 | 10510.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 1003.35 | 183.8 | 94.15 | 1365 | 1654.25 | 1278.9 | 1582.8 | 1902.4 | 1893.35 | 791.55 | 1162.1 | 1286.7 | 1496.8 | 1692.55 | 28214.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 107.7 | 105.75 | 108.05 | 108 | 108 | 108.05 | 106.65 | 43.95 | 74.65 | 106.35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 2449.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.25 | 34.25 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 31.8 | 15 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 745.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 13.75 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 800.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 29.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 1158.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [22 empty] | 641.75 | 1506
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 105 | 95.95 | 106.7 | 106.95 | 113.55 | 111.65 | 111.5 | 113.75 | 109.8 | 113.8 | 113.2 | 108.05 | 108.15 | 107.15 | 3041.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [25 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 1666.6 | 1782.85 | 1732.85 | 1677.2 | 1617 | 1652.1 | 1538.5 | 1588.4 | 1517.5 | 1575.65 | 1467.95 | 1521.45 | 1456.3 | 1478.55 | 48931.95
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 22.75 | 19.95 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 14.75 | 14.15 | 16.8 | 616.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 103.2 | [9 empty] | 103.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 334.85 | 294.9 | 240.35 | 240.2 | 240.25 | 240.3 | 240.1 | 332.55 | 366.65 | 240.55 | 240.25 | 240.3 | 240 | 239.8 | 9962.4
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 139.65 | 147.2 | 205.95 | 219.05 | 219.2 | 218.7 | 191.9 | 159.8 | 160.3 | 160.75 | 160.2 | 160.65 | 160.75 | 160.9 | 5549.8
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 407.85 | 432.05 | 480.1 | 478.45 | 465.9 | 459.05 | 461.65 | 326.35 | 302.1 | 443.95 | 439.1 | 430.75 | 427.15 | 417 | 11180.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 73.4 | 47.3 | 12.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.2745 | 2197.4245
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 785.55 | 768.15 | 752.65 | 766.3 | 739.85 | 733.65 | 724.9 | 734.8 | 722.1 | 692.4 | 695.45 | 675 | 692.1 | 682.689 | 22324.839
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 1620.8 | 1623.05 | 1349.7 | 1643.2 | 1415.3 | 1684.05 | 1335.2 | 1638.65 | 1533.15 | 1583.25 | 1577 | 1529.9 | 1402.55 | 1264.236 | 45604.186
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 238.8 | 228.75 | 236.9 | 229.1 | 229.7 | 222.05 | 218.3 | 223.3 | 235.65 | 224.1 | 216.95 | 179.85 | 226.9 | 220.615 | 7077.615
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 688.85 | 729.45 | 748.75 | 770.85 | 1055.95 | 1045 | 1012.35 | 967.2 | 987.1 | 787.65 | 499.9 | 486.95 | 451.25 | 528.7665 | 18336.3165
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 2557.55 | 2564.85 | 2459.25 | 2490.15 | 1499.55 | 2469.05 | 2247.35 | 2130.15 | 2492.9 | 2048 | 1920.2 | 1941.5 | 1965.75 | 1694.485 | 54113.935
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 123.15 | 120.3 | 75.75 | 50.75 | 97.6 | 63.05 | 81.85 | 96.8 | 112.05 | 105.4 | 124.4 | 132.45 | 117.2 | 109.35 | 2701.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 4996.95 | 4994.869 | 5007.6 | 5002.65 | 5025.65 | 5012.8 | 4649.95 | 5031.45 | 5037 | 5034.75 | 5031.5 | 5028.25 | 4251.2 | 1223.85 | 135342.319
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 2407.3 | 2402.7425 | 2410.85 | 2404.75 | 2421.5 | 2413.15 | 2295.55 | 2422.5 | 2430.75 | 2437.1 | 2428.5 | 2433.9 | 2186.3 | 661.6 | 65513.8425
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 | [10 empty] | 482.05 | 257.55 |  |  |  | 407.2 | 5442.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  |  | 484 | 1731.55 |  |  |  |  | 801.6 | 92.7 |  |  | 851.9 | 91.7 | 491.75 | 9566.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 197.2 | 196.95 | 195.15 | 194.9 | 189.4 | 190.45 | 189.25 | 186.1 | 194.9 | 192.8 | 86.75 | 86.05 | 85.65 | 84.45 | 5028.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 90.5 | 90 | 87.75 | 88.6 | 87.15 | 87.35 | 89.05 | 81.2 | 96.45 | 88.35 | 42.5 | 61.3 | 85.9 | 84.1 | 2400.25
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 414.85 | 323.95 | 302 | 279.1 | 256.7 | 242.2 | 233.4 | 244.55 | 243.15 | 245.6 | 246.3 | 245.8 | 245.1 | 245.75 | 9118.15
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 177642.35 | 179811.8035 | 180495.5768 | 179625.55 | 180102.05 | 177227.95 | 162905.2 | 176289.95 | 180509.25 | 177358.765 | 179171.4 | 179684.6 | 175816.75 | 162712.966 | 4933417.444
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 216.05 | 181.8 | 179.15 | 175.4 | 121 | 121.35 | 85.2 | 124.45 | 124.3 | 122.8 | 124 | 124.15 | 124.2 | 77.7105 | 5134.5913
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 126.7 | 58.15 | 58.939 | 96.249 | 55.9 | 64.1532 | 55.9 | 124.55 | 70.4681 | 57.4 | 59.5155 | 90.25 | 58.3 | 45.45 | 1933.5024
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 214.05 | 193.55 | 193.25 | 186.7 | 185.1 | 182.4 | 180.55 | 189 | 198.55 | 181.1 | 175.75 | 171.2 | 155.8 | 172.7 | 5596.3529
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | [14 empty] | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 227.75 | 228 | 406.12 | 454.825 | 227.35 | 216 | 227.45 | 228 | 454.715 | 227.25 | 228 | 454.675 | 454.71 | 77.2 | 9731.6623
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 87.1 | 98.25 | 138.45 | 187.2 | 227.3 | 224.6 | 221.15 | 109.1 | 96.25 | 92.5 | 88.85 | 87.2 | 87.85 | 115.4 | 5270.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 149.2 | 320.95 | 386.35 | 386.45 | 386.2 | 386.1 | 324.1 | 176.75 | 158.7 | 160.35 | 167.8 | 176.65 | 162.5 | 158.95 | 6390.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 588.85 | 585.6 | 136.8 | 584.5 | 576.8 | 575 | 574.6 | 562.2 | 552.1 | 551.45 | 551.15 | 559.25 | 560.15 | 553.55 | 14890.7577
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 1609.7 | 1666.3 | 1499.059 | 2071.324 | 1779.65 | 1769.6032 | 1668.95 | 1514.05 | 1655.0831 | 1392.85 | 1395.0655 | 1663.375 | 1603.51 | 1200.9605 | 57392.4037
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1005566.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 710489.65
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 689429.41
[7 empty] | ELECTROPERU | 577188.91
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 349557.4852
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 200856.1615
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 149654.316
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 120120.3
[7 empty] | EGEMSA | 101506.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 97944.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 72599.2
[7 empty] | CELEPSA | 68118.9255
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 63994.85
[7 empty] | EGASA | 55364.55
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 54791.8
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 51040.35
[7 empty] | SAN GABAN | 49548.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 41834.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 34723.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 34048
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 33762.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 31820.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28214.5
[7 empty] | SINERSA | 26692.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 18445.4
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 17218.35
[7 empty] | EGESUR | 16105.35
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16020.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 15008.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13240.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12466.0565
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12253.15
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 11071.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10510.25
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9915.915
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 9118.15
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9054.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 9029.265
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 8151.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8057.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7745
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7428.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7223.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6502.75
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6402.25
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6206.65
[7 empty] | PETRAMAS | 5153
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4960.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3553.138
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3345.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3194.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3041.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2897.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2705.7
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2701.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2287
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2176.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2138.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1778
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1588.05
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1506
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1306.8
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 982.17
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 953.35
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 222.85
[7 empty] | SHOUGESA | 103.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 94.45
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 60.9
[7 empty] | KONDU SAC | 47.8413
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 7.5

## G_AREAS
domingo, 28 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 119.6 | 150.3 | 0 | 98.9 | 2353.097 | 3067.7 | 0 | 722.9 | 425.233 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 6143.697 | 425.233 | 6937.73 | 00:30 | 2897.93 | 3218 | 0 | 821.8 | 6937.73 | 00:30 | 181.7 | 92.5 | 0 | 821.8 | 1096
01:00 | 118.3 | 150 | 0 | 104.6 | 2371.289 | 2872.2 | 0 | 718.6 | 432.338 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 5962.089 | 432.338 | 6767.327 | 01:00 | 2921.927 | 3022.2 | 0 | 823.2 | 6767.327 | 01:00 | 181.2 | 92.4 | 0 | 823.2 | 1096.8
01:30 | 123.2 | 148.6 | 0 | 107.5 | 2291.991 | 2754.2 | 0 | 671.7 | 440.834 | 0 | 0 | 0 | 379.3 | 5717.891 | 440.834 | 6538.025 | 01:30 | 2856.025 | 2902.8 | 0 | 779.2 | 6538.025 | 01:30 | 182.3 | 90.6 | 0 | 779.2 | 1052.1
02:00 | 119.5 | 149.9 | 0 | 102 | 2434.985 | 2761.8 | 0 | 598.1 | 421.639 | 0 | 0 | 0 | 371.4 | 5794.885 | 421.639 | 6587.924 | 02:00 | 2976.124 | 2911.7 | 0 | 700.1 | 6587.924 | 02:00 | 181.2 | 92 | 0 | 700.1 | 973.3
02:30 | 120.4 | 146.4 | 0 | 102.8 | 2322.442 | 2750.4 | 0 | 609.4 | 429.832 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 5682.242 | 429.832 | 6481.674 | 02:30 | 2872.674 | 2896.8 | 0 | 712.2 | 6481.674 | 02:30 | 181.2 | 89.2 | 0 | 712.2 | 982.6
03:00 | 119.7 | 147.6 | 0 | 100.2 | 2450.187 | 2667.7 | 0 | 554.4 | 438.333 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 5672.287 | 438.333 | 6478.12 | 03:00 | 3008.22 | 2815.3 | 0 | 654.6 | 6478.12 | 03:00 | 181.4 | 90.6 | 0 | 654.6 | 926.6
03:30 | 120.3 | 146.7 | 0 | 96.8 | 2501.7 | 2672.2 | 0 | 518.2 | 428.236 | 0 | 0 | 0 | 363.8 | 5692.1 | 428.236 | 6484.136 | 03:30 | 3050.236 | 2818.9 | 0 | 615 | 6484.136 | 03:30 | 181.1 | 89 | 0 | 615 | 885.1
04:00 | 122.2 | 148 | 0 | 94.1 | 2391.955 | 2674.8 | 0 | 507 | 438.333 | 0 | 0 | 0 | 364.3 | 5573.755 | 438.333 | 6376.388 | 04:00 | 2952.488 | 2822.8 | 0 | 601.1 | 6376.388 | 04:00 | 181.7 | 90 | 0 | 601.1 | 872.8
04:30 | 120.6 | 148.1 | 0 | 94.2 | 2362.068 | 2672.5 | 0 | 527.5 | 424.53 | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 5562.068 | 424.53 | 6349.498 | 04:30 | 2907.198 | 2820.6 | 0 | 621.7 | 6349.498 | 04:30 | 180.6 | 89.8 | 0 | 621.7 | 892.1
05:00 | 123.8 | 149.8 | 0 | 81.3 | 2396.082 | 2666.6 | 0 | 597.1 | 430.933 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 5659.782 | 430.933 | 6445.615 | 05:00 | 2950.815 | 2816.4 | 0 | 678.4 | 6445.615 | 05:00 | 181.3 | 90.7 | 0 | 678.4 | 950.4
05:30 | 122.9 | 151.2 | 0 | 72.8 | 2352.337 | 2677.5 | 0 | 584.3 | 425.732 | 0 | 0 | 0 | 346.9 | 5614.137 | 425.732 | 6386.769 | 05:30 | 2900.969 | 2828.7 | 0 | 657.1 | 6386.769 | 05:30 | 180.9 | 92.7 | 0 | 657.1 | 930.7
06:00 | 118.6 | 150.9 | 0 | 73.4 | 2221.553 | 2673.8 | 0 | 606.6 | 422.637 | 0 | 0 | 0 | 342.9 | 5501.953 | 422.637 | 6267.49 | 06:00 | 2762.79 | 2824.7 | 0 | 680 | 6267.49 | 06:00 | 179.3 | 92.4 | 0 | 680 | 951.7
06:30 | 139.8 | 151 | 0 | 71.4 | 2223.76 | 2692.1 | 0 | 528.6 | 428.037 | 0 | 9.6 | 0 | 362.2 | 5444.46 | 437.637 | 6244.297 | 06:30 | 2791.597 | 2843.1 | 9.6 | 600 | 6244.297 | 06:30 | 187.8 | 92.2 | 9.6 | 600 | 889.6
07:00 | 139.6 | 152.6 | 0 | 63.2 | 1995.351 | 2575.1 | 0 | 504.2 | 428.234 | 0 | 170.1 | 0 | 355.4 | 5074.651 | 598.334 | 6028.385 | 07:00 | 2563.185 | 2727.7 | 170.1 | 567.4 | 6028.385 | 07:00 | 187.8 | 93.6 | 170.1 | 567.4 | 1018.9
07:30 | 141.1 | 151.6 | 0 | 58.7 | 1976.181 | 2402.5 | 0 | 573.9 | 414.239 | 0 | 467.4 | 0 | 351.4 | 4952.581 | 881.639 | 6185.62 | 07:30 | 2531.52 | 2554.1 | 467.4 | 632.6 | 6185.62 | 07:30 | 187.8 | 92.2 | 467.4 | 632.6 | 1380
08:00 | 142.8 | 140.8 | 0 | 59.6 | 1895.911 | 2358.9 | 0.2 | 604.4 | 395.137 | 0 | 738.8 | 0 | 343.2 | 4859.411 | 1133.937 | 6336.548 | 08:00 | 2433.848 | 2499.7 | 739 | 664 | 6336.548 | 08:00 | 184.6 | 82.3 | 739 | 664 | 1669.9
08:30 | 144.5 | 232.8 | 0.2 | 64.8 | 1923.062 | 2170.5 | 0.8 | 682.3 | 352.14 | 0 | 784.5 | 0 | 442.3 | 4776.662 | 1136.64 | 6355.602 | 08:30 | 2419.702 | 2403.3 | 785.5 | 747.1 | 6355.602 | 08:30 | 179.9 | 85.5 | 785.5 | 747.1 | 1798
09:00 | 180.7 | 355 | 0.2 | 64.9 | 1969.238 | 1918.4 | 0.9 | 752.1 | 375.141 | 0 | 805.3 | 0 | 600.8 | 4640.638 | 1180.441 | 6421.879 | 09:00 | 2525.079 | 2273.4 | 806.4 | 817 | 6421.879 | 09:00 | 183.8 | 88.7 | 806.4 | 817 | 1895.9
09:30 | 180.9 | 350.7 | 0.3 | 66.1 | 2137.315 | 1996.3 | 1.4 | 738.2 | 365.334 | 0 | 822.3 | 0 | 598 | 4873.215 | 1187.634 | 6658.849 | 09:30 | 2683.549 | 2347 | 824 | 804.3 | 6658.849 | 09:30 | 181 | 93 | 824 | 804.3 | 1902.3
10:00 | 174.93 | 373.9 | 0.3 | 63.6 | 2008.687 | 2077.7 | 1.5 | 731 | 327.937 | 0 | 827.2 | 0 | 612.73 | 4818.887 | 1155.137 | 6586.754 | 10:00 | 2511.554 | 2451.6 | 829 | 794.6 | 6586.754 | 10:00 | 177.8 | 92.3 | 829 | 794.6 | 1893.7
10:30 | 190.95 | 483.2 | 0.3 | 64.9 | 2029.156 | 2022.9 | 1.5 | 773.4 | 376.743 | 0 | 826.2 | 0 | 739.35 | 4826.956 | 1202.943 | 6769.249 | 10:30 | 2596.849 | 2506.1 | 828 | 838.3 | 6769.249 | 10:30 | 180.4 | 88.5 | 828 | 838.3 | 1935.2
11:00 | 196.97 | 491.3 | 0.4 | 68.9 | 1991.039 | 2029.5 | 1.6 | 776.2 | 358.239 | 0 | 830.9 | 0 | 757.57 | 4798.339 | 1189.139 | 6745.048 | 11:00 | 2546.248 | 2520.8 | 832.9 | 845.1 | 6745.048 | 11:00 | 180 | 89.1 | 832.9 | 845.1 | 1947.1
11:30 | 198.33 | 479.7 | 0.4 | 75.6 | 2070.529 | 2107.5 | 1.6 | 789.2 | 366.836 | 0 | 837.2 | 0 | 754.03 | 4968.829 | 1204.036 | 6926.895 | 11:30 | 2635.695 | 2587.2 | 839.2 | 864.8 | 6926.895 | 11:30 | 180.7 | 88.8 | 839.2 | 864.8 | 1973.5
12:00 | 218.42 | 484.9 | 0.4 | 69.7 | 2108.92 | 1968 | 1.6 | 792.5 | 388.338 | 0 | 841.6 | 0 | 773.42 | 4871.02 | 1229.938 | 6874.378 | 12:00 | 2715.678 | 2452.9 | 843.6 | 862.2 | 6874.378 | 12:00 | 182.1 | 88.6 | 843.6 | 862.2 | 1976.5
12:30 | 231.01 | 469.3 | 0.4 | 72.1 | 2051.098 | 1990.7 | 1.6 | 762.1 | 385.052 | 0 | 849.5 | 0 | 772.81 | 4805.498 | 1234.552 | 6812.86 | 12:30 | 2667.16 | 2460 | 851.5 | 834.2 | 6812.86 | 12:30 | 180.9 | 79.9 | 851.5 | 834.2 | 1946.5
13:00 | 252.31 | 469.1 | 0.4 | 83.1 | 2030.461 | 1979.8 | 1.6 | 769.1 | 386.452 | 0 | 851.8 | 0 | 804.91 | 4780.961 | 1238.252 | 6824.123 | 13:00 | 2669.223 | 2448.9 | 853.8 | 852.2 | 6824.123 | 13:00 | 180.1 | 78.7 | 853.8 | 852.2 | 1964.8
13:30 | 215.86 | 416.4 | 0.4 | 96.9 | 1868.374 | 2136.7 | 1.6 | 782.6 | 384.051 | 0 | 857.6 | 0 | 729.56 | 4789.274 | 1241.651 | 6760.485 | 13:30 | 2468.285 | 2553.1 | 859.6 | 879.5 | 6760.485 | 13:30 | 175.9 | 78.6 | 859.6 | 879.5 | 1993.6
14:00 | 213.39 | 392.2 | 0.4 | 100.8 | 1962.404 | 2144.9 | 1.5 | 774.6 | 389.854 | 0 | 859.3 | 0 | 706.79 | 4883.404 | 1249.154 | 6839.348 | 14:00 | 2565.648 | 2537.1 | 861.2 | 875.4 | 6839.348 | 14:00 | 171.1 | 79.3 | 861.2 | 875.4 | 1987
14:30 | 219.9 | 365.1 | 0.3 | 102 | 2084.03 | 2113 | 1.3 | 768.1 | 404.654 | 0 | 860.5 | 0 | 687.3 | 4966.43 | 1265.154 | 6918.884 | 14:30 | 2708.584 | 2478.1 | 862.1 | 870.1 | 6918.884 | 14:30 | 172.6 | 83.5 | 862.1 | 870.1 | 1988.3
15:00 | 245.4 | 422.4 | 0.3 | 106.6 | 2024.529 | 1988.1 | 1.2 | 785.8 | 383.655 | 0 | 848.7 | 0 | 774.7 | 4799.629 | 1232.355 | 6806.684 | 15:00 | 2653.584 | 2410.5 | 850.2 | 892.4 | 6806.684 | 15:00 | 171.7 | 84.6 | 850.2 | 892.4 | 1998.9
15:30 | 209.21 | 412.1 | 0.3 | 107.3 | 2158.595 | 1976.3 | 0.9 | 790.1 | 408.253 | 0 | 817.7 | 0 | 728.91 | 4925.895 | 1225.953 | 6880.758 | 15:30 | 2776.058 | 2388.4 | 818.9 | 897.4 | 6880.758 | 15:30 | 173.2 | 87.5 | 818.9 | 897.4 | 1977
16:00 | 208.86 | 401.1 | 0.2 | 106.1 | 2253.47 | 1992.5 | 0.8 | 787.8 | 430.054 | 0 | 682.5 | 0 | 716.26 | 5034.57 | 1112.554 | 6863.384 | 16:00 | 2892.384 | 2393.6 | 683.5 | 893.9 | 6863.384 | 16:00 | 170.6 | 78.2 | 683.5 | 893.9 | 1826.2
16:30 | 213.55 | 409.1 | 0.2 | 115.1 | 2552.747 | 2011.8 | 0.3 | 776.8 | 442.156 | 0 | 379.9 | 0 | 737.95 | 5341.647 | 822.056 | 6901.653 | 16:30 | 3208.453 | 2420.9 | 380.4 | 891.9 | 6901.653 | 16:30 | 174.2 | 78.6 | 380.4 | 891.9 | 1525.1
17:00 | 206.4 | 402.1 | 0.1 | 114.2 | 2804.105 | 2028 | 0 | 786.3 | 479.655 | 0 | 109.1 | 0 | 722.8 | 5618.405 | 588.755 | 6929.96 | 17:00 | 3490.16 | 2430.1 | 109.2 | 900.5 | 6929.96 | 17:00 | 178.8 | 78.2 | 109.2 | 900.5 | 1266.7
17:30 | 228.23 | 457.9 | 0 | 99.6 | 2966.851 | 2031.1 | 0 | 783.2 | 457.053 | 0 | 5.5 | 0 | 785.73 | 5781.151 | 462.553 | 7029.434 | 17:30 | 3652.134 | 2489 | 5.5 | 882.8 | 7029.434 | 17:30 | 184.9 | 77.7 | 5.5 | 882.8 | 1150.9
18:00 | 168.31 | 212.4 | 0 | 86.4 | 3076.71 | 2516.8 | 0 | 778.4 | 577.654 | 0 | 0 | 0 | 467.11 | 6371.91 | 577.654 | 7416.674 | 18:00 | 3822.674 | 2729.2 | 0 | 864.8 | 7416.674 | 18:00 | 185 | 79.2 | 0 | 864.8 | 1129
18:30 | 172.3 | 207.6 | 0 | 46 | 2831.695 | 3055 | 0 | 752.9 | 588.855 | 0 | 0 | 0 | 425.9 | 6639.595 | 588.855 | 7654.35 | 18:30 | 3592.85 | 3262.6 | 0 | 798.9 | 7654.35 | 18:30 | 186.1 | 79.3 | 0 | 798.9 | 1064.3
19:00 | 172.82 | 231.1 | 0 | 33.9 | 2746.968 | 3044.7 | 0 | 734 | 580.554 | 0 | 0 | 0 | 437.82 | 6525.668 | 580.554 | 7544.042 | 19:00 | 3500.342 | 3275.8 | 0 | 767.9 | 7544.042 | 19:00 | 185.9 | 79.4 | 0 | 767.9 | 1033.2
19:30 | 176.47 | 250.2 | 0 | 29.5 | 2705.184 | 3073.3 | 0 | 677.9 | 583.353 | 0 | 0 | 0 | 456.17 | 6456.384 | 583.353 | 7495.907 | 19:30 | 3465.007 | 3323.5 | 0 | 707.4 | 7495.907 | 19:30 | 186.4 | 78.8 | 0 | 707.4 | 972.6
20:00 | 172.18 | 246.5 | 0 | 27.5 | 2841.445 | 3075.4 | 0 | 622.1 | 579.95 | 0 | 0 | 0 | 446.18 | 6538.945 | 579.95 | 7565.075 | 20:00 | 3593.575 | 3321.9 | 0 | 649.6 | 7565.075 | 20:00 | 185.4 | 77.9 | 0 | 649.6 | 912.9
20:30 | 172.21 | 261 | 0 | 27.1 | 2853.879 | 3051.8 | 0 | 619.4 | 580.155 | 0 | 0 | 0 | 460.31 | 6525.079 | 580.155 | 7565.544 | 20:30 | 3606.244 | 3312.8 | 0 | 646.5 | 7565.544 | 20:30 | 186.1 | 78 | 0 | 646.5 | 910.6
21:00 | 172.77 | 265 | 0 | 26.9 | 2779.709 | 3076.7 | 0 | 587.3 | 582.355 | 0 | 0 | 0 | 464.67 | 6443.709 | 582.355 | 7490.734 | 21:00 | 3534.834 | 3341.7 | 0 | 614.2 | 7490.734 | 21:00 | 186.1 | 80.5 | 0 | 614.2 | 880.8
21:30 | 150.38 | 246.8 | 0 | 25.1 | 2660.17 | 3083.2 | 0 | 443.5 | 542.255 | 0 | 0 | 0 | 422.28 | 6186.87 | 542.255 | 7151.405 | 21:30 | 3352.805 | 3330 | 0 | 468.6 | 7151.405 | 21:30 | 185.2 | 85.6 | 0 | 468.6 | 739.4
22:00 | 155.45 | 248.6 | 0 | 23.4 | 2628.848 | 3088.7 | 0 | 390.5 | 549.756 | 0 | 0 | 0 | 427.45 | 6108.048 | 549.756 | 7085.254 | 22:00 | 3334.054 | 3337.3 | 0 | 413.9 | 7085.254 | 22:00 | 186.9 | 87.9 | 0 | 413.9 | 688.7
22:30 | 151.89 | 251.5 | 0 | 21.8 | 2529.185 | 3081.9 | 0 | 361.8 | 507.552 | 0 | 0 | 0 | 425.19 | 5972.885 | 507.552 | 6905.627 | 22:30 | 3188.627 | 3333.4 | 0 | 383.6 | 6905.627 | 22:30 | 187.3 | 91.9 | 0 | 383.6 | 662.8
23:00 | 166.23 | 149.4 | 0 | 20.8 | 2402.224 | 3083.7 | 0 | 321.1 | 511.154 | 0 | 0 | 0 | 336.43 | 5807.024 | 511.154 | 6654.608 | 23:00 | 3079.608 | 3233.1 | 0 | 341.9 | 6654.608 | 23:00 | 187.1 | 89.1 | 0 | 341.9 | 618.1
23:30 | 138.9 | 151 | 0 | 23.4 | 2372.477 | 3079.9 | 0 | 271.4 | 560.852 | 0 | 0 | 0 | 313.3 | 5723.777 | 560.852 | 6597.929 | 23:30 | 3072.229 | 3230.9 | 0 | 294.8 | 6597.929 | 23:30 | 187 | 91 | 0 | 294.8 | 572.8
00:00 | 140.5 | 149.2 | 0 | 26.4 | 2383.06 | 3069.8 | 0 | 163.2 | 564.85 | 0 | 0 | 0 | 316.1 | 5616.06 | 564.85 | 6497.01 | 00:00 | 3088.41 | 3219 | 0 | 189.6 | 6497.01 | 00:00 | 188.4 | 88.9 | 0 | 189.6 | 466.9
TOTAL MWh | 4026.315 | 6561.05 | 2.75 | 1721 | 56173.5265 | 60502.3 | 10.95 | 15375.9 | 10797.5745 | 0 | 7541.6 | 0 | 12311.115 | 132062.6765 | 18339.1745 | 162712.966 | TOTAL MWh | 70997.416 | 67063.35 | 7555.3 | 17096.9 | 162712.966 | TOTAL MWh | 4362.25 | 2069.5 | 7555.3 | 17096.9 | 31083.95

## HOP
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 07:49:47 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 07:49:47 | 28/06/2026 07:49:48 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 08:14:23 | 28/06/2026 08:21:45 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 08:21:45 | 28/06/2026 12:01:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 12:01:14 | 28/06/2026 12:02:03 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 13:46:48 | 28/06/2026 15:40:35 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 21:08:24 | 28/06/2026 21:58:52 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 21:58:52 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 13:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 13:08:00 | 28/06/2026 20:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 20:25:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2026 06:28:00 | 28/06/2026 07:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2026 07:06:00 | 28/06/2026 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2026 09:59:00 | 28/06/2026 14:45:00 |  | 28/06/2026 14:38:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/06/2026 09:36:00 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 28/06/2026 09:46:00 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 20:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 20:46:00 |  | 28/06/2026 20:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 08:23:00 | 28/06/2026 08:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 08:31:00 | 28/06/2026 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 17:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 17:28:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 08:43:00 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C Generar 50 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 13:22:00 |  | 28/06/2026 13:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 18:50:00 | 28/06/2026 19:23:00 | 28/06/2026 18:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 19:23:00 | 28/06/2026 20:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:23h, S/C generar a 40 MW por disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 20:23:00 | 28/06/2026 21:30:00 |  | 28/06/2026 21:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 28/06/2026 10:00:00 | 28/06/2026 18:01:00 | 28/06/2026 09:37:00 | 28/06/2026 17:46:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 28/06/2026 20:25:00 | 28/06/2026 22:53:00 | 28/06/2026 19:47:00 | 28/06/2026 22:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 08:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:13 h, s/c bajar a 450 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 28/06/2026 05:24:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/06/2026 08:05:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 08:23:00 | 28/06/2026 09:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 09:30:00 | 28/06/2026 16:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 16:00:00 | 28/06/2026 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:42:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:42h, S/C generar a 550 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 28/06/2026 00:42:00 | 28/06/2026 18:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 28/06/2026 18:16:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 00:42:00 | 28/06/2026 08:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 08:11:00 | 28/06/2026 09:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 09:30:00 | 28/06/2026 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 10:00:00 | 28/06/2026 13:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 13:00:00 | 28/06/2026 14:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 14:30:00 | 28/06/2026 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 15:00:00 | 28/06/2026 16:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 16:00:00 | 28/06/2026 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 17:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 17:37:00 | 28/06/2026 18:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 18:04:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 02:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 02:30:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 08:23:00 | 28/06/2026 09:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 09:30:00 | 28/06/2026 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 10:00:00 | 28/06/2026 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 15:00:00 | 28/06/2026 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:00:00 | 28/06/2026 17:35:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:35:00 | 28/06/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:56:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 06:56:00 | 28/06/2026 08:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 08:31:00 | 28/06/2026 17:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 17:06:00 | 28/06/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 17:35:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 28/06/2026 08:06:00 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 07:46:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 09:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 28/06/2026 09:58:00 | 28/06/2026 14:43:00 |  | 28/06/2026 14:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:30 h S/C generar 140 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 06:43:00 | 28/06/2026 08:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 08:11:00 | 28/06/2026 17:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 17:35:00 | 28/06/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 17:56:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 28/06/2026 14:50:00 | 28/06/2026 20:44:00 | 28/06/2026 14:30:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | 17:30h Eten a mínima
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 08:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 08:11:00 | 28/06/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 28/06/2026 08:16:00 | 28/06/2026 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/06/2026 08:10:00 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 07:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 15:20:00 |  | 28/06/2026 15:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 28/06/2026 11:56:00 | 28/06/2026 17:19:00 | 28/06/2026 11:41:00 | 28/06/2026 16:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...

## INDISP
domingo, 28 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL | 28/06/2026 06:04 | 28/06/2026 21:43 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada SC1 | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11877 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | CENTRAL | 28/06/2026 06:02 | 28/06/2026 22:53 | Mantenimiento preventivo de instalaciones con central parada SC2 | 2 | P | F/S | N | PREV. | 12652 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 28/06/2026 07:05 | 28/06/2026 17:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 15:52 | F/S por Mantenimiento Preventivo de la Torre T-10 de L-1054 | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 17:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CH4 G2 | 1.519 | P | F/S | N | PREV. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECÁNICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, RADIADORES, VALVULAS ESFÉRICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 03:01 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 03:01 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 28/06/2026 00:00 | 28/06/2026 03:01 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 28/06/2026 06:01 | 28/06/2026 22:03 | LIMPIEZA DEL GENERADOR. | 23 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 28/06/2026 06:15 | 28/06/2026 14:45 | INDISPONIBILIDAD POR INTERVENCION DE CONELSUR EN BARRAS DE 60 KV | 69 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | TH-18 Smoke in generator cooling air | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 28/06/2026 07:01 | 28/06/2026 16:46 | Mantenimiento preventivo Grupo 1. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 28/06/2026 00:00 | 29/06/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 28/06/2026 08:02 | 28/06/2026 17:45 | Limpieza del cauce del río Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
28/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 28 de Junio del 2026 / SEM N° 26 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 28 de Junio del 2026 / SEM N° 26 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6988.589 | [19 empty] | MIN | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6937.73 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6820.867 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6767.327 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6591.066 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6538.025 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6641.665 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6587.924 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6534.912 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6481.674 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6532.056 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6478.12 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6537.273 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6484.136 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6428.424 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6376.388 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6393.634 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6349.498 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6489.052 | [19 empty] | MIN | 3087.4389 | 689.6698 | 689.6698 | [7 empty] | 6445.615 | [85 empty] | 3087.4389 | 3050.1057 | 2.417
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6430.008 | [19 empty] | MIN | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6386.769 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6311.829 | [19 empty] | MIN | 2833.9964 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6267.49 | [85 empty] | 2833.9964 | 2796.6632 | 2.417
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6287.935 | [19 empty] | MIN | 2822.482 | 424.7129 | 424.7129 | [7 empty] | 6244.297 | [85 empty] | 2822.482 | 2785.1488 | 2.417
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6072.223 | [19 empty] | MIN | 2816.7007 | 418.9316 | 418.9316 | [7 empty] | 6028.385 | [85 empty] | 2816.7007 | 2779.3675 | 2.417
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6229.357 | [19 empty] | MIN | 2816.7007 | 418.9316 | 418.9316 | [7 empty] | 6185.62 | [85 empty] | 2816.7007 | 2779.3675 | 2.417
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6380.18 | [19 empty] | MED | 2816.7007 | 418.9316 | 418.9316 | [7 empty] | 6336.548 | [85 empty] | 2816.7007 | 2779.3675 | 2.417
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6399.528 | [19 empty] | MED | 2640.7773 | 418.9316 | 418.9316 | [7 empty] | 6355.602 | [85 empty] | 2640.7773 | 2603.4441 | 2.417
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6465.116 | [19 empty] | MED | 2640.7773 | 418.9316 | 418.9316 | [7 empty] | 6421.879 | [85 empty] | 2640.7773 | 2603.4441 | 2.417
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6702.289 | [19 empty] | MED | 2640.7773 | 418.9316 | 418.9316 | [7 empty] | 6658.849 | [85 empty] | 2640.7773 | 2603.4441 | 2.417
10:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6629.494 | [19 empty] | MED | 2820.9588 | 616.4557 | 616.4557 | [7 empty] | 6586.754 | [85 empty] | 2820.9588 | 2783.6256 | 2.417
10:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6807.589 | [19 empty] | MED | 2832.4817 | 627.9785 | 627.9785 | [7 empty] | 6769.249 | [85 empty] | 2832.4817 | 2795.1485 | 2.417
11:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6791.288 | [19 empty] | MED | 2832.4817 | 627.9785 | 627.9785 | [7 empty] | 6745.048 | [85 empty] | 2832.4817 | 2795.1485 | 2.417
11:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6973.335 | [19 empty] | MED | 2953.9952 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6926.895 | [85 empty] | 2953.9952 | 2916.6621 | 2.417
12:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6921.018 | [19 empty] | MED | 2953.9952 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6874.378 | [85 empty] | 2953.9952 | 2916.6621 | 2.417
12:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6861.098 | [19 empty] | MED | 2953.9952 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6812.86 | [85 empty] | 2953.9952 | 2916.6621 | 2.417
13:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6873.159 | [19 empty] | MED | 2964.4934 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6824.123 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2964.4934 | 2927.1602 | 2.417
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6808.925 | [19 empty] | MED | 2964.4934 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6760.485 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2964.4934 | 2927.1602 | 2.417
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6888.486 | [19 empty] | MED | 2953.9952 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6839.348 | [85 empty] | 2953.9952 | 2916.6621 | 2.417
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6967.224 | [19 empty] | MED | 2953.9952 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6918.884 | [85 empty] | 2953.9952 | 2916.6621 | 2.417
15:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6853.222 | [19 empty] | MED | 2916.2034 | 749.4921 | 749.4921 | [7 empty] | 6806.684 | [85 empty] | 2916.2034 | 2878.8702 | 2.417
15:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6926.2 | [19 empty] | MED | 2921.9763 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6880.758 | [85 empty] | 2921.9763 | 2884.6431 | 2.417
16:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6909.724 | [19 empty] | MED | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6863.384 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6947.593 | [19 empty] | MED | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6901.653 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
17:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6976.1 | [19 empty] | MED | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6929.96 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
17:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7075.676 | [19 empty] | MED | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7029.434 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
18:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7465.614 | [19 empty] | MAX | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7416.674 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
18:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7706.588 | [19 empty] | MAX | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7654.35 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
19:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7597.88 | [19 empty] | MAX | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7544.042 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
19:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7550.245 | [19 empty] | MAX | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7495.907 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
20:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7623.313 | [19 empty] | MAX | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7565.075 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
20:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7629.778 | [19 empty] | MAX | 2932.4745 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7565.544 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2932.4745 | 2895.1413 | 2.417
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7554.868 | [19 empty] | MAX | 2949.817 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7490.734 | [28 empty] | 10.4982 | [46 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2949.817 | 2912.4838 | 2.417
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7215.337 | [19 empty] | MAX | 2939.3189 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7151.405 | [85 empty] | 2939.3189 | 2901.9857 | 2.417
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7148.89 | [19 empty] | MAX | 3153.0341 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7085.254 | [85 empty] | 3153.0341 | 3115.7009 | 2.417
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6969.559 | [19 empty] | MAX | 3153.0341 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6905.627 | [85 empty] | 3153.0341 | 3115.7009 | 2.417
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6712.242 | [19 empty] | MIN | 3153.0341 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6654.608 | [85 empty] | 3153.0341 | 3115.7009 | 2.417
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6653.961 | [19 empty] | MIN | 3153.0341 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6597.929 | [85 empty] | 3153.0341 | 3115.7009 | 2.417
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6553.444 | [19 empty] | MIN | 3153.0341 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6497.01 | [85 empty] | 3153.0341 | 3115.7009 | 2.417
MWh | 0 | 0 | 0 | 114.7363 | 110.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 458.2997 | 0 | 0 | 3078.6599 | 3633.1593 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.491 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4443.7758 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9535717.28 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 28 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 12.49 | 12.07 | 13.327 | -- | -- | 1.893 | 71.87 | 55.48 | 116.33 | 54.26 | 42.217 | 11.43 | 8.42 | 4.181 | 0.35 | -- | -- | 28.49 | 145.368 | 29.54 | 25.464 | 5.22 | 0 | 5.532 | 16 | 9.7492 | 10 | 12 | 8.91 | 10.34 | 14.889 | -- | 31.203 | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 12.49 | 12.07 | 13.327 | -- | -- | 1.893 | 71.87 | 55.48 | 116.33 | 54.26 | 42.217 | 11.43 | 8.42 | 4.181 | 0.35 | -- | -- | 28.49 | 145.368 | 29.54 | 25.464 | 5.22 | 0 | 5.532 | 16 | 9.7492 | 10 | 12 | 8.91 | 10.34 | 14.889 | -- | 31.203 | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 12.47 | 12.06 | 10.129 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 55.48 | 119.34 | 57.27 | 40.959 | 11.38 | 8.42 | 4.277 | 0.61 | -- | -- | 27.49 | 139.768 | 29.33 | 25.727 | 5.87 | 0 | 5.532 | 14.6 | 9.7639 | 10 | 12 | 8.67 | 10.1 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.408 | 4.507
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 12.47 | 12.06 | 10.129 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 55.48 | 119.34 | 57.27 | 40.959 | 11.38 | 8.42 | 4.277 | 0.61 | -- | -- | 27.49 | 139.768 | 29.33 | 25.727 | 5.87 | 0 | 5.532 | 14.6 | 9.7639 | 10 | 12 | 8.67 | 10.1 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.408 | 4.507
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 12.45 | 12.06 | 10.092 | -- | -- | 1.893 | 79.18 | 56.22 | 121.38 | 45.5 | 41.803 | 11.42 | 8.42 | 5.346 | 0.66 | -- | -- | 27.19 | 139.468 | 29.72 | 25.931 | 7.01 | 0.1 | 5.532 | 15 | 9.6197 | 10 | 12 | 8.27 | 9.7 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.561 | 4.507
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 12.45 | 12.06 | 10.092 | -- | -- | 1.893 | 79.18 | 56.22 | 121.38 | 45.5 | 41.803 | 11.42 | 8.42 | 5.346 | 0.66 | -- | -- | 27.19 | 139.468 | 29.72 | 25.931 | 7.01 | 0.1 | 5.532 | 15 | 9.6197 | 10 | 12 | 8.27 | 9.7 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.561 | 4.507
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 12.45 | 11.92 | 10.094 | -- | -- | 1.893 | 83.43 | 57.69 | 120.36 | 48.49 | 40.989 | 11.4 | 8.91 | 4.979 | 0.38 | -- | -- | 24.54 | 136.82 | 29.85 | 26.544 | 7.01 | 0.1 | 5.532 | 14.7 | 9.7317 | 10 | 12 | 8.52 | 9.95 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.45 | 4.507
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 12.45 | 11.92 | 10.094 | -- | -- | 1.893 | 83.43 | 57.69 | 120.36 | 48.49 | 40.989 | 11.4 | 8.91 | 4.979 | 0.38 | -- | -- | 24.54 | 136.82 | 29.85 | 26.544 | 7.01 | 0.1 | 5.532 | 14.7 | 9.7317 | 10 | 12 | 8.52 | 9.95 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.45 | 4.507
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 12.43 | 12 | 10.089 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 59.94 | 119.34 | 40.16 | 43.215 | 11.38 | 8.42 | 4.461 | 0.4 | -- | -- | 26.91 | 142.878 | 30.49 | 27.069 | 7.06 | 0.1 | 5.532 | 14.6 | 9.7455 | 10 | 12 | 8.65 | 10.08 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.408 | 4.507
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 12.43 | 12 | 10.089 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 59.94 | 119.34 | 40.16 | 43.215 | 11.38 | 8.42 | 4.461 | 0.4 | -- | -- | 26.91 | 142.878 | 30.49 | 27.069 | 7.06 | 0.1 | 5.532 | 14.6 | 9.7455 | 10 | 12 | 8.65 | 10.08 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.408 | 4.507
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.1 | 18 | 13 | 36 | 12.46 | 12.09 | 10.159 | -- | -- | 1.893 | 80.86 | 60.7 | 117.33 | 41.45 | 46.279 | 11.38 | 8.42 | 5.224 | 0.43 | -- | -- | 28.35 | 144.322 | 31.04 | 25.946 | 7.26 | 0.1 | 5.532 | 14.6 | 9.8068 | 10 | 12 | 8.41 | 9.84 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.255 | 4.507
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.1 | 18 | 13 | 36 | 12.46 | 12.09 | 10.159 | -- | -- | 1.893 | 80.86 | 60.7 | 117.33 | 41.45 | 46.279 | 11.38 | 8.42 | 5.224 | 0.43 | -- | -- | 28.35 | 144.322 | 31.04 | 25.946 | 7.26 | 0.1 | 5.532 | 14.6 | 9.8068 | 10 | 12 | 8.41 | 9.84 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.255 | 4.507
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 13.8 | 36 | 12.48 | 12.07 | 9.898 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 80.02 | 59.94 | 114.35 | 40.89 | 48.194 | 11.35 | 8.91 | 4.056 | 0.42 | -- | -- | 24.39 | 140.359 | 29.76 | 26.575 | 7.11 | 0.2 | 5.532 | 14.6 | 9.5658 | 10 | 12 | 8.38 | 9.81 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 13.8 | 36 | 12.48 | 12.07 | 9.898 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 80.02 | 59.94 | 114.35 | 40.89 | 48.194 | 11.35 | 8.91 | 4.056 | 0.42 | -- | -- | 24.39 | 140.359 | 29.76 | 26.575 | 7.11 | 0.2 | 5.532 | 14.6 | 9.5658 | 10 | 12 | 8.38 | 9.81 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 13.8 | 36 | 12.44 | 12.06 | 10.03 | -- | -- | 1.893 | 57.84 | 59.19 | 109.48 | 43.74 | 48.1 | 11.35 | 8.91 | 3.166 | 0.42 | -- | -- | 19.1 | 135.07 | 30.45 | 27.504 | 6.23 | 0.2 | 5.532 | 14.6 | 9.4678 | 10 | 12 | 8.6 | 10.03 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.518 | 4.507
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 13.8 | 36 | 12.44 | 12.06 | 10.03 | -- | -- | 1.893 | 57.84 | 59.19 | 109.48 | 43.74 | 48.1 | 11.35 | 8.91 | 3.166 | 0.42 | -- | -- | 19.1 | 135.07 | 30.45 | 27.504 | 6.23 | 0.2 | 5.532 | 14.6 | 9.4678 | 10 | 12 | 8.6 | 10.03 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.518 | 4.507
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 13.8 | 36 | 12.5 | 12.05 | 9.663 | -- | -- | 1.893 | 35.14 | 62.22 | 105.67 | 51.88 | 48.08 | 11.46 | 8.42 | 1.406 | 0.41 | -- | -- | 15.27 | 131.24 | 31.29 | 28.729 | 4.8 | 0 | 5.532 | 14.5 | 9.3764 | 10 | 12 | 8.61 | 10.03 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.298 | 4.507
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 13.8 | 36 | 12.5 | 12.05 | 9.663 | -- | -- | 1.893 | 35.14 | 62.22 | 105.67 | 51.88 | 48.08 | 11.46 | 8.42 | 1.406 | 0.41 | -- | -- | 15.27 | 131.24 | 31.29 | 28.729 | 4.8 | 0 | 5.532 | 14.5 | 9.3764 | 10 | 12 | 8.61 | 10.03 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.298 | 4.507
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.1 | 18 | 13.8 | 36 | 11.44 | 11.99 | 10.024 | -- | -- | 1.893 | 25.85 | 72.52 | 101.94 | 67.31 | 48.241 | 11.4 | 8.42 | 1.266 | 0.32 | -- | -- | 6.6 | 122.57 | 32.77 | 26.231 | 4.66 | 0 | 5.532 | 9.5 | 9.8323 | 10 | 12 | 8.64 | 10.07 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.1 | 18 | 13.8 | 36 | 11.44 | 11.99 | 10.024 | -- | -- | 1.893 | 25.85 | 72.52 | 101.94 | 67.31 | 48.241 | 11.4 | 8.42 | 1.266 | 0.32 | -- | -- | 6.6 | 122.57 | 32.77 | 26.231 | 4.66 | 0 | 5.532 | 9.5 | 9.8323 | 10 | 12 | 8.64 | 10.07 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.7 | 18 | 13.4 | 36 | 11.52 | 11.94 | 10.119 | -- | -- | 1.893 | 21.46 | 74.99 | 99.2 | 73.35 | 45.942 | 11.3 | 8.42 | 4.32 | 0.33 | -- | -- | 24.76 | 140.73 | 30.06 | 26.991 | 4.69 | 0 | 5.532 | 10.5 | 10.0624 | 10 | 12 | 8.69 | 10.12 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.7 | 18 | 13.4 | 36 | 11.52 | 11.94 | 10.119 | -- | -- | 1.893 | 21.46 | 74.99 | 99.2 | 73.35 | 45.942 | 11.3 | 8.42 | 4.32 | 0.33 | -- | -- | 24.76 | 140.73 | 30.06 | 26.991 | 4.69 | 0 | 5.532 | 10.5 | 10.0624 | 10 | 12 | 8.69 | 10.12 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13.4 | 36 | 13.17 | 11.93 | 12.518 | -- | -- | 1.893 | 19.28 | 78.34 | 96.5 | 75.04 | 44.552 | 11.22 | 8.42 | 2.42 | 0.34 | -- | -- | 15.03 | 131 | 31.02 | 27.491 | 4.7 | 0 | 5.532 | 10.4 | 10.1933 | 10 | 12 | 8.67 | 10.1 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.561 | 4.507
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13.4 | 36 | 13.17 | 11.93 | 12.518 | -- | -- | 1.893 | 19.28 | 78.34 | 96.5 | 75.04 | 44.552 | 11.22 | 8.42 | 2.42 | 0.34 | -- | -- | 15.03 | 131 | 31.02 | 27.491 | 4.7 | 0 | 5.532 | 10.4 | 10.1933 | 10 | 12 | 8.67 | 10.1 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.561 | 4.507
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13 | 36 | 13.15 | 12.06 | 12.568 | -- | -- | 1.893 | 17.9 | 75.82 | 93.84 | 74.91 | 43.961 | 11.11 | 8.42 | 8.38 | 0.38 | -- | -- | 15.21 | 131.18 | 31.37 | 27.304 | 4.51 | 0 | 5.532 | 10.3 | 10.0604 | 10 | 12 | 8.87 | 10.3 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.603 | 4.507
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13 | 36 | 13.15 | 12.06 | 12.568 | -- | -- | 1.893 | 17.9 | 75.82 | 93.84 | 74.91 | 43.961 | 11.11 | 8.42 | 8.38 | 0.38 | -- | -- | 15.21 | 131.18 | 31.37 | 27.304 | 4.51 | 0 | 5.532 | 10.3 | 10.0604 | 10 | 12 | 8.87 | 10.3 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.603 | 4.507
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 12.6 | 36 | 13.22 | 12.1 | 12.218 | -- | -- | 1.893 | 17.24 | 76.66 | 92.8 | 74.9 | 40.104 | 11.09 | 8.42 | 3.27 | 0.38 | -- | -- | 24.19 | 136.16 | 31.19 | 26.474 | 4.53 | 0 | 5.532 | 10 | 9.3007 | 10 | 12 | 8.9 | 10.33 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.45 | 4.507
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 12.6 | 36 | 13.22 | 12.1 | 12.218 | -- | -- | 1.893 | 17.24 | 76.66 | 92.8 | 74.9 | 40.104 | 11.09 | 8.42 | 3.27 | 0.38 | -- | -- | 24.19 | 136.16 | 31.19 | 26.474 | 4.53 | 0 | 5.532 | 10 | 9.3007 | 10 | 12 | 8.9 | 10.33 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.45 | 4.507
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 13.46 | 12.1 | 12.591 | -- | -- | 1.893 | 16.91 | 74.99 | 90.36 | 73.12 | 36.089 | 11.11 | 7.94 | 3.34 | 0.39 | -- | -- | 12.45 | 124.42 | 30.39 | 25.03 | 3.91 | 0 | 5.532 | 6 | 9.0853 | 10 | 12 | 8.81 | 10.24 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.102 | 4.507
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 12.6 | 36 | 13.46 | 12.1 | 12.591 | -- | -- | 1.893 | 16.91 | 74.99 | 90.36 | 73.12 | 36.089 | 11.11 | 7.94 | 3.34 | 0.39 | -- | -- | 12.45 | 124.42 | 30.39 | 25.03 | 3.91 | 0 | 5.532 | 6 | 9.0853 | 10 | 12 | 8.81 | 10.24 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.102 | 4.507
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 13.45 | 12.04 | 12.355 | -- | -- | 1.893 | 16.91 | 64.54 | 89.51 | 72.6 | 31.07 | 11.22 | 7.94 | 3.56 | 0.4 | -- | -- | 12.45 | 115.83 | 28.8 | 25.302 | 4.88 | 0 | 5.532 | 5.9 | 9.0968 | 10 | 12 | 8.75 | 10.18 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.171 | 4.507
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 13.45 | 12.04 | 12.355 | -- | -- | 1.893 | 16.91 | 64.54 | 89.51 | 72.6 | 31.07 | 11.22 | 7.94 | 3.56 | 0.4 | -- | -- | 12.45 | 115.83 | 28.8 | 25.302 | 4.88 | 0 | 5.532 | 5.9 | 9.0968 | 10 | 12 | 8.75 | 10.18 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.171 | 4.507
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 13.5 | 12.12 | 12.589 | -- | -- | 1.893 | 16.59 | 59.94 | 87.81 | 70.9 | 31.42 | 11.32 | 8.42 | 4.16 | 0.4 | -- | -- | 17.68 | 133.65 | 29.16 | 25.536 | 4.1 | 0 | 5.532 | 5.8 | 9.0518 | 10 | 12 | 8.73 | 10.16 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 13.5 | 12.12 | 12.589 | -- | -- | 1.893 | 16.59 | 59.94 | 87.81 | 70.9 | 31.42 | 11.32 | 8.42 | 4.16 | 0.4 | -- | -- | 17.68 | 133.65 | 29.16 | 25.536 | 4.1 | 0 | 5.532 | 5.8 | 9.0518 | 10 | 12 | 8.73 | 10.16 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.2 | 18 | 11.7 | 35 | 13.42 | 11.95 | 12.586 | -- | -- | 1.893 | 16.59 | 59.94 | 86.96 | 70.05 | 33.015 | 11.3 | 8.42 | 3.49 | 0.41 | -- | -- | 15.32 | 131.29 | 29.63 | 23.608 | 4.49 | 0 | 5.532 | 16 | 9.1511 | 10 | 12 | 8.84 | 10.27 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.2 | 18 | 11.7 | 35 | 13.42 | 11.95 | 12.586 | -- | -- | 1.893 | 16.59 | 59.94 | 86.96 | 70.05 | 33.015 | 11.3 | 8.42 | 3.49 | 0.41 | -- | -- | 15.32 | 131.29 | 29.63 | 23.608 | 4.49 | 0 | 5.532 | 16 | 9.1511 | 10 | 12 | 8.84 | 10.27 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 11.7 | 35 | 13.53 | 12 | 20.153 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 44.45 | 58.44 | 86.13 | 69.54 | 34.879 | 11 | 8.42 | 3.54 | 0.4 | -- | -- | 26.14 | 142.11 | 27.53 | 25.201 | 4.59 | 0.1 | 5.532 | 17 | 9.3926 | 10 | 12 | 8.87 | 10.3 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 11.7 | 35 | 13.53 | 12 | 20.153 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 44.45 | 58.44 | 86.13 | 69.54 | 34.879 | 11 | 8.42 | 3.54 | 0.4 | -- | -- | 26.14 | 142.11 | 27.53 | 25.201 | 4.59 | 0.1 | 5.532 | 17 | 9.3926 | 10 | 12 | 8.87 | 10.3 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 11.7 | 35 | 14.54 | 12.09 | 20.148 | -- | -- | 1.893 | 75.07 | 56.95 | 85.29 | 68.7 | 41.3 | 10.7 | 7.94 | 3.02 | 0.4 | -- | -- | 24.96 | 140.926 | 29.062 | 25.106 | 4.21 | 0.2 | 5.532 | 17.3 | 9.9607 | 10 | 12 | 8.15 | 9.58 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.408 | 4.507
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 11.7 | 35 | 14.54 | 12.09 | 20.148 | -- | -- | 1.893 | 75.07 | 56.95 | 85.29 | 68.7 | 41.3 | 10.7 | 7.94 | 3.02 | 0.4 | -- | -- | 24.96 | 140.926 | 29.062 | 25.106 | 4.21 | 0.2 | 5.532 | 17.3 | 9.9607 | 10 | 12 | 8.15 | 9.58 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.408 | 4.507
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 11.7 | 35 | 14.54 | 12.11 | 20.243 | -- | -- | 1.893 | 76.7 | 55.48 | 86.96 | 37.04 | 46.2 | 10.38 | 8.42 | 4.26 | 0.4 | -- | -- | 26.98 | 142.953 | 28.942 | 24.582 | 4.189 | 0.2 | 5.532 | 18.4 | 10.167 | 10 | 12 | 8.19 | 9.62 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.255 | 4.507
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 11.7 | 35 | 14.54 | 12.11 | 20.243 | -- | -- | 1.893 | 76.7 | 55.48 | 86.96 | 37.04 | 46.2 | 10.38 | 8.42 | 4.26 | 0.4 | -- | -- | 26.98 | 142.953 | 28.942 | 24.582 | 4.189 | 0.2 | 5.532 | 18.4 | 10.167 | 10 | 12 | 8.19 | 9.62 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.255 | 4.507
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 14.5 | 12.12 | 20.251 | -- | -- | 1.893 | 62.07 | 54.03 | 101.02 | 26.76 | 49.3 | 9.8 | 8.42 | 3.66 | 0.39 | -- | -- | 23.26 | 139.227 | 28.492 | 25.551 | 4.233 | 0.1 | 5.532 | 18.6 | 10.1464 | 10 | 12 | 8.28 | 9.71 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 14.5 | 12.12 | 20.251 | -- | -- | 1.893 | 62.07 | 54.03 | 101.02 | 26.76 | 49.3 | 9.8 | 8.42 | 3.66 | 0.39 | -- | -- | 23.26 | 139.227 | 28.492 | 25.551 | 4.233 | 0.1 | 5.532 | 18.6 | 10.1464 | 10 | 12 | 8.28 | 9.71 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 12.53 | 12.15 | 13.746 | -- | -- | 1.893 | 56.47 | 52.6 | 109.48 | 37.61 | 49.393 | 9.42 | 8.42 | 3.09 | 0.39 | -- | -- | 23.72 | 139.695 | 29.133 | 24.612 | 4.202 | 0 | 5.532 | 18.6 | 9.3635 | 10 | 12 | 8.44 | 9.87 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 12.53 | 12.15 | 13.746 | -- | -- | 1.893 | 56.47 | 52.6 | 109.48 | 37.61 | 49.393 | 9.42 | 8.42 | 3.09 | 0.39 | -- | -- | 23.72 | 139.695 | 29.133 | 24.612 | 4.202 | 0 | 5.532 | 18.6 | 9.3635 | 10 | 12 | 8.44 | 9.87 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 12.57 | 11.94 | 13.785 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 49.77 | 114.35 | 49.36 | 49.311 | 9.28 | 8.42 | 4.4 | 0.39 | -- | -- | 26.19 | 142.161 | 28.381 | 25.019 | 4.488 | 0.2 | 5.532 | 18.6 | 8.5909 | 10 | 12 | 8.52 | 9.94 | 14.889 | 11.9439 | 37.8009 | 13.7355 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 12.57 | 11.94 | 13.785 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 49.77 | 114.35 | 49.36 | 49.311 | 9.28 | 8.42 | 4.4 | 0.39 | -- | -- | 26.19 | 142.161 | 28.381 | 25.019 | 4.488 | 0.2 | 5.532 | 18.6 | 8.5909 | 10 | 12 | 8.52 | 9.94 | 14.889 | 11.9439 | 37.8009 | 13.7355 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.1 | 18 | 11.7 | 35 | 11.44 | 11.92 | 9.663 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 16.59 | 49.77 | 85.29 | 26.76 | 31.07 | 9.28 | 7.94 | 1.266 | 0.32 | 0 | 0 | 6.6 | 115.83 | 27.53 | 23.608 | 3.91 | 0 | 5.532 | 5.8 | 8.5909 | 10 | 12 | 8.15 | 9.58 | 14.889 | 11.9439 | 31.203 | 13.7355 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.102 | 4.507
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13.8 | 36 | 14.54 | 12.15 | 20.251 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 83.43 | 78.34 | 121.38 | 75.04 | 49.393 | 11.46 | 8.91 | 8.38 | 0.66 | 0 | 0 | 28.49 | 145.368 | 32.77 | 28.729 | 7.26 | 0.2 | 5.532 | 18.6 | 10.1933 | 10 | 12 | 8.91 | 10.34 | 14.889 | 11.9439 | 37.8009 | 13.7355 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.603 | 4.507
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6917 | 18 | 12.4875 | 35.7083 | 12.9462 | 12.0425 | 12.8906 | 1.07 | 44.45 | 1.893 | 50.4954 | 62.1613 | 102.7388 | 56.8679 | 42.6922 | 11.0083 | 8.4213 | 3.8863 | 0.40833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.5279 | 136.2165 | 29.8917 | 25.9803 | 5.1647 | 0.066667 | 5.532 | 13.5875 | 9.5951 | 10 | 12 | 8.5987 | 10.0279 | 14.889 | 11.9439 | 34.5019 | 13.7355 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.3349 | 4.507
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 11.7 | 36 | 12.49 | 12.07 | 13.327 | -- | -- | 1.893 | 71.87 | 55.48 | 116.33 | 54.26 | 42.217 | 11.43 | 8.42 | 4.181 | 0.35 | -- | -- | 28.49 | 145.368 | 29.54 | 25.464 | 5.22 | 0 | 5.532 | 16 | 9.7492 | 10 | 12 | 8.91 | 10.34 | 14.889 | -- | 31.203 | -- | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.366 | 4.507
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 35 | 12.57 | 11.94 | 13.785 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 49.77 | 114.35 | 49.36 | 49.311 | 9.28 | 8.42 | 4.4 | 0.39 | -- | -- | 26.19 | 142.161 | 28.381 | 25.019 | 4.488 | 0.2 | 5.532 | 18.6 | 8.5909 | 10 | 12 | 8.52 | 9.94 | 14.889 | 11.9439 | 37.8009 | 13.7355 | 3.2521 | 1.4136 | 10.989 | 4.685 | 12.213 | 4.507
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 28 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.77 | 4.7215 | 0.58218 | 0.201 | 0.224 | 0.02764 | 3874.5828 | -- | -- | 0.68578 | 21.1622 | -- | 0.11994 | 0.39748 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.068 | 0.29 | -- | 258.055 | 0.111 | 0.027 | 52.29 | 0.045 | 0.54451 | 0.08018 | 6.5 | 0.276
00:30 | 2694.77 | 4.7215 | 0.58218 | 0.201 | 0.224 | 0.02764 | 3874.5828 | -- | -- | 0.68578 | 21.1622 | -- | 0.11994 | 0.39748 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.068 | 0.29 | -- | 258.055 | 0.111 | 0.027 | 52.29 | 0.045 | 0.54451 | 0.08018 | 6.5 | 0.276
01:00 | 2694.85 | 4.7025 | 0.753 | 0.194 | 0.228 | 0.03246 | 3874.5466 | -- | -- | 0.64476 | 21.0717 | -- | 0.12309 | 0.38458 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.068 | 0.325 | -- | 258.056 | 0.107 | 0.026 | 52.29 | 0.044 | 0.54249 | 0.07747 | 6.57 | 0.277
01:30 | 2694.85 | 4.7025 | 0.753 | 0.194 | 0.228 | 0.03246 | 3874.5466 | -- | -- | 0.64476 | 21.0717 | -- | 0.12309 | 0.38458 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.068 | 0.325 | -- | 258.056 | 0.107 | 0.026 | 52.29 | 0.044 | 0.54249 | 0.07747 | 6.57 | 0.277
02:00 | 2694.92 | 4.6849 | 0.8884 | 0.194 | 0.231 | 0.0328 | 3874.5228 | -- | -- | 0.60238 | 21.0124 | -- | 0.12309 | 0.37177 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.068 | 0.366 | -- | 258.057 | 0.098 | 0.025 | 52.29 | 0.042 | 0.54048 | 0.07533 | 6.57 | 0.277
02:30 | 2694.92 | 4.6849 | 0.8884 | 0.194 | 0.231 | 0.0328 | 3874.5228 | -- | -- | 0.60238 | 21.0124 | -- | 0.12309 | 0.37177 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.068 | 0.366 | -- | 258.057 | 0.098 | 0.025 | 52.29 | 0.042 | 0.54048 | 0.07533 | 6.57 | 0.277
03:00 | 2695 | 4.6659 | 1.0261 | 0.184 | 0.241 | 0.03309 | 3874.4936 | -- | -- | 0.55961 | 20.9394 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.068 | 0.399 | -- | 258.058 | 0.088 | 0.025 | 52.29 | 0.039 | 0.54451 | 0.07374 | 6.56 | 0.277
03:30 | 2695 | 4.6659 | 1.0261 | 0.184 | 0.241 | 0.03309 | 3874.4936 | -- | -- | 0.55961 | 20.9394 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.068 | 0.399 | -- | 258.058 | 0.088 | 0.025 | 52.29 | 0.039 | 0.54451 | 0.07374 | 6.56 | 0.277
04:00 | 2695 | 4.6519 | 1.1314 | 0.178 | 0.245 | 0.0317 | 3874.507 | -- | -- | 0.51677 | 20.9729 | -- | 0.13254 | 0.37177 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.068 | 0.43 | -- | 258.059 | 0.079 | 0.026 | 52.29 | 0.038 | 0.54249 | 0.07321 | 6.46 | 0.277
04:30 | 2695 | 4.6519 | 1.1314 | 0.178 | 0.245 | 0.0317 | 3874.507 | -- | -- | 0.51677 | 20.9729 | -- | 0.13254 | 0.37177 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.068 | 0.43 | -- | 258.059 | 0.079 | 0.026 | 52.29 | 0.038 | 0.54249 | 0.07321 | 6.46 | 0.277
05:00 | 2695 | 4.6483 | 1.258 | 0.177 | 0.244 | 0.0316 | 3874.56 | -- | -- | 0.47355 | 21.1051 | -- | 0.14587 | 0.36541 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.068 | 0.459 | -- | 258.061 | 0.07 | 0.026 | 52.29 | 0.038 | 0.54249 | 0.07007 | 6.39 | 0.277
05:30 | 2695 | 4.6483 | 1.258 | 0.177 | 0.244 | 0.0316 | 3874.56 | -- | -- | 0.47355 | 21.1051 | -- | 0.14587 | 0.36541 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.068 | 0.459 | -- | 258.061 | 0.07 | 0.026 | 52.29 | 0.038 | 0.54249 | 0.07007 | 6.39 | 0.277
06:00 | 2695 | 4.6528 | 1.258 | 0.191 | 0.229 | 0.03539 | 3874.6078 | -- | -- | 0.43024 | 21.2247 | -- | 0.1564 | 0.35908 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.068 | 0.487 | 103.06 | 258.062 | 0.062 | 0.025 | 52.29 | 0.039 | 0.54048 | 0.07163 | 6.41 | 0.277
06:30 | 2695 | 4.6528 | 1.258 | 0.191 | 0.229 | 0.03539 | 3874.6078 | -- | -- | 0.43024 | 21.2247 | -- | 0.1564 | 0.35908 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.068 | 0.487 | 103.06 | 258.062 | 0.062 | 0.025 | 52.29 | 0.039 | 0.54048 | 0.07163 | 6.41 | 0.277
07:00 | 2695 | 4.8091 | 1.228 | 0.195 | 0.224 | 0.0394 | 3874.6554 | -- | -- | 0.3876 | 21.3437 | -- | 0.16014 | 0.35277 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.068 | 0.508 | -- | 258.063 | 0.053 | 0.024 | 52.29 | 0.039 | 0.54048 | 0.0764 | 6.5 | 0.278
07:30 | 2695 | 4.8091 | 1.228 | 0.195 | 0.224 | 0.0394 | 3874.6554 | -- | -- | 0.3876 | 21.3437 | -- | 0.16014 | 0.35277 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.068 | 0.508 | -- | 258.063 | 0.053 | 0.024 | 52.29 | 0.039 | 0.54048 | 0.0764 | 6.5 | 0.278
08:00 | 2695 | 4.9819 | 1.183 | 0.208 | 0.211 | 0.04406 | 3874.6981 | -- | -- | 0.34447 | 21.4505 | 268.5511 | 0.17136 | 0.34027 | 2410.41 | 0.77 | -- | 0.068 | 0.515 | -- | 258.064 | 0.045 | 0.022 | 52.29 | 0.049 | 0.54048 | 0.07374 | 6.74 | 0.278
08:30 | 2695 | 4.9819 | 1.183 | 0.208 | 0.211 | 0.04406 | 3874.6981 | -- | -- | 0.34447 | 21.4505 | 268.5511 | 0.17136 | 0.34027 | 2410.41 | 0.77 | -- | 0.068 | 0.515 | -- | 258.064 | 0.045 | 0.022 | 52.29 | 0.049 | 0.54048 | 0.07374 | 6.74 | 0.278
09:00 | 2695 | 4.8361 | 1.195 | 0.21 | 0.189 | 0.03659 | 3874.7383 | -- | -- | 0.30037 | 21.5514 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.068 | 0.506 | -- | 258.059 | 0.034 | 0.021 | 52.29 | 0.061 | 0.52449 | 0.10052 | 7.03 | 0.292
09:30 | 2695 | 4.8361 | 1.195 | 0.21 | 0.189 | 0.03659 | 3874.7383 | -- | -- | 0.30037 | 21.5514 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.068 | 0.506 | -- | 258.059 | 0.034 | 0.021 | 52.29 | 0.061 | 0.52449 | 0.10052 | 7.03 | 0.292
10:00 | 2695 | 4.6625 | 1.207 | 0.212 | 0.157 | 0.03504 | 3874.7868 | -- | -- | 0.29411 | 21.6732 | -- | 0.16762 | 0.32177 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.068 | 0.489 | -- | 258.055 | 0.028 | 0.017 | 52.29 | 0.07 | 0.51457 | 0.10764 | 7.36 | 0.305
10:30 | 2695 | 4.6625 | 1.207 | 0.212 | 0.157 | 0.03504 | 3874.7868 | -- | -- | 0.29411 | 21.6732 | -- | 0.16762 | 0.32177 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.068 | 0.489 | -- | 258.055 | 0.028 | 0.017 | 52.29 | 0.07 | 0.51457 | 0.10764 | 7.36 | 0.305
11:00 | 2695 | 4.4833 | 1.213 | 0.22 | 0.13 | 0.03614 | 3874.838 | -- | -- | 0.32822 | 21.8019 | -- | 0.17965 | 0.3279 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.068 | 0.469 | -- | 258.05 | 0.024 | 0.013 | 52.29 | 0.08 | 0.51259 | 0.10229 | 7.69 | 0.318
11:30 | 2695 | 4.4833 | 1.213 | 0.22 | 0.13 | 0.03614 | 3874.838 | -- | -- | 0.32822 | 21.8019 | -- | 0.17965 | 0.3279 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.068 | 0.469 | -- | 258.05 | 0.024 | 0.013 | 52.29 | 0.08 | 0.51259 | 0.10229 | 7.69 | 0.318
12:00 | 2695 | 4.2782 | 1.228 | 0.221 | 0.118 | 0.03674 | 3874.8883 | -- | -- | 0.3617 | 21.9286 | -- | 0.18793 | 0.3279 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.068 | 0.44 | -- | 258.046 | 0.024 | 0.012 | 52.29 | 0.09 | 0.51259 | 0.09645 | 8.02 | 0.332
12:30 | 2695 | 4.2782 | 1.228 | 0.221 | 0.118 | 0.03674 | 3874.8883 | -- | -- | 0.3617 | 21.9286 | -- | 0.18793 | 0.3279 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.068 | 0.44 | -- | 258.046 | 0.024 | 0.012 | 52.29 | 0.09 | 0.51259 | 0.09645 | 8.02 | 0.332
13:00 | 2695 | 4.0818 | 1.258 | 0.225 | 0.113 | 0.04054 | 3874.9322 | -- | -- | 0.39465 | 22.0393 | -- | 0.20568 | 0.32177 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.068 | 0.399 | -- | 258.041 | 0.022 | 0.012 | 52.29 | 0.101 | 0.51259 | 0.0953 | 8.38 | 0.345
13:30 | 2695 | 4.0818 | 1.258 | 0.225 | 0.113 | 0.04054 | 3874.9322 | -- | -- | 0.39465 | 22.0393 | -- | 0.20568 | 0.32177 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.068 | 0.399 | -- | 258.041 | 0.022 | 0.012 | 52.29 | 0.101 | 0.51259 | 0.0953 | 8.38 | 0.345
14:00 | 2695 | 3.8764 | 1.315 | 0.221 | 0.103 | 0.03827 | 3874.9578 | -- | -- | 0.42853 | 22.104 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.068 | 0.384 | -- | 258.036 | 0.021 | 0.011 | 52.29 | 0.111 | 0.51259 | 0.09358 | 8.68 | 0.369
14:30 | 2695 | 3.8764 | 1.315 | 0.221 | 0.103 | 0.03827 | 3874.9578 | -- | -- | 0.42853 | 22.104 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.068 | 0.384 | -- | 258.036 | 0.021 | 0.011 | 52.29 | 0.111 | 0.51259 | 0.09358 | 8.68 | 0.369
15:00 | 2695 | 3.6534 | 1.291 | 0.206 | 0.101 | 0.03443 | 3874.9343 | -- | -- | 0.46213 | 22.0447 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.068 | 0.366 | -- | 258.032 | 0.019 | 0.01 | 52.29 | 0.122 | 0.51457 | 0.09074 | 8.92 | 0.398
15:30 | 2695 | 3.6534 | 1.291 | 0.206 | 0.101 | 0.03443 | 3874.9343 | -- | -- | 0.46213 | 22.0447 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.068 | 0.366 | -- | 258.032 | 0.019 | 0.01 | 52.29 | 0.122 | 0.51457 | 0.09074 | 8.92 | 0.398
16:00 | 2695 | 3.4237 | 1.258 | 0.186 | 0.102 | 0.03523 | 3874.9123 | -- | -- | 0.49579 | 21.9893 | -- | 0.18793 | 0.27975 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.068 | 0.343 | -- | 258.027 | 0.017 | 0.011 | 52.29 | 0.132 | 0.51457 | 0.08736 | 9.26 | 0.427
16:30 | 2695 | 3.4237 | 1.258 | 0.186 | 0.102 | 0.03523 | 3874.9123 | -- | -- | 0.49579 | 21.9893 | -- | 0.18793 | 0.27975 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.068 | 0.343 | -- | 258.027 | 0.017 | 0.011 | 52.29 | 0.132 | 0.51457 | 0.08736 | 9.26 | 0.427
17:00 | 2695 | 3.1596 | 1.225 | 0.184 | 0.116 | 0.0349 | 3874.8779 | 69.282 | 28.685 | 0.52985 | 21.9025 | -- | 0.17965 | 0.28564 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.068 | 0.332 | -- | 258.022 | 0.016 | 0.011 | 52.29 | 0.14 | 0.51655 | 0.08569 | 9.3 | 0.424
17:30 | 2695 | 3.1596 | 1.225 | 0.184 | 0.116 | 0.0349 | 3874.8779 | 69.282 | 28.685 | 0.52985 | 21.9025 | -- | 0.17965 | 0.28564 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.068 | 0.332 | -- | 258.022 | 0.016 | 0.011 | 52.29 | 0.14 | 0.51655 | 0.08569 | 9.3 | 0.424
18:00 | 2694.86 | 2.8733 | 1.189 | 0.177 | 0.164 | 0.0325 | 3874.8831 | -- | -- | 0.56321 | 21.9155 | 267.9896 | 0.17136 | 0.30356 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.068 | 0.299 | 103.06 | 258.018 | 0.015 | 0.011 | 52.29 | 0.132 | 0.52051 | 0.08904 | 8.98 | 0.412
18:30 | 2694.86 | 2.8733 | 1.189 | 0.177 | 0.164 | 0.0325 | 3874.8831 | -- | -- | 0.56321 | 21.9155 | 267.9896 | 0.17136 | 0.30356 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.068 | 0.299 | 103.06 | 258.018 | 0.015 | 0.011 | 52.29 | 0.132 | 0.52051 | 0.08904 | 8.98 | 0.412
19:00 | 2694.77 | 2.8039 | 1.0504 | 0.168 | 0.195 | 0.02981 | 3874.8794 | -- | -- | 0.59596 | 21.9063 | -- | 0.1755 | 0.31566 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.068 | 0.284 | -- | 258.013 | 0.038 | 0.011 | 52.29 | 0.109 | 0.52051 | 0.08624 | 8.65 | 0.397
19:30 | 2694.77 | 2.8039 | 1.0504 | 0.168 | 0.195 | 0.02981 | 3874.8794 | -- | -- | 0.59596 | 21.9063 | -- | 0.1755 | 0.31566 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.068 | 0.284 | -- | 258.013 | 0.038 | 0.011 | 52.29 | 0.109 | 0.52051 | 0.08624 | 8.65 | 0.397
20:00 | 2694.71 | 2.7797 | 0.9046 | 0.165 | 0.211 | 0.02679 | 3874.8651 | -- | -- | 0.62913 | 21.8702 | -- | 0.16762 | 0.31566 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.068 | 0.269 | -- | 258.008 | 0.061 | 0.013 | 52.29 | 0.087 | 0.52051 | 0.09017 | 8.33 | 0.379
20:30 | 2694.71 | 2.7797 | 0.9046 | 0.165 | 0.211 | 0.02679 | 3874.8651 | -- | -- | 0.62913 | 21.8702 | -- | 0.16762 | 0.31566 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.068 | 0.269 | -- | 258.008 | 0.061 | 0.013 | 52.29 | 0.087 | 0.52051 | 0.09017 | 8.33 | 0.379
21:00 | 2694.62 | 2.7887 | 0.6905 | 0.174 | 0.22 | 0.02471 | 3874.8276 | -- | -- | 0.66217 | 21.7759 | -- | 0.16014 | 0.30959 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.068 | 0.25 | -- | 258.004 | 0.084 | 0.017 | 52.29 | 0.064 | 0.52251 | 0.09358 | 8.02 | 0.359
21:30 | 2694.62 | 2.7887 | 0.6905 | 0.174 | 0.22 | 0.02471 | 3874.8276 | -- | -- | 0.66217 | 21.7759 | -- | 0.16014 | 0.30959 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.068 | 0.25 | -- | 258.004 | 0.084 | 0.017 | 52.29 | 0.064 | 0.52251 | 0.09358 | 8.02 | 0.359
22:00 | 2694.59 | 2.786 | 0.6505 | 0.191 | 0.219 | 0.02207 | 3874.8005 | -- | -- | 0.69476 | 21.7076 | -- | 0.16014 | 0.32177 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.068 | 0.257 | -- | 257.999 | 0.101 | 0.022 | 52.29 | 0.042 | 0.52251 | 0.09703 | 7.77 | 0.338
22:30 | 2694.59 | 2.786 | 0.6505 | 0.191 | 0.219 | 0.02207 | 3874.8005 | -- | -- | 0.69476 | 21.7076 | -- | 0.16014 | 0.32177 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.068 | 0.257 | -- | 257.999 | 0.101 | 0.022 | 52.29 | 0.042 | 0.52251 | 0.09703 | 7.77 | 0.338
23:00 | 2694.65 | 2.8844 | 0.638 | 0.205 | 0.226 | 0.02329 | 3874.7794 | -- | -- | 0.6924 | 21.6372 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.068 | 0.261 | -- | 257.994 | 0.105 | 0.022 | 52.29 | 0.039 | 0.52251 | 0.09645 | 7.57 | 0.316
23:30 | 2694.65 | 2.8844 | 0.638 | 0.205 | 0.226 | 0.02329 | 3874.7794 | -- | -- | 0.6924 | 21.6372 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.068 | 0.261 | -- | 257.994 | 0.105 | 0.022 | 52.29 | 0.039 | 0.52251 | 0.09645 | 7.57 | 0.316

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 28 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.26
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
28/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.11
28/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
28/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.571

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 28 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.684

## STOCK_COMB
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 201.07 | 168.3 | 0 | m3 | Consumo por generacion de los grupos Mak-1 y 2 de CPT.
28/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
28/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8600.89 | 0 | m3
28/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
28/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
28/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
28/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
28/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.51 | 789.51 | 0 | m3
28/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1027.92 | 1027.92 | 0 | m3
28/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1702.72 | 1407.694 | 0 | m3 | Consumo de combustible por despacho de la unidad TG1 a solicitud de COES
28/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
28/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
28/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8760.84 | 8554.2689 | 0 | m3 | Consumo en la unidad GT-1 por generación a solicitud de COES. No hubo descarga de combustible Diesel en planta.
28/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
28/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
28/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1140.83
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1323.29
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 620.45
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 328.53
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 476.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 897.42
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 46.06
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2335.51
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 4304.7496
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9438.1827
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2994.6676
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 16.46
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 16.31
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 280891.74
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 127828.68
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 345.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 952956
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 628651
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1026159
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 384129
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 977513.516
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 980567.267
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 455868.76
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 242741.24
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 969010.3832
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1004294.083
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1011884.587
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1127016.668
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 299.9914
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1662186.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23604.21
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23527.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23732.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20961.54
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14114.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13188.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14130.94
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 206.5711
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 362354
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 142537.766
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 174313.973

## PRESIÓN_GAS
domingo, 28 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/06/2026 00:00 | 875.4 | 2990.66 | 75.31 | 75.31 | 4478.8 | 515.83 | 7704 | 23160 | 4090.3999 | 4444.8921 | 4443.5585 | 4447.3507 | 6657 | 5695.512
28/06/2026 01:00 | 875.7 | 2988.34 | 77.52 | 77.52 | 4489.9 | 514.85 | 7984 | 23206 | 4098.0587 | 4447.3122 | 4446.0346 | 4449.4305 | 6657 | 5695.143
28/06/2026 02:00 | 875.7 | 2987.19 | 79.52 | 79.52 | 4490.1 | 515.83 | 8233 | 22990 | 4205.3883 | 4496.2715 | 4494.5511 | 4498.4825 | 6657 | 5694.85
28/06/2026 03:00 | 875.8 | 2988.82 | 81.85 | 81.85 | 4487.7 | 508.97 | 8451 | 23157 | 4243.0141 | 4513.76 | 4511.9469 | 4516.243 | 6658 | 5694.492
28/06/2026 04:00 | 875.6 | 2984.87 | 83.45 | 83.45 | 4490.9 | 514.85 | 8655 | 23290 | 4261.6466 | 4521.5439 | 4519.6976 | 4523.9407 | 6657 | 5694.068
28/06/2026 05:00 | 876.1 | 2987.19 | 84.72 | 84.72 | 4490.6 | 517.79 | 8731 | 23206 | 4257.2342 | 4519.2005 | 4517.6014 | 4521.7323 | 6659 | 5693.625
28/06/2026 06:00 | 876.2 | 2987.87 | 85.29 | 85.29 | 4485.7 | 516.81 | 8708 | 23217 | 4233.4885 | 4509.9354 | 4508.4168 | 4512.4363 | 6657 | 5693.318
28/06/2026 07:00 | 808.2 | 2986.03 | 85.29 | 85.29 | 4485.7 | 513.87 | 8592 | 22709 | 4321.4634 | 4517.2016 | 4515.1787 | 4519.5473 | 6659 | 5692.945
28/06/2026 08:00 | 807.4 | 2989.5 | 84.75 | 84.75 | 4485.7 | 515.83 | 8482 | 22704 | 4268.4345 | 4489.9693 | 4488.5838 | 4492.4812 | 6662 | 5613.101
28/06/2026 09:00 | 807.6 | 2987.87 | 83.98 | 83.98 | 4485.7 | 512.89 | 8372 | 22770 | 4251.1726 | 4472.5857 | 4471.8769 | 4475.029 | 0 | 5495.548
28/06/2026 10:00 | 838.9 | 2987.66 | 82.64 | 82.64 | 4485.7 | 520.73 | 8261 | 22630 | 4234.3102 | 4461.4624 | 4462.3665 | 4464.8178 | 0 | 5316.471
28/06/2026 11:00 | 837.6 | 2986.03 | 81.33 | 81.33 | 4485.7 | 518.77 | 8151 | 22759 | 4212.4611 | 4446.0381 | 4452.0874 | 4450.6847 | 0 | 5280.422
28/06/2026 12:00 | 834.7 | 2987.19 | 80.27 | 80.27 | 4485.7 | 515.83 | 8088 | 22649 | 4176.5678 | 4429.0314 | 4438.4106 | 4434.7828 | 0 | 5243.145
28/06/2026 13:00 | 834.1 | 2990.66 | 79.26 | 79.26 | 4485.7 | 515.83 | 8029 | 22680 | 4136.5307 | 4408.0696 | 4418.2362 | 4413.9069 | 0 | 4679.803
28/06/2026 14:00 | 833.1 | 2987.19 | 78.48 | 78.48 | 4485.7 | 520.73 | 7972 | 22666 | 4121.3634 | 4405.9559 | 4416.8812 | 4411.9381 | 0 | 4183.48
28/06/2026 15:00 | 862.2 | 2987.19 | 78.12 | 78.12 | 4485.7 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4180.7289 | 4432.7789 | 4442.6491 | 4438.3659 | 0 | 3814.42
28/06/2026 16:00 | 866.2 | 2988.34 | 78.43 | 78.43 | 4485.7 | 517.79 | 7920 | 22600 | 4256.2626 | 4472.8107 | 4476.7082 | 4476.5583 | 0 | 3781.646
28/06/2026 17:00 | 866.9 | 2986.72 | 78.22 | 78.22 | 4485.7 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4268.1335 | 4479.3636 | 4481.2096 | 4482.7499 | 0 | 4068.49
28/06/2026 18:00 | 870.9 | 2987.19 | 77.58 | 77.58 | 4476.1 | 517.79 | 7697 | 22673 | 4231.8508 | 4475.4368 | 4475.3693 | 4478.2722 | 0 | 4202.345
28/06/2026 19:00 | 873.1 | 2987.66 | 77.12 | 77.12 | 4471.5 | 517.79 | 7547 | 22635 | 4063.9511 | 4426.2356 | 4425.9472 | 4429.216 | 0 | 4778.633
28/06/2026 20:00 | 875.2 | 2986.03 | 76.84 | 76.84 | 4475.5 | 517.79 | 7322 | 22815 | 4022.3175 | 4412.7731 | 4412.0102 | 4414.9349 | 0 | 4996.415
28/06/2026 21:00 | 875.5 | 2989.71 | 76.55 | 76.55 | 4477 | 516.81 | 7133 | 22734 | 4041.8076 | 4418.3136 | 4416.7675 | 4420.5269 | 0 | 5199.359
28/06/2026 22:00 | 875.9 | 2984.4 | 77.54 | 77.54 | 4472.4 | 516.81 | 7004 | 22836 | 4068.9743 | 4437.6087 | 4436.4868 | 4440.0936 | 0 | 5395.071
28/06/2026 23:00 | 876 | 2986.72 | 78.65 | 78.65 | 4477.1 | 517.79 | 7048 | 22788 | 4121.8216 | 4454.8271 | 4453.3657 | 4457.0992 | 0 | 5575.013

## TEMP_AMB
domingo, 28 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/06/2026 00:00 | 14.2 | 25.09 | 25.09 | 21.8 | 21.8 | 20.94 | 20.94 | 20.6 | 33.61 | 22 | 22 | 25.82 | -- | 22.1 | 24.66
28/06/2026 01:00 | 14.5 | 26.2 | 26.2 | 21.8 | 21.8 | 20.93 | 20.93 | 20.8 | 33.35 | 21.9 | 21.8 | 25.78 | -- | 20.66 | 24.66
28/06/2026 02:00 | 14.1 | 26.51 | 26.51 | 21.3 | 21.3 | 20.86 | 20.86 | 20.6 | 32.95 | 21.6 | 21.6 | 25.71 | -- | 20.37 | 24.29
28/06/2026 03:00 | 13.6 | 26.66 | 26.66 | 21.2 | 21.2 | 20.77 | 20.77 | 20.6 | 32.66 | 21.1 | 21.2 | 25.61 | -- | 20.25 | 24.29
28/06/2026 04:00 | 13.1 | 26.62 | 26.62 | 21.5 | 21.5 | 20.84 | 20.84 | 20.9 | 32.49 | 20.8 | 21.3 | 25.51 | -- | 20.24 | 24.29
28/06/2026 05:00 | 13.6 | 26.37 | 26.37 | 21.6 | 21.6 | 20.84 | 20.84 | 21.1 | 32.05 | 21 | 21 | 25.4 | -- | 20.16 | 24.29
28/06/2026 06:00 | 13.8 | 26.02 | 26.02 | 21.7 | 21.7 | 20.71 | 20.71 | 20.6 | 31.86 | 20.2 | 20 | 25.3 | -- | 20.89 | 24.29
28/06/2026 07:00 | 14.5 | 25.72 | 25.72 | 21.5 | 21.5 | 20.82 | 20.82 | 20.6 | 32.01 | 20.4 | 20.3 | 25.18 | -- | 20.16 | 24.29
28/06/2026 08:00 | 15.5 | 25.6 | 25.6 | 21.8 | 21.8 | 20.94 | 20.94 | 21 | 33.06 | 21.9 | 22.5 | 25.18 | -- | 20.62 | 25.39
28/06/2026 09:00 | 16 | 25.26 | 25.26 | 22.2 | 22.2 | 21.18 | 21.18 | 21.5 | 34.51 | 24.3 | 24.6 | 25.37 | -- | 0 | 26.86
28/06/2026 10:00 | 16.7 | 26.58 | 26.58 | 22 | 22 | 21.86 | 21.86 | 21.8 | 36.09 | 25.1 | 26.5 | 25.74 | -- | 0 | 27.59
28/06/2026 11:00 | 18.7 | 27.88 | 27.88 | 21.5 | 21.5 | 22.55 | 22.55 | 22.1 | 37.84 | 25 | 26.8 | 26.58 | -- | 0 | 28.69
28/06/2026 12:00 | 23.8 | 29.27 | 29.27 | 21.9 | 21.9 | 23.17 | 23.17 | 21.9 | 38.43 | 25.3 | 27.2 | 26.95 | -- | 0 | 27.22
28/06/2026 13:00 | 24.9 | 29.56 | 29.56 | 22.1 | 22.1 | 23.78 | 23.78 | 21.7 | 37.12 | 25.1 | 27.4 | 27.33 | -- | 0 | 27.59
28/06/2026 14:00 | 26.6 | 30.09 | 30.09 | 22.5 | 22.5 | 24.21 | 24.21 | 21.5 | 36.5 | 25 | 27.1 | 27.71 | -- | 0 | 26.86
28/06/2026 15:00 | 23.6 | 31.21 | 31.21 | 22.3 | 22.3 | 24.18 | 24.18 | 21.2 | 36.22 | 25.1 | 26.2 | 27.95 | -- | 0 | 26.86
28/06/2026 16:00 | 22.5 | 31.91 | 31.91 | 21.8 | 21.8 | 23.6 | 23.6 | 20.9 | 36.18 | 24.4 | 25 | 28.35 | -- | 0 | 27.95
28/06/2026 17:00 | 21.5 | 32.03 | 32.03 | 21.5 | 21.5 | 23.01 | 23.01 | 20.7 | 36.38 | 23.6 | 23.4 | 28.17 | -- | 0 | 27.22
28/06/2026 18:00 | 18.8 | 31.95 | 31.95 | 21.4 | 21.4 | 22.49 | 22.49 | 20.6 | 35.6 | 22.3 | 22.7 | 27.71 | -- | 0 | 26.86
28/06/2026 19:00 | 17.5 | 26.65 | 26.65 | 21.9 | 21.9 | 22.16 | 22.16 | 20.7 | 34.39 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | -- | 0 | 26.46
28/06/2026 20:00 | 16.8 | 24.97 | 24.97 | 21.3 | 21.3 | 21.96 | 21.96 | 21 | 33.74 | 21.4 | 22.4 | 26.78 | -- | 0 | 26.49
28/06/2026 21:00 | 16.7 | 24.31 | 24.31 | 21.7 | 21.7 | 21.87 | 21.87 | 21 | 33.43 | 21.5 | 22.3 | 26.41 | -- | 0 | 25.76
28/06/2026 22:00 | 16.1 | 25.32 | 25.32 | 21.6 | 21.6 | 21.61 | 21.61 | 21.1 | 33.12 | 21.3 | 22.3 | 26.15 | -- | 0 | 25.39
28/06/2026 23:00 | 16.1 | 26.01 | 26.01 | 21.5 | 21.5 | 21.46 | 21.46 | 21.1 | 33.06 | 21.4 | 22.3 | 25.96 | -- | 0 | 25.02

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 28 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2290 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00
28/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 28/06/2026 06:00 | 29/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 28 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
28/06/2026 | 00:30 | 24 | 55.18 | 12.76 | 19.5 |  |  | 7.9 | 9.4 | 10.9839 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 7.9948 | 10.2566 |  |  | 11.7402 | 11.5803 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 01:00 | 24 | 55.16 | 12.89 | 19.5 |  |  | 8.3 | 9.8 | 11.7623 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 10.051 | 9.7179 |  |  | 12.3764 | 11.8561 | 494.4972 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 01:30 | 24 | 55.17 | 13.15 | 19.5 |  |  | 8.6 | 8.5 | 11.9879 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.6294 | 9.822 |  |  | 13.1294 | 12.9704 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 02:00 | 24 | 54.05 | 12.94 | 19.5 |  |  | 8.3 | 8.8 | 11.7935 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.0351 | 9.6378 |  |  | 13.1741 | 12.7989 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 02:30 | 24 | 55.16 | 12.68 | 19.5 |  |  | 8.2 | 8.9 | 11.2048 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.3195 | 8.8709 |  |  | 13.3954 | 12.5112 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 03:00 | 24 | 55.15 | 13.41 | 19.5 |  |  | 8.7 | 9.3 | 11.2127 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 9.4089 | 9.0825 |  |  | 12.8869 | 12.4049 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 03:30 | 24 | 55.16 | 11.67 | 19.5 |  |  | 8.3 | 9.2 | 11.2723 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.1719 | 8.7037 |  |  | 12.3233 | 11.3013 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 04:00 | 24 | 55.18 | 14.42 | 19.5 |  |  | 8.3 | 9.6 | 10.9368 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.1129 | 7.9907 |  |  | 11.7867 | 11.0238 | 494.4972 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 04:30 | 24 | 55.21 | 13.94 | 19.5 |  |  | 7.9 | 10.7 | 10.878 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.9532 | 7.6196 |  |  | 11.602 | 10.7493 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 05:00 | 24 | 55.2 | 13.02 | 19.5 | 0 | 0 | 6.4 | 9.9 | 10.8553 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2216 | 7.5644 | 0 | 0 | 11.829 | 11.0031 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 05:30 | 23 | 55.21 | 12.59 | 19.5 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 10.9957 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0514 | 7.3544 | 0 | 0 | 12.0134 | 11.3295 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 06:00 | 23 | 55.2 | 15.24 | 19.5 | 0 | 0 | 5.7 | 11.1 | 10.6229 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.45503 | 4.172 | 4.172 | 3.601 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 9.9442 | 7.7024 | 0 | 0 | 11.3542 | 11.1148 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 06:30 | 24 | 55.23 | 12.79 | 19.5 | 1.19 | 3.8 | 4.8 | 10.5 | 11.595 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 0 | 0 | 12.64 | 11 | 10 | 67.7046 | 116.912 | 116.912 | 120.109 | 120.109 | 0.31186 | 17.138 | 0.1365 | 7.266 | 8.4425 | 14.477 | 7.2693 | 11.5954 | 10.9306 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 30.704
28/06/2026 | 07:00 | 24 | 55.22 | 12.43 | 19.5 | 11.21 | 15.196 | 3.7 | 10.1 | 11.7989 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 11.08 | 11.08 | 197.5 | 11 | 10 | 332.3815 | 359.853 | 359.853 | 396.54 | 396.54 | 6.8825 | 167.986 | 19.1783 | 7.4273 | 7.7659 | 156.6903 | 82.8397 | 12.1427 | 11.0701 | 494.4972 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 187.999
28/06/2026 | 07:30 | 24 | 55.21 | 11.23 | 19.5 | 41.69 | 28.6 | 3.9 | 8.9 | 12.4595 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 181.98 | 181.98 | 444.93 | 10 | 10 | 630.3506 | 657.202 | 657.202 | 683.614 | 683.614 | 41.4701 | 308.572 | 199.325 | 8.3265 | 7.295 | 402.9598 | 311.07 | 12.9398 | 11.7456 | 494.4972 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 333.819
28/06/2026 | 08:00 | 24 | 55.15 | 13.12 | 19.5 | 95.58 | 37.263 | 4.1 | 9.1 | 12.3055 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 404.17 | 404.17 | 709 | 11 | 10 | 754.9795 | 782.304 | 782.304 | 780.067 | 780.067 | 98.694 | 440.215 | 537.525 | 8.8248 | 7.9614 | 657.0729 | 586.3129 | 12.9913 | 11.9017 | 491.2862 | 491.2862 | 491.2862 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 461.657
28/06/2026 | 08:30 | 24 | 55.16 | 14.76 | 19.7 | 175.7 | 464.56 | 4.5 | 9.6 | 11.9269 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 624.09 | 624.09 | 792.93 | 11 | 10 | 774.4941 | 814.445 | 814.445 | 810.214 | 810.214 | 207.8668 | 565.802 | 684.25 | 8.1333 | 8.4439 | 784.2891 | 759.3175 | 12.885 | 12.8171 | 494.4972 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 575.641
28/06/2026 | 09:00 | 24 | 55.15 | 12.63 | 19.7 | 392.3 | 571.722 | 4.5 | 9.5 | 12.1589 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 767.76 | 767.76 | 817.43 | 11 | 10 | 781.9156 | 824.766 | 824.766 | 822.822 | 822.822 | 351.4687 | 678.035 | 785.125 | 11.4418 | 9.8853 | 802.2472 | 778.6367 | 13.4414 | 12.9024 | 488.0752 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 685.313
28/06/2026 | 09:30 | 24 | 55.21 | 12.62 | 19.7 | 446.99 | 668.757 | 4.5 | 9.1 | 13.0489 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 780.04 | 780.04 | 828.71 | 11 | 10 | 788.6147 | 828.087 | 828.087 | 826.007 | 826.007 | 522.4203 | 775.817 | 801.175 | 11.3816 | 10.6599 | 808.9558 | 778.1572 | 14.4162 | 14.2388 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 779.665
28/06/2026 | 10:00 | 24 | 55.19 | 12.6 | 19.7 | 806.19 | 754.937 | 4.7 | 8.8 | 12.9157 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 782.17 | 782.17 | 830.07 | 13 | 11 | 792.0086 | 823.654 | 823.654 | 821.826 | 821.826 | 603.8982 | 854.65 | 813.25 | 10.4783 | 9.9306 | 817.2382 | 783.0825 | 14.6052 | 14.4084 | 494.4972 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 859.196
28/06/2026 | 10:30 | 24 | 55.25 | 12.41 | 19.7 | 840.86 | 826.107 | 4.7 | 8.9 | 12.3358 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 776.57 | 776.57 | 825.93 | 13 | 11 | 788.1243 | 819.374 | 819.374 | 817.597 | 817.597 | 677.2064 | 920.797 | 810 | 9.6206 | 9.3746 | 812.3299 | 774.1846 | 14.7866 | 14.9527 | 491.2862 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 914.698
28/06/2026 | 11:00 | 24 | 55.26 | 13.24 | 19.7 | 897.38 | 886.057 | 6 | 8.7 | 12.7487 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 779.63 | 779.63 | 821.43 | 13 | 11 | 792.3803 | 819.648 | 819.648 | 813.918 | 813.918 | 745.7102 | 971.881 | 808.25 | 11.5522 | 10.2002 | 814.843 | 768.4976 | 14.948 | 14.7245 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 958.474
28/06/2026 | 11:30 | 24 | 55.15 | 14.16 | 19.7 | 934.23 | 907.759 | 6 | 8.5 | 12.7363 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 766.37 | 766.37 | 821.29 | 13 | 11 | 800.0941 | 820.71 | 820.71 | 817.793 | 817.793 | 793.4251 | 1006.59 | 801.525 | 12.3081 | 10.9328 | 808.493 | 766.1838 | 13.8034 | 14.1685 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 985.237
28/06/2026 | 12:00 | 24 | 55.15 | 11.93 | 19.7 | 950.09 | 954.305 | 5.4 | 8.1 | 12.8145 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 765.56 | 765.56 | 823.5 | 13 | 11 | 805.0014 | 824.599 | 824.599 | 822.044 | 822.044 | 827.0791 | 1017.178 | 799.55 | 11.1423 | 0.6172 | 819.7797 | 767.7046 | 13.8774 | 14.1031 | 491.2862 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 988.476
28/06/2026 | 12:30 | 24 | 55.18 | 13 | 19.7 | 941.04 | 946.903 | 6.3 | 8.5 | 12.4711 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 769.79 | 769.79 | 826.07 | 13 | 11 | 813.6003 | 831.88 | 831.88 | 828.153 | 828.153 | 839.5931 | 1005.457 | 804.5 | 9.7007 | 12.2871 | 810.5074 | 774.9357 | 14.328 | 14.3131 | 491.2862 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 971.098
28/06/2026 | 13:00 | 24 | 55.2 | 12.65 | 19.7 | 921.89 | 917.818 | 7.3 | 8.8 | 12.4494 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 775.94 | 775.94 | 832.43 | 12 | 11 | 817.3215 | 840.869 | 840.869 | 837.104 | 837.104 | 831.0233 | 963.393 | 807 | 11.1616 | 1.5577 | 823.6486 | 783.1945 | 13.9984 | 14.1314 | 491.2862 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 931.936
28/06/2026 | 13:30 | 24 | 55.16 | 12.07 | 19.7 | 894.29 | 888.486 | 7.8 | 8.8 | 12.4779 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 785.62 | 785.62 | 844.29 | 12 | 11 | 822.8889 | 852.583 | 852.583 | 848.147 | 848.147 | 807.6781 | 906.754 | 814 | 11.5706 | 11.0803 | 821.2865 | 789.4948 | 13.7215 | 13.7032 | 491.2862 | 478.4421 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 883.796
28/06/2026 | 14:00 | 24 | 55.17 | 12.28 | 19.7 | 830.06 | 832.634 | 7.8 | 8.8 | 12.1371 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 795.13 | 795.13 | 850.71 | 13 | 11 | 830.0767 | 857.317 | 857.317 | 854.115 | 854.115 | 764.2341 | 832.068 | 819.5 | 11.3879 | 12.597 | 822.5671 | 797.8329 | 13.2197 | 13.4981 | 491.2862 | 475.2311 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 814.444
28/06/2026 | 14:30 | 23 | 55.16 | 13.19 | 19.7 | 743.05 | 750.492 | 8.2 | 8.9 | 11.8812 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 802.39 | 802.39 | 845.79 | 13 | 11 | 830.4773 | 855.133 | 855.133 | 853.347 | 853.347 | 706.0197 | 744.803 | 825.5 | 11.8397 | 11.7284 | 821.2461 | 803.0309 | 12.9448 | 13.0637 | 491.2862 | 472.02 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 731.334
28/06/2026 | 15:00 | 23 | 55.06 | 11.59 | 19.7 | 660.37 | 649.351 | 8.4 | 9 | 12.1608 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 803.48 | 803.48 | 839.14 | 12 | 11 | 819.4032 | 839.763 | 839.763 | 839.044 | 839.044 | 630.5578 | 634.114 | 825.5 | 10.8364 | 11.676 | 813.4265 | 796.5462 | 12.8035 | 13.0033 | 491.2862 | 472.02 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 627.705
28/06/2026 | 15:30 | 24 | 55.05 | 12.6 | 19.7 | 559.45 | 541.073 | 8.3 | 9 | 12.4967 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 782.03 | 782.03 | 798.57 | 12 | 10 | 762.2586 | 780.674 | 780.674 | 787.986 | 787.986 | 541.7878 | 518.444 | 813.25 | 9.2606 | 12.3036 | 791.9717 | 777.6489 | 13.1932 | 13.6265 | 491.2862 | 472.02 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 511.378
28/06/2026 | 16:00 | 24 | 55.07 | 13.05 | 19.7 | 433.2 | 424.47 | 8.3 | 9.1 | 12.3323 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 751.7 | 751.7 | 626.43 | 12 | 11 | 526.2012 | 562.915 | 562.915 | 567.455 | 567.455 | 446.2631 | 392.041 | 781.675 | 11.308 | 11.9434 | 650.2941 | 662.4996 | 13.2543 | 13.6051 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 381.379
28/06/2026 | 16:30 | 24 | 55.05 | 13.33 | 19.8 | 300.15 | 172.926 | 9 | 9 | 12.1481 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 539.15 | 539.15 | 362.79 | 11 | 11 | 203.7573 | 241.902 | 241.902 | 265.21 | 265.21 | 344.474 | 252.107 | 711.1 | 10.4617 | 12.3311 | 389.3402 | 413.7547 | 13.1154 | 13.8006 | 491.2862 | 494.4972 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 241.759
28/06/2026 | 17:00 | 24 | 55.05 | 13.19 | 19.8 | 152.99 | 27.347 | 8.9 | 8.6 | 12.1023 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 299.13 | 299.13 | 114.17 | 10 | 10 | 18.2239 | 25.284 | 25.284 | 23.746 | 23.746 | 235.3904 | 97.418 | 555.925 | 11.1919 | 12.3068 | 149.098 | 161.0145 | 13.0713 | 13.5598 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 95.124
28/06/2026 | 17:30 | 24 | 55.03 | 12.61 | 19.8 | 39.53 | 14.048 | 8.2 | 8.4 | 11.8011 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 77.69 | 77.69 | 0 | 10 | 10 | 0.02378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0465 | 0.103 | 215.8 | 10.4232 | 14.7826 | 8.6214 | 2.9039 | 13.2461 | 13.4248 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 18:00 | 24 | 55.16 | 13.04 | 19.8 | 0.09 | 0 | 7.4 | 8 | 11.8044 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 0.02 | 0.02 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1584 | 0 | 10.7803 | 10.6584 | 13.6776 | 0 | 0 | 12.9789 | 13.2927 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 18:30 | 24 | 55.2 | 12.39 | 19.8 | 0 | 0 | 7.1 | 7.7 | 10.7267 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2222 | 0 | 0 | 9.2513 | 13.149 | 0 | 0 | 12.2076 | 12.4911 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 19:00 | 24 | 55.25 | 12.39 | 19.8 | 0 | 0 | 6.1 | 7.3 | 10.522 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08409 | 0 | 0 | 9.709 | 11.6926 | 0 | 0 | 11.895 | 12.3522 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 19:30 | 24 | 55.24 | 12.38 | 19.8 | 0 | 0 | 5.9 | 7.2 | 10.1586 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7795 | 11.024 | 0 | 0 | 11.2507 | 11.5511 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06 | 0
28/06/2026 | 20:00 | 24 | 55.23 | 12.84 | 19.8 |  |  | 5.9 | 7 | 9.9821 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  | 13 | 11 | [8 empty] | 7.124 | 10.058 |  |  | 11.0488 | 11.4024 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 20:30 | 24 | 55.2 | 12.17 | 19.8 |  |  | 5.6 | 7.2 | 10.2262 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  |  | 13 | 11 | [8 empty] | 7.7033 | 7.7382 |  |  | 10.872 | 11.0431 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 21:00 | 24 | 55.16 | 12.61 | 19.8 |  |  | 6 | 6.4 | 9.8672 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  | 12 | 11 | [8 empty] | 7.597 | 8.295 |  |  | 10.6307 | 10.8502 | 494.4972 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 21:30 | 24 | 55.12 | 12.98 | 19.8 |  |  | 5.4 | 6.5 | 9.6577 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  | 12 | 10 | [8 empty] | 8.3048 | 8.1678 |  |  | 10.4141 | 10.3078 | 494.4972 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 22:00 | 24 | 55.12 | 13.11 | 19.8 |  |  | 5.8 | 6.1 | 9.7911 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  | 12 | 11 | [8 empty] | 6.5287 | 9.1717 |  |  | 10.2635 | 10.1113 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 22:30 | 24 | 55.07 | 14.54 | 19.8 |  |  | 5.6 | 5.8 | 9.7187 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  | 11 | 11 | [8 empty] | 8.1187 | 9.1716 |  |  | 10.5394 | 10.6688 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 23:00 | 24 | 55.08 | 12.85 | 19.8 |  |  | 5.9 | 5.7 | 9.8824 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.9448 | 8.8853 |  |  | 10.7321 | 10.6612 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
28/06/2026 | 23:30 | 24 | 55.11 | 12.88 | 19.8 |  |  | 6.1 | 5.5 | 9.5132 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.137 | 7.9823 |  |  | 10.5484 | 10.23 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06
29/06/2026 | 00:00 | 24 | 55.11 | 14.08 | 19.8 |  |  | 6.3 | 5.9 | 9.0297 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 6.7366 | 7.5754 |  |  | 10.1277 | 9.8903 | 491.2862 | 491.2862 | 494.4972 | 436.6988 | 0 | 274.7682 | 294.3945 | 0 | 294.06

## CALOR_ÚTIL
domingo, 28 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
28/06/2026 | 00:30 | 27 | 14.23 | 51.08 | 113.15 | 75.86 | 296.85 | 241.34 | 819.51
28/06/2026 | 01:00 | 27 | 13.68 | 51.58 | 113.18 | 75.86 | 272.29 | 239.71 | 793.3
28/06/2026 | 01:30 | 27 | 13.68 | 55.49 | 113.36 | 75.86 | 264.97 | 238.77 | 789.13
28/06/2026 | 02:00 | 27 | 13.53 | 54.6 | 113.28 | 75.86 | 288.95 | 242.26 | 815.48
28/06/2026 | 02:30 | 29 | 13.81 | 53.89 | 113.94 | 75.86 | 259.74 | 242.88 | 789.12
28/06/2026 | 03:00 | 29 | 13.95 | 57.01 | 114.05 | 75.86 | 261.43 | 241.75 | 793.05
28/06/2026 | 03:30 | 28 | 13.95 | 55.37 | 127.69 | 75.86 | 271.06 | 250.4 | 822.33
28/06/2026 | 04:00 | 28 | 13.89 | 68.43 | 127.7 | 75.86 | 267.34 | 247.03 | 828.25
28/06/2026 | 04:30 | 29 | 13.89 | 58.19 | 127.91 | 75.86 | 237.08 | 245.8 | 787.73
28/06/2026 | 05:00 | 29 | 14.12 | 54.39 | 127.89 | 75.86 | 273.34 | 249.58 | 824.18
28/06/2026 | 05:30 | 30 | 14.12 | 49.6 | 128.56 | 75.86 | 257.09 | 250.37 | 805.6
28/06/2026 | 06:00 | 30 | 13.8 | 60.06 | 128.56 | 75.86 | 226.93 | 252.67 | 787.88
28/06/2026 | 06:30 | 29 | 13.81 | 55.85 | 124.51 | 75.86 | 226.12 | 248.06 | 773.21
28/06/2026 | 07:00 | 29 | 14.15 | 54.29 | 124.6 | 75.86 | 247.06 | 249.63 | 794.59
28/06/2026 | 07:30 | 29 | 14.15 | 52.65 | 161.23 | 75.86 | 255.08 | 250.92 | 838.89
28/06/2026 | 08:00 | 29 | 13.95 | 61.48 | 0 | 75.86 | 247.33 | 248.4 | 676.02
28/06/2026 | 08:30 | 30 | 13.95 | 63.84 | 126.27 | 62.77 | 245.46 | 247.36 | 789.65
28/06/2026 | 09:00 | 30 | 13.53 | 54.65 | 177.33 | 62.77 | 270.39 | 250.51 | 859.18
28/06/2026 | 09:30 | 29 | 13.54 | 59.5 | 120.45 | 62.77 | 287.54 | 249.68 | 822.48
28/06/2026 | 10:00 | 29 | 13.99 | 59.38 | 120.48 | 62.77 | 278.74 | 234.06 | 798.42
28/06/2026 | 10:30 | 28 | 14 | 55.17 | 121.22 | 62.77 | 264.88 | 232.95 | 778.99
28/06/2026 | 11:00 | 28 | 13.83 | 58.85 | 121.16 | 62.77 | 280.64 | 232.46 | 797.71
28/06/2026 | 11:30 | 30 | 13.8 | 66.9 | 121.92 | 62.77 | 269.24 | 232.92 | 797.55
28/06/2026 | 12:00 | 30 | 13.63 | 56.34 | 121.15 | 62.77 | 294.54 | 226.01 | 804.44
28/06/2026 | 12:30 | 29 | 13.64 | 54.67 | 0 | 62.77 | 260.55 | 229.77 | 650.4
28/06/2026 | 13:00 | 29 | 13.56 | 53.23 | 0 | 62.77 | 257.25 | 242.41 | 658.22
28/06/2026 | 13:30 | 29 | 13.55 | 52.84 | 0 | 62.77 | 283.64 | 241.61 | 683.41
28/06/2026 | 14:00 | 29 | 13.58 | 53.74 | 81.55 | 62.77 | 248.16 | 242.79 | 731.59
28/06/2026 | 14:30 | 30 | 13.58 | 60.2 | 132.07 | 62.77 | 250.46 | 242.63 | 791.71
28/06/2026 | 15:00 | 30 | 13.8 | 52.93 | 108.45 | 62.77 | 286.32 | 253.21 | 807.48
28/06/2026 | 15:30 | 29 | 13.8 | 56.93 | 142.74 | 62.77 | 304.23 | 252.91 | 862.38
28/06/2026 | 16:00 | 29 | 13.87 | 58.98 | 0 | 62.77 | 280.11 | 233.35 | 678.08
28/06/2026 | 16:30 | 31 | 13.86 | 56.14 | 0 | 75.61 | 259.97 | 235.81 | 672.39
28/06/2026 | 17:00 | 31 | 13.93 | 55.52 | 0 | 75.61 | 276.35 | 234.82 | 687.23
28/06/2026 | 17:30 | 32 | 13.93 | 58.37 | 0 | 75.61 | 274.64 | 231.65 | 686.2
28/06/2026 | 18:00 | 32 | 13.87 | 60.32 | 0 | 75.61 | 265.4 | 229.4 | 676.6
28/06/2026 | 18:30 | 32 | 13.88 | 56.99 | 0 | 75.61 | 271.82 | 230.3 | 680.6
28/06/2026 | 19:00 | 32 | 13.59 | 57 | 0 | 75.61 | 270.36 | 234.26 | 682.82
28/06/2026 | 19:30 | 30 | 13.59 | 53.06 | 0 | 75.61 | 279.94 | 231.09 | 683.29
28/06/2026 | 20:00 | 30 | 14.14 | 54.99 | 0 | 75.61 | 248.65 | 230.91 | 654.3
28/06/2026 | 20:30 | 32 | 14.13 | 53.68 | 0 | 75.61 | 272.31 | 229.93 | 677.66
28/06/2026 | 21:00 | 32 | 13.8 | 55.61 | 0 | 75.61 | 304.62 | 233.26 | 714.9
28/06/2026 | 21:30 | 32 | 13.79 | 58.07 | 161.21 | 75.61 | 266.38 | 229.05 | 836.11
28/06/2026 | 22:00 | 32 | 13.66 | 58.63 | 167.48 | 75.61 | 305.51 | 230.24 | 883.13
28/06/2026 | 22:30 | 29 | 13.64 | 61.59 | 123.9 | 75.61 | 286.02 | 229.68 | 819.44
28/06/2026 | 23:00 | 29 | 13.84 | 54.44 | 125.99 | 75.61 | 283.46 | 226.38 | 808.72
28/06/2026 | 23:30 | 30 | 13.85 | 55.11 | 123.05 | 75.61 | 276.04 | 227.44 | 801.1
29/06/2026 | 00:00 | 30 | 13.76 | 60.27 | 123.36 | 75.61 | 251.69 | 226.58 | 781.27
EJEC MWh |  | 710 | 331.81 | 1360.95 | 2089.695 | 1713.92 | 6453.985 | 5737.5 | 18397.86

## FLUJOS
domingo, 28 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/06/2026 | 00:30 |  | 0 |  |  | -34.2374 | 19.4239 |  | 48.1452 | -83.9286 | 53.0684 | 26.9472 | 26.5833 | -22.2 | -40.337 | 37.4 | 19.872 | -35.2 | 13.4086 | 42.251 | 18.8541 | 18.6815 | 31.3412 | 14.6759 | 5.2291 | 7.3533 |  |  | -55.26 | -55.11 |  | 22.2 | 39.6 | 23.952 | 0.294 | -59.11 | -59.37 | -46.96 | 58.18 | 60.43 | 17.1799 | -2.2127 | 57.6663 | 60.2981 | 53.5054 | -48.0699 | -47.7425 | 24.3797 | 13.1279 | 75.0499 | 72.2131 | 42.7804 | 50.6865 | -573.8213 | -2.9711 | -12.3 | -12.1 | 55.0583 | 56.0671 | -3.7746 |  | -85.9201 | 3.6393 | 4.1332 | 4.008 | 625.5377 | 106.5096 | 105.8992 | -552.1342 | 515.86 |  | -81.2461 | 81.7841 | 83.6386 | 30.1 | 32.34 | 57.66 | 79.61 | 4.8266 | 4.8266 | 63.3985 | 63.3665 | 45.3556 | -130.9774 | -129.7424 | 5.7606 |  |  |  | 112.5 | 101.8 | -14.34 | 50.0541 | 48.2127 | 49.2078 | -43.8297 | -43.41 | 81.4823 | -83.644 | 90.6975 |  | 53.45 | 28.49 | 33.0542 | 30.9128 | -22.8175 |  |  |  | -150.111 |  |  | -68.9 | -68.6 | 20.0198 | 38.5 | 47.36 | 52.2 | 38.36 | -5.27 | 60.3105 | 149.6185 | -19.23 | -19.44 | 86.44 | 51.92 | 152.4909 | 148.7273 | 41.5682 | 40.0273 | 237.8639 | 197.3167 | 189.2208 | 192.5721 | 103.0914 | 83.304 | -25.009 | 565.7372 | 361.2917 |  | -24.0851 | -22.222 |  | -37.3333 | -34.5157 | 179.772 | -38.1553 | -40.1545 | -46.9164 | 15.03 | -16.55 | 105.8 | 11.5808 | -121.1667 | -40.9598 | -40.0596 | 14.201 | -80.2369 | 43.96 | 23.3923 | 22.7678 |  | 38.4158 | 38.9347 | 37.1418 | -6.0284 | -5.5261 | 105.6649 | -38.8141 | -39.2866 | 77.192 | 86.0858 | 15.2291 | 8.24 | 15.6625 | 0.9158 | -9.92 | 20.09 | 14.6229 |  | -4.797 | 4.392 |  | 33.03 | -85.3292 | -78.1035 | 13.03 | 75.4898 | 35.1 | -17.4124 | -4.9772 | -4.8906 | 1.7808 |  |  | -5.8128 | -34.8543 | 15.4794 | 36.2348 | 56.1373 | 58.5603 | -130.433 | -19.5213 | 33.1878 | -52.5072 | 10.9884 | 10.2274 | 9.8735 | 12.896 | 161.2211 | 161.1389 | 150 | -147.8116 | -398.2896 | 399.2858 | 434.3128 | -155.4367 | -152.8096 | -29.3774 | -18.9532 | 69.7938 | 69.7646 | -97.3964 |  | 27.6887 | 27.5459 | -73.3605 | -73.555 | 92.47 | 92.38 | 62.5 | 62.4 | 20.7356 | 28.48 | -420.6607 | 100.843 | 99.8013 | 11.1 | 43.2 | -26.6 | -26.7 |  |  | -426.2178 | -319.677 | 607.137 | 479.5107 | 130.5321 | -472.724 | 468.0391 | -191.3316 | -262.0742 | -462.6505 | 133.3758 | 131.9849 | 191.4358 | -584.5375 | 268.8354 | -324.166 | 320.4838 | -10.1254 | 29.517 | 25.12 | 1.482 | 1.482 | -25.52 | 2.88 |  | -3.7186 | -31.3466 | -6.1509 | 15.1 | 51.935 | 52.014 |  |  | 43.4578 | 42.3906 | 42.9685 |  | -39.8 | 21.3997 | 6.57 |  | -20.4861 | 54.4289 | 30.1081 | -22.3095 | -53.9359 | 18.7811 | 34.3647 | 22.1 | -23.1 | 38.8347 | 8.1642
28/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 17.8793 | -24.304 | -34.8149 | 19.3172 |  | 45.6392 | -82.0897 | 49.805 | 25.0892 | 24.7151 | -15.54 | -39.21 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.6269 | 42.241 | 18.9448 | 18.955 | 31.9254 | 16.4336 | 5.2305 | 7.5363 |  |  | -52.57 | -52.84 |  | 15.54 | 37.4 | 24.219 | 0.291 | -56.77 | -56.65 | -45.94 | 56.97 | 57.36 | 16.9793 | -2.3034 | 57.1251 | 58.5912 | 47.1065 | -46.8889 | -48.9975 | 31.0674 | 28.1956 | 70.3757 | 69.4906 | 39.7265 | 41.368 | -549.9317 | -5.0872 | -10.9 | -10.7 | 55.9714 | 54.3762 | -4.0496 |  | -82.0156 | 3.6397 | 0 | 3.6703 | 595.7822 | 90.8536 | 91.0672 | -498.0951 | 495.5011 |  | -98.9521 | 100.5038 | 78.9882 | 29.41 | 30.85 | 55.28 | 77.99 | 4.5587 | 4.9606 | 61.7211 | 61.8797 | 45.9263 | -125.3396 | -125.3229 | 4.1672 |  | 21.1025 | 27.643 | 110.8 | 100.2 | -13.98 | 50.2736 | 48.7938 | 48.1973 | -49.2406 | -49.1309 | 78.8921 | -74.4122 | 87.6971 |  | 50.22 | 27.06 | 32.5854 | 30.9128 | -22.7671 |  |  |  | -137.0315 |  |  | -64.2 | -63.7 | 20.1791 | 36.9 | 42.64 | 50.56 | 36.77 | -4.3 | 59.954 | 135.0027 | -19.19 | -19.4 | 83.25 | 50.35 | 136.2727 | 134.1636 | 36.3987 | 34.9636 | 223.948 | 182.9159 | 174.74 | 178.1347 | 95.3206 | 75.5163 | -26.76 | 512.4636 | 326.1219 |  | -25.0197 | -22.7219 |  | -30.2906 | -28.2873 | 136.764 | -38.6342 | -40.428 | -38.7422 | 0 | -10.47 | 95.4 | 11.2927 | -107.2815 | -38.2856 | -37.2111 | 9.8905 | -72.3733 | 37.2218 | 23.2443 | 22.8956 |  | 38.5306 | 38.5451 | 36.714 | -4.6888 | -4.3539 | 98.9667 | -33.7356 | -33.9862 | 73.9814 | 83.9054 | 13.6983 | 6.82 | 15.3793 | 0.889 | -9.91 | 19.42 | 13.792 |  | -4.631 | 4.343 |  | 32.38 | -85.1804 | -72.2164 | 12.84 | 74.9035 | 36 | -16.6888 | -4.6768 | -5.0402 | 1.6021 |  |  | -4.4503 | -32.7595 | 15.3577 | 33.9837 | 57.6083 | 58.5664 | -127.431 | -18.5431 | 32.3889 | -50.1677 | 12.072 | 9.5718 | 9.1985 | 13.3391 | 157.7131 | 157.3763 | 145 | -144.2201 | -395.9934 | 395.2438 | 418.5944 | -151.0892 | -150.4868 | -34.3803 | -23.6245 | 68.2954 | 65.5583 |  | -92.9994 | 26.9966 | 26.8428 | -70.9645 | -71.7165 | 93.42 | 93.09 | 61 | 61.6 | 20.757 | 26.96 | -414.676 | 99.7292 | 100.1133 | 11.1 | 38.3 | -26.7 | -26.7 |  | 1.2429 | -416.7315 | -295.9674 | 601.8071 | 470.0079 | 137.4143 | -458.839 | 464.054 | -188.4825 | -260.0575 | -458.7409 | 129.0232 | 129.1272 | 188.7361 | -575.3539 | 267.1805 | -312.5588 | 312.1947 | -10.3095 | 30.227 | 24.48 | 1.637 | 1.638 | -24.56 | 2.48 |  | -2.6352 | -32.6375 | -6.8833 | 17 | 51.508 | 50.789 |  |  | 45.1544 | 45.0147 | 45.4021 |  | -38 | 24.0234 | 6.42 |  | -23.9512 | 57.4423 | 34.5901 | -23.4471 | -57.0724 | 23.1736 | 33.4244 | 20.1 | -19.3 | 23.049 | 22.4275
28/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 17.6166 | -23.7215 | -35.2248 | 18.6743 |  | 45.2527 | -83.8838 | 48.0364 | 24.3413 | 23.7262 | -17.76 | -38.139 | 35.2 | 19.044 | -33 | 13.6285 | 43.9294 | 18.5207 | 18.5689 | 31.1796 | 16.4107 | 5.4487 | 6.9679 |  |  | -52.35 | -51.83 |  | 17.76 | 37.4 | 23.292 | 0.288 | -53.44 | -53.34 | -49.1 | 54.14 | 53.97 | 16.2731 | -1.6315 | 54.7233 | 56.7338 | 45.55 | -46.5009 | -47.126 | 23.9859 | 25.317 | 68.271 | 67.4128 | 37.147 | 39.314 | -527.8314 | -5.5761 | -11.3 | -11.4 | 54.386 | 52.1764 | -3.7765 |  | -80.0033 | 2.5034 | 0 | 3.4387 | 577.4711 | 88.6562 | 88.229 | -498.4988 | 475.5065 |  | -59.5941 | 61.1646 | 77.0022 | 28.44 | 29.79 | 53.05 | 75.6 | -0.2637 | 0.1381 | 69.0848 | 69.6885 | 46.6819 | -106.8064 | -106.5146 | 4.2817 | 0 |  | 28.251 | 102.9 | 93.8 | -13.51 | 53.3149 | 51.7694 | 51.6894 | -43.9092 | -43.0237 | 74.6009 | -73.9523 | 82.1771 |  | 47.26 | 25.88 | 30.7104 | 29.0085 | -21.505 |  |  |  | -134.3287 |  |  | -64.4 | -63.9 | 20.3384 | 35.3 | 39.58 | 48.14 | 35.27 | -3.74 | 57.722 | 133.2576 | -19.95 | -20.33 | 80.83 | 49.04 | 135.3636 | 132.5273 | 31.8673 | 30.5273 | 213.6436 | 175.8822 | 167.5703 | 171.0325 | 66.3867 | 46.8717 | -27.438 | 505.2358 | 323.8146 |  | -24.7596 | -22.5397 |  | -20.3849 | -18.8526 | 43.056 | -25.8706 | -27.0666 | -11.6006 | 0 | -6.03 | 1 | 10.9984 | -86.0396 | -37.8401 | -37.0937 | 10.0225 | -46.0673 | 8.3659 | 23.3398 | 23.0618 |  | 38.3605 | 39.9668 | 37.7286 | -0.3349 | 0 | 89.924 | -28.9805 | -29.2081 | 69.7778 | 79.6864 | 10.6294 | 7.5 | 15.9677 | 0.8328 | -10.17 | 18.82 | 10.6443 |  | -4.779 | 4.493 | 12.6392 | 31.39 | -81.6267 | -69.8779 |  | 75.513 | 37.2 | -15.5634 | -4.6033 | -4.9257 | 1.5779 |  |  | -4.9694 | -31.1486 | 15.8884 | 32.584 | 57.8221 | 59.3873 | -124.1993 | -18.0501 | 30.9433 | -48.6244 | 11.9437 | 8.8101 | 8.5445 | 13.1618 | 156.0968 | 158.841 | 138.7 | -139.218 | -395.2742 | 399.8418 | 416.7813 | -151.9321 | -149.1175 | -35.394 | -25.2555 | 68.8886 | 66.5823 |  |  | 28.5347 | 28.3809 | -68.1929 | -68.2685 | 98.96 | 98.17 | 56.8 | 56.9 | 20.8382 | 27.04 | -411.5648 | 101.0796 | 100.7146 | 11.1 | 34.1 | -27.6 | -27.6 | 1.5935 |  | -410.3202 | -288.679 | 584.2578 | 463.5059 | 137.4277 | -455.7595 | 459.0724 | -182.7496 | -258.5546 | -453.1599 | 131.6954 | 130.0824 | 185.1064 | -572.4763 | 270.1157 | -307.5065 | 310.8404 | -10.3616 | 29.637 | 25.2 | 1.689 | 1.698 | -24.48 | 1.76 |  | -1.8143 | -32.491 | -7.6158 | 16.3 | 49.829 | 50.748 |  |  | 44.9343 | 44.0883 | 44.4689 |  | -32.9 | 24.7412 | 6.19 |  | -28.2738 | 58.7704 | 35.2013 | -28.3912 | -57.324 | 24.4941 | 32.4538 | 15.8 | -15.9 | 17.2479 | 30.0571
28/06/2026 | 02:00 |  | 0 |  |  | -34.8137 | 17.2615 |  | 42.1146 | -78.2884 | 47.5855 | 23.9073 | 23.2429 | -15.54 | -38.258 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.8131 | 38.5076 | 18.2569 | 18.5042 | 30.8016 | 16.8172 | 5.1568 | 7.6698 |  |  | -50.36 | -50.49 |  | 15.54 | 37.4 | 22.861 | 0.286 | -54.38 | -53.35 | -49.14 | 54.03 | 54.89 | 16.1492 | -1.2502 | 52.1945 | 54.1544 | 46.7792 | -47.8024 | -48.0002 | 17.4965 | 22.8084 | 67.8119 | 69.295 | 34.0396 | 39.7881 | -517.1909 | -6.9371 | -11.4 | -11.4 | 55.3198 | 56.6214 | -3.6249 |  | -87.0566 | 3.92 |  | 3.521 | 568.4986 | 70.7114 | 69.7043 | -470.8056 | 437.1532 |  | -77.202 | 79.5214 | 73.8886 | 27.61 | 28.45 | 50.31 | 74.83 | 6.97 | 6.836 | 67.0385 | 67.9876 | 44.9639 | -97.5259 | -97.3807 | 8.0191 | 0 | 21.1025 | 28.674 | 100.5 | 91.9 | -13.08 | 54.8876 | 54.136 | 54.2889 | -42.5125 | -42.0719 | 57.0493 | -55.4977 | 65.354 |  | 44.4 | 24.25 | 0.2417 | 57.1335 | -21.0293 |  |  |  | -114.0071 |  |  | -59.5 | -61.4 | 19.5914 | 33.8 | 36.72 | 46.48 | 33.85 | -3.08 | 57.6445 | 111.7964 | -21.12 | -21.39 | 81.1 | 47.65 | 112.9636 | 111.8182 | 29.5452 | 28.4182 | 202.5469 | 161.9568 | 154.6605 | 157.7707 | 106.4392 | 89.1886 | -25.023 | 477.7029 | 357.4938 |  | -24.9754 | -22.3933 |  | -11.8143 | -9.6398 | 156.732 | -52.6286 | -53.6653 | -53.5902 | 0 | -13.22 | 117.8 | 10.8263 | -69.1135 | -38.5754 | -37.5781 | 9.0751 | -84.3881 | 48.8049 | 22.9992 | 22.7495 |  | 37.7154 | 39.3087 | 38.0695 | -8.2054 | -8.0379 | 90.5939 | -27.2695 | -26.8021 | 62.1389 | 73.3128 | 12.0943 | 5.32 | 15.4794 | 0.8096 | -9.4 | 19.37 | 16.591 |  | -4.845 | 4.479 |  | 30.8 | -74.9231 | -62.9898 | 12.34 | 73.7434 | 37.2 | -14.9246 | -4.3957 | -4.5612 | 1.4965 |  |  | -4.5192 | -30.2269 | 16.4548 | 31.3762 | 57.4769 | 58.9843 | -119.6105 | -17.728 | 30.221 | -47.2593 | 12.288 | 8.312 | 8.0172 | 14.2583 | 160.5931 | 161.0181 | 164.7 | -165.0665 | -417.4422 | 418.2893 | 456.4127 | -154.1488 | -150.7249 | -30.9574 | -20.6436 | 68.4066 | 67.8514 |  |  | 26.9636 | 25.9748 | -66.8377 | -67.0182 | 95.1 | 93.68 | 60.4 | 59.6 | 20.4494 | 26.32 | -411.5597 | 100.5819 | 99.2665 | 10.5 | 36.4 | -25.9 | -25.9 |  | 1.165 | -454.7935 | -321.771 | 586.6313 | 461.2914 | 106.7158 | -451.3533 | 452.653 | -179.4895 | -254.925 | -449.498 | 127.6212 | 126.6283 | 184.185 | -563.991 | 263.3987 | -307.2669 | 307.9894 | -9.6503 | 29.483 | 25.6 | 1.714 | 1.722 | -24.32 | 3.44 |  | -3.1327 | -31.5816 | -7.8813 | 16.2 | 51.845 | 51.615 |  |  | 44.7384 | 45.1847 | 45.288 |  | -36.7 | 24.2817 | 5.96 |  | -22.568 | 54.1128 | 30.5008 | -22.8054 | -53.1531 | 19.6506 | 33.1785 | 19.8 | -19.5 | 39.4096 | 4.9835
28/06/2026 | 02:30 |  | 0 |  |  | -35.1433 | 18.3013 |  | 42.7257 | -77.8591 | 46.3658 | 23.2393 | 22.9678 | -17.76 | -37.312 | 33 | 18.216 | -33 | 13.5038 | 39.078 | 18.0399 | 18.0773 | 30.4657 | 16.4758 | 5.7404 | 7.5481 |  |  | -51.05 | -51.06 |  | 17.76 | 35.2 | 22.778 | 0.283 | -49.5 | -49.76 | -57.87 | 49.95 | 50.2 | 14.8999 | -1.1995 | 52.0363 | 53.7488 | 47.4853 | -41.0644 | -42.1018 | 6.8397 | 6.6474 | 68.583 | 69.5374 | 22.508 | 22.4314 | -496.2216 | -6.3279 | -10.7 | -10.6 | 49.5153 | 48.1266 | -3.295 |  | -73.5683 | 2.7142 |  | 3.1324 | 550.0654 | 73.336 | 73.2444 | -473.3738 | 434.1014 |  | -73.7123 | 75.103 | 70.775 | 27.68 | 27.93 | 48.75 | 73.26 | 5.4964 | 5.7643 | 62.5476 | 62.8305 | 43.5712 | -94.4194 | -94.6549 | 7.6997 |  |  | 28.383 | 98 | 88.9 | -13.06 | 53.1089 | 51.6208 | 52.0113 | -48.0284 | -47.2021 | 68.3821 | -60.6632 | 75.6113 |  | 42.77 | 23.38 |  | 55.9616 | -20.5503 |  |  |  | -116.0828 |  |  | -57.2 | -56.8 | 18.7234 | 33 | 35.52 | 44.92 | 32.8 | -2.88 | 56.823 | 114.7965 | -19.42 | -19.63 | 75.73 | 46.22 | 115.2364 | 114.2909 | 30.9987 | 28.9909 | 199.2995 | 159.5008 | 153.3853 | 155.8121 | 107.3192 | 90.6257 | -24.808 | 482.5733 | 352.9805 |  | -24.1274 | -22.0464 |  | -11.14 | -10.5078 | 165.948 | -52.674 | -54.2383 | -55.5006 | 0 | -15.44 | 120.2 | 10.5481 | -66.3501 | -38.5839 | -37.5685 | 9.8714 | -88.457 | 51.1544 | 22.9575 | 22.4521 |  | 39.0015 | 39.7125 | 37.5187 | -6.1959 | -6.3633 | 85.2353 | -27.9672 | -27.9946 | 61.479 | 70.8998 | 12.0943 | 7.01 | 15.66 | 0.7755 | -9.92 | 18.37 | 12.5944 |  | -4.952 | 4.469 |  | 31.37 | -70.894 | -60.6949 | 12.04 | 73.5079 | 37.1 | -14.7069 | -4.0088 | -4.2395 | 1.4399 |  |  | -4.5951 | -29.0279 | 17.1283 | 30.2568 | 55.3873 | 57.2842 | -116.6499 | -17.5067 | 29.594 | -45.7575 | 12.0217 | 8.0093 | 7.7746 | 13.5058 | 155.9079 | 156.077 | 142.1 | -142.4562 | -389.2747 | 388.3519 | 444.0778 | -150.7185 | -148.7198 | -33.3587 | -24.5025 | 68.2635 | 65.8996 |  |  | 27.5679 | 26.667 | -65.4382 | -67.0804 | 95.66 | 94.85 | 59.7 | 58.7 | 20.695 | 26.64 | -408.6859 | 97.0158 | 96.6395 | 10.4 | 37.1 | -25.8 | -25.7 | 1.4993 | 1.1843 | -436.5048 | -320.6898 | 584.5263 | 461.1875 | 114.2601 | -448.0138 | 452.8822 | -178.6908 | -251.4804 | -445.3838 | 126.3681 | 128.4273 | 182.2804 | -559.7105 | 264.1577 | -302.6716 | 307.3475 | -10.1776 | 29.177 | 25.2 | 1.742 | 1.748 | -24.48 | 2.96 |  | -3.0442 | -32.1401 | -7.9087 | 16.3 | 49.805 | 47.628 |  |  | 44.7278 | 44.6907 | 44.8866 |  | -33.9 | 25.0152 | 5.9 |  | -24.4064 | 56.2993 | 33.9651 | -24.5355 | -56.4808 | 22.9394 | 32.445 | 16.8 | -17.8 | 50.9464 | -1.6548
28/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 17.1708 | -22.9693 | -35.5841 | 18.0714 |  | 42.0128 | -73.7835 | 44.6731 | 22.5753 | 22.0461 | -13.32 | -35.547 | 33 |  | -30.8 | 13.4798 | 35.8436 | 17.9027 | 18.0817 | 30.25 | 16.929 | 5.8497 | 7.2823 |  |  | 0.02 | -90.91 |  | 13.32 | 33 | 22.389 | 0.286 | -47.73 | -48.87 | -45.32 | 48.68 | 48.32 | 14.9486 | -1.2493 | 51.679 | 53.5607 | 44.1893 | -45.3556 | -46.4381 | 30.7355 | 30.428 | 65.7591 | 66.3678 | 39.1939 | 39.0229 | -515.4352 | -6.9465 | -11.7 | -11.7 | 53.4458 | 51.7822 | -3.2789 |  | -76.2931 | 2.1799 |  | 3.1763 | 566.1182 | 70.04 | 69.8568 | -458.0847 | 448.8572 |  | -74.1978 | 75.641 | 69.7371 | 27.26 | 27.91 | 48.76 | 72.54 | 4.0229 | 4.0229 | 68.3836 | 69.4034 | 44.433 | -91.7731 | -91.2765 | 6.5019 |  |  |  | 95.6 | 86.9 | -12.43 | 53.4274 | 51.4482 | 52.1087 | -47.9518 | -47.7308 | 69.7156 | -60.2633 | 76.7543 |  | 41.55 | 22.86 |  | 54.7897 | -20.4559 |  |  |  | -105.8424 |  |  | -57.2 | -57 | 19.2838 | 32.2 | 33.34 | 43.76 | 32.13 | -2.33 | 55.2265 | 104.8335 | -19.05 | -19.28 | 74.5 | 45.87 | 105.4 | 103.5273 | 24.185 | 23.4273 | 188.478 | 148.7642 | 141.7202 | 143.9093 | 99.7249 | 81.4865 | -24.731 | 468.6357 | 361.2389 |  | -24.6025 | -22.0897 |  | -10.5486 | -8.5382 | 150.588 | -56.1119 | -57.2462 | -47.5892 | 17 | -9.24 | 93.4 | 10.2531 | -64.5975 | -37.3173 | -36.4025 | 8.9064 | -78.3758 | 41.1154 | 22.6326 | 22.3626 |  | 39.2112 | 39.997 | 37.635 | -4.1864 | -4.6888 | 88.082 | -21.5812 | -21.4897 | 63.3907 | 74.1876 | 13.7276 | 8.4 | 15.7797 | 0.7877 | -9.84 | 19.28 | 14.4114 |  | -5.139 | 4.454 |  | 32.23 | -74.1068 | -63.5167 | 11.6 | 74.8252 | 36.1 | -15.5166 | -4.254 | -4.5292 | 1.413 |  |  | -4.7103 | -29.1211 | 18.7647 | 30.4155 | 57.5143 | 58.65 | -118.7018 | -17.0788 | 30.392 | -45.637 | 12.9814 | 7.8433 | 7.6164 | 14.0898 | 158.8795 | 161.0982 | 199.5 | -197.7315 | -458.7709 | 466.3103 | 489.0646 | -152.7663 | -152.1394 | -35.7836 | -25.9866 | 64.6662 | 65.6772 |  | -94.2138 | 29.4026 | 28.6226 | -65.3388 | -65.1138 | 96.73 | 95.89 | 57.8 | 60 | 20.6737 |  | -411.0537 | 106.4684 | 104.31 | 10.5 | 35.3 | -27.6 | -27.5 |  | 1.2986 | -482.8831 | -323.6274 | 577.0609 | 462.2644 | 92.9381 | -448.9043 | 447.3889 | -185.0334 | -256.4111 | -441.3421 | 124.3419 | 123.8737 | 187.2819 | -556.1605 | 269.8248 | -299.5884 | 300.8294 | -10.5978 | 29.618 | 24.8 | 1.735 | 1.74 | -24.64 | 2.56 |  | -3.0167 | -34.0139 | -7.0878 | 18 | 48.604 | 48.282 |  |  | 42.2274 | 43.6342 | 43.0364 |  | -32.6 | 25.208 | 5.82 |  | -27.0435 | 59.3084 | 36.2893 | -26.4125 | -58.6171 | 25.3185 | 31.9056 | 16 | -16.2 | 22.165 | 25.6778
28/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 17.3677 | -23.2249 | -35.5287 | 17.8367 |  | 41.7365 | -74.3095 | 43.8214 | 22.3393 | 21.7217 | -15.54 | -35.026 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.1842 | 36.5388 | 17.7414 | 17.7634 | 30.0157 | 16.7234 | 5.8228 | 7.0326 |  |  |  | -92.82 |  | 15.54 | 33 | 22.555 | 0.287 | -49.45 | -49.32 | -43.04 | 49.58 | 50.17 | 15.0511 | -1.1882 | 50.4065 | 52.5088 | 46.685 | -49.1327 | -49.7118 | 30.116 | 27.4573 | 69.0331 | 68.3499 | 43.1241 | 40.7868 | -512.4579 | -8.1525 | -11 | -10.8 | 56.9075 | 56.4378 | -3.4264 |  | -82.2713 | 2.8231 |  | 3.1373 | 563.0663 | 60.8844 | 60.8539 | -446.2661 | 427.9935 |  | -81.092 | 82.7483 | 68.6793 | 26.61 | 27.29 | 47.72 | 71.06 | 7.3718 | 7.1039 | 68.535 | 69.139 | 44.1735 | -89.6626 | -88.869 | 7.9154 |  | 20.7229 |  | 96.5 | 87.7 | -12.3 | 53.282 | 51.8418 | 51.918 | -47.9624 | -48.4443 | 62.3807 | -51.8955 | 68.5135 |  | 40.6 | 22.17 |  | 53.6179 | -19.6874 |  |  |  | -100.6189 |  |  | -54.9 | -54.7 | 19.3881 | 31.8 | 31.92 | 43.3 | 31.47 | -2.18 | 56.0015 | 98.8281 | -19.07 | -19.15 | 73.39 | 45.4 | 100.2 | 99.0182 | 23.6692 | 22.4818 | 184.0372 | 145.7287 | 138.9525 | 141.9134 | 106.2128 | 87.8858 | -24.468 | 454.6302 | 384.5169 |  | -25.0326 | -22.9391 |  | -5.0306 | -5.111 | 164.412 | -59.8507 | -60.9364 | -54.2988 | 0 | -15.05 | 122.1 | 10.1254 | -54.4215 | -37.0516 | -36.3273 | 8.9739 | -86.3563 | 46.5864 | 22.7964 | 22.6133 |  | 38.0794 | 38.4536 | 37.0066 | -8.2054 | -8.5403 | 84.5654 | -21.4701 | -21.5029 | 61.7249 | 72.9921 | 12.6509 | 7.29 | 15.7797 | 0.7864 | -9.96 | 18.86 | 13.3792 |  |  | 4.576 |  | 31.63 | -73.0991 | -61.5862 | 11.97 | 73.1033 | 36.7 | -15.2511 | -4.1983 | -4.4945 | 1.3837 |  |  | -4.4595 | -28.9742 | 18.0685 | 30.2269 | 59.5277 | 60.9177 | -119.4245 | -16.5904 | 30.2985 | -44.6761 | 12.8131 | 7.8237 | 7.532 | 14.2611 | 162.464 | 161.4105 | 199.1 | -200.0101 | -464.8319 | 469.4284 | 507.3685 | -154.9705 | -153.6478 | -35.4658 | -24.855 | 63.71 | 66.9905 | -101.2822 |  | 29.3696 | 29.2598 | -65.8615 | -65.0552 | 94.81 | 94.23 | 61 | 60.5 | 20.9001 | 26.4 | -413.1892 | 105.4534 | 103.9552 |  | 39.3 | -27.6 | -27.6 | 1.5927 |  | -495.8294 | -346.8744 | 578.9359 | 459.3036 | 76.6977 | -448.2904 | 450.5047 | -184.2192 | -255.0734 | -441.1895 | 128.0487 | 127.3358 | 183.5922 | -556.9718 | 264.5592 | -301.9655 | 297.8693 | -10.466 | 29.624 | 25.84 | 1.713 | 1.723 | -26.08 | 3.44 |  | -3.4562 | -34.6303 | -6.4134 | 18 | 49.671 | 49.82 |  |  | 42.9644 | 43.7152 | 44.4296 |  | -36.3 | 22.4175 | 5.76 |  | -24.4019 | 57.7896 | 34.6803 | -24.4615 | -57.4522 | 23.8613 | 32.2313 | 19.7 | -19.9 | 43.512 | 7.8447
28/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 17.3292 |  | -35.5383 | 17.784 |  | 45.6455 | -81.036 | 43.5687 | 22.1953 | 21.578 | -15.54 | -34.942 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.1911 | 41.9366 | 17.6555 | 18.1741 | 30.4831 | 16.5529 | 5.1584 | 7.3653 |  |  | 0.02 | -94.82 |  | 17.76 | 33 | 22.723 | 0.286 | -46.82 | -47.02 | -52.3 | 47.17 | 47.41 | 14.6742 | -1.1505 | 51.2457 | 53.1686 | 47.9736 | -43.3207 | -44.2367 | 10.388 | 9.5329 | 70.5059 | 71.5886 | 21.4628 | 21.5619 | -505.4338 | -5.3673 | -11.3 | -11.2 | 51.0522 | 49.8738 | -3.1361 |  | -73.8654 | 1.9514 |  | 3.0907 | 556.9321 | 62.7766 | 62.8071 | -455.5087 | 424.373 |  | -68.7774 | 70.1626 | 67.6713 | 26.82 | 27.52 | 47.23 | 70.33 | 3.8889 | 4.5587 | 66.8205 | 67.5846 | 48.1364 | -86.9616 | -86.2502 | 8.0334 |  | 21.1025 |  | 93.2 | 84.6 | -12.07 | 52.4304 | 51.2299 | 50.963 | -50.9167 | -50.1425 | 68.1124 | -55.7612 | 74.7905 |  | 39.23 | 21.82 |  | 53.6179 | -19.6538 |  |  |  | -107.4913 |  |  |  |  | 19.6902 | 31.4 | 30.98 | 42.86 | 31.11 | -1.87 | 56.017 | 108.1536 | -19.13 | -19.18 | 73.42 | 44.57 | 108.6727 | 105.7818 | 26.6797 | 24.6182 | 189.5849 | 150.301 | 143.3554 | 145.6929 | 91.9288 | 76.8287 | -24.811 | 467.2584 | 392.3782 |  | -24.6487 | -22.2431 |  | -6.5623 | -7.4297 | 102.96 | -49.7576 | -51.1107 | -44.6705 | 15.22 | -13.97 | 63 | 10.1014 | -57.0147 | -36.2036 | -35.3403 | 6.6708 | -76.0561 | 37.9324 | 22.1016 | 22.2368 |  | 37.6697 | 38.2404 | 36.699 | -3.684 | -3.8515 | 86.9098 | -23.0213 | -23.7672 | 60.0981 | 69.5073 | 12.6583 | 6.83 | 15.9677 | 0.7584 | -10.03 | 19.7 | 13.3502 |  |  | 4.187 |  | 32.03 | -69.538 | -59.1327 | 12.13 | 73.4732 | 35.8 | -15.79 | -4.4404 | -4.3907 | 1.3528 |  |  | -6.3014 | -28.6801 | 16.7407 | 29.7033 | 54.9369 | 56.6579 | -115.7513 | -16.5573 | 29.782 | -44.889 | 13.2432 | 7.8237 | 7.5215 | 14.4234 | 158.5558 | 158.6706 | 173.9 | -175.544 | -442.3988 | 444.2051 | 502.7587 | -152.3889 | -150.2871 | -35.6938 | -25.9248 | 60.238 | 61.1412 |  | -104.3115 | 29.5674 | 29.5125 | -64.9052 | -65.217 | 100.86 | 100.05 | 57.1 | 58.1 | 20.6331 |  | -411.1322 | 106.2289 | 105.866 | 10.5 | 35.9 | -29.3 | -29.3 |  |  | -494.6447 | -357.1372 | 576.7067 | 453.4559 | 73.5726 | -447.5662 | 445.7201 | -179.4523 | -255.0634 | -443.2109 | 124.7741 | 125.0542 | 186.4402 | -551.8278 | 262.334 | -291.4583 | 294.8129 | -10.6253 | 29.362 | 24.88 | 1.651 | 1.657 | -24.8 | 2.96 |  | -2.5772 | -34.6303 | -7.0298 | 17.9 | 47.792 | 47.134 |  |  | 39.3085 | 39.2146 | 40.078 |  | -31.2 | 22.8376 | 5.68 |  | -27.3116 | 58.6675 | 36.0405 | -27.9496 | -57.266 | 25.2605 | 31.3214 | 13.9 | -14.6 | 62.2237 | -7.7905
28/06/2026 | 04:30 |  | 0 |  |  | -35.5391 | 17.8148 |  | 45.731 | -83.0502 | 43.4187 | 22.2693 | 21.7402 | -15.54 | -33.728 | 30.8 | 17.388 |  | 13.3464 | 41.4948 | 17.8377 | 18.1634 | 30.4545 | 16.6911 | 5.7855 | 7.1965 |  |  |  | -93.67 |  | 15.54 | 33 | 22.525 | 0.289 | -50.53 | -50.79 | -45.14 | 51.21 | 51.11 | 15.1705 | -1.3779 | 51.0886 | 53.2797 | 52.1082 | -47.3982 | -48.1204 | 32.0968 | 31.0735 | 70.2798 | 70.6973 | 36.2181 | 36.565 | -537.1794 | -5.1747 | -11.9 | -11.9 | 55.2699 | 54.4418 | -3.4329 |  | -80.6857 | 1.6258 |  | 3.2631 | 590.594 | 66.744 | 66.4693 | -465.7919 | 452.1867 |  | -64.5831 | 65.7501 | 68.1404 | 27.14 | 27.85 | 46.46 |  | 7.7737 | 8.1756 | 65.2189 | 66.2828 | 48.3635 | -92.0369 | -90.8313 | 8.2365 |  |  |  | 95 | 85.9 | -11.87 | 51.2772 | 50.1454 | 49.8573 | -53.954 | -53.0767 | 76.1273 | -60.3843 | 83.1697 |  | 39.18 | 21.65 |  | 53.1784 | -19.7056 |  |  |  | -116.6982 |  |  | -54.8 | -54.8 | 19.6793 |  | 31.4 |  | 31.42 | -2.13 | 55.459 | 113.9915 | -19.36 | -19.46 | 74.12 | 44.56 | 116.1818 | 114.2909 | 31.2683 | 29.3091 | 194.8947 | 155.4304 | 149.1993 | 150.9447 | 71.9354 | 54.5954 | -26.466 | 475.8323 | 374.1866 |  | -25.0296 | -22.71 |  | -4.6553 | -4.6107 | 52.272 | -36.6223 | -37.4783 | -19.8534 | 0 | -14.5 | 1 | 9.9817 | -53.4373 | -38.2402 | -37.0563 | 9.3954 | -53.0734 | 16.0329 | 23.3433 | 22.8297 |  | 38.8669 | 40.3501 | 38.6179 | -9.7125 | -9.8799 | 117.5543 | -28.3543 | -28.3166 | 72.6423 | 76.0579 | 40.1611 | 0.82 | 3.4797 | 0.7645 | -1.1 | 15.97 | 40.5109 |  |  | 4.309 |  | 36.63 | -75.5594 | -70.8006 | 11.5 | 75.8207 | 36.4 | -15.8914 | -4.49 | -4.2609 | 1.3343 |  |  | -6.5377 | -29.1789 | 16.1728 | 30.0152 | 57.6633 | 61.0067 | -121.6129 | -16.3619 | 30.0579 | -44.728 | 12.552 | 8.019 | 7.7535 | 13.817 | 161.8296 | 162.386 | 194.4 | -191.7664 | -466.2546 | 474.0002 | 494.5584 | -155.8445 | -152.2517 | -32.6578 | -22.9765 | 56.6523 | 57.9288 |  |  | 32.7864 | 32.3909 | -66.2035 | -65.5643 | 100.77 | 100 | 61.2 | 61.7 | 20.6545 | 27.2 | -419.0431 | 107.387 | 107.9779 | 10.5 | 33.6 | -30.1 | -30.1 |  |  | -491.7454 | -337.6028 | 584.1637 | 463.966 | 86.9442 | -454.8812 | 451.7543 | -182.7646 | -258.1523 | -443.0863 | 125.1296 | 126.757 | 189.2448 | -564.5435 | 268.7694 | -295.9069 | 295.6524 | -10.2298 | 29.32 | 25.2 | 1.603 | 1.614 | -24.32 | 3.92 |  | -3.6912 | -34.3069 | -6.2089 | 17.6 | 50.668 | 48.926 |  |  | 37.4923 | 38.6971 | 37.4975 |  | -32.5 | 21.919 | 5.76 |  | -23.5453 | 55.721 | 32.0907 | -24.0836 | -55.6487 | 21.8785 | 32.8739 | 19.9 | -19.8 | 31.0386 | 19.7967
28/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 17.1321 | -22.9226 | -36.3527 | 18.0572 |  | 45.723 | -81.4378 | 43.2484 | 22.2713 | 21.7909 | -17.76 | -33.008 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.368 | 39.6262 | 17.9019 |  | 30.1346 | 16.513 | 5.3623 | 7.2521 |  |  |  | -95.05 |  | 17.76 | 30.8 | 23.337 | 0.292 | -51.34 | -51.91 | -45.37 | 52.35 | 52.57 | 14.7681 | -1.2245 | 51.1892 | 52.8918 | 57.0432 | -47.4937 | -48.8283 | 32.011 | 34.9183 | 71.664 | 70.424 | 41.4566 | 41.9565 | -543.631 | 0.0696 | -11.8 | -11.6 | 55.7547 | 54.5146 | -3.2866 |  | -82.5254 | 1.1361 |  | 3.6383 | 598.7119 | 66.3472 | 66.744 | -459.9852 | 459.8899 |  | -65.6285 | 67.6305 | 67.1225 | 27.02 | 27.51 | 46.42 | 70.23 | 5.6304 | 6.836 | 66.4289 | 66.9068 | 48.6139 | -90.1919 | -88.4419 | 8.3583 |  |  | 28.373 | 93.7 | 86.1 | -11.8 | 52.0174 | 50.2607 | 49.9889 | -53.2756 | -53.2278 | 76.0906 | -60.4946 | 84.0085 |  | 37.84 | 20.93 |  | 53.7643 | -19.8741 |  |  |  | -109.5415 |  |  |  |  | 19.6518 | 31.8 | 31.14 |  | 31.43 | -1.91 | 55.645 | 108.3962 | -19.69 | -19.71 | 74 | 43.34 | 109.0909 | 107.4909 | 27.7349 | 26.7364 | 188.8989 | 150.6644 | 143.7706 | 147.3656 | 89.2392 | 70.6861 | -25.552 | 470.7775 | 360.3188 |  | -24.1782 | -22.5067 |  | -24.534 | -22.6808 | 152.124 | -49.309 | -51.575 | -37.9202 | 0 | -15.51 | 96.8 | 10.1261 | -90.4955 | -39.1972 | -37.9515 | 12.5324 | -71.901 | 32.178 | 22.8966 | 22.9099 |  | 40.2985 | 39.3856 | 39.972 | -6.8657 | -6.8657 | 109.349 | -24.8203 | -24.6973 | 67.088 | 70.4433 | 40.022 | -0.98 | 3.3625 | 0.7852 | -1.04 | 16.41 | 40.258 |  | -5.109 | 4.124 |  | 36.46 | -71.1643 | -65.2302 | 11.65 | 75.8967 | 35.1 | -15.6911 | -4.2193 | -4.5163 | 1.3575 |  |  | -5.8561 | -29.5917 | 14.7271 | 30.8861 | 56.0845 | 59.8996 | -123.6893 | -16.8776 | 30.346 | -45.518 | 12.5481 | 8.2144 | 7.859 | 13.9111 | 159.4403 | 158.576 | 185.6 | -188.5692 | -452.7911 | 458.8874 | 483.9251 | -151.8727 | -149.2493 | -35.6805 | -26.5127 | 56.6028 | 57.5323 | -105.8658 |  | 31.9625 | 31.9075 | -64.364 | -64.3222 | 101.4 | 100.7 | 59.5 | 60.2 | 20.8168 | 27.6 | -423.0763 | 108.5517 | 107.8789 |  | 32.2 | -31.2 | -31.1 | 1.4871 |  | -481.0499 | -328.3409 | 579.5757 | 467.1313 | 93.8303 | -447.2499 | 455.0129 | -189.8587 | -262.4382 | -445.179 | 125.7139 | 123.5064 | 191.3958 | -558.1997 | 270.7697 | -293.123 | 296.5784 | -10.3095 | 26.965 | 24.96 | 1.617 | 1.611 | -24 | 3.2 |  | -3.1907 | -35.4787 | -6.1204 | 17.3 | 48.254 | 48.1 | 8.3712 | 10.0144 | 37.0873 | 37.1221 | 36.6513 |  | -30.3 | 22.2219 | 5.61 |  | -25.7559 | 59.1622 | 36.2948 | -26.1356 | -57.8707 | 25.1971 | 31.6633 | 19.4 | -18.4 | 35.3948 | 31.5569
28/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.6954 | -22.6116 | -35.7441 | 18.3274 |  | 50.6884 | -80.6288 | 44.1594 | 22.3853 | 22.015 | -15.54 | -31.992 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.7849 | 39.8554 | 17.9497 | 18.0961 | 30.3293 | 16.3664 | 5.6215 | 6.6943 |  |  |  | -97.57 |  | 17.76 | 30.8 | 23.272 | 0.295 | -50.52 | -51.09 | -49.51 | 51.06 | 51.47 | 15.0581 | -1.7213 | 51.329 | 52.3252 | 59.8942 | -44.5861 | -44.8507 | 9.1457 | 9.1465 | 74.5598 | 74.4176 | 19.5304 | 19.0147 | -524.7122 | 4.8304 | -12 | -12 | 52.6158 | 50.9036 | -3.4748 |  | -76.4713 | 1.8275 |  | 3.1899 | 576.9523 | 70.4977 | 70.1315 | -460.3633 | 448.3159 |  | -43.5078 | 44.9819 | 68.1005 | 27.05 | 27.97 |  |  | -2.2731 | -1.4693 | 69.5058 | 69.5432 | 50.0411 | -83.2329 | -82.9385 | 8.2289 |  |  |  | 92.6 | 83.4 | -12 | 53.0335 | 52.4486 | 51.6753 | -49.1742 | -48.7291 | 72.5147 | -61.82 | 79.2122 |  | 37.73 | 20.85 |  | 53.7643 | -19.9058 |  |  |  | -114.3839 |  |  |  | -54.9 | 20.0638 | 32.2 | 32.56 | 44.02 | 32.07 | -2.14 | 53.5215 | 113.1764 | -19.71 | -20.04 | 75.67 | 40.15 | 113.6364 | 112.0545 | 24.1276 | 23.0091 | 187.0458 | 151.0608 | 143.9766 | 146.6046 | 90.214 | 73.2113 | -24.727 | 472.2469 | 372.3058 |  | -24.111 | -22.0209 |  | -26.4333 | -24.4954 | 161.34 | -48.1896 | -48.928 | -38.6476 | 15.73 | -10.35 | 92.3 | 10.265 | -95.9724 | -36.8247 | -36.2874 | 7.8372 | -69.8607 | 36.1033 | 23.4729 | 22.7293 |  | 42.4048 | 43.403 | 41.6635 | 1.1722 | 1.1722 | 89.0868 | -21.4475 | -21.6107 | 47.1497 | 51.6447 | 34.9242 | -2.38 | 3.3625 | 0.7938 | -1 | 15.36 | 34.5527 |  | -5.176 | 4.079 |  | 36.67 | -51.5676 | -46.9544 |  | 73.1786 | 32 | -16.9529 | -3.7696 | -3.866 | 1.3606 |  |  | -5.1762 | -30.8784 | 15.4995 | 32.1433 | 57.4622 | 58.5551 | -124.3864 | -16.8543 | 30.6766 | -44.4083 | 12.2431 | 8.4194 | 8.1438 | 13.6854 | 158.7781 | 160.8527 | 159.7 | -157.3608 | -418.9498 | 416.9422 | 480.5578 | -151.536 | -149.767 | -33.6812 | -22.3046 | 57.9764 | 57.8152 |  |  | 31.9515 | 31.2813 | -65.0938 | -65.5409 | 98.11 | 98.36 | 60 | 60.7 | 20.8595 | 26.88 | -428.2425 | 110.8142 | 109.1638 | 11.1 | 32.5 | -29.3 | -30.1 |  | 1.2032 | -477.0925 | -337.0698 | 584.1356 | 465.0293 | 93.0326 | -453.0572 | 453.3068 | -187.6692 | -264.486 | -449.5571 | 126.6456 | 125.7223 | 190.8366 | -566.8292 | 272.6618 | -300.297 | 301.2391 | -9.8865 | 28.493 | 24.88 | 1.523 | 1.513 | -24.24 | 4.24 |  | -4.1001 | -33.9559 | -6.3279 | 17 | 49.213 | 48.831 |  |  | 37.9094 | 38.0488 | 37.3401 |  | -30.6 | 21.9455 | 5.63 |  | -23.9063 | 55.1355 | 33.0312 | -24.1515 | -55.6149 | 21.8946 | 32.2566 | 18.8 | -19.7 | 67.8901 | 35.3377
28/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.5374 | -22.3391 | -35.5549 | 19.6847 |  | 50.7106 | -82.3806 | 43.3559 | 21.9373 | 21.3341 | -17.76 | -30.619 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.4815 | 40.7294 | 18.5122 | 18.5501 | 31.0422 | 16.657 | 5.6321 | 6.9735 |  |  |  | -97.76 |  | 17.76 | 28.6 | 23.595 | 0.295 | -54.31 | -54.68 | -40.23 | 54.58 | 54.77 | 13.936 | -2.0794 | 51.2943 | 52.9494 | 58.8946 | -48.2033 | -48.8873 | 26.434 | 29.2158 | 72.9862 | 74.039 | 34.7374 | 33.7385 | -541.004 | 4.33 | -11.4 | -11.3 | 56.6259 | 54.7605 | -3.1007 |  | -79.0937 | 1.2388 |  | 3.4501 | 596.2094 | 72.0542 | 71.749 | -483.1391 | 456.0227 |  | -36.2025 | 37.5081 | 66.873 | 26.69 | 27.3 |  | 69.49 | -4.5504 | -4.6843 | 66.8657 | 67.7756 | 43.7987 | -84.2982 | -82.981 | 7.1244 |  |  | 27.627 | 92 | 83 | -11.62 | 53.0258 | 51.5066 | 51.604 | -51.6079 | -49.9896 | 75.4074 | -61.7682 | 82.3797 |  | 56.18 | 28.02 |  | 53.7643 | -19.6996 |  |  |  | -140.9208 |  |  | -55 | -54.8 | 20.9317 | 32.6 | -10.76 | 44.54 | 32.76 | 16.3 | 52.0025 | 139.5979 | -19.09 | -19.34 | 76.73 | 39.44 | 141.8364 | 138.1636 | 30.9053 | 30.1909 | 194.8988 | 158.9451 | 151.1407 | 154.9904 | 63.2429 | 46.0053 | -25.786 | 492.1965 | 354.4866 |  | -24.1884 | -22.0382 |  | -23.8537 | -22.5182 | 52.272 | -25.0594 | -25.7752 | -11.0884 | 0 | -12.57 | 1 | 8.4661 | -82.3607 | -38.5275 | -37.782 | 11.0227 | -43.7526 | 10.4191 | 23.1927 | 23.3499 |  | 44.331 | 44.804 | 43.1369 | 4.0189 | 4.5213 | 85.5702 | -28.7264 | -28.736 | 47.3978 | 51.4149 | 32.1337 | -1.91 | 3.3625 | 0.8231 | -1.02 | 14.36 | 31.8948 |  | -5.192 | 4.099 |  | 35.52 | -52.9488 | -48.6604 | 11.38 | 72.373 | 29.6 | -17.2896 | -3.7755 | -4.0672 | 1.3934 |  |  | -4.9527 | -31.9984 | 15.1282 | 33.3145 | 57.0415 | 55.5344 | -128.5722 | -16.9321 | 30.8413 | -44.6236 | 12.2403 | 8.8882 | 8.534 | 13.6876 | 154.8866 | 154.8099 | 104.8 | -103.6051 | -360.3235 | 359.2734 | 439.7658 | -148.1048 | -145.6423 | -34.104 | -23.5078 | 58.2752 | 56.1665 |  |  | 31.9295 | 31.7647 | -64.3355 | -64.4108 | 99.74 | 97.7 | 58.8 | 59.7 | 20.7356 | 26.8 | -417.7531 | 107.0432 | 106.8397 | 11.6 | 31.8 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1065 | -432.4752 | -321.5893 | 581.7075 | 459.0164 | 111.8538 | -446.9303 | 451.2117 | -184.9226 | -257.1746 | -444.6316 | 127.9506 | 125.1636 | 188.8489 | -554.603 | 267.0456 | -295.5627 | 300.7214 | -9.3344 | 28.72 | 25.04 | 1.467 | 1.458 | -23.6 | 4.24 |  | -3.7766 | -33.4859 | -6.5324 | 16.9 | 49.834 | 50.393 |  |  | 38.3722 | 36.8894 | 38.438 |  | -30.6 | 21.7482 | 5.72 |  | -22.894 | 56.9661 | 33.8671 | -23.421 | -56.2023 | 23.0137 | 32.4564 | 18.5 | -17.8 | 81.7482 | 23.3334
28/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.1618 | -21.6551 | -35.5883 | 18.0751 |  | 50.0056 | -79.9293 | 44.2713 | 22.6473 | 21.848 | -4.44 | -34.091 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.3461 | 38.9036 | 18.1659 | 18.4647 | 30.6458 | 15.9094 | 5.9791 | 7.3832 |  |  |  | -86.37 |  | 4.44 | 33 | 23.687 | 0.294 | -44.55 | -44.78 | -44.96 | 44.66 | 44.82 | 13.77 | -3.234 | 46.9136 | 48.5306 | 58.117 | -44.8412 | -45.578 | 20.7313 | 22.277 | 69.6268 | 71.3488 | 35.681 | 40.4826 | -530.1544 | -8.4899 | -10.8 | -10.7 | 52.9153 | 52.873 | -3.1942 |  | -82.7392 | 0.6779 |  | 3.2213 | 582.0183 | 66.3472 | 66.5609 | -465.4815 | 445.6677 |  | -74.4343 | 76.8175 | 63.8392 | 24.98 | 26.07 | 44.96 | 66.51 | 11.7924 | 11.7924 | 57.7951 | 57.914 | 44.7382 | -77.4175 | -76.7907 | 7.6166 |  |  | 27.319 | 90.6 | 82.4 | -10.96 | 54.0161 | 52.9979 | 52.1787 | -52.4303 | -51.8235 | 75.3016 | -59.5707 | 81.1563 |  | 54.83 | 27.59 |  | 53.1784 | -18.6413 |  |  |  | -103.9313 |  |  | -54.3 | -54.3 | 20.3989 | 34.1 | 52.92 | 46.02 | 33.79 | -10.6 | 50.1425 | 102.2383 | -19.18 | -19.39 | 80.13 | 39.59 | 102.9273 | 100.8727 | 31.7638 | 30.7091 | 192.8345 | 155.8506 | 149.4886 | 152.5703 | 90.9322 | 75.7489 | -23.071 | 473.8855 | 358.5325 |  | -24.652 | -22.6909 |  | -19.35 | -18.1065 | 167.484 | -55.7253 | -56.4778 | -43.5115 | 0 | -14.7 | 120.4 | 8.8784 | -76.2246 | -37.8964 | -37.0142 | 10.8528 | -73.4615 | 42.0365 | 23.2562 | 23.3056 |  | 47.5636 | 48.8347 | 47.419 | -13.3965 | -13.0616 | 128.439 | -29.2594 | -29.6631 | 82.5685 | 89.9023 | 36.0449 | 2.69 | 3.3625 | 0.7987 | -1.03 | 13.89 | 35.9342 |  | -5.528 | 3.997 |  | 32.09 | -91.0802 | -79.0789 | 11.34 | 59.801 | 28 | -12.5606 | -4.2895 | -4.6938 | 1.0806 |  |  | -3.6483 | -27.2098 | 13.7929 | 28.1315 | 53.9563 | 55.5506 | -102.3152 | -16.3613 | 28.4921 | -43.1265 | 12.2356 | 8.5464 | 8.3231 | 13.6535 | 149.119 | 150.4608 | 148.8 | -147.8288 | -397.5176 | 400.3194 | 457.069 | -144.1445 | -140.3252 | -36.3693 | -27.4133 | 55.105 | 54.3427 |  | -107.5104 | 31.7757 | 31.1934 | -58.145 | -57.9361 | 101.08 | 100.04 | 56.1 | 56.3 | 20.3661 | 24.08 | -409.6287 | 102.0805 | 101.1717 | 12.2 | 26.2 | -31 | -31 |  |  | -453.0044 | -314.8197 | 548.0552 | 441.3358 | 88.1229 | -429.9113 | 427.8509 | -179.0049 | -250.3499 | -421.9771 | 121.9429 | 120.4406 | 184.3872 | -531.9452 | 257.3935 | -279.8947 | 283.4147 | -9.8865 | 27.8 | 23.52 | 1.767 | 1.758 | -23.44 | 3.92 |  | -3.8651 | -35.0393 | -7.7928 | 20.3 | 49.419 | 49.5 |  |  | 34.4433 | 35.1796 | 35.9584 |  | -25.1 | 23.1434 | 5.27 |  | -27.5822 | 56.9805 | 36.3599 | -27.8116 | -56.5116 | 26.24 | 29.372 | 14.2 | -14.4 | 59.6857 | 31.8241
28/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 15.3067 | -20.9332 | -36.2735 | 17.4031 |  | 48.6706 | -75.672 | 42.913 | 22.0253 | 21.3008 | 0 | -34.828 | 30.8 | 16.56 |  | 13.1162 | 36.5776 | 17.6954 | 18.0457 | 29.9952 | 14.7422 | 5.6624 | 7.1694 |  |  |  | -82.4 |  | 2.22 | 33 | 24.135 | 0.296 | -40.46 | -40.48 | -54.38 | 40.79 | 40.78 | 13.3962 | -2.9663 | 44.1486 | 45.7658 | 60.3863 | -39.6538 | -40.456 | 9.3261 | 9.2859 | 70.581 | 72.0207 | 18.8164 | 18.6432 | -509.632 | -5.6179 | -10.2 | -10.2 | 47.5983 | 46.4528 | -2.8121 |  | -76.9969 | 0.2824 |  | 3.0948 | 558.0308 | 90.3958 | 89.938 | -492.1776 | 440.1833 |  | -42.1716 | 43.7229 | 58.6199 | 21.98 | 22.98 | 39.59 | 60.46 | 6.97 | 6.4341 | 57.8002 | 58.5722 | 47.8786 | -84.8887 | -85.246 | 6.9957 |  |  | 27.595 | 79.8 | 71.9 | -10.13 | 40.3655 | 39.2398 | 39.1948 | -23.4448 | -23.3233 | 70.6979 | -78.7643 | 75.4461 |  | 46.16 | 23.26 |  | 49.6628 | -16.3582 |  |  |  | -115.9307 |  |  | -56.9 | -56.4 | 19.7726 | 33.7 | 49.78 | 45.98 | 33.66 | -9.65 | 46.0505 | 115.8941 | -19.24 | -19.4 | 72.45 | 35.08 | 116.5455 | 114.1273 | 34.9626 | 33.3091 | 191.7091 | 160.9145 | 153.0905 | 156.0152 | 89.447 | 74.0064 | -21.167 | 506.155 | 307.7253 |  | -18.4361 | -16.3929 |  | -18.8856 | -16.8814 | 152.124 | -52.2595 | -52.8106 | -41.7437 | 0 | -6.21 | 126.7 | 8.7964 | -73.8005 | -35.2522 | -34.486 | 6.5849 | -70.9274 | 41.2949 | 23.5433 | 23.2076 |  | 49.2888 | 50.0427 | 48.1971 | -7.8704 | -7.0332 | 122.578 | -32.0354 | -32.4605 | 77.7972 | 85.8853 | 33.5473 | 1.07 | 3.3674 | 0.6693 | -1.04 | 13.13 | 33.1068 |  | -5.521 | 4.18 |  | 29.88 | -86.5164 | -77.2989 | 11.07 | 56.8911 | 28.4 | -13.1279 | -3.9948 | -4.1425 | 1.0664 |  |  | -3.2033 | -27.8619 | 12.1928 | 29.1688 | 111.1893 | 0 | -102.0348 | -16.5443 | 27.9273 | -43.0653 | 11.2915 | 9.1519 | 8.7766 | 12.4732 | 130.4728 | 129.2038 | 77.1 | -77.0944 | -306.2258 | 308.9093 | 363.9526 | -124.7913 | -124.3516 | -37.8625 | -29.4032 | 51.9463 | 51.1002 |  |  | 24.4477 | 24.9531 | -49.8952 | -49.7226 | 87.27 | 86.71 | 54.6 | 55 | 20.9813 | 4.4 | -398.9218 | 97.566 | 97.2085 | 11.2 | 27.1 | -23.3 | -23.3 |  | 1.1908 | -361.0341 | -269.8902 | 466.0747 | 373.3597 | 80.5364 | -359.5016 | 360.5706 | -169.4066 | -201.4368 | -353.0915 | 132.7002 | 131.381 | 176.2524 | -448.1763 | 206.4374 | -249.665 | 247.8708 | -9.7821 | 28.442 | 23.28 | 1.915 | 1.925 | -22.72 | 3.92 |  | -4.863 | -31.8746 | -7.2648 | 17.9 | 48.229 | 48.077 |  |  | 34.206 | 33.8617 | 34.6082 |  | -27.2 | 21.2795 | 5.22 |  | -26.7187 | 58.5885 | 38.4834 | -27.1014 | -57.034 | 28.024 | 28.7281 | 16.7 | -15.9 | 59.2557 | 31.5968
28/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 15.6582 | -20.8938 | -36.1209 | 17.1728 |  | 50.4788 | -81.4617 | 43.4959 | 22.2193 | 21.7531 | -2.22 | -37.492 | 33 | 17.388 | -33 | 13.3711 | 39.8168 | 18.2179 | 18.4907 | 30.8334 | 14.8024 | 5.7616 | 7.2168 |  |  |  | -85.99 |  | 2.22 | 35.2 | 25.754 | 0.3 | -44.27 | -44.08 | -45.28 | 45.09 | 44.77 | 14.5207 | -3.4855 | 44.3108 | 45.6845 | 60.8925 | -44.5868 | -45.0024 | 24.9439 | 29.4954 | 70.0353 | 70.134 | 36.8801 | 34.4626 | -544.1757 | -4.5998 | -10.9 | -10.8 | 52.8439 | 51.4822 | -2.2461 |  | -82.1766 | 0.9768 |  | 3.4928 | 598.7119 | 101.0773 | 102.1454 | -481.8339 | 497.2003 |  | -56.145 | 57.3907 | 62.7215 | 22.89 | 24.59 | 41.71 | 61.95 | 7.5058 | 7.3718 | 63.6641 | 63.8399 | 42.5098 | -97.0276 | -96.7289 | 7.3175 | 0 | 20.7229 | 26.876 | 82.6 | 74.9 | -10.7 | 39.7777 | 37.7155 | 38.5768 | -22.1595 | -22.1897 | 73.7306 | -87.0711 | 80.1115 |  | 52.27 | 26.07 |  | 52.0065 | -17.0264 |  |  |  | -107.5856 |  |  | -61.7 | -61.6 | 19.6738 | 36.5 | 52.86 | 49.18 | 36.17 | -10.06 | 46.252 | 107.8836 | -19.02 | -19.23 | 77.42 | 38.27 | 108.0909 | 107.6727 | 30.6155 | 29.2545 | 191.2538 | 158.8791 | 153.872 | 155.3302 | 75.6416 | 58.0515 | -22.323 | 490.1252 | 175.6476 |  | 0 | -34.7921 |  | -33.0953 | -29.0175 | 92.208 | -47.7281 | -48.2445 | -24.8307 | 0 | -11.75 | 107 | 9.045 | -103.6777 | -36.3142 | -35.449 | 8.7472 | -54.2277 | 20.1877 | 23.1471 | 22.7555 |  | 51.0888 | 51.3495 | 49.7321 | -8.3728 | -8.5403 | 134.6349 | -28.549 | -28.081 | 85.3042 | 95.6122 | 36.7553 | 3.09 | 2.8693 | 0.7388 | -0.56 | 13.54 | 37.2058 |  | -5.551 | 4.186 |  | 32.47 | -94.0865 | -84.6124 | 11.58 | 60.2229 | 28.8 | -13.4298 | -4.2141 | -4.3935 | 1.1334 |  |  | -3.0643 | -29.1196 | 13.4634 | 29.9927 | 116.244 |  | -105.0454 | -17.6342 | 28.9387 | -46.0581 | 11.7576 | 10.0613 | 9.7891 | 13.4154 | 102.916 | 102.8329 | 81.7 | -81.3668 | -281.8925 | 282.9019 | 240.7036 | -101.3511 | -100.4549 | -36.1349 | -26.6698 | 53.8909 | 54.5288 | -84.953 | -81.3268 | 14.0764 | 13.3184 | -38.9914 | -38.565 | 55.31 | 54.23 | 62 | 62 | 20.5925 | -21.12 | -390.037 | 80.1432 | 79.7828 | 11.1 | 41.2 | -11.3 | -11.3 |  | 1.065 | -242.3058 | -145.5113 | 349.3814 | 263.2396 | 90.3311 | -249.7444 | 247.6732 | -172.9107 | -118.7965 | -255.045 | 163.3793 | 164.3701 | 178.4416 | -331.0785 | 122.1494 | -214.0827 | 216.1482 | -9.491 | 23.3 | 28.32 | 1.722 | 1.73 | -27.52 | 8.4 |  | -9.6971 | -28.0079 | -5.33 | 16 | 50.073 | 49.534 |  |  | 37.4792 | 35.9637 | 36.0823 |  | -40.4 | 15.125 | 5.66 |  | -27.0034 | 58.1339 | 36.8131 | -27.3275 | -57.5592 | 26.0953 | 29.9366 | 28.4 | -28.7 | -36.0502 | 115.771
28/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 15.8618 | -21.7141 | -35.5094 | 29.0546 |  | 57.6942 | -83.6527 | 45.9564 | 23.5153 | 22.8747 | -6.66 | -39.14 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 10.6679 | 40.663 | 18.5207 | 18.6694 | 31.1174 | 15.1139 | 5.2303 | 7.5559 |  |  |  | -93.46 |  | 6.66 | 37.4 | 25.373 | 0.301 | -44.22 | -44.72 | -53 | 44.82 | 45.09 | 16.235 | -4.0655 | 46.3807 | 48.3163 | 63.2897 | -41.7762 | -42.5994 | 10.3151 | 10.1185 | 74.1707 | 74.8615 | 21.149 | 20.4455 | -539.8104 | -5.2182 | -11.3 | -11.4 | 49.0095 | 48.272 | -2.6429 |  | -74.8527 | 1.8778 | 0 | 3.637 | 588.7018 | 117.9235 | 117.5573 | -487.5688 | 523.9281 |  | -24.3015 | 25.6214 | 65.7952 | 23.51 | 25.26 | 43.02 | 63.42 | -2.8089 | -2.541 | 73.306 | 74.0992 | 42.1436 | -94.4618 | -93.8077 | 7.5181 | 0 | 21.1025 | 27.545 | 82.4 | 74.6 | -10.92 | 41.1274 | 40.5571 | 39.9321 | -11.8445 | -11.8616 | 72.4577 | -97.8906 | 79.9451 |  | 52.55 | 26.2 |  | 53.9108 | -17.6897 |  |  |  | -110.2363 |  |  | -68 | -69.4 | 20.1736 | 39 | 56.6 | 52.7 | 38.5 | -10.67 | 46.686 | 110.3413 | -18.58 | -18.86 | 75.31 | 40.73 | 111.8 | 108.9455 | 20.1898 | 19.5273 | 195.2805 | 159.5013 | 152.5761 | 155.1756 | 68.2586 | 51.9025 | -22.662 | 494.7271 | 84.8718 |  |  | -35.1365 |  | -45.2531 | -42.8823 | 159.804 | -46.5743 | -47.7587 | -14.1229 | 0 | -15.08 | 102.5 | 9.5907 | -134.6521 | -35.6934 | -35.163 | 9.2163 | -44.1879 | 8.306 | 22.5979 | 22.0697 |  | 48.3788 | 48.8381 | 47.7402 | 1.5071 | 0.5024 | 126.9319 | -17.9657 | -18.0572 | 73.1302 | 80.5439 | 38.623 | 0.14 | 1.8537 | 0.751 | 0.19 | 14.64 | 38.3473 |  | -5.177 | 3.396 |  | 33.94 | -83.2535 | -77.6023 | 12.02 | 64.3586 | 28.8 | -15.2097 | -4.0956 | -4.5269 | 1.2118 |  |  | -3.2717 | -32.4849 | 13.2645 | 33.4078 | 107.258 |  | -111.6669 | -19.431 | 29.5417 | -51.913 | 11.1684 | 10.911 | 10.5696 | 12.2531 | 87.5238 | 87.0775 | 67.9 | -67.2257 | -248.2446 | 249.0031 | 148.4765 | -85.4887 | -84.0991 | -31.4305 | -30.3279 | 63.5892 | 63.7286 | -59.4968 | -58.3209 | 7.089 | 6.4408 | -30.0881 | -30.8417 | 28.96 | 28.09 | 65.8 | 66.1 | 20.8168 | -44.48 | -394.319 | 70.4151 | 69.9997 | 11.1 | 47.9 | -5.4 | -5.3 |  |  | -145.346 | -50.075 | 252.1291 | 177.0978 | 89.517 | -171.558 | 170.425 | -181.3559 | -53.2995 | -164.4665 | 193.1676 | 192.6987 | 185.1001 | -242.2257 | 56.7867 | -183.7232 | 185.2403 | -7.9089 | 20.324 | 30.4 | 1.631 | 1.624 | -30.72 | 10.08 |  | -13.0083 | -15.4681 | -5.6229 | 6.6 | 48.836 | 48.714 | 8.5224 | 10.006 | 41.1971 | 41.9316 | 41.0709 |  | -48.1 | 14.6926 | 5.78 |  | 0 | 30.735 | 32.4101 | 2.5501 | -30.8971 | 30.0136 | 0 | 37.9 | -37.2 | -94.9889 | 170.3558
28/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 16.204 |  | -32.3432 | 29.7513 |  | 60.2893 | -88.4217 | 49.1349 | 24.8792 | 24.2398 | 6.66 | -51.341 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 10.7717 | 54.9168 | 18.1743 | 18.5691 | 30.8879 | 15.1391 | 5.8603 | 7.4059 |  |  | -54.58 | -54.46 |  | -4.44 | 50.6 | 27.304 | 0.313 | -59.6 | -59.36 | -37.28 | 60.21 | 60.29 | 17.4129 | -5.0476 | 51.3328 | 52.7423 | 39.6399 | -40.8117 | -41.5971 | 9.8962 | 9.3071 | 62.9066 | 63.8281 | 19.6052 | 19.202 | -448.4824 | -4.6401 | -11.2 | -11.3 | 47.4072 | 46.4742 | -3.5664 |  | -45.4367 | 3.3093 |  | 3.4065 | 492.5076 | 120.0598 | 119.5715 | -400.0892 | 502.0894 |  | -32.5158 | 33.9431 | 70.0265 | 23.51 | 26.14 | 45.36 | 64.75 | -23.0364 | -23.3043 | 93.7276 | 94.4246 | 34.885 | -104.5313 | -103.5988 | 1.3745 |  | 21.1025 | 27.584 | 87.7 | 78.9 | -11.61 | 41.189 | 40.0598 | 39.9975 | -3.8271 | -3.3546 | 49.7751 | -85.3124 | 55.6195 |  | 55.1 | 27.35 |  | 56.987 | -18.4034 |  |  |  | -105.1025 |  |  | -72.9 | -70.7 | 20.1187 | 41.8 | 60.16 | 56.42 | 41.51 | -11.42 | 46.376 | 104.1909 | -19 | -19.17 | 80.93 | 44.94 | 105.4182 | 102.4727 | 0 | 0.3455 | 188.9588 | 152.5432 | 146.0151 | 149.0488 | 39.3567 | 21.5191 | -25.319 | 413.5224 | 85.9099 |  |  | -33.1483 |  | -42.4294 | -38.7944 | 43.056 | -23.643 | -24.7525 | 14.0004 | 0 | -11.51 | 1 | 9.7834 | -123.7712 | -35.9863 | -35.4529 | 9.8706 | -19.537 | -14.9841 | 22.3371 | 21.6234 |  | 51.4002 | 52.0514 | 50.4471 | 22.6066 | 21.0995 | 19.2575 | 0.4376 | 0.8568 | -12.2803 | -11.824 | 31.4305 | -13.27 | -0.141 | 0.7974 | 1.67 | 16.11 | 29.891 |  | -5.039 | 4.241 |  | 35.05 | 11.7874 | 12.718 | 9.35 | 66.152 | 29.1 | 3.9476 | -9.5534 | -10.328 | 1.2938 |  |  | -8.3316 | -13.5158 | 13.7509 | 13.5116 | 108.5919 |  | -112.5071 | -20.2229 | 21.0415 | 15.2452 | 10.6524 | 12.0341 | 11.6573 | 12.1102 | 140.5221 | 138.0257 | 35.6 | -35.1712 | -161.538 | 163.6533 | 0 | -136.0509 | -133.6189 | -27.0993 | -27.1907 | 64.6061 | 64.7058 | -81.0009 | -79.0407 | 13.3623 | 12.5493 | -32.8025 | -32.9355 | 33.84 | 33.94 | 76 | 76.7 | 20.8168 | -52.48 | -387.7889 | 68.4604 | 67.3021 | 11.1 | 61.7 | -12.2 | -12.2 | 1.289 | 1.195 | 0 | -56.9808 | 215.0343 | 153.5459 | 117.613 | -147.5499 | 144.8618 | -187.2796 | -50.2892 | -141.7243 | 188.9058 | 190.3569 | 187.3494 | -205.0731 | 51.2613 | -149.4694 | 151.3038 | -8.807 | 16.879 | 35.52 | 1.599 | 1.602 | -34.8 | 14.8 |  | -16.2585 | -21.9715 | -0.1755 | 11.8 | 51.09 | 50.915 | 8.4852 | 10.0359 | 41.2593 | 41.9989 | 41.2952 |  | -62.7 | 13.0621 | 6.16 |  | 8.4292 | 25.6585 | 27.5379 | 9.1631 | -25.9651 | 25.242 |  | 51.6 | -51.1 | -160.1712 | 218.1947
28/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 14.8121 | -21.8481 | -37.3121 | 29.459 |  | 60.3862 | -54.219 | 50.8878 | 25.6572 | 25.1233 | 0 | -52.857 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 9.5472 | 44.7276 | 18.0163 | 18.1591 | 30.5084 | 14.8433 | 5.8971 | 7.0315 |  |  | -84.01 | -86.65 |  | -2.22 | 50.6 | 25.789 | 0.304 | -119.99 | -119.78 | 16.78 | 125.15 | 122.17 | 18.2096 | -4.2221 | 52.1505 | 52.1689 | 11.3461 | -142.1228 | -136.8075 | 20.7711 | 26.3096 | 54.8536 | 57.4219 | -0.129 | -5.3329 | 0 | -5.4627 | -10.9 | -11.4 | 149.1431 | 156.576 | -1.3628 |  | -153.4018 | -3.0856 | 8.741 | 5.8781 | 0 | 222.4799 | 221.6864 | -323.403 | 316.5915 |  | -29.7724 | 31.1491 | 74.9065 | 27.22 | 30.09 | 49.18 | 68.15 | -2.9429 | -4.5504 | 84.0099 | 84.6443 | 34.7931 | -115.2535 | -117.2098 | 17.0205 |  |  | 27.187 | 83.2 | 74.5 | -11.92 | 34.5777 | 34.7907 | 34.6899 | -7.1189 | -8.4748 | 157.0725 | -177.6473 | 164.7243 |  | 55.65 | 28.06 |  | 60.3561 | -19.4899 |  |  |  | -85.4996 |  |  | -83.7 | -82.7 | 19.8935 | 44 | 64.42 | 59.82 | 43.76 | -12.06 | 46.283 | 85.8574 | -19.19 | -19.38 | 82.23 | 46.15 | 86.9091 | 84.6727 | 11.7959 | 10.9364 | 188.725 | 153.239 | 146.088 | 145.5775 | 27.8637 | 10.5988 | -26.763 | 339.1451 | 31.8142 |  | 0 | -31.6288 |  | -58.9097 | -55.0255 | 61.488 | -27.2103 | -27.6464 | 26.1855 | 17.76 | -15.41 | 0.9 | 9.9757 | -156.7647 | -36.2776 | -35.6197 | 8.4863 | -7.4896 | -27.3853 | 21.7863 | 21.6767 |  | 52.0379 | 51.8917 | 49.3417 | 2.5118 | 4.1864 | 118.7265 | -7.3242 | -7.1203 | 56.8375 | 62.9076 | 40.8643 | -2.64 |  | 0.8096 | 1.69 | 15.72 | 40.1542 |  | -4.53 | 4.191 |  | 32.37 | -62.0375 | -58.0476 | 10.43 | 65.2508 | 27.9 | -2.9226 | -6.5163 | -6.1179 | 1.3012 |  |  | -6.7235 | -21.19 | 13.7538 | 21.9347 | 110.5466 |  | -167.5011 | -21.0103 | 22.1208 | 19.9091 | 10.4078 | 12.2684 | 12.037 | 12.0574 | 127.6714 | 126.0118 | 40.6 | -40.0727 | -167.6957 | 169.4709 |  | -120.6523 | -119.8896 | -29.6265 | -29.3289 | 58.8509 | 57.935 |  |  | 13.1646 | 13.2195 | -27.9948 | -27.4735 | 34.61 | 34.05 | 74.7 | 74.4 | 20.695 | -54.32 | -394.4429 | 72.0381 | 71.3968 | 11 | 62.1 | -12.9 | -12.2 | 1.4538 |  |  | -0.8894 | 213.5739 | 148.2646 | 134.8945 | -142.3104 | 138.549 | -188.6529 | -50.5383 | -142.5267 | 190.0956 | 189.4856 | 191.3394 | -197.1307 | 50.4707 | -147.3856 | 151.7712 | -9.6228 | 14.109 | 36.56 | 1.444 | 1.445 | -35.52 | 15.76 |  | -16.347 | -21.5045 | -0.3799 | 11.4 | 51.114 | 50.967 | 8.4543 |  | 38.5082 | 37.7212 | 38.0789 |  | -60 | 14.7371 | 6.32 |  | 7.3274 | 29.4485 | 28.8951 | 7.7337 | -29.3003 | 27.3982 |  | 49.3 | -50.8 | -167.4353 | 204.7359
28/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 17.2232 | -24.5436 | -34.0359 | 31.0736 |  | 62.305 | -71.7123 | 52.3854 | 26.5532 | 25.9147 | -2.22 | -54.115 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 10.07 | 53.521 | 18.3985 | 18.7359 | 31.3675 | 14.7362 | 5.3089 | 7.4184 |  |  | -89.44 | -89.36 |  | 2.22 | 52.8 | 26.801 | 0.306 | -124.76 | -125.22 | 22.54 | 128 | 128.58 | 18.665 | -4.5086 | 51.8449 | 53.4235 | 16.5276 | -157.9108 | -156.0375 | 24.9647 | 27.7098 | 60.4044 | 62.3346 | 5.1642 | 6.5983 | 0 | -10.7764 | -11 | -11 | 171.2528 | 168.9538 | -1.4174 |  | -167.0094 | 1.3991 | 9.6757 | 6.4761 | 0 | 230.2316 | 231.9406 | -327.4192 | 333.9672 |  | -41.4662 | 43.6375 | 0.1497 | 46.03 | 46.35 | 63.77 | 88.52 | -7.8993 | -8.5691 | 71.6644 | 72.5463 | 32.8816 | -130.0731 | -127.8695 | 18.1838 |  | 21.1025 | 26.978 | 79.7 | 71.5 | -12.75 | 40.9719 | 39.4195 | 40.1452 | 16.9572 | 16.5122 | 154.0782 | -180.5977 | 172.8033 |  | 58.98 | 30.09 |  | 63.2858 | -20.159 |  |  |  | -95.4624 |  |  | -92.3 | -92.8 | 19.097 | 46.7 | 67.36 | 63.22 | 46.22 | -12.56 | 49.4295 | 95.1154 | -19.09 | -19.23 | 86.63 | 47.16 | 94.0909 | 92.9091 | 12.5371 | 12.1182 | 197.0679 | 161.7712 | 154.8751 | 157.7614 | 49.4311 | 31.7658 | -26.019 | 336.2892 | 26.5085 |  | 0 | -28.3454 |  | -67.9495 | -65.3383 | 175.164 | -42.9465 | -43.2675 | 2.8095 | 14.75 | -15.58 | 103.8 | 10.3154 | -177.8126 | -37.3149 | -36.7083 | 7.8078 | -37.1007 | -5.1864 | 23.36 | 23.4878 |  | 53.0025 | 54.4998 | 51.4937 | 7.0332 | 6.5308 | 125.2573 | -12.2446 | -11.9718 | 69.3379 | 77.1832 | 46.0133 | -2.8 |  | 0.845 | 1.67 | 17.55 | 45.4978 |  | -4.215 | 4.208 |  | 33.51 | -74.7834 | -65.2869 | 10.91 | 66.732 | 26.8 | -4.1522 | -5.8501 | -7.0242 | 1.3697 |  |  | -6.486 | -23.8853 | 14.9789 | 24.774 | 111.6667 |  | -172.3911 | -21.7557 | 22.2542 | 19.9314 | 10.7956 | 12.9228 | 12.4905 | 12.1855 | 127.1566 | 127.4863 | 83.4 | -83.6928 | -197.3748 | 201.1181 |  | -122.9172 | -123.1622 | -24.8853 | -24.9753 | 60.1979 | 61.6324 |  |  | 13.648 | 13.3294 | -27.9063 | -28.4502 | 25.09 | 25.01 | 76.1 | 76.1 | 20.8382 | -56.32 | -389.4633 | 73.0778 | 71.5462 | 6.5 | 64.3 | -12.4 | -12.2 | 1.3431 | 1.0701 |  | -4.6006 | 193.838 | 134.3042 | 120.6963 | -130.8855 | 126.8058 | -190.7112 | -37.888 | -129.5816 | 181.6798 | 182.7011 | 196.1838 | -185.494 | 43.4146 | -143.5221 | 140.9486 | -10.8368 | 13.081 | 38.08 | 1.427 | 1.425 | -36.48 | 16.24 |  | -17.4029 | -18.8067 | -0.4685 | 9.4 | 52.891 | 52.492 | 8.4106 | 10.0619 | 38.0156 | 39.4914 | 38.7936 |  | -61.9 | 14.4199 | 6.61 |  | 10.8585 | 24.01 | 24.5432 | 11.2939 | -24.1031 | 23.588 |  | 51.7 | -51.1 | -197.2716 | 234.9429
28/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 13.7372 | -20.7612 | -33.92 | 31.7337 |  | 63.2871 | -68.7066 | 53.8297 | 27.3132 | 26.6398 | 0 | -55.602 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 9.7838 | 51.695 | 18.3176 | 18.649 | 31.399 | 14.784 | 5.6848 | 6.6628 |  |  | -84.58 | -85.12 |  | 0 | 55 | 26.512 | 0.304 | -117.4 | -119.11 | 16.3 | 121.03 | 121.23 | 19.5216 | -4.7841 | 52.8243 | 53.7629 | 12.812 | -149.6696 | -147.1802 | 15.0879 | 10.2203 | 61.2337 | 61.6677 | 1.261 | -1.8507 | 0 | -9.9473 | -11.1 | -11.1 | 161.3614 | 158.3463 | -1.9062 |  | -158.415 | 3.5198 | 9.0457 | 6.0669 | 0 | 250.0381 | 249.8855 | -385.9427 | 338.8448 |  | -32.2817 | 33.225 |  | 47.08 | 48.19 | 65.79 | 91.44 | -7.7653 | -7.4974 | 71.8612 | 73.0945 | 30.702 | -134.7795 | -134.1281 | 21.1063 |  |  | 27.136 | 81.4 | 73.1 | -12.89 | 40.2549 | 40.2597 | 40.4232 | 22.8079 | 22.7485 | 159.1358 | -190.6429 | 178.4646 |  | 63.65 | 33.05 |  | 64.7507 | -20.5904 |  |  |  | -103.2243 |  |  | -99.3 | -98.7 | 18.9761 | 48.5 | 69.72 | 65.9 | 48.71 | -12.67 | 49.3365 | 102.5233 | -19.31 | -19.54 | 89.14 | 47.71 | 101.3091 | 100.7636 | 14.4573 | 13.3909 | 204.6611 | 169.31 | 162.1734 | 165.6283 | 31.0814 | 11.2318 | -27.834 | 393.0827 | 15.1794 |  |  | -36.0171 |  | -60.2998 | -56.5255 | 56.88 | -25.1794 | -25.9917 | 25.2239 | 13.56 | -15.04 | 0.9 | 10.6527 | -162.2839 | -33.7473 | -33.1968 | 6.9551 | -10.3777 | -25.366 | 21.827 | 21.9336 |  | 53.0965 | 52.6156 | 51.9841 | 7.703 | 5.6935 | 122.4106 | -13.416 | -12.849 | 68.3146 | 77.015 | 43.1714 | -4.04 |  | 0.9036 | 1.67 | 18.29 | 43.3664 | 7.496 | -3.428 | 4.311 |  | 32.71 | -80.8992 | -64.9815 | 11.5 | 68.1134 | 28.8 | -4.2029 | -6.5702 | -7.4962 | 1.3757 |  |  |  | -23.8276 | 15.1035 | 24.7426 | 112.121 |  | -167.7138 | -22.2177 | 23.1081 | 15.5217 | 11.0277 | 13.2255 | 12.8069 | 12.5141 | 126.4667 | 124.1995 | 42.7 | -42.1797 | -159.3239 | 161.6904 |  | -121.197 | -119.1546 | -12.5607 | -12.4219 | 57.9188 | 57.447 | -72.4658 | -64.6697 | 11.5825 | 11.1431 | -29.2639 | -29.0432 | 16.37 | 16.37 | 80.5 | 79.3 | 20.9001 | -59.36 | -390.1288 | 68.7133 | 67.7579 | 6.5 | 68.6 | -9.8 | -9.7 |  |  |  | 7.0903 | 193.1704 | 133.3745 | 121.5339 | -129.1261 | 123.3551 | -194.1638 | -36.3787 | -122.0909 | 182.9178 | 181.4013 | 197.6864 | -182.378 | 34.8226 | -146.4617 | 144.2336 | -9.1751 | 13.013 | 38.16 | 1.438 | 1.438 | -37.28 | 18.64 |  | -19.7162 | -13.5637 | -0.1755 | 5.3 | 50.658 | 50.542 |  |  | 37.3343 | 37.214 | 36.8122 |  | -67.8 | 13.1153 | 6.79 |  | 28.505 | 12.1116 | 12.9169 | 29.0889 | -12.4902 | 12.4015 |  | 57 | -56.8 | -155.9654 | 201.8209
28/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 10.7249 | -20.3035 | -33.0781 | 31.5379 |  | 63.208 | -22.1221 | 55.3769 | 28.0151 | 27.2811 | 22.2 | -57.156 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 11.0774 | 16.059 | 14.178 | 14.1288 | 24.3984 | 16.0423 | 5.0847 | 7.4044 |  |  | -69.97 | -69.54 |  | -22.2 | 55 | 25.875 | 0.295 | -102.66 | -102.55 | 12.6 | 104.18 | 105.77 | 19.3917 | -4.8741 | 52.7124 | 54.4789 | 0.2837 | -125.0202 | -123.0642 | 28.4671 | 27.5457 | 46.5021 | 46.6665 | 15.698 | 14.9485 | 0 | -7.6571 | -12 | -11.9 | 137.8401 | 134.9142 | -2.8313 |  | -133.9629 | 4.3141 | 7.9859 | 5.38 | 0 | 237.5255 | 236.1216 | -380.795 | 320.1932 |  | -35.7954 | 37.5026 |  | 46.94 | 47.74 | 67.22 | 92.44 | -10.5784 | -10.1765 | 76.3388 | 77.3683 | 33.7276 | -122.4348 | -122.4901 | 19.5015 |  | 20.7229 | 27.403 | 80.1 | 72.7 | -13.16 | 48.3569 | 46.4973 | 47.0843 | 34.2649 | 35.5264 | 131.6219 | -173.0811 | 147.9035 |  | 62.74 | 31.7 |  | 67.0944 | -20.9876 |  |  |  | -82.7868 |  |  | -103.4 | -101.3 | 19.6957 | 50.7 | 71.18 | 68.1 | 50.29 | -13.17 | 50.3905 | 82.8022 | -17.8 | -18.17 | 87.64 | 50.63 | 83.4727 | 82.0727 | 4.327 | 4.1091 | 193.1464 | 157.7266 | 151.1656 | 153.3177 | 69.2034 | 45.4814 | -26.988 | 390.8615 | -30.9991 |  |  | -39.3463 | 0 | -42.9973 | -40.5432 | 122.928 | -52.9833 | -54.4246 | -11.2145 | 0 | -10.67 | 107.3 | 10.9528 | -129.0056 | -36.1508 | -34.9477 | 8.9064 | -44.5574 | 6.2639 | 23.7182 | 23.0657 |  | 51.1815 | 51.4011 | 52.0556 | 10.3823 | 8.8752 | 97.9619 | -2.2364 | -2.8856 | 44.6286 | 56.7851 | 40.022 | -7.81 |  | 0.845 | 1.68 | 17.54 | 39.4741 |  | -3.346 | 4.159 |  | 32.57 | -58.4727 | -49.7586 | 11.06 | 68.6162 | 30 | -2.4999 | -8.6131 | -8.8695 | 1.4321 |  |  | -7.5012 | -22.3091 | 15.4036 | 22.9781 | 110.8363 |  | -155.0957 | -22.9166 | 24.2914 | 12.5546 | 11.0177 | 13.6552 | 13.271 | 12.7499 | 112.4026 | 109.9096 | 40.2 | -39.2836 | -152.7959 | 156.5071 |  | -108.0138 | -105.2223 | -24.0996 | -23.5186 | 57.81 | 57.3189 | -56.8465 |  | 10.7146 | 10.2202 | -20.9556 | -22.5081 | 30.71 | 30.16 | 75 | 76.3 | 21.1458 | -60.72 | -385.4842 | 68.6522 | 68.2125 | 7.1 | 65.5 | -8 | -7.8 | 1.4492 | 1.1706 |  | 47.5032 | 213.8008 | 148.6849 | 155.1131 | -142.4343 | 139.4445 | -187.6663 | -42.512 | -138.9262 | 193.8383 | 195.3076 | 191.2856 | -197.3529 | 43.1866 | -156.8839 | 158.3746 | -10.5978 | 13.18 | 38.8 | 1.348 | 1.345 | -37.2 | 18.96 |  | -19.4537 | -16.0235 | -0.1144 | 6.5 | 47.64 | 48.938 |  |  | 37.663 | 37.7359 | 37.6474 |  | -63.2 | 13.1912 | 6.98 |  | 16.4702 | 23.0297 | 24.0206 | 16.1232 | -23.5465 | 22.4616 |  | 53.2 | -53.1 | -151.4504 | 190.8551
28/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 10.9036 | -20.957 | -32.5101 | 31.2993 |  | 62.679 | -18.9033 | 56.4333 | 28.3891 | 28.0188 | 26.64 | -57.948 |  |  | -52.8 | 12.2674 | 14.4918 | 14.9166 | 14.8394 | 24.9773 | 15.811 | 5.1728 | 7.6456 |  |  | -68.12 | -67.52 |  | -24.42 | 57.2 | 24.798 | 0.292 | -94.46 | -98.1 | 11.42 | 98.19 | 102.47 | 19.8557 | -5.1688 | 52.6658 | 53.6818 | -2.2533 | -122.8232 | -123.1216 | 17.7707 | 32.5133 | 43.9665 | 48.3135 | 25.5048 | 14.4824 | 0 | -6.2801 | -12 | -12 | 134.3651 | 131.4532 | -2.7051 |  | -125.5808 | 4.8322 | 7.8639 | 5.0888 | 0 | 241.4929 | 239.204 | -392.5482 | 325.4356 |  | -32.5817 | 33.3622 |  | 47.68 | 47.85 | 68.89 | 93.46 | -12.1859 | -11.918 | 76.6444 | 76.8902 | 34.9572 | -125.7827 | -123.7305 | 18.1344 |  | 20.7229 | 27.837 | 82.1 | 75.1 | -13.44 | 49.7404 | 48.0065 | 48.4444 | 40.6228 | 40.5658 | 131.357 | -176.869 | 148.6506 |  | 65.69 | 33.35 |  | 68.9987 | -21.6879 |  |  |  | -89.4217 |  |  | -106.4 | -106 | 19.9979 | 52.5 | 73.02 | 71.1 | 51.85 | -13.3 | 50.4525 | 90.7277 | -18.2 | -18.44 | 93.57 | 51.41 | 88.9455 | 87.4182 | 4.6971 | 4.8818 | 202.7408 | 166.449 | 158.058 | 162.2455 | 45.2499 | 24.619 | -27.482 | 400.1939 | -32.3833 |  |  | -39.6676 | 0 | -40.0962 | -37.4306 | 63.024 | -36.5313 | -37.6584 | 11.5503 | 16.79 | -14.96 | 0.9 | 11.2155 | -123.8726 | -36.7923 | -35.7318 | 8.2902 | -24.0009 | -11.7046 | 23.0344 | 22.7851 |  | 51.892 | 52.5302 | 50.9691 | 10.8847 | 12.0569 | 99.3016 | -3.2273 | -3.9212 | 46.322 | 59.3813 | 39.8169 | -6.97 |  | 0.845 | 1.67 | 16.91 | 40.2006 |  | -3.368 | 4.285 |  | 31.5 | -53.3739 | -48.5456 | 10.79 | 67.3827 | 28.3 | 0 | -7.884 | -8.7037 | 1.4184 |  |  | -6.6203 | -23.1188 | 14.9882 | 24.0315 | 114.8007 |  | -153.0679 | -23.5365 | 23.6707 | 10.9407 | 11.5836 | 14.0068 | 13.5663 | 13.2512 | 117.7665 | 116.8528 | 36 | -35.666 | -151.9375 | 154.2726 |  | -113.406 | -111.0591 | -13.9869 | -14.0865 | 59.1818 | 60.8389 |  | -53.9967 | 11.5496 | 11.4726 | -21.6777 | -21.7789 | 21.51 | 21.16 | 80.1 | 78.1 | 21.0027 | -63.68 | -389.9795 | 68.3154 | 69.0442 |  | 67.9 | -9.6 | -8.8 |  |  |  | 53.0552 | 216.4906 | 149.8682 | 159.2314 | -145.7872 | 144.3829 | -193.4974 | -44.864 | -143.6101 | 193.2505 | 191.0381 | 196.3532 | -202.4371 | 48.0246 | -157.5298 | 158.2971 | -9.675 | 13.049 | 39.44 | 1.221 | 1.225 | -38.24 | 18.96 |  | -19.9786 | -12.9198 | -0.1755 | 6.2 | 50.918 | 50.968 |  |  | 38.5984 | 38.7227 | 40.0799 |  | -65.2 | 12.8182 | 7.27 |  | 24.3406 | 14.9069 | 14.815 | 22.9667 | -15.3588 | 13.8811 |  | 54 | -55.4 | -150.9739 | 190.1722
28/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 11.594 | -21.5399 | -31.3716 | 31.6323 |  | 63.1199 | -22.4316 | 57.4909 | 29.0331 | 28.2905 | 22.2 | -60.282 | 55 | 21.528 | -55 | 13.5523 | 17.876 | 14.3255 | 14.4805 | 24.142 | 12.7901 | 5.4592 | 7.2826 |  |  | -69.97 | -69.94 |  | -24.42 | 59.4 | 25.449 | 0.297 | -102 | -101.8 | 8.91 | 104.77 | 104.51 | 19.6908 | -4.8751 | 54.7542 | 56.6582 | -3.1451 | -127.8996 | -125.9148 | 28.7267 | 26.6275 | 48.3198 | 46.1132 | 19.2217 | 11.569 | 0 | -6.0247 | -11.4 | -11.5 | 136.7088 | 135.5626 | -2.923 |  | -135.1622 | 5.2012 | 8.2176 | 5.7076 | 0 | 245.6434 | 247.7797 | -407.532 | 332.6143 |  | -52.268 | 52.8981 |  | 48.04 | 49.21 | 69.61 | 95.48 | -5.622 | -6.4258 | 76.4566 | 77.4829 | 35.4614 | -133.4688 | -133.7592 | 20.1629 |  |  | 27.719 | 85.1 | 77.5 | -13.76 | 47.6387 | 46.5991 | 46.5345 | 40.4304 | 38.9844 | 132.2673 | -179.2142 | 149.721 |  | 65.99 | 33.62 |  | 70.61 | -21.9413 |  |  |  | -80.5705 |  |  | -107.8 | -108 | 20.4099 | 53.2 | 74.8 | 71.9 | 52.91 | -13.29 | 51.305 | 78.1119 | -19.11 | -19.24 | 94.21 | 53.67 | 78.2909 | 77.6545 | 4.512 | 4.4727 | 200.5608 | 161.6218 | 155.073 | 157.0373 | 75.435 | 56.9031 | -25.155 | 419.9333 | -39.291 |  |  | -40.2143 |  | -42.2191 | -38.771 | 170.556 | -55.8625 | -56.9038 | -20.4296 | 14.47 | -15.11 | 103.7 | 11.4703 | -128.0022 | -36.8647 | -36.1238 | 8.6922 | -54.3966 | 19.8681 | 22.7683 | 22.5368 |  | 52.042 | 53.3951 | 51.6985 | 5.0237 | 6.3633 | 94.7803 | -3.5283 | -3.8355 | 47.6617 | 52.3302 | 39.4726 | -8.45 |  | 0.9268 | 1.68 | 16.94 | 39.0645 |  | -3.728 | 4.257 |  | 31.05 | -59.4214 | -46.9984 | 10.51 | 66.6906 | 27.9 | -2.6289 | -8.0978 | -8.2777 | 1.4847 |  |  | -5.7674 | -23.0649 | 14.6549 | 24.9178 | 111.2054 |  | -155.9247 | -23.6408 | 23.4889 | 11.0741 | 11.343 | 13.997 | 13.714 | 12.7288 | 114.6597 | 115.7537 | 39.8 | -38.7306 | -141.4931 | 142.8236 |  | -110.6983 | -111.6413 | -17.6463 | -16.7623 | 67.5065 | 66.4517 | -44.3553 |  | 11.5825 | 11.3628 | -22.9652 | -22.6148 | 13.88 | 13.47 | 80.8 | 80.3 | 20.9001 | -64.32 | -398.1052 | 70.4537 | 69.9967 | 7.1 | 67.9 | -10.5 | -9.6 | 1.3337 | 0.9651 |  | 61.5911 | 227.2039 | 154.3068 | 163.2256 | -154.8936 | 152.9164 | -198.1 | -45.1572 | -146.0946 | 196.5566 | 193.5708 | 199.7461 | -208.0829 | 48.2938 | -164.7975 | 163.6667 | -10.0458 | 13.211 | 40.32 | 1.178 | 1.177 | -39.12 | 20.32 |  | -21.1231 | -12.6543 | -0.5844 | 5.9 | 53.621 | 52.168 |  |  | 44.4708 | 44.9972 | 43.9075 |  | -67.6 | 12.8145 | 7.6 |  | 20.6742 | 16.382 | 16.8232 | 20.7608 | -17.1931 | 16.1063 |  | 57.9 | -56 | -139.6335 | 175.8658
28/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 12.351 | -21.7203 | -30.598 | 32.0363 |  | 64.8467 | -30.9622 | 57.4153 | 29.0791 | 28.4352 | 28.86 | -58.429 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.9274 | 17.8198 | 15.3584 | 15.1633 | 25.4861 | 16.128 | 5.6704 | 7.4138 |  |  | -69.89 | -69.89 |  | -28.86 | 57.2 | 26.134 | 0.301 | -106.37 | -105.77 | 12.78 | 107.37 | 106.45 | 19.5031 | -4.8068 | 53.7493 | 54.9914 | -0.0743 | -112.9053 | -114.1388 | 20.2471 | 15.0142 | 42.5625 | 44.7139 | 12.9512 | 8.2903 | 0 | -5.4455 | -11.4 | -11.4 | 128.3503 | 128.2416 | -3.0827 |  | -115.9098 | 6.2915 | 7.9232 | 5.3922 | 0 | 240.089 | 239.4482 | -382.5599 | 334.155 |  | -52.2795 | 53.3101 |  | 47.84 | 49.47 | 71.03 | 96.45 | -25.0458 | -25.4477 | 83.7055 | 84.5636 | 33.173 | -128.2902 | -128.3972 | 10.9918 |  | 21.1025 |  | 85 | 77.3 | -14.05 | 50.4912 | 49.3006 | 49.8869 | 46.3452 | 46.9976 | 111.7663 | -168.7162 | 130.4993 |  | 68.12 | 34.47 |  | 72.0749 | -22.4844 |  |  |  | -71.3242 |  |  | -111.9 | -109.1 | 20.6076 | 53.8 | 75.56 | 72.7 | 53.46 | -13.57 | 50.499 | 71.2115 | -19.64 | -19.59 | 100.43 | 55.69 | 73.4182 | 71.7818 | -12.3305 | -11.3818 | 190.5991 | 152.7458 | 147.3136 | 148.6746 | 66.7977 | 47.4015 | -25.741 | 394.5604 | -125.6561 |  |  | -39.6847 | 0 | -41.9535 | -39.4489 | 156.732 | -58.1393 | -59.847 | -12.6158 | 15.72 | 0 | 110.6 | 11.5321 | -129.2622 | -33.8614 | -33.0815 | 5.2417 | -48.0908 | 10.7923 | 22.9162 | 23.0381 |  | 52.3803 | 52.5654 | 50.8998 | 22.6066 | 23.7788 | 56.0979 | 14.7701 | 13.7206 | 8.6398 | 15.6921 | 34.9828 | -13.2 |  | 0.9158 | 1.65 | 17.29 | 33.5222 |  | -3.837 | 4.216 |  | 32.1 | -19.388 | -13.721 | 10.23 | 67.3117 | 21.9 | 0 | -9.6052 | -10.5624 | 1.4504 |  |  | -5.5477 | -19.6464 | 13.8089 | 21.0273 | 116.6607 |  | -154.8119 | -24.0742 | 23.0647 | 27.1908 | 10.3515 | 14.3583 | 13.9249 | 12.0029 | 90.0365 | 87.155 | 37.3 | -36.9158 | -159.8196 | 163.6888 |  | -88.1045 | -82.9747 | -29.2069 | -29.5023 | 65.0478 | 65.7983 |  | -38.4591 | 14.0105 | 14.0435 | -22.018 | -22.065 | -11.99 | -11.08 | 78.1 | 79 | 20.6545 | -66.16 | -391.3777 | 71.5128 | 71.0831 | 7.7 | 63.8 | -13.9 | -13.4 | 1.2385 |  |  | 142.2205 | 178.2446 | 122.1297 | 163.8282 | -113.9566 | 114.1052 | -208.2198 | -26.3693 | -112.2956 | 173.8155 | 172.5583 | 211.8244 | -164.8742 | 33.7436 | -136.8492 | 135.3392 | -9.8343 | 13.434 | 38.56 | 1.195 | 1.203 | -37.68 | 19.52 |  | -19.8627 | -13.9727 | -0.2609 | 6.9 | 51.318 | 49.978 |  |  | 43.1133 | 42.8756 | 43.2274 |  | -64 | 12.3364 | 7.72 |  | 9.6957 | 28.3727 | 29.1068 | 10.8815 | -28.5787 | 27.721 |  | 53.7 | -54.1 | -158.7234 | 202.6111
28/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 12.3005 | -22.9843 | -31.345 | 32.8759 |  | 65.984 | -25.7654 | 57.9852 | 29.7031 | 29.0044 | 26.64 | -58.234 | 52.8 | 18.216 |  | 14.0346 | 18.8556 | 15.1085 | 15.2917 | 25.5346 | 15.6054 | 5.5273 | 7.7349 |  |  | -68.96 | -69.41 |  | -26.64 | 57.2 | 26.104 | 0.269 | -92.86 | -93.3 | 7.1 | 95.22 | 94.66 | 19.9189 | -5.0704 | 54.2191 | 56.7328 | -3.5024 | -105.6624 | -104.4177 | 6.9405 | 7.0295 | 45.2449 | 45.8407 | 0.3757 | -0.9784 | 0 | -4.6281 | -11.6 | -11.5 | 114.1873 | 111.6199 | -3.5386 |  | -96.7581 | 7.6978 | 7.7634 | 5.2553 | 0 | 228.6141 | 228.8582 | -366.8252 | 329.1908 |  | -32.3968 | 33.6471 |  | 48.38 | 49.55 | 71.79 | 97.45 | -33.2172 | -32.1455 | 94.6079 | 94.747 | 31.9275 | -127.5625 | -126.8647 | 9.6637 |  | 20.7229 | 28.102 | 84.2 | 77 | -14.15 | 53.1762 | 53.5117 | 52.2872 | 53.8403 | 53.8966 | 97.9765 | -158.1135 | 112.176 |  | 67.59 | 34.5 |  | 72.6608 | -23.0871 |  |  |  | -79.4483 |  |  | -113 | -112.3 | 20.8768 | 54.5 | 76.38 | 73.72 | 54.11 | -13.62 | 51.1035 | 76.6369 | -18.53 | -18.55 | 94.33 | 56.81 | 78.1455 | 76.8 | -19.0022 | -19.0273 | 190.9555 | 153.4977 | 145.5587 | 148.5455 | 57.037 | 39.2511 | -26.817 | 377.1327 | -104.26 |  |  | -39.4122 |  | -41.1456 | -38.1127 | 153.66 | -54.5121 | -54.9626 | -5.3367 | 0 | 0 | 102.5 | 11.8473 | -128.2119 | -33.055 | -32.3146 | 2.7939 | -40.6642 | 4.102 | 22.8726 | 22.4844 |  | 53.0174 | 52.7125 | 50.557 | 31.9842 | 31.4818 | 20.932 | 20.1634 | 19.9771 | -10.3421 | 0 | 28.1273 | -16.24 | -0.141 | 0.867 | 1.65 | 15.78 | 27.1587 |  | -3.895 | 4.135 |  | 31.24 | 6.1162 | 10.2743 | 9.24 | 60.4381 | 22.5 | 11.3925 | -14.7288 | -15.6426 | 1.4472 |  |  | -6.3029 | -11.1388 | 14.6476 | 10.7856 | 113.1495 |  | -137.0682 | -23.755 | 23.4358 | 53.7212 | 11.0831 | 14.3486 | 13.9882 | 12.4863 | 96.5775 | 95.9132 | 36.9 | -37.0572 | -164.5704 | 168.5248 |  | -93.0991 | -91.5162 | -29.3743 | -28.6809 | 65.6136 | 63.7991 | -24.8166 | -23.0569 | 14.9773 | 14.7796 | -21.7757 | -20.8465 | -8.17 | -8.12 | 78.6 | 78.4 | 20.7976 | -67.12 | -401.3459 | 76.2763 | 75.1157 |  | 65 | -13.8 | -13.9 |  | 1.075 |  | 125.9304 | 174.3622 | 118.2203 | 158.1464 | -114.706 | 111.1464 | -209.4049 | -26.4464 | -103.5641 | 172.1985 | 171.634 | 211.51 | -161.6405 | 32.4879 | -133.7015 | 133.7752 | -9.8068 | 12.652 | 38.88 | 1.266 | 1.266 | -37.76 | 18.64 |  | -20.1251 | -15.4101 | 0.557 | 7.5 | 50.89 | 51.246 |  |  | 41.6227 | 43.5958 | 41.2432 |  | -65.3 | 12.2331 | 7.79 |  | 9.1557 | 29.9559 | 29.4286 | 8.9589 | -28.8044 | 27.6684 |  | 54.9 | -53.6 | -162.2338 | 210.1566
28/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 12.1195 | -21.9121 | -31.1975 | 32.6754 |  | 65.4088 | -22.6846 | 58.252 | 29.2531 | 28.6199 | 26.64 | -59.276 | 52.8 | 19.044 |  | 14.192 | 18.897 | 15.1085 | 15.0566 | 25.9749 | 16.1124 | 5.9411 | 7.6988 |  |  | -68.13 | -67.53 |  | -26.64 | 57.2 | 24.755 | 0.251 | -81.08 | -81.03 | 8.54 | 82.75 | 82.27 | 19.2812 | -4.8863 | 53.2942 | 55.3615 | -6.9258 | -96.0907 | -95.9405 | 9.1832 | 9.7506 | 41.3812 | 41.7436 | 0.7641 | -0.0807 | 0 | -4.8457 | -11 | -11.1 | 104.3559 | 102.6877 | -4.03 |  | -83.9654 | 8.1947 | 7.2562 | 4.9189 | 0 | 226.5999 | 225.3791 | -361.3557 | 323.8324 |  | -33.5062 | 34.7067 |  | 48.3 | 49.85 | 73.3 | 98.46 | -35.2265 | -34.6907 | 93.3194 | 94.5227 | 30.6723 | -121.9769 | -121.3699 | 8.6969 |  | 21.1025 |  | 84.6 | 76.6 | -14.04 | 55.9689 | 54.4967 | 55.1547 | 57.2615 | 57.1076 | 87.4623 | -151.1914 | 100.7116 |  | 68.84 | 35.43 |  | 73.3932 | -23.1632 |  |  |  | -77.3772 |  |  | -113.8 | -113 | 20.5472 |  | 76.86 | 74.3 |  | -13.63 | 50.344 | 76.0618 | -18.69 | -19.14 | 97.84 | 56.68 | 77.3091 | 75.6182 | -19.6187 | -20.3091 | 189.3638 | 150.3311 | 144.9861 | 147.9534 | 66.4573 | 45.462 | -26.505 | 373.4073 | -98.4565 |  |  | -38.7295 |  | -40.9221 | -38.1059 | 159.804 | -55.2449 | -56.2829 | -7.8822 | 0 | 0 | 107.8 | 11.921 | -127.9317 | -31.3551 | -30.6366 | -0.2314 | -39.9714 | 6.9785 | 22.958 | 22.9332 |  | 52.1704 | 53.3871 | 50.7166 | 33.6587 | 34.6635 | 12.8941 | 22.6602 | 22.7646 | -19.0957 | -13.9338 | 29.4749 | -19.22 |  | 0.8878 | 1.69 | 17.44 | 26.6921 |  | -3.87 | 4.193 |  | 30.24 | 13.9223 | 17.5156 | 9.73 | 60.9206 | 27.1 | 12.4905 | -15.1978 | -16.2634 | 1.4447 |  |  | -8.1467 | -9.2574 | 15.24 | 8.824 | 108.1039 |  | -128.0735 | -23.5507 | 23.1957 | 53.9849 | 10.8136 | 14.5537 | 14.157 | 12.3579 | 93.7803 | 94.368 | 33.1 | -33.4873 | -157.9166 | 164.0731 |  | -91.0556 | -90.239 | -30.9967 | -30.7374 | 65.7244 | 63.9624 | -39.9601 | -40.9848 | 13.5491 | 13.3294 | -22.4245 | -23.0483 | -3.49 | -3.38 | 79.5 | 80.5 | 21.227 | -66.16 | -398.2382 | 70.9503 | 70.5096 | 7.1 | 65.7 | -12.2 | -12.2 | 1.3571 |  |  | 116.7147 | 178.0287 | 117.6719 | 156.881 | -114.3204 | 109.9213 | -209.643 | -27.9653 | -109.7364 | 173.3372 | 172.8092 | 211.6661 | -165.189 | 30.1539 | -138.699 | 138.8568 | -10.282 | 12.7 | 39.28 | 1.191 | 1.201 | -37.52 | 18.72 |  | -20.1556 | -15.7916 | 0.383 | 8.6 | 49.166 | 48.955 |  |  | 42.4657 | 42.9015 | 41.5129 |  | -66.3 | 12.3047 | 7.78 |  | 9.0323 | 30.0717 | 31.102 | 8.7415 | -30.0697 | 29.4971 |  | 55.7 | -55.6 | -157.9192 | 208.3107
28/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 12.541 | -20.4003 | -30.9741 | 32.4531 |  | 65.164 | -46.6813 | 57.4093 | 29.1971 | 28.4091 | 0 | -57.085 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.2451 | 35.463 | 15.0563 | 14.9782 | 25.1544 | 15.9239 | 5.6367 | 7.6269 |  |  | -81.95 | -81.87 |  | 0 | 55 | 24.993 | 0.257 | -102.5 | -104.04 | 23.69 | 105.47 | 105.49 | 18.971 | -4.6597 | 52.1392 | 54.1096 | -3.0465 | -125.0181 | -124.3457 | 31.1657 | 30.1129 | 46.1308 | 47.3091 | 12.2141 | 9.829 | 0 | -7.3888 | -11.6 | -11.7 | 136.9244 | 134.2868 | -3.2665 |  | -121.2595 | 6.484 | 8.4455 | 5.6918 | 0 | 260.1702 | 261.0552 | -437.2317 | 342.9875 |  | -35.1567 | 36.3266 |  | 50.09 | 50.81 |  | 99.49 | -16.7404 | -17.5442 | 82.4389 | 83.8596 | 29.2783 | -141.4226 | -139.9689 | 12.3367 | 0 | 20.7229 | 27.561 | 86.4 | 78.9 | -14 | 48.7544 | 48.1807 | 47.4178 | 45.496 | 45.7144 | 123.2543 | -177.3649 | 139.7752 |  | 73.74 | 36.89 |  | 73.5397 | -23.1261 |  |  |  | -98.6419 |  |  | -112.3 | -110.1 | 19.7287 |  | 76.72 |  |  | -13.73 | 50.499 | 96.733 | -18.26 | -18.71 | 95.54 | 55.07 | 97.6364 | 96.4909 | 1.6742 | 1.2273 | 210.4831 | 171.4615 | 165.845 | 167.774 | 45.8463 | 24.5517 | -27.044 | 453.045 | -109.0684 |  |  | -37.9793 |  | -39.9382 | -37.0495 | 61.488 | -30.7849 | -31.7599 | 10.2699 | 12.83 | -13.41 | 1 | 11.8192 | -126.1773 | -34.3948 | -33.636 | 4.767 | -22.8613 | -9.4988 | 23.245 | 23.1372 |  | 51.9293 | 52.8107 | 50.6594 | 16.5782 | 15.7409 | 63.6334 | 0.5568 | 0.6598 | 24.1412 | 29.7041 | 35.0707 | -9.98 |  | 0.8219 | 1.68 | 16.42 | 34.8142 |  | -3.904 | 4.176 |  | 30.34 | -30.6404 | -24.3291 | 9.56 | 60.1303 | 29.1 | 10.9174 | -13.9436 | -14.6552 | 1.4456 |  |  | -7.5516 | -11.0294 | 14.9842 | 10.7142 | 108.6645 |  | -139.4164 | -23.5819 | 23.2247 | 55.3898 | 10.9906 | 14.2021 | 13.8089 | 12.5759 | 80.3266 | 80.2374 | 38.6 | -38.6112 | -143.7412 | 147.4821 |  | -77.797 | -77.9515 | -31.9207 | -31.6548 | 66.0983 | 64.9068 |  | -20.9948 | 8.1767 | 8.1108 | -22.7103 | -22.4079 | -8 | -7.66 | 78.5 | 78.8 | 20.9001 | -63.44 | -384.7136 | 63.579 | 63.1057 | 7.1 | 68.9 | -7.9 | -7.8 |  |  |  | 129.0416 | 182.1349 | 117.6936 | 159.6207 | -116.3922 | 109.0611 | -201.9814 | -18.7861 | -106.986 | 177.7082 | 176.6364 | 207.5286 | -167.6784 | 21.6216 | -147.2807 | 148.9717 | -8.7796 | 13.001 | 38.8 | 1.196 | 1.185 | -38.4 | 18.96 |  | -19.7162 | -15.1171 | 0.441 | 7.2 | 50.907 | 51.229 |  |  | 42.9515 | 43.2406 | 42.3491 |  | -68.1 | 12.9039 | 7.64 |  | 4.5289 | 31.6308 | 31.833 | 4.7749 | -30.9944 | 30.4684 |  | 57 | -56.4 | -142.9459 | 166.6893
28/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 11.6977 | -19.7273 | -31 | 32.5988 |  | 65.4893 | -48.5995 | 56.1348 | 28.6171 | 27.8509 | 0 | -56.713 | 52.8 |  | -52.8 | 13.2499 | 34.2974 | 14.8617 | 14.8425 | 25.3481 | 16.3624 | 4.9038 | 7.2939 |  |  | -83.67 | -83.61 |  | 0 | 55 | 24.744 | 0.258 | -99.9 | -99.83 | 16.37 | 101.63 | 102.04 | 19.1019 | -4.8208 | 52.8124 | 54.5573 | 2.6298 | -121.6267 | -122.3017 | 9.7552 | 9.9489 | 51.2871 | 52.032 | -1.6148 | -2.8938 | 0 | -8.0285 | -11.9 | -11.7 | 133.6379 | 131.7293 | -3.0293 |  | -119.2647 | 6.7085 | 8.9769 | 6.0775 | 0 | 249.5803 | 250.6179 | -416.208 | 332.3667 |  | -42.992 | 44.1413 |  | 48.65 | 50.23 | 73.24 |  | -15.2669 | -15.9367 | 83.7588 | 85.1167 | 28.5904 | -135.5757 | -135.4134 | 12.4043 | 0 | 21.1025 | 27.86 | 89 | 81.4 | -13.74 | 52.4401 | 51.5385 | 51.0574 | 49.2618 | 49.0929 | 111.3272 | -169.0935 | 127.0196 |  | 70.49 | 35.55 |  | 72.3679 | -22.9018 |  |  |  | -84.3405 |  |  | -108.8 | -107.9 | 19.3112 | 53.9 | 75.88 | 73.54 | 53.56 | -13.63 | 51.0105 | 83.5947 | -18.62 | -18.82 | 102.36 | 55.25 | 84.4909 | 82.6364 | -1.6526 | -2.9182 | 201.1766 | 161.6794 | 157.6113 | 160.1427 | 72.0124 | 52.6865 | -25.672 | 427.0062 | -78.8285 |  |  | -37.0129 |  | -41.8931 | -38.7318 | 153.66 | -49.7205 | -51.3322 | -16.232 | 0 | -15.31 | 105.7 | 11.6308 | -128.7196 | -38.3633 | -37.2923 | 11.1181 | -48.2787 | 17.5926 | 23.6041 | 22.9085 |  | 53.3255 | 53.2049 | 52.904 | 16.0758 | 13.3965 | 53.7535 | 3.721 | 3.6445 | 16.0071 | 22.3226 | 34.7192 | -12.16 |  | 0.8927 | 1.68 | 16.7 | 33.4102 |  | -3.938 | 4.146 |  | 30.71 | -21.6225 | -15.1318 | 9.29 | 62.0261 | 29.2 | 11.6211 | -14.3505 | -15.6404 | 1.4462 |  |  | -7.8506 | -10.3842 | 15.8007 | 10.7835 | 109.3288 |  | -135.9673 | -23.7757 | 23.4477 | 53.7746 | 12.1482 | 13.8408 | 13.4925 | 13.6588 | 89.0278 | 88.6594 | 58.3 | -57.1457 | -154.0132 | 155.7777 |  | -86.5825 | -84.0467 | -31.6549 | -31.2032 | 67.0485 | 65.716 | -20.45 |  | 8.9018 | 8.9128 | -24.1407 | -24.1886 | -0.74 | -1.24 | 79.1 | 78.5 | 20.8168 | -61.84 | -389.8775 | 66.074 | 67.1204 | 7 | 67.7 | -7.1 | -7 |  |  |  | 101.0477 | 187.9246 | 124.2133 | 154.1535 | -117.3102 | 116.1518 | -202.3966 | -24.1249 | -117.8013 | 182.965 | 183.1058 | 206.6807 | -170.6604 | 24.1668 | -149.6585 | 152.1236 | -9.6503 | 12.796 | 38.64 | 1.236 | 1.233 | -38.16 | 18.16 |  | -18.5138 | -16.2005 | -0.145 | 7.9 | 50.055 | 50.424 |  |  | 43.6757 | 43.3891 | 44.0254 |  | -66.7 | 13.1701 | 7.77 |  | 0 | 30.617 | 32.2301 | 3.2561 | -30.8203 | 30.3752 |  | 56.1 | -55.2 | -150.0858 | 174.5866
28/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 12.4374 | -20.3178 | -31.2214 | 32.5844 |  | 64.708 | -45.9319 | 56.2292 | 28.2351 | 27.3885 | -8.88 | -59.263 | 55 | 20.7 | -52.8 | 13.1759 | 31.5432 | 14.7248 | 14.8743 | 24.9387 | 16.2033 | 5.462 | 7.0456 |  |  | -89.3 | -89.38 |  | 6.66 | 57.2 | 23.244 | 0.253 | -112.14 | -112.61 | 28.86 | 113.43 | 114.14 | 19.8941 | -5.13 | 51.6708 | 53.9787 | 4.6737 | -135.1123 | -133.1015 | 30.6517 | 27.2308 | 50.1303 | 52.3695 | 10.8809 | 11.0163 | 0 | -7.7794 | -11.8 | -11.9 | 146.8825 | 145.2451 | -2.6162 |  | -131.9082 | 5.0948 | 8.5675 | 5.7343 | 0 | 252.8153 | 251.7776 | -396.0609 | 345.7804 |  | -40.6355 | 41.7446 |  | 48.6 | 50.21 |  | 98.49 | -20.8931 | -20.8931 | 91.8014 | 91.5833 | 28.399 | -141.79 | -140.484 | 11.4574 |  | 21.1025 | 28.396 | 88.4 | 80.2 | -13.69 | 48.6995 | 47.8657 | 47.441 | 42.0205 | 42.41 | 125.495 | -176.3622 | 142.9686 |  | 68.18 | 34.54 |  | 72.2214 | -22.9443 |  |  |  | -87.0683 |  |  | -105.9 | -106.4 | 19.8276 | 53.3 | 74.78 | 72.74 | 53.02 | -13.65 | 50.995 | 86.0249 | -18.96 | -19.12 | 98 | 55.33 | 85.7636 | 84.3091 | -5.0575 | -5.6909 | 199.2184 | 160.4667 | 153.612 | 156.8844 | 69.4031 | 50.4769 | -25.771 | 409.2038 | -50.9793 |  |  | -37.888 |  | -43.8885 | -41.464 | 158.268 | -51.508 | -53.3884 | -15.576 | 0 | -14.18 | 113.5 | 11.6797 | -133.2099 | -36.6663 | -35.5154 | 10.1945 | -48.6651 | 8.6218 | 22.7326 | 22.9148 |  | 52.9345 | 53.928 | 51.9807 | 20.932 | 21.267 | 46.8878 | 7.6347 | 6.4292 | 22.7668 | 39.0617 | 6.2275 | -1.63 | 11.6609 | 0.845 | -7 | 16.25 | 0 |  | -3.941 | 4.182 |  | 26.27 | -39.8906 | -20.9186 | 10.45 | 61.6053 | 29.5 | 10.4082 | -13.1605 | -14.5284 | 1.438 |  |  | -7.5356 | -11.9584 | 17.3374 | 11.6012 | 114.9625 |  | -149.5997 | -23.6105 | 23.1136 | 57.1314 | 10.9841 | 13.5966 | 13.2499 | 12.5906 | 100.3439 | 100.3483 | 43.6 | -43.1518 | -147.7262 | 148.8248 |  | -96.3686 | -96.5658 | -32.6067 | -33.3148 | 64.5631 | 64.7984 | -42.4001 | -45.5631 | 7.3417 | 7.2758 | -23.8656 | -24.9371 | 17.81 | 17.76 | 77.8 | 77.2 | 20.8788 | -58.88 | -388.7453 | 66.4967 | 66.0527 | 7.1 | 65.6 | -6.2 | -6.2 |  |  |  | 69.6068 | 202.3295 | 134.8215 | 153.3703 | -129.9413 | 125.4878 | -194.1197 | -30.1589 | -124.0492 | 193.3934 | 194.9015 | 193.4609 | -188.1108 | 33.1862 | -152.7963 | 155.7163 | -10.282 | 13.329 | 38.08 | 1.213 | 1.21 | -36.48 | 17.12 |  | -17.8119 | -18.4863 | -0.6424 | 10.4 | 51.731 | 52.38 |  |  | 43.0338 | 44.3754 | 42.4198 |  | -63 | 13.3007 | 7.7 |  | 0 | 32.8247 | 33.3882 | 0 | -32.231 | 31.5331 |  | 52.7 | -52.5 | -145.8661 | 205.7193
28/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 12.1503 | -21.7929 | -31.7176 | 31.557 |  | 63.8256 | -29.67 | 56.5958 | 28.6071 | 27.8384 | 28.86 | -59.62 | 55 | 20.7 | -55 | 12.915 | 22.3094 | 14.8275 | 14.9721 | 24.8424 | 16.1056 | 5.9063 | 7.0088 |  |  | -68.75 | -68.74 |  | -28.86 | 57.2 | 25.003 | 0.26 | -81.83 | -82.34 | 10.02 | 82.99 | 83.55 | 20.3471 | -5.8538 | 50.9809 | 52.0761 | -6.8088 | -97.485 | -97.8412 | 7.0903 | 7.078 | 41.3597 | 41.9548 | 1.255 | -0.2469 | 0 | -0.5768 | -12.1 | -12 | 106.553 | 105.6583 | -3.6982 |  | -94.5666 | 7.3178 | 7.1818 | 4.9738 | 0 | 231.0861 | 230.9335 | -351.3345 | 330.6605 |  | -28.2403 | 29.4937 |  | 47.77 | 48.73 | 71.73 | 97.46 | -32.0116 | -32.1455 | 90.4041 | 90.4946 | 29.6781 | -129.1695 | -128.8486 | 8.962 |  | 20.7229 | 28.248 | 87.5 | 78.7 | -13.55 | 52.3652 | 50.9969 | 51.3678 | 50.0201 | 48.9794 | 94.9962 | -152.5934 | 108.9952 |  | 65.01 | 33.36 |  | 71.6354 | -22.7904 |  |  |  | -90.7542 |  |  | -106.1 | -106.6 | 19.3167 | 52 | 62.2 | 71.24 | 51.92 | -8.25 | 50.2045 | 89.8051 | -18.61 | -18.97 | 97.89 | 54.9 | 90.6909 | 89.5818 | -11.1536 | -10.5091 | 195.9848 | 155.6231 | 151.6868 | 153.1851 | 42.0502 | 22.69 | -26.947 | 360.361 | -39.1945 |  | -22.2004 | -20.0414 | 0 | -43.5213 | -41.2671 | 59.952 | -35.3179 | -36.4648 | 14.6881 | 14.72 | -13.44 | 1 | 11.4079 | -132.6354 | -37.3632 | -36.3629 | 8.4005 | -19.6263 | -15.6705 | 23.3024 | 23.1248 |  | 53.4231 | 53.329 | 50.5991 | 31.6492 | 30.9794 | 22.4391 | 12.9375 | 13.1249 | 1.5776 | 13.1105 | 8.1831 | -5.24 | 11.1629 | 0.8927 | -6.67 | 18.49 | 0 |  | -3.972 | 3.397 |  | 27.76 | -14.4375 | -5.2647 | 9.96 | 63.389 | 31.6 | 13.7622 | -15.5903 | -16.7689 | 1.4077 |  |  | -4.9674 | -7.363 | 16.603 | 8.7447 | 108.2972 |  | -125.4702 | -23.8512 | 22.9881 | 52.914 | 11.7435 | 13.5282 | 13.2288 | 12.977 | 117.5804 | 115.9056 | 36.5 | -35.9396 | -155.1133 | 158.6768 |  | -112.9032 | -112.0115 | -29.7532 | -29.4839 | 68.9487 | 68.1461 | -56.9439 |  | 9.0117 | 8.2316 | -28.6469 | -28.63 | 24.05 | 23.86 | 79.8 | 80.7 | 20.6737 | -55.12 | -397.6306 | 69.8968 | 69.4528 | 6.5 | 70.7 | -7.1 | -7 |  |  |  | 59.759 | 213.1877 | 149.1668 | 160.4054 | -142.053 | 140.0186 | -193.5119 | -39.6146 | -137.9951 | 199.643 | 198.3587 | 193.7678 | -201.5979 | 42.6399 | -161.3697 | 164.2534 | -9.3591 | 15.548 | 38.64 | 1.23 | 1.233 | -37.68 | 18 |  | -19.0722 | -20.1556 | 0.9689 | 10.1 | 52.414 | 51.385 |  |  | 44.9159 | 44.2464 | 44.9507 |  | -68.9 | 12.6652 | 7.54 |  | 7.4525 | 29.4159 | 29.6156 | 7.4469 | -29.384 | 28.5163 |  | 57.3 | -57.1 | -154.463 | 220.1779
28/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 13.0441 | -21.4557 | -31.0311 | 31.5762 |  | 63.2173 | -45.8194 | 55.1844 | 27.8391 | 27.0208 | 6.66 | -60.053 | 55 | 20.7 |  | 13.5049 | 32.7526 | 15.1816 | 15.3979 | 25.2618 | 16.2132 | 5.9469 | 7.3143 |  |  | -78.63 | -79.54 |  | -6.66 | 59.4 | 24.08 | 0.253 | -98.7 | -98.11 | 21.63 | 99.61 | 100.35 | 20.4081 | -5.6516 | 49.4136 | 50.3788 | -2.7455 | -120.9059 | -119.0607 | 30.443 | 30.7614 | 44.6521 | 44.3127 | 14.2766 | 10.917 | 0 | -0.5289 | -11.9 | -12.1 | 131.1794 | 128.0633 | -2.8438 |  | -124.6758 | 5.7911 | 7.462 | 4.9937 | 0 | 238.441 | 238.2885 | -362.2119 | 337.3214 |  | -64.5439 | 66.5805 |  | 47.61 | 48.78 | 70.97 | 96.24 | -17.1423 | -17.6781 | 82.7981 | 82.5418 | 29.4979 | -140.107 | -139.2482 | 11.5398 |  | 20.9062 | 28.212 | 88.3 | 80.2 | -13.62 | 46.8531 | 45.498 | 45.9061 | 36.254 | 37.1873 | 120.4422 | -164.5683 | 134.7337 |  | 64.46 | 32.49 |  | 71.6354 | -22.5237 |  |  |  | -78.9984 |  |  | -102.5 | -100.6 | 18.8168 | 51.5 | 60.34 | 69.56 | 51.37 | -7.71 | 49.9565 | 77.7444 | -19.68 | -19.82 | 98.85 | 54.89 | 78.0727 | 76.3818 | -3.2976 | -3.3455 | 190.5877 | 152.6809 | 147.3251 | 149.6283 | 65.9739 | 46.5135 | -26.133 | 367.9173 | -40.2113 |  | -23.0948 | -20.7386 | 0 | -42.3684 | -39.1431 | 127.536 | -49.3128 | -50.188 | -9.54 | 0 | -15.28 | 85.6 | 11.2246 | -128.9012 | -36.6426 | -35.7663 | 8.4623 | -43.6488 | 6.6144 | 23.2511 | 22.6902 |  | 53.938 | 53.5323 | 51.4848 | 15.9083 | 16.9131 | 56.9351 | 5.2075 | 5.9868 | 27.5425 | 43.6441 | 10.8418 | 0.97 | 11.5657 | 0.8682 | -6.84 | 17.22 | 10.947 |  | -3.975 | 1.018 |  | 30.25 | -43.6636 | -28.5 | 11.36 | 68.0904 | 31 | 0 | -8.4173 | -8.7368 | 1.4175 |  |  | -7.6135 | -21.8261 | 16.9471 | 22.7145 | 51.1393 | 54.7655 | -151.2928 | -23.4851 | 22.3892 | 12.5948 | 12.2867 | 13.5282 | 13.2288 | 13.813 | 115.5519 | 111.8395 | 38.1 | -38.0133 | -146.084 | 150.3622 |  | -109.9367 | -107.8424 | -30.2908 | -29.8815 | 69.3409 | 68.3741 |  | -61.5689 | 8.9787 | 8.8798 | -31.0699 | -30.5927 | 24.64 | 24.38 | 73.7 | 73.5 | 20.6545 | -48.56 | -393.7393 | 70.3402 | 70.8963 | 7.1 | 63.3 | -8.6 | -7.9 |  |  |  | 58.5421 | 222.8889 | 152.6552 | 165.161 | -148.9844 | 142.7762 | -192.4336 | -43.9289 | -141.3064 | 198.2326 | 198.2461 | 191.3634 | -208.4446 | 46.304 | -165.3179 | 164.2553 | -10.2023 | 16.368 | 36.56 | 1.211 | 1.206 | -35.44 | 15.92 |  | -16.231 | -17.5494 | -1.2589 | 9 | 50.692 | 51.241 |  |  | 44.9629 | 45.4709 | 44.5753 |  | -59.5 | 12.6928 | 7.71 |  | 6.7183 | 29.6824 | 30.5212 | 6.6784 | -30.1458 | 29.3616 |  | 49.5 | -48.4 | -145.7272 | 206.1204
28/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 12.3687 | -20.5686 | -31.2262 | 31.1347 |  | 62.3554 | -38.8771 | 53.7923 | 27.0712 | 26.5204 | 8.88 | -60.478 | 55 | 20.7 |  | 13.6559 | 30.1824 | 14.9999 | 15.0006 | 25.3498 | 15.5236 | 5.0975 | 7.4534 |  |  | -76.2 | -77 |  | -8.88 | 59.4 | 25.865 | 0.265 | -90.67 | -90.88 | 9.29 | 91.03 | 92.14 | 20.2018 | -5.4763 | 49.8847 | 51.0841 | -2.9579 | -114.3036 | -115.6943 | 9.4992 | 9.6381 | 47.0666 | 47.966 | 1.8537 | 0.9963 | 0 | -5.9722 | -11.9 | -11.9 | 126.6861 | 123.1231 | -2.6639 |  | -121.7046 | 7.518 | 7.6887 | 5.1114 | 0 | 210.364 | 210.2419 | -341.0054 | 300.9659 |  | -72.5572 | 73.9964 |  | 46.77 | 47.17 | 69.51 | 95.4 | -14.5971 | -13.5255 | 81.7405 | 82.3023 | 30.9645 | -133.9522 | -133.6206 | 12.4973 |  |  | 28.925 | 87.9 | 79.5 | -13.2 | 50.0175 | 48.4821 | 47.9441 | 40.9108 | 40.5976 | 91.1455 | -139.2998 | 104.2949 |  | 58.19 | 30.66 |  | 70.903 | -22.3766 |  |  |  | -73.8958 |  |  | -99 | -100.6 | 18.4158 | 50.9 | 47.44 | 68.86 | 50.28 | -2.83 | 51.398 | 73.8942 | -19.7 | -19.73 | 98.87 | 54.37 | 74.5818 | 73.5636 | 0 | -2.4818 | 184.9171 | 145.1745 | 141.4592 | 143.2347 | 76.1734 | 57.8418 | -25.467 | 353.5323 | 25.2419 |  | -23.8076 | -21.2713 | 0 | -40.1525 | -37.4958 | 150.588 | -52.4161 | -54.2981 | -19.3676 | 0 | -14.93 | 108 | 11.2728 | -124.1398 | -37.9872 | -36.7716 | 9.6409 | -52.3918 | 18.4396 | 23.9541 | 23.5846 |  | 53.5146 | 56.5149 | 53.8908 | 14.4012 | 13.8989 | 41.0268 | 4.7081 | 4.801 | 16.1096 | 29.8236 | 9.6846 | -2.02 | 11.3777 | 0.8792 | -6.69 | 17.58 | 9.2359 |  | -4.106 | 1.018 |  | 30.37 | -30.7474 | -16.823 | 11.57 | 67.5594 | 28.2 | -3.0535 | -7.3918 | -7.8644 | 1.9408 |  |  | -7.7128 | -17.9431 | 16.4115 | 18.7122 | 55.7208 | 57.006 | -143.8178 | -23.626 | 20.628 | 14.8828 | 11.7588 | 13.3329 | 12.9968 | 13.1556 | 57.3824 | 171.4298 | 44.8 | -40.7654 | -165.6022 | 170.5402 | 78.0599 | -56.333 | -163.8845 | -30.3864 | -29.6473 | 67.1383 | 68.5988 |  |  | 11.5715 | 11.4946 | -43.5485 | -43.2762 | 34.47 | 34.14 | 70.1 | 69 | 20.9194 | -28.64 | -393.2689 | 74.8714 | 73.5503 | 7.7 | 51.4 | -10.5 | -10.4 | 1.2678 | 0.9909 | -68.0937 | 1.3793 | 291.5591 | 209.8756 | 161.6025 | -204.4234 | 200.6795 | -192.1664 | -80.2719 | -204.2361 | 193.5198 | 189.3797 | 201.3124 | -279.1118 | 79.4904 | -196.6557 | 200.5581 | -9.8343 | 22.566 | 32.96 | 1.218 | 1.214 | -32.88 | 11.6 |  | -12.1294 | -16.9024 | -4.2771 | 7 | 50.227 | 51.204 |  |  | 45.3868 | 43.3966 | 45.8537 |  | -51.4 | 12.2744 | 7.68 |  | 6.6527 | 29.3606 | 30.1718 | 6.3198 | -29.7256 | 28.9557 |  | 40.8 | -40.5 | -86.9025 | 156.3608
28/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 12.9699 | -21.2719 | -32.2588 | 30.6558 |  | 61.075 | -40.7036 | 52.6071 | 26.7132 | 26.3109 | 13.32 | -60.176 |  | 20.7 |  | 13.2654 | 31.1374 | 14.9239 | 15.2776 | 25.4866 | 15.3747 | 5.3433 | 7.2075 |  |  | -75.09 | -75.73 |  | -13.32 | 59.4 | 25.664 | 0.267 | -91.81 | -91.28 | 14.81 | 92.99 | 93.81 | 20.5206 | -5.7001 | 50.5582 | 51.7808 | -9.2428 | -111.9717 | -110.6062 | 27.006 | 22.3933 | 40.5798 | 43.5649 | 13.7547 | 12.5331 | 0 | -8.4202 | -12 | -11.9 | 120.9472 | 118.6918 | -3.0205 |  | -105.0528 | 6.4546 | 6.9193 | 4.6642 | 0 | 185.8882 | 185.7356 | -300.3381 | 285.8732 |  | -76.1176 | 79.052 |  | 46.81 | 47.91 |  | 94.3 | -26.2514 | -26.1174 | 94.05 | 95.73 | 34.3572 | -137.9684 | -136.4591 | 8.1393 |  |  |  | 88.7 | 81.6 | -12.91 | 47.0674 | 46.4 | 45.0938 | 34.9661 | 34.9386 | 104.9448 | -145.0348 | 117.5295 |  | 55.44 | 29.04 |  | 70.903 | -22.2202 |  |  |  | -77.9014 |  |  | -98.1 | -97.7 | 19.4815 | 50.3 | 46.54 | 68.14 |  | -2.41 | 50.3905 | 79.077 | -24.14 | -24.28 | 105.62 | 53.97 | 79.1636 | 77.9091 | -8.4578 | -10.9364 | 183.5757 | 145.1731 | 140.3493 | 140.5464 | 64.4048 | 51.8292 | -26.739 | 310.6812 | 153.7012 |  | -24.5953 | -22.2685 | 0 | -42.9752 | -39.6985 | 153.66 | -50.4281 | -56.6073 | -11.62 | 0 | -12.69 | 95.6 | 11.1194 | -128.3346 | -38.4242 | -36.9806 | 12.5275 | -42.7213 | 12.6109 | 23.6356 | 23.3664 |  | 54.7937 | 55.3038 | 54.0863 | 26.793 | 27.6303 | 14.5687 | 13.9614 | 12.6601 | -2.1338 | 0 | 5.8027 | -3.97 | 11.5633 | 0.9732 | -7.12 | 17.06 | 0 |  | -3.944 | 0.995 |  | 32.38 | -15.4407 | -2.8749 | 11.29 | 70.1867 | 27.4 | -4.8842 | -7.1908 | -7.6032 | 1.9842 |  |  | -8.5691 | -20.3581 | 16.2428 | 19.8211 | 58.627 | 58.7064 | -155.6402 | -23.2374 | 22.1226 | 15.2019 | 12.3121 | 13.2157 | 12.9968 | 13.4527 | 121.6189 | 125.3428 | 130.7 | -127.9858 | -337.4784 | 341.2203 | 284.827 | -118.3721 | -118.3087 | -33.1736 | -33.2985 | 69.644 | 70.6779 | -48.2964 | -42.2253 | 17.5042 | 18.0206 | -58.7675 | -58.4648 | 56.55 | 56.6 | 67.2 | 67.4 | 20.757 | 0 | -418.6474 | 89.4237 | 88.0811 | 10.5 | 48.5 | -15.5 | -15.6 | 1.3867 | 1.0845 | -279.6296 | -126.8064 | 453.2595 | 349.8591 | 157.5023 | -344.7257 | 339.4618 | -201.2803 | -170.4261 | -337.7339 | 165.3107 | 167.5385 | 203.9134 | -443.3625 | 171.4232 | -268.0217 | 269.0279 | -10.2573 | 25.509 | 30.4 | 1.138 | 1.133 | -29.68 | 9.44 |  | -9.2271 | -18.9258 | -4.2771 | 6.3 | 50.723 | 50.41 | 8.3985 | 10.0521 | 46.3315 | 45.7095 | 44.8519 |  | -47.3 | 12.6363 | 7.61 |  | 5.6161 | 32.303 | 32.6353 | 4.2359 | -31.854 | 31.2482 |  | 36.2 | -36.7 | -55.0516 | 146.3069
28/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 11.9031 | -20.8419 | -31.9667 | 29.6103 |  | 59.9176 | -34.7408 | 52.4105 | 26.5712 | 26.2046 | 8.88 | -59.697 |  | 21.528 | -55 | 13.1398 | 31.495 | 15.6548 | 15.7653 | 25.8389 | 15.4105 | 5.6812 | 7.33 |  |  | -77.47 | -78.12 |  | -8.88 | 59.4 | 24.623 | 0.265 | -95.84 | -97.52 | 20.37 | 98.9 | 100.07 | 19.8836 | -5.5045 | 49.1009 | 51.6562 | -4.9116 | -120.5732 | -119.3326 | 31.6161 | 25.5679 | 45.5214 | 46.0104 | 13.5426 | 8.6726 | 0 | -1.3514 | -11.9 | -12 | 121.4682 | 122.9465 | -3.6882 |  | -119.3589 | 5.7605 | 7.103 | 4.8344 | 0 | 188.2686 | 187.9634 | -280.409 | 293.9359 |  | -91.382 | 92.3024 |  | 47.08 | 47.74 | 69.5 | 94.27 | -25.1797 | -26.7872 | 98.3943 | 99.3842 | 42.4318 | -147.1198 | -146.3179 | 8.5818 |  | 20.9062 |  | 90.3 | 82.5 | -13.11 | 44.7317 | 43.9984 | 42.6908 | 30.2297 | 29.1597 | 111.6069 | -151.2705 | 130.4418 |  | 55.65 | 28.93 |  | 70.3171 | -21.624 |  |  |  | -74.5534 |  |  | -97.5 | -98 | 21.3657 | 49.6 | 46.2 | 67.4 | 49.24 | -2.47 | 49.8015 | 73.6842 | -23.95 | -24.36 | 107.62 | 54.4 | 74.2909 | 74.7455 | -14.2024 | -13.6182 | 178.5361 | 142.0029 | 137.23 | 138.865 | 58.7875 | 39.9623 | -25.736 | 285.8936 | 212.5008 |  | -25.0966 | -22.9219 | 0 | -42.1587 | -40.2421 | 129.072 | -54.9836 | -54.152 | -2.9115 | 0 | -15.42 | 81.5 | 10.8082 | -126.6948 | -38.9774 | -38.5967 | 12.9655 | -43.058 | 0 | 24.2323 | 23.8454 |  | 53.6961 | 54.1015 | 53.4733 | 26.9605 | 24.6161 | 16.4107 | 15.89 | 16.6942 | -1.9899 | 16.8784 | 6.7109 | -0.76 | 11.5657 | 0.939 | -7.19 | 16.27 | 0 |  | -3.825 | 0.584 |  | 31.86 | -9.9428 | -4.33 | 11.66 | 67.3734 | 27.9 | -5.4978 | -6.7354 | -7.4146 | 2.0377 |  |  | -8.9562 | -20.7185 | 14.7556 | 21.915 | 57.5684 | 58.3318 | -164.4761 | -22.7865 | 22.1695 | 17.945 | 12.309 | 13.5771 | 13.155 | 14.0421 | 148.7379 | 149.0391 | 243.9 | -243.5057 | -481.9071 | 483.1066 | 411.0009 | -141.5327 | -139.499 | -31.6851 | -31.4629 | 70.594 | 66.9846 | -69.8184 | -66.6037 | 28.1831 | 27.5129 | -69.45 | -68.9664 | 84.15 | 84.45 | 57.5 | 57.7 | 20.8168 | 22.24 | -421.4688 | 106.886 | 105.2387 | 13.3 | 30.2 | -25.2 | -25.1 |  |  | -410.7845 | -190.108 | 562.4637 | 443.4136 | 159.6376 | -438.5593 | 436.3425 | -194.5274 | -239.3057 | -429.6902 | 136.5095 | 138.7106 | 198.2947 | -540.3013 | 246.5026 | -303.1036 | 301.7077 | -9.8618 | 27.54 | 26.4 | 1.061 | 1.053 | -26 | 4.4 |  | -4.6281 | -18.8067 | -9.4316 | 6.2 | 47.776 | 46.972 |  |  | 45.9337 | 43.631 | 45.7108 |  | -30.1 | 21.8414 | 7.78 |  | 10.4647 | 31.2035 | 31.2776 | 9.4195 | -30.7025 | 29.7565 |  | 19.6 | -19.3 | -68.8949 | 160.2575
28/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 12.4737 | -19.0448 | -33.5895 | 29.745 |  | 59.9215 | -22.5532 | 53.8281 | 27.1332 | 26.2874 | 79.92 | -59.549 |  | 20.7 | -55 | 13.906 | 15.7372 | 15.654 | 16.1868 | 27.1211 | 15.4502 | 5.4988 | 7.3879 |  |  | -26.75 | -26.84 |  | -79.92 | 59.4 | 27.207 | 0.277 | -39.15 | -39.69 | -25.1 | 39.05 | 39.2 | 19.4829 | -6.0791 | 58.5304 | 60.6848 | -10.6391 | -27.272 | -27.5017 | 21.6023 | 20.9182 | 33.4878 | 34.3289 | 33.0395 | 44.1265 | -269.4265 | 1.5954 | -12.6 | -12.6 | 34.7693 | 32.9478 | -5.4822 |  | -39.3487 | 7.0842 | 0 | 3.8876 | 320.3527 | 107.6082 | 106.1433 | -277.3908 | 420.0729 |  | -109.1926 | 109.7998 | 83.7883 | 24.64 | 28.82 | 55.29 | 73.65 | -36.5661 | -36.968 | 106.3921 | 107.098 | 41.5291 | -136.4943 | -136.166 | -5.8932 |  | 20.9062 | 28.558 | 105.9 | 95.4 | -13.34 | 42.9206 | 41.615 | 41.7056 | 13.0434 | 13.3521 | 23.5677 | -80.5462 | 27.1186 |  | 56.85 | 29.77 |  | 71.0495 | -22.4234 |  |  |  | -91.0047 |  |  | -86.1 | -86.1 | 21.1295 | 50.1 | 54.74 | 68.14 | 49.76 | -5.52 | 50.933 | 90.2276 | -21.59 | -21.86 | 110.19 | 55.91 | 90.9636 | 89.4909 | -18.313 | -18.4 | 190.7502 | 149.4693 | 144.6938 | 147.5659 | 44.701 | 24.184 | -27.062 | 289.9083 | 249.754 |  | -25.4917 | -23.2297 | 0 | -38.8297 | -36.4748 | 63.024 | -41.9836 | -42.856 | 12.3322 | 15.65 | -15.55 | 1 | 10.754 | -120.8326 | -35.9685 | -35.2855 | 3.9995 | -21.947 | -12.5747 | 24.3604 | 24.3437 |  | 53.982 | 54.9802 | 52.8057 | 34.9984 | 36.5055 | -14.2338 | 20.8584 | 20.7023 | -23.8932 | -13.6086 | 1.2689 | -5.47 | 11.2605 | 1.0916 | -6.33 | 15.6 | 0 |  | -3.442 | 0.574 |  | 35.26 | 14.2449 | 22.7704 | 11.41 | 79.5781 | 29.1 | -16.8355 | -1.9277 | -1.9295 | 2.1005 |  |  | -5.8639 | -33.4398 | 16.2646 | 34.9502 | 56.0071 | 57.3352 | -134.4064 | -23.1448 | 21.8696 | -54.1118 | 12.5632 | 14.0751 | 13.6718 | 13.9473 | 173.7708 | 173.0002 | 276.2 | -274.2989 | -566.2277 | 569.5356 | 490.0223 | -164.5457 | -162.4017 | -21.8606 | -9.8097 | 68.0255 | 67.9255 | -90.1911 | -89.9774 | 30.2376 | 29.3587 | -82.6991 | -82.7972 | 86.11 | 85.28 | 62.1 | 63 | 21.0838 | 35.12 | -447.3032 | 113.1124 | 112.7253 | 16.2 | 38.8 | -29.3 | -29.2 |  | 0.9901 | -477.8612 | -221.0481 | 628.986 | 499.1165 | 163.7331 | -486.7483 | 492.7631 | -207.5053 | -273.8776 | -479.1258 | 132.326 | 131.7498 | 207.6401 | -604.4249 | 281.5219 | -335.5793 | 331.6544 | -7.2772 | 29.259 | 26.16 | 0.712 | 0.707 | -25.68 | 3.2 |  | -3.6301 | -26.0456 | -5.0095 | 7.7 | 50.232 | 48.926 |  | 10.1346 | 44.2424 | 44.0768 | 46.286 |  | -38.8 | 18.6777 | 9.11 |  | -10.8214 | 50.6836 | 21.7492 | -10.8071 | -50.1482 | 9.0651 | 40.2954 | 28.2 | -27.7 | -79.1454 | 188.6873
28/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 15.3514 | -21.0908 | -32.8471 | 17.9169 |  | 54.2918 | -84.42 | 54.8429 | 27.7892 | 27.1609 | 4.44 | -57.378 | 52.8 | 16.56 | -50.6 | 13.3723 | 48.3672 | 16.6872 | 16.7449 | 27.7543 | 15.7397 | 5.9976 | 7.4283 |  |  | -57.07 | -57.27 |  | -4.44 | 55 | 24.102 | 0.272 | -70.68 | -70.65 | -25.71 | 71.87 | 71.71 | 18.2111 | -6.0343 | 61.4599 | 63.1599 | 36.9498 | -55.3491 | -55.5816 | 29.886 | 30.4008 | 64.9666 | 65.7509 | 45.2332 | 42.2491 | -494.9535 | -0.4289 | -12.6 | -12.5 | 61.4202 | 61.0592 | -4.8556 |  | -69.6178 | 5.8906 | 6.2574 | 4.0603 | 542.8936 | 117.3436 | 117.2216 | -403.9172 | 559.4366 |  | -97.5477 | 100.2441 | 83.5289 | 28.18 | 33.52 | 60.8 | 79.94 | -38.8434 | -38.3075 | 109.0878 | 109.9127 | 38.8479 | -153.5145 | -152.4259 | -1.8751 |  |  | 28.387 | 114.6 | 103.9 | -13.84 | 45.3139 | 43.7342 | 44.1063 | 0.7799 | 0.708 | 45.3605 | -90.9992 | 50.4076 |  | 62 | 31.92 |  | 76.6159 | -24.685 |  |  |  | -118.6125 |  |  | -89 | -86.6 | 21.2064 | 53.3 | 62.3 | 72.04 | 52.98 | -7.62 | 56.11 | 117.4267 | -22.18 | -22.35 | 115.69 | 59.68 | 117.8545 | 117.0182 | -11.1674 | -11.3364 | 218.1414 | 175.7702 | 172.2421 | 174.1412 | 79.5927 | 55.2978 | -28.453 | 415.8732 | 247.4649 |  | -23.9649 | -21.7762 |  | -44.3478 | -42.4186 | 158.268 | -51.6118 | -52.716 | -17.2447 | 0 | -6.45 | 118.2 | 12.1559 | -136.8274 | -37.6447 | -36.8533 | 7.1448 | -51.1204 | 19.4788 | 23.5727 | 23.6733 |  | 53.9579 | 53.7169 | 52.4476 | 38.8499 | 37.3428 | -8.2054 | 12.9976 | 12.5394 | -16.0581 | 0 | -2.9133 | -1.58 | 15.3793 | 1.3028 | -9.57 | 15.39 |  |  | -2.603 | 0.604 |  | 35.93 | 7.1999 | 16.8174 | 11.52 | 83.2962 | 27.1 | -20.715 | -1.019 | 0 | 2.5009 |  |  | -7.8097 | -40.5123 | 15.2653 | 42.5728 | 55.2256 | 57.6665 | -165.432 | -25.0746 | 22.9061 | -57.1536 | 12.6942 | 17.26 | 16.774 | 14.6777 | 167.7861 | 169.6594 | 276.6 | -278.9105 | -559.6993 | 559.3773 | 473.1813 | -161.9416 | -160.4891 | -21.639 | -8.0754 | 68.4371 | 67.8507 |  |  | 32.6656 | 31.9185 | -70.3951 | -70.2556 | 96.09 | 95.22 | 51.2 | 49.8 | 21.0219 | 38.64 | -434.7924 | 113.8396 | 113.481 | 16.8 | 21.1 | -31.8 | -31.8 | 1.4204 | 1.184 | -467.7021 | -216.6912 | 603.5346 | 479.3588 | 151.8136 | -465.988 | 468.1068 | -195.9052 | -267.3697 | -464.8883 | 127.2831 | 128.2529 | 196.6191 | -580.7272 | 278.4948 | -313.5965 | 314.507 | -7.8567 | 28.921 | 25.12 | 0.157 | 0.147 | -25.04 | 4.16 |  | -4.1001 | -18.9837 | -12.8313 | 8.9 | 48.861 | 50.147 | 8.4223 | 10.083 | 43.579 | 44.0628 | 43.7796 |  | -19.7 | 32.3811 | 9.88 |  | -12.2327 | 53.0085 | 21.1965 | -12.6887 | -52.9508 | 7.5073 | 44.3239 | 10.1 | -8.7 | -81.3073 | 203.897
28/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 16.7982 | -23.1457 | -31.1387 | 19.4901 |  | 59.4507 | -101.3359 | 63.0663 | 32.401 | 31.802 | 2.22 | -70.756 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.8226 | 55.6966 | 18.9153 | 19.3908 | 31.7199 | 15.7585 | 5.4493 | 6.4468 |  |  | -60.39 | -59.95 |  | -2.22 | 70.4 | 27.036 | 0.288 | -66.69 | -68.47 | -37.52 | 67.32 | 68.94 | 21.1311 | -8.1227 | 68.5108 | 70.9048 | 49.5586 | -52.9965 | -53.7598 | 16.4486 | 30.2179 | 75.9456 | 77.1852 | 54.9644 | 42.2709 | -616.6036 | 1.3991 | -12.9 | -12.8 | 61.0666 | 58.6627 | -5.3745 |  | -84.8593 | 6.8857 | 9.4926 | 6.4549 | 663.3806 | 144.0168 | 143.8337 | -526.2819 | 646.5673 |  | -111.3765 | 113.3335 | 98.0391 | 36.28 | 41.38 | 68.67 | 91.41 | -11.2482 | -11.5161 | 81.7452 | 82.2008 | 37.4439 | -170.1595 | -170.4535 | 9.0678 |  |  | 28.804 | 129.2 | 117.4 | -14.8 | 51.6803 | 49.886 | 50.2978 | -29.6162 | -30.5466 | 88.1526 | -112.3727 | 98.4316 |  | 66.82 | 34.76 |  | 82.1823 | -27.2702 |  |  |  | -149.9943 |  |  | -91.4 | -89.5 | 19.6133 | 55.2 | 69.04 | 75.38 | 55.18 | -9.26 | 60.4965 | 148.7184 | -21.8 | -21.86 | 114.38 | 60.28 | 150.6 | 147.7818 | 26.1366 | 25.3 | 260.3311 | 215.2131 | 210.1632 | 212.677 | 90.9832 | 64.7999 | -28.331 | 537.6732 | 271.77 |  | -24.9438 | -21.7595 |  | -39.6704 | -36.7276 | 145.98 | -41.7531 | -42.879 | -25.5526 | 0 | -6.24 | 93.7 | 12.9873 | -129.8747 | -37.8657 | -36.9549 | 6.5318 | -59.7396 | 32.6332 | 23.8488 | 23.3793 |  | 53.4219 | 54.0102 | 51.7158 | 9.7125 | 9.8799 | 108.3442 | -23.8514 | -23.8695 | 70.8283 | 80.8001 | 24.8093 | 9.06 | 9.3538 | 1.5262 | -4.94 | 14.49 | 25.142 | 9.4235 | -1.815 | 0.602 |  | 37.09 | -83.0686 | -69.1483 | 14 | 76.1444 | 26.4 | -22.9923 | -3.7386 | -3.8394 | 2.912 |  |  | -6.4144 | -46.0511 | 15.045 | 48.3558 | 54.1616 | 54.6665 | -151.8232 | -28.2664 | 29.0391 | -69.4799 | 13.5129 | 19.1351 | 18.8202 | 16.1419 | 162.4915 | 163.2152 | 276.2 | -276.1418 | -541.0102 | 536.094 | 462.9187 | -155.735 | -153.7527 | -22.5497 | -7.6286 | 63.844 | 62.4208 |  |  | 32.8084 | 32.7645 | -71.7733 | -71.2462 | 87.85 | 87.07 | 52.8 | 53.2 | 21.0219 | 39.44 | -435.9915 | 115.3183 | 114.9609 | 16.7 | 22.2 | -32.7 | -32.7 |  | 1.1641 | -457.4726 | -238.6671 | 590.7898 | 473.7675 | 141.7584 | -465.7675 | 460.2 | -195.467 | -268.7152 | -456.8286 | 127.1519 | 126.0154 | 201.7109 | -574.9368 | 272.8086 | -301.0816 | 307.0376 | -7.9886 | 28.485 | 25.84 | 0.071 | 0.062 | -25.36 | 4 |  | -4.1306 | -18.2818 | -13.1243 | 8.1 | 52.438 | 52.165 |  |  | 41.3385 | 40.9936 | 41.6539 |  | -20.7 | 31.9877 | 10.14 |  | -7.9872 | 55.7746 | 22.1027 | -9.091 | -54.6866 | 7.8476 | 47.1218 | 8.7 | -10.1 | -72.8744 | 183.7941
28/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 17.2052 | -24.7946 | -31.3006 | 22.7195 |  | 63.3204 | -98.1034 | 67.6849 | 34.337 | 33.3021 | -2.22 | -75.607 | 66 | 20.7 | -66 | 13.6049 | 52.0546 | 20.2649 | 20.8139 | 34.3776 | 15.8346 | 5.286 | 7.205 |  |  | -67 | -67.02 |  | 2.22 | 72.6 | 30.475 | 0.306 | -73.02 | -72.81 | -44.74 | 74.15 | 73.91 | 22.2177 | -8.9557 | 70.5952 | 73.8456 | 55.6748 | -54.8506 | -54.931 | 7.7225 | 6.7394 | 83.1094 | 85.5929 | 37.194 | 38.018 | -615.9133 | -6.9444 | -9.4 | -9.3 | 62.2506 | 60.9739 | -5.5936 |  | -80.4161 | 8.054 | 9.4522 | 6.4527 | 669.9421 | 149.3881 | 149.1744 | -538.8063 | 647.1612 |  | -62.287 | 63.0892 | 96.622 | 34.4 | 42.6 | 71.57 | 88.49 | -23.9741 | -23.8402 | 95.2675 | 95.2999 | 37.8065 | -164.7436 | -163.4583 | 15.6383 |  | 15.7353 | 24.425 | 129 | 116.6 | -14.74 | 53.8819 | 52.2545 | 53.0018 | -24.0951 | -23.5651 | 84.7677 | -116.3928 | 98.3625 |  | 68.78 | 35.23 |  | 82.1823 | -27.0455 |  |  |  | -170.1666 |  |  | -94.6 | -93.5 | 20.278 | 55.9 | 70.08 |  |  | -10.01 | 58.683 | 168.5296 | -14.53 | -14.54 | 100.55 | 60.24 | 169.4545 | 166.7455 | 21.3668 | 21.2364 | 262.5323 | 220.4868 | 214.3202 | 218.3938 | 69.4163 | 44.2718 | -29.238 | 546.3349 | 257.31 |  | -25.0836 | -21.9468 |  | -28.4754 | -26.8367 | 47.664 | -26.5183 | -27.5586 | -3.7449 | 0 | -14.39 | 1.1 | 13.2556 | -110.5056 | -39.7625 | -39.1711 | 10.6259 | -41.6999 | 10.2517 | 24.1676 | 24.3633 |  | 53.9171 | 54.0151 | 52.6018 | 23.9463 | 23.4439 | 79.3743 | -19.8294 | -20.0377 | 50.9728 | 60.0632 | 17.4704 | 5.84 | 10.8602 | 1.514 | -6.38 | 14.42 | 17.48 |  | -1.634 | 0.565 |  | 36.89 | -61.8127 | -51.1049 | 14.29 | 79.7618 | 26.4 | -24.9251 | -4.0189 | -4.2047 | 2.9808 |  |  | -5.8687 | -48.9313 | 16.6422 | 51.3696 | 55.2687 | 54.3451 | -163.1301 | -28.5061 | 31.4621 | -70.9251 | 12.215 | 19.3304 | 18.894 | 15.0064 | 160.5163 | 160.5499 | 237.6 | -237.0615 | -501.6978 | 506.612 | 432.7324 | -154.248 | -152.2461 | -20.0059 | -5.5925 | 65.7682 | 66.7019 | -85.7093 | -88.9207 | 33.6654 | 33.5885 | -72.2458 | -72.6032 | 73.46 | 72.76 | 52.7 | 53.4 | 21.0219 | 38.88 | -417.8561 | 109.5348 | 109.9944 | 16.7 | 21.7 | -31.8 | -31.8 |  | 1.089 | -429.0475 | -229.5166 | 573.3181 | 453.15 | 145.6285 | -440.3391 | 447.3068 | -192.3291 | -259.2421 | -444.0778 | 119.6234 | 119.291 | 193.3913 | -554.5422 | 269.4982 | -291.3111 | 293.5675 | -8.0407 | 29.196 | 26 | 0.062 | 0.053 | -25.28 | 3.68 |  | -4.1306 | -16.289 | -13.3593 | 6.1 | 51.256 | 51.044 |  |  | 44.2282 | 43.8185 | 42.5032 |  | -21.3 | 31.8388 | 10.23 |  | -8.3449 | 53.6635 | 19.8986 | -8.8464 | -53.2218 | 5.0493 | 47.4416 | 10.6 | -10.7 | -67.2167 | 195.8005
28/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 17.0483 | -24.6857 | -31.4057 | 22.9492 |  | 60.2488 | -90.1588 | 67.0721 | 33.905 | 33.2978 | 0 | -75.068 | 68.2 | 20.7 | -66 | 13.5466 | 45.5354 | 19.9745 | 20.4231 | 33.4978 | 15.5276 | 5.4933 | 7.4973 |  |  | -66.06 | -65.89 |  | 0 | 74.8 | 31.413 | 0.312 | -69.04 | -68.57 | -48.2 | 69.66 | 70.17 | 22.7067 | -9.0691 | 71.7029 | 73.7469 | 54.5572 | -53.0897 | -53.5054 | 5.6705 | 5.7779 | 83.2354 | 84.159 | 37.969 | 37.1273 | -607.0419 | -13.4774 | -5.9 | -5.9 | 60.8045 | 59.9308 | -5.7812 |  | -79.668 | 8.5451 | 9.6278 | 6.4715 | 660.4814 | 151.8295 | 151.5549 | -543.9175 | 643.4975 |  | -71.4573 | 73.1234 | 96.6021 | 34.82 | 43.08 | 72.3 | 87.55 | -20.7592 | -19.5535 | 85.3963 | 86.2774 | 38.1225 | -163.7753 | -162.0831 | 16.1785 | 0 | 12.4756 | 24.271 | 128.5 | 116.7 | -14.85 | 54.788 | 53.0607 | 53.3609 | -24.92 | -23.9762 | 85.9081 | -115.8218 | 98.848 |  | 68.29 | 35.33 | 42.4292 | 40.1413 | -27.3916 |  |  |  | -171.7011 |  |  | -94.7 | -94.4 | 20.0418 | 55.3 | 71.22 |  |  | -9.93 | 58.7605 | 168.7646 | -14.18 | -14.19 | 100.94 | 59.77 | 170.1273 | 168.3091 | 27.5693 | 26.9545 | 265.0199 | 224.1229 | 217.3202 | 219.4501 | 71.3053 | 45.4992 | -30.079 | 560.0452 | 267.2142 |  | -24.9837 | -22.2253 | 0 | -24.2585 | -22.7414 | 41.52 | -25.7433 | -26.5053 | -5.1893 | 0 | -6.01 | 1 | 12.5915 | -99.9076 | -35.6446 | -34.8142 | 8.4771 | -42.3606 | 11.0351 | 23.9782 | 23.9486 |  | 52.4731 | 53.2658 | 50.4058 | 19.9273 | 19.9273 | 96.2874 | -25.4625 | -25.0054 | 66.0079 | 74.6246 | 25.6004 | 8.55 | 9.3538 | 1.5494 | -5.21 | 15.02 | 25.6616 |  | -1.571 | 0.584 |  | 38.05 | -74.2591 | -64.1182 | 14 | 76.8397 | 27.2 | -23.9449 | -4.6153 | -4.9195 | 2.9783 |  |  | -7.0809 | -48.1481 | 15.6158 | 50.3849 | 55.0532 | 55.7462 | -153.4483 | -28.2333 | 32.2897 | -70.7513 | 12.1713 | 19.3304 |  | 14.3092 | 161.0838 | 161.1446 | 239.7 | -239.5879 | -504.9123 | 509.8192 | 443.4617 | -154.1211 | -152.5531 | -20.079 | 0 | 67.4547 | 68.0901 |  |  | 31.8416 | 31.4241 | -72.8456 | -73.1024 | 66.97 | 66.18 | 55.2 | 56.6 | 21.1672 | 39.44 | -411.2928 | 105.8572 | 107.0658 | 16.8 | 25.1 | -31 | -31 |  |  | -435.2229 | -239.9225 | 565.2033 | 446.7153 | 130.5624 | -433.5247 | 436.7762 | -190.5478 | -255.0614 | -434.3694 | 118.1082 | 117.7979 | 192.5179 | -540.3943 | 264.822 | -289.1689 | 286.2443 | -7.6205 | 29.867 | 27.84 | 0.01 | 0.001 | -26.48 | 5.04 |  | -4.8905 | -16.2005 | -14.7356 | 5.9 | 53.937 | 54.808 |  |  | 43.9489 | 43.7293 | 43.9025 |  | -22.9 | 32.4126 | 10.43 |  | -6.0202 | 53.4611 | 19.3662 | -6.9205 | -53.6679 | 4.355 | 47.846 | 12.1 | -13.3 | -61.0615 | 184.1348
28/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 16.86 | -24.19 | -31.6561 | 23.2968 |  | 56.682 | -84.6128 |  | 33.765 | 32.9789 | -2.22 | -74.355 | 66 | 20.7 |  | 13.7959 | 40.5276 | 19.6632 | 20.3551 | 33.3249 | 15.9056 | 5.2267 | 7.389 |  |  | -64.87 | -64.89 |  | 2.22 | 72.6 | 31.084 | 0.308 | -66.26 | -66.63 | -45.74 | 66.95 | 67.3 | 23.705 | -9.3437 | 71.5077 | 74.14 | 54.242 | -52.8206 | -53.0106 | 6.114 | 6.3303 | 82.3209 | 83.5558 | 37.2869 | 37.4599 | -602.0141 | -14.3758 | -5.4 | -5.2 | 60.1931 | 59.1493 | -5.848 |  | -81.5184 | 8.051 | 9.4146 | 6.2336 | 649.5863 | 146.4278 | 146.6109 | -524.9722 | 638.0726 |  | -101.6496 | 103.5534 | 101.7815 | 33.43 | 42.51 | 71.36 | 86.41 | -12.8557 | -12.8557 | 84.4384 | 85.6679 | 37.8988 | -170.1248 | -168.8673 | 16.8693 | 0 | 12.2793 | 22.643 | 131.7 | 119 | -14.67 | 52.1944 | 51.1984 | 51.5043 | -29.6208 | -28.6146 | 84.187 | -113.3628 | 97.928 |  | 67.41 | 35.25 | 41.4917 | 39.7018 | -27.3058 |  |  |  | -155.7532 |  |  | -92.6 | -92.7 | 20.0143 | 54.6 | 69.4 | 74.58 | 54.62 | -9.37 | 59.458 | 154.7038 | -14.36 | -14.52 | 102.14 | 60.93 | 155.6364 | 151.6909 | 26.1494 | 25.0636 | 259.5301 | 213.7836 | 208.0939 | 210.8651 | 94.9766 | 70.6799 | -27.813 | 534.0901 | 297.3354 |  | -24.5436 | -21.7147 | 0 | -33.3704 | -30.6908 | 147.516 | -44.0423 | -44.7621 | -30.4197 | 0 | -10.48 | 99.2 | 10.7905 | -110.9241 | -37.9983 | -36.9572 | 12.0608 | -67.7502 | 35.7469 | 23.532 | 23.2767 |  | 50.4203 | 51.1495 | 49.046 | 12.0569 | 11.8894 | 107.507 | -23.8232 | -23.8302 | 71.8234 | 81.662 | 24.6629 | 8.56 | 10.1765 | 1.4896 | -5.93 | 15.1 | 25.6409 |  | -1.44 | 0.528 |  | 36.52 | -82.9883 | -70.6641 | 14.6 | 75.1583 | 28 | -22.9102 | -4.1001 | -4.1996 | 2.9649 |  |  | -7.6035 | -46.2809 | 14.7872 | 48.4984 | 52.8792 | 55.0502 | -148.3939 | -28.1796 | 29.8965 | -70.1523 | 11.3311 |  |  | 13.7356 | 161.5011 | 161.7522 | 277 | -277.1625 | -541.9209 | 542.2576 | 487.5794 | -154.1961 | -153.0041 | -19.67 | 0 | 64.5457 | 65.113 |  |  | 35.3573 | 35.3133 | -72.1756 | -72.6965 | 61.75 | 60.84 | 55.2 | 55.5 | 20.9621 | 39.04 | -416.2748 | 108.9313 | 108.5773 | 16.8 | 23.4 | -32.7 | -32.7 | 1.5013 | 1.1998 | -478.7451 | -264.1116 | 548.0842 | 443.2765 | 101.2544 | -437.6461 | 427.236 | -192.7316 | -255.8166 | -424.4881 | 112.4425 | 113.2958 | 193.8372 | -539.9914 | 263.8892 | -276.3689 | 273.8826 | -8.016 | 29.143 | 26.96 | -0.009 | -0.014 | -26.24 | 4.64 |  | -5.156 | -17.0214 | -14.1497 | 7.3 | 53.111 | 53.959 |  |  | 43.3632 | 42.6492 | 42.6748 |  | -21.6 | 32.4694 | 10.44 |  | -6.3952 | 53.8335 | 19.8679 | -6.347 | -53.5688 | 4.4872 | 47.7278 | 12.2 | -12 | -56.0009 | 185.7015
28/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 16.3515 | -23.9926 | -31.5075 | 20.8533 |  | 52.9196 | -68.2561 | 66.3791 | 33.751 | 32.7794 | 4.44 | -72.116 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 13.4917 | 28.1272 | 18.5071 | 18.8008 | 31.2286 | 16.3229 | 1.5257 | 7.4117 |  |  | -59.93 | -60.15 |  | -4.44 | 70.4 | 30.967 | 0.305 | -66.82 | -67.16 | -37.55 | 67.62 | 68.24 | 23.3746 | -8.7201 | 70.5921 | 72.8234 | 48.4731 | -57.3077 | -57.8474 | 33.1294 | 26.6221 | 74.5514 | 76.6828 | 58.2316 | 62.488 | -583.0995 | -13.734 | -5.8 | -5.6 | 64.1907 | 62.9256 | -5.2775 |  | -91.7796 | 9.1036 | 9.4011 | 6.5593 | 641.8651 | 141.4838 | 141.1786 | -522.1266 | 618.2173 |  | -80.0608 | 81.8231 |  | 33.06 | 41.17 |  | 87.3 | -14.865 | -14.999 | 84.4783 | 85.62 | 38.493 | -155.6704 | -154.673 | 16.3444 |  | 12.2793 | 24.541 | 125.7 | 113.6 | -15.03 | 57.4473 | 55.3198 | 56.5806 | -20.527 | -19.911 | 71.291 | -106.6242 | 81.8167 |  | 67.08 | 34.68 | 41.0229 | 39.2624 | -27.0237 |  |  |  | -152.8063 |  |  | -93.6 | -93.8 | 20.3329 | 54.6 | 68.04 | 73.82 | 54.05 | -8.93 | 53.165 | 149.3135 | -14.79 | -14.89 | 106.2 | 62.06 | 151.3636 | 147.3636 | 24.2046 | 23.2 | 259.0851 | 213.7899 | 207.5051 | 210.9348 | 97.5516 | 72.2553 | -27.302 | 538.4621 | 283.8774 |  | -24.3141 | -21.3739 |  | -33.2911 | -30.7793 | 162.876 | -46.5773 | -47.7258 | -33.6303 | 0 | -14.66 | 113.1 | 10.6791 | -110.7772 | -38.5688 | -37.3622 | 13.1924 | -69.4219 | 36.5733 | 24.095 | 23.7708 |  | 53.8884 | 55.5752 | 53.0071 | 13.7314 | 12.3918 | 92.101 | -21.8555 | -21.9258 | 66.2413 | 82.0495 | 10.6294 | 12.63 | 16.766 | 1.4908 | -10.52 | 16.09 | 11.0053 |  | -1.512 | 0.6 |  | 34.24 | -82.2975 | -65.8882 | 14.76 | 73.2071 | 31.2 | -22.8493 | -3.7069 | -3.9255 | 2.9175 |  |  | -7.3472 | -45.4858 | 16.036 | 48.0283 | 58.0887 | 58.3577 | -146.2126 | -27.9111 | 29.2423 | -68.4147 | 10.9421 | 18.891 | 18.1768 | 13.2172 | 159.5981 | 158.0791 | 267.4 | -268.4788 | -528.2797 | 526.0261 | 470.4105 | -152.281 | -149.7591 | -20.1283 | -6.2912 | 67.8726 | 65.609 |  | -85.6266 | 34.4894 | 33.6324 | -70.9973 | -70.8565 | 59.53 | 58.23 | 54.6 | 55.8 | 21.0219 | 37.36 | -403.6012 | 109.7086 | 108.7657 |  | 21.5 | -32.7 | -32.7 | 1.4009 | 1.1 | -467.3914 | -257.2188 | 539.6764 | 438.7548 | 101.6161 | -426.3762 | 424.174 | -190.4358 | -249.2446 | -420.288 | 111.1948 | 110.3436 | 191.2162 | -527.5692 | 258.7284 | -272.0093 | 272.1245 | -8.1479 | 29.838 | 26.4 | 0.098 | 0.091 | -25.52 | 4.32 |  | -4.863 | -16.817 | -14.9981 | 8.1 | 54.675 | 56.183 |  |  | 44.2087 | 42.2496 | 43.7405 |  | -19.5 | 32.4954 | 10.2 |  | -8.7709 | 53.3478 | 19.5854 | -8.6114 | -53.3294 | 5.6024 | 46.6974 | 9.2 | -9.3 | -50.9037 | 182.2337
28/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 19.5672 | -28.9214 | -31.6487 | 20.613 |  | 50.4392 | -34.7483 | 65.0085 | 32.991 | 32.24 | 0 | -69.99 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 13.9511 | -0.3578 | 18.9744 | 19.1981 | 31.9169 | 15.8883 | 5.3366 | 7.4983 |  |  | -59.66 | -59.88 |  | 0 | 68.2 | 29.674 | 0.301 | -60.95 | -61.12 | -46.41 | 61.78 | 61.72 | 23.4764 | -8.4644 | 68.2746 | 71.1948 | 56.3255 | -46.2448 | -46.9574 | 8.4121 | 8.4658 | 76.2092 | 77.7161 | 37.9597 | 38.6888 | -563.0471 | -10.9494 | -7 | -6.9 | 53.6172 | 52.6857 | -5.6257 |  | -76.444 | 7.447 | 8.3541 | 5.7329 | 610.7057 | 148.2589 | 147.9232 | -521.1559 | 604.66 |  | -74.495 | 76.0494 | 101.7216 | 33.15 | 40.68 | 70.64 | 87.25 | -14.5971 | -14.865 | 84.6958 | 84.8345 | 39.2473 | -155.7225 | -155.6302 | 15.2993 |  | 13.6276 | 28.134 | 124.5 | 112 | -14.93 | 55.0802 | 53.4455 | 53.7493 | -23.7695 | -23.3422 | 78.9233 | -113.5265 | 92.472 |  | 65.8 | 34.22 | 40.5542 | 38.3835 | -26.5978 |  |  |  | -154.6857 |  |  | -92.2 | -91.5 | 20.3384 | 53.4 | 67.1 | 72.34 | 52.91 | -8.98 | 54.2655 | 154.9438 | -14.57 | -14.69 | 102.61 | 61.97 | 155.6545 | 152.6 | 26.467 | 25.3091 | 259.7424 | 213.545 | 207.4776 | 211.906 | 104.0777 | 79.9915 | -27.393 | 532.5417 | 303.4314 |  | -24.0718 | -21.3033 |  | -33.5805 | -30.9409 | 182.844 | -48.8081 | -50.7599 | -40.7014 | 13.86 | -15.57 | 108.6 | 10.1933 | -106.1918 | -39.1173 | -37.8679 | 13.5731 | -77.7139 | 42.0621 | 24.261 | 23.7974 |  | 53.784 | 54.944 | 52.6267 | 14.9036 | 13.8989 | 97.9619 | -23.3948 | -22.8801 | 64.1924 | 78.465 | 13.691 | 12.96 | 16.8856 | 1.4334 | -10.24 | 17.65 | 13.2137 |  | -1.831 | 0.594 | 8.7863 | 35.4 | -77.9657 | -66.5759 | 14.5 | 74.4054 | 32.7 | -21.8628 | -4.0121 | -4.0868 | 2.8206 |  |  | -7.7565 | -43.8573 | 15.7226 | 45.9471 | 53.8283 | 54.5759 | -141.6291 | -27.0844 | 28.5362 | -67.1571 | 10.7164 | 18.2073 | 17.5334 | 12.6658 | 160.0131 | 160.477 | 270.7 | -267.365 | -535.6584 | 531.3204 | 484.1425 | -153.4751 | -152.1196 | -23.2029 | -9.4965 | 69.2788 | 68.6762 |  |  | 36.3131 | 36.1483 | -67.8388 | -69.2518 | 62.38 | 61.71 | 52.3 | 52.7 | 21.3509 | 37.52 | -413.7411 | 113.0327 | 113.0967 | 16.2 | 18.1 | -35.2 | -35.4 | 1.5402 | 1.2374 | -482.6218 | -266.7196 | 545.4329 | 439.5045 | 94.1296 | -421.2853 | 425.9345 | -191.5303 | -256.1539 | -421.4987 | 112.5985 | 111.4619 | 192.4182 | -528.4725 | 259.8849 | -269.9615 | 269.6049 | -8.6477 | 29.709 | 26.32 | 0.161 | 0.153 | -25.76 | 3.6 |  | -3.4562 | -18.2513 | -15.3216 | 9.1 | 51.349 | 51.432 |  |  | 45.0034 | 43.9487 | 45.5903 |  | -15.5 | 33.5647 | 9.96 |  | -12.3764 | 54.2708 | 21.9421 | -12.7618 | -53.9813 | 8.5986 | 44.236 | 5 | -4.9 | -44.0813 | 170.0942
28/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 19.1322 | -28.2956 | -32.4898 | 19.3049 |  | 48.9807 | -42.5038 | 63.1151 | 31.871 | 30.9281 | -11.1 | -65.573 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.7439 | 4.4378 | 18.2705 | 18.173 | 30.8652 | 15.623 | 5.0755 | 7.2246 |  |  | -62.09 | -62.37 |  | 11.1 | 63.8 | 29.116 | 0.294 | -67.06 | -67.87 | -39.82 | 67.34 | 68.12 | 22.6048 | -7.6164 | 67.8015 | 69.9159 | 58.649 | -54.7218 | -54.3593 | 20.48 | 30.0031 | 75.8926 | 78.0749 | 52.9251 | 54.6371 | -586.9346 | -3.5909 | -10.4 | -10.3 | 61.529 | 60.1538 | -5.0952 |  | -91.2604 | 7.263 | 8.8213 | 5.8941 | 636.9516 | 138.615 | 137.73 | -541.155 | 597.7492 |  | -59.1274 | 60.9087 | 99.6359 | 32.68 | 38.84 | 69.19 | 88.14 | -11.3822 | -11.1142 | 84.5415 | 84.5816 | 39.7786 | -152.526 | -151.6899 | 14.9707 |  | 20.5265 | 27.755 | 122.7 | 110.4 | -14.88 | 55.8728 | 54.0558 | 54.5589 | -23.725 | -22.6341 | 75.6011 | -106.9269 | 87.029 |  | 65.81 | 34.33 | 39.6167 | 37.6511 | -26.0503 |  |  |  | -170.5197 |  |  | -92 | -91.2 | 20.0693 | 51.5 | 66.22 | 69.98 | 51.27 | -9.17 | 52.979 | 168.4096 | -14.71 | -14.82 | 98.64 | 59.91 | 170.1818 | 168.1273 | 34.1653 | 33.0636 | 267.595 | 220.6974 | 216.8836 | 219.2364 | 74.0127 | 50.6283 | -28.838 | 552.9307 | 295.9959 |  | -23.299 | -20.4374 |  | -20.2957 | -18.3298 | 49.2 | -25.3156 | -26.4258 | -10.7662 | 0 | -10.69 | 1 | 9.9807 | -81.3174 | -37.8897 | -37.0505 | 11.6137 | -47.9484 | 12.2591 | 23.8483 | 23.7179 |  | 54.8507 | 54.7714 | 53.3182 | 9.7125 | 10.3823 | 96.1199 | -31.4683 | -31.0136 | 70.3856 | 81.1316 | 13.713 | 13.06 | 16.4852 | 1.3858 | -10.29 | 17.4 | 13.861 |  | -2.144 | 0.592 |  | 36.15 | -81.2756 | -67.7736 |  | 75.2493 | 34 | -21.2714 | -3.634 | -4.1066 | 2.7395 |  |  |  | -41.884 | 17.341 | 44.0855 | 56.4821 | 57.9498 | -145.4748 | -25.585 | 28.5228 | -64.0068 | 10.4987 | 17.1917 | 16.6896 | 12.5928 | 161.4131 | 160.7769 | 234.3 | -234.7809 | -498.9427 | 503.9026 | 451.6681 | -153.7079 | -151.3321 | -23.8433 | -10.2997 | 68.643 | 69.8623 |  |  | 35.3573 | 35.2804 | -81.6496 | -80.7936 | 59.71 | 58.22 | 51.3 | 51.9 | 21.0219 | 36 | -417.7979 | 113.6034 | 113.2614 | 15.5 | 18.3 | -33.4 | -33.4 |  |  | -441.7019 | -258.9101 | 564.9815 | 448.8079 | 118.1413 | -441.4344 | 440.0777 | -196.5588 | -255.7973 | -435.149 | 116.9873 | 114.8598 | 196.9449 | -543.2184 | 265.7081 | -284.6327 | 285.7253 | -8.7274 | 29.505 | 23.2 | 0.35 | 0.347 | -22.48 | 0 |  | -0.145 | -18.4283 | -15.877 | 5.8 | 51.519 | 52.268 | 8.5144 | 10.1753 | 45.6409 | 44.6329 | 45.6517 |  | -16.1 | 34.2164 | 9.33 |  | -9.3012 | 55.6211 | 23.1474 | -10.5947 | -54.5059 | 8.5734 | 45.6113 | 5 | -4.8 | -51.5146 | 136.5407
28/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 18.5136 | -27.0573 | -32.4185 | 19.0404 |  | 47.2726 | -41.0478 | 60.0444 | 30.4331 | 29.7979 | -11.1 | -60.632 | 55 | 16.56 | -55 | 13.9584 | 3.6754 | 17.1035 | 17.2898 | 28.8405 | 15.9299 | 4.9154 | 7.3937 |  |  | -58.33 | -58.35 |  | 8.88 | 59.4 | 27.466 | 0.284 | -63.29 | -63.44 | -42.09 | 64.21 | 64.83 | 21.6643 | -6.0247 | 66.6076 | 68.4806 | 55.3974 | -48.4117 | -48.5786 | 25.0589 | 25.6736 | 73.9903 | 75.0732 | 45.2644 | 52.1913 | -569.2736 | 0.2381 | -12.8 | -12.8 | 57.0749 | 55.7052 | -5.0557 |  | -83.8738 | 6.4023 | 8.2665 | 5.6483 | 619.4951 | 138.9202 | 138.4624 | -544.0938 | 581.3809 |  | -63.0831 | 64.8484 | 97.61 | 32.75 | 38.02 | 67.76 | 88.2 | -9.2388 | -9.5068 | 79.6478 | 80.8425 | 42.5325 | -150.3022 | -148.5305 | 14.5549 |  | 20.9062 | 28.742 | 121.2 | 110.7 | -14.58 | 55.6833 | 53.7859 | 53.6942 | -27.2999 | -27.2004 | 82.5477 | -109.0456 | 94.532 |  | 61.64 | 32.25 | 38.2104 | 36.3327 | -24.9271 |  |  |  | -163.9949 |  |  | -90.4 | -88.2 | 20.0912 | 49.2 | 63.78 | 66.94 | 49.12 | -8.59 | 52.6845 | 166.0444 | -14.85 | -14.97 | 95.73 | 58.22 | 165.0909 | 161.9818 | 34.8962 | 33.3636 | 263.4266 | 216.9236 | 209.9075 | 212.9229 | 98.0147 | 77.8037 | -27.215 | 558.3729 | 302.4952 |  | -22.6874 | -19.2339 |  | -26.0523 | -23.1409 | 135.228 | -42.643 | -44.3755 | -35.976 | 0 | -15.76 | 99.9 | 9.1934 | -88.1623 | -37.8577 | -36.6646 | 13.0985 | -73.7199 | 32.2081 | 23.9426 | 23.5249 |  | 56.2947 | 56.7843 | 53.996 | 9.545 | 9.0426 | 90.5939 | -31.4311 | -31.8122 | 65.4674 | 76.609 | 13.8521 | 11.65 | 16.6732 | 1.315 | -10.68 | 18.29 | 14.181 |  | -2.45 | 1.066 |  | 35.7 | -77.3673 | -61.9216 | 14.71 | 73.1566 | 34 | -20.2897 | -3.0322 | -3.2545 | 2.5938 |  |  | -7.92 | -39.0785 | 16.2802 | 41.457 | 58.5612 | 59.7217 | -143.8759 | -24.1626 | 26.4283 | -59.4735 | 10.4986 | 15.4338 | 15.064 | 12.2652 | 155.5546 | 157.4605 | 242.6 | -239.869 | -504.2286 | 507.0062 | 446.8555 | -151.4624 | -147.6967 | -27.4567 | -14.3197 | 67.9472 | 68.5394 |  |  | 35.1266 | 34.4564 | -76.3182 | -76.2626 | 59.47 | 58.5 | 50.9 | 49.7 | 21.0219 | 34 | -409.0739 | 111.8915 | 111.555 | 14.5 | 12.5 | -33.2 | -32.7 |  |  | -442.1528 | -269.7037 | 543.3782 | 434.4366 | 106.9182 | -422.2007 | 428.7278 | -187.7247 | -250.7537 | -416.7122 | 112.0269 | 110.592 | 190.2387 | -519.9402 | 264.2077 | -272.4954 | 274.4651 | -9.6228 | 29.583 | 21.68 | 0.643 | 0.638 | -21.68 | 0.08 |  | 0.0595 | -20.5371 | -17.3724 | 10.2 | 51.991 | 51.558 |  |  | 44.0874 | 43.2986 | 44.9362 |  | -12.5 | 35.9098 | 8.86 |  | -15.6143 | 57.7728 | 27.2583 | -16.0651 | -57.2602 | 13.6837 | 42.3078 | 1.5 | -1.3 | -59.1009 | 117.9829
28/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.058 | -26.4757 | -33.2044 | 17.6345 |  | 45.0603 | -35.9177 | 56.3829 | 28.4431 | 27.8678 | -2.22 | -55.409 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.6816 | 1.651 | 16.2729 | 16.5549 | 27.6785 | 15.8361 | 5.4414 | 7.5695 |  |  | -51.97 | -51.82 |  | 2.22 | 55 | 28.005 | 0.287 | -48.94 | -49.27 | -54.81 | 49.27 | 48.91 | 21.2869 | -5.725 | 65.0147 | 66.4981 | 52.4792 | -39.658 | -39.9751 | 7.2306 | 7.4 | 72.5651 | 73.5 | 35.8119 | 35.7882 | -538.1894 | 0.3485 | -12.7 | -12.7 | 47.6123 | 46.3056 | -4.6473 |  | -87.2259 | 5.2584 | 7.8501 | 5.2648 | 589.8616 | 132.2367 | 132.2367 | -528.512 | 553.6291 |  | -63.0812 | 64.1706 | 93.1891 | 32.02 | 36.4 | 64.37 | 86.36 | 4.4248 | 4.5587 | 66.5833 | 68.4836 | 46.9523 | -137.2697 | -136.7868 | 7.8647 |  |  | 28.404 | 117.5 | 105.6 | -14.12 | 55.5235 | 53.8343 | 54.017 | -27.5134 | -27.4455 | 80.7013 | -107.3091 | 92.2112 |  | 56.47 | 29.74 | 36.3354 | 34.5749 | -24.3548 |  |  |  | -156.773 |  |  | -85.8 | -84 | 19.9374 | 45.9 | 57.18 | 62.62 | 46.11 | -6.59 | 53.0565 | 156.0189 | -15.25 | -15.47 | 94.34 | 57.12 | 154.8 | 153.7455 | 44.453 | 43.3455 | 258.505 | 212.6531 | 205.4016 | 209.48 | 110.5956 | 90.0524 | -26.408 | 542.217 | 323.9316 |  | -21.6314 | -19.2644 |  | -19.7864 | -18.6464 | 164.412 | -49.938 | -51.2105 | -49.1695 | 17.66 | -14.73 | 108.9 | 8.5551 | -77.1109 | -39.0274 | -38.0519 | 13.7335 | -86.5242 | 49.2402 | 23.7466 | 23.6694 |  | 54.242 | 55.6076 | 53.8699 | -5.0237 | -6.0284 | 138.3189 | -43.0958 | -43.1042 | 102.3478 | 119.2208 | 17.4337 | 17.07 | 16.2728 | 1.2332 | -10.53 | 17.18 | 17.6243 |  | -2.867 | 3.313 | 10.7199 | 33.79 | -117.1922 | -101.1362 | 15.72 | 69.1244 | 34.7 | -16.4039 | -3.8336 | -4.138 | 2.4145 |  |  | -11.4352 | -33.4317 | 16.2753 | 34.8181 | 57.4553 | 57.8468 | -117.5332 | -22.6861 | 24.421 | -57.3649 | 11.1635 | 14.124 | 13.8617 | 12.7213 | 156.5172 | 156.4439 | 256.5 | -256.6367 | -517.4735 | 517.4395 | 475.2945 | -148.7476 | -146.5378 | -28.9207 | -16.0016 | 65.1289 | 63.6786 |  |  | 36.0604 | 35.3024 | -72.6069 | -72.3182 | 64.1 | 63.4 | 55.4 | 55.5 | 20.7976 | 32.4 | -413.1017 | 110.962 | 110.0956 | 13.3 | 22.1 | -34.4 | -34.9 |  |  | -467.389 | -280.971 | 542.4245 | 441.2764 | 93.8749 | -427.1183 | 435.3985 | -188.03 | -255.2147 | -424.4681 | 114.1736 | 111.2446 | 193.1842 | -525.1313 | 260.5494 | -274.4092 | 272.0416 | -9.6503 | 30.383 | 24.24 | 0.815 | 0.809 | -23.92 | 3.36 |  | -3.0442 | -25.0782 | -9.4621 | 8.8 | 50.428 | 50.143 |  |  | 43.221 | 42.8438 | 43.6489 |  | -20.8 | 18.2049 | 8.37 |  | -15.6529 | 57.5043 | 28.1597 | -17.0295 | -57.6529 | 15.2033 | 40.5431 | 12 | -10.5 | -39.9301 | 110.1478
28/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.6298 | -24.2463 | -33.4974 | 17.0401 |  | 43.8188 | -81.2452 | 52.9536 | 27.0712 | 26.5582 | 0 | -58.157 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.5872 | 38.6044 | 17.0017 | 17.4437 | 28.7438 | 15.6096 | 5.6781 | 7.485 |  |  | -54.34 | -54.43 |  | 0 | 57.2 | 26.432 | 0.279 | -51.94 | -52.18 | -54.74 | 52.25 | 52.56 | 18.6036 | -4.143 | 61.2101 | 63.698 | 56.1712 | -44.7319 | -44.86 | 6.5105 | 7.1164 | 76.8544 | 78.1663 | 32.2228 | 31.935 | -573.9136 | 0.0113 | -12.5 | -12.4 | 52.6435 | 51.7825 | -4.6444 |  | -89.0609 | 4.1259 | 7.3952 | 5.101 | 622.2722 | 118.7475 | 118.5033 | -534.6593 | 542.5185 |  | -54.2189 | 56.4851 | 87.9298 | 31.38 | 35.27 | 61.81 | 83.73 | 9.7831 | 9.6491 | 67.0167 | 67.998 | 49.0492 | -136.8738 | -137.3823 | 9.0617 |  |  | 28.115 | 114.4 | 103.5 | -13.63 | 52.2323 | 50.7507 | 50.4763 | -38.1578 | -37.2405 | 86.9141 | -99.2845 | 96.9868 |  | 50.31 | 26.95 | 34.9292 | 32.8171 | -23.5537 |  |  |  | -168.2868 |  |  | -75.9 | -77.4 | 19.0256 | 43.8 | 52.06 | 59.32 | 43.28 | -5.03 | 50.9795 | 167.2545 | -16.65 | -16.75 | 91.84 | 53.22 | 167.2727 | 165.0909 | 53.1521 | 51.5818 | 259.7906 | 215.6565 | 211.7341 | 212.9619 | 84.8684 | 64.3486 | -26.404 | 548.6146 | 350.8792 |  | -21.6634 | -19.2272 |  | -2.0384 | -1.7565 | 47.664 | -26.496 | -27.831 | -27.0697 | 0 | -14.97 | 1 | 7.9577 | -37.7392 | -37.1491 | -36.3738 | 12.1225 | -62.1976 | 26.4902 | 23.582 | 23.2814 |  | 54.1078 | 55.2141 | 53.6238 | -9.545 | -9.7125 | 135.6396 | -50.7249 | -51.4902 | 103.5264 | 118.0226 | 18.5177 | 16.3 | 15.8724 | 1.127 | -9.89 | 16.93 | 18.45 |  | -3.404 | 4.159 |  | 33.22 | -116.8589 | -102.264 | 15.5 | 66.948 | 34.6 | -16.2788 | -3.0528 | -3.3282 | 2.2213 |  |  | -11.3024 | -31.1271 | 15.3323 | 32.9334 | 59.3944 | 58.5744 | -115.8525 | -21.0914 | 23.219 | -52.4943 | 10.5281 | 12.8739 | 12.4694 | 12.1317 | 161.603 | 163.8407 | 194.9 | -194.1016 | -460.676 | 457.4113 | 476.9597 | -156.1063 | -153.8585 | -29.725 | -18.1739 | 69.1857 | 69.762 |  | -93.1419 | 32.7864 | 32.7535 | -68.3047 | -67.6716 | 88.09 | 86.89 | 52.6 | 52 | 21.3915 | 31.2 | -415.2561 | 110.1621 | 111.5083 | 12.8 | 18.9 | -31 | -30.1 |  |  | -466.8819 | -315.8112 | 565.8038 | 450.4282 | 93.9532 | -441.0055 | 443.2404 | -191.5309 | -254.4262 | -439.1694 | 118.8232 | 121.225 | 188.7256 | -550.8594 | 264.9446 | -288.999 | 291.9676 | -9.9387 | 29.98 | 23.6 | 1.04 | 1.03 | -23.36 | 1.2 |  | -2.2843 | -25.4597 | -10.985 | 11.1 | 51.412 | 51.687 |  | 10.1788 | 45.11 | 45.1196 | 46.228 |  | -17 | 18.8266 | 7.69 |  | -18.9368 | 56.5213 | 29.3415 | -19.3086 | -55.6422 | 17.1237 | 37.9362 | 6.4 | -7 | 14.6294 | 66.5574
28/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 16.8285 | -23.341 | -33.5593 | 16.3509 |  | 41.0313 | -75.88 | 50.5506 | 25.4732 | 24.9339 | -8.88 | -54.936 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.387 | 33.5714 | 19.9038 | 19.8396 | 33.3599 | 15.6704 | 5.4986 | 6.8471 |  |  | -55.28 | -55.36 |  | 8.88 | 52.8 | 25.432 | 0.273 | -52.33 | -52.76 | -56.89 | 53.02 | 53.53 | 18.0532 | -2.5381 | 59.694 | 61.2874 | 57.9115 | -48.4606 | -48.7314 | 6.8829 | 6.7968 | 76.6222 | 77.9373 | 31.6086 | 30.9253 | -553.4199 | 2.4581 | -13.3 | -13.3 | 56.2259 | 54.5767 | -3.7002 |  | -96.1874 | 4.3537 | 7.1957 | 5.1139 | 607.1656 | 98.6663 | 98.4222 | -523.2458 | 494.6756 |  | -63.7441 | 65.54 | 83.5388 | 29.58 | 32.24 | 58.11 | 81.19 | 17.2847 | 16.4809 | 60.09 | 61.0339 | 51.5122 | -124.9772 | -123.347 | 10.6294 |  |  | 27.894 | 109.9 | 99.4 | -13.46 | 52.6367 | 51.111 | 51.7347 | -38.134 | -37.8348 | 72.1039 | -81.3026 | 80.9246 |  | 45.76 | 25 | 32.5854 | 31.0593 | -21.7883 |  |  |  | -157.0814 |  |  | -70.8 | -70.3 | 18.7015 | 40.5 | 46.94 | 55.44 | 40.19 | -4.11 | 49.786 | 154.6538 | -17.1 | -17.2 | 87.92 | 51.48 | 155.6727 | 155.9091 | 55.8909 | 54.2 | 248.5372 | 205.5899 | 199.7665 | 203.312 | 108.2391 | 90.2338 | -24.061 | 534.5241 | 381.5876 |  | -21.1982 | -18.7373 |  | -9.2799 | -9.7103 | 82.992 | -38.711 | -39.782 | -53.4628 | 0 | -15.54 | 87.4 | 7.1164 | -48.8881 | -38.0813 | -37.155 | 12.6824 | -87.0476 | 50.1948 | 23.2284 | 22.8704 |  | 53.6234 | 53.8659 | 52.655 | -17.0805 | -19.09 | 126.4295 | -53.9125 | -53.3503 | 95.433 | 110.5658 | 16.2106 | 14.77 | 16.7684 | 1.0562 | -10.43 | 18.88 | 16.3513 |  | -3.814 | 4.14 |  | 32.1 | -109.6593 | -94.5744 | 15.26 | 63.9199 | 34.5 | -15.6329 | -2.7873 | -3.0503 | 2.0096 |  |  |  | -28.9566 | 16.0522 | 30.0054 | 55.9825 | 57.4472 | -113.664 | -19.6452 | 22.4558 | -48.786 | 11.3174 | 11.4872 | 11.1827 | 12.7223 | 159.0778 | 157.7634 | 162.2 | -163.0404 | -417.6098 | 416.6232 | 475.0853 | -151.8678 | -149.3106 | -32.8497 | -22.0694 | 70.414 | 69.0326 |  |  | 30.3804 | 30.3145 | -61.2303 | -60.9822 | 98.64 | 96.9 | 39.9 | 39.7 | 20.9813 | 30.08 | -396.3264 | 112.3399 | 112.031 | 12.6 | -1.6 | -30.1 | -29.3 | 1.3431 | 1.0539 | -465.5041 | -346.2074 | 542.3764 | 436.0629 | 70.7215 | -430.0783 | 429.2475 | -173.7637 | -246.4606 | -420.8134 | 120.3482 | 117.9275 | 176.5988 | -531.7698 | 255.3899 | -276.1432 | 277.0468 | -9.7024 |  | 20.48 | 1.155 | 1.152 | -20.16 | -2.16 |  | 2.2293 | -23.9643 | -16.817 | 10.5 | 54.393 | 55.784 |  |  | 45.9795 | 45.2827 | 46.2287 |  | 2.8 | 19.1634 | 7.29 |  | -21.6964 | 57.4275 | 32.7321 | -22.9297 | -57.0921 | 20.5724 | 34.8377 | -12.7 | 13.2 | 60.3773 | 13.6711
29/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.4199 | -22.5183 | -34.4928 | 16.7255 |  | 39.0442 | -72.917 | 47.5542 | 24.1193 | 23.4261 | -6.66 | -50.562 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 13.9024 | 31.9806 | 19.0706 | 18.9878 | 32.1361 | 15.8803 | 4.6926 | 7.4412 |  |  | -51.71 | -51.5 |  | 6.66 | 48.4 | 24.33 | 0.264 | -53 | -53.17 | -49.89 | 53.55 | 53.29 | 16.1158 | -2.0933 | 58.6228 | 59.4597 | 54.2149 | -48.3158 | -48.777 | 30.1176 | 31.8206 | 70.7012 | 71.5765 | 45.1623 | 49.1851 | -559.1617 | 1.1361 | -13.2 | -13.2 | 55.3454 | 53.8532 | -3.4537 |  | -91.5794 | 3.1843 | 6.2849 | 4.3066 | 608.6304 | 92.4711 | 92.2879 | -506.7453 | 494.5479 |  | -74.4751 | 75.8092 | 79.4073 | 29.5 | 31.19 | 55.13 | 78.64 | 17.9544 | 18.0884 | 58.9393 | 59.092 | 53.5135 | -125.2339 | -124.0483 | 8.63 |  |  | 27.615 | 109.4 | 98.4 | -12.68 | 49.8429 | 48.7595 | 48.6647 | -47.9826 | -47.6813 | 84.6354 | -81.5833 | 94.0044 |  | 42.28 | 23.2 | 31.1792 | 29.3015 | -20.6355 |  |  |  | -153.7654 |  |  | -66 | -65.3 | 18.6685 | 38.6 | 43.74 | 52.38 | 38.57 | -3.51 | 49.8635 | 152.9237 | -17.06 | -17.02 | 83.13 | 48.31 | 153.0909 | 150.1636 | 55.9121 | 54.7364 | 240.8773 | 201.4527 | 193.7963 | 196.6165 | 117.1356 | 101.9583 | -22.831 | 518.5816 | 399.3253 |  | -21.8062 | -19.3021 |  | -6.3591 | -5.6198 | 173.628 | -46.3754 | -47.6785 | -65.7503 | 15.21 | -10.48 | 108.2 | 6.563 | -40.6028 | -37.0716 | -36.1746 | 10.3832 | -99.0637 | 61.0314 | 23.5926 | 23.1505 |  | 54.8211 | 55.7922 | 53.7094 | -18.5877 | -18.7551 | 127.0993 | -54.7031 | -54.8183 | 96.0095 | 110.9103 | 14.9508 | 14.38 | 17.286 | 0.9622 | -10.77 | 18.71 | 14.2656 |  | -4.161 | 4.09 |  | 31.06 | -111.6393 | -93.2624 | 14.66 | 64.3104 | 35.4 | -15.545 | -2.3966 | -2.5479 | 1.8642 |  |  | -10.6916 | -27.3583 | 15.1781 | 28.1853 | 58.2214 | 58.8552 | -113.6206 | -18.6024 | 22.8104 | -45.7895 | 10.6825 | 10.2664 | 10.0106 | 12.2886 | 155.2249 | 155.557 | 166.8 | -167.4722 | -427.851 | 430.4922 | 493.9459 | -150.7477 | -147.9657 | -36.3801 | -25.0569 | 62.5939 | 62.0849 | -95.0269 |  | 32.8084 | 32.6326 | -56.3383 | -57.606 | 105.96 | 105.07 | 36.4 | 36.3 | 20.8382 | 28.32 | -399.3083 | 110.1134 | 109.9902 | 12.2 | -6.7 | -32.5 | -32.5 |  |  | -481.3174 | -350.6705 | 529.3391 | 425.3551 | 48.7916 | -420.0605 | 413.4779 | -170.6261 | -243.9921 | -411.997 | 119.7374 | 117.752 | 170.9524 | -515.6526 | 258.2801 | -269.402 | 265.4002 | -10.3891 | 28.831 | 19.2 | 1.29 | 1.293 | -18.72 | -3.04 |  | 3.6637 | -26.1036 | -17.4029 | 12.9 | 52.366 | 50.61 |  |  | 41.1273 | 41.79 | 42.0072 |  | 6.9 | 20.0271 | 6.7 |  | -26.1419 | 59.7512 | 35.7302 | -26.8397 | -59.1357 | 24.5635 | 33.5106 | -17.2 | 18.2 | 63.3657 | 9.2494
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 19.5672 | -19.0448 | -30.598 | 32.8759 | 0 | 65.984 | -18.9033 | 67.6849 | 34.337 | 33.3021 | 79.92 | -30.619 | 68.2 | 21.528 | -26.4 | 14.192 | 55.6966 | 20.2649 | 20.8139 | 34.3776 | 16.929 | 5.9976 | 7.7349 | 0 | 0 | 0.02 | -26.84 | 0 | 22.2 | 74.8 | 31.413 | 0.313 | -39.15 | -39.69 | 28.86 | 128 | 128.58 | 23.705 | -1.1505 | 71.7029 | 74.14 | 63.2897 | -27.272 | -27.5017 | 33.1294 | 34.9183 | 83.2354 | 85.5929 | 58.2316 | 62.488 | 0 | 4.8304 | -5.4 | -5.2 | 171.2528 | 168.9538 | -1.3628 | 0 | -39.3487 | 9.1036 | 9.6757 | 6.5593 | 669.9421 | 260.1702 | 261.0552 | -277.3908 | 647.1612 | 0 | -24.3015 | 113.3335 | 101.7815 | 50.09 | 50.81 | 73.3 | 99.49 | 17.9544 | 18.0884 | 109.0878 | 109.9127 | 53.5135 | -77.4175 | -76.7907 | 21.1063 | 0 | 21.1025 | 28.925 | 131.7 | 119 | -10.13 | 57.4473 | 55.3198 | 56.5806 | 57.2615 | 57.1076 | 159.1358 | -51.8955 | 178.4646 | 0 | 73.74 | 36.89 | 42.4292 | 82.1823 | -16.3582 | 0 | 0 | 0 | -71.3242 | 0 | 0 | -54.3 | -54.3 | 21.3657 | 55.9 | 76.86 | 75.38 | 55.18 | 16.3 | 60.4965 | 168.7646 | -14.18 | -14.19 | 115.69 | 62.06 | 170.1818 | 168.3091 | 55.9121 | 54.7364 | 267.595 | 224.1229 | 217.3202 | 219.4501 | 117.1356 | 101.9583 | -21.167 | 565.7372 | 399.3253 | 0 | 0 | -16.3929 | 0 | -2.0384 | -1.7565 | 182.844 | -23.643 | -24.7525 | 26.1855 | 17.76 | 0 | 126.7 | 13.2556 | -37.7392 | -31.3551 | -30.6366 | 14.201 | -7.4896 | 61.0314 | 24.3604 | 24.3633 | 0 | 56.2947 | 56.7843 | 54.0863 | 38.8499 | 37.3428 | 138.3189 | 22.6602 | 22.7646 | 103.5264 | 119.2208 | 46.0133 | 17.07 | 17.286 | 1.5494 | 1.69 | 20.09 | 45.4978 | 9.4235 | -1.44 | 4.576 | 12.6392 | 38.05 | 14.2449 | 22.7704 | 15.72 | 83.2962 | 37.2 | 13.7622 | -1.019 | 0 | 2.9808 | 0 | 0 | -3.0643 | -7.363 | 18.7647 | 51.3696 | 116.6607 | 61.0067 | -102.0348 | -16.3613 | 33.1878 | 57.1314 | 13.5129 | 19.3304 | 18.894 | 16.1419 | 173.7708 | 173.0002 | 277 | -33.4873 | -141.4931 | 569.5356 | 507.3685 | -56.333 | -77.9515 | -12.5607 | 0 | 70.594 | 70.6779 | -20.45 | -20.9948 | 36.3131 | 36.1483 | -20.9556 | -20.8465 | 105.96 | 105.07 | 80.8 | 80.7 | 21.3915 | 39.44 | -384.7136 | 115.3183 | 114.9609 | 16.8 | 70.7 | -5.4 | -5.3 | 1.5935 | 1.2986 | 0 | 142.2205 | 628.986 | 499.1165 | 165.161 | -113.9566 | 492.7631 | -169.4066 | -18.7861 | -103.5641 | 199.643 | 198.3587 | 211.8244 | -161.6405 | 281.5219 | -133.7015 | 331.6544 | -7.2772 | 30.383 | 40.32 | 1.915 | 1.925 | -18.72 | 20.32 | 0 | 3.6637 | -12.6543 | 0.9689 | 20.3 | 54.675 | 56.183 | 8.5224 | 10.1788 | 46.3315 | 45.7095 | 46.286 | 0 | 6.9 | 35.9098 | 10.44 | 0 | 28.505 | 59.7512 | 38.4834 | 29.0889 | -12.4902 | 31.5331 | 47.846 | 57.9 | 18.2 | 81.7482 | 234.9429
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 10.7249 | -28.9214 | -37.3121 | 16.3509 | 0 | 39.0442 | -101.3359 | 42.913 | 21.9373 | 21.3008 | -22.2 | -75.607 | 26.4 | 14.904 | -66 | 9.5472 | -0.3578 | 14.178 | 14.1288 | 24.142 | 12.7901 | 1.5257 | 6.4468 | 0 | 0 | -89.44 | -97.76 | 0 | -79.92 | 28.6 | 22.389 | 0.251 | -124.76 | -125.22 | -57.87 | 39.05 | 39.2 | 13.3962 | -9.3437 | 44.1486 | 45.6845 | -10.6391 | -157.9108 | -156.0375 | 5.6705 | 5.7779 | 33.4878 | 34.3289 | -1.6148 | -5.3329 | -616.6036 | -14.3758 | -13.3 | -13.3 | 34.7693 | 32.9478 | -5.848 | 0 | -167.0094 | -3.0856 | 0 | 3.0907 | 0 | 60.8844 | 60.8539 | -552.1342 | 285.8732 | 0 | -111.3765 | 25.6214 | 0.1497 | 21.98 | 22.98 | 39.59 | 60.46 | -38.8434 | -38.3075 | 57.7951 | 57.914 | 28.399 | -170.1595 | -170.4535 | -5.8932 | 0 | 12.2793 | 22.643 | 79.7 | 71.5 | -15.03 | 34.5777 | 34.7907 | 34.6899 | -53.954 | -53.2278 | 23.5677 | -190.6429 | 27.1186 | 0 | 37.73 | 20.85 | 0.2417 | 29.0085 | -27.3916 | 0 | 0 | 0 | -171.7011 | 0 | 0 | -113.8 | -113 | 18.4158 | 31.4 | -10.76 | 42.86 | 31.11 | -13.73 | 46.0505 | 71.2115 | -24.14 | -24.36 | 72.45 | 35.08 | 73.4182 | 71.7818 | -19.6187 | -20.3091 | 178.5361 | 142.0029 | 137.23 | 138.865 | 27.8637 | 10.5988 | -30.079 | 285.8936 | -125.6561 | 0 | -25.4917 | -40.2143 | 0 | -67.9495 | -65.3383 | 41.52 | -59.8507 | -60.9364 | -65.7503 | 0 | -16.55 | 0.9 | 6.563 | -177.8126 | -40.9598 | -40.0596 | -0.2314 | -99.0637 | -27.3853 | 21.7863 | 21.6234 | 0 | 37.6697 | 38.2404 | 36.699 | -18.5877 | -19.09 | -14.2338 | -54.7031 | -54.8183 | -23.8932 | -13.9338 | -2.9133 | -19.22 | -0.141 | 0.6693 | -10.77 | 13.13 | 0 | 7.496 | -5.551 | 0.528 | 8.7863 | 26.27 | -117.1922 | -102.264 | 9.24 | 56.8911 | 21.9 | -24.9251 | -15.5903 | -16.7689 | 1.0664 | 0 | 0 | -11.4352 | -48.9313 | 12.1928 | 8.7447 | 51.1393 | 0 | -172.3911 | -28.5061 | 20.628 | -70.9251 | 10.3515 | 7.8237 | 7.5215 | 12.0029 | 57.3824 | 80.2374 | 33.1 | -278.9105 | -566.2277 | 142.8236 | 0 | -164.5457 | -163.8845 | -37.8625 | -33.3148 | 51.9463 | 51.1002 | -105.8658 | -107.5104 | 7.089 | 6.4408 | -82.6991 | -82.7972 | -11.99 | -11.08 | 36.4 | 36.3 | 20.3661 | -67.12 | -447.3032 | 63.579 | 63.1057 | 6.5 | -6.7 | -35.2 | -35.4 | 1.2385 | 0.9651 | -495.8294 | -357.1372 | 174.3622 | 117.6719 | 48.7916 | -486.7483 | 109.0611 | -209.643 | -273.8776 | -479.1258 | 111.1948 | 110.3436 | 170.9524 | -604.4249 | 21.6216 | -335.5793 | 133.7752 | -10.8368 | 12.652 | 19.2 | -0.009 | -0.014 | -39.12 | -3.04 | 0 | -21.1231 | -35.4787 | -17.4029 | 5.3 | 47.64 | 46.972 | 8.3712 | 10.006 | 34.206 | 33.8617 | 34.6082 | 0 | -68.9 | 12.2331 | 5.22 | 0 | -28.2738 | 12.1116 | 12.9169 | -28.3912 | -59.1357 | 4.355 | 0 | -17.2 | -57.1 | -197.2716 | -7.7905
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 15.2281 | -22.6675 | -33.3632 | 24.0039 | 0 | 54.4317 | -61.9593 | 52.889 | 26.9607 | 26.3273 | 1.0175 | -52.335 | 46.7 | 19.0256 | -46.365 | 13.0926 | 33.2425 | 17.2732 | 17.4398 | 29.1766 | 15.7896 | 5.4036 | 7.3 | 0 | 0 | -61.9413 | -71.485 | 0 | -0.97125 | 50.875 | 25.5609 | 0.2859 | -71.2738 | -71.5965 | -24.0004 | 72.3796 | 72.7198 | 18.4671 | -4.5065 | 55.6243 | 57.4161 | 32.7534 | -73.7254 | -73.6991 | 19.2617 | 19.5435 | 62.9968 | 63.8679 | 26.5813 | 26.1465 | -346.877 | -4.7772 | -11.1687 | -11.1396 | 82.3392 | 81.1343 | -3.6495 | 0 | -95.266 | 4.5305 | 7.1075 | 4.7291 | 379.7811 | 149.1783 | 148.9735 | -443.7366 | 446.9111 | 0 | -61.1257 | 62.6219 | 76.8772 | 35.1138 | 37.5698 | 59.9717 | 83.062 | -8.5328 | -8.5412 | 77.5866 | 78.2719 | 39.8007 | -124.4931 | -123.8145 | 10.2473 | 0 | 19.505 | 27.519 | 98.8021 | 89.5375 | -13.2065 | 49.8711 | 48.5966 | 48.6336 | -8.3966 | -8.1817 | 89.4444 | -113.2484 | 100.5235 | 0 | 56.7715 | 29.504 | 33.9247 | 56.337 | -22.1025 | 0 | 0 | 0 | -115.7554 | 0 | 0 | -85.04 | -83.8978 | 19.8644 | 44.9311 | 55.3325 | 61.0767 | 43.763 | -7.4396 | 52.6344 | 114.782 | -18.6277 | -18.8046 | 90.6352 | 51.2565 | 115.5515 | 113.6932 | 17.429 | 16.5496 | 212.1113 | 172.6305 | 166.3844 | 169.0073 | 76.7369 | 57.2647 | -26.0492 | 454.7109 | 193.3711 | 0 | -21.8423 | -26.1527 | 0 | -31.3462 | -29.2099 | 121.879 | -43.7165 | -44.9352 | -20.8119 | 5.1242 | -12.1896 | 73.75 | 10.5058 | -105.25 | -37.1382 | -36.2551 | 9.3318 | -54.7791 | 19.3837 | 23.2959 | 23.0459 | 0 | 49.4326 | 50.0757 | 48.3346 | 7.9123 | 7.703 | 83.3479 | -15.063 | -15.1421 | 49.379 | 59.2225 | 22.8231 | 1.4229 | 11.0185 | 0.97733 | -4.7685 | 16.8317 | 22.7128 | 8.4597 | -3.821 | 3.156 | 10.7151 | 32.9625 | -59.5573 | -49.4209 | 12.0069 | 69.6285 | 30.7875 | -10.0785 | -6.1182 | -6.491 | 1.7737 | 0 | 0 | -6.5513 | -28.129 | 15.5286 | 29.291 | 75.8731 | 55.8282 | -135.747 | -21.6954 | 26.3851 | -22.4815 | 11.6423 | 12.6049 | 12.1032 | 13.2493 | 137.7116 | 140.0006 | 141.0792 | -140.6075 | -348.8915 | 350.9776 | 415.1919 | -132.3914 | -132.8269 | -28.9083 | -21.6423 | 64.4015 | 64.0843 | -67.225 | -68.2625 | 23.5379 | 23.2257 | -52.6545 | -52.7208 | 60.3344 | 59.7565 | 63.3333 | 63.4688 | 20.8668 | -3.7878 | -406.8689 | 93.2464 | 92.7763 | 11.1977 | 40.5479 | -22.15 | -22.0354 | 1.4165 | 1.1316 | -409.4558 | -163.3624 | 434.2731 | 337.3497 | 122.6925 | -328.7962 | 328.047 | -190.0372 | -173.8943 | -324.084 | 147.8871 | 147.3355 | 192.7256 | -417.1913 | 180.2571 | -241.5437 | 242.2434 | -9.535 | 23.7165 | 29.455 | 1.1661 | 1.1647 | -28.78 | 8.1383 | 0 | -8.5671 | -22.9857 | -6.659 | 11.0104 | 50.7774 | 50.6924 | 8.4474 | 10.0824 | 42.1046 | 41.9758 | 42.1744 | 0 | -39.2062 | 20.5561 | 7.3756 | 0 | -7.7129 | 44.6223 | 28.8264 | -7.8915 | -44.3073 | 20.9218 | 35.9683 | 27.4438 | -27.3083 | -53.6483 | 124.4096
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 28 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.9577 | -7.6714 | 6.9354 | 8.9931 |  | 11.1216 |  | 18.1693 | 7.7948 | 7.8202 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.5836 | -4.5048 | 3.7015 | 3.5976 | 6.4169 | 2.7525 | -0.4354 | 2.0414 |  | -1.4529 | -0.672 | -0.76 | 6.586 | -17.76 | -11 | -2.002 | 0.266 | -13.03 | -12.97 |  | -10.1 | -9.58 | 4.7916 | 4.2144 | 15.7467 | 17.7577 | -16.205 | -11.9055 | -9.9799 | 11.1394 | 12.5052 | -16.4894 | -16.6984 | 14.1704 | 28.7946 | 30.3448 | 7.6126 | -5.4 | -5.4 | -23.2266 | -21.1195 | -1.7362 |  | 7.2049 | 2.72 | 0.2372 | 0.414 | -35.7066 | 17.7923 | 16.6936 | 47.4369 | -139.1291 |  |  |  | 8.3429 | 7.48 | 4.91 | -13.8 | 3.1 | -24.1081 | -23.8402 | 34.6436 | 34.0869 | -4.449 | -4.9713 | -4.865 | 5.7606 |  | 4.4116 | 9.123 | -14.4 | -14.9 | -2.25 | 18.3204 | 18.2913 | 17.1191 | 39.9275 | 39.4764 | -26.463 | -15.5004 | -26.4945 |  | 23.86 | 8.1 | 1.5674 | 0.4913 | -2.5459 |  |  |  | 24.5258 |  |  |  |  | -0.6555 | 0.3 | 3.74 | 4.1 | -1.72 | -0.78 | 7.7035 | -24.8314 | -6.98 | -7.1 | 16.8 | 0.25 | -22.9091 | -11.6545 | -38.5862 | -37.3364 |  | -19.2721 | -28.7909 | -28.7343 | -20.2498 | -22.6333 | -10.004 | -126.1234 | 3.4598 |  | -5.5509 | -5.1536 |  | -2.049 | -1.7452 | 25.616 | -26.463 | -26.1429 | 3.5357 | -16.5 | -4.14 | -1 | 2.0345 | 10.0097 | -9.0192 | -9.2186 | 9.0495 | 7.8543 | -27.2255 | 2.9935 | 2.7969 |  | 4.2878 | 4.1971 | 3.0572 | 10.3823 | 10.3823 | -23.6113 | 20.8808 | 21.0105 | -14.9829 |  | 18.3951 | -20.21 | -2.7224 | 0.2181 | 3.05 | 1.21 | -18.6381 |  | 2.213 | 1.145 |  | 5.01 | -4.555 | 3.3325 | -4.38 | 25.5891 |  | 23.6222 | -5.9657 | -6.4834 | 2.3452 |  |  |  | 69.691 | 2.513 | -25.6408 | 5.1585 | 5.2027 | 130.5899 | -7.7389 | -8.4313 | -2.5394 | 2.0867 | 6.2413 | 6.3214 | 1.5301 | -2.681 | 0 | 2.1 | -7.8283 | 0 | 36.8611 | 122.8638 | 0 | 49.9453 | -11.4851 | 0 | -14.1558 | -14.8096 |  | 29.8095 | -14.2756 | -13.7317 | -3.3192 | -3.3067 | 23.18 | 23.39 | -32.1 | -32.4 | 0.0192 | -11.28 | 37.9435 | 21.8149 | 21.7088 | -20.7 | -43.5 | -2 | -2.5 | -17.8008 |  | -162.813 | -1.1296 | -247.1518 | -5.0192 | -39.0141 | 122.3829 | 38.9051 | 92.3004 | 106.5515 | 68.3108 | 23.3929 | 22.3753 | 14.4927 | 227.0547 | -196.777 | 43.8231 | -19.4934 | -1.1951 | 3.909 | -7.76 | -2.024 | -2.018 | 3.52 | -1.44 | -2.5714 | -5.095 | 8.3818 | -7.5578 | 1.9 | 4.5 | 4.318 | 2.1083 | 2.3976 | 2.9971 | 2.919 | 2.9142 |  | 30.6 | 1.4827 | -0.24 |  | -14.1297 | -0.0917 | -19.9424 | -12.857 | -5.9835 | -18.1998 | -5.4994 | -29.3 | 11.4 | 57.011 | -133.2092
28/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.8869 | -7.5084 | 7.7414 | 9.1051 |  | 10.0954 |  | 19.8689 | 8.4987 | 8.0325 | -4.44 |  |  |  |  | 2.624 | -3.3327 | 4.0328 | 3.9057 | 6.9923 | 3.8233 | -0.4189 | 1.881 |  | -1.4684 | -0.811 | -0.794 | 6.42 | -17.76 |  | -1.769 | 0.265 | -13.66 | -13.6 |  | -9.91 | -9.9 | 4.0437 | 4.0414 | 15.3025 | 17.331 | -16.3829 | -12.4574 | -11.0054 | 14.0628 | 20.4719 | -17.8176 | -16.1157 | 13.5854 | 17.0727 | 23.7726 | 8.3266 | -5.8 | -5.8 | -23.9371 | -22.5117 | -1.9707 |  | 5.8488 | 2.8413 | 0 | -0.2049 | -53.4074 | 18.4942 | 18.4637 | 53.921 | -151.8276 |  |  |  | 7.1853 | 7.33 | 4.66 | -14.8 | 2.38 | -23.9741 | -23.4383 | 34.1482 | 33.3055 | -4.1949 | -4.8109 | -5.1351 | 4.1672 |  | 4.4116 | 9.096 | -16.7 | -16.5 | -2.38 | 15.6713 | 16.114 | 14.8142 | 40.7656 | 41.5 | -27.2601 | -16.7503 | -26.5549 |  | 24.89 | 8.51 | 1.5674 | 0.6866 | -2.6827 |  |  |  | 21.2866 |  |  | -15 | -14.8 | -0.6299 | 0 | 4.56 | 3.98 | -1.94 | -1.63 | 8.06 | -20.4612 | -7.35 | -7.44 | 16.91 | -0.97 | -20.3636 | -9.9545 | -36.8871 | -36.3909 |  | -20.4847 | -29.326 | -29.2913 | -23.4463 | -25.6941 | -11.726 | -130.8862 | -1.1674 |  | -6.8898 | -6.4048 |  | 1.6487 | 0.588 | -7.684 | -20.6932 | -21.0804 | 11.441 | 6.58 | 0 | 2.2 | 2.0065 | 16.1744 | -8.1363 | -8.3496 | 8.6921 | 13.2932 | -29.8427 | 2.9513 | 2.7885 |  | 4.746 | 5.0915 | 3.7243 | 10.3823 | 10.0474 | -23.4439 | 19.545 | 19.6084 | -15.061 |  | 18.4878 | -19.37 | -2.8121 | 0.1998 | 3.04 | 0.23 | -17.6075 |  | 2.365 | 0.55 |  | 5.39 | -5.9251 | 2.1184 | -4.33 | 25.8511 |  | 23.2013 | -5.618 | -6.2084 | 2.2212 |  |  | -8.1297 | 68.6615 | 2.7693 | -25.9003 | 6.7483 | 6.3357 | 126.3231 | -8.3552 | -8.5746 | -1.8868 | 2.7342 | 6.0289 | 6.1157 | 2.4516 | -4.4671 | -3.8984 | -0.42 | -5.7016 | 8.0078 | 32.5766 | 120.8676 | 0 | 48.7338 | 0 | 0 | -13.2367 | -12.7176 |  |  | -15.6983 | -15.2863 | -3.169 | -2.8891 | 22.61 | 22.7 | -32.6 | -32.5 | -0.1053 | -12.16 | 36.7295 | 21.2515 | 21.2817 | -20.9 | -43.7 | -0.7 | -1.3 |  | -17.9011 | -169.687 | -9.0729 | -244.6705 | -0.2488 | -41.0256 | 120.1858 | 42.259 | 92.6708 | 101.3764 | 63.1295 | 23.5933 | 20.5001 | 13.5664 | 223.9733 | -197.5294 | 34.9026 | -15.1594 | -0.6311 | 4.106 | -7.92 | -2.02 | -2.027 | 3.6 | -0.72 | -3.1019 | -5.214 | 8.6168 | -6.8528 | 1.7 | 5.688 | 4.789 |  |  | 4.091 | 3.2619 | 3.2727 |  | 29.7 | 0.6156 | -0.16 |  | -13.0403 | -1.2384 | -21.185 | -11.3217 | -4.599 | -20.6225 | -5.5123 | -28.3 | 11.3 | 60.7601 | -139.7992
28/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.7966 | -7.4348 | 8.0325 | 9.3151 |  | 10.1088 |  | 20.2698 | 8.7877 | 8.2618 | -2.22 |  |  |  |  | 2.6651 | -2.9004 | 4.0007 | 3.6697 | 6.7146 | 3.8534 | -0.4054 | 1.8045 |  | -1.4621 | -0.911 | -0.896 | 6.337 | -17.76 | -11 | -1.749 | 0.254 | -14.13 | -14.3 |  | -10 | -10.04 | 3.9916 | 4.0507 | 15.1517 | 16.6149 | -15.092 | -12.3376 | -11.3188 | 17.7685 | 16.5865 | -17.9826 | -17.2243 | 13.4437 | 17.0591 | 20.7569 | 9.6191 | -6 | -6 | -23.6068 | -23.1292 | -1.7803 |  | 4.0798 | 1.8545 | 0 | -0.191 | -61.0675 | 18.3721 | 18.3721 | 58.2416 | -157.3626 |  |  |  |  | 7.79 | 5.1 | -14.89 | 2.44 | -22.0987 | -21.9648 | 32.6339 | 31.785 | -3.9131 | -10.3902 | -10.4475 | 4.2817 | 0 | 4.4116 | 9.308 | -17.2 | -17.2 | -2.22 | 12.5839 | 12.5002 | 11.5403 | 42.2505 | 43.4772 | -28.1786 | -16.3678 | -28.6005 |  | 24.96 | 8.68 | 1.2549 | 0.296 | -2.3994 |  |  |  | 21.0957 |  |  |  |  | -0.7092 | -0.2 | 4.52 | 3.5 | -2.26 | -1.5 | 8.4785 | -21.7862 | -7.8 | -8.1 | 17.01 | -1.43 | -20.9091 | -10.5818 | -36.1795 | -35.5091 |  | -22.0498 | -30.7031 | -30.593 | -26.2404 | -29.8771 | -11.332 | -138.7942 | 0.8103 |  | -6.9857 | -6.3538 |  | 3.7601 | 3.3379 | -10.244 | -20.7496 | -20.4709 | 8.6855 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 20.9531 | -8.2068 | -8.5677 | 8.4042 | 12.0942 | -28.5054 | 3.1324 | 2.8712 |  | 4.9566 | 5.4942 | 4.9277 | 8.5403 | 8.5403 | -24.2812 | 17.4045 | 17.5023 | -13.5865 |  | 18.0191 | -18.17 | -3.0227 | 0.165 | 3.19 | -0.08 | -17.5028 |  | 2.386 | 0.726 | 3.2393 | 2.14 | -6.6954 | 1.6182 | -4.51 | 27.1286 |  | 23.343 | -5.498 | -6.1246 | 2.1634 |  |  | -8.5215 | 69.039 | 2.9088 | -26.2478 | 6.3961 | 4.8671 | 125.7205 | -8.6112 | -9.0094 | -2.2297 | 2.9357 | 5.1207 | 5.1902 | 2.375 | -5.495 | -3.721 | -1.68 | -4.2879 | 10.1561 | 29.2338 | 121.8972 | -2.26 | 48.6228 | 0 | 0 | -14.2029 | -15.5104 |  |  | -15.182 | -14.5502 | -2.6961 | -2.6951 | 23.75 | 23.81 | -33.8 | -33.8 | 0.0357 | -11.68 | 30.8088 | 22.4907 | 22.3755 | -21.2 | -44 | -1.2 | -1.7 |  |  | -171.2451 | -13.3528 | -240.8324 | 0.9443 | -41.0043 | 118.8517 | 46.8069 | 92.892 | 101.0726 | 59.7518 | 27.0501 | 25.5731 | 16.6526 | 216.8848 | -195.7536 | 33.2144 | -13.4256 | -0.7947 | 4.165 | -8.16 | -2.026 | -2.013 | 3.6 | -1.12 | -3.1776 | -5.3025 | 8.2628 | -6.7063 | 0.7 | 3.238 | 3.968 |  |  | 3.8179 | 3.6067 | 2.9513 |  | 30 | 0.7575 | -0.18 |  | -12.5011 | -1.1958 | -20.496 | -10.7826 | -4.8427 | -20.857 | -5.1965 | -28.7 | 11 | 66.9797 | -144.7939
28/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.8642 | -7.5738 | 8.331 | 9.0926 |  | 10.0959 |  | 21.1395 | 9.1977 | 8.7859 | -2.22 |  |  |  |  | 2.8215 | -1.9911 | 3.7681 | 3.6512 | 6.6105 | 3.976 | -0.4048 | 2.0393 |  | -1.3975 | -0.837 | -0.851 | 6.538 | -17.76 |  | -1.897 | 0.256 | -13.28 | -13.19 |  | -11.18 | -10.69 | 3.9732 | 4.1313 | 13.3646 | 15.1685 | -13.6252 | -8.6604 | -7.3679 | 10.12 | 8.4249 | -17.2437 | -15.712 | 15.943 | 18.5723 | 12.0782 | 8.9172 | -5.4 | -5.5 | -27.4889 | -26.9454 | -1.7997 |  | 9.2662 | 1.4528 |  | -0.2818 | -62.5934 | 4.0895 | 3.9979 | 84.8338 | -180.666 |  |  |  | 5.6285 | 7.76 | 5.05 | -15.3 | 2.3 | -28.7966 | -28.5287 | 36.3308 | 35.4831 | -7.0942 | -7.8864 | -7.9975 | 8.0191 |  | 4.032 | 8.493 | -16 | -16.4 | -2.11 | 13.7907 | 12.7717 | 12.2959 | 37.5188 | 37.9931 | -29.8449 | -9.6693 | -31.0703 |  | 24.18 | 8.22 | -0.3125 | 0.9796 | -2.1125 |  |  |  | 6.9287 |  |  | -11.1 | -10.7 | -1.4087 | -0.9 | 5.8 | 2.84 | -2.61 | -2.14 | 8.246 | -7.8004 | -8.14 | -8.26 | 17.39 | -2.52 | -7.6364 | -4.1273 | -35.7973 | -35.5455 |  | -18.1789 | -26.2505 | -25.7465 | -24.236 | -27.796 | -11.604 | -164.4287 | 9.4393 |  | -6.9624 | -6.1224 |  | -4.5027 | -4.7863 | -8.708 | -17.5972 | -17.6227 | 13.2713 | 6.57 | 0 | 0.8 | 2.0553 | 5.1336 | -8.4157 | -8.7093 | 8.1746 | 17.1773 | -31.1385 | 3.2044 | 2.9412 |  | 5.5499 | 6.1943 | 4.6339 | 15.7409 | 16.0758 | -25.9557 | 18.0861 | 18.0394 | -14.9283 |  | 18.0191 | -18.33 | -2.7974 | 0.165 | 3.57 | 0.61 | -15.8913 |  | 2.163 | 0.653 |  | 2.49 | -6.112 | 1.1957 | -4.68 | 27.9833 |  | 17.7643 | -2.3406 | -2.5392 | 2.0071 |  |  | -7.9861 | 63.3492 | 4.4063 | -22.1919 | 5.0312 | 6.2876 | 119.6679 | -4.6564 | -10.023 | 11.6137 | 3.9583 | 5.0841 | 5.1823 | 3.3757 | -4.7934 | -3.2095 | -5.03 | 0 | 19.8772 | 20.8353 | 121.7352 | 0 | 49.7976 | -11.2921 | 0 | -12.6733 | -15.0253 |  |  | -17.6429 | -17.0607 | -2.4544 | -2.4188 | 23.47 | 23.55 | -32.7 | -32.9 | -0.2444 | -11.68 | 37.0242 | 20.7306 | 20.7528 | -22.1 | -43.5 | 0.9 | 0.4 | -18.0433 |  | -160.7289 | -10.9219 | -242.2152 | 1.4153 | -37.7308 | 115.6771 | 46.6391 | 97.5916 | 102.6535 | 56.337 | 24.3661 | 22.5548 | 7.8129 | 215.0153 | -198.2043 | 28.2101 | -8.6275 | 0.9851 | 4.067 | -8.4 | -2.034 | -2.02 | 3.68 | -1.04 | -2.8369 | -5.037 | 7.3564 | -6.9413 | 1.1 | 4.102 | 4.925 | 1.8859 | 2.1215 | 2.9167 | 3.6073 | 3.8299 |  | 29.5 | 0.6401 | -0.26 |  | -12.5263 | -0.7839 | -20.6821 | -10.5604 | -5.5924 | -19.7657 | -6.2178 | -27.9 | 10.6 | 77.5115 | -160.1332
28/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.0169 | -7.7081 | 8.595 | 9.2303 |  | 9.8605 |  | 22.5279 | 9.7647 | 9.284 | -2.22 |  |  |  |  | 2.6414 | -1.4103 | 3.6896 | 3.6112 | 6.5319 | 3.9266 | -0.2771 | 1.9726 |  | -1.4136 | -1 | -0.98 | 6.532 | -19.98 |  | -1.749 | 0.255 | -13.89 | -13.9 |  | -11.24 | -11.3 | 2.5383 | 4.0435 | 13.4539 | 15.5215 | -12.7166 | -9.2682 | -8.5857 | 3.2538 | 3.2102 | -15.7161 | -13.63 | 9.2709 | 9.5849 | 15.2058 | 10.8022 | -6.3 | -6.3 | -27.8347 | -27.5648 | -1.7271 |  | 7.786 | 1.8083 |  | -0.3117 | -77.0897 | 3.6622 | 3.6622 | 91.2884 | -188.4527 |  |  |  | 4.6205 | 7.45 | 4.52 | -15.64 | 2.15 | -28.2608 | -28.1268 | 37.0593 | 36.5966 | -6.9973 | -8.9125 | -9.2592 | 7.6997 |  | 4.4116 | 8.89 | -17.1 | -17 | -2.22 | 12.2445 | 11.8581 | 11.0457 | 40.0146 | 40.0701 | -32.4882 | -8.3718 | -33.5963 |  | 24.12 | 8.17 |  | 1.1749 | -2.1975 |  |  |  | 7.2059 |  |  | -11.1 | -10.7 | -1.1694 | -0.9 | 5.54 | 2.72 | -2.71 | -2.07 | 7.4865 | -8.5955 | -7.03 | -7.12 | 15.03 | -3.08 | -9 | -4.3818 | -36.7344 | -36.3818 |  | -20.5762 | -28.0461 | -28.5454 | -24.9449 | -27.6261 | -11.796 | -174.6512 | 8.6914 |  | -6.5346 | -5.9918 |  | -4.8412 | -4.809 | -10.756 | -17.9606 | -17.7418 | 13.9535 | 6.63 | -2.77 | 0 | 2.0571 | 6.4291 | -8.5409 | -8.8507 | 7.785 | 16.2513 | -32.7677 | 3.2987 | 3.0277 |  | 4.5652 | 5.2675 | 3.7698 | 14.7362 | 14.9036 | -24.1137 | 18.3829 | 18.0368 | -14.47 |  | 16.0171 | -18.16 | -3.0227 | 0.2007 | 3.22 | 0.05 | -16.8943 |  | 2.412 | 0.583 |  | 1.87 | -6.6021 | 0.7437 | -4.66 | 27.1745 |  | 17.5198 | -1.9857 | -2.1586 | 1.9423 |  |  | -8.1535 | 62.3952 | 3.7671 | -22.2246 | 5.0286 | 4.871 | 116.7273 | -5.0087 | -10.3445 | 12.0227 | 3.1444 | 5.1207 | 5.1586 | 2.6168 | -5.3721 | -3.9302 | -5.87 | 0 | 19.6358 | 17.6377 | 124.3126 | -1.9491 | 47.9062 | 0 | 0 | -11.7722 | -13.0754 |  |  | -17.3133 | -17.0057 | -2.9146 | -2.6192 | 23.48 | 23.42 | -32.3 | -32.6 | -0.1218 | -11.92 | 37.4839 | 19.4072 | 19.2908 |  | -43.5 | 1.3 | 0.8 |  |  | -167.8149 | -13.284 | -239.6102 | 3.1443 | -39.8835 | 112.9602 | 53.2901 | 100.07 | 102.3024 | 51.8866 | 24.4146 | 24.7642 | 6.0902 | 213.3167 | -197.6385 | 24.7156 | -4.2785 | 1.1023 | 3.454 | -7.76 | -2.02 | -2.026 | 3.12 | -1.12 | -3.1412 | -5.33 | 7.9698 | -6.7674 | 0.7 | 4.916 | 3.016 |  |  | 3.833 | 3.713 | 3.2243 |  | 28.4 | 1.4147 | -0.23 |  | -12.5259 | -1.0653 | -21.0443 | -10.8286 | -5.183 | -21.5577 | -5.4299 | -27.5 | 9.7 | 79.4859 | -162.1192
28/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.7437 | -7.3753 | 8.066 | 9.1829 |  | 9.5495 |  | 20.431 | 8.7297 | 8.2151 | 0 | -22 |  |  |  | 2.5039 | -2.536 | 3.5798 | 3.4291 | 6.3968 | 4.0034 | -0.2399 | 1.8778 |  | -1.5134 | 0 | -0.592 | 6.219 | -22.2 | -11 | -2.31 | 0.254 | -15.85 | -15.83 |  | -9.11 | -9.29 | 2.5424 | 3.9254 | 13.4572 | 15.4299 | -14.117 | -10.1899 | -9.5362 | 19.7951 | 16.0355 | -17.9895 | -15.2145 | 20.0525 | 20.3314 | 8.8397 | 9.6018 | -5.7 | -5.6 | -25.9177 | -25.2705 | -1.7672 |  | 7.0231 | 1.555 |  | -0.2325 | -61.7389 | 1.8921 | 1.9837 | 83.6786 | -181.2733 |  |  |  |  | 7.42 | 5.14 | -15.52 | 1.88 | -27.7249 | -27.591 | 35.856 | 35.6754 | -5.6279 | -9.3856 | -9.7666 | 6.5019 |  | 4.2153 | 8.855 | -17.1 | -17 | -2.08 | 11.8037 | 12.5833 | 10.9183 | 38.0643 | 37.6302 | -31.152 | -7.4661 | -31.6933 |  | 24.09 | 8.23 |  | 0.882 | -2.2927 |  |  |  | 4.1005 |  |  |  |  | -1.1304 | -1.3 | 5.7 | 2.48 | -2.92 | -2.07 | 7.998 | -6.2204 | -6.88 | -6.99 | 14.46 | -3.5 | -6.7091 | -3.5636 | -34.7706 | -34.3182 |  | -20.3873 | -27.6579 | -27.3247 | -16.6325 | -24.3803 | -11.391 | -166.987 | 11.5654 |  | -6.2483 | -5.3107 |  | -7.6445 | -7.7926 | 14.864 | -19.2831 | -19.1108 | 8.0105 | -18.9 | 0 | 0.4 | 1.9208 | -0.6656 | -7.5704 | -7.8708 | 6.9733 | 6.6606 | -30.0099 | 3.2214 | 2.9485 |  | 6.3681 | 5.698 | 5.4007 | 14.4012 | 14.2338 | -22.9415 | 16.0507 | 15.7985 | -14.8497 |  | 16.2954 | -17.83 | -2.7224 | 0.1385 | 3.22 | 0.78 | -16.3579 |  | 2.481 | 0.595 |  | 2.52 | -6.1411 | 1.0078 | -4.72 | 27.6823 |  | 17.4028 | -2.215 | -2.3648 | 1.8984 |  |  | -8.0097 | 62.5747 | 4.191 | -22.1688 | 6.2475 | 5.6064 | 118.8247 | -4.9552 | -10.0292 | 11.8062 | 3.8513 | 5.1353 | 5.1507 | 3.2671 | -4.1044 | -4.0524 | -4.19 | 0 | 30.2215 | 23.3217 | 122.938 | 0 | 49.8488 | 0 |  | -13.4047 | -13.5873 |  |  | -14.314 | -13.6988 | -2.2202 | -2.2549 | 22.5 | 22.59 | -32.4 | -32 | -0.087 | -11.76 | 22.4443 | 26.7446 | 26.6064 | -22.1 | -43.9 | -1.5 | -2 |  |  | -151.6815 | -12.8729 | -241.9379 | 2.1806 | -36.0945 | 111.407 | 49.7085 | 88.0075 | 96.8296 | 53.1787 | 23.6396 | 22.6881 | 21.3427 | 209.3027 | -191.3866 | 31.0684 | -13.1723 | -2.5306 | 3.797 | -7.12 | -1.97 | -1.972 | 2.72 | -0.64 | -2.2632 | -5.388 | 8.7907 | -6.9993 | 0.6 | 4.186 | 3.708 |  |  | 3.4013 | 3.2127 | 3.0756 |  | 30.2 | 1.577 | -0.26 |  | -13.2935 | -0.8155 | -20.4236 | -11.9046 | -4.4794 | -20.1667 | -5.5521 | -28.6 | 11.2 | 86.2142 | -167.6901
28/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.9229 | -7.5834 | 8.863 | 9.177 |  | 9.3422 |  | 19.676 | 8.4517 | 7.9987 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 2.3672 | -2.8701 | 3.5138 | 3.4857 | 6.2167 | 4.1168 | -0.3036 | 1.9595 |  | -1.5599 |  | -0.515 | 6.24 | -22.2 | -13.2 | -2.292 | 0.252 | -15.74 | -15.74 |  | -8.98 | -8.92 | 2.653 | 4.1262 | 12.5891 | 14.9217 | -14.8423 | -9.7557 | -9.2681 | 22.9052 | 24.1399 | -17.4966 | -15.9269 | 19.629 | 19.6105 | 14.2102 | 8.6492 | -5.5 | -5.5 | -26.2016 | -25.25 | -1.8494 |  | 8.2184 | 1.4057 |  | -0.191 | -67.5985 | -2.411 | -2.4415 | 77.6861 | -161.9899 |  |  |  | 3.6425 | 7.31 | 5.13 | -15.14 | 1.76 | -29.3324 | -29.4664 | 37.2849 | 36.2229 | -5.8287 | -11.2863 | -10.9985 | 7.9154 |  | 4.032 | 8.739 | -16.1 | -16.1 | -2.08 | 11.595 | 11.5071 | 10.5444 | 36.208 | 36.5001 | -30.4191 | -5.6603 | -31.3911 |  | 23.89 | 8.14 |  | 0.4913 | -1.9728 |  |  |  | -0.1071 |  |  | -8.8 |  | -1.1182 | -1.3 | 5.58 | 2.4 | -3.02 | -2.19 | 8.9435 | -2.1176 | -6.88 | -6.97 | 14.49 | -3.69 | -2.7455 | -1.6909 | -35.0437 | -34.8818 |  | -19.1014 | -25.6781 | -26.3022 | -24.4118 | -25.5168 | -11.451 | -161.3152 | 12.4115 |  | -6.0921 | -5.9444 |  | -5.9104 | -5.1809 | -6.66 | -15.7079 | -15.6409 | 13.2962 | 6.55 | -3.46 | 1.6 | 1.5363 | 3.7817 | -7.3162 | -7.6048 | 6.8822 | 17.2858 | -29.8674 | 2.9462 | 2.7197 |  | 4.6975 | 5.5537 | 3.9964 | 15.7409 | 16.0758 | -23.9463 | 16.343 | 16.4901 | -15.0863 |  | 16.5005 | -17.97 | -2.618 | 0.1659 | 2.85 | 0.46 | -16.555 |  | 2.498 | 0.636 |  | 1.96 | -5.298 | 1.7065 | -4.6 | 26.6841 |  | 17.0797 | -2.068 | -2.3038 | 1.8748 |  |  | -8.1783 | 62.7332 | 4.1639 | -22.1762 | 6.8648 | 6.5098 | 119.6726 | -4.9793 | -10.0073 | 12.1387 | 3.8269 | 5.0182 | 5.1111 | 3.1738 | -3.524 | -2.563 | -2.93 | 0 | 25.8174 | 29.6851 | 121.0916 | 0 | 49.7944 | 0 | 0 | -12.4368 | -14.0434 | 33.0014 | 34.5558 | -14.6436 | -14.0998 | -2.811 | -2.5732 | 21.72 | 22.1 | -32.2 | -32.4 | 0.0192 | -11.36 | 25.5925 | 26.2377 | 25.8961 | -21.9 | -43.5 | -0.3 | -0.8 | -17.7949 |  | -140.7029 | -4.6574 | -244.5656 | -2.7681 | -34.602 | 114.8014 | 43.244 | 87.339 | 99.3438 | 56.5246 | 24.5467 | 21.5265 | 19.4417 | 218.9932 | -193.1621 | 30.877 | -13.7819 | -1.2171 | 3.937 | -7.28 | -1.945 | -1.95 | 2.8 | -0.72 | -2.7716 | -5.565 | 8.9677 | -7.4998 | 1 | 4.595 | 5.016 |  |  | 3.5324 | 3.5993 | 3.8864 |  | 30 | 1.2741 | -0.25 |  | -13.3974 | -1.4435 | -20.1135 | -11.6414 | -4.5621 | -20.249 | -6.3438 | -29.2 | 11.5 | 79.1151 | -159.9602
28/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.9361 | -7.5072 | 7.3233 | 9.0215 |  | 10.069 |  | 20.2156 | 8.7407 | 8.3167 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 2.3611 | -2.1225 | 3.4408 | 3.408 | 6.228 | 3.7637 | -0.356 | 1.9734 |  | -1.4473 | 0 | -0.588 | 6.094 | -22.2 | -13.2 | -2.419 | 0.253 | -16.02 | -15.9 |  | -9.31 | -9.32 | 2.8085 | 3.8486 | 13.2665 | 15.031 | -13.6398 | -9.2704 | -8.5486 | 4.5724 | 5.2293 | -15.9979 | -13.6232 | 9.6714 | 10.3548 | 19.0057 | 9.5356 | -6.1 | -6.1 | -27.556 | -26.9711 | -1.7852 |  | 8.3909 | 1.6731 |  | -0.2901 | -76.1742 | -2.9603 | -2.8993 | 83.1008 | -166.5823 |  |  |  | 3.6425 | 7.7 | 5.15 | -15.68 | 1.61 | -28.7966 | -28.9305 | 38.0962 | 36.6551 | -6.997 | -10.5475 | -10.4369 | 8.0334 |  | 4.032 | 8.801 | -17.1 | -17 | -2.02 | 11.0138 | 11.2336 | 9.8883 | 37.1966 | 37.0681 | -32.1742 | -5.1242 | -33.499 |  | 24.12 | 8.44 |  | 0.3937 | -2.0319 |  |  |  | 2.5828 |  |  |  | -8.2 | -1.4197 | -1.3 | 4.92 | 2.32 | -3.07 | -2.11 | 9.052 | -3.6627 | -6.88 | -7.01 | 14.51 | -3.54 | -5.3273 | -2.4 | -35.9574 | -35.2364 |  | -19.511 | -26.7531 | -26.8269 | -20.3741 | -23.438 | -11.022 | -168.4778 | 12.2489 |  | -6.3112 | -5.6068 |  | -6.3519 | -5.7231 | 5.648 | -20.0083 | -19.7431 | 8.5559 | -11.72 | 0 | 0.8 | 1.4967 | 1.9 | -7.095 | -7.3166 | 6.3003 | 11.6236 | -31.6807 | 3.051 | 2.8173 |  | 4.5213 | 5.3976 | 4.0877 | 15.406 | 15.0711 | -24.6161 | 16.8416 | 17.0881 | -15.7906 |  | 16.6275 | -17.65 | -2.4239 | 0.1907 | 3.16 | 1.04 | -16.5111 |  | 2.456 | 0.871 |  | 2.15 | -5.458 | 1.5303 | -4.71 | 26.5224 |  | 17.0041 | -1.9708 | -2.2215 | 1.8309 |  |  | -8.7086 | 62.6934 | 3.3597 |  | 5.3841 | 4.3475 | 115.8317 | -5.1357 | -10.1853 | 12.0626 | 4.3317 | 5.0621 | 5.1665 | 3.8213 | -4.5887 | -3.3062 | -2.51 | -3.2421 | 18.4379 | 28.2938 | 123.6315 | 0 | 49.9859 | 0 | 0 | -15.0228 | -14.0829 |  |  | -14.5557 | -13.2428 | -2.8088 | -2.7398 | 22.35 | 22.68 | -32.8 | -32.3 | -0.1218 | -11.6 | 22.5091 | 27.5117 | 27.3829 | -22 | -44 | -2.4 | -3 |  |  | -150.2972 | -4.2597 | -244.6199 | -1.5283 | -35.9999 | 115.6733 | 47.8986 | 87.8305 | 96.3906 | 54.9805 | 24.0237 | 23.7463 | 20.7579 | 212.8589 | -191.7993 | 32.4925 | -14.8429 | -1.8494 | 4.118 | -7.44 | -1.953 | -1.975 | 2.88 | -1.04 | -2.4607 | -5.2415 | 9.0562 | -7.4388 | 0.5 | 3.543 | 4.465 |  |  | 2.7266 | 3.5161 | 2.5518 |  | 30.4 | 0.9243 | -0.21 |  | -11.9515 | -1.1423 | -21.1808 | -10.6472 | -4.417 | -21.1201 | -5.3094 | -29.2 | 11.8 | 79.9658 | -160.0995
28/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.9337 | -7.5962 | 7.6199 | 8.7258 |  | 9.8554 |  | 19.3663 | 8.3277 | 7.7717 | 0 |  |  |  | -15.4 | 2.3884 | -3.0418 | 3.603 | 3.4194 | 6.0991 | 3.9082 | -0.3136 | 1.8346 |  | -1.4105 |  | -0.373 | 5.903 | -22.2 |  | -2.573 | 0.252 | -15.45 | -15.47 |  | -8.84 | -8.96 | 2.7227 | 4.0318 | 12.6496 | 14.6144 | -15.4846 | -10.1377 | -9.0604 | 19.4476 | 22.6946 | -18.2033 | -15.9939 | 26.2832 | 16.2808 | 20.5885 | 8.1521 | -5.4 | -5.5 | -25.3942 | -25.1883 | -1.7593 |  | 8.652 | 1.3996 |  | -0.2011 | -54.445 | -4.6693 | -4.6083 | 77.5499 | -157.5843 |  |  |  | 3.6825 | 7.18 | 5.01 | -15.22 | 1.38 | -28.9305 | -28.7966 | 37.6283 | 36.9109 | -6.5629 | -10.5407 | -10.3437 | 8.2365 |  | 4.032 | 8.83 | -16.5 | -16.7 | -1.94 | 11.3322 | 11.6563 | 10.2502 | 34.6128 | 34.6375 | -29.8703 | -4.2155 | -31.3779 |  | 23.41 | 7.93 |  | 0.1984 | -2.0158 |  |  |  | 3.0404 |  |  |  |  | -1.4368 | -1.5 | 4.96 | 2.18 | -3.15 | -2.03 | 8.7575 | -3.9602 | -7.46 | -7.59 | 15.89 | -3.43 | -4.3091 | -2.3636 | -34.4623 | -34.8636 |  | -18.4515 | -25.7697 | -26.041 | -27.0045 | -31.1551 | -11.784 | -158.3565 | 11.4246 |  | -6.9126 | -6.1567 |  | -0.7078 | -2.0548 | -6.148 | -19.0555 | -18.9746 | 10.516 | 0 | -2.38 | 0 | 1.5312 | 14.2167 | -8.0786 | -8.3779 | 7.7719 | 14.5223 | -30.1576 | 3.278 | 2.8848 |  | 5.3645 | 5.0065 | 4.5052 | 16.5782 | 15.9083 | -27.4628 | 16.7762 | 16.5644 | -15.7646 |  | 20.2066 | -16.03 | -0.2046 | 0.1888 | 1.18 | 1.33 | -20.6893 |  | 2.469 | 0.926 |  | 1 | -5.0808 | 2.8591 |  | 25.9695 |  | 17.1939 | -2.0185 | -2.1878 | 1.8146 |  |  | -8.5661 | 62.3678 | 2.7354 | -21.8516 | 5.6298 | 5.758 | 120.6325 | -5.1239 | -10.1853 | 12.4095 | 3.727 | 5.1866 | 5.1348 | 3.0921 | -4.5679 | -2.855 | -1.68 | 0 | 21.6512 | 32.0875 | 122.1695 | 0 | 49.7905 | 0 |  | -17.1893 | -16.4444 |  |  | -13.4736 | -12.8089 | -2.0763 | -2.2355 | 22.08 | 22.1 | -31.9 | -32.6 | -0.0687 | -11.36 | 22.5808 | 27.7517 | 28.0034 | -22.1 | -45.3 | -2 | -2.5 | -17.7962 |  | -147.7843 | -9.4248 | -246.171 | -1.5866 | -38.0686 | 119.075 | 45.6717 | 87.1336 | 96.3466 | 57.4299 | 27.301 | 21.6762 | 21.9682 | 219.6241 | -193.7213 | 32.9722 | -18.7871 | -2.0154 | 4.012 | -8 | -1.931 | -1.953 | 3.6 | -0.64 | -3.3099 | -5.507 | 8.8792 | -7.3228 | 0.9 | 3.954 | 3.387 |  |  | 2.5004 | 2.2125 | 2.0444 |  | 32.2 | 0.5625 | -0.25 |  | -12.7105 | -0.8958 | -20.6347 | -10.3323 | -5.1861 | -21.0449 | -5.3371 | -28.5 | 11.2 | 77.436 | -156.0202
28/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.8465 | -7.4927 | 8.5803 | 9.128 |  | 9.5204 |  | 18.4465 | 8.0028 | 7.543 | 0 |  |  |  | -15.4 | 2.4991 | -3.2804 | 3.6332 | 3.3792 | 6.2688 | 3.8098 | -0.3982 | 1.9459 |  | -1.4524 |  | -0.268 | 6.125 | -22.2 |  | -2.498 | 0.256 | -15.33 | -15.52 |  | -8.79 | -8.68 | 2.2572 | 3.9623 | 13.0231 | 15.1906 | -15.7559 | -10.9902 | -9.8709 | 30.1686 | 23.6071 | -19.5775 | -17.6457 | 17.4928 | 17.7409 | 21.1594 | 7.1443 | -5.4 | -5.5 | -24.0954 | -24.3025 | -1.6351 |  | 8.9089 | 1.0795 |  | -0.3516 | -48.8296 | -5.4323 | -5.4018 | 74.735 | -153.2258 |  |  |  |  | 7.02 | 4.73 | -15.57 | 1.25 | -28.7966 | -28.1268 | 37.1171 | 36.6545 | -5.3373 | -10.9047 | -10.4985 | 8.3583 |  | 4.032 | 9.493 | -16.8 | -16.6 | -1.96 | 11.0701 | 11.1532 | 9.9636 | 33.0465 | 33.0773 | -30.0693 | -3.5947 | -31.1785 |  | 23.02 | 7.79 |  | 0.589 | -2.1323 |  |  |  | 2.9884 |  |  |  |  | -1.4343 | -1.4 | 5.78 | 2.44 | -2.99 | -2.18 | 8.68 | -4.5128 | -7.57 | -7.57 | 15.79 | -4.12 | -4.5636 | -2.5273 | -34.7445 | -34.7545 |  | -19.0569 | -26.3162 | -27.6054 | -20.5718 | -23.6894 | -11.471 | -155.835 | 10.3106 |  | -5.7381 | -5.6625 |  | -2.1857 | -2.4098 | 8.72 | -21.0227 | -19.5361 | 7.2711 | 0 | -2.73 | -2.6 | 1.4703 | 13.5093 | -8.3401 | -8.685 | 9.2371 | 10.45 | -25.0952 | 2.9494 | 2.8066 |  | 5.2098 | 5.3465 | 5.5588 | 16.0758 | 15.7409 | -26.6256 | 16.4883 | 16.6203 | -15.7679 |  | 19.6988 | -16.12 | -0.0984 | 0.1998 | 1.16 | 1.81 | -20.2351 |  | 2.485 | 0.723 | 3.678 | 0.96 | -5.572 | 2.4779 | -4.76 | 26.1439 |  | 17.2839 | -1.9515 | -2.1514 | 1.8532 |  |  | -8.4213 | 62.0458 | 1.8876 | -22.1376 | 5.3605 | 5.1309 | 123.0094 | -4.9665 | -10.2469 | 12.2497 | 3.9628 | 5.2599 | 5.2377 | 3.3724 | -6.1608 | -4.4192 | -2.1 | 0 | 20.6852 | 27.3389 | 119.8459 | -0.8001 | 49.8753 | 0 |  | -15.918 | -17.6888 |  |  | -13.49 | -13.0561 | -1.9683 | -2.2307 | 22.74 | 22.86 | -32.4 | -32.6 | -0.0174 | -11.12 | 24.9594 | 26.9332 | 26.8871 | -21.7 | -46.1 | -2 | -2.6 | -17.9191 | -17.7862 | -150.2295 | -9.7596 | -244.8656 | -1.7211 | -39.3985 | 115.0128 | 46.9926 | 85.6955 | 97.187 | 58.9892 | 24.0241 | 25.6956 | 18.801 | 214.9755 | -190.8753 | 33.3247 | -18.9176 | -0.8655 | 3.001 | -8.24 | -1.921 | -1.927 | 3.6 | -0.8 | -3.2612 | -5.565 | 9.4072 | -7.2923 | 0.2 | 3.394 | 3.32 |  |  | 2.4384 | 1.6197 | 2.5496 |  | 31.8 | 0.2063 | -0.33 |  | -11.6278 | -2.0209 | -21.5133 | -10.2894 | -4.276 | -21.4515 | -5.2347 | -28.5 | 11 | 76.4537 | -157.9854
28/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 2.6377 | -7.0622 | 8.4963 | 9.1262 |  | 8.779 |  | 19.6261 | 8.2887 | 7.8111 | 0 |  |  | 0 | -15.4 | 2.5616 | -2.1268 | 3.5182 | 3.4811 | 6.4862 | 3.7554 | -0.3507 | 1.799 |  | -1.384 |  | -0.452 | 6.186 | -22.2 |  | -2.577 | 0.261 | -15.45 | -15.48 |  | -9.22 | -9.31 | 2.4131 | 4.381 | 12.8265 | 14.6787 | -14.8742 | -9.4235 | -10.2779 | 4.7291 | 28.4887 | -18.0197 | -15.2992 | 8.5713 | 8.8103 | 22.5826 | 7.7767 | -6.3 | -6.3 | -26.9033 | -26.4025 | -1.8287 |  | 8.5411 | 1.2615 |  | -0.1559 | -68.6666 | -4.8219 | -5.1881 | 81.5961 | -155.109 |  |  |  |  | 7.18 | 4.98 | -15.41 | 1.58 | -26.5193 | -26.7872 | 36.6986 | 35.726 | -6.8167 | -11.5324 | -11.5915 | 8.2289 |  | 4.2153 | 9.491 | -17.1 | -17 | -2.04 | 10.7079 | 10.3274 | 9.4934 | 35.5207 | 35.755 | -31.5449 | -3.6404 | -33.489 |  | 23.07 | 7.75 |  | 0.4913 | -2.0407 |  |  |  | 3.871 |  |  |  |  | -1.5808 | -1.3 | 5.26 | 2.46 | -2.93 | -2.08 | 7.8275 | -4.7678 | -7.64 | -7.73 | 16.67 | -5.34 | -5.3818 | -2.7364 | -33.7299 | -33.1364 | 32.6274 | -19.1535 | -26.1328 | -26.3877 | -22.614 | -27.7352 | -11.349 | -163.1565 | 10.1072 |  | -6.3591 | -5.5765 |  | -0.8679 | -1.5912 | 3.088 | -20.4947 | -20.3024 | 9.4724 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5192 | 12.8867 | -8.5139 | -8.8825 | 9.3662 | 12.8032 | -27.0862 | 3.1493 | 2.9524 |  | 10.6926 | 11.6192 | 9.3269 | 13.0616 | 14.2338 | -29.1374 | 14.7962 | 15.0059 | -17.0905 |  | 21.7887 | -15.66 | -0.2046 | 0.1376 | 1.26 | 0.98 | -21.7074 |  | 2.393 | 0.745 |  | -0.47 | -7.3078 | 0.7798 | -4.69 | 24.0861 |  | 17.0301 | -1.8115 | -1.9508 | 1.8102 |  |  | -8.1447 | 58.9231 | 2.041 | -21.5742 | 5.7326 | 5.1211 | 124.4481 | -5.1562 | -10.5138 | 12.2769 | 3.2408 | 5.2232 | 5.2377 | 2.7071 | -5.4584 | -4.2604 | -0.84 | -5.0646 | 12.5146 | 30.3767 | 125.4287 | 0 | 49.8262 | -10.0034 |  | -16.1949 | -16.7713 |  |  | -13.7812 | -13.1879 | -1.7507 | -1.9345 | 22.35 | 22.9 | -32.9 | -33.2 | 0.054 | -11.6 | 24.725 | 26.9885 | 26.8696 | -21.2 | -45.2 | -2 | -2.5 |  |  | -154.9644 | -10.1468 | -243.6747 | -0.6383 | -38.2613 | 118.3921 | 44.5479 | 85.2456 | 98.3791 | 58.21 | 23.8515 | 24.4404 | 20.8024 | 219.1361 | -192.6278 | 34.1018 | -17.7677 | -1.0291 | 3.522 | -9.28 | -1.918 | -1.932 | 4.56 | 0.16 | -4.7014 | -6.5324 | 8.5283 | -7.1458 | 1.2 | 4.399 | 4.499 |  |  | 2.227 | 2.9175 | 2.0366 |  | 32.2 | 0.3494 | -0.29 |  | -11.7037 | -1.1379 | -21.1456 | -10.4154 | -4.8706 | -20.791 | -5.5162 | -29 | 11.5 | 70.8513 | -162.8503
28/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 2.5075 | -7.0653 | 8.5103 | 8.9451 |  | 13.8804 |  | 18.6585 | 7.8458 | 7.213 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4336 | -2.6178 | 3.6247 | 3.6351 | 6.6428 | 3.9063 | -0.3865 | 1.9287 |  | -1.4384 |  | -0.318 | 5.718 | -22.2 | -11 | -2.568 | 0.254 | -15 | -15.08 |  | -8.81 | -8.93 | 0.1024 | 4.0548 | 12.2334 | 14.0508 | -14.8398 | -9.8325 | -9.6592 | 14.3348 | 14.2991 | -18.1569 | -15.5199 | 17.0634 | 16.1068 | 19.6874 | 6.9828 | -6.1 | -6.2 | -24.8451 | -24.6216 | -1.6228 |  | 7.836 | 0.9744 |  | -0.0845 | -55.7268 | -6.1342 | -6.1037 | 82.5684 | -156.8216 |  |  |  | 2.6546 | 6.92 | 4.73 | -15.72 | 0.77 | -28.7966 | -28.6626 | 39.6427 | 38.6788 | -5.6599 | -11.8381 | -11.6462 | 7.1244 |  | 4.2153 | 8.725 | -17.1 | -16.9 | -1.81 | 9.7229 | 9.8582 | 8.8789 | 34.488 | 34.5548 | -30.9094 | -3.1895 | -32.1405 |  | 20.35 | 6.53 |  | 0.4913 | -1.9711 |  |  |  | 8.758 |  |  |  |  | -1.8311 | -1.1 | 20.1 | 2.76 | -2.7 | -8.42 | 7.2075 | -8.3805 | -7.22 | -7.35 | 15.88 | -5.46 | -7.1636 | -4.1818 | -37.275 | -36.8727 |  | -17.8036 | -25.4677 | -25.5147 | -28.2251 | -31.9921 | -10.654 | -163.3363 | 2.5363 |  | -6.3831 | -5.7048 |  | 4.5628 | 3.7376 | -6.148 | -22.2835 | -22.1624 | 10.2286 | 0 | 0 | 0 | 1.6926 | 24.1965 | -8.8211 | -9.1361 | 10.5248 | 14.5892 | -27.6936 | 3.2601 | 2.8991 |  | 2.8485 | 3.9903 | 2.6341 | 15.406 | 15.5734 | -27.1279 | 19.4073 | 18.7938 | -15.2048 |  | 19.6988 | -16.32 | -0.1845 | 0.1641 | 1.27 | 2.93 | -19.4576 |  | 2.37 | 0.779 |  | -1.16 | -8.0414 | -0.6513 | -5.05 | 23.1356 |  | 16.9908 | -1.4882 | -1.7472 | 1.7899 |  |  | -8.1624 | 59.0141 | 1.7935 | -21.528 | 5.8593 | 5.2671 | 128.6312 | -5.2469 | -10.7617 | 12.8362 | 3.5565 | 5.941 | 5.9813 | 2.9258 | -7.517 | -6.2503 | -2.1 | -5.5915 | 3.9661 | 28.7071 | 123.5872 | -1.9005 | 49.8158 | 0 |  | -14.4353 | -16.5738 |  |  | -14.6876 | -14.0668 | -0.8016 | -1.0332 | 23.22 | 23.23 | -33.4 | -33.6 | -0.0687 | -11.68 | 27.7775 | 26.2584 | 26.1428 | -21.2 | -46.1 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8033 | -167.8218 | -9.4627 | -246.3883 | -3.2367 | -42.3886 | 115.8495 | 46.3153 | 92.3612 | 97.6535 | 54.4053 | 24.8403 | 26.0703 | 17.7812 | 212.8268 | -194.3582 | 31.423 | -11.071 | -0.2087 | 3.659 | -9.04 | -1.878 | -1.877 | 4.8 | -0.24 | -4.873 | -6.2974 | 8.7327 | -7.0878 | 1.7 | 3.184 | 3.817 |  |  | 3.3363 | 2.0188 | 2.7658 |  | 31.8 | 0.8004 | -0.22 |  | -10.792 | -1.5227 | -22.4059 | -9.4676 | -4.4151 | -21.8831 | -5.1399 | -28.7 | 11.2 | 64.8122 | -155.5008
28/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.1613 | -6.4429 | 9.3328 | 9.0279 |  | 12.7278 |  | 19.0156 | 8.0638 | 7.737 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.3824 | -3.0922 | 3.5152 | 3.3817 | 6.0988 | 3.3002 | -0.3028 | 1.909 |  | -1.2983 |  | -0.768 | 5.675 | -19.98 |  | -2.717 | 0.253 | -16.6 | -16.7 |  | -8.97 | -8.92 | -1.2117 | 3.6824 | 13.1477 | 15.2899 | -13.6359 | -9.687 | -9.6893 | 21.6067 | 10.431 | -16.9746 | -13.933 | 12.4926 | 19.0316 | 17.7245 | 8.9288 | -5.6 | -5.6 | -25.0286 | -24.5655 | -1.726 |  | 8.433 | 0.9415 |  | -0.0567 | -56.0014 | -7.0803 | -6.6225 | 80.534 | -164.362 |  |  |  | 1.5668 | 6.49 | 4.41 | -16.45 | -0.24 | -28.7966 | -28.9305 | 37.3515 | 36.372 | -6.8797 | -10.7102 | -10.5353 | 7.6166 |  | 4.2153 | 8.39 | -17.7 | -17.7 | -1.41 | 9.6756 | 9.4392 | 8.7644 | 34.4024 | 34.8144 | -30.8645 | -2.9224 | -31.5919 |  | 21.64 | 6.84 |  | 0.4913 | -1.6328 |  |  |  | 2.8991 |  |  |  |  | -2.0825 | -0.5 | 4.88 | 3.42 | -2.22 | -1.87 | 5.549 | -4.4928 | -7.19 | -7.26 | 17.08 | -5.25 | -4.3818 | -2.3727 | -35.9027 | -35.3636 |  | -18.2533 | -26.1139 | -25.9445 | -27.8744 | -30.5638 | -10.302 | -164.2766 | 1.8021 |  | -6.4922 | -5.7797 |  | -1.1436 | -1.1824 | -8.196 | -18.6538 | -18.5872 | 12.3206 | 6.65 | -2.49 | 0.3 | 1.8439 | 11.9593 | -8.7844 | -9.0381 | 10.8165 | 17.4354 | -29.731 | 3.3523 | 3.1266 |  | 4.9578 | 4.3013 | 3.8653 | 15.9083 | 15.9083 | -27.1279 | 17.4118 | 17.3061 | -15.7948 | 0 | 20.1138 | -16.24 | -0.2046 | 0.165 | 1.27 | 2.37 | -19.8049 |  | 2.552 | 0.709 |  | 2.36 | -2.2725 | 4.3466 | -4.48 | 13.0079 |  | 18.267 | -1.9138 | -2.0393 | 1.2479 |  |  | -6.0962 | 59.7594 | 0.9157 | -23.379 | 4.6135 | 4.5396 | 102.9073 | -5.4133 | -10.7699 | 12.0884 | 3.4527 | 5.7506 | 5.823 | 2.8644 | -10.1704 | -9.1818 | -4.19 | 0 | 15.8675 | 24.3132 | 119.66 | -4.2414 | 48.2881 |  |  | -16.4215 | -18.1731 |  | 29.3695 | -15.4566 | -14.4678 | 0.3808 | 0.0332 | 24.45 | 24.45 | -33.4 | -33.7 | -0.0687 | -13.84 | 25.5727 | 24.7834 | 25.1243 | -20.8 | -46.1 | -1.6 | -2.1 |  |  | -158.7758 | -6.2379 | -245.7218 | -0.4376 | -39.7653 | 111.0698 | 54.322 | 92.9421 | 93.3539 | 47.3917 | 21.4366 | 18.9766 | 14.9855 | 207.4757 | -189.817 | 25.054 | -9.1035 | 0.2112 | 3.442 | -9.52 | -1.774 | -1.778 | 4.64 | 0.4 | -5.2163 | -6.8833 | 8.5283 | -6.6789 | 1.8 | 4.418 | 5.172 |  |  | 1.9391 | 1.7946 | 1.5358 |  | 31.8 | 0.4105 | -0.16 |  | -9.4192 | -2.1608 | -23.001 | -7.8133 | -3.9554 | -22.8548 | -4.575 | -28.3 | 10.6 | 68.6344 | -160.0167
28/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 1.5321 | -6.0722 | 10.829 | 8.8634 |  | 12.718 |  | 20.3945 | 8.7057 | 8.2315 | -2.22 |  | 0 | 0.828 |  | 2.134 | -2.0834 | 3.1093 | 3.0875 | 5.6257 | 2.484 | -0.3882 | 1.8487 |  | -1.4685 |  | -1.028 | 6.525 | -19.98 |  | -2.613 | 0.272 | -16.93 | -17.01 |  | -9.77 | -9.77 | -1.2574 | 3.7514 | 12.6276 | 14.3285 | -12.5023 | -10.4342 | -9.6822 | 5.177 | 4.429 | -15.3168 | -12.7359 | 8.8017 | 9.0764 | 13.9527 | 11.0197 | -6.7 | -6.7 | -27.373 | -26.7558 | -1.6244 |  | 7.0494 | 0.8206 |  | 0.0592 | -73.3665 | -8.1179 | -8.0264 | 103.2613 | -170.3993 |  |  |  | -2.4849 | 5.88 | 3.25 | -18.79 | -1.99 | -27.1891 | -27.0551 | 37.0255 | 36.3855 | -6.0602 | -10.8322 | -10.4884 | 6.9957 |  | 4.7913 | 8.675 | -18.4 | -18.6 | -1.16 | 7.3385 | 7.4754 | 6.5095 | 35.9886 | 36.449 | -31.5573 | -1.277 | -33.4016 |  | 17.7 | 5.09 |  | -0.8789 | -0.461 |  |  |  | 10.8588 |  |  | -6.4 | -5.9 | -2.2131 | -0.2 | 3.58 | 3.7 | -2.07 | -1.51 | 3.4565 | -11.7732 | -7.2 | -7.33 | 14.68 | -6.85 | -11.8 | -5.5182 | -36.8465 | -36.4182 |  | -23.3346 | -30.7247 | -31.2849 | -29.8026 | -32.1027 | -9.276 | -183.8116 | -14.9629 |  | -6.4734 | -5.6896 |  | -0.3977 | -0.3521 | -11.78 | -18.6738 | -18.3889 | 13.3184 | 6.85 | 0 | 0 | 1.8126 | 14.0097 | -7.7466 | -7.948 | 8.647 | 19.2755 | -31.7939 | 3.6959 | 3.4107 |  | 3.9685 | 4.3352 | 3.1921 | 13.3965 | 13.7314 | -24.4486 | 18.1095 | 18.1448 | -14.2995 |  | 19.9283 | -15.42 | -0.2998 | 0.1467 | 1.29 | 1.97 | -19.7329 |  | 2.518 | 0.81 |  | 1.88 | -5.0519 | 2.1285 | -4.61 | 12.3642 |  | 17.8445 | -1.5318 | -1.7772 | 1.2132 |  |  | -6.1992 | 56.7255 | 0.6238 | -22.8907 | 23.2761 | 0 | 101.9536 | -5.4941 | -10.7437 | 12.8413 | 1.72 | 5.9117 | 5.9101 | 1.105 | -16.4988 | -15.7147 | -8.38 | 0 | 12.3133 | 7.6677 | 115.2091 | -11.9394 | 41.3792 |  |  | -16.6831 | -19.2422 | 26.8508 |  | -17.3188 | -17.0112 | -1.7762 | -2.2751 | 28.44 | 28.44 | -34.9 | -34.6 | 0.054 | -10.24 | 24.8274 | 25.7305 | 25.62 | -20.8 | -45.2 | 0.9 | 0.4 |  | -18.0683 | -177.3988 | -6.426 | -247.9634 | -1.0426 | -44.5716 | 87.8477 | 78.651 | 102.1987 | 78.4087 | 22.2079 | 18.5997 | 17.6567 | 5.7925 | 179.0691 | -182.5319 | 1.6063 | 12.1348 | 1.0315 | 3.577 | -10.24 | -1.947 | -1.95 | 5.28 | -0.48 | -4.9714 | -6.2669 | 7.8233 | -6.1814 | 1.6 | 2.507 | 2.969 |  |  | 2.3642 | 1.7382 | 2.7025 |  | 30.7 | -0.008 | -0.01 |  | -6.9417 | -3.4203 | -24.9993 | -5.317 | -2.3137 | -25.1511 | -3.4071 | -27.3 | 9.6 | 61.477 | -155.5199
28/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 1.5379 | -5.78 | 11.0203 | 8.9626 |  | 13.0864 |  | 18.6867 | 7.7368 | 7.3864 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.3807 | -3.5783 | 3.319 | 3.2342 | 5.8862 | 2.4633 | -0.455 | 1.9084 |  | -1.3728 |  | -0.814 | 6.124 | -19.98 | -11 | -2.35 | 0.266 | -16.22 | -16.26 |  | -9.65 | -9.54 | -0.1764 | 3.4606 | 12.7752 | 14.6211 | -13.9299 | -10.6216 | -10.2395 | 14.8235 | 16.3012 | -16.9292 | -15.7172 | 16.3458 | 18.1668 | 15.0358 | 9.4123 | -6 | -6 | -25.2307 | -24.5143 | -1.4199 |  | 7.5706 | 0.8266 |  | 0.1036 | -50.2945 | -5.5544 | -5.707 | 82.3123 | -151.9703 |  |  |  | -1.3572 | 5.93 | 3.53 | -18.12 | -1.61 | -26.7872 | -26.9212 | 35.8161 | 35.2468 | -5.1294 | -10.2762 | -9.7665 | 7.3175 | 0 | 4.608 | 8.827 | -15.9 | -15.9 | -1.15 | 9.2621 | 8.8515 | 8.0936 | 35.1181 | 35.7078 | -29.7131 | -3.2213 | -31.4094 |  | 18.23 | 5.25 |  | -0.3906 | -1.3346 |  |  |  | 7.9488 |  |  | -4.1 | -5.9 | -2.0789 | 0.2 | 4.46 | 4.28 | -1.7 | -1.63 | 4.0765 | -11.0281 | -7.17 | -7.23 | 16.07 | -5.77 | -10.7091 | -5.4545 | -35.7834 | -35.5455 |  | -22.1784 | -28.6676 | -28.8142 | -28.7379 | -31.3946 | -9.872 | -166.6187 | -32.2064 |  | 0 | -12.7379 |  | 1.0579 | -0.005 | -10.756 | -21.6136 | -20.8123 | 9.709 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8608 | 15.8856 | -8.2696 | -8.5637 | 9.5219 | 13.3082 | -24.5822 | 3.6577 | 3.4874 |  | 4.561 | 5.5403 | 4.0938 | 13.564 | 13.564 | -23.2764 | 17.2235 | 17.3727 | -13.5568 |  | 20.1138 | -15.3 | 0.0041 | 0.1641 | 1.15 | 2.07 | -20.1195 |  | 2.581 | 0.922 |  | 2.94 | -4.6676 | 2.5288 | -4.43 | 13.8007 |  | 18.4759 | -2.0972 | -2.2459 | 1.2857 |  |  | -5.9424 | 58.7307 | 1.2249 | -22.9413 | 25.1415 |  | 106.306 | -4.7951 | -10.3965 | 12.1093 | 2.4946 | 5.941 | 6.0841 | 1.8715 | -23.2393 | -21.4877 | -11.31 | 5.2342 | 18.7788 | 0 | 104.5775 | -19.0015 | 33.5862 |  |  | -17.4015 | -19.0486 | 12.0117 | 14.5411 | -17.7198 | -17.5001 | -5.8357 | -6.0073 | 35.18 | 35.01 | -32.8 | -33.2 | -0.0522 | -5.52 | 31.2151 | 18.1348 | 18.0364 | -20.8 | -44.3 | 0.9 | 0.4 | -18.3065 | -18.2735 | -186.2383 | -15.0532 | -250.9618 | -4.1356 | -50.704 | 70.3749 | 99.789 | 109.8893 | 57.8305 | -1.0811 | 10.5169 | 12.4191 | 0.5851 | 148.7484 | -172.1759 | -19.888 | 28.8272 | 0.0012 | 3.257 | -10.16 | -2.018 | -2.011 | 5.92 | -1.76 | -4.5978 | -4.4236 | 6.5629 | -7.4113 | 2.2 | 4.578 | 3.937 |  |  | 2.8795 | 3.1386 | 2.7465 |  | 30.3 | 2.03 | -0.03 |  | -4.8657 | -4.0638 | -26.7822 | -3.144 | -2.1288 | -27.1051 | -2.5374 | -27.1 | 9.5 | 53.4191 | -146.212
28/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 1.5613 | -5.8424 | 8.8199 | 9.0952 |  | 17.3077 |  | 18.3152 | 7.6268 | 7.1982 | -2.22 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 0.4719 | -1.3248 | 3.5299 | 3.3102 | 6.2002 | 2.7114 | -0.4733 | 1.877 |  | -1.3749 |  | -0.909 | 5.952 | -17.76 | -13.2 | -2.558 | 0.266 | -17.44 | -17.44 |  | -8.59 | -8.63 | 1.2862 | 3.6584 | 13.0386 | 14.7825 | -12.0319 | -10.805 | -10.1106 | 4.2384 | 4.4227 | -15.1625 | -12.678 | 9.4397 | 9.3152 | 14.8001 | 10.4436 | -6.2 | -6.2 | -26.1377 | -25.6765 | -1.4656 |  | 7.7238 | 1.0279 |  | 0.0477 | -59.4195 | -3.6317 | -3.6317 | 83.2302 | -156.3231 |  |  |  | -0.2196 | 6.01 | 3.37 | -17.9 | -1.35 | -29.4664 | -29.4664 | 38.1457 | 37.4371 | -5.7191 | -10.044 | -10.2861 | 7.5181 |  | 4.608 | 9.233 | -14.8 | -14.8 | -1.16 | 10.2479 | 9.7416 | 8.9485 | 36.8932 | 37.1099 | -31.5795 | -3.0093 | -32.9613 |  | 18.97 | 5.62 |  | -0.0977 | -1.3219 |  |  |  | 8.1856 |  |  | -4.1 |  | -2.1094 | 0.8 | 5.56 | 5.08 | -1.09 | -2 | 4.2315 | -9.673 | -7.09 | -7.12 | 14.94 | -5.15 | -9.6 | -4.9 | -38.0882 | -37.8727 |  | -21.1112 | -28.602 | -28.7322 | -26.8508 | -29.7816 | -9.436 | -165.3377 | -40.9711 |  |  | -12.2073 |  | 4.6744 | 3.6482 | -3.588 | -20.7467 | -20.7244 | 8.5484 | 0 | -3.28 | 2.3 | 1.9357 | 18.9566 | -6.5919 | -6.9066 | 7.9699 | 8.0663 | -24.275 | 2.9305 | 2.6715 |  | 3.8641 | 3.6067 | 0 | 15.9083 | 15.406 | -32.8214 | 19.5983 | 19.4949 | -21.7091 | -11.2673 | 19.4156 | -15.91 | 0.2 | 0.165 | 1.04 | 2.58 | -19.4602 |  | 2.464 | 0.586 |  | 4.9 | 2.3745 | 8.9953 | -4.31 | 17.4249 |  | 16.7183 | -0.6812 | 0 | 1.3605 |  |  | -5.8111 | 57.5815 | 1.5088 | -20.6424 | 21.8254 |  | 114.6408 | -6.5874 | -11.685 | 7.5251 | 1.7937 | 6.1534 | 6.2344 | 0.969 | -24.4073 | -24.8515 | -11.73 | 6.1762 | 20.4834 | 0 | 102.2091 | -23.8721 | 28.7198 |  |  | -15.2693 | -16.2127 |  |  | -16.4179 | -15.973 | -7.7456 | -8.2237 | 40.42 | 40.03 | -33.1 | -33.6 | 0.0009 | -1.28 | 35.2006 | 17.739 | 17.6426 | -20.4 | -43.9 | -1.1 | -1.3 |  |  | -197.974 | -14.6893 | -246.4414 | -2.8571 | -52.949 | 52.2836 | 115.1425 | 110.087 | 43.9659 | -24.8249 | 10.0422 | 11.8459 | 2.9264 | 128.2734 | -162.3299 | -31.9511 | 38.9116 | -0.5847 | 2.848 | -10.56 | -1.964 | -1.968 | 6.56 | -2.72 | -3.7099 | -2.7237 | 2.6963 | -6.8528 | 3 | 4.499 | 3.392 |  |  | 3.8345 | 2.6695 | 2.9892 |  | 30.8 | 2.1326 | 0.04 |  | -6.4894 | -2.6452 | -25.5 | -5.6677 | -5.7437 | -26.5761 | 0 | -27.5 | 10.4 | 52.3151 | -142.7457
28/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 1.7152 | -6.0666 | 7.5708 | 9.242 |  | 17.6658 |  | 21.8842 | 9.2397 | 8.5358 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 0.6289 | 0.5586 | 3.5613 | 3.4757 | 6.3349 | 2.6784 | -0.449 | 1.9308 |  | -1.4862 | -1.203 | -1.193 | 6.399 | -15.54 | -11 | -1.993 | 0.28 | -13.32 | -13.4 |  | -10.02 | -10.02 | 2.0613 | 3.4924 | 12.7505 | 14.4838 | -8.3634 | -9.4107 | -8.8238 | 4.5058 | 4.5701 | -14.3628 | -12.2213 | 13.5787 | 13.8091 | -8.8024 | 12.4651 | -6.7 | -6.7 | -27.9199 | -27.6078 | -0.682 |  | 1.5433 | 0.0201 |  | 0.0403 | -86.1232 | 15.2898 | 15.3813 | 78.608 | -157.6982 |  |  |  | 2.8542 | 6.66 | 4.26 | -17.1 | -1.09 | -26.5193 | -26.7872 | 30.4653 | 29.4993 | -4.6331 | -4.2907 | -4.5312 | 1.3745 |  | 4.7913 | 8.259 | -19.1 | -18.8 | -1.32 | 11.4524 | 11.6053 | 10.3583 | 49.4089 | 49.893 | -32.8022 | -16.5016 | -34.8244 |  | 18.41 | 5.37 |  | 0.296 | -1.3789 |  |  |  | 25.216 |  |  | -11.4 | -10.6 | -2.0557 | 1.5 | 6.04 | 5.94 | -0.41 | -2.01 | 4.2315 | -25.849 | -7.17 | -7.37 | 16.3 | -2.92 | -26.8909 | -13.2364 | -40.527 | -39.6909 |  | -28.6197 | -35.4329 | -35.6126 | -30.7173 | -34.4931 | -10.507 | -167.3459 | 39.4062 |  |  | -11.4769 |  | 8.1153 | 7.4519 | -20.996 | -24.4235 | -24.2183 | 11.4861 | 0 | 0 | -2.3 | 2.0728 | 27.676 | -7.28 | -7.5401 | 9.7581 | 15.5028 | -29.443 | 2.1588 | 1.8755 |  | 4.1346 | 4.8848 | 3.6226 | 13.7314 | 13.7314 | -14.0663 | 20.8033 | 20.7948 | -6.6759 | 0 | 13.8784 | -11.7 | 0.0041 | 0.165 | 1.12 | 3.08 | -14.0415 | 3.4878 | 2.616 | 0.915 | 5.8744 | 5.55 | -19.3347 | -11.8189 | -2.8 | 14.6067 |  | 13.0118 | -0.1305 | 0 | 1.3883 |  |  |  | 56.1126 | 2.3978 | -19.8134 | 21.0406 |  | 112.6419 | -6.942 | -8.4725 | 8.2764 | 1.5093 | 6.1754 | 6.3056 | 0.8211 | 6.8499 | 8.2712 | -18.44 | 12.966 | 71.1751 | -63.1132 | 0 | -49.9597 | 1.781 | 0 |  | -15.0262 | -15.7862 | 5.9384 | 2.8681 | -15.9565 | -15.7258 | -7.3355 | -7.3565 | 34.58 | 34.08 | -31.5 | -31.5 | -0.087 | 0.08 | 30.7772 | 18.636 | 18.4863 | -20.4 | -43.5 | -1.6 | -2.1 | -18.1076 | -18.0658 | 0 | -94.4363 | -283.1151 | -43.6602 | -44.4995 | 91.7504 | 74.9637 | 104.2396 | 62.5072 | 12.1836 | 14.5785 | 12.9695 | 0.2412 | 167.8678 | -180.1885 | -11.2293 | 14.8942 | -1.1707 | 2.255 | -10.48 | -1.974 | -1.982 | 7.2 | -2.88 | -4.3624 | -2.8702 | 5.098 | -8.8457 | 3.3 | 4.117 | 3.595 |  |  | 2.3476 | 3.345 | 1.5211 |  | 33.2 | 2.3721 | 0.04 |  | -4.2029 | -5.4045 | -27.259 | -4.0166 | -4.1644 | -27.0675 |  | -29.4 | 13.7 | 1.1611 | -107.9989
28/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 1.4321 | -5.6795 | 8.2956 | 9.939 |  | 18.8697 |  | 18.666 | 8.0788 | 7.2228 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | -0.1272 | -3.9133 | 3.6963 | 3.4381 | 6.4148 | 2.4949 | -0.3103 | 1.8812 |  | -1.3154 | 1.111 | 1.13 | 6.491 | -17.76 | -13.2 | -2.514 | 0.278 | 4.39 | 4.2 |  | -2.74 | -3.09 | 3.5299 | 3.8985 | 13.4751 | 14.5939 | -14.0233 | 29.1564 | 25.8024 | 20.7765 | 28.5132 | -27.0389 | -26.5139 | 9.7137 | 8.0138 | 0 | -1.1468 | -3.1 | -3.1 | -15.6416 | -11.3034 | -1.5824 |  | 17.8336 | 1.5461 | 2.4893 | 1.6343 | 0 | 66.6219 | 66.7134 | 3.9863 | -38.0623 |  |  |  | 4.6904 | 6.57 | 4.19 | -16.12 | -0.11 | -24.9118 | -25.3137 | 26.6218 | 25.4286 | -4.6537 | 16.9721 | 17.0614 | 17.0205 |  | 4.4116 | 9.085 | -23.1 | -22.5 | -1.42 | 20.3742 | 20.5906 | 19.4243 | 49.6528 | 51.2419 | 1 | -46.5184 | -2.0281 |  | 19.47 | 5.79 |  | 1.5656 | -1.6418 |  |  |  | 21.1413 |  |  | -19 | -18.7 | -2.2791 | 3 | 7.42 | 7.32 | 0.75 | -2.19 | 5.239 | -21.4762 | -7.32 | -7.38 | 17.72 | -2.25 | -23.4 | -11.5909 | -37.2446 | -36.8 |  | -22.551 | -29.5204 | -30.2282 | -23.6676 | -26.9977 | -10.145 | -95.6778 | 27.4961 |  | 0 | -11.8595 |  | 7.3299 | 5.76 | 8.72 | -27.6319 | -27.1427 | 4.9745 | -16.01 | -3.13 | 0.1 | 1.8892 | 23.9408 | -7.714 | -8.0212 | 8.7345 | 8.571 | -21.978 | 2.4685 | 2.225 |  | 6.2556 | 5.4237 | 5.225 | 12.0569 | 11.7219 | -17.4155 | 17.5184 | 17.5417 | -10.5903 |  | 16.4858 | -14.87 |  | 0.165 | 1.06 | 3.69 | -15.915 |  | 2.294 | 0.899 | 3.778 | 4.74 | -11.2718 | -3.7812 | -3.12 | 14.1558 |  | 17.7965 | -2.2813 | -2.6006 | 1.4976 |  |  | -5.5788 | 61.8351 | 1.8115 | -22.8969 | 20.4286 |  | 168.3464 | -7.4677 | -10.0036 | 6.5561 | 1.5081 | 6.4245 | 6.5033 | 0.8197 | 5.2246 | 6.5785 | -14.67 | 7.9075 | 51.5153 | -42.9846 |  | -49.8344 | 0 |  | 0 | -16.7945 | -16.9691 |  |  | -15.1435 | -14.9512 | -8.8733 | -9.0938 | 33.92 | 33.75 | -30.5 | -30.8 | 0.0192 | 1.68 | 25.5808 | 22.7056 | 22.6092 | -20 | -43.1 | -2 | -2.5 | -17.8972 | -17.8196 |  | -80.3228 | -287.6075 | -48.012 | -42.2163 | 98.5441 | 70.3089 | 100.1172 | 67.4774 | 23.7102 | 19.2013 | 18.6658 | 5.6069 | 179.081 | -183.4825 | -3.8824 | 7.6102 | -1.2171 | 2.646 | -9.44 | -1.997 | -2 | 6.8 | -3.44 | -2.8802 | -2.1073 | 5.3056 | -8.6137 | 2.4 | 5.257 | 3.659 |  |  | 3.0106 | 2.7554 | 2.4408 |  | 31.4 | 2.1548 | 0.08 |  | 0 | -5.1682 | -27.3701 | -2.8573 | -3.5855 | -28.0989 |  | -28.2 | 12.7 | -16.8149 | -90.528
28/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 3.9286 | -8.9334 | 4.3143 | 9.9774 |  | 19.4543 |  | 20.6696 | 8.8257 | 8.0782 | -2.22 | -22 | -2.2 |  |  | 0.2557 | -0.6373 | 3.9903 | 3.805 | 6.8373 | 2.3431 | -0.5061 | 1.9782 |  | -1.2439 | 1.12 | 1.21 | 6.324 | -17.76 | -11 | -1.908 | 0.273 | 6.8 | 7.39 |  | -3.1 | -3.45 | 4.5242 | 4.3024 | 13.5717 | 15.4779 | -8.4425 | 46.9581 | 44.8392 | 21.0009 | 16.1415 | -24.7504 | -23.8366 | 21.1498 | 26.477 |  | 2.3327 | -3.9 | -4.1 | -18.6397 | -18.3068 | -3.1373 |  | 18.7774 | 2.3388 | 2.7548 | 2.0403 |  | 60.7013 | 61.3422 | -23.0297 | -55.8419 |  |  |  | 0.2595 | 7.38 | 5.52 | -13.9 | 1.39 | -25.3137 | -25.4477 | 29.7609 | 29.4151 | -4.7929 | 19.3582 | 18.1916 | 18.1838 |  | 4.4116 | 8.075 | -20.8 | -20.8 | -1.68 | 25.3028 | 25.4634 | 24.0164 | 52.1494 | 52.1304 | -11.8725 | -40.0066 | -9.9062 |  | 20.23 | 6.43 |  | 2.3468 | -1.8628 |  |  |  | 19.526 |  |  | -21.3 | -21.1 | -1.7236 | 4.2 | 8.6 | 8.48 | 1.56 | -2.43 | 6.169 | -20.9962 | -7.19 | -7.25 | 18.19 | -1.25 | -22.0545 | -10.4 | -38.34 | -38.3818 |  | -17.8375 | -26.6897 | -26.7165 | -26.0938 | -29.6382 | -10.898 | -67.7399 | 18.444 |  | 0 | -12.4216 |  | 6.757 | 5.6059 | 10.256 | -27.182 | -26.3711 | 7.6098 | 0 | -3.08 | 1 | 1.9464 | 21.0149 | -8.749 | -9.0901 | 8.4364 | 8.4862 | -23.0162 | 3.4582 | 3.1316 |  | 3.1587 | 2.7281 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -19.4249 | 19.4367 | 19.9502 | -10.9531 |  | 18.6099 | -15.26 |  | 0.1385 | 1.08 | 1.83 | -18.3413 |  | 1.734 | 0.91 |  | 4.08 | -8.9003 | -2.1461 | -3.29 | 15.1746 |  | 18.7366 | -2.6686 | -2.9507 | 1.5574 |  |  | -5.4493 | 61.5556 | 2.9699 | -22.5234 | 22.9002 |  | 173.5743 | -7.5507 | -9.8909 | 6.4836 | 1.5654 | 6.6442 | 6.7406 | 0.701 | 6.5038 | 7.8034 | -24.73 | 18.5624 | 103.101 | -89.5569 |  |  | 0 |  | 0 | -16.6292 | -17.6469 |  |  | -14.2811 | -13.6823 | -9.5591 | -9.7592 | 32 | 31.9 | -30.5 | -30.4 | 0.0357 | 2.56 | 20.9019 | 23.0376 | 23.1553 | -19.6 | -42.2 | -2.9 | -3.4 |  |  |  | -70.7944 | -288.5125 | -51.1658 | -39.8257 | 96.6537 | 69.5306 | 97.9932 | 65.9962 | 23.3047 | 15.3315 | 13.8079 | 7.9016 | 179.0446 | -181.3646 | -4.2001 | 6.2637 | -1.1243 | 2.288 | -9.04 | -1.969 | -1.972 | 6.08 | -3.6 | -3.7369 | -2.0188 | 4.5121 | -8.7297 | 2.1 | 4.575 | 4.148 |  |  | 3.0928 | 3.164 | 2.4345 |  | 31.2 | 3.1783 | 0.3 |  | -3.4382 | -5.3974 | -27.4026 | -3.7369 | -4.1008 | -27.294 |  | -28.1 | 12.9 | 38.8885 | -132.2101
28/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 3.0548 | -7.6375 | 5.7781 | 10.3685 |  | 20.0972 |  | 21.8691 | 9.0377 | 8.7835 | -4.44 | -22 | 0 |  |  | -0.0484 | 0.4947 | 4.1135 | 3.9301 | 7.3363 | 2.3974 | -0.3958 | 1.9031 |  | -1.2819 | 0.806 | 0.779 | 6.611 | -17.76 | -11 | -1.557 | 0.28 | 5.21 | 5.11 |  | -5.12 | -5.33 | 5.0304 | 4.2117 | 13.2257 | 15.0848 | -5.3562 | 40.447 | 42.7215 | 6.6074 | 2.8218 | -21.8456 | -20.6532 | 16.9993 | 16.8771 |  | 4.9423 | -4.5 | -4.5 | -24.8549 | -24.9728 | -3.2923 |  | 21.7986 | 3.7698 | 2.4143 | 1.7011 |  | 61.0065 | 60.6403 | -13.9144 | -50.2507 |  |  |  |  | 6.91 | 5.1 | -13.73 | 1.76 | -27.457 | -27.3231 | 30.9363 | 29.4839 | -5.0824 | 19.5305 | 19.4098 | 21.1063 |  | 4.4116 | 8.595 | -17.9 | -18.4 | -1.83 | 26.7779 | 27.3518 | 25.994 | 51.7378 | 51.71 | -15.8545 | -36.4993 | -13.1186 |  | 21.21 | 7.09 |  | 3.2257 | -2.092 |  |  |  | 20.6292 |  |  |  |  | -1.5515 | 4.9 | 9.36 | 9.38 | 2.24 | -2.54 | 6.169 | -21.1937 | -7.3 | -7.4 | 18.54 | -1.3 | -21.0545 | -10.4273 | -40.0972 | -39.0545 |  | -16.7461 | -25.4349 | -25.3262 | -24.8228 | -30.1894 | -11.25 | -71.3863 | 13.6198 |  |  | -12.4874 |  | 8.7542 | 8.0893 | -4.612 | -27.7225 | -27.624 | 8.579 | 0 | -2.55 | 0 | 2.2141 | 25.8676 | -7.2465 | -7.5721 | 8.8938 | 10.7318 | -23.2877 | 3.0698 | 2.8155 |  | 2.8887 | 3.1236 | 0 | 14.5687 | 13.8989 | -22.1042 | 21.5487 | 21.3146 | -11.9429 |  | 20.6754 | -16.07 |  | 0.1962 | 1.1 | 1.8 | -20.4519 | 1.5656 | 1.538 | 0.981 |  | 3.53 | -9.8353 | -2.4179 | -3.15 | 15.5542 |  | 19.3324 | -2.324 | -2.633 | 1.6408 |  |  | -5.5249 | 61.1756 | 3.3522 | -22.7768 | 23.0546 |  | 172.1439 | -7.9946 | -11.0652 | 6.0271 | 1.9249 | 6.7541 | 6.9463 | 1.0056 | 5.7406 | 6.8888 | -21.79 | 15.2931 | 95.4992 | -86.7043 |  |  | 0 |  | 0 | -17.1679 | -16.9 |  | 1.3232 | -16.3191 | -15.7862 | -10.3683 | -10.6793 | 33.59 | 33.4 | -30.1 | -30.6 | 0.0357 | 4.08 | 33.4779 | 19.0913 | 19.3384 | -19.1 | -41.6 | -1.6 | -1.8 | -18.0907 | -18.0595 |  | -67.6991 | -289.8994 | -51.8646 | -39.6264 | 98.1875 | 69.4544 | 103.1991 | 68.1804 | 22.6986 | 14.4121 | 11.34 | 7.2107 | 181.5993 | -183.0953 | -3.3712 | 6.3369 | -0.2576 | 1.928 | -10.16 | -2.004 | -2.01 | 7.04 | -3.84 | -3.7361 | -1.4328 | 2.4918 | -8.2017 | 2.9 | 3.426 | 3.887 |  |  | 2.9101 | 2.1904 | 1.5728 |  | 31.9 | 1.7768 | 0.26 |  | -4.1654 | -4.47 | -27.0224 | -4.2903 | -4.8144 | -26.4771 |  | -28.5 | 13.6 | 30.0164 | -121.5362
28/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 2.951 | -7.2497 | 2.096 | 10.4477 |  | 20.3947 |  | 22.8302 | 9.7447 | 9.3826 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 1.2365 | 6.5207 | 4.2129 | 4.0406 | 7.6728 | 3.5905 | -0.4701 | 1.9545 |  | -1.3212 | 0.018 | 0.037 | 6.866 | -11.1 | -8.8 | -1.54 | 0.281 | -1.38 | -1.46 |  | -6.96 | -7.18 | 4.6821 | 3.7478 | 12.8428 | 14.77 | -1.1039 | 23.6298 | 24.4676 | 15.1037 | 15.8285 | -18.0327 | -17.5646 | 25.0553 | 26.7453 |  | 8.4444 | -4.8 | -4.8 | -27.5659 | -25.0053 | -3.1122 |  | 18.7237 | 3.4331 | 0.5228 | 0.3493 |  | 57.0391 | 56.6423 | -9.6529 | -52.6709 |  |  |  |  | 8.26 | 6.31 | -12.3 | 3.63 | -28.2608 | -27.8589 | 31.7704 | 30.5306 | -6.151 | 18.7366 | 18.5005 | 19.5015 |  | 4.4116 | 8.8 | -19.1 | -19 | -1.85 | 28.4198 | 29.0949 | 26.2949 | 59.1192 | 59.7992 | -25.8953 | -31.3781 | -25.7373 |  | 22.38 | 7.38 |  | 4.007 | -2.2704 |  |  |  | 17.475 |  |  | -23.6 | -23.4 | -1.8176 | 6 | 10.06 | 10.52 | 2.98 | -2.53 | 6.7425 | -18.1185 | -6.68 | -6.78 | 18.49 | -0.5 | -20.3273 | -10.1727 | -40.468 | -40.1182 |  | -17.2464 | -26.7204 | -25.2607 | -19.9837 | -19.25 | -12.286 | -77.0012 | 29.2805 |  |  | -13.0811 | 0 | 1.0852 | 0.2091 | -12.292 | -24.0929 | -24.4351 | 11.2785 | 0 | 0 | 9.4 | 2.3127 | 11.877 | -8.3505 | -8.6349 | 9.4745 | 13.1908 | -33.1603 | 3.2411 | 2.9999 |  | 0 | 2.8697 | 0 | 15.406 | 15.0711 | -21.267 | 21.4583 | 21.352 | -12.3456 |  | 18.6734 | -15.66 |  | 0.1998 | 1.11 | 2.31 | -18.5327 |  | 1.568 | 0.917 |  | 4.79 | -10.6504 | -3.7859 | -3.03 | 16.8825 |  | 18.6041 | -2.477 | -2.7906 | 1.7398 |  |  | -5.672 | 61.6873 | 3.7831 | -21.9245 | 24.9414 |  | 151.6619 | -8.4715 | -10.0431 | 4.473 | 2.0628 | 7.0104 | 7.1283 | 1.396 | 6.8923 | 8.7849 | -21.37 | 15.3205 | 98.038 | -89.0849 |  |  | -4.2725 |  |  | -16.4573 | -17.3841 | -1.6734 |  | -14.6326 | -14.0394 | -12.4499 | -12.7273 | 34.73 | 34.57 | -31.7 | -31.6 | 0.195 | 4.64 | 29.5105 | 20.1964 | 20.4862 | -18.7 | -41 | -2 | -2.5 | -17.8785 | -17.8413 |  | -79.7152 | -295.7092 | -56.0668 | -46.2476 | 105.1956 | 59.6589 | 102.263 | 72.7945 | 32.2941 | 16.6674 | 14.6066 | 6.9775 | 191.4143 | -186.7933 | 2.1712 | 0.4473 | -0.4431 | 1.997 | -10.08 | -2.041 | -2.059 | 6.96 | -3.92 | -3.4025 | -1.1398 | 3.2242 | -8.3207 | 1.4 | 3.239 | 4.118 | 1.8777 |  | 2.235 | 2.2347 | 2.5062 |  | 31.5 | 1.5591 | 0.35 |  | 0 | -5.8525 | -27.7758 | -3.6152 | -3.4663 | -28.6334 |  | -28 | 13.3 | 31.0153 | -121.3185
28/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 2.9485 | -7.4751 | 0.9494 | 10.8109 |  | 20.7501 |  | 23.1692 | 9.9167 | 9.7015 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 1.7825 | 6.7308 | 4.1494 | 4.0536 | 7.3724 | 3.3601 | -0.488 | 2.0129 |  | -1.2758 | -0.013 | -0.23 | 7.024 | -13.32 | -8.8 | -1.719 | 0.278 | -2.68 | -2.51 |  | -6.91 | -7.33 | 4.9943 | 3.4668 | 13.1227 | 15.269 | -0.125 | 24.8127 | 23.3461 | 12.1144 | 29.4352 | -19.7449 | -14.5658 | 32.6364 | 26.1504 |  | 9.807 | -5.4 | -5.4 | -28.7647 | -28.0879 | -3.2125 |  | 20.1783 | 3.7007 | 0.388 | 0.3481 |  | 57.1917 | 57.2527 | -13.46 | -49.8946 |  |  |  |  | 8.78 | 6.94 | -11.41 | 4.5 | -28.6626 | -28.3947 | 31.9059 | 30.8879 | -7.1523 | 19.6225 | 19.8029 | 18.1344 |  | 4.032 | 8.849 | -18.5 | -18.4 | -1.92 | 29.5032 | 29.8788 | 28.4964 | 60.8147 | 60.7538 | -28.0254 | -30.4066 | -26.9812 |  | 23.42 | 7.82 |  | 4.6906 | -2.3975 |  |  |  | 19.2392 |  |  | -26 | -25.8 | -1.98 | 6.9 | 10.48 | 11.32 | 3.61 | -2.58 | 6.758 | -19.6486 | -6.87 | -6.95 | 20.53 | 0.39 | -20.5091 | -10.9636 | -41.5339 | -40.7818 | 10.015 | -14.4298 | -23.1965 | -23.1077 | -25.231 | -29.9872 | -11.585 | -75.623 | 27.4393 |  |  | -13.5885 |  | 0.7062 | -0.0663 | 7.696 | -27.8214 | -27.4831 | 9.4861 | -19.98 | -2.86 | 0 | 2.5547 | 9.7033 | -9.109 | -9.3359 | 10.2147 | 7.4911 | -29.15 | 2.9994 | 2.7904 |  | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 15.406 | -25.4534 | 23.149 | 23.1615 | -13.6761 |  | 20.6265 | -15.95 |  | 0.1733 | 1.11 | 1.37 | -19.869 |  | 1.616 | 0.985 |  | 3.6 | -8.3887 | -1.1739 | -3.1 | 15.6272 |  | 18.5687 | -2.0912 | -2.4207 | 1.7105 |  |  | -5.1857 | 62.118 | 3.5446 | -21.5328 | 24.1172 |  | 151.0041 | -9.306 | -10.655 | 4.326 | 2.2458 | 7.0544 | 7.1915 | 1.7781 | 6.3328 | 7.4159 | -21.37 | 14.6188 | 95.5309 | -87.4281 |  |  | -2.4639 |  |  | -16.994 | -16.9226 |  |  | -13.8526 | -12.8968 | -8.6814 | -9.4294 | 31.66 | 31.57 | -29.5 | -30.4 | 0.2994 | 3.28 | 25.3182 | 19.6963 | 19.5951 |  | -41.8 | -3 | -3.4 |  |  |  | -76.9444 | -295.8848 | -55.8028 | -45.947 | 106.0058 | 58.9988 | 100.0405 | 70.6416 | 33.1362 | 17.6411 | 15.0502 | 9.0351 | 191.4846 | -186.2947 | 6.2317 | -2.7529 | -1.1243 | 2.415 | -11.28 | -2.002 | -2.007 | 8.4 | -5.6 | -3.5488 | 0.2945 | 1.9364 | -8.4672 | 2.4 | 5.188 | 5.282 |  |  | 3.5135 | 3.093 | 3.0791 |  | 31.5 | 1.8969 | 0.34 |  | -3.4231 | -5.1124 | -26.702 | -3.2308 | -4.7593 | -26.7361 |  | -28.4 | 13.5 | 28.6093 | -116.9781
28/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 3.2426 | -7.7432 | 0.3884 | 6.8756 |  | 12.8837 |  | 23.1355 | 10.0937 | 9.8642 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.9208 | 4.5918 | 3.7303 | 3.5909 | 6.8326 | 1.6893 | -0.4269 | 1.8346 |  | -1.2542 | 0.063 | 0.079 | 7.252 | -13.32 | -8.8 | -1.772 | 0.288 | -1.2 | -1.37 |  | -7.35 | -7.48 | 4.6348 | 3.7269 | 13.831 | 15.2932 | -3.0405 | 24.1535 | 28.0476 | 23.0489 | 9.9887 | -19.3483 | -19.0531 | 25.4288 | 24.2345 |  | 7.1445 | -5.4 | -5.5 | -27.5612 | -24.9297 | -3.2231 |  | 21.5866 | 3.6567 | 0.5916 | 0.4198 |  | 57.9546 | 58.565 | -13.2763 | -44.9073 |  |  |  |  | 9.28 | 7.48 | -10.57 | 5.21 | -30.4041 | -30.1362 | 33.0801 | 32.0593 | -7.1821 | 19.3379 | 19.1687 | 20.1629 |  | 4.032 | 8.856 | -16.8 | -16.4 | -2.04 | 31.1899 | 31.3559 | 29.5303 | 59.2901 | 59.2824 | -27.5995 | -29.9512 | -27.127 |  | 23.82 | 8.06 |  | 5.3741 | -2.6216 |  |  |  | 15.3738 |  |  |  |  | -1.9641 | 7.3 | 11.04 | 11.9 | 4.1 | -2.58 | 6.82 | -16.756 | -7.36 | -7.44 | 20.89 | 1.38 | -18.0909 | -9.3364 | -42.0721 | -41.1818 | 10.3473 | -12.6895 | -21.0396 | -21.0137 | -23.5781 | -28.2163 | -11.444 | -73.1165 | 26.4369 |  |  | -13.4708 |  | -0.186 | -0.9896 | 4.624 | -25.5855 | -25.2858 | 10.7702 | 0 | -3.02 | -2.1 | 2.5382 | 7.2925 | -8.8766 | -9.1113 | 9.7985 | 11.7826 | -27.0945 | 3.1826 | 2.8862 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 17.5829 | -26.2906 | 23.4134 | 23.3772 | -13.7574 |  | 20.2066 | -15.67 |  | 0.1916 | 1.15 | 1.22 | -19.9497 |  | 1.953 | 0.962 |  | 3.97 | -9.6688 | -1.6479 | -3.19 | 16.2402 |  | 19.289 | -2.2986 | -2.643 | 1.7895 |  |  | -4.6245 | 63.4346 | 2.79 | -21.8062 | 23.2548 |  | 153.8902 | -8.7052 | -10.7764 | 4.8752 | 2.4833 | 7.1422 | 7.2706 | 1.8532 | 9.5773 | 9.9724 | -18.44 | 11.861 | 90.2605 | -82.6956 |  |  | -4.0117 |  |  | -14.5009 | -13.8592 |  |  | -13.4186 | -13.2044 | -9.4956 | -9.6301 | 33.11 | 32.97 | -28.5 | -28.7 | 0.2115 | 4.56 | 24.0335 | 19.7458 | 19.7654 |  | -41.4 | -3.3 | -3.8 |  |  |  | -75.3119 |  | -55.7176 | -45.1357 | 108.2478 | 58.7502 | 100.9414 | 72.6783 | 33.3287 | 15.375 | 12.9858 | 9.0034 | 192.9207 | -187.5896 | 7.2998 | -2.0399 | -0.9363 | 2.387 | -10.4 | -2.086 | -2.096 | 7.52 | -5.68 | -3.0764 | 0.5295 | 1.8753 | -8.6717 | 1.6 | 4.656 | 5 | 1.656 | 1.8384 | 4.335 | 3.6123 | 3.0352 |  | 30.6 | 2.3096 | 0.56 |  | -4.2458 | -4.967 | -26.8475 | -4.7736 | -3.9808 | -26.6286 |  | -27.5 | 12.6 | 22.8085 | -112.1349
28/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 3.2344 | -7.9 | 0.878 | 6.8335 |  | 12.6691 |  | 20.7503 | 8.5407 | 7.9699 | -8.88 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.1956 | 1.2329 | 4.5243 | 4.4164 | 7.9148 | 3.575 | -0.5181 | 2.0031 |  | -1.2762 | 0.135 | 0.256 | 7.267 | -11.1 | -8.8 | -1.925 | 0.289 | -0.45 | -1.33 |  | -5.34 | -5.75 | 4.8183 | 3.977 | 13.5776 | 15.5011 | -10.4745 | 10.1396 | 11.1339 | 10.7945 | 10.2088 | -23.6467 | -20.3217 | 24.3358 | 15.6668 |  | 6.9821 | -4.6 | -4.6 | -17.7674 | -17.482 | -2.5203 |  | 10.8626 | 3.1755 | 1.5213 | 1.1654 |  | 60.0299 | 59.9383 | -20.5148 | -45.3794 |  |  |  |  | 9.55 | 7.77 | -9.95 | 6.09 | -28.7966 | -28.6626 | 32.9952 | 31.1558 | -7.2989 | 18.7161 | 18.5366 | 10.9918 |  | 4.032 | 8.692 | -16.3 | -16.3 | -2.17 | 31.5013 | 31.4417 | 29.854 | 58.9284 | 58.4407 | -26.7123 | -31.0685 | -26.3164 |  | 24.67 | 8.36 |  | 6.2531 | -2.8884 |  |  |  | 13.7192 |  |  |  | -25.7 | -2.0557 | 7.7 | 11.46 | 12.58 | 4.47 | -2.72 | 6.758 | -14.4683 | -7.54 | -7.49 | 23.13 | 1.78 | -16.8727 | -8.0364 | -40.8325 | -39.6182 | 12.3539 | -10.408 | -18.2985 | -17.8931 | -21.1287 | -28.1343 | -11.657 | -67.8012 | 31.8588 |  |  | -13.7572 | 0 | -0.307 | -0.686 | -2.564 | -22.4335 | -22.6164 | 10.4219 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5587 | 7.5145 | -6.6329 | -6.9716 | 7.2424 | 12.4957 | -26.2228 | 3.1565 | 2.8542 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 16.0758 | -22.2717 | 21.6276 | 21.5591 | -10.2551 |  | 19.9332 | -15.7 |  | 0.1998 | 1.14 | 1.64 | -19.2445 |  | 2.043 | 0.94 |  | 2.68 | -15.6226 | -6.7679 | -3.09 | 14.2967 |  | 18.3771 | -1.6224 | -2.0477 | 1.8118 |  |  | -4.2925 | 62.4025 | 2.9684 | -21.392 | 25.3202 |  | 158.6678 | -8.9119 | -11.1997 | 4.9127 | 1.4695 | 7.2668 | 7.4605 | 0.8446 | 8.9259 | 9.9543 | -18.02 | 11.9656 | 92.2792 | -84.3686 |  |  | -11.0713 |  | 0 | -16.105 | -16.1588 |  | -4.7234 | -12.9627 | -12.3584 | -9.9244 | -9.7032 | 31.34 | 31.03 | -29.6 | -29.5 | 0.1767 | 4.64 | 20.0008 | 22.382 | 22.2809 | -18.7 | -42.3 | -4.1 | -4.7 | -18.0747 | -18.063 |  | -74.1276 | -296.6655 | -56.1241 | -45.222 | 104.4026 | 63.4589 | 102.6769 | 66.9669 | 29.164 | 3.5227 | 3.5256 | 5.3986 | 188.3218 | -180.3096 | 4.8639 | -3.9818 | -1.0999 | 2.3 | -10.72 | -2.029 | -2.031 | 8 | -5.6 | -3.4089 | 0.325 | 2.9618 | -8.7297 | 1.2 | 4.139 | 4.72 |  |  | 3.554 | 2.7271 | 2.4964 |  | 31.2 | 1.5031 | 0.74 |  | 0 | -6.6846 | -28.7705 | -1.9802 | -2.1438 | -29.2887 |  | -27.9 | 13.2 | 25.9436 | -112.987
28/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 3.5644 | -7.9607 | 2.092 | 7.1833 |  | 13.6253 |  | 22.9065 | 9.8067 | 9.3615 | -11.1 |  | -2.2 |  |  | 3.4974 | 3.0156 | 4.3611 | 4.1759 | 7.8717 | 2.9015 | -0.5284 | 2.0373 |  | -1.3218 | -0.125 | -0.111 | 2.072 | -8.88 | -8.8 | -1.326 | 0.284 | -5.26 | -5.29 |  | -6.86 | -6.91 | 5.065 | 3.9927 | 8.122 | 11.8721 | -10.077 | 7.8482 | 7.8165 | 5.405 | 4.944 | -21.3652 | -20.0903 | 14.5304 | 15.6508 |  | 9.687 | -6 | -6.2 | -21.0067 | -20.5705 | -2.7624 |  | 9.6893 | 3.416 | 1.6106 | 1.1773 |  | 58.504 | 58.565 | -16.8715 | -48.834 |  |  |  |  | 9.81 | 8 | -9.5 | 6.69 | -29.1985 | -28.6626 | 33.5404 | 32.188 | -7.092 | 16.8782 | 17.3348 | 9.6637 |  | 4.032 | 8.645 | -16.9 | -16.3 | -2.13 | 31.6191 | 31.8724 | 29.6418 | 63.6858 | 64.0691 | -33.2309 | -29.6138 | -32.8931 |  | 25.06 | 8.58 |  | 6.546 | -3.0085 |  |  |  | 15.1601 |  |  | -29.1 | -28.4 | -2.1204 | 8 | 11.86 | 12.86 | 4.7 | -2.67 | 6.5255 | -15.8084 | -7.02 | -7.09 | 21.14 | 2.61 | -18.4545 | -8.6364 | -41.5635 | -40.1636 | 10.8177 | -12.2042 | -19.8624 | -19.3556 | -25.5589 | -33.0222 | -11.844 | -71.374 | 29.2272 |  |  | -14.0964 |  | 1.6691 | 0.321 | -8.196 | -21.6881 | -21.2102 | 12.6942 | 0 | 0 | -1.6 | 2.7609 | 10.9719 | -5.9974 | -6.3169 | 5.5339 | 14.3757 | -29.3781 | 3.247 | 2.9469 |  | 0 | 2.5172 |  | 16.7456 | 16.9131 | -23.4439 | 22.9688 | 22.3754 | -9.9804 |  | 21.4176 | -14.46 |  | 0.1733 | 1.17 | 0.43 | -21.8862 | 0 | 2.25 | 0.835 |  | 2.66 | -16.9269 | -8.7326 | -2.96 | 14.7008 |  | 15.6351 | -0.018 | 0 | 1.8344 |  |  | -4.1278 | 58.6231 | 3.6738 | -19.3468 | 23.4898 |  | 137.2088 | -8.8332 | -11.2849 | 2.0138 | 1.4881 | 7.2741 | 7.4368 | 0.9064 | 7.5488 | 9.9659 | -18.44 | 11.8856 | 94.3294 | -84.8285 |  |  | -8.9875 |  | 0 | -15.9388 | -16.4585 |  |  | -13.0066 | -12.4079 | -9.0331 | -9.8549 | 32.58 | 32.43 | -29.5 | -29.8 | 0.2994 | 2.72 | 19.523 | 23.04 | 22.8752 | -18.7 | -42.2 | -4 | -4.5 |  |  |  | -75.135 | -296.386 | -56.8759 | -45.149 | 102.754 | 65.6408 | 103.0893 | 63.8742 | 25.5925 | 2.7115 | 2.0028 | 9.6107 | 184.2598 | -181.1475 | 1.2708 | 0.1999 | -1.2879 | 2.083 | -10.4 | -2.076 | -2.084 | 7.76 | -5.68 | -3.7469 | 0.557 | 3.5752 | -8.9067 | 0.8 | 5.605 | 5.45 |  |  | 3.1429 | 3.1147 | 2.8015 |  | 31.7 | 1.4698 | 0.68 |  | 0 | -7.3 | -28.7658 | -0.9865 | -2.2624 | -28.3038 |  | -28.5 | 13.4 | 30.4462 | -115.7432
28/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 3.4601 | -7.892 | 1.6557 | 7.1322 |  | 13.6251 |  | 23.3014 | 10.0587 | 9.6081 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.4127 | 3.4907 | 4.344 | 4.2224 | 7.8717 | 3.7209 | -0.4324 | 1.9993 |  | -1.3464 | -0.318 | -0.3 | 0.146 | -8.88 | -8.8 | -1.681 | 0.232 | -9.35 | -9.36 |  | -7.59 | -7.6 | 4.8257 | 4.0534 | 7.4759 | 11.2603 | -8.594 | 3.045 | 3.426 | 4.4402 | 4.4604 | -20.2109 | -18.7979 | 16.5489 | 17.2063 |  | 11.6352 | -6.6 | -6.6 | -21.2875 | -21.223 | -3.0861 |  | 8.5826 | 4.0091 | 0.7463 | 0.5796 |  | 58.4429 | 58.504 | -15.6348 | -52.1016 |  |  |  |  | 10.16 | 8.33 | -8.89 | 7.36 | -28.9305 | -28.9305 | 33.1565 | 31.7062 | -6.9442 | 16.3196 | 16.3297 | 8.6969 |  | 4.032 | 8.759 | -17.3 | -17.1 | -1.96 | 31.3321 | 31.7458 | 29.8971 | 66.1046 | 66.3107 | -36.8141 | -29.2107 | -35.4531 |  | 25.06 | 8.71 |  | 6.6437 | -3.0971 |  |  |  | 16.3998 |  |  |  |  | -2.041 | 7.9 | 11.82 | 12.76 | 4.68 | -2.68 | 6.231 | -15.9334 | -7.18 | -7.22 | 21.74 | 2 | -17.8727 | -8.9182 | -41.6868 | -40.4455 | 9.8632 | -12.6029 | -20.2098 | -20.4892 | -23.7051 | -30.5277 | -11.653 | -72.5854 | 29.7015 |  |  | -13.3303 |  | 1.2778 | 0.0357 | 0 | -22.723 | -22.6635 | 11.2812 | 0 | 0 | 0.7 | 2.6388 | 10.029 | -6.0976 | -6.2593 | 5.9838 | 14.4683 | -28.983 | 3.2059 | 2.9542 |  | 0 | 0 |  | 16.7456 | 17.0805 | -23.2764 | 23.4274 | 23.1701 | -9.2629 |  | 21.2808 | -15.23 |  | 0.1696 | 1.15 | 1.02 | -21.3312 |  | 2.515 | 0.952 |  | 0.99 | -16.36 | -8.9843 | -2.83 | 13.3364 |  | 14.4281 | 0.4593 |  | 1.7826 |  |  | -5.2884 | 57.1188 | 3.0689 | -18.6989 | 22.2112 |  | 128.1266 | -8.665 | -11.3382 | 1.7916 | 1.1901 | 7.2961 | 7.4921 | 0.5642 | 7.9515 | 9.336 | -18.86 | 12.3472 | 96.0761 | -86.5633 |  |  | -9.0612 |  | 5.3563 | -15.6634 | -15.3957 |  |  | -12.9407 | -12.721 | -9.5421 | -8.7963 | 32.45 | 32.35 | -29.6 | -29.4 | 0.3708 | 3.44 | 21.9815 | 22.0275 | 22.0539 |  | -42.5 | -3.7 | -4.2 |  | -18.0574 |  | -76.033 |  | -55.5318 | -44.0515 | 101.7628 | 65.9159 | 101.8834 | 65.0618 | 24.7865 | 3.1138 | 2.3721 | 6.2219 | 184.8064 | -180.603 | 1.243 | 0.4809 | -0.9827 | 2.079 | -10.56 | -2.082 | -2.087 | 7.92 | -5.76 | -3.7271 | 0.4105 | 3.7217 | -9.0227 | 0.8 | 4.014 | 3.82 |  |  | 2.8966 | 3.3343 | 2.8274 |  | 31.8 | 1.6722 | 0.67 |  | 0 | -7.0899 | -29.4441 | -2.2463 | 0 | -29.7823 |  | -28.3 | 13.3 | 28.6888 | -116.4031
28/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 3.5484 | -8.0214 | 1.7609 | 6.7935 |  | 12.8185 |  | 21.8349 | 9.4277 | 9.167 | -6.66 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 2.601 | -0.1984 | 4.2402 | 4.0996 | 7.5211 | 3.2758 | -0.4967 | 2.0872 |  | -1.377 | 0.468 | 0.514 | 1.545 | -15.54 | -11 | -1.88 | 0.269 | -1.88 | -1.94 |  | -5.75 | -5.68 | 4.4043 | 4.1459 | 6.6233 | 10.3929 | -14.0636 | 17.493 | 17.9172 | 14.2432 | 16.3556 | -26.7793 | -25.656 | 19.2662 | 20.337 |  | 6.0399 | -4.5 | -4.5 | -15.8849 | -15.9419 | -2.6428 |  | 12.2851 | 3.3105 | 1.4063 | 1.1037 |  | 62.8071 | 62.8071 | -11.7488 | -42.0139 |  |  |  |  | 10 | 8.2 | -8.99 | 6.97 | -31.6097 | -31.6097 | 35.517 | 34.3868 | -6.7077 | 17.8279 | 17.8313 | 12.3367 | 0 | 3.8356 | 8.197 | -15.9 | -16.2 | -1.97 | 32.5463 | 32.47 | 30.6975 | 58.8945 | 59.7421 | -25.138 | -33.4528 | -24.3867 |  | 25.43 | 8.6 |  | 6.9366 | -3.0216 |  |  |  | 16.8241 |  |  |  |  | -1.5796 | 8.1 | 12.18 | 12.84 | 4.75 | -2.84 | 5.735 | -17.246 | -6.89 | -7.03 | 21.55 | 1.95 | -18.1636 | -9.1455 | -43.4008 | -42.6818 | 11.3603 | -10.6038 | -19.6637 | -19.0763 | -27.2412 | -31.1766 | -10.953 | -70.3188 | 26.1764 |  |  | -13.2186 |  | 2.4745 | 1.5787 | 3.6 | -27.368 | -26.901 | 10.8436 | -8.21 | 0 | 0 | 2.7394 | 12.9285 | -7.8604 | -8.0819 | 8.1401 | 11.6534 | -26.8207 | 3.4797 | 3.0472 |  | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 19.09 | -25.2859 | 26.0094 | 25.7131 | -12.6341 |  | 21.8814 | -15.44 |  | 0.1669 | 1.17 | 1.03 | -21.7555 | 1.9564 | 2.428 | 0.967 |  | 2.05 | -13.0048 | -5.271 |  | 14.034 |  | 15.5232 | -0.0548 |  | 1.7601 |  |  | -5.1366 | 58.1444 | 2.4245 | -19.6581 | 23.6906 |  | 139.5868 | -8.701 | -11.2838 | 3.0532 | 1.398 | 7.091 | 7.239 | 0.6963 | 9.9602 | 10.2507 | -18.86 | 12.275 | 90.6915 | -82.3629 |  |  | -12.0978 |  | 0 | -15.7436 | -15.7847 |  |  | -13.7702 | -12.9078 | -9.6238 | -9.6482 | 31.35 | 31.43 | -30.4 | -30.3 | 0.195 | 2.64 | 38.1237 | 16.1247 | 16.0359 | -18.7 | -41.8 | -3.7 | -3.8 |  |  |  | -70.8899 | -300.1639 | -58.9708 | -45.8293 | 105.7668 | 63.3772 | 108.434 | 67.9428 | 29.2088 | -3.7456 | -5.1942 | 2.3029 | 191.1591 | -183.1702 | 4.7038 | -2.344 | 0.3528 | 2.089 | -10.56 | -2.065 | -2.066 | 8 | -5.52 | -4.0276 | 0.2945 | 3.2242 | -8.5527 | 0.8 | 4.053 | 3.432 |  |  | 3.2663 | 3.0664 | 2.1212 |  | 31.7 | 1.9843 | 0.68 |  | 0 | -6.9051 | -29.4956 | 0 | 0 | -29.7434 |  | -28 | 13.2 | 23.2959 | -108.2178
28/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 3.5695 | -8.093 | 2.6239 | 6.8842 |  | 13.0571 |  | 22.2738 | 9.5247 | 9.1547 | -4.44 |  | 0 |  |  | 2.5518 | 0.726 | 4.3065 | 4.2065 | 7.4613 | 3.6829 | -0.5622 | 1.9329 |  | -1.202 | 0.384 | 0.408 | 1.942 | -15.54 | -8.8 | -1.696 | 0.276 | -2.94 | -3.05 |  | -6.31 | -6.32 | 5.1992 | 3.7625 | 6.611 | 10.5686 | -13.07 | 16.8329 | 17.8722 | 4.7606 | 5.0107 | -24.8828 | -23.5502 | 12.9635 | 13.9192 |  | 8.4062 | -5.4 | -5.4 | -18.4578 | -18.6613 | -2.6974 |  | 13.1833 | 3.2638 | 1.3592 | 0.833 |  | 61.0065 | 60.9149 | -12.361 | -45.2231 |  |  |  |  | 9.87 | 8.07 | -9.06 | 7.25 | -31.7436 | -31.3418 | 34.1246 | 33.181 | -6.6031 | 17.6933 | 17.946 | 12.4043 |  | 4.032 | 8.855 | -17.2 | -17.2 | -1.82 | 32.0921 | 32.3765 | 30.3539 | 60.0069 | 60.5619 | -28.1275 | -31.5225 | -27.7377 |  | 24.78 | 8.43 |  | 6.0577 | -2.8831 |  |  |  | 15.757 |  |  | -29.3 | -29.4 | -1.7517 | 7.8 | 12.04 | 12.66 | 4.64 | -2.76 | 6.1845 | -16.6784 | -6.9 | -7.09 | 23.68 | 1.73 | -18.4545 | -9.0455 | -43.6417 | -41.9909 | 10.7078 | -11.2099 | -19.4063 | -19.3299 | -25.102 | -28.0604 | -11.219 | -73.1695 | 22.05 |  |  | -13.748 |  | 1.1663 | 0.0291 | -5.124 | -25.8316 | -25.273 | 10.9589 | 0 | -2.8 | 1.7 | 2.681 | 9.5105 | -7.4251 | -7.5919 | 6.0924 | 10.1029 | -32.2288 | 3.4105 | 3.1499 |  | 2.6369 | 2.8549 | 0 | 18.9226 | 19.4249 | -23.7788 | 24.4736 | 24.6048 | -12.0438 |  | 20.1187 | -15.43 |  | 0.1733 | 1.18 | 1.79 | -19.4766 |  | 2.475 | 0.952 | 3.5439 | 3.19 | -13.6645 | -6.2712 | -2.88 | 15.2079 |  | 15.8516 | -0.2457 |  | 1.7852 |  |  | -5.3556 | 57.7159 | 2.7552 | -19.7749 | 22.7078 |  | 136.1257 | -8.7242 | -11.1777 | 2.4794 | 2.2852 | 7.0544 | 7.2232 | 1.8184 | 8.6976 | 9.2007 | -19.7 | 13.4474 | 91.7246 | -82.6411 |  |  | -9.7677 |  | 0 | -12.7174 | -16.0763 | -4.9584 |  | -15.127 | -14.5502 | -9.6708 | -9.8142 | 31.37 | 31.14 | -29.1 | -29.9 | 0.195 | 3.12 | 45.7893 | 12.6944 | 12.6159 | -18.7 | -41 | -2 | -2.5 |  |  |  | -70.8068 |  | -58.8388 | -46.1451 | 104.2743 | 64.4743 | 110.0288 | 70.9936 | 30.8938 | -1.986 | -5.8995 | -1.8133 | 191.3304 | -185.1345 | 5.5639 | -3.0714 | 0.3992 | 1.723 | -10.72 | -2.055 | -2.07 | 7.76 | -5.36 | -3.7277 | 0.2365 | 3.4012 | -8.7297 | 1 | 4.088 | 4.032 |  |  | 3.0821 | 2.9838 | 2.9798 |  | 30.2 | 1.9936 | 0.79 |  | 0 | -6.248 | -28.4365 | 0 | 0 | -29.7293 |  | -27.6 | 12.2 | 26.6543 | -110.4468
28/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 3.4903 | -7.966 | 1.8311 | 6.8582 |  | 12.6742 |  | 21.3445 | 9.0307 | 8.4077 | -2.22 |  | 0 | 1.656 | -13.2 | 2.4505 | -0.2316 | 4.2892 | 4.0587 | 7.6979 | 3.5915 | -0.5126 | 1.9302 |  | -1.4434 | 0.935 | 0.963 | 2.728 | -17.76 | -8.8 | -2.017 | 0.284 | 1.1 | 1.24 |  | -4.52 | -4.56 | 5.6526 | 3.604 | 5.8063 | 9.479 | -17.1831 | 24.1141 | 24.3524 | 17.7608 | 17.6111 | -29.5612 | -29.1185 | 18.1476 | 21.5414 |  | 4.4233 | -4.1 | -4 | -13.6431 | -13.7718 | -2.5303 |  | 11.7501 | 2.9579 | 1.2292 | 0.9614 |  | 63.1428 | 63.0207 | -21.7514 | -43.5744 |  |  |  |  | 9.81 | 8.22 | -9.07 | 6.97 | -28.5287 | -28.7966 | 33.4381 | 32.254 | -2.2945 | 17.1457 | 16.8637 | 11.4574 |  | 4.032 | 8.698 | -17.1 | -17.2 | -1.75 | 31.6177 | 31.8843 | 29.8696 | 55.3248 | 56.5517 | -21.9564 | -34.5993 | -19.1756 |  | 24.07 | 8.06 |  | 6.3507 | -3.0299 |  |  |  | 15.3684 |  |  |  | -27.1 | -0.9851 | 7.2 | 10.26 | 12.52 | 4.54 | -2.1 | 6.2465 | -16.3859 | -7.34 | -7.27 | 22.57 | 1.87 | -17.4364 | -9.1364 | -40.9753 | -40.1364 | 10.3944 | -11.5477 | -19.3466 | -19.7521 | -24.1437 | -25.4595 | -11.296 | -65.7271 | 22.7811 |  |  | -12.9704 |  | 1.1969 | 0.6518 | 1.552 | -25.7628 | -24.6853 | 10.9408 | 0 | -2.55 | -1.3 | 2.6102 | 9.7173 | -7.8123 | -8.0918 | 7.8197 | 8.0077 | -29.1942 | 3.4141 | 3.1695 |  | 3.2963 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.0758 | -19.5924 | 22.9378 | 22.6953 | -10.3942 |  | 16.6226 | -17.55 | -2.1236 | 0.1742 | 2.64 | 1.83 | -15.7585 | 2.3506 | 2.343 | 0.926 |  | 4.85 | -13.7028 | -6.8354 | -2.99 | 16.2748 |  | 16.5791 | -0.7249 |  | 1.7742 |  |  | -5.4898 | 58.6699 | 3.2367 | -20.3322 | 24.604 |  | 150.0954 | -8.6784 | -11.2 | 3.8608 | 1.7186 | 7.0104 | 7.0887 | 1.0834 | 8.4193 | 10.8134 | -17.6 | 12.059 | 88.7275 | -81.6579 |  |  | -7.3641 |  | 0 | -14.5713 | -16.3317 |  |  | -15.7313 | -15.3852 | -8.6326 | -7.982 | 35.81 | 35.63 | -28.9 | -29.4 | 0.2994 | 0.24 | 44.2827 | 12.9554 | 12.4526 | -18.7 | -41 | -1.1 | -1.7 |  |  |  | -70.3176 | -296.747 | -55.793 | -44.7788 | 103.8936 | 61.6254 | 107.2207 | 74.8645 | 28.9258 | 12.9155 | 15.5255 | 2.5755 | 193.1839 | -189.4956 | 1.9637 | 1.5237 | 0.1648 | 2.168 | -10.56 | -2.045 | -2.049 | 7.76 | -4.8 | -3.8271 | -0.2914 | 3.9567 | -8.8762 | 1.1 | 3.814 | 3.979 |  |  | 3.3006 | 2.6495 | 3.0898 |  | 30 | 2.0597 | 0.78 |  | 0 | -6.4172 | -28.1615 | -2.3691 | 0 | -29.36 |  | -27.1 | 12.1 | 21.6477 | -113.3375
28/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 3.6802 | -8.0455 | 1.8238 | 6.5111 |  | 12.2679 |  | 22.992 | 9.6827 | 9.2785 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.2803 | 2.4885 | 4.1041 | 3.9828 | 7.3952 | 3.3738 | -0.3563 | 1.8719 |  | -1.311 | -0.321 | -0.3 | 3.747 | -11.1 | -8.8 | -1.603 | 0.314 | -8.85 | -8.98 |  | -7.43 | -7.34 | 4.6509 | 3.3038 | 11.8512 | 13.7074 | -10.2307 | 3.7585 | 4.211 | 3.2415 | 3.3791 | -19.0384 | -17.839 | 13.4875 | 14.1456 |  | 11.1118 | -7 | -7 | -20.5593 | -20.6286 | -3.2473 |  | 9.3153 | 3.778 | 0.5801 | 0.4549 |  | 56.978 | 57.1917 | -9.9178 | -53.9798 |  |  |  |  | 9.51 | 7.52 | -10.13 | 6.49 | -25.9835 | -25.7156 | 32.6902 | 31.5695 | -1.874 | 15.668 | 15.9833 | 8.962 |  | 4.2153 | 8.881 | -19.5 | -19.2 | -1.81 | 29.1207 | 29.3349 | 27.7167 | 63.9829 | 64.6892 | -34.5915 | -29.4929 | -33.7428 |  | 24.31 | 8.07 |  | 6.546 | -2.9583 |  |  |  | 19.9272 |  |  | -27 |  | -0.8264 | 7.2 | 7.58 | 11.88 | 4.12 | -1.17 | 6.82 | -20.0986 | -7.12 | -7.07 | 21.74 | 1.59 | -21.0909 | -10.8636 | -41.3116 | -39.6182 | 9.5504 | -15.3741 | -23.6213 | -23.109 | -24.801 | -28.5774 | -11.414 | -79.908 | 27.7538 |  | -7.0727 | -6.2432 | 0 | 2.7727 | 1.7107 | 3.088 | -25.9016 | -26.1732 | 8.7178 | -10.59 | -1.9 | 0.1 | 2.5797 | 13.2845 | -8.9607 | -9.2389 | 9.8237 | 10.2187 | -27.3542 | 3.1298 | 2.8181 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.8989 | -18.9226 | 22.4361 | 22.2509 | -10.4502 |  | 16.1196 | -16.64 | -2.0174 | 0.1522 | 2.69 | 1.7 | -15.9176 |  | 2.281 | 0.799 |  | 5.57 | -15.3976 | -7.9353 | -2.69 | 17.4752 |  | 15.8285 | -0.0929 | 0 | 1.7264 |  |  | -5.0989 | 57.5891 | 3.8816 | -19.6516 | 23.3467 |  | 124.5008 | -8.856 | -11.4112 | 2.0586 | 2.0883 | 6.8932 | 6.978 | 1.2882 | 7.848 | 9.3534 | -19.28 | 12.8701 | 96.1949 | -86.7309 |  |  | -3.7457 |  | 0 | -14.2644 | -14.5222 |  |  | -15.8466 | -15.0886 | -7.2475 | -7.2273 | 36.24 | 36.08 | -28.7 | -28.9 | 0.1419 | 0.24 | 36.4328 | 14.7693 | 15.0407 |  | -40.1 | -1.6 | -2.1 | -17.8426 | -17.804 |  | -78.9745 | -295.531 | -56.1927 | -46.7272 | 105.8926 | 64.0562 | 106.5543 | 72.8256 | 30.1512 | 16.5354 | 15.8791 | 3.8713 | 190.5718 | -186.5549 | 2.4994 | 1.9314 | -0.1868 | 2.647 | -10.24 | -2.07 | -2.072 | 7.36 | -4.72 | -3.8111 | -0.4685 | 4.1611 | -9.2576 | 1.1 | 4.142 | 4.924 |  |  | 2.7114 | 2.3201 | 3.5059 |  | 30 | 2.6173 | 0.62 |  | -3.6295 | -5.8764 | -27.5574 | -2.9231 | -3.173 | -28.1502 |  | -27.3 | 12.7 | 29.2753 | -120.3744
28/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 3.8894 | -8.4234 | 2.1048 | 6.4643 |  | 11.9329 |  | 21.2785 | 9.1017 | 8.8884 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.8296 | -0.228 | 4.532 | 4.3363 | 7.9982 | 3.5122 | -0.3549 | 1.8632 |  | -1.3665 | 0.235 | 0.304 | 2.764 | -15.54 | -8.8 | -1.81 | 0.287 | -4.47 | -4.23 |  | -5.91 | -5.83 | 5.0103 | 3.7075 | 11.8451 | 13.1952 | -14.1111 | 13.5294 | 14.1446 | 16.4874 | 15.7895 | -24.8612 | -23.6975 | 15.7501 | 21.4988 |  | 5.7001 | -5 | -4.9 | -16.3892 | -15.6408 | -2.7976 |  | 13.4195 | 3.3759 | 0.3979 | 0.3122 |  | 60.2435 | 60.1825 | -11.9871 | -49.3757 |  |  |  |  | 9.22 | 7.37 | -10.2 | 5.79 | -27.0551 | -26.9212 | 33.1532 | 31.8334 | -1.4828 | 17.2931 | 17.0934 | 11.5398 |  | 4.2153 | 8.952 | -21.6 | -20.9 | -1.74 | 28.8084 | 28.6708 | 27.3827 | 59.7892 | 60.2098 | -26.6449 | -33.7106 | -23.8318 |  | 24.22 | 7.87 |  | 6.3507 | -2.8137 |  |  |  | 16.3634 |  |  | -27.6 | -26.9 | -0.7617 | 6.8 | 7.3 | 11.58 | 3.88 | -0.98 | 6.0915 | -17.766 | -7.84 | -7.87 | 23.16 | 0.99 | -19.4545 | -9.7091 | -40.7572 | -39.3091 |  | -15.1213 | -22.4434 | -23.0904 | -24.7766 | -30.5735 | -11.876 | -77.0743 | 27.6223 |  | -6.91 | -6.222 | 0 | 1.0828 | 0.8761 | -2.052 | -24.1164 | -23.8789 | 11.2429 | 0 | -2.62 | 1.1 | 2.4169 | 10.8883 | -8.5884 | -8.9251 | 9.5965 | 13.3037 | -29.6063 | 3.1435 | 2.8501 |  | 2.7601 | 3.54 | 0 | 14.0663 | 14.4012 | -19.09 | 21.6358 | 21.5175 | -10.6655 |  | 16.6275 | -17.65 | -1.9112 | 0.1733 | 2.41 | 2.12 | -16.4926 |  | 2.273 | 0.929 |  | 5.41 | -13.2292 | -6.1339 | -2.99 | 17.5346 |  | 19.9222 | -2.313 | -2.5882 | 1.7246 |  |  | -6.0505 | 61.4259 | 4.1477 | -22.6658 | 3.6914 | 3.9109 | 151.9947 | -8.5634 | -11.6814 | 5.5339 | 2.9277 | 6.8273 | 6.9859 | 2.3055 | 8.1479 | 9.8706 | -19.28 | 12.852 | 95.1361 | -86.5655 |  |  | -5.2717 |  | 0 | -13.8325 | -15.1801 | 2.9144 | 1.3761 | -15.138 | -15.0336 | -6.1989 | -6.7755 | 35.14 | 34.93 | -30.4 | -30.6 | 0.054 | -2.48 | 37.6881 | 15.8994 | 15.9955 | -19.1 | -40.1 | -2 | -2.2 |  |  |  | -76.9794 | -294.7621 | -57.6541 | -45.744 | 105.4311 | 62.427 | 105.0532 | 74.8328 | 29.8926 | 15.7156 | 13.2211 | 4.9592 | 194.4375 | -188.4366 | 4.5809 | -0.1783 | -0.5847 | 1.474 | -10.08 | -2.059 | -2.065 | 7.2 | -4.72 | -3.5965 | -0.6729 | 3.7522 | -8.2597 | 1.4 | 3.772 | 3.485 |  |  | 3.0382 | 3.293 | 2.784 |  | 30.2 | 1.9779 | 0.53 |  | -3.071 | -5.8368 | -28.1139 | -3.0353 | -2.5596 | -28.3288 |  | -27.1 | 11.6 | 26.9467 | -119.6841
28/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 3.7672 | -8.3368 | 2.2819 | 6.0608 |  | 11.3354 |  | 21.7085 | 9.2657 | 8.8013 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 2.9634 | 0.1974 | 4.2513 | 4.1593 | 7.8261 | 3.1169 | -0.4984 | 1.9045 |  | -1.266 | -0.019 | 0.015 | 3.83 | -13.32 | -8.8 | -1.291 | 0.322 | -6.6 | -6.76 | -10 | -6.57 | -6.41 | 5.3357 | 3.6296 | 11.6478 | 13.519 | -12.6942 | 11.8145 | 12.7247 | 4.938 | 5.2259 | -21.8236 | -20.4769 | 12.1061 | 12.5572 |  | 9.0847 | -5.3 | -5.4 | -18.4899 | -18.8298 | -2.8898 |  | 13.2157 | 3.359 | 0.2026 | 0.2271 |  | 56.1235 | 56.154 | -30.7165 | -69.9339 |  |  |  |  | 9.29 | 7.04 | -10.85 | 5.91 | -27.1891 | -27.0551 | 32.8333 | 31.7931 | -1.86 | 17.6971 | 17.6893 | 12.4973 |  | 4.032 | 9.335 | -23.6 | -22.5 | -1.55 | 28.3267 | 28.189 | 26.5874 | 62.9059 | 63.0797 | -28.7068 | -33.3329 | -27.3863 |  | 24.45 | 8.2 |  | 5.3741 | -2.6905 |  |  |  | 15.7675 |  |  | -27.6 |  | -0.708 | 6.4 | 7.74 | 11.2 | 3.5 | -1.42 | 6.6495 | -17.331 | -7.85 | -7.98 | 23.33 | 0.31 | -18.4727 | -9.6636 | -40.8234 | -39.5545 |  | -16.9276 | -24.2159 | -24.0427 | -25.1612 | -30.3675 | -11.693 | -59.958 | -15.3222 |  | -6.8694 | -5.9306 | 0 | 0.8399 | -0.0315 | -10.756 | -22.7789 | -22.8801 | 13.022 | 6.5 | -2.93 | 0 | 2.4934 | 9.8861 | -9.1629 | -9.3776 | 10.0012 | 12.8656 | -32.2391 | 3.3649 | 2.9869 |  | 0 | 2.6017 | 0 | 14.2338 | 13.7314 | -20.7646 | 21.425 | 21.3738 | -10.608 |  | 17.2329 | -17.51 | -2.1236 | 0.2007 | 2.66 | 1.42 | -16.7005 |  | 2.189 | -0.093 |  | 5.43 | -14.1875 | -7.0526 | -2.82 | 18.1623 |  | 20.3987 | -2.5394 | -2.9698 | 2.6958 |  |  | -6.4589 | 59.908 | 3.7792 | -21.5953 | 4.3152 | 4.2849 | 144.2645 | -8.6738 | -12.5411 | 4.4369 | 2.2395 | 6.8493 | 7.0412 | 1.5839 | -24.7538 | 21.6621 | -12.57 | 6.9001 | 57.8237 | -50.2061 | 83.9102 | -33.2312 | -1.7603 |  | 0 | -12.7812 | -13.3301 |  |  | -16.775 | -16.1707 | -3.3449 | -4.2425 | 31.54 | 31.61 | -30.4 | -30.8 | 0.3177 | -6.72 | 35.7246 | 14.7508 | 14.906 | -19.5 | -41.8 | -0.7 | -0.8 | -18.0695 | -18.0338 | -178.2616 | -38.9765 | -216.0756 | -14.1417 | -46.0056 | 65.1904 | 100.6101 | 70.8275 | 116.0249 | -6.2285 | 20.089 | 18.84 | 35.3828 | 110.9501 | -226.4011 | 25.9827 | -19.5329 | 0.1648 | 3.047 | -10 | -2.043 | -2.05 | 6.4 | -4.4 | -3.7541 | -1.4633 | 3.8682 | -7.9973 | 1.8 | 5.444 | 4.216 |  |  | 3.6045 | 3.3496 | 2.6107 |  | 28.6 | 2.0842 | 0.59 |  | -8.8936 | -2.5106 | -24.3625 | -8.9604 | -5.952 | -24.8528 |  | -26 | 9.9 | 77.1005 | -165.0412
28/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 3.8995 | -8.4686 | 3.9824 | 5.5109 |  | 10.6739 |  | 20.7 | 8.9397 | 8.5158 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.8198 | -0.6549 | 4.2371 | 4.1481 | 7.5817 | 3.0555 | -0.4165 | 1.9274 |  | -1.1915 | 0.071 | 0.096 | 3.583 | -13.32 |  | -1.477 | 0.315 | -6.39 | -6.39 |  | -6.84 | -5.69 | 5.3533 | 3.6524 | 10.8542 | 13.1633 | -11.4254 | 7.4122 | 8.9753 | 15.8283 | 15.5549 | -23.3487 | -21.0234 | 16.7554 | 16.459 |  | 9.8599 | -5.1 | -5 | -17.683 | -18.2739 | -2.8525 |  | 10.0144 | 3.2888 | 0.1712 | 0.2474 |  | 54.7502 | 54.8112 | -37.7444 | -73.6975 |  |  |  |  | 8.89 | 6.57 | -11.18 | 5.68 | -24.9118 | -25.0458 | 29.7455 | 28.6115 | -2.3153 | 20.0685 | 19.9134 | 8.1393 |  | 4.032 | 10.249 | -23.2 | -22.1 | -1.54 | 28.1827 | 28.4231 | 26.4921 | 59.5871 | 60.8252 | -27.983 | -29.5264 | -28.6256 |  | 24.05 | 8.02 |  | 5.5695 | -2.6799 |  |  |  | 17.9457 |  |  | -25.2 | -24.8 | -1.145 | 6.1 | 7.72 | 10.86 | 3.39 | -1.66 | 6.51 | -18.3585 | -11.52 | -11.6 | 29 | -0.18 | -19.9273 | -10.0909 | -39.2431 | -38.0545 |  | -15.3757 | -22.6018 | -22.4593 | -24.5276 | -27.1044 | -11.263 | -54.2142 | -1.4604 |  | -6.9367 | -6.6168 | 0 | 1.0605 | 0.1553 | 21.008 | -22.56 | -23.4217 | 8.2625 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3509 | 10.8356 | -8.3766 | -8.5025 | 9.8242 | 14.4257 | -35.0849 | 3.2767 | 2.9784 |  | 2.4349 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.2243 | -14.4012 | 19.6751 | 19.6701 | -6.2184 | 0 | 17.0327 | -17.57 | -1.9112 | 0.2181 | 2.45 | 1.45 | -17.2705 |  | 2.09 | -0.067 |  | 3.87 | -19.098 | -11.3607 | -2.57 | 17.0951 |  | 20.5199 | -2.9266 | -3.3299 | 2.7007 |  |  | -6.6043 | 59.2136 | 3.7193 | -21.5499 | 6.6526 | 5.0436 | 158.0841 | -8.3111 | -11.8285 | 4.0499 | 2.8747 | 6.7907 | 7.0175 | 2.1132 | -7.281 | -4.1769 | -16.76 | 10.4983 | 73.1601 | -44.8831 | 79.6704 | -21.6418 | 28.4846 | -11.5895 |  | 0 | -12.1081 | 25.194 | 24.9201 | -17.1815 | -16.2916 | -1.9131 | -1.8881 | 25.05 | 25.52 | -30.9 | -31.3 | 0.1584 | -8.56 | 39.2436 | 13.1236 | 13.017 | -19.5 | -42.2 | 0.5 | 0 |  |  | -155.8226 | -41.1859 | -219.7614 | -12.1979 | -39.0679 | 95.5614 | 68.2105 | 70.5361 | 140.2204 | 30.4631 | 25.1702 | 23.1683 | 35.0229 | 150.4013 | -240.6176 | 54.3133 | -39.2686 | -0.3748 | 3.404 | -9.04 | -2.035 | -2.04 | 5.52 | -3.92 | -2.64 | -1.7258 | 5.7145 | -8.2902 | 0.6 | 2.835 | 4.193 | 1.8026 | 2.0555 | 4.0048 | 3.2351 | 3.0403 |  | 29.4 | 0.8686 | 0.45 |  | -19.3922 | 1.5423 | -19.2124 | -18.2325 | -10.303 | -19.4865 |  | -26.3 | 9.9 | 87.9267 | -176.2209
28/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 3.7313 | -8.1063 | 2.6159 | 5.4818 |  | 9.9991 |  | 21.0699 | 8.7477 | 8.4716 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.5466 | -0.8374 | 4.6578 | 4.3745 | 7.9236 | 2.9522 | -0.3859 | 1.9749 |  | -1.2348 | 0.134 | 0.246 | 3.23 | -13.32 | -8.8 | -1.907 | 0.305 | -3.85 | -3.7 |  | -6.45 | -6.04 | 4.9498 | 3.5204 | 9.6202 | 12.0147 | -13.2397 | 14.6172 | 13.1654 | 27.0024 | 24.5871 | -23.9516 | -24.2367 | 26.1423 | 18.1931 |  | 6.1461 | -5.4 | -5.5 | -18.5417 | -17.3107 | -2.9965 |  | 10.3921 | 3.3575 | 0.0192 | 0.0527 |  | 52.9496 | 53.0106 | -39.9679 | -77.791 |  |  |  |  | 8.68 | 6.45 | -11.28 | 5.23 | -26.1174 | -25.4477 | 29.8789 | 28.5652 | -4.2607 | 21.171 | 21.7166 | 8.5818 |  | 4.2153 | 10.106 | -23.1 | -22.1 | -1.47 | 29.5488 | 30.2334 | 28.279 | 57.8973 | 58.3622 | -29.5156 | -28.7289 | -29.3244 |  | 24.73 | 8.17 |  | 5.1788 | -2.3682 |  |  |  | 12.805 |  |  |  | -25 | -2.1484 | 5.7 | 7.82 | 10.14 | 2.75 | -1.72 | 6.3705 | -14.3583 | -11.41 | -11.56 | 28.84 | -0.72 | -16.2909 | -8.4091 | -38.2953 | -36.8 |  | -13.6846 | -21.1219 | -20.533 | -28.9337 | -32.1808 | -11.137 | -52.8895 | 15.0641 |  | -6.9464 | -6.3955 | 0 | 0.3121 | 0.2136 | -0.516 | -20.4802 | -19.7866 | 12.6313 | 0 | -2.3 | -2.3 | 2.3398 | 10.4228 | -8.9646 | -9.2291 | 10.4384 | 11.5876 | -29.0405 | 3.2429 | 2.9604 |  | 0 | 3.0589 | 0 | 13.3965 | 12.5592 | -18.9226 | 19.1493 | 19.1402 | -7.2936 |  | 19.4205 | -17.59 | -1.7189 | 0.155 | 2.88 | 0.95 | -19.5444 |  | 2.081 | 0.16 |  | 3.13 | -17.3272 | -10.8661 | -2.66 | 15.962 |  | 20.6273 | -3.1263 | -3.5783 | 2.7617 |  |  | -7.3579 | 58.4613 | 2.0913 | -21.7554 | 5.2835 | 5.1926 | 160.6252 | -8.0519 | -11.7872 | 5.4115 | 3.8402 | 6.8566 | 7.0571 | 3.2654 | 0 | 0 | -15.09 | 15.3139 | 86.7984 | -32.3128 | 85.9509 | -11.8794 | 36.9061 | -13.2833 | -5.2218 | -10.6768 | -12.0649 | 40.7193 | 39.6653 | -12.342 | -12.0179 | -1.0306 | -1.4404 | 20.59 | 20.79 | -32.6 | -32.4 | 0.195 | -8.32 | 50.2298 | 20.0349 | 19.7769 | -19.1 | -44 | -3.3 | -3.8 | -17.7918 | -17.7526 | -134.7064 | -49.2324 | -210.7513 | -6.5334 | -29.8642 | 113.4506 | 44.6126 | 52.3501 | 151.1233 | 59.3418 | 30.6962 | 26.0746 | 52.0762 | 182.8315 | -243.4328 | 84.8721 | -64.2685 | -0.5603 | 3.875 | -10.32 | -2.013 | -2.019 | 5.6 | -3.04 | -2.955 | -3.1052 | 3.9261 | -5.9464 | 1.5 | 3.451 | 3.18 |  |  | 3.5684 | 3.4216 | 3.1898 |  | 30.1 | 1.0801 | 0.42 |  | -23.886 | 3.8408 | -16.825 | -22.9991 | -12.2462 | -17.2125 |  | -27.1 | 9.8 | 111.5747 | -182.9619
28/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 3.8838 | -8.3389 | 4.3933 | 5.1825 |  | 9.3291 |  | 21.3418 | 9.2277 | 8.6797 | -15.54 |  | -2.2 | 1.656 |  | 2.9126 | -0.8637 | 4.6232 | 4.5321 | 8.1905 | 3.0773 | -0.4817 | 2.0028 |  | -1.2036 | -1.759 | -1.714 | 3.723 | 0 | -11 | -1.31 | 0.331 | -17.3 | -17.24 |  | -9.43 | -9.49 | 3.7916 | 3.3354 | 14.6757 | 16.5352 | -0.705 | -16.1113 | -16.0861 | 18.3445 | 13.0078 | -11.956 | -10.0291 | 15.7734 | 20.165 | -9.2041 | 12.7149 | -7.1 | -7.2 | -23.6437 | -22.902 | -2.5236 |  | -6.0533 | 1.7547 | 0 | 1.1113 | -136.6924 | 73.8548 | 74.5262 | -10.4987 | -140.1044 |  |  |  | 10.6083 | 6.59 | 4.12 | -13.86 | 2.52 | -22.9025 | -22.9025 | 28.6337 | 27.4604 | -3.8778 | 32.5927 | 32.3087 | -5.8932 |  | 4.608 | 9.519 | -30 | -28.4 | -1.47 | 28.3629 | 28.6903 | 27.2357 | 74.7575 | 75.2455 | -33.4628 | -44.877 | -34.471 |  | 24.41 | 8.18 |  | 4.7882 | -2.4612 |  |  |  | 22.2993 |  |  | -31 | -31.1 | -2.0435 | 5.3 | 5.78 | 9.84 | 2.45 | -0.86 | 6.0915 | -23.3463 | -10.31 | -10.5 | 29.61 | -0.06 | -24.6 | -12.5818 | -39.2212 | -38.0091 | 10.6957 | -17.8781 | -25.4197 | -25.3333 | -26.0267 | -29.8126 | -10.798 | -83.948 | 30.2128 |  | -7.07 | -6.3075 | 0 | 3.8912 | 3.1247 | -2.564 | -22.8345 | -22.5205 | 8.6684 | -3.41 | -2.08 | 0 | 1.9788 | 18.5341 | -8.94 | -9.0852 | 8.9857 | 12.1164 | -26.1854 | 3.4749 | 3.1969 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.3823 | -17.9178 | 20.1947 | 20.1805 | -8.4132 |  | 18.2046 | -17.39 | -2.3177 | 0.2355 | 3.49 | 0.63 | -18.8043 |  | 2.101 | 0.119 |  | 2.84 | -16.3796 | -8.9798 | -2.82 | 15.9418 |  | 27.4888 | -6.2889 | -6.9449 | 2.9709 |  |  | -7.0844 | 63.5058 | 2.7293 | -24.2257 | 4.8716 | 5.2522 | 134.704 | -8.3096 | -12.507 | -6.0619 | 4.4772 | 6.6808 | 6.8198 | 3.4895 | 8.754 | 11.6189 | -15.92 | 16.5753 | 105.3351 | -31.4604 | 90.4055 | -1.1851 | 47.794 | -16.3819 | -9.5862 | -11.4159 | -13.2047 |  |  | -13.1055 | -12.743 | -2.0727 | -1.7628 | 20.39 | 20.8 | -31.9 | -31.7 | 0.1767 | -8.56 | 42.4245 | 21.2953 | 21.1891 | -18.7 | -42.7 | -2.8 | -3.3 |  | -17.7117 | -117.2466 | -59.522 | -244.1735 | -5.473 | -41.3476 | 133.3716 | 27.129 | 83.2783 | 106.6189 | 78.5106 | 28.6737 | 28.0329 | 21.4586 | 241.0827 | -199.1073 | 52.7679 | -31.386 | -0.5847 | 3.922 | -9.52 | -2.083 | -2.09 | 5.04 | -2.48 | -3.6665 | -3.7186 | 6.9749 | -7.2068 | 0.6 | 3.698 | 4.835 | 1.8149 |  | 3.1897 | 2.8252 | 2.93 |  | 29.7 | 1.5956 | 0.28 |  | -22.8609 | 4.3734 | -14.1846 | -21.5942 | -10.2168 | -13.5082 | -5.8985 | -26.1 | 9.6 | 137.3999 | -208.3771
28/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 3.6407 | -8.0868 | 4.4005 | 9.2232 |  | 3.8082 |  | 20.0236 | 8.4917 | 7.9944 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 2.385 | -6.0362 | 4.921 | 4.8165 | 8.5659 | 3.1077 | -0.3871 | 1.8968 |  | -1.356 | -0.708 | -0.682 | 3.777 | -13.32 | -11 | -2.27 | 0.316 | -9.92 | -9.94 |  | -9.68 | -9.62 | 2.1975 | 3.3116 | 14.3951 | 16.3132 | -16.1595 | -10.9438 | -10.2881 | 14.9245 | 17.9164 | -18.4092 | -17.0903 | 16.3074 | 19.8182 | 26.8684 | 8.4869 | -5.9 | -5.9 | -21.8914 | -22.4117 | -1.5715 |  | -1.9765 | 0.5263 | -0.9099 | -0.5367 | -80.7214 | 65.5537 | 65.3706 | -16.764 | -91.2444 |  |  |  | 13.3726 | 7.87 | 6.09 | -11.71 | 4.02 | -25.1797 | -25.3137 | 29.7165 | 28.6072 | -4.4992 | 36.3332 | 35.816 | -1.8751 |  | 4.2153 | 9.339 | -26.9 | -25.8 | -1.45 | 33.3786 | 33.2421 | 31.4968 | 65.9977 | 66.1521 | -31.9491 | -38.6475 | -33.5894 |  | 25.18 | 8.48 |  | 6.0577 | -3.2325 |  |  |  | 23.8473 |  |  |  | -31 | -1.8848 | 6.6 | 7.48 | 10.88 | 3.36 | -1.24 | 6.8355 | -24.7214 | -10.53 | -10.74 | 31.41 | 2.34 | -24.4727 | -12.2364 | -40.98 | -40.0727 | 10.9535 | -10.9712 | -20.1005 | -20.0302 | -24.7348 | -31.3573 | -12.278 | -69.769 | 8.1463 |  | -5.7754 | -5.2327 |  | 1.4309 | 1.2075 | 4.624 | -21.5356 | -21.3507 | 12.8872 | 0 | 0 | 0.3 | 2.088 | 12.839 | -8.1801 | -8.367 | 8.2924 | 15.8682 | -28.4761 | 3.2407 | 2.9827 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -18.5877 | 22.1451 | 22.143 | -6.2466 | 0 | 19.4156 | -17.77 | -1.7226 | 0.1907 | 2.69 | 0.69 | -19.0199 |  | 2.259 | 0.16 |  | 1.61 | -19.2 | -11.0656 | -2.88 | 15.3571 |  | 28.1757 | -7.6648 | -8.2207 | 3.1039 |  |  | -6.7581 | 65.9357 | 1.8877 | -22.9014 | 5.853 | 5.7427 | 165.1776 | -6.7298 | -10.2215 | -8.4634 | 4.1873 | 7.9269 | 8.1101 | 3.8219 | -2.2607 | 0 | -2.51 | 4.5418 | 59.7514 | 14.0383 | 96.9219 | 4.0139 | 47.7124 | -11.6677 | 0 | -13.8298 | -13.7955 | 50.0842 | 52.5747 | -11.3587 | -11.051 | -5.8873 | -5.6591 | 21.3 | 21.54 | -29.6 | -30.2 | 0.195 | -7.6 | 30.4514 | 22.2476 | 22.1362 | -19.1 | -39.3 | -4.6 | -5.1 | -17.7924 | -17.6509 | -126.5947 | -38.2212 | -246.2552 | -7.243 | -42.4373 | 129.5729 | 30.5784 | 80.8243 | 102.9307 | 72.6814 | 25.4183 | 26.174 | 26.4172 | 237.2964 | -194.6267 | 52.3857 | -30.0882 | -1.0071 | 3.483 | -9.12 | -2.224 | -2.23 | 4.8 | -1.36 | -3.8434 | -5.1835 | 3.7217 | -3.2792 | 1.3 | 5.307 | 4.673 |  |  | 2.6022 | 3.229 | 3.2173 |  | 24.5 | 0.9 | 0.25 |  | -14.6664 | 1.4163 | -20.4558 | -13.6095 | -7.7141 | -20.1697 | -3.0923 | -21.1 | 3.7 | 93.2869 | -170.1742
28/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 3.7108 | -8.6592 | 2.9326 | 8.5637 |  | 15.0399 |  | 18.9039 | 8.1558 | 7.7498 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.6838 | -5.6699 | 6.8969 | 6.6954 | 11.9589 | 3.1494 | -0.4602 | 1.6555 |  | -1.4963 | -0.725 | -0.706 | 3.654 | -13.32 | -4.4 | -2.006 | 0.331 | -11.49 | -11.38 |  | -9.01 | -9 | 2.946 | 3.484 | 11.7907 | 15.9583 | -21.1329 | -11.3794 | -10.9186 | 19.244 | 19.1852 | -20.5765 | -18.6625 | 11.9446 | 12.9447 | 59.8309 | 3.7357 | -4.4 | -4.2 | -21.7943 | -20.8947 | -2.0339 |  | 8.5267 | 3.3175 | 1.7881 | 1.3422 | -38.3618 | 63.9668 | 63.9973 | -25.2607 | -52.6554 |  |  |  | 17.6139 | 8.22 | 6.9 | -10.2 | 5.72 | -31.8776 | -31.4757 | 39.8877 | 38.2296 | -5.9345 | 33.2137 | 32.2474 | 9.0678 |  | 3.456 | 8.576 | -21.9 | -20.8 | -1.69 | 36.1529 | 36.784 | 33.8444 | 54.9601 | 56.39 | -26.3025 | -37.4152 | -25.9448 |  | 24.21 | 8.22 |  | 7.3273 | -3.5402 |  |  |  | 23.636 |  |  | -30.9 | -30.9 | -1.1182 | 7.1 | 7.02 | 11.14 | 3.69 | -1 | 6.262 | -23.3063 | -10.42 | -10.55 | 29.84 | 3.47 | -22.7455 | -11.4545 | -46.0811 | -46.3364 | 17.274 | -5.5157 | -16.9506 | -16.4377 | -21.5322 | -34.2688 | -11.349 | -49.7439 | -3.7405 |  | -5.6249 | -4.7181 |  | -1.9734 | -1.5694 | 6.16 | -25.9727 | -25.9728 | 13.4859 | 0 | 0 | 12.8 | 1.9478 | 7.7726 | -8.3503 | -8.5798 | 7.3885 | 12.3063 | -24.7782 | 3.4575 | 3.1351 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 18.5876 | -36.338 | 29.2882 | 30.2204 | -22.473 | -12.6323 | 23.0045 | -19.9 | -0.406 | 0.1916 | 1.99 | 2.52 | -22.2459 |  | 2.184 | 0.162 |  | 2.4 | 3.1294 | 10.2146 | -3.64 | 17.2719 |  | 27.7522 | -7.878 | -8.5094 | 3.5057 |  |  | -7.1309 | 64.9337 | 1.8044 | -20.2494 | 4.0426 | 3.976 | 149.2754 | -5.3709 | -9.59 | -9.0381 | 4.42 | 8.1246 | 8.2921 | 4.7068 | -3.6408 | -2.7858 | 1.68 | 0 | 45.4276 | 22.3535 | 90.5827 | 2.7857 |  | -10.5141 |  | -13.6711 | -13.9717 | 31.9007 | 31.8423 | -10.7929 | -10.2216 | -5.6551 | -6.0469 | 17.83 | 18.16 | -29.2 | -28.9 | 0.1584 | -8 | 30.6292 | 22.9223 | 22.7887 | -19.1 | -39.6 | -4.6 | -5.1 |  |  | -127.9523 | -17.8996 | -257.0411 | -15.0175 | -38.5373 | 138.2421 | 27.1898 | 80.0867 | 103.7823 | 82.7938 | 21.4102 | 25.2227 | 27.8836 | 238.6929 | -195.0992 | 54.516 | -37.3294 | -0.8191 | 3.671 | -8.88 | -2.22 | -2.234 | 4.4 | -1.2 | -3.5991 | -4.4816 | 3.7217 | -3.0167 | 1 | 4.078 | 4.885 |  |  | 2.7756 | 3.0731 | 3.1165 |  | 24.8 | 1.1208 | 0.26 |  | -15.302 | 1.3077 | -21.0428 | -14.2087 | -7.0262 | -21.632 | -1.7363 | -21.5 | 4.1 | 74.4231 | -144.5501
28/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.1268 | -9.1694 | 3.8859 | 9.3314 |  | 15.7922 |  | 19.6495 | 8.2677 | 7.546 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 2.561 | -4.9199 | 7.7608 | 7.7194 | 13.3172 | 3.1895 | -0.5051 | 1.8631 |  | -1.4094 | -0.667 | -0.646 | 4.133 | -13.32 | -2.2 | -1.213 | 0.362 | -11.21 | -11.2 |  | -7.59 | -7.59 | 3.3289 | 3.3814 | 11.8069 | 15.7643 | -18.6341 | -14.1097 | -13.6871 | 3.3467 | 3.7113 | -17.1216 | -14.5193 | 4.6261 | 4.2454 | 65.0605 | 8.7278 | -6.1 | -6.1 | -18.3381 | -17.7665 | -2.3855 |  | 16.0635 | 5.1631 | 1.8832 | 1.3226 | -41.4441 | 60.976 | 61.037 | -15.2175 | -54.2228 |  |  |  | 16.4363 | 7.61 | 6.3 | -10.99 | 3.9 | -28.3947 | -28.5287 | 36.5517 | 35.1393 | -5.8074 | 31.303 | 30.9901 | 15.6383 |  | 3.0633 | 6.2 | -20.8 | -20.2 | -1.7 | 35.4085 | 35.4137 | 33.335 | 57.4894 | 57.6855 | -32.4468 | -33.1177 | -30.6387 |  | 25.03 | 8.34 |  | 6.6437 | -3.1802 |  |  |  | 27.852 |  |  | -30.9 | -30.7 | -1.488 | 7.4 | 7.02 | 11.22 | 3.66 | -0.97 | 5.301 | -27.5066 | -6.17 | -6.16 | 21.1 | 2.91 | -23.9273 | -12.0091 | -44.1051 | -43.3091 | 15.8255 | -7.0288 | -18.5849 | -18.3991 | -28.2024 | -37.0955 | -11.326 | -59.9406 | -11.4889 |  | -5.6387 | -4.7577 |  | 1.1787 | 1.0072 | -8.196 | -24.3853 | -24.0387 | 16.4823 | 0 | -2.9 | 0.3 | 2.1134 | 13.6171 | -8.6838 | -8.9392 | 8.2946 | 20.3002 | -32.0592 | 3.4245 | 3.1796 |  | 5.7892 | 7.2899 | 5.3732 | 15.9083 | 15.9083 | -32.8214 | 26.6099 | 26.9844 | -20.5013 | 0 | 22.4918 | -19.87 | -1.0158 | 0.2355 | 1.83 | 2.17 | -22.1876 |  | 1.988 | 0.036 |  | 1.89 | -2.6295 | 6.0407 | -3.47 | 17.0429 |  | 27.8502 | -8.5921 | -9.1818 | 3.623 |  |  | -7.4153 | 64.1407 | 2.3019 | -19.4618 | 4.7415 | 4.2836 | 164.0786 | -4.8578 | -8.2329 | -9.8682 | 3.7131 | 6.4391 | 6.7169 | 3.4284 | -4.8336 | -3.704 | 0.84 | 0 | 40.4501 | 19.5503 | 89.2673 | 1.35 |  | -10.5363 |  | -13.6498 | -13.8332 |  |  | -13.0616 | -12.3804 | -5.5068 | -5.5392 | 17.17 | 17.4 | -30 | -30.1 | 0.1767 | -8.48 | 35.545 | 19.9292 | 20.1092 | -19.1 | -39.1 | -2.8 | -3.4 |  | -17.8726 | -132.022 | -17.0116 | -256.0425 | -14.3207 | -42.0263 | 129.0489 | 31.5981 | 85.8695 | 102.6814 | 72.3675 | 22.8016 | 21.2703 | 20.8035 | 233.8566 | -195.136 | 45.9615 | -27.6505 | 0.5164 | 3.681 | -9.36 | -2.197 | -2.205 | 4.96 | -1.92 | -3.5395 | -4.4511 | 3.4592 | -2.8977 | 1 | 4.237 | 3.771 |  |  | 3.3686 | 4.0353 | 2.711 |  | 24.3 | 0.443 | 0.26 |  | -13.8474 | 1.2847 | -21.5995 | -13.2028 | -7.6922 | -20.9161 | -1.9489 | -20.6 | 3 | 66.6778 | -143.5391
28/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 3.9755 | -8.9755 | 4.0893 | 9.6028 |  | 14.2279 |  | 19.9333 | 8.1768 | 7.9171 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.7446 | -4.7286 | 7.2984 | 7.3114 | 12.6574 | 2.8916 | -0.4681 | 1.9097 |  | -1.3801 | -0.818 | -0.799 | 4.709 | -11.1 | 2.2 | -1.345 | 0.371 | -12.74 | -12.74 |  | -7.35 | -7.48 | 3.6285 | 3.3663 | 11.4959 | 15.5348 | -18.3556 | -14.5525 | -14.2803 | 2.6453 | 2.7664 | -16.6996 | -14.0947 | 4.1027 | 4.209 | 62.4005 | 9.2495 | -6.3 | -6.3 | -18.2979 | -18.0971 | -2.3754 |  | 16.0449 | 5.2622 | 1.8128 | 1.2615 | -45.9914 | 61.037 | 61.098 | -10.7548 | -55.5883 |  |  |  | 16.4563 | 7.33 | 6.24 | -11.14 | 3.15 | -28.7966 | -28.1268 | 37.849 | 36.4352 | -4.5767 | 30.7947 | 30.2531 | 16.1785 | 0 | 1.728 | 6.36 | -21.1 | -20.6 | -1.7 | 34.621 | 35.1356 | 32.959 | 58.6548 | 59.0426 | -32.9987 | -32.8572 | -31.373 |  | 24.6 | 8.31 | 4.0674 | 3.0304 | -3.6772 |  |  |  | 29.7633 |  |  |  |  | -1.3293 | 7 | 6.7 | 10.84 | 3.4 | -0.83 | 4.743 | -28.9266 | -5.92 | -6 | 20.84 | 3.11 | -24.6 | -12.7909 | -44.5703 | -43.8727 | 13.9582 | -7.8488 | -19.4995 | -19.5214 | -30.7804 | -38.253 | -11.896 | -64.4489 | -10.8084 |  | -5.6595 | -4.8645 | 0 | 0.7317 | -0.0937 | -11.268 | -23.0952 | -22.7892 | 18.9548 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 13.3111 | -6.4442 | -6.7766 | 8.0165 | 21.5382 | -34.1548 | 3.4588 | 3.1878 |  | 5.5968 | 6.1811 | 4.5678 | 15.406 | 15.406 | -34.496 | 27.4103 | 27.8755 | -22.7545 | -11.5383 | 22.6139 | -20.04 | -0.9078 | 0.2355 | 1.85 | 2.46 | -23.202 |  | 1.983 | 0.041 |  | 1.27 | 1.4065 | 9.4187 | -3.41 | 16.5959 |  | 27.6324 | -8.3549 | -9.1605 | 3.6252 |  |  |  | 63.4339 | 2.3703 | -19.4672 | 5.753 | 5.4578 | 153.9755 | -5.2445 | -7.9916 | -9.7155 | 3.702 | 6.3952 | 6.6062 | 3.4753 | -4.2317 | -2.5815 | 0 | 0 | 43.0298 | 16.7056 | 88.133 | 0 | 49.9792 | -11.1751 |  | -13.3404 | -13.5467 |  |  | -15.116 | -14.5173 | -5.7857 | -5.7786 | 14.84 | 14.95 | -28.6 | -28 | 0.195 | -8.48 | 42.5325 | 17.2122 | 16.966 | -19.5 | -37.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -128.175 | -13.0403 | -259.256 | -15.0594 | -41.815 | 128.9147 | 33.3442 | 92.1911 | 104.3977 | 70.7138 | 21.6251 | 19.4009 | 16.1163 | 232.5038 | -199.8729 | 42.4976 | -25.317 | 1.2195 | 4.347 | -8.72 | -2.217 | -2.22 | 4.56 | -1.52 | -3.5258 | -4.8325 | 3.1357 | -3.1907 | 0.7 | 3.817 | 4.515 |  |  | 4.2359 | 4.073 | 2.7092 |  | 22.7 | 1.0312 | 0.31 |  | -14.892 | 1.6734 | -21.4247 | -14.5554 | -7.8646 | -20.9312 | -1.287 | -19 | 1.6 | 67.0242 | -142.3619
28/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 3.7216 | -8.7239 | 4.9171 | 9.5272 |  | 13.9807 |  | 20.0479 | 8.4107 | 8.0437 | -8.88 |  | 6.6 |  | -17.6 | 2.6645 | -4.5697 | 7.084 | 7.0823 | 12.0933 | 3.2157 | -0.573 | 1.8468 |  | -1.433 | -0.901 | -0.883 | 4.196 | -11.1 | -2.2 | -1.403 | 0.364 | -13.2 | -13.3 |  | -7.55 | -7.62 | 4.8187 | 3.2024 | 11.2548 | 15.2324 | -18.0698 | -15.1449 | -14.665 | 3.0619 | 2.9739 | -16.915 | -14.1086 | 4.3083 | 4.5799 | 62.5386 | 6.8341 | -4 | -4 | -18.4778 | -18.2015 | -2.6356 |  | 16.9539 | 5.0527 | 0.8302 | 0.6145 | -50.1114 | 59.9689 | 60.6097 | -12.3285 | -63.7381 |  |  |  | 13.9315 | 6.48 | 5.64 | -11.95 | 1.5 | -28.7966 | -28.6626 | 36.7819 | 35.7383 | -5.7551 | 35.0021 | 34.7739 | 16.8693 |  | 1.728 | 4.519 | -22.1 | -20.7 | -1.63 | 35.0456 | 35.5392 | 33.5486 | 59.9687 | 60.4775 | -34.1157 | -32.5269 | -32.881 |  | 24.39 | 8.2 | 3.5986 | 2.6398 | -3.3903 |  |  |  | 27.4209 |  |  |  |  | -1.3452 | 6.4 | 6.78 | 10.5 | 3.11 | -0.84 | 5.828 | -26.6565 | -6.43 | -6.39 | 21.62 | 2.95 | -24.0545 | -12.3909 | -43.9987 | -43.6364 | 14.2256 | -8.7192 | -19.9967 | -19.8403 | -27.139 | -33.232 | -11.299 | -63.0415 | -6.8812 |  | -5.179 | -4.5231 | 0 | -2.8802 | -2.8877 | -5.636 | -22.0126 | -21.8145 | 18.1189 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7418 | 7.3994 | -6.5688 | -6.7674 | 7.7093 | 21.1307 | -33.3693 | 3.4415 | 3.1694 |  | 5.3208 | 6.0664 | 4.7416 | 16.2433 | 16.2433 | -36.338 | 27.0526 | 26.8068 | -23.4186 | -12.8615 | 22.1207 | -20.48 | -0.9078 | 0.1925 | 1.51 | 2.63 | -22.0939 |  | 1.731 | 0.023 |  | 1.87 | 3.7026 | 11.4688 | -3.48 | 16.6868 |  | 27.9116 | -7.7402 | -8.4404 | 3.5504 |  |  | -7.9898 | 64.3676 | 2.1297 | -20.1614 | 3.8035 | 3.2725 | 148.1308 | -5.6041 | -9.5493 | -8.8401 | 2.3119 | 6.278 | 6.4559 | 1.9388 | -4.553 | -2.5536 | 1.26 | 0 | 50.641 | 18.6834 | 84.1175 | 0 | 49.9609 | -11.4873 |  | -14.1272 | -14.3944 |  |  | -14.1492 | -13.2374 | -5.2921 | -5.2135 | 15.5 | 15.53 | -28.4 | -28.5 | 0.0705 | -8.88 | 34.7527 | 21.1569 | 21.4054 | -19.5 | -38.4 | -1.5 | -1.8 |  |  | -111.7309 | -9.8575 | -261.6495 | -17.7267 | -37.6737 | 127.1216 | 33.8468 | 88.4503 | 101.5197 | 67.7113 | 22.7025 | 21.2485 | 17.9478 | 231.8675 | -195.9769 | 39.4441 | -24.7854 | -0.2087 | 4.015 | -8.64 | -2.216 | -2.22 | 4.4 | -1.6 | -3.6915 | -4.5975 | 3.2242 | -3.1907 | 1.4 | 4.82 | 5.008 |  |  | 2.9978 | 2.9149 | 2.5802 |  | 23.6 | 0.7208 | 0.3 |  | -15.5252 | 1.5757 | -20.7761 | -14.1722 | -7.4406 | -21.3076 | -1.9865 | -19.5 | 2.6 | 72.4594 | -150.6325
28/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.5442 | -8.507 | 5.0621 | 9.2884 |  | 13.3765 |  | 19.9753 | 8.5107 | 8.2209 | -8.88 | -26.4 | 4.4 |  |  | 2.6379 | -3.9913 | 6.3725 | 6.3255 | 11.116 | 3.638 | -1.2399 | 1.9626 |  | -1.3909 | -0.908 | -0.89 | 4.319 | -11.1 |  | -1.3 | 0.364 | -13.06 | -13.07 |  | -7.54 | -7.4 | 5.2897 | 3.5691 | 11.04 | 14.8382 | -18.5164 | -14.6607 | -14.0047 | 22.2519 | 24.5661 | -19.5957 | -20.0232 | 17.4733 | 22.349 | 50.317 | 5.661 | -3.7 | -3.8 | -16.7121 | -15.702 | -2.4985 |  | 16.825 | 4.7856 | 0.8832 | 0.6533 | -43.7635 | 60.5182 | 60.4571 | -8.6725 | -58.9829 |  |  |  |  | 6.73 | 5.66 | -12.17 | 1.96 | -27.7249 | -27.8589 | 37.7495 | 36.6695 | -2.9308 | 29.9242 | 30.0185 | 16.3444 |  | 1.728 | 5.767 | -22.3 | -21.4 | -1.63 | 32.8947 | 33.4564 | 30.5957 | 59.3625 | 59.3893 | -30.6795 | -34.2205 | -29.7421 |  | 22.97 | 7.68 | 3.4424 | 2.4445 | -3.2952 |  |  |  | 28.7413 |  |  | -28.5 | -30.7 | -0.8948 | 6.1 | 5.16 | 10.14 | 2.82 | -0.23 | 6.0605 | -29.0717 | -6.62 | -6.56 | 22.63 | 2.86 | -25.8 | -13.1545 | -44.2356 | -43.7818 | 13.0765 | -11.0051 | -21.6141 | -21.2489 | -23.9881 | -32.0181 | -12.184 | -66.8977 | -8.6537 |  | -5.2296 | -4.8046 |  | -4.2083 | -3.9366 | -1.028 | -21.9529 | -21.9038 | 17.0801 | 0 | -2.45 | 1.8 | 1.7568 | 2.8393 | -8.4355 | -8.5657 | 11.0311 | 19.8386 | -33.6014 | 3.6017 | 3.3806 |  | 2.9137 | 2.82 | 0 | 15.406 | 15.0711 | -30.6445 | 27.1538 | 27.5883 | -21.1691 | -12.0383 | 17.8335 | -22.22 | -2.0174 | 0.2419 | 2.89 | 3.6 | -17.2051 |  | 1.703 | 0.159 |  | 2.76 | 2.341 | 8.4471 |  | 16.9017 |  | 27.9901 | -7.6495 | -8.2538 | 3.5143 |  |  | -8.1281 | 65.3287 | 2.7123 | -20.8954 | 6.6976 | 4.478 | 146.5904 | -5.788 | -9.7645 | -8.7055 | 2.2375 | 5.941 | 6.1869 | 1.7616 | -4.7331 | -4.7058 | -0.84 | 0 | 51.5669 | 13.9196 | 83.238 | 0 | 49.7986 | -11.3456 |  | -11.2058 | -14.9584 |  |  | -15.1984 | -14.9183 | -5.4315 | -5.0866 | 13.82 | 13.93 | -28.3 | -27.9 | 0.0192 | -8.88 | 38.9207 | 22.9707 | 22.8285 |  | -38.4 | -0.3 | -0.8 | -18.0132 | -18.0633 | -115.9873 | -12.2181 | -262.3226 | -18.4414 | -40.8381 | 126.3149 | 36.538 | 90.5385 | 102.425 | 67.7785 | 20.6309 | 19.4888 | 14.4403 | 228.9609 | -198.5335 | 37.4121 | -21.5716 | -0.0916 | 4.091 | -9.2 | -2.155 | -2.155 | 4.48 | -1.76 | -3.4145 | -4.3046 | 2.6963 | -3.2212 | 1.5 | 6.071 | 6.66 |  |  | 3.4333 | 3.7736 | 3.4565 |  | 23.2 | 0.2706 | 0.24 |  | -14.3212 | 0.8514 | -21.1218 | -13.3297 | -7.5849 | -20.3545 | -2.7074 | -20 | 2 | 73.8494 | -149.7924
28/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.826 | -9.7215 | 4.244 | 9.4265 |  | 12.7475 |  | 19.1621 | 7.9828 | 7.7168 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.0491 | -1.4369 | 6.1123 | 6.0917 | 10.4176 | 3.2687 | -0.4872 | 1.983 |  | -1.3787 | -1.057 | -1.035 | 4.661 | -8.88 | -4.4 | -1.49 | 0.358 | -14.25 | -14.29 |  | -7.9 | -7.95 | 5.6749 | 3.6196 | 10.0505 | 13.9477 | -15.208 | -16.3411 | -15.7246 | 3.8166 | 3.9706 | -16.1745 | -13.9193 | 6.871 | 7.4555 | 54.4585 | 8.213 | -4.5 | -4.5 | -19.2807 | -18.9237 | -2.7639 |  | 15.7165 | 3.9181 | 0.0411 | 0.0712 | -71.2912 | 62.5934 | 62.2272 | -0.313 | -77.1357 |  |  |  | 13.9015 | 6.73 | 5.39 | -12.34 | 2.36 | -26.7872 | -26.9212 | 37.2706 | 36.3617 | -2.7663 | 30.6933 | 30.7485 | 15.2993 |  | -1.728 | 8.417 | -24.5 | -23.8 | -1.6 | 32.4664 | 32.5873 | 30.4286 | 63.9143 | 64.1165 | -35.9122 | -33.5012 | -35.3648 |  | 22.42 | 7.45 | 3.1299 | 2.0538 | -3.0853 |  |  |  | 32.8033 |  |  | -30.9 |  | -0.9351 | 5.5 | 3.86 | 9.5 | 2.39 | 0 | 7.595 | -33.1469 | -6.65 | -6.61 | 21.88 | 2.99 | -30.1455 | -15.3545 | -45.2708 | -44.1545 | 9.8578 | -13.3314 | -24.9551 | -24.407 | -23.4116 | -28.6476 | -12.47 | -76.7561 | -2.3021 |  | -4.8879 | -4.2018 |  | -6.1833 | -6.4287 | 17.424 | -23.587 | -23.3257 | 15.842 | -10.05 | -2.93 | -0.4 | 1.8607 | -0.5283 | -7.8396 | -7.9928 | 9.0653 | 13.4168 | -31.0247 | 3.583 | 3.2508 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.2338 | -31.3143 | 28.4142 | 27.8936 | -20.7674 | -10.7865 | 18.9029 | -20.25 | -2.3177 | 0.2264 | 3.11 | 1.47 | -18.6083 |  | 1.583 | 0.159 | 1.6186 | 3.78 | 1.3127 | 7.6807 |  | 18.5751 |  | 28.0075 | -7.4345 | -8.0965 | 3.3465 |  |  | -8.2679 | 66.1706 | 2.4548 | -21.7864 | 4.6503 | 4.2688 | 141.8926 | -6.2704 | -10.1687 | -8.3673 | 2.1348 | 5.6847 | 5.823 | 1.4652 | -5.1278 | -3.3459 | -1.26 | 3.7801 | 54.0715 | 11.1525 | 86.4978 | 0 | 49.7765 | -11.6954 |  | -11.7052 | -13.3918 | 29.3321 | 30.5277 | -14.1053 | -13.5999 | -5.083 | -5.0881 | 13.79 | 13.94 | -29.3 | -29.4 | 0.2463 | -8.88 | 31.5673 | 26.2099 | 26.1417 | -19.9 | -38.5 | -1.7 | -2.5 | -17.8549 | -17.8897 | -117.5056 | -11.688 | -261.688 | -15.0396 | -39.6767 | 123.6033 | 38.1095 | 89.8755 | 98.1885 | 66.0437 | 22.6461 | 19.6916 | 19.3153 | 225.7469 | -193.1315 | 38.3079 | -24.6594 | -0.7947 | 3.908 | -8.48 | -2.158 | -2.163 | 4.24 | -1.92 | -2.9432 | -4.5975 | 2.8153 | -2.9282 | 0.9 | 4.345 | 3.732 |  |  | 3.8382 | 2.9537 | 2.6918 |  | 23.6 | 1.2299 | 0.17 |  | -14.5115 | 0.879 | -20.4614 | -13.7883 | -7.5352 | -20.1309 | -3.4475 | -20.8 | 3 | 79.0271 | -155.8335
28/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 4.5162 | -9.4503 | 5.944 | 9.1895 |  | 11.5896 |  | 19.678 | 7.8238 | 7.5192 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 2.8848 | -2.7646 | 5.3656 | 5.1922 | 9.2079 | 2.883 | -0.5365 | 1.8712 |  | -1.3896 | -0.848 | -0.806 | 4.035 | -13.32 | -6.6 | -1.415 | 0.348 | -13.09 | -13.14 |  | -7.68 | -7.75 | 5.657 | 3.9599 | 8.8972 | 12.908 | -17.682 | -15.3514 | -14.6472 | 11.7769 | 14.2066 | -19.6996 | -16.613 | 15.5475 | 24.4711 | 53.1981 | 7.1449 | -3.9 | -3.9 | -19.2278 | -17.5765 | -2.4949 |  | 16.0016 | 3.3594 | 0.0533 | 0.2169 | -52.7054 | 59.9689 | 59.7247 | 3.2253 | -69.7657 |  |  |  | 12.8636 | 6.87 | 5.22 | -12.89 | 3.22 | -27.0551 | -27.0551 | 37.1365 | 36.2854 | -2.3535 | 30.0625 | 29.8056 | 14.9707 |  | 2.88 | 9.515 | -25.5 | -24.6 | -1.64 | 31.3357 | 30.6346 | 29.009 | 61.4826 | 62.4655 | -31.9337 | -34.0915 | -31.7361 |  | 22.42 | 7.45 | 2.8174 | 1.9562 | -2.8842 |  |  |  | 33.4244 |  |  | -28.5 | -28.4 | -0.9204 | 4.8 | 3.14 | 8.72 | 1.75 | 0.23 | 7.006 | -33.2519 | -6.64 | -6.58 | 20.36 | 2.22 | -29.1273 | -14.6273 | -44.9742 | -43.7455 | 9.7745 | -13.7327 | -25.4923 | -25.183 | -30.2006 | -36.8158 | -12.861 | -75.6535 | -4.7741 |  | -4.7937 | -4.1097 |  | -1.5573 | -2.5148 | -7.684 | -22.133 | -22.0801 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 1.7046 | 10.2083 | -8.3587 | -8.6277 | 10.5846 | 21.309 | -36.2873 | 3.4561 | 3.1805 |  | 0 | 3.5977 | 0 | 14.5687 | 14.7362 | -29.6398 | 27.9673 | 27.8708 | -19.762 | -9.4489 | 18.3951 | -20.16 | -2.618 | 0.2529 | 3.1 | 1.44 | -18.0534 |  | 1.566 | 0.116 | 1.9767 | 4.43 | 0.5802 | 7.1056 | -3.34 | 19.0781 |  | 26.7506 | -8.1674 | -8.8945 | 3.2183 |  |  | -8.0352 | 65.1708 | 3.4477 | -21.9486 | 5.4714 | 5.5923 | 145.8733 | -6.4976 | -7.5385 | -9.1764 | 2.0254 | 5.3551 | 5.4671 | 1.4585 | -3.3194 | -2.4388 | -1.68 | 0 | 48.0894 | 12.2798 | 90.9595 | 0 | 49.7374 | -10.6367 |  | -10.3394 | -13.6083 |  |  | -13.3582 | -12.342 | -3.3285 | -3.3318 | 14.09 | 14.05 | -29 | -29.3 | 0.195 | -8.96 | 30.7944 | 25.9138 | 25.7929 | -20.4 | -39.3 | -1.6 | -2.2 |  |  | -130.9716 | -15.1401 | -256.4484 | -14.3461 | -41.1491 | 124.6085 | 39.1505 | 84.5266 | 99.2312 | 65.8684 | 21.1615 | 21.8623 | 19.6668 | 225.9044 | -194.9496 | 39.2797 | -24.0457 | -0.8899 | 3.801 | -8.16 | -2.121 | -2.142 | 3.36 | -0.56 | -3.4574 | -5.2415 | 3.9872 | -3.0747 | 0.2 | 5.121 | 4.962 |  |  | 4.3925 | 2.7844 | 3.9109 |  | 24.3 | 1.6364 | 0 |  | -15.1795 | 1.344 | -21.2139 | -14.1825 | -7.5527 | -20.9307 | -2.0561 | -20.9 | 3.2 | 74.4527 | -145.4205
28/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 4.2065 | -8.9057 | 5.9768 | 9.0373 |  | 11.4105 |  | 19.5681 | 7.9838 | 7.7481 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.1074 | -2.1015 | 4.9753 | 4.6963 | 8.5467 | 3.312 | -0.6292 | 1.9617 |  | -1.3557 | -0.903 | -0.885 | 3.88 | -15.54 | -6.6 | -1.697 | 0.334 | -13.78 | -13.82 |  | -7.8 | -7.94 | 5.1594 | 3.8618 | 9.8195 | 13.4604 | -18.0711 | -16.1239 | -16.7116 | 17.0506 | 16.6515 | -19.2803 | -16.2089 | 17.5078 | 17.2224 | 47.7895 | 7.2526 | -3.7 | -3.7 | -17.1023 | -16.1118 | -2.2722 |  | 15.0087 | 3.9966 | 0.0038 | 0.1204 | -56.2761 | 61.3422 | 61.4032 | 8.1256 | -66.6856 |  |  |  | 12.8636 | 6.96 | 4.92 | -13.44 | 3.61 | -26.7872 | -26.6533 | 37.104 | 36.1155 | -2.5232 | 28.0857 | 27.9986 | 14.5549 |  | 4.032 | 10.01 | -25.9 | -24.7 | -1.67 | 29.8544 | 30.1337 | 28.4216 | 63.4988 | 63.223 | -34.2379 | -34.655 | -32.7182 |  | 21.69 | 7.11 | 2.5049 | 1.4679 | -2.4933 |  |  |  | 33.2684 |  |  |  |  | -0.6567 | 3.7 | 2.86 | 7.46 | 0.83 | 0.26 | 6.572 | -33.1769 | -6.72 | -6.6 | 20.11 | 1.53 | -29.9091 | -14.7727 | -43.5877 | -43.3 | 9.5426 | -16.2437 | -27.8248 | -27.5462 | -27.0531 | -32.9121 | -12.667 | -83.5077 | -3.4699 |  | -3.7175 | -3.7031 |  | -5.4096 | -5.0558 | -0.516 | -22.0846 | -21.9615 | 18.511 | 0 | -2.58 | -0.3 | 1.4394 | 3.8036 | -8.2074 | -8.4077 | 10.8946 | 21.6619 | -35.9477 | 3.4436 | 3.2116 |  | 0 | 2.7737 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -27.7978 | 27.4103 | 27.3115 | -19.5423 | 0 | 15.8364 | -20.4 | -2.5118 | 0.2181 | 2.7 | 2.17 | -15.7811 |  | 1.443 | 0.635 | 2.591 | 4.94 | -0.8898 | 6.5546 | -2.89 | 18.6522 |  | 26.8206 | -7.6449 | -8.2703 | 3.0463 |  |  | -8.835 | 65.0714 | 3.0866 | -23.1109 | 6.2813 | 6.077 | 144.5865 | -7.2475 | -8.6097 | -8.3717 | 1.7872 | 4.9156 | 5.032 | 1.2602 | -5.1395 | -4.4893 | -2.93 | 0 | 52.6938 | 10.3474 | 89.8654 | 0 | 49.3592 | 0 |  | -13.2861 | -12.9362 |  |  | -14.2371 | -13.6493 | -2.6708 | -2.5019 | 13.97 | 13.97 | -28.8 | -29 | 0.0705 | -9.44 | 29.0633 | 26.2381 | 26.079 | -20.4 | -38.8 | -1.6 | -2.1 |  |  | -128.4253 | -11.0362 | -254.6488 | -12.8407 | -40.4715 | 121.7183 | 41.2012 | 90.664 | 97.2174 | 60.912 | 21.7672 | 20.1698 | 15.7828 | 225.1696 | -193.5083 | 33.346 | -19.9725 | -0.2087 | 4.192 | -8.08 | -2.085 | -2.086 | 3.36 | 0 | -3.1703 | -5.565 | 3.9872 | -2.4002 | 0.5 | 4.853 | 4.651 |  |  | 3.6691 | 3.5352 | 3.1198 |  | 23.7 | 1.6632 | -0.05 |  | -13.8091 | 0.419 | -20.9199 | -12.4393 | -6.0638 | -21.2236 | -3.0634 | -20.5 | 2.7 | 79.2543 | -148.2147
28/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 3.8519 | -8.4524 | 6.6146 | 8.8293 |  | 10.9711 |  | 17.7794 | 7.4328 | 6.9938 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.7841 | -1.8852 | 4.1274 | 4.1881 | 7.4638 | 3.0494 | -0.5203 | 1.9782 |  | -1.3953 | -1.247 | -1.233 | 4.31 | -13.32 | -11 | -1.243 | 0.346 | -15.93 | -15.96 |  | -9.22 | -9.33 | 5.1279 | 3.937 | 14.8444 | 16.9427 | -14.104 | -12.1822 | -11.7822 | 3.2004 | 3.7242 | -15.0836 | -12.6897 | 5.2211 | 5.3994 | 40.9784 | 6.176 | -3.8 | -3.8 | -24.1351 | -23.6702 | -2.1824 |  | 8.1111 | 2.0223 | 0.1005 | 0.2076 | -71.81 | 62.7155 | 62.685 | 13.5345 | -82.0313 |  |  |  | 10.728 | 7.16 | 5.05 | -14.11 | 3.08 | -26.6533 | -26.9212 | 36.4267 | 36.214 | -2.2878 | 26.6771 | 26.6653 | 7.8647 |  | 4.2153 | 9.459 | -27.8 | -26.6 | -1.49 | 27.0222 | 27.8933 | 25.7345 | 62.5813 | 62.6917 | -27.0801 | -39.7296 | -27.9058 |  | 20.14 | 6.36 | 1.5674 | 0.6866 | -2.3235 |  |  |  | 37.0299 |  |  | -26.2 | -25.9 | -1.0266 | 2.5 | 1.46 | 6.3 | 0.01 | 0.63 | 6.2 | -35.512 | -7.82 | -7.86 | 21.33 | 1.11 | -33.9273 | -16.6727 | -43.8166 | -42.8 |  | -19.9932 | -30.982 | -30.7468 | -22.6753 | -27.969 | -12.504 | -91.3482 | -1.8891 |  | -3.8859 | -3.278 |  | -10.8561 | -11.0159 | 15.376 | -21.9191 | -22.3195 | 18.118 | -11.98 | -2.55 | 3.9 | 1.3211 | -5.7283 | -8.9516 | -9.0772 | 11.4532 | 16.1019 | -31.3584 | 3.4363 | 3.2083 |  | 2.6177 | 3.5751 | 0 | 13.7314 | 13.8989 | -33.9936 | 27.7611 | 27.6985 | -23.99 | -15.3059 | 16.9986 | -21.88 | -3.0025 | 0.2007 | 2.96 | 1.99 | -17.0322 |  | 1.451 | 0.725 |  | 5.94 | 10.8482 | 17.3708 | -3.22 | 21.3691 |  | 26.099 | -6.7683 | -7.2587 | 2.9346 |  |  | -9.8778 | 65.0433 | 3.1929 | -24.2444 | 5.7394 | 4.7809 | 116.0233 | -8.3761 | -9.8048 | -7.1564 | 2.3156 | 4.9156 | 4.9529 | 1.6935 | -6.0005 | -5.2667 | -3.35 | 4.0838 | 57.7812 | 6.4231 | 91.7106 | -1.0183 | 49.7709 | 0 |  | -12.7386 | -14.2448 |  |  | -14.2481 | -13.8361 | -0.998 | -1.074 | 15.61 | 15.71 | -30.4 | -30.2 | 0.0192 | -9.92 | 35.1355 | 25.5573 | 25.257 | -20.9 | -41.8 | -2 | -2.5 |  |  | -122.2785 | -12.7598 | -256.0325 | -10.7754 | -39.7736 | 121.315 | 38.2004 | 93.2944 | 98.6053 | 61.311 | 21.4042 | 20.8691 | 16.8014 | 221.8241 | -191.9807 | 34.5173 | -19.233 | 0.0012 | 4.308 | -8.8 | -2.099 | -2.098 | 4.4 | -1.76 | -3.4757 | -4.3931 | 5.626 | -6.2394 | 1 | 6.316 | 4.474 |  |  | 3.0714 | 3.1364 | 2.7428 |  | 27.4 | 2.3065 | -0.02 |  | -13.7267 | -0.3126 | -21.8746 | -13.01 | -5.8348 | -21.2602 | -3.2909 | -23.8 | 6.1 | 84.0323 | -157.5097
28/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 3.6166 | -8.4215 | 5.1618 | 8.9399 |  | 9.6225 |  | 17.1457 | 7.1028 | 6.7459 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 |  | 2.6412 | -5.9782 | 3.9448 | 3.8459 | 6.8511 | 2.8773 | -0.4321 | 1.9046 |  | -1.465 | -1.127 | -1.11 | 4.091 | -13.32 | -11 | -1.649 | 0.334 | -15.1 | -15.13 |  | -9.26 | -9.22 | 4.6652 | 3.9669 | 13.6346 | 15.6617 | -15.9628 | -11.5494 | -11.0614 | 2.8697 | 2.9392 | -16.6555 | -13.9192 | 2.8254 | 2.9269 | 55.6671 | 6.4826 | -5.1 | -5.1 | -23.3736 | -22.976 | -1.9775 |  | 9.4949 | 1.9455 | 0.7576 | 0.6003 | -63.6311 | 47.3342 | 47.4868 | 59.107 | -79.4427 |  |  |  | 8.6223 | 7.01 | 4.87 | -14.45 | 2.5 | -28.7966 | -28.6626 | 38.9833 | 37.9183 | -2.072 | 26.937 | 26.4805 | 9.0617 |  | 4.032 | 9.4 | -27 | -25.3 | -1.25 | 26.6069 | 27.3233 | 25.0907 | 55.3522 | 56.1836 | -27.807 | -31.1788 | -28.3351 |  | 19.57 | 6.15 | 1.2549 | 0.296 | -2.1001 |  |  |  | 28.0235 |  |  | -23.8 | -23.6 | -0.9729 | 1.7 | 2.24 | 5.64 | -0.51 | 0.18 | 5.9055 | -27.1465 | -7.19 | -7.15 | 18.46 | -0.21 | -23.6364 | -11.9545 | -42.0044 | -41.0636 |  | -16.1357 | -27.3276 | -27.1108 | -33.3348 | -37.9229 | -11.974 | -132.4379 | -8.307 |  | -4.423 | -3.7603 |  | -4.3171 | -4.9332 | -8.196 | -21.1059 | -20.9383 | 20.3508 | 0 | -2.45 | 0 | 1.4392 | 7.5084 | -7.7913 | -8.0487 | 10.3816 | 23.8865 | -39.6377 | 3.306 | 3.0596 |  | 0 | 3.0141 | 0 | 15.5734 | 15.7409 | -33.9936 | 26.6241 | 26.7345 | -23.4487 | -15.0454 | 18.8882 | -21.24 | -2.3177 | 0.1998 | 2.99 | 1.57 | -18.6223 |  | 1.756 | 0.769 |  | 5.63 | 11.0633 | 17.9486 | -3.31 | 20.5756 |  | 26.367 | -6.4467 | -7.0556 | 2.7104 |  |  | -10.9196 | 65.1681 | 2.7235 | -25.3231 | 5.6374 | 4.499 | 116.3862 | -9.1448 | -10.1486 | -6.5852 | 1.6539 | 4.6373 | 4.7789 | 1.0328 | -2.4926 | 0 | 0.42 | -5.9306 | 27.8134 | 19.5365 | 96.7251 | 0 | 49.356 | -11.3188 |  | -12.2031 | -12.2449 |  |  | -14.6107 | -14.0229 | 0.7814 | 0.3487 | 35.76 | 36.06 | -30.4 | -31.1 | 0.2115 | -11.12 | 36.4145 | 24.6094 | 24.4823 | -21.2 | -42.3 | -1.2 | -1.7 |  |  | -129.1411 | 7.7894 | -256.5711 | -13.4634 | -36.5261 | 132.9565 | 33.6591 | 89.3993 | 103.5787 | 70.029 | 31.2052 | 32.3318 | 19.8655 | 231.2315 | -198.0804 | 39.9527 | -26.0689 | -0.3748 | 3.793 | -8.48 | -2.063 | -2.071 | 4.16 | -1.2 | -3.6784 | -4.802 | 6.154 | -6.2669 | 1.1 | 4.131 | 4.634 |  |  | 3.0622 | 3.4749 | 3.3108 |  | 27.5 | 2.3338 | -0.11 |  | -14.9966 | 0.6265 | -20.4608 | -13.6505 | -6.5377 | -19.9046 | -4.0053 | -24 | 6.5 | 64.8927 | -139.8005
28/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 3.2751 | -7.94 | 6.9197 | 9.2657 |  | 9.3529 |  | 17.3609 | 7.1828 | 6.7854 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 2.4418 | -5.7951 | 4.1922 | 4.1999 | 7.2748 | 3.1184 | -0.4961 | 1.8728 |  | -1.6068 | -1.064 | -1.048 | 3.593 | -15.54 | -13.2 | -1.732 | 0.321 | -15.3 | -15.23 |  | -9 | -8.96 | 4.6541 | 4.0832 | 13.454 | 15.2625 | -15.5054 | -10.0251 | -9.4652 | 3.0605 | 3.0558 | -16.8173 | -14.3699 | 4.14 | 4.326 | 48.6699 | 6.5819 | -4.7 | -4.6 | -23.8655 | -23.6113 | -1.8768 |  | 11.0104 | 1.409 | 0.5798 | 0.4262 | -68.1783 | 51.1795 | 51.0269 | 62.1733 | -81.5006 |  |  |  | 8.6223 | 6.84 | 4.66 | -14.91 | 2.07 | -31.4757 | -31.0739 | 37.1207 | 36.4525 | -8.5079 | 23.4577 | 23.3549 | 10.6294 |  | 4.032 | 8.481 | -29.4 | -28 | -1.39 | 23.0131 | 23.3978 | 21.5208 | 59.9625 | 59.9822 | -25.8156 | -37.4373 | -26.5248 |  | 20.78 | 6.56 | 0.4736 | -0.293 | -1.7535 |  |  |  | 26.3223 |  |  | -21.4 | -21.2 | -2.0813 | 0.6 | 3.74 | 4.12 | -1.54 | -0.78 | 4.867 | -25.8115 | -7.47 | -7.49 | 18 | -1.24 | -23.8545 | -12.0364 | -42.3287 | -41.4818 |  | -19.8439 | -29.6171 | -30.0336 | -31.5561 | -34.3188 | -10.979 | -139.6352 | -5.4811 |  | -4.2677 | -3.3602 |  | -7.189 | -9.0273 | 0.528 | -21.2997 | -21.0486 | 23.0122 | 0 | -3.06 | 0.3 | 1.2248 | 2.2471 | -8.2387 | -8.5088 | 10.5979 | 20.7488 | -39.8952 | 3.4336 | 3.178 |  | 3.1455 | 2.9222 | 0 | 18.7551 | 18.0853 | -32.9889 | 27.4105 | 27.4 | -23.6593 | -15.5936 | 14.1176 | -22.47 | -3.1106 | 0.2007 | 3.38 | 3.39 | -15.8016 |  | 1.717 | 0.779 |  | 5.8 | 10.5566 | 16.1668 | -3.35 | 20.1383 |  | 25.7878 | -6.1301 | -6.5558 | 2.5695 |  |  | -11.1686 | 63.0534 | 3.3196 | -25.6014 | 5.1409 | 5.2098 | 113.8087 | -9.7388 | -10.5519 | -6.4037 | 1.9706 | 4.3663 | 4.4862 | 1.4372 | -3.7524 | -2.5174 | -0.42 | -4.989 | 27.817 | 13.6153 | 99.5632 | 0 | 48.7908 | -11.144 |  | -11.6339 | -13.2513 |  |  | -16.3246 | -15.3632 | -0.0835 | 0.0455 | 38.08 | 38.39 | -27.4 | -27.8 | 0.0357 | -10.88 | 34.7027 | 23.95 | 23.4802 | -21.2 | -37.6 | 0 | -0.8 |  |  | -128.05 | 12.2017 | -260.4067 | -15.8792 | -36.3881 | 124.3392 | 39.4287 | 88.8065 | 103.7498 | 65.9633 | 30.5995 | 30.2884 | 16.3017 | 226.0005 | -199.3694 | 33.9324 | -19.7113 | 0.1428 |  | -7.12 | -2.066 | -2.08 | 2.08 | 0.08 | -3.0823 | -6.5324 | 3.6942 | -3.5721 | 2.7 | 6.808 | 6.545 |  |  | 3.5283 | 3.5503 | 2.969 |  | 20.4 | 3.3739 | -0.21 |  | -13.9001 | -0.091 | -20.4652 | -11.9047 | -5.821 | -20.4313 | -4.522 | -17.5 | -0.1 | 63.0712 | -133.6492
29/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 3.2365 | -7.9014 | 6.2222 | 9.01 |  | 9.1136 |  | 17.4975 | 7.1188 | 6.6649 | -4.44 | -22 | -2.2 | -0.828 | -13.2 | 2.7779 | -5.8743 | 3.8459 | 3.6332 | 6.6835 | 2.9687 | -0.6425 | 1.9136 |  | -1.3182 | -1.112 | -1.078 | 3.843 | -15.54 | -13.2 | -1.815 | 0.318 | -15.6 | -15.44 |  | -8.52 | -8.69 | 3.277 | 3.9585 | 13.0797 | 14.7139 | -16.6293 | -12.5589 | -11.8294 | 19.6419 | 18.4917 | -19.1555 | -16.6341 | 12.689 | 12.627 | 48.125 | 6.2867 | -4.9 | -4.9 | -21.872 | -21.5566 | -1.7987 |  | 8.1424 | 1.8425 | 0.6531 | 0.4144 | -60.0299 | 48.9517 | 49.501 | 61.8633 | -81.9623 |  |  |  | 7.5944 | 6.72 | 4.19 | -15.61 | 1.43 | -30.672 | -30.2701 | 37.2105 | 36.2505 | -8.6877 | 24.1643 | 24.0085 | 8.63 |  | 4.2153 | 8.403 | -30.8 | -29.1 | -1.26 | 22.4324 | 22.9141 | 21.0775 | 61.0577 | 61.246 | -27.1986 | -36.1225 | -27.2589 |  | 20.57 | 6.57 | 0.3174 | -0.4883 | -1.5489 |  |  |  | 24.8168 |  |  | -23.7 | -23.5 | -2.1729 | 0 | 3.26 | 3.58 | -1.96 | -0.68 | 4.6035 | -25.1964 | -7.42 | -7.4 | 17.21 | -2.25 | -22.8364 | -11.5364 | -41.5649 | -41.4182 |  | -21.4393 | -31.3303 | -31.0697 | -25.0747 | -28.9006 | -10.576 | -139.7115 | -4.8302 |  | -4.768 | -3.9616 |  | -13.0924 | -12.8889 | 17.424 | -23.1274 | -23.0085 | 18.9864 | -9.69 | 0 | 0.4 | 1.0676 | -8.9104 | -8.3273 | -8.6475 | 10.3749 | 21.3048 | -39.7844 | 3.5091 | 3.2314 |  | 3.1637 | 3.2545 | 2.6764 | 17.5829 | 17.9178 | -31.8167 | 26.7284 | 27.0324 | -23.2724 | -14.3718 | 15.2749 | -21.88 | -2.9165 | 0.1769 | 3.53 | 3.08 | -15.9717 |  | 1.836 | 0.789 |  | 5.87 | 9.9773 | 15.14 | -3.51 | 20.1125 |  | 25.7067 | -6.0144 | -6.5424 | 2.4339 |  |  |  | 62.752 | 2.4599 | -26.0241 | 5.1394 | 3.9991 | 111.7852 | -10.2234 | -10.4732 | -6.4426 | 1.7667 | 4.1319 | 4.2251 | 1.3419 | -6.5859 | -5.3883 | -0.84 | -5.9446 | 31.3541 | 13.0841 | 98.7349 | -2.1371 | 49.3953 | 0 |  | -12.9455 | -14.4583 |  |  | -14.6217 | -14.0778 | 0.6536 | 0.9737 | 38.5 | 38.6 | -28.9 | -28.6 | 0.0357 | -11.52 | 27.6051 | 25.4332 | 25.3111 | -21.2 | -37.1 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8858 | -124.4277 | 18.8907 | -258.357 | -12.8347 | -33.1746 | 119.6561 | 39.2715 | 87.655 | 98.9579 | 59.3595 | 31.6068 | 33.3223 | 16.3079 | 223.2886 | -194.4908 | 31.713 | -17.5026 | -0.4211 | 3.706 | -6.88 | -2.023 | -2.03 | 1.84 | 0.8 | -3.3665 | -6.7948 | 4.1611 | -3.4836 | 2.4 | 5.123 | 4.556 |  |  | 2.498 | 2.3826 | 3.1171 |  | 21.8 | 3.186 | -0.28 |  | -13.4874 | -0.2804 | -21.5648 | -11.449 | -4.7696 | -21.0473 | -4.4223 | -18.3 | 0.7 | 64.2342 | -134.8082
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 4.826 | -5.6795 | 11.0203 | 10.8109 | 0 | 20.7501 | 0 | 23.3014 | 10.0937 | 9.8642 | 2.22 | -19.8 | 6.6 | 4.14 | -11 | 3.4974 | 6.7308 | 7.7608 | 7.7194 | 13.3172 | 4.1168 | -0.2399 | 2.0872 | 0 | -1.1915 | 1.12 | 1.21 | 7.267 | 0 | 2.2 | -1.213 | 0.371 | 6.8 | 7.39 | -10 | -2.74 | -3.09 | 5.6749 | 4.381 | 15.7467 | 17.7577 | -0.125 | 46.9581 | 44.8392 | 30.1686 | 29.4352 | -11.956 | -10.0291 | 32.6364 | 28.7946 | 65.0605 | 12.7149 | -3.1 | -3.1 | -13.6431 | -11.3034 | -0.682 | 0 | 21.7986 | 5.2622 | 2.7548 | 2.0403 | 0 | 73.8548 | 74.5262 | 103.2613 | -38.0623 | 0 | 0 | 0 | 17.6139 | 10.16 | 8.33 | -8.89 | 7.36 | -22.0987 | -21.9648 | 39.8877 | 38.6788 | -1.4828 | 36.3332 | 35.816 | 21.1063 | 0 | 4.7913 | 10.249 | -14.4 | -14.8 | -1.15 | 36.1529 | 36.784 | 33.8444 | 74.7575 | 75.2455 | 1 | -1.277 | -2.0281 | 0 | 25.43 | 8.71 | 4.0674 | 7.3273 | -0.461 | 0 | 0 | 0 | 37.0299 | 0 | 0 | -4.1 | -5.9 | -0.6299 | 8.1 | 20.1 | 12.86 | 4.75 | 0.63 | 9.052 | -2.1176 | -5.92 | -6 | 31.41 | 3.47 | -2.7455 | -1.6909 | -33.7299 | -33.1364 | 32.6274 | -5.5157 | -16.9506 | -16.4377 | -16.6325 | -19.25 | -9.276 | -49.7439 | 39.4062 | 0 | 0 | -3.278 | 0 | 8.7542 | 8.0893 | 25.616 | -15.7079 | -15.6409 | 23.0122 | 6.85 | 0 | 12.8 | 2.7609 | 27.676 | -5.9974 | -6.2593 | 11.4532 | 23.8865 | -21.978 | 3.6959 | 3.4874 | 0 | 10.6926 | 11.6192 | 9.3269 | 19.4249 | 19.4249 | -14.0663 | 29.2882 | 30.2204 | -6.2184 | 0 | 23.0045 | -11.7 | 0.2 | 0.2529 | 3.57 | 3.69 | -14.0415 | 3.4878 | 2.616 | 1.145 | 5.8744 | 5.94 | 11.0633 | 17.9486 | -2.57 | 27.9833 | 0 | 28.1757 | 0.4593 | 0 | 3.6252 | 0 | 0 | -4.1278 | 69.691 | 4.4063 | -18.6989 | 25.3202 | 6.5098 | 173.5743 | -4.6564 | -7.5385 | 12.8413 | 4.4772 | 8.1246 | 8.2921 | 4.7068 | 9.9602 | 21.6621 | 2.1 | 18.5624 | 105.3351 | 36.8611 | 125.4287 | 4.0139 | 49.9859 | 0 | 5.3563 | 0 | -12.0649 | 50.0842 | 52.5747 | -10.7929 | -10.2216 | 0.7814 | 0.9737 | 40.42 | 40.03 | -27.4 | -27.8 | 0.3708 | 4.64 | 50.2298 | 27.7517 | 28.0034 | -18.7 | -37.1 | 1.3 | 0.8 | -17.7918 | -17.6509 | 0 | 18.8907 | -210.7513 | 3.1443 | -29.8642 | 138.2421 | 115.1425 | 110.087 | 151.1233 | 82.7938 | 31.6068 | 33.3223 | 52.0762 | 241.0827 | -162.3299 | 84.8721 | 38.9116 | 1.2195 | 4.347 | -6.88 | -1.774 | -1.778 | 8.4 | 0.8 | -2.2632 | 0.557 | 9.4072 | -2.4002 | 3.3 | 6.808 | 6.66 | 2.1083 | 2.3976 | 4.3925 | 4.073 | 3.9109 | 0 | 33.2 | 3.3739 | 0.79 | 0 | 0 | 4.3734 | -14.1846 | 0 | 0 | -13.5082 | 0 | -17.5 | 13.7 | 137.3999 | -90.528
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.4321 | -9.7215 | 0.3884 | 5.1825 | 0 | 3.8082 | 0 | 17.1457 | 7.1028 | 6.6649 | -15.54 | -28.6 | -2.2 | -0.828 | -19.8 | -0.1272 | -6.0362 | 3.1093 | 3.0875 | 5.6257 | 1.6893 | -1.2399 | 1.6555 | 0 | -1.6068 | -1.759 | -1.714 | 0.146 | -22.2 | -13.2 | -2.717 | 0.232 | -17.44 | -17.44 | -10 | -11.24 | -11.3 | -1.2574 | 3.2024 | 5.8063 | 9.479 | -21.1329 | -16.3411 | -16.7116 | 2.6453 | 2.7664 | -29.5612 | -29.1185 | 2.8254 | 2.9269 | -9.2041 | -1.1468 | -7.1 | -7.2 | -28.7647 | -28.0879 | -3.2923 | 0 | -6.0533 | 0.0201 | -0.9099 | -0.5367 | -136.6924 | -8.1179 | -8.0264 | -39.9679 | -188.4527 | 0 | 0 | 0 | -2.4849 | 5.88 | 3.25 | -18.79 | -1.99 | -31.8776 | -31.6097 | 26.6218 | 25.4286 | -8.6877 | -11.8381 | -11.6462 | -5.8932 | 0 | -1.728 | 4.519 | -30.8 | -29.1 | -2.38 | 7.3385 | 7.4754 | 6.5095 | 33.0465 | 33.0773 | -36.8141 | -46.5184 | -35.4531 | 0 | 17.7 | 5.09 | -0.3125 | -0.8789 | -3.6772 | 0 | 0 | 0 | -0.1071 | 0 | 0 | -31 | -31.1 | -2.2791 | -1.5 | 1.46 | 2.18 | -3.15 | -8.42 | 3.4565 | -35.512 | -11.52 | -11.6 | 14.46 | -6.85 | -33.9273 | -16.6727 | -46.0811 | -46.3364 | 9.5426 | -28.6197 | -35.4329 | -35.6126 | -33.3348 | -38.253 | -12.861 | -183.8116 | -40.9711 | 0 | -7.0727 | -14.0964 | 0 | -13.0924 | -12.8889 | -20.996 | -27.8214 | -27.624 | 3.5357 | -19.98 | -4.14 | -2.6 | 1.0676 | -8.9104 | -9.1629 | -9.3776 | 5.5339 | 6.6606 | -39.8952 | 2.1588 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -36.338 | 14.7962 | 15.0059 | -23.99 | -15.5936 | 13.8784 | -22.47 | -3.1106 | 0.1376 | 1.04 | -0.08 | -23.202 | 0 | 1.443 | -0.093 | 1.6186 | -1.16 | -19.3347 | -11.8189 | -5.05 | 12.3642 | 0 | 13.0118 | -8.5921 | -9.1818 | 1.2132 | 0 | 0 | -11.1686 | 56.1126 | 0.6238 | -26.2478 | 3.6914 | 0 | 101.9536 | -10.2234 | -12.5411 | -9.8682 | 1.1901 | 4.1319 | 4.2251 | 0.5642 | -24.7538 | -24.8515 | -24.73 | -7.8283 | 0 | -89.5569 | 0 | -49.9597 | -12.0978 | -16.3819 | -9.5862 | -17.4015 | -19.2422 | -4.9584 | -4.7234 | -17.7198 | -17.5001 | -12.4499 | -12.7273 | 13.79 | 13.93 | -34.9 | -34.6 | -0.2444 | -13.84 | 19.523 | 12.6944 | 12.4526 | -22.1 | -46.1 | -4.6 | -5.1 | -18.3065 | -18.2735 | -197.974 | -94.4363 | -300.1639 | -58.9708 | -52.949 | 52.2836 | 27.129 | 52.3501 | 43.9659 | -24.8249 | -3.7456 | -5.8995 | -1.8133 | 110.9501 | -243.4328 | -31.9511 | -64.2685 | -2.5306 | 1.474 | -11.28 | -2.224 | -2.234 | 1.84 | -5.76 | -5.2163 | -6.8833 | 1.8753 | -9.2576 | 0.2 | 2.507 | 2.969 | 1.656 | 1.8384 | 1.9391 | 1.6197 | 1.5211 | 0 | 20.4 | -0.008 | -0.33 | 0 | -23.886 | -7.3 | -29.4956 | -22.9991 | -12.2462 | -29.7823 | -6.3438 | -29.4 | -0.1 | -16.8149 | -208.3771
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.2101 | -7.8118 | 5.4355 | 8.5163 | 0 | 12.5682 | 0 | 20.3179 | 8.6145 | 8.1901 | -5.2263 | -22.9333 | 0.18857 | 1.656 | -15.0452 | 2.3728 | -1.585 | 4.3834 | 4.2611 | 7.7005 | 3.2419 | -0.45577 | 1.9219 | 0 | -1.3752 | -0.37421 | -0.42746 | 4.915 | -15.4938 | -9.2632 | -1.878 | 0.29308 | -10.1481 | -10.1687 | -10 | -7.9535 | -7.9548 | 3.717 | 3.8041 | 12.1197 | 14.5428 | -13.1256 | -0.96791 | -0.48359 | 12.3216 | 12.6848 | -19.246 | -17.4118 | 14.7123 | 15.5861 | 29.6138 | 7.907 | -5.3083 | -5.3208 | -22.2802 | -21.6612 | -2.2532 | 0 | 10.7407 | 2.5782 | 0.79761 | 0.40719 | -60.2893 | 39.0465 | 39.0694 | 23.63 | -97.9035 | 0 | 0 | 0 | 7.4401 | 7.7208 | 5.6721 | -13.2906 | 3.0035 | -27.7473 | -27.6356 | 34.7815 | 33.7843 | -5.0881 | 11.8774 | 11.7969 | 10.2473 | 0 | 3.8768 | 8.6838 | -20.1875 | -19.7437 | -1.7402 | 23.3894 | 23.5519 | 21.9636 | 52.0903 | 52.4534 | -28.6771 | -24.7058 | -28.6985 | 0 | 22.8885 | 7.57 | 1.9465 | 2.7961 | -2.4128 | 0 | 0 | 0 | 17.7095 | 0 | 0 | -21.5536 | -22.1464 | -1.4869 | 3.475 | 6.9212 | 7.6517 | 0.92937 | -1.7067 | 6.4974 | -18.319 | -7.5269 | -7.5958 | 19.9696 | -0.63833 | -18.1659 | -9.1617 | -39.9238 | -39.204 | 12.6611 | -16.3286 | -24.99 | -24.9374 | -25.3563 | -29.8512 | -11.3281 | -106.7113 | 7.6835 | 0 | -5.433 | -7.6854 | 0 | -0.52553 | -1.0504 | -0.476 | -22.5866 | -22.3784 | 12.2282 | -1.8898 | -1.4998 | 0.72708 | 2.008 | 10.7836 | -8.041 | -8.2981 | 8.854 | 14.2392 | -30.027 | 3.2498 | 2.9821 | 0 | 2.8598 | 3.3695 | 2.0213 | 14.8129 | 14.778 | -25.3208 | 21.846 | 21.8371 | -14.9398 | -8.2876 | 18.7556 | -17.6373 | -1.7034 | 0.18665 | 2.1294 | 1.684 | -18.6307 | 1.8721 | 2.1332 | 0.63542 | 3.2875 | 3.2721 | -6.5241 | 0.77597 | -3.6 | 18.8993 | 0 | 20.7523 | -3.571 | -4.2373 | 2.2186 | 0 | 0 | -7.044 | 62.0323 | 2.788 | -22.0977 | 11.7327 | 4.8489 | 135.8483 | -7.1466 | -10.3063 | 2.3906 | 2.6321 | 6.133 | 6.2521 | 2.0557 | -2.0495 | 0.21012 | -8.8267 | 4.5991 | 52.5479 | -16.9901 | 101.1258 | -6.5343 | 28.7966 | -6.3985 | -0.42962 | -13.9245 | -15.0776 | 20.9429 | 22.2038 | -14.6809 | -14.1235 | -4.8594 | -4.941 | 26.4508 | 26.489 | -30.7979 | -30.9375 | 0.086358 | -5.9967 | 31.8032 | 21.6055 | 21.5432 | -20.2048 | -41.9958 | -1.7208 | -2.2104 | -17.9455 | -17.9202 | -141.9252 | -33.2947 | -259.4724 | -22.0238 | -41.3621 | 110.7415 | 53.6563 | 93.2742 | 90.3862 | 45.6608 | 19.5258 | 18.5588 | 14.4686 | 202.8463 | -192.8888 | 23.4762 | -11.3672 | -0.48707 | 3.2467 | -9.175 | -2.0399 | -2.0454 | 5.2133 | -2.35 | -3.5288 | -3.5524 | 5.263 | -6.6484 | 1.3604 | 4.38 | 4.3275 | 1.8576 | 2.1033 | 3.1898 | 3.0245 | 2.827 | 0 | 28.9187 | 1.4904 | 0.15083 | 0 | -9.7352 | -2.009 | -23.2946 | -9.1321 | -4.994 | -23.2983 | -4.0091 | -25.9688 | 9.2875 | 58.994 | -142.3634
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 28 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/06/2026 | 00:30 | -59.11 | -59.37 | -48.0699 | -47.7425 | -573.8213 | -788.1137 | 161.2211 | 161.1389 | 607.137 | 479.5107 | 1409.0077
28/06/2026 | 01:00 | -56.77 | -56.65 | -46.8889 | -48.9975 | -549.9317 | -759.2381 | 157.7131 | 157.3763 | 601.8071 | 470.0079 | 1386.9044
28/06/2026 | 01:30 | -53.44 | -53.34 | -46.5009 | -47.126 | -527.8314 | -728.2383 | 156.0968 | 158.841 | 584.2578 | 463.5059 | 1362.7015
28/06/2026 | 02:00 | -54.38 | -53.35 | -47.8024 | -48.0002 | -517.1909 | -720.7235 | 160.5931 | 161.0181 | 586.6313 | 461.2914 | 1369.5339
28/06/2026 | 02:30 | -49.5 | -49.76 | -41.0644 | -42.1018 | -496.2216 | -678.6478 | 155.9079 | 156.077 | 584.5263 | 461.1875 | 1357.6987
28/06/2026 | 03:00 | -47.73 | -48.87 | -45.3556 | -46.4381 | -515.4352 | -703.8289 | 158.8795 | 161.0982 | 577.0609 | 462.2644 | 1359.303
28/06/2026 | 03:30 | -49.45 | -49.32 | -49.1327 | -49.7118 | -512.4579 | -710.0724 | 162.464 | 161.4105 | 578.9359 | 459.3036 | 1362.114
28/06/2026 | 04:00 | -46.82 | -47.02 | -43.3207 | -44.2367 | -505.4338 | -686.8312 | 158.5558 | 158.6706 | 576.7067 | 453.4559 | 1347.389
28/06/2026 | 04:30 | -50.53 | -50.79 | -47.3982 | -48.1204 | -537.1794 | -734.018 | 161.8296 | 162.386 | 584.1637 | 463.966 | 1372.3453
28/06/2026 | 05:00 | -51.34 | -51.91 | -47.4937 | -48.8283 | -543.631 | -743.203 | 159.4403 | 158.576 | 579.5757 | 467.1313 | 1364.7233
28/06/2026 | 05:30 | -50.52 | -51.09 | -44.5861 | -44.8507 | -524.7122 | -715.759 | 158.7781 | 160.8527 | 584.1356 | 465.0293 | 1368.7957
28/06/2026 | 06:00 | -54.31 | -54.68 | -48.2033 | -48.8873 | -541.004 | -747.0846 | 154.8866 | 154.8099 | 581.7075 | 459.0164 | 1350.4204
28/06/2026 | 06:30 | -44.55 | -44.78 | -44.8412 | -45.578 | -530.1544 | -709.9036 | 149.119 | 150.4608 | 548.0552 | 441.3358 | 1288.9708
28/06/2026 | 07:00 | -40.46 | -40.48 | -39.6538 | -40.456 | -509.632 | -670.6818 | 130.4728 | 129.2038 | 466.0747 | 373.3597 | 1099.111
28/06/2026 | 07:30 | -44.27 | -44.08 | -44.5868 | -45.0024 | -544.1757 | -722.1149 | 102.916 | 102.8329 | 349.3814 | 263.2396 | 818.3699
28/06/2026 | 08:00 | -44.22 | -44.72 | -41.7762 | -42.5994 | -539.8104 | -713.126 | 87.5238 | 87.0775 | 252.1291 | 177.0978 | 603.8282
28/06/2026 | 08:30 | -59.6 | -59.36 | -40.8117 | -41.5971 | -448.4824 | -649.8512 | 140.5221 | 138.0257 | 215.0343 | 153.5459 | 647.128
28/06/2026 | 09:00 | -119.99 | -119.78 | -142.1228 | -136.8075 | 0 | -518.7003 | 127.6714 | 126.0118 | 213.5739 | 148.2646 | 615.5217
28/06/2026 | 09:30 | -124.76 | -125.22 | -157.9108 | -156.0375 | 0 | -563.9283 | 127.1566 | 127.4863 | 193.838 | 134.3042 | 582.7851
28/06/2026 | 10:00 | -117.4 | -119.11 | -149.6696 | -147.1802 | 0 | -533.3598 | 126.4667 | 124.1995 | 193.1704 | 133.3745 | 577.2111
28/06/2026 | 10:30 | -102.66 | -102.55 | -125.0202 | -123.0642 | 0 | -453.2944 | 112.4026 | 109.9096 | 213.8008 | 148.6849 | 584.7979
28/06/2026 | 11:00 | -94.46 | -98.1 | -122.8232 | -123.1216 | 0 | -438.5048 | 117.7665 | 116.8528 | 216.4906 | 149.8682 | 600.9781
28/06/2026 | 11:30 | -102 | -101.8 | -127.8996 | -125.9148 | 0 | -457.6144 | 114.6597 | 115.7537 | 227.2039 | 154.3068 | 611.9241
28/06/2026 | 12:00 | -106.37 | -105.77 | -112.9053 | -114.1388 | 0 | -439.1841 | 90.0365 | 87.155 | 178.2446 | 122.1297 | 477.5658
28/06/2026 | 12:30 | -92.86 | -93.3 | -105.6624 | -104.4177 | 0 | -396.2401 | 96.5775 | 95.9132 | 174.3622 | 118.2203 | 485.0732
28/06/2026 | 13:00 | -81.08 | -81.03 | -96.0907 | -95.9405 | 0 | -354.1412 | 93.7803 | 94.368 | 178.0287 | 117.6719 | 483.8489
28/06/2026 | 13:30 | -102.5 | -104.04 | -125.0181 | -124.3457 | 0 | -455.9038 | 80.3266 | 80.2374 | 182.1349 | 117.6936 | 460.3925
28/06/2026 | 14:00 | -99.9 | -99.83 | -121.6267 | -122.3017 | 0 | -443.6584 | 89.0278 | 88.6594 | 187.9246 | 124.2133 | 489.8251
28/06/2026 | 14:30 | -112.14 | -112.61 | -135.1123 | -133.1015 | 0 | -492.9638 | 100.3439 | 100.3483 | 202.3295 | 134.8215 | 537.8432
28/06/2026 | 15:00 | -81.83 | -82.34 | -97.485 | -97.8412 | 0 | -359.4962 | 117.5804 | 115.9056 | 213.1877 | 149.1668 | 595.8405
28/06/2026 | 15:30 | -98.7 | -98.11 | -120.9059 | -119.0607 | 0 | -436.7766 | 115.5519 | 111.8395 | 222.8889 | 152.6552 | 602.9355
28/06/2026 | 16:00 | -90.67 | -90.88 | -114.3036 | -115.6943 | 0 | -411.5479 | 57.3824 | 171.4298 | 291.5591 | 209.8756 | 730.2469
28/06/2026 | 16:30 | -91.81 | -91.28 | -111.9717 | -110.6062 | 0 | -405.6679 | 121.6189 | 125.3428 | 453.2595 | 349.8591 | 1050.0803
28/06/2026 | 17:00 | -95.84 | -97.52 | -120.5732 | -119.3326 | 0 | -433.2658 | 148.7379 | 149.0391 | 562.4637 | 443.4136 | 1303.6543
28/06/2026 | 17:30 | -39.15 | -39.69 | -27.272 | -27.5017 | -269.4265 | -403.0402 | 173.7708 | 173.0002 | 628.986 | 499.1165 | 1474.8735
28/06/2026 | 18:00 | -70.68 | -70.65 | -55.3491 | -55.5816 | -494.9535 | -747.2142 | 167.7861 | 169.6594 | 603.5346 | 479.3588 | 1420.3389
28/06/2026 | 18:30 | -66.69 | -68.47 | -52.9965 | -53.7598 | -616.6036 | -858.5199 | 162.4915 | 163.2152 | 590.7898 | 473.7675 | 1390.264
28/06/2026 | 19:00 | -73.02 | -72.81 | -54.8506 | -54.931 | -615.9133 | -871.5249 | 160.5163 | 160.5499 | 573.3181 | 453.15 | 1347.5343
28/06/2026 | 19:30 | -69.04 | -68.57 | -53.0897 | -53.5054 | -607.0419 | -851.247 | 161.0838 | 161.1446 | 565.2033 | 446.7153 | 1334.147
28/06/2026 | 20:00 | -66.26 | -66.63 | -52.8206 | -53.0106 | -602.0141 | -840.7353 | 161.5011 | 161.7522 | 548.0842 | 443.2765 | 1314.614
28/06/2026 | 20:30 | -66.82 | -67.16 | -57.3077 | -57.8474 | -583.0995 | -832.2346 | 159.5981 | 158.0791 | 539.6764 | 438.7548 | 1296.1084
28/06/2026 | 21:00 | -60.95 | -61.12 | -46.2448 | -46.9574 | -563.0471 | -778.3193 | 160.0131 | 160.477 | 545.4329 | 439.5045 | 1305.4275
28/06/2026 | 21:30 | -67.06 | -67.87 | -54.7218 | -54.3593 | -586.9346 | -830.9457 | 161.4131 | 160.7769 | 564.9815 | 448.8079 | 1335.9794
28/06/2026 | 22:00 | -63.29 | -63.44 | -48.4117 | -48.5786 | -569.2736 | -792.9939 | 155.5546 | 157.4605 | 543.3782 | 434.4366 | 1290.8299
28/06/2026 | 22:30 | -48.94 | -49.27 | -39.658 | -39.9751 | -538.1894 | -716.0325 | 156.5172 | 156.4439 | 542.4245 | 441.2764 | 1296.662
28/06/2026 | 23:00 | -51.94 | -52.18 | -44.7319 | -44.86 | -573.9136 | -767.6255 | 161.603 | 163.8407 | 565.8038 | 450.4282 | 1341.6757
28/06/2026 | 23:30 | -52.33 | -52.76 | -48.4606 | -48.7314 | -553.4199 | -755.7019 | 159.0778 | 157.7634 | 542.3764 | 436.0629 | 1295.2805
29/06/2026 | 00:00 | -53 | -53.17 | -48.3158 | -48.777 | -559.1617 | -762.4245 | 155.2249 | 155.557 | 529.3391 | 425.3551 | 1265.4761
MÁXIMO |  | -39.15 | -39.69 | -27.272 | -27.5017 | 0 |  | 173.7708 | 173.0002 | 628.986 | 499.1165
MÍNIMO |  | -124.76 | -125.22 | -157.9108 | -156.0375 | -616.6036 |  | 57.3824 | 80.2374 | 174.3622 | 117.6719
PROMEDIO |  | -71.2738 | -71.5965 | -73.7254 | -73.6991 | -346.877 |  | 137.7116 | 140.0006 | 434.2731 | 337.3497
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 28 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/06/2026 | 00:30 | 503.1664 | 503.6957 | 498.3532 | 513.4991 | 515.6501 | 512.2661 |  | 504.5762 | 494.8273 | 478.2628 | 501.296 | 486.4987 | 225.1363 | 225.2144 | 226.5595 | 222.0419 | 220.8195 | 221.3218 | 223.3 |  | 225.4 |  | 140.579 | 140.0231 | 139.4888 | 135.7092 |  | 141.927 | 130.1556 | 143.6174
28/06/2026 | 01:00 | 502.8517 | 505.9014 | 506.2311 | 515.9877 | 516.8939 | 513.9496 |  | 506.2742 | 494.6685 | 480.2365 | 502.3313 | 487.1853 | 225.4339 | 225.4155 | 227.1686 | 223.1144 | 221.9048 | 221.414 | 223.9 |  | 225.8 | 142.057 | 140.9776 | 140.2031 | 139.7971 | 136.0266 |  | 142.2051 | 130.3765 | 143.7195
28/06/2026 | 01:30 | 504.2155 | 508.1071 | 506.0735 | 517.8324 | 518.7366 | 514.9108 | 510.2812 | 506.7162 | 495.8023 | 480.0358 | 502.6793 | 487.3619 | 225.5506 | 225.7917 | 227.3149 | 223.4907 | 222.4806 | 221.4377 | 223.9 |  | 225.7 | 142.0821 | 140.6519 | 140.2442 | 139.9721 | 136.344 |  | 142.1465 | 130.4928 | 143.7195
28/06/2026 | 02:00 | 504.3205 | 512.2035 | 510.5376 | 520.9981 | 523.2225 | 517.7518 |  | 508.1398 | 496.8153 | 481.2138 | 503.2675 | 488.9595 | 225.7586 | 227.2469 | 228.2975 | 221.6564 | 221.6611 | 221.7449 | 224.6 |  | 227 | 142.9154 | 141.3516 | 140.3523 | 139.7419 | 136.4544 |  | 142.5856 | 129.9362 | 144.1279
28/06/2026 | 02:30 | 505.9466 | 513.0963 | 511.588 | 522.8293 | 523.5046 | 517.9573 |  | 509.2244 | 496.2794 | 481.5171 | 503.3491 | 489.0656 | 225.8686 | 227.8902 | 228.2446 | 222.1181 | 222.4437 | 221.8683 | 225.2 |  | 227.1 |  | 141.7126 | 140.5499 | 139.7353 | 136.3854 |  | 142.8345 | 130.5028 | 143.7195
28/06/2026 | 03:00 | 505.4221 | 510.2078 | 506.3361 | 521.5574 | 522.4535 | 517.2723 |  | 507.8163 | 495.636 | 479.7816 | 501.8987 | 487.0219 | 226.0547 | 226.5107 | 227.6532 | 221.9606 | 222.1927 | 221.3589 | 223.9 |  | 225.8 | 142.2028 | 140.1548 | 140.3524 | 139.7054 | 136.1094 |  | 141.6196 | 129.9825 | 143.3314
28/06/2026 | 03:30 | 504.5303 | 509.42 | 505.8635 | 519.0115 | 520.296 | 515.6512 |  | 506.2759 | 496.3756 | 479.8861 | 502.0394 | 487.4837 | 225.8943 | 226.2738 | 227.0295 | 221.1334 | 221.9343 | 221.5232 | 223.9 |  | 226 | 142.2396 | 140.4925 | 140.2305 | 139.5686 | 136.2336 |  | 141.7074 | 130.4569 | 143.6582
28/06/2026 | 04:00 | 505.4745 | 511.3106 | 509.9074 | 519.7374 | 521.0327 | 515.7341 |  | 506.89 | 495.0545 | 479.737 | 502.1721 | 486.3469 | 225.8914 | 226.8921 | 227.4763 | 221.4558 | 222.1853 | 221.4232 | 223.3 |  | 225.4 | 142.4473 | 139.8465 | 140.2285 | 139.7114 | 136.275 |  | 141.5903 | 130.4964 | 143.7195
28/06/2026 | 04:30 | 504.7926 | 508.1071 | 504.4454 | 519.0437 | 520.0751 | 515.2893 |  | 505.9809 | 494.7053 | 478.966 | 502.2687 | 487.0631 | 226.121 | 225.6624 | 227.1173 | 221.4115 | 222.0524 | 221.61 | 223.3 |  | 225.6 | 142.4096 | 139.9727 | 140.1622 | 139.4749 | 136.344 |  | 141.3707 | 130.5633 | 143.7195
28/06/2026 | 05:00 | 504.0057 | 505.2187 | 503.4476 | 518.2243 | 519.6215 | 514.7951 |  | 506.1629 | 495.5059 | 480.1169 | 502.7901 | 487.9408 | 225.7346 | 224.544 | 227.1594 | 221.1182 | 221.794 | 221.4469 | 223.8 |  | 225.6 |  | 139.8771 | 140.1724 | 140.0623 | 136.3854 |  | 141.561 | 130.3122 | 143.7399
28/06/2026 | 05:30 | 505.3172 | 509.7876 | 504.0778 | 519.6498 | 520.4204 | 515.1763 |  | 506.5152 | 495.1563 | 479.5475 | 502.3793 | 487.2867 | 226.2489 | 226.4645 | 227.4823 | 221.5677 | 222.1632 | 221.6174 | 223.8 |  | 225.5 | 142.3239 | 140.003 | 140.3947 | 139.832 | 136.4544 |  | 141.5464 | 131.3134 | 143.7399
28/06/2026 | 06:00 | 505.0549 | 508.1071 | 502.6072 | 519.4191 | 520.2104 | 515.1166 |  | 507.1868 | 497.0105 | 480.6203 | 501.8184 | 487.4654 | 226.3569 | 225.4807 | 227.0079 | 221.6241 | 222.2887 | 221.5981 | 224 |  | 225.8 | 143.1596 | 140.507 | 140.7813 | 140.0298 | 136.6614 |  | 141.883 | 131.6099 | 144.1279
28/06/2026 | 06:30 | 503.1664 | 509.6301 | 503.5001 | 520.2748 | 521.3966 | 516.4647 |  | 508.3008 | 496.7572 | 481.2095 | 503.9934 | 487.714 | 226.3174 | 225.935 | 226.8302 | 221.8843 | 222.141 | 221.9987 | 223.9 |  | 226 | 143.1223 | 140.7788 | 140.8965 | 140.3746 | 136.9236 |  | 142.0148 | 129.6554 | 144.1279
28/06/2026 | 07:00 | 506.0515 | 512.9387 | 510.4326 | 523.45 | 524.4308 | 518.1498 | 515.5941 | 512.8616 | 501.1409 | 485.8011 | 506.3894 | 491.9546 | 227.569 | 227.714 | 227.9332 | 223.4923 | 223.625 | 222.6394 | 225.8 |  | 227.3 |  | 141.3763 | 141.2786 | 140.7287 | 137.1306 |  | 143.0541 | 130.0131 | 144.904
28/06/2026 | 07:30 | 506.1564 | 509.1574 | 505.7058 | 522.0829 | 523.5815 | 518.8963 | 518.764 | 514.1057 | 504.8283 | 489.0142 | 509.9563 | 495.2498 | 227.7522 | 226.32 | 227.0347 | 222.9885 | 223.1894 | 223.4476 | 227.1 |  | 228.3 | 143.9277 | 140.7944 | 141.4972 | 140.8581 | 137.3238 |  | 141.9709 | 129.3627 | 145.3124
28/06/2026 | 08:00 | 504.8451 | 510.3129 | 506.3886 | 523.3752 | 524.3897 | 520.0365 | 518.8848 | 515.807 | 506.2888 | 491.521 | 511.7142 | 496.8313 | 226.6699 | 226.5957 | 226.4732 | 222.9747 | 223.0712 | 224.1378 | 227.1 |  | 228.7 | 143.8788 | 141.2384 | 141.7447 | 141.4967 | 136.6338 |  | 142.1465 | 130.621 | 145.292
28/06/2026 | 08:30 | 506.786 | 516.72 | 517.4702 | 529.2906 | 530.5338 | 525.6545 | 506.7852 | 529.5537 | 500.1242 | 487.6762 | 509.4949 | 493.841 | 226.4236 | 229.1021 | 227.4462 | 223.8994 | 221.7571 | 222.1926 | 225.2 |  | 227.3 | 142.9706 | 140.221 | 141.3864 | 140.1176 | 135.8334 |  | 141.3122 | 129.8633 | 144.5364
28/06/2026 | 09:00 | 505.8417 | 506.5316 | 488.8997 | 519.5336 | 522.295 | 519.3798 |  | 524.1358 | 499.9303 | 484.8425 | 506.6478 | 491.8321 | 227.6299 | 222.2291 | 226.3597 | 223.149 | 219.9409 | 222.2703 | 225.2 |  | 226.5 | 142.1617 | 139.2524 | 140.6173 | 139.9038 | 135.0606 |  | 140.5803 | 127.3289 | 144.1279
28/06/2026 | 09:30 | 505.3172 | 511.4157 | 517.05 | 515.7896 | 518.1713 | 517.1284 |  | 512.6473 | 499.8907 | 484.4243 | 506.2028 | 491.7635 | 225.1149 | 226.2817 | 226.8505 | 221.9028 | 218.649 | 222.3573 | 224.6 |  | 226.2 |  | 139.0487 | 140.539 | 139.7602 | 134.8812 |  | 140.4778 | 126.7264 | 143.6991
28/06/2026 | 10:00 | 504.95 | 518.1904 | 521.0414 | 515.1578 | 517.8131 | 517.5971 |  | 513.9961 | 500.2213 | 484.4368 | 507.5735 | 493.0624 | 226.4832 | 228.164 | 226.8754 | 221.3854 | 218.1617 | 222.3564 | 225.8 |  | 226.9 | 142.139 | 139.9504 | 140.6778 | 140.0488 | 134.7294 |  | 140.8731 | 126.7635 | 143.7399
28/06/2026 | 10:30 | 507.2581 | 519.7135 | 525.5056 | 516.0252 | 518.4409 | 517.1392 |  | 513.3683 | 498.6703 | 483.577 | 506.7155 | 491.5442 | 224.1828 | 230.2052 | 227.2455 | 221.6199 | 218.0509 | 222.2723 | 225.2 |  | 226.3 |  | 139.6358 | 140.3367 | 139.8681 | 134.7708 |  | 140.756 | 126.8702 | 143.6582
28/06/2026 | 11:00 | 507.7302 | 519.5559 | 520.3587 | 514.9304 | 517.2776 | 516.2676 |  | 512.7189 | 498.6377 | 483.4128 | 505.7439 | 490.8224 | 223.6305 | 229.9876 | 226.3278 | 221.1497 | 217.6523 | 222.2377 | 225.2 |  | 225.8 |  | 139.5415 | 138.9186 | 139.7171 | 134.9226 |  | 140.3461 | 127.2479 | 143.5765
28/06/2026 | 11:30 | 508.4646 | 522.707 | 522.512 | 514.2163 | 516.8373 | 515.7697 |  | 512.8851 | 499.1658 | 482.8102 | 506.9273 | 490.9572 | 223.4179 | 229.2377 | 227.6681 | 220.7314 | 217.8073 | 222.5239 | 224.5 |  | 225.8 |  | 139.7164 | 138.724 | 139.0563 | 134.4396 |  | 140.6096 | 127.0849 | 143.2906
28/06/2026 | 12:00 | 502.7992 | 501.9626 | 499.9813 | 514.1519 | 516.7081 |  |  | 513.0582 | 499.997 | 484.3462 | 506.9598 | 491.3801 | 223.3835 | 223.3155 | 225.8857 | 220.4811 | 217.608 | 222.8659 | 225.1 |  | 226.1 |  | 139.4259 | 139.0396 | 139.6532 | 134.4534 |  | 140.4778 | 127.2145 | 143.7195
28/06/2026 | 12:30 | 505.5794 | 512.6236 | 510.17 | 515.3477 | 517.8251 |  |  | 513.2241 | 500.1202 | 484.9963 | 507.4141 | 491.443 | 223.4265 | 227.2843 | 226.9134 | 220.8716 | 218.0214 | 222.5 | 224.6 |  | 226.1 |  | 139.2018 | 139.1308 | 139.68 | 134.5224 |  | 140.4925 | 127.8904 | 143.4131
28/06/2026 | 13:00 | 505.7368 | 513.3589 | 506.7037 | 515.8765 | 518.2765 | 516.7659 |  | 514.1 | 499.2655 | 485.1146 | 507.8668 | 492.1719 | 223.383 | 228.1519 | 227.1012 | 221.1015 | 218.0362 | 222.8245 | 225.2 |  | 226.1 |  | 139.3763 | 139.1836 | 139.5061 | 134.3982 |  | 140.7852 | 128.5978 | 143.7195
28/06/2026 | 13:30 | 504.1107 | 507.3719 | 502.3972 | 513.9725 | 516.4772 | 515.2969 |  | 512.8561 | 499.9163 | 485.2351 | 507.4727 | 492.6936 | 223.8107 | 225.9731 | 226.7841 | 220.2405 | 217.416 | 223.4478 | 225.7 |  | 226.8 |  | 140.8266 | 139.2702 | 139.7761 | 134.7708 |  | 141.5318 | 127.8549 | 143.7195
28/06/2026 | 14:00 | 504.95 | 510.0502 | 502.6072 | 513.8582 | 516.3116 |  |  | 512.5944 | 500.4714 | 485.2108 | 507.889 | 492.842 | 223.8118 | 226.5236 | 226.9524 | 220.3027 | 217.3717 | 223.0148 | 225.8 |  | 227.1 |  | 141.1748 | 139.2609 | 139.6228 | 134.826 |  | 141.6781 | 127.4268 | 143.7195
28/06/2026 | 14:30 | 503.8483 | 506.0589 | 502.2396 | 513.514 | 516.1034 | 515.0228 |  | 511.5621 | 499.4671 | 484.6508 | 506.5521 | 491.7197 | 223.6396 | 223.9877 | 226.4434 | 219.9952 | 217.0395 | 222.1374 | 225.6 |  | 226.4 |  | 140.9583 | 139.1088 | 139.1477 | 134.6742 |  | 141.4878 | 126.6746 | 143.4131
28/06/2026 | 15:00 | 505.4221 | 512.046 | 506.2836 | 516.1349 | 518.7382 | 517.364 |  | 514.1296 | 499.0329 | 483.5471 | 506.7181 | 491.8762 | 223.2268 | 227.4623 | 227.1405 | 221.6404 | 217.6449 | 222.3662 | 225.2 |  | 226.4 |  | 140.3201 | 139.0611 | 139.1822 | 134.8674 |  | 141.1658 | 127.1267 | 143.3314
28/06/2026 | 15:30 | 503.4287 | 509.4726 | 504.0253 | 515.8259 | 518.0986 | 516.3669 |  | 513.2977 | 499.1888 | 483.8372 | 506.0193 | 491.7936 | 223.5701 | 225.269 | 226.916 | 221.341 | 218.1543 | 222.1966 | 225.2 |  | 226.5 |  | 140.1767 | 139.0014 | 139.5392 | 134.6328 |  | 141.1805 | 126.7835 | 143.3314
28/06/2026 | 16:00 | 505.1598 | 510.2603 | 507.7541 | 516.6073 | 518.9088 | 517.3959 | 516.6715 | 505.1876 | 500.2218 | 480.9321 | 507.4824 | 490.5879 | 223.7354 | 226.6899 | 226.9427 | 221.6985 | 218.1174 | 222.1344 | 225.2 |  | 226.6 |  | 140.3202 | 138.9132 | 139.5143 | 133.9428 |  | 141.1219 | 126.9483 | 143.1681
28/06/2026 | 16:30 | 505.2647 | 508.8948 | 509.2772 | 515.5549 | 517.3707 | 516.3142 | 511.3656 | 501.7666 | 497.4605 | 477.0551 | 503.4061 | 487.7288 | 223.7288 | 225.5038 | 227.1219 | 221.2207 | 218.5751 | 221.2682 | 224.6 |  | 225.7 |  | 139.9295 | 138.388 | 139.2151 | 132.963 |  | 140.9609 | 126.7516 | 143.311
28/06/2026 | 17:00 | 505.9466 | 505.3762 | 500.1914 | 514.3555 | 515.6686 | 515.1636 | 506.0848 | 498.0004 | 492.331 | 470.8532 | 498.6231 | 482.748 | 223.9104 | 225.5936 | 227.0982 | 221.0626 | 218.2724 | 220.4578 | 222.1 |  | 223.7 | 141.3109 | 140.0506 | 137.7566 | 138.8775 | 134.274 |  | 141.078 | 126.9991 | 142.2695
28/06/2026 | 17:30 | 507.4679 | 514.6718 | 515.632 | 518.7974 | 519.2972 | 518.2128 |  | 497.8533 | 493.0203 | 475.53 | 499.8914 | 483.947 | 224.8069 | 228.5776 | 227.7535 | 223.3613 | 218.9516 | 221.0186 | 222.7 |  | 223.5 | 140.4543 | 139.9892 | 137.6422 | 138.5989 | 134.4672 |  | 141.1073 | 128.4038 | 142.1061
28/06/2026 | 18:00 | 504.8975 | 506.374 | 503.7102 | 511.8229 | 513.7406 | 513.2769 | 505.4914 | 498.1233 | 492.5023 | 476.292 | 500.2047 | 484.2248 | 225.2071 | 224.7406 | 226.1645 | 220.9489 | 216.5301 | 221.0381 | 222 |  | 223.4 | 139.6686 | 139.7021 | 137.4603 | 138.5668 | 134.8122 |  | 141.0341 | 126.9004 | 140.554
28/06/2026 | 18:30 | 503.009 | 495.2929 | 488.4272 | 504.8618 | 507.7577 | 507.8335 |  | 496.8468 | 491.4123 | 475.3784 | 499.6272 | 483.3598 | 224.4491 | 222.1476 | 224.8512 | 218.1629 | 214.581 | 220.8624 | 222.7 |  | 223 |  | 139.4293 | 137.6058 | 138.2493 | 134.4534 |  | 140.8877 | 127.3577 | 140.554
28/06/2026 | 19:00 | 501.6976 | 499.8094 | 492.7337 | 506.109 | 509.108 | 508.4648 | 505.3755 | 498.2367 | 492.9464 | 478.3407 | 500.9595 | 485.7444 | 223.8746 | 222.5068 | 224.8658 | 219.0518 | 215.1274 | 221.352 | 223.3 |  | 224.3 |  | 140.3172 | 137.9498 | 138.8766 | 134.7432 |  | 141.7952 | 127.4401 | 140.9828
28/06/2026 | 19:30 | 501.8026 | 500.7546 | 495.4647 | 506.7671 | 509.7632 | 508.5569 |  | 498.4812 | 494.1646 | 478.742 | 501.9347 | 486.3203 | 224.289 | 222.9951 | 225.0725 | 219.2572 | 215.4448 | 221.541 | 223.9 |  | 225 |  | 141.1774 | 138.0128 | 138.4161 | 134.481 |  | 142.4246 | 127.8959 | 140.942
28/06/2026 | 20:00 | 502.4845 | 501.6474 |  | 506.9072 | 509.4568 | 508.8566 |  | 497.1176 | 494.7281 | 478.1399 | 500.4367 | 486.0499 | 224.6518 | 223.3177 | 225.1466 | 219.348 | 215.2676 | 221.3781 | 223.3 |  | 224.5 | 139.7321 | 140.9092 | 138.0966 | 138.4612 | 134.5776 |  | 141.8538 | 127.8941 | 141.3504
28/06/2026 | 20:30 | 502.9566 | 501.0698 |  | 507.9857 | 510.9872 | 508.8822 |  | 498.2154 | 495.0612 | 479.2972 | 501.5608 | 487.5004 | 224.8397 | 222.8011 | 225.2746 | 219.7238 | 215.5408 | 221.5569 | 223.9 |  | 225.3 | 140.5917 | 140.847 | 138.2181 | 138.7543 | 135.033 |  | 142.1758 | 127.8215 | 141.7385
28/06/2026 | 21:00 | 504.1631 | 505.6388 | 500.8741 | 509.1519 | 511.8683 | 510.9049 |  | 498.965 | 494.4673 | 479.0623 | 500.9377 | 486.4731 | 224.0578 | 224.9161 | 225.2459 | 220.3323 | 215.814 | 221.6677 | 223.8 |  | 224.8 | 139.7991 | 139.7056 | 137.9681 | 138.7749 | 135.3642 |  | 141.5757 | 127.7089 | 141.3504
28/06/2026 | 21:30 | 504.268 | 500.9123 | 502.8174 | 508.1241 | 512.1793 | 510.5131 |  | 499.5719 | 494.3448 | 478.9265 | 501.4561 | 486.258 | 224.4804 | 224.22 | 225.1739 | 220.118 | 216.0945 | 221.5463 | 223.9 |  | 224.9 |  | 139.9365 | 138.1634 | 138.5245 | 134.5086 |  | 141.5464 | 127.1496 | 141.7385
28/06/2026 | 22:00 | 503.691 | 505.7964 | 501.3468 | 510.4037 | 513.4069 | 511.2783 |  | 499.9663 | 494.2108 | 479.3026 | 501.7174 | 486.7236 | 224.8333 | 224.1203 | 226.0888 | 220.7623 | 216.7663 | 221.5606 | 223.9 |  | 224.8 | 140.6767 | 140.197 | 138.336 | 138.5634 | 134.895 |  | 141.722 | 127.4127 | 141.7385
28/06/2026 | 22:30 | 504.7401 | 506.2165 | 504.0253 | 512.1489 | 514.067 | 512.851 |  | 500.9686 | 495.5372 | 479.6062 | 502.5706 | 487.6573 | 225.2846 | 224.6266 | 226.0198 | 221.4941 | 217.4603 | 221.6409 | 223.8 |  | 225.7 | 141.4819 | 140.4216 | 138.4839 | 138.9785 | 135.447 |  | 141.9416 | 127.8669 | 142.923
28/06/2026 | 23:00 | 503.7435 | 503.328 | 498.0906 | 507.8321 | 510.3041 | 506.8227 |  | 498.5662 | 493.8143 | 477.9218 | 500.9726 | 485.8383 | 226.1241 | 223.8537 | 225.9202 | 220.9557 | 217.9254 | 220.9043 | 223.3 |  | 225.2 |  | 140.2543 | 138.4794 | 138.5584 | 135.033 |  | 141.4878 | 128.0389 | 142.535
28/06/2026 | 23:30 | 503.9533 | 504.641 | 499.4036 | 508.8933 | 511.2681 | 507.3523 |  | 499.727 | 494.6343 | 479.6087 | 501.2908 | 486.4134 | 226.6601 | 224.1827 | 226.0467 | 220.9282 | 218.014 | 221.0466 | 223.9 |  | 225.7 | 140.6612 | 140.489 | 138.4664 | 138.4162 | 135.7782 |  | 141.7513 | 128.5415 | 141.7589
29/06/2026 | 00:00 | 503.4287 | 502.4877 | 503.3951 | 509.4429 | 511.1716 | 507.5992 |  | 500.3056 | 494.9383 | 478.2933 | 501.7434 | 486.678 | 226.85 | 224.1199 | 226.4195 | 221.435 | 218.2429 | 221.2732 | 223.3 |  | 225.6 | 140.1931 | 140.1034 | 138.6762 | 138.3468 | 135.7782 |  | 141.5171 | 128.6053 | 141.3504
MÁXIMO |  | 508.4646 | 522.707 | 525.5056 | 529.2906 | 530.5338 | 525.6545 | 518.8848 | 529.5537 | 506.2888 | 491.521 | 511.7142 | 496.8313 | 227.7522 | 230.2052 | 228.2975 | 223.8994 | 223.625 | 224.1378 | 227.1 | 0 | 228.7 | 143.9277 | 141.7126 | 141.7447 | 141.4967 | 137.3238 | 0 | 143.0541 | 131.6099 | 145.3124
MÍNIMO |  | 501.6976 | 495.2929 | 488.4272 | 504.8618 | 507.7577 | 506.8227 | 505.3755 | 496.8468 | 491.4123 | 470.8532 | 498.6231 | 482.748 | 223.2268 | 222.1476 | 224.8512 | 218.1629 | 214.581 | 220.4578 | 222 | 0 | 223 | 139.6686 | 139.0487 | 137.4603 | 138.2493 | 132.963 | 0 | 140.3461 | 126.6746 | 140.554
PROMEDIO |  | 504.7128 | 508.5032 | 505.7801 | 515.3409 | 517.3364 | 514.6544 | 511.5298 | 507.1846 | 497.0156 | 481.2264 | 503.9866 | 488.863 | 225.1099 | 225.7925 | 226.6854 | 221.3272 | 219.083 | 221.8833 | 224.3438 | 0 | 225.8125 | 141.7843 | 140.2692 | 139.4163 | 139.4344 | 135.3277 | 0 | 141.4979 | 128.48 | 143.1238
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 28/06/2026 02:55:00 | 28/06/2026 08:10:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 28/06/2026 03:09:00 | 29/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.838 | 08:12:11 | 60.374
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.839 | 08:12:11 | 60.374
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.839 | 08:12:11 | 60.374
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.840 | 08:12:11 | 60.374
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.838 | 08:12:11 | 60.374
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.840 | 08:12:11 | 60.374
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.839 | 08:12:11 | 60.374
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.837 | 08:12:11 | 60.374
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:27:37 | 59.840 | 08:12:11 | 60.373

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 28 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 28 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/06/2026 | 00:30 | 6937.73 | 7015.147 | 1.116%
28/06/2026 | 01:00 | 6767.327 | 6899.2194 | 1.949%
28/06/2026 | 01:30 | 6538.025 | 6712.2561 | 2.665%
28/06/2026 | 02:00 | 6587.924 | 6631.1056 | 0.6555%
28/06/2026 | 02:30 | 6481.674 | 6569.4751 | 1.355%
28/06/2026 | 03:00 | 6478.12 | 6515.094 | 0.5708%
28/06/2026 | 03:30 | 6484.136 | 6487.2824 | 0.04852%
28/06/2026 | 04:00 | 6376.388 | 6463.8046 | 1.371%
28/06/2026 | 04:30 | 6349.498 | 6432.6799 | 1.31%
28/06/2026 | 05:00 | 6445.615 | 6424.837 | -0.3224%
28/06/2026 | 05:30 | 6386.769 | 6428.2068 | 0.6488%
28/06/2026 | 06:00 | 6267.49 | 6377.9812 | 1.763%
28/06/2026 | 06:30 | 6244.297 | 6245.5607 | 0.02024%
28/06/2026 | 07:00 | 6028.385 | 6175.239 | 2.436%
28/06/2026 | 07:30 | 6185.62 | 6247.4091 | 0.9989%
28/06/2026 | 08:00 | 6336.548 | 6332.2241 | -0.06824%
28/06/2026 | 08:30 | 6355.602 | 6495.8037 | 2.206%
28/06/2026 | 09:00 | 6421.879 | 6597.9017 | 2.741%
28/06/2026 | 09:30 | 6658.849 | 6720.2654 | 0.9223%
28/06/2026 | 10:00 | 6586.754 | 6833.6232 | 3.748%
28/06/2026 | 10:30 | 6769.249 | 6900.5965 | 1.94%
28/06/2026 | 11:00 | 6745.048 | 6956.1889 | 3.13%
28/06/2026 | 11:30 | 6926.895 | 7023.4145 | 1.393%
28/06/2026 | 12:00 | 6874.378 | 7053.6697 | 2.608%
28/06/2026 | 12:30 | 6812.86 | 7071.0349 | 3.79%
28/06/2026 | 13:00 | 6824.123 | 7071.4088 | 3.624%
28/06/2026 | 13:30 | 6760.485 | 7040.2334 | 4.138%
28/06/2026 | 14:00 | 6839.348 | 7017.8611 | 2.61%
28/06/2026 | 14:30 | 6918.884 | 6986.7876 | 0.9814%
28/06/2026 | 15:00 | 6806.684 | 6976.212 | 2.491%
28/06/2026 | 15:30 | 6880.758 | 6973.1516 | 1.343%
28/06/2026 | 16:00 | 6863.384 | 6997.9294 | 1.96%
28/06/2026 | 16:30 | 6901.653 | 6968.9137 | 0.9746%
28/06/2026 | 17:00 | 6929.96 | 7047.1734 | 1.691%
28/06/2026 | 17:30 | 7029.434 | 7166.9638 | 1.956%
28/06/2026 | 18:00 | 7416.674 | 7507.7934 | 1.229%
28/06/2026 | 18:30 | 7654.35 | 7709.1335 | 0.7157%
28/06/2026 | 19:00 | 7544.042 | 7853.519 | 4.102%
28/06/2026 | 19:30 | 7495.907 | 7894.0659 | 5.312%
28/06/2026 | 20:00 | 7565.075 | 7883.9689 | 4.215%
28/06/2026 | 20:30 | 7565.544 | 7856.1514 | 3.841%
28/06/2026 | 21:00 | 7490.734 | 7790.4565 | 4.001%
28/06/2026 | 21:30 | 7151.405 | 7661.1268 | 7.128%
28/06/2026 | 22:00 | 7085.254 | 7501.2839 | 5.872%
28/06/2026 | 22:30 | 6905.627 | 7288.6591 | 5.547%
28/06/2026 | 23:00 | 6654.608 | 7081.8645 | 6.42%
28/06/2026 | 23:30 | 6597.929 | 6896.122 | 4.519%
29/06/2026 | 00:00 | 6497.01 | 6716.8265 | 3.383%

## DESVIACIÓN
domingo, 28 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/06/2026 | 00:30 | 66.9 |  |  | 66.9 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 60.9324 | 60.9324 | -60.9324 | 90.8 | 96.2836 | 96.2836 | -5.4836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182 | 141.7584 | 141.7584 | 40.2416 | 199.6 | 141.7584 | 141.7584 | 57.8416 | 200.7 | 141.7584 | 141.7584 | 58.9416 | 286.2 | 213.2762 | 213.2762 | 72.9238 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 292.4 | 379.5304 | 379.5304 | -87.1304 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 131.0108 | 131.0108 | -3.8108 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 111.8145 | 111.8145 | -51.3145 | 91.5 | 109.6851 | 109.6851 | -18.1851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.4 | 290.1555 | 290.1555 | -145.7555 | 39.3 | 41.0324 | 41.0324 | -1.7324 | 0 | 65.2295 | 65.2295 | -65.2295 | 28.7 | 22.2893 | 22.2893 | 6.4107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 64.3 | 71.2434 | 71.2434 | -6.9434 | 177.6 | 144.895 | 144.895 | 32.705 | 177 | 144.895 | 144.895 | 32.105 | 180.3 | 145.3301 | 145.3301 | 34.9699 | 61.602 | 83.3761 | 83.3761 | -21.7741 | 40.432 | 46.8097 | 46.8097 | -6.3777 | 28.527 | 27.058 | 27.058 | 1.469 | 3.333 |  |  | 3.333 | 0 |  |  | 0 | 42.536 | 41.4508 | 41.4508 | 1.0852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17869 | 60.7 | 74.8122 | 74.8122 | -14.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 76.0851 | 76.0851 | -6.6851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 77.2522 | 77.2522 | -45.7522 | 170.2 | 181.7155 | 181.7155 | -11.5155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 197.8 | 181.7155 | 181.7155 | 16.0845 | 181.3 | 273.3917 | 273.3917 | -92.0917 | 68.7 | 46.4751 | 46.4751 | 22.2249 | 34.3 | 23.3073 | 23.3073 | 10.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.501 | 2.501 | -0.60101 | 165.6 | 225.19 | 225.19 | -59.59 | 95.8 | 95.1544 | 95.1544 | 0.64562 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 74.8 | 73.444 | 73.444 | 1.356 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 150.637 | 150.637 | -9.337 | 144.4 | 150.637 | 150.637 | -6.237 | 148.4 | 151.0893 | 151.0893 | -2.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 |  |  | 151.8 | 85 |  |  | 85 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.6 | 2.7028 | 2.7028 | 0.89723 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 94.5798 | 94.5798 | 14.7202 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.7978 | 12.7978 | 0.8022 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 3.9644 | 3.9644 | -3.5644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 25.5722 | 25.5722 | 4.4278 | 78.4 | 74.455 | 74.455 | 3.945 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.4 | 19.6773 | 19.6773 | -3.2773 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 28 | 23.5886 | 23.5886 | 4.4114 | 41.9 | 37.8731 | 37.8731 | 4.0269 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 98.1148 | 98.1148 | 14.9852 | 115.3 | 99.5539 | 99.5539 | 15.7461 | 16.4 | 14.3353 | 14.3353 | 2.0647 | 15.1 | 9.0641 | 9.0641 | 6.0359 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.4 | 12.8516 | 12.8516 | 2.5484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 95 | 95 | 25.2 | 125.1 | 109 | 109 | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.5 | 17.7778 | 17.7778 | -0.27778 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.7 | 22 | 22 | 4.7 | 13.4 |  |  | 13.4 | 18 | 14 | 14 | 4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.04 | 8.04 | 0.56 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
28/06/2026 | 01:00 | 63.4 |  |  | 63.4 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 30.5246 | 30.5246 | -30.5246 | 89.5 | 96.2836 | 96.2836 | -6.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 135.5838 | 135.5838 | 41.0162 | 176.1 | 135.5838 | 135.5838 | 40.5162 | 176.7 | 135.5838 | 135.5838 | 41.1162 | 269.6 | 203.9865 | 203.9865 | 65.6135 | 209.5 | 206.0414 | 206.0414 | 3.4586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 286 | 451.2618 | 451.2618 | -165.2618 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 131.0108 | 131.0108 | -3.1108 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 65.1 |  |  | 65.1 | 91.3 | 109.685 | 109.685 | -18.385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 375.6722 | 375.6722 | -230.9722 | 39.9 | 41.0324 | 41.0324 | -1.1324 | 0 | 66.2786 | 66.2786 | -66.2786 | 28.4 | 22.2893 | 22.2893 | 6.1107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69.7 | 71.2434 | 71.2434 | -1.5434 | 137.4 | 144.895 | 144.895 | -7.495 | 138.4 | 144.895 | 144.895 | -6.495 | 165.7 | 145.3301 | 145.3301 | 20.3699 | 60.744 | 87.4339 | 87.4339 | -26.6899 | 39.121 | 46.8097 | 46.8097 | -7.6887 | 28.317 | 27.058 | 27.058 | 1.259 | 3.338 |  |  | 3.338 | 0 |  |  | 0 | 41.407 | 41.4508 | 41.4508 | -0.04378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.07869 | 60.6 | 74.8123 | 74.8123 | -14.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8048 | 69.8048 | -1.2048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 82.2134 | 82.2134 | -51.0134 | 170.8 | 181.7155 | 181.7155 | -10.9155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 198.6 | 181.7155 | 181.7155 | 16.8845 | 182.2 | 273.3917 | 273.3917 | -91.1917 | 39.5 | 46.4751 | 46.4751 | -6.9751 | 28.2 | 23.3073 | 23.3073 | 4.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 204.2 | 157.138 | 157.138 | 47.062 | 90.1 | 71.4729 | 71.4729 | 18.6271 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 74.8 | 62.1956 | 62.1956 | 12.6044 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 150.6367 | 150.6367 | -8.6367 | 144.8 | 150.6367 | 150.6367 | -5.8367 | 148.7 | 151.0891 | 151.0891 | -2.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.8 |  |  | 82.8 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 117.2 | 95.2108 | 95.2108 | 21.9892 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 12.826 | 12.826 | 2.474 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.986 | 1.986 | -1.986 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 25.0868 | 25.0868 | 5.7132 | 82.2 | 73.2704 | 73.2704 | 8.9296 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.2 | 18.2316 | 18.2316 | -2.0316 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 27.9 | 22.5571 | 22.5571 | 5.3429 | 46.6 | 38.0479 | 38.0479 | 8.5521 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 97.6047 | 97.6047 | -7.1047 | 106.9 | 99.5973 | 99.5973 | 7.3027 | 12.8 | 14.1821 | 14.1821 | -1.3821 | 11.9 | 9.0554 | 9.0554 | 2.8446 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 6.5 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 14.8 | 12.8665 | 12.8665 | 1.9335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 95 | 95 | 31.6 | 139.7 | 111 | 111 | 28.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 26.6 | 22 | 22 | 4.6 | 13.5 |  |  | 13.5 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.4 | 8.04 | 8.04 | 1.36 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
28/06/2026 | 01:30 | 68.7 |  |  | 68.7 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 96.2836 | 96.2836 | -2.0836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.1 | 135.5838 | 135.5838 | 13.5162 | 148.7 | 135.5838 | 135.5838 | 13.1162 | 149.7 | 135.5838 | 135.5838 | 14.1162 | 243.2 | 203.9865 | 203.9865 | 39.2135 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55857 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 273.8 | 375.6664 | 375.6664 | -101.8664 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 131.0108 | 131.0108 | 1.9892 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 106.5776 | 106.5776 | -40.2776 | 90.2 | 106.7235 | 106.7235 | -16.5235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.4 | 380.5391 | 380.5391 | -236.1391 | 40.9 | 41.0324 | 41.0324 | -0.13242 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 22.2893 | 22.2893 | 7.3107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.5 | 71.2434 | 71.2434 | -4.7434 | 139.1 | 144.895 | 144.895 | -5.795 | 139.3 | 144.895 | 144.895 | -5.595 | 158.8 | 145.3301 | 145.3301 | 13.4699 | 61.713 | 87.4339 | 87.4339 | -25.7209 | 40.645 | 46.8097 | 46.8097 | -6.1647 | 29.471 | 27.058 | 27.058 | 2.413 | 3.334 |  |  | 3.334 | 0 |  |  | 0 | 43.262 | 41.4508 | 41.4508 | 1.8112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.07867 | 60.4 | 74.8111 | 74.8111 | -14.4111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 59.8182 | 59.8182 | 9.9818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 82.2134 | 82.2134 | -50.6134 | 170.1 | 181.7155 | 181.7155 | -11.6155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 197.1 | 181.7155 | 181.7155 | 15.3845 | 181.9 | 273.3917 | 273.3917 | -91.4917 | 41.5 | 46.4751 | 46.4751 | -4.9751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 123.6 | 143.7267 | 143.7267 | -20.1267 | 94.4 | 62.1686 | 62.1686 | 32.2314 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 74.9 | 60.4176 | 60.4176 | 14.4824 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 122.8713 | 122.8713 | 18.7288 | 144.2 | 122.8713 | 122.8713 | 21.3287 | 148.4 | 123.2402 | 123.2402 | 25.1598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 |  |  | 149.8 | 82.6 |  |  | 82.6 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 117.7 | 96.7596 | 96.7596 | 20.9404 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.8346 | 12.8346 | 1.4654 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.3 | 9.2056 | 9.2056 | 10.0944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.9838 | 24.9838 | 5.8162 | 82.4 | 75.3241 | 75.3241 | 7.0759 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.2 | 15.9328 | 15.9328 | 0.26724 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 23.9 | 21.7991 | 21.7991 | 2.1009 | 55.4 | 35.4672 | 35.4672 | 19.9328 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 95.9454 | 95.9454 | -4.3454 | 77.7 | 98.8512 | 98.8512 | -21.1512 | 12.8 | 13.7638 | 13.7638 | -0.9638 | 12.4 | 8.8726 | 8.8726 | 3.5274 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.9 | 12.8021 | 12.8021 | 1.0979 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 95 | 95 | 23.2 | 128.1 | 113 | 113 | 15.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.7778 | 17.7778 | 0.22222 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.9 | 22 | 22 | 4.9 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.04 | 8.04 | 0.66 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
28/06/2026 | 02:00 | 63.7 | 202.1285 | 202.1285 | -138.4285 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 54.6726 | 54.6726 | -54.6726 | 90.5 | 96.2836 | 96.2836 | -5.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.4 | 135.5838 | 135.5838 | 14.8162 | 150.2 | 135.5838 | 135.5838 | 14.6162 | 150.3 | 135.5838 | 135.5838 | 14.7162 | 246.6 | 203.9865 | 203.9865 | 42.6135 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 325.3 | 430.4479 | 430.4479 | -105.1479 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 131.0108 | 131.0108 | -7.5108 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 49.8838 | 49.8838 | 15.0162 | 91.5 | 109.6848 | 109.6848 | -18.1848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.3 | 167.1732 | 167.1732 | -22.8732 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03242 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 22.2893 | 22.2893 | 6.3107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 63.6 |  |  | 63.6 | 137.9 | 144.895 | 144.895 | -6.995 | 138.3 | 144.895 | 144.895 | -6.595 | 159.6 | 145.3301 | 145.3301 | 14.2699 | 60.228 | 39.888 | 39.888 | 20.34 | 39.472 | 46.8097 | 46.8097 | -7.3377 | 31.063 | 27.058 | 27.058 | 4.005 | 3.339 |  |  | 3.339 | 0 |  |  | 0 | 92.422 | 41.4508 | 41.4508 | 50.9712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8784 | 6.8784 | -0.17838 | 60.4 | 21.5056 | 21.5056 | 38.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 70.4216 | 70.4216 | -1.1216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 24.0818 | 24.0818 | 7.2182 | 170.3 | 181.7155 | 181.7155 | -11.4155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 198.8 | 181.7155 | 181.7155 | 17.0845 | 182 | 273.3917 | 273.3917 | -91.3917 | 39.5 | 46.4751 | 46.4751 | -6.9751 | 28.1 | 23.3073 | 23.3073 | 4.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 160.4 | 144.0606 | 144.0606 | 16.3394 | 107.8 | 99.7108 | 99.7108 | 8.0892 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71.8 | 77.139 | 77.139 | -5.339 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 135.5404 | 135.5404 | 6.5596 | 144.6 | 135.5404 | 135.5404 | 9.0596 | 148.8 | 135.9474 | 135.9474 | 12.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.6 |  |  | 82.6 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 100.6171 | 100.6171 | 12.6829 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.6771 | 12.6771 | 0.3229 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.5571 | 3.5571 | -3.5571 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.9 | 9.2056 | 9.2056 | 9.6944 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.9951 | 24.9951 | 5.8049 | 82.1 | 74.3091 | 74.3091 | 7.7909 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.4 | 18.3736 | 18.3736 | -1.9736 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 22 | 20.937 | 20.937 | 1.063 | 52.9 | 34.7056 | 34.7056 | 18.1944 | 0 |  |  | 0 | 61 | 92.2651 | 92.2651 | -31.2651 | 77.9 | 97.5718 | 97.5718 | -19.6718 | 7.1 | 13.2269 | 13.2269 | -6.1269 | 7.7 | 8.6475 | 8.6475 | -0.9475 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.5 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 14.1 | 12.799 | 12.799 | 1.301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 95 | 95 | 6.2 | 117 | 113 | 113 | 4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.1 | 22 | 22 | 5.1 | 13.4 |  |  | 13.4 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 8.3 | 8.04 | 8.04 | 0.26 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 17.69 | 17.69 | -1.19
28/06/2026 | 02:30 | 63.3 |  |  | 63.3 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 30.4077 | 30.4077 | -30.4077 | 91.5 | 96.2836 | 96.2836 | -4.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.7 | 135.5838 | 135.5838 | 13.1162 | 148.3 | 135.5838 | 135.5838 | 12.7162 | 147.9 | 135.5838 | 135.5838 | 12.3162 | 245.8 | 203.9865 | 203.9865 | 41.8135 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25857 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 282.3 | 463.0428 | 463.0428 | -180.7428 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 131.0108 | 131.0108 | -3.9108 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 65.6 |  |  | 65.6 | 91.2 | 109.6849 | 109.6849 | -18.4849 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.3 | 163.9288 | 163.9288 | -19.6288 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03242 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 22.2893 | 22.2893 | 7.2107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 67.6 | 71.2434 | 71.2434 | -3.6434 | 138.6 | 144.895 | 144.895 | -6.295 | 138.9 | 144.895 | 144.895 | -5.995 | 158.4 | 145.3301 | 145.3301 | 13.0699 | 61.454 | 36.1783 | 36.1783 | 25.2757 | 40.637 | 46.8097 | 46.8097 | -6.1727 | 29.453 | 27.058 | 27.058 | 2.395 | 3.332 |  |  | 3.332 | 0 |  |  | 0 | 42.298 | 41.4508 | 41.4508 | 0.84722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17868 | 60.4 | 107.4205 | 107.4205 | -47.0204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 70.9428 | 70.9428 | -1.6428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 19.5463 | 19.5463 | 11.9537 | 169.5 | 181.7155 | 181.7155 | -12.2155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 197.6 | 181.7155 | 181.7155 | 15.8845 | 181.4 | 273.3917 | 273.3917 | -91.9917 | 40.7 | 46.4751 | 46.4751 | -5.7751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 151.9 | 153.0829 | 153.0829 | -1.1829 | 98 | 104.2396 | 104.2396 | -6.2396 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 67.7 | 76.5507 | 76.5507 | -8.8507 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.709 | 144.709 | -3.509 | 144.2 | 144.709 | 144.709 | -0.50905 | 147.9 | 145.1436 | 145.1436 | 2.7564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.6 |  |  | 82.6 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 101.6037 | 101.6037 | 9.6963 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 12.7254 | 12.7254 | -0.6254 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9784 | 1.9784 | -1.9784 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 19.1 | 9.2056 | 9.2056 | 9.8944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.972 | 24.972 | 5.828 | 83.2 | 74.4548 | 74.4548 | 8.7452 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.5 | 18.4935 | 18.4935 | -1.9935 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 25.8 | 20.0465 | 20.0465 | 5.7535 | 52.1 | 33.7928 | 33.7928 | 18.3072 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 91.64 | 91.64 | -35.44 | 80.5 | 97.206 | 97.206 | -16.706 | 6.5 | 12.8251 | 12.8251 | -6.3251 | 5.8 | 8.5324 | 8.5324 | -2.7324 | 0 |  |  | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.8 | 12.8162 | 12.8162 | -0.0162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 94 | 94 | 6.1 | 135 | 113 | 113 | 22 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.4 | 22 | 22 | 4.4 | 13.3 |  |  | 13.3 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.8 | 8.04 | 8.04 | -1.24 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
28/06/2026 | 03:00 | 66.5 | 202.1285 | 202.1285 | -135.6285 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 29.2455 | 29.2455 | -29.2455 | 91.1 | 96.2836 | 96.2836 | -5.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.3 | 135.5838 | 135.5838 | -8.2838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 127.1 | 135.5838 | 135.5838 | -8.4838 | 226.1 | 203.9865 | 203.9865 | 22.1135 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94143 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 396 | 404.1017 | 404.1017 | -8.1017 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 131.0108 | 131.0108 | 0.28922 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 53.8021 | 53.8021 | 11.5979 | 91.2 |  |  | 91.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.88 | 5.88 | -5.88 | 0 |  |  | 0 | 144.1 | 155.6877 | 155.6877 | -11.5877 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03242 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 22.2893 | 22.2893 | 6.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.9 | 17.1981 | 17.1981 | 0.70193 | 69.1 | 71.2434 | 71.2434 | -2.1434 | 138.6 | 144.895 | 144.895 | -6.295 | 138.7 | 144.895 | 144.895 | -6.195 | 158.6 | 145.3301 | 145.3301 | 13.2699 | 61.008 | 33.7526 | 33.7526 | 27.2554 | 40.355 | 46.8097 | 46.8097 | -6.4547 | 31.629 | 27.058 | 27.058 | 4.571 | 3.333 |  |  | 3.333 | 0 |  |  | 0 | 45.895 | 41.4508 | 41.4508 | 4.4442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 4.5271 | 4.5271 | 2.0729 | 60.4 | 20.9565 | 20.9565 | 39.4435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 68.9661 | 68.9661 | 0.23392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 16.5805 | 16.5805 | 14.8195 | 169.7 | 181.7155 | 181.7155 | -12.0155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 198.9 | 181.7155 | 181.7155 | 17.1845 | 181.9 | 273.3917 | 273.3917 | -91.4917 | 40.5 | 46.4751 | 46.4751 | -5.9751 | 28.2 | 23.3073 | 23.3073 | 4.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 152.8 | 151.0831 | 151.0831 | 1.7169 | 104.8 | 104.5197 | 104.5197 | 0.28028 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 67.7 | 75.727 | 75.727 | -8.027 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 136.7188 | 136.7188 | 4.2812 | 144.1 | 136.7188 | 136.7188 | 7.3812 | 148 | 137.1293 | 137.1293 | 10.8706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.6 |  |  | 82.6 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 101.0808 | 101.0808 | 8.8192 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12.6482 | 12.6482 | -2.0482 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9028 | 1.9028 | -1.9028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.4 | 9.2056 | 9.2056 | 10.1944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 25.2768 | 25.2768 | 5.4232 | 80.8 | 74.9503 | 74.9503 | 5.8497 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 18.0385 | 18.0385 | -1.4385 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 24.2 | 19.9862 | 19.9862 | 4.2138 | 55.6 | 32.7925 | 32.7925 | 22.8075 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 91.2552 | 91.2552 | -31.9552 | 69.7 | 95.9811 | 95.9811 | -26.2811 | 8.6 | 12.5984 | 12.5984 | -3.9984 | 7.2 | 8.2347 | 8.2347 | -1.0347 | 0 |  |  | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 9.8 | 12.7475 | 12.7475 | -2.9475 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.2 | 93 | 93 | -0.8 | 96 | 110 | 110 | -14 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.4 | 22 | 22 | 4.4 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 8.04 | 8.04 | 0.16 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.5 | 17.69 | 17.69 | -2.19
28/06/2026 | 03:30 | 64.1 |  |  | 64.1 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 29.3609 | 29.3609 | -29.3609 | 91.5 | 96.2836 | 96.2836 | -4.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 129 | 135.5838 | 135.5838 | -6.5838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 227 | 203.9865 | 203.9865 | 23.0135 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84143 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 394 | 441.3619 | 441.3619 | -47.362 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 131.0108 | 131.0108 | -3.0108 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 103.9586 | 103.9586 | -43.6586 | 91.4 | 109.6848 | 109.6848 | -18.2848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.02 | 4.02 | -4.02 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 154.7335 | 154.7335 | -10.5335 | 41.6 | 41.0324 | 41.0324 | 0.56758 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 22.2893 | 22.2893 | 8.3107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.9 | 17.1981 | 17.1981 | 0.70193 | 69.4 | 71.2434 | 71.2434 | -1.8434 | 137.6 | 144.895 | 144.895 | -7.295 | 138.2 | 144.895 | 144.895 | -6.695 | 159 | 145.3301 | 145.3301 | 13.6699 | 59.884 | 33.7526 | 33.7526 | 26.1314 | 39.728 | 46.8097 | 46.8097 | -7.0817 | 31.45 | 27.058 | 27.058 | 4.392 | 3.336 |  |  | 3.336 | 0 |  |  | 0 | 75.938 | 41.4508 | 41.4508 | 34.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27866 | 60.4 | 68.6676 | 68.6676 | -8.2676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 76.0847 | 76.0847 | -6.7847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 16.5805 | 16.5805 | 14.8195 | 169.7 | 181.7155 | 181.7155 | -12.0155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 199.2 | 181.7155 | 181.7155 | 17.4845 | 181.8 | 273.3917 | 273.3917 | -91.5917 | 39.9 | 46.4751 | 46.4751 | -6.5751 | 28.2 | 23.3073 | 23.3073 | 4.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 168 | 156.4813 | 156.4813 | 11.5187 | 112.7 | 51.7858 | 51.7858 | 60.9143 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 67.9 | 58.2156 | 58.2156 | 9.6844 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 136.004 | 136.004 | 5.596 | 144.8 | 136.004 | 136.004 | 8.796 | 149 | 136.4124 | 136.4124 | 12.5876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 |  |  | 149.8 | 82.5 |  |  | 82.5 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.6 | 2.7028 | 2.7028 | 0.89723 | 0 |  |  | 0 | 112.9 | 99.5928 | 99.5928 | 13.3072 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 12.7631 | 12.7631 | -2.9631 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9103 | 1.9103 | -1.9103 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.9 | 9.2056 | 9.2056 | 9.6944 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 24.326 | 24.326 | 6.274 | 77.6 | 71.4422 | 71.4422 | 6.1578 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 19.6772 | 19.6772 | -3.0772 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 26.8 | 19.3863 | 19.3863 | 7.4137 | 52.8 | 31.8016 | 31.8016 | 20.9984 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 91.2097 | 91.2097 | -31.5097 | 88.6 | 96.2562 | 96.2562 | -7.6562 | 6.8 | 12.4173 | 12.4173 | -5.6173 | 5.1 | 8.5203 | 8.5203 | -3.4203 | 0 |  |  | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 7.4 | 12.9167 | 12.9167 | -5.5167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.1 | 91 | 91 | -22.9 | 68.8 | 107 | 107 | -38.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.7 | 22 | 22 | 4.7 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.2 | 8.04 | 8.04 | -1.84 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16 | 17.69 | 17.69 | -1.69
28/06/2026 | 04:00 | 69.8 |  |  | 69.8 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 29.5867 | 29.5867 | -29.5867 | 93.4 | 96.2836 | 96.2836 | -2.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 127.3 | 135.5838 | 135.5838 | -8.2838 | 226.7 | 203.9865 | 203.9865 | 22.7135 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65857 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 343.7 | 459.1997 | 459.1997 | -115.4998 | 4.9 | 3.436 | 3.436 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 131.0108 | 131.0108 | 1.1892 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 61.7 |  |  | 61.7 | 91.3 | 109.6848 | 109.6848 | -18.3848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.08 | 7.08 | -7.08 | 0 |  |  | 0 | 144.8 | 152.8245 | 152.8245 | -8.0245 | 42 | 41.0324 | 41.0324 | 0.96758 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 22.2893 | 22.2893 | 8.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.9 | 17.1981 | 17.1981 | 0.70193 | 68.2 | 71.2434 | 71.2434 | -3.0434 | 140.4 | 144.895 | 144.895 | -4.495 | 140.4 | 144.895 | 144.895 | -4.495 | 158.9 | 145.3301 | 145.3301 | 13.5699 | 61.596 | 33.7526 | 33.7526 | 27.8434 | 40.844 | 46.8097 | 46.8097 | -5.9657 | 29.167 | 27.058 | 27.058 | 2.109 | 3.333 |  |  | 3.333 | 0 |  |  | 0 | 43.348 | 41.4508 | 41.4508 | 1.8972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37868 | 60.4 | 104.0338 | 104.0338 | -43.6338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 70.114 | 70.114 | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 16.5804 | 16.5804 | 15.3195 | 169.8 | 181.7155 | 181.7155 | -11.9155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 198.6 | 181.7155 | 181.7155 | 16.8845 | 181.2 | 273.3917 | 273.3917 | -92.1917 | 41.7 | 46.4751 | 46.4751 | -4.7751 | 28.2 | 23.3073 | 23.3073 | 4.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 143.4 | 145.8304 | 145.8304 | -2.4304 | 98.8 | 106.5928 | 106.5928 | -7.7928 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 72.9 | 77.763 | 77.763 | -4.863 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 129.3274 | 129.3274 | 12.1725 | 144.2 | 129.3274 | 129.3274 | 14.8726 | 148.3 | 129.7158 | 129.7158 | 18.5842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.5 |  |  | 82.5 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 97.8052 | 97.8052 | 12.6948 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.7605 | 12.7605 | -1.7605 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.925 | 1.925 | -1.925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19.1 | 9.2056 | 9.2056 | 9.8944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 23.6397 | 23.6397 | 6.2603 | 74.3 | 68.4805 | 68.4805 | 5.8195 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 18.3028 | 18.3028 | -1.7028 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 25.9 | 19.8629 | 19.8629 | 6.0371 | 49.2 | 31.5902 | 31.5902 | 17.6098 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 91.4246 | 91.4246 | -27.6246 | 102.8 | 95.4998 | 95.4998 | 7.3002 | 7.9 | 12.7663 | 12.7663 | -4.8663 | 6.8 | 8.4834 | 8.4834 | -1.6834 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 8 | 12.9358 | 12.9358 | -4.9358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 89 | 89 | -36.6 | 58.6 | 104 | 104 | -45.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.9 | 22 | 22 | 4.9 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.3 | 8.04 | 8.04 | -0.74 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.8 | 17.69 | 17.69 | -1.89
28/06/2026 | 04:30 | 64.9 |  |  | 64.9 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 26.4105 | 26.4105 | -26.4105 | 91.9 | 96.2836 | 96.2836 | -4.3836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 226.6 | 203.9865 | 203.9865 | 22.6135 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64143 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 377.8 | 465.4809 | 465.4809 | -87.6809 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 131.0108 | 131.0108 | -3.4108 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 60.1 | 89.2 | 109.6848 | 109.6848 | -20.4848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 160.1359 | 160.1359 | -15.9359 | 42 | 41.0324 | 41.0324 | 0.96758 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 22.2893 | 22.2893 | 7.6107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.4 | 71.2434 | 71.2434 | -4.8434 | 138.1 | 144.895 | 144.895 | -6.795 | 138.5 | 144.895 | 144.895 | -6.395 | 159 | 145.3301 | 145.3301 | 13.6699 | 60.358 | 34.5404 | 34.5404 | 25.8176 | 0 |  |  | 0 | 30.22 | 27.058 | 27.058 | 3.162 | 3.33 |  |  | 3.33 | 0 |  |  | 0 | 40.39 | 41.4508 | 41.4508 | -1.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37868 | 60 | 103.6041 | 103.6041 | -43.6041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 70.5922 | 70.5922 | -1.5922 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 17.5436 | 17.5436 | 13.7563 | 170.2 | 181.7155 | 181.7155 | -11.5155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 199.6 | 181.7155 | 181.7155 | 17.8845 | 180.9 | 273.3917 | 273.3917 | -92.4917 | 39.5 | 46.4751 | 46.4751 | -6.9751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 133.2 | 146.8113 | 146.8113 | -13.6113 | 102.5 | 112.2822 | 112.2822 | -9.7822 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 73.2 | 78.5079 | 78.5079 | -5.3079 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 128.6622 | 128.6622 | 13.4378 | 144.8 | 128.6622 | 128.6622 | 16.1378 | 149 | 129.0485 | 129.0485 | 19.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.5 |  |  | 82.5 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 97.4404 | 97.4404 | 9.0596 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12.8135 | 12.8135 | -0.6135 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.7183 | 1.7183 | -1.7183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.7 | 9.2056 | 9.2056 | 9.4944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 23.4838 | 23.4838 | 5.9162 | 72 | 68.889 | 68.889 | 3.111 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 18.4128 | 18.4128 | -1.8128 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 29.8 | 19.3794 | 19.3794 | 10.4206 | 43.6 | 30.087 | 30.087 | 13.513 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 90.5234 | 90.5234 | -19.4234 | 100.9 | 96.6706 | 96.6706 | 4.2294 | 9.4 | 12.8684 | 12.8684 | -3.4684 | 7.1 | 8.3457 | 8.3457 | -1.2457 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 8.6 | 13.0294 | 13.0294 | -4.4294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.5 | 88 | 88 | -26.5 | 69.6 | 104 | 104 | -34.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 27 | 22 | 22 | 5 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.5 | 8.04 | 8.04 | 0.46 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
28/06/2026 | 05:00 | 63.4 |  |  | 63.4 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 28.6348 | 28.6348 | -28.6348 | 95.1 | 96.2836 | 96.2836 | -1.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 226.2 | 203.9865 | 203.9865 | 22.2135 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 373.5 | 430.2609 | 430.2609 | -56.7609 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 131.0108 | 131.0108 | -0.51078 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 103.2732 | 103.2732 | -42.8732 | 89.1 | 109.6841 | 109.6841 | -20.5841 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144 | 159.328 | 159.328 | -15.328 | 42.4 | 41.0324 | 41.0324 | 1.3676 | 24.8 |  |  | 24.8 | 29.8 | 22.2893 | 22.2893 | 7.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69.8 | 71.2434 | 71.2434 | -1.4434 | 136.5 | 144.895 | 144.895 | -8.395 | 136.9 | 144.895 | 144.895 | -7.995 | 158.3 | 145.3301 | 145.3301 | 12.9699 | 64.029 | 34.3754 | 34.3754 | 29.6536 | 0 |  |  | 0 | 24.347 | 27.058 | 27.058 | -2.711 | 3.333 |  |  | 3.333 | 0 |  |  | 0 | 41.606 | 41.4508 | 41.4508 | 0.15518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.47866 | 60.8 | 67.4508 | 67.4508 | -6.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 67.2772 | 67.2772 | 2.0229 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 17.342 | 17.342 | 21.258 | 169.7 | 181.7155 | 181.7155 | -12.0155 | 0 | 181.7155 | 181.7155 | -181.7155 | 199.5 | 181.7155 | 181.7155 | 17.7845 | 181.6 | 273.3917 | 273.3917 | -91.7917 | 39.2 | 46.4751 | 46.4751 | -7.2751 | 28.5 | 23.3073 | 23.3073 | 5.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 136.3 | 143.7189 | 143.7189 | -7.4189 | 100.5 | 105.0774 | 105.0774 | -4.5774 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 73.2 | 77.3708 | 77.3708 | -4.1708 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 119.9594 | 119.9594 | 21.5406 | 144.2 | 119.9594 | 119.9594 | 24.2406 | 148.2 | 120.3196 | 120.3196 | 27.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 |  |  | 149.8 | 82.5 |  |  | 82.5 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 97.5205 | 97.5205 | 9.2795 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.902 | 12.902 | 0.298 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8631 | 1.8631 | -1.8631 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.8 | 9.2056 | 9.2056 | 9.5944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 23.4722 | 23.4722 | 7.1278 | 79.6 | 69.0903 | 69.0903 | 10.5097 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 17.6498 | 17.6498 | -1.0497 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 29.3 | 19.2522 | 19.2522 | 10.0478 | 27.1 | 28.821 | 28.821 | -1.721 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 90.6108 | 90.6108 | -0.4108 | 107.1 | 95.3973 | 95.3973 | 11.7027 | 14.4 | 12.6921 | 12.6921 | 1.7079 | 11.5 | 8.3108 | 8.3108 | 3.1892 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 11.7 | 13.0317 | 13.0317 | -1.3317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.4 | 89 | 89 | -17.6 | 85.5 | 106 | 106 | -20.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 27.1 | 22 | 22 | 5.1 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 8.04 | 8.04 | -0.34 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
28/06/2026 | 05:30 | 65.5 |  |  | 65.5 | 648.4 | 650 | 650 | -1.6 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 43.7014 | 43.7014 | -43.7014 | 94.2 | 96.2836 | 96.2836 | -2.0836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 126.9 | 135.5838 | 135.5838 | -8.6838 | 126.8 | 135.5838 | 135.5838 | -8.7838 | 225.1 | 203.9865 | 203.9865 | 21.1135 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85857 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 307.1 | 451.683 | 451.683 | -144.583 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 131.0108 | 131.0108 | -2.8108 | 7.4 | 5.1038 | 5.1038 | 2.2962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 60.3 |  |  | 60.3 | 86.5 | 109.6842 | 109.6842 | -23.1842 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 144.4 | 160.165 | 160.165 | -15.765 | 42.5 | 41.0324 | 41.0324 | 1.4676 | 76.1 |  |  | 76.1 | 29.3 | 22.2893 | 22.2893 | 7.0107 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.1 | 71.2434 | 71.2434 | -5.1434 | 136.2 | 144.895 | 144.895 | -8.695 | 136.7 | 144.895 | 144.895 | -8.195 | 158.3 | 145.3301 | 145.3301 | 12.9699 | 84.49 | 37.5583 | 37.5583 | 46.9317 | 0 |  |  | 0 | 20.338 | 27.058 | 27.058 | -6.72 | 3.332 |  |  | 3.332 | 0 |  |  | 0 | 40.109 | 41.4508 | 41.4508 | -1.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.47868 | 60 | 104.8601 | 104.8601 | -44.8601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 64.1663 | 64.1663 | 4.5337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 21.2335 | 21.2335 | 38.5665 | 170.5 | 181.7155 | 181.7155 | -11.2155 | 14.9 | 181.7155 | 181.7155 | -166.8155 | 199.3 | 181.7155 | 181.7155 | 17.5845 | 181 | 273.3917 | 273.3917 | -92.3917 | 39.3 | 46.4751 | 46.4751 | -7.1751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 91.1 | 143.724 | 143.724 | -52.624 | 87.6 | 103.5446 | 103.5446 | -15.9446 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 75.4 | 78.4071 | 78.4071 | -3.0071 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 132.0323 | 132.0323 | 9.6677 | 144.5 | 132.0323 | 132.0323 | 12.4678 | 148.3 | 132.4287 | 132.4287 | 15.8713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 |  |  | 149.8 | 82.5 |  |  | 82.5 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 105 | 99.1412 | 99.1412 | 5.8588 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.9919 | 12.9919 | 2.0081 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.8433 | 2.8433 | -2.8433 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.8 | 9.2056 | 9.2056 | 9.5944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 23.6661 | 23.6661 | 6.7339 | 76.5 | 68.91 | 68.91 | 7.59 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.6 | 16.9337 | 16.9337 | -0.33366 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 30.1 | 18.2702 | 18.2702 | 11.8298 | 12.7 | 26.7753 | 26.7753 | -14.0753 | 0 |  |  | 0 | 92.3 | 86.9216 | 86.9216 | 5.3784 | 112.8 | 92.0614 | 92.0614 | 20.7386 | 13.8 | 12.1993 | 12.1993 | 1.6007 | 11.4 | 8.1122 | 8.1122 | 3.2878 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15 | 13.0483 | 13.0483 | 1.9517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.9 | 89 | 89 | -22.1 | 75.2 | 107 | 107 | -31.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 26.8 | 22 | 22 | 4.8 | 13.4 |  |  | 13.4 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 8.04 | 8.04 | 0.06 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.1 | 17.69 | 17.69 | -0.59
28/06/2026 | 06:00 | 62.6 |  |  | 62.6 | 645.2 | 650 | 650 | -4.8 | 213.3 | 210.435 | 210.435 | 2.865 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 0 | 53.4081 | 53.4081 | -53.4081 | 91.2 | 96.2836 | 96.2836 | -5.0836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.8 | 135.5838 | 135.5838 | -8.7838 | 126.7 | 135.5838 | 135.5838 | -8.8838 | 126.6 | 135.5838 | 135.5838 | -8.9838 | 225.7 | 203.9865 | 203.9865 | 21.7135 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 203.6 | 404.4893 | 404.4893 | -200.8893 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 131.0108 | 131.0108 | -4.0108 | 7.1 | 5.1038 | 5.1038 | 1.9962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 101.1332 | 101.1332 | -42.0332 | 85.7 | 79.9693 | 79.9693 | 5.7307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 143.6 |  |  | 143.6 | 42 | 41.0324 | 41.0324 | 0.96758 | 75.6 |  |  | 75.6 | 31.2 | 22.2893 | 22.2893 | 8.9107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69 | 71.2434 | 71.2434 | -2.2434 | 132.6 | 144.895 | 144.895 | -12.295 | 132.9 | 144.895 | 144.895 | -11.995 | 157.8 | 145.3301 | 145.3301 | 12.4699 | 83.731 | 87.4338 | 87.4338 | -3.7028 | 0 |  |  | 0 | 19.003 | 27.058 | 27.058 | -8.055 | 3.337 |  |  | 3.337 | 0 |  |  | 0 | 37.919 | 41.4508 | 41.4508 | -3.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8786 | 6.8786 | -0.47864 | 59.2 | 72.5951 | 72.5951 | -13.3951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 70.1923 | 70.1923 | -2.3923 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 82.2133 | 82.2133 | -22.9133 | 170.4 | 181.7155 | 181.7155 | -11.3155 | 19.6 | 181.7155 | 181.7155 | -162.1155 | 198.5 | 181.7155 | 181.7155 | 16.7845 | 180.8 | 273.3917 | 273.3917 | -92.5917 | 38.4 | 46.4751 | 46.4751 | -8.0751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 75.9 | 143.7139 | 143.7139 | -67.8139 | 84.7 | 112.3286 | 112.3286 | -27.6286 | 67.8 | 66.8097 | 66.8097 | 0.99034 | 75.4 | 78.5679 | 78.5679 | -3.1679 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 122.7837 | 122.7837 | 19.1163 | 145.1 | 122.7837 | 122.7837 | 22.3163 | 148.8 | 123.1524 | 123.1524 | 25.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.6 |  |  | 82.6 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 100.0456 | 100.0456 | 6.0544 | 0 | 0.0203 | 0.0203 | -0.0203 | 14.5 | 13.0474 | 13.0474 | 1.4526 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4749 | 3.4749 | -3.4749 | 0 | 5.9045 | 5.9045 | -5.9045 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.5 | 9.2056 | 9.2056 | 9.2944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.0093 | 0.0093 | -0.0093 | 0 | 0.0069 | 0.0069 | -0.0069 | 29.1 | 23.062 | 23.062 | 6.038 | 72.6 | 67.4771 | 67.4771 | 5.1229 | 0 | 0.0087 | 0.0087 | -0.0087 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.5 | 18.3208 | 18.3208 | -1.8208 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | -1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 30.3 | 18.2598 | 18.2598 | 12.0402 | 14.1 | 24.8953 | 24.8953 | -10.7953 | 0 | 0.1266 | 0.1266 | -0.1266 | 104.5 | 87.4932 | 87.4932 | 17.0068 | 92.4 | 91.1406 | 91.1406 | 1.2594 | 16.4 | 12.1653 | 12.1653 | 4.2347 | 10.1 | 8.0349 | 8.0349 | 2.0651 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 14.5 | 13.0222 | 13.0222 | 1.4778 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0025 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85 | 89 | 89 | -4 | 90.4 | 106 | 106 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0074 | 0.0074 | -0.0074 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 27 | 22 | 22 | 5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.8 | 8.04 | 8.04 | 1.76 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
28/06/2026 | 06:30 | 65.6 |  |  | 65.6 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 10.9 | 30.4029 | 30.4029 | -19.5029 | 94 | 96.2836 | 96.2836 | -2.2836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 225.9 | 203.9865 | 203.9865 | 21.9135 | 209.1 | 206.0414 | 206.0414 | 3.0586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 292.8 | 412.1995 | 412.1995 | -119.3995 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 131.0108 | 131.0108 | -2.1108 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 1.5 |  |  | 1.5 | 60.6 |  |  | 60.6 | 86.1 | 109.6843 | 109.6843 | -23.5844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 41.0324 | 41.0324 | 1.3676 | 76.4 |  |  | 76.4 | 31.1 | 22.2893 | 22.2893 | 8.8107 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 65.9 | 71.2434 | 71.2434 | -5.3434 | 136.6 | 144.895 | 144.895 | -8.295 | 136.9 | 144.895 | 144.895 | -7.995 | 158.6 | 145.3301 | 145.3301 | 13.2699 | 84.424 | 47.1772 | 47.1772 | 37.2468 | 0 |  |  | 0 | 31.567 | 27.058 | 27.058 | 4.509 | 3.337 |  |  | 3.337 | 0 |  |  | 0 | 41.969 | 41.4509 | 41.4509 | 0.51814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8786 | 6.8786 | -0.67863 | 60.3 | 77.0294 | 77.0294 | -16.7294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 72.4814 | 72.4814 | -3.2814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 32.9939 | 32.9939 | 26.9061 | 170.1 | 181.7155 | 181.7155 | -11.6154 | 20.2 | 181.7155 | 181.7155 | -161.5154 | 198.6 | 181.7155 | 181.7155 | 16.8846 | 180.9 | 273.3917 | 273.3917 | -92.4917 | 40.5 | 46.4751 | 46.4751 | -5.9751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 155.2 | 185.1615 | 185.1615 | -29.9615 | 98.9 | 108.1297 | 108.1297 | -9.2297 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 78.5679 | 78.5679 | -2.8679 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 117.3805 | 117.3805 | 24.6195 | 144.8 | 117.3805 | 117.3805 | 27.4195 | 148.7 | 117.733 | 117.733 | 30.967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.6 |  |  | 82.6 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.6 | 2.7028 | 2.7028 | 0.89723 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 115 | 100.7495 | 100.7495 | 14.2505 | 0.5 | 1.5401 | 1.5401 | -1.0401 | 15.2 | 13.0043 | 13.0043 | 2.1957 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.7 | 0.8 | 0.8 | 8.9 | 0 | 2.0379 | 2.0379 | -2.0379 | 2.1 | 42.4805 | 42.4805 | -40.3805 | 1 | 39.2 | 39.2 | -38.2 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 19 | 9.2056 | 9.2056 | 9.7944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.6181 | 0.6181 | -0.6181 | 0 | 0.4656 | 0.4656 | -0.4656 | 30.1 | 22.8815 | 22.8815 | 7.2185 | 75.3 | 65.3889 | 65.3889 | 9.9111 | 0 | 0.6823 | 0.6823 | -0.6823 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.5 | 18.8477 | 18.8477 | -2.3477 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 30.1 | 17.6872 | 17.6872 | 12.4128 | 10.2 | 22.3511 | 22.3511 | -12.1511 | 0.2 | 1.154 | 1.154 | -0.954 | 72.5 | 84.4657 | 84.4657 | -11.9657 | 83.8 | 89.1445 | 89.1445 | -5.3445 | 7 | 11.787 | 11.787 | -4.787 | 4.1 | 7.5186 | 7.5186 | -3.4186 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 15.9 | 13.0335 | 13.0335 | 2.8665 | 2.2 | 17.84 | 17.84 | -15.64 | 0 | 0.2275 | 0.2275 | -0.2275 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.5 | 88 | 88 | -18.5 | 71.3 | 106 | 106 | -34.7 | 1.6 | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3695 | 0.3695 | -0.3695 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 26.7 | 22 | 22 | 4.7 | 14 |  |  | 14 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 8.04 | 8.04 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
28/06/2026 | 07:00 | 65.7 | 202.1285 | 202.1285 | -136.4285 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 11 | 30.4029 | 30.4029 | -19.4029 | 93.3 | 96.2836 | 96.2836 | -2.9836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127 | 135.5838 | 135.5838 | -8.5838 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 224.8 | 203.9865 | 203.9865 | 20.8135 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 149.1 | 326.1955 | 326.1955 | -177.0955 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 131.0108 | 131.0108 | -3.8108 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 15.3 |  |  | 15.3 | 58.5 | 84.0373 | 84.0373 | -25.5373 | 87.6 | 56.8034 | 56.8034 | 30.7965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 41.0324 | 41.0324 | 1.2676 | 76.5 |  |  | 76.5 | 30.6 | 22.2893 | 22.2893 | 8.3107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69.7 | 71.2434 | 71.2434 | -1.5434 | 134.9 | 144.895 | 144.895 | -9.995 | 135.6 | 144.895 | 144.895 | -9.295 | 158.5 | 145.3301 | 145.3301 | 13.1699 | 85.278 | 78.724 | 78.724 | 6.554 | 0 |  |  | 0 | 27.491 | 27.058 | 27.058 | 0.43303 | 3.334 |  |  | 3.334 | 0 |  |  | 0 | 41.282 | 41.4508 | 41.4508 | -0.16881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 0.35254 | 0.35254 | 6.4475 | 60 | 15.5441 | 15.5441 | 44.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 28.5505 | 28.5505 | 40.6495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 71.5643 | 71.5643 | -11.6643 | 170.3 | 109.3918 | 109.3918 | 60.9082 | 20 | 109.3918 | 109.3918 | -89.3918 | 198.6 | 109.3918 | 109.3918 | 89.2082 | 180.9 | 164.5805 | 164.5805 | 16.3195 | 39.6 | 46.4751 | 46.4751 | -6.8751 | 28.1 | 23.3073 | 23.3073 | 4.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 89.2 | 188.8307 | 188.8307 | -99.6307 | 84.2 | 95.1545 | 95.1545 | -10.9545 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 73.444 | 73.444 | 2.356 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 95.2 | 103.894 | 103.894 | -8.694 | 121.6 | 104.206 | 104.206 | 17.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 |  |  | 149.7 | 82.5 |  |  | 82.5 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 120 | 101.2912 | 101.2912 | 18.7088 | 16 | 10.2711 | 10.2711 | 5.7289 | 14.7 | 13.0887 | 13.0887 | 1.6113 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 0.8 | 0.8 | 9.2 | 0 | 2.0379 | 2.0379 | -2.0379 | 30.5 | 91.9045 | 91.9045 | -61.4045 | 16.2 | 72.33 | 72.33 | -56.13 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.3 | 9.2056 | 9.2056 | 9.0944 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0.4 | 3.8678 | 3.8678 | -3.4678 | 0.2 | 2.6427 | 2.6427 | -2.4427 | 30.8 | 22.9894 | 22.9894 | 7.8106 | 77.8 | 64.1388 | 64.1388 | 13.6612 | 0.5 | 2.3414 | 2.3414 | -1.8414 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.5 | 8.7353 | 8.7353 | 7.7648 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 29.9 | 17.5004 | 17.5004 | 12.3996 | 3.4 | 21.8946 | 21.8946 | -18.4946 | 5 | 6.5958 | 6.5958 | -1.5958 | 63.6 | 83.331 | 83.331 | -19.731 | 79.1 | 87.8523 | 87.8523 | -8.7523 | 4.3 | 11.7968 | 11.7968 | -7.4968 | 3.4 | 7.4349 | 7.4349 | -4.0349 | 0.5 | 7.75 | 7.75 | -7.25 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 15.2 | 13.1321 | 13.1321 | 2.0679 | 46.8 | 92.47 | 92.47 | -45.67 | 2.4 | 2.631 | 2.631 | -0.231 | 26.8 | 19 | 19 | 7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.5 | 87 | 87 | -24.5 | 62.7 | 105 | 105 | -42.3 | 22.5 | 13.68 | 13.68 | 8.82 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.1749 | 2.1749 | 0.1251 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.7778 | 17.7778 | -0.07778 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 | 27 | 22 | 22 | 5 | 14 |  |  | 14 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.04 | 8.04 | -0.04 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.9 | 17.69 | 17.69 | -0.79
28/06/2026 | 07:30 | 64.3 |  |  | 64.3 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 145.8 | 145.511 | 145.511 | 0.28901 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 93.1 | 96.2836 | 96.2836 | -3.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.6 | 159.1406 | 159.1406 | -30.5406 | 128.3 | 159.1406 | 159.1406 | -30.8406 | 129.1 | 159.1406 | 159.1406 | -30.0406 | 225.7 | 239.4277 | 239.4277 | -13.7277 | 119.4 | 206.0414 | 206.0414 | -86.6414 | 76.7 | 103.3301 | 103.3301 | -26.6301 | 157.8 | 77.3596 | 77.3596 | 80.4404 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 131.0108 | 131.0108 | -2.9108 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 15.3 |  |  | 15.3 | 46 |  |  | 46 | 90.1 | 109.6851 | 109.6851 | -19.5851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 41.0324 | 41.0324 | 1.7676 | 76.3 |  |  | 76.3 | 31.2 | 22.2893 | 22.2893 | 8.9107 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.4 | 71.2434 | 71.2434 | -2.8434 | 134.9 | 184.7432 | 184.7432 | -49.8432 | 134.9 | 184.7432 | 184.7432 | -49.8432 | 158.1 | 185.2979 | 185.2979 | -27.1979 | 84.423 | 33.7525 | 33.7525 | 50.6705 | 0 |  |  | 0 | 27.639 |  |  | 27.639 | 3.339 |  |  | 3.339 | 0 |  |  | 0 | 47.519 | 20.7254 | 20.7254 | 26.7936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.07869 | 60.4 | 130.6566 | 130.6566 | -70.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 76.0846 | 76.0846 | -7.1846 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 16.5803 | 16.5803 | 43.3197 | 147.4 | 170.94 | 170.94 | -23.54 | 29.9 | 170.94 | 170.94 | -141.04 | 174.4 | 170.94 | 170.94 | 3.46 | 164.6 | 257.18 | 257.18 | -92.58 | 39.5 | 71.1024 | 71.1024 | -31.6024 | 27.9 | 35.658 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 117.1 | 49.7411 | 49.7411 | 67.3589 | 104.2 | 87.639 | 87.639 | 16.561 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 72.3739 | 72.3739 | 3.3261 | 17.9 | 29.8068 | 29.8068 | -11.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 95.3 | 103.894 | 103.894 | -8.594 | 117.6 | 104.206 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 |  |  | 149.8 | 82.6 |  |  | 82.6 | 5 | 2.5763 | 2.5763 | 2.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 120.5 | 103.0277 | 103.0277 | 17.4723 | 39.5 | 25.3505 | 25.3505 | 14.1495 | 15.2 | 13.595 | 13.595 | 1.605 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.5 | 1.46 | 1.46 | 0.04 | 98.9 | 137.1878 | 137.1878 | -38.2878 | 37.3 | 90.01 | 90.01 | -52.71 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 0.7313 | 0.7313 | 0.9687 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.1 | 9.2056 | 9.2056 | 8.8944 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 4.6 | 8.0087 | 8.0087 | -3.4087 | 4.4 | 6.104 | 6.104 | -1.704 | 30.8 | 21.9103 | 21.9103 | 8.8897 | 82.5 | 62.2708 | 62.2708 | 20.2292 | 0.9 | 6.037 | 6.037 | -5.137 | 2.5 | 1.3494 | 1.3494 | 1.1506 | 16.5 | 19.6772 | 19.6772 | -3.1772 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0.4 | 0.20256 | 0.20256 | 0.19744 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.064 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 26.2 | 17.4253 | 17.4253 | 8.7747 | 2.4 | 21.8304 | 21.8304 | -19.4304 | 14.4 | 14.1005 | 14.1005 | 0.2995 | 75.6 | 80.4928 | 80.4928 | -4.8928 | 92.9 | 86.2672 | 86.2672 | 6.6328 | 8.1 | 11.4093 | 11.4093 | -3.3093 | 5.3 | 7.0426 | 7.0426 | -1.7426 | 8.2 | 14.72 | 14.72 | -6.52 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 14.9 | 13.9545 | 13.9545 | 0.9455 | 122.6 | 172.51 | 172.51 | -49.91 | 5.1 | 3.9068 | 3.9068 | 1.1932 | 69.6 | 49 | 49 | 20.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 76.9 | 86 | 86 | -9.1 | 81.3 | 102 | 102 | -20.7 | 57.3 | 35.28 | 35.28 | 22.02 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 4.045 | 4.045 | 0.555 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.5 | 17.7778 | 17.7778 | -0.27778 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 27.3 | 22 | 22 | 5.3 | 14 |  |  | 14 | 17.2 | 9.6849 | 9.6849 | 7.5151 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 8.04 | 8.04 | -0.64 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.4 | 17.69 | 17.69 | -0.29
28/06/2026 | 08:00 | 60.9 |  |  | 60.9 | 637 | 650 | 650 | -13 | 143.9 | 145.511 | 145.511 | -1.611 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 10.1 | 12.091 | 12.091 | -1.991 | 96.6 | 96.2836 | 96.2836 | 0.3164 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 150.4273 | 150.4273 | -23.0273 | 126.9 | 150.4273 | 150.4273 | -23.5273 | 127.6 | 150.4273 | 150.4273 | -22.8273 | 222.7 | 226.3185 | 226.3185 | -3.6185 | 111.6 | 206.0414 | 206.0414 | -94.4414 | 70.3 | 103.3301 | 103.3301 | -33.0301 | 129.4 | 77.3595 | 77.3595 | 52.0405 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 131.0108 | 131.0108 | -11.1108 | 6.9 | 5.1038 | 5.1038 | 1.7962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 15.3 |  |  | 15.3 | 44.5 |  |  | 44.5 | 85.8 | 109.6851 | 109.6851 | -23.8851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 |  |  | 56 | 42 | 41.0324 | 41.0324 | 0.96758 | 73.7 |  |  | 73.7 | 28.7 | 22.2893 | 22.2893 | 6.4107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.3 | 71.2434 | 71.2434 | -4.9434 | 127.9 | 184.7432 | 184.7432 | -56.8432 | 128.5 | 184.7432 | 184.7432 | -56.2432 | 155.7 | 185.2979 | 185.2979 | -29.598 | 81.873 | 33.7525 | 33.7525 | 48.1205 | 0 |  |  | 0 | 29.131 |  |  | 29.131 | 3.337 |  |  | 3.337 | 0 |  |  | 0 | 35.207 | 20.7254 | 20.7254 | 14.4816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.07869 | 57.8 | 78.2362 | 78.2362 | -20.4362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 76.0851 | 76.0851 | -8.9851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 16.5803 | 16.5803 | 41.1197 | 148.7 | 170.94 | 170.94 | -22.24 | 69.9 | 170.94 | 170.94 | -101.04 | 148.7 | 170.94 | 170.94 | -22.24 | 153 | 257.18 | 257.18 | -104.18 | 37 | 71.1024 | 71.1024 | -34.1024 | 27.5 | 35.658 | 35.658 | -8.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 51.5 | 49.7411 | 49.7411 | 1.7589 | 103.4 | 102.6698 | 102.6698 | 0.73015 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 74.5141 | 74.5141 | -0.71406 | 25.8 | 29.8068 | 29.8068 | -4.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 106.5633 | 106.5633 | -10.9633 | 94.3 | 106.5633 | 106.5633 | -12.2633 | 117.5 | 106.8833 | 106.8833 | 10.6167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 |  |  | 144.2 | 82 |  |  | 82 | 3.3 | 2.5763 | 2.5763 | 0.72371 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 119.1 | 103.6694 | 103.6694 | 15.4306 | 59.6 | 40.2964 | 40.2964 | 19.3036 | 15.6 | 13.8216 | 13.8216 | 1.7784 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 20.3376 | 20.3376 | -10.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 151.4 | 159.084 | 159.084 | -7.684 | 75.9 | 89.73 | 89.73 | -13.83 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18 | 9.2056 | 9.2056 | 8.7944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 10.3 | 9.899 | 9.899 | 0.401 | 11.5 | 8.5364 | 8.5364 | 2.9636 | 30.8 | 22.4593 | 22.4593 | 8.3407 | 82.4 | 62.4183 | 62.4183 | 19.9817 | 1.7 | 8.1249 | 8.1249 | -6.4249 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.4 | 19.6773 | 19.6773 | -3.2772 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 24.3 | 17.4506 | 17.4506 | 6.8494 | 3.9 | 21.7553 | 21.7553 | -17.8553 | 23.4 | 21.3089 | 21.3089 | 2.0911 | 77.4 | 79.9124 | 79.9124 | -2.5124 | 95.5 | 84.8799 | 84.8799 | 10.6201 | 8.3 | 11.2298 | 11.2298 | -2.9298 | 8.4 | 7.1447 | 7.1447 | 1.2553 | 17.9 | 22.98 | 22.98 | -5.08 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 15.8 | 14.1091 | 14.1091 | 1.6909 | 187.9 | 200.025 | 200.025 | -12.125 | 7.6 | 6.6252 | 6.6252 | 0.9748 | 106.2 | 84 | 84 | 22.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 89.3 | 85 | 85 | 4.3 | 93.2 | 97 | 97 | -3.8 | 78.6 | 60.48 | 60.48 | 18.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.8 | 6.4613 | 6.4613 | 0.3387 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 27 | 22 | 22 | 5 | 14 |  |  | 14 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.6 | 8.04 | 8.04 | 1.56 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.9 | 17.69 | 17.69 | -0.79
28/06/2026 | 08:30 | 24 |  | 97.8827 | -73.8827 | 595.9 | 650 | 650 | -54.1 | 137.5 | 145.511 | 145.511 | -8.011 | 0 | 8.6772 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 18.8 | 30.5246 | 30.4029 | -11.6029 | 89.4 | 96.2836 | 96.2836 | -6.8836 | 0 |  |  | 0 | 79 |  |  | 79 | 106 | 127.4825 | 111 | -5 | 106 | 127.4825 | 111 | -5 | 105.9 | 127.4825 | 111 | -5.1 | 206.6 | 191.798 | 167 | 39.6 | 111 | 120.7772 | 120.7772 | -9.7772 | 69.3 | 60.5699 | 60.5699 | 8.7301 | 67.7 | 193.1614 | 73.2124 | -5.5124 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 131.0108 | 131.0108 | -4.9108 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 15.2 | 4.1451 | 4.1451 | 11.0549 | 41.3 | 55.5718 | 30.3228 | 10.9772 | 84.7 | 20.7254 | 20.7254 | 63.9746 | 91.5 | 169.9743 | 169.9743 | -78.4743 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 271.8 | 350.6192 | 454.4444 | -182.6444 | 38.9 | 41.0324 |  | 38.9 | 39 | 62.1762 | 129.5338 | -90.5338 | 28.2 | 22.2893 | 22.2893 | 5.9107 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 63.7 |  | 54.0657 | 9.6343 | 125.3 | 140.1016 | 134.5803 | -9.2803 | 124.9 | 140.1016 | 134.5803 | -9.6803 | 151.8 | 140.5223 | 134.9845 | 16.8155 | 76.356 | 87.4339 | 87.4339 | -11.0779 | 0 |  |  | 0 | 28.625 | 27.058 | 27.058 | 1.567 | 3.34 |  |  | 3.34 | 0 |  |  | 0 | 24.681 | 66.8093 | 54.9223 | -30.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 4.7033 | 1e-05 | 6.8 | 50.4 | 15.544 | 15.544 | 34.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 68.6736 | 7.2592 | 32.0408 | 0 |  |  | 0 | 0 | 149.2533 | 116.9102 | -116.9102 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 82.2134 | 98.7276 | -46.1276 | 125.4 | 94.2999 | 122.2834 | 3.1166 | 79.5 | 50 | 122.2834 | -42.7834 | 132.7 | 94.2999 | 122.2834 | 10.4166 | 197.5 | 94.5831 | 183.976 | 13.524 | 37.2 | 46.4751 | 46.4751 | -9.2751 | 27.2 | 23.3073 | 23.3073 | 3.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 68.4 | 147.2832 |  | 68.4 | 109.9 | 71.2804 | 77.373 | 32.527 | 0 |  |  | 0 | 69.3 | 65.9141 | 68.32 | 0.98 | 25.3 | 28.1372 | 28.1372 | -2.8372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 96.8606 | 96.8606 | -9.9606 | 87 | 96.8606 | 96.8606 | -9.8606 | 113.9 | 97.1514 | 97.1514 | 16.7486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 |  |  | 55.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79724 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 118.1 | 84 | 97.1044 | 20.9956 | 64.5 | 48.1016 | 48.1016 | 16.3984 | 14.5 | 13.8235 | 13.8235 | 0.6765 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.6593 | 2.6514 | -0.65141 | 157.1 | 146.48 | 166.4778 | -9.3778 | 79.4 | 88.57 | 88.57 | -9.17 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.7 | 9.2056 | 9.2057 | 8.4943 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.3 | 10.4392 | 10.4392 | 0.8608 | 14.1 | 9.6669 | 9.6669 | 4.4331 | 30.8 | 22.4966 | 22.4966 | 8.3034 | 83.2 | 78.6 | 63.8905 | 19.3095 | 3 | 10.2077 | 10.2077 | -7.2077 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15.4 | 17.1947 | 3.8342 | 11.5658 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 26.9 | 18.5 | 17.1276 | 9.7724 | 6.3 | 35.1 | 20.1101 | -13.8101 | 28.4 | 25.5402 | 25.5402 | 2.8598 | 87.5 | 66.1 | 76.0861 | 11.4139 | 103.5 | 73.6 | 83.6126 | 19.8874 | 13.7 | 10.3233 | 10.3233 | 3.3767 | 12.6 | 6.704 | 6.704 | 5.896 | 35.2 | 31.24 | 31.24 | 3.96 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17.1 | 13.8834 | 13.8834 | 3.2166 | 193.4 | 208.175 | 208.175 | -14.775 | 9.7 | 7.6972 | 7.6972 | 2.0028 | 98.4 | 86 | 106 | -7.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 106.7 | 73 | 83 | 23.7 | 126.2 | 83 | 93 | 33.2 | 81.3 | 76.32 | 76.32 | 4.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.7 | 8.0642 | 8.0642 | 0.6358 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 16.2 | 17.7778 | 17.7778 | -1.5778 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 26.9 | 20 | 22 | 4.9 | 14 | 20 |  | 14 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.04 | 8.04 | -0.04 | 8 | 11 | 11 | -3 | 13.9 | 17.69 | 17.69 | -3.79
28/06/2026 | 09:00 | 26.3 | 21.6652 | 47.6648 | -21.3648 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 145 | 145.511 | 145.511 | -0.51099 | 0 | 6.4806 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 39.8 | 30.5246 | 29.8695 | 9.9305 | 100.9 | 96.2836 | 96.2836 | 4.6164 | 0 |  |  | 0 | 77.2 |  |  | 77.2 | 109.9 | 135.5838 | 135.5838 | -25.6838 | 108.6 | 135.5838 | 135.5838 | -26.9838 | 109.1 | 135.5838 | 135.5838 | -26.4838 | 200.5 | 203.9865 | 203.9864 | -3.4864 | 108.6 | 120.7772 | 120.7772 | -12.1772 | 67.9 | 60.5699 | 60.5699 | 7.33 | 78.3 | 196.1865 | 73.2124 | 5.0876 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 131.0108 | 131.0108 | -1.6108 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 15.3 | 4.1451 | 4.1451 | 11.1549 | 46.1 | 55.5718 | 55.5718 | -9.4718 | 33.4 | 20.7254 | 20.7254 | 12.6746 | 155.5 | 169.9743 | 160.9383 | -5.4383 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 300 | 368.4673 | 454.4444 | -154.4444 | 42.7 | 41.0324 |  | 42.7 | 47 | 62.1762 | 149.5525 | -102.5525 | 30.3 | 22.2893 | 22.2893 | 8.0107 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.2 |  |  | 66.2 | 129.2 | 140.1016 | 134.5803 | -5.3803 | 129.3 | 140.1016 | 134.5803 | -5.2803 | 154.7 | 140.5223 | 134.9845 | 19.7155 | 49.323 | 87.4339 | 87.4339 | -38.1109 | 0 |  |  | 0 | 29.496 | 27.058 | 27.058 | 2.438 | 3.341 |  |  | 3.341 | 0 |  |  | 0 | 42.619 | 63.7842 | 54.9223 | -12.3033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 2.7077 | 6e-05 | 6.6999 | 60 | 15.544 | 15.544 | 44.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 68.6736 |  | 45.8 | 51.3 |  |  | 51.3 | 0 | 152.3633 | 114.6602 | -114.6602 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 82.2134 | 132.0683 | -114.9683 | 58.7 | 94.2999 | 122.2834 | -63.5834 | 58.6 | 70 | 122.2834 | -63.6834 | 59.6 | 94.2999 | 122.2834 | -62.6834 | 147.7 | 94.5831 | 183.976 | -36.276 | 39.7 | 46.4751 | 46.4751 | -6.7751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 63.6 | 147.2832 |  | 63.6 | 129.5 | 48.4422 | 86.5231 | 42.9769 | 0 |  |  | 0 | 74 | 54.9976 | 68.32 | 5.68 | 26 | 28.1372 | 28.1372 | -2.1372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 103.894 | 96.8606 | -9.5606 | 87.5 | 103.894 | 96.8606 | -9.3606 | 114.3 | 104.206 | 97.1515 | 17.1485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 119.1 | 84 | 97.063 | 22.037 | 65.9 | 52.5199 | 52.5199 | 13.3801 | 15 | 13.8981 | 13.8981 | 1.1019 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 2.6593 | 2.6167 | 1.6833 | 159.8 | 147 | 167.1868 | -7.3868 | 81.3 | 87.55 | 87.55 | -6.25 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.1 | 9.2056 | 9.2056 | 8.8944 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 10.8276 | 10.8276 | 1.2724 | 15.3 | 11.791 | 11.791 | 3.509 | 30.8 | 22.6063 | 22.6063 | 8.1937 | 83.7 | 78.8 | 65.7424 | 17.9576 | 8.5 | 11.1955 | 11.1955 | -2.6955 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.7 | 17.1947 |  | 8.7 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | 0.225 | 0.225 | -0.125 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 27 | 17.7 | 16.6993 | 10.3007 | 6.5 | 35.4 | 20.4746 | -13.9746 | 28.5 | 26.6071 | 26.6071 | 1.8929 | 104.1 | 65.1 | 75.1246 | 28.9754 | 107.1 | 72 | 82.8268 | 24.2732 | 17.2 | 10.3587 | 10.3587 | 6.8413 | 12.9 | 6.8359 | 6.8359 | 6.0641 | 36.7 | 34.49 | 34.49 | 2.21 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 16.4 | 13.9284 | 13.9284 | 2.4716 | 196 | 212.08 | 212.08 | -16.08 | 11.4 | 9.6868 | 9.6868 | 1.7132 | 97.8 | 85 | 115 | -17.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 117.7 | 71 | 81 | 36.7 | 159.5 | 80 | 90 | 69.5 | 81.7 | 82.8 | 82.8 | -1.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.3 | 9.9539 | 9.9539 | 0.3461 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.2 | 17.7778 | 17.7778 | 1.4222 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.2 | 20 | 22 | 5.2 | 14.2 | 20 |  | 14.2 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.04 | 8.04 | -0.84 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.3 | 17.69 | 17.69 | -2.39
28/06/2026 | 09:30 | 26.8 | 57.0748 | 80.0224 | -53.2224 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 145.9 | 145.511 | 145.511 | 0.38901 | 0 | 8.6697 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 40.3 | 30.5246 | 14.497 | 25.803 | 101.3 | 96.2836 | 96.2836 | 5.0164 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 86.8203 | 86.8203 | -10.0203 | 128.7 | 135.5838 | 135.5838 | -6.8838 | 129.2 | 135.5838 | 135.5838 | -6.3838 | 129.1 | 135.5838 | 135.5838 | -6.4838 | 223.9 | 203.9865 | 203.9864 | 19.9136 | 109.3 | 120.7772 | 120.7772 | -11.4772 | 66.9 | 60.5699 | 60.5699 | 6.33 | 165.4 | 187.4396 | 73.2124 | 92.1876 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 131.0108 | 131.0108 | -6.0108 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 15.3 | 4.1451 | 4.1451 | 11.1549 | 46.1 | 55.5718 | 55.5718 | -9.4718 | 81.4 | 20.7254 |  | 81.4 | 150.2 | 169.9743 | 154.83 | -4.63 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 301.1 | 343.1183 | 454.4444 | -153.3444 | 40.4 | 41.0324 | 41.0324 | -0.63242 | 59.5 | 62.428 | 141.0271 | -81.5271 | 29.8 | 22.2893 | 22.2893 | 7.5107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 61 |  |  | 61 | 132.7 | 140.1016 | 134.5803 | -1.8803 | 133.3 | 140.1016 | 134.5803 | -1.2803 | 156.1 | 140.5223 | 134.9845 | 21.1155 | 42.576 | 87.4339 | 87.4339 | -44.8579 | 0 |  |  | 0 | 34.556 | 27.058 | 27.058 | 7.498 | 3.334 |  |  | 3.334 | 0 |  |  | 0 | 67.683 | 74.5558 | 54.9223 | 12.7607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.6989 | 7e-05 | 6.6999 | 60.3 | 15.544 | 15.544 | 44.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 67.4811 |  | 46.1 | 49.7 |  |  | 49.7 | 0 | 153.1033 | 120.0602 | -120.0602 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 82.2134 | 123.6966 | -106.5966 | 60.5 | 94.2999 | 122.2834 | -61.7834 | 60.7 | 80 | 122.2834 | -61.5834 | 60.9 | 94.2999 | 122.2834 | -61.3834 | 130.2 | 94.5831 | 183.976 | -53.776 | 39.7 | 46.4751 | 46.4751 | -6.7751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 87.9 | 145.2585 |  | 87.9 | 102.1 | 62.1762 | 77.8345 | 24.2655 | 0 |  |  | 0 | 69 | 58.5233 | 68.32 | 0.68 | 29.8 | 29.3107 | 28.1372 | 1.6628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 103.894 | 96.8606 | -9.3606 | 87.2 | 103.894 | 96.8606 | -9.6606 | 113.6 | 104.206 | 97.1515 | 16.4485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 118.3 | 84 | 97.4965 | 20.8035 | 65.9 | 54.7211 | 54.7211 | 11.1789 | 15.5 | 14.1881 | 14.1881 | 1.3119 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.4 | 20.3376 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 2.6593 | 1.6165 | 1.9835 | 161.5 | 146 | 166.461 | -4.961 | 82 | 86.29 | 86.29 | -4.29 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.4 | 9.2056 | 9.2056 | 9.1944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.8 | 11.0267 | 11.0267 | 0.7733 | 14.9 | 12.9096 | 12.9096 | 1.9904 | 30.8 | 23.0475 | 23.0475 | 7.7525 | 83.8 | 80.1 | 67.2851 | 16.5149 | 15.1 | 12.2519 | 12.2519 | 2.8481 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 16.9202 |  | 10.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.276 | 0.276 | 0.124 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 26.7 | 17.6 | 17.2326 | 9.4674 | 6.9 | 25 | 26.7976 | -19.8976 | 28.3 | 27.4687 | 27.4687 | 0.8313 | 106.9 | 64.5 | 74.5148 | 32.3852 | 105.3 | 72.9 | 82.9038 | 22.3962 | 17.2 | 10.3746 | 10.3746 | 6.8254 | 12.6 | 6.931 | 6.931 | 5.669 | 37.1 | 37.74 | 37.74 | -0.64 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 17 | 14.3797 | 14.3797 | 2.6203 | 197.2 | 214.15 | 214.15 | -16.95 | 13 | 10.4975 | 10.4975 | 2.5025 | 101.1 | 88 | 118 | -16.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 116.2 | 72 | 82 | 34.2 | 147.1 | 79 | 89 | 58.1 | 82.6 | 84.96 | 84.96 | -2.36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.8 | 11.0791 | 11.0791 | 0.7209 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 17.7778 | 17.7778 | -0.07778 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.9 | 20 | 22 | 4.9 | 13.8 | 20 |  | 13.8 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.04 | 8.04 | 0.66 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
28/06/2026 | 10:00 | 18.9 | 47.5727 | 89.3276 | -70.4276 | 646.5 | 650 | 650 | -3.5 | 145.4 | 145.511 | 145.511 | -0.11099 | 3.9 | 8.682 | 8.8259 | -4.9259 | 3.9 | 8.5167 | 8.5167 | -4.6167 | 38.6 | 30.5246 | 21.9443 | 16.6557 | 92.2 | 96.2836 | 96.2836 | -4.0836 | 0 |  |  | 0 | 78 | 86.8203 | 86.8203 | -8.8203 | 108.8 | 135.5838 | 135.5838 | -26.7838 | 109.1 | 135.5838 | 135.5838 | -26.4838 | 108.7 | 135.5838 | 135.5838 | -26.8838 | 201 | 203.9865 | 203.9865 | -2.9865 | 108.6 | 120.7772 | 120.7772 | -12.1772 | 67.1 | 60.5699 | 60.5699 | 6.5301 | 78 | 80.829 | 73.2124 | 4.7876 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 131.0108 | 131.0108 | -26.8108 | 7 | 5.1038 | 5.1038 | 1.8962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 5.6 | 4.1451 | 4.1451 | 1.4549 | 45 | 55.5718 | 55.5718 | -10.5718 | 93.1 | 20.7254 | 60.8492 | 32.2508 | 166.2 | 169.9743 | 154.83 | 11.37 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.4511 | -6.4511 | 0 |  |  | 0 | 296.7 | 395.8671 | 454.4444 | -157.7444 | 42 | 41.0324 |  | 42 | 70.6 | 75 | 149.5524 | -78.9524 | 29.4 | 22.2893 | 22.2893 | 7.1107 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 54.8 |  |  | 54.8 | 117.4 | 134.5803 | 134.5803 | -17.1803 | 117.8 | 134.5803 | 134.5803 | -16.7803 | 152.3 | 134.9845 | 134.9845 | 17.3155 | 43.445 | 87.4339 | 87.4339 | -43.9889 | 0 |  |  | 0 | 33.919 | 27.058 | 27.058 | 6.861 | 3.337 |  |  | 3.337 | 5.03 |  |  | 5.03 | 38.323 | 20.7254 | 48.7047 | -10.3817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 4.7033 | 6.8785 | -0.07849 | 60.5 | 15.544 | 15.544 | 44.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 10.6326 |  | 44.6 | 49.8 |  |  | 49.8 | 0 | 155.4033 | 132.0702 | -132.0702 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 82.2134 | 131.1117 | -114.9117 | 123.5 | 167.388 | 122.2834 | 1.2166 | 123.2 | 167.388 | 122.2834 | 0.91658 | 112.6 | 167.388 | 122.2834 | -9.6834 | 164 | 251.836 | 183.976 | -19.976 | 37.3 | 46.4751 | 46.4751 | -9.1751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 68.5 | 48.7047 |  | 68.5 | 102.9 | 77.373 | 94.4932 | 8.4068 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 68.32 | 72.3735 | -4.6735 | 28.9 | 28.1372 | 29.8066 | -0.90662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 97.4046 | 100.2005 | -13.3005 | 87 | 97.4046 | 100.2005 | -13.2005 | 113.9 | 97.6971 | 100.5014 | 13.3986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 114.8 | 84 | 98.3666 | 16.4334 | 65.3 | 56.5365 | 56.5365 | 8.7635 | 15.5 | 14.2279 | 14.2279 | 1.2721 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 9.8 | 20.3376 | 20.3376 | -10.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 2.6593 | 2.1011 | 1.3989 | 162.9 | 146 | 166.0588 | -3.1588 | 82.7 | 86.06 | 86.06 | -3.36 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.07 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17 | 9.2056 | 9.2056 | 7.7944 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.9 | 11.1826 | 11.1826 | 0.7174 | 15 | 13.5353 | 13.5353 | 1.4647 | 30.8 | 23.0074 | 23.0074 | 7.7926 | 84 | 81.3 | 69.0475 | 14.9525 | 14.9 | 12.0867 | 12.0867 | 2.8133 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 3.8342 |  | 10.2 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.4 | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 7 | 8 | 8 | -1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 22.6 | 17.5 | 17.2057 | 5.3943 | 7.5 | 24.6 | 26.7115 | -19.2115 | 28.1 | 27.3977 | 27.3977 | 0.7023 | 104.9 | 65.1 | 75.0555 | 29.8445 | 117.1 | 73.1 | 83.8931 | 33.2069 | 18 | 10.4247 | 10.4247 | 7.5753 | 12.6 | 7.0325 | 7.0325 | 5.5675 | 37.2 | 38 | 38 | -0.8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18 | 14.2917 | 14.2917 | 3.7083 | 200.1 | 215.895 | 215.895 | -15.795 | 14.3 | 12.9798 | 12.9798 | 1.3202 | 99.5 | 87 | 117 | -17.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 110.7 | 75 | 85 | 25.7 | 138.1 | 81 | 91 | 47.1 | 82.3 | 84.24 | 84.24 | -1.94 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13 | 12.7806 | 12.7806 | 0.2194 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.2 | 20 | 22 | 5.2 | 14.1 | 20 |  | 14.1 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 8.04 | 8.04 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.1 | 17.69 | 17.69 | -0.59
28/06/2026 | 10:30 | 23.4 | 67.7477 | 115.8098 | -92.4098 | 657 | 650 | 650 | 7 | 146.7 | 145.511 | 145.511 | 1.189 | 7.2 | 4.7567 | 8.8259 | -1.6259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 40.3 | 19.4361 | 19.8018 | 20.4982 | 94.6 | 96.2836 | 96.2836 | -1.6836 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 109.1 | 135.5838 | 135.5838 | -26.4838 | 109.5 | 135.5838 | 135.5838 | -26.0838 | 109.7 | 135.5838 | 135.5838 | -25.8838 | 201.2 | 203.9865 | 203.9865 | -2.7865 | 109.5 | 120.7772 | 120.7772 | -11.2772 | 67.8 | 60.5699 | 60.5699 | 7.2301 | 77 | 73.2124 | 73.2124 | 3.7876 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 131.0108 | 131.0108 | -11.8108 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 46.3 | 55.5718 | 55.5718 | -9.2718 | 91.3 | 36.9819 |  | 91.3 | 169.1 | 158.3313 | 154.8301 | 14.2699 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.4511 | -6.4511 | 0 |  |  | 0 | 302 | 392.2017 | 454.4444 | -152.4444 | 40.7 | 41.0324 | 41.0324 | -0.33242 | 56.6 | 136.3882 | 149.5524 | -92.9524 | 27.5 | 22.2893 | 22.2893 | 5.2107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 65.3 |  |  | 65.3 | 131.3 | 144.895 | 134.5803 | -3.2803 | 132 | 144.895 | 134.5803 | -2.5803 | 156.5 | 145.3301 | 134.9845 | 21.5155 | 43.307 | 87.4339 | 87.4339 | -44.1269 | 0 |  |  | 0 | 33.33 | 27.058 | 27.058 | 6.272 | 3.343 |  |  | 3.343 | 16.85 |  |  | 16.85 | 44.519 | 20.7254 | 54.9223 | -10.4033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8786 | -0.07861 | 76.4 | 92.9272 | 15.544 | 60.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 35.707 | 28.3483 | 18.4517 | 50.7 |  |  | 50.7 | 102.5 | 163.3133 | 139.6802 | -37.1802 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 82.2134 | 120.4443 | -103.2443 | 90 | 121.2448 | 122.2834 | -32.2834 | 89.6 | 121.2448 | 122.2834 | -32.6834 | 82.8 | 121.2448 | 122.2834 | -39.4834 | 167.7 | 182.4133 | 183.976 | -16.276 | 40.6 | 46.4751 | 46.4751 | -5.8751 | 28.1 | 23.3073 | 23.3073 | 4.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 76.3 | 47.6684 |  | 76.3 | 101.9 | 92.4445 | 91.2243 | 10.6757 | 0 |  |  | 0 | 72 | 72.3739 | 70.8036 | 1.1964 | 30 | 29.8068 | 29.1601 | 0.83994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 103.894 | 102.5377 | -15.3377 | 87.1 | 103.894 | 102.5377 | -15.4377 | 113.6 | 104.206 | 102.8456 | 10.7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 124.8 | 90.3 | 99.2139 | 25.5861 | 65 | 57.4906 | 57.4906 | 7.5094 | 15.6 | 14.2485 | 14.2485 | 1.3515 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 1.9379 | 1.9617 | 1.5383 | 162.6 | 155 | 165.4808 | -2.8808 | 82.5 | 85.99 | 85.99 | -3.49 | 0.7 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.1 | 9.2056 | 9.2056 | 8.8944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.2006 | 11.2006 | 0.8994 | 15.6 | 13.6882 | 13.6882 | 1.9118 | 30.8 | 21.828 | 21.828 | 8.972 | 83.8 | 81.3 | 67.5447 | 16.2553 | 14.7 | 12.1919 | 12.1919 | 2.5081 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 9.6061 | 8.6887 | 1.5113 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.331 | 0.331 | 0.069 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 22.9 | 16.7 | 15.7611 | 7.1389 | 8.2 | 27.3 | 29.4871 | -21.2871 | 28.1 | 27.2882 | 27.2882 | 0.8118 | 112.7 | 75.1 | 75.0469 | 37.6531 | 117.2 | 83.8 | 83.8013 | 33.3987 | 20.3 | 10.3315 | 10.3315 | 9.9685 | 15.3 | 6.7561 | 6.7561 | 8.5439 | 37.1 | 38.25 | 38.25 | -1.15 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18.2 | 14.5891 | 14.5891 | 3.6109 | 199.4 | 217.11 | 217.11 | -17.71 | 15.3 | 13.4865 | 13.4865 | 1.8135 | 98.8 | 85 | 115 | -16.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 78 | 88 | 25.7 | 154.8 | 84 | 94 | 60.8 | 81 | 82.8 | 82.8 | -1.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14 | 13.4212 | 13.4212 | 0.5788 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 27.1 | 20 | 22 | 5.1 | 14 | 20 |  | 14 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 8.04 | 8.04 | 0.56 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.6 | 17.69 | 17.69 | -2.09
28/06/2026 | 11:00 | 27.6 | 57.8763 | 108.6502 | -81.0502 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 145.7 | 145.511 | 145.511 | 0.18901 | 7.4 | 5.2295 | 8.8259 | -1.4259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 45.6 | 15.8901 | 17.1996 | 28.4004 | 94.9 | 96.2836 | 96.2836 | -1.3836 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 86.8203 | 86.8203 | -8.6203 | 109.5 | 135.5838 | 135.5838 | -26.0838 | 108.2 | 135.5838 | 135.5838 | -27.3838 | 108.9 | 135.5838 | 135.5838 | -26.6838 | 200.2 | 203.9865 | 203.9865 | -3.7865 | 109.6 | 120.7772 | 120.7772 | -11.1772 | 68.2 | 60.5699 | 60.5699 | 7.63 | 69 | 73.2124 | 73.2124 | -4.2124 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 131.0108 | 131.0108 | -21.2108 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 46 | 55.5718 | 55.5718 | -9.5718 | 90.5 | 45.1934 | 66.5973 | 23.9028 | 171.2 | 156.65 | 157.8148 | 13.3852 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 300.4 | 376.2389 | 454.4444 | -154.0444 | 40.8 | 41.0324 | 41.0324 | -0.23242 | 57.5 | 136.2813 | 149.5514 | -92.0514 | 29.6 | 22.2893 | 22.2893 | 7.3107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 54.7 |  |  | 54.7 | 131.4 | 144.895 | 134.5803 | -3.1803 | 131.6 | 144.895 | 134.5803 | -2.9803 | 154.8 | 145.3301 | 134.9845 | 19.8155 | 36.968 | 87.4339 | 87.4339 | -50.4659 | 0 |  |  | 0 | 31.906 | 27.058 | 27.058 | 4.848 | 3.339 |  |  | 3.339 | 17.07 |  |  | 17.07 | 41.565 | 20.7254 | 48.7047 | -7.1397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8785 | -0.17852 | 74.9 | 79.5082 | 15.544 | 59.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 38.2825 | 24.5448 | 21.8552 | 51.3 |  |  | 51.3 | 105.8 | 165.0633 | 131.9902 | -26.1902 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 82.2134 | 116.496 | -99.3961 | 84.3 | 122.2834 | 122.2834 | -37.9834 | 84.6 | 122.2834 | 122.2834 | -37.6834 | 90.1 | 122.2834 | 122.2834 | -32.1834 | 186.5 | 183.976 | 183.976 | 2.524 | 39.7 | 46.4751 | 46.4751 | -6.7751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 69.1 | 48.7047 |  | 69.1 | 97 | 92.4445 | 87.4267 | 9.5733 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 72.3739 | 70.393 | 4.507 | 29.7 | 29.8068 | 28.991 | 0.70905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 103.894 | 96.8615 | -10.2615 | 86.1 | 103.894 | 96.8615 | -10.7615 | 112.5 | 104.206 | 97.1524 | 15.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 127 | 92.6 | 100.3091 | 26.6909 | 66.9 | 59.2053 | 59.2053 | 7.6947 | 15.5 | 14.3305 | 14.3305 | 1.1695 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.9 | 1.7072 | 1.7924 | 2.1076 | 163.2 | 164.1658 | 164.1658 | -0.9658 | 82.6 | 85.21 | 85.21 | -2.61 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.2 | 9.2056 | 9.2056 | 8.9944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.2883 | 11.2883 | 0.8117 | 15.5 | 13.7653 | 13.7653 | 1.7347 | 30.8 | 22.7239 | 22.7239 | 8.0761 | 84 | 81.3 | 70.7933 | 13.2067 | 14.8 | 12.1785 | 12.1785 | 2.6215 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 10.1989 | 7.8132 | 2.3868 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 0.342 | 0.342 | 0.058 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 21.7 | 16 | 14.8652 | 6.8348 | 14 | 30 | 32.123 | -18.123 | 27.5 | 27.3539 | 27.3539 | 0.1461 | 107.4 | 76.5 | 76.4988 | 30.9012 | 116.5 | 84.1 | 84.1193 | 32.3807 | 20.5 | 10.6248 | 10.6248 | 9.8752 | 15 | 6.9916 | 6.9916 | 8.0084 | 37.5 | 39.07 | 39.07 | -1.57 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.7 | 14.8083 | 14.8083 | 2.8917 | 199.3 | 217.395 | 217.395 | -18.095 | 16.4 | 14.7905 | 14.7905 | 1.6095 | 98.8 | 94 | 114 | -15.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.8 | 91 | 91 | 26.8 | 157.2 | 100 | 100 | 57.2 | 81.7 | 82.08 | 82.08 | -0.38 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.6 | 14.3103 | 14.3103 | 0.2897 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 27 | 20 | 22 | 5 | 14 | 20 |  | 14 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 8.04 | 8.04 | 0.36 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
28/06/2026 | 11:30 | 28.2 | 62.199 | 115.1423 | -86.9424 | 651 | 650 | 650 | 1 | 145.9 | 145.511 | 145.511 | 0.38901 | 7.3 | 7.1344 | 8.8259 | -1.5259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 44.9 | 17.4872 | 19.7054 | 25.1945 | 96.3 | 96.2836 | 96.2836 | 0.0164 | 0 | 80.7491 | 83.5372 | -83.5372 | 78.3 | 62.4107 | 57.0882 | 21.2118 | 109.7 | 135.5838 | 135.5838 | -25.8838 | 109.2 | 135.5838 | 135.5838 | -26.3838 | 109.2 | 135.5838 | 135.5838 | -26.3838 | 201.8 | 203.9865 | 203.9865 | -2.1865 | 108.5 | 120.7772 | 120.7772 | -12.2772 | 68.2 | 60.5699 | 60.5699 | 7.63 | 75.7 | 73.2124 | 73.2124 | 2.4876 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 131.0108 | 131.0108 | -16.9108 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 4.1 | 4.1451 | 4.1451 | -0.04508 | 46.2 | 55.5718 | 55.5718 | -9.3718 | 91.7 | 69.8609 | 100.4805 | -8.7805 | 172.3 | 157.9319 | 167.2473 | 5.0527 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 299.7 | 347.8455 | 454.4444 | -154.7444 | 39.4 | 41.0324 | 41.0324 | -1.6324 | 54.8 | 125.2521 | 136.3873 | -81.5873 | 28.4 | 22.2893 | 22.2893 | 6.1107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 57.5 |  |  | 57.5 | 130 | 144.895 | 134.5803 | -4.5803 | 131.3 | 144.895 | 134.5803 | -3.2803 | 155.4 | 145.3301 | 134.9845 | 20.4155 | 47.096 | 87.4339 | 87.4339 | -40.3379 | 0 |  |  | 0 | 30.138 | 27.058 | 27.058 | 3.08 | 3.336 |  |  | 3.336 | 17.43 |  |  | 17.43 | 53.795 | 20.7254 | 20.7254 | 33.0696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8785 | -0.0785 | 75.3 | 75.6371 | 15.544 | 59.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 40.3945 | 25.2293 | 20.8707 | 50.8 |  |  | 50.8 | 97.4 | 167.7433 | 122.9002 | -25.5002 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 82.2134 | 106.1996 | -88.9995 | 109.4 | 116.9474 | 115.6134 | -6.2134 | 109.5 | 116.9474 | 115.6134 | -6.1134 | 109.1 | 116.9474 | 115.6134 | -6.5134 | 195.6 | 175.9479 | 173.9409 | 21.6591 | 40.7 | 46.4751 | 46.4751 | -5.7751 | 27.5 | 23.3073 | 23.3073 | 4.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 107.5 | 41.4508 |  | 107.5 | 111.3 | 92.4445 | 92.0593 | 19.2407 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 72.3739 | 72.2211 | 3.6789 | 29.8 | 29.8068 | 29.7439 | 0.05614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 103.894 | 102.9963 | -15.9963 | 83.6 | 103.894 | 102.9963 | -19.3963 | 112.4 | 104.206 | 103.3056 | 9.0944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 126.8 | 93.1 | 101.0223 | 25.7777 | 67.7 | 59.8827 | 59.8827 | 7.8173 | 15.6 | 14.4435 | 14.4435 | 1.1565 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.9 | 1.8111 | 1.9554 | 1.9446 | 164.8 | 163.018 | 163.018 | 1.782 | 83.7 | 84.44 | 84.44 | -0.74 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.1 | 9.2056 | 9.2056 | 8.8944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.9 | 11.3756 | 11.3756 | 0.5244 | 15.3 | 13.9194 | 13.9194 | 1.3806 | 30.8 | 23.0658 | 23.0658 | 7.7342 | 83.8 | 80.9 | 73.1195 | 10.6805 | 14.9 | 12.2771 | 12.2771 | 2.6229 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 10.6851 | 7.9707 | 2.2293 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.352 | 0.352 | 0.048 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 21.8 | 16.2 | 15.0134 | 6.7866 | 20 | 34.7 | 36.8376 | -16.8376 | 27.6 | 27.4816 | 27.4816 | 0.1184 | 111.9 | 80.8 | 80.7857 | 31.1143 | 116.5 | 88.4 | 88.417 | 28.083 | 20 | 11.3788 | 11.3788 | 8.6212 | 14.9 | 7.6381 | 7.6381 | 7.2619 | 36.8 | 39.88 | 39.88 | -3.08 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18.2 | 14.7579 | 14.7579 | 3.4421 | 201.8 | 218.07 | 218.07 | -16.27 | 16.9 | 14.981 | 14.981 | 1.919 | 98.5 | 113 | 113 | -14.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 94 | 94 | 25.5 | 165 | 104 | 104 | 61 | 82.1 | 81.36 | 81.36 | 0.74 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.2 | 14.867 | 14.867 | 0.333 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.3 | 17.7778 | 17.7778 | -0.47778 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 26.9 | 20 | 22 | 4.9 | 13.8 | 20 |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 8.04 | 8.04 | 1.06 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
28/06/2026 | 12:00 | 26 | 57.8703 | 123.0082 | -97.0082 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 146 | 145.511 | 145.511 | 0.48901 | 7.1 | 6.0623 | 8.8259 | -1.7259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 64.2 | 15.9965 | 17.0688 | 47.1312 | 96.6 | 96.2836 | 96.2836 | 0.3164 | 20.7 | 80.7198 | 83.7974 | -63.0974 | 78.8 | 62.1631 | 64.8754 | 13.9246 | 108.7 | 135.5838 | 135.5838 | -26.8838 | 109.1 | 135.5838 | 135.5838 | -26.4838 | 108.9 | 135.5838 | 135.5838 | -26.6838 | 201.5 | 203.9865 | 203.9865 | -2.4865 | 110.1 | 120.7772 | 120.7772 | -10.6772 | 68.3 | 60.5699 | 60.5699 | 7.7301 | 71.7 | 73.2124 | 73.2124 | -1.5124 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 131.0108 | 131.0108 | -4.7108 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 46.1 | 55.5718 | 55.5718 | -9.4718 | 90.8 | 109.6851 | 109.6851 | -18.8851 | 171.9 | 154.83 | 159.5565 | 12.3435 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 350.6 | 341.0893 | 454.4444 | -103.8444 | 41.3 | 41.0324 | 41.0324 | 0.26758 | 48.2 | 129.1933 | 136.7286 | -88.5286 | 29.1 | 22.2893 | 22.2893 | 6.8107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69.4 |  |  | 69.4 | 128.7 | 144.895 | 140.1016 | -11.4016 | 129.6 | 144.895 | 140.1016 | -10.5016 | 155.7 | 145.3301 | 140.5223 | 15.1777 | 57.87 | 87.4339 | 87.4339 | -29.5639 | 0 |  |  | 0 | 29.547 | 27.058 | 27.058 | 2.489 | 3.338 |  |  | 3.338 | 16.72 |  |  | 16.72 | 42.503 | 20.7254 | 47.6684 | -5.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17869 | 75.2 | 73.0874 | 15.544 | 59.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 52.0506 |  | 46.5 | 49.7 |  |  | 49.7 | 102.4 | 170.0533 | 122.5502 | -20.1502 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 82.2134 | 119.6492 | -84.7493 | 67.1 | 111.0174 | 109.6104 | -42.5104 | 67.7 | 111.0174 | 109.6104 | -41.9104 | 69.1 | 111.0174 | 109.6104 | -40.5104 | 156.3 | 167.0263 | 164.9094 | -8.6094 | 40.2 | 46.4751 | 46.4751 | -6.2751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 108.2 | 41.4508 |  | 108.2 | 90.6 | 94.8495 | 92.4445 | -1.8445 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 72.3739 | 72.3739 | 3.0261 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 103.894 | 103.894 | -15.794 | 87.7 | 103.894 | 103.894 | -16.194 | 113.5 | 104.206 | 104.206 | 9.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 126.9 | 93.7 | 101.7668 | 25.1332 | 68 | 60.1056 | 60.1056 | 7.8944 | 15.5 | 14.4408 | 14.4408 | 1.0592 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.1 | 1.7141 | 1.7839 | 3.3161 | 165.7 | 162.5975 | 162.5975 | 3.1025 | 84 | 84.12 | 84.12 | -0.12 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.5 | 9.2056 | 9.2056 | 9.2944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.9 | 11.6127 | 11.6127 | 0.2873 | 14.8 | 14.1045 | 14.1045 | 0.6955 | 30.8 | 23.446 | 23.446 | 7.354 | 83.7 | 80.5 | 74.5034 | 9.1966 | 14.9 | 12.447 | 12.447 | 2.453 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 13.3682 |  | 10.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0.363 | 0.363 | 0.037 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 19.6 | 16.4 | 15.3566 | 4.2434 | 16.4 | 39.3 | 39.8529 | -23.4529 | 27.7 | 27.3151 | 27.3151 | 0.3849 | 112.4 | 82.9 | 82.859 | 29.541 | 117 | 89.9 | 89.8805 | 27.1195 | 20.3 | 11.771 | 11.771 | 8.529 | 15.1 | 7.7849 | 7.7849 | 7.3151 | 36.9 | 39.24 | 39.24 | -2.34 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18.2 | 14.8114 | 14.8114 | 3.3886 | 202.9 | 218.69 | 218.69 | -15.79 | 17 | 14.8538 | 14.8538 | 2.1462 | 99.6 | 113 | 113 | -13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.6 | 97 | 97 | 22.6 | 166.7 | 107 | 107 | 59.7 | 82.8 | 81.36 | 81.36 | 1.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.4 | 14.6973 | 14.6973 | 0.7027 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 | 26.8 | 20 | 22 | 4.8 | 14.6 | 20 |  | 14.6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 8.04 | 8.04 | -0.34 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.9 | 17.69 | 17.69 | -0.79
28/06/2026 | 12:30 | 23.2 | 66.1546 | 118.0453 | -94.8453 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 145.5 | 145.511 | 145.511 | -0.01099 | 7 | 8.2309 | 8.8259 | -1.8259 | 6.9 | 8.5167 | 8.5167 | -1.6167 | 64.1 | 12.4135 | 17.7877 | 46.3123 | 95 | 96.2836 | 96.2836 | -1.2836 | 78.2 | 80.5768 | 83.4901 | -5.2901 | 60.1 | 60.9738 | 55.8248 | 4.2752 | 108.7 | 135.5838 | 135.5838 | -26.8838 | 108.7 | 135.5838 | 135.5838 | -26.8838 | 108.4 | 135.5838 | 135.5838 | -27.1838 | 200.6 | 203.9865 | 203.9865 | -3.3865 | 109.5 | 120.7772 | 120.7772 | -11.2772 | 67.8 | 60.5699 | 60.5699 | 7.2301 | 70.9 | 73.2124 | 73.2124 | -2.3124 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 131.0108 | 131.0108 | -3.1108 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 45.4 | 55.5718 | 55.5718 | -10.1718 | 90 | 108.7181 | 109.6845 | -19.6845 | 166.4 | 154.83 | 168.5757 | -2.1757 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 | 6.451 | -6.451 | 0 |  |  | 0 | 297.8 | 334.5137 | 454.4444 | -156.6444 | 39.8 | 41.0324 | 41.0324 | -1.2324 | 47.1 | 129.5337 | 135.0288 | -87.9288 | 26.9 | 22.2893 | 22.2893 | 4.6107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.7 |  |  | 68.7 | 126.9 | 144.895 | 140.1016 | -13.2016 | 127.3 | 144.895 | 140.1016 | -12.8016 | 154.7 | 145.3301 | 140.5223 | 14.1777 | 82.499 | 87.4339 | 87.4339 | -4.9349 | 0 |  |  | 0 | 28.85 | 27.058 | 27.058 | 1.792 | 3.352 |  |  | 3.352 | 16.71 |  |  | 16.71 | 40.349 | 20.7254 | 20.7254 | 19.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8784 | -0.07842 | 74.9 | 75.826 | 15.544 | 59.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46.3682 | 31.3638 | 13.7362 | 50.3 |  |  | 50.3 | 101.9 | 170.1033 | 117.1002 | -15.2002 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 82.2134 | 102.3674 | -43.1674 | 70.1 | 110.9444 | 110.9444 | -40.8444 | 70.7 | 110.9444 | 110.9444 | -40.2444 | 69.5 | 110.9444 | 110.9444 | -41.4444 | 145.4 | 166.9164 | 166.9164 | -21.5164 | 38.4 | 46.4751 | 46.4751 | -8.0751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 36 | 36 | -21.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 69 | 41.4508 |  | 69 | 92.7 | 90.0395 | 92.4442 | 0.25576 | 0 |  |  | 0 | 75 | 72.3739 | 72.3738 | 2.6262 | 29.3 | 29.8068 | 29.8067 | -0.50672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 103.894 | 103.8939 | -16.9939 | 87.5 | 103.894 | 103.8939 | -16.3939 | 112.4 | 104.206 | 104.2059 | 8.1941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 126.2 | 95 | 102.4299 | 23.7701 | 68.6 | 60.3066 | 60.3066 | 8.2934 | 15.6 | 14.5767 | 14.5767 | 1.0233 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 1.481 | 1.8306 | 3.4694 | 166.7 | 162.7808 | 162.7808 | 3.9192 | 84.6 | 84.12 | 84.12 | 0.48 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 17.9 | 9.2056 | 9.2056 | 8.6944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.7295 | 11.7295 | 0.3705 | 15.1 | 14.2042 | 14.2042 | 0.8958 | 30.8 | 23.481 | 23.481 | 7.319 | 83.8 | 81.2 | 73.9969 | 9.8031 | 15 | 12.1667 | 12.1667 | 2.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 12.0602 | 9.3828 | 0.81716 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 0.369 | 0.369 | 0.031 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 20.2 | 17.3 | 17.8516 | 2.3484 | 18.5 | 45.4 | 45.5697 | -27.0697 | 27.6 | 27.203 | 27.203 | 0.397 | 112.6 | 87.3 | 87.3248 | 25.2752 | 111.6 | 92 | 92.0149 | 19.5851 | 20 | 12.819 | 12.819 | 7.181 | 15 | 8.8824 | 8.8824 | 6.1176 | 37 | 38.61 | 38.61 | -1.61 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.8 | 14.9739 | 14.9739 | 2.8261 | 207.2 | 219.97 | 219.97 | -12.77 | 16.8 | 14.7298 | 14.7298 | 2.0702 | 100.3 | 114 | 114 | -13.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.6 | 100 | 100 | 17.6 | 144.5 | 111 | 111 | 33.5 | 83.3 | 82.08 | 82.08 | 1.22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.2 | 14.3711 | 14.3711 | 0.8289 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 14.5 | 20 |  | 14.5 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.04 | 8.04 | -0.24 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
28/06/2026 | 13:00 | 21.2 | 41.4358 | 93.1187 | -71.9187 | 639.1 | 650 | 650 | -10.9 | 144.2 | 145.511 | 145.511 | -1.311 | 7.2 | 3.6 | 8.8259 | -1.6259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 63.7 | 12.091 | 18.0325 | 45.6675 | 96 | 96.2836 | 96.2836 | -0.2836 | 77.9 | 80.1461 | 83.4932 | -5.5932 | 60.2 | 57.6448 | 55.9063 | 4.2937 | 108.7 | 135.5838 | 135.5838 | -26.8838 | 108.5 | 135.5838 | 135.5838 | -27.0838 | 109.1 | 135.5838 | 135.5838 | -26.4838 | 199.5 | 203.9865 | 203.9865 | -4.4865 | 108.9 | 129.3562 | 120.7772 | -11.8772 | 68.2 | 64.8724 | 60.5699 | 7.63 | 65.7 | 73.2124 | 73.2124 | -7.5124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 131.0108 | 131.0108 | -0.81078 | 8.2 | 5.1038 | 5.1038 | 3.0962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 45 | 55.5718 | 55.5718 | -10.5718 | 88.6 | 109.6851 | 109.6849 | -21.0849 | 166.2 | 154.83 | 164.428 | 1.772 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 298.5 | 321.0521 | 454.4444 | -155.9444 | 38.2 | 41.0324 | 41.0324 | -2.8324 | 45.4 | 129.5337 | 139.1181 | -93.7181 | 29 | 22.2893 | 22.2893 | 6.7107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 71.9 |  |  | 71.9 | 125.9 | 144.895 | 134.5803 | -8.6803 | 126.1 | 144.895 | 134.5803 | -8.4803 | 153.6 | 145.3301 | 134.9845 | 18.6155 | 84.217 | 87.4339 | 87.4339 | -3.2169 | 0 |  |  | 0 | 27.713 | 27.058 | 27.058 | 0.65503 | 3.352 |  |  | 3.352 | 17.01 |  |  | 17.01 | 37.231 | 20.7254 | 20.7254 | 16.5056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.7615 | 1.0385 | 73.1 | 66.1388 | 15.544 | 57.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 74.0938 | 51.3982 | -6.5982 | 50.5 |  |  | 50.5 | 102 | 169.6852 | 117.6112 | -15.6112 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 82.2134 | 102.8628 | -44.1628 | 68.2 | 110.9444 | 112.2784 | -44.0784 | 68.1 | 110.9444 | 112.2784 | -44.1784 | 68.6 | 110.9444 | 112.2784 | -43.6784 | 145.4 | 166.9164 | 168.9234 | -23.5234 | 37.9 | 46.4751 | 46.4751 | -8.5751 | 27.3 | 23.3073 | 23.3073 | 3.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 36 | 36 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 70.7 | 20.7254 |  | 70.7 | 91.9 | 97.2503 | 92.4442 | -0.54424 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 72.3739 | 72.3738 | 0.92616 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 103.894 | 103.894 | -16.794 | 87.1 | 103.894 | 103.894 | -16.794 | 113 | 104.206 | 104.206 | 8.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 125.6 | 96.3 | 102.9455 | 22.6545 | 68.4 | 60.1922 | 60.1922 | 8.2078 | 15.6 | 14.6259 | 14.6259 | 0.9741 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 20.3376 | 20.3376 | -10.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 1.46 | 1.8466 | 3.2534 | 167.7 | 164.0878 | 164.0878 | 3.6122 | 84.9 | 85.04 | 85.04 | -0.14 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18.3 | 9.2056 | 9.2056 | 9.0944 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12 | 11.7473 | 11.7473 | 0.2527 | 15.1 | 14.211 | 14.211 | 0.889 | 30.8 | 23.5146 | 23.5146 | 7.2854 | 83.9 | 81.9 | 73.9031 | 9.9969 | 15.1 | 12.2513 | 12.2513 | 2.8487 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 18.4424 | 13.9946 | -3.8946 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.4 | 0.377 | 0.377 | 0.023 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 20.8 | 18.3 | 18.6147 | 2.1853 | 29.3 | 51.5 | 48.7509 | -19.4509 | 27.9 | 27.3179 | 27.3179 | 0.5821 | 111.5 | 87.9 | 87.8517 | 23.6483 | 116.4 | 91.2 | 91.1862 | 25.2138 | 20.3 | 12.9271 | 12.9271 | 7.3729 | 14 | 9.013 | 9.013 | 4.987 | 37.1 | 38.53 | 38.53 | -1.43 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.4 | 14.9746 | 14.9746 | 2.4254 | 208.2 | 219.63 | 219.63 | -11.43 | 16.3 | 13.8115 | 13.8115 | 2.4885 | 101.1 | 115 | 115 | -13.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.5 | 105 | 105 | 12.5 | 149.1 | 117 | 117 | 32.1 | 83.1 | 82.8 | 82.8 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.9 | 13.7617 | 13.7617 | 1.1383 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 17.5 | 17.7778 | 17.7778 | -0.27778 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.5 | 20 | 22 | 4.5 | 14.5 | 20 |  | 14.5 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.04 | 8.04 | -0.24 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.3 | 17.69 | 17.69 | -1.39
28/06/2026 | 13:30 | 20.4 | 46.1125 | 94.8454 | -74.4454 | 546.1 | 650 | 650 | -103.9 | 144.7 | 145.511 | 145.511 | -0.81099 | 7 | 3.6 | 8.8259 | -1.8259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 29 | 12.091 | 16.026 | 12.974 | 95.8 | 96.2836 | 96.2836 | -0.4836 | 77.6 | 80.0155 | 83.4249 | -5.8249 | 60.2 | 56.7285 | 54.1966 | 6.0034 | 109.5 | 135.5838 | 135.5838 | -26.0838 | 109.9 | 135.5838 | 135.5838 | -25.6838 | 109.7 | 135.5838 | 135.5838 | -25.8838 | 201 | 203.9865 | 203.9865 | -2.9865 | 109.5 | 120.7772 | 120.7772 | -11.2772 | 68 | 60.5699 | 60.5699 | 7.43 | 73 | 73.2124 | 73.2124 | -0.21244 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 131.0108 | 131.0108 | -0.01078 | 7 | 5.1038 | 5.1038 | 1.8962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 45.4 | 55.5718 | 55.5718 | -10.1718 | 92.4 | 109.6851 | 101.6013 | -9.2013 | 166 | 154.83 | 159.7109 | 6.2891 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8467 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 298.8 | 329.0085 | 454.4444 | -155.6444 | 39.1 | 41.0324 | 41.0324 | -1.9324 | 30.1 | 98.4456 | 133.966 | -103.866 | 26.2 | 22.2893 | 22.2893 | 3.9107 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 69.2 |  |  | 69.2 | 119.9 | 144.895 | 140.1016 | -20.2016 | 120 | 144.895 | 140.1016 | -20.1016 | 152.1 | 145.3301 | 140.5223 | 11.5777 | 56.156 | 87.4339 | 87.4339 | -31.2779 | 0 |  |  | 0 | 31.962 | 27.058 | 27.058 | 4.904 | 3.351 |  |  | 3.351 | 16.86 |  |  | 16.86 | 37.556 | 20.7254 | 20.7254 | 16.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 2.9711 | 3.7289 | 74.8 | 60.7974 | 15.544 | 59.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 55.1594 | 26.9049 | -12.0049 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 157.8442 | 108.4712 | -8.9712 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 82.2134 | 102.9672 | -70.6672 | 115.7 | 115.6134 | 110.9444 | 4.7556 | 115.7 | 115.6134 | 110.9444 | 4.7556 | 115.7 | 115.6134 | 110.9444 | 4.7556 | 170 | 173.9409 | 166.9164 | 3.0836 | 37.9 | 46.4751 | 46.4751 | -8.5751 | 27.1 | 23.3073 | 23.3073 | 3.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 36 | 36 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 73.5 | 20.7254 |  | 73.5 | 106.8 | 92.4445 | 87.6387 | 19.1613 | 0 |  |  | 0 | 73.2 | 72.3739 | 72.3738 | 0.82623 | 29.2 | 29.8068 | 29.8067 | -0.60672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 103.894 | 103.8935 | -16.8935 | 86.8 | 103.894 | 103.8935 | -17.0935 | 113.2 | 104.206 | 104.2055 | 8.9945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 126.1 | 96 | 103.1805 | 22.9195 | 68.6 | 59.6211 | 59.6211 | 8.9789 | 15.6 | 14.6423 | 14.6423 | 0.9577 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 1.46 | 1.716 | 1.584 | 168.4 | 165.931 | 165.931 | 2.469 | 85.4 | 86.45 | 86.45 | -1.05 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.5 | 9.2056 | 9.2056 | 8.2944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 11.9068 | 11.9068 | 0.2932 | 15.3 | 14.386 | 14.386 | 0.914 | 30.8 | 23.9752 | 23.9752 | 6.8248 | 84 | 81.6 | 75.4635 | 8.5365 | 15.2 | 11.734 | 11.734 | 3.466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.1 | 14.0838 | 8.3565 | 0.74355 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.016 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 23.5 | 20.2 | 19.8591 | 3.6409 | 39.8 | 54.6 | 50.658 | -10.858 | 28.3 | 27.4627 | 27.4627 | 0.8373 | 109.6 | 90.3 | 90.34 | 19.26 | 116.6 | 93.6 | 93.597 | 23.003 | 20.3 | 13.6263 | 13.6263 | 6.6737 | 15.1 | 9.5652 | 9.5652 | 5.5348 | 37.4 | 38.44 | 38.44 | -1.04 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18 | 14.8981 | 14.8981 | 3.1019 | 209.6 | 219.565 | 219.565 | -9.965 | 15.5 | 13.3682 | 13.3682 | 2.1318 | 103.3 | 116 | 116 | -12.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.5 | 109 | 109 | 9.5 | 161.6 | 123 | 123 | 38.6 | 84.3 | 83.52 | 83.52 | 0.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.1 | 13.2499 | 13.2499 | 0.8501 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 14.4 | 20 |  | 14.4 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 8.04 | 8.04 | 0.16 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.2 | 17.69 | 17.69 | -1.49
28/06/2026 | 14:00 | 25.2 | 41.7435 | 90.4955 | -65.2956 | 551.7 | 650 | 650 | -98.3 | 145.7 | 145.511 | 145.511 | 0.18901 | 7.1 | 3.6 | 8.8259 | -1.7259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 30 | 12.091 | 12.091 | 17.909 | 93 | 96.2836 | 96.2836 | -3.2836 | 77.2 | 79.4928 | 83.4732 | -6.2732 | 59.2 | 53.5368 | 55.3885 | 3.8115 | 110.1 | 135.5838 | 135.5838 | -25.4838 | 110.5 | 135.5838 | 135.5838 | -25.0838 | 110 | 135.5838 | 135.5838 | -25.5838 | 201.9 | 203.9865 | 203.9865 | -2.0865 | 108.2 | 120.7772 | 120.7772 | -12.5772 | 67.6 | 60.5699 | 60.5699 | 7.0301 | 110.8 | 73.2124 | 73.2124 | 37.5876 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 131.0108 | 131.0108 | 1.6892 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 45.9 | 55.5718 | 55.5718 | -9.6718 | 91.1 | 101.3685 | 101.6181 | -10.5181 | 139.9 | 154.83 | 154.83 | -14.93 | 0 |  | 102.7612 | -102.7612 |  | 7.8467 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 300.5 | 318.2854 | 454.4444 | -153.9444 | 36.6 | 41.0324 | 41.0324 | -4.4324 | 30.8 | 98.4456 | 141.6503 | -110.8503 | 25.6 | 22.2893 | 22.2893 | 3.3107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 66.9 |  |  | 66.9 | 122.2 | 144.895 | 134.5803 | -12.3803 | 122.2 | 144.895 | 134.5803 | -12.3803 | 151.2 | 145.3301 | 134.9845 | 16.2155 | 62.246 | 87.4339 | 87.4339 | -25.1879 | 0 |  |  | 0 | 33.138 | 27.058 | 27.058 | 6.08 | 3.354 |  |  | 3.354 | 16.29 |  |  | 16.29 | 60.72 | 20.7254 | 20.7254 | 39.9946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.0832 | 0.71681 | 75.4 | 59.7024 | 15.544 | 59.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 51.5463 | 59.5727 | -44.2727 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 149.7349 |  | 100.3 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 82.2134 | 113.8082 | -80.7082 | 109.7 | 115.6134 | 112.2784 | -2.5784 | 109.3 | 115.6134 | 112.2784 | -2.9784 | 109.2 | 115.6134 | 112.2784 | -3.0784 | 193.2 | 173.9409 | 168.9234 | 24.2766 | 38.7 | 46.4751 | 46.4751 | -7.7751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 89.3 | 20.7254 |  | 89.3 | 114.2 | 92.4445 | 41.4508 | 72.7492 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 72.3739 | 50.3389 | 23.2611 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 103.894 | 103.8929 | -17.0929 | 86.6 | 103.894 | 103.8929 | -17.2929 | 113.1 | 104.206 | 104.2049 | 8.8951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 125.3 | 95.8 | 103.3032 | 21.9968 | 68.7 | 58.4696 | 58.4696 | 10.2304 | 15.5 | 14.6705 | 14.6705 | 0.8295 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 168.9 | 167.0945 | 167.0945 | 1.8055 | 85.6 | 87.37 | 87.37 | -1.77 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.7 | 9.2056 | 9.2056 | 8.4944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.3 | 11.9964 | 11.9964 | 0.3036 | 15.5 | 14.5187 | 14.5187 | 0.9813 | 30.8 | 24.1064 | 24.1064 | 6.6936 | 83.5 | 81.3 | 76.4474 | 7.0526 | 14.8 | 11.7051 | 11.7051 | 3.0949 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4.8 | 13.2521 | 15.8763 | -11.0763 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.016 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 24 | 22.1 | 21.2897 | 2.7103 | 43.2 | 57.8 | 50.6542 | -7.4542 | 28.6 | 27.5768 | 27.5768 | 1.0232 | 112.9 | 92 | 92.0415 | 20.8585 | 116.3 | 93.7 | 93.6566 | 22.6434 | 20.5 | 13.6929 | 13.6929 | 6.8071 | 15 | 9.6527 | 9.6527 | 5.3473 | 37.6 | 38.42 | 38.42 | -0.82 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18.1 | 14.7725 | 14.7725 | 3.3275 | 210.6 | 219.68 | 219.68 | -9.08 | 14.3 | 11.5108 | 11.5108 | 2.7892 | 104.5 | 116 | 116 | -11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 113 | 113 | 8.3 | 149 | 129 | 129 | 20 | 84.9 | 83.52 | 83.52 | 1.38 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13 | 11.9267 | 11.9267 | 1.0733 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.9 | 20 | 22 | 4.9 | 14.5 | 20 |  | 14.5 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 8.04 | 8.04 | -0.44 | 3.8 | 11 | 11 | -7.2 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
28/06/2026 | 14:30 | 31.3 | 38.5959 | 87.6297 | -56.3297 | 607.9 | 650 | 650 | -42.1 | 146.5 | 145.511 | 145.511 | 0.98901 | 7.2 | 3.6 | 8.8259 | -1.6259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 31.8 | 12.091 | 12.091 | 19.709 | 94.8 | 96.2836 | 96.2836 | -1.4836 | 77.3 | 73.1975 | 83.4106 | -6.1106 | 59.3 | 41.7025 | 53.8602 | 5.4398 | 109.8 | 135.5838 | 135.5838 | -25.7838 | 110.8 | 135.5838 | 135.5838 | -24.7838 | 109.1 | 135.5838 | 135.5838 | -26.4838 | 200.6 | 203.9865 | 203.9865 | -3.3865 | 108.2 | 120.7772 | 120.7772 | -12.5772 | 67.9 | 60.5699 | 60.5699 | 7.33 | 85.9 | 73.2124 | 73.2124 | 12.6876 | 4.9 | 3.436 | 3.436 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 131.0108 | 131.0108 | 5.0892 | 8.2 | 5.1038 | 5.1038 | 3.0962 | 5.5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.7594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 46.8 | 55.5718 | 55.5718 | -8.7718 | 91.1 | 48.6028 | 53.0808 | 38.0192 | 109.6 | 154.83 | 154.83 | -45.23 | 0 |  | 92.6812 | -92.6812 |  | 6.501 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 302 | 290.1554 | 454.4444 | -152.4444 | 38.9 | 41.0324 | 41.0324 | -2.1324 | 77.5 | 98.4456 | 129.534 | -52.034 | 26.7 | 22.2893 | 22.2893 | 4.4107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.4 |  |  | 68.4 | 125.8 | 144.895 | 134.5803 | -8.7803 | 126.1 | 144.895 | 134.5803 | -8.4803 | 151.1 | 145.3301 | 134.9845 | 16.1155 | 63.007 | 87.4339 | 87.4339 | -24.4269 | 39.355 | 46.8097 | 46.8097 | -7.4547 | 33.039 | 27.058 | 27.058 | 5.981 | 3.354 |  |  | 3.354 | 17.8 |  |  | 17.8 | 51.529 | 20.7254 | 26.943 | 24.586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 2.8804 | 3.8196 | 77.1 | 57.1667 | 15.544 | 61.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 37.5909 |  | 18.9 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 138.618 |  | 99.9 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 82.2134 | 82.5434 | -48.5434 | 100.2 | 115.6134 | 112.2784 | -12.0784 | 101.1 | 115.6134 | 112.2784 | -11.1784 | 96.2 | 115.6134 | 112.2784 | -16.0784 | 182.9 | 173.9409 | 168.9234 | 13.9766 | 41.3 | 46.4751 | 46.4751 | -5.1751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 86.3 | 20.7254 |  | 86.3 | 117.8 | 92.4445 | 82.177 | 35.623 | 0 | 44.8293 | 44.8293 | -44.8293 | 73.9 | 72.3739 | 68.3201 | 5.5799 | 30.2 | 29.8068 | 28.1372 | 2.0628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 103.894 | 101.3282 | -14.8282 | 87.4 | 103.894 | 101.3282 | -13.9282 | 112.9 | 104.206 | 101.6325 | 11.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 123.6 | 96.9 | 103.162 | 20.438 | 68.8 | 56.7595 | 56.7595 | 12.0405 | 15.5 | 14.6968 | 14.6968 | 0.8032 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 169.2 | 165.4455 | 165.4455 | 3.7545 | 86 | 85.95 | 85.95 | 0.05 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.1 | 9.2056 | 9.2056 | 8.8944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.5 | 11.8929 | 11.8929 | 0.6071 | 15.7 | 14.4845 | 14.4845 | 1.2155 | 30.8 | 24.2794 | 24.2794 | 6.5206 | 83.3 | 82.4 | 76.8316 | 6.4684 | 15.3 | 10.7596 | 10.7596 | 4.5404 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4.8 | 10.0397 |  | 4.8 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.3 | 0.382 | 0.382 | -0.082 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 23 | 23.3 | 21.8909 | 1.1091 | 45.4 | 58.6 | 49.3759 | -3.9759 | 28.9 | 27.6042 | 27.6042 | 1.2958 | 117.4 | 93.3 | 93.3047 | 24.0953 | 117.3 | 94.4 | 94.3846 | 22.9154 | 20 | 14.2659 | 14.2659 | 5.7341 | 15 | 10.4211 | 10.4211 | 4.5789 | 37.7 | 38.39 | 38.39 | -0.69 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 18.1 | 14.9486 | 14.9486 | 3.1514 | 211.6 | 218.585 | 218.585 | -6.985 | 12.9 | 10.7655 | 10.7655 | 2.1345 | 105.2 | 118 | 118 | -12.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.6 | 117 | 117 | 0.6 | 143.1 | 134 | 134 | 9.1 | 85.1 | 84.96 | 84.96 | 0.14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.6 | 10.7896 | 10.7896 | 0.8104 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.7778 | 17.7778 | -0.77778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 14.4 | 20 |  | 14.4 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.04 | 8.04 | -0.04 | 6.7 | 11 | 11 | -4.3 | 14.6 | 17.69 | 17.69 | -3.09
28/06/2026 | 15:00 | 21.9 | 10.3627 | 106.74 | -84.84 | 642.2 | 544.1212 | 650 | -7.8 | 144 | 87.9405 | 145.511 | -1.511 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 69.2 | 15.3837 | 27.0308 | 42.1692 | 88 | 96.2836 | 96.2836 | -8.2836 | 79.6 | 86.4857 | 83.8211 | -4.2211 | 59.5 | 86.8203 | 65.5875 | -6.0875 | 107.7 | 117.882 | 135.5838 | -27.8838 | 107.7 | 117.882 | 135.5838 | -27.8838 | 108.3 | 117.882 | 135.5838 | -27.2838 | 201.3 | 177.354 | 203.9865 | -2.6865 | 108.2 | 120.7772 | 120.7772 | -12.5772 | 67.9 | 60.5699 | 60.5699 | 7.33 | 68.3 | 73.2124 | 73.2124 | -4.9124 | 4.6 | 2.9845 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 127.7755 | 131.0108 | -0.91078 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 45.2 | 16.1963 | 55.5718 | -10.3718 | 90.1 | 20.7254 | 29.9977 | 60.1023 | 0 | 121.7239 |  | 0 | 132 | 86.63 | 206.4882 | -74.4882 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 298.6 | 336.9207 | 454.4444 | -155.8444 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 74.9 | 150.485 | 139.8342 | -64.9343 | 25.7 | 22.2893 | 22.2893 | 3.4107 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.2 | 69.484 |  | 68.2 | 123.9 | 134.5803 | 140.1016 | -16.2016 | 123.9 | 134.5803 | 140.1016 | -16.2016 | 151.4 | 134.9845 | 140.5223 | 10.8777 | 60.139 | 71.237 | 87.4339 | -27.2949 | 37.009 | 46.8097 | 46.8097 | -9.8007 | 25.301 |  | 27.058 | -1.757 | 3.355 |  |  | 3.355 | 16.3 | 15.3564 |  | 16.3 | 37.48 | 20.7254 | 26.943 | 10.537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 6.8786 | -0.07858 | 74 | 56.0632 | 15.544 | 58.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 4.6632 |  | 14.4 | 0 |  |  | 0 | 133.3 |  |  | 133.3 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 62.4105 | 82.214 | -49.914 | 61.9 | 104.29 | 110.9444 | -49.0444 | 62.3 | 104.29 | 110.9444 | -48.6444 | 70.8 | 104.29 | 110.9444 | -40.1444 | 176.1 | 156.9048 | 166.9164 | 9.1836 | 37.9 | 46.4751 | 46.4751 | -8.5751 | 27.2 | 23.3073 | 23.3073 | 3.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 36 | 36 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 2.501 | 2.501 | -1.901 | 60.4 | 100.4453 |  | 60.4 | 91 | 86.9844 | 77.3752 | 13.6248 | 23.6 | 20.7963 | 44.8293 | -21.2293 | 73.1 | 8.2902 | 68.3201 | 4.7799 | 29 | 28.1372 | 28.1372 | 0.86278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 96.8606 | 101.0688 | -13.8688 | 87.1 | 96.8606 | 101.0688 | -13.9688 | 111.9 | 97.1514 | 101.3723 | 10.5276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 125.8 | 113 | 103.0043 | 22.7957 | 67.9 | 52.9638 | 52.9638 | 14.9362 | 15.5 | 15 | 14.9742 | 0.5258 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 1.6742 | 2.432 | 1.268 | 168.3 | 159.726 | 159.726 | 8.574 | 85.2 | 81.41 | 81.41 | 3.79 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.4 | 19.2535 | 9.2056 | 8.1944 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.5 | 11.6942 | 11.6942 | 0.8058 | 15.8 | 14.359 | 14.359 | 1.441 | 30.8 | 34.5 | 24.4989 | 6.3011 | 83.7 | 83.5 | 78.2506 | 5.4494 | 13.3 | 10.4081 | 10.4081 | 2.8919 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | -0.075 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 23.6 | 27.5 | 22.1423 | 1.4577 | 49.9 | 52.3 | 50.0889 | -0.1889 | 28.6 | 25.7228 | 25.7228 | 2.8772 | 115.8 | 110.9 | 94.7715 | 21.0285 | 116.6 | 114.2 | 95.5653 | 21.0347 | 20.1 | 15.7 | 14.5536 | 5.5464 | 15.2 | 11.8 | 10.5286 | 4.6714 | 37.7 | 31.96 | 31.96 | 5.74 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.6 | 18.2 | 15.1472 | 2.4528 | 210.2 | 213.975 | 213.975 | -3.775 | 10.9 | 8.0928 | 8.0928 | 2.8072 | 104.2 | 118 | 118 | -13.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 133.1 | 120 | 5.6 | 152.2 | 142 | 137 | 15.2 | 84 | 84.96 | 84.96 | -0.96 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.1 | 8.7803 | 8.7803 | 1.3197 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.5 | 20 | 22 | 4.5 | 14.5 | 20 |  | 14.5 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 8.04 | 8.04 | 0.06 | 5.5 | 11 | 11 | -5.5 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
28/06/2026 | 15:30 | 42.8 | 10.3627 | 10.3627 | 32.4373 | 650.7 | 571.0113 | 650 | 0.7 | 145.8 | 96.9083 | 145.511 | 0.28901 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 29.9 | 73.6914 | 16.081 | 13.819 | 89 | 96.2836 | 96.2836 | -7.2836 | 80 | 86.4857 | 83.362 | -3.362 | 0 | 86.8203 | 52.7694 | -52.7694 | 108.7 | 111 | 135.5838 | -26.8838 | 108.5 | 111 | 135.5838 | -27.0838 | 108.7 | 111 | 135.5838 | -26.8838 | 200.5 | 167 | 203.9865 | -3.4865 | 109.4 | 120.7772 | 120.7772 | -11.3772 | 67.9 | 60.5699 | 60.5699 | 7.33 | 73.6 | 73.2124 | 73.2124 | 0.38756 | 4.8 | 2.9845 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 131.0108 | 131.0108 | -0.41078 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 46 | 55.5718 | 55.5718 | -9.5718 | 91.5 | 20.7254 | 109.6844 | -18.1844 | 0 |  |  | 0 | 149.9 | 84.41 | 200.8914 | -50.9914 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 0 |  |  | 0 | 299.6 | 397.2666 | 454.4444 | -154.8444 | 38 | 41.0324 | 41.0324 | -3.0324 | 76 | 150.4851 | 144.1687 | -68.1687 | 27.6 | 22.2893 | 22.2893 | 5.3107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 68.5 | 71.2434 |  | 68.5 | 122.7 | 134.5803 | 140.1016 | -17.4016 | 122.9 | 134.5803 | 140.1016 | -17.2016 | 150.5 | 134.9845 | 140.5223 | 9.9777 | 61.341 | 71.237 | 87.4339 | -26.0929 | 37.797 | 46.8097 | 46.8097 | -9.0127 | 26.042 |  | 27.058 | -1.016 | 3.353 |  |  | 3.353 | 16.51 | 15.3564 | 15.3564 | 1.1536 | 55.215 | 57.9467 | 107.7294 | -52.5144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 4.7033 | 2.0967 | 75.4 | 15.5441 | 15.544 | 59.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 4.6632 | 62.5226 | -46.7226 | 0 |  |  | 0 | 102.1 |  |  | 102.1 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 62.4105 | 92.4657 | -59.2657 | 83.5 | 96.0829 | 96.7242 | -13.2242 | 83.4 | 96.0829 | 96.7242 | -13.3242 | 83.9 | 96.0829 | 96.7242 | -12.8242 | 163.7 | 144.5572 | 145.522 | 18.178 | 39.7 | 46.4751 | 46.4751 | -6.7751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 2.501 | 2.501 | -1.901 | 134.9 | 128.4193 |  | 134.9 | 105 | 77.373 | 62.1762 | 42.8238 | 26.2 | 9.8881 | 44.8293 | -18.6293 | 71.6 | 8.2902 | 58.5233 | 13.0767 | 29.7 | 28.1371 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 96.8606 | 99.4094 | -11.5094 | 87.9 | 96.8606 | 99.4094 | -11.5094 | 112.5 | 97.1514 | 99.7079 | 12.7921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 126.1 | 108.3 | 102.6443 | 23.4557 | 64.6 | 48.0564 | 48.0564 | 16.5436 | 15.1 | 14.9 | 14.9309 | 0.1691 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 5.4679 | 1.7196 | 2.5804 | 163.2 | 148.7602 | 148.7602 | 14.4398 | 82.5 | 75.09 | 75.09 | 7.41 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.9 | 19.2535 | 9.2056 | 8.6944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12.4 | 10.9596 | 10.9596 | 1.4404 | 15.7 | 13.6454 | 13.6454 | 2.0546 | 30.8 | 34.8 | 24.7661 | 6.0339 | 83.6 | 83.8 | 78.92 | 4.68 | 13.4 | 8.7552 | 8.7552 | 4.6448 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 |  | 16.5553 | -11.5553 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.343 | 0.343 | -0.143 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 24.4 | 28.4 | 22.3745 | 2.0255 | 50.8 | 50.9 | 53.102 | -2.302 | 27.7 | 22.2208 | 22.2208 | 5.4792 | 112.1 | 111.5 | 95.4624 | 16.6376 | 116.4 | 114.4 | 96.1163 | 20.2837 | 20 | 15.8 | 14.8809 | 5.1191 | 14.6 | 11.9 | 10.5977 | 4.0023 | 37.1 | 25.53 | 25.53 | 11.57 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17 | 18.4 | 15.4025 | 1.5975 | 202.4 | 202.395 | 202.395 | 0.005 | 8.7 | 7.0742 | 7.0742 | 1.6258 | 100.5 | 112 | 112 | -11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 133.2 | 121 | 7.6 | 157.9 | 144 | 139 | 18.9 | 81.4 | 80.64 | 80.64 | 0.76 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.1 | 7.2804 | 7.2804 | 0.8196 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.5 | 20 | 22 | 4.5 | 14.9 | 20 |  | 14.9 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.04 | 8.04 | -0.24 | 8.1 | 11 | 11 | -2.9 | 17.5 | 17.69 | 17.69 | -0.19
28/06/2026 | 16:00 | 66.4 | 10.3627 |  | 66.4 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 145.3 | 145.511 | 145.511 | -0.21099 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 29.9 | 56.2063 | 20.6997 | 9.2003 | 88.9 | 96.2836 | 96.2836 | -7.3836 | 81.9 | 86.4857 | 86.4857 | -4.5857 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 108.7 | 117.882 | 135.5838 | -26.8838 | 108.5 | 117.882 | 135.5838 | -27.0838 | 108.3 | 117.882 | 135.5838 | -27.2838 | 200.4 | 177.354 | 203.9865 | -3.5865 | 109.5 | 120.7772 | 120.7772 | -11.2772 | 67.8 | 60.5699 | 60.57 | 7.23 | 76.7 | 73.2124 | 73.2124 | 3.4876 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 131.0108 | 131.0108 | -0.91078 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 45.8 | 55.5718 | 55.5718 | -9.7718 | 91.4 | 20.7254 | 109.6851 | -18.2851 | 0 |  |  | 0 | 148.4 | 85.17 | 204.6742 | -56.2742 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 3.2 |  |  | 3.2 | 299.7 | 387.3107 | 454.4444 | -154.7444 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 76.1 | 150.4851 | 141.2191 | -65.1191 | 24.7 | 22.2893 | 22.2893 | 2.4107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 67.8 | 71.2434 |  | 67.8 | 121.7 | 134.5803 | 144.895 | -23.195 | 121.8 | 134.5803 | 144.895 | -23.095 | 150.8 | 134.9845 | 145.3301 | 5.4699 | 61.052 | 71.237 | 87.4339 | -26.3819 | 37.367 | 46.8097 | 46.8097 | -9.4427 | 31.148 | 24.8705 | 27.058 | 4.09 | 3.354 |  |  | 3.354 | 17.26 | 15.3564 | 15.3564 | 1.9036 | 110.303 | 26.943 | 122.198 | -11.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 | 75.3 | 39.1687 | 57.2853 | 18.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 4.6632 | 90.6753 | -75.3753 | 0 |  |  | 0 | 101.7 |  |  | 101.7 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 62.4105 | 119.8769 | -86.8769 | 90.4 | 96.0829 | 97.622 | -7.222 | 90.5 | 96.0829 | 97.622 | -7.122 | 90.7 | 96.0829 | 97.622 | -6.922 | 161.5 | 144.5572 | 146.8727 | 14.6273 | 38.6 | 46.4751 | 46.4751 | -7.8751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 16 | 16 | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.501 | 2.501 | -1.001 | 149.3 | 126.2624 |  | 149.3 | 108.1 | 82.1788 | 95.1544 | 12.9456 | 45.8 | 44.8289 | 44.8293 | 0.97072 | 71.5 | 11.1186 | 73.444 | -1.944 | 29.4 | 28.1372 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 96.8606 | 103.894 | -16.594 | 87.3 | 96.8606 | 103.894 | -16.594 | 113.1 | 97.1514 | 104.206 | 8.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 |  | 2.7028 | 0.79723 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 125.8 | 108.5 | 102.4741 | 23.3259 | 48.7 | 35.7926 | 35.7926 | 12.9074 | 15.5 | 15 | 15.0134 | 0.4866 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 4.3302 | 2.0201 | 0.6799 | 137.9 | 103.4858 | 103.4858 | 34.4142 | 70.8 | 46.06 | 46.06 | 24.74 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.7 |  | 9.2056 | 8.4944 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 12 | 9.0724 | 9.0724 | 2.9276 | 15.2 | 12.0141 | 12.0141 | 3.1859 | 30.8 | 34.4 | 24.4319 | 6.3681 | 83.3 | 84.1 | 78.0886 | 5.2114 | 9.7 | 6.6579 | 6.6579 | 3.0421 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 9.3172 | 19.6773 | -14.6773 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.09 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 24.2 | 29.3 | 22.4714 | 1.7286 | 49.1 | 49.6 | 53.0141 | -3.9141 | 20.4 | 16.1543 | 16.1543 | 4.2457 | 108.5 | 112.1 | 95.9682 | 12.5318 | 116.7 | 114.6 | 96.9769 | 19.7231 | 20 | 15.9 | 14.8882 | 5.1118 | 15.1 | 11.9 | 10.6896 | 4.4104 | 35.9 | 19.69 | 19.69 | 16.21 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 17.3 | 18.5 | 15.48 | 1.82 | 176.2 | 160.54 | 160.54 | 15.66 | 6.4 | 3.985 | 3.985 | 2.415 | 73.8 | 91 | 91 | -17.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 133.3 | 122 | 6.8 | 158.8 | 146 | 141 | 17.8 | 69.6 | 65.52 | 65.52 | 4.08 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.9 | 4.725 | 4.725 | 1.175 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.5 | 17.7778 | 17.7778 | -1.2778 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.2 | 20 | 22 | 4.2 | 15 | 20 |  | 15 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.04 | 8.04 | 0.36 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.1 | 17.69 | 17.69 | -1.59
28/06/2026 | 16:30 | 67.3 | 10.3627 | 151.7658 | -84.4658 | 654.8 | 650 | 650 | 4.8 | 146.6 | 145.511 | 145.511 | 1.089 | 7 | 8.8259 | 3.6 | 3.4 | 7 | 8.5167 | 3.6 | 3.4 | 30.8 | 76.8116 | 12.091 | 18.709 | 91.8 | 96.2836 | 96.2836 | -4.4836 | 81.4 | 86.4857 |  | 81.4 | 0 | 86.8203 |  | 0 | 109.4 | 117.882 | 171.6842 | -62.2842 | 110.1 | 117.882 | 171.6842 | -61.5842 | 110.7 | 117.882 | 171.6842 | -60.9842 | 199.9 | 177.354 | 258.2996 | -58.3996 | 109.4 | 120.7772 | 206.0414 | -96.6414 | 68.2 | 60.5699 | 103.3301 | -35.1301 | 259 | 265.2175 | 126.0977 | 132.9023 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 131.0108 | 131.0108 | 4.6892 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 46.1 | 55.5718 | 55.5718 | -9.4718 | 91 | 57.1855 | 109.6851 | -18.6851 | 0 |  |  | 0 | 156.5 |  | 66.7655 | 89.7345 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 322.8 | 454.4444 |  | 322.8 | 37.4 | 41.0324 | 41.0324 | -3.6324 | 76.1 | 150.4851 |  | 76.1 | 27.4 | 22.2893 | 22.2893 | 5.1107 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 71.9 | 71.2434 |  | 71.9 | 126.2 | 134.5803 | 169.3931 | -43.1931 | 127 | 134.5803 | 169.3931 | -42.3931 | 152.2 | 134.9845 | 169.9018 | -17.7018 | 83.551 | 71.237 | 33.7525 | 49.7985 | 37.46 | 46.8097 | 46.8097 | -9.3497 | 35.12 | 21.8193 | 27.058 | 8.062 | 3.356 |  |  | 3.356 | 17.45 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0936 | 45.816 | 20.7254 | 58.9264 | -13.1104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 3.5722 | 6.8787 | -0.0787 | 76.1 | 39.1687 | 75.7024 | 0.39755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 94.9913 | 94.9913 | -7.4913 | 0 |  |  | 0 | 100.8 |  |  | 100.8 | 43.6 | 45.2919 | 37.1636 | 6.4364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 62.4105 | 16.5803 | 44.6197 | 87.2 | 70.2574 | 181.7155 | -94.5155 | 87 | 70.2574 | 181.7155 | -94.7155 | 87 | 70.2574 | 181.7155 | -94.7155 | 173.1 | 105.7026 | 273.3917 | -100.2917 | 40.1 | 46.4751 | 46.4751 | -6.3751 | 28.7 | 23.3073 | 23.3073 | 5.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.501 | 2.501 | -0.90101 | 161.6 | 158.6894 | 268.5024 | -106.9024 | 109.2 | 82.1788 | 108.1299 | 1.07 | 46.4 | 44.8293 | 44.8293 | 1.5707 | 71.6 | 68.32 | 78.568 | -6.968 | 29.9 | 28.1372 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 96.8606 | 153.0601 | -65.4601 | 87.4 | 96.8606 | 153.0601 | -65.6601 | 113.1 | 97.1514 | 153.5198 | -40.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 125.8 | 107 | 102.1715 | 23.6285 | 23.3 | 19.2314 | 19.2314 | 4.0686 | 15.2 | 14.9 | 14.939 | 0.261 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 5.67 | 1.46 | 1.34 | 68.8 | 47.7222 | 47.7222 | 21.0778 | 36.4 | 16.21 | 16.21 | 20.19 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.3 | 19.2535 | 9.2056 | 9.0944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 11 | 4.6656 | 4.6656 | 6.3344 | 14.1 | 8.1152 | 8.1152 | 5.9848 | 30.8 | 34.1 | 24.0927 | 6.7073 | 83.3 | 83.8 | 77.1364 | 6.1636 | 3 | 2.4326 | 2.4326 | 0.5674 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.4 |  | 19.6773 | -12.2773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | 0.216 | 0.216 | -0.116 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 24.3 | 27.4 | 20.4528 | 3.8472 | 59.5 | 52.1 | 51.9447 | 7.5553 | 10.9 | 9.2128 | 9.2128 | 1.6872 | 113.4 | 111.7 | 96.6852 | 16.7148 | 116.6 | 113.5 | 99.4798 | 17.1202 | 20.1 | 15.8 | 15.0437 | 5.0563 | 15.1 | 11.8 | 10.691 | 4.409 | 31.2 | 13.86 | 13.86 | 17.34 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 16.1 | 18.3 | 15.344 | 0.756 | 100.1 | 85.47 | 85.47 | 14.63 | 3.8 | 2.7035 | 2.7035 | 1.0965 | 38.4 | 62 | 62 | -23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 133.3 | 123 | 5.1 | 143.6 | 147 | 142 | 1.6 | 35.4 | 44.64 | 44.64 | -9.24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 2.8168 | 2.8168 | 0.6832 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.7778 | 17.7778 | -0.97778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 15.1 | 20 |  | 15.1 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.3 | 8.04 | 8.04 | 1.26 | 0 | 11 | 11 | -11 | 15.2 | 17.69 | 17.69 | -2.49
28/06/2026 | 17:00 | 87.7 | 22.6034 | 202.1285 | -114.4285 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 145.9 | 145.511 | 145.511 | 0.38901 | 7 | 8.8259 | 3.6 | 3.4 | 7.2 | 8.5167 | 3.6 | 3.6 | 30.5 | 76.7855 | 12.091 | 18.409 | 89.7 | 96.2836 | 96.2836 | -6.5836 | 82.6 | 86.4857 |  | 82.6 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 135.5838 | 135.5839 | -26.7839 | 109.5 | 135.5838 | 135.5839 | -26.0839 | 107 | 135.5838 | 135.5839 | -28.5839 | 201 | 203.9865 | 203.9865 | -2.9865 | 108.2 | 182.474 | 206.0414 | -97.8414 | 67.5 | 91.511 | 103.3301 | -35.8301 | 487.8 | 168.3212 | 428.1401 | 59.6599 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 131.0108 | 131.0108 | 2.7892 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 65.9 | 55.5718 | 55.5718 | 10.3282 | 88.2 | 109.6851 | 109.6851 | -21.4851 | 0 |  |  | 0 | 154.6 |  | 96.2948 | 58.3052 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 320.6 | 454.4444 |  | 320.6 | 35.2 | 41.0324 | 41.0324 | -5.8324 | 76.1 | 150.4851 |  | 76.1 | 27.3 | 22.2893 | 22.2893 | 5.0107 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 17.8 | 17.1981 | 17.1981 | 0.60193 | 72.2 | 71.2434 | 59.2041 | 12.9959 | 138 | 144.895 | 184.7415 | -46.7415 | 138.2 | 144.895 | 184.7415 | -46.5415 | 158.1 | 145.3301 | 185.2963 | -27.1963 | 84.303 | 71.237 | 33.7525 | 50.5505 | 37.605 | 46.8097 | 45 | -7.395 | 26.049 |  | 27.058 | -1.009 | 3.355 |  |  | 3.355 | 17 | 15.3564 | 15.3564 | 1.6436 | 49.548 | 20.7254 | 27.0295 | 22.5185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.3 | 39.1687 | 141.6184 | -66.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 94.9913 | 94.9913 | -7.0913 | 0 |  |  | 0 | 97.3 |  |  | 97.3 | 42.8 | 45.2919 | 26.1221 | 16.6779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 62.4105 | 16.5803 | 44.4197 | 84.7 | 96.0829 | 181.7155 | -97.0155 | 85.2 | 96.0829 | 181.7155 | -96.5155 | 84.5 | 96.0829 | 181.7155 | -97.2155 | 172.5 | 144.5572 | 273.3917 | -100.8917 | 40.5 | 46.4751 | 46.4751 | -5.9751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 |  |  | 32.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 189.9 | 181.9911 | 249.6237 | -59.7237 | 109.5 | 92.4445 | 92.7524 | 16.7476 | 46.3 | 44.8293 | 44.8293 | 1.4707 | 75.3 | 72.3739 | 74.3932 | 0.90679 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 103.894 | 153.0601 | -65.5601 | 87.6 | 103.894 | 153.0601 | -65.4601 | 112.2 | 104.206 | 153.5198 | -41.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 125.9 | 105.5 | 102.0939 | 23.8061 | 5.6 | 6.0422 | 6.0422 | -0.4422 | 14.5 | 14.8 | 14.8166 | -0.3166 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 5.6692 | 1.46 | 1.34 | 18.6 | 11.1195 | 11.1195 | 7.4805 | 9.5 | 1.37 | 1.37 | 8.13 | 0.7 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.1 | 19.2535 | 9.2056 | 8.8944 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 7.1 | 0.8009 | 0.8009 | 6.2991 | 9.4 | 2.8812 | 2.8812 | 6.5188 | 30.8 | 34 | 24.0384 | 6.7616 | 83.2 | 83.5 | 77.6457 | 5.5543 | 0 | 0.4211 | 0.4211 | -0.4211 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 19.6773 | 19.6773 | -6.4773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.135 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 22.8 | 25.6 | 20.0445 | 2.7555 | 62.4 | 54.6 | 53.2979 | 9.1021 | 2.1 | 3.3851 | 3.3851 | -1.2851 | 111.9 | 111.2 | 95.2234 | 16.6766 | 116.8 | 112.5 | 97.9045 | 18.8955 | 19.1 | 15.6 | 14.5397 | 4.5603 | 15 | 11.6 | 10.6537 | 4.3463 | 15.8 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14.5 | 18.3 | 15.2836 | -0.7836 | 23.4 | 15.64 | 15.64 | 7.76 | 1.2 | 0.7582 | 0.7582 | 0.4418 | 6.9 | 25 | 25 | -18.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 133.3 | 124 | 5.1 | 154.5 | 145 | 140 | 14.5 | 8.3 | 18 | 18 | -9.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.906 | 0.906 | 0.294 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 16.9 | 17.7778 | 17.7778 | -0.87778 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 26.4 | 20 | 22 | 4.4 | 14.7 | 20 |  | 14.7 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 8.04 | 8.04 | 0.76 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.2 | 17.69 | 17.69 | -1.49
28/06/2026 | 17:30 | 84.3 | 120.2676 |  | 84.3 | 644.1 | 650 | 650 | -5.9 | 212.9 | 145.511 | 145.511 | 67.389 | 7.1 | 8.8259 | 3.6 | 3.5 | 6.9 | 8.5167 | 3.6 | 3.3 | 89.1 | 20.7254 | 12.091 | 77.009 | 84.6 | 96.2836 | 96.2836 | -11.6836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.3 | 146.7978 | 175.6919 | -45.3919 | 130.1 | 146.7978 | 175.6919 | -45.5919 | 130.4 | 146.7978 | 175.6919 | -45.2919 | 223.8 | 220.8579 | 264.3293 | -40.5293 | 110.7 | 206.0414 | 206.0414 | -95.3414 | 68.2 | 103.3301 | 103.3301 | -35.1301 | 550.8 | 562.8077 | 448.9317 | 101.8683 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 131.0108 | 131.0108 | -3.2108 | 6.6 | 5.1038 | 5.1038 | 1.4962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 63.3 | 59.9594 | 61.1236 | 2.1763 | 86.3 | 109.6851 | 109.6851 | -23.3851 | 0 |  |  | 0 | 175.6 |  | 97.2531 | 78.3469 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 318.3 |  |  | 318.3 | 34.3 | 41.0324 | 41.0324 | -6.7324 | 72.2 |  | 50.4876 | 21.7124 | 25.9 | 22.2893 | 22.2893 | 3.6107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 64.2 | 71.2434 | 71.2434 | -7.0434 | 136.3 | 144.895 | 184.7431 | -48.443 | 136.1 | 144.895 | 184.7431 | -48.6431 | 159.4 | 145.3301 | 185.2978 | -25.8978 | 82.908 | 40.3901 | 33.7525 | 49.1555 | 37.138 | 46.8097 | 46.8097 | -9.6717 | 24.755 | 27.058 | 27.058 | -2.303 | 3.353 |  |  | 3.353 | 16.43 | 15.3564 | 15.3564 | 1.0736 | 83.35 | 49.3229 | 116.216 | -32.866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.4 | 62.1603 | 141.6183 | -67.2183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 94.9913 | 94.9913 | -8.8913 | 0 |  |  | 0 | 129.6 |  |  | 129.6 | 45.1 | 45.2919 | 39.3091 | 5.7909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 24.6958 | 16.5803 | 42.9197 | 85.2 | 181.7155 | 181.7155 | -96.5155 | 84.8 | 181.7155 | 181.7155 | -96.9155 | 85.5 | 181.7155 | 181.7155 | -96.2155 | 172.2 | 273.3918 | 273.3917 | -101.1917 | 37.6 | 46.4751 | 46.4751 | -8.8751 | 27.6 | 23.3073 | 23.3073 | 4.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.501 | 2.501 | -0.30101 | 222.1 | 222.2268 | 268.5023 | -46.4023 | 99.7 | 92.4445 | 108.13 | -8.43 | 44.8 | 44.8293 | 44.8293 | -0.02928 | 74.4 | 72.3739 | 78.568 | -4.168 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 150.637 | 153.0601 | -65.2601 | 87.6 | 150.637 | 153.0601 | -65.4601 | 112 | 151.0893 | 153.5198 | -41.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 122.6 | 105.4 | 100.4265 | 22.1735 | 0 | 0.6434 | 0.6434 | -0.6434 | 14.5 | 14.8 | 14.7473 | -0.2473 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 | 2.0218 | 1.46 | 2.64 | 0 | 0.6248 | 0.6248 | -0.6248 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.2 | 19.2535 | 9.2056 | 7.9944 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 1.8 | 0.0281 | 0.0281 | 1.7719 | 2.5 | 0.1585 | 0.1585 | 2.3415 | 30.8 | 31.9 | 23.8984 | 6.9016 | 82.3 | 83.1 | 76.4664 | 5.8336 | 0 | 0.0069 | 0.0069 | -0.0069 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 0 | 0.046 | 0.046 | -0.046 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 20.3 | 24.2 | 18.5299 | 1.7701 | 51.4 | 58.7 | 52.1462 | -0.7462 | 0 | 0.2403 | 0.2403 | -0.2403 | 109.8 | 110.8 | 95.0551 | 14.7449 | 115.2 | 112.3 | 98.9511 | 16.2489 | 19.9 | 15.5 | 14.3702 | 5.5298 | 15.3 | 11.4 | 10.5592 | 4.7408 | 1.2 | 0.74 | 0.74 | 0.46 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.4 | 17.9 | 14.9057 | -1.5057 | 0 | 0.215 | 0.215 | -0.215 | 0 | 0.29 | 0.29 | -0.29 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 132.7 | 123 | 5.5 | 158.8 | 141 | 136 | 22.8 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.1496 | -0.1496 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17 | 17.7778 | 17.7778 | -0.77778 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 14.8 | 20 |  | 14.8 | 16.1 | 19 | 14 | 2.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 8.04 | 8.04 | -0.24 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
28/06/2026 | 18:00 | 119.6 | 131.9066 | 181.5295 | -61.9295 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 | 3.5 | 8.8259 | 3.6 | -0.1 | 3.8 | 8.5167 | 4.879 | -1.079 | 30 | 44.8283 | 12.091 | 17.909 | 82.9 | 96.2836 | 96.2836 | -13.3836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151 | 177.3072 | 192.846 | -41.846 | 151.2 | 177.3072 | 192.846 | -41.646 | 150.8 | 177.3072 | 192.846 | -42.046 | 246.3 | 266.7594 | 290.1377 | -43.8377 | 196 | 206.0414 | 206.0414 | -10.0414 | 94.6 | 103.3301 | 103.3301 | -8.7301 | 554 | 562.8077 | 447.4504 | 106.5496 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 131.0108 | 131.0108 | 3.4892 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 4.7 | 2.7406 | 2.7406 | 1.9594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 95.4 | 59.9594 | 92.2594 | 3.1406 | 86.5 | 109.6851 | 109.6851 | -23.1851 | 0 |  |  | 0 | 58.7 |  | 77.805 | -19.105 |  |  | 6.4005 | -6.4005 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.5 |  |  | 374.5 | 38.4 | 41.0324 | 41.0324 | -2.6324 | 93.1 |  | 75.9326 | 17.1674 | 26.6 | 22.2893 | 22.2893 | 4.3107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 63.7 | 71.2434 | 71.2434 | -7.5434 | 139 | 184.7431 | 179.9626 | -40.9626 | 139.2 | 184.7431 | 179.9626 | -40.7626 | 158.4 | 185.2979 | 180.5031 | -22.1031 | 83.46 | 65.6798 | 38.4693 | 44.9907 | 40.043 | 37.6812 | 46.8097 | -6.7667 | 25.607 | 27.058 | 27.058 | -1.451 | 3.354 |  |  | 3.354 | 16.61 | 15.3564 | 15.3564 | 1.2536 | 97 | 49.3229 | 107.0693 | -10.0693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.6 | 78.9725 | 141.6161 | -21.0161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 94.9913 | 94.9913 | -7.8913 | 0 |  |  | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 55.6159 | 22.3473 | 38.3527 | 155.8 | 181.7155 | 181.7155 | -25.9155 | 155.5 | 181.7155 | 181.7155 | -26.2155 | 142.7 | 181.7155 | 181.7155 | -39.0155 | 213.4 | 273.3918 | 273.3917 | -59.9917 | 40.1 | 46.4751 | 46.4751 | -6.3751 | 28.1 | 23.3073 | 23.3073 | 4.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.501 | 2.501 | 1.099 | 202.2 | 222.2268 | 268.5023 | -66.3023 | 107.7 | 92.4445 | 108.132 | -0.43201 | 46.1 | 44.8293 | 44.8293 | 1.2707 | 73.2 | 72.3739 | 78.568 | -5.368 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 150.637 | 153.0601 | -48.9601 | 104.4 | 150.637 | 153.0601 | -48.6601 | 119.9 | 151.0893 | 153.5198 | -33.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 |  |  | 5.5 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 121.2 | 105.2 | 97.8019 | 23.3981 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 14.3 | 14.3176 | -0.1176 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.59 | 1.46 | 1.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | -0.05 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 17.3 | 19.2535 | 9.2056 | 8.0944 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.8 | 23.8336 | 6.9664 | 81.2 | 82.7 | 76.5969 | 4.6031 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 19.3 | 22.7 | 17.9447 | 1.3553 | 37.9 | 62.9 | 53.0892 | -15.1892 | 0 | 0.0961 | 0.0961 | -0.0961 | 109.2 | 110.4 | 93.0194 | 16.1806 | 116.6 | 112.1 | 96.6894 | 19.9106 | 20.5 | 15.3 | 14.0817 | 6.4183 | 14.3 | 11.3 | 10.4527 | 3.8473 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 15 | 17.2 | 14.1908 | 0.8092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 132.1 | 122 | 6 | 156.6 | 137 | 132 | 24.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 16.8 | 17.7778 | 17.7778 | -0.97778 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 14.9 | 20 |  | 14.9 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.04 | 8.04 | 0.86 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.1 | 17.69 | 17.69 | -1.59
28/06/2026 | 18:30 | 121.6 | 135.5524 | 194.1234 | -72.5234 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 | 3.5 | 8.5167 | 8.5167 | -5.0167 | 31.1 | 13.7304 | 34.4577 | -3.3577 | 85.8 | 96.2836 | 96.2836 | -10.4836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 183.2 | 194.8961 | 196.228 | -13.028 | 200 | 194.8961 | 196.228 | 3.772 | 205.1 | 194.8961 | 196.228 | 8.872 | 278.8 | 293.222 | 295.2259 | -16.4259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 553.7 | 562.8077 | 458.0366 | 95.6634 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 131.0108 | 131.0108 | 2.9892 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 95.8 | 69.6748 | 95.7023 | 0.09765 | 86.6 | 109.6851 | 109.6851 | -23.0851 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 106.45 |  | 61.1 |  |  | 3.9286 | -3.9286 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 |  |  | 150 | 36.8 | 41.0324 | 41.0324 | -4.2324 | 109.1 | 57.2362 | 75.9326 | 33.1675 | 25 | 22.2893 | 22.2893 | 2.7107 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 71.2 | 71.2434 | 71.2434 | -0.04337 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181 | 185.298 | 185.2979 | -4.2979 | 84.519 | 64.2546 | 87.4339 | -2.9149 | 20.495 | 18 | 46.8097 | -26.3147 | 25.904 | 27.058 | 27.058 | -1.154 | 3.355 |  |  | 3.355 | 17.7 | 15.3564 | 15.3564 | 2.3436 | 49.177 | 73.4145 | 121.592 | -72.415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.6 | 92.4489 | 141.6183 | -20.0183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 94.9913 | 94.9913 | -6.9913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 103.6269 | -103.6269 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 53.8735 | 82.2134 | -21.3134 | 168.9 | 181.7155 | 181.7155 | -12.8155 | 166.9 | 181.7155 | 181.7155 | -14.8155 | 200.7 | 181.7155 | 181.7155 | 18.9845 | 262 | 273.3918 | 273.3917 | -11.3917 | 50.4 | 46.4751 | 46.4751 | 3.9249 | 29.8 | 23.3073 | 23.3073 | 6.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 231 | 228.4445 | 240.1848 | -9.1848 | 108.7 | 92.4445 | 112.614 | -3.914 | 46.2 | 44.8293 | 44.8293 | 1.3707 | 71.2 | 72.3739 | 78.568 | -7.368 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 150.637 | 153.0601 | -12.6601 | 142.9 | 150.637 | 153.0601 | -10.1601 | 148 | 151.0893 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.5763 | 2.5763 | 2.8237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 102.5 | 96.8578 | 13.3422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.2125 | -14.2125 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.5667 | 2.9152 | -0.21523 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.749 | 0.749 | -0.049 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 18 | 19.2535 | 9.2056 | 8.7944 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 28.5 | 23.4517 | 6.9483 | 80.4 | 81 | 75.416 | 4.984 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 15.8 | 21.1 | 14.937 | 0.863 | 30.2 | 63.2 | 51.6661 | -21.4661 | 0 |  |  | 0 | 111 | 110 | 94.7306 | 16.2694 | 116.8 | 111.4 | 97.361 | 19.439 | 20.2 | 15.1 | 14.1943 | 6.0057 | 13.7 | 11.1 | 10.3881 | 3.3119 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 0 | 17.3 | 14.2971 | -14.2971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 132.4 | 120 | 6.2 | 144 | 131 | 126 | 18 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.1 | 17.7778 | 17.7778 | -0.67778 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.7 | 20 | 22 | 4.7 | 14.8 | 20 |  | 14.8 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 8.04 | 8.04 | 0.06 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
28/06/2026 | 19:00 | 120.1 | 150.0249 | 190.5038 | -70.4038 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 3.6 | 8.8259 | 8.8259 | -5.2259 | 3.6 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9167 | 30 | 14.429 | 45.1736 | -15.1736 | 88.5 | 96.2836 | 96.2836 | -7.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 194.8961 | 195.3186 | -13.5186 | 199.1 | 194.8961 | 195.3186 | 3.7814 | 199.1 | 194.8961 | 195.3186 | 3.7814 | 276 | 293.222 | 293.8576 | -17.8576 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 471.2 | 562.8077 | 469.2384 | 1.9616 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 131.0108 | 131.0108 | 2.1892 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 95.4 | 73.8276 | 95.6976 | -0.29765 | 85.6 | 109.6851 | 109.6851 | -24.0851 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 153.21 |  | 59.6 |  |  | 6.4511 | -6.4511 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.4 |  |  | 223.4 | 37.2 | 41.0324 | 41.0324 | -3.8324 | 129.3 | 61.8357 | 75.9326 | 53.3674 | 25.3 | 22.2893 | 22.2893 | 3.0107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 66.5 | 71.2434 | 71.2434 | -4.7434 | 177.5 | 184.7432 | 179.6093 | -2.1093 | 178.1 | 184.7432 | 179.6093 | -1.5093 | 180.2 | 185.298 | 180.1487 | 0.05133 | 83.774 | 78.8529 | 87.4339 | -3.6599 | 24.55 | 24.5922 | 46.8097 | -22.2597 | 27.179 | 27.058 | 27.058 | 0.12103 | 3.354 |  |  | 3.354 | 16.82 | 15.3564 | 15.3564 | 1.4636 | 43.265 | 109.2958 | 126.8787 | -83.6137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.6 | 128.0705 | 141.6182 | -21.0182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 94.9913 | 94.9913 | -1.0913 | 25.2 |  |  | 25.2 | 0 |  | 149.6144 | -149.6144 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 71.722 | 82.2134 | -21.6134 | 169.8 | 181.7155 | 181.7155 | -11.9155 | 167.9 | 181.7155 | 181.7155 | -13.8155 | 200 | 181.7155 | 181.7155 | 18.2845 | 263.2 | 273.3918 | 273.3917 | -10.1917 | 50.2 | 63.069 | 46.4751 | 3.7249 | 29.6 | 31.6292 | 23.3073 | 6.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 130.2 | 190.1847 | 226.0416 | -95.8416 | 109 | 107.1825 | 103.6438 | 5.3562 | 45.9 | 44.8293 | 44.8293 | 1.0707 | 73.3 | 78.1937 | 78.568 | -5.268 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 150.637 | 153.0601 | -12.3601 | 143.4 | 150.637 | 153.0601 | -9.6601 | 148 | 151.0893 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.5337 | -129.5337 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 2.5763 | 2.5763 | 3.2237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 99.7 | 96.4151 | 3.0849 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.1 | 14.1015 | -14.1015 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.6121 | 3.6124 | -0.91243 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.745 | 0.745 | -0.045 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.9 | 19.2535 | 9.2056 | 8.6944 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 28.4 | 23.4299 | 6.0701 | 78.4 | 79.4 | 74.2391 | 4.1609 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 13 | 19.5 | 14.1999 | -1.1999 | 20.9 | 63.5 | 51.3185 | -30.4185 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 109.5 | 94.3593 | 16.1407 | 115.9 | 110.6 | 96.6642 | 19.2358 | 18.4 | 15 | 14.0031 | 4.3969 | 12.8 | 10.8 | 10.224 | 2.576 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 17.3 | 14.253 | -14.253 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 132.7 | 117 | 10.6 | 141.4 | 123 | 118 | 23.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 20 | 22 | 4.7 | 15 | 20 |  | 15 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 8.04 | 8.04 | 0.06 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
28/06/2026 | 19:30 | 122.1 | 150.1721 | 195.5472 | -73.4472 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 3.6 | 8.8259 | 8.8259 | -5.2259 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 30.9 | 12.7795 | 34.9792 | -4.0792 | 91.2 | 96.2836 | 96.2836 | -5.0836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 194.8961 | 196.228 | -15.028 | 199.3 | 194.8961 | 196.228 | 3.072 | 198.9 | 194.8961 | 196.228 | 2.672 | 277.8 | 293.222 | 295.2259 | -17.4259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 475.6 | 562.8077 | 478.5598 | -2.9598 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 131.0108 | 131.0108 | -0.21078 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 96.4 | 73.3884 | 96.4747 | -0.07468 | 86 | 109.6851 | 109.6851 | -23.6851 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 158.84 |  | 63.5 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 168.9 |  |  | 168.9 | 35.7 | 41.0324 | 41.0324 | -5.3324 | 121.4 | 122.7329 | 75.9326 | 45.4674 | 26.4 | 22.2893 | 22.2893 | 4.1107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 17.1981 | 17.1981 | 0.50193 | 68.8 | 71.2434 | 71.2434 | -2.4434 | 179.8 | 184.7432 | 184.7431 | -4.9431 | 179.8 | 184.7432 | 184.7431 | -4.9431 | 180.3 | 185.298 | 185.2979 | -4.9979 | 86.148 | 74.4191 | 87.4339 | -1.2859 | 19.524 | 18.4692 | 46.8097 | -27.2857 | 27.601 | 27.058 | 27.058 | 0.54303 | 3.353 |  |  | 3.353 | 16.87 | 15.3564 | 15.3564 | 1.5136 | 45.411 | 125.3205 | 139.7741 | -94.3631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.9 | 128.9351 | 141.6183 | -20.7183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 94.9913 | 94.9913 | -0.3913 | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 168.1788 | -168.1788 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 66.301 | 82.2134 | -20.9134 | 169.5 | 181.7155 | 181.7155 | -12.2155 | 167.5 | 181.7155 | 181.7155 | -14.2155 | 199.8 | 181.7155 | 181.7155 | 18.0845 | 263.3 | 273.3918 | 273.3917 | -10.0917 | 69.9 | 67.4071 | 46.4751 | 23.4249 | 34.2 | 33.8048 | 23.3073 | 10.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 148.1 | 202.8329 | 227.9155 | -79.8155 | 100.7 | 106.9416 | 108.1299 | -7.4299 | 46.4 | 44.8293 | 44.8293 | 1.5707 | 73.2 | 78.0988 | 78.568 | -5.368 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 150.637 | 153.0601 | -12.1601 | 143.8 | 150.637 | 153.0601 | -9.2601 | 148.3 | 151.0893 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.5337 | -129.5337 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 2.5763 | 2.5763 | 3.3237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 97.9 | 96.6773 | 4.4227 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 13.0241 | -13.0241 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.1688 | 20.3376 | -9.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.5048 | 2.9492 | -0.24916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.745 | 0.745 | -0.045 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.1 | 19.2535 | 9.2056 | 8.8944 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 28.5 | 23.5068 | 6.1932 | 78.1 | 78.5 | 74.6499 | 3.4501 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 12.3 | 19.2 | 12.9417 | -0.6417 | 17.2 | 57.2 | 45.3077 | -28.1077 | 0 |  |  | 0 | 99.3 | 106.9 | 93.0706 | 6.2294 | 115.4 | 108.3 | 96.4719 | 18.9281 | 20.1 | 14.5 | 13.9045 | 6.1955 | 12.4 | 10.5 | 9.6554 | 2.7446 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.5 | 12.5316 | -12.5316 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 130.3 | 113 | -1.6 | 110.4 | 116 | 111 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 20 | 22 | 5 | 15 | 20 |  | 15 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 8.04 | 8.04 | 0.16 | 0 | 11 | 11 | -11 | 16.2 | 17.69 | 17.69 | -1.49
28/06/2026 | 20:00 | 120 | 150.527 | 202.1284 | -82.1284 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 3.3 | 8.8259 | 8.8259 | -5.5259 | 3.4 | 8.5167 | 8.5167 | -5.1167 | 30 | 14.3954 | 33.243 | -3.243 | 88.1 | 96.2836 | 96.2836 | -8.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 194.8961 | 196.228 | -15.028 | 200 | 194.8961 | 196.228 | 3.772 | 205.3 | 194.8961 | 196.228 | 9.072 | 278.5 | 293.222 | 295.2259 | -16.7259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 552 | 562.8077 | 562.8077 | -10.8077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 131.0108 | 131.0108 | -0.91078 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 95.5 | 72.9908 | 101.4988 | -5.9988 | 86.4 | 109.6851 | 109.6851 | -23.2851 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 155.78 |  | 61.8 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 35.5 | 41.0324 | 41.0324 | -5.5324 | 134.8 | 131.9551 | 75.9326 | 58.8674 | 26.4 | 22.2893 | 22.2893 | 4.1107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 69 | 71.2434 | 71.2434 | -2.2434 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 180.9 | 185.298 | 185.2979 | -4.3979 | 84.19 | 75.1183 | 87.4339 | -3.2439 | 21.671 | 19.6533 | 46.8097 | -25.1387 | 27.251 | 27.058 | 27.058 | 0.19303 | 3.35 |  |  | 3.35 | 16.58 | 15.3564 | 15.3564 | 1.2236 | 48.733 | 123.6926 | 100.9661 | -52.2331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.1 | 130.5331 | 141.6183 | -20.5183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 94.9913 | 94.9913 | -0.9913 | 39.9 |  | 32.3001 | 7.5999 | 0 |  | 133.9088 | -133.9088 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 67.1558 | 82.2134 | -21.5134 | 169.7 | 181.7155 | 181.7155 | -12.0155 | 167.6 | 181.7155 | 181.7155 | -14.1155 | 199.6 | 181.7155 | 181.7155 | 17.8845 | 262.3 | 273.3918 | 273.3917 | -11.0917 | 69.8 | 71.1024 | 48.3479 | 21.4521 | 33.8 | 35.658 | 24.2466 | 9.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 209.4 | 203.2767 | 178.744 | 30.656 | 110.8 | 108.13 | 112.6073 | -1.8073 | 46.2 | 44.8293 | 44.8293 | 1.3707 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 150.637 | 153.0601 | -11.8601 | 143.8 | 150.637 | 153.0601 | -9.2601 | 148 | 151.0893 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.5337 | -129.5337 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 96.1 | 94.9317 | 4.1683 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.8 | 12.8292 | -12.8292 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 1.6099 | 2.8362 | -0.0362 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.745 | 0.745 | -0.045 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18 | 19.2535 | 9.2056 | 8.7944 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 28.3 | 23.2642 | 5.4358 | 76.3 | 77.5 | 73.7675 | 2.5325 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 11.7 | 19 | 12.0221 | -0.3221 | 15.8 | 50.8 | 42.8871 | -27.0871 | 0 |  |  | 0 | 101 | 104.2 | 91.5099 | 9.4901 | 114.4 | 106.1 | 95.4293 | 18.9707 | 17.6 | 14 | 12.9751 | 4.6249 | 10.7 | 10.1 | 9.4274 | 1.2726 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.3 | 12.2565 | -12.2565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.5 | 127.9 | 109 | -21.5 | 86.8 | 109 | 104 | -17.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.7778 | 17.7778 | -0.67778 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 20 | 22 | 4.9 | 14.9 | 20 |  | 14.9 | 17.1 | 19 | 14 | 3.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 8.04 | 8.04 | 0.86 | 0 | 11 | 11 | -11 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
28/06/2026 | 20:30 | 121.6 | 164.3229 | 202.1284 | -80.5284 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 3.7 | 7.4088 | 8.8259 | -5.1259 | 3.7 | 8.5167 | 8.5167 | -4.8167 | 30.8 | 13.2578 | 33.2606 | -2.4606 | 86.9 | 96.2836 | 96.2836 | -9.3836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 187.1943 | 196.228 | -14.428 | 193.3 | 187.1943 | 196.228 | -2.928 | 192.7 | 187.1943 | 196.228 | -3.528 | 271.8 | 281.6347 | 295.2259 | -23.4259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 532.3 | 562.8077 | 478.2729 | 54.0271 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 131.0108 | 131.0108 | -0.91078 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 95.8 | 48.2616 | 98.9355 | -3.1355 | 86.4 | 81.8318 | 109.6851 | -23.2851 | 0 |  |  | 0 | 61.8 |  |  | 61.8 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  |  | 144.1 | 37.3 | 41.0324 | 41.0324 | -3.7324 | 137.6 | 136.3882 | 75.9326 | 61.6675 | 25.1 | 22.2893 | 22.2893 | 2.8107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 66.7 | 71.2434 | 71.2434 | -4.5434 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 180.5 | 185.2979 | 185.2979 | -4.798 | 83.783 | 80.6899 | 87.4339 | -3.6509 | 43.277 | 46.8097 | 46.8097 | -3.5327 | 26.488 | 27.058 | 27.058 | -0.56997 | 3.355 |  |  | 3.355 | 17.01 | 15.3564 | 15.3564 | 1.6536 | 101.231 | 107.4214 | 139.2788 | -38.0478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.1 | 100.4946 | 141.6183 | -20.5183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 94.9913 | 94.9913 | -1.2913 | 25 | 32.3001 | 32.3001 | -7.3001 | 28.8 | 152.83 | 130.2188 | -101.4188 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 73.968 | 82.2134 | -21.3134 | 169.9 | 181.7155 | 181.7155 | -11.8155 | 167.9 | 181.7155 | 181.7155 | -13.8155 | 199.6 | 181.7155 | 181.7155 | 17.8845 | 263 | 273.3918 | 273.3917 | -10.3917 | 69.7 | 46.4751 | 56.5454 | 13.1546 | 33.8 | 23.3073 | 28.3576 | 5.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 167.1 | 189.9258 | 224.3062 | -57.2062 | 107.4 | 109.8991 | 108.4583 | -1.0583 | 47.8 | 44.8293 | 44.8293 | 2.9707 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 150.637 | 153.0601 | -12.4601 | 143.3 | 150.637 | 153.0601 | -9.7601 | 147.7 | 151.0893 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.5337 | -129.5337 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 91 | 93.3437 | 9.4563 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.8 | 12.7513 | -12.7513 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.5359 | 2.8373 | -0.13734 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.742 | 0.742 | -0.042 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18 | 19.2535 | 9.2056 | 8.7944 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 28.2 | 23.1472 | 5.0528 | 74.6 | 76.2 | 74.0355 | 0.5645 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 12.2 | 11.39 | 11.7096 | 0.4904 | 14.9 | 18.82 | 37.6843 | -22.7843 | 0 |  |  | 0 | 91.4 | 100.7 | 87.6829 | 3.7171 | 113.4 | 103.6 | 93.1789 | 20.2211 | 16.2 | 13.3 | 11.8829 | 4.3171 | 10.2 | 9.5 | 7.7917 | 2.4083 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15 | 12.0126 | -12.0126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.9 | 121.7 | 103 | -7.1 | 86.7 | 102 | 97 | -10.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.8 | 20 | 22 | 4.8 | 14.9 | 20 |  | 14.9 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.04 | 8.04 | -0.84 | 0 | 11 | 11 | -11 | 15.9 | 17.69 | 17.69 | -1.79
28/06/2026 | 21:00 | 122.4 | 160.6354 | 195.1751 | -72.7751 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.4671 | 8.5167 | -8.5167 | 31.1 | 12.091 | 26.0738 | 5.0262 | 86.4 | 96.2836 | 96.2836 | -9.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 162.4015 | 196.228 | -14.628 | 199.6 | 162.4015 | 196.228 | 3.372 | 204.5 | 162.4015 | 196.228 | 8.272 | 281.4 | 244.3337 | 295.2259 | -13.8259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 534.8 | 562.8077 | 448.0501 | 86.7499 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 131.0108 | 131.0108 | 1.3892 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 95.6 | 46.2416 | 92.9952 | 2.6048 | 86.4 | 80.8016 | 109.6851 | -23.2851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8467 | -7.8467 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 227.0918 |  | 143.9 | 36 | 41.0324 | 41.0324 | -5.0324 | 134.6 | 60.9871 | 75.9326 | 58.6675 | 25.1 | 22.2893 | 22.2893 | 2.8107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 66.2 | 71.2434 | 71.2434 | -5.0434 | 177.9 | 173.0579 | 184.7432 | -6.8432 | 178.1 | 173.0579 | 184.7432 | -6.6432 | 180.6 | 173.5776 | 185.2979 | -4.6979 | 84.579 | 80.6899 | 87.4339 | -2.8549 | 43.969 | 46.8097 | 46.8097 | -2.8407 | 26.295 | 27.058 | 27.058 | -0.76297 | 3.355 |  |  | 3.355 | 17.67 | 15.3564 | 15.3564 | 2.3136 | 41.566 | 41.4508 | 125.8174 | -84.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.1 | 108.945 | 141.6183 | -20.5183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 94.9913 | 94.9913 | -0.8913 | 24.7 | 32.3001 | 32.3001 | -7.6001 | 99.8 | 110.5287 | 120.5588 | -20.7588 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 73.968 | 82.2134 | -21.2134 | 169.3 | 181.7155 | 181.7155 | -12.4155 | 167.5 | 181.7155 | 181.7155 | -14.2155 | 199.1 | 181.7155 | 181.7155 | 17.3845 | 262.6 | 273.3918 | 273.3917 | -10.7917 | 69.4 | 46.4751 | 46.4751 | 22.9249 | 33.2 | 23.3073 | 23.3073 | 9.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 154.4 | 251.355 | 268.5024 | -114.1024 | 107.5 | 108.13 | 108.13 | -0.63002 | 47.9 | 44.8293 | 44.8293 | 3.0707 | 74.2 | 78.568 | 78.568 | -4.368 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 150.637 | 153.0601 | -12.0601 | 144.3 | 150.637 | 153.0601 | -8.7601 | 148.4 | 151.0893 | 153.5198 | -5.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 129.5337 | -129.5337 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 85.9 | 90.2156 | 6.3844 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.8 | 12.8095 | -12.8095 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 1.46 | 2.3697 | 0.43025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.739 | 0.739 | -0.039 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.9 | 19.2535 | 9.2056 | 8.6944 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 27.8 | 22.8339 | 4.1661 | 68.5 | 74.9 | 74.0251 | -5.5251 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 10 | 11.62 | 12.0532 | -2.0532 | 16.9 | 22.18 | 36.4959 | -19.5959 | 0 |  |  | 0 | 97.1 | 97.2 | 86.0648 | 11.0352 | 108 | 101.1 | 91.7814 | 16.2186 | 14 | 12.7 | 11.6651 | 2.3349 | 6.6 | 8.9 | 7.5548 | -0.9548 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.2 | 12.1742 | -12.1742 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.7 | 115.4 | 96 | -5.3 | 78.8 | 96 | 91 | -12.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.8 | 20 | 22 | 4.8 | 14.9 | 20 |  | 14.9 | 16.9 | 19 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.04 | 8.04 | -0.04 | 0 | 11 | 11 | -11 | 17.8 | 17.69 | 17.69 | 0.11
28/06/2026 | 21:30 | 120 | 160.0529 | 197.1848 | -77.1848 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 | 7.063 | 5.1516 | -5.1516 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 11.1 | 12.091 | 20.6368 | -9.5368 | 85.4 | 96.2836 | 96.2836 | -10.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 175.347 | 196.228 | -14.528 | 200.5 | 175.347 | 196.228 | 4.272 | 205.2 | 175.347 | 196.228 | 8.972 | 283.1 | 263.8104 | 295.2259 | -12.1259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 465.1 | 562.8077 | 562.8077 | -97.7077 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 131.0108 | 131.0108 | -1.3108 | 7.4 | 5.1038 | 5.1038 | 2.2962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 95 | 44.9154 | 92.1699 | 2.8301 | 86.1 | 95.2269 | 109.6851 | -23.5851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 128.105 | -128.105 |  |  | 6.4005 | -6.4005 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 |  |  | 144 | 38.3 | 41.0324 | 41.0324 | -2.7324 | 71.9 | 71.7047 | 75.9326 | -4.0325 | 25.9 | 22.2893 | 22.2893 | 3.6107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 70.4 | 71.2434 | 71.2434 | -0.84337 | 176.3 | 180.8105 | 184.7432 | -8.4432 | 176.3 | 180.8105 | 184.7432 | -8.4432 | 181.2 | 181.3535 | 185.2979 | -4.0979 | 83.512 | 80.6899 | 87.4339 | -3.9219 | 42.99 | 46.8097 | 46.8097 | -3.8197 | 25.529 | 27.058 | 27.058 | -1.529 | 3.355 |  |  | 3.355 | 16.58 | 15.3564 | 15.3564 | 1.2236 | 84.039 | 85.4901 | 100.966 | -16.927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.6 | 108.236 | 141.6183 | -59.0183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 94.9913 | 94.9913 | -1.8913 | 0 |  | 32.3001 | -32.3001 | 100.4 | 163.11 |  | 100.4 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 73.968 | 82.2134 | -21.7134 | 170.2 | 181.7155 | 181.7155 | -11.5155 | 168.4 | 181.7155 | 181.7155 | -13.3155 | 200.6 | 181.7155 | 181.7155 | 18.8845 | 263.1 | 273.3918 | 273.3917 | -10.2917 | 68 | 46.4751 | 67.7735 | 0.2265 | 33.6 | 23.3073 | 33.9885 | -0.38851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 123.7 | 195.6152 | 180.6997 | -56.9997 | 111.2 | 112.614 | 108.13 | 3.07 | 47.8 | 44.8293 | 44.8293 | 2.9707 | 73.6 | 78.568 | 78.568 | -4.968 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 150.637 | 153.0601 | -11.0601 | 144.8 | 150.637 | 153.0601 | -8.2601 | 149.1 | 151.0893 | 153.5198 | -4.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80.2 | 87.1514 | -87.1514 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.7 | 12.6885 | -12.6885 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 1.46 | 2.016 | 0.38399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.739 | 0.739 | -0.039 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.6 | 19.2535 | 9.2056 | 8.3944 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27.4 | 22.3749 | -22.3749 | 0 | 71.7 | 71.2136 | -71.2136 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 9.2 | 11.83 | 11.6023 | -2.4023 | 15.9 | 25.25 | 30.8835 | -14.9835 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 93.1 | 82.9199 | 8.8801 | 109.1 | 97.9 | 89.6023 | 19.4977 | 16.3 | 12.1 | 11.1724 | 5.1276 | 10.8 | 8.3 | 7.2356 | 3.5644 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.1 | 12.1307 | -12.1307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 111.1 | 89 | 21.1 | 105.4 | 90 | 85 | 20.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.7778 | 17.7778 | -0.57778 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 27 | 20 | 22 | 5 | 15.1 | 20 |  | 15.1 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.04 | 8.04 | 0.36 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 15.9 | 17.69 | 17.69 | -1.79
28/06/2026 | 22:00 | 121.5 | 117.6697 | 167.4467 | -45.9467 | 654.8 | 650 | 650 | 4.8 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 | 8.8259 | 4.7291 | -4.7291 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 11.4 | 12.091 | 21.4973 | -10.0973 | 89.8 | 96.2836 | 96.2836 | -6.4836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 170.1899 | 189.8207 | -8.0206 | 200.6 | 170.1899 | 189.8207 | 10.7794 | 204.2 | 170.1899 | 189.8207 | 14.3794 | 284.5 | 256.0515 | 285.586 | -1.086 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 484.6 | 562.8077 | 503.0772 | -18.4772 | 4.9 | 3.436 | 3.436 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 131.0108 | 131.0108 | 2.3892 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 96.8 | 111.8145 | 83.0147 | 13.7853 | 86.3 | 99.5321 | 109.6851 | -23.3851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 103.3055 | -103.3055 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 |  |  | 145 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 33.1 | 32.1767 | 75.9326 | -42.8325 | 27.5 | 22.2893 | 22.2893 | 5.2107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 17.1981 | 17.1981 | 0.40193 | 70.3 | 71.2434 | 71.2434 | -0.94337 | 179.8 | 160.2303 | 184.7431 | -4.9431 | 180.3 | 160.2303 | 184.7431 | -4.4431 | 180.6 | 160.7115 | 185.2979 | -4.6979 | 85.391 | 80.6899 | 87.4339 | -2.0429 | 43.692 | 46.8097 | 46.8097 | -3.1177 | 26.733 | 27.058 | 27.058 | -0.32497 | 3.356 |  |  | 3.356 | 17.45 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0936 | 55.132 | 59.9509 | 111.9497 | -56.8177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.2 | 102.9578 | 141.6182 | -59.4182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.9913 | 94.9913 | -0.2913 | 0 |  | 32.3001 | -32.3001 | 100 | 130 |  | 100 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 73.968 | 82.2134 | -20.6134 | 169.6 | 181.7155 | 181.7155 | -12.1155 | 168 | 181.7155 | 181.7155 | -13.7155 | 199.3 | 181.7155 | 181.7155 | 17.5845 | 262.8 | 273.3918 | 273.3917 | -10.5917 | 71.1 | 46.4751 | 46.4751 | 24.6249 | 34 | 23.3073 | 23.3073 | 10.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 132.1 | 222.2268 | 228.4878 | -96.3878 | 103.4 | 108.4518 | 108.1298 | -4.7298 | 48.3 | 44.8293 | 44.8293 | 3.4707 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 150.637 | 153.0601 | -11.7601 | 144.1 | 150.637 | 153.0601 | -8.9601 | 148.1 | 151.0893 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.4 | 2.7028 | 2.7028 | 0.69723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 74.6 | 82.4192 | -82.4192 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | 12.4542 | -12.4542 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 2.072 | -0.97199 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.739 | 0.739 | -0.039 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.2 | 19.2535 | 9.2056 | 8.9944 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.4 | 21.3721 | -21.3721 | 0 | 68.5 | 67.516 | -67.516 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 7.5 | 12.01 | 11.0465 | -3.5465 | 15.9 | 27.45 | 27.6161 | -11.7161 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 89.1 | 81.8406 | -4.5406 | 92 | 94.6 | 87.9272 | 4.0728 | 11.9 | 11.5 | 11.0402 | 0.8598 | 8.9 | 7.8 | 7.2279 | 1.6721 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.1 | 12.0724 | -12.0724 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.5 | 106.8 | 82 | 23.5 | 94.9 | 85 | 80 | 14.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.8 | 20 | 22 | 4.8 | 15 | 20 |  | 15 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 8.04 | 8.04 | 0.16 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 | 18.2 | 17.69 | 17.69 | 0.51
28/06/2026 | 22:30 | 119.8 | 106.2889 | 155.2478 | -35.4478 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 | 8.8259 | 3.6524 | -3.6524 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 11 | 68.4529 | 30.5246 | -19.5246 | 86 | 96.2836 | 96.2836 | -10.2836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 138.8426 | 175.786 | 5.2139 | 200 | 138.8426 | 175.786 | 24.214 | 204.7 | 138.8426 | 175.786 | 28.9139 | 287.5 | 208.8894 | 264.4709 | 23.0291 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 509.6 | 562.8077 | 496.0279 | 13.5721 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 131.0108 | 131.0108 | 0.38922 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 58.1 | 111.8145 | 78.0859 | -19.9859 | 85 | 96.6528 | 109.6851 | -24.6851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 94.1855 | -94.1855 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 66.3 | 141.2192 | 75.9326 | -9.6326 | 25.1 | 22.2893 | 22.2893 | 2.8107 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 17.5 | 17.1981 | 17.1981 | 0.30193 | 71.2 | 71.2434 | 71.2434 | -0.04337 | 175.4 | 144.895 | 179.6231 | -4.2231 | 176.6 | 144.895 | 179.6231 | -3.0231 | 180.8 | 145.3301 | 180.1625 | 0.63752 | 83.413 | 80.6899 | 87.4339 | -4.0209 | 42.791 | 46.8097 | 46.8097 | -4.0187 | 25.84 | 27.058 | 27.058 | -1.218 | 3.352 |  |  | 3.352 | 17.39 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0336 | 54.441 | 54.595 | 95.3404 | -40.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82 | 102.9578 | 137.3078 | -55.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 94.9913 | 94.9913 | -2.2913 | 0 |  |  | 0 | 100.6 |  |  | 100.6 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 73.968 | 82.2134 | -21.6134 | 170.1 | 181.7155 | 181.7155 | -11.6155 | 168 | 181.7155 | 181.7155 | -13.7155 | 199.5 | 181.7155 | 181.7155 | 17.7845 | 262 | 273.3918 | 273.3917 | -11.3917 | 69.2 | 46.4751 | 46.4751 | 22.7249 | 33.6 | 23.3073 | 23.3073 | 10.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 2.501 | 2.501 | -1.101 | 130.6 | 210.2746 | 228.445 | -97.845 | 100.8 | 103.6459 | 108.1299 | -7.3299 | 55.9 | 44.8293 | 44.8293 | 11.0707 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 150.637 | 153.0601 | -11.8601 | 144 | 150.637 | 153.0601 | -9.0601 | 148.1 | 151.0893 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 69.9 | 80.9567 | -80.9567 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 12.5514 | -12.5514 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 4.4537 | 1.986 | -0.78601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.737 | 0.737 | -0.037 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 17.8 | 19.2535 | 9.2056 | 8.5944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.5 | 20.4527 | -20.4527 | 0 | 65.4 | 64.3863 | -64.3863 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 6.5 | 12.35 | 12.3124 | -5.8124 | 15.3 | 26.81 | 25.2804 | -9.9804 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 84.3 | 70.0104 | -5.1104 | 95.2 | 90.6 | 79.8384 | 15.3616 | 10.6 | 10.8 | 7.7219 | 2.8781 | 6 | 7.1 | 4.4658 | 1.5342 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.2 | 12.2225 | -12.2225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 92.1 | 74 | 19.4 | 91.7 | 79 | 74 | 17.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 17.7778 | 17.7778 | 0.02222 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 14.9 | 20 |  | 14.9 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.04 | 8.04 | 0.56 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
28/06/2026 | 23:00 | 127.6 | 103.5623 | 149.1176 | -21.5176 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 34.9368 | 30.5246 | -2.4246 | 86.6 | 96.2836 | 96.2836 | -9.6836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 138.9449 | 161.4826 | 20.3174 | 199.6 | 138.9449 | 161.4826 | 38.1174 | 204.9 | 138.9449 | 161.4826 | 43.4174 | 286.2 | 209.0433 | 242.9512 | 43.2488 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 384.8 | 562.8077 | 443.9162 | -59.1162 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 131.0108 | 131.0108 | -1.8108 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 58.5 | 111.4214 | 74.4228 | -15.9228 | 86.2 | 103.1688 | 109.6851 | -23.4851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.3355 | -86.3355 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 72.5 | 149.5525 | 62.2932 | 10.2068 | 25.6 | 22.2893 | 22.2893 | 3.3107 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 17.5 | 17.1981 | 17.1981 | 0.30193 | 68.3 | 71.2434 | 71.2434 | -2.9434 | 176.2 | 144.895 | 173.6499 | 2.5501 | 176.6 | 144.895 | 173.6499 | 2.9501 | 180.7 | 145.3301 | 174.1714 | 6.5286 | 83.536 | 80.6899 | 61.0745 | 22.4615 | 40.12 | 45 | 46.8097 | -6.6897 | 25.894 | 27.058 | 27.058 | -1.164 | 3.354 |  |  | 3.354 | 11.83 | 15.3564 | 15.3564 | -3.5264 | 47.074 | 47.6684 | 120.7571 | -73.6831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.5 | 102.9578 | 131.8081 | -49.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 94.9913 | 94.9913 | -1.5913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 73.968 | 49.9854 | 10.7146 | 170 | 181.7155 | 181.7155 | -11.7155 | 167.9 | 181.7155 | 181.7155 | -13.8155 | 199 | 181.7155 | 181.7155 | 17.2845 | 263.1 | 273.3918 | 273.3917 | -10.2917 | 69 | 46.4751 | 46.4751 | 22.5249 | 33.9 | 23.3073 | 23.3073 | 10.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.501 | 2.501 | 0.39899 | 113.5 | 76.4862 | 268.5023 | -155.0023 | 108.1 | 112.6141 | 106.864 | 1.236 | 64.1 | 44.8293 | 44.8293 | 19.2707 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 150.637 | 153.0601 | -11.3601 | 144.6 | 150.637 | 153.0601 | -8.4601 | 148.2 | 151.0893 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 65.2 | 77.0591 | -77.0591 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.4 | 12.3872 | -12.3872 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  | 0.8 | 9.1 | 2.1 | 2.2731 | 2.0459 | 0.05414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.737 | 0.737 | -0.037 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 17.9 | 19.2535 | 9.2056 | 8.6944 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24 | 18.9606 | -18.9606 | 0 | 62.4 | 60.0349 | -60.0349 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 5.9 | 13.11 | 12.2951 | -6.3951 | 14.9 | 25.43 | 23.7588 | -8.8588 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 79.4 | 68.4543 | -4.5543 | 97.2 | 86.6 | 78.7682 | 18.4318 | 7.7 | 10 | 7.3553 | 0.3447 | 4.8 | 6.4 | 4.1169 | 0.6831 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.2 | 12.1639 | -12.1639 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 77.4 | 65 | 11.2 | 71.3 | 73 | 68 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.7 | 20 | 22 | 4.7 | 15 | 20 |  | 15 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.04 | 8.04 | -0.84 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.6 | 17.69 | 17.69 | -1.09
28/06/2026 | 23:30 | 179.8 | 61.4004 | 142.2008 | 37.5992 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  | 13.4386 | -2.1386 | 86.4 | 96.2836 | 96.2836 | -9.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 135.5838 | 155.9926 | 25.5074 | 198.9 | 135.5838 | 155.9926 | 42.9074 | 203.3 | 135.5838 | 155.9926 | 47.3074 | 285 | 203.9865 | 234.6916 | 50.3084 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 320 | 562.8077 | 443.9159 | -123.9159 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 131.0108 | 131.0108 | -2.4108 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 57.3 | 100.0391 | 70.7383 | -13.4383 | 86.1 | 89.2682 | 109.6851 | -23.5851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 52.7 | 52.4452 | 61.8357 | -9.1357 | 25.3 | 22.2893 | 22.2893 | 3.0107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.5 | 17.1981 | 17.1981 | 0.30193 | 68.2 | 71.2434 | 71.2434 | -3.0434 | 178.2 | 144.895 | 173.2873 | 4.9127 | 176.8 | 144.895 | 173.2873 | 3.5127 | 180.5 | 145.3301 | 173.8077 | 6.6923 | 83.49 | 80.6899 | 62.3166 | 21.1734 | 44.376 | 45 | 46.8097 | -2.4337 | 25.42 | 27.058 | 27.058 | -1.638 | 3.352 |  |  | 3.352 | 0 | 15.3564 | 15.3564 | -15.3564 | 89.191 | 89.372 | 121.2319 | -32.0409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.5 | 102.9578 | 125.805 | -43.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 94.9913 | 94.9913 | -2.4913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 73.968 | 51.504 | 8.596 | 170.1 | 181.7155 | 181.7155 | -11.6155 | 168.4 | 181.7155 | 181.7155 | -13.3155 | 199.7 | 181.7155 | 181.7155 | 17.9845 | 263.4 | 273.3918 | 273.3917 | -9.9917 | 68 | 46.4751 | 46.4751 | 21.5249 | 33.6 | 23.3073 | 23.3073 | 10.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.501 | 2.501 | 0.79899 | 132.3 | 135.9421 | 268.5023 | -136.2023 | 106.8 | 107.6494 | 104.5904 | 2.2096 | 63.4 | 44.8293 | 44.8293 | 18.5707 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.631 | 153.0601 | -11.8601 | 143.6 | 144.631 | 153.0601 | -9.4601 | 147.9 | 145.0654 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62.8 | 75.1094 | -75.1094 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.4 | 12.4226 | -12.4226 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.736 | 0.736 | -0.036 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 17.4 | 19.2535 | 9.2056 | 8.1944 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.9 | 17.9353 | -17.9353 | 0 | 58 | 55.7369 | -55.7369 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 5.4 | 13.87 | 12.5584 | -7.1584 | 18 | 24.04 | 20.9642 | -2.9642 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 73.9 | 63.0821 | -2.6821 | 90.6 | 82.8 | 72.3677 | 18.2323 | 6.7 | 9.2 | 6.0618 | 0.6382 | 8.8 | 5.9 | 3.3626 | 5.4374 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.2 | 12.2377 | -12.2377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 65.8 | 57 | -3.2 | 51.1 | 67 | 62 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 17.7778 | 17.7778 | -0.17778 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 15 | 20 |  | 15 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.2 | 8.04 | 8.04 | 1.16 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 15.9 | 17.69 | 17.69 | -1.79
29/06/2026 | 00:00 | 179.9 | 55.7479 | 151.7968 | 28.1032 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  | 10.3628 | 0.63716 | 87.9 | 96.2836 | 96.2836 | -8.3836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.3 | 135.5838 | 162.9939 | 19.3061 | 200.5 | 135.5838 | 162.9939 | 37.5061 | 203.1 | 135.5838 | 162.9939 | 40.1061 | 286.3 | 203.9865 | 245.2251 | 41.0749 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 332.8 | 562.8077 | 285.0818 | 47.7182 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 131.0108 | 131.0108 | -0.21078 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 58.3 | 97.8829 | 71.8903 | -13.5903 | 86.5 | 95.4673 | 109.6851 | -23.1851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 53.5 | 120.2073 | 62.751 | -9.251 | 25 | 22.2893 | 22.2893 | 2.7107 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 17.5 | 17.1981 | 17.1981 | 0.30193 | 70 | 71.2434 | 71.2434 | -1.2434 | 177.4 | 144.895 | 184.7431 | -7.343 | 177.2 | 144.895 | 184.7431 | -7.5431 | 164.2 | 145.3301 | 185.2978 | -21.0978 | 83.98 | 80.6899 | 67.2129 | 16.7671 | 45.07 | 45 | 27.3418 | 17.7282 | 26.19 | 27.058 | 27.058 | -0.86797 | 3.35 |  |  | 3.35 | 0 | 15.3564 | 15.3564 | -15.3564 | 54.32 | 47.6684 | 111.9432 | -57.6232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.8 | 102.9578 | 75.1231 | 5.6769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 94.9913 | 94.9913 | -1.1913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 73.968 | 57.4904 | 3.2096 | 170.6 | 181.7155 | 181.7155 | -11.1155 | 168.9 | 181.7155 | 181.7155 | -12.8155 | 198.6 | 181.7155 | 181.7155 | 16.8845 | 262.8 | 273.3918 | 273.3917 | -10.5917 | 68.9 | 46.4751 | 46.4751 | 22.4249 | 34.3 | 23.3073 | 23.3073 | 10.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.501 | 2.501 | -0.10101 | 154.4 | 88.0804 | 268.5023 | -114.1023 | 103.9 | 103.8048 | 108.1297 | -4.2297 | 62 | 44.8293 | 44.8293 | 17.1707 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 107.6883 | 153.0601 | -11.0601 | 144.6 | 107.6883 | 153.0601 | -8.4601 | 148.9 | 108.0117 | 153.5198 | -4.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 2.5763 | 2.5763 | 3.4237 | 3.5 | 2.7028 | 2.7028 | 0.79723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60.5 | 74.1121 | -74.1121 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.3 | 12.2978 | -12.2978 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 |  |  | 10 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.734 | 0.734 | -0.034 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.9 | 19.2535 | 9.2056 | 8.6944 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.8 | 16.8321 | -16.8321 | 0 | 53.6 | 50.0654 | -50.0654 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 5.7 | 14.21 | 13.5219 | -7.8219 | 20.7 | 23.41 | 17.4018 | 3.2982 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 68.4 | 61.6764 | -4.5764 | 0 | 79.1 | 68.7682 | -68.7682 | 5.6 | 8.4 | 5.7742 | -0.1742 | 3.9 | 5.3 | 3.1472 | 0.7528 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 0 | 15.2 | 12.2324 | -12.2324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.7 | 54.2 | 49 | -1.3 | 48.9 | 61 | 56 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.7778 | 17.7778 | -0.37778 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.6 | 20 | 22 | 4.6 | 15.1 | 20 |  | 15.1 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.04 | 8.04 | 0.86 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
EJEC (MWh) |  | 1714.1 | 1522.3093 | 2331.5778 |  | 15448.45 | 15507.5662 | 15600 |  | 4479.65 | 4315.6516 | 4368.7382 |  | 66.2 | 175.3597 | 176.4322 |  | 66.25 | 186.684 | 177.515 |  | 585.65 | 663.1233 | 597.3697 |  | 2193.3 | 2310.8064 | 2310.8064 |  | 407.2 | 493.663 | 419.1478 |  | 491.75 | 544.8614 | 474.7991 |  | 3326.4 | 3458.2059 | 3626.621 |  | 3440.65 | 3458.2059 | 3626.621 |  | 3460.15 | 3458.2059 | 3626.621 |  | 5632.15 | 5202.8863 | 5456.2676 |  | 3935.8 | 4212.7543 | 4262.8806 |  | 2158.8 | 2112.7026 | 2137.841 |  | 6680.2 | 7949.3268 | 7150.726 |  | 114.25 | 82.0131 | 82.4647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3077.95 | 3142.6411 | 3144.2587 |  | 184.9 | 122.4922 | 122.4922 |  | 123.7 | 65.7754 | 65.7754 |  | 67.45 | 41.4508 | 66.3213 |  | 1478.55 | 1378.7942 | 1447.2663 |  | 2099.2 | 2005.7512 | 2209.3869 |  | 998 | 1101.7572 | 1041.198 |  | 641.75 | 415.245 | 778.7731 |  | 0 | 101.9773 | 119.7301 |  | 53.6 | 44.73 | 44.73 |  | 4602.5 | 4543.1423 | 4795.7273 |  | 942.5 | 984.7781 | 923.2294 |  | 1402.4 | 1682.8368 | 1687.303 |  | 668.2 | 534.9434 | 534.9434 |  | 440.9 | 458.3885 | 458.3885 |  | 426 | 412.7537 | 412.7537 |  | 1610.5 | 1210.2576 | 1089.6637 |  | 3455.7 | 3643.602 | 3746.0883 |  | 3462.6 | 3643.602 | 3746.0883 |  | 3897.95 | 3654.5438 | 3757.3378 |  | 1694.485 | 1679.9708 | 1669.5296 |  | 528.7665 | 594.7945 | 644.6965 |  | 682.689 | 578.0333 | 622.3333 |  | 80.2745 | 0 | 0 |  | 220.615 | 145.8857 | 138.2075 |  | 1264.236 | 1122.6088 | 1549.853 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.2 | 144.3275 | 144.3341 |  | 1830.3 | 1771.3307 | 1795.4936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1558.75 | 1634.0857 | 1507.6733 |  | 304.45 | 32.3001 | 80.7502 |  | 1006.95 | 1309.3755 | 1075.0554 |  | 1059.75 | 1087.0056 | 1070.3651 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1077.7 | 1461.5173 | 1664.7937 |  | 3273.3 | 3655.4478 | 3771.9797 |  | 1988.2 | 3613.9979 | 3771.9797 |  | 3660.25 | 3655.4478 | 3771.9797 |  | 4712.95 | 5428.7004 | 5674.9604 |  | 1121.2 | 1171.1057 | 1156.6499 |  | 704.05 | 587.3113 | 580.0617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 196 | 196 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51.35 | 60.0242 | 60.0242 |  | 3052.45 | 3227.549 | 3096 |  | 2472.75 | 2253.0523 | 2283.7056 |  | 836.9 | 819.6635 | 849.1508 |  | 1760.55 | 1660.6225 | 1762.656 |  | 700.6 | 709.2707 | 710.4255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2792.4 | 2965.0061 | 3054.4612 |  | 2824.3 | 2965.0061 | 3054.4612 |  | 3166.45 | 2973.9101 | 3063.6337 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1223.85 | 0 | 323.8342 |  | 661.6 | 0 | 0 |  | 84.45 | 36.0681 | 36.0681 |  | 84.1 | 63.5151 | 64.8665 |  | 8.3 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2443.1 | 2257.5176 | 2326.6823 |  | 599 | 492.0602 | 492.0602 |  | 260.15 | 326.2051 | 326.1895 |  | 2.75 | 2.1 | 2.1 |  | 245.75 | 391.4994 | 488.1028 |  | 178.7 | 135.8 | 136.2 |  | 50.8 | 53.3037 | 48.2817 |  | 1489.1 | 1481.8003 | 1527.3929 |  | 749.75 | 817.26 | 817.26 |  | 16.8 | 15.4085 | 15.4085 |  | 39.95 | 38.7657 | 38.7657 |  | 64.25 | 64.8 | 64.8 |  | 436.55 | 306.763 | 220.9352 |  | 123.1 | 120 | 120 |  | 92.45 | 96 | 96 |  | 85.65 | 84 | 84 |  | 360.25 | 347.826 | 347.826 |  | 114.15 | 103.9249 | 103.9249 |  | 143 | 122.0568 | 122.0568 |  | 637.95 | 617.2776 | 555.7382 |  | 1692.55 | 1799.0348 | 1701.0147 |  | 109.35 | 99.6646 | 99.6646 |  | 59.8 | 59.4247 | 59.4247 |  | 351.65 | 378.169 | 355.9837 |  | 32.1 | 34.6 | 34.6 |  | 9.6 | 9.5013 | 9.5013 |  | 143.5 | 139.2 | 139.2 |  | 2.65 | 2.9485 | 2.9485 |  | 188.3 | 192 | 192 |  | 27.35 | 86.4 | 86.4 |  | 99.5 | 96 | 96 |  | 153.7 | 156 | 156 |  | 504.65 | 457.7394 | 418.6583 |  | 681.75 | 901.4855 | 864.9157 |  | 249.1 | 236.9675 | 236.9675 |  | 2230.3 | 2177.7052 | 2070.8158 |  | 2472.6 | 2286.4655 | 2189.0334 |  | 356.95 | 305.6909 | 292.6453 |  | 266.3 | 209.4817 | 197.1666 |  | 333.4 | 318.18 | 318.18 |  | 187.75 | 156 | 156 |  | 65 | 60 | 60 |  | 172.55 | 175.2 | 175.2 |  | 105.8 | 108 | 108 |  | 118.75 | 120 | 120 |  | 122.2 | 124.8 | 124.8 |  | 274.45 | 356.2569 | 327.7261 |  | 1854.55 | 1990.0875 | 1990.0875 |  | 117.95 | 99.7278 | 99.7278 |  | 917.65 | 946.5 | 1026.5 |  | 12.75 | 14.4 | 14.4 |  | 2449.55 | 2420.9 | 2311 |  | 2826.6 | 2589.5 | 2567 |  | 757.45 | 739.08 | 739.08 |  | 108 | 108 | 108 |  | 55.2 | 52.8 | 52.8 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 107.15 | 100.4944 | 100.4944 |  | 160.9 | 158.4 | 158.4 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 417 | 426.6667 | 426.6667 |  | 225 | 256.8 | 256.8 |  | 642.7 | 496 | 528 |  | 342.65 | 320 | 0 |  | 411.55 | 381.3425 | 333.8425 |  | 456.05 | 456 | 456 |  | 197.9 | 192.96 | 192.96 |  | 167.1 | 264 | 264 |  | 386.3 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 28 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9535717 y resultó S/. 3206764 (50.67% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 21 | 6328953.7133 | 6399159.7278 | -1.097%
LUN 22 | 7431995.7006 | 7071589.4932 | 5.097%
MAR 23 | 7257336.9355 | 7523746.118 | -3.541%
MIE 24 | 7395604.349 | 7943766.1467 | -6.901%
JUE 25 | 7713181.8684 | 7962408.5174 | -3.13%
VIE 26 | 8143389.1691 | 8474089.2393 | -3.902%
SAB 27 | 7454925.552 | 8362579.1106 | -10.85%
DOM 28 | 9535717.2796 | 8370991.9939 | 13.91%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 28 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 07:49:47 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 07:49:47 | 28/06/2026 07:49:48 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 08:14:23 | 28/06/2026 08:21:45 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 08:21:45 | 28/06/2026 12:01:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 12:01:14 | 28/06/2026 12:02:03 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 13:46:48 | 28/06/2026 15:40:35 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 21:08:24 | 28/06/2026 21:58:52 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 21:58:52 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 13:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/06/2026 13:08:00 | 28/06/2026 20:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2026 20:25:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2026 06:28:00 | 28/06/2026 07:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2026 07:06:00 | 28/06/2026 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2026 09:59:00 | 28/06/2026 14:45:00 |  | 28/06/2026 14:38:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/06/2026 09:36:00 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 28/06/2026 09:46:00 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 20:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 20:46:00 |  | 28/06/2026 20:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 08:23:00 | 28/06/2026 08:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 08:31:00 | 28/06/2026 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 17:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2026 17:28:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 08:43:00 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 08:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C Generar 50 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 13:22:00 |  | 28/06/2026 13:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 18:50:00 | 28/06/2026 19:23:00 | 28/06/2026 18:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 19:23:00 | 28/06/2026 20:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:23h, S/C generar a 40 MW por disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 28/06/2026 20:23:00 | 28/06/2026 21:30:00 |  | 28/06/2026 21:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 28/06/2026 10:00:00 | 28/06/2026 18:01:00 | 28/06/2026 09:37:00 | 28/06/2026 17:46:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 28/06/2026 20:25:00 | 28/06/2026 22:53:00 | 28/06/2026 19:47:00 | 28/06/2026 22:38:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 08:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:13 h, s/c bajar a 450 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 28/06/2026 05:24:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 28/06/2026 08:05:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 08:23:00 | 28/06/2026 09:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 09:30:00 | 28/06/2026 16:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 16:00:00 | 28/06/2026 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:42:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:42h, S/C generar a 550 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 28/06/2026 00:42:00 | 28/06/2026 18:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 28/06/2026 18:16:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 00:42:00 | 28/06/2026 08:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 08:11:00 | 28/06/2026 09:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 09:30:00 | 28/06/2026 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 10:00:00 | 28/06/2026 13:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 13:00:00 | 28/06/2026 14:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 14:30:00 | 28/06/2026 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 15:00:00 | 28/06/2026 16:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 16:00:00 | 28/06/2026 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 17:30:00 | 28/06/2026 17:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 17:37:00 | 28/06/2026 18:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2026 18:04:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 02:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 02:30:00 | 28/06/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 08:23:00 | 28/06/2026 09:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 09:30:00 | 28/06/2026 10:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 10:00:00 | 28/06/2026 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 15:00:00 | 28/06/2026 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:00:00 | 28/06/2026 17:35:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:35:00 | 28/06/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2026 17:56:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 06:56:00 | 28/06/2026 08:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 08:31:00 | 28/06/2026 17:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 17:06:00 | 28/06/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 17:35:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 28/06/2026 08:06:00 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 07:46:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 09:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 28/06/2026 09:58:00 | 28/06/2026 14:43:00 |  | 28/06/2026 14:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:30 h S/C generar 140 MW
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 06:43:00 | 28/06/2026 08:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 08:11:00 | 28/06/2026 17:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 17:35:00 | 28/06/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/06/2026 17:56:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/06/2026 00:00:00 | 29/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 28/06/2026 14:50:00 | 28/06/2026 20:44:00 | 28/06/2026 14:30:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | 17:30h Eten a mínima
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 08:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2026 08:11:00 | 28/06/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 28/06/2026 08:16:00 | 28/06/2026 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/06/2026 08:10:00 | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 07:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 28/06/2026 08:51:00 | 28/06/2026 15:20:00 |  | 28/06/2026 15:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 28/06/2026 11:56:00 | 28/06/2026 17:19:00 | 28/06/2026 11:41:00 | 28/06/2026 16:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 28 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 28 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 19.5471 | 0 | 1 | 25.8844 | 0 | 1 | 24.6588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8787 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 24.2402
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8868 | 0 | 1 | 6.4711 | 0 | 1 | 6.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0601
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8868 | 0 | 1 | 6.4711 | 0 | 1 | 6.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0601
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8868 | 0 | 1 | 6.4711 | 0 | 1 | 6.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0601
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8868 | 0 | 1 | 6.4711 | 0 | 1 | 6.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.0601
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 124.3364 | 0 | 1 | 124.4081 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 124.2594 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 124.3442 | 0 | 1 | 124.7278 | 0 | 1 | 124.2706 | 0 | 1 | 124.2549 | 0 | 1 | 124.5915 | 0 | 1 | 125.4894 | 0 | 1 | 126.5895 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 100.3523 | 24.471 | 1 | 103.1862 | 21.5518 | 1 | 91.3122 | 31.9463 | 1 | 61.0897 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.1857 | 0 | 1 | 55.1857 | 0 | 1 | 55.1857 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 38.5587 | 0 | 1 | 85.0811 | 15.9186 | 1 | 55.8312 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 118.4508 | 0 | 1 | 118.4508 | 0 | 1 | 93.516 | 0 | 1 | 61.2701 | 0 | 1 | 45.0237 | 0 | 1 | 46.7086 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 81.0177 | 0 | 1 | 107.4508 | 13.4602 | 1 | 112.9942 | 0 | 1 | 120.1632 | 6 | 1 | 77 | 46.244 | 1 | 120.1632 | 6
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 32.3392 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.9184 | 0 | 1 | 61.9542 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.8799 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.9223 | 0 | 1 | 62.114 | 0 | 1 | 61.8855 | 0 | 1 | 61.8776 | 0 | 1 | 62.0459 | 0 | 1 | 62.4947 | 0 | 1 | 63.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 62.9004 | 0 | 1 | 45.4253 | 15.9553 | 1 | 61.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.3322 | 7.9582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.9779 | 0 | 1 | 58.9779 | 0 | 1 | 46.5514 | 0 | 1 | 61.2701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 40.3413 | 0 | 1 | 60.5771 | 0 | 1 | 56.2542 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 32.4916 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.418 | 0 | 1 | 62.4539 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.3795 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.4219 | 0 | 1 | 62.6138 | 0 | 1 | 62.3851 | 0 | 1 | 62.3772 | 0 | 1 | 62.5456 | 0 | 1 | 62.9947 | 0 | 1 | 63.5447 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 37.3031 | 24.471 | 1 | 40.2858 | 21.5518 | 1 | 45.8869 | 15.991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.1857 | 0 | 1 | 55.1857 | 0 | 1 | 55.1857 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 38.5587 | 0 | 1 | 42.7489 | 7.9603 | 1 | 55.8312 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 59.4729 | 0 | 1 | 59.4729 | 0 | 1 | 46.9646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0237 | 0 | 1 | 46.7086 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 40.6764 | 0 | 1 | 46.8736 | 13.4602 | 1 | 56.74 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 13.9508 | 46.244 | 1 | 57.114 | 6
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 43.9142 | 58.8486 | 1 | 45 | 59.0143 | 1 | 42.9542 | 58.6925 | 1 | 43.0077 | 58.8392 | 1 | 41.1743 | 60 | 1 | 43.2305 | 59.2752 | 1 | 44.9999 | 60 | 1 | 43.1549 | 59.5806 | 1 | 43.2282 | 59.4612 | 1 | 43.2444 | 58.6844 | 1 | 43.2477 | 58.6869 | 1 | 43.4546 | 58.682 | 1 | 82.4505 | 98.6805 | 1 | 80.4195 | 102.2215 | 1 | 17.518 | 28.0001 | 1 | 17.5179 | 28.0002 | 1 | 90 | 62.1283 | 1 | 89.7034 | 62.1283 | 1 | 88.9419 | 60.1745 | 1 | 45.6215 | 7 | 1 | 88.6632 | 6 | 1 | 87.5907 | 7 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 79.6525 | 0 | 1 | 40.2314 | 0 | 1 | 40.2314 | 0 | 1 | 40.2314 | 0 | 1 | 6.4508 | 0 | 1 | 19.4413 | 56.9297 | 1 | 6 | 83.9246 | 1 | 7.1238 | 81.8432 | 1 | 90 | 73.1353 | 1 | 88.6632 | 91.419 | 1 | 47.5492 | 103.3914 | 1 | 47.5492 | 87.0948 | 1 | 41.114 | 98.8845 | 1 | 80.1828 | 87.0948 | 1 | 67.0919 | 78.6328 | 1 | 66.6326 | 84.5452 | 1 | 80.4508 | 83.8863 | 1 | 17.4016 | 44.8275 | 1 | 73.9823 | 84.7674 | 1 | 47.5492 | 73.6632 | 1 | 59.0058 | 77.4029 | 1 | 57.8368 | 33.0048 | 1 | 90 | 0 | 1 | 46.8368 | 43.4803
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 40.9026 | 6.0683 | 1 | 0 | 29.6239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.0077 | 0 | 1 | 20.5871 | 16.1741 | 1 | 14.6757 | 23.6598 | 1 | 26.6149 | 0 | 1 | 14.4563 | 20.0219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.159 | 1 | 27.9724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2287 | 1 | 0 | 44.8239 | 1 | 17.518 | 28.0001 | 1 | 17.5179 | 28.0002 | 1 | 40.2708 | 0 | 1 | 22.5664 | 15.5837 | 1 | 39.4442 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 40.0415 | 7 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.8263 | 0 | 1 | 40.2314 | 0 | 1 | 40.2314 | 0 | 1 | 40.2314 | 0 | 1 | 6.4508 | 0 | 1 | 0 | 36.161 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 44.4889 | 1 | 0 | 42.1768 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 34.4728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.9689 | 1 | 40.0914 | 0 | 1 | 33.546 | 0 | 1 | 33.3163 | 0 | 1 | 35.3338 | 9.3179 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 42.2063 | 1 | 0 | 37.0082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.3179 | 16.5959 | 1 | 30.2403 | 0 | 1 | 23.4184 | 21.7402
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 43.2125 | 1 | 0 | 29.3904 | 1 | 0 | 29.1503 | 1 | 0 | 19.5657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.5548 | 0 | 1 | 0 | 21.9905 | 1 | 14.2422 | 19.5368 | 1 | 0 | 29.5202 | 1 | 21.3797 | 13.1099 | 1 | 0 | 35.1141 | 1 | 15.1507 | 22.9349 | 1 | 35.4372 | 9.8653 | 1 | 39.7219 | 6.3613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6991 | 30.9585 | 1 | 0 | 42.3368 | 1 | 0 | 34.1527 | 1 | 0 | 43.1733 | 1 | 0 | 30.7093 | 1 | 0 | 43.1733 | 1 | 0 | 38.9583 | 1 | 0 | 41.9009 | 1 | 0 | 36.9431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.556 | 0 | 1 | 0 | 36.655 | 1 | 0 | 44.2121 | 1 | 28.5189 | 16.4089 | 1 | 29.5193 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 43.7851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5422 | 1 | 0 | 19.6752 | 1 | 20.5871 | 16.1741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.385 | 15.9607 | 1 | 14.4563 | 20.0219 | 1 | 0 | 29.941 | 1 | 0 | 16.1856 | 1 | 15.2753 | 23.5728 | 1 | 0 | 35.7471 | 1 | 0 | 44.5865 | 1 | 40.6976 | 6.384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.7488 | 15.4983 | 1 | 45.6215 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.8263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.4413 | 20.7687 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 7.1238 | 37.3543 | 1 | 39.6505 | 0 | 1 | 0 | 43.0822 | 1 | 0 | 34.7659 | 1 | 0 | 43.9215 | 1 | 0 | 31.2063 | 1 | 0 | 43.9215 | 1 | 0 | 39.6745 | 1 | 0 | 42.6442 | 1 | 0 | 37.6254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.7117 | 33.1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4184 | 21.7402
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.4108 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.9542 | 0 | 1 | 0 | 19.5982 | 1 | 0 | 27.6517 | 1 | 0 | 35.6154 | 1 | 0 | 22.0488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.2282 | 0 | 1 | 21.8647 | 13.2299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3039 | 0 | 1 | 47.0134 | 0 | 1 | 0 | 44.6523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.2119 | 15.5017 | 1 | 22.5664 | 15.5837 | 1 | 24.7488 | 15.4983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.6505 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 40.0914 | 0 | 1 | 33.546 | 0 | 1 | 33.3163 | 0 | 1 | 45.1169 | 0 | 1 | 17.4016 | 0 | 1 | 37.4263 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.2941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2403 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.9999 | 18.7803 | 1 | 12 | 18.9052 | 1 | 10.7094 | 19.9895 | 1 | 10.5842 | 19.9217 | 1 | 10.2273 | 18.6801 | 1 | 10.5101 | 19.4049 | 1 | 6.4017 | 18.6801 | 1 | 10.5009 | 19.5804 | 1 | 10.0439 | 19.6355 | 1 | 10.485 | 19.9978 | 1 | 10.4974 | 19.9966 | 1 | 9.9538 | 19.999 | 1 | 11.0601 | 19.9998 | 1 | 11.991 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.7107 | 20 | 1 | 11.1446 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.1084 | 20 | 1 | 10.2201 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 16.3916 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 13.5401 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.7224 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.4723 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.2437 | 1 | 12 | 19.5409 | 1 | 12 | 19.1535 | 1 | 12 | 19.0111 | 1 | 12 | 18.3355
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11.8317 | 19.8441 | 1 | 12 | 18.9052 | 1 | 10.7094 | 19.9895 | 1 | 10.5842 | 19.9217 | 1 | 10.2273 | 18.6801 | 1 | 10.5101 | 19.4049 | 1 | 6.4017 | 18.6801 | 1 | 10.5009 | 19.5804 | 1 | 10.0439 | 19.6355 | 1 | 10.485 | 19.9978 | 1 | 10.4974 | 19.9966 | 1 | 9.9538 | 19.999 | 1 | 11.0601 | 19.9998 | 1 | 11.991 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1446 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.1084 | 20 | 1 | 10.2201 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 16.3916 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 13.5401 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.7224 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.4723 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.2437 | 1 | 12 | 19.5409 | 1 | 12 | 19.1535 | 1 | 12 | 19.0111 | 1 | 12 | 18.3355
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.9999 | 1 | 0 | 199.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 195.3285 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 176 | 1 | 0 | 149.3285 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 119.0703 | 1 | 0 | 82.1568 | 1 | 0 | 82.1568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 195.3285 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 176 | 1 | 0 | 149.3285 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 119.0703 | 1 | 0 | 82.1568 | 1 | 0 | 82.1568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 116.4586 | 1 | 0 | 116.0031 | 1 | 0 | 117.318 | 1 | 0 | 117.2392 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 116.839 | 1 | 0 | 116.9033 | 1 | 0 | 117.3178 | 1 | 0 | 117.3166 | 1 | 0 | 117.319 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 113.7786 | 1 | 119.9328 | 0 | 1 | 119.9329 | 0 | 1 | 0 | 114.4007 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 112.2888 | 6 | 1 | 37.7876 | 0 | 1 | 49.8601 | 0 | 1 | 18.4508 | 0 | 1 | 7.4508 | 0 | 1 | 110.3475 | 0 | 1 | 94.583 | 0 | 1 | 94.583 | 0 | 1 | 94.583 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 89.8105 | 0 | 1 | 116.8249 | 0 | 1 | 12.4508 | 102.8647 | 1 | 25.7876 | 88.1894 | 1 | 0 | 98.6086 | 1 | 0 | 114.9052 | 1 | 0 | 89.5754 | 1 | 0 | 114.9052 | 1 | 0 | 102.6448 | 1 | 0 | 111.4548 | 1 | 0 | 97.6414 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 111.2326 | 1 | 0 | 94.633 | 1 | 0 | 117.0562 | 1 | 0 | 116.7344 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 115.944
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 14.1868 | 101.09 | 1 | 0 | 116.0031 | 1 | 0 | 117.318 | 1 | 0 | 117.2392 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 116.839 | 1 | 0 | 116.9033 | 1 | 0 | 117.3178 | 1 | 0 | 117.3166 | 1 | 0 | 117.319 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 113.7786 | 1 | 119.9328 | 0 | 1 | 119.9329 | 0 | 1 | 0 | 114.4007 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 112.2888 | 6 | 1 | 37.7876 | 0 | 1 | 49.8601 | 0 | 1 | 18.4508 | 0 | 1 | 7.4508 | 0 | 1 | 110.3475 | 0 | 1 | 94.583 | 0 | 1 | 94.583 | 0 | 1 | 94.583 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 89.8105 | 0 | 1 | 116.8249 | 0 | 1 | 12.4508 | 102.8647 | 1 | 25.7876 | 88.1894 | 1 | 0 | 98.6086 | 1 | 0 | 114.9052 | 1 | 0 | 89.5754 | 1 | 0 | 114.9052 | 1 | 0 | 102.6448 | 1 | 0 | 111.4548 | 1 | 0 | 97.6414 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 111.2326 | 1 | 0 | 94.633 | 1 | 0 | 117.0562 | 1 | 0 | 116.7344 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 115.944
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 7.4875 | 13.9125 | 1 | 6.4016 | 14.0774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.3998 | 15 | 1 | 9.6014 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.8526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.2285 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.3998 | 15 | 1 | 9.6014 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.8526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.2285 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 189.9999 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [46 empty] | Chilca 1 no reguló porque la TG2 está en proceso de acople. Solo regula en 3x1 |  |  | Chilca 1 no reguló porque la TG2 está en proceso de acople. Solo regula en 3x1

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 28 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
28/06/2026 | 00:30
28/06/2026 | 01:00
28/06/2026 | 01:30
28/06/2026 | 02:00
28/06/2026 | 02:30
28/06/2026 | 03:00
28/06/2026 | 03:30
28/06/2026 | 04:00
28/06/2026 | 04:30
28/06/2026 | 05:00
28/06/2026 | 05:30
28/06/2026 | 06:00
28/06/2026 | 06:30
28/06/2026 | 07:00
28/06/2026 | 07:30
28/06/2026 | 08:00
28/06/2026 | 08:30
28/06/2026 | 09:00
28/06/2026 | 09:30
28/06/2026 | 10:00
28/06/2026 | 10:30
28/06/2026 | 11:00
28/06/2026 | 11:30
28/06/2026 | 12:00
28/06/2026 | 12:30
28/06/2026 | 13:00
28/06/2026 | 13:30
28/06/2026 | 14:00
28/06/2026 | 14:30
28/06/2026 | 15:00
28/06/2026 | 15:30
28/06/2026 | 16:00
28/06/2026 | 16:30
28/06/2026 | 17:00
28/06/2026 | 17:30
28/06/2026 | 18:00
28/06/2026 | 18:30
28/06/2026 | 19:00
28/06/2026 | 19:30
28/06/2026 | 20:00
28/06/2026 | 20:30
28/06/2026 | 21:00
28/06/2026 | 21:30
28/06/2026 | 22:00
28/06/2026 | 22:30
28/06/2026 | 23:00
28/06/2026 | 23:30
28/06/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 28 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Pias, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca y centrales STATKRAFT.

## CONCLUSIONES
domingo, 28 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe