## EVENTOS
martes, 30 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 30/06/2026 14:36:00 | 30/06/2026 22:35:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 30/06/2026 10:55:00 | 30/06/2026 12:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 30/06/2026 13:55:00 | 30/06/2026 21:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 30/06/2026 15:43:13 | 30/06/2026 17:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. 8 DE AGOSTO |  | NO | 13.8
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 30/06/2026 16:34:00 | 30/06/2026 22:19:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 30/06/2026 09:01:15 | 30/07/2026 10:34:26 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
martes, 30 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
30/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 30 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/06/2026 07:03 | 30/06/2026 16:12 | Inspeccion por falla. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MOQUEGUA | CL-2057 | 30/06/2026 00:01 | 30/06/2026 00:57 | Inspeccion de efluvios. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13819 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 30/06/2026 08:00 | 30/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 30/06/2026 08:00 | 30/06/2026 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 30/06/2026 06:52 | 30/06/2026 10:45 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en seccionador SBA-641 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 30/06/2026 11:11 | 30/06/2026 14:59 | Indisponible a solicitud de Conelsur, por Mantenimiento Preventivo en CL-2263 SE Cajamarca Norte. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13316 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 30/06/2026 07:36 | 30/06/2026 16:57 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 30/06/2026 07:36 | 30/06/2026 16:57 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 30/06/2026 00:00 | 30/06/2026 05:09 | Desconexion de CL-T1 a solicitud de Orygen, por mantenimiento programado. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 30/06/2026 00:00 | 30/06/2026 05:09 | Desconexion de CL-T2 a solicitud de Orygen, por mantenimiento programado. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18079 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
COMPA?IA MINERA COIMOLACHE S.A. | CERRO CORONA | TR-04 | 30/06/2026 07:29 | 30/06/2026 14:50 | Se esta realizando el corte programado para realizar mantenimiento preventivo y prueba electricas de nuestros equipos aprovechando la indisponibilidad de la linea transmision L-2263 Cajamarca Norte - Cerro Corona solicitada por CONELSUR propietaria de la linea | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21027 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | CAJAMARCA NORTE | CL-2263 | 30/06/2026 00:00 | 30/06/2026 14:32 | DESCONEXION DE CIRCUITOS DE DISPARO 1 Y 2 DEL RELE PRINCIPAL DE LA CL2263 Y DESHABILITACION DE ARRANQUES DEL 50BF DEL RELE PRINCIPAL Y RESPALDO.(RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13321 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | CAJAMARCA NORTE | CL-2263 | 30/06/2026 07:40 | 30/06/2026 14:40 | LIMPIEZA AISLACION CELDA 220 KV SUBESTACION | 28 | P | F/S | S | PREV. | 13321 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | CAJAMARCA NORTE - CERRO CORONA | L-2263 | 30/06/2026 07:30 | 30/06/2026 14:32 | REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL POR NUEVO RELE CONTROLADOR DE BAHIA EN LOS EXTREMOS | 28 | P | F/S | S | OTROS | 11698 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | CAJAMARCA NORTE - CERRO CORONA | L-2263 | 30/06/2026 07:40 | 30/06/2026 14:40 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 28 | P | F/S | S | PREV. | 11698 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 30/06/2026 11:11 | 30/06/2026 15:00 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE CL-2263 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13323 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO***** | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO********** | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA : PUENTE EN LA CL-6644 POR CAMBIO DE INTERRUPTOR EN EL EXTREMO DE INGENIO, INTERRUPTOR DE KOLPA QUEDA INDISPONIBLE | 5 | P | E/S | S | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2*********************** | 14 | P | F/S | S | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 30/06/2026 09:15 | 30/06/2026 09:43 | Pruebas de vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 121 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 30/06/2026 09:57 | 30/06/2026 10:15 | Pruebas de vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 122 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 30/06/2026 10:20 | 30/06/2026 10:36 | Pruebas de vibraciones a plena carga | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 123 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 30/06/2026 13:57 | 30/06/2026 15:09 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/06/2026 08:03 | 30/06/2026 12:16 | Mantenimiento por 2,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/06/2026 12:16 | 30/06/2026 12:40 | Operacion por pruebas como parte de su mantenimiento de 2000 h. A las 12:40 h se declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | L-6120 | 30/06/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 | Desconexion programada continua de la linea 60kV L-6120 (SET Independencia – SET CHINCHA Nueva), sin interrupcion de suministro, En el periodo de 08:00 del 27/06/20026 al 01/07/2026 18:00 horas, por seguridad, debido a la Actividad “Configuracion y pruebas de proteccion de los reles diferencial de barras (SEL-487B) de ISA Energia para la inclusion de la bahia del transformador T5P en la barra de 60 kV”. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22990 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 30/06/2026 08:10 | 30/06/2026 12:42 | Mantenimiento correctivo por fuga de aceite en la valvula esferica. | 83 | P | E/S | N | CORR. | 5 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 30/06/2026 10:00 | 30/06/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 30/06/2026 12:00 | 30/06/2026 14:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 30/06/2026 18:00 | 30/06/2026 20:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 30/06/2026 06:00 | 30/06/2026 16:00 | Hidrolavado en caliente de cadenas de aisladores y aisladores tipo Line Post de la L-1139 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 30/06/2026 09:35 | 30/06/2026 10:30 | PRUEBA CON CARGA DESPUES DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD G17 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 30/06/2026 08:16 | 30/06/2026 18:14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CH2 G2 | 0.346 | P | F/S | N | PREV. | 1019 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 30/06/2026 08:55 | 30/06/2026 20:00 | MP 6A Limpieza de servidores HMI/SAS. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124689) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10555 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | INT-ACOP1-220 | 30/06/2026 22:26 | 01/07/2026 00:00 | CORRECTIVO DEFINITIVO DE RESUMEN DE ACEITE EN EL TC DEL TRA2 220/60KV | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16900 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | AT-T2 | 30/06/2026 23:04 | 01/07/2026 00:00 | Correccion definitiva de resumen de aceite en el transformador de corriente del TRA2 220/60kV SET Cantera, el TRA1 220/60 de Cantera asumira la carga en dicho periodo sin sobrecarga. Inicio de maniobras 23:00h (30/06/2026) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16906 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 30/06/2026 08:27 | 30/06/2026 16:44 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA 500KV TRANSFORMADOR ATXF2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 30/06/2026 10:00 | 30/06/2026 11:00 | MUESTREO DE ACEITE TRANSFORMADOR Y OLTC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14979 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 1 | 30/06/2026 10:04 | 30/06/2026 12:11 | INDISPONIBILIDAD DE XF001 SE SULFUROS PARA VERIFICACION/PRESURIZACION SF6 INTERRUPTOR CB101 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11493 | T
MINERA GOLD FIELDS | CERRO CORONA | CL-2263 | 30/06/2026 07:40 | 30/06/2026 14:32 | REVISION Y PRUEBAS EN RELE PRINCIPAL DE CL2263 , SEGUN INSTRUCTIVO DE SOLTEC (RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 24730 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 30/06/2026 07:41 | 01/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 30/06/2026 07:41 | 01/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECANICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACION, RADIADORES, VALVULAS ESFERICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 30/06/2026 09:45 | 30/06/2026 11:57 | PERDIDA DE TENSION DE REFERENCIA DEL REGULADOR DE TENSION | 24 | P | F/S | N | CORR. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 30/06/2026 11:57 | 30/06/2026 12:02 | PRUEBA OPERATIVA LUEGO DE CORRECTIVO | 24 | F | E/S | N | PRUEBA | 30 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/06/2026 09:10 | 30/06/2026 16:23 | M-05 Mantenimiento 12vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/06/2026 12:58 | 30/06/2026 14:08 | salida de emergencia por alarma de rele Buchholz en el ZigZag Z2 del transformador TR2 | 97 | F | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/06/2026 08:10 | 30/06/2026 18:06 | MANTENIMIENTO DE 40750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 30/06/2026 00:01 | 01/07/2026 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE LA UNIDAD GT1 | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 30/06/2026 09:00 | 30/06/2026 17:00 | Lavado de cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TAC-3 (ACOPLE 1) F/S - POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121328) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-2208 Y R-2. (R0121545) (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6120 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA A 60. (R0128997) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23566 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 30/06/2026 08:30 | 30/06/2026 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 30/06/2026 09:30 | 01/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE PRUEBAS DE 87B EN BARRA A 60. (R0128997) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Retirar tubo de conexion IN- ACOP. Requiere Barra B F/S. (R0135291) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 30/06/2026 08:00 | 30/06/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE IN-ACOP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 30/06/2026 12:52 | 30/06/2026 13:18 | RETIRO DE OBJETO EXTRA?O EN PARARRAYOS DE CELDA. (R0136630) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 30/06/2026 08:00 | 30/06/2026 17:21 | LAVADO FUERA DE LINEA DEL COMPRESOR DE TURBINA DE LA UNIDA TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 30/06/2026 08:01 | 01/07/2026 00:00 | Inspeccion Semestral F/S UG2 (Inspeccion Turbina junio) | 89.891 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TACNA SOLAR SAC. | CENTRAL SOLAR TACNA | CL-6639 | 30/06/2026 18:00 | 01/07/2026 00:00 | Inspeccion de celda de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13439 | T
TACNA SOLAR SAC. | LOS HEROES | CL-6639 | 30/06/2026 18:00 | 01/07/2026 00:00 | Inspeccion de celda de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13440 | T
TACNA SOLAR SAC. | LOS HEROES-CENTRAL SOLAR TACNA | L-6639 | 30/06/2026 18:00 | 01/07/2026 00:00 | Inspeccion de la linea de transmision L-6639 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13437 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | ACOPLE 60 | 30/06/2026 08:57 | 30/06/2026 16:24 | REEMPLAZO DE LA TARJETA FUENTE DEL RELE 87B MARCA ABB BLOQUEADO POR FALLA MU. TRABAJOS CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO COLOCANDO LOS IEDS MARCA ABB EN MODO DE PRUEBA. LA BARRA B 60KV QUEDARA PROTEGIDO POR LOS RELES MARCA GE. ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0132706) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23008 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 30/06/2026 08:57 | 30/06/2026 16:24 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA_A_60 KV. (R0132706) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 30/06/2026 08:01 | 30/06/2026 17:41 | Limpieza del cauce del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
martes, 30 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 30 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/06/2026 | 00:30 | 99.1 | 650.1 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 31.1 | 180.7 | 199.1 | 199.6 | 282.6 | 207 | 107.5 | 137.9 | 4.9 |  |  |  | 123.8 | 7.8 | 5.3 | 21.4 | 42.3 | 86.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 36.2 | 54.8 | 25 | 17.8 | 16.9 | 67.3 | 175.9 | 176.4 | 180.6 | 83.4 | 32.4 | 28.9 | 3.4 | 0 | 41.4 |  |  | 6.7 | 85.2 |  |  |  |  | 18.1 | 0 | 0 | 44.6 |  |  |  | 60.7 | 169.8 | 167.6 | 199.5 | 263.5 | 69.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 54.8 | 93.6 | 63 | 74.8 | 29.7 |  |  |  | 140.7 | 143.6 | 169.4 | 102.8 |  |  |  |  | 208.9 | 101.5 | 5.8 | 3.5 | 0 | 34.4 | 0 | 13.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.4 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 7.2 | 24 | 0 | 2.5 | 7.6 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 7.3 | 3.7 | 4 | 6.7 | 15.6 | 14.3 | 0 | 27.4 | 48.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.8 | 33.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9.4 | 26.7 | 14.9 | 16 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 13.3 | 6509.1 | 23.01 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.2 | 4.9 | 62.45
30/06/2026 | 01:00 | 98.4 | 651.9 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 8.3 | 181.3 | 199.5 | 199 | 282.2 | 208.1 | 107.1 | 107.4 | 4.9 |  |  |  | 123.1 | 7.8 | 5.3 | 21.4 | 42.3 | 86.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 51.1 | 27 | 18 | 16.8 | 67.7 | 175.2 | 175.8 | 181 | 72.2 | 25.3 | 27.3 | 3.4 | 0 | 41.6 |  |  | 6.8 | 85.2 |  |  |  |  | 18.1 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 46.8 | 170.3 | 168.3 | 200 | 263.4 | 68.4 | 34.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 49.4 | 87.6 | 63.1 | 72.7 | 29.7 |  |  |  | 141.3 | 144.2 | 168.8 | 39.6 |  |  |  |  | 208.9 | 101.5 | 5.9 | 3.6 | 0 | 33.6 | 0 | 13.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.4 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 5.5 | 21.1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 7.3 | 3.7 | 4.1 | 6.8 | 19 | 17.6 | 0 | 31.7 | 45.8 | 2.2 | 2 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.4 | 36.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17 | 9.2 | 26.7 | 15 | 16 | 19.1 | 8.6 | 11 | 13.4 | 6351.4 | 22.724 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.2 | 4.9 | 62.164
30/06/2026 | 01:30 | 96.9 | 648 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 181.3 | 199.2 | 198.5 | 285.2 | 207 | 107.4 | 142.4 | 4.8 |  |  |  | 126.6 | 7.4 | 5.3 | 21.5 | 41.6 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 53.9 | 25.7 | 17.8 | 16.8 | 66.2 | 175 | 175.7 | 180.6 | 70.9 | 31.7 | 22.1 | 3.4 | 0 | 39.2 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 17.1 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 46.7 | 169.6 | 167.6 | 199.1 | 262.3 | 67.5 | 33.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 52.6 | 91.1 | 62.5 | 68.9 | 29.4 |  |  |  | 140.8 | 143.8 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101.6 | 5.9 | 3.6 | 0 | 22.7 | 0 | 14.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.3 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 4.7 | 16.7 | 0 | 2.5 | 5.5 | 1.3 |  | 5.9 | 0 | 7.3 | 3.7 | 4 | 6.7 | 18.6 | 19 | 0 | 26.4 | 44.7 | 2 | 1.3 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 31.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17 | 9.5 | 26.8 | 14.9 | 16.2 | 19.1 | 9.1 | 11 | 9.8 | 6265.7 | 23.21 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 4.9 | 62.55
30/06/2026 | 02:00 | 99.2 | 650.3 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 180.4 | 197.2 | 197 | 284.3 | 208.2 | 106.8 | 92.8 | 4.9 |  |  |  | 124.8 | 8 | 5.4 | 21.5 | 42.5 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 36.2 | 49.1 | 29.1 | 17.8 | 16.8 | 66.5 | 176.7 | 176.5 | 180.5 | 71.9 | 23.3 | 19.9 | 3.4 | 0 | 42.4 |  |  | 6.8 | 60 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 46.8 | 169.3 | 167.2 | 198.6 | 263.1 | 68.9 | 34.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 46 | 85.8 | 63 | 67.1 | 29.8 |  |  |  | 140.5 | 143.8 | 169 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101.7 | 5.9 | 3.6 | 0 | 29.4 | 0 | 12.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.6 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 6.8 | 20.2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 1.3 |  | 5.9 | 0 | 7.3 | 3.7 | 4.1 | 6.7 | 20.7 | 18.9 | 0 | 30.6 | 43.8 | 3.3 | 1.6 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.2 | 20.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17 | 9.5 | 27.2 | 14.9 | 16 | 19.1 | 8.9 | 11 | 13.3 | 6204.5 | 23.039 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 4.9 | 62.379
30/06/2026 | 02:30 | 98 | 651.1 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 181.2 | 198.6 | 198.3 | 285 | 207 | 107.1 | 85.5 | 4.9 |  |  |  | 126.8 | 7.6 | 5.2 | 12.9 | 42.2 | 84.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 38.9 | 47.9 | 26.1 | 17.6 | 16.8 | 67.3 | 175.8 | 176.6 | 181.1 | 72.4 | 20.6 | 19.4 | 3.4 | 0 | 41.9 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 17.9 | 0 | 0 | 26.4 |  |  |  | 46.7 | 170 | 168.1 | 199.3 | 262.5 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 42.8 | 83.3 | 63 | 70.4 | 29.6 |  |  |  | 141.4 | 143.9 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101.5 | 5.8 | 3.6 | 0 | 28.3 | 0 | 12.5 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.6 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 6.8 | 20.8 | 0 | 2.5 | 5.4 | 1.3 |  | 5.9 | 0 | 7.3 | 3.7 | 4 | 6.7 | 23 | 18.3 | 0 | 31.4 | 46.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 5.7 | 2 | 7.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 25.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.2 | 10 | 27.1 | 15.1 | 15.8 | 19.1 | 8.4 | 11 | 14.2 | 6189.4 | 23.239 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 4.8 | 62.479
30/06/2026 | 03:00 | 50.8 | 650.5 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 180.8 | 198.2 | 198.7 | 284.5 | 204.6 | 106.4 | 118.7 | 4.9 |  |  |  | 126.4 | 7.6 | 5.3 | 0 | 42.4 | 85.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 52 | 27.3 | 17.8 | 16.8 | 65.5 | 176.3 | 177 | 180.9 | 72.4 | 27.6 | 27.6 | 3.4 | 0 | 41.5 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 17.9 | 0 | 0 | 29.9 |  |  |  | 46.9 | 168.7 | 166.4 | 197.8 | 262.8 | 64.3 | 33.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 49.8 | 89.7 | 63 | 70.3 | 29.7 |  |  |  | 140.7 | 143.8 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 163.3 | 89.2 | 5.8 | 3.6 | 0 | 29.4 | 0 | 12.9 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.6 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 8.8 | 22.4 | 0 | 2 | 5.3 | 1.3 |  | 5.9 | 0 | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 26.7 | 19.4 | 0 | 33.1 | 49.6 | 2.8 | 2.9 | 0 | 5.7 | 2 | 7.2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.9 | 29.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9.6 | 26.5 | 15 | 16 | 19.1 | 8.8 | 11 | 14.2 | 6144.1 | 23.281 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 4.9 | 62.621
30/06/2026 | 03:30 | 48 | 649.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 180.9 | 197.8 | 197.7 | 284.1 | 204.6 | 106.8 | 77.7 | 4.7 |  |  |  | 123.7 | 7.5 | 5.2 | 0 | 41.9 | 86.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 46 | 27.9 | 17.8 | 16.8 | 67.9 | 174.9 | 175.4 | 180.5 | 72.4 | 18 | 25.5 | 3.4 | 0 | 41.1 |  |  | 6.8 | 59.9 |  |  |  |  | 17.3 | 0 | 0 | 34.8 |  |  |  | 46.3 | 169.3 | 167.2 | 197 | 261.2 | 59.9 | 32.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 41.1 | 81.1 | 62.6 | 69.8 | 29.5 |  |  |  | 140.4 | 142.8 | 157.6 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 82.4 | 5.9 | 3.6 | 0 | 35.5 | 0 | 13.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.5 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 9.5 | 23 | 0 | 2 | 5.4 | 1.2 |  | 5.8 | 0 | 7.3 | 3.8 | 3.9 | 6.1 | 27.3 | 19.3 | 0 | 29.1 | 45.2 | 2.1 | 3.2 | 0 | 5.7 | 2 | 7.1 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.8 | 29.1 | 0 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.6 | 26.5 | 15 | 15.9 | 19.1 | 9.2 | 11 | 8.4 | 6014.1 | 22.936 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5 | 5 | 62.276
30/06/2026 | 04:00 | 46.7 | 646 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 181.4 | 198.2 | 198.2 | 285.3 | 204.6 | 107.1 | 131.8 | 4.7 |  |  |  | 122.2 | 7.1 | 5.2 | 0 | 41 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 50.7 | 27.3 | 17.8 | 16.7 | 67.7 | 174.3 | 173.9 | 180.7 | 59.1 | 25.9 | 26.8 | 3.4 | 0 | 38.2 |  |  | 6.7 | 59.8 |  |  |  |  | 16.2 | 0 | 0 | 35.5 |  |  |  | 32.8 | 169.8 | 168 | 197.5 | 262.4 | 38.2 | 27.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 45.5 | 85.6 | 62 | 69.6 | 29.1 |  |  |  | 140.6 | 143 | 154.5 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 82.4 | 5.8 | 3.6 | 0 | 26.6 | 0 | 13.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.1 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 8.4 | 27.4 | 0 | 2 | 5.6 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 6 | 25.4 | 20.2 | 0 | 26.8 | 41.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 5.7 | 2 | 7 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.5 | 34.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.2 | 9.7 | 26.4 | 15 | 16 | 19.1 | 8.9 | 11 | 15.1 | 6027.4 | 23.095 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 4.9 | 62.435
30/06/2026 | 04:30 | 50.8 | 653.3 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 181.4 | 199.8 | 200.5 | 284 | 206.9 | 106.7 | 195.6 | 4.9 |  |  |  | 128.6 | 7.9 | 5.4 | 0 | 42.6 | 86.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.3 | 64.2 | 28.3 | 17.8 | 16.7 | 67.6 | 179.8 | 180.2 | 183.6 | 60.4 | 0 | 32 | 3.4 | 0 | 62.8 |  |  | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 18.9 | 0 | 0 | 35.8 |  |  |  | 33.6 | 168 | 165.1 | 197.7 | 261.5 | 69.9 | 34.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 95.3 | 104.5 | 63.1 | 70.1 | 29.8 |  |  |  | 140.2 | 142.9 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.3 | 5.9 | 3.6 | 0 | 22 | 0 | 14.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.3 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.2 | 19.1 | 0 | 2.5 | 5.8 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.4 | 3.8 | 4.1 | 6 | 22.1 | 19 | 0 | 24.7 | 36.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.8 | 42.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.4 | 26.6 | 14.9 | 15.7 | 19.1 | 7.8 | 11 | 14.4 | 6245.6 | 23.21 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 5 | 62.65
30/06/2026 | 05:00 | 49.2 | 650.5 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 179.8 | 199.3 | 199 | 284.7 | 205.3 | 106.5 | 186.4 | 4.9 |  |  |  | 127.2 | 7.7 | 5.3 | 0 | 42.4 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 61.2 | 28.1 | 17.8 | 16.7 | 69.4 | 180.3 | 180.6 | 183.2 | 60.4 | 0 | 31.6 | 3.4 | 0 | 42 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 18.3 | 0 | 0 | 35.9 |  |  |  | 33.5 | 166.9 | 164.8 | 197 | 261.4 | 69.3 | 34.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 84.2 | 101.4 | 63 | 70 | 29.7 |  |  |  | 140.7 | 143.3 | 159.4 | 0 |  |  |  |  | 167.6 | 85.3 | 5.9 | 3.6 | 0 | 19.2 | 0 | 14.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.4 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 8.1 | 18.6 | 0 | 2.5 | 5.7 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.6 | 3.8 | 4 | 5.9 | 18.7 | 23.5 | 0 | 17.3 | 28.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 51.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17 | 9.3 | 26.6 | 14.9 | 16 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 12.4 | 6209.7 | 23.668 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 5 | 63.108
30/06/2026 | 05:30 | 48.3 | 650.5 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 180.6 | 199.5 | 200.5 | 285.6 | 206.9 | 106.5 | 249.8 | 4.9 |  |  |  | 125.8 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 42 | 86.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 63.7 | 28 | 17.8 | 16.7 | 68.4 | 178.7 | 179.6 | 183.1 | 61.2 | 0 | 31.2 | 3.4 | 0 | 63.2 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 51.1 | 0 | 0 | 34.9 |  |  |  | 33.4 | 168.6 | 166.7 | 197.4 | 260.3 | 68.8 | 33.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 93.6 | 103.8 | 62.7 | 69.8 | 29.5 |  |  |  | 141.2 | 144.2 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.2 | 5.9 | 3.4 | 0 | 21.4 | 0 | 15.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.4 | 18.6 | 0 | 2.5 | 7.7 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.9 | 3.8 | 3.9 | 6 | 13.5 | 24.4 | 0 | 18 | 24.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 5.7 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.4 | 42 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17 | 8.9 | 26.7 | 15 | 16 | 19.1 | 9.6 | 11 | 12.2 | 6415.5 | 23.476 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5 | 4.9 | 62.716
30/06/2026 | 06:00 | 81.5 | 653.3 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 179.9 | 197.8 | 197.6 | 287.3 | 206.3 | 106.1 | 346.6 | 4.9 |  |  |  | 129.1 | 8.1 | 5.4 | 22.5 | 57.4 | 86.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 60.6 | 30 | 17.8 | 16.7 | 68.4 | 178.5 | 179.5 | 180.5 | 82.2 | 0 | 24.4 | 3.4 | 0 | 44.6 |  |  | 6.8 | 61 |  |  |  |  | 52.8 | 0 | 0 | 35.4 |  |  |  | 62.9 | 168.1 | 166.4 | 196.3 | 258.8 | 69.8 | 34.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 149.4 | 102 | 63.9 | 70.2 | 30.1 |  |  |  | 140.6 | 143.6 | 168.4 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101.3 | 5.9 | 3.4 | 0 | 14.3 | 0 | 15 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.5 | 5 | 3.1 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 5.2 | 13.1 | 0 | 2.5 | 11.9 | 1.2 |  | 6 | 0 | 8 | 3.8 | 3.9 | 6.1 | 9.7 | 19.6 | 0 | 15.1 | 25.6 | 1 | 1.4 | 0 | 5.7 | 2 | 7 | 4.2 | 4.8 | 5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.6 | 20.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.1 | 8.8 | 27 | 14.7 | 16.2 | 19.1 | 9 | 11.1 | 16.8 | 6590.2 | 23.768 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5.1 | 5 | 63.208
30/06/2026 | 06:30 | 80.5 | 652.8 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 180.7 | 199.3 | 200.2 | 284.1 | 206.2 | 106.3 | 435.6 | 4.9 |  |  |  | 125.3 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 84.5 | 86.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.7 | 65.7 | 29.5 | 17.8 | 16.7 | 68.4 | 179.7 | 179.9 | 183.7 | 83.3 | 0 | 25 | 3.4 | 0 | 88.2 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 79.8 | 0 | 0 | 34.6 |  |  |  | 60.9 | 168.9 | 166.5 | 196.9 | 260.2 | 69.7 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 198 | 97.9 | 62.6 | 75.7 | 29.8 |  |  |  | 141.3 | 144.2 | 169 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 101.1 | 5.9 | 3.1 | 0 | 13.2 | 0 | 14.8 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.5 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 15.2 | 0 | 0 | 5.2 | 15.3 | 0.1 | 2.5 | 15 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 8 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 12.5 | 18.6 | 0.1 | 15.1 | 19.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 5.6 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 15.2 | 2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 6.9 | 9.1 | 1.5 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.2 | 8.9 | 27 | 15 | 16 | 19.1 | 6.5 | 11 | 13.7 | 6808 | 23.755 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 5 | 5 | 63.095
30/06/2026 | 07:00 | 42.8 | 651.1 | 216.7 | 0 | 0 | 12 | 92.4 | 0 | 0 | 179.1 | 197.8 | 201.3 | 282.1 | 206.8 | 106.1 | 306.8 | 4.9 |  |  |  | 125.5 | 7.7 | 5.4 | 22.5 | 56.9 | 86.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 60.3 | 27.4 | 17.7 | 16.7 | 68.3 | 181.4 | 182.3 | 182.3 | 84.8 | 0 | 24.7 | 3.4 | 0 | 136.5 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 80.1 | 0 | 0 | 41.4 |  |  |  | 60.9 | 166.9 | 165 | 196.4 | 260.4 | 68.9 | 33.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 142.3 | 91.8 | 62.6 | 75.5 | 29.8 |  |  |  | 140.4 | 143.4 | 168.3 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101.4 | 5.7 | 3.1 | 0 | 13.6 | 16.1 | 15.4 | 0 | 10.4 | 10 | 0 | 37.8 | 15.7 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.3 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | 13 | 0.5 | 2.5 | 19 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 8 | 3.8 | 3.7 | 5.9 | 13.9 | 20.6 | 4.8 | 13.6 | 17.3 | 2.1 | 1.9 | 0 | 5.5 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 14.6 | 47 | 2.4 | 26.5 | 0.6 | 6.1 | 7 | 21.7 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 6.8 | 10 | 17.2 | 9.2 | 26.8 | 14.9 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 11.3 | 6782.4 | 23.565 | 0 | 3.2 | 7.3 |  | 18.94 | 4.9 | 4.8 | 62.705
30/06/2026 | 07:30 | 40.1 | 651.1 | 217.2 | 0 | 0 | 11.8 | 93.9 | 0 | 0 | 180.2 | 197.1 | 198.3 | 281.3 | 205.9 | 107.4 | 212.9 | 4.9 |  |  |  | 128.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 56.9 | 86.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 51.2 | 29.9 | 17.6 | 16.7 | 68.9 | 177.9 | 178.3 | 180.4 | 83.6 | 0 | 21.1 | 3.4 | 0 | 83.8 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 79.9 | 0 | 0 | 41.9 |  |  |  | 60.9 | 168.2 | 166.2 | 197.6 | 260.9 | 69.7 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 105.7 | 80 | 62.8 | 75.4 | 29.9 |  |  |  | 140.6 | 143.6 | 169.1 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 18.3 | 39.3 | 15.5 | 0 | 10.3 | 10 | 0 | 99.5 | 36.3 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 17.4 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 15.3 | 4.5 | 4.2 | 7.1 | 14.8 | 1.1 | 2.4 | 19 | 1.2 |  | 6 | 0 | 7.9 | 3.8 | 4 | 5.8 | 12.8 | 21.3 | 14.2 | 4.9 | 13.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 5.5 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 15.9 | 121.7 | 5 | 68.5 | 0.6 | 8 | 8.1 | 56.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 4.5 | 6.8 | 10 | 17.2 | 9.2 | 26.7 | 14.9 | 16.2 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 12.6 | 6851.8 | 23.558 | 0 | 3.2 | 7.3 |  | 18.94 | 4.8 | 4.8 | 62.598
30/06/2026 | 08:00 | 39.8 | 650.5 | 217 | 0 | 0 | 20.1 | 91.9 | 27 | 0 | 180 | 199.1 | 198.9 | 280.8 | 206.3 | 106.4 | 209.8 | 4.9 |  |  |  | 129.3 | 7.7 | 5.2 | 19.7 | 56.2 | 89 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40.8 | 30.8 | 29.2 | 17.8 | 16.7 | 68.3 | 178.8 | 179.3 | 182 | 83.7 | 0 | 20.1 | 3.4 | 0 | 57.3 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 79.7 | 0 | 0 | 41.9 |  |  |  | 60.7 | 168.5 | 166.8 | 197 | 261.3 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 93.3 | 75 | 62.6 | 75.4 | 29.7 |  |  |  | 141 | 143.8 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.2 | 0.7 | 3.1 | 0.2 | 19.7 | 59.3 | 15.6 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 2.3 | 151.1 | 75.8 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 17.2 | 5.1 | 3.2 | 3.5 | 15.3 | 9.9 | 11.2 | 7 | 20.8 | 2 | 2.2 | 19 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 7.7 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 13.1 | 16.4 | 23 | 3.9 | 8.7 | 0 | 0 | 1.1 | 5.5 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 14.6 | 185.7 | 7.4 | 104.5 | 0.6 | 10.9 | 14.3 | 77.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 6.6 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9 | 26.7 | 14.9 | 16.5 | 17.5 | 9.9 | 11.1 | 13.4 | 7080.5 | 23.653 | 0 | 3.2 | 7.3 |  | 18.94 | 4.8 | 4.8 | 62.693
30/06/2026 | 08:30 | 43.5 | 603.1 | 200.5 | 0 | 0 | 32.5 | 93.3 | 80.4 | 0 | 179.8 | 197.3 | 199 | 281.4 | 205.2 | 106.5 | 460.3 | 4.9 |  |  |  | 128.8 | 8 | 5.2 | 0 | 57.7 | 88.4 | 62.5 |  |  | 6.5 | 0 | 39.8 | 0 | 31.3 | 17.8 | 16.7 | 67.3 | 177.7 | 178.7 | 180.7 | 84.5 | 0 | 27.9 | 3.4 | 17.5 | 22.4 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 0 | 42.1 |  |  |  | 61.3 | 138.8 | 138.7 | 149.3 | 242.5 | 70.7 | 34.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 101 | 86.8 | 63.7 | 76 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 143.4 | 169 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.7 | 0 | 3.1 | 0.7 | 26.7 | 64.1 | 15.1 | 0.2 | 10.4 | 10 | 2.2 | 159.3 | 80.8 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 17.5 | 5.1 | 3.2 | 3.5 | 15.3 | 11.6 | 14.4 | 8.7 | 26.9 | 3.3 | 2.2 | 19.8 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 7.6 | 3.7 | 4.1 | 6 | 6.7 | 11.6 | 28 | 2.1 | 6.2 | 0 | 0 | 1.1 | 5.6 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.1 | 196.1 | 9.6 | 109.5 | 0.6 | 12.2 | 18.5 | 80.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 8.6 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.2 | 26.4 | 14.9 | 16.7 | 16.8 | 6.7 | 11 | 8.7 | 7285 | 23.011 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 4.7 | 4.8 | 61.851
30/06/2026 | 09:00 | 41.8 | 607.3 | 203.8 | 0 | 0 | 30.8 | 94.7 | 80.9 | 0 | 178.2 | 198.2 | 198.6 | 283.7 | 204.9 | 106 | 501 | 4.9 |  |  |  | 128.8 | 8.2 | 5.3 | 0 | 58 | 90.3 | 61.6 |  |  | 6.5 | 0 | 40.9 | 0 | 30.2 | 17.8 | 16.7 | 68.6 | 180.1 | 179.9 | 181.5 | 83.6 | 0 | 34 | 3.4 | 17.4 | 30.5 |  |  | 6.7 | 61.2 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 0 | 44.1 |  |  |  | 61.6 | 163.6 | 163.5 | 165.5 | 252.7 | 70.6 | 34.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 99.9 | 96.9 | 67 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 139.9 | 143.1 | 169 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 100.5 | 0 | 3.1 | 0.8 | 26.1 | 65 | 14.9 | 0.2 | 10.5 | 10 | 2.8 | 163.2 | 82.8 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 17.6 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 15.3 | 12 | 15 | 9.5 | 25.3 | 4.2 | 2.2 | 19.1 | 1.2 |  | 5.9 | 0.1 | 7.5 | 3.3 | 3.9 | 6.1 | 9.4 | 7.5 | 28.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.1 | 5.7 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 16.9 | 199.9 | 11.6 | 112 | 0.6 | 24.4 | 33.5 | 82.3 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 10.4 | 6.7 | 10.1 | 17.5 | 9.1 | 26.7 | 15 | 16.8 | 16.8 | 6.8 | 11 | 8.9 | 7481.8 | 23.384 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 4.8 | 4.7 | 62.224
30/06/2026 | 09:30 | 35.3 | 593.6 | 199.3 | 0 | 0 | 29.4 | 90.7 | 80.9 | 0 | 176.9 | 198.9 | 202.1 | 285.8 | 204.5 | 105.5 | 457.7 | 4.7 |  |  |  | 124.8 | 6.9 | 4.9 | 0 | 54.2 | 89.1 | 88.7 |  |  | 6.5 | 148.5 | 40.1 | 0 | 28.1 | 17.6 | 16.7 | 67.3 | 173.8 | 173.9 | 180.6 | 80.8 | 0 | 26.6 | 3.4 | 16.2 | 0 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 77.9 | 0 | 0 | 44.1 |  |  |  | 59.6 | 166 | 165.5 | 167.7 | 248.8 | 67 | 32.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 76.4 | 81.2 | 64.6 | 73.2 | 29.1 |  |  |  | 140.1 | 143.1 | 169.4 | 70.4 |  |  |  |  | 206.8 | 100.3 | 0 | 3.2 | 0.9 | 25.5 | 64.7 | 14.8 | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 2.7 | 165 | 83.5 | 0.4 | 1 | 2.6 | 16.8 | 5.1 | 3.2 | 3.5 | 15.3 | 12.2 | 15.3 | 8.3 | 20.3 | 5.5 | 2.2 | 19.2 | 1.2 |  | 5.7 | 0.1 | 7.4 | 2.6 | 3.5 | 5.7 | 11.2 | 6.9 | 28.4 | 1.1 | 4.2 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 2 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.6 | 200.8 | 13.2 | 111.5 | 0.6 | 33.4 | 35.3 | 82.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 11.9 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9.3 | 26.7 | 14.9 | 16.5 | 18 | 8.2 | 11 | 7.5 | 7547.4 | 22.305 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.94 | 4.7 | 4.6 | 60.945
30/06/2026 | 10:00 | 41.1 | 607.3 | 204.6 | 0 | 0 | 30.6 | 90.1 | 81.2 | 0 | 176.6 | 198.2 | 200.2 | 285.1 | 202.5 | 105.9 | 517.3 | 4.9 |  |  |  | 127.4 | 8.1 | 5.3 | 0 | 56.9 | 89.6 | 122.5 |  |  | 6.5 | 149 | 39.2 | 0 | 25.7 | 17.8 | 16.7 | 65.3 | 178.7 | 179.5 | 182.6 | 84.8 | 0 | 27.6 | 3.4 | 17.1 | 0 |  |  | 6.7 | 60.8 |  |  |  |  | 80.2 | 0 | 0 | 43.3 |  |  |  | 61 | 167.9 | 166 | 177.2 | 245.6 | 69.7 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 1.7 | 2.4 | 140.5 | 101.2 | 46.1 | 71.8 | 30 |  |  |  | 139.5 | 142.1 | 168.6 | 102.8 |  |  |  |  | 206.7 | 100.1 | 0 | 3.1 | 1.1 | 21.3 | 65.3 | 15.5 | 0.3 | 10.4 | 10 | 2.7 | 163.4 | 83 | 0.4 | 1 | 2.6 | 17.4 | 5.6 | 3.2 | 3.5 | 15.3 | 12.4 | 15.6 | 7 | 19.4 | 8.1 | 2.2 | 19.3 | 1.1 |  | 5.9 | 0.1 | 7.4 | 2.9 | 3.9 | 6 | 9.5 | 4.6 | 28.3 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 5.6 | 2 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 18.2 | 199.9 | 14.4 | 109.6 | 0.6 | 17.2 | 28.3 | 81.3 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 13 | 6.8 | 10 | 17.2 | 9.3 | 26.6 | 14.9 | 16.3 | 18.9 | 6.3 | 11 | 8 | 7764.5 | 22.954 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.7 | 4.8 | 61.804
30/06/2026 | 10:30 | 40 | 608.1 | 203.3 | 0 | 0 | 30.9 | 91.5 | 79.9 | 0 | 178.2 | 196.1 | 195.6 | 281.1 | 204.6 | 106.1 | 476 | 4.9 |  |  |  | 130.3 | 8.2 | 5.3 | 17 | 57.3 | 89.2 | 122.3 |  |  | 6.5 | 225.6 | 38.9 | 0 | 27.1 | 17.8 | 16.7 | 70.6 | 178.6 | 179.1 | 182.2 | 83.8 | 0 | 31.9 | 3.4 | 17 | 0 |  |  | 6.7 | 77.1 |  |  |  |  | 80.2 | 0 | 0 | 43.2 |  |  |  | 61.2 | 167.8 | 165.6 | 169.7 | 243.4 | 70.5 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 1.6 | 2.5 | 116.7 | 93.3 | 46.3 | 72.3 | 30.2 |  |  |  | 139.5 | 142.4 | 168.2 | 180.2 |  |  |  |  | 207 | 100.3 | 0 | 3.2 | 1.1 | 15.2 | 64.6 | 14.7 | 0.3 | 10.4 | 9.8 | 2.7 | 163.3 | 82.9 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 17.5 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 15.2 | 12.1 | 15.2 | 5.7 | 18 | 14.4 | 2.5 | 19.1 | 1.2 |  | 6 | 0.1 | 7.3 | 3 | 3.9 | 6.1 | 11.8 | 6.5 | 28.1 | 4 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 5.6 | 2 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.9 | 199.4 | 15.3 | 109.4 | 0.6 | 3.7 | 15.1 | 81.5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 13.8 | 6.8 | 10 | 17.2 | 9.3 | 26.6 | 15 | 16.8 | 18.8 | 5.4 | 11 | 9.6 | 7857.6 | 21.987 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.7 | 4.8 | 60.837
30/06/2026 | 11:00 | 43.4 | 605.8 | 203.5 | 0 | 0 | 21.2 | 89.9 | 80.5 | 0 | 177.1 | 195.4 | 195.6 | 280.8 | 204.6 | 104.1 | 478 | 4.9 |  |  |  | 131.1 | 8.2 | 5.2 | 16.9 | 57.7 | 89.4 | 152.9 |  |  | 6.5 | 225.4 | 38 | 0 | 27.1 | 17.4 | 16.7 | 69.9 | 180 | 180.2 | 181.5 | 84.4 | 0 | 26.5 | 3.4 | 17.7 | 39.5 |  |  | 6.7 | 78.1 |  |  |  |  | 80.7 | 0 | 0 | 43.6 |  |  |  | 61.5 | 161.5 | 161.9 | 160.1 | 240.9 | 70.4 | 34.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 97.1 | 90.4 | 46.4 | 71.3 | 30.2 |  |  |  | 139.3 | 141.9 | 169 | 177.7 |  |  |  |  | 206.9 | 100 | 0 | 3.1 | 1.2 | 14.3 | 64.6 | 15.6 | 0.2 | 10.5 | 9.8 | 2.8 | 163.3 | 82.8 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 17.6 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 15 | 12.1 | 15.1 | 4.6 | 16.1 | 14.9 | 2.5 | 19.2 | 1.2 |  | 6 | 0.1 | 7.2 | 3.2 | 3.9 | 6.1 | 11.5 | 7.8 | 27.9 | 10.2 | 12.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 5.6 | 2 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 18.2 | 199.5 | 15.7 | 109.4 | 0.6 | 0 | 3.5 | 81.9 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 14.8 | 6.8 | 10 | 17 | 9.4 | 26.7 | 14.9 | 16.8 | 17.7 | 6.9 | 11 | 9.8 | 7863.2 | 22.779 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.6 | 4.7 | 61.429
30/06/2026 | 11:30 | 38.7 | 601.9 | 202.8 | 0 | 0 | 20.3 | 88.7 | 80.2 | 0 | 177 | 194.3 | 194.4 | 280 | 202.8 | 103.3 | 463.8 | 4.9 |  |  |  | 128.4 | 7.8 | 5.1 | 17 | 56.4 | 89.1 | 150.2 |  |  | 6.5 | 225.1 | 37.3 | 0 | 28.6 | 17.6 | 16.7 | 68.2 | 179 | 179.7 | 183.4 | 83.1 | 0 | 31.1 | 3.4 | 16.7 | 69.1 |  |  | 6.7 | 76.4 |  |  |  |  | 79.6 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |  | 60.9 | 167.3 | 165.4 | 192.6 | 251.3 | 69.3 | 34.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 125 | 85 | 46.1 | 71.1 | 28.5 |  |  |  | 138.9 | 141.4 | 167.4 | 178.5 |  |  |  |  | 206.3 | 99.6 | 0 | 3.1 | 1.2 | 13.6 | 65.4 | 12.9 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 1.9 | 162.5 | 82.4 | 0.4 | 2 | 2.6 | 17 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 15 | 12.1 | 15 | 4.6 | 14.2 | 14.9 | 2.5 | 19.1 | 1.2 |  | 5.9 | 0.2 | 7.2 | 3.2 | 4 | 5.9 | 11.8 | 14.1 | 28 | 13.7 | 16.2 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 2 | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 18.2 | 198.1 | 16.4 | 108.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 81.3 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 15.3 | 6.8 | 10.1 | 17.1 | 9.2 | 26.7 | 14.9 | 16.8 | 19 | 7.1 | 11 | 8.9 | 7923.4 | 22.849 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.8 | 61.499
30/06/2026 | 12:00 | 37.1 | 599.8 | 202.7 | 0 | 0 | 19.2 | 87.2 | 80.8 | 0 | 177.2 | 197.6 | 196.8 | 279.2 | 201.7 | 103.2 | 460.1 | 4.8 |  |  |  | 128.5 | 7.3 | 5 | 16.8 | 55.4 | 89.2 | 146.6 |  |  | 6.5 | 224.9 | 37.4 | 0 | 26.3 | 17.6 | 16.7 | 63.7 | 174.3 | 174.6 | 180.6 | 82.4 | 0 | 29.6 | 3.4 | 17 | 61 |  |  | 6.7 | 75 |  |  |  |  | 78.7 | 0 | 0 | 43.3 |  |  |  | 60.2 | 167.8 | 165.5 | 196.8 | 256.9 | 67.8 | 33.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 132.4 | 80.1 | 59.5 | 71 | 29.3 |  |  |  | 139.7 | 142.5 | 167.2 | 179.2 |  |  |  |  | 206.5 | 99.9 | 0 | 3.1 | 1.2 | 26.9 | 65.6 | 12.9 | 0.4 | 10.3 | 10 | 2 | 162.8 | 82.8 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 16.9 | 5.8 | 3.1 | 3.5 | 15 | 12.1 | 15 | 7.4 | 20.5 | 15 | 2.5 | 19.1 | 1.1 |  | 5.8 | 0.3 | 7.2 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 11.8 | 23.2 | 28 | 17.9 | 19.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.2 | 198.6 | 16.7 | 108.3 | 0.6 | 0 | 1 | 81 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 15.3 | 6.7 | 10 | 17 | 9.2 | 26.8 | 14.9 | 17.5 | 19 | 6.1 | 11.1 | 8.5 | 7948.5 | 21.924 | 3.3 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.7 | 63.774
30/06/2026 | 12:30 | 40.1 | 600.7 | 202.4 | 0 | 0 | 19.9 | 89.1 | 80 | 0 | 176.8 | 197.4 | 198.5 | 279 | 204.4 | 103 | 340.2 | 4.9 |  |  |  | 126.3 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 56 | 89.2 | 98.9 |  |  | 6.5 | 299.7 | 36.8 | 0 | 24.5 | 17.6 | 16.7 | 68.4 | 175.6 | 176 | 180.4 | 83.2 | 0 | 29.3 | 3.4 | 16.5 | 57 |  |  | 6.6 | 76.1 |  |  |  |  | 31 | 24.5 | 0 | 43 |  |  |  | 60.6 | 167.1 | 164.8 | 196.2 | 255.7 | 67.9 | 33.3 |  |  |  | 15.7 |  | 0 | 2.5 | 129.7 | 90.1 | 54.9 | 71 | 29.4 |  |  |  | 139.1 | 141.9 | 166.8 | 179.3 |  |  |  |  | 205.9 | 99.6 | 0 | 3 | 1.2 | 23.9 | 66.3 | 12.9 | 0.4 | 10.2 | 9.9 | 1.9 | 164 | 83.2 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 16.9 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 15 | 12 | 15 | 6.2 | 23.1 | 14.9 | 2.4 | 12.5 | 1.1 |  | 5.9 | 0.4 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 5.8 | 14.5 | 35.6 | 27.9 | 29.6 | 26.5 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.4 | 200.3 | 16.5 | 110.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 82.4 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 15.1 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.3 | 27 | 14.9 | 16.7 | 19 | 5.5 | 11 | 8.8 | 7893.7 | 21.293 | 3.7 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.7 | 63.543
30/06/2026 | 13:00 | 38.8 | 645.2 | 216.3 | 0 | 0 | 19.8 | 87.7 | 80.1 | 0 | 176.7 | 196.4 | 196.5 | 279 | 202.8 | 103.7 | 214.3 | 4.9 |  |  |  | 125.9 | 7.8 | 5 | 22.6 | 55.8 | 88 | 56.4 |  |  | 6.5 | 300.1 | 37.6 | 0 | 25.2 | 17.6 | 16.7 | 66.4 | 175.1 | 175.4 | 179.5 | 83.2 | 0 | 18.9 | 3.4 | 16.3 | 23 |  |  | 6.6 | 74.7 |  |  |  |  | 8 | 49.9 | 0 | 43.8 |  |  |  | 60.6 | 167 | 165.2 | 196.3 | 254.9 | 68.1 | 33.5 |  |  |  | 15.6 |  | 0 | 2.5 | 80 | 77.9 | 54.9 | 71.5 | 29.5 |  |  |  | 138.8 | 141.6 | 166.7 | 179 |  |  |  |  | 205.9 | 97.7 | 0 | 3 | 1.2 | 30.7 | 66.2 | 12.6 | 0.4 | 10.3 | 10 | 2 | 165.5 | 83.9 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 16.9 | 5.9 | 3.2 | 3.5 | 15 | 11.8 | 14.6 | 9.6 | 34.1 | 15 | 2.4 | 8.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0.4 | 6.8 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 12.5 | 45 | 28 | 32.9 | 31.7 | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.5 | 202.4 | 16.1 | 110.5 | 0.6 | 0 | 0 | 82.5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 14.6 | 6.8 | 9.9 | 17.1 | 9 | 27 | 14.9 | 16.5 | 19 | 7.1 | 12.1 | 8.4 | 7703.4 | 22.292 | 3.7 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.7 | 64.542
30/06/2026 | 13:30 | 39.7 | 654.2 | 217.2 | 0 | 0 | 20.5 | 89.9 | 32.1 | 0 | 176.9 | 196.5 | 198.9 | 278.6 | 202.7 | 104 | 252.2 | 4.9 |  |  |  | 129.1 | 8.4 | 5.3 | 22.4 | 57 | 89.6 | 60.1 |  |  | 6.5 | 146.2 | 35 | 0 | 26 | 17.7 | 16.7 | 67.7 | 177.7 | 178.7 | 181.5 | 84.2 | 0 | 25.3 | 3.4 | 17.1 | 82.2 |  |  | 6.5 | 77.9 |  |  |  |  | 9.3 | 49.8 | 0 | 43.6 |  |  |  | 61.2 | 167.5 | 165 | 196.4 | 256 | 70.7 | 34.7 |  |  |  | 16.7 |  | 0 | 2.5 | 176.5 | 101.2 | 63.7 | 71.7 | 30.2 |  |  |  | 138.5 | 141.6 | 166.9 | 178.4 |  |  |  |  | 205.9 | 97.7 | 0 | 3.1 | 1.2 | 35.3 | 66.1 | 12.8 | 0.4 | 10.4 | 9.9 | 1.9 | 165.2 | 83.9 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 17.3 | 6 | 3.2 | 3.5 | 14.9 | 12 | 14.7 | 10.9 | 0 | 15.1 | 2.5 | 3.8 | 1.1 |  | 5.8 | 0.4 | 6.9 | 3.2 | 3.9 | 6 | 11.1 | 39.1 | 28.2 | 31.1 | 30.1 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 5.6 | 2.1 | 7.6 | 4.2 | 4.8 | 5 | 17.9 | 203.3 | 15.1 | 110.1 | 0.6 | 0 | 4.1 | 81.6 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 13.9 | 6.7 | 10 | 17.3 | 9.2 | 27 | 14.9 | 16.7 | 19 | 9.1 | 12.1 | 9.2 | 7745.6 | 20.92 | 3.7 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.7 | 63.17
30/06/2026 | 14:00 | 40.7 | 650.8 | 217.8 | 0 | 0 | 20.2 | 89.6 | 62.1 | 0 | 177.3 | 196.8 | 198.8 | 278.3 | 201.2 | 104.3 | 327.2 | 4.9 |  |  |  | 127.8 | 7.5 | 5.2 | 22.3 | 56.4 | 88.9 | 58.9 |  |  | 6.5 | 225.3 | 35.2 | 0 | 23.7 | 17.6 | 16.8 | 67.9 | 179.6 | 180.2 | 182.6 | 83.5 | 0 | 21.1 | 3.4 | 17.2 | 39.2 |  |  | 6.7 | 76.8 |  |  |  |  | 8.7 | 52.3 | 0 | 44.5 |  |  |  | 60.7 | 168.4 | 165.7 | 200 | 257.6 | 69.2 | 33.1 |  |  |  | 16.1 |  | 0 | 2.5 | 106.8 | 85 | 63.1 | 71.6 | 29.8 |  |  |  | 139.5 | 142.4 | 168.1 | 179.7 |  |  |  |  | 205.9 | 99.5 | 0 | 3 | 1.1 | 37.1 | 66.1 | 12.1 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 2 | 165 | 83.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 17.1 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 14.9 | 12.1 | 15 | 11.3 | 0 | 15.1 | 2.4 | 3 | 1.1 |  | 5.8 | 0.3 | 6.9 | 3.1 | 3.7 | 6 | 12.6 | 40.4 | 28.5 | 26.9 | 25.9 | 4.4 | 1.7 | 1.3 | 5.4 | 2.1 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 16.6 | 203 | 14 | 111.4 | 0.6 | 0.3 | 18.8 | 82.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 6.7 | 10 | 17.2 | 9.2 | 26.3 | 14.9 | 16.6 | 19 | 7.5 | 12.1 | 14.3 | 7807.7 | 21.959 | 3.7 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.7 | 64.209
30/06/2026 | 14:30 | 37.8 | 650 | 217.3 | 0 | 0 | 19.1 | 90.2 | 80.6 | 0 | 177.8 | 198.6 | 198 | 278 | 202.7 | 103.6 | 278.7 | 4.8 |  |  |  | 123 | 7.6 | 5.2 | 22.2 | 55.9 | 89.2 | 54.7 |  |  | 6.5 | 225.2 | 35.8 | 0 | 24.7 | 17.6 | 16.9 | 65.1 | 177.3 | 178 | 182.8 | 83.4 | 25.9 | 28.9 | 3.4 | 16.2 | 23.5 |  |  | 6.6 | 75.5 |  |  |  |  | 8.4 | 50.3 | 0 | 44.1 |  |  |  | 60.1 | 169 | 166.1 | 197.6 | 256.1 | 68.2 | 33.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 147.2 | 83.1 | 57.5 | 71.2 | 29.6 |  |  |  | 139.3 | 142.5 | 167.9 | 179.5 |  |  |  |  | 205.9 | 99.6 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 66.2 | 12.4 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 2 | 164.3 | 83.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 17.2 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 12.1 | 15.1 | 11.5 | 7.1 | 15 | 2.1 | 3 | 1.1 |  | 5.6 | 0.3 | 7 | 3.1 | 3.9 | 5.8 | 14.2 | 38.4 | 28.7 | 28.3 | 29.6 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 5.5 | 2.1 | 6.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 17 | 202.2 | 12.6 | 112 | 0.6 | 24.9 | 52.3 | 82.1 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 6.8 | 10 | 16.8 | 8.8 | 26.4 | 14.9 | 16.5 | 19 | 7.9 | 12.1 | 11.7 | 7847.7 | 21.256 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.4 | 4.8 | 59.806
30/06/2026 | 15:00 | 38.3 | 647.3 | 217 | 0 | 0 | 20 | 90.2 | 80.6 | 0 | 177.2 | 196.2 | 196.4 | 279.1 | 203.4 | 104.4 | 263 | 4.9 |  |  |  | 125.3 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 56.1 | 89 | 127.4 |  |  | 6.5 | 224.9 | 34 | 30.8 | 23.5 | 17.6 | 16.7 | 65.3 | 177 | 177.4 | 182.7 | 83.3 | 19.1 | 27.3 | 3.4 | 16.6 | 21.3 |  |  | 6.6 | 75.9 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 0 | 43.8 |  |  |  | 60.6 | 168.1 | 165.7 | 196.9 | 257.3 | 68.8 | 33.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 82.6 | 83.2 | 66.1 | 71.6 | 29.7 |  |  |  | 139.1 | 142 | 167.1 | 180 |  |  |  |  | 206 | 99.6 | 0 | 3 | 0.9 | 34.2 | 65.1 | 12.9 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 2 | 162.2 | 82.3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 16.8 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 12.1 | 15 | 10.7 | 38.7 | 14.4 | 2.2 | 3 | 1.1 |  | 5.6 | 0.3 | 7 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 14.4 | 29.2 | 28.6 | 29.9 | 28.4 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 5.6 | 2.1 | 6.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 17.6 | 200.7 | 10.8 | 112.3 | 0.6 | 48.6 | 63.3 | 82.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 9.6 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9 | 26.5 | 14.9 | 16.6 | 19 | 6.9 | 12.1 | 12.2 | 7862.5 | 21.953 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.4 | 4.8 | 60.503
30/06/2026 | 15:30 | 40.3 | 651.3 | 217.6 | 0 | 0 | 20 | 88.2 | 80.4 | 0 | 177.2 | 198.4 | 198.3 | 280.4 | 203.5 | 104.8 | 245.2 | 4.9 |  |  |  | 124.6 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 56.4 | 89.4 | 150.8 |  |  | 6.5 | 225.1 | 35.8 | 48.8 | 25.1 | 17.6 | 16.7 | 66.3 | 176.8 | 177.5 | 180.9 | 82.5 | 36.5 | 31.7 | 3.4 | 16.7 | 55 |  |  | 6.7 | 76.4 |  |  |  |  | 17.7 | 0 | 0 | 43.7 |  |  |  | 60.7 | 168.7 | 166.2 | 197.7 | 256.8 | 69 | 33.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 104.2 | 96.9 | 66.1 | 71.6 | 29.7 |  |  |  | 139.4 | 142.8 | 167.7 | 180.9 |  |  |  |  | 205.9 | 99.6 | 0 | 3 | 0.8 | 31.9 | 62.5 | 12.4 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 2 | 157.2 | 79.6 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 17 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 12 | 14.8 | 8.6 | 35.1 | 12.8 | 2.5 | 4.3 | 1.1 |  | 5.7 | 0.2 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 5.9 | 17 | 20.7 | 27.5 | 37.3 | 34.4 | 5.4 | 2.6 | 1.3 | 5.5 | 2.1 | 6.4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 17.1 | 195.6 | 8.8 | 108.8 | 0.6 | 67.9 | 75.7 | 79.4 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 7.7 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.1 | 25.9 | 15 | 17 | 19 | 8.4 | 12.1 | 13.4 | 8007.8 | 21.169 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.8 | 59.819
30/06/2026 | 16:00 | 80.4 | 653 | 217.6 | 0 | 0 | 20.1 | 86.2 | 80.8 | 0 | 177.3 | 199.6 | 199.9 | 278.1 | 204.4 | 104.4 | 300.5 | 4.9 |  |  |  | 126 | 7.7 | 5.2 | 22.3 | 56.3 | 89.3 | 119.8 |  |  | 6.5 | 225.1 | 34.5 | 61.6 | 23.3 | 17.6 | 16.6 | 66.7 | 176 | 177 | 181.6 | 82.4 | 44.6 | 33.1 | 3.4 | 17.3 | 31.3 |  |  | 6.7 | 76.3 |  |  |  |  | 17.8 | 0 | 0 | 43.8 |  |  |  | 60.8 | 169.3 | 167.3 | 198.5 | 260 | 69.5 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 124.3 | 103.5 | 66.4 | 71.6 | 29.1 |  |  |  | 140.2 | 142.9 | 167.9 | 181.4 |  |  |  |  | 206 | 99.7 | 0 | 3 | 0.6 | 28.7 | 47.9 | 12 | 0.2 | 10.4 | 9.9 | 2 | 133.6 | 68.4 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 15.8 | 5 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 11.5 | 14.5 | 8.5 | 31.7 | 8.8 | 2.5 | 4.8 | 1.1 |  | 5.7 | 0.2 | 7.1 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 18.8 | 18.5 | 20.4 | 33.8 | 45 | 4.7 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2 | 6.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 15.1 | 170.1 | 6.4 | 79.5 | 0.6 | 94.3 | 100 | 68 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.6 | 6.7 | 10 | 16.8 | 9 | 26.4 | 15 | 17 | 19 | 6.7 | 12.1 | 14.3 | 8014.5 | 21.516 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.8 | 60.166
30/06/2026 | 16:30 | 125 | 652.5 | 218 | 3.8 | 4 | 20 | 84.4 | 82 | 0 | 181.3 | 198.7 | 204.9 | 281.6 | 204.4 | 104.7 | 342.2 | 4.9 |  |  |  | 126.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 56.4 | 88.9 | 68.2 |  |  | 6.5 | 371.2 | 34 | 73.2 | 25.8 | 17.6 | 16.6 | 64.5 | 176.7 | 177 | 181.2 | 82.5 | 46.5 | 27.2 | 3.4 | 17.4 | 37 |  |  | 6.6 | 76.3 |  |  |  |  | 59.8 | 0 | 27.5 | 44.2 |  |  |  | 60.8 | 169.5 | 167 | 198.9 | 260.1 | 69.4 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 109.1 | 88.8 | 66.4 | 71.6 | 29.5 |  |  |  | 140.4 | 143.2 | 167.8 | 181.9 |  |  |  |  | 205.9 | 99.5 | 0 | 3 | 0.3 | 34.8 | 22.6 | 10.7 | 0.2 | 10.3 | 9.9 | 2 | 67.5 | 35.4 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 10.5 | 13.4 | 9.5 | 35.8 | 2.1 | 2.4 | 6.4 | 1.1 |  | 5.7 | 0.1 | 7.1 | 3.5 | 4 | 5.9 | 20.1 | 20 | 10.8 | 40 | 53 | 6 | 5.3 | 0.9 | 0 | 2 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 5 | 13.4 | 96.5 | 3.9 | 40.8 | 0.6 | 99.7 | 98.1 | 34.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 6.8 | 10 | 16.6 | 9 | 26.8 | 15 | 17.2 | 19 | 6.4 | 12.1 | 13.3 | 8007.7 | 21.119 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.5 | 4.8 | 59.769
30/06/2026 | 17:00 | 126.6 | 655.6 | 217.5 | 7.1 | 5.1 | 21.3 | 89.7 | 80.8 | 0 | 180.4 | 197.8 | 204.7 | 280.5 | 204.3 | 105.3 | 352.2 | 5.1 |  |  |  | 128.5 | 8.2 | 5.3 | 22.4 | 82.2 | 89.4 | 0 |  |  | 6.5 | 377.3 | 35.8 | 77.3 | 25.7 | 17.6 | 16.6 | 66.2 | 180.9 | 181.5 | 180.6 | 84.3 | 47.6 | 28.1 | 3.4 | 17.6 | 54 |  |  | 6.8 | 77 |  |  |  |  | 81.8 | 0 | 99.2 | 44.2 |  |  |  | 61.9 | 168.5 | 166.6 | 198.4 | 260 | 71.5 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 149 | 101.3 | 67.7 | 72.2 | 30.1 |  |  |  | 139.9 | 143 | 167.5 | 181 |  |  |  |  | 205.9 | 99.5 | 0 | 3 | 0 | 36.8 | 5.4 | 13.1 | 0.1 | 10.7 | 10.1 | 2 | 17.8 | 8.9 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 17.2 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 6.8 | 9 | 11.1 | 35.7 | 0 | 2.5 | 11.7 | 1.2 |  | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 2.7 | 3.9 | 6 | 19.8 | 22.7 | 2.1 | 44.8 | 60.5 | 8 | 4.7 | 0.1 | 0 | 2 | 5.9 | 4.3 | 4.8 | 5 | 12.1 | 22.8 | 1.2 | 7.4 | 0.6 | 115.2 | 119.9 | 7.8 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 6.8 | 10 | 16.8 | 8.8 | 26.5 | 14.7 | 17 | 19 | 6.9 | 12.1 | 14.8 | 7994 | 21.689 | 0 | 3.2 | 7.2 |  | 18.95 | 4.6 | 4.8 | 60.439
30/06/2026 | 17:30 | 123.1 | 651.7 | 218 | 3.6 | 3.5 | 8.7 | 80.3 | 27 | 0 | 181.8 | 200.3 | 206 | 279.6 | 205.2 | 107.1 | 501.5 | 4.7 |  |  |  | 122.3 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 79.1 | 103.5 | 0 |  |  | 6.5 | 286.6 | 34 | 79 | 24.9 | 17.6 | 16.5 | 63.5 | 170.8 | 172 | 181.9 | 81.1 | 43.1 | 27.3 | 3.4 | 16.1 | 80.8 |  |  | 6.7 | 99.7 |  |  |  |  | 79.2 | 0 | 100.9 | 47.4 |  |  |  | 58.9 | 171.1 | 169 | 200 | 260.3 | 66.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 166.5 | 101.2 | 65.2 | 69.7 | 29.1 |  |  |  | 141.8 | 144.6 | 169.3 | 182.6 |  |  |  |  | 205.9 | 99.4 | 0 | 3 | 0 | 37.6 | 0 | 13.9 | 0 | 10.1 | 9.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 16.8 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 1.7 | 2.3 | 10.9 | 34.8 | 0 | 2.5 | 19.7 | 1.2 |  | 5.4 | 0 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | 5.6 | 19.7 | 24 | 0 | 39.5 | 59 | 7.5 | 5 | 0 | 3.1 | 2 | 5.9 | 4.3 | 4.8 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.6 | 131.9 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.1 | 26.6 | 15.1 | 16.5 | 19 | 6.9 | 12.1 | 14.5 | 7952.7 | 21.546 | 0 | 5 | 7.2 |  | 18.95 | 4.6 | 4.8 | 62.096
30/06/2026 | 18:00 | 123 | 650.8 | 217.4 | 3.8 | 3.9 | 9.8 | 84.2 | 27.4 | 0 | 181.4 | 200.5 | 204.8 | 282.2 | 206.4 | 106.5 | 460 | 4.9 |  |  |  | 124.2 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 80 | 105.8 | 0 |  |  | 6.5 | 290 | 35.1 | 136.7 | 23.6 | 17.8 | 16.5 | 66.1 | 175.6 | 176.6 | 180.6 | 83.6 | 36.7 | 19.3 | 3.4 | 16.6 | 21.7 |  |  | 6.8 | 100.4 |  |  |  |  | 95.2 | 0 | 101.2 | 47 |  |  |  | 60.6 | 170.3 | 168.3 | 199.9 | 260.9 | 68.9 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 104.4 | 78 | 66.2 | 71.4 | 29.8 |  |  |  | 141.3 | 144.2 | 168.4 | 182.5 |  |  |  |  | 206 | 99.5 | 5.3 | 3 | 0 | 41.8 | 0 | 14 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.9 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 10.9 | 33.7 | 0 | 2.5 | 19.7 | 1.3 |  | 5.5 | 0 | 6.2 | 2.6 | 3.9 | 5.8 | 22.2 | 26.1 | 0 | 41.1 | 59.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 2 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.4 | 140 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.9 | 26.7 | 15 | 16.2 | 19 | 9 | 12.1 | 15.7 | 7881.9 | 20.544 | 2.1 | 10.9 | 7.1 |  | 18.95 | 4.7 | 16 | 80.294
30/06/2026 | 18:30 | 124.6 | 651.5 | 217.7 | 3.7 | 3.9 | 10 | 84.2 | 27.3 | 0 | 180.9 | 197.4 | 197.3 | 274.7 | 204.9 | 106 | 492.5 | 4.9 |  |  |  | 126 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 80.2 | 103.6 | 0 |  |  | 6.5 | 290.6 | 34.8 | 131.3 | 24.5 | 17.6 | 16.5 | 66.6 | 177.3 | 177.3 | 181.2 | 75.5 | 44.9 | 19.5 | 3.4 | 17.4 | 83 |  |  | 6.8 | 101 |  |  |  |  | 95.2 | 0 | 100.4 | 46.8 |  |  |  | 39.8 | 169.9 | 167.8 | 199.6 | 261.5 | 69.3 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 194.4 | 95.8 | 66.1 | 73.3 | 29.8 |  |  |  | 141 | 143.8 | 168.5 | 182.2 |  |  |  |  | 205.9 | 99.4 | 5.3 | 3 | 0 | 45.7 | 0 | 13.7 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.9 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 11.8 | 33.4 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 2.6 | 3.8 | 5.9 | 25.2 | 25.3 | 0 | 40.2 | 62.1 | 4 | 4.5 | 0 | 4.9 | 2 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 128.9 | 0 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.7 | 9.8 | 26.7 | 15 | 17.2 | 19 | 7.7 | 12.1 | 16 | 8041.6 | 20.791 | 6.3 | 10.4 | 7.1 |  | 18.95 | 4.7 | 16.2 | 84.441
30/06/2026 | 19:00 | 125.4 | 651.1 | 217.2 | 3.8 | 3.9 | 10.1 | 84.2 | 26.9 | 0 | 180.2 | 196.5 | 196.3 | 275.4 | 205.2 | 106.6 | 488.5 | 4.9 |  |  |  | 124.2 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 80.4 | 101.1 | 0 |  |  | 6.5 | 368 | 33.5 | 117.2 | 22.6 | 17.6 | 16.5 | 64.1 | 176.7 | 177.6 | 180.4 | 66.2 | 45.5 | 32.6 | 3.4 | 16.9 | 81.2 |  |  | 6.7 | 101 |  |  |  |  | 95.2 | 0 | 101.3 | 47 |  |  |  | 39.8 | 169.8 | 167.5 | 199.7 | 261 | 69.5 | 33.9 |  |  |  | 16.3 |  | 0 | 3 | 152.7 | 94.4 | 66.1 | 73.2 | 29.1 |  |  |  | 140.6 | 143.8 | 168 | 181.7 |  |  |  |  | 206.3 | 99.4 | 5.3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 10.4 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.9 | 5.1 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2.2 | 20 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 2.6 | 3.9 | 5.9 | 21.7 | 21.5 | 0 | 37.9 | 62.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 4.9 | 2 | 6.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.1 | 103.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.6 | 9.8 | 26.6 | 14.9 | 17 | 19 | 6.8 | 12.1 | 15.5 | 8015 | 20.693 | 7.9 | 10 | 7.1 |  | 18.95 | 4.8 | 16 | 85.443
30/06/2026 | 19:30 | 125.9 | 651.8 | 217.5 | 4 | 4 | 30.6 | 85.7 | 27.2 | 0 | 180.5 | 196.2 | 196.1 | 274.8 | 205.7 | 106.8 | 480.4 | 4.9 |  |  |  | 124.5 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 80.6 | 89.3 | 0 |  |  | 6.5 | 369.9 | 33.8 | 130.2 | 22.7 | 17.7 | 16.4 | 65.2 | 179.1 | 179.3 | 180.9 | 67 | 44.6 | 23.1 | 3.4 | 16.7 | 58.9 |  |  | 6.7 | 101.3 |  |  |  |  | 95.4 | 0 | 100.2 | 46.8 |  |  |  | 40 | 169.7 | 167.4 | 199.8 | 261.5 | 70 | 33.4 |  |  |  | 16.5 |  | 0 | 3 | 165.7 | 99.2 | 66.3 | 74.1 | 29.7 |  |  |  | 140.8 | 143.7 | 167.9 | 182.1 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 5.9 | 3 | 0 | 30.7 | 0 | 13.8 | 0 | 10.4 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.9 | 5.2 | 3.2 | 3.7 | 14.8 | 0 | 0 | 8.6 | 24.2 | 0 | 2.1 | 20 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 2.6 | 3.8 | 6 | 20 | 14.7 | 0 | 52.3 | 78.7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 4.9 | 2 | 6.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.8 | 83.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.6 | 9.7 | 26.4 | 14.9 | 17 | 19 | 7 | 12.1 | 13.4 | 7975.9 | 21.114 | 8 | 10.8 | 7.1 |  | 18.95 | 4.7 | 16.1 | 86.764
30/06/2026 | 20:00 | 125.7 | 650.8 | 217.3 | 4.1 | 3.9 | 68.8 | 85.3 | 26.8 | 0 | 180.1 | 199.7 | 202.3 | 279.4 | 204.1 | 106.7 | 509 | 4.8 |  |  |  | 127.1 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 80.4 | 89.6 | 0 |  |  | 6.5 | 369.3 | 31.5 | 130.7 | 23.6 | 17.6 | 16.5 | 66.8 | 176.9 | 176.7 | 180.5 | 66.4 | 44.7 | 31.9 | 3.4 | 17.6 | 82.9 |  |  | 6.7 | 101 |  |  |  |  | 95.1 | 34.8 | 0 | 46.7 |  |  |  | 39.8 | 169.7 | 167.5 | 199.7 | 261.3 | 69.1 | 33.8 |  |  |  | 16.3 |  | 0 | 3 | 188.6 | 104.4 | 65.9 | 75.7 | 29.8 |  |  |  | 140.7 | 143.5 | 168.1 | 181.8 |  |  |  |  | 209.6 | 101.3 | 5.9 | 3 | 0 | 23.6 | 0 | 13.7 | 0 | 10.4 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 16.9 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 6.6 | 20.4 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 2.6 | 3.8 | 5.8 | 20.4 | 11.2 | 0 | 54.1 | 83.4 | 3.8 | 7.4 | 0 | 4.9 | 2 | 6.6 | 4.3 | 4.8 | 5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.7 | 47.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.6 | 9.8 | 26.3 | 14.9 | 16.7 | 19 | 8.1 | 12.1 | 14.4 | 7981.9 | 20.859 | 8 | 11.9 | 7.1 |  | 18.95 | 4.8 | 16.1 | 87.709
30/06/2026 | 20:30 | 126.2 | 650.6 | 217.6 | 0 | 0 | 68.6 | 85.1 | 26.8 | 0 | 180.7 | 199.9 | 200 | 279.9 | 206.5 | 107 | 490.4 | 4.9 |  |  |  | 125 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 80.3 | 89.3 | 0 |  |  | 6.5 | 423.9 | 34 | 126.3 | 22.8 | 17.6 | 16.5 | 66.5 | 180.2 | 180.4 | 182.8 | 65.7 | 40.4 | 30.7 | 3.4 | 17.4 | 82.8 |  |  | 6.8 | 101 |  |  |  |  | 94.9 | 35.1 | 0 | 45.5 |  |  |  | 39.8 | 169.5 | 167.4 | 199.7 | 262.3 | 69.6 | 33.7 |  |  |  | 16.2 |  | 0 | 3 | 172.2 | 99.5 | 62.1 | 75.8 | 29.8 |  |  |  | 140.5 | 143.6 | 167.9 | 182.1 |  |  |  |  | 209.7 | 101.5 | 5.9 | 3.2 | 0 | 20.5 | 0 | 14.2 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 16.8 | 5.2 | 3.2 | 3.7 | 14.8 | 0 | 0 | 6.1 | 18.4 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 5.5 | 0 | 6.7 | 2.6 | 3.8 | 5.9 | 20.5 | 7.7 | 0 | 50.5 | 81.5 | 3.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 2 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.8 | 42.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.8 | 9.2 | 26.5 | 14.9 | 16.7 | 19 | 7.6 | 11.6 | 13.5 | 7946.9 | 21.383 | 8 | 11.9 | 7.1 |  | 18.95 | 4.8 | 16 | 88.133
30/06/2026 | 21:00 | 124.5 | 653.1 | 217.8 | 0 | 0 | 68.1 | 84.4 | 2.6 | 0 | 181.1 | 200.4 | 201.9 | 281 | 207.8 | 107.3 | 498.7 | 4.9 |  |  |  | 124.5 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 80.6 | 89.3 | 0 |  |  | 6.5 | 424.8 | 34 | 120.1 | 23.4 | 17.6 | 16.4 | 65.5 | 179.4 | 180 | 183.5 | 66.6 | 43.4 | 19.6 | 3.4 | 16.7 | 78.5 |  |  | 6.8 | 100.9 |  |  |  |  | 95 | 50.5 | 0 | 45.4 |  |  |  | 39.8 | 170.5 | 168.4 | 200 | 262.9 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 16.2 |  | 0 | 3 | 178.7 | 90.8 | 62.3 | 76 | 30 |  |  |  | 141.3 | 144.2 | 168.4 | 183.1 |  |  |  |  | 209.7 | 101.6 | 5.9 | 3 | 0 | 20.4 | 0 | 13.9 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 5.5 | 17.9 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 |  | 5.5 | 0 | 6.7 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 22.9 | 6.4 | 0 | 55.9 | 73.6 | 6.3 | 4.4 | 0 | 5 | 2 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.9 | 30.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.7 | 8.6 | 26.7 | 15 | 16.5 | 19 | 8 | 11.2 | 12.5 | 7914 | 20.947 | 7.9 | 11.9 | 7.1 |  | 18.95 | 4.9 | 16.1 | 87.797
30/06/2026 | 21:30 | 124.4 | 651 | 217.2 | 0 | 0 | 68.1 | 84.3 | 0 | 0 | 180.9 | 200.2 | 200.5 | 279.8 | 207.8 | 107.3 | 473.6 | 4.9 |  |  |  | 124.5 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 80.2 | 89.4 | 0 |  |  | 6.5 | 424.2 | 34 | 117.7 | 24.6 | 17.6 | 16.4 | 65.6 | 179.5 | 179.4 | 182.8 | 65.9 | 35.3 | 22.6 | 3.4 | 16.9 | 79.7 |  |  | 6.8 | 100.9 |  |  |  |  | 94.9 | 50.5 | 0 | 45.5 |  |  |  | 39.9 | 170.3 | 168.4 | 200 | 262.6 | 69.2 | 34 |  |  |  | 16 |  | 0 | 3 | 129.8 | 82.5 | 62 | 75.9 | 29.8 |  |  |  | 141 | 143.8 | 167.9 | 182.4 |  |  |  |  | 210 | 101.7 | 5.9 | 3 | 0 | 11.5 | 0 | 14.7 | 0 | 10.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 16.8 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 4.2 | 14 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 |  | 5.5 | 0 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 24.1 | 7.7 | 0 | 65.6 | 78.5 | 7.2 | 5.2 | 0 | 5 | 2 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 31.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.6 | 8.9 | 26.7 | 14.9 | 16.6 | 19 | 8.4 | 11.2 | 12.8 | 7819.3 | 21.758 | 7.8 | 11.8 | 7.1 |  | 18.95 | 4.9 | 16.1 | 88.408
30/06/2026 | 22:00 | 124.6 | 651.1 | 217.4 | 0 | 0 | 33 | 84.3 | 0 | 0 | 181.1 | 201.7 | 201.3 | 280 | 206.9 | 107.3 | 454.8 | 4.9 |  |  |  | 124.9 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 80.4 | 89.1 | 0 |  |  | 6.5 | 424.9 | 34 | 112.4 | 22.9 | 17.6 | 16.4 | 68.4 | 176.8 | 177.3 | 180.9 | 65.9 | 25.7 | 19.4 | 3.4 | 16.5 | 79.6 |  |  | 6.8 | 100.6 |  |  |  |  | 94.9 | 51.1 | 0 | 45.6 |  |  |  | 39.9 | 170.8 | 168.6 | 200 | 262.9 | 69.1 | 33.7 |  |  |  | 16 |  | 0 | 3 | 107 | 76.9 | 62 | 75.9 | 29.8 |  |  |  | 141.6 | 144.3 | 168.2 | 183.4 |  |  |  |  | 210.2 | 101.7 | 5.9 | 3 | 0 | 16.8 | 0 | 12.3 | 0 | 10.3 | 9.9 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 16.9 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 4.8 | 15.7 | 0 | 2.4 | 20 | 1.3 |  | 5.4 | 0 | 6.7 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 26.1 | 9.9 | 0 | 59.6 | 85.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5 | 2 | 6.6 | 4.3 | 4.8 | 5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.7 | 37.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.4 | 9 | 26.9 | 15 | 17.8 | 19 | 8.8 | 11.2 | 14.3 | 7737.1 | 21.286 | 7.8 | 11.8 | 7.1 |  | 18.95 | 4.9 | 16.1 | 87.936
30/06/2026 | 22:30 | 123.9 | 652 | 217.8 | 0 | 0 | 33.2 | 84.3 | 0 | 0 | 180.6 | 200.6 | 201.3 | 281 | 206.9 | 107 | 461.7 | 4.9 |  |  |  | 125.6 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 80.1 | 89.5 | 0 |  |  | 6.5 | 351.2 | 34 | 123.8 | 23.6 | 17.6 | 16.4 | 65.4 | 175.4 | 176.1 | 181.1 | 65.8 | 35.7 | 22.9 | 3.4 | 16.8 | 79.3 |  |  | 6.8 | 76.8 |  |  |  |  | 94.7 | 50.1 | 0 | 44.7 |  |  |  | 39.8 | 170.7 | 168.8 | 200 | 263.3 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 16 |  | 0 | 3 | 147.6 | 84.8 | 62 | 75.9 | 28.8 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 168.4 | 183.2 |  |  |  |  | 210 | 101.6 | 5.9 | 3 | 0 | 21.9 | 0 | 11.2 | 0 | 10.3 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.7 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 6.8 | 23.9 | 0 | 2.2 | 20 | 1.3 |  | 5.4 | 0 | 6.7 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 23.4 | 11 | 0 | 50.5 | 78.7 | 3.9 | 3.4 | 0 | 5 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.8 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 44.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.6 | 8.9 | 27 | 15 | 17 | 19 | 7.4 | 11.2 | 13.3 | 7714.6 | 21.052 | 5.6 | 11.8 | 7 |  | 18.95 | 5 | 16 | 85.402
30/06/2026 | 23:00 | 125.9 | 652 | 217.6 | 0 | 0 | 34 | 84.4 | 0 | 0 | 181.1 | 201 | 200.9 | 279.5 | 205.6 | 107.5 | 473.9 | 4.9 |  |  |  | 127.5 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 80.8 | 89.3 | 0 |  |  | 6.5 | 199.5 | 34 | 59.7 | 23.6 | 17.6 | 16.4 | 67.1 | 179.3 | 179.2 | 180.8 | 66.7 | 41.4 | 24.2 | 3.4 | 17.7 | 80.1 |  |  | 6.7 | 76.1 |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |  | 40 | 169.9 | 167.8 | 200 | 262.5 | 70.2 | 33.8 |  |  |  | 16.5 |  | 0 | 3 | 164.8 | 89.8 | 62.4 | 75.9 | 29 |  |  |  | 141.2 | 144 | 168.2 | 183.3 |  |  |  |  | 209.7 | 101.6 | 5.9 | 3.1 | 0 | 22.6 | 0 | 12.2 | 0 | 10.4 | 9.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.9 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 6.9 | 29.2 | 0 | 2.2 | 19.9 | 1.3 |  | 5.4 | 0 | 6.8 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 19.7 | 13.2 | 0 | 47.8 | 70.8 | 5.7 | 3.9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4.2 | 4.8 | 5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.8 | 42.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.7 | 9.1 | 27 | 14.8 | 16.1 | 19 | 6.4 | 11.2 | 14.5 | 7495 | 21.014 | 5 | 11.8 | 7 |  | 18.95 | 5.1 | 16.2 | 85.064
30/06/2026 | 23:30 | 126 | 652.4 | 217.9 | 0 | 0 | 11.1 | 85.6 | 0 | 0 | 181 | 200 | 199.5 | 281.1 | 206.3 | 107.1 | 380.6 | 4.9 |  |  |  | 127.4 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 80.6 | 89.5 | 0 |  |  | 6.5 | 149 | 34 | 57.3 | 23.7 | 17.6 | 16.4 | 67.3 | 178.2 | 177.4 | 181 | 66.5 | 35 | 30.4 | 3.4 | 12.3 | 56 |  |  | 6.7 | 76.1 |  |  |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 39.9 | 170 | 167.8 | 200 | 263.2 | 68.8 | 34.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 145.2 | 91.4 | 62.3 | 73.9 | 30 |  |  |  | 141.3 | 144.2 | 168.2 | 183.4 |  |  |  |  | 209.7 | 101.5 | 5.9 | 3.1 | 0 | 22.3 | 0 | 14.2 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 16.9 | 4 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 7.6 | 26.7 | 0 | 2.3 | 19.9 | 1.3 |  | 5.4 | 0 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 5.5 | 23.7 | 15.9 | 0 | 45.5 | 70 | 4.3 | 4.1 | 0 | 5 | 2 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 27.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.7 | 9.2 | 26.8 | 14.8 | 16 | 19 | 7.1 | 11.2 | 13 | 7238.4 | 22.082 | 2.2 | 3.5 | 7 |  | 18.95 | 5.2 | 4.1 | 63.032
01/07/2026 | 00:00 | 125 | 651.2 | 217.8 | 0 | 0 | 11 | 85 | 0 | 0 | 181.2 | 200.2 | 199.8 | 284.7 | 207.5 | 107.1 | 386.7 | 4.9 |  |  |  | 124.7 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 42.6 | 89 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 56.7 | 24.3 | 17.4 | 16.4 | 66.3 | 177.6 | 178.5 | 181.3 | 66.7 | 43.8 | 26.7 | 3.4 | 12.7 | 60.1 |  |  | 6.8 | 74.4 |  |  |  |  | 62.8 | 0 | 0 | 42.3 |  |  |  | 39.9 | 170.3 | 168 | 200 | 262.7 | 69.9 | 33.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 130.6 | 92.6 | 62.2 | 71.9 | 30 |  |  |  | 141.8 | 144.4 | 168.9 | 184.1 |  |  |  |  | 209.4 | 101.6 | 5.9 | 3.1 | 0 | 26.6 | 0 | 13.6 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 17.1 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 8.5 | 27.4 | 0 | 2.3 | 19.5 | 1.3 |  | 5.3 | 0 | 6.6 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 17.1 | 21.9 | 0 | 36.1 | 56.2 | 4 | 2.5 | 0 | 5 | 2 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.7 | 20.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.1 | 27.1 | 14.9 | 16.2 | 19 | 8.9 | 11.2 | 13 | 6985.7 | 21.643 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18.95 | 5.2 | 4.1 | 60.093
EJEC |  | 1873.45 | 15409.5 | 5132.75 | 16.95 | 16.1 | 462.4 | 2113.6 | 801.65 | 19.7 | 4311.1 | 4762.25 | 4784.25 | 6752.95 | 4926.55 | 2544.15 | 8159.95 | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 3030.35 | 185.35 | 125.4 | 418.75 | 1451.75 | 2146.75 | 851.25 | 0 | 0 | 156 | 4095.25 | 879.05 | 1327 | 624.25 | 424.25 | 399.4 | 1606.8 | 4258.45 | 4269.55 | 4355.65 | 1821.9 | 492.6 | 631.95 | 81.6 | 266.9 | 1278.15 | 0 | 0 | 161.3 | 1819.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.05 | 249.45 | 315.35 | 1014.5 | 0 | 0 | 0 | 1236.85 | 4033.6 | 3986.15 | 4659.65 | 6205.75 | 1638.5 | 809.1 | 0 | 0 | 0 | 105.05 | 0 | 1.65 | 65.65 | 2795.2 | 2180.7 | 1482.55 | 1741.35 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 3370.35 | 3439.15 | 4012.85 | 2695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858.1 | 2371.7 | 80.75 | 76.35 | 8.35 | 633.05 | 584.2 | 328.45 | 2.7 | 247.5 | 173.65 | 40.7 | 1477.85 | 741.1 | 14.05 | 39.15 | 62.85 | 410.9 | 118.65 | 78.9 | 85.4 | 359.7 | 113 | 139.75 | 187.15 | 532.8 | 98.6 | 57 | 321.35 | 29.45 | 0 | 136.9 | 1.85 | 170.35 | 79.1 | 92.55 | 142.35 | 419 | 459.35 | 248.9 | 705.55 | 987.25 | 77.15 | 61.3 | 10.9 | 122 | 48.25 | 164.4 | 102.65 | 115.6 | 120.4 | 341.95 | 1822.8 | 116.55 | 991.05 | 14.4 | 934.9 | 1008.2 | 745.45 | 108 | 43.25 | 28.8 | 33.6 | 105.6 | 162.1 | 240.05 | 407 | 221.85 | 640.5 | 358.3 | 396.1 | 452.5 | 186.8 | 273.6 | 297.6 | 175972.7 | 533.129 | 47.35 | 122.75 | 172.1 | 0 | 454.705 | 115.55 | 176.95 | 1622.534

## REACTIVA
martes, 30 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/06/2026 | 00:30 | -17.4 | -38.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0 |  | -23.1 | -32.1 | -14.3 | 27 | -4.6 | -7.1 | -1.6 | 0 |  |  |  | -9.6 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | -4 | -5.6 | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 0.8 | 10.4 | 1.3 | -0.4 | 2.3 | 0.8 | 7.8 | 3.4 | -46.7 | -3.4 | -4.7 | -0.9 | 1 | 0 | -2.3 |  |  | -3.2 | 3.1 |  |  |  |  | -5.1 | 0 | 0 | -1.3 |  |  |  | -3.5 | -8.6 | -7 |  | 7.3 | 11 | 6.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 12.9 | 20.5 | 0 | 7.2 | -0.2 |  |  |  | 5 | 3.8 | -34.2 | -17.2 |  |  |  |  | 0.9 | 5.5 | -2 | 0.4 |  | -16.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | 17.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -11.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | -7.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.2 | 3 | 0 | 3.1 | 4.4 | 8.1 | -146.5 | 0 | 1.1 |  | 0.18 | -0.8 | 0.2 | 0.68
30/06/2026 | 01:00 | -17.7 | -43.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | -22.1 | -34.3 | -16.7 | 28.4 | -4.1 | -6.6 | -2.8 | -0.1 |  |  |  | -10 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | -3.8 | -5.6 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 10.5 | 1 | -0.2 | 2.3 | 1.2 | 9 | -9 | -45.5 | -5.4 | -4.4 | -0.7 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | -3.3 | 2.6 |  |  |  |  | -5.1 | 0 | 0 | -2.3 |  |  |  | 0.6 | -7.8 | -6.2 |  | 8.3 | 10.9 | 6.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 13.5 | 9.2 | -0.1 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 4.3 | 3.2 | -34.9 | -17.3 |  |  |  |  | 1.6 | 5.9 | -1.8 | 0.4 |  | -16.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.1 | -11.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.8 | -8.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2 | 5.3 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 4.5 | 8.24 | -169.06 | 0 | 1.5 |  | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 1.2
30/06/2026 | 01:30 | -19.1 | -38.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | -23.9 | -34.2 | -16.8 | 26.8 | -5 | -7 | 1.1 | 0 |  |  |  | -8.8 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | -4.5 | -5.8 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.4 | 10.5 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 7.5 | -10.6 | -46.9 | -6 | -3.8 | 0.5 | 1 | 0 | -2.3 |  |  | -3.4 | 1.7 |  |  |  |  | -5.8 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | -0.5 | -9 | -7.4 |  | 6.4 | 10.5 | 6.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 13.6 | 9.7 | 0.4 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 1.8 | 0.8 | -38.5 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 5.6 | -1.8 | 0.6 |  | -12.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.3 | 17.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.6 | -12.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | -6.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.4 | 0 | 2.5 | 4.5 | 7.82 | -162.88 | 0 | 1.4 |  | 0.12 | -0.7 | 0.2 | 1.02
30/06/2026 | 02:00 | -17.4 | -46.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  | -27.5 | -30.9 | -12.6 | 23.8 | -6.6 | -8.1 | -5.6 | 0.2 |  |  |  | -10.4 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | -3.3 | -6.2 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 10.2 | 0.7 | -0.7 | 2.3 | 1.6 | 5.8 | -12.4 | -49.1 | -3.8 | -1.4 | 1.3 | 1 | 0 | -2.4 |  |  | -3.4 | 1.2 |  |  |  |  | -6.9 | 0 | 0 | -1.8 |  |  |  | -2.9 | -10.1 | -8.4 |  | 6.7 | 10.1 | 6.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 12.9 | 9.3 | -0.3 | 4.8 | -0.3 |  |  |  | -0.1 | -1.1 | -40.8 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 5 | -2 | 0.6 |  | -14.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | 17.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.9 | -12.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -2.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 2.1 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 2.4 | 4.1 | 7.02 | -201.48 | 0 | 1.5 |  | 0.12 | -0.8 | 0.1 | 0.92
30/06/2026 | 02:30 | -18 | -54 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 |  | -26.6 | -36.3 | -18.4 | 24.5 | -6.5 | -7.6 | -4.7 | 0 |  |  |  | -11.6 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | -4.3 | -7.1 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 2 | 10.1 | 0.5 | -0.5 | 2.3 | 1.2 | 7.5 | -10.6 | -47.1 | -5.3 | -3.8 | 0.9 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | -3.2 | 1.1 |  |  |  |  | -6.4 | 0 | 0 | -2.4 |  |  |  | -0.8 | -9.1 | -7.5 |  | 6.4 | 10.1 | 6.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 14.1 | 9 | -0.3 | 4.9 | -0.2 |  |  |  | 1.1 | -0.2 | -39.2 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 4 | -1.8 | 0.6 |  | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 16.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12.5 | -14.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -4.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.8 | 4.2 | 8.25 | -205.65 | 0 | 1.4 |  | 0.08 | -0.7 | 0.3 | 1.08
30/06/2026 | 03:00 | -24.5 | -42.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | -27.1 | -33.1 | -14.4 | 24.2 | -7.1 | -8.9 | -1.9 | 0.1 |  |  |  | -10.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | -4.6 | -6.7 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 9.9 | 0.5 | -0.7 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | -13.8 | -45.5 | -3.6 | -2.4 | -0.1 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | -3.2 | 2.1 |  |  |  |  | -7.2 | 0 | 0 | -2.4 |  |  |  | -0.8 | -10.5 | -8.8 |  | 5.4 | 9.8 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 13.6 | 9.3 | -0.7 | 5 | -0.1 |  |  |  | -1.4 | -2.5 | -42.9 | 0 |  |  |  |  | -7.5 | 2.3 | -1.8 | 0.5 |  | -14.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.5 | -11.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | -6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 0 | 3.4 | 4.3 | 7.42 | -220.08 | 0 | 1.5 |  | 0.09 | -0.8 | 0.2 | 0.99
30/06/2026 | 03:30 | -25.6 | -44.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | -29 | -37.4 | -19.5 | 22.4 | -7.4 | -9 | -4.6 | 0 |  |  |  | -6.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | -4.4 | -6.9 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 2.2 | 10.3 | 0.7 | -0.3 | 2.3 | 0.8 | 4.5 | -13.6 | -45.2 | -4.5 | -3.5 | 0.1 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | -3.3 | 2.3 |  |  |  |  | -7.2 | 0 | 0 | -2.5 |  |  |  | 0.7 | -10.8 | -9.1 |  | 4 | 9 | 6.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 13.4 | 9.1 | -0.4 | 4.7 | -0.3 |  |  |  | -1.4 | -2.5 | -43.3 | 0 |  |  |  |  | -9 | 1.8 | -1.8 | 0.6 |  | -16.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 17.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.6 | -12.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.8 | -5.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4.4 | 6.66 | -251.34 | 0 | 1.3 |  | 0.07 | -0.7 | 0.1 | 0.77
30/06/2026 | 04:00 | -24.6 | -43.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 |  | -27.6 | -39.3 | -21.5 | 22.4 | -7.5 | -8.7 | -1.1 | -0.1 |  |  |  | -7 | 1.3 | 0.1 | 0 | -4.5 | -6.6 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 2.3 | 10.4 | 1.1 | -1.3 | 2.3 | 0.7 | 5.1 | -13 | -44.4 | -6.9 | -3.3 | 0.3 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 2.9 |  |  |  |  | -6.4 | 0 | 0 | -1.6 |  |  |  | 0 | -10.7 | -9.1 |  | 4.6 | 8.2 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 13.6 | 9.9 | 0.2 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | -1.4 | -41.9 | 0 |  |  |  |  | -9.1 | 1.7 | -1.8 | 0.5 |  | -13.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 16.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -13.3 | -14.8 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | -7.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4.5 | 9.12 | -225.58 | 0 | 1.2 |  | 0.06 | -0.7 | 0.1 | 0.66
30/06/2026 | 04:30 | -23.5 | -27.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 |  | -22.9 | -35.7 | -18.5 | 28.2 | -4.8 | -6.8 | 9.3 | -0.1 |  |  |  | -5.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | -4.1 | -6.1 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 2.3 | 10.1 | 1.3 | -0.6 | 2.3 | 1 | 9.4 | -8.6 | -40.4 | -6.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | -3.2 | 3.8 |  |  |  |  | -5.1 | 0 | 0 | -1.2 |  |  |  | 1.6 | -8.4 | -6.8 |  | 7.4 | 10.9 | 6.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 13.4 | 9.5 | 0.1 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 3.3 | 2.2 | -37 | 0 |  |  |  |  | -7 | 3 | -1.9 | 0.6 |  | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 18.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -9.8 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | -10 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 4.5 | 8.24 | -112.26 | 0 | 1.3 |  | 0.06 | -0.5 | 0.2 | 1.06
30/06/2026 | 05:00 | -23.7 | -32.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | -24.8 | -30.5 | -12.2 | 27.1 | -5.8 | -7.7 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | -6.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | -4.2 | -5.9 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 2 | 10 | 1.1 | -1.7 | 2.3 | 2.1 | 7.8 | -10.3 | -42.2 | -5.4 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | -2 |  |  | -3.2 | 2.3 |  |  |  |  | -5.8 | 0 | 0 | -0.5 |  |  |  | -1.4 | -9.4 | -7.8 |  | 7.3 | 10.5 | 6.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 13.4 | 9.6 | 0.1 | 4.9 | 0 |  |  |  | 1.9 | 0.8 | -38.8 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 3.8 | -2 | 0.5 |  | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.05 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.1 | 18.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8.2 | -9.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.5 | -12 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 2.7 | 4.4 | 8.76 | -127.09 | 0 | 1.4 |  | 0.06 | -0.6 | 0.1 | 0.96
30/06/2026 | 05:30 | -22.9 | -25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 |  | -20.5 | -30.8 | -13.8 | 31.6 | -3.2 | -5.9 | 15.7 | -0.1 |  |  |  | -4.8 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | -3.5 | -5.1 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 2.4 | 9.9 | 1 | -1.6 | 2.3 | 1.3 | 11.9 | -6.2 | -38 | -6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | -3.2 | 3.6 |  |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | -6.9 | -5.2 |  | 8.6 | 11.5 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.9 | 13.4 | 21 | 0.1 | 4.7 | 0.1 |  |  |  | 6 | 4.8 | -32 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 7.4 | -1.8 | 0.6 |  | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | -0.18 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | 18.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -7.3 | -8.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.6 | -9.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2.6 | 4.3 | 9.36 | -18.22 | 0 | 1.2 |  | 0.06 | -0.4 | 0 | 0.86
30/06/2026 | 06:00 | -18.8 | -20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 |  | -19.3 | -28.6 | -11.1 | 32.3 | -2.2 | -5 | 26.7 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | -3.1 | -4.9 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 10.3 | 1.4 | -1.7 | 2.3 | 0.4 | 15 | -2.9 | -35.1 | -3.5 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | -3.3 | 4 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  | 4 | -5.9 | -4.3 |  | 9.2 | 12.3 | 7.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 25.4 | 20.8 | 0.5 | 4.8 | 0 |  |  |  | 10.3 | 9.3 | -26.2 | 0 |  |  |  |  | 6 | 8.7 | -2 | 0.6 |  | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | -0.23 |  | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 18.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.8 | -9.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.7 | -2.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 7.43 | 81.1 | 0 | 1 |  | 0.06 | -0.2 | 0.2 | 1.06
30/06/2026 | 06:30 | -19 | -13.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 |  | -16.6 | -23.8 | -5.9 | 36.8 | 0.5 | -3.9 | 39 | 0.1 |  |  |  | -4.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | -0.5 | -3.6 | 0 |  |  | -1 | 0 | 2.1 | 9.7 | 0.6 | -1.5 | 2.3 | 1.1 | 19 | 11.8 | -40.8 | -4.2 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | -3.3 | 4.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  |  |  | 4.2 | -3.6 | -1.9 |  | 11.4 | 13 | 7.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 32.1 | 19.6 | -0.5 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 15.4 | 14 | -18.4 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 11 | -1.8 | 0.7 |  | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | -0.07 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 19 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.7 | -7.7 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.1 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | -7.3 | -0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 6.94 | 206.17 | 0 | 0.7 |  | 0.05 | 0.3 | 0 | 1.05
30/06/2026 | 07:00 | -24.5 | -31.8 | 8.3 | 0 | 0 | -5.4 | 1.1 | 0 |  | -18.8 | -24.3 | -5.2 | 31.9 | -3.6 | -6.3 | 1 | 0.2 |  |  |  | -5.6 | 0.2 | 0.9 | 3 | -2.3 | -4.5 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 1.5 | 10.1 | 1 | -1.7 | 2.3 | 1.3 | 10.9 | -7 | -44 | -1.5 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0.2 |  |  | -3.2 | 2.8 |  |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -2.3 |  |  |  | 1.2 | -7.8 | -6.2 |  | 7.5 | 11.5 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.9 | 30.2 | 20.5 | -0.3 | 4.6 | 0 |  |  |  | 9.9 | 8.9 | -26.5 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 6.6 | -1.9 | 0.6 |  | -8.8 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.11 |  | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.3 | 15.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -9 | -9.9 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.6 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -13.6 | 0.5 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5.4 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 4.5 | 12.53 | 14.54 | 0 | 0.8 |  | 0.05 | -0.2 | 0.1 | 0.75
30/06/2026 | 07:30 | -23.5 | -39.9 | 6 | 0 | 0 | -4.5 | 7 | 0 |  | -13.9 | -23.3 | -5.3 | 38.6 | -0.5 | -3.8 | -1.4 | 0 |  |  |  | -5.8 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | -0.6 | -2.8 | 0 |  |  | -1 | 0 | 1.8 | 10.7 | 1.4 | -1.6 | 2.3 | 0.5 | 17 | 11.3 | -37.8 | -2.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5.2 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | -2.4 |  |  |  | 5.7 | -4.1 | -2.4 |  | 11.9 | 13.2 | 7.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 30.6 | 20.9 | 0.1 | 4.6 | 0 |  |  |  | 19.1 | 17.8 | -13.4 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 9.7 | -1.2 | 0.7 |  | -10.5 | 2.4 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 10.3 | 0.99 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 2 | 17.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.7 | -9.6 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.9 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | -8.3 | 0.1 | -1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 4.4 | 10.7 | 129.49 | 0 | 1.1 |  | 0.06 | -0.1 | 0.1 | 1.16
30/06/2026 | 08:00 | -23.6 | -40.9 | 5.9 | 0 | 0 | -4.1 | -1.8 | 0 |  | -9.3 | -16.9 | 1.5 | 43.4 | 0.5 | -3.4 | -5.5 | 0.1 |  |  |  | -8 | 1 | 1.9 | 2.5 | -0.8 | -1.3 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 2.3 | 11 | 0.9 | -1.5 | 2.3 | 1.5 | 16.9 | 11 | -38.2 | -0.4 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -2.4 |  |  |  | 2.1 | -3.3 | -1.6 |  | 11.7 | 13.3 | 7.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 31.1 | 20.2 | 18.8 | 16.4 | -0.1 |  |  |  | 21.5 | 20.4 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 9.9 | -0.5 | 0.8 |  | -11.2 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 5.03 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 15.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -3.9 | -7.3 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.2 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -11.4 | -0.9 | -7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2 | 5.4 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.8 | 4.2 | 9.87 | 192.3 | 0 | 1.1 |  | 0.07 | -0.3 | 0 | 0.87
30/06/2026 | 08:30 | -22.7 | -18.5 | 7.5 | 0 | 0 | -7 | -0.1 | 1 |  | -4.8 | -10.6 | 7.6 | 50 | 0.6 | -3.4 | 30 | 0.1 |  |  |  | -6.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 6.2 |  |  | -1.4 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | -1.4 | 2.3 | 1.5 | 19.9 | 14 | -35.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 5.9 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | -1.1 |  |  |  | 3 | -5.9 | -4.1 |  | 9.5 | 13.5 | 7.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 48.1 | 25.1 | 18.9 | 13.1 | 0 |  |  |  | 29.1 | 28.1 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 13.5 | 0 | 0.8 |  | -13.9 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 5.72 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 16.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -1.6 | -4.3 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | -10.1 | -1.7 | -4.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 4.1 | 8.11 | 350.13 | 0 | 1.5 |  | 0.07 | 0.1 | 0 | 1.67
30/06/2026 | 09:00 | -20.6 | -12 | 9.3 | 0 | 0 | -6.1 | 16.1 | 2.1 |  | -0.8 | -7.4 | 11.4 | 55.2 | 4.5 | -1.1 | 38.4 | 0.1 |  |  |  | -2.8 | 2.2 | 0.9 | 0 | 3.1 | 1.7 | 12.9 |  |  | -1.3 | 0 | 3.7 | 0 | 3 | -1.7 | 2.3 | 0.9 | 24.9 | 18.2 | -31.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | -0.2 |  |  |  | 6.2 | -0.2 | 0 |  | 14.7 | 15 | 8.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 49.3 | 24.5 | 8.4 | 13.3 | 0 |  |  |  | 65.5 | 65.8 | 10.6 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 13.7 | 0 | 0.9 |  | -13.7 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.99 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 17 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -0.2 | -3.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.6 | -0.6 | -1.6 | -0.2 | -8.6 | -7.1 | 5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2 | 5.4 | 0.1 | 4 | 1 | 3 | 4.2 | 8.85 | 546.54 | 0 | 1.4 |  | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 2.18
30/06/2026 | 09:30 | -19.2 | -22.4 | 6.7 | 0 | 0 | -8.2 | 1.8 | 3.3 |  | -0.6 | -7.4 | 11 | 55 | 6.5 | 0.4 | 34.9 | 0 |  |  |  | -3.7 | 1.9 | 0.9 | 0 | 5.2 | 2.1 | 1.3 |  |  | -1.6 | -19.7 | 3.7 | 0 | 3.1 | -1.5 | 2.3 | 0.6 | 30.2 | 24.3 | -24.9 | -1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | -2.5 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 16.5 | 15.9 | 8.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 47.6 | 24.6 | 8.4 | 13.1 | 6 |  |  |  | 55.1 | 54.7 | -4.8 | -0.1 |  |  |  |  | 23.3 | 19.1 | 0 | 1 |  | -13.5 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 6.17 |  | 0.2 | 1.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 18.3 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -2.6 | -5.3 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | -0.9 | -1.6 | -0.2 | -7.1 | -8 | 10 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 5.3 | 0.2 | 3.2 | 0 | 2 | 4.1 | 9.98 | 483.25 | 0 | 1.7 |  | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 2.09
30/06/2026 | 10:00 | -19.3 | 8.3 | 13.2 | 0 | 0 | -7.5 | 15.3 | 4.5 |  | 7.1 | 0.3 | 18.8 | 61.9 | 10.5 | 3.7 | 53.2 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | -0.1 | 1 | 0 | 8.2 | 2.8 | 6.1 |  |  | -1.5 | -23.7 | 2.6 | 0 | 3.2 | -1.6 | 2.3 | 1.1 | 38.7 | 33.2 | -40.7 | -0.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | -0.5 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 20.7 | 18.1 | 9.7 |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 45.6 | 25.1 | 8.7 | 14.1 | 6 |  |  |  | 64 | 63.8 | 8.1 | 0.2 |  |  |  |  | 25.1 | 20.2 | 0 | 0.9 |  | -11.8 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 5.92 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | 2 | 18.5 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -0.5 | -1.2 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.4 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | -6.1 | -5.6 | 12.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5.3 | 0.2 | 3.9 | 0 | 2.1 | 4.1 | 8.28 | 663.7 | 0 | 1.4 |  | 0.08 | 0.6 | -0.1 | 1.98
30/06/2026 | 10:30 | -18.5 | 3.3 | 12.5 | 0 | 0 | -6.8 | 21.2 | 5.1 |  | 8.4 | 0.1 | 18.3 | 64.4 | 12.2 | 4.2 | 49.1 | 0 |  |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 9.1 | 3.3 | 8.6 |  |  | -1.3 | -9.8 | 2.8 | 0 | 3.4 | -1.7 | 2.3 | 1.3 | 40.8 | 34.9 | -38.8 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | -3.3 | 19.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -0.1 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 |  | 20.6 | 18.7 | 9.9 |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.1 | 54.5 | 38.3 | 9 | 16 | 5.8 |  |  |  | 67.2 | 67.2 | 12.4 | 7.1 |  |  |  |  | 29.5 | 22.9 | 0 | 0.5 |  | -9.3 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 6.13 |  | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 18.5 | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -0.3 | -1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.7 | -1.3 | -1.4 | -0.2 | -6.8 | -1.2 | 9.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 4.2 | 7.08 | 752.71 | 0 | 1.8 |  | 0.11 | 0.7 | 0.1 | 2.71
30/06/2026 | 11:00 | -18 | -0.5 | 11.7 | 0 | 0 | -6.9 | 22.7 | 5.8 |  | 7 | -0.5 | 17.7 | 63.7 | 10.9 | 3.5 | 48.7 | 0 |  |  |  | -2 | 1.5 | 0.7 | 2 | 10.3 | 3.7 | 12.3 |  |  | -1.3 | -10.1 | 3 | 0 | 3 | -1.4 | 2.3 | 1.3 | 40.9 | 34.8 | -39.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 18.8 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 |  | 19.7 | 18.4 | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 78.7 | 38.6 | 8.7 | 13.2 | 6 |  |  |  | 67.3 | 67 | 12.6 | 18.8 |  |  |  |  | 30.4 | 24.4 | 0 | 0.5 |  | -8.9 | 6.3 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 23.3 | 6.13 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 19.1 | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -2.3 | -3.2 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.8 | -1.4 | -1.4 | -0.2 | 0 | -1.5 | 13.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 5.3 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 4.3 | 6.99 | 792.32 | 0 | 1.9 |  | 0.11 | 0.6 | 0 | 2.61
30/06/2026 | 11:30 | -17.5 | 48.5 | 28.5 | 0 | 0 | -5.7 | 29.1 | 6 |  | 2.9 | -3.5 | 14.9 | 57.6 | -1.7 | -4.5 | 22.8 | 0.1 |  |  |  | -2.7 | 1.3 | 0.3 | 2 | 10.8 | 3.6 | 15.4 |  |  | -1.2 | -10.2 | 2.9 | 0 | 3.3 | -1.5 | 2.3 | -1 | 35.7 | 29.6 | -43.9 | 1.5 | 0 | 2.3 | 1 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 19.6 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 63 | 12.5 | 7.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 80 | 38.2 | 8.9 | 13.3 | 6 |  |  |  | 63.9 | 63.9 | 7.9 | 4.3 |  |  |  |  | 28.7 | 22.3 | 0 | 0.5 |  | -8.7 | 6.4 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 23 | 5.85 |  | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 19.3 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -5.6 | -6.4 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.6 | -1.6 | -1.4 | -0.2 | 0 | -2.9 | 10.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0 | 2.5 | 4.1 | 8.11 | 782.26 | 0 | 1.3 |  | 0.13 | 0.8 | 1.1 | 3.33
30/06/2026 | 12:00 | -19.3 | 42.3 | 27.7 | 0 | 0 | -6.9 | 12.5 | 4.5 |  | 0.9 | -4.8 | 13.7 | 53.8 | -2.4 | -5.6 | 19.6 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 1.5 | 0.6 | 2 | 10.1 | 3.3 | 11.8 |  |  | -1.3 | -11.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | -1.4 | 2.3 | -0.5 | 31.8 | 25.8 | -47.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | -3.3 | 17.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 63 | 11.6 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 79 | 37.8 | 10.8 | 13.2 | 5.9 |  |  |  | 60 | 59.9 | 2.2 | 0.1 |  |  |  |  | 26.8 | 21.2 | 0 | 0.5 |  | -14 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 6.12 |  | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 2 | 18.4 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -5.3 | -5.8 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.9 | -1.6 | -1.3 | -0.2 | 0 | -2.8 | 11.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2 | 5.4 | 0.2 | 3.8 | 0 | 2.4 | 4.1 | 9.49 | 690.81 | -0.6 | 1.3 |  | 0.61 | 0.8 | 1.2 | 3.31
30/06/2026 | 12:30 | -0.3 | 30.1 | 24.8 | 0 | 0 | -7.3 | 9.3 | 3.7 |  | -1.1 | -8.6 | 9.6 | 52.6 | -4.4 | -6.9 | -2.8 | 0 |  |  |  | -6 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 6.5 | 2 | 6.2 |  |  | -1.4 | -16.1 | 1.7 | 0 | 3.3 | -1.6 | 2.3 | -2.4 | 27.7 | 22.1 | -46.4 | -0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 15.6 |  |  |  |  | -3.2 | 2.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 60.3 | 10.8 | 6.5 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | -0.5 | 77 | 38.5 | 10.7 | 13.2 | 6 |  |  |  | 54.9 | 54.7 | -4.9 | -7.8 |  |  |  |  | 22 | 19.1 | 0 | 0.5 |  | -12.9 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 6.02 |  | 0.2 | 1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 16.6 | -2.4 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -6.5 | -7 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27 | -1.5 | -1.5 | -0.2 | 0 | -2.1 | 6.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3 | 0 | 2.7 | 3.9 | 9.48 | 570.2 | -0.7 | 1.5 |  | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 5.4
30/06/2026 | 13:00 | -22.1 | 16.8 | 22.9 | 0 | 0 | -8 | 13.5 | 3.4 |  | -4.7 | -11.7 | 6.7 | 48.7 | -5.4 | -7.1 | -19.9 | 0.1 |  |  |  | -9.5 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | 5 |  |  | -1.6 | -18 | 1.5 | 0 | 2.9 | -1.5 | 2.3 | -2.1 | 26.8 | 21.7 | -46.8 | -0.7 | 0 | 2.8 | 1 | 0.1 | -1.5 |  |  | -3.3 | 13.5 |  |  |  |  | -2.2 | 4.2 | 0 | 1.4 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 57.8 | 10.3 | 6.4 |  |  |  | -0.3 |  | 0 | -0.4 | 68.4 | 37.5 | 10.6 | 13.5 | 6 |  |  |  | 52.8 | 52.6 | -7.8 | -9.6 |  |  |  |  | 19.7 | 17.5 | 0 | 0.5 |  | -15.3 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 6.13 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 15.2 | -2.4 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -11.2 | -12 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.4 | -1.4 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 3.5 | 4 | 9.6 | 454.93 | -0.7 | 1.8 |  | 2.71 | 0.5 | 1.2 | 5.51
30/06/2026 | 13:30 | -21.5 | 26.9 | 24.5 | 0 | 0 | -8.3 | 9 | 1.1 |  | -2.8 | -11.6 | 7.3 | 51.1 | -5.1 | -7.3 | -14.5 | 0 |  |  |  | -9.6 | 2 | 1.3 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 2.5 |  |  | -1.4 | -11.4 | 1.1 | 0 | 3 | -1.5 | 2.3 | -2.3 | 26.5 | 20.6 | -43.2 | -1.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | -3.2 | 15.6 |  |  |  |  | -2.9 | 1.4 | 0 | -0.6 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 58.8 | 10.7 | 6.4 |  |  |  | -3.5 |  | 0 | -0.3 | 69 | 38 | 10.7 | 13.5 | 6 |  |  |  | 51.7 | 51.4 | -10 | -11.5 |  |  |  |  | 17 | 15.8 | 0 | 0.4 |  | -16.7 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 6.15 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 0 | -2.5 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -6.9 | -8 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.3 | -1.2 | -1.5 | -0.2 | 0 | -1.3 | -2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.7 | 4 | 9.24 | 450.49 | -0.7 | 2.1 |  | 2.71 | 0.4 | 1.2 | 5.71
30/06/2026 | 14:00 | -19.6 | 28.3 | 25.4 | 0 | 0 | -8.9 | 17.4 | 3.8 |  | -4.1 | -12 | 7.3 | 52.4 | -5.4 | -7.7 | -2.8 | -0.1 |  |  |  | -8.3 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 0.8 | 5 |  |  | -1.3 | -12.5 | 0.9 | 0 | 2.4 | -1.5 | 2.3 | -1.5 | 29.4 | 23.6 | -41.4 | 0.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 17.2 |  |  |  |  | -0.4 | 2 | 0 | -1.1 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 59.9 | 10.9 | 6.6 |  |  |  | -1.8 |  | 0 | -0.5 | 74 | 38.3 | 10.5 | 13.8 | 6.1 |  |  |  | 53.7 | 53.4 | -6.1 | -9.2 |  |  |  |  | 19.4 | 17.1 | 0 | 0.5 |  | -17.2 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 6.12 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 0 | -2.4 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.7 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.6 | -7.5 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26 | -1.1 | -1.6 | -0.2 | -8.3 | -2.3 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | 5.2 | 0.2 | 6.1 | 0 | 4.6 | 3.8 | 6.37 | 523.59 | -0.7 | 1.8 |  | 2.72 | 0.4 | 1.3 | 5.52
30/06/2026 | 14:30 | -18.6 | 34.1 | 26.5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 6.1 |  | -1.9 | -4.8 | 14.4 | 52.1 | -2.9 | -6.1 | -6.1 | 0.2 |  |  |  | -6.1 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 8.2 | 2.3 | 9.5 |  |  | -1.7 | -12.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | -1 | 2.3 | -2.8 | 31.5 | 25.8 | -38.9 | 2.8 | -0.5 | 2 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 18.1 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0 | -0.1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 |  | 62.1 | 11.4 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 71.7 | 37 | 9.8 | 13.8 | 5.9 |  |  |  | 59.8 | 59.7 | 2.3 | 2.6 |  |  |  |  | 23.6 | 19.6 | 0 | 0.5 |  | -17.3 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 6.14 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 6.3 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -8.5 | -9.8 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.1 | -0.8 | -1.6 | -0.2 | -7.2 | -11.2 | 12.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 5.3 | 0 | 4.7 | 0 | 3.5 | 4 | 8.94 | 607.88 | 0 | 1.9 |  | 2.73 | 0.7 | 1.2 | 6.53
30/06/2026 | 15:00 | -19.3 | 31.3 | 25.7 | 0 | 0 | -7.5 | 14.1 | 6.8 |  | 0.6 | -7.8 | 10.5 | 54.4 | -2.6 | -5.3 | -10.3 | 0 |  |  |  | -3 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 9.8 | 2.4 | 8.9 |  |  | -1.5 | -10.8 | 1.7 | 10 | 3.1 | -1.5 | 2.3 | -2.7 | 32.3 | 26.3 | -42 | 1.6 | -1.5 | 1.6 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.1 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 |  | 62.3 | 11.8 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 70.2 | 38.5 | 13.6 | 13.5 | 5.9 |  |  |  | 59.9 | 59.8 | 2.5 | -2.5 |  |  |  |  | 24.5 | 20.2 | 0 | 0.6 |  | -16.3 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 6.05 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 8.6 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -8.7 | -9.5 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.6 | -0.6 | -1.7 | -0.2 | -5.7 | -11.4 | 8.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 4 | 9.47 | 614.42 | 0 | 2.2 |  | 2.73 | 0.7 | 1.1 | 6.73
30/06/2026 | 15:30 | -17.7 | 42.8 | 27.8 | 0 | 0 | -7 | 12.6 | 7.5 |  | 2.2 | -5.1 | 13.4 | 57.4 | -2.2 | -5.4 | -10.1 | 0 |  |  |  | -2.6 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | 10.4 | 2.4 | 9.5 |  |  | -1.5 | -10.9 | 1.7 | 9.4 | 2.9 | -1.6 | 2.3 | -3.2 | 31.3 | 25.4 | -43.2 | 1.9 | -2.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | -1.8 |  |  | -3.2 | 19.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 |  | 61.6 | 11.8 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 72.9 | 38 | 13.4 | 13.5 | 5.8 |  |  |  | 58.8 | 58.7 | 0.5 | -2.6 |  |  |  |  | 23 | 19.3 | 0 | 0.6 |  | -15.6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 5.48 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 8.7 | -1.7 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -4.2 | -4.5 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.9 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -2.9 | -9.4 | 9.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2 | 5.2 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 9 | 647.88 | 0 | 2 |  | 2.71 | 0.7 | 1.2 | 6.61
30/06/2026 | 16:00 | -14.6 | 44 | 28.2 | 0 | 0 | -7.5 | 11.3 | 7.9 |  | -0.6 | -5.7 | 13.5 | 55 | -2.6 | -5.7 | -0.4 | 0 |  |  |  | -2.1 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 10 | 2.3 | 9.5 |  |  | -1.4 | -10.5 | 1.9 | 8.6 | 2.4 | -1.3 | 2.3 | -3.6 | 32.3 | 26.5 | -42.6 | 2.5 | -2.4 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 18.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 |  | 62.3 | 11.7 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 72 | 37.2 | 13.2 | 13.7 | 5.9 |  |  |  | 59.3 | 59.1 | 1.7 | -1.4 |  |  |  |  | 22.7 | 19.1 | 0 | 0.5 |  | -14.6 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.19 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 9.2 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -4.7 | -5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.3 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.7 | -5.9 | 8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 5.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 8.36 | 655.85 | 0 | 1.8 |  | 2.71 | 0.7 | 1.2 | 6.41
30/06/2026 | 16:30 | -5.9 | 57.2 | 30.2 | 1.3 | 1.4 | -7.2 | 11.6 | 8.2 |  | 1.4 | -9.3 | 9.9 | 57.1 | -1.8 | -5 | 10.4 | -0.1 |  |  |  | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | 9.7 | 2.1 | 8 |  |  | -1.4 | -5 | 2.3 | 8.7 | 2.9 | -1.2 | 2.3 | -2.8 | 34.1 | 28.2 | -40.8 | 2.3 | -2.8 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 20 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | -4.3 | -0.1 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 |  | 62.5 | 12.1 | 7.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 69.4 | 37.9 | 13.5 | 13.6 | 5.9 |  |  |  | 58.1 | 57.8 | -0.8 | -5.4 |  |  |  |  | 24.5 | 20.2 | 0 | 0.5 |  | -16.4 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1.15 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 1 | 3.3 | 11.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -4.9 | -5.7 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 21.1 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 7.1 | 1 | 18.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4.2 | 8.72 | 716.17 | 0 | 1.6 |  | 2.71 | 0.4 | 1.1 | 5.81
30/06/2026 | 17:00 | -2.5 | 77.1 | 33.2 | 1.3 | 1.2 | -6.6 | 18.5 | 6.3 |  | -1 | -6.4 | 13.1 | 53.5 | -1.1 | -4.2 | 22.1 | 0.1 |  |  |  | 6 | 1.8 | 2.2 | 3 | 11.8 | 1.5 | 0 |  |  | -1.5 | -3.3 | 2.3 | 8.5 | 2.9 | -2.3 | 2.3 | -3.8 | 35.9 | 30.1 | -39 | 3.2 | -1.5 | 1.9 | 1 | 0 | 1.7 |  |  | -3.3 | 21.8 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | -7.2 | -0.3 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 |  | 62.8 | 12.6 | 7.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 69.5 | 37.9 | 13.6 | 13.5 | 5.9 |  |  |  | 57.3 | 57.4 | -2.4 | -3.4 |  |  |  |  | 25.7 | 20.9 | 0 | 0.5 |  | -17 | 1.2 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 23.3 | 0.09 |  | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.4 | 4.5 | 14.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -4.5 | -4.8 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 10.5 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 16.5 | 14.4 | 3.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0 | 3.3 | 4.3 | 8.45 | 777.84 | 0 | 1.6 |  | 2.75 | 0.2 | 1.2 | 5.75
30/06/2026 | 17:30 | -1.6 | 73.6 | 33.6 | 1.7 | 1.4 | -3.5 | 4.4 | 0 |  | -9.5 | -11.8 | 8.3 | 46 | -2.6 | -6.7 | 49.5 | -0.1 |  |  |  | 7.4 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 15 | 3.2 | 0 |  |  | -1.4 | -14.7 | 1.7 | 16.4 | 1 | -1.3 | 2.3 | -2.9 | 33.1 | 27.4 | -42.1 | 3.5 | -3.9 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | -3.2 | 23.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -12.6 | -3.3 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  | 60.4 | 11.5 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 74 | 35.7 | 12.2 | 13.7 | 5.8 |  |  |  | 52.8 | 52.8 | -7.4 | -7.5 |  |  |  |  | 25.9 | 20.9 | 0 | 0.5 |  | -17.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.12 |  | -0.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 3.6 | 16.9 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.1 | -8.6 | 0 |  | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 7 | 0.6 | 0 | -0.2 | 21 | 21.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 5.2 | 0 | 1.6 | 0 | 4.1 | 4.2 | 8.28 | 694.96 | 0 | 1.4 |  | 2.73 | -0.2 | 1.2 | 5.13
30/06/2026 | 18:00 | -2.6 | -26.6 | 54.9 | 1.3 | 1.5 | -3.3 | -1.3 | 0.4 |  | -7.6 | -14 | 5.1 | 48.4 | -4.6 | -7.2 | 48.6 | 0 |  |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 9.5 | 2.1 | 0 |  |  | -1.5 | -17.2 | 1.1 | 16.1 | 2.5 | -1.3 | 2.3 | -3 | 29.2 | 23.5 | -45.5 | 1.3 | -4.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | -2.1 |  |  | -3.3 | 24.3 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | -15.8 | -3.5 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 |  | 60.4 | 10.6 | 6.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.9 | 73.6 | 37.4 | 13 | 13.6 | 5.9 |  |  |  | 48.3 | 54.8 | -14.1 | -17.4 |  |  |  |  | 21.2 | 18 | -1.1 | 0.3 |  | -18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.15 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 12.7 | 0.2 | -0.4 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.2 | -10 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.8 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.7 | 9.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.2 | 8.52 | 511.17 | -0.7 | 1.4 |  | 2.74 | -0.7 | 2 | 4.74
30/06/2026 | 18:30 | -3.6 | -23.2 | 55 | 1.5 | 1.4 | -3.2 | 7.9 | 3.2 |  | -8.1 | -17.5 | 0.5 | 44.3 | -3.7 | -6.6 | 52.9 | 0 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 7.7 | -4.3 | 0 |  |  | -1.2 | -15.6 | 1.7 | 16.6 | 3 | -1.4 | 2.3 | -2.7 | 30.5 | 24.6 | -44.2 | 1.5 | -3.2 | 2.7 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 23.4 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | -11.8 | -1.8 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 |  | 60.5 | 10.7 | 6.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 70.5 | 38.1 | 9.6 | 12.7 | 5.9 |  |  |  | 50.2 | 56.9 | -12 | -19.6 |  |  |  |  | 21.1 | 19.3 | -1.9 | 0.5 |  | -19.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.18 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2 | 12.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.8 | -10.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.4 | 8.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 3.3 | 4.4 | 8.56 | 519.28 | -0.3 | 1.5 |  | 2.01 | -0.5 | 2.1 | 4.81
30/06/2026 | 19:00 | -4.1 | -25.5 | 54.5 | 1.4 | 1.5 | -3.4 | 10 | 4.3 |  | -11.4 | -18.8 | -0.5 | 39.8 | -5.4 | -7.4 | 48.6 | 0.1 |  |  |  | 5.3 | 1 | -0.2 | 3.2 | 5.4 | -5.7 | 0 |  |  | -1 | -2.9 | 1.6 | 17.3 | 2.9 | -1.3 | 2.3 | -2.7 | 27.9 | 22 | -46.7 | 0.8 | -2.3 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.9 |  |  | -3.2 | 21.2 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | -10.5 | -0.7 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 58.4 | 10.1 | 6.3 |  |  |  | 1.9 |  | 0 | -0.9 | 70.4 | 38 | 9.6 | 11.3 | 5.9 |  |  |  | 46 | 52.5 | -18.2 | -23.6 |  |  |  |  | 20.1 | 17.6 | -2.2 | 0.4 |  | -18.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | -0.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.8 | 11.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.6 | -11.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 470.7 | -0.3 | 1.2 |  | 1.62 | -0.4 | 2 | 4.12
30/06/2026 | 19:30 | -2.8 | -23.2 | 54.5 | 1.4 | 1.3 | -6.6 | 6.7 | 3.4 |  | -12.6 | -20.3 | -2.1 | 38.4 | -5.8 | -7.8 | 48.9 | 0.1 |  |  |  | 5.7 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 4.6 | -8.1 | 0 |  |  | -1 | 5.8 | 1.7 | 17.2 | 3 | -1.8 | 2.3 | -2.1 | 27.3 | 21.3 | -47.5 | 1.4 | -1.8 | 2 | 1 | 0.3 | 2.1 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | -11.4 | -1.2 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 58.6 | 9.8 | 6.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.8 | 66.5 | 37.8 | 9.7 | 11.3 | 5.9 |  |  |  | 43 | 49.5 | -22.3 | -26.2 |  |  |  |  | 18.6 | 16.3 | -2.5 | 0.5 |  | -15.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.03 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 13.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.8 | -10.4 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 5.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 9.82 | 443.55 | -0.7 | 1.4 |  | 1.65 | -0.4 | 2 | 3.95
30/06/2026 | 20:00 | -2 | -16.7 | 55.9 | 1.4 | 1.3 | -5.7 | 7.9 | 2.7 |  | -13.1 | -18.8 | -0.5 | 37.5 | -5.8 | -8 | 56.2 | 0.2 |  |  |  | 7 | 1.6 | 0.6 | 3 | 4.7 | -7.9 | 0 |  |  | -1.1 | 6.4 | 1.8 | 17.1 | 3 | -1.6 | 2.3 | -3.1 | 27.1 | 21.1 | -42.6 | 0.8 | -0.7 | -0.7 | 1 | 0.2 | 1.9 |  |  | -3.2 | 22.1 |  |  |  |  | 0.4 | -0.1 | 0 | -3.6 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 |  | 58.5 | 9.9 | 6.2 |  |  |  | 1.5 |  | 0 | -0.3 | 64 | 37.8 | 9.5 | 13 | 5.7 |  |  |  | 42.9 | 49.6 | -22.8 | -25.7 |  |  |  |  | 19.3 | 16.7 | -2.3 | 0.7 |  | -12.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.7 | 14.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -9.2 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | -0.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 4.3 | 9.82 | 463.42 | -0.9 | 1.8 |  | 1.64 | -0.6 | 1.8 | 3.74
30/06/2026 | 20:30 | -3.4 | -17 | 55.7 | 0 | 0 | -6.3 | 7.5 | 2.5 |  | -12.3 | -21.2 | -3.3 | 39.2 | -6.1 | -7.4 | 53.6 | 0 |  |  |  | 5.9 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | -8.1 | 0 |  |  | -1.1 | 23.6 | 2.4 | 17.3 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | -3.2 | 26.9 | 21 | -42.4 | 0.8 | -1 | -1.1 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.4 | 21.7 |  |  |  |  | -0.4 | 0.6 | 0 | -3.8 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 58.6 | 9.8 | 6.1 |  |  |  | -0.3 |  | 0 | -0.3 | 65.6 | 38.2 | 9.7 | 11.5 | 5.9 |  |  |  | 42.5 | 49.1 | -23.2 | -28.3 |  |  |  |  | 18.8 | 16.5 | -2.2 | 0.7 |  | -11.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.8 | -9.5 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 2 | 5.3 | 0 | 0.9 | 0 | 3.8 | 4.2 | 9.52 | 464.02 | -1.3 | 1.9 |  | 1.02 | -0.6 | 2 | 3.02
30/06/2026 | 21:00 | -4.5 | -20.5 | 55.6 | 0 | 0 | -9.1 | 5.6 | 3.4 |  | -13.2 | -20.7 | -2.3 | 39.8 | -5.8 | -7.8 | 58.4 | 0 |  |  |  | 5.1 | 2 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | -8 | 0 |  |  | -1.1 | 24.4 | 2.6 | 16.7 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | -3.5 | 26.8 | 20.9 | -42.8 | 1.5 | -2.6 | -0.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.4 | 19.3 |  |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | -5.2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 58.5 | 9.9 | 6.2 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | -0.4 | 66.9 | 37.7 | 9.3 | 11.7 | 5.9 |  |  |  | 41.2 | 47.7 | -24.5 | -26.8 |  |  |  |  | 18.1 | 16.6 | -2.2 | 0.7 |  | -11.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -9.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 4.5 | 8.67 | 448.87 | -1.2 | 2.1 |  | 0.32 | -0.9 | 1.9 | 2.22
30/06/2026 | 21:30 | -5.6 | -29 | 53.6 | 0 | 0 | -10.5 | 3.6 | 0 |  | -13.6 | -22.5 | -4.6 | 37.7 | -7 | -8.4 | 48.2 | 0 |  |  |  | 4.8 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | 0.4 | -8.3 | 0 |  |  | -0.9 | 25.8 | 2.6 | 17.2 | 3.2 | 0 | 2.3 | -2.9 | 23.9 | 17.9 | -45.7 | -0.2 | -2.5 | -1 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 18.1 |  |  |  |  | -1.1 | -0.8 | 0 | -4.8 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 |  | 56.9 | 9.3 | 5.9 |  |  |  | -1.7 |  | 0 | -0.6 | 66.4 | 38.5 | 9.5 | 11.7 | 5.9 |  |  |  | 38.1 | 44.6 | -29.7 | -31.9 |  |  |  |  | 16 | 15.5 | -2.3 | 0.7 |  | -8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 14.6 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -10.3 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -3.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 3.2 | 4.4 | 8.89 | 374.29 | -1.1 | 2 |  | 0.32 | -0.9 | 1.9 | 2.22
30/06/2026 | 22:00 | -6.3 | -32.7 | 53.3 | 0 | 0 | -14.7 | -0.5 | 0 |  | -14.3 | -20.9 | -2.7 | 39.2 | -7.1 | -8.9 | 46.4 | 0 |  |  |  | 1 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | -1.2 | -8.1 | 0 |  |  | -0.9 | 26.6 | 2.4 | 17.1 | 2.8 | -0.2 | 2.3 | -2.9 | 24.3 | 18.5 | -45.3 | -0.2 | -1 | -0.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 15.5 |  |  |  |  | -0.7 | -2.2 | 0 | -6.1 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  | 58 | 9.3 | 5.9 |  |  |  | -2.5 |  | 0 | -0.7 | 66.4 | 38 | 9.4 | 11.7 | 5.9 |  |  |  | 42.2 | 48.3 | -23.8 | -25.8 |  |  |  |  | 17.1 | 15.8 | -2.2 | 0.5 |  | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 14.1 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -9.3 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 4 | 0 | 2.9 | 4.4 | 8.63 | 376.23 | -1.3 | 1.9 |  | 0.32 | -1 | 1.1 | 1.02
30/06/2026 | 22:30 | -6.1 | -31.3 | 53.5 | 0 | 0 | -15.4 | 4.4 | 0 |  | -13.8 | -22.8 | -5 | 38.6 | -8.1 | -9.4 | 46.1 | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.9 | 3.1 | 4.8 | -8.5 | 0 |  |  | -1.4 | 0.5 | 1.6 | 17.2 | 2.9 | -0.2 | 2.3 | -2.6 | 22.2 | 16.4 | -42.7 | -2.9 | -2.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | -3.3 | 12 |  |  |  |  | -1.5 | -3.6 | 0 | -6.1 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 |  | 57.2 | 8.9 | 5.8 |  |  |  | -2.4 |  | 0 | -0.7 | 67.2 | 38 | 9.4 | 11.7 | 5.9 |  |  |  | 39.7 | 45.9 | -27.7 | -31.7 |  |  |  |  | 13.5 | 13.8 | -2.3 | 0.7 |  | -11.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | 12.2 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -9.6 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -5.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 0 | 4 | 4.4 | 7.71 | 315.31 | -0.9 | 1.8 |  | 0.36 | -1.1 | 0.2 | 0.36
30/06/2026 | 23:00 | -6.4 | -25.1 | 53.9 | 0 | 0 | -10.7 | 18.9 | 0 |  | -12.8 | -22.1 | -4.4 | 38.5 | -10.1 | -10.6 | 41.9 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | -8.7 | 0 |  |  | -1.4 | -15.2 | 1.6 | 9.2 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | -2.8 | 15.4 | 9.3 | -39.5 | -4.6 | -2.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1.1 |  |  | -3.2 | 10.7 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 53 | 7.7 | 5.3 |  |  |  | -2.6 |  | 0 | -0.6 | 65.1 | 37.9 | 9.7 | 11.5 | 6 |  |  |  | 54.3 | 60.9 | -6.6 | -29.5 |  |  |  |  | 8.2 | 10.7 | -2.3 | 0.7 |  | -12.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 11.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.4 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | -6.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 0 | 3.7 | 4.4 | 7.92 | 351.22 | -0.5 | 2.2 |  | 0.25 | -0.8 | 0 | 1.15
30/06/2026 | 23:30 | -7.4 | -48.4 | 50.4 | 0 | 0 | -5.1 | 24.5 | 0 |  | -18.9 | -24.7 | -7.9 | 31.9 | -12.1 | -12.6 | 17.8 | 0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 3 | 2.8 | -9.9 | 0 |  |  | -1.7 | -24.8 | 0.7 | 8.9 | 2.9 | -0.1 | 2.3 | -3.2 | 11.7 | 5.7 | -43.7 | -4.5 | -2.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 |  |  | -3.2 | 8.9 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -0.1 |  |  |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 51.3 | 6.8 | 4.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 65.7 | 38.4 | 9.7 | 12.1 | 6 |  |  |  | 50.1 | 56.8 | -12.5 | -33.8 |  |  |  |  | 3.2 | 7.7 | -2.4 | 0.5 |  | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.5 | -11.5 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -4.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 5.4 | 0.3 | 3 | 0 | 4.1 | 4.4 | 8.97 | 221.57 | -0.6 | 1.7 |  | 0.28 | -0.8 | 0.1 | 0.68
01/07/2026 | 00:00 | -9.2 | -54.5 | 49.3 | 0 | 0 | -5.6 | 16.9 | 0 |  | -21.4 | -28.8 | -10.9 | 31.3 | -13 | -13.2 | 20.9 | 0 |  |  |  | -0.7 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | -0.3 | -10.5 | 0 |  |  | -1.8 | 0 | 1 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | -2.7 | 10.6 | 4.9 | -44.2 | -7.4 | -3.9 | 1.1 | 1 | 0.1 | -1.3 |  |  | -3.3 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.3 |  |  |  | -6 | 0 | 0 |  | 50.9 | 6.4 | 4.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.7 | 68.9 | 37.8 | 9.4 | 11.7 | 6 |  |  |  | 47.7 | 53.8 | -15.9 | -37.1 |  |  |  |  | 1.7 | 6.3 | -2.4 | 0.5 |  | -13.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.6 | -12.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | -2.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3 | 4.4 | 7.94 | 181.54 | 0 | 1.5 |  | 0.34 | -0.9 | 0.5 | 1.44
EJEC |  | -353.3 | -222.15 | 616.3 | 5.65 | 5.5 | -124.25 | 239.45 | 53.5 | 0 | -263.75 | -446.6 | -7.95 | 1007.95 | -78.75 | -145.65 | 485.05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | -65.5 | 31.55 | 18.75 | 55.8 | 71.85 | -68.4 | 69.35 | 0 | 0 | -30.4 | -86.45 | 48.6 | 211.35 | 53.8 | -25.65 | 55.2 | -21.6 | 533.7 | 319.55 | -1013.85 | -29.7 | -35.9 | 27.45 | 24 | 2.6 | -14.3 | 0 | 0 | -78.05 | 297.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.95 | 3.3 | -36.8 | -28.5 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | -66.05 | -51.9 | 0 | 881.7 | 272.15 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | 0.2 | -13.3 | 1222.65 | 694.2 | 179.4 | 252.05 | 88.05 | 0 | 0 | 0 | 887.05 | 918.25 | -376.3 | -209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.75 | 324.85 | -28.1 | 13.95 | 0 | -324 | 53.7 | 0 | 0 | 0.1 | -0.15 | -1.55 | 265.55 | 50.365 | 0 | 0.45 | 27.5 | 3.3 | 35.5 | 1.3 | 15 | 0 | 6.05 | 11.85 | 53.95 | 349.35 | -11.95 | -0.2 | 12.8 | 2.4 | 0 | 12.2 | 0 | -45.9 | 2.4 | 10.65 | 16.15 | 19.2 | 88.8 | 15.6 | -181.9 | -208.4 | 0.05 | 0 | 1 | 14.1 | 2.4 | 35.55 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 286.6 | -5.55 | -6.7 | -4.8 | -64.35 | -66.05 | 68.35 | 43.2 | 11.6 | 7.2 | 14.4 | -2.2 | 11.45 | 9.8 | 18.65 | 48.15 | 127.85 | 3.65 | 68.05 | 1.05 | 76.95 | 102.1 | 206.715 | 7850.28 | -6.6 | 36.95 | 0 | 22.725 | -3.95 | 17.65 | 66.775

## DEMANDA_AREAS
martes, 30 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6509.1 | 969.8781 | 3758.5826 | 1780.6393 | 255.7617
01:00 | 0 | 6351.4 | 935.9303 | 3647.7784 | 1767.6913 | 251.87
01:30 | 0 | 6265.7 | 927.786 | 3582.0753 | 1755.8387 | 246.8553
02:00 | 0 | 6204.5 | 928.8267 | 3542.9319 | 1732.7414 | 244.6687
02:30 | 0 | 6189.4 | 960.3583 | 3500.3598 | 1728.6819 | 246.1502
03:00 | 0 | 6144.1 | 910.4275 | 3499.3907 | 1734.2818 | 255.1432
03:30 | 0 | 6014.1 | 898.8521 | 3357.0809 | 1758.167 | 248.8806
04:00 | 0 | 6027.4 | 936.8802 | 3329.3841 | 1761.1357 | 250.4424
04:30 | 0 | 6245.6 | 951.6906 | 3521.3363 | 1772.5731 | 251.9848
05:00 | 0 | 6209.7 | 934.1722 | 3527.065 | 1748.4628 | 244.8036
05:30 | 0 | 6415.5 | 976.9659 | 3658.3477 | 1780.1864 | 240.4545
06:00 | 0 | 6590.2 | 1041.3912 | 3745.7079 | 1803.1009 | 233.863
06:30 | 0 | 6808 | 1056.3961 | 3940.7798 | 1810.8241 | 218.1112
07:00 | 0 | 6782.4 | 1105.5336 | 3951.1221 | 1725.7443 | 216.221
07:30 | 0 | 6851.8 | 1101.177 | 3991.6242 | 1758.9988 | 218.565
08:00 | 0 | 7080.5 | 1067.7677 | 4225.3136 | 1787.4187 | 226.4072
08:30 | 0 | 7285 | 1099.7973 | 4386.5407 | 1798.662 | 232.697
09:00 | 0 | 7481.8 | 1133.8891 | 4506.1701 | 1841.7408 | 235.4897
09:30 | 0 | 7547.4 | 1170.9 | 4532.2394 | 1844.2606 | 243.1914
10:00 | 0 | 7764.5 | 1229.062 | 4671.3379 | 1864.1001 | 239.0623
10:30 | 0 | 7857.6 | 1244.9795 | 4745.4944 | 1867.1261 | 242.5766
11:00 | 0 | 7863.2 | 1259.3222 | 4750.8684 | 1853.0094 | 243.0923
11:30 | 0 | 7923.4 | 1294.817 | 4759.1142 | 1869.4688 | 242.2915
12:00 | 0 | 7948.5 | 1266.8227 | 4813.6181 | 1868.0592 | 242.5532
12:30 | 0 | 7893.7 | 1259.3283 | 4779.065 | 1855.3067 | 236.4229
13:00 | 0 | 7703.4 | 1281.933 | 4591.8194 | 1829.6476 | 234.3563
13:30 | 0 | 7745.6 | 1237.8531 | 4689.6239 | 1818.123 | 232.0502
14:00 | 0 | 7807.7 | 1240.9796 | 4712.7874 | 1853.933 | 232.0142
14:30 | 0 | 7847.7 | 1264.0489 | 4712.1699 | 1871.4812 | 239.4954
15:00 | 0 | 7862.5 | 1273.4425 | 4732.2226 | 1856.8349 | 241.4266
15:30 | 0 | 8007.8 | 1277.3485 | 4842.0209 | 1888.4306 | 243.3702
16:00 | 0 | 8014.5 | 1263.8447 | 4859.2215 | 1891.4338 | 240.7621
16:30 | 0 | 8007.7 | 1250.3927 | 4840.8838 | 1916.4235 | 236.2821
17:00 | 0 | 7994 | 1280.5522 | 4764.5505 | 1948.8973 | 237.5908
17:30 | 0 | 7952.7 | 1225.9069 | 4741.7721 | 1985.021 | 230.9651
18:00 | 0 | 7881.9 | 1175.0105 | 4701.9119 | 2004.9776 | 229.6968
18:30 | 0 | 8041.6 | 1267.8445 | 4772.3268 | 2001.4287 | 228.5121
19:00 | 0 | 8015 | 1316.3405 | 4720.3646 | 1978.2949 | 221.7617
19:30 | 0 | 7975.9 | 1307.2837 | 4694.9003 | 1973.716 | 227.5457
20:00 | 0 | 7981.9 | 1301.6255 | 4688.6103 | 1991.6642 | 234.7808
20:30 | 0 | 7946.9 | 1288.0696 | 4666.8776 | 1991.9528 | 241.6661
21:00 | 0 | 7914 | 1268.0039 | 4667.834 | 1978.1621 | 247.5613
21:30 | 0 | 7819.3 | 1253.3058 | 4603.5491 | 1962.4451 | 246.443
22:00 | 0 | 7737.1 | 1220.901 | 4597.484 | 1918.715 | 251.7115
22:30 | 0 | 7714.6 | 1201.1604 | 4609.728 | 1903.7116 | 249.3852
23:00 | 0 | 7495 | 1164.6413 | 4440.1313 | 1890.2274 | 252.2985
23:30 | 0 | 7238.4 | 1136.0078 | 4237.5057 | 1864.8865 | 248.5075
00:00 | 0 | 6985.7 | 1107.3279 | 4048.6606 | 1829.7115 | 251.9627
MÁXIMO | 0 | 8041.6 | 1316.3405 | 4859.2215 | 2004.9776 | 255.7617
MÍNIMO | 0 | 6014.1 | 898.8521 | 3329.3841 | 1725.7443 | 216.221
PROMEDIO | 0 | 7332.1958 | 1151.3912 | 4326.2559 | 1854.5487 | 239.7439
ENERGÍA | 0 | 175972.7 | 27633.3881 | 103830.1423 | 44509.1696 | 5753.8526
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 30 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.2109 |  | 42.0434 | 13.709 | [5 empty] | 9.4948 | 15.202 | 13.95 | 28.448 |  |  | 35.561 |  | 17.6976 |  | 0.4 |  | 147.8519 |  | 8.5315 | 8.3984 |  | 16.03 |  |  | 5 |  |  |  | 8.9475 | 0 | 1.5064 | 47.5734 | 116.8854 | 27.9414 | 0.81 | 77.11 |  | 41.025 | 30.2442 |  | 198.2372 | 33.8573 | [5 empty] | 72.0143 |  | 25 |  |  |  | 9.5469 |  |  |  |  | 23.02 |  | 150.2489 | 0.2292 | 5.9353 | 130.1415 | 22.7897 |  | 21.8732 | 3.8582 |  |  | 85.0751 | 18.9532 | 0.561 | 0.55 | 28.8546 | 459.6812 |  | 130.7884 | 18.224 |  |  | 17.0228 | 4.9765 |  |  | 15.5867 | 293.57 |  | 40.407
01:00 | 4.6329 |  | 40.1683 | 14.235 | [5 empty] | 9.3939 | 15.327 | 14.14 | 28.332 |  |  | 35.385 |  | 46.1563 |  | 0.4 |  | 143.2446 |  | 8.2483 | 8.3881 |  | 16.16 |  |  | 4.3 |  |  |  | 8.8323 | 0 | 1.3388 | 47.0842 | 116.7733 | 28.525 | 0.7 | 63.72 |  | 39.861 | 33.0571 |  | 198.4676 | 33.4995 | [5 empty] | 71.5583 |  | 25 |  |  |  | 9.6943 |  |  |  |  | 26.57 |  | 152.5262 | 0.2223 | 5.9036 | 127.3547 | 21.5162 |  | 22.1786 | 3.9635 |  |  | 86.6349 | 18.9677 | 0.4868 | 0.57 | 29.8265 | 459.5639 |  | 128.2557 | 18.032 |  |  | 16.5657 | 4.5569 |  |  | 14.6033 | 294.68 |  | 40.502
01:30 | 4.8863 |  | 37.9385 | 13.798 | [5 empty] | 9.3979 | 14.654 | 13.9 | 27.8 |  |  | 35.35 |  | 50.8294 |  | 0.4 |  | 139.8241 |  | 8.0431 | 8.0727 |  | 17.04 |  |  | 2 |  |  |  | 8.7578 | 0 | 1.2177 | 47.5702 | 114.5348 | 28.7522 | 0.64 | 76.2 |  | 39.828 | 34.2837 |  | 198.6117 | 33.7656 | [5 empty] | 72.2294 |  | 25 |  |  |  | 9.8214 |  |  |  |  | 29.63 |  | 150.5231 | 0.2223 | 6.0455 | 125.8965 | 21.073 |  | 22.2321 | 4.0073 |  |  | 85.1954 | 18.9683 | 0.4414 | 0.54 | 31.5294 | 460.6751 |  | 134.1283 | 17.896 |  |  | 16.0771 | 4.4291 |  |  | 15.3642 | 296.21 |  | 40.809
02:00 | 4.379 |  | 40.1847 | 13.879 | [5 empty] | 9.2898 | 15.036 | 13.58 | 27.796 |  |  | 35.916 |  | 49.9895 |  | 0.4 |  | 127.4371 |  | 7.9674 | 7.571 |  | 17.08 |  |  | 4 |  |  |  | 8.3278 | 0 | 1.1646 | 48.7288 | 116.0479 | 29.2231 | 0.44 | 85.96 |  | 39.791 | 34.5783 |  | 198.5936 | 33.6374 | [5 empty] | 72.0785 |  | 25 |  |  |  | 9.8214 |  |  |  |  | 29.94 |  | 152.7508 | 0.2223 | 5.8999 | 127.2442 | 19.6351 |  | 22.4255 | 3.7307 |  |  | 86.0561 | 18.9783 | 0.4399 | 0.57 | 31.348 | 457.1261 |  | 133.3485 | 17.656 |  |  | 17.5204 | 4.4233 |  |  | 14.3528 | 286.93 |  | 40.911
02:30 | 4.6058 |  | 45.4486 | 14.124 | [5 empty] | 8.958 | 15.258 | 13.09 | 28.78 |  |  | 35.659 |  | 38.2429 |  | 0.4 |  | 109.2743 |  | 7.7315 | 8.0435 |  | 16.9 |  |  | 5.6 |  |  |  | 8.3382 | 0 | 1.1077 | 48.7139 | 116.7285 | 27.2958 | 0.41 | 83.15 |  | 40.23 | 33.3485 |  | 198.0992 | 31.3562 | [5 empty] | 71.9492 |  | 25 |  |  |  | 9.7957 |  |  |  |  | 31.95 |  | 153.2098 | 0.2153 | 5.8316 | 127.881 | 19.8058 |  | 20.8745 | 3.872 |  |  | 85.2403 | 18.9657 | 0.4328 | 0.54 | 31.742 | 460.7644 |  | 132.1826 | 18.354 |  |  | 16.7204 | 4.4211 |  |  | 14.6564 | 283.13 |  | 40.814
03:00 | 4.2866 |  | 47.6227 | 13.663 | [5 empty] | 9.7091 | 15.268 | 13.01 | 29.294 |  |  | 35.945 |  | 40.8591 |  | 0.4 |  | 123.4334 |  | 7.6639 | 8.2391 |  | 16.77 |  |  | 4.6 |  |  |  | 8.3847 | 0 | 1.0913 | 48.2272 | 117.7126 | 27.3747 | 0.67 | 58.69 |  | 40.806 | 33.3978 |  | 198.146 | 31.2419 | [5 empty] | 71.839 |  | 25 |  |  |  | 9.953 |  |  |  |  | 33.91 |  | 152.6387 | 0.2223 | 5.8496 | 127.2292 | 23.1403 |  | 21.5214 | 3.9659 |  |  | 84.5505 | 18.9635 | 0.4182 | 0.56 | 31.0177 | 456.1739 |  | 131.8581 | 18.301 |  |  | 17.187 | 4.4326 |  |  | 14.2459 | 293.73 |  | 40.677
03:30 | 4.6658 |  | 47.7829 | 13.815 | [5 empty] | 9.6471 | 14.387 | 13.59 | 29.53 |  |  | 35.974 |  | 40.5963 |  | 0.4 |  | 133.0037 |  | 8.0317 | 8.1184 |  | 16.61 |  |  | 1.9 |  |  |  | 8.4551 | 0 | 1.0674 | 46.514 | 120.3737 | 28.0194 | 0.48 | 48.83 |  | 39.663 | 33.2514 |  | 198.4345 | 31.4806 | [5 empty] | 71.9905 |  | 25 |  |  |  | 9.8043 |  |  |  |  | 33.77 |  | 151.1943 | 0.2223 | 6.0259 | 126.1813 | 23.1264 |  | 21.2844 | 4.0274 |  |  | 84.6413 | 18.9623 | 0.4103 | 0.53 | 30.9594 | 458.3088 |  | 150.7273 | 17.731 |  |  | 17.1581 | 4.4456 |  |  | 14.5916 | 285.88 |  | 40.22
04:00 | 4.4449 |  | 47.6085 | 13.867 | [5 empty] | 9.8818 | 14.266 | 13.04 | 28.72 |  |  | 35.999 |  | 40.1699 |  | 0.4 |  | 158.487 |  | 7.9685 | 7.9323 |  | 16.34 |  |  | 2.4 |  |  |  | 8.6589 | 0 | 1.0466 | 47.5184 | 119.9952 | 28.1381 | 0.18 | 44.82 |  | 38.856 | 32.966 |  | 198.4252 | 29.9537 | [5 empty] | 72.0942 |  | 25 |  |  |  | 9.8978 |  |  |  |  | 33.55 |  | 147.5849 | 0.2292 | 5.9658 | 126.5489 | 23.028 |  | 21.7041 | 3.8866 |  |  | 83.711 | 18.9601 | 0.3999 | 0.55 | 31.8358 | 448.5492 |  | 152.7744 | 18.013 |  |  | 16.7665 | 4.4897 |  |  | 14.4099 | 286.77 |  | 39.993
04:30 | 4.0144 |  | 47.519 | 13.171 | [5 empty] | 9.9018 | 15.314 | 13.36 | 29.3 |  |  | 36.207 |  | 28.5317 |  | 0.4 |  | 151.9331 |  | 7.9714 | 8.0362 |  | 16.03 |  |  | 4.7 |  |  |  | 8.8056 | 0 | 1.0366 | 47.0163 | 117.7264 | 27.3094 | 1.65 | 68.44 |  | 38.617 | 33.147 |  | 197.7795 | 31.7349 | [5 empty] | 71.2996 |  | 25 |  |  |  | 9.8424 |  |  |  |  | 33.77 |  | 149.0296 | 0.2153 | 5.8383 | 129.0123 | 22.8942 |  | 22.0558 | 3.9037 |  |  | 82.9117 | 18.9474 | 0.4001 | 0.51 | 30.7241 | 457.0146 |  | 154.1919 | 18.746 |  |  | 16.6251 | 4.8385 |  |  | 14.6815 | 290.06 |  | 40.333
05:00 | 3.8205 |  | 47.8799 | 11.758 | [5 empty] | 9.5282 | 16.511 | 13.18 | 30.166 |  |  | 35.71 |  | 41.486 |  | 0.4 |  | 148.6507 |  | 8.0384 | 8.4904 |  | 15.8 |  |  | 5.7 |  |  |  | 8.6698 | 0 | 1.0492 | 47.9804 | 119.0922 | 27.0461 | 2.1 | 75.79 |  | 37.345 | 31.7466 |  | 197.1562 | 33.2835 | [5 empty] | 72.0651 |  | 25 |  |  |  | 9.7868 |  |  |  |  | 34.13 |  | 149.3896 | 0.2153 | 5.8478 | 128.9441 | 22.7792 |  | 22.0426 | 4.3754 |  |  | 82.9177 | 18.9398 | 0.4078 | 0.54 | 30.4838 | 448.7352 |  | 154.5455 | 18.393 |  |  | 15.8877 | 4.7286 |  |  | 14.3211 | 290.22 |  | 38.721
05:30 | 3.3664 |  | 47.6056 | 11.531 | [5 empty] | 9.7954 | 16.364 | 13.23 | 30.708 |  |  | 36.818 |  | 49.5766 |  | 0.4 |  | 138.1366 |  | 7.602 | 8.3232 |  | 16.31 |  |  | 3.9 |  |  |  | 8.5569 | 0 | 1.0194 | 47.0343 | 117.8954 | 26.3148 | 1.93 | 76.3 |  | 35.8 | 32.3118 |  | 197.9414 | 33.1051 | [5 empty] | 71.8329 |  | 25 |  |  |  | 9.7403 |  |  |  |  | 35.06 |  | 149.1493 | 0.2223 | 5.8321 | 130.4578 | 21.5663 |  | 20.8738 | 3.8589 |  |  | 84.0452 | 18.9234 | 0.3981 | 0.51 | 30.0184 | 451.6248 |  | 148.4277 | 18.405 |  |  | 16.3826 | 4.5156 |  |  | 12.2071 | 288.43 |  | 38.888
06:00 | 4.2611 |  | 47.8181 | 11.165 | [5 empty] | 10.1897 | 15.382 | 13.28 | 30.618 |  |  | 36.698 |  | 43.7839 |  | 0.4 |  | 119.6578 |  | 7.2984 | 7.5597 |  | 17.29 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.682 | 0 | 1.1324 | 47.1915 | 118.7813 | 25.8445 | 1.54 | 75.58 |  | 35.97 | 32.6394 |  | 198.0308 | 31.3918 | [5 empty] | 71.943 |  | 25 |  |  |  | 9.8644 |  |  |  |  | 37.46 |  | 147.4935 | 0.2153 | 5.6938 | 131.2106 | 21.1259 |  | 20.9088 | 3.6509 |  |  | 85.5108 | 18.931 | 0.3924 | 0.58 | 28.8327 | 457.7184 |  | 148.2914 | 18.531 |  |  | 16.2163 | 4.4637 |  |  | 12.2249 | 284.9 |  | 39.38
06:30 | 4.1984 |  | 47.3513 | 10.52 | [5 empty] | 10.6634 | 13.855 | 13.09 | 30.092 |  |  | 36.731 |  | 17.5353 |  | 0.4 |  | 107.0905 |  | 7.2055 | 7.1124 |  | 16.02 |  |  | 2.1 |  |  |  | 8.2469 | 0 | 1.4239 | 46.8686 | 117.4287 | 22.8406 | 0.55 | 71.91 |  | 35.091 | 33.0825 |  | 197.559 | 27.5237 | [5 empty] | 71.8526 |  | 25 |  |  |  | 9.8843 |  |  |  |  | 37.2 |  | 147.76 | 0.2153 | 5.3351 | 127.2265 | 20.3258 |  | 16.9792 | 3.6076 |  |  | 84.7389 | 18.9355 | 0.3875 | 0.58 | 27.4445 | 455.9243 |  | 145.1537 | 18.205 |  |  | 15.6215 | 4.4052 |  |  | 10.9278 | 287.88 |  | 37.003
07:00 | 4.4358 |  | 46.5932 | 10.162 | [5 empty] | 10.7234 | 11.91 | 13.23 | 29.01 |  |  | 36.241 |  | 46.8629 |  | 0.4 |  | 92.8838 |  | 6.9861 | 7.3852 |  | 16.3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 8.4997 | 0 | 1.5494 | 44.0375 | 117.9513 | 22.9033 | 0.91 | 68.93 |  | 33.268 | 32.983 |  | 197.2926 | 26.8068 | [5 empty] | 71.4969 |  | 25 |  |  |  | 9.8102 |  |  |  |  | 33.89 |  | 148.3685 | 0.2153 | 5.0312 | 124.2282 | 18.9248 |  | 15.7118 | 3.8025 |  |  | 82.6788 | 18.9326 | 0.4115 | 0.57 | 27.0907 | 378.6145 |  | 155.7922 | 17.561 |  |  | 14.68 | 4.3378 |  |  | 10.5941 | 279.99 |  | 34.762
07:30 | 4.4628 |  | 45.3101 | 10.984 | [5 empty] | 6.4186 | 11.365 | 13.23 | 29.192 |  |  | 35.895 |  | 47.6667 |  | 0.4 |  | 134.7354 |  | 7.2851 | 5.6782 |  | 16.95 |  |  | 1.9 |  |  |  | 8.3593 | 0 | 1.8351 | 46.117 | 118.9243 | 25.9966 | 0.73 | 64.75 |  | 34.041 | 33.7923 |  | 195.4886 | 26.829 | [5 empty] | 71.5456 |  | 25 |  |  |  | 9.7146 |  |  |  |  | 33.69 |  | 146.8126 | 0.2084 | 5.3841 | 128.4628 | 19.2692 |  | 18.156 | 3.7307 |  |  | 82.1483 | 18.8774 | 0.5045 | 0.53 | 27.8756 | 418.25 |  | 155.3452 | 17.735 |  |  | 14.2919 | 4.3543 |  |  | 10.6782 | 274.71 |  | 34.825
08:00 | 4.4346 |  | 42.925 | 11.607 | [5 empty] | 0 | 11.206 | 12.99 | 29.804 |  |  | 35.711 |  | 17.4119 |  | 0.6 |  | 157.1072 |  | 8.1029 | 5.2889 |  | 16.68 |  |  | 3.7 |  |  |  | 8.4277 | 0 | 2.2048 | 47.6539 | 122.8723 | 26.1302 | 0.73 | 66.47 |  | 35.416 | 33.7089 |  | 195.4223 | 25.1073 | [5 empty] | 71.3706 |  | 25 |  |  |  | 10.0792 |  |  |  |  | 33.73 |  | 147.3478 | 0.2014 | 5.5122 | 130.5581 | 19.1855 |  | 18.9384 | 3.7307 |  |  | 82.5767 | 18.9724 | 0.5561 | 0.56 | 27.9493 | 451.1929 |  | 148.9435 | 17.946 |  |  | 14.0744 | 4.3218 |  |  | 10.808 | 272.81 |  | 35.451
08:30 | 4.0509 |  | 37.8877 | 11.969 | [5 empty] | 0 | 11.269 | 13.23 | 29.964 |  |  | 35.641 |  | 40.9064 |  | 0.6 |  | 135.5624 |  | 8.5078 | 5.8125 |  | 17.1 |  |  | 3.9 |  |  |  | 8.669 | 0 | 2.9331 | 48.4461 | 123.4419 | 26.9651 | 0.72 | 71.51 |  | 35.879 | 34.3359 |  | 193.5501 | 25.9503 | [5 empty] | 70.3723 |  | 25 |  |  |  | 10.3861 |  |  |  |  | 33.95 |  | 146.9763 | 0.1806 | 5.3945 | 129.8758 | 19.5782 |  | 19.8141 | 3.872 |  |  | 82.8625 | 18.9639 | 0.7047 | 0.53 | 28.8545 | 454.0367 |  | 152.5547 | 18.248 |  |  | 14.761 | 3.9332 |  |  | 12.0502 | 275.44 |  | 36.419
09:00 | 4.2191 |  | 36.8755 | 12.138 | [5 empty] | 0 | 9.959 | 13.47 | 28.936 |  |  | 35.818 |  | 26.3534 |  | 0.6 |  | 119.6343 |  | 8.7492 | 5.8006 |  | 17.67 |  |  | 4.4 |  |  |  | 8.1809 | 0 | 3.4248 | 48.5048 | 121.3549 | 26.7494 | 0.63 | 72.25 |  | 37.248 | 34.9257 |  | 195.3323 | 26.3237 | [5 empty] | 70.7629 |  | 25 |  |  |  | 10.1297 |  |  |  |  | 33.46 |  | 146.5356 | 0.1528 | 5.4522 | 129.1837 | 21.0252 |  | 18.8139 | 3.9659 |  |  | 84.4764 | 18.9238 | 0.8208 | 0.56 | 28.8114 | 457.7464 |  | 153.497 | 17.986 |  |  | 15.1065 | 4.3724 |  |  | 12.4632 | 285.57 |  | 35.234
09:30 | 4.0414 |  | 38.8983 | 12.516 | [5 empty] | 0 | 10.853 | 13.77 | 28.888 |  |  | 36.252 |  | 46.8332 |  | 0.6 |  | 109.797 |  | 8.5927 | 4.881 |  | 17.5 |  |  | 4.7 |  |  |  | 7.5738 | 0 | 4.1757 | 48.5665 | 121.3828 | 26.7579 | 0.44 | 72.1 |  | 37.095 | 34.9449 |  | 196.0042 | 26.6578 | [5 empty] | 70.9224 |  | 25 |  |  |  | 10.4416 |  |  |  |  | 29.73 |  | 147.5869 | 0.1459 | 5.5106 | 128.8304 | 20.7226 |  | 19.2044 | 4.0274 |  |  | 85.8482 | 18.9092 | 1.0197 | 0.53 | 28.6242 | 456.0394 |  | 146.899 | 17.882 |  |  | 15.0561 | 4.3995 |  |  | 13.3524 | 285.77 |  | 35.688
10:00 | 3.8704 |  | 38.7216 | 13.456 | [5 empty] | 0 | 10.562 | 13.5 | 28.936 |  |  | 35.792 |  | 42.2147 |  | 0.6 |  | 103.2616 |  | 8.8636 | 4.7159 |  | 17.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.6751 | 0 | 4.5706 | 48.1403 | 121.5401 | 27.1908 | 0.24 | 71.86 |  | 37.615 | 35.6979 |  | 193.3703 | 27.2555 | [5 empty] | 70.7203 |  | 25 |  |  |  | 10.2867 |  |  |  |  | 29.7 |  | 146.65 | 0.1528 | 5.689 | 128.3856 | 21.1485 |  | 21.0865 | 3.8866 |  |  | 84.7593 | 18.8933 | 1.2395 | 0.59 | 29.0284 | 452.3455 |  | 157.1586 | 17.003 |  |  | 15.427 | 4.3744 |  |  | 13.8567 | 284.91 |  | 33.284
10:30 | 4.0888 |  | 38.7729 | 12.782 | [5 empty] | 0 | 11.435 | 13.28 | 28.842 |  |  | 36.382 |  | 41.663 |  | 0.6 |  | 103.9341 |  | 8.9087 | 4.651 |  | 17.21 |  |  | 3.6 |  |  |  | 7.6376 | 0 | 5.2355 | 43.9773 | 121.2892 | 27.9895 | 0.58 | 70.07 |  | 38.766 | 34.6501 |  | 195.7054 | 27.9273 | [5 empty] | 71.3344 |  | 25 |  |  |  | 10.1486 |  |  |  |  | 29.65 |  | 143.016 | 0.1667 | 5.5744 | 130.6156 | 22.2872 |  | 21.1733 | 3.7307 |  |  | 85.0148 | 18.8819 | 1.6015 | 0.55 | 29.7554 | 450.9856 |  | 152.0531 | 17.775 |  |  | 15.7775 | 4.3912 |  |  | 13.7396 | 277.18 |  | 32.586
11:00 | 2.9683 |  | 40.0794 | 13.218 | [5 empty] | 0 | 11.572 | 13.25 | 29.514 |  |  | 36.539 |  | 34.6602 |  | 0.6 |  | 114.5354 |  | 9.1983 | 5.4132 |  | 17.86 |  |  | 3.2 |  |  |  | 7.7237 | 0 | 5.7274 | 43.9097 | 119.9946 | 27.8756 | 1 | 69.6 |  | 38.408 | 34.8934 |  | 195.9453 | 30.1277 | [5 empty] | 70.834 |  | 25 |  |  |  | 9.9926 |  |  |  |  | 29.71 |  | 145.7674 | 0.1528 | 5.483 | 126.1714 | 21.7234 |  | 20.078 | 3.872 |  |  | 85.8101 | 18.8746 | 1.8044 | 0.55 | 29.3622 | 439.1638 |  | 143.7963 | 17.744 |  |  | 16.0201 | 4.7198 |  |  | 13.2791 | 277.36 |  | 32.627
11:30 | 3.2255 |  | 40.8816 | 13.651 | [5 empty] | 0 | 11.108 | 13.5 | 29.762 |  |  | 36.879 |  | 31.2363 |  | 0.6 |  | 150.1609 |  | 9.3295 | 5.5994 |  | 17.78 |  |  | 5.1 |  |  |  | 7.8878 | 0 | 6.086 | 43.4329 | 120.4874 | 27.6677 | 0.9 | 68.97 |  | 39.365 | 33.0222 |  | 196.1916 | 30.4669 | [5 empty] | 70.599 |  | 25 |  |  |  | 10.1015 |  |  |  |  | 28.69 |  | 144.5548 | 0.1806 | 5.6386 | 129.0857 | 21.5679 |  | 20.2287 | 3.9659 |  |  | 86.5219 | 18.8592 | 1.8971 | 0.47 | 30.3363 | 450.6909 |  | 153.1652 | 17.662 |  |  | 15.8269 | 4.8827 |  |  | 13.7629 | 278.8 |  | 32.382
12:00 | 3.1229 |  | 40.5816 | 13.077 | [5 empty] | 0 | 10.862 | 13.47 | 30.002 |  |  | 37.016 |  | 39.6986 |  | 0.6 |  | 143.5504 |  | 9.4895 | 4.9485 |  | 17.79 |  |  | 5.2 |  |  |  | 7.8586 | 0 | 6.1741 | 42.7685 | 118.618 | 28.0334 | 0.73 | 68.6 |  | 37.786 | 33.1398 |  | 193.1776 | 30.3039 | [5 empty] | 70.676 |  | 25 |  |  |  | 10.0523 |  |  |  |  | 29.16 |  | 149.328 | 0.1875 | 5.6858 | 127.3844 | 22.1768 |  | 18.4493 | 3.9659 |  |  | 86.4191 | 18.8555 | 1.8564 | 0.55 | 30.8261 | 450.2925 |  | 152.7741 | 17.768 |  |  | 16.4191 | 4.6678 |  |  | 14.1927 | 278.54 |  | 31.823
12:30 | 3.4643 |  | 38.1371 | 12.396 | [5 empty] | 0 | 12.989 | 13.3 | 29.354 |  |  | 36.654 |  | 48.2877 |  | 0.6 |  | 144.1273 |  | 9.7636 | 5.7961 |  | 17.17 |  |  | 3.5 |  |  |  | 7.8986 | 0 | 6.211 | 44.407 | 119.6268 | 27.8669 | 0.78 | 68.85 |  | 37.671 | 31.5237 |  | 151.7499 | 30.2376 | [5 empty] | 70.9352 |  | 25 |  |  |  | 9.9774 |  |  |  |  | 29.33 |  | 150.6125 | 0.1945 | 5.6967 | 126.4046 | 21.208 |  | 18.4345 | 3.872 |  |  | 86.4132 | 18.8618 | 1.8797 | 0.54 | 29.1646 | 445.5134 |  | 146.6488 | 18.281 |  |  | 16.0309 | 4.3671 |  |  | 14.8898 | 283.42 |  | 31.538
13:00 | 3.3791 |  | 39.0519 | 12.865 | [5 empty] | 0 | 15.083 | 13.47 | 28.644 |  |  | 36.51 |  | 40.551 |  | 0.6 |  | 131.5891 |  | 10.0609 | 6.4694 |  | 17.14 |  |  | 1.8 |  |  |  | 8.0133 | 0 | 6.2335 | 47.901 | 121.1154 | 26.8597 | 0.64 | 66.4 |  | 37.505 | 32.1554 |  | 151.0896 | 30.3269 | [5 empty] | 71.0275 |  | 25 |  |  |  | 10.1452 |  |  |  |  | 29.03 |  | 150.005 | 0.1806 | 5.4112 | 126.4234 | 19.5948 |  | 17.8173 | 4.0073 |  |  | 86.0393 | 18.8676 | 1.8825 | 0.54 | 29.3166 | 444.4471 |  | 153.0861 | 18.118 |  |  | 16.1916 | 4.3287 |  |  | 14.9531 | 281.98 |  | 30.867
13:30 | 3.713 |  | 39.2748 | 13.974 | [5 empty] | 0 | 15.473 | 13.41 | 28.312 |  |  | 36.805 |  | 45.0223 |  | 0.6 |  | 109.2182 |  | 10.0945 | 6.1649 |  | 16.94 |  |  | 2.4 |  |  |  | 8.7609 | 0 | 6.2706 | 48.0507 | 121.3111 | 27.4486 | 0.45 | 65.71 |  | 37.59 | 32.7696 |  | 151.9053 | 29.586 | [5 empty] | 71.0841 |  | 25 |  |  |  | 10.2435 |  |  |  |  | 29.23 |  | 148.6346 | 0.1736 | 5.6277 | 125.899 | 21.2124 |  | 18.1029 | 3.7307 |  |  | 85.1299 | 18.8519 | 1.9212 | 0.57 | 29.9459 | 446.7921 |  | 149.7733 | 18.322 |  |  | 17.9672 | 4.3294 |  |  | 14.9165 | 268.93 |  | 28.017
14:00 | 3.5128 |  | 38.8839 | 13.772 | [5 empty] | 0 | 15.293 | 13.35 | 29.334 |  |  | 37.034 |  | 38.6881 |  | 0.6 |  | 64.7383 |  | 10.1863 | 5.8254 |  | 16.8 |  |  | 4.1 |  |  |  | 9.5055 | 0 | 6.3667 | 48.2238 | 120.5982 | 28.09 | 0.73 | 65.46 |  | 38.275 | 32.947 |  | 152.2097 | 28.9623 | [5 empty] | 69.8583 |  | 25 |  |  |  | 10.2302 |  |  |  |  | 29.71 |  | 149.7023 | 0.1667 | 5.6019 | 129.6024 | 22.2898 |  | 19.415 | 3.872 |  |  | 85.8815 | 18.8917 | 1.9126 | 0.6 | 29.5286 | 450.9701 |  | 146.9366 | 18.172 |  |  | 17.7025 | 4.6618 |  |  | 15.4906 | 285.46 |  | 22.622
14:30 | 4.1685 |  | 39.7667 | 13.343 | [5 empty] | 0 | 15.127 | 13.68 | 28.488 |  |  | 37.059 |  | 36.6651 |  | 0.6 |  | 123.6139 |  | 10.0906 | 6.3674 |  | 16.15 |  |  | 6.4 |  |  |  | 9.4275 | 0 | 6.4503 | 48.7358 | 116.1784 | 27.191 | 0.86 | 66.96 |  | 36.761 | 32.9233 |  | 150.2176 | 30.5225 | [5 empty] | 70.6437 |  | 25 |  |  |  | 11.0547 |  |  |  |  | 30.86 |  | 148.6489 | 0.1736 | 5.4845 | 128.2489 | 22.2838 |  | 19.3236 | 3.9659 |  |  | 86.7083 | 18.8176 | 1.9176 | 0.61 | 29.5582 | 451.1516 |  | 153.5979 | 18.25 |  |  | 18.2935 | 4.7021 |  |  | 15.8391 | 285.48 |  | 22.778
15:00 | 4.1139 |  | 40.3399 | 13.904 | [5 empty] | 0.4621 | 15.435 | 13.21 | 28.62 |  |  | 37.235 |  | 39.66 |  | 0.6 |  | 157.6316 |  | 9.9496 | 7.8424 |  | 16.1 |  |  | 3.8 |  |  |  | 9.5541 | 0 | 6.5101 | 46.6547 | 118.353 | 27.8853 | 0.97 | 67.9 |  | 38.39 | 32.8633 |  | 149.8374 | 31.4835 | [5 empty] | 70.6913 |  | 25 |  |  |  | 10.5617 |  |  |  |  | 33.1 |  | 146.6828 | 0.1736 | 5.5136 | 128.1272 | 22.9591 |  | 19.6712 | 4.0274 |  |  | 86.6668 | 18.8487 | 1.9281 | 0.58 | 31.0584 | 443.337 |  | 153.836 | 18.24 |  |  | 18.9096 | 4.7279 |  |  | 15.6267 | 281.3 |  | 22.526
15:30 | 4.1756 |  | 40.3632 | 13.454 | [5 empty] | 4.3854 | 15.875 | 13.33 | 28.168 |  |  | 36.905 |  | 47.0884 |  | 0.6 |  | 144.3088 |  | 9.602 | 6.6583 |  | 16.26 |  |  | 2.4 |  |  |  | 9.4815 | 0 | 6.4984 | 46.8422 | 118.8879 | 28.0021 | 0.6 | 69.76 |  | 38.137 | 32.5027 |  | 161.1325 | 31.6766 | [5 empty] | 70.5633 |  | 25 |  |  |  | 10.3811 |  |  |  |  | 33.77 |  | 150.528 | 0.1667 | 5.6079 | 131.3615 | 22.7286 |  | 20.7085 | 3.8866 |  |  | 86.7422 | 18.8334 | 1.9291 | 0.62 | 30.9661 | 444.2552 |  | 154.9088 | 17.621 |  |  | 17.5086 | 4.7164 |  |  | 15.2681 | 281.28 |  | 22.664
16:00 | 4.0803 |  | 40.9263 | 12.784 | [5 empty] | 4.7848 | 15.684 | 13.24 | 29.848 |  |  | 36.619 |  | 14.8546 |  | 0.3 |  | 150.0389 |  | 9.5886 | 6.5082 |  | 15.27 |  |  | 1.9 |  |  |  | 9.7779 | 0 | 6.5659 | 46.9966 | 118.9559 | 28.2219 | 0.23 | 73.26 |  | 37.183 | 31.8705 |  | 160.9303 | 31.3455 | [5 empty] | 70.2014 |  | 25 |  |  |  | 10.6715 |  |  |  |  | 32.66 |  | 149.4734 | 0.1667 | 5.5486 | 132.0404 | 23.2827 |  | 21.2021 | 3.9037 |  |  | 87.0975 | 18.8375 | 1.9372 | 0.52 | 31.4177 | 443.5602 |  | 155.0897 | 18.311 |  |  | 17.4456 | 4.4046 |  |  | 14.4461 | 284.25 |  | 23.786
16:30 | 3.9168 |  | 40.549 | 12.574 | [5 empty] | 4.859 | 15.401 | 13.49 | 29.708 |  |  | 36.877 |  | 22.7929 |  | 0.4 |  | 148.4927 |  | 9.7902 | 7.711 |  | 15.76 |  |  | 1.5 |  |  |  | 9.681 | 0 | 6.5224 | 46.6215 | 118.5076 | 28.691 | 0.37 | 73.53 |  | 36.667 | 31.7518 |  | 160.5711 | 32.8507 | [5 empty] | 70.1558 |  | 25 |  |  |  | 10.624 |  |  |  |  | 31.61 |  | 149.8525 | 0.1667 | 5.618 | 131.7044 | 22.9796 |  | 21.265 | 4.3754 |  |  | 84.4444 | 18.8313 | 1.9079 | 0.58 | 32.0271 | 445.666 |  | 154.4493 | 17.969 |  |  | 16.2656 | 4.349 |  |  | 12.973 | 284.98 |  | 24.802
17:00 | 3.768 |  | 40.6284 | 12.626 | [5 empty] | 5.2212 | 15.687 | 13.47 | 29.464 |  |  | 36.78 |  | 43.8329 |  | 0.4 |  | 117.3279 |  | 9.5876 | 7.9251 |  | 15.55 |  |  | 1.5 |  |  |  | 9.3517 | 0 | 6.3844 | 47.4817 | 120.223 | 27.9645 | 0.4 | 72.84 |  | 35.578 | 31.2129 |  | 160.4033 | 33.3066 | [5 empty] | 70.1816 |  | 25 |  |  |  | 10.6222 |  |  |  |  | 24.5 |  | 149.4624 | 0.1667 | 5.5668 | 131.3758 | 22.0951 |  | 20.257 | 3.8589 |  |  | 85.7687 | 18.8203 | 1.8848 | 0.54 | 31.4503 | 450.8304 |  | 156.5749 | 18.134 |  |  | 16.2304 | 4.4328 |  |  | 12.6695 | 283.79 |  | 25.016
17:30 | 3.0077 |  | 32.1317 | 10.835 | [5 empty] | 5.6643 | 17.158 | 13.68 | 30.48 |  |  | 37.218 |  | 30.2084 |  | 0.4 |  | 120.804 |  | 9.9657 | 9.3158 |  | 15.85 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.9979 | 0 | 6.4257 | 43.603 | 121.555 | 27.7213 | 0.41 | 72.98 |  | 35.446 | 31.6059 |  | 163.005 | 33.1908 | [5 empty] | 70.6905 |  | 25 |  |  |  | 10.4947 |  |  |  |  | 24.53 |  | 149.8149 | 0.1736 | 5.5663 | 131.4487 | 21.462 |  | 19.4597 | 3.6509 |  |  | 86.5481 | 18.8256 | 1.8579 | 0.56 | 30.5096 | 445.5199 |  | 155.3078 | 18.214 |  |  | 14.0188 | 4.6265 |  |  | 14.7612 | 285.68 |  | 24.901
18:00 | 2.3401 |  | 30.108 | 10.268 | [5 empty] | 6.1816 | 16.972 | 13.78 | 31.082 |  |  | 37.116 |  | 41.3432 |  | 0.4 |  | 109.0113 |  | 10.1428 | 9.2868 |  | 16.76 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.9219 | 0 | 6.4063 | 44.854 | 120.1114 | 27.7216 | 0.46 | 75.32 |  | 34.119 | 30.765 |  | 137.293 | 33.333 | [5 empty] | 70.8312 |  | 25 |  |  |  | 10.5145 |  |  |  |  | 10.56 |  | 148.5353 | 0.1806 | 5.6665 | 131.3908 | 21.5313 |  | 17.7122 | 3.6076 |  |  | 86.2139 | 3.2524 | 1.8805 | 0.51 | 29.1755 | 455.5553 |  | 149.4914 | 18.52 |  |  | 13.4291 | 4.7034 |  |  | 13.8374 | 285.52 |  | 24.942
18:30 | 2.5119 |  | 24.3205 | 10.417 | [5 empty] | 7.5095 | 16.364 | 13.73 | 31.812 |  |  | 37.643 |  | 11.2298 |  | 0.4 |  | 44.5402 |  | 9.7497 | 9.2117 |  | 16.8 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.8901 | 0 | 6.224 | 43.6092 | 118.5139 | 27.7047 | 0.11 | 74.38 |  | 31.595 | 27.2532 |  | 62.9956 | 31.9356 | [5 empty] | 68.7677 |  | 25 |  |  |  | 10.5312 |  |  |  |  | 4.33 |  | 146.6144 | 0.1806 | 5.4302 | 129.3396 | 20.9854 |  | 16.298 | 3.8025 |  |  | 84.5063 | 3.2477 | 1.8969 | 0.62 | 28.4138 | 454.5444 |  | 146.5051 | 18.375 |  |  | 13.8683 | 4.5663 |  |  | 13.5259 | 275.53 |  | 25.09
19:00 | 2.718 |  | 23.8348 | 10.281 | [5 empty] | 8.299 | 14.323 | 13.9 | 32.162 |  |  | 37.788 |  | 8.7354 |  | 0.4 |  | 40.3275 |  | 8.4726 | 8.8855 |  | 17.11 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.8074 | 0 | 6.1388 | 40.1616 | 116.2038 | 27.5163 | 0.35 | 70.27 |  | 31.256 | 27.2695 |  | 63.9513 | 31.1005 | [5 empty] | 68.0929 |  | 25 |  |  |  | 10.4758 |  |  |  |  | 5.08 |  | 147.6222 | 0.1736 | 5.5755 | 125.8728 | 19.1894 |  | 14.5842 | 3.7407 |  |  | 85.1868 | 3.2433 | 1.8956 | 0.59 | 28.6434 | 451.6172 |  | 147.1078 | 17.89 |  |  | 14.8629 | 4.5669 |  |  | 12.8822 | 265.89 |  | 24.127
19:30 | 3.0134 |  | 24.2089 | 11.09 | [5 empty] | 8.89 | 13.679 | 13.84 | 32.394 |  |  | 37.915 |  | 7.6581 |  | 0.4 |  | 37.9907 |  | 8.2716 | 8.6329 |  | 17.36 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.7704 | 0 | 6.1177 | 47.3873 | 117.4371 | 27.5512 | 0.46 | 68.22 |  | 31.189 | 27.7832 |  | 64.4239 | 32.0245 | [5 empty] | 36.0077 |  | 25 |  |  |  | 10.4733 |  |  |  |  | 4.38 |  | 148.5371 | 0.1806 | 5.5401 | 130.6043 | 19.8609 |  | 17.2598 | 3.74 |  |  | 85.9024 | 3.2567 | 1.8502 | 0.61 | 28.3289 | 451.9255 |  | 152.7658 | 18.26 |  |  | 13.9494 | 4.5803 |  |  | 13.055 | 261.55 |  | 23.412
20:00 | 3.2111 |  | 24.2248 | 12.014 | [5 empty] | 9.1477 | 12.158 | 13.23 | 33.002 |  |  | 38.179 |  | 8.0898 |  | 0.4 |  | 38.3568 |  | 8.3882 | 8.6124 |  | 16.88 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.7426 | 0 | 6.06 | 48.7417 | 117.678 | 28.6544 | 0.37 | 67.41 |  | 32.832 | 28.2735 |  | 64.7386 | 32.2916 | [5 empty] | 32.9035 |  | 25 |  |  |  | 10.3858 |  |  |  |  | 4.45 |  | 149.8297 | 0.2014 | 6.0492 | 131.9822 | 20.3822 |  | 18.1924 | 3.6949 |  |  | 84.6363 | 3.2543 | 1.846 | 0.61 | 29.0528 | 457.2459 |  | 149.7946 | 18.259 |  |  | 13.8215 | 4.5943 |  |  | 13.8383 | 258.82 |  | 23.499
20:30 | 3.636 |  | 24.8069 | 12.696 | [5 empty] | 9.4034 | 11.78 | 12.64 | 32.054 |  |  | 38.143 |  | 9.4654 |  | 0.4 |  | 35.5476 |  | 8.7075 | 8.402 |  | 17.59 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.7484 | 0 | 5.9657 | 49.0633 | 117.1197 | 28.8641 | 0.84 | 71.01 |  | 34.145 | 28.6687 |  | 73.4865 | 33.9397 | [5 empty] | 32.8567 |  | 25 |  |  |  | 10.2226 |  |  |  |  | 4.95 |  | 148.3292 | 0.2223 | 5.9822 | 130.5993 | 20.7917 |  | 17.6933 | 4.0014 |  |  | 85.0596 | 3.2733 | 1.8772 | 0.64 | 28.9228 | 458.1984 |  | 151.7645 | 18.326 |  |  | 15.0131 | 4.6025 |  |  | 14.44 | 274 |  | 24.266
21:00 | 3.9868 |  | 24.93 | 13.926 | [5 empty] | 10.3362 | 12.03 | 13.02 | 32.728 |  |  | 38.375 |  | 9.7621 |  | 0.4 |  | 33.1093 |  | 8.9009 | 8.481 |  | 17.45 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.565 | 0 | 5.9298 | 49.4637 | 117.1508 | 27.7685 | 0.87 | 73.98 |  | 34.351 | 30.305 |  | 73.1977 | 33.4887 | [5 empty] | 33.3489 |  | 25 |  |  |  | 10.432 |  |  |  |  | 4.59 |  | 147.4944 | 0.2223 | 6.0445 | 132.6512 | 21.235 |  | 20.4432 | 4.0848 |  |  | 84.0585 | 6.093 | 1.8496 | 0.65 | 29.4947 | 452.6754 |  | 151.1649 | 18.363 |  |  | 16.0546 | 4.6447 |  |  | 15.054 | 287.41 |  | 22.393
21:30 | 4.0384 |  | 26.8757 | 14.139 | [5 empty] | 10.8332 | 11.953 | 13.54 | 32.934 |  |  | 38.443 |  | 13.1808 |  | 0.4 |  | 34.959 |  | 9.2468 | 8.7203 |  | 17.82 |  |  | 4.5 |  |  |  | 7.4265 | 0 | 5.7027 | 45.9356 | 118.482 | 27.8513 | 0.94 | 74.27 |  | 34.185 | 31.3075 |  | 99.9493 | 33.6448 | [5 empty] | 39.4437 |  | 25 |  |  |  | 10.1784 |  |  |  |  | 4.45 |  | 145.7765 | 0.2223 | 6.1035 | 133.074 | 21.6717 |  | 21.7412 | 4.1258 |  |  | 83.9769 | 6.8309 | 1.7775 | 0.58 | 31.0728 | 445.9912 |  | 151.7154 | 18.295 |  |  | 16.2229 | 4.9572 |  |  | 15.3768 | 288.6 |  | 22.519
22:00 | 4.5196 |  | 27.3107 | 13.611 | [5 empty] | 11.0651 | 11.98 | 13.53 | 32.63 |  |  | 38.29 |  | 13.0497 |  | 0.4 |  | 40.5295 |  | 10.4706 | 8.8267 |  | 18.34 |  |  | 4.9 |  |  |  | 7.4089 | 0 | 5.5187 | 45.9407 | 119.6086 | 28.2212 | 1.03 | 72.07 |  | 35.471 | 32.1455 |  | 193.6111 | 35.2734 | [5 empty] | 54.4632 |  | 25 |  |  |  | 10.4408 |  |  |  |  | 4.83 |  | 149.0056 | 0.2362 | 6.0479 | 132.8218 | 22.3028 |  | 22.5454 | 3.9547 |  |  | 83.9591 | 7.454 | 1.5228 | 0.6 | 30.9279 | 448.0177 |  | 148.0878 | 18.077 |  |  | 16.2658 | 5.096 |  |  | 15.7591 | 282.09 |  | 23.794
22:30 | 4.8175 |  | 29.0517 | 14.038 | [5 empty] | 11.1636 | 11.906 | 13.28 | 31.876 |  |  | 38.077 |  | 19.4623 |  | 0.4 |  | 128.58 |  | 10.3348 | 8.8007 |  | 18.39 |  |  | 5.6 |  |  |  | 8.1232 | 0 | 3.5747 | 45.7537 | 119.0295 | 28.8055 | 1.15 | 74.92 |  | 36.858 | 31.5931 |  | 193.5059 | 34.6186 | [5 empty] | 69.636 |  | 25 |  |  |  | 10.6335 |  |  |  |  | 22.76 |  | 152.9087 | 0.2223 | 5.9127 | 133.7738 | 22.1983 |  | 22.7819 | 3.9615 |  |  | 84.3591 | 18.6131 | 1.0811 | 0.59 | 30.4302 | 439.1238 |  | 156.0753 | 18.3 |  |  | 16.6127 | 5.3294 |  |  | 15.0952 | 283.5 |  | 24.146
23:00 | 4.4001 |  | 30.6681 | 13.862 | [5 empty] | 10.7111 | 11.804 | 13.39 | 31.502 |  |  | 37.539 |  | 48.276 |  | 0.4 |  | 133.5248 |  | 10.3374 | 8.7166 |  | 17.77 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7.6915 | 0 | 2.649 | 48.4699 | 116.6725 | 28.8287 | 1.26 | 73.05 |  | 37.287 | 31.8005 |  | 193.2466 | 31.7901 | [5 empty] | 71.8238 |  | 25 |  |  |  | 10.5748 |  |  |  |  | 31.53 |  | 152.3518 | 0.2292 | 5.8295 | 134.6694 | 22.1113 |  | 23.0965 | 3.9546 |  |  | 85.3584 | 18.6712 | 0.7745 | 0.59 | 30.6928 | 455.8045 |  | 153.6676 | 18.322 |  |  | 17.6218 | 5.2784 |  |  | 15.8842 | 290.71 |  | 27.346
23:30 | 4.5668 |  | 36.2597 | 13.654 | [5 empty] | 10.2366 | 12.696 | 13.69 | 30.79 |  |  | 37.729 |  | 19.1567 |  | 0.4 |  | 113.2857 |  | 10.1872 | 7.7226 |  | 17.62 |  |  | 2.5 |  |  |  | 7.9882 | 0 | 2.0949 | 50.0753 | 117.113 | 29.0399 | 1.2 | 74.59 |  | 37.8 | 32.3615 |  | 198.5968 | 31.6003 | [5 empty] | 71.959 |  | 25 |  |  |  | 10.5603 |  |  |  |  | 33.35 |  | 150.4978 | 0.2292 | 6.0129 | 131.6646 | 22.5428 |  | 22.9884 | 3.8564 |  |  | 85.4646 | 18.6661 | 0.6581 | 0.47 | 30.2959 | 457.4942 |  | 156.4986 | 18.463 |  |  | 18.077 | 5.3038 |  |  | 15.0819 | 291.97 |  | 27.674
00:00 | 4.4088 |  | 37.5762 | 13.474 | [5 empty] | 9.7919 | 15.484 | 13.73 | 30.316 |  |  | 37.623 |  | 47.2564 |  | 0.4 |  | 101.6991 |  | 10.0314 | 8.1549 |  | 15.89 |  |  | 5.3 |  |  |  | 8.5496 | 0 | 1.8604 | 49.7666 | 117.9971 | 29.0503 | 0.83 | 75.5 |  | 38.103 | 32.0746 |  | 197.3684 | 31.1324 | [5 empty] | 72.1571 |  | 25 |  |  |  | 10.9618 |  |  |  |  | 33.39 |  | 149.4767 | 0.2292 | 5.9683 | 131.9568 | 22.6086 |  | 22.9586 | 3.8369 |  |  | 86.2378 | 18.619 | 0.5947 | 0.58 | 29.2021 | 457.8833 |  | 155.9585 | 18.395 |  |  | 18.1146 | 5.2854 |  |  | 15.9804 | 292.84 |  | 30.52
MWh | 94.081 | 0 | 914.3635 | 305.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9693 | 330.6295 | 322.145 | 719.068 | 0 | 0 | 882.3375 | 0 | 792.6395 | 0 | 11.15 | 0 | 2708.2697 | 0 | 214.1181 | 176.749 | 0 | 404.545 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 201.6203 | 0 | 96.9001 | 1124.158 | 2853.131 | 661.2023 | 18.01 | 1690.125 | 0 | 883.082 | 774.9377 | 0 | 4026.1893 | 744.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.8526 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 244.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.15 | 0 | 3573.4198 | 4.7232 | 136.883 | 3105.5735 | 514.9612 | 0 | 481.2801 | 93.3854 | 0 | 0 | 2041.3522 | 388.0512 | 29.2279 | 13.51 | 716.364 | 10794.6688 | 0 | 3583.7294 | 434.637 | 0 | 0 | 386.8349 | 110.5182 | 0 | 0 | 336.2971 | 6789.225 | 0 | 748.492 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 30 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 865.2 | 1666.9 | 3501.3 | 44.6 | 31.1 | 0 |  |  | 41.6 | 76.3 | 9.4 | 0 | 272.7 | 6509.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 321.35
01:00 | 853.5 | 1600.4 | 3439.6 | 44.9 | 8.3 | 0 |  |  | 41.7 | 77.3 | 9.4 | 0 | 276.3 | 6351.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 29.45
01:30 | 844.4 | 1613.3 | 3395.6 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 74.7 | 9.4 | 0 | 241.9 | 6265.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 136.9
02:00 | 847.9 | 1548.3 | 3395.3 | 45 | 0 | 0 |  |  | 42.1 | 77.8 | 9.4 | 0 | 238.7 | 6204.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2146.75
02:30 | 847.3 | 1534.1 | 3391.9 | 26.4 | 0 | 0 |  |  | 42.2 | 78.5 | 9.4 | 0 | 259.6 | 6189.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 399.4
03:00 | 854.4 | 1544.9 | 3306.5 | 29.9 | 0 | 0 |  |  | 41.5 | 78.7 | 9.4 | 0 | 278.8 | 6144.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1327
03:30 | 851.1 | 1463.8 | 3262.4 | 34.8 | 0 | 0 |  |  | 41.5 | 73.2 | 8.8 | 0 | 278.5 | 6014.1 |  | C.H. YANANGO | 624.25
04:00 | 833.2 | 1512.3 | 3237.7 | 35.5 | 0 | 0 |  |  | 41.4 | 79.8 | 9.4 | 0 | 278.1 | 6027.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.3
04:30 | 853.5 | 1682.2 | 3282.8 | 35.8 | 0 | 0 |  |  | 41.5 | 77.4 | 9.4 | 0 | 263 | 6245.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1819.4
05:00 | 851.6 | 1627.9 | 3308.6 | 35.9 | 0 | 0 |  |  | 41.5 | 77.2 | 9.4 | 0 | 257.6 | 6209.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 170.35
05:30 | 850.1 | 1757.6 | 3403.7 | 34.9 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 76.8 | 9.4 | 0 | 241.3 | 6415.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 92.55
06:00 | 878.4 | 1972.7 | 3392.7 | 35.4 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 81 | 9.4 | 0 | 178.9 | 6590.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 142.35
06:30 | 876.4 | 2210.8 | 3402.8 | 34.6 | 0 | 0 |  |  | 42 | 75.2 | 9.4 | 8.3 | 148.5 | 6808 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 79.1
07:00 | 890.7 | 2009.3 | 3395.5 | 41.4 | 0 | 0 |  |  | 41.7 | 75.6 | 9.4 | 175.2 | 143.6 | 6782.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3030.35
07:30 | 891 | 1804.5 | 3389.7 | 41.9 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 77.7 | 9.4 | 455.5 | 140.5 | 6851.8 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.35
08:00 | 886.9 | 1743.6 | 3392.5 | 41.9 | 27 | 0 |  |  | 41.6 | 77.4 | 9.4 | 715.2 | 145 | 7080.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.4
08:30 | 881.5 | 1937.9 | 3242.6 | 42.1 | 80.4 | 62.5 |  |  | 41.3 | 69.1 | 8.3 | 767.5 | 151.8 | 7285 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57
09:00 | 893.3 | 2002.7 | 3321.4 | 44.1 | 80.9 | 61.6 |  |  | 41.7 | 69.4 | 8.3 | 788.9 | 169.5 | 7481.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15409.5
09:30 | 863.4 | 1994.9 | 3379.7 | 44.1 | 80.9 | 88.7 |  |  | 41.6 | 70.5 | 8.3 | 796.7 | 178.6 | 7547.4 |  | C.H. RESTITUCION | 5132.75
10:00 | 857.2 | 2167.1 | 3429.1 | 43.3 | 81.2 | 124.2 |  |  | 41.5 | 69.8 | 8.3 | 796.9 | 145.9 | 7764.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.85
10:30 | 870.5 | 2188.8 | 3507.1 | 43.2 | 79.9 | 123.9 |  |  | 41.6 | 70.9 | 8.3 | 802.6 | 120.8 | 7857.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 410.9
11:00 | 865.7 | 2198.5 | 3480 | 43.6 | 80.5 | 152.9 |  |  | 41.6 | 71.6 | 8.3 | 804.6 | 115.9 | 7863.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4095.25
11:30 | 862.2 | 2218 | 3523.1 | 42.8 | 80.2 | 150.2 |  |  | 41.6 | 72 | 8.3 | 802.4 | 122.6 | 7923.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 866.6 | 2198 | 3525.1 | 43.3 | 80.8 | 146.6 |  |  | 41.7 | 71.4 | 8.3 | 804.3 | 162.4 | 7948.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1389.05
12:30 | 855.7 | 2132.2 | 3531.1 | 67.5 | 80 | 98.9 |  |  | 41.9 | 70.3 | 8.3 | 810.9 | 196.9 | 7893.7 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 118.65
13:00 | 853.9 | 1927.7 | 3522.4 | 93.7 | 80.1 | 56.4 |  |  | 41.9 | 72.1 | 8.3 | 814.3 | 232.6 | 7703.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 78.9
13:30 | 873.5 | 2011.8 | 3537.2 | 93.4 | 32.1 | 60.1 |  |  | 41.9 | 75.3 | 8.3 | 812.4 | 199.6 | 7745.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 105.05
14:00 | 862.1 | 2029.1 | 3550.5 | 96.8 | 62.1 | 58.9 |  |  | 41.2 | 78.7 | 8.3 | 811.9 | 208.1 | 7807.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 1236.85
14:30 | 855.7 | 2005.8 | 3544.5 | 94.4 | 80.6 | 54.7 |  |  | 41.3 | 76 | 8.3 | 807.7 | 278.7 | 7847.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 122
15:00 | 863.5 | 1950 | 3539.9 | 43.8 | 80.6 | 127.4 |  |  | 41.4 | 75.8 | 8.3 | 798.1 | 333.7 | 7862.5 |  | C.H. EL CARMEN | 48.25
15:30 | 871.6 | 2049.1 | 3548.6 | 43.7 | 80.4 | 150.8 |  |  | 40.9 | 79 | 8.3 | 769.3 | 366.1 | 8007.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 102.65
16:00 | 868 | 2167.4 | 3556.9 | 43.8 | 80.8 | 119.8 |  |  | 41.4 | 78.1 | 8.3 | 637.2 | 412.8 | 8014.5 |  | C.H. ÁNGEL II | 115.6
16:30 | 863.3 | 2428 | 3570.7 | 44.2 | 82 | 103.5 |  |  | 41.8 | 77 | 8.3 | 342.5 | 446.4 | 8007.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 120.4
17:00 | 876.9 | 2583.3 | 3574.3 | 44.2 | 80.8 | 111.4 |  |  | 41.2 | 78.6 | 8.3 | 90.6 | 504.4 | 7994 |  | C.H. LA JOYA | 164.4
17:30 | 867.4 | 2675.3 | 3571.7 | 47.4 | 27 | 108 |  |  | 41.7 | 78.1 | 8.3 | 4.3 | 523.5 | 7952.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.4
18:00 | 874.9 | 2573 | 3581.2 | 47 | 27.4 | 108.9 |  |  | 41.7 | 81.9 | 8.3 | 0 | 537.6 | 7881.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 424.25
18:30 | 871.2 | 2761 | 3561.9 | 46.8 | 27.3 | 108 |  |  | 41.7 | 81.8 | 9.2 | 0 | 532.7 | 8041.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 359.7
19:00 | 868.1 | 2788.6 | 3558.7 | 47 | 26.9 | 109 |  |  | 41.5 | 80.2 | 9.3 | 0 | 485.7 | 8015 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1873.45
19:30 | 863 | 2803.6 | 3569 | 46.8 | 27.2 | 108.2 |  |  | 41.3 | 78.2 | 9.3 | 0 | 429.3 | 7975.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1606.8
20:00 | 879.9 | 2920.2 | 3574.9 | 81.5 | 26.8 | 8 |  |  | 41.2 | 80.1 | 9.3 | 0 | 360 | 7981.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 65.65
20:30 | 872.2 | 2927.6 | 3587.5 | 80.6 | 26.8 | 0 |  |  | 41.4 | 77.6 | 9.3 | 0 | 323.9 | 7946.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8159.95
21:00 | 860.8 | 2926.6 | 3598.4 | 95.9 | 2.6 | 0 |  |  | 41.7 | 75.8 | 9.3 | 0 | 302.9 | 7914 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 117.1
21:30 | 863 | 2831.6 | 3592 | 96 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 76.9 | 9.3 | 0 | 308.9 | 7819.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 879.05
22:00 | 859.4 | 2734.4 | 3590.4 | 96.7 | 0 | 0 |  |  | 41.9 | 80.1 | 9.3 | 0 | 324.9 | 7737.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 39.15
22:30 | 859.9 | 2714 | 3587.5 | 94.8 | 0 | 0 |  |  | 42 | 76.8 | 9.3 | 0 | 330.3 | 7714.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 40.7
23:00 | 866.3 | 2543.8 | 3589.5 | 42.8 | 0 | 0 |  |  | 41.8 | 76.3 | 9.3 | 0 | 325.2 | 7495 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2113.6
23:30 | 872.5 | 2304 | 3587 | 42.7 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 75.5 | 9.3 | 0 | 305.8 | 7238.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 462.4
00:00 | 865.4 | 2082.8 | 3594.8 | 42.3 | 0 | 0 |  |  | 42 | 77.4 | 9.3 | 0 | 271.7 | 6985.7 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.65
TOTAL MWh | 20762.1 | 51534.7 | 83463.65 | 1263.95 | 821.35 | 1201.3 |  |  | 998.8 | 1828.45 | 213.65 | 7208.65 | 6676.1 | 175972.7 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1741.35
% | 11.7985 | 29.2856 | 47.4299 | 0.71826 | 0.46675 | 0.68266 |  |  | 0.56759 | 1.0391 | 0.12141 | 4.0965 | 3.7938 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 711.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2795.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2180.7
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1482.55
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1451.75
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.05
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 240.05
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 162.1
[16 empty] | C.H. RUCUY | 407
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 631.95
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1278.15
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 266.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 492.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1821.9
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 80.75
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 76.35
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 247.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20762.1 | 51534.7

## GENERACION RER
martes, 30 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 7.6 | 1.3 |  | 9.4 | 13.3 | 5.7 |  |  | 7.3 |  | 4 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 17.4 | 4.3 | 3.7 | 14.3 | 15.6 | 34.4 |  |  | 3.5 | 75.8 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 6.9 |  | 13.3 | 13.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 33.7 | 37.8 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 24 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.1 |  | 10.2 | 519.6
1:00 |  | 16 | 19.1 | 8.6 | 11 | 5.5 | 1.3 |  | 9.2 | 13.4 | 5.7 |  |  | 7.3 |  | 4.1 | 6.8 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 17.4 | 4.3 | 3.6 | 17.6 | 19 | 33.6 |  |  | 4.2 | 77.5 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 6.9 |  | 15.1 | 13.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 36.7 | 32.4 | 0.6 |  |  |  |  | 5.5 | 21.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17 |  | 10.3 | 522.3
1:30 |  | 16.2 | 19.1 | 9.1 | 11 | 5.5 | 1.3 |  | 9.5 | 9.8 | 5.9 |  |  | 7.3 |  | 4 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | 17.3 | 4.3 | 3.6 | 19 | 18.6 | 22.7 |  |  | 3.3 | 71.1 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 6.9 |  | 12.3 | 14.2 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 31.4 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 16.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17 |  | 10.2 | 485.2
2:00 |  | 16 | 19.1 | 8.9 | 11 | 5.5 | 1.3 |  | 9.5 | 13.3 | 5.9 |  |  | 7.3 |  | 4.1 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | 17.6 | 4.3 | 3.6 | 18.9 | 20.7 | 29.4 |  |  | 4.9 | 74.4 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 6.9 |  | 12.9 | 12.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 20.7 | 17.2 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 20.2 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17 |  | 10.3 | 485.5
2:30 |  | 15.8 | 19.1 | 8.4 | 11 | 5.4 | 1.3 |  | 10 | 14.2 | 5.9 |  |  | 7.3 |  | 4 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 17.6 | 4.2 | 3.7 | 18.3 | 23 | 28.3 |  |  | 5 | 77.8 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 7.1 |  | 13.3 | 12.5 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 25.9 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 20.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.2 |  | 10.3 | 507.6
3:00 |  | 16 | 19.1 | 8.8 | 11 | 5.3 | 1.3 |  | 9.6 | 14.2 | 5.9 |  |  | 7.3 |  | 3.8 | 6.8 | 3.8 | 2 | 2.6 | 17.6 | 4.7 | 3.6 | 19.4 | 26.7 | 29.4 |  |  | 5.7 | 82.7 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 7.2 |  | 12.3 | 12.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 29.6 | 28.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 22.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.1 |  | 10.3 | 526.7
3:30 |  | 15.9 | 19.1 | 9.2 | 11 | 5.4 | 1.2 |  | 9.6 | 8.4 | 5.8 |  |  | 7.3 |  | 3.9 | 6.1 | 3.8 | 2 | 2.6 | 17.5 | 4.7 | 3.6 | 19.3 | 27.3 | 35.5 |  |  | 5.3 | 74.3 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 7.1 |  | 12.7 | 13.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 29.1 | 28.8 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 23 | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.2 | 519.4
4:00 |  | 16 | 19.1 | 8.9 | 11 | 5.6 | 1.2 |  | 9.7 | 15.1 | 5.7 |  |  | 7.3 |  | 3.8 | 6 | 3.8 | 2 | 2.6 | 17.1 | 4.9 | 3.6 | 20.2 | 25.4 | 26.6 |  |  | 3.5 | 68.2 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 7 |  | 13.4 | 13.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 34.6 | 36.5 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 27.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.2 |  | 10.2 | 525.9
4:30 |  | 15.7 | 19.1 | 7.8 | 11 | 5.8 | 1.2 |  | 9.4 | 14.4 | 5.7 |  |  | 7.4 |  | 4.1 | 6 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 4.9 | 3.6 | 19 | 22.1 | 22 |  |  | 4.3 | 60.8 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.9 |  | 12.9 | 14.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 42.1 | 38.8 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 19.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 |  | 10.3 | 509.3
5:00 |  | 16 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 5.7 | 1.2 |  | 9.3 | 12.4 | 5.7 |  |  | 7.6 |  | 4 | 5.9 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 17.4 | 4.9 | 3.6 | 23.5 | 18.7 | 19.2 |  |  | 3 | 45.7 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.9 |  | 13.7 | 14.6 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 51.3 | 41.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8.1 | 18.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17 |  | 10.2 | 503.5
5:30 |  | 16 | 19.1 | 9.6 | 11 | 7.7 | 1.2 |  | 8.9 | 12.2 | 5.7 |  |  | 7.9 |  | 3.9 | 6 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 17.1 | 5 | 3.6 | 24.4 | 13.5 | 21.4 |  |  | 2.6 | 42.6 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.9 |  | 16.3 | 15.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 42 | 37.4 | 0.6 |  |  |  |  | 7.4 | 18.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17 |  | 10.2 | 488.8
6:00 |  | 16.2 | 19.1 | 9 | 11.1 | 11.9 | 1.2 |  | 8.8 | 16.8 | 6 |  |  | 8 |  | 3.9 | 6.1 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 17.5 | 5 | 3.1 | 19.6 | 9.7 | 14.3 |  |  | 2.4 | 40.7 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7 |  | 14.8 | 15 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 20.5 | 23.6 | 0.6 |  |  |  |  | 5.2 | 13.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.1 |  | 10.4 | 435.7
6:30 |  | 16 | 19.1 | 6.5 | 11 | 15 | 1.2 |  | 8.9 | 13.7 | 5.9 |  |  | 8 |  | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 17.5 | 5.2 | 3.2 | 18.6 | 12.5 | 13.2 |  |  | 2.8 | 34.9 | 0.1 |  |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 |  | 15.2 | 14.8 |  | 3.5 | 15.2 |  | 2 | 1.9 | 0.8 |  | 1.7 | [5 empty] | 9.1 | 6.9 | 0.6 | 1.5 | 1.9 |  |  | 5.2 | 15.3 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.2 | 0.1 | 10.3 | 410.8
7:00 |  | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 19 | 1.2 |  | 9.2 | 11.3 | 5.9 |  |  | 8 |  | 3.7 | 5.9 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 5.2 | 3.2 | 20.6 | 13.9 | 13.6 |  |  | 4 | 30.9 | 4.8 |  |  | 5.5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 16.1 | 14.6 | 15.4 |  | 3.5 | 15.2 |  | 47 | 37.8 | 15.7 |  | 1.7 | 2.4 |  | 0.4 |  | 10 | 7 | 6.1 | 0.6 | 21.7 | 26.5 |  | 0.1 | 4.5 | 13 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.2 | 0.5 | 10.4 | 587.1
7:30 |  | 16.2 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 19 | 1.2 |  | 9.2 | 12.6 | 6 |  |  | 7.9 |  | 4 | 5.8 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 17.4 | 5.1 | 3.1 | 21.3 | 12.8 | 18.3 |  |  | 0.5 | 18.2 | 14.2 | 0.4 |  | 5.5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 39.3 | 15.9 | 15.5 |  | 3.5 | 15.3 |  | 121.7 | 99.5 | 36.3 |  | 1.6 | 5 |  | 4.5 |  | 10 | 8.1 | 8 | 0.6 | 56.3 | 68.5 |  | 4.2 | 7.1 | 14.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.2 | 1.1 | 10.3 | 866.3
8:00 |  | 16.5 | 17.5 | 9.9 | 11.1 | 19 | 1.2 |  | 9 | 13.4 | 5.9 |  | 0.2 | 7.7 |  | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 17.2 | 5.1 | 3.2 | 16.4 | 13.1 | 19.7 |  |  |  | 12.6 | 23 | 1.1 |  | 5.5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 59.3 | 14.6 | 15.6 |  | 3.5 | 15.3 |  | 185.7 | 151.1 | 75.8 | 0.1 | 1.5 | 7.4 |  | 9.9 | 2.3 | 9.9 | 14.3 | 10.9 | 0.6 | 77.3 | 104.5 |  | 11.2 | 7 | 20.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 6.6 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.2 | 2 | 10.2 | 1131.4
8:30 |  | 16.7 | 16.8 | 6.7 | 11 | 19.8 | 1.2 |  | 9.2 | 8.7 | 5.9 |  | 0.7 | 7.6 |  | 4.1 | 6 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 17.5 | 5.1 | 3.2 | 11.6 | 6.7 | 26.7 |  |  |  | 8.3 | 28 | 1.1 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 64.1 | 17.1 | 15.1 |  | 3.5 | 15.3 |  | 196.1 | 159.3 | 80.8 | 0.2 | 1.3 | 9.6 |  | 11.6 | 2.2 | 10 | 18.5 | 12.2 | 0.6 | 80.2 | 109.5 |  | 14.4 | 8.7 | 26.9 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 8.6 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.2 | 3.3 | 10.4 | 1182.2
9:00 |  | 16.8 | 16.8 | 6.8 | 11 | 19.1 | 1.2 |  | 9.1 | 8.9 | 5.9 | 0.1 | 0.8 | 7.5 |  | 3.9 | 6.1 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 17.6 | 5.2 | 3.2 | 7.5 | 9.4 | 26.1 |  |  |  | 2 | 28.3 | 1.1 |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 65 | 16.9 | 14.9 |  | 3.5 | 15.3 |  | 199.9 | 163.2 | 82.8 | 0.2 | 1.3 | 11.6 |  | 12 | 2.8 | 10 | 33.5 | 24.4 | 0.6 | 82.3 | 112 |  | 15 | 9.5 | 25.3 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 10.4 | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 17.5 | 4.2 | 10.5 | 1221.7
9:30 |  | 16.5 | 18 | 8.2 | 11 | 19.2 | 1.2 |  | 9.3 | 7.5 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | 7.4 |  | 3.5 | 5.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 16.8 | 5.1 | 3.2 | 6.9 | 11.2 | 25.5 |  |  |  | 5.3 | 28.4 | 1.2 |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.3 | 64.7 | 17.6 | 14.8 |  | 3.5 | 15.3 |  | 200.8 | 165 | 83.5 | 0.3 | 1 | 13.2 |  | 12.2 | 2.7 | 9.9 | 35.3 | 33.4 | 0.6 | 82.2 | 111.5 |  | 15.3 | 8.3 | 20.3 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 11.9 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.1 | 5.5 | 10.1 | 1235.7
10:00 |  | 16.3 | 18.9 | 6.3 | 11 | 19.3 | 1.1 |  | 9.3 | 8 | 5.9 | 0.1 | 1.1 | 7.4 |  | 3.9 | 6 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 17.4 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 9.5 | 21.3 |  |  | 0.4 | 4.5 | 28.3 | 1.1 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.1 | 65.3 | 18.2 | 15.5 |  | 3.5 | 15.3 |  | 199.9 | 163.4 | 83 | 0.3 | 1 | 14.4 |  | 12.4 | 2.7 | 10 | 28.3 | 17.2 | 0.6 | 81.3 | 109.6 |  | 15.6 | 7 | 19.4 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 13 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.2 | 8.1 | 10.4 | 1205.1
10:30 |  | 16.8 | 18.8 | 5.4 | 11 | 19.1 | 1.2 |  | 9.3 | 9.6 | 6 | 0.1 | 1.1 | 7.3 |  | 3.9 | 6.1 | 3 | 2.5 | 2.6 | 17.5 | 5.8 | 3.2 | 6.5 | 11.8 | 15.2 |  |  | 1.3 | 10.9 | 28.1 | 1.1 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.1 | 64.6 | 17.9 | 14.7 |  | 3.5 | 15.2 |  | 199.4 | 163.3 | 82.9 | 0.3 | 1.7 | 15.3 |  | 12.1 | 2.7 | 9.8 | 15.1 | 3.7 | 0.6 | 81.5 | 109.4 |  | 15.2 | 5.7 | 18 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 13.8 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.2 | 14.4 | 10.4 | 1187.9
11:00 |  | 16.8 | 17.7 | 6.9 | 11 | 19.2 | 1.2 |  | 9.4 | 9.8 | 6 | 0.1 | 1.2 | 7.2 |  | 3.9 | 6.1 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 17.6 | 5.8 | 3.2 | 7.8 | 11.5 | 14.3 |  |  | 1.7 | 22.6 | 27.9 | 1.1 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.1 | 64.6 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 15 |  | 199.5 | 163.3 | 82.8 | 0.2 | 1.7 | 15.7 |  | 12.1 | 2.8 | 9.8 | 3.5 |  | 0.6 | 81.9 | 109.4 |  | 15.1 | 4.6 | 16.1 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 14.8 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17 | 14.9 | 10.5 | 1185.8
11:30 |  | 16.8 | 19 | 7.1 | 11 | 19.1 | 1.2 |  | 9.2 | 8.9 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 7.2 |  | 4 | 5.9 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 17 | 5.8 | 3.2 | 14.1 | 11.8 | 13.6 |  |  | 2.5 | 29.9 | 28 | 1.1 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.1 | 65.4 | 18.2 | 12.9 |  | 3.5 | 15 |  | 198.1 | 162.5 | 82.4 | 0.4 | 2 | 16.4 |  | 12.1 | 1.9 | 9.9 | 0.8 |  | 0.6 | 81.3 | 108.1 |  | 15 | 4.6 | 14.2 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 15.3 | 0.4 | 10.1 | 6.8 | 17.1 | 14.9 | 10.3 | 1189.3
12:00 |  | 17.5 | 19 | 6.1 | 11.1 | 19.1 | 1.1 |  | 9.2 | 8.5 | 5.8 | 0.3 | 1.2 | 7.2 |  | 3.7 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 16.9 | 5.8 | 3.1 | 23.2 | 11.8 | 26.9 |  |  | 4.2 | 37.3 | 28 | 1.2 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.4 | 65.6 | 17.2 | 12.9 |  | 3.5 | 15 |  | 198.6 | 162.8 | 82.8 | 0.4 | 2.1 | 16.7 |  | 12.1 | 2 | 10 | 1 |  | 0.6 | 81 | 108.3 |  | 15 | 7.4 | 20.5 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 15.3 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17 | 15 | 10.3 | 1229.7
12:30 |  | 16.7 | 19 | 5.5 | 11 | 12.5 | 1.1 |  | 9.3 | 8.8 | 5.9 | 0.4 | 1.2 | 6.8 |  | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 16.9 | 5.7 | 3.2 | 35.6 | 14.5 | 23.9 |  |  | 6.8 | 56.1 | 27.9 | 1.2 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.6 | 66.3 | 17.4 | 12.9 |  | 3.5 | 15 |  | 200.3 | 164 | 83.2 | 0.4 | 1.7 | 16.5 |  | 12 | 1.9 | 9.9 | 0.4 |  | 0.6 | 82.4 | 110.1 |  | 15 | 6.2 | 23.1 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 15.1 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.2 | 14.9 | 10.2 | 1262.5
13:00 |  | 16.5 | 19 | 7.1 | 12.1 | 8.7 | 1.1 |  | 9 | 8.4 | 5.7 | 0.4 | 1.2 | 6.8 |  | 3.7 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 16.9 | 5.9 | 3.2 | 45 | 12.5 | 30.7 |  |  | 6 | 64.6 | 28 | 1.2 |  | 5.6 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 7.6 | 66.2 | 17.5 | 12.6 |  | 3.5 | 15 |  | 202.4 | 165.5 | 83.9 | 0.4 | 1.6 | 16.1 |  | 11.8 | 2 | 10 |  |  | 0.6 | 82.5 | 110.5 |  | 14.6 | 9.6 | 34.1 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 0.4 | 9.9 | 6.8 | 17.1 | 15 | 10.3 | 1299.7
13:30 |  | 16.7 | 19 | 9.1 | 12.1 | 3.8 | 1.1 |  | 9.2 | 9.2 | 5.8 | 0.4 | 1.2 | 6.9 |  | 3.9 | 6 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 6 | 3.2 | 39.1 | 11.1 | 35.3 |  |  | 7.2 | 61.2 | 28.2 | 1.2 |  | 5.6 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.6 | 66.1 | 17.9 | 12.8 |  | 3.5 | 14.9 |  | 203.3 | 165.2 | 83.9 | 0.4 | 1.6 | 15.1 |  | 12 | 1.9 | 9.9 | 4.1 |  | 0.6 | 81.6 | 110.1 |  | 14.7 | 10.9 |  | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 13.9 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.3 | 15.1 | 10.4 | 1264.4
14:00 |  | 16.6 | 19 | 7.5 | 12.1 | 3 | 1.1 |  | 9.2 | 14.3 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 6.9 |  | 3.7 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 17.1 | 5.7 | 3.2 | 40.4 | 12.6 | 37.1 |  |  | 6.1 | 52.8 | 28.5 | 1.3 |  | 5.4 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 | 66.1 | 16.6 | 12.1 |  | 3.5 | 14.9 |  | 203 | 165 | 83.7 | 0.4 | 1.2 | 14 |  | 12.1 | 2 | 9.9 | 18.8 | 0.3 | 0.6 | 82.2 | 111.4 |  | 15 | 11.3 |  | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.2 | 15.1 | 10.3 | 1273
14:30 |  | 16.5 | 19 | 7.9 | 12.1 | 3 | 1.1 |  | 8.8 | 11.7 | 5.6 | 0.3 | 1 | 7 |  | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 17.2 | 5.8 | 3.2 | 38.4 | 14.2 | 37.5 |  |  | 5.5 | 57.9 | 28.7 | 1.3 |  | 5.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.5 | 66.2 | 17 | 12.4 |  | 3.5 | 14.8 |  | 202.2 | 164.3 | 83.3 | 0.3 | 1.3 | 12.6 |  | 12.1 | 2 | 9.9 | 52.3 | 24.9 | 0.6 | 82.1 | 112 |  | 15.1 | 11.5 | 7.1 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 15 | 10.3 | 1335.6
15:00 |  | 16.6 | 19 | 6.9 | 12.1 | 3 | 1.1 |  | 9 | 12.2 | 5.6 | 0.3 | 0.9 | 7 |  | 3.7 | 5.7 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 16.8 | 5.7 | 3.2 | 29.2 | 14.4 | 34.2 |  |  | 5.8 | 58.3 | 28.6 | 1.3 |  | 5.6 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.5 | 65.1 | 17.6 | 12.9 |  | 3.5 | 14.8 |  | 200.7 | 162.2 | 82.3 | 0.3 | 1.7 | 10.8 |  | 12.1 | 2 | 9.9 | 63.3 | 48.6 | 0.6 | 82.2 | 112.3 |  | 15 | 10.7 | 38.7 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 14.4 | 10.3 | 1380.7
15:30 |  | 17 | 19 | 8.4 | 12.1 | 4.3 | 1.1 |  | 9.1 | 13.4 | 5.7 | 0.2 | 0.8 | 7.1 |  | 3.7 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 17 | 5.4 | 3.2 | 20.7 | 17 | 31.9 |  |  | 8 | 71.7 | 27.5 | 1.3 |  | 5.5 | 2.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.4 | 62.5 | 17.1 | 12.4 |  | 3.5 | 14.8 |  | 195.6 | 157.2 | 79.6 | 0.3 | 1.7 | 8.8 |  | 12 | 2 | 9.9 | 75.7 | 67.9 | 0.6 | 79.4 | 108.8 |  | 14.8 | 8.6 | 35.1 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 7.7 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 12.8 | 10.3 | 1389.4
16:00 |  | 17 | 19 | 6.7 | 12.1 | 4.8 | 1.1 |  | 9 | 14.3 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 7.1 |  | 3.7 | 5.8 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 15.8 | 5 | 3.2 | 18.5 | 18.8 | 28.7 |  |  | 6.4 | 78.8 | 20.4 | 1.5 |  | 2.3 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.1 | 47.9 | 15.1 | 12 |  | 3.5 | 14.8 |  | 170.1 | 133.6 | 68.4 | 0.2 | 1.7 | 6.4 |  | 11.5 | 2 | 9.9 | 100 | 94.3 | 0.6 | 68 | 79.5 |  | 14.5 | 8.5 | 31.7 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 0.4 | 10 | 6.7 | 16.8 | 8.8 | 10.4 | 1298.6
16:30 |  | 17.2 | 19 | 6.4 | 12.1 | 6.4 | 1.1 |  | 9 | 13.3 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 7.1 |  | 4 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 20 | 20.1 | 34.8 |  |  | 11.3 | 93 | 10.8 | 0.9 |  |  | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.8 | 22.6 | 13.4 | 10.7 |  | 3.5 | 14.8 |  | 96.5 | 67.5 | 35.4 | 0.2 | 1.7 | 3.9 |  | 10.5 | 2 | 9.9 | 98.1 | 99.7 | 0.6 | 34.2 | 40.8 |  | 13.4 | 9.5 | 35.8 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.6 | 2.1 | 10.3 | 1035.8
17:00 |  | 17 | 19 | 6.9 | 12.1 | 11.7 | 1.2 |  | 8.8 | 14.8 | 5.6 | 0.1 |  | 6.6 |  | 3.9 | 6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 17.2 | 4.5 | 3.2 | 22.7 | 19.8 | 36.8 |  |  | 12.7 | 105.3 | 2.1 | 0.1 |  |  | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.9 | 5.4 | 12.1 | 13.1 |  | 3.5 | 14.8 |  | 22.8 | 17.8 | 8.9 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |  | 6.8 | 2 | 10.1 | 119.9 | 115.2 | 0.6 | 7.8 | 7.4 |  | 9 | 11.1 | 35.7 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 |  | 10.7 | 849
17:30 |  | 16.5 | 19 | 6.9 | 12.1 | 19.7 | 1.2 |  | 9.1 | 14.5 | 5.4 |  |  | 6.2 |  | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 16.8 | 4.5 | 3.2 | 24 | 19.7 | 37.6 |  |  | 12.5 | 98.5 |  |  |  | 3.1 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.9 |  | 13.1 | 13.9 |  | 3.6 | 14.8 |  |  | 0.3 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 | 1 | 9.9 | 131.9 | 126.6 | 0.6 |  |  |  | 2.3 | 10.9 | 34.8 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0.6 | 10 | 6.8 | 16.8 |  | 10.1 | 789.1
18:00 |  | 16.2 | 19 | 9 | 12.1 | 19.7 | 1.3 |  | 9.9 | 15.7 | 5.5 |  |  | 6.2 |  | 3.9 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 16.9 | 4.5 | 3.2 | 26.1 | 22.2 | 41.8 |  |  | 8.7 | 100.4 |  |  |  | 4.8 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.8 |  | 13.4 | 14 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1 | 9.9 | 140 | 126.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10.9 | 33.7 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 |  | 10.3 | 805.5
18:30 |  | 17.2 | 19 | 7.7 | 12.1 | 20 | 1.4 |  | 9.8 | 16 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.8 | 5.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 16.9 | 4.6 | 3.2 | 25.3 | 25.2 | 45.7 |  |  | 8.5 | 102.3 |  |  |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.8 |  | 11.8 | 13.7 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 128.9 | 126.1 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 33.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.7 |  | 10.3 | 802.2
19:00 |  | 17 | 19 | 6.8 | 12.1 | 20 | 1.4 |  | 9.8 | 15.5 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.9 | 5.9 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 16.9 | 5.1 | 3.2 | 21.5 | 21.7 | 42 |  |  | 8.5 | 100.7 |  |  |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.2 |  | 10.8 | 14 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 103.4 | 116.1 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 35 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.6 |  | 10.4 | 754.3
19:30 |  | 17 | 19 | 7 | 12.1 | 20 | 1.4 |  | 9.7 | 13.4 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.8 | 6 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 16.9 | 5.2 | 3.2 | 14.7 | 20 | 30.7 |  |  | 10.5 | 131 |  |  |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.3 |  | 10.3 | 13.8 |  | 3.7 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 83.7 | 81.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.6 | 24.2 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.6 |  | 10.4 | 696.3
20:00 |  | 16.7 | 19 | 8.1 | 12.1 | 20 | 1.4 |  | 9.8 | 14.4 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.8 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 16.9 | 5.2 | 3.2 | 11.2 | 20.4 | 23.6 |  |  | 11.2 | 137.5 |  |  |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.6 |  | 10.3 | 13.7 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.1 | 10 | 47.4 | 57.7 | 0.6 |  |  |  |  | 6.6 | 20.4 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.6 |  | 10.4 | 633.1
20:30 |  | 16.7 | 19 | 7.6 | 11.6 | 20 | 1.4 |  | 9.2 | 13.5 | 5.5 |  |  | 6.7 |  | 3.8 | 5.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 16.8 | 5.2 | 3.2 | 7.7 | 20.5 | 20.5 |  |  | 8.7 | 132 |  |  |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.5 |  | 10.7 | 14.2 |  | 3.7 | 14.8 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 42.3 | 42.8 | 0.6 |  |  |  |  | 6.1 | 18.4 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.8 |  | 10.3 | 595
21:00 |  | 16.5 | 19 | 8 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 8.6 | 12.5 | 5.5 |  |  | 6.7 |  | 3.9 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 17 | 4.6 | 3.2 | 6.4 | 22.9 | 20.4 |  |  | 10.7 | 129.5 |  |  |  | 5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.5 |  | 12.5 | 13.9 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 30.3 | 32.9 | 0.6 |  |  |  |  | 5.5 | 17.9 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.7 |  | 10.3 | 571.6
21:30 |  | 16.6 | 19 | 8.4 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 8.9 | 12.8 | 5.5 |  |  | 6.7 |  | 3.8 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 16.8 | 4.3 | 3.2 | 7.7 | 24.1 | 11.5 |  |  | 12.4 | 144.1 |  |  |  | 5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.5 |  | 12.3 | 14.7 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 31.6 | 32.3 | 0.6 |  |  |  |  | 4.2 | 14 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.6 |  | 10.2 | 578.4
22:00 |  | 17.8 | 19 | 8.8 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 9 | 14.3 | 5.4 |  |  | 6.7 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 16.9 | 3.8 | 3.2 | 9.9 | 26.1 | 16.8 |  |  | 12.5 | 145.3 |  |  |  | 5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.6 |  | 11.3 | 12.3 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 4 | 9.9 | 37.5 | 32.7 | 0.6 |  |  |  |  | 4.8 | 15.7 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.4 |  | 10.3 | 595.5
22:30 |  | 17 | 19 | 7.4 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 8.9 | 13.3 | 5.4 |  |  | 6.7 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 16.7 | 3.8 | 3.2 | 11 | 23.4 | 21.9 |  |  | 7.3 | 129.2 |  |  |  | 5 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6.9 |  | 8.2 | 11.2 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 3 | 9.9 | 44.9 | 42.5 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 23.9 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.6 |  | 10.3 | 596.9
23:00 |  | 16.1 | 19 | 6.4 | 11.2 | 19.9 | 1.3 |  | 9.1 | 14.5 | 5.4 |  |  | 6.8 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 16.9 | 3.7 | 3.1 | 13.2 | 19.7 | 22.6 |  |  | 9.6 | 118.6 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7 |  | 10.8 | 12.2 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 3.1 | 9.9 | 42.6 | 39.8 | 0.6 |  |  |  |  | 6.9 | 29.2 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.7 |  | 10.4 | 591.5
23:30 |  | 16 | 19 | 7.1 | 11.2 | 19.9 | 1.3 |  | 9.2 | 13 | 5.4 |  |  | 6.8 |  | 3.9 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 16.9 | 4 | 3.2 | 15.9 | 23.7 | 22.3 |  |  | 8.4 | 115.5 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 |  | 12.1 | 14.2 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 27.1 | 32.3 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 26.7 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.7 |  | 10.3 | 570.1
0:00 |  | 16.2 | 19 | 8.9 | 11.2 | 19.5 | 1.3 |  | 9.1 | 13 | 5.3 |  |  | 6.6 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 17.1 | 4.3 | 3.2 | 21.9 | 17.1 | 26.6 |  |  | 6.5 | 92.3 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 |  | 10 | 13.6 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 20.1 | 27.7 | 0.6 |  |  |  |  | 8.5 | 27.4 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 |  | 10.3 | 537.7
EJEC MWh | 0 | 396.1 | 452.5 | 186.8 | 273.6 | 321.35 | 29.45 | 0 | 221.85 | 297.6 | 136.9 | 1.85 | 8.35 | 170.35 | 0 | 92.55 | 142.35 | 79.1 | 57 | 62.85 | 410.9 | 118.65 | 78.9 | 459.35 | 419 | 633.05 | 0 | 0 | 138.45 | 1692.8 | 248.9 | 10.9 | 0 | 122 | 48.25 | 102.65 | 115.6 | 120.4 | 164.4 | 584.2 | 341.95 | 328.45 | 0 | 85.4 | 359.7 | 0 | 1822.8 | 1477.85 | 741.1 | 2.7 | 39.15 | 116.55 | 0 | 113 | 40.7 | 173.65 | 1008.2 | 934.9 | 14.4 | 745.45 | 991.05 | 0 | 139.75 | 187.15 | 532.8 | 108 | 33.6 | 43.25 | 28.8 | 105.6 | 14.05 | 240.05 | 162.1 | 407 | 98.6 | 247.5 | 20084.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2042.1 | 10.1677 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4157.35 | 20.6996 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6676.1 | 33.2406 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7208.65 | 35.8921 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
martes, 30 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
30/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
30/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 30 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 9.4 | 13.3 | 41.6 | 117.9
1:00 | 16 | 19.1 | 8.6 | 11 | 9.2 | 13.4 | 41.7 | 119
1:30 | 16.2 | 19.1 | 9.1 | 11 | 9.5 | 9.8 | 41.7 | 116.4
2:00 | 16 | 19.1 | 8.9 | 11 | 9.5 | 13.3 | 42.1 | 119.9
2:30 | 15.8 | 19.1 | 8.4 | 11 | 10 | 14.2 | 42.2 | 120.7
3:00 | 16 | 19.1 | 8.8 | 11 | 9.6 | 14.2 | 41.5 | 120.2
3:30 | 15.9 | 19.1 | 9.2 | 11 | 9.6 | 8.4 | 41.5 | 114.7
4:00 | 16 | 19.1 | 8.9 | 11 | 9.7 | 15.1 | 41.4 | 121.2
4:30 | 15.7 | 19.1 | 7.8 | 11 | 9.4 | 14.4 | 41.5 | 118.9
5:00 | 16 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 9.3 | 12.4 | 41.5 | 118.7
5:30 | 16 | 19.1 | 9.6 | 11 | 8.9 | 12.2 | 41.7 | 118.5
6:00 | 16.2 | 19.1 | 9 | 11.1 | 8.8 | 16.8 | 41.7 | 122.7
6:30 | 16 | 19.1 | 6.5 | 11 | 8.9 | 13.7 | 42 | 117.2
7:00 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 9.2 | 11.3 | 41.7 | 117.3
7:30 | 16.2 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 9.2 | 12.6 | 41.6 | 119.3
8:00 | 16.5 | 17.5 | 9.9 | 11.1 | 9 | 13.4 | 41.6 | 119
8:30 | 16.7 | 16.8 | 6.7 | 11 | 9.2 | 8.7 | 41.3 | 110.4
9:00 | 16.8 | 16.8 | 6.8 | 11 | 9.1 | 8.9 | 41.7 | 111.1
9:30 | 16.5 | 18 | 8.2 | 11 | 9.3 | 7.5 | 41.6 | 112.1
10:00 | 16.3 | 18.9 | 6.3 | 11 | 9.3 | 8 | 41.5 | 111.3
10:30 | 16.8 | 18.8 | 5.4 | 11 | 9.3 | 9.6 | 41.6 | 112.5
11:00 | 16.8 | 17.7 | 6.9 | 11 | 9.4 | 9.8 | 41.6 | 113.2
11:30 | 16.8 | 19 | 7.1 | 11 | 9.2 | 8.9 | 41.6 | 113.6
12:00 | 17.5 | 19 | 6.1 | 11.1 | 9.2 | 8.5 | 41.7 | 113.1
12:30 | 16.7 | 19 | 5.5 | 11 | 9.3 | 8.8 | 41.9 | 112.2
13:00 | 16.5 | 19 | 7.1 | 12.1 | 9 | 8.4 | 41.9 | 114
13:30 | 16.7 | 19 | 9.1 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | 41.9 | 117.2
14:00 | 16.6 | 19 | 7.5 | 12.1 | 9.2 | 14.3 | 41.2 | 119.9
14:30 | 16.5 | 19 | 7.9 | 12.1 | 8.8 | 11.7 | 41.3 | 117.3
15:00 | 16.6 | 19 | 6.9 | 12.1 | 9 | 12.2 | 41.4 | 117.2
15:30 | 17 | 19 | 8.4 | 12.1 | 9.1 | 13.4 | 40.9 | 119.9
16:00 | 17 | 19 | 6.7 | 12.1 | 9 | 14.3 | 41.4 | 119.5
16:30 | 17.2 | 19 | 6.4 | 12.1 | 9 | 13.3 | 41.8 | 118.8
17:00 | 17 | 19 | 6.9 | 12.1 | 8.8 | 14.8 | 41.2 | 119.8
17:30 | 16.5 | 19 | 6.9 | 12.1 | 9.1 | 14.5 | 41.7 | 119.8
18:00 | 16.2 | 19 | 9 | 12.1 | 9.9 | 15.7 | 41.7 | 123.6
18:30 | 17.2 | 19 | 7.7 | 12.1 | 9.8 | 16 | 41.7 | 123.5
19:00 | 17 | 19 | 6.8 | 12.1 | 9.8 | 15.5 | 41.5 | 121.7
19:30 | 17 | 19 | 7 | 12.1 | 9.7 | 13.4 | 41.3 | 119.5
20:00 | 16.7 | 19 | 8.1 | 12.1 | 9.8 | 14.4 | 41.2 | 121.3
20:30 | 16.7 | 19 | 7.6 | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 41.4 | 119
21:00 | 16.5 | 19 | 8 | 11.2 | 8.6 | 12.5 | 41.7 | 117.5
21:30 | 16.6 | 19 | 8.4 | 11.2 | 8.9 | 12.8 | 41.6 | 118.5
22:00 | 17.8 | 19 | 8.8 | 11.2 | 9 | 14.3 | 41.9 | 122
22:30 | 17 | 19 | 7.4 | 11.2 | 8.9 | 13.3 | 42 | 118.8
23:00 | 16.1 | 19 | 6.4 | 11.2 | 9.1 | 14.5 | 41.8 | 118.1
23:30 | 16 | 19 | 7.1 | 11.2 | 9.2 | 13 | 41.6 | 117.1
0:00 | 16.2 | 19 | 8.9 | 11.2 | 9.1 | 13 | 42 | 119.4
EJEC MWh | 396.1 | 452.5 | 186.8 | 273.6 | 221.85 | 297.6 | 998.8 | 2827.25

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - martes, 30 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 439 | 435.4 | 375.6 | 437.35 | 440.9 | 426.65 | 425.7 | 426.6 | 426.7 | 427.75 | 423.1 | 418.9 | 410.7 | 411.55 | 393.8 | 396.1 | 11861.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 74.4 | 152.7 | 436.5 | 416.55 | 449.75 | 454.7 | 456.55 | 456.05 | 454.45 | 452.5 | 3804.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 28.6 | 128.15 | 154.8 | 142.85 | 145.65 | 89.85 | 133.6 | 170 | 177.05 | 182.45 | 196.1 | 195 | 196.7 | 197.9 | 199.75 | 186.8 | 2525.25
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 268.25 | 286.9 | 274.35 | 286.45 | 280.15 | 258.45 | 289.2 | 278.45 | 246.55 | 283.2 | 277.8 | 268.3 | 268.8 | 167.1 | 262.35 | 273.6 | 7759.2
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 195.4 | 266.15 | 260 | 261.45 | 305.1 | 298 | 305.05 | 298.45 | 300.25 | 297.5 | 315.05 | 348.05 | 369.45 | 351.65 | 315.45 | 321.35 | 8381.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 30.85 | 33.6 | 34.7 | 34.35 | 35.45 | 34.5 | 31.9 | 32 | 31.55 | 33.7 | 35.2 | 34.4 | 28.8 | 32.1 | 33.1 | 29.45 | 1044.72
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 4.75 |  |  |  | 4.6 | 8.95 | 9.3 | 6.65 |  |  |  | 5.15 | 9.6 | 9.6 | 4 |  | 98.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 241.5 | 251.9 | 201.85 | 221.9 | 245.5 | 219.8 | 221.05 | 227.1 | 218.3 | 181.15 | 256.95 | 245.6 | 223.05 | 225 | 236.75 | 221.85 | 6665.25
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 324.95 | 356.85 | 276.5 | 258.4 | 266.3 | 367.2 | 362.5 | 337.15 | 348.05 | 368.1 | 276.15 | 350.2 | 371.6 | 386.3 | 361.05 | 297.6 | 9713.35
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 163.75 | 163.3 | 160.1 | 158.45 | 157.4 | 158.15 | 157.3 | 152.05 | 148.3 | 152.15 | 149.5 | 149.85 | 147.55 | 143.5 | 143.2 | 136.9 | 5240.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 2410.5 | 2429.8755 | 2435.15 | 2309.45 | 2353.25 | 2269.35 | 2255.4 | 2206.75 | 2215.4 | 2261.5 | 2048.1 | 2326.1 | 2165.15 | 2099.2 | 2110.85 | 2146.75 | 72376.5255
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.6065 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.15 | 443.8 | 445.2 | 432.4 | 418.15 | 423.35 | 425.2 | 425.65 | 426 | 410.85 | 399.4 | 13276.3065
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 2175.35 | 1839.65 | 1724.65 | 1687.9 | 1640.3 | 1634.65 | 1435.45 | 1543.2 | 1271 | 1582.85 | 1342.15 | 1575.4 | 1448.7 | 1402.4 | 1459.75 | 1327 | 53583.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 908.15 | 858.65 | 817.6 | 788.5 | 754.6 | 665.4 | 724.2 | 690.2 | 670.15 | 665.85 | 664.95 | 681.5 | 682.05 | 668.2 | 650.75 | 624.25 | 23077.3
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2 | 1.85 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.85 | 2.4 | 1.6 | 2.25 | 2.5 | 2.4 | 2.65 | 1.65 | 1.85 | 64.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 5.75 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.05 | 7.65 | 8.45 | 8.45 | 8.4 | 8.3 | 8.25 | 8.35 | 239.45
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 161.35 | 161.1 | 161.05 | 160.95 | 160.4 | 159.85 | 162.05 | 161.2 | 160.9 | 160.8 | 161.7 | 161.6 | 161.45 | 161.2 | 160.45 | 161.3 | 4834.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 1809.45 | 1799.5 | 1839.85 | 1834.55 | 1793.5 | 1817.5 | 1809.5 | 1826.25 | 1833 | 1832.6 | 1829.25 | 1802.1 | 1837.45 | 1830.3 | 1803 | 1819.4 | 54392
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 6.8 | [7 empty] | 6.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 5.45 |  | 26.9 |  |  |  |  | 32.35
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 19.65 |  |  |  | 15.9 | 7.2 |  |  |  |  | 42.75
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 326.75 | 268.2 | 248.4 | 233.15 | 232.25 | 223.7 | 214.85 | 203.25 | 204.3 | 197.4 | 198.35 | 202.95 | 194.35 | 188.3 | 176.85 | 170.35 | 7043.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 139.1 | 137.85 | 126.15 | 127.1 | 124.5 | 118.4 | 116.3 | 111.1 | 107.1 | 100.25 | 93.25 | 94.15 | 96.15 | 99.5 | 98.95 | 92.55 | 3968.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 204.9 | 199.6 | 182.8 | 184.55 | 182.4 | 171.35 | 169.8 | 166.65 | 157.6 | 155.9 | 144.05 | 147.15 | 146.05 | 153.7 | 145.8 | 142.35 | 5758.65
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 99.2 | 88 | 81.6 | 78.25 | 77.6 | 86.9 | 91.4 | 86.5 | 84.5 | 87.2 | 88.95 | 90.3 | 81.55 | 27.35 | 77.55 | 79.1 | 2657.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 3623.75 | 3585.2 | 3602.8 | 3562.05 | 3496.3 | 3454 | 3383.55 | 3238.95 | 3271.1 | 3233.85 | 3197.45 | 3166 | 3120.5 | 3077.95 | 3093.75 | 3030.35 | 107631
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 186.2 | 188.5 | 188.4 | 187.95 | 189.05 | 118.95 | 184.2 | 183.85 | 184.25 | 184.65 | 184.15 | 184.85 | 183.95 | 184.9 | 185.2 | 185.35 | 5516.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 123.95 | 125.2 | 124 | 124 | 112.5 | 112.25 | 120.4 | 120.05 | 119.7 | 120.75 | 120.45 | 122.6 | 124.35 | 123.7 | 124.15 | 125.4 | 3674.45
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 162.45 | 513.65 | 518.7 | 467.7 | 63.5 |  |  | 50.5 | 89.65 |  | 294.35 | 254.5 | 33.85 | 67.45 | 212.65 | 418.75 | 8165.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 54.7 | 52.5 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 50.05 | 50.95 | 55.9 | 58.8 | 58.1 | 60.15 | 59.8 | 60.2 | 59.8 | 59.25 | 57 | 1704.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 15556.7 | 15632.1 | 15651.05 | 15673.6 | 15610.85 | 15652.35 | 15622.9 | 15626.85 | 15629.6 | 15626.3 | 15627.25 | 15629 | 15599.65 | 15448.45 | 15602.295 | 15409.5 | 464801.035
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 5125.35 | 5160.45 | 5182.2 | 5188.8 | 5176.75 | 5178.75 | 5175.55 | 5179.7 | 5183.95 | 5181.15 | 5184.15 | 4373 | 5185.3 | 4479.65 | 5166.7 | 5132.75 | 152859.52
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 |  | 15.35 | [11 empty] | 66.2 | 64.6 | 16.95 | 504.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 |  | 15.35 | [11 empty] | 66.25 | 51.1 | 16.1 | 483.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 79.4 | 78.15 | 75.45 | 75.05 | 73.2 | 70.95 | 69.5 | 69.25 | 68 | 67.75 | 65.35 | 65.6 | 65.7 | 64.25 | 63.65 | 62.85 | 2302.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 272.8 | 490.65 | 490.2 | 489 | 489.45 | 491 | 485.55 | 460.2 | 457 | 454.95 | 451.9 | 451.75 | 458.75 | 436.55 | 423.35 | 410.9 | 14075.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 3079 | 5303.35 | 5298.1 | 2579.1 | 3632 | 2910.15 | 75.3 | 2691.95 | 3913.85 | 4770.45 | 4429.7 | 4607.95 | 1172.4 | 4602.5 | 795.25 | 4095.25 | 121355.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 69 |  |  | 53.6 | 155.75 | 156 | 3966.7
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 1440.8 | 1286.85 | 1251.05 | 1232.05 | 1204.1 | 1199.1 | 1245.3 | 1208.2 | 1202.55 | 1216.05 | 1303.2 | 1493 | 1547.1 | 1558.75 | 1318.1 | 1389.05 | 36469.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 18.35 | 143.4 | 147.15 | 128.85 | 135.3 | 130.3 | 126.9 | 123.1 | 125.15 | 118.65 | 1197.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 82.9 | 81.7 | 83.25 | 90.1 | 107.95 | 106.95 | 103 | 99.5 | 170.9 | 123.1 | 109.3 | 100.8 | 100.45 | 92.45 | 89.7 | 78.9 | 3514.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 1076.8 | 1069.55 | 715.35 | 832.65 | 964.5 | 1054.6 | 1060.6 | 361 | 23.5 | 1062.9 | 1068.8 | 1054.75 | 1063.05 | 1059.75 | 1059.7 | 1014.5 | 27005.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 257.1 | 233.15 | 435.45 | 207.5 | 240.75 | 162.8 |  | 803.8 | 690.6 | 111.75 | 270.25 | 261.35 | 167.4 | 304.45 | 277.3 | 249.45 | 8636.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 1006.95 | 203.75 | 315.35 | 1526.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 767 | 233.6 | 384.8 | 823.45 | 1279.9 | 1031.85 | 1258.05 | 682.5 | 914.05 | 1150.25 | 765.8 | 650.2 | 1139.85 | 681.75 | 206.35 | 459.35 | 23137.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 560.5 | 236.8 | 172.85 | 404.3 | 628.25 | 576.9 | 604.9 | 333.6 | 347.2 | 563.2 | 487.45 | 461.85 | 646.85 | 504.65 | 379.45 | 419 | 13050.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 1590.05 | 658.65 | 216.3 | 1806.95 | 2311.85 | 1749.05 | 2230.1 | 2561.5 | 2749.9 | 1706.6 | 1501.7 | 1800.3 | 2126.65 | 2443.1 | 531.3 | 633.05 | 42998.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 830.8 | 371.35 | 160.8 | 1435.25 | 1911.45 | 1630.85 | 1836.75 | 2208.15 | 2348.4 | 1133.5 | 1629.45 | 1370.9 | 2118.7 | 2230.3 | 538 | 705.55 | 36199.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 1145.35 | 539.2 | 338.9 | 1616.25 | 2127.55 | 1933.95 | 2159.9 | 2473.35 | 2485.05 | 1338.15 | 1877.65 | 1759.35 | 2388.65 | 2472.6 | 769.1 | 987.25 | 43380.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 102.2 | 48.75 | 14.1 | 221.5 | 284.05 | 205.75 | 310.4 | 371.45 | 356.1 | 136.4 | 222.05 | 176.85 | 334.75 | 356.95 | 63.6 | 77.15 | 5162.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 67.1 | 29.4 | 7.25 | 175.9 | 230.9 | 179.35 | 236.9 | 284.3 | 278.45 | 127.75 | 171.35 | 118.1 | 268.65 | 266.3 | 44.25 | 61.3 | 3974.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 |  | 235.65 |  | 146.5 | 44.25 | 133.35 |  | 148.5 | 186.65 | 124.8 | 85.8 | 113.6 | 8.4 | 166.5 | 97.5 | 105.05 | 3240.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 2026.9 | 2061.7 | 2000.85 | 1986.9 | 1427.7 | 2022.9 | 1700.5 | 1597.65 | 2046 | 1484.15 | 1325.25 | 1318.9 | 1377.7 | 1077.7 | 1456.25 | 1236.85 | 51590.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 254.05 | 208.76 | 325.85 | 312.2 | 344.15 | 345.3 | 345.2 | 346.3 | 344.25 | 348.1 | 349.3 | 12.4 | 337.2 | 333.4 | 336.6 | 10.9 | 8573.56
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 187.5 | 218.5 | 245.75 | 243.75 | 259.3 | 259.75 | 259.95 | 260.3 | 260.25 | 258.05 | 260.35 | 242.2 | 238.7 | 249.1 | 252.3 | 248.9 | 7478.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 4047.1 | 4024.25 | 4047.6 | 4053.65 | 4073.3 | 4053.15 | 3199.4 | 3644.85 | 4040.3 | 4087.75 | 4079.85 | 3980.45 | 4001.6 | 3273.3 | 4032.5 | 4033.6 | 106833.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 4006.6 | 3983.85 | 4006.15 | 4010.3 | 4033.05 | 4018.4 | 3175.75 | 3618.65 | 3999.75 | 4035.45 | 4026.85 | 3946.7 | 3460.55 | 1988.2 | 3993.25 | 3986.15 | 113812.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 4761.1 | 4737.85 | 4709.25 | 3347.7 | 4788.55 | 4774.2 | 3532.05 | 3962.9 | 4694 | 4791.4 | 4780.3 | 4366.9 | 4479.4 | 3660.25 | 4624 | 4659.65 | 134741.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 6306.25 | 6291.05 | 6299.15 | 5553.95 | 6339.8 | 6307.75 | 5377.25 | 5796.2 | 6278.7 | 6337.45 | 6304.2 | 6101.7 | 5908.4 | 4712.95 | 6218.85 | 6205.75 | 174128.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 1558.55 | 1658.5 | 1655.55 | 1562.1 | 1173.35 | 294.2 |  | 126.9 | 246.65 |  | 286.05 | 345.4 | 1078.15 | 1121.2 | 1535.75 | 1638.5 | 33196.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 792.85 | 811.3 | 811.2 | 789.5 | 718.8 | 188.7 | [6 empty] | 587.15 | 704.05 | 790.2 | 809.1 | 16305.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [23 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 4218.55 | 4238.85 | 4139.15 | 4232 | 4185.6 | 4247.2 | 4104.25 | 4232.9 | 4244.65 | 4236.55 | 4239.5 | 4220.65 | 3970.15 | 3455.7 | 4119.85 | 4258.45 | 124677.222
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 4231.4 | 4250.95 | 4148.25 | 4239.95 | 4196.25 | 4258.2 | 4117.4 | 4244.15 | 4257.4 | 4249 | 4251.7 | 4229.85 | 3973.35 | 3462.6 | 4133.55 | 4269.55 | 122579.7025
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 4348.55 | 4344.65 | 4300.05 | 4342.85 | 4311.6 | 4350 | 4261.7 | 4332.05 | 4355.6 | 4345.25 | 4334.25 | 4318.95 | 4186.05 | 3897.95 | 4274.1 | 4355.65 | 127711.7107
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 205.25 | 178.9 | 166.2 | 169.5 | 163.2 | 229.9 | 213.65 | 161.55 | 143.55 | 135.65 | 142.45 | 201.5 | 215.3 | 187.75 | 148.15 | 122 | 6384.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 61.45 | 59.15 | 56.4 | 55.1 | 54.1 | 57.1 | 57.85 | 53.35 | 50.5 | 50.7 | 53.55 | 62.05 | 72.85 | 65 | 52.6 | 48.25 | 2044.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 129.7 | 130.75 | 129.5 | 131.25 | 129.15 | 124.95 | 119.35 | 114.8 | 113.45 | 113.8 | 110.2 | 107.55 | 107.1 | 105.8 | 104.7 | 102.65 | 4030.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 142.5 | 145.55 | 143.5 | 145 | 143.5 | 136.65 | 133.1 | 127.45 | 126.9 | 126.75 | 122.65 | 120.45 | 120.65 | 118.75 | 118 | 115.6 | 4473.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 147.8 | 149.9 | 148.7 | 150 | 136.3 | 95.55 | 134.3 | 128.5 | 127.7 | 130.45 | 127.25 | 124.45 | 123.35 | 122.2 | 120.9 | 120.4 | 4544.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 187.35 | 180.6 | 186.95 | 181.15 | 180 | 186.85 | 179.85 | 188.75 | 156.2 | 169.35 | 170.85 | 165.65 | 173.55 | 172.55 | 164.8 | 164.4 | 5180.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [10 empty] | 99.05 | 572.4 | 534.6 | 583.25 | 637.5 | 640.75 | 647.215 | 633.1 | 565.9 | 580.3 | 642.7 | 641.2 | 640.5 | 9770.815
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 32.55 | 164.95 | 342.65 | 359.15 | 358.3 | 1257.6
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 487.8 | 508.95 | 553.25 | 490.95 | 510.25 | 532.95 | 612.9 | 623.25 | 555.9 | 629.15 | 617.9 | 578.45 | 591.1 | 599 | 598.7 | 584.2 | 17203.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 232.45 | 263.15 | 224.8 | 210.2 | 238.15 | 265.25 | 216.5 | 157.05 | 218.35 | 250.3 | 295.25 | 301.75 | 354.4 | 274.45 | 336.95 | 341.95 | 7081.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 250.15 | 277.35 | 264.3 | 213.05 | 254.5 | 284.5 | 247.95 | 184.65 | 246.55 | 262.1 | 309 | 308.8 | 339.4 | 260.15 | 319.6 | 328.45 | 7150.8
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 86.45 | 6.25 | 74.2 | 85.45 | 87.9 | 39.5 | 90.3 | 89.15 | 88.3 | 87.45 | 87.75 | 87.1 | 86.5 | 85.65 | 85.35 | 85.4 | 2457.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 441.05 | 432.15 | 428.8 | 425.5 | 426.1 | 436.7 | 436.15 | 435.05 | 433.15 | 431.65 | 431.45 | 436.2 | 437.3 | 440.9 | 434.55 | 424.25 | 13111.95
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 361.3 | 360.95 | 360.05 | 359.9 | 357.75 | 360 | 360 | 360 | 363.4 | 362 | 362.45 | 362.05 | 339.75 | 360.25 | 359.95 | 359.7 | 10635.565
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 2006.75 | 2484.45 | 2156.5 | 2246.6 | 2193.65 | 2108.55 | 2149.95 | 1999.3 | 1857.2 | 2058.05 | 1991.65 | 2041.65 | 1845.25 | 1714.1 | 1895.65 | 1873.45 | 67763.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | 3.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [13 empty] | 2.45 | [7 empty] | 1.65 | 5.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 1954.9 | 1948.05 | 1947.1 | 1931.65 | 1891.85 | 1852.8 | 1817.1 | 1729.5 | 1720.6 | 1709.3 | 1683.1 | 1673.45 | 1648.5 | 1610.5 | 1638.9 | 1606.8 | 58037.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 63.95 | 68 | 68.85 | 69.6 | 69.6 | 67 | 68.65 | 61.9 | 59.75 | 53.7 | 51.35 | 63.4 | 65.65 | 1907.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 1538.8 | 1592.35 | 1784.05 | 1796.8 | 1924.7 | 1912.1 | 1896.85 | 1926.25 | 1830.25 | 1937.9 | 1937 | 1837.15 | 1842.55 | 1854.55 | 1848.95 | 1822.8 | 54712.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 9750.3 | 10947.2 | 9122.55 | 6301.3 | 8994 | 7914.75 | 7180.85 | 9545.65 | 9287.95 | 10016.55 | 8986.95 | 10259.65 | 7484.75 | 6680.2 | 6831.3 | 8159.95 | 265026.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 1147.9 | 1265.35 | 1381.3 | 1385.35 | 1507.95 | 1522.5 | 1513.95 | 1539.55 | 1457.7 | 1552.05 | 1520.8 | 1436.75 | 1472.45 | 1489.1 | 1491.9 | 1477.85 | 43058.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 621.25 | 636.65 | 720.45 | 698.5 | 769.85 | 765.05 | 759.45 | 770.75 | 748.1 | 777.2 | 770.65 | 725 | 743.55 | 749.75 | 652.5 | 741.1 | 21790.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 3988.25 | 4166.5 | 4306.9 | 4270.5 | 3774.2 | 4072 | 3291.55 | 3438.85 | 3742.95 | 4163.4 | 4327.45 | 4221.35 | 4341.7 | 3326.4 | 4336.75 | 4311.1 | 105216.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 4131.95 | 4364.3 | 4768.15 | 4695.95 | 3945 | 4424.9 | 3346.15 | 3502.35 | 3937.15 | 4517.7 | 4801.55 | 4605.4 | 4794.05 | 3440.65 | 4775.5 | 4762.25 | 130209.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 4143.65 | 4376.15 | 4820.8 | 4765.35 | 3979.9 | 4496.45 | 3371.05 | 3516 | 3970.4 | 4569.05 | 4882.25 | 4632.3 | 4874.05 | 3460.15 | 4845.2 | 4784.25 | 131592
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 6265.05 | 6493.45 | 6714.7 | 6666.5 | 6089.6 | 6485.8 | 5580.35 | 5758.1 | 6103.3 | 6571.25 | 6775.05 | 6633 | 6772.9 | 5632.15 | 6793.7 | 6752.95 | 182288.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 4928.15 | 4909.4 | 4936.85 | 4929.4 | 4955.55 | 4944.75 | 4118.15 | 4954.9 | 4961.6 | 4957.75 | 4954.3 | 4954.65 | 4956.8 | 3935.8 | 4944.35 | 4926.55 | 131249.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 2542 | 2531.2 | 2545.55 | 2540.45 | 2554.35 | 2545 | 2224.35 | 2551.05 | 2550.05 | 2553.95 | 2546.6 | 2551.3 | 2573.9 | 2158.8 | 2568.25 | 2544.15 | 67731.6
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 113.75 | 114.2 | 113 | 112.2 | 113.2 | 115 | 114.6 | 114.55 | 114.4 | 114.45 | 114.55 | 114.85 | 114.25 | 114.25 | 115.65 | 117.1 | 3336.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 1.15 | 0.65 | 1.8268 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.55 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 2.75 | 2.7 | 2.7 | 53.2413
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 1300 | 1234.1 | 1173.7 | 1138.55 | 1094.6 | 1023.7 | 1042.15 | 998.8 | 964 | 957 | 956.15 | 976.25 | 967.3 | 942.5 | 913 | 879.05 | 33612.8
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 46.8 | 41.55 | 40.85 | 40.75 | 43 | 42.55 | 42.6 | 43.05 | 39.35 | 38.1 | 38.3 | 37.7 | 38.25 | 39.95 | 43.55 | 39.15 | 1389.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 110.8 | 101.4 | 111.55 | 112.2 | 114.6 | 120.75 | 121.1 | 123.55 | 116.8 | 124.9 | 122.2 | 117.2 | 116.2 | 117.95 | 118.45 | 116.55 | 3429.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 177.75 | 362.85 |  | 636.7 |  |  |  | 295.75 |  |  |  | 135.75 |  | 998 | 984.25 | 851.25 | 9986.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 85.65 | 100.35 | 85.25 | 76 | 88.7 | 88.5 | 101.25 | 109.85 | 99 | 96.55 | 117.85 | 115.3 | 113.85 | 114.15 | 114.15 | 113 | 2932.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 66.5 | 59.2 | 58 | 57.3 | 55.9 | 56.4 | 35.7 | 62.05 | 81.75 | 63.6 | 63.95 | 42.9 | 58.4 | 50.8 | 39.8 | 40.7 | 1796.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 2438.15 | 2334.55 | 2288.5 | 2324.1 | 2373.05 | 2370.1 | 2345.95 | 2398.45 | 2301.15 | 2256.65 | 2265.1 | 2310.2 | 2267.55 | 2193.3 | 2144.35 | 2113.6 | 74035.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 794.85 | 729.6 | 694 | 692.4 | 668.25 | 677.45 | 383.65 | 711.8 | 1106.9 | 730.25 | 760.85 | 575.55 | 709.05 | 585.65 | 524.1 | 462.4 | 22300.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 178.4 | 168.6 | 177.05 | 176.5 | 173.6 | 183.3 | 178.3 | 218.15 | 188.3 | 208.1 | 183.7 | 147.75 | 178.35 | 178.7 | 148.7 | 173.65 | 5458.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 853 | 642.75 | 554.6 | 1667.05 | 1521.2 | 1502.15 | 2352.2 | 2934.05 | 2064.15 | 1273.55 | 1676.5 | 1093.35 | 2317.7 | 2826.6 | 702.7 | 1008.2 | 41961.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 830.95 | 602.7 | 437.3 | 1145.25 | 1323.1 | 1458.3 | 1973.05 | 2485.55 | 1757.05 | 1143.95 | 1512.25 | 1795.95 | 2059.95 | 2449.55 | 695.4 | 934.9 | 38958.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 1828.7 | 1757.05 | 1749.5 | 1729.85 | 1718.55 | 1789 | 1783.85 | 1724.35 | 1742.7 | 1719.9 | 1749 | 1785.55 | 1780.95 | 1760.55 | 1776.4 | 1741.35 | 51754.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 12.75 | 14.4 | 14.4 | 428.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 716 | 719.35 | 711 | 709.15 | 699.7 | 711.2 | 713.55 | 711.1 | 711.25 | 698.35 | 713.25 | 713.9 | 630.65 | 700.6 | 703.1 | 711.8 | 21110.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 3344.8 | 2766.8 | 2692.4 | 2689.65 | 2832.35 | 2719.7 | 2675.85 | 2665.2 | 2561.9 | 2475.7 | 2652.1 | 3014.35 | 3128.15 | 3052.45 | 2724.5 | 2795.2 | 80220.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 2468.55 | 2275.3 | 2167.55 | 2134.55 | 2192.85 | 2379.4 | 2360.3 | 2293.3 | 2297.9 | 2246.55 | 2283.15 | 2319.2 | 2350.6 | 2472.75 | 2358.6 | 2180.7 | 68317.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 1531.05 | 1530.2 | 1526.4 | 1522.7 | 1523.3 | 1532.05 | 1525.35 | 1524.05 | 1525.15 | 1525.45 | 1528.85 | 1526.75 | 1524.95 | 836.9 | 1538.9 | 1482.55 | 45042
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 572.25 | 672 | 738 | 767.5 | 779.3 | 783.55 | 769.4 | 781.75 | 781.35 | 786.4 | 797.95 | 776.4 | 757.95 | 757.45 | 755.6 | 745.45 | 22329.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 777.2 | 902.9 | 974.1 | 1022.75 | 1038.6 | 1051 | 1032.5 | 1043.45 | 1040.45 | 1049.5 | 1064.25 | 1035.05 | 1008.95 | 917.65 | 906.4 | 991.05 | 29565.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  |  |  |  | 835.5 | [12 empty] | 4101.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  |  |  | 304.15 | [13 empty] | 2651.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  |  |  | 290.85 | 236.8 | [7 empty] | 220.3 | 9.55 |  |  |  | 3191.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 1033.45 | 2269.7 | 4391.8 | 3259 | 946.3 | [5 empty] | 1020.3 | 1331.05 |  |  | 1421.35 | 2695.1 | 39312.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 3390.1 | 3383.2 | 3390.8 | 3395.75 | 3407.9 | 3394.25 | 2701.85 | 2986.45 | 3240.75 | 3404.15 | 3396 | 3402.2 | 3398.3 | 2792.4 | 3383.5 | 3370.35 | 99452.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 3456.6 | 3445.7 | 3455.35 | 3459.9 | 3473.3 | 3460.4 | 2692.4 | 3015.7 | 3299.15 | 3472.05 | 3464.2 | 3467.8 | 3464.9 | 2824.3 | 3451.7 | 3439.15 | 101194.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 3669.65 | 3789.5 | 4054.95 | 3833.2 | 3616.35 | 3551.65 | 3090.25 | 3276.5 | 3527.7 | 3561 | 3664.4 | 3694.95 | 3567.8 | 3166.45 | 3706.4 | 4012.85 | 111157.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 107.3 | 125.1 | 105.75 | 91.35 | 111.65 | 108.8 | 127.15 | 143.95 | 126.7 | 119.75 | 146.9 | 144.65 | 142.5 | 143 | 141.5 | 139.75 | 3834.388
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 370.05 | 71.45 | 31.65 | 514 | 615.7 | 499.45 | 602.6 | 697.55 | 718.95 | 308.6 | 431.4 | 453.8 | 599.5 | 637.95 | 144.5 | 187.15 | 10841.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 1003.35 | 183.8 | 94.15 | 1365 | 1654.25 | 1278.9 | 1582.8 | 1902.4 | 1893.35 | 791.55 | 1162.1 | 1286.7 | 1496.8 | 1692.55 | 408.2 | 532.8 | 29155.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 107.7 | 105.75 | 108.05 | 108 | 108 | 108.05 | 106.65 | 43.95 | 74.65 | 106.35 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108.05 | 108 | 2665.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.25 | 34.25 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 31.8 | 15 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 812.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 13.75 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 857.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 29.45 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 48.25 | 43.25 | 1249.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [22 empty] | 641.75 | 1254.45 |  | 2760.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 105 | 95.95 | 106.7 | 106.95 | 113.55 | 111.65 | 111.5 | 113.75 | 109.8 | 113.8 | 113.2 | 108.05 | 108.15 | 107.15 | 107.25 | 105.6 | 3253.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [27 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 1666.6 | 1782.85 | 1732.85 | 1677.2 | 1617 | 1652.1 | 1538.5 | 1588.4 | 1517.5 | 1575.65 | 1467.95 | 1521.45 | 1456.3 | 1478.55 | 1445.35 | 1451.75 | 51829.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 22.75 | 19.95 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 14.75 | 14.15 | 16.8 | 14.15 | 14.05 | 644.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 103.2 | [11 empty] | 103.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 334.85 | 294.9 | 240.35 | 240.2 | 240.25 | 240.3 | 240.1 | 332.55 | 366.65 | 240.55 | 240.25 | 240.3 | 240 | 239.8 | 237.75 | 240.05 | 10440.2
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 139.65 | 147.2 | 205.95 | 219.05 | 219.2 | 218.7 | 191.9 | 159.8 | 160.3 | 160.75 | 160.2 | 160.65 | 160.75 | 160.9 | 161.8 | 162.1 | 5873.7
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 407.85 | 432.05 | 480.1 | 478.45 | 465.9 | 459.05 | 461.65 | 326.35 | 302.1 | 443.95 | 439.1 | 430.75 | 427.15 | 417 | 413.45 | 407 | 12001
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 73.4 | 47.3 | 12.8 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.2745 | 81.6 | 81.6 | 2360.6245
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 785.55 | 768.15 | 752.65 | 766.3 | 739.85 | 733.65 | 724.9 | 734.8 | 722.1 | 692.4 | 695.45 | 675 | 692.1 | 682.689 | 657.25 | 631.95 | 23614.039
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 1620.8 | 1623.05 | 1349.7 | 1643.2 | 1415.3 | 1684.05 | 1335.2 | 1638.65 | 1533.15 | 1583.25 | 1577 | 1529.9 | 1402.55 | 1264.236 | 1322.9 | 1278.15 | 48205.236
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 238.8 | 228.75 | 236.9 | 229.1 | 229.7 | 222.05 | 218.3 | 223.3 | 235.65 | 224.1 | 216.95 | 179.85 | 226.9 | 220.615 | 262.6 | 266.9 | 7607.115
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 688.85 | 729.45 | 748.75 | 770.85 | 1055.95 | 1045 | 1012.35 | 967.2 | 987.1 | 787.65 | 499.9 | 486.95 | 451.25 | 528.7665 | 536.3 | 492.6 | 19365.2165
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 2557.55 | 2564.85 | 2459.25 | 2490.15 | 1499.55 | 2469.05 | 2247.35 | 2130.15 | 2492.9 | 2048 | 1920.2 | 1941.5 | 1965.75 | 1694.485 | 1997.95 | 1821.9 | 57933.785
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 123.15 | 120.3 | 75.75 | 50.75 | 97.6 | 63.05 | 81.85 | 96.8 | 112.05 | 105.4 | 124.4 | 132.45 | 117.2 | 109.35 | 114.6 | 98.6 | 2914.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 4996.95 | 4994.869 | 5007.6 | 5002.65 | 5025.65 | 5012.8 | 4649.95 | 5031.45 | 5037 | 5034.75 | 5031.5 | 5028.25 | 4251.2 | 1223.85 | 1708.4 | 4858.1 | 141908.819
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 2407.3 | 2402.7425 | 2410.85 | 2404.75 | 2421.5 | 2413.15 | 2295.55 | 2422.5 | 2430.75 | 2437.1 | 2428.5 | 2433.9 | 2186.3 | 661.6 | 711.8 | 2371.7 | 68597.3425
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 | [10 empty] | 482.05 | 257.55 |  |  |  | 407.2 |  | 801.65 | 6243.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  |  | 484 | 1731.55 |  |  |  |  | 801.6 | 92.7 |  |  | 851.9 | 91.7 | 491.75 | 333.65 | 19.7 | 9920.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 197.2 | 196.95 | 195.15 | 194.9 | 189.4 | 190.45 | 189.25 | 186.1 | 194.9 | 192.8 | 86.75 | 86.05 | 85.65 | 84.45 | 80.95 | 80.75 | 5189.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 90.5 | 90 | 87.75 | 88.6 | 87.15 | 87.35 | 89.05 | 81.2 | 96.45 | 88.35 | 42.5 | 61.3 | 85.9 | 84.1 | 85.25 | 76.35 | 2561.85
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 414.85 | 323.95 | 302 | 279.1 | 256.7 | 242.2 | 233.4 | 244.55 | 243.15 | 245.6 | 246.3 | 245.8 | 245.1 | 245.75 | 247.4 | 247.5 | 9613.05
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 177642.35 | 179811.8035 | 180495.5768 | 179625.55 | 180102.05 | 177227.95 | 162905.2 | 176289.95 | 180509.25 | 177358.765 | 179171.4 | 179684.6 | 175816.75 | 162712.966 | 165483.095 | 175972.7 | 5274873.239
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 216.05 | 181.8 | 179.15 | 175.4 | 121 | 121.35 | 85.2 | 124.45 | 124.3 | 122.8 | 124 | 124.15 | 124.2 | 77.7105 | 123.6 | 122.75 | 5380.9413
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 126.7 | 58.15 | 58.939 | 96.249 | 55.9 | 64.1532 | 55.9 | 124.55 | 70.4681 | 57.4 | 59.5155 | 90.25 | 58.3 | 45.45 | 47.35 | 47.35 | 2028.2024
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 214.05 | 193.55 | 193.25 | 186.7 | 185.1 | 182.4 | 180.55 | 189 | 198.55 | 181.1 | 175.75 | 171.2 | 155.8 | 172.7 | 178.2158 | 172.1 | 5946.6687
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | [16 empty] | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 227.75 | 228 | 406.12 | 454.825 | 227.35 | 216 | 227.45 | 228 | 454.715 | 227.25 | 228 | 454.675 | 454.71 | 77.2 | 227.85 | 454.705 | 10414.2173
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 87.1 | 98.25 | 138.45 | 187.2 | 227.3 | 224.6 | 221.15 | 109.1 | 96.25 | 92.5 | 88.85 | 87.2 | 87.85 | 115.4 | 118.7 | 115.55 | 5504.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 149.2 | 320.95 | 386.35 | 386.45 | 386.2 | 386.1 | 324.1 | 176.75 | 158.7 | 160.35 | 167.8 | 176.65 | 162.5 | 158.95 | 217.75 | 176.95 | 6785.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 588.85 | 585.6 | 136.8 | 584.5 | 576.8 | 575 | 574.6 | 562.2 | 552.1 | 551.45 | 551.15 | 559.25 | 560.15 | 553.55 | 541.9 | 533.129 | 15965.7867
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 1609.7 | 1666.3 | 1499.059 | 2071.324 | 1779.65 | 1769.6032 | 1668.95 | 1514.05 | 1655.0831 | 1392.85 | 1395.0655 | 1663.375 | 1603.51 | 1200.9605 | 1455.3658 | 1622.534 | 60470.3035
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1081498.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 760751.65
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 738947.26
[7 empty] | ELECTROPERU | 618648.905
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 374968.6352
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 210506.1615
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 159086.016
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 125322.55
[7 empty] | EGEMSA | 107631
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 103591.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 76660.95
[7 empty] | CELEPSA | 72376.5255
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 67763.95
[7 empty] | EGASA | 59308.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 58037.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 54712.1
[7 empty] | SAN GABAN | 52473.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 42998.8
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 37168.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 36469.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 36187.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 33612.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 29155.5
[7 empty] | SINERSA | 28314.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 19428.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 18229.8
[7 empty] | EGESUR | 17356.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17203.6
[7 empty] | TERMOSELVA | 16163.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 14075.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13276.3065
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13111.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 11861.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11028.415
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10841.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10635.565
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 9986.95
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9713.35
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 9613.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8428.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8381.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7759.2
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 7751.75
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7150.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7081.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6665.25
[7 empty] | PETRAMAS | 5585.35
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 5240.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3834.388
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3804.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3514.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3429.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3253.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2932.85
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2914.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2760.45
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2525.25
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2457.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2302.65
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1907.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1704.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1389.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1197.15
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1044.72
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 239.45
[7 empty] | SHOUGESA | 103.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.45
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 64.4
[7 empty] | KONDU SAC | 53.2413
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 9.15

## G_AREAS
martes, 30 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 114.5 | 146.5 | 0 | 56.3 | 1954.8 | 3557.8 | 0 | 216.4 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 317.3 | 5729 | 462.8 | 6509.1 | 00:30 | 2532.1 | 3704.3 | 0 | 272.7 | 6509.1 | 00:30 | 161.2 | 85.7 | 0 | 272.7 | 519.6
01:00 | 116.6 | 147.9 | 0 | 65.3 | 1875.4 | 3473.3 | 0 | 211 | 461.9 | 0 | 0 | 0 | 329.8 | 5559.7 | 461.9 | 6351.4 | 01:00 | 2453.9 | 3621.2 | 0 | 276.3 | 6351.4 | 01:00 | 159.3 | 86.7 | 0 | 276.3 | 522.3
01:30 | 117.2 | 144.9 | 0 | 64.1 | 1904 | 3421.2 | 0 | 177.8 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 326.2 | 5503 | 436.5 | 6265.7 | 01:30 | 2457.7 | 3566.1 | 0 | 241.9 | 6265.7 | 01:30 | 159.2 | 84.1 | 0 | 241.9 | 485.2
02:00 | 117.4 | 148.9 | 0 | 65.1 | 1840.3 | 3420.7 | 0 | 173.6 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 331.4 | 5434.6 | 438.5 | 6204.5 | 02:00 | 2396.2 | 3569.6 | 0 | 238.7 | 6204.5 | 02:00 | 159.6 | 87.2 | 0 | 238.7 | 485.5
02:30 | 117.5 | 131.3 | 0 | 67.1 | 1824.3 | 3417.1 | 0 | 192.5 | 439.6 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 5433.9 | 439.6 | 6189.4 | 02:30 | 2381.4 | 3548.4 | 0 | 259.6 | 6189.4 | 02:30 | 160.1 | 87.9 | 0 | 259.6 | 507.6
03:00 | 118 | 134.1 | 0 | 71.3 | 1890.7 | 3331.9 | 0 | 207.5 | 390.6 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 5430.1 | 390.6 | 6144.1 | 03:00 | 2399.3 | 3466 | 0 | 278.8 | 6144.1 | 03:00 | 159.8 | 88.1 | 0 | 278.8 | 526.7
03:30 | 117 | 133.6 | 0 | 73 | 1811.5 | 3287.1 | 0 | 205.5 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 323.6 | 5304.1 | 386.4 | 6014.1 | 03:30 | 2314.9 | 3420.7 | 0 | 278.5 | 6014.1 | 03:30 | 158.9 | 82 | 0 | 278.5 | 519.4
04:00 | 113.7 | 140.7 | 0 | 72.9 | 1850 | 3263.1 | 0 | 205.2 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 327.3 | 5318.3 | 381.8 | 6027.4 | 04:00 | 2345.5 | 3403.8 | 0 | 278.1 | 6027.4 | 04:00 | 158.6 | 89.2 | 0 | 278.1 | 525.9
04:30 | 119.3 | 139 | 0 | 68.7 | 2020.9 | 3307.9 | 0 | 194.3 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 327 | 5523.1 | 395.5 | 6245.6 | 04:30 | 2535.7 | 3446.9 | 0 | 263 | 6245.6 | 04:30 | 159.5 | 86.8 | 0 | 263 | 509.3
05:00 | 117.9 | 138.6 | 0 | 70.5 | 1968.3 | 3334 | 0 | 187.1 | 393.3 | 0 | 0 | 0 | 327 | 5489.4 | 393.3 | 6209.7 | 05:00 | 2479.5 | 3472.6 | 0 | 257.6 | 6209.7 | 05:00 | 159.3 | 86.6 | 0 | 257.6 | 503.5
05:30 | 117.6 | 137.4 | 0 | 69.3 | 2100.9 | 3429.1 | 0 | 172 | 389.2 | 0 | 0 | 0 | 324.3 | 5702 | 389.2 | 6415.5 | 05:30 | 2607.7 | 3566.5 | 0 | 241.3 | 6415.5 | 05:30 | 161.3 | 86.2 | 0 | 241.3 | 488.8
06:00 | 121.2 | 141.9 | 0 | 59.1 | 2287.1 | 3418.3 | 0 | 119.8 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 5825.2 | 442.8 | 6590.2 | 06:00 | 2851.1 | 3560.2 | 0 | 178.9 | 6590.2 | 06:00 | 166.4 | 90.4 | 0 | 178.9 | 435.7
06:30 | 120.1 | 135.8 | 0 | 61.1 | 2502.5 | 3428.2 | 0 | 87.4 | 464.6 | 0 | 8.3 | 0 | 317 | 6018.1 | 472.9 | 6808 | 06:30 | 3087.2 | 3564 | 8.3 | 148.5 | 6808 | 06:30 | 169.4 | 84.6 | 8.3 | 148.5 | 410.8
07:00 | 143.3 | 142.5 | 0 | 64.5 | 2357.2 | 3421.1 | 0 | 79.1 | 399.5 | 0 | 175.2 | 0 | 350.3 | 5857.4 | 574.7 | 6782.4 | 07:00 | 2900 | 3563.6 | 175.2 | 143.6 | 6782.4 | 07:00 | 183.3 | 85 | 175.2 | 143.6 | 587.1
07:30 | 144.5 | 145 | 0 | 65.5 | 2150.5 | 3415.3 | 0 | 75 | 400.5 | 0 | 455.5 | 0 | 355 | 5640.8 | 856 | 6851.8 | 07:30 | 2695.5 | 3560.3 | 455.5 | 140.5 | 6851.8 | 07:30 | 183.2 | 87.1 | 455.5 | 140.5 | 866.3
08:00 | 152.9 | 144.4 | 0.1 | 59.7 | 2078.5 | 3445.4 | 0.2 | 85.3 | 399.1 | 0 | 714.9 | 0 | 357.1 | 5609.4 | 1114 | 7080.5 | 08:00 | 2630.5 | 3589.8 | 715.2 | 145 | 7080.5 | 08:00 | 184.4 | 86.8 | 715.2 | 145 | 1131.4
08:30 | 183.9 | 198.3 | 0.2 | 50.5 | 2232.7 | 3348 | 0.7 | 101.3 | 402.8 | 0 | 766.6 | 0 | 432.9 | 5682.7 | 1169.4 | 7285 | 08:30 | 2819.4 | 3546.3 | 767.5 | 151.8 | 7285 | 08:30 | 185.5 | 77.4 | 767.5 | 151.8 | 1182.2
09:00 | 183.6 | 200 | 0.2 | 48.7 | 2308.6 | 3427.4 | 0.9 | 120.8 | 403.8 | 0 | 787.8 | 0 | 432.5 | 5857.7 | 1191.6 | 7481.8 | 09:00 | 2896 | 3627.4 | 788.9 | 169.5 | 7481.8 | 09:00 | 185.6 | 77.7 | 788.9 | 169.5 | 1221.7
09:30 | 175.8 | 228.4 | 0.3 | 50.5 | 2297.2 | 3485.4 | 1 | 128.1 | 385.3 | 0 | 795.4 | 0 | 455 | 5911.7 | 1180.7 | 7547.4 | 09:30 | 2858.3 | 3713.8 | 796.7 | 178.6 | 7547.4 | 09:30 | 181.6 | 78.8 | 796.7 | 178.6 | 1235.7
10:00 | 178.4 | 260.8 | 0.3 | 47.8 | 2449.3 | 3536.6 | 1.2 | 98.1 | 396.6 | 0 | 795.4 | 0 | 487.3 | 6085.2 | 1192 | 7764.5 | 10:00 | 3024.3 | 3797.4 | 796.9 | 145.9 | 7764.5 | 10:00 | 184.2 | 78.1 | 796.9 | 145.9 | 1205.1
10:30 | 180.4 | 261.2 | 0.3 | 50.9 | 2458.4 | 3613.7 | 1.2 | 69.9 | 420.5 | 0 | 801.1 | 0 | 492.8 | 6143.2 | 1221.6 | 7857.6 | 10:30 | 3059.3 | 3874.9 | 802.6 | 120.8 | 7857.6 | 10:30 | 185.3 | 79.2 | 802.6 | 120.8 | 1187.9
11:00 | 170.1 | 292.9 | 0.2 | 53.1 | 2468.8 | 3585.6 | 1.3 | 62.8 | 425.3 | 0 | 803.1 | 0 | 516.3 | 6118.5 | 1228.4 | 7863.2 | 11:00 | 3064.2 | 3878.5 | 804.6 | 115.9 | 7863.2 | 11:00 | 185.4 | 79.9 | 804.6 | 115.9 | 1185.8
11:30 | 166.1 | 289.8 | 0.4 | 57 | 2501.4 | 3628.4 | 1.4 | 65.6 | 412.7 | 0 | 800.6 | 0 | 513.3 | 6196.8 | 1213.3 | 7923.4 | 11:30 | 3080.2 | 3918.2 | 802.4 | 122.6 | 7923.4 | 11:30 | 184 | 80.3 | 802.4 | 122.6 | 1189.3
12:00 | 163.6 | 285.5 | 0.4 | 65.1 | 2497 | 3631.7 | 1.5 | 97.3 | 404 | 0 | 802.4 | 0 | 514.6 | 6227.5 | 1206.4 | 7948.5 | 12:00 | 3064.6 | 3917.2 | 804.3 | 162.4 | 7948.5 | 12:00 | 183.3 | 79.7 | 804.3 | 162.4 | 1229.7
12:30 | 181.3 | 261.9 | 0.4 | 80.4 | 2394.8 | 3636.1 | 1.6 | 116.5 | 411.8 | 0 | 808.9 | 0 | 524 | 6149 | 1220.7 | 7893.7 | 12:30 | 2987.9 | 3898 | 810.9 | 196.9 | 7893.7 | 12:30 | 176.1 | 78.6 | 810.9 | 196.9 | 1262.5
13:00 | 179.8 | 247.6 | 0.4 | 87.6 | 2195.3 | 3627.3 | 1.6 | 145 | 406.5 | 0 | 812.3 | 0 | 515.4 | 5969.2 | 1218.8 | 7703.4 | 13:00 | 2781.6 | 3874.9 | 814.3 | 232.6 | 7703.4 | 13:00 | 172.4 | 80.4 | 814.3 | 232.6 | 1299.7
13:30 | 184.5 | 254 | 0.4 | 80.9 | 2283.8 | 3594.3 | 1.6 | 118.7 | 417 | 0 | 810.4 | 0 | 519.8 | 5998.4 | 1227.4 | 7745.6 | 13:30 | 2885.3 | 3848.3 | 812.4 | 199.6 | 7745.6 | 13:30 | 168.8 | 83.6 | 812.4 | 199.6 | 1264.4
14:00 | 183.1 | 259 | 0.4 | 81.7 | 2294.1 | 3637.5 | 1.4 | 126.4 | 414 | 0 | 810.1 | 0 | 524.2 | 6059.4 | 1224.1 | 7807.7 | 14:00 | 2891.2 | 3896.5 | 811.9 | 208.1 | 7807.7 | 14:00 | 166 | 87 | 811.9 | 208.1 | 1273
14:30 | 165.5 | 249.9 | 0.3 | 82 | 2295 | 3649.9 | 1.3 | 196.7 | 401 | 0 | 806.1 | 0 | 497.7 | 6142.9 | 1207.1 | 7847.7 | 14:30 | 2861.5 | 3899.8 | 807.7 | 278.7 | 7847.7 | 14:30 | 164.9 | 84.3 | 807.7 | 278.7 | 1335.6
15:00 | 166.8 | 271.8 | 0.3 | 74.1 | 2242.5 | 3645.4 | 1.2 | 259.6 | 404.2 | 0 | 796.6 | 0 | 513 | 6148.7 | 1200.8 | 7862.5 | 15:00 | 2813.5 | 3917.2 | 798.1 | 333.7 | 7862.5 | 15:00 | 164.8 | 84.1 | 798.1 | 333.7 | 1380.7
15:30 | 164.8 | 297.4 | 0.3 | 67.2 | 2348 | 3654.3 | 1 | 298.9 | 407.9 | 0 | 768 | 0 | 529.7 | 6302.2 | 1175.9 | 8007.8 | 15:30 | 2920.7 | 3951.7 | 769.3 | 366.1 | 8007.8 | 15:30 | 166.7 | 87.3 | 769.3 | 366.1 | 1389.4
16:00 | 163.3 | 266.1 | 0.2 | 64.4 | 2422.8 | 3663 | 0.8 | 348.4 | 449.3 | 0 | 636.2 | 0 | 494 | 6435 | 1085.5 | 8014.5 | 16:00 | 3035.4 | 3929.1 | 637.2 | 412.8 | 8014.5 | 16:00 | 162.2 | 86.4 | 637.2 | 412.8 | 1298.6
16:30 | 161 | 249.3 | 0.2 | 64.2 | 2638.2 | 3678.2 | 0.4 | 382.2 | 492.1 | 0 | 341.9 | 0 | 474.7 | 6699 | 834 | 8007.7 | 16:30 | 3291.3 | 3927.5 | 342.5 | 446.4 | 8007.7 | 16:30 | 161.6 | 85.3 | 342.5 | 446.4 | 1035.8
17:00 | 167.4 | 258.4 | 0.1 | 67.7 | 2768.2 | 3680.4 | 0.1 | 436.7 | 524.6 | 0 | 90.4 | 0 | 493.6 | 6885.4 | 615 | 7994 | 17:00 | 3460.2 | 3938.8 | 90.6 | 504.4 | 7994 | 17:00 | 167.1 | 86.9 | 90.6 | 504.4 | 849
17:30 | 142.4 | 258.7 | 0 | 70.7 | 2869.3 | 3623.5 | 0 | 452.8 | 531 | 0 | 4.3 | 0 | 471.8 | 6945.6 | 535.3 | 7952.7 | 17:30 | 3542.7 | 3882.2 | 4.3 | 523.5 | 7952.7 | 17:30 | 174.9 | 86.4 | 4.3 | 523.5 | 789.1
18:00 | 148.2 | 263.3 | 0 | 75.7 | 2762.6 | 3633.1 | 0 | 461.9 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 6857.6 | 537.1 | 7881.9 | 18:00 | 3447.9 | 3896.4 | 0 | 537.6 | 7881.9 | 18:00 | 177.7 | 90.2 | 0 | 537.6 | 805.5
18:30 | 149.7 | 261.1 | 0 | 76 | 2940.4 | 3615.6 | 0 | 456.7 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 486.8 | 7012.7 | 542.1 | 8041.6 | 18:30 | 3632.2 | 3876.7 | 0 | 532.7 | 8041.6 | 18:30 | 178.5 | 91 | 0 | 532.7 | 802.2
19:00 | 166 | 260.7 | 0 | 68 | 2951.6 | 3611.9 | 0 | 417.7 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 494.7 | 6981.2 | 539.1 | 8015 | 19:00 | 3656.7 | 3872.6 | 0 | 485.7 | 8015 | 19:00 | 179.1 | 89.5 | 0 | 485.7 | 754.3
19:30 | 188.3 | 257.5 | 0 | 58.8 | 2936.6 | 3622.5 | 0 | 370.5 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 6929.6 | 541.7 | 7975.9 | 19:30 | 3666.6 | 3880 | 0 | 429.3 | 7975.9 | 19:30 | 179.5 | 87.5 | 0 | 429.3 | 696.3
20:00 | 230.7 | 194.1 | 0 | 55.6 | 3023.9 | 3627.7 | 0 | 304.4 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 6956 | 545.5 | 7981.9 | 20:00 | 3800.1 | 3821.8 | 0 | 360 | 7981.9 | 20:00 | 183.7 | 89.4 | 0 | 360 | 633.1
20:30 | 230.4 | 182.9 | 0 | 53.1 | 3026 | 3640.3 | 0 | 270.8 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 6937.1 | 543.4 | 7946.9 | 20:30 | 3799.8 | 3823.2 | 0 | 323.9 | 7946.9 | 20:30 | 184.2 | 86.9 | 0 | 323.9 | 595
21:00 | 227.9 | 196.9 | 0 | 55.7 | 3019 | 3626.8 | 0 | 247.2 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 480.5 | 6893 | 540.5 | 7914 | 21:00 | 3787.4 | 3823.7 | 0 | 302.9 | 7914 | 21:00 | 183.6 | 85.1 | 0 | 302.9 | 571.6
21:30 | 227.9 | 197.9 | 0 | 58.8 | 2926.7 | 3617.9 | 0 | 250.1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 484.6 | 6794.7 | 540 | 7819.3 | 21:30 | 3694.6 | 3815.8 | 0 | 308.9 | 7819.3 | 21:30 | 183.3 | 86.2 | 0 | 308.9 | 578.4
22:00 | 190.4 | 200.9 | 0 | 59.6 | 2860.1 | 3617.5 | 0 | 265.3 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 450.9 | 6742.9 | 543.3 | 7737.1 | 22:00 | 3593.8 | 3818.4 | 0 | 324.9 | 7737.1 | 22:00 | 181.2 | 89.4 | 0 | 324.9 | 595.5
22:30 | 190 | 196.6 | 0 | 53.8 | 2867.3 | 3613.8 | 0 | 276.5 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 6757.6 | 516.6 | 7714.6 | 22:30 | 3573.9 | 3810.4 | 0 | 330.3 | 7714.6 | 22:30 | 180.5 | 86.1 | 0 | 330.3 | 596.9
23:00 | 192.1 | 144.8 | 0 | 55.9 | 2695.8 | 3614.9 | 0 | 269.3 | 522.2 | 0 | 0 | 0 | 392.8 | 6580 | 522.2 | 7495 | 23:00 | 3410.1 | 3759.7 | 0 | 325.2 | 7495 | 23:00 | 180.7 | 85.6 | 0 | 325.2 | 591.5
23:30 | 147 | 143.8 | 0 | 65.9 | 2506.9 | 3612.3 | 0 | 239.9 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 356.7 | 6359.1 | 522.6 | 7238.4 | 23:30 | 3176.5 | 3756.1 | 0 | 305.8 | 7238.4 | 23:30 | 179.5 | 84.8 | 0 | 305.8 | 570.1
00:00 | 147 | 145.5 | 0 | 62.6 | 2323.3 | 3620.3 | 0 | 209.1 | 477.9 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 6152.7 | 477.9 | 6985.7 | 00:00 | 2948.2 | 3765.8 | 0 | 271.7 | 6985.7 | 00:00 | 179.3 | 86.7 | 0 | 271.7 | 537.7
TOTAL MWh | 3833.05 | 4894.75 | 2.7 | 1548.75 | 57611.25 | 84896.4 | 10.2 | 5127.35 | 10852.5 | 0 | 7195.75 | 0 | 10279.25 | 147645.2 | 18048.25 | 175972.7 | TOTAL MWh | 72296.8 | 89791.15 | 7208.65 | 6676.1 | 175972.7 | TOTAL MWh | 4157.35 | 2042.1 | 7208.65 | 6676.1 | 20084.2

## HOP
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 05:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/06/2026 05:26:00 | 30/06/2026 17:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/06/2026 17:49:00 | 30/06/2026 21:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/06/2026 21:01:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 02:24:00 | 30/06/2026 02:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 05:07:00 | 30/06/2026 08:22:00 | 30/06/2026 05:01:00 | 30/06/2026 08:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 10:08:00 | 01/07/2026 00:00:00 | 30/06/2026 10:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 12:16:00 | 30/06/2026 12:40:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 30/06/2026 16:16:00 | 30/06/2026 20:03:00 | 30/06/2026 15:58:00 | 30/06/2026 19:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 30/06/2026 16:25:00 | 30/06/2026 17:09:00 | 30/06/2026 15:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | La unidad paro porque presentó inconvenientes para subir generación.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 30/06/2026 17:11:00 | 30/06/2026 20:02:00 | 30/06/2026 17:09:00 | 30/06/2026 19:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/06/2026 12:25:00 | 30/06/2026 14:55:00 |  | 30/06/2026 14:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/06/2026 19:30:00 | 30/06/2026 19:50:00 | 30/06/2026 19:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C a mínima carga por disponibilidad de gas. A las 19:50h, S/C generar a 35 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/06/2026 19:50:00 | 30/06/2026 22:40:00 |  | 30/06/2026 22:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:35h, S/C generar a 50 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 30/06/2026 16:22:00 | 30/06/2026 19:50:00 | 30/06/2026 15:57:00 | 30/06/2026 19:35:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/06/2026 02:58:00 | 30/06/2026 04:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/06/2026 04:15:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 30/06/2026 09:35:00 | 30/06/2026 10:30:00 | 30/06/2026 09:29:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el G17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 08:22:00 | 30/06/2026 09:10:00 | 30/06/2026 08:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 09:10:00 | 30/06/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:10 h, S/C 90 MW A las 09:44 h, S/C 120 MW A las 10:41 h, S/C 150 MW A las 12:10 h, S/C 100 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 12:43:00 | 30/06/2026 14:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 14:46:00 | 30/06/2026 16:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 14:46 h, S/C 100 MW A las 14:57 h, S/C 130 MW A las 15:04 h, S/C 150 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 16:27:00 | 30/06/2026 16:52:00 |  | 30/06/2026 16:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 00:06:00 | 30/06/2026 01:04:00 |  | 30/06/2026 00:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 09:21:00 | 30/06/2026 10:05:00 | 30/06/2026 09:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 10:05:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/06/2026 02:55:00 | 30/06/2026 04:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/06/2026 04:08:00 | 30/06/2026 04:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/06/2026 04:45:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 08:10:00 |  | 30/06/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/06/2026 18:06:00 | 01/07/2026 00:00:00 | 30/06/2026 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 02:34:00 | 30/06/2026 04:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 04:44:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 01:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 07:52:00 | 30/06/2026 08:06:00 | 30/06/2026 07:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 08:06:00 | 30/06/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 13:17:00 | 30/06/2026 13:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 13:50:00 | 30/06/2026 17:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 17:02:00 | 30/06/2026 21:00:00 |  | 30/06/2026 20:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 30 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 30/06/2026 13:57 | 30/06/2026 15:09 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/06/2026 08:03 | 30/06/2026 12:16 | Mantenimiento por 2,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 30/06/2026 08:16 | 30/06/2026 18:14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CH2 G2 | 0.346 | P | F/S | N | PREV. | 1019 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 30/06/2026 07:41 | 01/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 30/06/2026 07:41 | 01/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECÁNICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, RADIADORES, VALVULAS ESFÉRICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 30/06/2026 09:45 | 30/06/2026 11:57 | PÉRDIDA DE TENSIÓN DE REFERENCIA DEL REGULADOR DE TENSIÓN | 24 | P | F/S | N | CORR. | 30 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/06/2026 09:10 | 30/06/2026 16:23 | M-05 Mantenimiento 12vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/06/2026 12:58 | 30/06/2026 14:08 | salida de emergencia por alarma de relé Buchholz en el ZigZag Z2 del transformador TR2 | 97 | F | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/06/2026 08:10 | 30/06/2026 18:06 | MANTENIMIENTO DE 40750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 30/06/2026 00:01 | 01/07/2026 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE LA UNIDAD GT1 | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 30/06/2026 08:00 | 30/06/2026 17:21 | LAVADO FUERA DE LINEA DEL COMPRESOR DE TURBINA DE LA UNIDA TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 30/06/2026 08:01 | 01/07/2026 00:00 | Inspección Semestral F/S UG2 (Inspección Turbina junio) | 89.891 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 30/06/2026 00:00 | 01/07/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 30/06/2026 08:01 | 30/06/2026 17:41 | Limpieza del cauce del río Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
30/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 30 de Junio del 2026 / SEM N° 26 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 30 de Junio del 2026 / SEM N° 26 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6571.55 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6509.1 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6413.564 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6351.4 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6328.25 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6265.7 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6266.879 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6204.5 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6251.879 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6189.4 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6206.721 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6144.1 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6076.376 | [19 empty] | MIN | 2253.1615 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6014.1 | [85 empty] | 2253.1615 | 2215.8284 | 392.0557
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6089.835 | [19 empty] | MIN | 2253.1615 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6027.4 | [85 empty] | 2253.1615 | 2215.8284 | 392.0557
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6308.25 | [19 empty] | MIN | 2253.1615 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6245.6 | [85 empty] | 2253.1615 | 2215.8284 | 392.0557
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6272.808 | [19 empty] | MIN | 2253.1615 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6209.7 | [85 empty] | 2253.1615 | 2215.8284 | 392.0557
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6478.216 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6415.5 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6653.408 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6590.2 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6871.095 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6808 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6845.105 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6782.4 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6914.398 | [19 empty] | MIN | 2421.2971 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 6851.8 | [85 empty] | 2421.2971 | 2383.9639 | 392.0557
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7143.193 | [19 empty] | MED | 2421.2971 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 7080.5 | [85 empty] | 2421.2971 | 2383.9639 | 392.0557
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7346.851 | [19 empty] | MED | 2240.7726 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 7285 | [85 empty] | 2240.7726 | 2203.4394 | 402.4218
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7544.024 | [19 empty] | MED | 2258.0683 | 430.4624 | 430.4624 | [7 empty] | 7481.8 | [85 empty] | 2258.0683 | 2220.7351 | 402.4218
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7608.345 | [19 empty] | MED | 2066.8721 | 239.2661 | 239.2661 | [7 empty] | 7547.4 | [85 empty] | 2066.8721 | 2029.5389 | 402.4218
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7826.304 | [19 empty] | MED | 2022.8184 | 239.2661 | 239.2661 | [7 empty] | 7764.5 | [85 empty] | 2022.8184 | 1985.4852 | 402.4218
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7918.437 | [19 empty] | MED | 2005.5227 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7857.6 | [85 empty] | 2005.5227 | 1968.1895 | 402.4218
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7924.629 | [19 empty] | MED | 2005.5227 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7863.2 | [85 empty] | 2005.5227 | 1968.1895 | 402.4218
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7984.899 | [19 empty] | MED | 2049.5764 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7923.4 | [85 empty] | 2049.5764 | 2012.2432 | 402.4218
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8012.274 | [19 empty] | MED | 2049.5764 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7948.5 | [85 empty] | 2049.5764 | 2012.2432 | 402.4218
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7957.243 | [19 empty] | MED | 2049.5764 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7893.7 | [85 empty] | 2049.5764 | 2012.2432 | 396.6568
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7767.942 | [19 empty] | MED | 2049.5764 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7703.4 | [85 empty] | 2049.5764 | 2012.2432 | 396.6568
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7808.77 | [19 empty] | MED | 2051.9542 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7745.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2051.9542 | 2014.621 | 396.6568
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.0901 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7871.909 | [19 empty] | MED | 2046.8214 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7807.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2046.8214 | 2009.4883 | 401.7895
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.0901 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7907.506 | [19 empty] | MED | 2046.8214 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7847.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2046.8214 | 2009.4883 | 401.7895
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.0901 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7923.003 | [19 empty] | MED | 2046.8214 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7862.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2046.8214 | 2009.4883 | 401.7895
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8067.619 | [19 empty] | MED | 2051.9542 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8007.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2051.9542 | 2014.621 | 396.6568
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8074.666 | [19 empty] | MED | 2051.9542 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8014.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2051.9542 | 2014.621 | 396.6568
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8067.469 | [19 empty] | MED | 2034.6116 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8007.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2034.6116 | 1997.2784 | 396.6568
17:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8054.439 | [19 empty] | MED | 2034.6116 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7994 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2034.6116 | 1997.2784 | 572.5802
17:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8014.796 | [19 empty] | MED | 2215.1361 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7952.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2215.1361 | 2177.8029 | 392.0557
18:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7962.194 | [19 empty] | MAX | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7881.9 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 392.0557
18:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8126.041 | [19 empty] | MAX | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8041.6 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 392.0557
19:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8100.443 | [19 empty] | MAX | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8015 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 392.0557
19:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8062.664 | [19 empty] | MAX | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7975.9 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 392.0557
20:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8069.609 | [19 empty] | MAX | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7981.9 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 392.0557
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8035.033 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7946.9 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8001.797 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7914 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7907.708 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7819.3 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7825.036 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7737.1 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7800.002 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7714.6 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7580.064 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7495 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7301.432 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7238.4 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7045.793 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6985.7 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
MWh | 0 | 0 | 0 | 176.5174 | 170.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 72.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 237.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 382.3924 | 4333.2835 | 2707.8677 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9967313.47 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 30 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 34 | 11.55 | 12.06 | 14.147 | -- | -- | 1.905 | 87.81 | 55.48 | 123.43 | 43.41 | 42.908 | 9.06 | 8.42 | 3.846 | 0.3 | -- | -- | 19.34 | 135.312 | 28.07 | 25.143 | 6.47 | 0.1 | 5.392 | 17 | 10.0782 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | 36.318 | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.869 | 4.3
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 34 | 11.55 | 12.06 | 14.147 | -- | -- | 1.905 | 87.81 | 55.48 | 123.43 | 43.41 | 42.908 | 9.06 | 8.42 | 3.846 | 0.3 | -- | -- | 19.34 | 135.312 | 28.07 | 25.143 | 6.47 | 0.1 | 5.392 | 17 | 10.0782 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | 36.318 | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.869 | 4.3
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 34 | 11.51 | 11.99 | 14.244 | -- | -- | 1.905 | 77.52 | 54.03 | 125.5 | 39.46 | 42.656 | 9.06 | 7.94 | 3.018 | 0.36 | -- | -- | 15.05 | 131.017 | 28.98 | 25.354 | 5.74 | 0.1 | 5.392 | 7.3 | 10.157 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.3
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 34 | 11.51 | 11.99 | 14.244 | -- | -- | 1.905 | 77.52 | 54.03 | 125.5 | 39.46 | 42.656 | 9.06 | 7.94 | 3.018 | 0.36 | -- | -- | 15.05 | 131.017 | 28.98 | 25.354 | 5.74 | 0.1 | 5.392 | 7.3 | 10.157 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.3
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 12.6 | 34 | 12.43 | 12 | 10.02 | -- | -- | 1.905 | 73.46 | 55.48 | 125.5 | 46.32 | 42.655 | 9.04 | 8.42 | 3.635 | 0.37 | -- | -- | 19.03 | 134.998 | 29.21 | 25.358 | 7.42 | 0 | 5.392 | 7 | 10.095 | 9.954 | 11 | 8.82 | 10.25 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 12.6 | 34 | 12.43 | 12 | 10.02 | -- | -- | 1.905 | 73.46 | 55.48 | 125.5 | 46.32 | 42.655 | 9.04 | 8.42 | 3.635 | 0.37 | -- | -- | 19.03 | 134.998 | 29.21 | 25.358 | 7.42 | 0 | 5.392 | 7 | 10.095 | 9.954 | 11 | 8.82 | 10.25 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3 | 18 | 12.6 | 34 | 12.43 | 11.98 | 10.079 | -- | -- | 1.905 | 62.07 | 58.44 | 125.5 | 39.46 | 42.655 | 9.1 | 8.42 | 3.094 | 0.38 | -- | -- | 16.88 | 132.851 | 29.21 | 24.158 | 6.29 | 0 | 5.392 | 7 | 10.2437 | 9.954 | 11 | 8.73 | 10.15 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.3
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3 | 18 | 12.6 | 34 | 12.43 | 11.98 | 10.079 | -- | -- | 1.905 | 62.07 | 58.44 | 125.5 | 39.46 | 42.655 | 9.1 | 8.42 | 3.094 | 0.38 | -- | -- | 16.88 | 132.851 | 29.21 | 24.158 | 6.29 | 0 | 5.392 | 7 | 10.2437 | 9.954 | 11 | 8.73 | 10.15 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.3
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 12.6 | 34 | 12.44 | 11.97 | 9.994 | -- | -- | 1.905 | 63.52 | 59.94 | 125.5 | 37.69 | 42.655 | 9.11 | 8.42 | 2.299 | 0.39 | -- | -- | 18.39 | 134.361 | 28.13 | 25.362 | 6.67 | 0.2 | 5.392 | 7.2 | 10.2302 | 9.954 | 11 | 8.55 | 9.98 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.908 | 4.3
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 12.6 | 34 | 12.44 | 11.97 | 9.994 | -- | -- | 1.905 | 63.52 | 59.94 | 125.5 | 37.69 | 42.655 | 9.11 | 8.42 | 2.299 | 0.39 | -- | -- | 18.39 | 134.361 | 28.13 | 25.362 | 6.67 | 0.2 | 5.392 | 7.2 | 10.2302 | 9.954 | 11 | 8.55 | 9.98 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.908 | 4.3
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 12.6 | 34 | 12.43 | 11.95 | 10.092 | -- | -- | 1.905 | 57.16 | 61.46 | 122.4 | 35.48 | 42.655 | 9.1 | 8.42 | 3.34 | 0.41 | -- | -- | 13.86 | 129.829 | 29.16 | 26.31 | 7.11 | 0.1 | 5.392 | 6.8 | 10.3951 | 9.954 | 11 | 8.7 | 10.13 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.3
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 12.6 | 34 | 12.43 | 11.95 | 10.092 | -- | -- | 1.905 | 57.16 | 61.46 | 122.4 | 35.48 | 42.655 | 9.1 | 8.42 | 3.34 | 0.41 | -- | -- | 13.86 | 129.829 | 29.16 | 26.31 | 7.11 | 0.1 | 5.392 | 6.8 | 10.3951 | 9.954 | 11 | 8.7 | 10.13 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.3
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 13 | 34 | 12.49 | 11.93 | 10.186 | 1.07 | 43.39 | 1.905 | 57.84 | 74.16 | 117.33 | 30.41 | 42.655 | 9.05 | 8.42 | 3.564 | 0.34 | -- | -- | 11.96 | 127.926 | 30.24 | 26.277 | 7.11 | 0.1 | 5.392 | 11.7 | 10.3285 | 9.954 | 11 | 8.57 | 10 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 13 | 34 | 12.49 | 11.93 | 10.186 | 1.07 | 43.39 | 1.905 | 57.84 | 74.16 | 117.33 | 30.41 | 42.655 | 9.05 | 8.42 | 3.564 | 0.34 | -- | -- | 11.96 | 127.926 | 30.24 | 26.277 | 7.11 | 0.1 | 5.392 | 11.7 | 10.3285 | 9.954 | 11 | 8.57 | 10 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 13 | 34 | 12.43 | 12.08 | 10.124 | -- | -- | 1.905 | 54.46 | 80.03 | 111.41 | 24.49 | 42.656 | 9.08 | 8.42 | 3.085 | 0.33 | -- | -- | 18.05 | 134.02 | 30.17 | 26.171 | 6.42 | 0 | 5.392 | 16 | 10.3567 | 9.954 | 11 | 8.57 | 10 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 13 | 34 | 12.43 | 12.08 | 10.124 | -- | -- | 1.905 | 54.46 | 80.03 | 111.41 | 24.49 | 42.656 | 9.08 | 8.42 | 3.085 | 0.33 | -- | -- | 18.05 | 134.02 | 30.17 | 26.171 | 6.42 | 0 | 5.392 | 16 | 10.3567 | 9.954 | 11 | 8.57 | 10 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 13 | 34 | 12.9 | 11.99 | 10.094 | -- | -- | 1.905 | 34.63 | 80.89 | 105.67 | 44.32 | 42.656 | 9.15 | 8.42 | 2.808 | 0.33 | -- | -- | 14.05 | 130.02 | 30.12 | 26.93 | 4.25 | 0 | 5.392 | 16.2 | 10.1524 | 9.954 | 11 | 8.44 | 9.86 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.3
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 13 | 34 | 12.9 | 11.99 | 10.094 | -- | -- | 1.905 | 34.63 | 80.89 | 105.67 | 44.32 | 42.656 | 9.15 | 8.42 | 2.808 | 0.33 | -- | -- | 14.05 | 130.02 | 30.12 | 26.93 | 4.25 | 0 | 5.392 | 16.2 | 10.1524 | 9.954 | 11 | 8.44 | 9.86 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.3
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 13 | 34 | 12.95 | 11.97 | 10.231 | -- | -- | 1.905 | 25.53 | 72.52 | 101.94 | 66.29 | 42.656 | 9.09 | 8.42 | 2.474 | 0.32 | -- | -- | 15.4 | 131.37 | 30.52 | 25.64 | 3.98 | 0 | 5.392 | 16.4 | 10.1193 | 9.954 | 11 | 8.72 | 10.15 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 13 | 34 | 12.95 | 11.97 | 10.231 | -- | -- | 1.905 | 25.53 | 72.52 | 101.94 | 66.29 | 42.656 | 9.09 | 8.42 | 2.474 | 0.32 | -- | -- | 15.4 | 131.37 | 30.52 | 25.64 | 3.98 | 0 | 5.392 | 16.4 | 10.1193 | 9.954 | 11 | 8.72 | 10.15 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.1 | 18 | 13 | 34 | 12.96 | 11.91 | 10.156 | -- | -- | 1.905 | 21.09 | 67.68 | 98.29 | 72.02 | 42.633 | 9.06 | 7.94 | 2.96 | 0.32 | -- | -- | 11.26 | 125.46 | 29.5 | 25.61 | 4.05 | 0 | 5.392 | 16 | 10.1021 | 9.954 | 11 | 8.41 | 9.84 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.3
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.1 | 18 | 13 | 34 | 12.96 | 11.91 | 10.156 | -- | -- | 1.905 | 21.09 | 67.68 | 98.29 | 72.02 | 42.633 | 9.06 | 7.94 | 2.96 | 0.32 | -- | -- | 11.26 | 125.46 | 29.5 | 25.61 | 4.05 | 0 | 5.392 | 16 | 10.1021 | 9.954 | 11 | 8.41 | 9.84 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.3
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 13 | 34 | 12.98 | 12 | 13.059 | -- | -- | 1.905 | 18.93 | 60.7 | 94.72 | 73.26 | 42.605 | 8.92 | 8.42 | 3.22 | 0.31 | -- | -- | 10.64 | 124.6 | 29.75 | 24.827 | 3.41 | 0 | 5.392 | 15.3 | 10.1537 | 9.954 | 11 | 8.69 | 10.11 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 13 | 34 | 12.98 | 12 | 13.059 | -- | -- | 1.905 | 18.93 | 60.7 | 94.72 | 73.26 | 42.605 | 8.92 | 8.42 | 3.22 | 0.31 | -- | -- | 10.64 | 124.6 | 29.75 | 24.827 | 3.41 | 0 | 5.392 | 15.3 | 10.1537 | 9.954 | 11 | 8.69 | 10.11 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.1 | 18 | 13 | 34 | 13.31 | 12.09 | 12.541 | -- | -- | 1.905 | 17.9 | 59.94 | 92.09 | 72.81 | 42.801 | 8.87 | 7.94 | 3.08 | 0.39 | -- | -- | 10.9 | 123.91 | 28.71 | 24.934 | 3.73 | 0 | 5.392 | 15.6 | 10.2857 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.1 | 18 | 13 | 34 | 13.31 | 12.09 | 12.541 | -- | -- | 1.905 | 17.9 | 59.94 | 92.09 | 72.81 | 42.801 | 8.87 | 7.94 | 3.08 | 0.39 | -- | -- | 10.9 | 123.91 | 28.71 | 24.934 | 3.73 | 0 | 5.392 | 15.6 | 10.2857 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 12.2 | 34 | 13.55 | 11.94 | 12.481 | -- | -- | 1.905 | 17.24 | 59.94 | 89.51 | 71.61 | 42.699 | 8.84 | 7.94 | 3.27 | 0.38 | -- | -- | 9.98 | 122.99 | 28.92 | 25.489 | 4.4 | 0 | 5.392 | 8.5 | 10.2545 | 9.954 | 10.9 | 8.49 | 9.92 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 12.2 | 34 | 13.55 | 11.94 | 12.481 | -- | -- | 1.905 | 17.24 | 59.94 | 89.51 | 71.61 | 42.699 | 8.84 | 7.94 | 3.27 | 0.38 | -- | -- | 9.98 | 122.99 | 28.92 | 25.489 | 4.4 | 0 | 5.392 | 8.5 | 10.2545 | 9.954 | 10.9 | 8.49 | 9.92 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.3
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 11.3 | 34 | 13.56 | 11.97 | 12.818 | -- | -- | 1.905 | 16.91 | 58.44 | 87.81 | 70.57 | 42.841 | 9.02 | 7.94 | 2.88 | 0.36 | -- | -- | 13.67 | 126.68 | 29.33 | 25.669 | 3.97 | 0 | 5.392 | 4.4 | 10.195 | 9.954 | 10.9 | 8.77 | 10.2 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.3
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 11.3 | 34 | 13.56 | 11.97 | 12.818 | -- | -- | 1.905 | 16.91 | 58.44 | 87.81 | 70.57 | 42.841 | 9.02 | 7.94 | 2.88 | 0.36 | -- | -- | 13.67 | 126.68 | 29.33 | 25.669 | 3.97 | 0 | 5.392 | 4.4 | 10.195 | 9.954 | 10.9 | 8.77 | 10.2 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.3
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 11.3 | 34 | 13.61 | 11.95 | 12.668 | -- | -- | 1.905 | 16.59 | 58.44 | 86.13 | 69.22 | 42.784 | 9.56 | 7.94 | 3.2 | 0.35 | -- | -- | 18.17 | 131.18 | 29.53 | 24.56 | 4.01 | 0 | 5.392 | 4.4 | 10.1713 | 9.954 | 10.9 | 8.6 | 10.03 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.3
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 11.3 | 34 | 13.61 | 11.95 | 12.668 | -- | -- | 1.905 | 16.59 | 58.44 | 86.13 | 69.22 | 42.784 | 9.56 | 7.94 | 3.2 | 0.35 | -- | -- | 18.17 | 131.18 | 29.53 | 24.56 | 4.01 | 0 | 5.392 | 4.4 | 10.1713 | 9.954 | 10.9 | 8.6 | 10.03 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.3
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.9 | 34 | 13.54 | 12.11 | 12.755 | -- | -- | 1.905 | 16.59 | 57.69 | 85.29 | 68.38 | 40.248 | 10.12 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.8 | 132.81 | 28.43 | 25.524 | 4.25 | 0 | 5.392 | 5.3 | 10.0173 | 9.954 | 10.9 | 8.61 | 10.03 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.3
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.9 | 34 | 13.54 | 12.11 | 12.755 | -- | -- | 1.905 | 16.59 | 57.69 | 85.29 | 68.38 | 40.248 | 10.12 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.8 | 132.81 | 28.43 | 25.524 | 4.25 | 0 | 5.392 | 5.3 | 10.0173 | 9.954 | 10.9 | 8.61 | 10.03 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.3
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.9 | 34 | 13.53 | 11.98 | 12.86 | -- | -- | 1.905 | 16.59 | 54.03 | 83.64 | 67.05 | 38.251 | 10.35 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 16.67 | 129.68 | 29.27 | 23.976 | 4.41 | 0 | 5.392 | 14.1 | 10.1395 | 9.954 | 10.9 | 8.57 | 10 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.3
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.9 | 34 | 13.53 | 11.98 | 12.86 | -- | -- | 1.905 | 16.59 | 54.03 | 83.64 | 67.05 | 38.251 | 10.35 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 16.67 | 129.68 | 29.27 | 23.976 | 4.41 | 0 | 5.392 | 14.1 | 10.1395 | 9.954 | 10.9 | 8.57 | 10 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.3
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.1 | 18 | 10.9 | 34 | 14.02 | 11.89 | 16.785 | 1.07 | 42.59 | 1.905 | 38.81 | 54.03 | 82.82 | 66.23 | 36.067 | 10.53 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 20.45 | 133.46 | 27.7 | 23.954 | 4.08 | 0 | 5.392 | 16.2 | 10.0481 | 9.954 | 10.9 | 8.31 | 9.74 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.674 | 4.3
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.1 | 18 | 10.9 | 34 | 14.02 | 11.89 | 16.785 | 1.07 | 42.59 | 1.905 | 38.81 | 54.03 | 82.82 | 66.23 | 36.067 | 10.53 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 20.45 | 133.46 | 27.7 | 23.954 | 4.08 | 0 | 5.392 | 16.2 | 10.0481 | 9.954 | 10.9 | 8.31 | 9.74 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.674 | 4.3
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 10.9 | 34 | 14.05 | 11.85 | 16.877 | -- | -- | 1.905 | 90.51 | 56.92 | 83.64 | 41.51 | 36.6 | 10.54 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 16.63 | 129.64 | 27.75 | 24.276 | 4.29 | 0 | 5.392 | 18.5 | 10.2766 | 9.954 | 10.9 | 8.53 | 9.96 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.3
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 10.9 | 34 | 14.05 | 11.85 | 16.877 | -- | -- | 1.905 | 90.51 | 56.92 | 83.64 | 41.51 | 36.6 | 10.54 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 16.63 | 129.64 | 27.75 | 24.276 | 4.29 | 0 | 5.392 | 18.5 | 10.2766 | 9.954 | 10.9 | 8.53 | 9.96 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.3
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 10.9 | 34 | 12 | 11.87 | 16.887 | -- | -- | 1.905 | 86.92 | 55.48 | 97.39 | 13.96 | 36.298 | 10.67 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.57 | 132.58 | 28.09 | 24.013 | 3.77 | 0 | 5.392 | 19 | 10.2599 | 9.954 | 10.9 | 8.34 | 9.76 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.3
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 10.9 | 34 | 12 | 11.87 | 16.887 | -- | -- | 1.905 | 86.92 | 55.48 | 97.39 | 13.96 | 36.298 | 10.67 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.57 | 132.58 | 28.09 | 24.013 | 3.77 | 0 | 5.392 | 19 | 10.2599 | 9.954 | 10.9 | 8.34 | 9.76 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.3
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.06 | 11.9 | 16.872 | -- | -- | 1.905 | 83.43 | 55.48 | 113.36 | 46.87 | 35.159 | 10.61 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 21.96 | 134.97 | 27.81 | 23.975 | 3.89 | 0 | 5.392 | 19 | 10.3205 | 9.954 | 10.9 | 8.41 | 9.84 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | --
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.06 | 11.9 | 16.872 | -- | -- | 1.905 | 83.43 | 55.48 | 113.36 | 46.87 | 35.159 | 10.61 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 21.96 | 134.97 | 27.81 | 23.975 | 3.89 | 0 | 5.392 | 19 | 10.3205 | 9.954 | 10.9 | 8.41 | 9.84 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | --
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.07 | 11.95 | 16.825 | -- | -- | 1.905 | 90.51 | 54.03 | 120.36 | 50.83 | 34.282 | 10.63 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.95 | 132.96 | 27.75 | 24.027 | 2.36 | 0 | 5.392 | 19.1 | 10.2632 | 9.954 | 10.9 | 8.48 | 9.91 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | --
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.07 | 11.95 | 16.825 | -- | -- | 1.905 | 90.51 | 54.03 | 120.36 | 50.83 | 34.282 | 10.63 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.95 | 132.96 | 27.75 | 24.027 | 2.36 | 0 | 5.392 | 19.1 | 10.2632 | 9.954 | 10.9 | 8.48 | 9.91 | 14.389 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | --
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.06 | 11.81 | 12.716 | -- | -- | 1.905 | 85.16 | 52.6 | 120.36 | 36.93 | 35.11 | 10.7 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.31 | 132.32 | 27.92 | 24.188 | 2.75 | 0 | 5.392 | 18.9 | 10.3643 | 9.954 | 10.9 | 8.43 | 9.86 | 14.389 | 9.3437 | 35.217 | 10.7452 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | --
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.06 | 11.81 | 12.716 | -- | -- | 1.905 | 85.16 | 52.6 | 120.36 | 36.93 | 35.11 | 10.7 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.31 | 132.32 | 27.92 | 24.188 | 2.75 | 0 | 5.392 | 18.9 | 10.3643 | 9.954 | 10.9 | 8.43 | 9.86 | 14.389 | 9.3437 | 35.217 | 10.7452 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | --
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3 | 18 | 10.5 | 34 | 11.51 | 11.81 | 9.994 | 1.07 | 42.59 | 1.905 | 16.59 | 52.6 | 82.82 | 13.96 | 34.282 | 8.84 | 7.94 | 2.299 | 0.3 | 0 | 0 | 9.98 | 122.99 | 27.7 | 23.954 | 2.36 | 0 | 5.392 | 4.4 | 10.0173 | 9.954 | 10.9 | 8.31 | 9.74 | 14.389 | 9.3437 | 35.217 | 10.7452 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.3
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 13 | 34 | 14.05 | 12.11 | 16.887 | 1.07 | 43.39 | 1.905 | 90.51 | 80.89 | 125.5 | 73.26 | 42.908 | 10.7 | 8.42 | 3.846 | 0.41 | 0 | 0 | 21.96 | 135.312 | 30.52 | 26.93 | 7.42 | 0.2 | 5.392 | 19.1 | 10.3951 | 9.954 | 11 | 8.82 | 10.25 | 14.389 | 9.3437 | 36.318 | 10.7452 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.3
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.0125 | 18 | 11.9 | 34 | 12.7858 | 11.9642 | 12.7296 | 1.07 | 42.99 | 1.905 | 50.4658 | 60.7429 | 104.9829 | 51.1908 | 40.6327 | 9.5525 | 8.14 | 3.0139 | 0.35167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.2904 | 130.6227 | 28.9279 | 25.0719 | 4.7846 | 0.025 | 5.392 | 12.7875 | 10.2086 | 9.954 | 10.9542 | 8.5417 | 9.9696 | 14.389 | 9.3437 | 35.7675 | 10.7452 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.0039 | 4.3
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 11.7 | 34 | 11.55 | 12.06 | 14.147 | -- | -- | 1.905 | 87.81 | 55.48 | 123.43 | 43.41 | 42.908 | 9.06 | 8.42 | 3.846 | 0.3 | -- | -- | 19.34 | 135.312 | 28.07 | 25.143 | 6.47 | 0.1 | 5.392 | 17 | 10.0782 | 9.954 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.389 | -- | 36.318 | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.869 | 4.3
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.06 | 11.81 | 12.716 | -- | -- | 1.905 | 85.16 | 52.6 | 120.36 | 36.93 | 35.11 | 10.7 | 7.94 | 2.82 | 0.35 | -- | -- | 19.31 | 132.32 | 27.92 | 24.188 | 2.75 | 0 | 5.392 | 18.9 | 10.3643 | 9.954 | 10.9 | 8.43 | 9.86 | 14.389 | 9.3437 | 35.217 | 10.7452 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | --
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 30 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.56 | 5.1838 | 0.32958 | 0.216 | 0.227 | 0.01716 | 3874.8349 | -- | -- | 0.65888 | 21.7943 | -- | 0.1755 | 0.34027 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.068 | 0.343 | -- | 257.925 | 0.095 | 0.031 | 52.92 | 0.042 | 0.51853 | 0.10585 | 9.51 | 0.277
00:30 | 2694.56 | 5.1838 | 0.32958 | 0.216 | 0.227 | 0.01716 | 3874.8349 | -- | -- | 0.65888 | 21.7943 | -- | 0.1755 | 0.34027 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.068 | 0.343 | -- | 257.925 | 0.095 | 0.031 | 52.92 | 0.042 | 0.51853 | 0.10585 | 9.51 | 0.277
01:00 | 2694.68 | 5.324 | 0.36792 | 0.21 | 0.203 | 0.01842 | 3874.8264 | -- | -- | 0.61289 | 21.7728 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.068 | 0.377 | -- | 257.926 | 0.105 | 0.026 | 52.92 | 0.054 | 0.51655 | 0.10764 | 9.8 | 0.297
01:30 | 2694.68 | 5.324 | 0.36792 | 0.21 | 0.203 | 0.01842 | 3874.8264 | -- | -- | 0.61289 | 21.7728 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.068 | 0.377 | -- | 257.926 | 0.105 | 0.026 | 52.92 | 0.054 | 0.51655 | 0.10764 | 9.8 | 0.297
02:00 | 2694.79 | 5.4642 | 0.38496 | 0.208 | 0.166 | 0.01868 | 3874.8255 | -- | -- | 0.56591 | 21.7705 | -- | 0.19661 | 0.29158 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.068 | 0.407 | -- | 257.927 | 0.1 | 0.023 | 52.92 | 0.065 | 0.51457 | 0.10644 | 10.08 | 0.318
02:30 | 2694.79 | 5.4642 | 0.38496 | 0.208 | 0.166 | 0.01868 | 3874.8255 | -- | -- | 0.56591 | 21.7705 | -- | 0.19661 | 0.29158 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.068 | 0.407 | -- | 257.927 | 0.1 | 0.023 | 52.92 | 0.065 | 0.51457 | 0.10644 | 10.08 | 0.318
03:00 | 2694.91 | 5.6043 | 0.42972 | 0.21 | 0.128 | 0.02206 | 3874.8197 | -- | -- | 0.51812 | 21.7559 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.068 | 0.434 | -- | 257.928 | 0.09 | 0.023 | 52.92 | 0.077 | 0.51259 | 0.11005 | 10.41 | 0.337
03:30 | 2694.91 | 5.6043 | 0.42972 | 0.21 | 0.128 | 0.02206 | 3874.8197 | -- | -- | 0.51812 | 21.7559 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.068 | 0.434 | -- | 257.928 | 0.09 | 0.023 | 52.92 | 0.077 | 0.51259 | 0.11005 | 10.41 | 0.337
04:00 | 2695 | 5.7445 | 0.45975 | 0.212 | 0.088 | 0.02311 | 3874.8358 | -- | -- | 0.46996 | 21.7966 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.069 | 0.462 | -- | 257.93 | 0.081 | 0.022 | 52.92 | 0.089 | 0.51259 | 0.1131 | 10.7 | 0.357
04:30 | 2695 | 5.7445 | 0.45975 | 0.212 | 0.088 | 0.02311 | 3874.8358 | -- | -- | 0.46996 | 21.7966 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.069 | 0.462 | -- | 257.93 | 0.081 | 0.022 | 52.92 | 0.089 | 0.51259 | 0.1131 | 10.7 | 0.357
05:00 | 2695 | 5.8847 | 0.43896 | 0.198 | 0.065 | 0.01985 | 3874.884 | -- | -- | 0.42118 | 21.9179 | -- | 0.21961 | 0.25102 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.068 | 0.489 | -- | 257.931 | 0.072 | 0.022 | 52.92 | 0.1 | 0.51259 | 0.11372 | 10.89 | 0.376
05:30 | 2695 | 5.8847 | 0.43896 | 0.198 | 0.065 | 0.01985 | 3874.884 | -- | -- | 0.42118 | 21.9179 | -- | 0.21961 | 0.25102 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.068 | 0.489 | -- | 257.931 | 0.072 | 0.022 | 52.92 | 0.1 | 0.51259 | 0.11372 | 10.89 | 0.376
06:00 | 2695 | 6.0249 | 0.42972 | 0.2 | 0.048 | 0.01573 | 3874.9343 | -- | -- | 0.37294 | 22.0447 | -- | 0.20568 | 0.2399 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.068 | 0.516 | 103.06 | 257.932 | 0.064 | 0.02 | 52.92 | 0.109 | 0.51259 | 0.11495 | 10.99 | 0.381
06:30 | 2695 | 6.0249 | 0.42972 | 0.2 | 0.048 | 0.01573 | 3874.9343 | -- | -- | 0.37294 | 22.0447 | -- | 0.20568 | 0.2399 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.068 | 0.516 | 103.06 | 257.932 | 0.064 | 0.02 | 52.92 | 0.109 | 0.51259 | 0.11495 | 10.99 | 0.381
07:00 | 2695 | 6.1651 | 0.42048 | 0.201 | 0.056 | 0.01512 | 3874.9821 | -- | -- | 0.32274 | 22.1655 | -- | 0.17136 | 0.24543 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.068 | 0.538 | -- | 257.933 | 0.056 | 0.019 | 52.92 | 0.1 | 0.50863 | 0.1162 | 10.89 | 0.37
07:30 | 2695 | 6.1651 | 0.42048 | 0.201 | 0.056 | 0.01512 | 3874.9821 | -- | -- | 0.32274 | 22.1655 | -- | 0.17136 | 0.24543 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.068 | 0.538 | -- | 257.933 | 0.056 | 0.019 | 52.92 | 0.1 | 0.50863 | 0.1162 | 10.89 | 0.37
08:00 | 2695 | 6.3053 | 0.45975 | 0.213 | 0.053 | 0.0187 | 3875.0151 | -- | -- | 0.28771 | 22.2488 | 265.1878 | 0.16388 | 0.26811 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.068 | 0.542 | -- | 257.934 | 0.047 | 0.017 | 52.92 | 0.103 | 0.5106 | 0.11557 | 10.96 | 0.355
08:30 | 2695 | 6.3053 | 0.45975 | 0.213 | 0.053 | 0.0187 | 3875.0151 | -- | -- | 0.28771 | 22.2488 | 265.1878 | 0.16388 | 0.26811 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.068 | 0.542 | -- | 257.934 | 0.047 | 0.017 | 52.92 | 0.103 | 0.5106 | 0.11557 | 10.96 | 0.355
09:00 | 2695 | 6.4454 | 0.6099 | 0.231 | 0.042 | 0.01968 | 3875.0596 | -- | -- | 0.31078 | 22.3614 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.068 | 0.532 | -- | 257.93 | 0.037 | 0.016 | 52.92 | 0.106 | 0.5106 | 0.11745 | 10.79 | 0.341
09:30 | 2695 | 6.4454 | 0.6099 | 0.231 | 0.042 | 0.01968 | 3875.0596 | -- | -- | 0.31078 | 22.3614 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.068 | 0.532 | -- | 257.93 | 0.037 | 0.016 | 52.92 | 0.106 | 0.5106 | 0.11745 | 10.79 | 0.341
10:00 | 2695 | 6.4703 | 0.753 | 0.244 | 0.036 | 0.01861 | 3875.108 | -- | -- | 0.33928 | 22.4843 | -- | 0.22934 | 0.30959 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.068 | 0.523 | -- | 257.925 | 0.028 | 0.015 | 52.92 | 0.109 | 0.50666 | 0.11998 | 10.49 | 0.327
10:30 | 2695 | 6.4703 | 0.753 | 0.244 | 0.036 | 0.01861 | 3875.108 | -- | -- | 0.33928 | 22.4843 | -- | 0.22934 | 0.30959 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.068 | 0.523 | -- | 257.925 | 0.028 | 0.015 | 52.92 | 0.109 | 0.50666 | 0.11998 | 10.49 | 0.327
11:00 | 2695 | 6.3805 | 0.9019 | 0.259 | 0.034 | 0.01967 | 3875.1562 | -- | -- | 0.36826 | 22.6065 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.068 | 0.51 | -- | 257.92 | 0.026 | 0.014 | 52.92 | 0.111 | 0.5106 | 0.11372 | 10.21 | 0.312
11:30 | 2695 | 6.3805 | 0.9019 | 0.259 | 0.034 | 0.01967 | 3875.1562 | -- | -- | 0.36826 | 22.6065 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.068 | 0.51 | -- | 257.92 | 0.026 | 0.014 | 52.92 | 0.111 | 0.5106 | 0.11372 | 10.21 | 0.312
12:00 | 2695 | 6.2707 | 1.0126 | 0.259 | 0.05 | 0.0203 | 3875.1946 | -- | -- | 0.39668 | 22.7041 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.068 | 0.508 | -- | 257.916 | 0.026 | 0.013 | 52.92 | 0.114 | 0.5106 | 0.10945 | 9.91 | 0.297
12:30 | 2695 | 6.2707 | 1.0126 | 0.259 | 0.05 | 0.0203 | 3875.1946 | -- | -- | 0.39668 | 22.7041 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.068 | 0.508 | -- | 257.916 | 0.026 | 0.013 | 52.92 | 0.114 | 0.5106 | 0.10945 | 9.91 | 0.297
13:00 | 2695 | 6.0775 | 1.126 | 0.246 | 0.055 | 0.02301 | 3875.2357 | -- | -- | 0.42423 | 22.8088 | -- | 0.24941 | 0.23443 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.068 | 0.506 | -- | 257.911 | 0.025 | 0.013 | 52.92 | 0.117 | 0.50863 | 0.10764 | 9.82 | 0.308
13:30 | 2695 | 6.0775 | 1.126 | 0.246 | 0.055 | 0.02301 | 3875.2357 | -- | -- | 0.42423 | 22.8088 | -- | 0.24941 | 0.23443 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.068 | 0.506 | -- | 257.911 | 0.025 | 0.013 | 52.92 | 0.117 | 0.50863 | 0.10764 | 9.82 | 0.308
14:00 | 2695 | 5.9382 | 1.267 | 0.223 | 0.056 | 0.02491 | 3875.2552 | -- | -- | 0.45175 | 22.8585 | -- | 0.25975 | 0.23443 | 2409.79 | 0.699 | -- | 0.068 | 0.504 | -- | 257.906 | 0.024 | 0.015 | 52.92 | 0.121 | 0.50863 | 0.10288 | 9.83 | 0.334
14:30 | 2695 | 5.9382 | 1.267 | 0.223 | 0.056 | 0.02491 | 3875.2552 | -- | -- | 0.45175 | 22.8585 | -- | 0.25975 | 0.23443 | 2409.79 | 0.699 | -- | 0.068 | 0.504 | -- | 257.906 | 0.024 | 0.015 | 52.92 | 0.121 | 0.50863 | 0.10288 | 9.83 | 0.334
15:00 | 2694.96 | 5.8288 | 1.351 | 0.189 | 0.066 | 0.02442 | 3875.2373 | -- | -- | 0.47887 | 22.8127 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.068 | 0.501 | -- | 257.902 | 0.023 | 0.017 | 52.92 | 0.123 | 0.51259 | 0.10052 | 9.83 | 0.36
15:30 | 2694.96 | 5.8288 | 1.351 | 0.189 | 0.066 | 0.02442 | 3875.2373 | -- | -- | 0.47887 | 22.8127 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.068 | 0.501 | -- | 257.902 | 0.023 | 0.017 | 52.92 | 0.123 | 0.51259 | 0.10052 | 9.83 | 0.36
16:00 | 2694.89 | 5.7149 | 1.36 | 0.17 | 0.063 | 0.02342 | 3875.2037 | -- | -- | 0.50604 | 22.7274 | -- | 0.27038 | 0.2132 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.068 | 0.498 | -- | 257.897 | 0.022 | 0.019 | 52.92 | 0.127 | 0.51259 | 0.09819 | 9.89 | 0.383
16:30 | 2694.89 | 5.7149 | 1.36 | 0.17 | 0.063 | 0.02342 | 3875.2037 | -- | -- | 0.50604 | 22.7274 | -- | 0.27038 | 0.2132 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.068 | 0.498 | -- | 257.897 | 0.022 | 0.019 | 52.92 | 0.127 | 0.51259 | 0.09819 | 9.89 | 0.383
17:00 | 2694.81 | 5.5228 | 1.327 | 0.153 | 0.075 | 0.02027 | 3875.1693 | -- | 28.1672 | 0.53317 | 22.6398 | -- | 0.25975 | 0.20806 | 2409.58 | 0.676 | -- | 0.068 | 0.494 | -- | 257.892 | 0.021 | 0.021 | 52.92 | 0.129 | 0.51853 | 0.0953 | 9.84 | 0.386
17:30 | 2694.81 | 5.5228 | 1.327 | 0.153 | 0.075 | 0.02027 | 3875.1693 | -- | 28.1672 | 0.53317 | 22.6398 | -- | 0.25975 | 0.20806 | 2409.58 | 0.676 | -- | 0.068 | 0.494 | -- | 257.892 | 0.021 | 0.021 | 52.92 | 0.129 | 0.51853 | 0.0953 | 9.84 | 0.386
18:00 | 2694.73 | 5.3011 | 1.231 | 0.155 | 0.102 | 0.01574 | 3875.1431 | -- | -- | 0.56007 | 22.5733 | 264.0698 | 0.25975 | 0.20299 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.068 | 0.5 | 103.06 | 257.888 | 0.028 | 0.022 | 52.92 | 0.117 | 0.53047 | 0.08624 | 9.58 | 0.374
18:30 | 2694.73 | 5.3011 | 1.231 | 0.155 | 0.102 | 0.01574 | 3875.1431 | -- | -- | 0.56007 | 22.5733 | 264.0698 | 0.25975 | 0.20299 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.068 | 0.5 | 103.06 | 257.888 | 0.028 | 0.022 | 52.92 | 0.117 | 0.53047 | 0.08624 | 9.58 | 0.374
19:00 | 2694.64 | 5.0739 | 1.0828 | 0.16 | 0.125 | 0.01502 | 3875.1056 | -- | -- | 0.58736 | 22.4781 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.068 | 0.505 | -- | 257.883 | 0.039 | 0.025 | 52.92 | 0.105 | 0.54451 | 0.07216 | 9.3 | 0.355
19:30 | 2694.64 | 5.0739 | 1.0828 | 0.16 | 0.125 | 0.01502 | 3875.1056 | -- | -- | 0.58736 | 22.4781 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.068 | 0.505 | -- | 257.883 | 0.039 | 0.025 | 52.92 | 0.105 | 0.54451 | 0.07216 | 9.3 | 0.355
20:00 | 2694.54 | 4.761 | 0.9154 | 0.168 | 0.144 | 0.01234 | 3875.0806 | -- | -- | 0.61453 | 22.4147 | -- | 0.22934 | 0.21842 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.068 | 0.485 | -- | 257.878 | 0.053 | 0.029 | 52.92 | 0.092 | 0.54652 | 0.06852 | 9.04 | 0.336
20:30 | 2694.54 | 4.761 | 0.9154 | 0.168 | 0.144 | 0.01234 | 3875.0806 | -- | -- | 0.61453 | 22.4147 | -- | 0.22934 | 0.21842 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.068 | 0.485 | -- | 257.878 | 0.053 | 0.029 | 52.92 | 0.092 | 0.54652 | 0.06852 | 9.04 | 0.336
21:00 | 2694.46 | 4.3898 | 0.748 | 0.171 | 0.171 | 0.01041 | 3875.0519 | -- | -- | 0.64183 | 22.3421 | -- | 0.21474 | 0.22369 | 2409.7 | 0.685 | -- | 0.068 | 0.436 | -- | 257.874 | 0.072 | 0.029 | 52.92 | 0.08 | 0.54854 | 0.06903 | 8.77 | 0.316
21:30 | 2694.46 | 4.3898 | 0.748 | 0.171 | 0.171 | 0.01041 | 3875.0519 | -- | -- | 0.64183 | 22.3421 | -- | 0.21474 | 0.22369 | 2409.7 | 0.685 | -- | 0.068 | 0.436 | -- | 257.874 | 0.072 | 0.029 | 52.92 | 0.08 | 0.54854 | 0.06903 | 8.77 | 0.316
22:00 | 2694.49 | 4.0163 | 0.57525 | 0.191 | 0.185 | 0.01315 | 3875.0343 | -- | -- | 0.66929 | 22.2974 | -- | 0.19661 | 0.2399 | 2409.74 | 0.692 | -- | 0.068 | 0.395 | -- | 257.869 | 0.091 | 0.026 | 52.92 | 0.068 | 0.54652 | 0.06749 | 8.51 | 0.297
22:30 | 2694.49 | 4.0163 | 0.57525 | 0.191 | 0.185 | 0.01315 | 3875.0343 | -- | -- | 0.66929 | 22.2974 | -- | 0.19661 | 0.2399 | 2409.74 | 0.692 | -- | 0.068 | 0.395 | -- | 257.869 | 0.091 | 0.026 | 52.92 | 0.068 | 0.54652 | 0.06749 | 8.51 | 0.297
23:00 | 2694.57 | 3.7899 | 0.42279 | 0.2 | 0.197 | 0.01512 | 3875.0184 | -- | -- | 0.6942 | 22.238 | -- | 0.19207 | 0.25666 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.068 | 0.379 | -- | 257.865 | 0.104 | 0.024 | 52.92 | 0.055 | 0.55055 | 0.06495 | 8.27 | 0.277
23:30 | 2694.57 | 3.7899 | 0.42279 | 0.2 | 0.197 | 0.01512 | 3875.0184 | -- | -- | 0.6942 | 22.238 | -- | 0.19207 | 0.25666 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.068 | 0.379 | -- | 257.865 | 0.104 | 0.024 | 52.92 | 0.055 | 0.55055 | 0.06495 | 8.27 | 0.277

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 30 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
30/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27
30/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
30/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 30 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/06/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
30/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.354

## STOCK_COMB
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 140.36 | 131.995 | 0 | m3
30/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
30/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8525.71 | 8418.5564 | 0 | m3
30/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
30/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
30/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
30/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.51 | 789.51 | 0 | m3
30/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1027.92 | 1027.5074 | 0 | m3
30/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1116.68 | 827.268 | 0 | m3 | Despacho a solicitud del COES
30/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
30/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
30/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8369.26 | 8507.795 | 138.546 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Ingreso de combustible a planta. Stock final declarado corresponde a actualización de consumos e ingresos.
30/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
30/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
30/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1110
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1311.67
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 600.87
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 538.1
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 736.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 938.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 17.7
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1973.9
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 25598.818
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 25741.8017
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 25733.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 22070.2303
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 4.406
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.959
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 272185.993
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 107636.377
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 107.1536
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1120928
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1103596
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1224744
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 487730
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1142259.47
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1145783.02
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 438454.16
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 245215.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4126
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1178441.23
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1292217.73
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1299832.73
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1303810.77
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 289.412
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 781981
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2012843
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23600.72
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23507.89
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23661.54
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20895.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14165.86
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 7208.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13855.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1295705
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 298110.383
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 14420.897

## PRESIÓN_GAS
martes, 30 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/06/2026 00:00 | 795.4 | 2986.72 | 77.7 | 77.7 | 4472.4 | 516.81 | 7704 | 23160 | 4386.877 | 4037.857 | 4387.7254 | 4386.9503 | 6639 | 5019.638
30/06/2026 01:00 | 795.4 | 2987.19 | 79.13 | 79.13 | 4470.6 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4463.9568 | 4153.0002 | 4462.0777 | 4461.3708 | 6639 | 5176.198
30/06/2026 02:00 | 795.5 | 2986.03 | 81.34 | 81.34 | 4474.6 | 519.75 | 8233 | 22990 | 4564.9028 | 4285.5037 | 4562.0922 | 4561.2976 | 6639 | 5266.774
30/06/2026 03:00 | 873.2 | 3006.86 | 83.75 | 83.75 | 4472.9 | 516.81 | 8451 | 23157 | 4575.2994 | 4311.4749 | 4572.3941 | 4571.3878 | 6639 | 5577.108
30/06/2026 04:00 | 875.5 | 3002.7 | 85.79 | 85.79 | 4475.3 | 515.83 | 8655 | 23290 | 4578.8688 | 4329.4845 | 4576.0898 | 4575.2727 | 6639 | 5587.394
30/06/2026 05:00 | 875.6 | 2997.6 | 86.97 | 86.97 | 4473.7 | 517.79 | 8731 | 23206 | 4538.1584 | 4246.7922 | 4535.5445 | 4534.5565 | 6658 | 5586.822
30/06/2026 06:00 | 790.2 | 2998.29 | 86.82 | 86.82 | 4474.8 | 520.73 | 8708 | 23217 | 4448.463 | 4081.0466 | 4446.191 | 4444.831 | 6657 | 5586.631
30/06/2026 07:00 | 791.7 | 2991.82 | 85.89 | 85.89 | 4481.6 | 517.79 | 8592 | 22709 | 4381.4373 | 3973.3371 | 4379.0653 | 4378.2665 | 6657 | 5586.48
30/06/2026 08:00 | 803.5 | 2991.13 | 84.9 | 84.9 | 4488.5 | 519.75 | 8482 | 22704 | 4357.2132 | 3928.4358 | 4355.1818 | 4354.4013 | 6657 | 5561.982
30/06/2026 09:00 | 875.5 | 2986.03 | 83.99 | 83.99 | 4481.6 | 516.81 | 8372 | 22770 | 4326.4247 | 3883.5086 | 4323.6122 | 4324.279 | 6643 | 5378.783
30/06/2026 10:00 | 874.9 | 2987.4 | 82.94 | 82.94 | 4481.6 | 518.77 | 8261 | 22630 | 4203.3805 | 3721.4576 | 4201.9062 | 4204.5753 | 6640 | 5188.289
30/06/2026 11:00 | 802.2 | 2988.82 | 81.03 | 81.03 | 4474.7 | 516.81 | 8151 | 22759 | 4134.6698 | 3604.985 | 4134.4188 | 4141.9361 | 6639 | 5094.342
30/06/2026 12:00 | 802 | 2990.19 | 79.15 | 79.15 | 4474.7 | 514.85 | 8088 | 22649 | 4139.7518 | 3591.6706 | 4138.9438 | 4147.9026 | 6639 | 5006.826
30/06/2026 13:00 | 787.9 | 2987.19 | 78.04 | 78.04 | 4474.7 | 515.83 | 8029 | 22680 | 4158.7249 | 3628.907 | 4157.9936 | 4166.4325 | 6640 | 4915.347
30/06/2026 14:00 | 789.1 | 2987.87 | 77.41 | 77.41 | 4467.8 | 516.81 | 7972 | 22666 | 4206.2046 | 3712.4065 | 4205.7254 | 4212.257 | 6640 | 4920.78
30/06/2026 15:00 | 789 | 2986.03 | 77.26 | 77.26 | 4481.6 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4228.5861 | 3765.3888 | 4228.0643 | 4233.0669 | 6640 | 4838.655
30/06/2026 16:00 | 791.9 | 2987.19 | 77.3 | 77.3 | 4467.8 | 515.83 | 7920 | 22600 | 4250.3692 | 3801.1356 | 4250.5168 | 4253.7155 | 6640 | 4689.104
30/06/2026 17:00 | 791.1 | 2989.97 | 77.38 | 77.38 | 4474.7 | 516.81 | 7847 | 22653 | 4247.4624 | 3809.6317 | 4248.3154 | 4249.4419 | 6642 | 4585.589
30/06/2026 18:00 | 792.1 | 2982.09 | 77.28 | 77.28 | 4474.7 | 516.81 | 7697 | 22673 | 4236.7885 | 3789.6274 | 4237.8448 | 4237.8559 | 6644 | 4683.301
30/06/2026 19:00 | 792.8 | 2981.87 | 77.04 | 77.04 | 4474.7 | 517.79 | 7547 | 22635 | 4219.1711 | 3727.6432 | 4219.9722 | 4219.807 | 6640 | 4807.033
30/06/2026 20:00 | 792.9 | 2981.87 | 76.52 | 76.52 | 4474.7 | 516.81 | 7322 | 22815 | 4200.8064 | 3695.9423 | 4201.9824 | 4201.5552 | 6640 | 4839.015
30/06/2026 21:00 | 793.4 | 2986.72 | 75.92 | 75.92 | 4474.7 | 514.85 | 7133 | 22734 | 4198.4085 | 3700.4512 | 4200.3955 | 4199.0749 | 6641 | 4859.011
30/06/2026 22:00 | 793.2 | 2984.87 | 75.66 | 75.66 | 4474.7 | 515.83 | 7004 | 22836 | 4227.3384 | 3732.2631 | 4228.8669 | 4228.0002 | 6639 | 4898.907
30/06/2026 23:00 | 793.3 | 2989.97 | 76.06 | 76.06 | 4474.7 | 515.83 | 7048 | 22788 | 4274.7768 | 3815.7253 | 4276.1592 | 4275.0194 | 6640 | 5202.75

## TEMP_AMB
martes, 30 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/06/2026 00:00 | 18.4 | 25.93 | 25.93 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.1 | 33.23 | 22 | 22 | 21.76 | 22.2 | 20.84 | 23.93
30/06/2026 01:00 | 18.2 | 26.15 | 26.15 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.2 | 33.1 | 21.9 | 21.8 | 21.64 | 22.37 | 21 | 23.93
30/06/2026 02:00 | 18.3 | 26.26 | 26.26 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 33.04 | 21.6 | 21.6 | 22.96 | 22.17 | 21.08 | 23.56
30/06/2026 03:00 | 18.6 | 26.22 | 26.22 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 32.97 | 21.1 | 21.2 | 23.03 | 22.37 | 20.49 | 23.56
30/06/2026 04:00 | 17.2 | 26.1 | 26.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.4 | 32.52 | 20.8 | 21.3 | 23.88 | 23.07 | 20.54 | 23.56
30/06/2026 05:00 | 16.8 | 25.97 | 25.97 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 32.56 | 21 | 21 | 24.07 | 22.17 | 20.55 | 23.93
30/06/2026 06:00 | 17.4 | 25.88 | 25.88 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.6 | 32.54 | 20.2 | 20 | 24.2 | 21.97 | 20.5 | 23.56
30/06/2026 07:00 | 17.4 | 25.75 | 25.75 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21 | 32.53 | 20.4 | 20.3 | 24.29 | 21.87 | 20.73 | 23.19
30/06/2026 08:00 | 17.7 | 25.74 | 25.74 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.2 | 32.9 | 21.9 | 22.5 | 24.48 | 22.3299 | 20.6 | 23.93
30/06/2026 09:00 | 19.3 | 26.18 | 26.18 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 21.6 | 34.49 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 23.1 | 20.57 | 25.76
30/06/2026 10:00 | 20.6 | 27.03 | 27.03 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 36.41 | 25.1 | 26.5 | 23.38 | 23.4 | 20.53 | 26.89
30/06/2026 11:00 | 24.4 | 27.76 | 27.76 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 38.24 | 25 | 26.8 | 25.13 | 24.4 | 20.66 | 30.52
30/06/2026 12:00 | 24.7 | 28.4 | 28.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.2 | 36.37 | 25.3 | 27.2 | 24.94 | 24.13 | 20.91 | 31.25
30/06/2026 13:00 | 24.2 | 27.71 | 27.71 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 21.9 | 35.75 | 25.1 | 27.4 | 25.14 | 24.13 | 20.88 | 32.35
30/06/2026 14:00 | 25 | 27.2 | 27.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22 | 35.62 | 25 | 27.1 | 25.02 | 24.37 | 20.89 | 32.71
30/06/2026 15:00 | 25.7 | 27.6 | 27.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 35.24 | 25.1 | 26.2 | 24.22 | 23.88 | 21.17 | 32.71
30/06/2026 16:00 | 26.2 | 29.02 | 29.02 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 35.31 | 24.4 | 25 | 23.51 | 23.3 | 21.93 | 33.08
30/06/2026 17:00 | 24.6 | 29.56 | 29.56 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.3 | 34.57 | 23.6 | 23.4 | 23.15 | 22.71 | 22.84 | 31.98
30/06/2026 18:00 | 21.6 | 29.79 | 29.79 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.1 | 34.35 | 22.3 | 22.7 | 22.64 | 22.4 | 23.19 | 28.69
30/06/2026 19:00 | 20 | 29.59 | 29.59 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.1 | 34.16 | 21.8 | 22.5 | 22.53 | 22.23 | 22.7 | 27.22
30/06/2026 20:00 | 17.3 | 25.09 | 25.09 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21 | 33.89 | 21.4 | 22.4 | 22.54 | 22.17 | 22.73 | 26.12
30/06/2026 21:00 | 16.6 | 24.64 | 24.64 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.1 | 33.8 | 21.5 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.71 | 26.12
30/06/2026 22:00 | 17.3 | 24.35 | 24.35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.1 | 33.64 | 21.3 | 22.3 | 22.07 | 22.13 | 23.32 | 25.76
30/06/2026 23:00 | 15.9 | 25.09 | 25.09 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 33.38 | 21.4 | 22.3 | 21.85 | 21.69 | 23.13 | 25.39

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 30 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2851.51 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00
30/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 30/06/2026 06:00 | 01/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 30 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
30/06/2026 | 00:30 | 23 | 55.28 | 12.52 | 20.22 |  |  | 5.55 | 8.14 | 6.7454 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.9888 | 5.3378 |  |  | 6.9211 | 6.9933 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 274.8921 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 01:00 | 23 | 55.27 | 13.57 | 20.22 |  |  | 6.1 | 8.69 | 6.6738 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.5566 | 6.7808 |  |  | 6.4287 | 6.7585 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 274.8921 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 01:30 | 23 | 55.27 | 13.96 | 20.22 |  |  | 6.09 | 8.33 | 5.9713 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.4391 | 5.8647 |  |  | 5.9693 | 6.271 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 274.8921 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 02:00 | 23 | 55.25 | 12.56 | 20.22 |  |  | 5.95 | 8.81 | 6.3101 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.4689 | 5.3083 |  |  | 5.9848 | 6.3383 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 274.8921 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 02:30 | 23 | 55.25 | 12.54 | 20.22 |  |  | 5.97 | 9.25 | 6.3755 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 3.9343 | 4.933 |  |  | 6.4915 | 6.5529 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 274.8921 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 03:00 | 23 | 55.26 | 13.11 | 20.22 |  |  | 5.92 | 10.16 | 6.3869 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.7388 | 5.7752 |  |  | 6.6983 | 6.4812 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 274.8921 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 03:30 | 23 | 55.25 | 13.26 | 20.22 |  |  | 5.98 | 9.56 | 6.6807 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.2383 | 5.916 |  |  | 7.0862 | 6.723 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 215.9866 | 196.3515 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 04:00 | 23 | 55.24 | 12.83 | 20.22 |  |  | 6.26 | 9.31 | 6.2927 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.6544 | 5.6676 |  |  | 6.8926 | 6.907 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 04:30 | 23 | 55.26 | 11.7 | 20.22 |  |  | 5.94 | 8.78 | 5.8741 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.7516 | 6.1496 |  |  | 6.6451 | 6.5847 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 05:00 | 23 | 55.27 | 13.95 | 20.22 | 0 | 0 | 6.66 | 7.81 | 5.8292 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2635 | 6.6041 | 0 | 0 | 6.6506 | 6.4654 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 05:30 | 24 | 55.27 | 13.7 | 20.22 | 0 | 0 | 6.51 | 6.74 | 5.6927 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3832 | 6.7343 | 0 | 0 | 6.7461 | 6.4071 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 06:00 | 24 | 55.3 | 13.69 | 20.22 | 0 | 0 | 5.83 | 7.12 | 5.3629 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6.405 | 4.349 | 4.349 | 3.183 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 5.2826 | 6.3442 | 7.524 | 8.3935 | 6.6358 | 6.1685 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 06:30 | 22 | 55.3 | 13.1 | 20.22 | 0.26 | 3.444 | 5.92 | 7.46 | 5.0695 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 11.93 | 10 | 10 | 76.4911 | 128.701 | 128.701 | 55.347 | 55.347 | 0 | 18.53 | 0.2383 | 4.6833 | 5.0215 | 15.9292 | 5.9739 | 5.8941 | 5.8893 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 25.847
30/06/2026 | 07:00 | 22 | 55.28 | 14.29 | 20.22 | 12.06 | 14.76 | 6.14 | 7.22 | 5.1737 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 11.48 | 11.48 | 203.14 | 10 | 10 | 312.1912 | 359.36 | 359.36 | 156.515 | 156.515 | 0.70998 | 173.281 | 16.249 | 3.9405 | 4.3756 | 154.4667 | 83.1986 | 5.5926 | 5.5967 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 190.125
30/06/2026 | 07:30 | 23 | 55.28 | 14.08 | 20.22 | 27.83 | 29.991 | 6.12 | 7.73 | 5.5326 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 183.18 | 183.18 | 450.21 | 11 | 10 | 615.6531 | 668.97 | 668.97 | 267.998 | 267.998 | 13.4552 | 309.926 | 198.025 | 3.7794 | 4.0786 | 398.3366 | 305.8377 | 6.2298 | 5.6857 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 333.017
30/06/2026 | 08:00 | 23 | 50.63 | 13.75 | 20.22 | 48.68 | 43.275 | 5.58 | 7.22 | 5.5269 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 404.36 | 404.36 | 707.86 | 10 | 11 | 807.7908 | 785.643 | 785.643 | 378.44 | 378.44 | 39.1414 | 438.747 | 527.05 | 3.1482 | 4.3726 | 655.2157 | 576.7201 | 6.1878 | 6.084 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 262.6201 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 460.614
30/06/2026 | 08:30 | 23 | 48.61 | 14.74 | 20.14 | 81.4 | 457.724 | 4.92 | 5.85 | 6.2323 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 623.68 | 623.68 | 789.79 | 11 | 10 | 838.1496 | 813.684 | 813.684 | 483.786 | 483.786 | 194.9183 | 564.346 | 706.6 | 4.394 | 4.6193 | 776.2428 | 753.5051 | 6.8709 | 6.8681 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 577.216
30/06/2026 | 09:00 | 23 | 48.6 | 13.96 | 20.14 | 110.71 | 555.049 | 4.45 | 6.82 | 6.0353 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 763.14 | 763.14 | 811.5 | 11 | 10 | 845.5444 | 824.48 | 824.48 | 578.668 | 578.668 | 330.8748 | 671.622 | 766.875 | 5.3972 | 5.3169 | 793.4537 | 771.0822 | 6.7632 | 6.6664 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 692.685
30/06/2026 | 09:30 | 23 | 52.05 | 12.36 | 20.14 | 177.22 | 660.52 | 4.49 | 6.56 | 6.3981 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 775.73 | 775.73 | 819 | 12 | 11 | 845.0409 | 824.903 | 824.903 | 658.95 | 658.95 | 422.1212 | 765.569 | 793.025 | 5.6563 | 5.955 | 803.3781 | 774.6239 | 7.0467 | 6.6956 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 779.029
30/06/2026 | 10:00 | 23 | 54.81 | 11.12 | 20.14 | 224.69 | 744.961 | 4.06 | 6.81 | 6.2763 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 782.01 | 782.01 | 818.43 | 12 | 11 | 841.7631 | 820.382 | 820.382 | 724.598 | 724.598 | 517.3638 | 845.245 | 801.45 | 5.4792 | 5.7851 | 806.8083 | 771.3247 | 6.6875 | 6.4027 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 852.696
30/06/2026 | 10:30 | 23 | 54.52 | 10.96 | 20.14 | 280.83 | 812.161 | 4.6 | 7.36 | 5.6156 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 778.25 | 778.25 | 806.79 | 12 | 10 | 839.5815 | 816.263 | 816.263 | 776.585 | 776.585 | 613.3722 | 903.298 | 802.75 | 5.7981 | 4.6696 | 802.539 | 766.0245 | 6.1085 | 6.2072 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 909.163
30/06/2026 | 11:00 | 23 | 51.28 | 12.08 | 20.14 | 263.23 | 871.42 | 4.96 | 7.15 | 5.7094 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 772.9 | 772.9 | 799.14 | 12 | 11 | 836.4714 | 812.498 | 812.498 | 810.722 | 810.722 | 656.2813 | 952.674 | 801.275 | 2.8281 | 3.5431 | 804.2306 | 764.1661 | 6.1222 | 6.1226 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 957.644
30/06/2026 | 11:30 | 23 | 55.16 | 11.86 | 20.14 | 323.62 | 914.925 | 5.87 | 7.04 | 5.5142 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 765.73 | 765.73 | 807.69 | 12 | 10 | 835.194 | 810.075 | 810.075 | 825.13 | 825.13 | 605.2023 | 992 | 797.25 | 3.6153 | 2.5876 | 802.1947 | 761.4199 | 5.5584 | 5.666 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 977.171
30/06/2026 | 12:00 | 23 | 55.16 | 10.75 | 20.14 | 624.92 | 943.522 | 6.88 | 7.11 | 6.0274 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 766.75 | 766.75 | 810.07 | 12 | 10 | 837.3617 | 812.802 | 812.802 | 822.653 | 822.653 | 742.7078 | 1000.538 | 794.175 | 4.1608 | 2.988 | 798.055 | 764.7036 | 5.7334 | 5.8873 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 975.831
30/06/2026 | 12:30 | 23 | 55.19 | 9.93 | 20.14 | 891.36 | 948.896 | 7.7 | 7.54 | 6.6409 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 770.06 | 770.06 | 813.79 | 12 | 10 | 841.9191 | 818.902 | 818.902 | 801.497 | 801.497 | 845.7582 | 987.763 | 794 | 2.3076 | 2.9705 | 806.7773 | 765.4513 | 6.1267 | 6.4687 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 958.454
30/06/2026 | 13:00 | 23 | 55.15 | 11.81 | 20.14 | 907.93 | 933.542 | 8.08 | 7.12 | 6.9429 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 776.17 | 776.17 | 820.71 | 12 | 9 | 848.1087 | 826.951 | 826.951 | 764.372 | 764.372 | 840.2322 | 947.864 | 794.375 | 1.0736 | 2.8655 | 806.715 | 770.8282 | 6.755 | 6.9185 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 922.205
30/06/2026 | 13:30 | 24 | 55.21 | 12.32 | 20.14 | 855.43 | 887.281 | 7.63 | 7.06 | 7.0869 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 780.25 | 780.25 | 827.21 | 12 | 10 | 857.067 | 835.336 | 835.336 | 710.412 | 710.412 | 818.2593 | 884.988 | 797.575 | 1.8434 | 2.5191 | 809.4071 | 778.8511 | 7.38 | 7.2196 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 869.324
30/06/2026 | 14:00 | 24 | 55.22 | 11.59 | 20.14 | 791.71 | 829.324 | 7.65 | 7.31 | 7.0502 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 786.64 | 786.64 | 830.79 | 12 | 10 | 860.3504 | 837.688 | 837.688 | 639.061 | 639.061 | 795.1202 | 808.701 | 802.25 | 5.8136 | 2.8338 | 804.4134 | 785.2987 | 7.2297 | 7.2272 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 798.696
30/06/2026 | 14:30 | 21 | 55.23 | 14.58 | 20.14 | 716.51 | 737.257 | 7.45 | 7.76 | 7.0914 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 794.24 | 794.24 | 831.93 | 12 | 10 | 854.6579 | 830.005 | 830.005 | 553.248 | 553.248 | 753.665 | 728.183 | 803.75 | 6.8591 | 4.8144 | 802.9099 | 781.3654 | 7.5124 | 7.5018 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 707.875
30/06/2026 | 15:00 | 21 | 55.23 | 11.51 | 20.14 | 639.12 | 661.398 | 6.39 | 7.48 | 6.9886 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 789.73 | 789.73 | 815.43 | 12 | 10 | 832.5454 | 805.399 | 805.399 | 453.445 | 453.445 | 688.632 | 624.159 | 802.5 | 6.8919 | 6.2942 | 788.5818 | 771.9044 | 7.6263 | 7.9092 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 606.59
30/06/2026 | 15:30 | 23 | 55.17 | 13.58 | 20.14 | 539.28 | 549.35 | 6.17 | 8.37 | 6.6504 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 779.06 | 779.06 | 776.64 | 12 | 10 | 775.6543 | 745.772 | 745.772 | 346.205 | 346.205 | 602.8864 | 511.474 | 792.875 | 9.0132 | 6.8959 | 763.8542 | 755.3044 | 7.0335 | 7.6951 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 494.851
30/06/2026 | 16:00 | 23 | 55.22 | 10.77 | 20.14 | 424.82 | 415.558 | 5.88 | 8.41 | 6.5751 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 738.83 | 738.83 | 615.57 | 11 | 9 | 575.9758 | 534.663 | 534.663 | 231.186 | 231.186 | 536.3151 | 388.083 | 758.15 | 9.401 | 9.1824 | 638.7984 | 644.1079 | 7.007 | 7.7094 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 362.505
30/06/2026 | 16:30 | 23 | 55.2 | 10.87 | 19.39 | 298.46 | 283.335 | 6.41 | 8.66 | 6.8234 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 530.81 | 530.81 | 354.23 | 10 | 9 | 296.2928 | 228.535 | 228.535 | 117.184 | 117.184 | 442.1747 | 251.812 | 686.775 | 8.2622 | 9.4385 | 372.1055 | 399.1374 | 6.9879 | 7.6656 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 231.267
30/06/2026 | 17:00 | 23 | 55.17 | 11.3 | 19.39 | 170.82 | 33.902 | 6.56 | 8.26 | 6.8015 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 286.05 | 286.05 | 106.82 | 9 | 9 | 41.4843 | 42.605 | 42.605 | 32.495 | 32.495 | 339.6754 | 104.392 | 535.225 | 9.5354 | 9.4548 | 139.3378 | 150.2068 | 7.0761 | 7.5269 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 81.486
30/06/2026 | 17:30 | 23 | 55.02 | 10.52 | 19.39 | 48.44 | 16.536 | 6.48 | 8.64 | 7.0324 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 74.38 | 74.38 | 0 | 9 | 10 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4381 | 0.258 | 200.725 | 9.9783 | 9.5444 | 7.384 | 2.3272 | 7.4446 | 7.699 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 18:00 | 23 | 55.07 | 13.39 | 19.39 | 1.01 | 2.331 | 6.88 | 9.18 | 7.17 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0417 | 0 | 7.7725 | 9.2888 | 10.3837 | 0 | 0 | 7.5384 | 7.7684 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 0 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 18:30 | 24 | 55.11 | 12.41 | 19.39 | 0 | 0 | 6.65 | 9.26 | 7.4627 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8247 | 0 | 0 | 8.7283 | 10.2567 | 0 | 0 | 7.5992 | 7.5822 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 225.8042 | 282.2552 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 19:00 | 24 | 55.15 | 11.94 | 19.39 | 0 | 0 | 6.21 | 8.76 | 7.3165 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3773 | 0 | 0 | 7.7968 | 10.1554 | 0 | 0 | 7.7524 | 7.7812 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 19:30 | 23 | 55.14 | 12.33 | 19.39 | 0 | 0 | 5.53 | 8.58 | 6.5325 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6758 | 9.1268 | 0 | 0 | 7.0607 | 7.1082 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122 | 0
30/06/2026 | 20:00 | 23 | 55.07 | 12.89 | 19.39 |  |  | 5 | 8.54 | 6.321 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.0638 | 7.4903 |  |  | 7.0385 | 7.0127 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 20:30 | 23 | 55.07 | 11.1 | 19.39 |  |  | 4.67 | 8.6 | 5.764 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.4498 | 7.4216 |  |  | 6.3544 | 6.3975 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 21:00 | 23 | 55.14 | 12.8 | 19.39 |  |  | 4.51 | 9.17 | 5.766 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.6069 | 6.6539 |  |  | 6.0597 | 6.3952 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 21:30 | 24 | 55.12 | 13.88 | 19.39 |  |  | 4.75 | 9.4 | 4.9149 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.6169 | 6.501 |  |  | 5.6954 | 5.9191 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 22:00 | 24 | 55.1 | 13.08 | 19.39 |  |  | 5 | 9.88 | 5.3349 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.5675 | 6.2681 |  |  | 5.6692 | 5.9488 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 22:30 | 24 | 55.08 | 12.44 | 19.39 |  |  | 5.08 | 9.09 | 5.7254 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.2924 | 5.7652 |  |  | 6.3085 | 6.6179 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 23:00 | 24 | 55.19 | 11.04 | 19.39 |  |  | 5.65 | 8.46 | 5.7989 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.3386 | 6.0855 |  |  | 6.2079 | 6.6428 | 489.7477 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
30/06/2026 | 23:30 | 24 | 55.14 | 10.36 | 19.39 |  |  | 5.73 | 9.21 | 5.9347 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.8743 | 6.073 |  |  | 6.6912 | 7.2686 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122
01/07/2026 | 00:00 | 24 | 55.11 | 13.99 | 19.39 |  |  | 6.61 | 7.6 | 6.045 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.3023 | 5.256 |  |  | 6.6389 | 7.2199 | 492.9487 | 489.7477 | 492.9487 | 435.3313 | 0 | 250.3481 | 294.5272 | 0 | 295.122

## CALOR_ÚTIL
martes, 30 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
30/06/2026 | 00:30 | 31 | 14.02 | 55.5 | 114.65 | 73.34 | 240.9 | 230.97 | 760.38
30/06/2026 | 01:00 | 31 | 14.18 | 60.12 | 114.55 | 73.34 | 242.72 | 228.47 | 764.38
30/06/2026 | 01:30 | 30 | 14.18 | 59.58 | 114.84 | 73.34 | 176.56 | 231.69 | 700.19
30/06/2026 | 02:00 | 30 | 14.11 | 53.62 | 114.86 | 73.34 | 241.39 | 235.51 | 762.83
30/06/2026 | 02:30 | 31 | 14.11 | 55.14 | 115.37 | 73.34 | 255.99 | 239.83 | 784.78
30/06/2026 | 03:00 | 31 | 14.03 | 57.61 | 115.41 | 73.34 | 256.35 | 239.39 | 787.13
30/06/2026 | 03:30 | 32 | 14.03 | 56.88 | 123.62 | 73.34 | 148.71 | 235.71 | 684.29
30/06/2026 | 04:00 | 32 | 14.16 | 55 | 123.52 | 73.34 | 268.47 | 226.6 | 793.09
30/06/2026 | 04:30 | 31 | 14.16 | 50.49 | 123.77 | 73.34 | 216.09 | 236.11 | 744.96
30/06/2026 | 05:00 | 31 | 14.2 | 60.25 | 123.96 | 73.34 | 185.5 | 241.07 | 729.32
30/06/2026 | 05:30 | 31 | 14.2 | 55.16 | 124.43 | 73.34 | 231.79 | 238.93 | 768.85
30/06/2026 | 06:00 | 31 | 14.08 | 55.12 | 124.58 | 73.34 | 319.18 | 243.46 | 860.76
30/06/2026 | 06:30 | 30 | 14.08 | 50.99 | 125.35 | 73.34 | 240.87 | 243.62 | 778.25
30/06/2026 | 07:00 | 30 | 13.75 | 55.66 | 125.37 | 73.34 | 198.42 | 241.77 | 738.31
30/06/2026 | 07:30 | 31 | 13.75 | 50.93 | 125.52 | 73.34 | 214.91 | 242.86 | 752.31
30/06/2026 | 08:00 | 31 | 9.51 | 49.77 | 125.57 | 73.34 | 227.52 | 242.67 | 759.38
30/06/2026 | 08:30 | 29 | 9.13 | 54.93 | 126.23 | 76.41 | 165.34 | 239.98 | 701.02
30/06/2026 | 09:00 | 29 | 10.11 | 52.04 | 126.18 | 76.41 | 169.52 | 241.11 | 704.37
30/06/2026 | 09:30 | 30 | 10.82 | 33.47 | 122.44 | 76.41 | 145.61 | 238.43 | 657.18
30/06/2026 | 10:00 | 30 | 11.72 | 30.11 | 122.37 | 76.41 | 155.7 | 259.24 | 685.55
30/06/2026 | 10:30 | 29 | 11.65 | 38.05 | 122.71 | 76.41 | 187.35 | 229.75 | 694.92
30/06/2026 | 11:00 | 29 | 11.24 | 41.93 | 122.64 | 76.41 | 190.87 | 235.97 | 708.06
30/06/2026 | 11:30 | 27 | 12.09 | 40.96 | 123.4 | 76.41 | 178.21 | 231.82 | 689.89
30/06/2026 | 12:00 | 27 | 12.06 | 37.15 | 123.43 | 76.41 | 171.16 | 243.11 | 690.32
30/06/2026 | 12:30 | 29 | 12.06 | 47.06 | 120.4 | 76.41 | 177.72 | 238.32 | 700.97
30/06/2026 | 13:00 | 29 | 12.47 | 55.99 | 131.73 | 76.41 | 168.25 | 241.93 | 715.78
30/06/2026 | 13:30 | 29 | 12.48 | 53.17 | 124.13 | 76.41 | 162.18 | 230.54 | 687.91
30/06/2026 | 14:00 | 29 | 12.68 | 50.06 | 123.88 | 76.41 | 253.44 | 230.74 | 776.21
30/06/2026 | 14:30 | 26 | 12.68 | 63.85 | 124.34 | 76.41 | 219.5 | 233.25 | 756.03
30/06/2026 | 15:00 | 26 | 12.12 | 50.37 | 124.56 | 76.41 | 230.22 | 235.36 | 755.04
30/06/2026 | 15:30 | 29 | 12.1 | 61.98 | 123.68 | 76.41 | 222.53 | 233.15 | 758.85
30/06/2026 | 16:00 | 29 | 12.07 | 49.11 | 123.36 | 76.41 | 237.32 | 232.11 | 759.38
30/06/2026 | 16:30 | 30 | 12.06 | 53.55 | 123.83 | 76.08 | 212.04 | 231.17 | 738.73
30/06/2026 | 17:00 | 30 | 11.95 | 55.65 | 123.7 | 76.08 | 235.42 | 226.2 | 759
30/06/2026 | 17:30 | 31 | 11.91 | 48.19 | 124.45 | 76.08 | 236.01 | 225.36 | 753
30/06/2026 | 18:00 | 31 | 12.26 | 61.38 | 124.43 | 76.08 | 255.04 | 218.88 | 779.07
30/06/2026 | 18:30 | 29 | 12.27 | 56.23 | 115.93 | 76.08 | 269.57 | 223.13 | 782.21
30/06/2026 | 19:00 | 29 | 12.5 | 54.08 | 116.01 | 76.08 | 262.3 | 221.43 | 771.4
30/06/2026 | 19:30 | 29 | 12.49 | 54.5 | 116.38 | 76.08 | 251.98 | 221.56 | 761.99
30/06/2026 | 20:00 | 29 | 12.07 | 56.95 | 116.11 | 76.08 | 270.42 | 221.1 | 781.73
30/06/2026 | 20:30 | 30 | 12.07 | 49.85 | 119.44 | 76.08 | 239.67 | 225.9 | 753.01
30/06/2026 | 21:00 | 30 | 12.21 | 57.51 | 114.61 | 76.08 | 220.88 | 219.61 | 730.9
30/06/2026 | 21:30 | 29 | 12.21 | 60.85 | 131.16 | 76.08 | 219.09 | 224.25 | 752.64
30/06/2026 | 22:00 | 29 | 12.51 | 57.33 | 131.18 | 76.08 | 244.81 | 226.89 | 777.8
30/06/2026 | 22:30 | 30 | 12.51 | 68.03 | 131.48 | 76.08 | 247.19 | 219.29 | 784.58
30/06/2026 | 23:00 | 30 | 12.79 | 60.34 | 131.47 | 76.08 | 269.52 | 223.25 | 803.45
30/06/2026 | 23:30 | 30 | 12.78 | 42.18 | 132.3 | 76.08 | 236.34 | 219.42 | 749.1
01/07/2026 | 00:00 | 30 | 12.45 | 56.94 | 131.87 | 76.08 | 235.8 | 217.03 | 760.17
EJEC MWh |  | 713 | 302.535 | 1267.805 | 2952.6 | 1806.64 | 5303.185 | 5578.97 | 17924.735

## FLUJOS
martes, 30 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 15.3298 | -21.0176 | -35.0207 | 17.6194 |  | 37.3528 | -62.8324 | 47.6882 | 24.3633 | 23.7466 | -19.98 | -48.422 | 46.2 |  | -44 | 13.1822 | 25.4494 | 19.1577 | 19.3601 | 32.4335 | 16.6324 | 5.1621 | 7.3838 |  |  | -49.79 | -49.86 |  | 19.98 | 46.2 | 24.073 | 0.256 | -48.26 | -48.41 | -57 | 48.22 | 48.41 |  |  | 55.4528 | 56.9319 | 57.3051 | -41.1419 | -41.3388 | 7.902 | 7.4887 | 71.068 | 71.7351 | 27.6397 | 28.163 | -519.6274 | -1.2286 | -13.1 | -13 | 48.6373 | 47.3816 | -3.151 |  | -80.9308 | 5.2213 | 0 | 3.6758 | 573.0154 | 108.3407 | 108.3712 | -618.9014 | 421.0177 |  | -25.5831 | 27.0637 | 76.4234 | 28.93 | 28.7 | 52.68 | 76.62 | 19.1601 | 19.0261 | 47.623 | 47.8389 | 42.9786 | -110.0556 | -109.4262 | 5.4543 |  |  | 28.373 | 103.4 | 93.3 | -11.27 | 53.0051 | 51.3535 | 51.3399 | -53.7447 | -52.7968 | 77.5387 | -68.6072 | 88.4289 |  | 45.1 | 23.98 | 28.8354 | 27.3972 | -18.8346 |  |  |  | -139.688 |  |  | -61 | -59.8 | 18.0148 | 37 | 41.86 | 50.38 | 36.74 | -3.86 | 60.326 | 138.3229 | -12.87 | -12.98 | 71.22 | 47.24 | 138.9091 | 137.2727 | 57.9479 | 55.9818 | 230.9113 | 190.0639 | 182.3486 | 184.774 | 150.1312 | 129.6979 | -22.547 | 628.5471 | 549.644 |  | -14.0019 | -12.0099 |  | 32.5629 | 30.4537 | 182.844 | -49.7646 | -50.5739 | -95.9242 | 0 | -9.28 | 123.8 | 10.2706 | 24.0134 | -37.141 | -36.304 | 9.501 | -128.5676 | 93.5139 | 23.4191 | 23.479 |  | 22.2471 | 23.7225 | 21.8236 | -19.7598 | -20.0948 | 122.4106 | -54.7271 | -54.6774 | 88.4406 | 91.1571 | 26.3401 | 11.4 | 13.1673 | 0.9158 | -8.07 | 19.37 | 26.2444 |  | -4.115 | 4.369 |  | 35.23 | -92.5899 | -88.3398 | 14.13 | 61.3068 | 34.8 | -10.5187 | -5.8245 | -6.1958 | 1.6256 |  |  | -12.8551 | -20.733 | 15.7055 | 21.4152 | 55.7652 | 57.6736 | -97.027 | -19.0202 | 23.8341 | -22.7575 | 11.4672 | 9.5328 | 9.1457 | 12.9241 | 164.2476 | 164.9829 | 70.4 | -70.3674 | -308.0633 | 308.3681 | 545.3828 | -157.6979 | -154.6048 | -30.7905 | -20.5613 | 65.7127 | 65.5093 |  | -99.4531 | 33.4896 | 33.116 | -54.9264 | -54.3522 | 100.37 | 99.52 | 59.9 | 60.6 | 21.0838 | 25.6 | -428.8998 | 112.8541 | 113.8445 | 11.1 | 28.5 | -32.5 | -32.6 |  | 1.2113 | -535.9918 | -512.5081 | 573.9113 | 462.7491 | -1.209 | -450.7602 | 452.5549 | -188.7364 | -265.4079 | -447.0436 | 124.251 | 120.8829 | 190.7124 | -558.493 | 271.3136 | -292.3159 | 291.1015 | -10.4935 |  | 28.08 | 1.576 | 1.573 | -27.84 | 5.12 |  | -5.0095 | -31.6701 | -5.449 | 14.8 | 51.178 | 51.045 |  |  | 44.0032 | 42.6482 | 43.9803 |  | -26.6 | 11.9401 | 6.45 |  | -20.76 | 56.0943 | 30.6449 | -19.8958 | -54.7675 | 19.9783 | 35.0475 | 15.6 | -16.6 | 234.3107 | -145.8807
30/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 14.955 | -20.4949 | -35.6243 | 18.1322 |  | 36.7571 | -60.7156 | 45.0136 | 22.8433 | 22.3316 | -6.66 | -39.241 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.3957 | 23.7706 | 17.579 | 17.5066 | 29.7056 | 16.6694 | 1.7018 | 7.0041 |  |  | 0 | -65.8 |  | 6.66 | 37.4 | 23.501 | 0.251 | -32.75 | -32.79 | -52.03 | 32.81 | 33.6 |  |  | 52.8319 | 54.355 | 53.8425 | -38.3801 | -38.6768 | 7.9686 | 7.6168 | 70.5843 | 71.7462 | 22.7955 | 21.9963 | -500.9334 | -0.2188 | -12.7 | -12.7 | 46.3951 | 45.0151 | -3.0562 |  | -80.0013 | 4.9421 |  | 3.4083 | 555.3146 | 104.3428 | 104.3122 | -619.7003 | 395.6755 |  | -22.5186 | 24.5249 | 72.1721 | 27.64 | 27.51 | 49.95 | 74.26 | 20.4996 | 19.5619 | 43.5377 | 44.3185 | 42.6546 | -92.9321 | -93.0764 | 3.2028 |  | 21.1025 | 27.559 | 97.4 | 88.3 | -10.7 | 54.1087 | 53.2746 | 53.2093 | -52.538 | -52.3908 | 76.4403 | -66.0104 | 85.958 |  | 40.33 | 21.7 | 27.4292 | 26.2253 | -17.8212 |  |  |  | -151.2911 |  |  | -56 | -57.4 | 17.3007 | 34.9 | 38.08 | 47.68 | 34.87 | -3.28 | 59.9385 | 150.9686 | -14.23 | -14.27 | 70.75 | 44.54 | 149.7818 | 148.0182 | 59.1269 | 57.6182 | 229.8403 | 190.8303 | 185.3501 | 187.1629 | 146.3977 | 127.1463 | -22.955 | 625.7663 | 557.7103 |  | -15.5588 | -13.7932 |  | 35.5492 | 34.9359 | 153.66 | -46.1464 | -47.5314 | -93.1154 | 0 | -11.27 | 117 | 10.2798 | 24.5834 | -36.9819 | -36.1299 | 9.4854 | -126.2516 | 86.0217 | 23.5103 | 23.2234 |  | 19.532 | 21.4039 | 20.6473 | -21.267 | -21.4344 | 134.8023 | -57.1083 | -57.1336 | 96.6916 | 98.9959 | 32.3095 | 12.16 | 11.1751 | 0.8573 | -6.82 | 19.73 | 32.7142 |  | -4.28 | 4.393 | 12.6496 | 34.9 | -98.8528 | -96.0495 | 13.69 | 64.9797 | 34.9 | -16.6644 | -5.8652 | -6.4335 | 1.5108 |  |  | -12.6821 | -25.6503 | 16.3217 | 26.7192 | 57.633 | 54.741 | -95.0707 | -18.4053 | 30.5648 | -44.4155 | 7.1775 | 8.7808 | 8.418 | 8.581 | 162.9499 | 161.9704 | 53.6 | -53.7045 | -292.7978 | 294.5136 | 530.9742 | -154.8161 | -154.9249 | -32.1432 | -22.5089 | 64.94 | 64.9342 |  |  | 35.3463 | 35.2804 | -51.6466 | -52.3816 | 99.02 | 97.95 | 59.7 | 59.6 | 20.9407 | 24.8 | -430.2346 | 112.3844 | 112.0118 | 11.1 | 25.6 | -34.4 | -34.3 | 1.5428 | 1.0877 | -524.6965 | -512.0714 | 573.3135 | 453.9326 | -2.7639 | -441.0249 | 448.7487 | -190.4586 | -260.558 | -439.1671 | 119.2181 | 121.7141 | 192.7989 | -556.8832 | 271.4429 | -287.1055 | 288.0179 | -10.4138 |  | 28.32 | 1.737 | 1.74 | -27.44 | 5.44 |  | -6.4744 | -32.491 | -5.1835 | 16.7 | 51.982 | 52.318 |  |  | 43.1718 | 42.1854 | 43.2559 |  | -26.9 | 12.6978 | 6.26 |  | -20.9377 | 56.8386 | 31.7562 | -20.8064 | -55.5709 | 21.4848 | 33.6636 | 15.9 | -15.8 | 243.8742 | -159.7484
30/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 15.2839 | -20.733 | -35.5409 | 17.1982 |  | 35.6173 | -59.6645 | 43.5495 | 22.3853 | 21.8082 | -6.66 | -38.277 | 35.2 | 16.56 |  | 13.5795 | 23.14 | 17.1352 | 17.3187 | 29.1797 | 16.6881 | 1.6154 | 6.8 |  |  |  | -64.63 |  | 6.66 | 36.277 | 23.453 | 0.256 | -31.76 | -31.59 | -52.08 | 31.69 | 31.96 |  |  | 51.9713 | 53.2101 | 52.4242 | -36.7003 | -37.2073 | 10.0164 | 9.8925 | 69.2489 | 70.6638 | 21.8782 | 21.8924 | -500.6054 | 3.5667 | -12.4 | -12.4 | 45.1917 | 43.0736 | -2.8346 |  | -80.8492 | 4.1709 |  | 3.3365 | 551.6829 | 100.1922 | 100.3448 | -604.2169 | 385.1698 |  | -24.5313 | 25.9751 | 70.0066 | 26.89 | 26.54 | 47.88 | 72.65 | 21.7052 | 20.6336 | 42.7773 | 43.2848 | 40.1392 | -85.7507 | -85.2878 | 3.4858 | 0 | 21.2989 | 28.57 | 93.8 | 85.3 | -10.17 | 55.0552 | 53.5 | 53.7075 | -54.3123 | -53.1495 | 77.2702 | -64.0228 | 87.0694 |  | 38.51 | 20.76 | 26.9604 | 25.3464 | -17.541 |  |  |  | -159.5356 |  |  | -53.5 | -55.1 | 16.8228 | 33.7 | 35.84 | 45.7 | 33.44 | -3.03 | 58.7295 | 155.1838 | -15.06 | -15.27 | 69.4 | 41.55 | 156.2727 | 152.8727 | 60.9549 | 58.8273 | 232.2575 | 192.9331 | 185.9546 | 189.2793 | 143.1443 | 123.9663 | -23.202 | 621.9908 | 568.4693 |  | -14.5125 | -12.4507 |  | 39.762 | 34.8455 | 158.268 | -46.7742 | -47.3084 | -93.6802 | 0 | -16.31 | 86.7 | 9.9532 | 37.8372 | -35.9977 | -35.1795 | 6.547 | -128.2109 | 91.7698 | 23.9736 | 23.228 |  | 26.6609 | 28.2053 | 28.1018 | -22.2717 | -21.9368 | 128.2715 | -57.999 | -58.9707 | 94.2663 | 98.8511 | 26.1277 | 12.56 | 12.9793 | 0.8219 | -7.86 | 19.15 | 26.574 |  | -4.43 | 4.495 |  | 33.2 | -98.9169 | -92.9106 |  | 64.5208 | 32.6 | -18.1465 | -4.7532 | -5.11 | 1.4187 |  |  | -11.8686 | -26.6933 | 16.9148 | 27.2932 | 57.1702 | 57.7154 | -97.2083 | -17.9779 | 29.6885 | -49.1028 | 6.2249 | 8.2534 | 8.0383 | 7.5307 | 166.0869 | 168.078 | 78.4 | -75.2948 | -315.3677 | 317.1689 | 560.4417 | -158.162 | -156.9562 | -32.2733 | -22.3983 | 67.8517 | 67.2178 | -104.405 |  | 33.116 | 32.6876 | -61.0489 | -61.8081 | 98.15 | 97.29 | 58 | 58.5 | 21.1244 | 24.4 | -422.3793 | 109.2783 | 111.2471 |  | 27.4 | -31.7 | -31.7 |  |  | -550.5076 | -520.8284 | 576.043 | 459.0025 | -11.1809 | -445.834 | 453.1088 | -192.1232 | -260.073 | -441.148 | 122.2718 | 120.2635 | 192.314 | -563.0725 | 266.685 | -295.9674 | 294.3031 | -10.1254 |  | 25.52 | 1.793 | 1.791 | -25.44 | 2.4 |  | -2.5467 | -32.842 | -5.6229 | 14.6 | 51.365 | 51.338 |  |  | 43.9033 | 43.3185 | 44.8054 |  | -26.4 | 12.8073 | 5.89 |  | -23.6162 | 57.0265 | 32.7413 | -23.3796 | -55.8628 | 21.3344 | 33.777 | 15.6 | -16.3 | 243.9906 | -161.3126
30/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 14.9685 | -20.4531 | -36.0856 | 15.9613 |  | 35.0637 | -56.9444 | 42.2689 | 21.2833 | 20.8212 | -6.66 | -37.646 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.3834 | 22.1504 |  | 17.3178 | 28.8574 | 16.704 | 1.5628 | 7.1502 |  |  | 0 | -60.32 |  | 6.66 | 35.2 | 23.004 | 0.241 | -31.52 | -31.62 | -53.56 | 32.75 | 33.32 |  |  | 49.3807 | 51.0502 | 52.6148 | -36.1707 | -36.8889 | 9.6959 | 9.514 | 68.1866 | 68.5282 | 21.6284 | 21.4437 | -496.4271 | 4.6807 | -11.6 | -11.6 | 44.1735 | 44.4847 | -2.9246 |  | -81.0577 | 4.012 |  | 3.2681 | 544.0838 | 96.9878 | 96.9573 | -609.7606 | 373.1108 |  | -21.4547 | 23.2198 | 67.841 | 26.9 | 25.68 | 46.43 | 71.83 | 22.375 | 22.1071 | 38.7325 | 39.6123 | 40.52 | -81.3238 | -80.8865 | 2.9035 | 0 | 21.2989 |  | 91.4 | 81.9 | -10 | 54.6402 | 53.28 | 52.4109 | -54.0266 | -53.3985 | 75.951 | -62.2382 | 85.5713 |  | 36.25 | 19.56 | 25.5542 | 24.1745 | -16.8438 |  |  |  | -157.7545 |  |  |  | -52.5 | 16.1801 | 32.6 | 33.66 | 44.2 | 32.42 | -2.72 | 56.141 | 157.1289 | -15.47 | -15.47 | 68.27 | 48.52 | 156.6545 | 153.2545 | 63.3279 | 62.2364 | 228.9481 | 194.2021 | 186.1946 | 189.334 | 145.6419 | 127.9958 | -22.457 | 626.9061 | 568.4863 |  | -14.337 | -12.1176 |  | 37.1046 | 35.3851 | 135.228 | -45.0966 | -45.8394 | -92.9682 | 0 | -15.24 | 102 | 9.8264 | 29.1684 | -38.7338 | -37.9008 | 13.3159 | -123.2251 | 86.6773 | 22.9489 | 23.0082 |  | 28.0888 | 29.4035 | 28.3621 | -23.109 | -24.1137 | 134.8023 | -61.6067 | -61.7176 | 91.5631 | 95.521 | 30.244 | 9.66 | 10.6722 | 0.8096 | -6.07 | 18.76 | 30.6416 |  | -4.48 | 4.493 |  | 33.57 | -96.9513 | -94.1596 |  | 65.0696 | 31.8 | -18.1236 | -4.6805 | -4.8257 | 1.3849 |  |  | -12.1422 | -25.5548 | 16.5376 | 26.8149 | 55.6154 | 56.4416 | -95.3828 | -17.4902 | 29.3374 | -47.7868 | 6.3038 | 8.0386 | 7.6586 | 7.4853 | 162.5759 | 163.8317 | 48.6 | -47.1813 | -286.1809 | 288.0519 | 546.3727 | -155.4957 | -154.3664 | -33.1725 | -22.8572 | 67.5805 | 67.3475 |  |  | 31.2154 | 31.0286 | -60.3633 | -60.2995 | 97.1 | 96.61 | 58.6 | 60 | 20.8382 | 25.2 | -419.517 | 106.2385 | 105.8961 | 10.5 | 26.9 | -30 | -30 |  | 1.1794 | -538.2261 | -524.289 | 565.9656 | 455.8947 | -12.5713 | -438.1751 | 441.8983 | -188.9572 | -254.4238 | -436.452 | 118.4007 | 120.8299 | 189.2378 | -547.9273 | 267.4607 | -287.2325 | 288.5908 | -10.8368 |  | 25.52 | 1.797 | 1.809 | -25.12 | 2.56 |  | -2.5467 | -32.784 | -5.8 | 16.6 | 50.71 | 52.348 |  |  | 44.3813 | 44.154 | 44.6123 |  | -26.3 | 13.4796 | 5.7 |  | -22.3074 | 56.2178 | 32.6457 | -22.3113 | -55.1468 | 22.0148 | 32.9437 | 15.3 | -16 | 258.1055 | -174.9706
30/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 15.2606 | -20.3172 | -17.7571 | 16.2877 |  | 34.6055 | -65.6458 | 42.0803 | 21.5453 | 20.6042 | -6.66 | -36.113 | 33 | 16.56 | -33 | 13.2613 | 27.968 | 17.5105 | 18.0269 | 30.177 | 16.812 | 5.6806 | 7.4684 |  |  |  | -62.65 |  | 6.66 | 35.2 | 23.231 | 0.255 | -35.68 | -35.88 | -46.06 | 35.85 | 35.91 |  |  | 48.6406 | 50.1683 | 53.4136 | -40.7457 | -42.2379 | 27.9871 | 32.0869 | 66.7475 | 67.706 | 36.9785 | 39.9454 | -525.1147 | 5.8166 | -12.2 | -12.3 | 48.2328 | 47.1479 | -2.9189 |  | -86.8301 | 3.4202 |  | 3.1968 | 572.0998 | 94.058 | 94.0885 | -615.8887 | 389.138 |  | -19.1068 | 20.8559 | 65.7653 | 26.83 | 25.4 | 45.48 | 70.06 | 23.7146 | 23.8486 | 38.4878 | 38.869 | 42.6025 | -79.8783 | -78.6923 | 3.0191 |  | 21.2989 |  | 90.8 | 80.5 | -9.64 | 53.2481 | 53.2622 | 51.8916 | -59.4779 | -58.7431 | 83.0918 | -62.2453 | 91.1286 |  | 34.95 | 18.93 | 25.0854 | 23.5886 | -16.5368 |  |  |  | -158.3274 |  |  | -51.2 | -50 | 16.4767 | 31.3 | 32.26 | 43.28 | 31.36 | -2.4 | 57.598 | 156.5239 | -16.91 | -17.17 | 70.93 | 47.32 | 157.5455 | 153.9454 | 63.6166 | 62.9455 | 230.1905 | 193.7461 | 186.7047 | 188.7321 | 143.5604 | 123.7246 | -22.316 | 627.8934 | 562.9926 |  | -18.3428 | -16.1216 |  | 35.3784 | 33.8605 | 155.196 | -44.9475 | -45.3096 | -92.1238 | 0 | -11.87 | 108.3 | 9.6424 | 28.2418 | -36.6238 | -35.2628 | 8.3879 | -120.8192 | 91.5892 | 23.4284 | 22.9748 |  | 27.783 | 28.0986 | 27.5009 | -24.6161 | -25.2859 | 137.1467 | -62.0373 | -62.2341 | 96.8248 | 99.4573 | 32.8222 | 8.81 | 10.0594 | 0.7864 | -5.96 | 19.21 | 32.3659 |  | -4.526 | 4.516 |  | 33.33 | -100.4936 | -96.4152 | 13.7 | 63.7785 | 32.9 | -18.4009 | -4.5192 | -4.8714 | 1.3648 |  |  | -12.6231 | -26.2184 | 17.0326 | 27.0805 | 58.5602 | 59.2934 | -101.7889 | -17.1685 | 29.8961 | -46.6967 | 6.2831 | 7.9311 | 7.6691 | 7.5591 | 162.5133 | 161.7393 | 44.8 | -44.5409 | -278.975 | 281.187 | 532.186 | -154.2917 | -152.429 | -34.4955 | -23.9222 | 67.4361 | 68.764 |  |  | 30.9957 | 30.2046 | -59.4084 | -59.707 | 97.03 | 96.31 | 57.7 | 57.8 | 21.0433 | 24.88 | -418.4282 | 104.9115 | 105.8039 | 10.5 | 27.4 | -29.3 | -29.3 |  | 1.105 | -525.2789 | -519.0435 | 564.6119 | 450.9128 | -7.4377 | -438.894 | 440.9207 | -183.3562 | -257.9437 | -436.8472 | 119.6821 | 119.227 | 186.4508 | -545.514 | 265.5365 | -292.318 | 289.3642 | -10.6528 |  | 26.16 | 1.832 | 1.821 | -25.12 | 2.56 |  | -2.8122 | -33.3394 | -6.2394 | 15.1 | 50 | 51.365 |  |  | 44.6592 | 43.8932 | 44.7739 |  | -26.4 | 13.4636 | 5.68 |  | -24.3242 | 58.2035 | 34.692 | -24.279 | -57.0542 | 23.7321 | 32.6715 | 15.9 | -15.7 | 253.2269 | -173.6282
30/06/2026 | 03:00 |  | 0 |  |  | -21.6353 | 15.9677 |  | 34.4719 | -61.9713 | 41.6181 | 21.1094 | 20.4934 | -6.66 | -36.535 | 33 | 16.56 | -33 | 13.2298 | 26.1512 | 17.6414 | 18.0159 | 30.2597 | 16.4613 | 5.8248 | 6.9413 |  |  |  | -64.51 |  | 6.66 | 35.2 | 22.452 | 0.249 | -30.35 | -30.51 | -52.84 | 30.78 | 30.75 |  |  | 47.9097 | 49.2684 | 53.3107 | -37.5753 | -38.1255 | 9.0126 | 9.5047 | 68.3177 | 68.6434 | 20.8945 | 19.7142 | -485.6667 | -0.7348 | -12.4 | -12.3 | 45.7126 | 44.1415 | -2.9351 |  | -79.7429 | 3.1747 |  | 3.0217 | 539.506 | 83.3155 | 83.285 | -571.5029 | 359.5201 |  | -23.0667 | 25.1394 | 64.7473 | 26.55 | 25.16 | 44.54 | 69.31 | 20.2317 | 20.3657 | 43.2649 | 43.8744 | 42.4698 | -77.4885 | -77.3996 | 2.4144 |  | 20.9062 |  | 90.1 | 81 | -9.29 | 53.7526 | 52.1612 | 52.152 | -58.5414 | -58.06 | 74.5118 | -54.141 | 83.9405 |  | 34.14 | 18.62 | 24.6167 | 23.0026 | -16.1673 |  |  |  | -154.2118 |  |  | -48.9 | -47.7 | 16.8008 | 31.3 | 31.22 | 42.84 | 31.04 | -2.15 | 58.7605 | 151.9386 | -17.76 | -17.98 | 69.66 | 46.34 | 154.6364 | 149.8364 | 58.1849 | 56.5455 | 223.4523 | 187.565 | 181.2779 | 184.3786 | 149.6622 | 132.6923 | -22.385 | 583.0471 | 565.9804 |  | -24.6939 | -22.8194 |  | 32.8858 | 29.3409 | 175.164 | -47.503 | -49.5516 | -95.7089 | 14.02 | -12.04 | 111 | 9.364 | 20.0155 | -36.0101 | -35.0678 | 9.3596 | -125.8117 | 95.6835 | 22.3181 | 22.2529 |  | 18.009 | 18.5472 | 17.0021 | -21.6019 | -21.4344 | 128.6064 | -55.9024 | -56.4416 | 93.942 | 97.3968 | 29.0648 | 9.29 | 11.8709 | 0.7864 | -7.18 | 20.1 | 28.989 |  | -4.533 | 4.563 |  | 32.99 | -97.2929 | -93.0546 | 13.9 | 65.694 | 35.3 | -17.2192 | -4.5615 | -4.8449 | 1.3477 |  |  | -12.2397 | -24.7906 | 16.6457 | 25.6056 | 58.7838 | 59.6873 | -96.0906 | -17.0768 | 28.7469 | -46.9945 | 6.3717 | 7.7847 | 7.532 | 7.7304 | 168.397 | 169.698 | 59.9 | -60.1568 | -302.0374 | 305.5301 | 560.1544 | -161.7458 | -159.3355 | -31.9701 | -22.0475 | 65.8795 | 66.3978 |  | -103.1032 | 32.8194 | 32.8853 | -61.5796 | -61.2407 | 92.07 | 91.13 | 70 | 70.6 | 21.0219 | 24.64 | -441.0348 | 109.6041 | 109.5499 | 10.5 | 43.9 | -31.8 | -31.8 | 1.4218 |  | -552.5482 | -530.8088 | 587.9902 | 473.4835 | -5.4628 | -455.3157 | 462.4374 | -193.8855 | -264.089 | -454.4713 | 126.5954 | 122.8528 | 200.4606 | -568.1292 | 275.5403 | -302.617 | 302.2198 | -11.073 |  | 30.88 | 1.849 | 1.844 | -29.44 | 6.8 |  | -6.9413 | -36.2997 | -0.9659 | 17.5 | 52.223 | 50.605 |  |  | 43.5054 | 44.2065 | 42.9459 |  | -43.9 | 13.4328 | 5.55 |  | -22.3556 | 56.284 | 32.1679 | -22.1732 | -54.889 | 20.941 | 33.4987 | 31.7 | -32.1 | 256.6331 | -167.1508
30/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.6846 | -20.8489 | -26.5454 | 16.9399 |  | 34.4867 | -62.0558 | 41.2959 | 20.7914 | 20.3457 | -4.44 | -37.925 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.6067 | 25.583 | 17.8539 | 17.9992 | 30.4883 | 16.4396 | 5.4397 | 7.415 |  |  |  | -63.66 |  | 6.66 | 37.4 | 23.274 | 0.249 | -29.1 | -29.25 | -53.29 | 29.33 | 29.62 |  |  | 48.2092 | 49.5227 | 52.7528 | -36.0052 | -36.9023 | 8.1381 | 8.3471 | 68.1343 | 68.8402 | 18.8188 | 18.1092 | -481.3946 | 1.2102 | -12.5 | -12.3 | 44.0784 | 42.8276 | -2.7987 |  | -79.9138 | 3.6723 |  | 2.9723 | 535.5386 | 85.1771 | 84.9635 | -574.8246 | 360.4778 |  | -18.5224 | 20.8174 |  | 26.56 | 25.24 | 44.08 | 69.33 | 18.7582 | 18.7582 | 42.3724 | 42.8673 | 43.0265 | -81.3544 | -80.824 | 1.1896 |  | 21.1025 | 28.667 | 90.2 | 81.5 | -9.45 | 51.6385 | 49.7201 | 49.215 | -56.7456 | -57.1028 | 74.4194 | -55.502 | 83.866 |  | 34.02 | 18.56 | 24.1479 | 22.7097 | -15.9634 |  |  |  | -164.9015 |  |  | -49 |  | 16.8008 | 30.9 | 31.26 | 42.4 | 30.71 | -2.54 | 55.366 | 163.3543 | -16.66 | -16.93 | 68.42 | 45.97 | 165.8 | 161.5455 | 60.9283 | 58.9455 | 231.25 | 194.5901 | 186.5019 | 189.8694 | 127.5816 | 109.7314 | -22.841 | 586.7429 | 573.2955 |  | -24.8177 | -22.5723 |  | 47.1902 | 44.5376 | 59.952 | -31.5371 | -32.5976 | -76.9636 | 14.53 | -15.32 | 1 | 9.4578 | 50.4179 | -36.6873 | -35.4657 | 8.5429 | -105.8584 | 74.5061 | 23.4518 | 23.3077 |  | 14.4218 | 13.7897 | 14.5157 | -19.4249 | -18.7551 | 138.6538 | -59.3307 | -58.5648 | 97.3488 | 97.5509 | 33.3422 | 8.03 | 9.2586 | 0.7498 | -5.29 | 18.77 | 34.6906 |  | -4.599 | 4.536 |  | 33.25 | -98.2747 | -96.2673 | 14.2 | 63.6599 | 36.5 | -18.0512 | -4.0371 | -4.4702 | 1.35 |  |  | -12.736 | -25.3597 | 16.8565 | 25.9715 | 62.286 | 62.8046 | -97.6394 | -16.8353 | 29.208 | -45.8007 | 5.1603 | 7.8726 | 7.6269 | 6.2415 | 172.9653 | 172.903 | 41.1 | -40.9128 | -287.6929 | 288.2792 | 550.3762 | -164.3301 | -163.8542 | -32.1257 | -22.2544 | 77.2712 | 77.2082 | -99.8542 |  | 30.4024 | 30.2705 | -62.7267 | -62.2104 | 92.53 | 91.81 | 70.1 | 69.3 | 21.1864 | 26.8 | -437.4853 | 106.0744 | 106.3522 |  | 45.6 | -29.3 | -29.3 | 1.5028 |  | -540.921 | -522.4122 | 600.8699 | 473.5497 | 5.6303 | -461.4378 | 468.1069 | -196.4902 | -267.1666 | -462.6573 | 125.7594 | 126.5988 | 197.5013 | -580.9254 | 275.1641 | -309.132 | 314.5381 | -10.8093 |  | 29.12 | 1.875 | 1.86 | -29.52 | 6.32 |  | -6.6484 | -36.0067 | -0.9354 | 17.1 | 49.176 | 49.802 |  |  | 50.4988 | 50.4365 | 50.5388 |  | -44.6 | 13.2312 | 5.6 |  | -21.1143 | 57.1859 | 31.7504 | -20.9105 | -56.0812 | 21.381 | 33.5106 | 33.7 | -33.3 | 265.6633 | -176.1588
30/06/2026 | 04:00 |  | 0 |  | -21.0898 | -27.1804 | 15.6913 |  | 34.3029 | -61.1848 | 40.8104 | 20.8214 | 20.1537 | -4.44 | -36.777 | 33 | 16.56 | -33 | 13.5025 | 25.526 | 18.0774 | 18.3419 | 30.3826 | 16.5857 | 5.376 | 7.9298 |  |  |  | -62.34 |  | 4.44 | 35.2 | 22.557 | 0.254 | -33.16 | -33.27 | -47.09 | 33.8 | 34.46 |  |  | 48.3365 | 49.8518 | 52.6062 | -39.5478 | -40.7866 | 20.2676 | 17.0654 | 65.3472 | 66.7573 | 37.6966 | 28.0748 | -498.0158 | -1.9812 | -12 | -12.1 | 47.6051 | 46.182 | -2.7782 |  | -82.1985 | 3.3601 |  | 3.0992 | 553.6666 | 86.581 | 86.0927 | -569.3616 | 377.6326 |  | -20.9455 | 22.5193 | 64.7673 | 26.61 | 25.52 | 44.06 | 69.35 | 18.6242 | 19.0261 | 42.7941 | 43.6631 | 42.019 | -85.3704 | -84.8463 | 1.0432 |  |  |  | 90.3 | 80.8 | -9.42 | 49.51 | 47.4741 | 47.5168 | -58.867 | -59.021 | 78.9262 | -57.7677 | 89.5206 |  | 33.96 | 18.48 |  |  | -15.8185 |  |  |  | -166.2551 |  |  | -46.5 |  | 16.6855 | 30.9 | 31.9 | 41.96 |  | -2.72 | 54.7305 | 162.5742 | -16.93 | -17.07 | 67.35 | 46.16 | 163.4364 | 162.9636 | 60.3762 | 59.3364 | 229.2313 | 192.4847 | 187.2356 | 188.2057 | 124.7474 | 105.8014 | -22.584 | 582.1788 | 560.9936 |  | -25.0837 | -23.1985 |  | 49.8444 | 47.7258 | 47.664 | -31.7849 | -32.7542 | -74.161 | 0 | -16.06 | 1 | 9.5321 | 54.3514 | -35.8696 | -35.4623 | 7.657 | -103.5009 | 72.3793 | 23.1858 | 23.0506 |  | 14.5465 | 14.7372 | 13.8814 | -22.6066 | -22.2717 | 142.003 | -59.2978 | -58.9552 | 106.2162 | 108.9317 | 30.3905 | 10.86 | 11.3826 | 0.7681 | -6.84 | 19.08 | 31.0755 |  | -4.595 | 4.341 |  | 31.84 | -109.7149 | -106.2022 | 14.17 | 63.2418 | 35.7 | -17.8713 | -4.4416 | -4.6674 | 1.3199 |  |  | -12.5429 | -25.3454 | 16.642 | 26.2299 | 56.9328 | 59.4609 | -95.2707 | -16.872 | 29.21 | -45.8136 | 5.4537 | 8.0093 | 7.7219 | 6.5243 | 175.1618 | 174.9305 | 74.2 | -69.1136 | -318.811 | 323.0007 | 560.8626 | -167.1434 | -163.862 | -31.0015 | -21.1552 | 78.1832 | 77.5149 |  |  | 31.9625 | 31.0506 | -64.9575 | -64.816 | 89.84 | 88.77 | 72.1 | 70.4 | 20.8168 | 27.76 | -437.2469 | 109.7846 | 109.3836 | 10.5 | 46.8 | -29.3 | -29.3 |  | 1.2149 | -550.8862 | -517.9689 | 604.761 | 479.6847 | 7.2573 | -461.6034 | 468.4309 | -201.064 | -262.868 | -462.9557 | 125.9187 | 126.4205 | 201.4211 | -585.3746 | 275.269 | -312.7203 | 313.889 | -9.8618 |  | 31.36 | 1.774 | 1.786 | -30.56 | 6.16 |  | -7.3533 | -36.3271 | -0.2335 | 15.9 | 51.381 | 52.067 |  |  | 51.6491 | 50.8913 | 51.808 |  | -45.6 | 12.9204 | 5.58 |  | -19.704 | 55.5354 | 30.5519 | -19.263 | -55.1031 | 20.713 | 34.0312 | 36.1 | -34.9 | 241.1284 | -152.4685
30/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.8797 | -21.3411 | -27.7958 | 17.1475 |  | 35.0456 | -64.3194 | 41.3471 | 21.3253 | 20.4583 | -4.44 | -38.161 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.976 | 26.5514 | 18.29 | 18.4111 | 30.5611 | 16.8966 | 5.6991 | 7.321 |  |  |  | -62.6 |  | 4.44 | 37.4 | 22.196 | 0.251 | -33.48 | -33.55 | -47.44 | 33.53 | 33.73 |  |  | 49.3357 | 50.4114 | 53.7112 | -44.0536 | -44.4095 | 31.0286 | 32.1263 | 68.2393 | 69.2821 | 39.5978 | 30.9905 | -506.5975 | -6.7109 | -12.1 | -12 | 51.0809 | 48.8983 | -2.5438 |  | -87.4169 | 3.7068 |  | 3.3864 | 563.7072 | 85.1771 | 84.933 | -569.8876 | 390.2079 |  | -44.9645 | 46.3747 | 65.9549 | 26.89 | 25.74 | 44.51 | 70.08 | 30.6804 | 30.6804 | 41.387 | 41.9881 | 42.0663 | -87.4906 | -86.2122 | 2.607 |  |  | 28.993 | 91 | 81.8 | -9.72 | 49.8728 | 48.4161 | 48.2259 | -56.7497 | -55.9379 | 73.7872 | -56.4289 | 82.7979 |  | 34.25 | 18.41 | 24.6167 | 23.0026 | -16.1575 |  |  |  | -149.2042 |  |  | -48.9 |  | 16.8283 | 31.2 | 31.3 | 42.94 | 31.05 | -2.16 | 57.7995 | 147.6184 | -17.06 | -17.35 | 69.68 | 47.09 | 148.6909 | 146.4545 | 62.8661 | 62.3091 | 223.6721 | 187.3758 | 181.8387 | 183.3905 | 154.2266 | 136.6106 | -21.134 | 580.7121 | 567.1418 |  | -25.5001 | -23.1341 |  | 37.3592 | 35.926 | 178.236 | -54.9962 | -56.2312 | -104.3477 | 0 | -16 | 116.4 | 9.677 | 30.4816 | -35.4072 | -34.7341 | 6.4067 | -135.1851 | 103.0675 | 23.0245 | 23.065 |  | 24.8347 | 25.0713 | 24.4569 | -30.4771 | -30.6445 | 161.5953 | -61.4833 | -61.0279 | 106.7606 | 108.1305 | 49.9391 | 4.61 | 3.2697 | 0.7913 | -0.96 | 19.08 | 49.6973 |  | -4.56 | 4.322 |  | 35.21 | -107.7665 | -106.472 | 13.68 | 65.7149 | 36.6 | -17.5615 | -4.9152 | -5.26 | 1.3767 |  |  | -13.0189 | -24.7233 | 16.503 | 25.7792 | 57.7621 | 59.5129 | -92.6106 | -17.0974 | 29.8369 | -47.3613 | 4.7515 | 8.1362 | 7.859 | 5.8173 | 173.1317 | 173.7975 | 98.9 | -99.0042 | -339.9949 | 342.6447 | 577.5381 | -165.8734 | -163.4659 | -32.933 | -23.2636 | 77.4888 | 79.2953 |  | -95.2564 | 31.9405 | 31.6219 | -65.3656 | -65.6706 | 90.83 | 90.95 | 70.3 | 71.4 | 21.1458 | 28.88 | -438.6213 | 108.4021 | 107.9619 | 11.1 | 45 | -30.1 | -30.1 | 1.3945 | 1.0613 | -569.7482 | -527.4003 | 601.5613 | 477.2646 | -3.5891 | -466.8853 | 470.0045 | -200.936 | -269.1112 | -464.0087 | 129.2489 | 127.1371 | 198.0174 | -583.7251 | 275.9105 | -314.0927 | 313.6635 | -10.3616 |  | 30.56 | 1.733 | 1.736 | -28.88 | 6.56 |  | -7.3808 | -36.6201 | -0.3799 | 16.5 | 53.738 | 54.302 |  |  | 51.7042 | 51.0561 | 50.7975 |  | -44.1 | 13.626 | 5.68 |  | -23.5417 | 58.0396 | 32.8809 | -23.2313 | -56.5911 | 23.1437 | 33.7096 | 35 | -33.8 | 239.5375 | -148.3987
30/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.2279 | -21.9783 | -27.2511 | 16.6845 |  | 36.2735 | -68.1772 | 42.8086 | 21.5453 | 21.1166 | -4.44 | -39.001 |  | 17.388 | -35.2 | 13.575 | 31.0166 | 18.4874 | 18.8407 | 31.4992 | 16.5219 | 5.857 | 8.3003 |  |  |  | -63.22 |  | 4.44 | 37.4 | 23.141 | 0.259 | -30.3 | -30.43 | -55.4 | 30.43 | 30.93 |  |  | 50.4334 | 51.921 | 53.34 | -38.516 | -38.9719 | 8.6114 | 8.8708 | 71.0749 | 71.3728 | 20.7179 | 20.6259 | -506.3543 | -4.0304 | -13.1 | -13.1 | 46.2427 | 45.3963 | -2.8988 |  | -82.4782 | 3.6789 |  | 3.3541 | 557.3899 | 93.6002 | 93.6613 | -588.5198 | 388.737 |  | -39.8659 | 41.725 | 68.0107 | 26.85 | 25.68 | 45.88 | 70.81 | 28.9389 | 28.9389 | 40.8333 | 40.8355 | 41.6085 | -87.1123 | -85.8586 | 2.821 |  |  | 28.694 | 90.9 | 82.8 | -10.01 | 52.3728 | 50.7147 | 50.8436 | -56.4623 | -56.5363 | 77.8819 | -60.789 | 86.6734 |  | 35.66 | 19.36 | 25.0854 | 23.8815 | -16.6848 |  |  |  | -147.0592 |  |  | -51.2 | -50 | 16.8832 | 32.4 | 32.96 | 43.92 | 32.36 | -2.62 | 59.489 | 145.7133 | -16.97 | -17.1 | 71.23 | 48.27 | 147.3273 | 143.9636 | 62.2043 | 61.0455 | 226.327 | 188.6258 | 181.0471 | 184.0449 | 152.9219 | 137.8103 | -21.574 | 599.1694 | 571.7792 |  | -25.7144 | -22.8965 |  | 34.3223 | 33.2736 | 182.844 | -55.2618 | -56.7791 | -103.6347 | 14.77 | -11.69 | 105 | 6.5215 | 37.9364 | -36.1161 | -34.9089 | 9 | -132.6197 | 99.8234 | 22.7913 | 22.8264 |  | 25.1739 | 25.1903 | 24.5867 | -29.4723 | -29.6398 | 157.7439 | -59.8339 | -59.5754 | 105.2118 | 106.7118 | 46.8702 | 5.06 | 3.36 | 0.795 | -0.94 | 17.08 | 46.3313 |  | -4.445 | 4.326 |  | 33.48 | -107.2039 | -103.7184 |  | 63.6156 | 36.5 | -18.4817 | -4.4372 | -4.9347 | 1.3659 |  |  | -12.6827 | -26.1327 | 16.6844 | 26.9622 | 60.8977 | 60.7563 | -94.7944 | -17.5835 | 29.5238 | -47.7928 | 5.0175 | 8.4487 | 8.2387 | 6.1396 | 171.8947 | 171.2487 | 93.5 | -93.7609 | -330.3262 | 332.5424 | 570.8574 | -162.3855 | -161.7634 | -33.548 | -22.8586 | 76.9343 | 81.2889 |  |  | 32.6986 | 31.9075 | -65.3242 | -65.6907 | 83.95 | 83.28 | 72.3 | 72 | 21.1458 | 28.4 | -445.4474 | 109.0349 | 108.6286 | 11.6 | 46.4 | -31.8 | -31.4 | 1.488 | 1.1619 | -562.4938 | -521.2333 | 603.2043 | 474.1304 | -3.479 | -463.6878 | 467.2865 | -201.1587 | -266.1724 | -456.0406 | 125.611 | 121.4034 | 204.4212 | -574.9733 | 272.6964 | -308.1459 | 312.9482 | -9.9661 |  | 30.56 | 1.643 | 1.643 | -29.44 | 7.28 |  | -7.4998 | -35.8877 | -0.5264 | 14.9 | 51.975 | 52.827 |  |  | 51.6648 | 51.9074 | 51.0104 |  | -45.8 | 12.8554 | 5.72 |  | -22.6063 | 57.8227 | 33.1959 | -21.8911 | -56.4877 | 22.9206 | 34.1747 | 34.9 | -33.5 | 239.4936 | -149.7442
30/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.468 | -22.3119 | -26.0882 | 18.3005 |  | 38.8869 | -80.0886 | 44.0486 | 22.3473 | 21.9412 | -6.66 | -39.853 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 13.3482 | 37.9482 | 19.0168 | 19.3667 | 32.3756 | 16.5804 | 5.5045 | 8.0046 |  |  | 0 | -68.87 |  | 8.88 | 39.6 | 24.271 | 0.267 | -34.66 | -34.85 | -52.81 | 34.9 | 35.06 |  |  | 52.1844 | 53.9922 | 57.4379 | -44.2081 | -44.4053 | 9.2181 | 8.7681 | 74.7561 | 75.9385 | 21.2918 | 21.0109 | -534.1425 | -6.2171 | -11.8 | -11.7 | 51.8667 | 50.7801 | -2.8429 |  | -89.7018 | 4.1698 | 4.2535 | 4.4936 | 583.6358 | 90.3653 | 89.9991 | -597.0698 | 408.8264 |  | -45.1736 | 46.2504 | 71.1642 | 27.75 | 26.77 | 48.28 | 72.99 | 28.0012 | 27.8673 | 43.496 | 44.3095 | 42.7093 | -88.0585 | -87.9235 | 3.7861 |  | 20.9062 | 29.401 | 94.6 | 86.2 | -10.65 | 56.0025 | 54.6451 | 53.8493 | -52.4945 | -51.7913 | 75.4596 | -66.281 | 84.8502 |  | 40.76 | 21.67 | 27.4292 | 25.9323 | -17.7874 |  |  |  | -146.0539 |  |  | -55.9 | -57.8 | 17.9984 | 35.2 | 37.58 | 47.68 | 34.78 | -3.18 | 58.5125 | 143.6482 | -18.78 | -19.09 | 80.65 | 52.16 | 144.7636 | 143.2545 | 59.4971 | 57.9636 | 230.6349 | 191.7012 | 185.1576 | 188.4764 | 151.1333 | 134.0677 | -21.681 | 605.184 | 573.2693 |  | -14.9674 | -13.5325 |  | 38.9619 | 37.0416 | 175.164 | -54.6019 | -55.5085 | -97.1575 | 15.75 | -16.49 | 105.3 | 6.2326 | 46.6202 | -37.6731 | -36.9051 | 9.0717 | -129.0844 | 97.3645 | 23.5782 | 23.2194 |  | 25.4788 | 25.4072 | 24.3926 | -29.3049 | -28.4676 | 160.7581 | -57.1824 | -57.084 | 108.7017 | 110.0979 | 45.3321 | 5.88 | 3.3625 | 0.8573 | -0.98 | 16.95 | 45.6574 |  | -4.568 | 4.431 |  | 33.74 | -110.4396 | -106.2701 | 13.97 | 65.1327 | 34.2 | -18.8185 | -5.2928 | -5.7974 | 1.4202 |  |  | -13.1723 | -28.4016 | 15.2975 | 29.2503 | 59.5988 | 62.2401 | -97.8005 | -18.3741 | 32.2187 | -51.2437 | 4.4772 | 9.1812 | 8.9137 | 5.8135 | 177.3839 | 177.5615 | 126.1 | -125.6474 | -372.4875 | 371.4623 | 596.576 | -168.7328 | -167.0404 | -30.6762 | -19.7779 | 76.0752 | 75.4773 |  |  | 31.1055 | 31.4571 | -69.7176 | -69.9214 | 85.86 | 86.21 | 73.9 | 73.3 | 21.3722 | 30 | -442.437 | 107.4898 | 107.7466 | 12.8 | 47.3 | -31 | -31 |  |  | -586.5941 | -532.4042 | 606.5692 | 486.9734 | -6.3445 | -474.3875 | 471.9153 | -202.8871 | -269.712 | -465.0411 | 127.6357 | 128.0269 | 205.0458 | -590.1721 | 278.06 | -314.6376 | 318.4253 | -9.2547 |  | 30.8 | 1.465 | 1.462 | -29.44 | 7.52 |  | -8.3482 | -35.7717 | -0.0565 | 15.8 | 53.408 | 53.371 |  |  | 49.6083 | 49.2424 | 50.1319 |  | -50.1 | 12.5423 | 5.93 |  | -18.0431 | 56.4469 | 29.6713 | -18.2658 | -54.8582 | 19.0847 | 35.4525 | 37.6 | -37.4 | 222.04 | -136.2514
30/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.8283 | -22.6752 | -25.8231 | 18.4393 |  | 41.4742 | -81.4676 | 47.0122 | 23.8133 | 23.4162 | -17.76 | -39.25 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.7027 | 38.0384 | 19.9647 | 20.2467 | 34.1734 | 16.5715 | 5.6178 | 7.6628 |  |  |  | -80.34 |  | 17.76 | 37.4 | 25.743 | 0.273 | -43.13 | -42.56 | -43.41 | 43.13 | 43.2 |  |  | 54.6559 | 55.8851 | 61.9163 | -46.779 | -48.2341 | 25.4789 | 28.9711 | 75.5884 | 75.9451 | 31.1144 | 43.6468 | -575.8881 | 0.5296 | -12 | -11.8 | 54.3827 | 54.0084 | -3.3073 |  | -89.6092 | 4.2165 | 6.4444 | 4.419 | 624.6221 | 96.8352 | 97.7813 | -595.5681 | 459.8504 |  | -71.7612 | 72.1602 | 74.3077 | 28.98 | 28.42 | 50.89 | 75.29 | 19.1601 | 19.1601 | 50.5083 | 50.8769 | 42.4885 | -108.4701 | -107.8262 | 5.0838 |  |  | 28.902 | 103.4 | 93.2 | -11.31 | 52.033 | 50.3861 | 50.1318 | -57.069 | -56.7866 | 86.9124 | -74.2336 | 98.5041 |  | 44.68 | 23.23 | 29.3042 | 27.9831 | -19.0422 |  |  |  | -144.3926 |  |  | -58.6 | -60.5 | 19.108 | 39.8 | 43.84 | 53.42 | 39.23 | -4.09 | 55.8775 | 145.2333 | -18.96 | -18.96 | 82.84 | 56.06 | 145.8727 | 142.0364 | 51.6182 | 48.6909 | 232.4556 | 196.633 | 191.2816 | 192.1525 | 142.5107 | 126.1966 | -21.731 | 606.7486 | 560.7505 |  | -15.8666 | -13.7008 |  | 45.6513 | 42.7195 | 152.124 | -56.0852 | -57.5705 | -91.1447 | 0 | -16.38 | 105.8 | 7.006 | 55.6387 | -37.146 | -35.9758 | 9.679 | -120.8505 | 90.6238 | 23.2571 | 23.1082 |  | 24.3712 | 24.5674 | 25.877 | -21.9368 | -21.267 | 148.3663 | -48.9828 | -49.5196 | 100.9676 | 101.3706 | 43.2447 | 6.51 | 3.2697 | 0.8914 | -0.91 | 15.77 | 43.5038 |  | -4.754 | 4.436 |  | 35.85 | -102.8804 | -99.7784 | 14.14 | 65.2005 | 33 | -21.3719 | -5.3351 | -5.6448 | 1.5439 |  |  | -12.7526 | -32.7065 | 14.9599 | 33.2322 | 58.298 | 59.4871 | -111.1354 | -19.1399 | 33.7712 | -52.8671 | 3.9495 | 10.3641 | 10.0317 | 5.2764 | 177.2097 | 177.7567 | 171 | -173.9219 | -435.7037 | 438.1969 | 625.3312 | -168.502 | -167.7494 | -30.6292 | -19.1493 | 74.1585 | 76.2755 |  | -101.8066 | 30.2815 | 30.2266 | -71.9604 | -72.2725 | 91.07 | 90.32 | 63 | 63.3 | 21.0027 | 30.48 | -424.2023 | 108.9552 | 108.3701 | 13.9 | 33.2 | -30.1 | -30.1 | 1.392 | 1.048 | -612.2408 | -514.5166 | 586.5937 | 465.2098 | -24.8931 | -460.0556 | 455.5618 | -194.1313 | -265.5501 | -452.4208 | 123.5747 | 126.2146 | 196.4546 | -571.6287 | 269.5908 | -305.2063 | 306.9737 | -9.7024 |  | 26.16 | 1.333 | 1.336 | -25.28 | 4.16 |  | -4.4816 | -31.9631 | -7.0298 | 14 | 54.14 | 53.777 |  |  | 48.6295 | 50.1896 | 49.2016 |  | -31.8 | 18.8671 | 6.08 |  | -19.6184 | 57.0662 | 29.781 | -19.7892 | -56.2899 | 18.4995 | 37.0598 | 21.3 | -21.5 | 180.7519 | -91.0818
30/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 17.8599 | -24.0586 | -25.0191 | 18.8571 |  | 44.9611 | -88.8547 | 52.7424 | 26.6112 | 25.8514 | -26.64 | -44.055 | 39.6 | 19.044 | -37.4 | 13.6032 | 41.6072 | 21.2842 | 21.8105 | 36.0639 | 15.7054 | 6.0746 | 7.5173 |  |  | -49.85 | -50.13 |  | 26.64 | 41.8 | 28.33 | 0.28 | -48.01 | -48.56 | -52.25 | 48.31 | 48.95 |  |  | 58.4995 | 60.8317 | 65.2566 | -51.2077 | -51.9946 | 7.8275 | 7.8289 | 82.7622 | 83.8614 | 24.8533 | 24.0195 | -581.4238 | 0.7272 | -12.5 | -12.6 | 58.7884 | 57.5761 | -3.4089 |  | -98.9136 | 5.4137 | 7.2962 | 4.9704 | 630.1765 | 93.6002 | 93.3256 | -581.9426 | 478.705 |  | -96.102 | 98.1429 | 79.6668 | 28.57 | 29.06 | 54.14 | 76.79 | 15.5432 | 15.2753 | 54.3277 | 55.037 | 46.7264 | -111.057 | -111.1625 | 7.5139 |  |  |  | 109 | 98.3 | -12.16 | 54.8513 | 53.6624 | 53.9818 | -48.0745 | -47.5534 | 75.3093 | -73.1995 | 86.0748 |  | 54.84 | 28.56 | 33.9917 | 32.0847 | -21.1917 |  |  |  | -135.5365 |  |  | -67 | -67.1 | 21.6733 | 47.4 | 53.62 | 64 | 47.1 | -5.88 | 56.079 | 132.8526 | -17.74 | -18.16 | 89.43 | 62.02 | 132.9636 | 131.3636 | 42.5742 | 40.5545 | 233.6322 | 195.9636 | 189.2775 | 194.3267 | 144.457 | 130.3717 | -21.235 | 589.4742 | 549.4404 |  | -18.3733 | -16.4942 |  | 47.6935 | 44.8555 | 173.628 | -65.1034 | -65.9692 | -94.6817 | 0 | -17.67 | 117.3 | 8.8779 | 53.9281 | -36.8033 | -36.1662 | 7.9536 | -124.2319 | 97.8398 | 23.5488 | 23.3518 |  | 23.5243 | 23.5973 | 22.806 | -16.9131 | -16.9131 | 143.1751 | -39.3443 | -39.0518 | 98.7258 | 102.5965 | 38.352 | 4.61 | 3.2746 | 0.9574 | -1.03 | 14.24 | 37.9318 |  | -4.672 | 4.586 | 10.6767 | 32.77 | -102.7647 | -96.9936 |  | 62.8635 | 30.4 | -22.6898 | -6.092 | -6.5035 | 1.7803 |  |  | -12.1868 | -36.3354 | 13.8231 | 37.7743 | 55.6832 | 58.0932 | -113.6052 | -20.0057 | 35.6845 | -56.0484 | 3.3313 | 12.0243 | 11.7733 | 4.774 | 178.8021 | 178.0571 | 217.9 | -220.7366 | -493.7175 | 493.456 | 650.8528 | -169.7032 | -168.4685 | -29.0742 | -17.3653 | 75.3368 | 77.144 | -103.8903 |  | 30.2705 | 30.2156 | -73.6728 | -74.7859 | 92.3 | 91.63 | 54.3 | 54 | 20.7976 | 29.92 | -421.0691 | 108.6513 | 109.3007 | 15.6 | 23.3 | -30.1 | -30.1 |  | 1.0144 | -635.0248 | -505.8025 | 577.5054 | 458.6725 | -39.9951 | -446.7942 | 452.9322 | -189.204 | -255.6775 | -443.3952 | 124.4557 | 124.5267 | 191.5673 | -556.3572 | 264.1252 | -298.5658 | 299.4174 | -8.8318 |  | 21.76 | 1.414 | 1.4 | -21.28 | 1.04 |  | -0.5264 | -28.6519 | -12.3918 | 14.6 | 49.612 | 50.153 |  |  | 48.8891 | 49.51 | 49.1415 |  | -21.5 | 31.563 | 6.05 |  | -17.4683 | 55.692 | 28.381 | -16.446 | -54.7874 | 16.7908 | 37.823 | 10.3 | -9.9 | 154.3074 | -60.9411
30/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 17.8576 | -23.8242 | -32.1494 | 18.445 |  | 44.436 | -84.4579 | 53.1052 | 26.7132 | 26.1006 | -11.1 | -45.579 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.3579 | 40.1526 | 21.0983 | 21.3207 | 35.5968 | 15.5309 | 5.8502 | 7.8115 |  |  | -43.24 | -43.24 |  | 11.1 | 44 | 27.208 | 0.273 | -48.79 | -48.57 | -42.49 | 49.26 | 49.31 |  |  | 59.2765 | 60.6878 | 63.2209 | -56.4969 | -56.2978 | 30.4128 | 32.3813 | 79.539 | 79.5956 | 44.0464 | 39.8942 | -589.0789 | 0.1521 | -12 | -12 | 64.908 | 62.6889 | -2.8676 |  | -106.6482 | 6.8804 | 8.7442 | 5.8837 | 639.4236 | 95.5534 | 95.4619 | -608.8917 | 481.3967 |  | -68.5783 | 71.0178 | 78.6389 | 27.47 | 27.88 | 53.53 | 75.01 | 12.8641 | 12.4622 | 54.5493 | 55.7881 | 47.9314 | -101.737 | -100.636 | 12.931 |  |  | 28.599 | 111 | 100.7 | -13.38 | 60.6724 | 58.8788 | 58.8343 | -38.6028 | -38.256 | 63.3834 | -69.2417 | 72.4769 |  | 51.02 | 27.29 | 35.3979 | 33.403 | -20.7274 |  |  |  | -137.1354 |  |  | -70.4 | -71.6 | 21.7502 | 50.2 | 54.78 | 68.64 | 50.27 | -6.03 | 54.281 | 134.9477 | -16.79 | -17.02 | 88.76 | 62.72 | 134.9636 | 133.7091 | 40.2779 | 39.1 | 236.5885 | 201.3578 | 194.2476 | 196.1729 | 141.0475 | 126.2191 | -19.781 | 620.3782 | 497.4536 |  | -21.4483 | -17.9334 |  | 41.2318 | 39.7888 | 164.412 | -62.5794 | -64.2236 | -91.8092 | 0 | -15.38 | 104.8 | 9.4732 | 38.7706 | -34.9925 | -33.7721 | 6.042 | -125.3123 | 91.8039 | 23.6475 | 23.1704 |  | 22.2629 | 22.7845 | 21.9752 | -13.0616 | -13.3965 | 140.3284 | -37.7949 | -38.0462 | 96.2002 | 99.3839 | 37.583 | 3.45 | 3.1745 | 0.9854 | -0.83 | 14.45 | 38.1916 |  | -4.579 | 4.268 | 8.7573 | 32.17 | -100.4019 | -94.4153 | 14.06 | 62.915 | 30 | -23.1044 | -5.3143 | -5.4653 | 1.665 |  |  | -11.8935 | -36.3182 | 14.0187 | 37.747 | 56.7741 | 57.6849 | -112.7237 | -21.4525 | 34.5583 | -57.632 | 2.8593 | 13.4306 | 13.039 | 4.4195 | 160.0302 | 161.3875 | 154.2 | -153.7121 | -411.9026 | 411.7576 | 552.3134 | -153.7255 | -151.5619 | -26.6108 | -14.7199 | 80.2607 | 79.2531 | -82.5608 | -81.9707 | 26.8757 | 25.9858 | -71.3198 | -70.6956 | 44.68 | 44.94 | 71.1 | 70.9 | 20.6331 | 11.04 | -419.9085 | 97.0755 | 96.7393 | 15 | 52.4 | -24.8 | -24.9 |  | 1.0347 | -546.0959 | -456.7562 | 486.9906 | 390.5366 | -42.6157 | -373.3852 | 373.9013 | -193.2741 | -209.4923 | -370.743 | 133.245 | 133.494 | 195.3884 | -475.0139 | 217.5152 | -265.8385 | 266.9979 | -8.2248 |  | 29.2 | 1.134 | 1.125 | -29.04 | 8.24 |  | -8.1437 | -27.6265 | -2.8702 | 10.1 | 49.591 | 48.157 |  |  | 52.5131 | 50.9422 | 53.6896 |  | -48.5 | 18.2612 | 6.22 |  | -13.4693 | 54.2957 | 25.5258 | -13.0553 | -54.0862 | 14.1926 | 39.5073 | 38.5 | -38.1 | 138.7789 | -53.9406
30/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 18.097 | -24.1412 | -32.3151 | 18.1758 |  | 45.7477 | -83.5167 | 56.1961 | 28.6471 | 27.9005 | -11.1 | -56.337 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.5469 | 38.2916 | 21.1888 | 21.4259 | 35.822 | 15.5693 | 5.4893 | 6.6186 |  |  | -45.2 | -45.43 |  | 11.1 | 55 | 27.354 | 0.274 | -47.97 | -48.06 | -46 | 47.93 | 48.46 |  |  | 61.1298 | 62.3382 | 65.1999 | -51.0475 | -51.4181 | 29.8535 | 29.9275 | 79.0952 | 80.5344 | 37.6913 | 37.0239 | -602.6814 | 4.0257 | -12.4 | -12.6 | 58.0207 | 56.5821 | -3.4142 |  | -96.4375 | 6.7973 | 8.4124 | 5.8002 | 652.7297 | 123.4779 | 124.4544 | -644.0579 | 532.8621 |  | -50.3294 | 50.6995 | 84.926 | 29.2 | 29.51 | 56.49 | 79.08 | 2.8173 | 2.4154 | 58.636 | 59.4463 | 46.6916 | -110.2229 | -110.9165 | 11.2704 | 0 | 21.1025 | 28.937 | 114.1 | 103.9 | -14.75 | 60.0756 | 58.8407 | 58.9251 | -34.9976 | -34.5956 | 78.1815 | -93.1587 | 90.4146 |  | 63.17 | 32.69 | 38.2104 | 36.0397 | -22.6309 |  |  |  | -155.5559 |  |  | -78.9 | -78.5 | 22.7444 | 54.2 | 61.26 | 74.24 | 54.15 | -7.59 | 55.6295 | 152.8787 | -16.96 | -17.06 | 86.02 | 64.28 | 154.9273 | 152.2364 | 38.8137 | 37.2909 | 251.2876 | 213.8326 | 207.1976 | 210.3749 | 114.4592 | 95.9844 | -21.924 | 659.2626 | 392.1977 |  | -22.3587 | -19.6536 |  | 49.7417 | 47.3897 | 50.736 | -46.6895 | -47.975 | -60.8723 | 0 | -21.84 | 1 | 9.8186 | 54.5256 | -35.8942 | -35.0125 | 8.0137 | -93.1509 | 67.6094 | 23.8013 | 23.4426 |  | 21.6138 | 22.0119 | 21.1949 | -3.3491 | -2.6793 | 148.8687 | -36.0421 | -36.1149 | 102.7561 | 105.1487 | 39.8169 | 2.83 | 2.1637 | 1.0208 | -0.05 | 14.36 | 39.4898 |  | -4.415 | 4.504 |  | 31.97 | -104.7753 | -101.0575 |  | 61.7895 | 30.7 | -21.5951 | -1.8916 | -2.1667 | 1.7484 |  |  | -12.6764 | -35.1239 | 13.2342 | 36.3114 | 58.7625 | 58.6252 | -116.6985 | -24.232 | 26.9191 | -56.7612 | 2.7509 | 13.8896 | 13.5663 | 4.3288 | 139.7624 | 139.3721 | 108.5 | -109.8326 | -346.495 | 349.0219 | 426.3288 | -134.7358 | -132.8779 | -27.6048 | -15.7945 | 77.9345 | 77.907 | -62.2181 |  | 16.6802 | 16.7462 | -57.493 | -57.8659 | 30.76 | 30.44 | 73.6 | 74.1 | 20.6331 | -15.76 | -416.8823 | 86.1316 | 86.2575 | 14.5 | 56.4 | -15.6 | -14.9 |  |  | -423.89 | -349.8397 | 376.8926 | 285.5494 | -42.3268 | -276.6162 | 278.2823 | -193.5993 | -133.8707 | -272.2879 | 163.2891 | 165.4134 | 198.1082 | -363.0972 | 138.6696 | -230.8731 | 231.2663 | -8.1204 | 12.864 | 32.8 | 1.255 | 1.247 | -31.36 | 10.88 |  | -11.6594 | -24.7852 | -2.4582 | 10.6 | 52.249 | 51.715 |  |  | 51.2285 | 50.9988 | 50.8781 |  | -57.3 | 17.5125 | 6.56 |  | -15.0749 | 56.2105 | 27.6891 | -15.0221 | -55.6101 | 14.4384 | 40.2355 | 46.1 | -46.7 | 80.521 | -3.594
30/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 18.26 | -24.0648 | -31.7778 | 19.0061 |  | 45.8643 | -87.004 | 58.9115 | 29.9591 | 29.0007 | -8.88 | -58.988 | 55 | 19.872 | -52.8 | 13.6315 | 40.0486 | 20.6067 | 20.9312 | 34.7981 | 15.6394 | 1.7062 | 6.4001 |  |  | -46.13 | -46.23 |  | 8.88 | 57.2 | 27.348 | 0.273 | -44.1 | -44.53 | -48.77 | 44.48 | 44.62 |  |  | 63.1269 | 64.8881 | 64.8242 | -45.0113 | -45.4443 | 9.8161 | 9.2043 | 82.401 | 83.521 | 24.0848 | 24.1774 | -588.7821 | 4.652 | -12.1 | -12.2 | 52.32 | 50.898 | -4.0673 |  | -86.6509 | 8.0349 | 8.1658 | 5.5722 | 640.4307 | 142.5824 | 142.7655 | -662.4442 | 552.3757 |  | -43.8913 | 46.0256 | 89.806 | 30.14 | 30.77 | 58.89 | 81.64 | -1.8712 | -2.1391 | 59.463 | 60.1525 | 43.928 | -107.5302 | -107.5134 | 12.4611 | 0 |  | 27.79 | 115.4 | 102.7 | -15.1 | 64.2437 | 62.3545 | 62.1952 | -26.0588 | -25.2209 | 81.3535 | -108.2711 | 94.955 |  | 69.19 | 35.25 | 40.0854 | 38.237 | -23.2435 |  |  |  | -148.0896 |  |  | -84.7 | -86.2 | 23.7497 | 58.1 | 64.86 | 78.36 | 57.67 | -8.79 | 60.2175 | 146.2883 | -16.65 | -16.76 | 85.98 | 66.32 | 147.7818 | 143.9273 | 31.9978 | 30.2636 | 251.8733 | 212.1289 | 204.7556 | 208.0447 | 134.9363 | 115.2265 | -21.536 | 681.4891 | 310.7625 |  | -24.9435 | -22.5895 |  | 29.4659 | 27.4993 | 170.556 | -67.9663 | -69.1055 | -80.5053 | 0 | -24.86 | 104.6 | 10.12 | 12.8208 | -34.6469 | -34.0934 | 6.6434 | -112.2604 | 88.105 | 22.8298 | 22.5654 |  | 22.7365 | 23.1417 | 22.4042 | 2.5118 | 2.5118 | 145.5195 | -28.7451 | -28.995 | 97.5311 | 100.142 | 43.2447 | 3.14 | 0.2667 | 0.9158 | 1.36 | 14.65 | 43.3047 |  | -4.414 | 4.481 |  | 33.78 | -100.5331 | -98.1772 | 14.35 | 62.4825 | 30.9 | -16.5532 | -5.535 | -6.1632 | 1.7968 |  |  | -12.8408 | -29.8158 | 15.8489 | 30.8 | 59.2731 | 62.2112 | -112.2348 | -25.802 | 29.0255 | -40.2267 | 2.3448 | 13.7626 | 13.3765 | 3.7477 | 117.0411 | 117.7429 | 107.3 | -107.5475 | -323.7165 | 327.2726 | 342.2607 | -112.2135 | -111.647 | -30.3279 | -19.2975 | 76.0655 | 77.6288 |  | -62.745 | 9.0336 | 8.9567 | -45.7294 | -44.823 | 21.2 | 21.12 | 71.2 | 72.1 | 20.6117 | -36.96 | -408.4481 | 74.5919 | 74.1348 | 14.5 | 58.1 | -6.3 | -6.2 | 1.2827 | 1.105 | -339.1147 | -271.8273 | 277.3513 | 195.0905 | -53.4766 | -186.484 | 184.2885 | -195.3075 | -64.5398 | -185.1184 | 195.0885 | 194.7512 | 199.5594 | -264.4398 | 67.7645 | -196.0824 | 199.0844 | -7.6974 | 9.573 | 32.8 | 1.454 | 1.447 | -31.92 | 11.52 |  | -12.2148 | -23.0579 | -2.5772 | 10.7 | 50.359 | 53.753 | 8.6137 |  | 48.9877 | 48.6421 | 50.8071 |  | -58.3 | 17.487 | 6.74 |  | -20.2422 | 57.323 | 29.9509 | -18.6163 | -56.4905 | 18.4387 | 37.3322 | 47.4 | -47.1 | 16.4384 | 34.5151
30/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.6486 | -24.6405 | -32.462 | 20.5242 |  | 50.3255 | -96.2545 | 62.5504 | 31.719 | 31.052 | 4.44 | -63.591 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 13.2779 | 53.6826 | 14.7393 | 15.1228 | 24.5998 | 11.7153 | 0.7716 | 7.1203 |  |  | -43.53 | -43.29 |  | -4.44 | 61.6 | 25.675 | 0.267 | -44 | -44.22 | -43.69 | 44.42 | 44.58 |  |  | 67.9578 | 70.0302 | 46.9198 | -40.767 | -41.1683 | 9.0237 | 8.8078 | 76.3208 | 77.7817 | 23.3225 | 22.9779 | -558.342 | -3.2352 | -11.9 | -12 | 47.1723 | 46.0493 | -4.6111 |  | -67.9811 | 9.1589 | 7.7909 | 5.4848 | 604.541 | 160.039 | 159.4592 | -631.1091 | 584.1973 |  | -47.7544 | 49.3981 | 96.4823 | 31.84 | 32.84 | 64.01 | 86.33 | -11.3822 | -11.6501 | 72.4553 | 73.1551 | 41.0185 | -119.1668 | -117.7086 | 11.7738 |  | 20.7229 | 27.503 | 119.4 | 108 | -16.45 | 65.6839 | 63.9278 | 64.1595 | -18.326 | -18.1778 | 81.306 | -118.8878 | 95.9042 |  | 74.67 | 38.44 | 43.3667 | 41.3132 | -25.4288 |  |  |  | -140.4761 |  |  | -97.5 | -95.3 | 25.1944 | 62.4 | 68.14 | 83.92 | 62 | -9.65 | 62.8525 | 137.3028 | -17.02 | -17.1 | 92.67 | 70.85 | 138.5091 | 136.6545 | 17.5191 | 16.8818 | 251.2411 | 208.0786 | 201.4002 | 204.6664 | 126.9587 | 108.971 | -23.057 | 641.127 | 253.0719 |  | -35.1561 | -31.3909 |  | 24.3201 | 22.142 | 145.98 | -74.0116 | -75.1679 | -71.3867 | 0 | -23.82 | 95.8 | 10.953 | 0.8509 | -37.2688 | -36.0179 | 11.3906 | -107.1526 | 85.591 | 22.7398 | 22.8584 |  | 23.1932 | 23.4397 | 22.6512 | 10.3823 | 10.5497 | 137.8165 | -15.5032 | -15.7321 | 87.0949 | 88.3568 | 45.4054 | 0.21 | -0.141 | 1.0208 | 1.62 | 16.24 | 45.4917 |  | -4.2 | 4.38 | 6.818 | 32.61 | -89.6633 | -85.3692 | 13.85 | 57.6502 | 32 | -5.8345 | -11.3982 | -12.5634 | 1.9104 |  |  | -14.0364 | -20.1897 | 15.0025 | 20.2686 | 59.0385 | 60.6991 | -97.9325 | -28.6878 | 30.0469 | -5.6417 | 2.3664 | 14.5927 | 14.3679 | 3.7647 | 114.1125 | 115.3773 | 228.4 | -230.8064 | -454.632 | 453.9619 | 356.5811 | -110.227 | -110.0765 | -27.7854 | -17.1166 | 76.8178 | 76.0706 | -45.6793 | -47.5422 | 7.4736 | 7.3967 | -43.1767 | -43.3802 | 13.7 | 13.26 | 72.5 | 72.4 | 20.5711 | -43.12 | -402.1725 | 70.9933 | 70.5572 | 15.1 | 62.1 | -6.2 | -6.2 | 1.4075 | 1.0143 | -357.9262 | -215.81 | 256.73 | 181.2372 | -50.9746 | -177.5929 | 171.3946 | -189.8097 | -55.4421 | -169.2899 | 201.8971 | 200.8315 | 194.2817 | -239.6686 | 57.1074 | -190.5674 | 187.5467 | -7.6974 | 5.675 | 34.8 | 1.548 | 1.543 | -32.24 | 13.12 |  | -12.8618 | -21.9715 | -3.1327 | 11.1 | 53.233 | 53.047 |  |  | 50.1111 | 49.912 | 50.7955 |  | -58.5 | 18.5375 | 7.09 |  | -18.0149 | 56.1717 | 28.1683 | -17.2982 | -55.3651 | 15.9523 | 38.6641 | 48 | -47.6 | -94.343 | 119.3659
30/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.6291 | -24.9951 | -34.1277 | 24.8541 |  | 53.4333 | -98.4582 | 66.0027 | 33.631 | 32.9877 | 0 | -66.624 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.7428 | 53.6352 | 15.3225 | 15.7862 | 25.6904 | 11.9455 | 0.729 | 6.5764 |  |  | -45.51 | -45.65 |  | 0 | 66 | 25.027 | 0.262 | -47.88 | -49.14 | -41.86 | 49.24 | 47.99 |  |  | 69.8425 | 72.3372 | 50.6241 | -45.5955 | -46.5343 | 27.2991 | 18.1043 | 78.3565 | 79.5842 | 27.5278 | 30.5341 | -578.2393 | -9.0237 | -11.7 | -11.7 | 53.1633 | 51.3909 | -5.0219 |  | -71.6468 | 8.945 | 8.3665 | 5.8685 | 634.266 | 171.5445 | 170.4763 | -659.2537 | 617.9465 |  | -47.2039 | 48.9323 | 101.6018 | 32.89 | 34.72 | 66.76 | 89.27 | -10.5784 | -10.7124 | 78.3881 | 78.9409 | 39.7804 | -126.6647 | -126.1442 | 11.3357 |  |  | 27.946 | 123 | 110.8 | -16.51 | 65.7611 | 64.5302 | 64.6685 | -13.6367 | -11.9232 | 81.5444 | -125.2936 | 96.0643 |  | 79.66 | 41.28 | 45.2417 | 42.6315 | -26.6103 |  |  |  | -143.7567 |  |  | -101 | -100.5 | 25.4196 | 64.7 | 69.26 | 86.7 | 63.97 | -9.8 | 66.9135 | 142.3481 | -15.07 | -15.18 | 84.96 | 74.05 | 143.2727 | 141.6364 | 17.8855 | 16.6818 | 261.8667 | 213.0957 | 208.5465 | 210.5319 | 128.7866 | 107.6991 | -24.899 | 667.088 | 234.6284 |  | -35.8984 | -33.0854 |  | 25.3301 | 25.9172 | 158.268 | -74.7211 | -75.8429 | -68.7448 | 0 | -18.15 | 95.4 | 11.2348 | 1.2035 | -37.5075 | -36.7076 | 9.0856 | -101.542 | 76.5154 | 23.7798 | 23.174 |  | 23.964 | 24.6023 | 23.6295 | 12.0569 | 11.0521 | 143.0077 | -15.4917 | -15.4946 | 92.3595 | 92.7117 | 46.8629 | -0.27 |  | 1.033 | 1.63 | 17.32 | 46.2887 | 11.492 | -3.811 | 4.392 | 4.8985 | 32.52 | -93.4395 | -91.501 | 13.67 | 59.1739 | 32.3 | -6.6002 | -11.6 | -12.6164 | 2.0007 |  |  | -15.3618 | -21.2353 | 14.5378 | 21.7671 | 59.0739 | 58.7321 | -101.0543 | -29.7873 | 30.4714 | -7.3842 | 2.3314 | 15.1506 | 14.7793 | 3.7014 | 115.8562 | 116.7865 | 248.9 | -250.7904 | -473.9721 | 478.938 | 356.1951 | -110.9788 | -110.9855 | -27.0935 | -15.5923 | 78.0942 | 78.9638 |  |  | 8.8798 | 8.1547 | -43.5512 | -43.0731 | 12.98 | 12.72 | 75.6 | 75.1 | 20.9407 | -46.88 | -415.4126 | 74.2976 | 73.8521 | 14.5 | 64.3 | -6.1 | -6 | 1.3232 |  | -354.2688 | -205.4324 | 262.8793 | 186.4212 | -42.7505 | -178.706 | 173.6873 | -194.1369 | -58.9052 | -173.085 | 205.4373 | 205.2575 | 201.4263 | -255.0915 | 61.6457 | -195.6588 | 195.3529 | -8.3044 | 2.906 | 35.68 | 1.603 | 1.589 | -33.76 | 12.64 |  | -13.5058 | -21.709 | -2.3728 | 9.3 | 53.015 | 53.143 |  |  | 50.3448 | 50.5253 | 51.34 |  | -62.2 | 17.6279 | 7.53 |  | -16.2567 | 56.7211 | 27.5134 | -15.8176 | -55.2938 | 15.2293 | 40.2833 | 51.2 | -52 | -117.4605 | 136.8412
30/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.399 | -25.7558 | -33.1221 | 23.3403 |  | 56.2015 | -106.2376 | 69.2561 | 35.3669 | 34.5482 | 0 | -70.232 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 13.8715 | 61.2804 | 16.8185 | 16.9202 | 27.8406 | 13.9296 | 0.7859 | 6.0993 |  |  | -50.24 | -50.26 |  | 0 | 68.2 | 27.236 | 0.266 | -55.71 | -55.96 | -34.59 | 56.33 | 56.87 |  |  | 71.824 | 74.2756 | 48.2628 | -45.3144 | -44.6559 | 7.8437 | 7.3437 | 79.7606 | 80.49 | 23.7475 | 23.5701 | -582.4597 | -1.4163 | -12.5 | -12.5 | 51.1594 | 50.415 | -5.6838 |  | -61.0909 | 10.4757 | 8.9616 | 6.1465 | 625.4156 | 179.6929 | 179.3877 | -655.856 | 631.8245 |  | -35.8321 | 37.0999 | 102.8592 | 33.53 | 34.95 | 68.85 | 91.16 | -26.2514 | -26.6533 | 83.0078 | 83.5423 | 35.4475 | -138.9081 | -138.3892 | 7.9595 |  | 21.1025 | 27.944 | 127.3 | 116.5 |  | 63.425 | 61.4196 | 61.7681 | -14.2298 | -14.6453 | 86.874 | -133.2105 | 103.6047 |  | 87.99 | 44.43 | 47.1167 | 44.5358 | -27.26 |  |  |  | -144.0563 |  |  | -103 | -104.1 | 25.7492 | 67.3 | 72.82 | 90.68 | 66.79 | -10.78 | 67.797 | 145.6233 | -15 | -15.07 | 83.18 | 75.68 | 145.6545 | 142.7091 | 11.7493 | 10.2455 | 262.7476 | 215.2802 | 210.2284 | 212.9426 | 114.6132 | 92.2414 | -26.733 | 660.6238 | 236.1995 |  | -35.9122 | -33.57 |  | 35.2613 | 33.1522 | 46.128 | -60.7946 | -62.0033 | -51.3038 | 10.08 | -17.9 | 14.4 | 11.7098 | 19.5473 | -36.9856 | -35.9181 | 7.0799 | -83.6874 | 56.2765 | 23.5947 | 23.476 |  | 24.9025 | 24.9314 | 24.1804 | 27.9652 | 27.2954 | 99.6365 | -8.689 | -8.5546 | 56.5351 | 51.8972 | 45.8155 | -4.87 |  | 1.127 | 1.62 | 18.9 | 45.3267 |  | -3.539 | 3.486 |  | 37.27 | -53.2477 | -56.9872 | 14.15 | 68.0252 | 33.4 | -9.6481 | -11.1855 | -11.9557 | 2.0416 |  |  | -17.0337 | -24.7318 | 13.8428 | 25.8193 | 58.6606 | 60.3708 | -124.9511 | -30.6463 | 32.2317 | -9.0573 | 2.6192 | 16.0686 | 15.7707 | 4.1662 | 118.761 | 120.2977 | 231.7 | -230.4147 | -460.6222 | 467.8559 | 350.5332 | -114.7648 | -113.1816 | -24.4737 | -12.1244 | 76.1627 | 74.8918 |  | -39.908 | 8.9128 | 8.8688 | -46.0514 | -45.8347 | 8.44 | 8.14 | 81.1 | 82.7 | 20.9407 | -48.8 | -424.9618 | 75.2674 | 75.015 | 14.5 | 68.4 | -7.9 | -7.9 |  | 0.9405 | -342.9752 | -201.0038 | 266.3754 | 194.3548 | -31.4648 | -187.9655 | 180.8966 | -200.9405 | -55.1413 | -177.9849 | 207.4138 | 208.2165 | 201.6512 | -257.6293 | 61.7837 | -197.4535 | 196.9331 | -6.8542 | 3.468 | 37.52 | 1.549 | 1.525 | -35.84 | 13.76 |  | -14.9981 | -21.767 | 0.1175 | 9.8 | 50.927 | 52.468 |  |  | 48.565 | 50.4325 | 48.9847 |  | -68.7 | 13.8845 | 7.7 |  | -11.7731 | 53.8481 | 24.4891 | -11.7878 | -52.9109 | 11.5747 | 41.6552 | 57.1 | -56.8 | -108.2851 | 138.6062
30/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 20.4045 | -27.3919 | -32.3863 | 21.8912 |  | 58.5612 | -111.0521 | 71.1345 | 36.1209 | 35.2785 | 6.66 | -72.974 | 66 | 24.84 | -66 | 13.3515 | 67.2516 | 16.4162 | 16.8207 | 27.7999 | 13.6806 | 0.7561 | 6.4203 |  |  | -47.91 | -48.29 |  | -6.66 | 70.4 | 26.072 | 0.258 | -58.99 | -59.21 | -25.58 | 58.76 | 59.38 |  |  | 72.0816 | 75.0145 | 41.8941 | -48.3186 | -48.3724 | 31.7584 | 29.2243 | 73.5194 | 75.1784 | 42.6005 | 44.5801 | -597.271 | -1.8475 | -12.6 | -12.6 | 53.6938 | 52.5755 | -5.5786 |  | -63.4359 | 10.3629 | 9.7104 | 6.5088 | 637.8367 | 177.0989 | 175.7255 | -649.9924 | 642.3378 |  | -67.788 | 69.1157 | 107.1505 | 33.87 | 36.5 | 71.04 | 93.12 | -21.5629 | -21.4289 | 85.4841 | 86.4104 | 32.7403 | -157.3004 | -156.692 | 8.4513 |  | 20.9062 | 27.527 | 150.3 | 135.7 |  | 67.6665 | 65.9206 | 66.0506 | -6.9589 | -6.0815 | 89.0494 | -144.998 | 107.0113 |  | 90.27 | 46.06 | 48.5229 | 46.2936 | -28.1662 |  |  |  | -127.5807 |  |  | -175 | 0 | 26.2985 | 69.5 | 81.46 | 93.8 | 69 | -13.65 | 67.053 | 126.1947 | -14.58 | -14.84 | 88.71 | 78.03 | 127.6727 | 125.0545 | 7.612 | 7.6 | 257.4101 | 208.3289 | 204.8551 | 206.0697 | 135.0041 | 113.8188 | -25.415 | 656.2858 | 245.0362 |  | -36.515 | -33.2348 |  | 25.7497 | 25.1293 | 156.732 | -78.6961 | -79.5583 | -74.2325 | 0 | -18.63 | 111.3 | 11.9892 | -0.3105 | -35.5506 | -34.6482 | 8.646 | -108.9031 | 80.5802 | 21.3366 | 21.2813 |  | 24.4254 | 23.9428 | 23.6514 | 21.6019 | 21.7693 | 99.1341 | -5.6111 | -5.7713 | 58.7609 | 56.6172 | 42.5415 | -4.44 |  | 1.1026 | 1.57 | 17.19 | 42.318 |  | -3.479 | 0.765 | 6.8845 | 36.32 | -57.1534 | -56.9477 | 13.19 | 68.7381 | 34.3 | -9.6603 | -11.365 | -12.513 | 2.0938 |  |  | -16.6589 | -26.338 | 14.5284 | 27.2373 | 60.111 | 59.9777 | -129.0576 | -30.8027 | 32.1633 | -9.9456 | 3.1647 | 16.3616 | 15.9605 | 4.6425 | 122.8351 | 122.8024 | 256.5 | -255.271 | -492.8943 | 490.3605 | 376.1472 | -117.349 | -115.9848 | -25.0245 | -11.9777 | 79.6202 | 79.3695 | -41.7006 |  | 8.0558 | 7.3527 | -46.836 | -45.8671 | 11.33 | 11.31 | 78.1 | 76.9 |  | -49.28 | -418.152 | 76.7393 | 76.2592 | 13.9 | 68.5 | -7.1 | -7 | 1.2588 |  | -372.9339 | -211.5725 | 263.8449 | 186.3286 | -50.7576 | -182.9441 | 178.2068 | -201.1111 | -58.2205 | -180.2464 | 207.1667 | 205.7045 | 203.2489 | -258.5199 | 61.597 | -197.0207 | 199.181 | -7.9364 | 3.614 | 36.8 | 1.5 | 1.497 | -35.52 | 13.52 |  | -13.5332 | -21.6205 | 0.1785 | 5.9 | 48.911 | 48.685 |  |  | 52.1421 | 52.6554 | 52.5542 |  | -65.6 | 13.515 | 7.76 |  | -13.136 | 54.2998 | 24.1613 | -14.2308 | -53.2328 | 11.9236 | 41.1657 | 54.6 | -54.9 | -112.5361 | 139.7284
30/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 20.9395 | -28.029 | -31.7266 | 24.2431 |  | 61.1116 | -116.349 | 73.1964 | 36.8109 | 36.0104 | 2.22 | -74.25 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 13.4509 | 70.5012 | 16.7462 | 17.046 | 27.7271 | 13.8255 | 0.7831 | 6.45 |  |  | -51.56 | -51.21 |  | -2.22 | 72.6 | 26.67 | 0.263 | -64.77 | -65.18 | -25.09 | 64.91 | 65.64 |  |  | 72.9048 | 75.8626 | 44.7619 | -50.3892 | -51.1083 | 17.2572 | 20.1247 | 75.4764 | 78.485 | 41.1085 | 42.5662 | -593.332 | -4.7328 | -13.1 | -13.1 | 58.7297 | 57.3816 | -5.7162 |  | -59.7164 | 10.8717 | 8.7994 | 6.0865 | 632.3738 | 175.695 | 174.7794 | -642.8333 | 650.1516 |  | -56.0255 | 55.7476 | 108.2682 | 34.32 | 36.49 | 72.5 | 94.08 | -29.1985 | -30.2701 | 89.7502 | 90.9541 | 31.7308 | -164.9832 | -163.8795 | 7.6952 |  |  | 28.033 | 155 | 140.4 |  | 67.5804 | 66.3771 | 65.9096 | -3.1366 | -3.3126 | 85.5835 | -144.5438 | 101.6088 |  | 96.58 | 48.56 | 50.6323 | 47.612 | -28.7288 |  |  |  | -117.7584 |  |  | -176.5 |  | 26.5732 | 71.9 | 81.94 | 97.14 | 71.26 | -14.04 | 67.2545 | 116.9266 | -14.72 | -15.14 | 87.18 | 80.69 | 117.4364 | 114.8182 | 3.7775 | 2.8182 | 254.7626 | 206.5507 | 200.0182 | 205.0316 | 129.8569 | 110.4678 | -26.037 | 660.7664 | 245.9909 |  | -28.1422 | -24.7272 | 0 | 27.5226 | 26.4823 | 167.484 | -76.3812 | -77.548 | -74.1283 | 12.5 | -14.64 | 105 | 0 | -0.2689 | -34.7907 | -34.2611 | 8.6416 | -108.3642 | 79.6204 | 21.3921 | 21.0825 |  | 22.5527 | 22.9477 | 22.52 | 29.4723 | 28.9699 | 76.695 | -1.1976 | -1.8151 | 37.2566 | 30.8701 | 42.0508 | -7.52 |  | 1.0806 | 1.67 | 18.59 | 41.2208 |  | -3.467 | 0.767 |  | 38.75 | -32.3977 | -35.6553 | 13.13 | 73.1918 | 33.5 | -10.8891 | -10.6133 | -11.4165 | 2.2216 |  |  | -17.2507 | -28.1483 | 13.9546 | 29.016 | 59.2396 | 60.8681 | -138.968 | -32.8785 | 32.2157 | -12.7616 | 3.0431 | 16.8303 | 16.3943 | 4.5549 | 120.1077 | 119.2048 | 238 | -238.0249 | -472.7818 | 475.1843 | 379.2097 | -115.279 | -113.3406 | -26.6673 | -13.869 | 77.57 | 78.9813 |  |  | 7.3307 | 7.2319 | -42.0805 | -41.2519 | 10.41 | 9.98 | 78.3 | 78.5 | 20.9001 | -50 | -408.7873 | 74.6607 | 74.1734 | 11.1 | 67.8 | -6.2 | -6.2 |  | 1.0774 | -369.589 | -219.9496 | 252.3653 | 178.308 | -59.8645 | -175.1852 | 166.3006 | -196.7669 | -54.1181 | -169.9472 | 206.0282 | 203.0654 | 198.8019 | -246.9593 | 56.8467 | -187.6333 | 189.0264 | -8.7521 |  | 37.44 | 1.457 | 1.448 | -36.72 | 13.44 |  | -15.0286 | -21.59 | 0.557 | 9.5 | 52.596 | 52.564 | 8.5235 | 10.2541 | 51.0741 | 50.7428 | 51.4748 |  | -67.7 | 12.3926 | 8.24 |  | -13.4311 | 57.5192 | 26.1131 | -13.5013 | -56.5663 | 13.3421 | 42.4564 | 57 | -55.7 | -100.2182 | 139.9832
30/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 20.9089 | -28.0673 | -31.5511 | 23.8986 | 0 | 63.2908 | -117.385 | 74.6785 | 37.5429 | 36.8678 | 2.22 | -77.429 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 13.3061 | 74.5256 | 17.9731 | 18.093 | 29.8237 | 15.9446 | 0.7409 | 6.4505 |  |  | -52.07 | -52.07 |  | -4.44 | 74.8 | 25.848 | 0.26 | -64.12 | -64.5 | -23.8 | 64.98 | 65.87 |  |  | 73.7823 | 75.9036 | 38.6766 | -54.3553 | -54.3426 | 22.6108 | 31.3887 | 76.1155 | 78.6351 | 41.8836 | 48.4574 | -580.5043 | -1.1179 | -12.1 | -12.2 | 59.6804 | 57.2389 | -5.6626 |  | -64.2782 | 11.9421 | 7.5402 | 6.2382 | 613.2693 | 173.223 | 173.9554 | -641.3074 | 633.6236 |  | -45.9934 | 47.488 | 111.5015 | 34.59 | 37.37 | 74.83 | 95.06 | -33.3511 | -33.0832 | 90.5282 | 92.0722 | 30.4038 | -161.5033 | -160.2216 | 7.0249 |  | 20.9062 | 27.928 | 156.4 | 140.1 |  | 71.9767 | 70.0892 | 69.9806 | 5.4804 | 4.402 | 70.9135 | -138.8463 | 85.0251 |  | 99.76 | 49.77 | 51.3354 | 48.7839 | -29.3321 |  |  |  | -120.7548 |  |  | -181.5 |  | 26.5567 | 73.7 | 85 | 99.3 | 72.77 | -14.75 | 69.13 | 118.1792 | -15.07 | -15.06 | 88.27 | 82.47 | 119.2909 | 117.5636 | 0 | 0.5636 | 258.21 | 208.7988 | 203.4591 | 206.1313 | 117.5628 | 101.7482 | -27.7 | 647.6446 | 241.7195 |  | -30.276 | -26.237 |  | 28.6908 | 27.0358 | 119.856 | -70.4381 | -71.7755 | -62.6865 | 0 | -21.77 | 78.9 | 12.374 | 5.3106 | -36.8704 | -35.8956 | 7.4162 | -95.9108 | 67.2384 | 23.5731 | 23.339 |  | 23.5546 | 23.9803 | 21.951 | 34.3285 | 33.9936 | 76.3601 | -0.2696 | -0.4833 | 34.9736 | 30.9482 | 42.5342 | -7.16 | -0.141 | 1.1038 | 1.56 | 19.18 | 42.4175 |  | -3.092 | 0.754 |  | 38.6 | -30.0073 | -31.4717 | 12.97 | 73.6812 | 35.2 | -11.2137 | -10.7391 | -11.2948 | 2.2286 |  |  | -17.0184 | -28.2897 | 16.1552 | 29.7231 | 59.6761 | 59.7359 | -134.4375 | -34.113 | 32.8817 | -15.4774 | 3.5378 | 17.2893 | 16.7213 | 5.1015 | 118.9988 | 118.6171 | 242.2 | -241.1609 | -481.8953 | 485.6762 | 372.8369 | -113.9109 | -111.4637 | -25.8709 | -13.2147 | 73.7352 | 72.9731 |  |  | 9.0227 | 8.9458 | -41.5989 | -41.9462 | 6.56 | 6.34 | 78.3 | 79.1 | 20.8168 | -50.48 | -406.1079 | 75.8414 | 74.4982 | 10.5 | 67.8 | -7.1 | -7 |  |  | -371.2695 | -213.3148 | 244.4143 | 172.3898 | -61.8438 | -168.8904 | 166.0811 | -194.6531 | -56.7241 | -162.5088 | 201.0703 | 201.1979 | 196.3625 | -236.726 | 52.652 | -178.7462 | 180.8258 | -8.9389 |  | 38 | 1.531 | 1.518 | -36.88 | 14.4 |  | -15.2636 | -21.297 | 0.557 | 7.8 | 53.161 | 53.016 |  |  | 48.7874 | 48.3402 | 48.0252 |  | -66.4 | 12.0101 | 8.55 |  | -13.5766 | 56.5076 | 25.9165 | -13.3664 | -55.5117 | 12.4536 | 42.613 | 55.5 | -55.3 | -108.8822 | 146.01
30/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 20.8551 | -28.0539 | -30.943 | 24.6011 |  | 66.4593 | -123.174 | 76.7535 | 38.6168 | 38.086 | 0 | -78.289 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 13.0798 | 78.1376 | 18.3995 | 18.6678 | 30.6908 | 15.8731 | 0.7624 | 6.2397 |  |  | -54.24 | -54.77 |  | 0 | 77 | 26.001 | 0.252 | -68.34 | -69.41 | -22.55 | 70.37 | 70.81 |  |  | 76.3103 | 79.4222 | 40.1053 | -59.2052 | -60.0759 | 24.5406 | 17.9681 | 78.8717 | 79.9249 | 33.512 | 37.8524 | -601.4859 | -7.8714 | -11.5 | -11.4 | 64.5891 | 64.9529 | -5.6835 |  | -73.2183 | 12.3235 | 8.0744 | 5.5064 | 639.9119 | 172.2769 | 172.0938 | -652.219 | 655.5162 |  | -60.0688 | 61.9415 | 113.4476 | 35.07 | 37.71 | 75.58 | 96.04 | -32.5474 | -32.9493 | 87.8217 | 89.1152 | 29.5067 | -166.6388 | -166.741 | 7.7233 |  | 20.9062 | 27.912 | 160.8 | 146.2 |  | 70.706 | 69.1469 | 69.3636 | 6.2556 | 6.5559 | 65.5937 | -137.8633 | 80.924 |  | 101.85 | 51.11 | 53.4448 | 50.5417 | -30.2626 |  |  |  | -124.8842 |  |  | -183.8 |  | 26.4578 | 75.3 | 86.92 | 101.52 | 75.06 | -15.11 | 69.223 | 123.3995 | -13.93 | -14.01 | 88.3 | 84.22 | 123.5818 | 123.1091 | 3.1468 | 3.1182 | 267.0817 | 213.564 | 209.83 | 211.9506 | 106.1454 | 84.5694 | -28.615 | 666.6477 | 243.4849 |  | -27.8869 | -25.1208 | 0 | 35.5055 | 32.9416 | 56.88 | -58.7189 | -59.55 | -46.3591 | 14.26 | -15.83 | 1 | 12.935 | 15.7295 | -36.1567 | -35.3641 | 8.6093 | -82.375 | 50.718 | 23.2855 | 22.8501 |  | 23.2893 | 23.4914 | 22.4065 | 31.8167 | 33.3238 | 75.0204 | -1.5728 | -1.7478 | 37.3035 | 31.9557 | 42.0508 | -6.25 |  | 1.1624 | 1.62 | 18.09 | 41.8728 |  | -3.005 | 0.796 |  | 39.56 | -33.1982 | -38.6387 |  | 75.0038 | 34.5 | -11.3696 | -11.2922 | -11.9042 | 2.2977 |  |  | -16.78 | -29.3279 | 17.3389 | 30.5231 | 55.8584 | 56.0389 | -136.5474 | -34.3913 | 33.4781 | -17.2782 | 3.574 | 17.4456 | 16.9849 | 5.0474 | 122.2159 | 123.077 | 234.7 | -232.0525 | -476.0473 | 478.3395 | 374.3604 | -118.086 | -116.6613 | -23.7633 | -10.1524 | 77.8353 | 77.6586 |  | -44.5397 | 6.6056 | 6.4189 | -43.7869 | -42.7826 | 9.21 | 9.01 | 81.6 | 81.5 | 20.9813 | -52.08 | -409.3426 | 72.4019 | 71.3474 | 10.5 | 68.9 | -6.2 | -6.2 | 1.3634 | 1.0623 | -363.3301 | -216.2661 | 256.9009 | 182.1901 | -53.5272 | -174.074 | 174.2798 | -198.1556 | -54.6896 | -171.5523 | 207.1922 | 203.0013 | 197.7756 | -249.8692 | 54.9006 | -191.0584 | 193.5964 | -8.1479 |  | 38.64 | 1.443 | 1.448 | -36.96 | 15.28 |  | -15.4376 | -21.4435 | 0.676 | 7.3 | 52.599 | 53.396 |  |  | 51.9483 | 50.7492 | 50.5188 |  | -71.5 | 10.5695 | 8.7 |  | -10.9074 | 54.7816 | 23.4341 | -10.4374 | -53.6484 | 10.0858 | 43.2346 | 60.2 | -59.8 | -98.7503 | 140.1296
30/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 21.4178 | -28.8324 | -30.9221 | 25.2699 |  | 68.0931 | -127.2133 | 77.4686 | 39.2688 | 38.6303 | 0 | -78.804 |  | 25.668 | -70.4 | 13.6165 | 80.7538 | 18.438 | 18.5796 | 30.8939 | 15.9371 | 0.7549 | 6.1867 |  |  | -53.83 | -53.75 |  | 0 | 77 | 25.53 | 0.256 | -66.66 | -67.29 | -29.74 | 67.39 | 67.93 |  |  | 77.3763 | 80.9166 | 38.5044 | -55.4823 | -55.6712 | 9.0962 | 9.0712 | 81.5788 | 83.4771 | 29.6393 | 29.1922 | -584.1192 | -4.1637 | -11.7 | -11.7 | 62.4075 | 61.6184 | -5.7753 |  | -69.6747 | 12.0762 | 8.7328 | 5.9295 | 626.3312 | 172.2769 | 171.4529 | -647.9462 | 648.3345 |  | -64.4071 | 65.4901 |  | 34.81 | 37.73 | 76.37 | 96.14 | -29.7343 | -28.3947 | 83.2293 | 84.9919 | 31.0618 | -173.475 | -172.9912 | 7.6284 |  | 20.9062 | 27.711 | 160.8 | 146.2 |  | 69.5925 | 68.2761 | 68.1235 | 3.606 | 4.6978 | 66.464 | -134.9577 | 81.9124 |  | 98.53 | 50.38 | 54.1479 | 51.1276 | -30.6448 |  |  |  | -114.1555 |  |  | -184.7 |  | 25.8261 | 76 | 81.66 | 102.66 | 75.83 | -12.42 | 69.0835 | 112.5089 | -14.75 | -15.05 | 94.45 | 85.52 | 112.8364 | 110.2909 | 2.9526 | 1.8182 | 258.5766 | 209.0159 | 205.0009 | 206.6939 | 122.6045 | 101.4849 | -27.575 | 661.0671 | 248.3057 |  | -26.4448 | -23.142 | 0 | 22.0707 | 20.2668 | 139.836 | -69.0788 | -70.1689 | -62.8158 | 0 | -18.34 | 97.5 | 13.0928 | -12.2315 | -35.0447 | -33.8113 | 7.4679 | -99.4099 | 67.7549 | 23.1087 | 23.083 |  | 22.1038 | 21.9596 | 21.5356 | 27.9652 | 28.3001 | 74.0157 | 0.3984 | 0 | 35.358 | 29.4858 | 42.7466 | -8.36 |  | 1.1624 | 1.64 | 19.34 | 42.5454 |  | -3.004 | 0.629 |  | 38.38 | -30.5446 | -35.3373 | 13.51 | 74.9093 | 34.7 | -10.4992 | -11.7986 | -12.7254 | 2.3345 |  |  | -16.605 | -28.8704 | 17.1364 | 29.8827 | 56.2122 | 58.1305 | -134.3721 | -32.5989 | 33.1319 | -14.0503 | 3.6189 | 17.6019 | 17.1326 | 5.1322 | 121.9845 | 121.3908 | 233 | -233.6779 | -462.7423 | 467.5837 | 364.0488 | -118.7879 | -117.5286 | -22.2111 | -9.6048 | 78.8096 | 76.2831 |  |  | 7.3417 | 7.122 | -40.8141 | -40.4743 | 9.36 | 9.1 | 80.2 | 79.9 | 21.2078 | -54.72 | -418.0209 | 76.6501 | 76.1654 |  | 69.1 | -5.4 | -5.3 |  | 0.9535 | -356.7979 | -216.0645 | 261.3231 | 187.8457 | -52.3084 | -182.0679 | 176.261 | -196.7838 | -57.8669 | -170.7223 | 204.1624 | 202.7398 | 202.6325 | -254.6204 | 60.5042 | -197.3912 | 195.897 | -8.1726 |  | 38.48 | 1.461 | 1.456 | -37.44 | 14.88 |  | -15.4376 | -20.3021 | 0.9689 | 6.1 | 50.43 | 50.269 |  |  | 50.5596 | 51.9259 | 50.0461 |  | -67.5 | 9.8182 | 9.27 |  | -11.6812 | 52.8002 | 22.0283 | -11.8554 | -51.6347 | 9.0894 | 42.7653 | 58.7 | -59 | -98.4987 | 136.0478
30/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 21.4159 | -29.1646 | -31.3557 | 23.9949 |  | 68.8578 | -115.7082 | 78.385 | 39.6088 | 38.4296 | -8.88 | -76.764 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 13.892 | 69.4572 | 17.1902 | 17.3441 | 28.8269 | 13.8297 | 0.8536 | 5.8954 |  |  | -58.36 | -58.7 |  | 8.88 | 74.8 | 22.842 | 0.243 | -65.51 | -65.77 | -24.83 | 66.72 | 65.63 |  |  | 75.7279 | 78.6868 | 40.6766 | -54.8884 | -55.5824 | 6.8414 | 6.6318 | 80.7295 | 82.7158 | 25.086 | 23.4546 | -568.3775 | -3.056 | -12.5 | -12.4 | 62.0297 | 59.9191 | -6.2657 |  | -61.008 | 10.3858 | 9.3669 | 6.1628 | 605.7617 | 176.58 | 175.5729 | -647.5465 | 632.3549 |  | -62.3087 | 65.7217 | 110.8728 | 33.64 | 36.36 | 75.57 | 95.15 | -34.1549 | -33.3511 | 89.2424 | 89.6855 | 24.1547 | -178.0807 | -179.1941 | 4.3882 |  |  | 28 | 165 | 150.3 |  | 68.6686 | 66.7823 | 67.1671 | -0.0055 | 0.272 | 60.7307 | -123.0044 | 73.5189 |  | 100.23 | 50.34 | 53.4448 | 51.1276 | -30.2159 |  |  |  | -114.7963 |  |  | -179.7 |  | 24.4638 | 76.8 | 83.42 | 103.78 | 76.62 | -13.14 | 66.929 | 113.4939 | -14.68 | -14.87 | 95.01 | 85.06 | 114.3273 | 112.2545 | 0 | -2.2636 | 256.4314 | 207.6142 | 204.2257 | 206.869 | 125.2782 | 103.6348 | -27.031 | 662.1727 | 253.0122 |  | -22.4179 | -19.6587 |  | 12.5573 | 12.7343 | 165.948 | -68.0737 | -68.9645 | -67.8356 | 13.74 | -10.1 | 115.7 | 12.7986 | -28.2203 | -35.4334 | -34.219 | 6.278 | -103.8097 | 74.4303 | 22.7021 | 23.0079 |  | 22.3097 | 22.0377 | 22.0331 | 31.3143 | 31.9842 | 38.3475 | 2.9015 | 2.8969 | 7.174 | 0 | 38.623 | -9.89 |  | 1.0916 | 1.58 | 18.72 | 37.6446 |  | -2.834 | 0.605 |  | 39.57 | 0.1088 | -6.631 | 12.46 | 75.089 | 31.6 | -10.2497 | -10.978 | -12.1666 | 2.2969 |  |  | -17.6754 | -28.0909 | 14.991 | 29.1591 | 59.2282 | 62.7518 | -138.7992 | -31.0834 | 32.6235 | -9.7563 | 3.6906 | 17.3186 | 16.8478 | 5.2521 | 115.6008 | 116.1672 | 173.5 | -174.4684 | -395.2148 | 396.7109 | 331.6001 | -112.9635 | -110.1447 | -24.3974 | -11.4655 | 75.479 | 75.0887 |  |  | 8.9018 | 8.1437 | -37.6919 | -37.9868 | 8.07 | 7.57 | 77.2 | 76.9 | 21.3295 | -55.68 | -413.7121 | 75.6224 | 77.4015 | 10.5 | 65 | -7.1 | -7 | 1.2565 |  | -326.4559 | -224.8049 | 249.8599 | 173.4065 | -48.6317 | -173.1951 | 165.7914 | -197.0499 | -54.8224 | -166.9358 | 202.6546 | 201.0862 | 197.6152 | -244.5627 | 56.0678 | -185.6194 | 186.1422 | -8.5681 |  | 37.04 | 1.372 | 1.368 | -36.32 | 14.96 |  | -15.3521 | -20.4486 | -0.4379 | 9 | 52.914 | 51.647 |  |  | 49.1516 | 48.4884 | 49.8756 |  | -63.5 | 11.1122 | 9.08 |  | -10.7298 | 54.8443 | 24.2076 | -11.0211 | -53.6578 | 10.8783 | 42.3527 | 57 | -55.7 | -61.6125 | 104.4202
30/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.1117 | -0.0105 | -31.6198 | 24.5431 | 0 | 67.7483 | -100.826 | 75.1142 | 37.8808 | 37.0121 | -13.32 | -74.527 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.3868 | 56.6336 | 17.1902 | 17.5474 | 28.8909 | 15.1992 | 0.6942 | 6.3505 |  |  | -59.45 | -59.66 |  | 11.1 | 72.6 | 26.308 | 0.259 | -69.05 | -69.01 | -16.74 | 68.98 | 70.25 |  |  | 74.4131 | 76.7227 | 44.2319 | -53.6815 | -53.3305 | 24.5302 | 25.0524 | 78.5003 | 79.4963 | 33.1569 | 35.4872 | -594.061 | 6.5541 | -12 | -12.1 | 61.2958 | 60.3252 | -5.8979 |  | -60.5366 | 10.0901 | 8.6769 | 5.8888 | 632.1907 | 187.5667 | 185.8271 | -676.7809 | 663.8329 |  | -37.6906 | 39.1353 | 107.6395 | 33.33 | 35.63 | 74.06 | 94.18 | -40.9867 | -41.3886 | 90.6878 | 91.54 | 25.2017 | -183.6268 | -182.9844 | 3.0683 |  |  | 28.305 | 166.4 | 149.8 |  | 65.5265 | 63.3975 | 64.0381 | -6.5907 | -7.7326 | 74.2888 | -129.2732 | 89.0457 |  | 100.78 | 50.15 |  | 50.5417 | -29.8038 |  |  |  | -136.0233 |  |  | -177.5 |  | 24.2221 |  | 83.72 |  |  | -13.42 | 67.053 | 134.6477 | -14.56 | -14.76 | 87.6 | 81.21 | 136.4909 | 133.0546 | 0 | 0.7727 | 268.1086 | 218.0757 | 214.2211 | 215.8925 | 91.888 | 70.545 | -29.313 | 685.9974 | 229.0842 |  | -21.4616 | -18.2649 |  | 23.5884 | 22.3919 | 36.912 | -44.4509 | -45.3322 | -32.5058 | 0 | -14.31 | 1 | 12.4767 | -4.9938 | -34.777 | -33.6157 | 5.9057 | -67.3798 | 37.251 | 23.2814 | 23.156 |  | 22.3837 | 22.1487 | 22.0092 | 42.199 | 42.199 | 40.357 | 0.5783 | 0.5329 | 13.6119 | 0 | 38.1762 | -11.26 |  | 1.0562 | 1.57 | 19.09 | 37.1353 |  | -2.798 | 0.605 |  | 38.43 | -2.9557 | -11.8632 | 12.23 | 74.9585 | 31.2 | -11.5375 | -10.7906 | -11.1539 | 2.2437 |  |  | -16.9185 | -28.9125 | 15.1134 | 29.9084 | 57.6451 | 59.5274 | -146.3507 | -30.8081 | 31.9947 | -7.0605 | 3.3959 | 16.9085 | 16.4365 | 4.8186 | 116.0536 | 116.7722 | 114.8 | -114.0058 | -349.8328 | 355.6729 | 285.0537 | -112.2959 | -109.2817 | -25.3466 | -13.1427 | 78.7421 | 77.9257 |  | -37.7955 | 9.0336 | 8.2316 | -36.5474 | -36.9773 | 6.31 | 6.18 | 76.5 | 76.8 | 20.7762 | -56.56 | -405.6934 | 74.5125 | 73.9094 | 9.9 | 62.8 | -6.2 | -5.4 | 1.3561 | 1.036 | -282.0848 | -202.2823 | 235.2275 | 171.8538 | -29.0488 | -162.0251 | 157.3004 | -193.2812 | -50.2279 | -158.241 | 201.992 | 202.2483 | 198.6055 | -231.029 | 49.1878 | -178.8736 | 181.84 | -8.5681 |  | 36.88 | 1.372 | 1.372 | -36.32 | 14.32 |  | -15.0591 | -20.5066 | -1.2589 | 9 | 50.16 | 51.262 | 8.5022 |  | 51.0011 | 50.9777 | 51.9931 |  | -61.7 | 13.0179 | 8.91 |  | -13.6531 | 54.5671 | 24.853 | -13.4073 | -53.7766 | 12.2518 | 40.3954 | 53.9 | -53.6 | -62.1686 | 113.0494
30/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.5445 | -29.734 | -31.3884 | 23.7653 |  | 67.4613 | -101.6915 | 74.4089 | 37.5189 | 36.5917 | -6.66 | -74.874 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.968 | 56.065 | 16.5748 | 16.6613 | 27.5081 | 14.7737 | 0.7965 | 6.4758 |  |  | -52.71 | -52.86 |  | 6.66 | 72.874 | 24.294 | 0.251 | -52 | -52.54 | -38.06 | 52.36 | 52.9 |  |  | 72.5747 | 75.4452 | 46.0105 | -51.4352 | -51.2366 | 9.5802 | 8.9788 | 79.9454 | 81.5283 | 30.882 | 29.9138 | -583.7153 | 0.6954 | -12.5 | -12.3 | 57.1532 | 56.8785 | -5.6501 |  | -80.6025 | 10.0558 | 9.4708 | 6.3597 | 625.4156 | 175.6035 | 176.3664 | -671.0511 | 639.2741 |  | -85.3559 | 87.09 | 106.7812 | 32.64 | 35.3 | 73.31 | 93.23 | -14.0613 | -14.7311 | 73.3887 | 75.4102 | 22.7266 | -182.1485 | -181.3594 | 8.3622 | 0 |  | 28.018 | 163.3 | 147 |  | 64.9137 | 63.0035 | 63.0139 | -7.5169 | -7.8379 | 68.3858 | -121.4326 | 81.1917 |  | 95.19 | 47.91 | 52.0386 | 49.3698 | -29.3219 |  |  |  | -112.8521 |  |  | -169.4 |  | 23.1949 | 76 | 77.48 | 102.74 | 75.16 | -11.33 | 66.4175 | 111.6938 | -14.49 | -14.85 | 91.65 | 80.75 | 113.3818 | 110.9091 | 15.4114 | 14.6909 | 263.5431 | 212.3289 | 207.6141 | 211.4314 | 117.5108 | 95.1446 | -27.188 | 676.3694 | 248.7163 |  | -20.5251 | -18.6562 |  | 15.6729 | 16.7081 | 126 | -61.0698 | -61.6719 | -57.2906 | 13.28 | -16.62 | 82.7 | 12.6334 | -22.4837 | -35.6296 | -34.8493 | 7.9701 | -92.5971 | 63.4536 | 23.016 | 23.0745 |  | 21.5746 | 21.2884 | 21.5246 | 15.2385 | 13.229 | 106.5022 | -13.6412 | -13.5141 | 65.2122 | 63.581 | 43.1641 | -2.72 |  | 1.0098 | 1.67 | 19.9 | 43.424 |  | -3.037 | 0.732 | 4.9624 | 38.53 | -62.9249 | -64.3484 | 14.01 | 75.7686 | 33.5 | -19.8792 | -6.2729 | -6.7583 | 2.2548 |  |  | -15.0652 | -37.1465 | 14.5673 | 38.4125 | 61.1148 | 60.9105 | -135.662 | -32.6901 | 31.9089 | -51.6995 | 3.2994 | 16.1077 | 15.5808 | 4.8768 | 111.992 | 113.0915 | 124 | -127.5454 | -355.1938 | 352.3555 | 307.2043 | -109.9609 | -106.5447 | -27.7011 | -16.1057 | 78.0646 | 75.0145 | -39.3831 |  | 6.4848 | 6.3969 | -40.1213 | -39.4457 | 8.12 | 8.41 | 75.1 | 75.3 | 20.6331 | -51.92 | -393.6934 | 70.5552 | 70.6919 | 9.9 | 58.2 | -6.2 | -5.4 |  |  | -299.1936 | -219.9229 | 232.7405 | 164.4769 | -47.7564 | -158.3222 | 152.3497 | -187.7355 | -44.363 | -151.3324 | 203.2499 | 201.1002 | 190.5101 | -222.885 | 46.8241 | -174.9198 | 180.7565 | -9.491 |  | 36.32 | 1.314 | 1.317 | -34.64 | 12.56 |  | -13.7682 | -21.7365 | -2.1378 | 10.1 | 53.306 | 51.304 |  |  | 48.9195 | 48.6362 | 50.4077 |  | -60 | 14.9368 | 9.18 |  | -16.1979 | 56.0268 | 27.5785 | -16.5642 | -54.6952 | 15.416 | 39.1706 | 53.3 | -53.2 | -46.6575 | 83.5606
30/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 21.7602 | -30.067 | -31.7875 | 23.8272 |  | 68.4676 | -102.3568 | 73.0642 | 36.9669 | 35.6809 | -8.88 | -76.3 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 14.1469 | 57.3066 | 16.6411 | 17.0409 | 28.1215 | 14.2862 | 0.7337 | 6.2759 |  |  | -56.19 | -55.83 |  | 8.88 | 74.8 | 25.526 | 0.254 | -57.15 | -57.59 | -33.02 | 57.92 | 58.4 |  |  | 71.421 | 73.9896 | 45.4156 | -53.1463 | -52.6746 | 18.7399 | 31.6951 | 76.9626 | 78.1968 | 28.4621 | 25.2594 | -571.0187 | 3.2238 | -11.4 | -11.4 | 55.2002 | 54.3949 | -5.8875 |  | -66.0365 | 10.8115 | 9.4655 | 6.3652 | 616.9009 | 186.5291 | 187.6888 | -667.3926 | 642.4628 |  | -50.6074 | 52.383 | 106.8211 | 33.29 | 36.53 | 74.07 | 93.25 | -31.2078 | -31.0739 | 81.8647 | 83.1513 | 21.7499 | -180.0144 | -178.1064 | 5.8855 | 0 | 21.2989 | 27.348 | 161.9 | 145.8 |  | 66.3962 | 64.6233 | 64.5458 | -4.781 | -4.8014 | 72.5379 | -130.1141 | 87.9781 |  | 96.38 | 48.38 |  |  | -29.4756 |  |  |  | -122.9924 |  |  | -173.4 |  | 23.6288 | 74.8 | 78.14 | 100.42 | 74.38 | -11.67 | 68.1225 | 120.6894 | -15.07 | -15.13 | 89.46 | 81.37 | 121.8727 | 119.6 | 5.9198 | 6.1727 | 262.4621 | 213.7512 | 207.1121 | 208.8549 | 118.3016 | 98.7668 | -26.888 | 679.0474 | 244.6315 |  | -21.1722 | -18.4773 |  | 15.9731 | 13.8116 | 156.732 | -65.6119 | -66.4768 | -58.9806 | 0 | -14.27 | 108 | 11.8494 | -17.2304 | -34.8854 | -34.3679 | 7.2589 | -95.0421 | 66.075 | 22.6663 | 22.6593 |  | 21.8565 | 23.5874 | 20.4708 | 30.1421 | 30.477 | 71.6713 | -5.9349 | -4.5805 | 38.926 | 33.4657 | 37.4365 | -9.64 |  | 1.0208 | 1.6 | 19.24 | 37.1673 |  | -2.997 | 0.768 |  | 37.26 | -33.4161 | -37.0065 | 14.06 | 76.6443 | 35.2 | -14.7181 | -9.0724 | -9.6835 | 2.2426 |  |  | -14.8392 | -32.949 | 15.0174 | 33.9266 | 60.7178 | 60.4069 | -137.9965 | -33.7487 | 32.4733 | -29.1244 | 3.4096 | 16.1565 | 15.6547 | 4.6809 | 117.4686 | 117.097 | 166 | -165.0546 | -397.2186 | 400.5381 | 330.4362 | -111.9573 | -110.9831 | -26.5832 | -13.7233 | 76.2875 | 76.1106 |  |  | 8.9677 | 8.1108 | -42.9251 | -41.8471 | 8.7 | 8.54 | 78.4 | 78.6 | 20.7356 | -49.76 | -409.0486 | 77.1774 | 77.3095 | 9.9 | 62.7 | -7.1 | -7 | 1.237 |  | -322.2561 | -214.8872 | 248.2056 | 177.5417 | -44.5157 | -168.7072 | 163.6049 | -195.6908 | -50.2998 | -167.3423 | 207.5191 | 204.3287 | 197.6311 | -239.5503 | 52.5334 | -185.9008 | 188.7985 | -8.8592 |  | 36.88 | 1.449 | 1.46 | -35.68 | 13.84 |  | -13.9727 | -22.295 | -1.2009 | 10.9 | 57.553 | 57.001 |  |  | 48.7181 | 49.1508 | 47.7419 |  | -62.2 | 13.7634 | 9.01 |  | -14.5277 | 55.6644 | 26.6575 | -14.0394 | -54.8937 | 13.7053 | 40.6015 | 55.3 | -55 | -68.6463 | 106.8793
30/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 21.9852 | -30.3886 | -31.1356 | 24.9054 |  |  | -104.6727 | 74.5029 | 37.8768 | 37.1928 | -13.32 | -78.139 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 13.914 | 56.2432 | 17.0355 | 17.5934 | 28.811 | 15.4793 | 0.7751 | 6.2288 |  |  | -57.45 | -57.58 |  | 13.32 | 77 | 25.507 | 0.251 | -66.39 | -66.44 | -35.36 | 66.91 | 67.23 | 18.4188 | -3.8554 | 74.7717 | 78.1384 | 50.4483 | -52.1817 | -52.5464 | 8.9682 | 9.0148 | 83.3203 | 84.4834 | 27.4101 | 26.7246 | -605.7908 | -3.9643 | -12.3 | -12.1 | 59.9962 | 57.1879 | -6.0367 |  | -62.4229 | 10.9031 | 9.253 | 6.312 | 640.7054 | 193.2126 | 193.762 | -681.7335 | 671.8925 |  | -71.8669 | 74.6232 | 113.0384 | 36.02 | 38.57 | 76.43 | 97.25 | -34.8247 | -34.4228 | 83.9522 | 84.9736 | 19.9933 | -191.3308 | -191.0498 | 5.8651 |  | 21.1025 | 27.754 | 166.6 | 151 |  | 62.3743 | 61.2006 | 60.69 | -7.3055 | -7.1512 | 78.1023 | -135.7462 | 93.0663 |  | 103.31 | 51.32 | 54.1479 | 51.1276 | -31.3698 |  |  |  | -127.0018 |  |  | -176.5 |  | 24.5023 |  | 81.36 | 100.42 |  | -13.44 | 71.6255 | 127.7398 | -15.6 | -15.74 | 92.26 | 84.88 | 128.4545 | 125.8182 | 6.0372 | 5.2818 | 269.1768 | 217.1408 | 213.4514 | 215.8631 | 95.8145 | 72.789 | -29.428 | 694.5125 | 217.5831 |  | -21.5013 | -18.4986 |  | 21.8748 | 20.4493 | 49.2 | -47.3767 | -48.262 | -33.728 | 0 | -24.84 | 1 | 12.0249 | -6.5557 | -37.8678 | -36.7709 | 11.9786 | -70.2735 | 38.2128 | 23.4552 | 23.0805 |  | 22.7632 | 23.024 | 22.6462 | 33.6587 | 33.6587 | 63.9683 | -2.9882 | -2.8637 | 37.0927 | 37.0232 | 23.198 | -3.43 | 7.967 | 1.0098 | -4.31 | 20.75 | 22.6121 |  | -2.971 | 0.758 |  | 34.1 | -36.416 | -38.5185 | 13.4 | 71.7771 | 36.5 | -13.0311 | -11.2128 | -11.9663 | 2.2281 |  |  | -14.5167 | -30.4683 | 15.2725 | 32.1797 | 56.662 | 58.41 | -142.1377 | -34.445 | 34.48 | -17.5147 | 3.3557 | 16.7424 | 16.3099 | 4.7431 | 119.9484 | 119.997 | 138.7 | -139.6228 | -374.9501 | 374.2006 | 292.4113 | -115.9171 | -112.9158 | -20.8288 | -8.3957 | 77.4049 | 77.7817 |  |  | 7.6603 | 7.2758 | -47.2982 | -46.5521 | 7.19 | 7.23 | 80.4 | 79.8 | 20.9813 | -45.36 | -419.2563 | 75.9199 | 76.075 | 9.9 | 68.9 | -5.4 | -4.6 |  | 0.9504 | -288.8844 | -193.1606 | 263.2917 | 188.4905 | -9.635 | -176.572 | 179.1872 | -203.6934 | -55.4014 | -179.9078 | 206.892 | 208.2669 | 201.519 | -255.6405 | 58.4001 | -202.9307 | 202.239 | -8.2797 |  | 36.96 | 1.327 | 1.328 | -35.68 | 14 |  | -14.9401 | -20.2136 | -0.3494 | 7.4 | 52.57 | 52.188 |  |  | 51.0802 | 50.5395 | 50.6966 |  | -67 | 12.1546 | 8.98 |  | -8.4932 | 51.79 | 21.8486 | -7.6121 | -51.4179 | 7.8959 | 42.8612 | 58.6 | -58.9 | -79.8656 | 122.0883
30/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 22.2312 | -30.0548 | -31.7978 | 25.6381 |  | 69.2129 | -128.8369 | 75.2652 | 38.2808 | 37.4293 | -2.22 | -78.892 | 72.6 | 25.668 | -72.6 | 13.5304 | 80.8658 | 17.7494 | 18.1283 | 29.7587 | 14.9893 | 0.6863 | 7.0712 |  |  | -55.79 | -55.65 |  | 2.22 | 76.892 | 25.233 | 0.251 | -65.11 | -65.85 | -34.69 | 65.95 | 66.3 |  |  | 74.862 | 77.9475 | 42.4367 | -51.2869 | -51.4863 | 8.7651 | 8.5276 | 82.6702 | 84.023 | 28.1862 | 28.2056 | -603.6013 | -1.5989 | -12.1 | -12.2 | 57.8741 | 57.3804 | -5.6714 |  | -63.8334 | 10.7182 | 9.3808 | 6.3239 | 650.1661 | 195.1658 | 195.0437 | -683.5779 | 680.7954 |  | -38.4655 | 40.16 | 114.2659 | 35.66 | 39.04 |  | 96.18 | -36.7001 | -36.834 | 87.8623 | 88.4316 | 22.2746 | -182.2049 | -181.8107 | 6.2919 |  |  |  | 162.7 | 147.4 |  | 65.4432 | 63.2224 | 63.813 | -4.8961 | -4.4974 | 79.0779 | -140.5524 | 96.0205 |  | 86.77 | 45.07 | 54.1479 | 51.1276 | -31.2574 |  |  |  | -130.6998 |  |  | -178.6 |  | 27.8366 | 74 | 80.82 |  | 73.57 | -12.94 | 72.044 | 129.5124 | -17.05 | -17.22 | 99.27 | 84.23 | 130.3455 | 128.0727 | 5.7037 | 4.9364 | 268.5455 | 219.6406 | 214.7244 | 217.7245 | 95.2443 | 72.7137 | -29.92 | 701.1111 | 204.8504 |  | -21.5199 | -18.7496 | 0 | 17.789 | 15.8712 | 58.416 | -47.079 | -48.6083 | -33.1972 | 0 | -17.47 | 1 | 11.5493 | -13.3097 | -37.7527 | -36.7055 | 10.6581 | -70.8636 | 39.2569 | 22.7007 | 23.2678 |  | 22.9655 | 23.0854 | 22.9125 | 37.0078 | 36.6729 | 69.9967 | -4.2408 | -3.8312 | 39.5425 | 38.1023 | 29.0648 | -4.35 | 5.8698 | 1.0916 | -2.82 | 20.07 | 28.8576 |  | -2.955 | 0.499 |  | 35.8 | -38.5399 | -40.4089 | 13.83 | 74.8062 | 35.6 | -11.7222 | -11.4056 | -12.2451 | 2.2498 |  |  |  | -30.2123 | 17.2599 | 30.9444 | 59.1006 | 60.6673 | -140.0479 | -34.0253 | 33.8576 | -16.6642 | 3.5251 | 17.1038 | 16.6685 | 5.1839 | 118.3084 | 116.9955 | 132.8 | -134.8591 | -360.7444 | 365.9587 | 277.74 | -113.2563 | -110.4118 | -22.1804 | -8.7594 | 76.7639 | 76.2482 |  | -36.8486 | 5.6388 | 4.7269 | -50.2716 | -49.7566 | 3.93 | 3.57 | 79.9 | 79.7 | 21.0433 | -41.2 | -425.0308 | 77.6602 | 76.8225 | 9.4 | 68.1 | -3.7 | -3.6 | 1.3571 |  | -270.819 | -179.8485 | 267.9516 | 187.0506 | 3.1521 | -184.8157 | 181.2421 | -201.8816 | -53.1945 | -175.3618 | 205.8909 | 206.3633 | 199.3676 | -257.005 | 55.7434 | -201.784 | 205.6422 | -8.6477 |  | 38.56 | 1.31 | 1.294 | -36.72 | 13.52 |  | -14.0337 | -19.4812 | 0.09 | 5.7 | 51.769 | 51.561 | 8.5082 |  | 49.4842 | 49.4415 | 51.9338 |  | -67.7 | 9.9305 | 9.04 |  | -10.1832 | 53.7258 | 21.6481 | -10.21 | -52.5887 | 8.1509 | 43.8487 | 61.1 | -59.4 | -82.0489 | 142.8311
30/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 22.8279 | -30.3941 | -31.2685 | 23.1418 |  | 69.2439 | -126.3806 | 77.1517 | 38.8828 | 37.9993 | -4.44 | -79.602 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 13.116 | 82.1456 | 17.4086 | 17.7149 | 29.6153 | 14.98 | 0.5975 | 6.663 |  |  | -62.68 | -62.49 |  | 4.44 | 77 | 26.037 | 0.259 | -69.61 | -69.53 | -40.04 | 70.39 | 70.65 | 19.6566 | -3.925 | 75.0125 | 78.1136 | 37.39 | -51.8079 | -51.8982 | 9.2974 | 8.8878 | 77.3693 | 78.6948 | 33.2142 | 32.5491 | -581.8024 | -6.7286 | -11.7 | -11.6 | 58.7204 | 57.4808 | -5.496 |  | -66.7564 | 15.661 | 9.1433 | 6.269 | 620.5021 | 189.642 | 189.5809 | -667.1375 | 654.906 |  | -49.145 | 50.8007 | 111.1622 | 32.75 | 36.06 | 74.9 | 94.45 | -32.9493 | -33.0832 | 90.3219 | 91.9383 | 23.7958 | -177.2307 | -177.4111 | 6.9241 |  | 20.7229 |  | 161.5 | 145.5 |  | 67.5737 | 65.1134 | 65.5963 | -3.6922 | -3.3236 | 68.8219 | -130.5882 | 87.5875 |  | 85.13 | 44.69 | 54.1479 | 51.1276 | -31.6162 |  |  |  | -119.425 |  |  | -180.9 |  | 28.1717 | 73.2 | 78.94 | 99.4 | 72.82 | -12.61 | 71.0675 | 117.8842 | -16.82 | -17.02 | 93.38 | 85.9 | 119.2545 | 116.5091 | 4.3411 | 3.4909 | 263.2373 | 210.3814 | 204.8751 | 207.5979 | 121.6331 | 102.4585 | -27.672 | 677.4847 | 224.3675 |  | -22.3022 | -19.1165 | 0 | -1.1284 | -1.0157 | 182.844 | -63.7898 | -64.9267 | -62.2436 | 17.57 | -25.23 | 111.9 | 11.3359 | -48.53 | -37.4194 | -36.21 | 9.785 | -100.1675 | 67.3424 | 23.1687 | 23.0349 |  | 22.5872 | 23.5985 | 22.8194 | 31.4818 | 31.9842 | 52.2464 | -2.387 | -2.7088 | 35.3677 | 37.6538 | 15.6393 | -1.76 | 11.1678 | 1.0916 | -6.88 | 20.08 | 15.4907 |  | -3.19 | 0.687 |  | 33.41 | -38.9928 | -34.9996 | 13.87 | 74.0247 | 36.1 | -12.1794 | -11.7593 | -12.8564 | 2.3136 |  |  | -15.214 | -31.395 | 16.3316 | 32.4038 | 58.4162 | 60.0357 | -139.0416 | -34.551 | 34.6591 | -18.4754 | 3.5875 | 17.3675 | 16.7424 | 5.0465 | 120.8211 | 120.7818 | 126.1 | -127.045 | -338.2177 | 340.8729 | 287.1382 | -116.8633 | -114.19 | -21.7495 | -9.0531 | 80.5881 | 80.6111 |  |  | 4.7819 | 4.5951 | -56.0764 | -55.8246 | 5.62 | 5.4 | 81.1 | 81.4 | 20.6545 | -35.28 | -426.7805 | 79.5686 | 78.3277 | 9.9 | 69.6 | -2.8 | -2.7 | 1.2486 | 1.0768 | -282.7442 | -197.9019 | 294.493 | 210.6616 | 8.1824 | -201.1352 | 200.484 | -206.8854 | -64.9942 | -196.4342 | 206.2665 | 206.0573 | 208.9231 | -285.0431 | 66.6904 | -218.891 | 219.9299 | -8.7274 |  | 37.2 | 1.304 | 1.301 | -36.56 | 13.36 |  | -14.5006 | -20.6531 | -0.1755 | 6.6 | 57.23 | 56.655 |  |  | 50.3141 | 50.6983 | 53.0964 |  | -68.3 | 9.5107 | 9.14 |  | -8.9011 | 53.0181 | 21.2165 | -9.1901 | -52.0253 | 8.5589 | 43.6662 | 62.4 | -61.6 | -50.2545 | 124.3079
30/06/2026 | 16:00 |  | 0 |  |  | -31.2888 | 24.3874 |  | 68.0982 | -125.5827 | 76.3699 | 38.8408 | 38.0098 | -11.1 | -79.978 | 74.8 | 24.84 | -72.6 | 13.7092 | 77.419 | 18.2416 | 18.5964 | 30.2976 | 15.4554 | 0.6934 | 7.2977 |  |  | -65.75 | -65.73 |  | 13.32 | 79.2 | 26.63 | 0.263 | -72.66 | -72.96 | -40.76 | 73.02 | 73.44 | 19.1558 | -3.7632 | 72.817 | 76.0263 | 47.0897 | -52.3798 | -52.3916 | 7.3829 | 7.2356 | 81.0594 | 82.9363 | 31.7428 | 31.1664 | -598.6533 | -8.0153 | -11.9 | -12 | 59.4839 | 58.25 | -5.292 |  | -65.9887 | 15.512 | 8.3401 | 5.7186 | 645.4357 | 188.7569 | 189.0621 | -669.6575 | 676.6321 |  | -59.6959 | 61.2773 | 109.2462 | 32.68 | 36.04 |  | 93.47 | -32.5474 | -31.3418 | 92.8906 | 93.767 | 22.7402 | -185.4118 | -184.5996 | 7.0773 |  | 20.7229 | 27.335 | 163.9 | 148.2 |  | 63.8359 | 61.5397 | 62.3301 | -10.4393 | -10.2139 | 78.3539 | -133.1326 | 97.0582 |  | 84.87 | 44.53 | 53.4448 | 50.5417 | -31.6643 |  |  |  | -120.1685 |  |  | -177.8 |  | 28.1168 | 72.4 | 78.84 | 98.38 | 72.08 | -12.63 | 71.455 | 118.6767 | -16.42 | -16.75 | 94.99 | 85.1 | 119.7636 | 116.2364 | 4.7602 | 4 | 260.8978 | 208.9405 | 204.573 | 208.3795 | 122.4517 | 100.5117 | -27.348 | 679.0629 | 235.7761 |  | -22.1209 | -19.0464 |  | -0.7994 | -1.4528 | 184.38 | -62.7578 | -63.971 | -59.4435 | 18.1 | -23.55 | 115.8 | 11.378 | -47.9045 | -38.1497 | -37.4787 | 11.8737 | -98.6026 | 65.2085 | 23.3414 | 22.7769 |  | 23.7146 | 24.1465 | 22.9382 | 31.8167 | 31.3143 | 55.2606 | -2.1575 | -2.1408 | 39.7678 | 44.2651 | 9.5821 | 2.92 | 13.3797 | 1.0916 | -8.41 | 18.8 | 9.2067 |  | -3.029 | 0.653 |  | 33.59 | -44.6827 | -37.8813 | 14.08 | 74.3988 | 36 | -14.1727 | -13.0164 | -13.812 | 2.2895 |  |  | -15.4011 | -33.4642 | 15.4777 | 35.0088 | 59.3135 | 58.4011 | -142.5745 | -34.2354 | 33.9762 | -20.995 | 3.9877 | 17.3675 | 16.9428 | 5.3448 | 129.4885 | 128.2506 | 150.4 | -151.5561 | -369.6671 | 373.091 | 317.2848 | -124.3042 | -122.0132 | -22.1647 | -9.2818 | 80.1132 | 79.5778 | -42.9036 |  | 8.781 | 8.0998 | -64.6577 | -64.4875 | 19.73 | 19.18 | 69.8 | 70.4 | 20.757 | -17.52 | -420.6443 | 85.1663 | 84.7281 | 11.1 | 54.2 | -7.1 | -7 |  |  | -310.0499 | -207.4803 | 337.5013 | 245.099 | 26.7494 | -234.8369 | 239.0432 | -210.9283 | -90.6351 | -233.0284 | 191.0647 | 189.4058 | 214.6205 | -326.588 | 95.0546 | -234.1655 | 236.5921 | -8.8318 | 3.607 | 33.68 | 1.293 | 1.285 | -32.4 | 9.84 |  | -9.1997 | -18.3673 | -4.5396 | 3.7 | 53.888 | 54.502 |  |  | 52.1401 | 52.5156 | 53.1889 |  | -53.3 | 9.8295 | 9.03 |  | -10.8405 | 53.7161 | 22.1716 | -10.2904 | -53.313 | 8.5863 | 43.8601 | 43.7 | -44.4 | -56.6266 | 139.8174
30/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 18.5362 | -25.7041 | -31.5474 | 23.1859 |  | 67.2119 | -104.354 | 75.3284 | 38.4348 | 37.6088 | -22.2 | -77.349 | 70.4 | 22.356 | -70.4 | 13.7066 | 58.5204 | 17.1806 | 17.2114 | 28.2262 | 15.5327 | 0.7518 | 3.8209 |  |  | -70.12 | -70.33 |  | 22.2 | 74.8 | 26.273 | 0.263 | -81.04 | -82.1 | -33.05 | 82.73 | 82.72 | 19.2593 | -3.8476 | 73.5842 | 76.0373 | 51.6983 | -55.8869 | -55.7138 | 7.5655 | 7.5616 | 81.806 | 82.9733 | 29.1609 | 29.3497 | -575.752 | -2.0146 | -11.8 | -11.8 | 62.7107 | 60.821 | -5.5365 |  | -59.9299 | 15.9323 | 8.3191 | 5.7044 | 621.6008 | 171.7276 | 171.4529 | -636.5643 | 638.3159 |  | -52.1214 | 55.2379 | 108.1684 | 32.22 | 35.33 |  | 93.45 | -45.1394 | -45.9431 | 100.0622 | 102.1341 | 25.776 | -176.9486 | -176.7334 | 4.4804 |  | 20.9062 | 27.294 | 162.4 | 148 |  | 65.2312 | 57.2432 | 63.6161 | -20.4833 | -20.23 | 69.5077 | -113.0461 | 89.3866 |  | 86.26 | 44.96 | 53.4448 | 50.5417 | -31.6034 |  |  |  | -123.9116 |  |  | -174.3 |  | 29.133 | 71.6 | 78.6 | 97.32 | 71.35 | -12.4 | 70.277 | 123.0095 | -13.51 | -13.55 | 98.59 | 85.2 | 125.8364 | 122.6727 | -5.4765 | -5.2545 | 259.0959 | 206.3757 | 202.9772 | 205.8759 | 120.2469 | 101.0785 | -27.171 | 645.7002 | 315.8977 |  | -22.89 | -19.7251 | 0 | 5.9703 | 4.2357 | 153.66 | -59.3263 | -59.3313 | -62.2619 | 0 | -23.38 | 116.7 | 11.355 | -38.1544 | -37.6393 | -36.7875 | 10.7469 | -96.7674 | 63.3315 | 23.2346 | 22.9008 |  | 25.8884 | 24.7214 | 24.4798 | 46.0505 | 47.0552 | -4.3539 | 7.0854 | 7.4969 | -6.9225 | 0 | 0.1776 | -3.45 | 14.1805 | 1.1502 | -8.67 | 18.37 | 0 | 9.4688 | -2.8 | 0.702 |  | 33.79 | 4.4186 | 7.4012 | 14.32 | 78.9417 | 35 | -15.5978 | -11.9419 | -12.5534 | 2.3354 |  |  | -15.8025 | -34.6113 | 16.8484 | 36.1272 | 56.9265 | 57.8395 | -162.9253 | -33.8115 | 33.3241 | -16.4213 | 3.7354 | 17.553 | 17.0693 | 5.2351 | 157.3284 | 156.2717 | 173.1 | -173.6171 | -417.3023 | 423.6149 | 426.5022 | -147.8851 | -148.0156 | -20.951 | -7.5821 | 78.9102 | 80.414 | -65.1173 | -56.6078 | 14.1424 | 13.9336 | -79.2405 | -78.1777 | 60.65 | 59.99 | 61.7 | 62.1 | 21.0433 | 10.72 | -430.4594 | 96.5416 | 94.8851 | 13.9 | 38.3 | -13 | -13 | 1.3839 |  | -419.9226 | -288.7616 | 465.1943 | 349.9982 | 44.6051 | -340.0927 | 342.0071 | -224.0461 | -163.6737 | -334.3395 | 152.9437 | 151.0501 | 224.6083 | -452.1833 | 169.1634 | -283.4839 | 287.4575 | -8.4115 | 3.607 | 26.48 | 1.118 | 1.118 | -26.72 | 3.44 |  | -4.0421 | -19.5117 | -8.5527 | 4.1 | 52.777 | 52.993 |  |  | 51.4529 | 50.9981 | 51.5756 |  | -36.6 | 9.8804 | 8.84 |  | -9.3762 | 53.0417 | 20.8021 | -9.7471 | -52.1881 | 7.8594 | 43.7992 | 25.1 | -26.8 | 5.4331 | 108.4692
30/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 15.7209 | -23.7671 | -32.5959 | 21.4636 | 0 | 64.5671 | -64.5563 | 73.5625 | 37.1189 | 35.9149 | -26.64 | -73.81 | 68.2 | 20.7 | -66 | 13.7777 | 21.9612 | 17.6931 | 17.3836 | 29.0167 | 14.7786 | 0.8188 | 7.5774 |  |  | -70.22 | -70.09 |  | 24.42 | 72.6 | 26.57 | 0.266 | -82.6 | -84.76 | -25.66 | 84.11 | 85.43 | 19.5355 | -4.1464 | 71.9274 | 74.8923 | 57.4433 | -59.9334 | -59.1679 | 28.3578 | 32.1444 | 78.4118 | 78.7611 | 46.9971 | 44.4489 | -573.0909 | -2.892 | -12.1 | -12.1 | 65.0721 | 62.6148 | -5.3205 |  | -64.8353 | 15.1285 | 8.2951 | 5.6806 | 616.9315 | 155.1255 | 153.9964 | -618.8329 | 613.2664 |  | -71.0978 | 71.0465 | 106.9209 | 32.15 | 35.88 | 74.12 | 92.51 | -38.9773 | -38.7094 | 102.6137 | 104.7921 | 32.5762 | -180.1814 | -180.7404 | 3.7147 |  | 20.7229 | 28.498 | 147.1 | 132.8 |  | 58.8436 | 55.7048 | 57.1881 | -24.4469 | -24.0358 | 66.3036 | -103.0958 | 82.7427 |  | 86.35 | 45.35 | 53.4448 | 50.5417 | -31.3366 |  |  |  | -125.6441 |  |  | -102.5 | -102.9 | 30.3195 | 70.8 | 77.56 | 95.2 | 69.84 | -11.9 | 70.0755 | 124.5471 | -12 | -12.19 | 95.52 | 85.25 | 126.3091 | 123.4182 | 0 | -2.3909 | 258.3322 | 207.9024 | 200.8169 | 204.6578 | 118.7117 | 93.2199 | -27.411 | 628.638 | 398.6369 |  | -20.45 | -16.4831 | 0 | 10.89 | 11.7602 | 142.908 | -50.6505 | -52.2488 | -56.6533 | 14.63 | -16.1 | 66.9 | 10.9714 | -22.4785 | -36.9786 | -36.2504 | 11.7642 | -93.0963 | 57.3662 | 23.0384 | 22.8126 |  | 24.557 | 24.2388 | 23.7372 | 41.3617 | 39.1848 | -13.2291 | 2.8114 | 4.0869 | -11.3481 | 0 | -3.1916 | -3.79 | 14.3685 | 1.1746 | -8.87 | 16.47 |  |  | -2.827 | 0.831 |  | 34.3 | 9.2085 | 9.4955 | 13.66 | 80.3847 | 33.8 | -14.8963 | -12.0409 | -12.9898 | 2.314 |  |  | -15.9423 | -33.2972 | 17.0919 | 35.1023 | 55.6786 | 58.2495 | -162.6902 | -32.7803 | 32.3686 | -14.9413 | 3.7032 | 17.4944 | 17.0693 | 5.2626 | 178.2458 | 177.5213 | 177.7 | -174.3386 | -441.6567 | 443.7292 | 501.6967 | -168.2129 | -165.0575 | -21.9987 | -8.5511 | 81.7228 | 79.602 | -84.0903 | -79.9733 | 27.0185 | 26.8318 | -87.1472 | -87.9002 | 75.66 | 74.16 | 56.7 | 56.3 | 21.0219 | 32.16 | -434.8174 | 109.6068 | 108.2563 | 16.2 | 23.8 | -25.1 | -25 | 1.2908 |  | -499.7877 | -363.3875 | 588.1479 | 451.1405 | 69.1969 | -448.592 | 446.3539 | -202.4569 | -244.4193 | -441.2374 | 140.6955 | 137.8851 | 206.3233 | -559.3895 | 253.1012 | -314.9034 | 320.6328 | -8.5681 |  | 22.88 | 1.144 | 1.15 | -24.24 | -0.08 |  | 0.09 | -21.2116 | -13.6522 | 6.8 | 53.198 | 52.492 |  |  | 50.0077 | 50.8275 | 52.8099 |  | -23.6 | 22.008 | 9.05 |  | -9.031 | 52.9766 | 21.7379 | -9.3553 | -52.5036 | 7.9471 | 44.419 | 14.5 | -13.5 | 59.0593 | 62.4509
30/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 14.4421 | -21.4113 | -35.2059 | 18.9305 |  | 62.3431 | -50.3033 | 72.6574 | 36.4889 | 35.8281 | -24.42 | -70.122 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.4127 | 10.1714 | 17.5136 | 17.9063 | 29.5629 | 14.366 | 0.803 | 7.4556 |  |  | -65.42 | -64.72 |  | 24.42 | 68.2 | 25.735 | 0.265 | -72.68 | -73.25 | -38.34 | 73.84 | 73.91 | 20.0026 | -4.7618 | 71.7675 | 74.9891 | 58.5324 | -54.2594 | -54.471 | 10.3647 | 10.4242 | 80.1657 | 81.8514 | 35.1566 | 35.4106 | -567.6465 | -3.0524 | -11.5 | -11.4 | 60.976 | 59.3261 | -5.2873 |  | -73.6781 | 15.167 | 8.2933 | 5.6959 | 611.7739 | 155.1561 | 155.4307 | -596.4712 | 622.8989 |  | -81.421 | 85.2267 | 107.0107 | 32.16 | 35.75 | 74.9 | 93.44 | -29.0645 | -28.5287 | 96.3552 | 97.1947 | 31.9604 | -185.1122 | -184.356 | 6.9154 |  | 20.9062 | 28.378 | 148.3 | 133.2 |  | 56.3712 | 55.5044 | 56.6784 | -22.997 | -22.6791 | 63.6421 | -103.9247 | 81.283 |  | 83.08 | 43.11 | 52.7417 | 49.9557 | -31.5226 |  |  |  | -123.4902 |  |  | -105 | -104.4 | 29.6878 | 70 | 76.32 |  |  | -11.42 | 68.3395 | 122.8845 | -11.31 | -11.38 | 87.66 | 86.2 | 124.0364 | 121.2545 | 5.5811 | 5.2909 | 257.7111 | 209.3593 | 204.4723 | 207.1903 | 96.5745 | 74.2789 | -27.706 | 606.3633 | 403.6255 |  | -13.2515 | -10.6131 | 0 | 24.2892 | 23.3124 | 144.444 | -40.0864 | -41.4785 | -34.8465 | 0 | -24.28 | 1 | 10.8233 | 3.8114 | -38.2543 | -37.1946 | 10.1218 | -73.1115 | 39.1374 | 23.7654 | 23.5365 |  | 23.7635 | 24.7735 | 23.9946 | 27.6303 | 27.9652 | 30.812 | -3.8464 | -4.1728 | 27.3146 | 30.9732 | 7.6924 | 2.11 | 13.5677 | 1.3028 | -8.38 | 18.55 | 0 |  | -1.94 | 0.809 |  | 35 | -31.0901 | -26.1631 | 13.95 | 78.5358 | 33.7 | -22.9135 | -4.3296 | -4.5003 | 2.4095 |  |  | -15.2373 | -42.4899 | 15.8538 | 44.2631 | 58.8202 | 59.8687 | -161.0054 | -31.9941 | 28.7259 | -50.6541 | 4.0785 | 17.387 | 17.006 | 5.7555 | 190.0715 | 191.6716 | 251.9 | -250.3201 | -525.2839 | 531.3181 | 563.9433 | -180.7065 | -176.2643 | -13.4167 | 0 | 78.3406 | 77.578 |  | -92.7165 | 31.1385 | 30.2376 | -89.8611 | -91.4925 | 78.14 | 77.35 | 62.1 | 62.2 | 20.8168 | 42.96 | -454.4506 | 116.4192 | 116.0111 | 18.5 | 29.1 | -29.1 | -29.4 |  | 0.9796 | -547.7037 | -370.5679 | 637.6898 | 497.2585 | 88.0163 | -490.0405 | 488.9133 | -210.4058 | -272.8764 | -480.2491 | 132.8711 | 131.5516 | 206.6158 | -612.5011 | 284.8818 | -335.2863 | 339.0563 | -6.7224 |  | 25.76 | 0.761 | 0.763 | -25.52 | 3.92 |  | -4.0696 | -20.2441 | -9.5781 | 4.9 | 52.793 | 53.527 |  |  | 52.4792 | 52.2178 | 51.8689 |  | -33 | 18.9131 | 10.29 |  | 0 | 48.9994 | 14.7104 | 0.9644 | -47.0075 | 0 | 47.9531 | 20.6 | -21.4 | 26.8769 | 85.4334
30/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 15.6565 | -23.4844 | -34.2869 | 17.8961 |  | 56.6016 | -37.1281 | 66.7921 | 33.953 | 33.1766 | -17.76 | -71.247 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.5425 | 3.1588 | 16.2343 | 16.3101 | 27.3628 | 15.404 | 0.7448 | 3.8103 |  |  | -62.25 | -61.91 |  | 17.76 | 70.4 | 24.052 | 0.264 | -65.96 | -66.62 | -36.97 | 66.74 | 67.09 | 18.7383 | -4.7152 | 72.4584 | 75.395 | 51.398 | -42.5006 | -42.608 | 9.5156 | 9.0742 | 74.4889 | 75.9084 | 30.7065 | 31.1674 | -540.5219 | 5.7158 | -11.9 | -11.9 | 50.5511 | 49.2266 | -5.7787 |  | -60.1715 | 16.184 | 8.0115 | 5.3652 | 587.6642 | 171.4529 | 171.0867 | -602.9266 | 631.2764 |  | -49.7524 | 52.2049 | 108.6873 | 32.77 | 38.45 | 77.28 | 95.37 | -35.0926 | -36.1642 | 88.651 | 88.9747 | 31.5219 | -203.9235 | -201.9357 | 5.1396 |  |  | 28.669 | 156.7 | 142.1 |  | 55.3059 | 52.9591 | 54.1604 | -26.029 | -25.0888 | 79.2739 | -119.3625 | 99.7499 |  | 88.53 | 46.22 | 54.8511 | 51.7136 | -33.3678 |  |  |  | -133.6334 |  |  | -112.4 | -110.9 | 29.0341 | 72.5 | 83.8 | 98.46 | 72.01 | -12.96 | 71.486 | 131.9075 | -2.38 | -2.4 | 78.04 | 73.81 | 133.1636 | 130.9454 | 7.5977 | 7.0182 | 268.2431 | 213.111 | 208.059 | 210.7053 | 99.9414 | 76.3436 | -29.652 | 617.4177 | 412.7821 |  | -9.6251 | -6.6617 | 0 | 26.7582 | 25.0596 | 47.664 | -36.7003 | -37.9431 | -35.9922 | 0 | -20.17 | 1 | 11.8413 | 3.8811 | -34.9812 | -34.433 | 7.2386 | -74.3616 | 40.2059 | 24.0071 | 23.6737 |  | 24.3571 | 25.8941 | 24.8602 | 33.6587 | 34.6635 | 39.5197 | -6.2872 | -6.7466 | 23.6178 | 29.8208 | 7.7144 | 1.91 | 14.4613 | 1.6202 | -8.96 | 17.72 | 0 |  | -0.675 | 0.825 |  | 35.01 | -30.2819 | -25.1361 | 14.14 | 80.7308 | 31.5 | -21.3407 | -4.7683 | -4.9945 | 2.7523 |  |  | -14.6951 | -44.413 | 15.05 | 45.9584 | 58.2435 | 58.8774 | -160.7827 | -32.3211 | 27.371 | -52.6476 | 4.1596 | 19.7797 | 19.3264 | 6.4452 | 186.1948 | 186.5584 | 234.3 | -232.7605 | -509.2844 | 507.1269 | 556.6443 | -176.5159 | -175.0423 | -16.4837 | 0 | 76.0669 | 76.4296 | -90.4064 |  | 27.6228 | 27.5459 | -96.7623 | -97.0717 | 80.21 | 77.46 | 65.5 | 64.2 | 20.8382 | 45.52 | -453.6916 | 110.5621 | 110.1394 | 17.9 | 36.3 | -25.9 | -25.8 | 1.5317 | 1.1859 | -550.0775 | -381.3723 | 648.4747 | 515.0237 | 90.9131 | -493.6828 | 490.9221 | -203.1109 | -274.3825 | -491.1228 | 138.951 | 139.1844 | 206.4079 | -625.1966 | 283.1591 | -347.3443 | 347.1849 | -7.7249 |  | 26.4 | 0.266 | 0.248 | -25.84 | 3.6 |  | -3.8956 | -20.6531 | -8.5252 | 3.8 | 54.594 | 54.275 | 0 | 0 | 51.0579 | 50.799 | 49.8968 |  | -36.7 | 17.3745 | 11.35 |  | 0 | 52.2204 | 15.6061 | -3.2456 | -51.3552 | 0 | 49.3945 | 26.4 | -25.5 | 55.2105 | 97.4705
30/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 18.6492 | -26.6789 | -33.4805 | 18.749 |  | 60.5056 | -49.3467 | 72.857 | 37.0449 | 36.0707 | -24.42 | -78.273 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 13.9641 | 7.0772 | 17.9014 | 18.194 | 30.3228 | 15.675 | 0.1977 | 2.243 |  |  | -69.31 | -69.97 |  | 26.64 | 77 | 27.532 | 0.288 | -74.31 | -74.59 | -38.57 | 75.18 | 75.87 | 21.5191 | -7.0565 | 80.1307 | 82.6651 | 59.067 | -54.1447 | -54.2182 | 5.1358 | 5.446 | 85.0025 | 86.7264 | 36.984 | 36.8825 | -600.7816 | 4.1077 | -11.2 | -11.1 | 62.4707 | 60.878 | -6.3856 |  | -81.8975 | 18.746 | 10.8147 | 7.4108 | 646.1072 | 163.0603 | 163.4266 | -600.6899 | 667.1581 |  | -94.5703 | 96.0039 | 115.1341 | 35.36 | 42.07 | 79.78 | 98.5 | -26.1174 | -26.1174 | 85.8284 | 86.6304 | 30.168 | -218.5144 | -217.9455 | 8.2567 |  |  | 26.674 | 161 | 144.3 |  | 51.0702 | 48.9312 | 49.9039 | -31.4307 | -31.0382 | 75.3048 | -113.0985 | 96.9882 |  | 93.13 | 48.61 | 54.8511 | 52.2995 | -33.9652 |  |  |  | -123.9107 |  |  | -109.2 | -109 |  | 71.6 | 85.86 | 97.28 | 71.32 | -12.97 | 70.0445 | 122.0369 | -2.73 | -2.72 | 85.64 | 72.9 | 123.8727 | 120.9818 | 11.4529 | 10.4364 | 261.5732 | 210.1158 | 204.3886 | 206.9142 | 100.3497 | 74.4303 | -30.748 | 609.9601 | 406.1406 |  | -9.0384 | -5.685 |  | 28.8718 | 27.0183 | 38.448 | -36.2607 | -37.473 | -31.4205 | 0 | -15.89 |  | 12.7117 | 3.4545 | -37.87 | -37.0949 | 9.9237 | -71.7143 | 39.5138 | 24.2482 | 24.3154 |  | 23.9081 | 25.0471 | 23.7462 | 24.2812 | 24.7835 | 58.9446 | -8.2397 | -7.9498 | 45.6289 | 51.5744 | 6.7475 | 9.61 | 16.5829 | 1.7484 | -10.58 | 17.31 | 0 |  | -0.2 | 0.881 |  | 35.32 | -51.7563 | -44 | 15.02 | 81.0609 | 30 | -23.6826 | -6.584 | -6.876 | 3.1346 |  |  | -14.4062 | -50.2036 | 15.7126 | 53.2163 | 57.8914 | 60.1062 | -167.3012 | -34.5708 | 32.9344 | -62.3081 | 3.6711 | 21.695 | 21.3093 | 6.2035 | 186.8303 | 184.4744 | 245.6 | -245.6978 | -523.9131 | 522.9945 | 565.48 | -176.2585 | -174.0797 | -15.859 |  | 72.4223 | 75.988 |  |  | 28.5786 | 28.5237 | -95.6963 | -96.9418 | 81.2 | 80.54 | 62.2 | 62 | 21.0027 | 44 | -448.6423 | 111.5249 | 111.0942 | 18.5 | 35.9 | -26.7 | -26.7 |  |  | -550.796 | -375.2263 | 644.739 | 501.7752 | 86.7573 | -491.3765 | 492.8865 | -204.8792 | -276.2754 | -489.6124 | 136.6152 | 135.1484 | 209.3066 | -619.3781 | 281.8164 | -344.039 | 344.9808 | -7.5656 |  | 25.6 | 0.06 | 0.049 | -24.88 | 3.68 |  | -3.9536 | -20.0092 | -8.4672 | 3.6 | 52.257 | 51.421 |  |  | 49.8817 | 49.8845 | 49.7978 |  | -34.3 | 17.851 | 11.49 |  | -2.8418 | 52.0944 | 15.8441 | -3.1607 | -51.5196 |  | 50.1388 | 23.7 | -24.1 | 42.539 | 108.2937
30/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 19.0831 | -27.8166 | -32.3088 | 21.6878 |  | 63.6321 | -57.6902 | 77.2666 | 39.1768 | 38.1292 | -37.74 | -81.554 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 13.9944 | 14.221 | 18.8533 | 18.9905 | 31.7874 | 15.4823 | 0.2035 | 2.2136 |  |  | -79.56 | -79.52 |  | 37.74 | 79.2 | 28.964 | 0.297 | -81.48 | -81.88 | -33.25 | 83.05 | 82.51 | 21.7187 | -7.5517 | 80.7306 | 84.3569 | 65.6182 | -60.9667 | -61.0521 | 3.6241 | 3.7655 | 91.0455 | 91.8643 | 34.6863 | 34.2562 | -615.4617 | -7.1795 | -11.8 | -11.8 | 69.2611 | 68.0574 | -6.9876 |  | -78.2812 | 19.1701 | 10.5412 | 7.0977 | 668.8434 | 157.8722 | 158.6962 | -607.751 | 664.3972 |  | -73.5487 | 74.6288 | 112.9685 | 34.58 | 42.52 |  | 95.44 | -33.4851 | -33.3511 | 92.7243 | 94.4265 | 29.9885 | -213.3933 | -213.9156 | 5.2348 |  | 18.9949 | 22.048 | 158 | 142.6 |  | 52.0355 | 49.9099 | 50.243 | -32.7054 | -32.8187 | 73.0486 | -108.5822 | 95.3826 |  | 85.49 | 45.28 | 54.1479 | 51.7136 | -33.9164 |  |  |  | -128.2594 |  |  | -108.2 | -107.9 | 28.4244 | 70.8 | 85.72 | 95.28 | 69.88 | -12.68 | 65.999 | 128.3698 | -2.22 | -2.22 | 89.11 | 72.8 | 128.0909 | 125.7091 | 5.9292 | 5.7818 | 258.6715 | 209.9799 | 203.4275 | 207.2295 | 101.3338 | 75.9122 | -29.165 | 615.8676 | 417.1995 |  | -8.4508 | -5.631 | 0 | 32.8993 | 31.5068 | 38.448 | -37.0713 | -38.3121 | -33.7492 | 0 | -15.87 |  | 12.8964 | 9.9968 | -38.1815 | -37.5345 | 9.1917 | -72.8246 | 42.1272 | 24.5281 | 24.6387 |  | 23.8162 | 24.2707 | 23.3627 | 32.9889 | 33.6587 | 30.3096 | -4.2606 | -3.7659 | 24.8688 | 29.2009 | 1.6864 | 4.19 | 16.766 | 1.8045 | -10.36 | 16.65 |  |  | 0.044 | 0.623 |  | 34.03 | -29.6668 | -25.0921 | 14.74 | 84.0993 | 29.7 | -25.4817 | -6.7272 | -7.0059 | 3.2467 |  |  | -14.1772 | -52.4464 | 14.8225 | 55.654 | 55.1425 | 56.3714 | -175.7577 | -34.4859 | 34.2948 | -62.7213 | 3.3226 | 22.1833 | 21.5413 | 5.8137 | 184.8172 | 184.9999 | 248.1 | -246.5781 | -532.9749 | 531.5591 | 574.2838 | -176.2653 | -175.2545 | -14.0689 |  | 78.3656 | 77.1015 |  |  | 25.2058 | 25.1179 | -94.2279 | -94.3126 | 80.42 | 79.6 | 62.4 | 62.8 | 21.0433 | 43.04 | -432.6063 | 103.6271 | 104.2766 | 17.9 | 34.9 | -24.2 | -24.1 |  | 1.0448 | -564.1158 | -382.9512 | 631.3101 | 498.1465 | 71.3985 | -488.8644 | 488.0959 | -199.0255 | -266.5221 | -478.5927 | 133.4328 | 133.7026 | 201.2154 | -609.0824 | 279.114 | -339.522 | 340.3497 | -7.2772 |  | 25.84 | -0.077 | -0.092 | -25.2 | 3.36 |  | -3.6301 | -18.8952 | -9.5201 | 3.7 | 50.601 | 52.097 |  |  | 49.5841 | 49.8528 | 48.9304 |  | -34.2 | 19.4028 | 11.42 |  | 0 | 49.9497 | 14.3963 | -2.786 | -49.6103 |  | 49.9074 | 23.5 | -23.6 | 40.2627 | 105.2549
30/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 18.5806 | -27.6711 | -32.6844 | 21.7043 |  | 64.0137 | -57.7807 |  |  |  | -26.64 | -79.723 | 70.4 | 22.356 |  | 13.6224 | 14.4202 | 18.6365 | 18.9365 | 31.8621 | 15.8012 | 0.155 | 2.2482 |  |  | -77.17 | -76.76 |  | 26.64 | 79.2 | 30.899 | 0.306 | -77.28 | -77.17 | -30.58 | 78.6 | 78.55 | 22.259 | -7.7271 | 81.4631 | 84.2189 | 64.0112 | -58.3524 | -58.6572 | 3.7732 | 3.7073 | 89.228 | 90.5837 | 32.7828 | 33.0784 | -610.4241 | -10.3804 | -5.5 | -5.6 | 66.0712 | 65.3578 | -6.891 |  | -71.898 | 19.1493 | 10.2593 | 6.9495 | 655.629 | 156.743 | 155.5528 | -594.7731 | 657.3274 |  | -79.4338 | 80.998 | 110.8728 | 33.43 | 43.89 | 78.98 | 90.64 | -31.7436 | -32.0116 | 94.0528 | 94.8426 | 30.8138 | -215.4486 | -214.8228 | 2.8979 | 0 | 12.4756 | 12.541 | 158.8 | 144.2 |  | 50.5821 | 48.8436 | 49.9033 | -38.3089 | -37.7492 | 77.2285 | -106.8551 | 100.1253 |  | 84.05 | 44.56 | 53.4448 | 51.1276 | -33.581 |  |  |  | -125.1431 |  |  | -106.1 | -105.9 | 28.4244 | 69.2 | 84.8 | 93.22 | 68.44 | -12.44 | 68.1225 | 124.9296 | -2.82 | -2.6 | 83.78 | 73.45 | 125.2182 | 123.2 | 6.0289 | 5.3636 | 255.4378 | 205.9844 | 201.1871 | 204.2309 | 99.3837 | 75.7058 | -29.396 | 602.807 | 447.8246 |  | -8.4421 | -5.2158 | 0 | 28.8666 | 27.1218 | 41.52 | -35.3518 | -36.4429 | -33.4128 |  | -16.46 |  | 12.7364 | 3.6123 | -40.0826 | -39.268 | 12.3143 | -72.559 | 40.4236 | 24.3557 | 24.586 |  | 22.5663 | 22.2487 | 22.4195 | 29.8072 | 30.3096 | 33.6587 | -3.4868 | -3.313 | 22.8059 | 26.8885 | 2.1991 | 4.44 | 16.9784 | 1.8289 | -10.66 | 16.85 |  |  | 0.127 | 0.512 |  | 35.62 | -27.9731 | -24.2287 |  | 84.9876 | 30.7 | -24.2988 | -6.6433 | -7.3364 | 3.2635 |  |  | -14.505 | -51.2875 | 14.7918 | 53.961 | 58.17 | 58.8765 | -176.778 | -34.0693 | 33.1797 | -61.824 | 3.2132 |  | 21.7641 | 5.9366 | 189.7159 | 187.4993 | 243.5 | -243.644 | -528.086 | 535.7808 | 600.2585 | -178.497 | -176.4264 | -14.7686 |  | 76.4919 | 77.1587 |  |  | 26.0517 | 25.865 | -93.6934 | -93.3549 | 78.98 | 78.26 | 62.5 | 62.8 | 21.1864 | 42.32 | -429.5446 | 102.6658 | 103.6954 | 17.9 | 34.2 | -25.1 | -25.5 | 1.3691 | 1.1457 | -587.8366 | -410.3711 | 628.8555 | 488.4495 | 49.8082 | -479.3228 | 481.6075 | -198.6216 | -266.3849 | -472.3063 | 134.7559 | 132.9328 | 202.52 | -604.7863 | 278.1502 | -338.2102 | 335.0349 | -7.3294 | 3.607 | 25.76 | -0.074 | -0.083 | -24.88 | 2.88 |  | -3.3371 | -19.5117 | -9.5781 | 4.9 | 54.921 | 53.775 |  |  | 49.9238 | 48.7115 | 51.0153 |  | -33.9 | 21.2829 | 11.35 |  | 0 | 50.3668 | 14.9877 | -2.9134 | -50.3558 |  | 49.9676 | 23.1 | -23.6 | 68.2045 | 88.3544
30/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 18.4981 | -26.3597 | -32.4776 | 21.3532 |  | 63.9766 | -88.7339 | 76.3952 | 38.7148 | 37.7325 | -13.32 | -78.515 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 14.0118 | 40.9014 | 18.8726 | 18.9072 | 31.7322 | 15.9094 | 0.2195 | 2.1787 |  |  | -74.61 | -75.16 |  | 13.32 | 77 | 31.04 | 0.306 | -77.39 | -77.7 | -25.17 | 78.33 | 78.71 | 23.749 | -8.1949 | 80.5666 | 82.7836 | 64.1794 | -63.2855 | -63.7293 | 4.0962 | 4.3305 | 90.1335 | 91.4756 | 30.8774 | 30.8939 | -616.1207 | -18.9907 | -5.1 | -5.2 | 71.9537 | 70.9526 | -6.5245 |  | -75.7033 | 19.0251 | 10.1983 | 6.9701 | 666.1273 | 145.909 | 145.1155 | -581.8077 | 647.1071 |  | -91.7794 | 94.7381 |  | 33.78 | 44.33 |  |  | -28.1268 | -27.9928 | 93.3275 | 93.6031 | 31.9071 | -218.6511 | -217.52 | 4.6911 | 0 | 12.2793 | 12.411 | 160.4 | 145.6 |  | 50.1716 | 47.8229 | 49.2437 | -37.7946 | -37.4826 | 67.6834 | -98.0189 | 89.6767 |  | 82.69 | 44.16 | 52.7417 | 49.9557 | -33.4968 |  |  |  | -125.2422 |  |  | -103.8 | -104.9 | 28.721 | 66.9 |  | 91.3 | 66.36 | -12.56 | 67.27 | 123.5645 | -2.3 | -2.34 | 84.68 | 74.69 | 124.8364 | 122.1455 | 8.0719 | 6.9545 | 256.1321 | 206.2798 | 198.9113 | 202.3758 | 102.0367 | 78.06 | -29.401 | 597.0589 | 476.0635 |  | -8.5103 | -5.408 |  | 32.6322 | 30.812 | 32.304 | -35.7809 | -36.6128 | -35.6267 |  | -10.53 |  | 12.2929 | 11.7484 | -40.8854 | -39.5387 | 11.4547 | -74.3426 | 42.7765 | 24.9256 | 24.7218 |  | 22.4318 | 22.8859 | 22.2684 | 28.3001 | 27.9652 | 30.6445 | -4.6994 | -5.1281 | 22.2267 | 25.5818 | 5.81 | 3.94 | 16.7684 | 1.7716 | -10.59 | 19.16 |  |  | 0.041 | 0.821 |  | 36.93 | -25.6795 | -23.8195 | 14.98 | 87.3585 | 30.9 | -23.1196 | -6.9366 | -7.1677 | 3.1821 |  |  | -15.7702 | -49.7024 | 16.1605 | 51.9177 | 56.4626 | 55.6716 | -172.4173 | -33.3089 | 32.4676 | -59.6829 | 3.0642 |  | 21.5097 | 5.6871 | 191.621 | 192.5688 | 256.5 | -255.1466 | -553.6354 | 558.5632 | 639.8574 | -183.4594 | -181.2852 | -16.3822 |  | 76.4931 | 75.7569 | -95.5078 |  | 26.0188 | 26.0737 | -93.487 | -94.0663 | 85.67 | 84.1 | 62.1 | 62.2 | 21.2889 | 42.56 | -432.4418 | 102.9322 | 102.2555 |  | 37.6 | -25 | -25 | 1.4729 |  | -625.5033 | -440.2101 | 623.2474 | 492.7871 | 25.0717 | -486.8834 | 487.3278 | -196.7578 | -269.3899 | -472.6945 | 136.4739 | 135.6157 | 200.2409 | -608.7251 | 278.3244 | -337.3572 | 337.7414 | -7.6452 | 3.607 | 26.88 | -0.122 | -0.134 | -26.48 | 2.48 |  | -2.9587 | -21.532 | -9.6391 | 4.9 | 54.668 | 53.427 |  |  | 52.0745 | 51.3747 | 48.7378 |  | -34.2 | 22.083 | 11.09 |  | -4.31 | 52.1102 | 16.3204 | -4.456 | -51.7797 |  | 49.362 | 23.2 | -23.2 | 84.992 | 75.9767
30/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 21.5897 | -30.0146 | -31.779 | 22.3928 |  | 62.5147 | -90.096 | 75.469 | 38.2968 | 37.308 | -15.54 | -76.071 | 66 | 21.528 | -66 | 13.97 | 42.1962 | 18.4911 | 18.6726 | 30.6819 | 15.9702 | 0.2036 | 2.2071 |  |  | -76.2 | -76.69 |  | 15.54 | 74.8 | 31.263 | 0.31 | -79.01 | -79.67 | -22.61 | 80.78 | 80.87 | 23.1118 | -7.681 | 80.0023 | 82.6427 | 64.4067 | -64.9684 | -64.7023 | 4.6481 | 4.487 | 90.2156 | 91.663 | 29.9103 | 29.2337 | -608.1189 | -18.0074 | -5.5 | -5.6 | 73.0044 | 71.7891 | -6.55 |  | -73.21 | 17.392 | 10.0804 | 6.9545 | 659.1385 | 143.0097 | 143.8032 | -588.3679 | 633.5449 |  | -82.0837 | 84.9811 |  | 33.09 | 43.85 | 79.79 |  | -32.1455 | -32.0116 | 95.3564 | 97.0877 | 31.995 | -212.46 | -211.9423 | 2.7737 |  | 12.2793 | 11.729 | 158.1 | 142.2 |  | 51.8755 | 49.8881 | 50.9254 | -34.9603 | -34.9909 | 64.8475 | -95.8704 | 84.7458 |  | 81.1 | 43.15 | 52.0386 | 48.7839 | -33.5229 |  |  |  | -127.2964 |  |  | -104.4 | -102.9 | 29.0231 | 64.8 | 84.2 | 88.3 | 64.36 | -13.05 | 67.1305 | 126.0097 | -2.38 | -2.17 | 81.13 | 74.66 | 127.1818 | 126.2545 | 6.7773 | 5.4909 | 253.173 | 203.9607 | 197.3144 | 202.3223 | 104.3597 | 81.2167 | -29.448 |  | 484.6064 |  | -8.7261 | -5.3148 |  | 36.3399 | 34.0171 | 38.448 | -36.1637 | -37.256 | -38.3271 |  | -14.74 |  | 12.1251 | 20.5731 | -41.1552 | -39.8747 | 12.3619 | -77.8939 | 44.2154 | 24.6382 | 24.4729 |  | 24.4743 | 24.9652 | 24.7694 | 32.4865 | 31.8167 | 15.5734 | -4.2055 | -4.0796 | 4.9833 | 0 | 8.7398 | -1.19 | 15.5648 | 1.7252 | -9.76 | 20.38 | 0 |  | -0.399 | 0.729 |  | 38.05 | -6.4418 | -5.8256 |  | 89.4085 | 32.4 | -22.55 | -6.6273 | -6.7031 | 3.1394 |  |  | -16.2085 | -48.5436 | 16.4289 | 50.9322 | 56.498 | 56.5237 | -177.8491 | -32.7311 | 31.7275 | -57.2364 | 2.9412 | 21.4801 | 21.0351 | 5.277 | 194.4355 | 195.1574 | 246.8 | -247.3699 | -551.9193 | 550.0571 | 651.3086 | -183.5712 | -180.1327 | -17.5307 |  | 78.8312 | 78.5048 |  | -100.5232 | 28.4578 | 28.4028 | -93.7653 | -92.8205 | 85.41 | 84.49 | 61.1 | 59.9 | 21.0433 | 42.64 | -437.9937 | 109.1419 | 108.7461 | 17.3 | 33.2 | -26.7 | -26.7 |  | 1.0457 | -634.0499 | -450.882 | 624.5988 | 496.2869 | 14.7218 | -479.4946 | 479.7386 | -200.5565 | -272.3035 | -480.394 | 135.5479 | 133.5429 | 202.4353 | -604.4549 | 279.0495 | -330.0376 | 334.2542 | -8.0407 |  | 25.92 | -0.014 | -0.02 | -25.6 | 2 |  | -2.4002 | -21.9715 | -10.3105 | 6.4 | 54.474 | 53.972 |  |  | 51.6457 | 49.9778 | 50.5246 |  | -30.9 | 22.409 | 10.95 |  | -3.9658 | 52.4192 | 16.8646 | -5.0939 | -51.7734 |  | 48.165 | 20.6 | -20.7 | 99.562 | 61.7715
30/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.0441 | -29.5071 | -31.6765 | 23.6893 |  | 61.466 | -79.6056 | 74.5216 | 37.4689 | 36.5439 | -8.88 | -77.079 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.234 | 34.476 | 17.8681 | 18.2437 | 30.3296 | 16.4609 | 0.204 | 2.1742 |  |  | -72.89 | -73 |  | 8.88 | 74.8 | 31.334 | 0.308 | -74.41 | -74.75 | -26.03 | 75.87 | 75.8 | 22.8073 | -7.0968 | 80.2425 | 82.7918 | 61.7365 | -59.8721 | -60.098 | 4.6063 | 4.6168 | 87.3236 | 89.0075 | 29.5749 | 29.4986 | -593.1738 | -5.9828 | -5.9 | -5.8 | 68.4011 | 66.0908 | -6.4139 |  | -73.8671 | 18.0657 | 9.9128 | 6.7774 | 644.8559 | 144.1999 | 144.7798 | -582.5789 | 626.0133 |  | -85.7535 | 87.3418 |  | 33.43 | 43.37 | 78.98 |  | -32.1455 | -32.4134 | 91.0182 | 92.5394 | 32.2685 | -211.3621 | -209.6518 | 3.0378 |  | 12.2793 | 12.63 | 156.1 | 140.5 |  | 51.3911 | 48.905 | 49.7288 | -36.7172 | -36.0991 | 69.5637 | -98.6231 | 89.951 |  | 85.37 | 44.9 | 50.6323 | 48.1979 | -33.4907 |  |  |  | -127.1439 |  |  | -102 | -102 |  | 63.3 | 84.16 | 86.14 | 63.06 | -12.92 | 67.89 | 126.8922 | -2.54 | -2.42 | 85.79 | 74.54 | 127.1636 | 124.9818 | 7.7837 | 7.2636 | 255.8932 | 203.7285 | 199.2472 | 201.3413 | 105.1965 | 81.6631 | -29.497 | 598.2004 | 496.8451 |  | -9.0518 | -6.4428 |  | 36.4261 | 33.6103 | 39.984 | -36.6841 | -38.2323 | -39.9373 |  | -15.72 |  | 11.6503 | 23.137 | -41.0222 | -39.936 | 12.6254 | -77.8022 | 43.8855 | 24.5904 | 24.4795 |  | 25.2577 | 24.5617 | 24.8398 | 31.8167 | 32.4865 | 16.4107 | -5.5745 | -5.6536 | 10.3275 | 10.6472 | 8.4614 | 0.51 | 16.7709 | 1.702 | -10.71 | 21.7 |  | 7.5429 | -0.627 | 0.743 | 6.8898 | 39.74 | -11.1391 | -10.0778 |  | 93.3507 | 32.9 | -25.7723 | -4.2056 | -4.4105 | 3.0735 |  |  |  | -51.2573 | 16.3027 | 54.0908 | 55.4515 | 56.5611 | -178.675 | -31.6675 | 31.0613 | -73.8545 | 2.6809 | 20.777 | 20.3179 | 4.9746 | 192.7126 | 193.3558 | 247.7 | -247.9877 | -552.2741 | 557.5285 | 651.1795 | -184.2026 | -182.3654 | -18.0051 |  | 78.0984 | 78.0566 |  |  | 30.2596 | 30.0728 | -88.2606 | -87.731 | 87.64 | 86 | 59.3 | 59.5 | 21.227 | 40.72 | -444.6049 | 109.9796 | 110.7436 | 16.8 | 29.1 | -28.4 | -28.4 | 1.3763 |  | -642.1385 | -466.1869 | 623.6837 | 491.8291 | 6.5252 | -482.5738 | 483.9407 | -204.1504 | -271.8642 | -472.1911 | 132.964 | 130.7977 | 205.7256 | -598.903 | 281.7245 | -327.6846 | 329.8569 | -8.8592 |  | 27.36 | 0.118 | 0.112 | -26.64 | 2.16 |  | -2.5193 | -22.1759 | -10.7805 | 6.3 | 55.101 | 54.728 | 2.9253 | 3.4803 | 51.9878 | 51.6895 | 50.3924 |  | -29.8 | 22.9534 | 10.57 |  | -5.2662 | 52.5772 | 17.8728 | -4.7197 | -51.2946 |  | 48.0962 | 19.3 | -18.4 | 101.7572 | 53.552
30/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.558 | -29.1637 | -32.0688 | 22.996 |  | 61.278 | -77.3164 | 73.017 | 37.0389 | 35.7651 | -4.44 | -72.688 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.9264 | 34.9312 | 17.5448 | 17.7251 | 29.482 | 16.522 | 0.2123 | 3.5521 |  |  | -70.43 | -70.4 |  | 6.66 | 72.6 | 30.825 | 0.302 | -71.92 | -72.21 | -26.2 | 72.9 | 73.17 | 21.7193 | -6.256 | 78.3072 | 81.032 | 59.1452 | -58.3339 | -58.6931 | 6.0654 | 5.9879 | 85.2719 | 85.7744 | 30.0652 | 28.5684 | -580.1488 | -4.5301 | -8.7 | -8.7 | 66.429 | 64.4079 | -6.0448 |  | -73.0453 | 17.1726 | 9.1935 | 6.3489 | 629.9019 | 146.3972 | 146.5498 | -588.8106 | 611.1868 |  | -62.3232 | 65.1484 | 108.8869 | 32.68 | 41.59 | 77.37 |  | -35.6284 | -36.0303 | 90.978 | 92.3997 | 33.2688 | -196.3655 | -194.6061 | 2.6959 |  | 18.0393 | 12.489 | 150.5 | 136.3 | -17.76 | 54.2748 | 52.3455 | 53.181 | -30.873 | -30.2207 | 66.4017 | -100.8511 | 85.751 |  | 83.45 | 43.8 | 48.5229 | 45.8542 | -31.9933 |  |  |  | -134.9244 |  |  | -104.3 | -103 | 28.4134 | 60.3 | 80.46 | 81.68 | 59.88 | -12.26 | 72.5245 | 132.0325 | -2.23 | -2.12 | 84.06 | 74.44 | 134.0727 | 130.4182 | 7.5062 | 6.9636 |  | 203.5388 | 199.029 | 202.1071 | 101.0796 | 76.8087 | -30.259 | 604.3322 | 493.7851 |  | -9.3902 | -6.3672 |  | 32.4316 | 30.5204 | 33.84 | -34.9311 | -36.154 | -35.4163 |  | -12.96 |  | 11.1726 | 16.3659 | -40.8372 | -39.5343 | 11.4661 | -74.4697 | 38.6397 | 24.7669 | 24.4773 |  | 24.0975 | 24.0397 | 23.2509 | 34.3285 | 34.9984 | 18.4202 | -5.3194 | -5.7172 | 8.7751 | 0 | 12.3726 | -1.64 | 14.1781 | 1.597 | -8.68 | 20.66 | 10.9466 |  | -1.089 | 0.743 | 4.9636 | 40.46 | -7.6825 | -7.8861 | 15.21 | 93.2528 | 33.7 | -26.4506 | -3.2661 | -3.4243 | 2.9153 |  |  | -15.9955 | -49.4036 | 19.6363 | 52.2424 | 58.9143 | 59.046 | -178.8202 | -30.2114 | 29.3804 | -73.0384 | 2.7059 | 19.1156 | 18.8518 | 4.8161 | 191.3424 | 191.228 | 239.3 | -237.5978 | -538.934 | 545.7033 | 639.9658 | -180.8224 | -179.7831 | -17.7344 |  | 78.6392 | 77.8216 |  |  | 30.2815 | 29.3916 | -83.7735 | -84.5684 | 87.43 | 85.78 | 58 | 57.4 | 21.4128 | 39.68 | -436.0151 | 112.3086 | 112.9743 | 16.2 | 28 | -28.4 | -28.5 | 1.4757 | 1.1481 | -628.4024 | -454.7473 | 612.9037 | 483.6208 | 6.0684 | -471.519 | 466.9277 | -201.4969 | -267.8042 | -468.0614 | 127.4355 | 131.4454 | 204.238 | -593.7782 | 275.064 | -323.388 | 322.8287 | -9.2273 |  | 25.84 | 0.326 | 0.312 | -26.16 | 2.24 |  | -2.1378 | -21.944 | -11.2505 | 6.5 | 53.626 | 53.285 | 3.0551 | 3.6259 | 51.1718 | 51.1341 | 49.967 |  | -25.9 | 23.7256 | 9.91 |  | -5.9126 | 52.157 | 17.2623 | -6.3368 | -51.4904 |  | 47.9015 | 14.1 | -15.4 | 100.9745 | 54.0096
30/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 19.885 | -27.8536 | -32.3481 | 21.5073 |  | 59.2145 | -72.2222 | 69.2664 | 35.4549 | 34.2565 | -22.2 | -66.327 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.9097 | 29.7332 | 16.5537 | 16.7254 | 27.4099 | 16.4392 | 0.2813 | 3.4138 |  |  | -72.6 | -72.03 |  | 22.2 | 64.327 | 31.016 | 0.3 | -72.11 | -72.63 | -28.08 | 72.79 | 72.94 | 19.8713 | -4.9411 | 74.8983 | 78.0626 | 59.3796 | -55.691 | -56.4184 | 7.3638 | 7.317 | 84.7224 | 85.5734 | 26.5549 | 26.4164 | -577.4786 | 2.9691 | -10.5 | -10.6 | 64.1754 | 63.1294 | -6.083 |  | -73.802 | 16.2027 | 9.181 | 6.2045 | 624.378 | 152.4399 | 152.7146 | -601.4664 | 599.079 |  | -51.0893 | 52.6027 |  | 32.07 | 38.59 | 74.97 | 92.57 | -39.915 | -40.049 | 92.8917 | 94.4474 | 35.3759 | -176.4955 | -174.6902 | 3.6468 |  | 21.1025 | 21.527 | 140.6 | 128.1 | -17.41 | 58.4991 | 56.5876 | 56.7603 | -22.9725 | -22.3731 | 64.4731 | -106.0274 | 83.105 |  | 77.01 | 41.27 | 47.1167 | 44.0964 | -31.2605 |  |  |  | -144.8908 |  |  | -103.8 | -103.2 | 28.4024 | 56.4 | 78.78 | 76.46 | 55.57 | -12.43 | 69.719 | 143.8982 | -2.61 | -2.52 | 85.81 | 71.6 | 145.8727 | 143.4 | 9.2781 | 8.4909 | 258.5091 | 205.5912 | 199.4888 | 202.2724 | 100.8042 | 77.6119 | -29.552 | 616.9473 | 470.3585 |  | -17.2983 | -14.4356 |  | 25.4619 | 23.3522 | 41.52 | -36.9095 | -37.6783 | -37.4396 |  | -18.35 |  | 10.4113 | 5.5191 | -40.214 | -38.5755 | 10.896 | -74.7856 | 39.476 | 24.5904 | 24.6138 |  | 23.3755 | 24.2068 | 23.1218 | 39.0173 | 39.3522 | 25.4534 | -6.4246 | -6.6358 | 6.6946 | 0 | 21.9968 | -5.25 | 11.2605 | 1.4786 | -6.69 | 23.28 | 20.5121 |  | -1.518 | 0.828 |  | 41.51 | -2.7841 | -7.703 | 15.05 | 92.61 | 34.6 | -25.0781 | -2.2755 | -2.1929 | 2.7342 |  |  | -15.2779 | -46.0772 | 17.9699 | 48.4053 | 57.4843 | 59.3523 | -176.0453 | -28.532 | 26.7206 | -67.2473 | 2.8192 | 17.7093 | 17.217 | 4.5295 | 184.9652 | 183.5018 | 228 | -227.8714 | -526.9831 | 533.3091 | 618.4268 | -174.2574 | -171.6732 | -23.7126 | -9.6103 | 76.6878 | 75.2809 | -99.2289 |  | 30.4024 | 30.3145 | -78.1611 | -78.8076 | 87.62 | 86.83 | 55 | 56.6 | 21.3915 | 38 | -431.1107 | 109.9783 | 110.7195 | 15 | 23.4 | -29.3 | -29.3 |  |  | -600.9558 | -435.2188 | 592.27 | 466.742 | 12.8958 | -456.1324 | 465.3821 | -197.3953 | -263.6747 | -456.0711 | 123.8669 | 123.3559 | 199.6748 | -573.4133 | 270.421 | -305.6889 | 305.2634 | -8.6999 |  | 26 | 0.429 | 0.42 | -24.88 | 1.68 |  | -1.6678 | -24.1108 | -12.1569 | 9.1 | 56.488 | 56.137 |  |  | 49.2915 | 48.8943 | 49.6694 |  | -22.2 | 25.3558 | 9.3 |  | -10.3883 | 54.9175 | 22.7432 | -10.47 | -53.6182 | 9.4237 | 43.9648 | 12.4 | -10 | 86.5051 | 59.9949
30/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.4034 | -27.1706 | -32.4655 | 21.0119 |  | 55.544 | -67.5398 | 64.9122 | 32.993 | 32.5005 | -15.54 | -68.497 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.8205 | 27.4814 | 15.293 | 15.4682 | 25.2683 | 16.5977 | 0.2765 | 3.8669 |  |  | -68.18 | -68.23 |  | 15.54 | 66.497 | 30.293 | 0.292 | -70.31 | -70.65 | -23.61 | 71.99 | 71.95 | 17.78 | -4.1809 | 73.3578 | 75.3618 | 56.158 | -55.5587 | -56.9601 | 28.414 | 26.5844 | 80.0059 | 80.4873 | 44.9998 | 38.3402 | -573.7786 | 2.3113 | -12.4 | -12.2 | 64.6766 | 64.5794 | -5.4962 |  | -79.1534 | 16.1233 | 8.342 | 5.7354 | 638.7522 | 143.3454 | 142.674 | -595.8475 | 587.0202 |  | -70.9527 | 72.9222 | 103.458 | 31.66 | 36.07 | 71.92 | 92.57 | -27.8589 | -28.2608 | 86.0492 | 87.0072 | 36.8073 | -170.7109 | -169.4753 | 3.9398 |  |  | 27.917 | 137.4 | 123.4 | -16.89 | 55.9218 | 54.9091 | 55.2312 | -28.7046 | -29.8258 | 69.9705 | -102.9909 | 89.8225 |  | 71.33 | 38.02 | 43.6011 | 41.3132 | -29.8651 |  |  |  | -127.2946 |  |  | -97 | -97.4 | 27.7103 | 51.4 | 72.8 | 70.44 | 51.14 | -11.14 | 70.6955 | 127.5397 | -14.71 | -14.85 | 99.41 | 68.47 | 127.5455 | 124.2727 | 15.0798 | 13.9273 | 245.9684 | 196.4499 | 190.7889 | 193.7391 | 127.7442 | 106.312 | -28.042 | 607.1478 | 478.6306 |  | -17.3594 | -13.9453 |  | 17.5342 | 16.5633 | 145.98 | -54.149 | -55.3793 | -64.6477 |  | -6.88 | 116.7 | 9.5699 | -6.4368 | -40.2225 | -39.6359 | 11.5027 | -102.8525 | 66.0948 | 25.0377 | 24.5846 |  | 25.0803 | 26.0344 | 24.545 | 27.4628 | 26.793 | 39.5197 | -12.3876 | -12.4386 | 24.9527 | 25.9932 | 14.7457 | 1.5 | 14.349 | 1.3614 | -8.82 | 20.63 | 13.6295 |  | -1.783 | 0.851 |  | 38.96 | -25.8646 | -23.1083 | 14.45 | 86.1349 | 34.9 | -24.1072 | -1.5919 | -1.6394 | 2.5489 |  |  | -16.1217 | -42.3343 | 17.2475 | 44.6554 | 59.6807 | 59.5225 | -165.0505 | -26.5815 | 25.046 | -61.1168 | 3.3037 | 15.9709 | 15.4332 | 4.9016 | 184.284 | 185.6935 | 233.4 | -229.4135 | -518.0565 | 520.5836 | 617.5757 | -174.813 | -171.8764 | -21.5279 | -7.9013 | 78.1754 | 76.5982 |  | -91.2845 | 29.4246 | 29.2378 | -81.4106 | -82.2235 | 83.79 | 83.08 | 55.9 | 58 | 21.1244 | 35.92 | -432.9727 | 110.4265 | 110.0599 | 13.9 | 18.9 | -28.4 | -28.4 | 1.3839 | 1.0593 | -610.7 | -440.892 | 592.3041 | 474.6687 | 11.688 | -464.845 | 459.2809 | -198.8179 | -263.9596 | -461.5889 | 127.6414 | 127.6639 | 198.6092 | -578.8333 | 268.655 | -312.0248 | 312.0923 | -9.3344 |  | 24.56 | 0.697 | 0.694 | -23.76 | -0.32 |  | -0.7309 | -23.7293 | -13.6797 | 9.3 | 59.558 | 58.407 | 8.3209 | 10.1271 | 50.2567 | 50.1035 | 50.4057 |  | -22 | 26.3993 | 8.6 |  | -9.9435 | 52.7902 | 21.1014 | -9.8218 | -52.5029 | 0 | 43.8641 | 10.2 | -9.2 | 100.2184 | 48.8987
30/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.4488 | -25.2709 | -30.5581 | 19.7753 |  | 52.2954 | -88.9831 | 61.8139 | 31.449 | 30.5467 | -15.54 | -61.954 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 13.7938 | 44.7634 | 15.273 | 15.2901 | 25.9359 | 15.8507 | 0.1684 | 7.1056 |  |  | -63.42 | -63.98 |  | 15.54 | 59.954 | 28.738 | 0.289 | -62.91 | -62.48 | -27.82 | 63.07 | 63.21 | 17.1555 | -3.5308 | 68.9126 | 71.2764 | 55.7617 | -55.0059 | -55.2992 | 28.7453 | 27.762 | 77.8127 | 79.2058 | 48.1098 | 43.8201 | -596.1002 | 1.8914 | -12.8 | -12.8 | 62.7604 | 62.0803 | -4.9468 |  | -88.1902 | 14.0103 | 8.2131 | 5.6289 | 655.0491 | 127.2316 | 127.5368 | -599.29 | 568.7994 |  | -79.4852 | 81.0079 | 96.1829 | 30.3 | 34.18 | 67.53 | 87.91 | -8.4351 | -8.3012 | 70.4929 | 71.6606 | 39.3586 | -164.1908 | -163.8213 | 8.5752 |  | 21.1025 | 27.871 | 134.3 | 120.1 | -16.81 | 53.6224 | 52.2398 | 52.7861 | -38.5946 | -37.9054 | 76.3114 | -95.1619 | 93.4999 |  | 77.39 | 39.85 | 41.7261 | 39.5554 | -29.0141 |  |  |  | -124.7255 |  |  | -89 | -89.4 | 23.7881 | 48 | 65.32 | 65.04 | 47.53 | -9.66 | 67.487 | 122.942 | -16.52 | -16.67 | 94.3 | 64.89 | 125.4727 | 122.5455 | 30.7019 | 28.1909 | 247.066 | 197.03 | 189.8332 | 192.6301 | 133.6117 | 109.8602 | -26.924 | 614.4064 | 485.493 |  | -17.2317 | -14.1588 |  | 14.0227 | 16.2697 | 176.7 | -56.6092 | -57.403 | -71.5555 | 19.46 | -12.45 | 118.5 | 8.3546 | -7.5018 | -39.2488 | -37.9821 | 10.6293 | -106.403 | 75.2115 | 24.0273 | 23.5206 |  | 24.5642 | 24.8834 | 24.0179 | 8.3728 | 7.8704 | 86.7424 | -27.1366 | -27.3325 | 65.9186 | 69.8767 | 18.3713 | 7.06 | 15.7797 | 1.2332 | -10 | 22.27 | 17.845 |  | -2.283 | 0.637 |  | 35.45 | -70.5859 | -65.486 | 15.23 | 77.4727 | 35.3 | -21.5042 | -1.678 | -1.6482 | 2.2757 |  |  | -14.6612 | -37.4665 | 17.4549 | 39.5955 | 58.5634 | 59.5209 | -145.5756 | -24.7826 | 23.6567 | -56.9636 | 3.3268 | 13.9091 | 13.6613 | 4.9503 | 181.4369 | 181.2347 | 241 | -238.1982 | -526.171 | 527.6025 | 611.9144 | -172.3503 | -169.8784 | -25.0521 | -12.9398 | 77.9751 | 79.2897 |  |  | 31.1055 | 30.9407 | -76.1665 | -76.2067 | 92.34 | 92.11 | 51.9 | 53.1 | 21.1458 | 33.44 | -422.9266 | 111.2162 | 108.7114 | 12.8 | 16.4 | -30 | -30.1 |  | 1.178 | -601.243 | -450.5188 | 597.9328 | 471.2637 | 7.2779 | -460.4658 | 457.1179 | -191.8067 | -261.5428 | -452.5095 | 127.8898 | 125.3725 | 191.9937 | -573.2892 | 273.9316 | -308.0755 | 311.926 | -9.8865 |  | 23.28 | 1.003 | 1.003 | -22.96 | 0 |  | 0.0015 | -25.2827 | -14.6777 | 11.8 | 56.534 | 55.486 | 8.4647 | 10.19 | 50.661 | 51.3019 | 51.8614 |  | -15.3 | 27.6799 | 8.01 |  | -14.9032 | 54.7757 | 25.549 | -15.4477 | -54.3957 | 12.6157 | 41.4649 | 4.2 | -4.3 | 87.2714 | 2.6481
30/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.7648 | -23.9761 | -31.6668 | 17.9827 |  | 51.1252 | -86.9677 | 57.0101 | 28.9311 | 28.1988 | -19.98 | -56.771 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.798 | 42.7084 | 15.1651 | 15.3793 | 25.6938 | 15.7252 | 0.2642 | 7.878 |  |  | -57.26 | -57.6 |  | 17.76 | 54.771 | 27.558 | 0.28 | -64.36 | -63 | -42.8 | 64.27 | 64.37 | 15.8403 | -2.8675 | 66.4579 | 68.5525 | 55.6655 | -51.4623 | -51.3595 | 21.5358 | 18.6988 | 78.4712 | 77.5417 | 45.1445 | 52.4849 | -603.897 | -3.633 | -13.1 | -13.1 | 60.6982 | 59.0739 | -4.1912 |  | -86.7279 | 13.856 | 7.1658 | 5.051 | 653.6758 | 121.3416 | 120.487 | -612.2318 | 544.775 |  | -70.1613 | 71.6608 | 89.786 | 29.24 | 31.7 | 62.81 | 85.21 | 0.54 | 0.54 | 63.1604 | 63.9546 | 40.6375 | -155.0438 | -155.7965 | 7.6965 |  | 20.9062 | 27.982 | 128.5 | 115.9 | -16.25 | 51.9472 | 50.6086 | 50.6052 | -44.7135 | -44.5579 | 85.5356 | -95.208 | 103.9436 |  | 71.72 | 37.27 | 37.9761 | 36.0397 | -26.4003 |  |  |  | -130.9089 |  |  | -81.3 | -82.3 | 23.14 | 43.6 | 60.1 | 59.6 | 43.67 | -8.82 | 63.7515 | 128.8623 | -16.61 | -16.72 | 89.24 | 59.66 | 130.2545 | 128 | 40.6397 | 39.1455 | 242.6019 | 196.4233 | 190.6141 | 191.6529 | 124.5521 | 106.2838 | -25.166 | 624.0502 | 497.9138 |  | -16.1516 | -14.3112 |  | 18.4753 | 16.5299 | 156.732 | -49.1996 | -50.7134 | -70.7342 | 14.63 | -4.95 | 102.1 | 7.5726 | 5.2578 | -39.6374 | -38.8873 | 13.5145 | -102.5753 | 74.2149 | 23.4447 | 23.6004 |  | 25.0955 | 25.6425 | 24.5797 | -1.1722 | -0.3349 | 107.8419 | -37.9938 | -37.9943 | 78.8162 | 82.5347 | 22.0041 | 8.06 | 13.9681 | 1.127 | -8.54 | 21.09 | 22.2773 |  | -2.965 | 1.411 |  | 34.57 | -83.9665 | -79.0243 | 14.86 | 74.2362 | 34.7 | -21.0279 | -1.5035 | -1.5253 | 1.974 |  |  | -13.8027 | -34.2512 | 18.0881 | 35.8028 | 56.135 | 57.2265 | -137.9173 | -22.8828 | 23.9292 | -53.2082 | 3.4349 | 11.9559 | 11.6889 | 4.9628 | 178.0713 | 175.4265 | 191.5 | -192.7736 | -471.3823 | 470.2225 | 586.2429 | -167.5078 | -166.7683 | -28.8313 | -18.5339 | 81.5361 | 78.951 | -95.6342 |  | 30.2596 | 29.8091 | -69.6258 | -69.6656 | 95.45 | 94.51 | 49.2 | 49.3 | 21.3103 | 32.24 | -413.5532 | 110.2289 | 109.8708 | 12.2 | 13 | -29.3 | -29.3 | 1.5027 |  | -578.8214 | -458.1337 | 583.4677 | 460.673 | 3.6833 | -446.0084 | 447.284 | -184.9417 | -260.9912 | -444.3615 | 123.6804 | 124.9695 | 189.1615 | -563.6489 | 268.3339 | -301.4328 | 298.6026 | -10.5978 |  | 22.64 | 1.221 | 1.207 | -22.08 | -0.72 |  | 0.8804 | -25.9571 | -15.2056 | 13.1 | 51.281 | 50.953 | 8.3838 | 10.0572 | 52.0955 | 51.2123 | 52.2969 |  | -11.5 | 29.2005 | 7.25 |  | -19.469 | 56.0115 | 29.1081 | -20.0714 | -55.2398 | 17.8254 | 37.2025 | 1 | -1 | 118.4524 | -25.0771
01/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.0677 | -23.1755 | -32.2989 | 17.1039 |  | 48.6258 | -87.0786 | 54.3219 | 27.4012 | 26.6275 | -11.1 | -52.795 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.9572 | 43.2736 | 15.2025 | 15.1537 | 25.9065 | 16.709 | 0.9866 | 7.5595 |  |  | -49.4 | -49.55 |  | 11.1 | 50.795 | 26.513 | 0.273 | -52.63 | -53.44 | -48.92 | 53.08 | 53.28 | 15.6427 | -2.4304 | 62.6159 | 63.5163 | 52.3541 | -48.3563 | -48.6449 | 31.7417 | 29.5594 | 72.462 | 73.6959 | 51.0499 | 51.0091 | -599.9517 | 0.3193 | -13.1 | -13.2 | 54.7604 | 53.9958 | -3.7599 |  | -94.8017 | 13.0276 | 6.8871 | 4.6622 | 656.3919 | 121.8298 | 122.5013 | -621.3989 | 536.8066 |  | -61.7958 | 62.7811 | 84.4071 | 28.03 | 29.65 | 59.68 | 82.63 | 13.9357 | 13.6678 | 50.4723 | 51.1541 | 40.7051 | -148.239 | -149.0445 | 9.4031 |  |  |  | 124.3 | 111.5 | -15.35 | 50.8794 | 48.4139 | 49.5603 | -53.4027 | -52.2769 | 91.531 | -90.8825 | 111.8693 |  | 68.22 | 35.38 | 35.6323 | 33.8425 | -24.7572 |  |  |  | -138.0369 |  |  | -74.3 | -74.9 | 21.871 | 41 | 56.08 | 55.8 | 40.65 | -8.35 | 65.875 | 136.2827 | -16.98 | -17.15 | 84.04 | 55.69 | 138.1273 | 135.5818 | 56.1709 | 55.1182 | 250.2777 | 200.7252 | 195.1293 | 196.9402 | 109.6551 | 88.3148 | -26.173 | 633.2515 | 506.1056 |  | -16.5691 | -14.019 |  | 37.6437 | 35.05 | 49.2 | -34.1432 | -34.9852 | -53.5611 | 13.98 | -5.55 | 1.2 | 7.188 | 41.7042 | -37.5893 | -36.3693 | 9.9906 | -86.3668 | 54.4072 | 23.2571 | 23.4674 |  | 25.4903 | 26.3745 | 25.5129 | -16.5782 | -16.2433 | 156.7391 | -54.5506 | -53.6633 | 123.6392 | 133.002 | 22.3044 | 17.92 | 16.7807 | 0.9879 | -10.61 | 20.8 | 22.3611 |  | -3.116 | 4.416 |  | 32.05 | -132.9174 | -121.3222 | 14.95 | 67.0154 | 34.9 | -18.0912 | -2.099 | -2.1684 | 1.801 |  |  | -13.6633 | -30.048 | 16.2434 | 31.7071 | 59.1872 | 59.1939 | -117.6166 | -21.6262 | 22.6605 | -51.3598 | 3.8647 | 10.8328 | 10.4958 | 5.1989 | 176.8742 | 176.3643 | 194.9 | -196.4376 | -475.7315 | 477.4772 | 595.4102 | -170.2749 | -166.9959 | -29.1638 | -18.3597 | 77.9015 | 79.2791 |  | -94.2826 | 32.1053 | 31.9734 | -67.1889 | -67.1087 | 94.64 | 93.88 | 55.5 | 55.2 | 21.3295 | 29.92 | -428.3633 | 110.2938 | 112.1666 | 11.6 | 23.9 | -31 | -31 | 1.4003 | 1.0847 | -584.1731 | -472.1379 | 586.5646 | 469.0391 | 3.0177 | -454.8924 | 457.9581 | -194.7991 | -263.8657 | -451.0651 | 124.4493 | 125.6922 | 193.335 | -563.4756 | 272.1903 | -300.9286 | 302.8002 | -10.282 |  | 26.08 | 1.433 | 1.435 | -25.6 | 2 |  | -1.7563 | -28.8869 | -7.7043 | 11.9 | 51.571 | 52.498 |  |  | 52.766 | 52.0945 | 52.2474 |  | -22.5 | 11.7511 | 6.73 |  | -19.4025 | 55.4159 | 29.197 | -18.9114 | -54.6909 | 18.1417 | 36.0642 | 10.4 | -10.9 | 122.7591 | -40.673
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.8279 | -0.0105 | -17.7571 | 25.6381 | 0 | 69.2439 | -37.1281 | 78.385 | 39.6088 | 38.6303 | 6.66 | -36.113 | 74.8 | 25.668 | -33 | 14.234 | 82.1456 | 21.2842 | 21.8105 | 36.0639 | 16.8966 | 6.0746 | 8.3003 | 0 | 0 | 0 | -43.24 | 0 | 37.74 | 79.2 | 31.334 | 0.31 | -29.1 | -29.25 | -16.74 | 84.11 | 85.43 | 23.749 | -2.4304 | 81.4631 | 84.3569 | 65.6182 | -36.0052 | -36.8889 | 31.7584 | 32.3813 | 91.0455 | 91.8643 | 51.0499 | 52.4849 | -481.3946 | 6.5541 | -5.1 | -5.2 | 73.0044 | 71.7891 | -2.5438 | 0 | -59.7164 | 19.1701 | 10.8147 | 7.4108 | 668.8434 | 195.1658 | 195.0437 | -569.3616 | 680.7954 | 0 | -18.5224 | 98.1429 | 115.1341 | 36.02 | 44.33 | 79.79 | 98.5 | 30.6804 | 30.6804 | 102.6137 | 104.7921 | 47.9314 | -77.4885 | -77.3996 | 12.931 | 0 | 21.2989 | 29.401 | 166.6 | 151 | -9.29 | 71.9767 | 70.0892 | 69.9806 | 6.2556 | 6.5559 | 91.531 | -54.141 | 111.8693 | 0 | 103.31 | 51.32 | 54.8511 | 52.2995 | -15.8185 | 0 | 0 | 0 | -112.8521 | 0 | 0 | -46.5 | 0 | 30.3195 | 76.8 | 86.92 | 103.78 | 76.62 | -2.15 | 72.5245 | 163.3543 | -2.22 | -2.12 | 99.41 | 86.2 | 165.8 | 162.9636 | 63.6166 | 62.9455 | 269.1768 | 219.6406 | 214.7244 | 217.7245 | 154.2266 | 137.8103 | -19.781 | 701.1111 | 573.2955 | 0 | -8.4421 | -5.2158 | 0 | 49.8444 | 47.7258 | 184.38 | -31.5371 | -32.5976 | -31.4205 | 19.46 | -4.95 | 123.8 | 13.0928 | 55.6387 | -34.6469 | -33.6157 | 13.5145 | -67.3798 | 103.0675 | 25.0377 | 24.7218 | 0 | 28.0888 | 29.4035 | 28.3621 | 46.0505 | 47.0552 | 161.5953 | 7.0854 | 7.4969 | 123.6392 | 133.002 | 49.9391 | 17.92 | 16.9784 | 1.8289 | 1.67 | 23.28 | 49.6973 | 11.492 | 0.127 | 4.586 | 12.6496 | 41.51 | 9.2085 | 9.4955 | 15.23 | 93.3507 | 36.6 | -5.8345 | -1.5035 | -1.5253 | 3.2635 | 0 | 0 | -11.8686 | -20.1897 | 19.6363 | 55.654 | 62.286 | 62.8046 | -92.6106 | -16.8353 | 35.6845 | -5.6417 | 11.4672 | 22.1833 | 21.7641 | 12.9241 | 194.4355 | 195.1574 | 256.5 | -40.9128 | -278.975 | 558.5632 | 651.3086 | -109.9609 | -106.5447 | -13.4167 | 0 | 81.7228 | 81.2889 | -39.3831 | -36.8486 | 35.3463 | 35.2804 | -36.5474 | -36.9773 | 100.37 | 99.52 | 81.6 | 82.7 | 21.4128 | 45.52 | -393.6934 | 116.4192 | 116.0111 | 18.5 | 69.6 | -2.8 | -2.7 | 1.5428 | 1.2149 | -270.819 | -179.8485 | 648.4747 | 515.0237 | 90.9131 | -158.3222 | 492.8865 | -183.3562 | -44.363 | -151.3324 | 207.5191 | 208.2669 | 224.6083 | -222.885 | 284.8818 | -174.9198 | 347.1849 | -6.7224 | 12.864 | 38.64 | 1.875 | 1.86 | -21.28 | 15.28 | 0 | 0.8804 | -18.3673 | 0.9689 | 17.5 | 59.558 | 58.407 | 8.6137 | 10.2541 | 52.766 | 52.6554 | 53.6896 | 0 | -11.5 | 31.563 | 11.49 | 0 | 0 | 58.2035 | 34.692 | 0.9644 | -47.0075 | 23.7321 | 50.1388 | 62.4 | -1 | 265.6633 | 146.01
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.4421 | -30.3941 | -36.0856 | 15.6913 | 0 | 34.3029 | -128.8369 | 40.8104 | 20.7914 | 20.1537 | -37.74 | -81.554 | 33 | 16.56 | -72.6 | 13.0798 | 3.1588 | 14.7393 | 15.1228 | 24.5998 | 11.7153 | 0.155 | 2.1742 | 0 | 0 | -79.56 | -80.34 | 0 | -6.66 | 35.2 | 22.196 | 0.241 | -82.6 | -84.76 | -57 | 29.33 | 29.62 | 15.6427 | -8.1949 | 47.9097 | 49.2684 | 37.39 | -64.9684 | -64.7023 | 3.6241 | 3.7073 | 65.3472 | 66.7573 | 18.8188 | 18.1092 | -616.1207 | -18.9907 | -13.1 | -13.2 | 44.0784 | 42.8276 | -6.9876 | 0 | -106.6482 | 3.1747 | 0 | 2.9723 | 535.5386 | 83.3155 | 83.285 | -683.5779 | 359.5201 | 0 | -96.102 | 20.8174 | 64.7473 | 26.55 | 25.16 | 44.06 | 69.31 | -45.1394 | -45.9431 | 38.4878 | 38.869 | 19.9933 | -218.6511 | -217.9455 | 1.0432 | 0 | 12.2793 | 11.729 | 90.1 | 80.5 | -17.76 | 49.51 | 47.4741 | 47.5168 | -59.4779 | -59.021 | 60.7307 | -144.998 | 72.4769 | 0 | 33.96 | 18.41 | 24.1479 | 22.7097 | -33.9652 | 0 | 0 | 0 | -166.2551 | 0 | 0 | -184.7 | -110.9 | 16.1801 | 30.9 | 31.22 | 41.96 | 30.71 | -15.11 | 54.281 | 111.6938 | -18.96 | -19.09 | 67.35 | 41.55 | 112.8364 | 110.2909 | -5.4765 | -5.2545 | 223.4523 | 187.3758 | 181.0471 | 183.3905 | 91.888 | 70.545 | -30.748 | 580.7121 | 204.8504 | 0 | -36.515 | -33.57 | 0 | -1.1284 | -1.4528 | 32.304 | -78.6961 | -79.5583 | -104.3477 | 0 | -25.23 | 1 | 0 | -48.53 | -41.1552 | -39.936 | 5.9057 | -135.1851 | 37.251 | 21.3366 | 21.0825 | 0 | 14.4218 | 13.7897 | 13.8814 | -30.4771 | -30.6445 | -13.2291 | -62.0373 | -62.2341 | -11.3481 | 0 | -3.1916 | -11.26 | -0.141 | 0.7498 | -10.71 | 14.24 | 0 | 7.5429 | -4.754 | 0.499 | 4.8985 | 31.84 | -132.9174 | -121.3222 | 12.23 | 57.6502 | 29.7 | -26.4506 | -13.0164 | -13.812 | 1.3199 | 0 | 0 | -17.6754 | -52.4464 | 13.2342 | 20.2686 | 55.1425 | 54.741 | -178.8202 | -34.5708 | 22.6605 | -73.8545 | 2.3314 | 7.7847 | 7.532 | 3.7014 | 111.992 | 113.0915 | 41.1 | -255.271 | -553.6354 | 281.187 | 277.74 | -184.2026 | -182.3654 | -34.4955 | -23.9222 | 64.94 | 64.9342 | -104.405 | -103.1032 | 4.7819 | 4.5951 | -96.7623 | -97.0717 | 3.93 | 3.57 | 49.2 | 49.3 | 20.5711 | -56.56 | -454.4506 | 70.5552 | 70.5572 | 9.4 | 13 | -34.4 | -34.3 | 1.237 | 0.9405 | -642.1385 | -532.4042 | 232.7405 | 164.4769 | -61.8438 | -493.6828 | 152.3497 | -224.0461 | -276.2754 | -491.1228 | 118.4007 | 119.227 | 186.4508 | -625.1966 | 46.8241 | -347.3443 | 180.7565 | -11.073 | 2.906 | 21.76 | -0.122 | -0.134 | -37.44 | -0.72 | 0 | -15.4376 | -36.6201 | -15.2056 | 3.6 | 48.911 | 48.157 | 0 | 0 | 43.1718 | 42.1854 | 42.9459 | 0 | -71.5 | 9.5107 | 5.55 | 0 | -24.3242 | 48.9994 | 14.3963 | -24.279 | -57.0542 | 0 | 32.6715 | 1 | -61.6 | -117.4605 | -176.1588
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.6215 | -24.8686 | -31.0821 | 20.6898 | 0 | 53.7623 | -85.2246 | 62.9998 | 31.9363 | 31.1512 | -10.6837 | -62.8376 | 57.2478 | 20.8409 | -56.7696 | 13.6393 | 42.4853 | 17.7033 | 17.925 | 29.7886 | 15.5641 | 1.9285 | 6.0591 | 0 | 0 | -55.013 | -60.8658 | 0 | 10.73 | 61.1997 | 26.2537 | 0.26844 | -57.3202 | -57.6235 | -37.9288 | 57.9829 | 58.2612 | 19.8916 | -5.1858 | 67.1349 | 69.4317 | 53.1913 | -50.05 | -50.3793 | 14.6317 | 14.7733 | 78.0878 | 79.2374 | 31.9994 | 31.835 | -568.9157 | -2.1127 | -11.5271 | -11.5188 | 57.3741 | 56.1021 | -4.8099 | 0 | -76.1833 | 10.8233 | 8.4128 | 5.4013 | 616.7681 | 142.3319 | 142.2257 | -620.9946 | 561.0366 | 0 | -55.7078 | 57.4468 | 94.4719 | 31.2633 | 34.0133 | 64.2814 | 85.7659 | -12.0882 | -12.1887 | 72.8687 | 73.8269 | 35.0003 | -150.2409 | -149.6827 | 5.8696 | 0 | 19.6769 | 25.8102 | 133.825 | 120.8729 | -12.9354 | 58.5464 | 56.694 | 57.0701 | -29.7931 | -29.4684 | 74.9724 | -101.3788 | 90.162 | 0 | 72.4577 | 37.6117 | 43.0854 | 41.0075 | -26.4009 | 0 | 0 | 0 | -135.3506 | 0 | 0 | -110.1298 | -81.0969 | 23.7853 | 56.7674 | 65.5481 | 76.5338 | 56.6718 | -9.4246 | 64.7955 | 133.9105 | -13.2183 | -13.3427 | 84.7652 | 68.6421 | 134.9901 | 132.4318 | 24.8802 | 23.8386 | 249.6923 | 203.9828 | 198.254 | 200.9903 | 122.5374 | 102.0397 | -25.8836 | 633.2904 | 406.8486 | 0 | -20.046 | -17.3002 | 0 | 28.6291 | 27.0601 | 116.439 | -52.0814 | -53.1729 | -64.4013 | 5.3976 | -16.1969 | 76.7875 | 10.4179 | 10.7176 | -37.2836 | -36.335 | 9.404 | -99.0197 | 67.6027 | 23.4648 | 23.31 | 0 | 23.2948 | 23.6808 | 22.9774 | 11.4917 | 11.5266 | 88.0436 | -22.6613 | -22.6443 | 57.7247 | 58.4265 | 27.6614 | 1.7917 | 10.3456 | 1.1371 | -4.4246 | 18.6279 | 29.6278 | 9.5012 | -3.0288 | 2.2645 | 7.5 | 35.4744 | -58.9901 | -57.2046 | 14.0246 | 72.9039 | 33.5646 | -17.381 | -6.9836 | -7.4609 | 2.1327 | 0 | 0 | -14.5121 | -33.4897 | 15.9428 | 34.8916 | 58.1065 | 59.0604 | -132.5879 | -27.2996 | 30.6972 | -39.5294 | 3.9678 | 14.5586 | 14.4833 | 5.5604 | 155.9094 | 155.9436 | 171.6958 | -171.4905 | -424.0518 | 426.3943 | 489.3392 | -148.7928 | -146.9065 | -25.1813 | -14.8046 | 76.2053 | 76.1776 | -76.8387 | -74.4916 | 21.6704 | 21.3539 | -64.3582 | -64.3433 | 58.1598 | 57.5492 | 67.5208 | 67.6354 | 20.9977 | 3.2767 | -425.6928 | 96.2906 | 96.1452 | 13.1909 | 44.5125 | -20.2396 | -20.1604 | 1.3854 | 1.0788 | -481.0847 | -371.2704 | 471.6588 | 365.3957 | -4.121 | -355.4826 | 355.2549 | -197.6738 | -185.4507 | -350.8357 | 156.2575 | 155.5946 | 199.7259 | -456.0032 | 191.6117 | -268.3515 | 269.6076 | -8.9036 | 5.2528 | 30.37 | 1.183 | 1.1781 | -29.5467 | 7.1733 | 0 | -7.5751 | -25.149 | -5.0929 | 9.9125 | 52.7456 | 52.7317 | 6.5297 | 6.8192 | 49.7849 | 49.6047 | 49.9385 | 0 | -43.8021 | 16.4077 | 8.1062 | 0 | -13.3812 | 54.6897 | 25.0028 | -13.4487 | -53.782 | 14.0975 | 40.952 | 33.5583 | -33.4 | 65.0422 | 22.0779
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 30 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.5795 | -7.1154 | 7.6888 | 9.8095 |  | 9.0267 |  | 19.5223 | 8.1848 | 7.7158 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0 |  | 2.4037 | -1.351 | 4.626 | 4.4789 | 7.9926 | 3.8075 | 1.5153 | 1.9872 |  | -0.993 | -0.875 | -0.861 | 2.786 |  | -13.2 | -1.819 | 0.289 | -13.74 | -13.78 |  | -11.83 | -11.84 |  |  | 13.324 | 15.3092 | -13.2266 | -12.1667 | -11.8326 | 3.3113 | 3.3984 | -15.8939 | -13.7619 | 5.5056 | 5.7784 | 36.4804 | 12.1783 | -5.6 | -5.6 | -24.2254 | -24.0928 | -1.7439 |  | 5.7434 | 4.9855 | 0 | -0.1788 | -80.6604 | 50.1419 | 50.2029 | 79.0453 | -121.4413 |  |  |  | 7.3749 | 5.7 | 2.72 | -17.03 | 1.04 | -30.8059 | -30.8059 | 35.5292 | 34.3982 | -3.8029 | 20.2056 | 20.2417 | 5.4543 |  | 4.4116 | 9.262 | -34 | -31.7 | -0.89 | 19.4933 | 19.4718 | 17.7545 | 66.637 | 66.0302 | -27.9152 | -42.7634 | -24.9433 |  | 18.61 | 5.67 | 0 | -0.7813 | -1.273 |  |  |  | 23.3307 |  |  |  |  | -2.8076 | -0.3 | 2.6 | 3.46 | -2.19 | -0.6 | 6.541 | -23.1513 | -4.27 | -4.29 | 10.43 | -1.66 | -22.4364 | -11.7273 | -42.1694 | -41.6727 |  | -26.2689 | -35.4084 | -35.6336 | -24.368 | -29.6728 | -12.073 | -147.0654 | -10.224 |  | -5.4547 | -5.1888 |  | -16.9943 | -15.0093 | 8.208 | -24.0992 | -23.9871 | 25.2791 | -5.74 | 0 | 3.4 | 1.2801 | -12.7355 | -9.1888 | -9.0946 | 10.7343 | 25.968 | -37.9613 | 3.3487 | 3.1097 |  | 4.1884 | 4.0195 | 3.6624 | 17.7504 | 17.7504 | -27.7978 | 27.2886 | 27.5933 | -16.5074 |  | 20.6314 | -20.97 | -3.1106 | 0.1916 | 3.09 | -0.28 | -19.9643 |  | 2.005 | 1.103 |  | 12.85 | -2.5951 | 6.1052 | -2.5 | 20.4678 |  | 17.6638 | -2.7057 | -3.0174 | 2.1849 |  |  |  | 58.0931 | 2.778 | -21.1663 | 5.6344 | 5.9228 | 99.257 | -11.7541 | -9.065 | -4.7551 | 2.753 | 5.4064 | 5.4196 | 2.0826 | -6.451 | -5.0366 | -6.29 | 0 | 32.651 | -9.2671 | 63.3559 | 4.0381 |  | -15.7109 | -15.7664 | -13.3836 | -14.3279 |  |  | -17.2364 | -16.5663 | 0.654 | 0.6514 | 24.1 | 24.26 | -33.6 | -33.5 | 0.195 | -12.72 | 29.8116 | 23.9221 | 23.5066 | -21.5 | -44.4 | 0.9 | 0.4 | -18.2573 |  | -84.2005 | 85.1836 | -226.6086 | 15.0493 | -24.1503 | 97.1779 | 63.9975 | 98.7468 | 90.3693 | 40.6481 | 20.3668 | 20.8746 | 8.3207 | 195.1613 | -187.3885 | 14.7559 | 3.8894 | 0.8679 |  | -9.04 | -1.994 | -1.997 | 4.96 | -3.68 | -1.8187 | -2.1378 | 6.4775 | -7.7348 | -0.1 | 0.573 | -1.225 |  |  | 3.4228 | 3.1939 | 2.7474 |  | 30 | 3.0301 | -0.21 |  | -2.4425 | -16.4382 | -16.7443 | 0 | 9.9193 | -8.8999 | -1.9203 | -27 | 9.1 | 44.5333 | -115.0472
30/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.6037 | -7.1196 | 7.9572 | 9.8324 |  | 8.975 |  | 19.581 | 8.1768 | 7.9195 | -8.88 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 2.3396 | -1.0696 | 3.7992 | 3.6185 | 6.6815 | 3.8815 | 0.8454 | 1.6958 |  | -1.392 | 0 | 0.347 | 2.182 | -13.32 |  | -1.981 | 0.273 | -22.09 | -22.06 |  | -4.9 | -4.89 |  |  | 12.7905 | 14.6881 | -13.9593 | -12.1154 | -11.7615 | 3.6416 | 3.5669 | -16.3208 | -14.1264 | 8.0331 | 8.3167 | 32.498 | 11.4135 | -5.7 | -5.7 | -24.9943 | -24.6117 | -1.7396 |  | 3.6511 | 4.7711 |  | -0.1834 | -85.7875 | 49.0737 | 48.9517 | 83.9907 | -126.2219 |  |  |  | 5.2892 | 5.47 | 2.66 | -17.66 | 0.41 | -30.9399 | -30.8059 | 30.8817 | 30.1403 | -4.1511 | 21.1068 | 21.2575 | 3.2028 |  | 4.4116 | 9.505 | -34.4 | -32 | -0.88 | 18.378 | 18.553 | 16.7634 | 66.1597 | 66.6184 | -26.0528 | -42.3977 | -23.9833 |  | 18.13 | 5.48 | -0.1563 | -0.8789 | -1.172 |  |  |  | 25.7014 |  |  | -21.4 | -21.5 | -2.771 | -0.5 | 1.64 | 3.12 | -2.32 | -0.34 | 6.6805 | -23.9614 | -4.28 | -4.28 | 9.96 | -2.32 | -23.2909 | -11.2818 | -40.9934 | -40.9545 |  | -26.1554 | -35.6901 | -35.5399 | -24.3779 | -30.928 | -12.524 | -151.3014 | -10.4559 |  | -6.064 | -6.0838 |  | -14.0164 | -14.2733 | -4.612 | -22.1854 | -21.99 | 26.7174 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2943 | -12.657 | -8.7271 | -8.6835 | 10.3126 | 27.3652 | -40.9858 | 3.3753 | 3.1635 |  | 2.7274 | 2.8959 | 0 | 18.2527 | 18.0853 | -21.9368 | 26.3158 | 26.4706 | -11.7949 |  | 20.6265 | -18.16 | -2.0174 | 0.1742 | 2.34 | -0.1 | -20.6925 |  | 1.965 | 1.176 | 3.8387 | 4.62 | -5.583 | 3.2157 | -3.23 | 21.231 |  | 19.4273 | -3.0145 | -3.4086 | 2.0368 |  |  | -11.2844 | 59.8182 | 2.7184 | -22.1828 | 5.8369 | 4.9952 | 95.1062 | -8.9823 | -10.0975 | -3.2776 | 3.5797 | 5.2599 | 5.2535 | 2.9353 | -6.5911 | -5.8701 | -5.87 | 0 | 31.8937 | -8.5005 | 63.1919 | 3.3107 |  | -15.399 | -15.5693 | -12.831 | -14.8845 |  |  | -15.9071 | -15.3632 | 0.5858 | 0.875 | 23.59 | 23.56 | -33 | -33.6 | 0.1419 | -13.12 | 22.9085 | 24.1143 | 23.9861 | -21.6 | -44.8 | 0 | -0.4 |  |  | -83.4861 | 86.07 | -227.2554 | 17.2461 | -23.3182 | 95.8129 | 67.4366 | 91.024 | 89.656 | 36.5629 | 22.7644 | 20.5112 | 14.0543 | 190.0011 | -182.9367 | 15.3071 | 3.9423 | 1.0095 |  | -9.52 | -2.063 | -2.069 | 5.28 | -3.2 | -2.7226 | -2.9862 | 6.5934 | -7.6158 | 0.9 | 0.051 | -0.235 |  |  | 3.432 | 2.9133 | 3.9768 |  | 30.2 | 3.4245 | -0.2 |  | 0 | -16.7509 | -17.2195 | 0 | 10.0581 | -8.64 | -2.1972 | -26.9 | 9.4 | 45.1434 | -114.4093
30/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.7749 | -7.3099 | 8.1804 | 9.8422 |  | 8.7756 |  | 19.9375 | 8.3657 | 8.0703 | -8.88 |  | -2.2 | 0 |  | 2.1841 | -0.7681 | 3.7813 | 3.5879 | 6.6481 | 3.8463 | 0.8305 | 1.6657 |  | -1.3631 |  | 0.295 | 2.401 | -13.32 | -13.2 | -1.959 | 0.28 | -22.22 | -22.28 |  | -4.85 | -4.86 |  |  | 12.3981 | 14.3782 | -13.7317 | -12.5702 | -12.0983 | 4.5672 | 4.6436 | -16.6834 | -14.2291 | 8.8047 | 9.3444 | 31.5168 | 12.1238 | -6.8 | -6.8 | -25.0038 | -24.6069 | -1.6012 |  | 3.8832 | 4.4958 |  | -0.101 | -87.3745 | 47.6394 | 48.1277 | 88.6073 | -130.2445 |  |  |  | 4.1914 | 5.28 | 2.33 | -18.16 | 0.06 | -29.1985 | -29.8682 | 29.5127 | 29.1578 | -3.4622 | 19.0122 | 19.3712 | 3.4858 | 0 | 4.608 | 9.434 | -34.5 | -32.7 | -0.77 | 16.5367 | 16.9912 | 15.0046 | 66.9391 | 66.7179 | -26.2396 | -41.9146 | -24.1682 |  | 18.31 | 5.61 | -0.1563 | -1.0742 | -1.0941 |  |  |  | 30.1552 |  |  |  |  | -2.5024 | -1 | 0.98 | 2.66 | -2.69 | -0.18 | 6.2465 | -29.0767 | -4.67 | -4.78 | 10.7 | 0 | -28.1273 | -13.9182 | -40.0247 | -39.7182 |  | -27.8392 | -37.705 | -37.8203 | -24.2947 | -29.7187 | -13.011 | -158.3802 | -8.3564 |  | -6.3877 | -5.8812 |  | -14.2098 | -13.6046 | 3.088 | -25.6716 | -21.278 | 21.1861 | 0 | -4.85 | -4 | 1.3313 | -12.6725 | -8.6912 | -8.5622 | 9.7206 | 21.7563 | -33.6338 | 3.5628 | 3.2965 |  | 4.2786 | 4.1407 | 3.2035 | 16.0758 | 16.7456 | -22.2717 | 25.693 | 25.3778 | -12.9527 |  | 20.1724 | -18.56 | -2.8103 | 0.1376 | 2.99 | -0.28 | -19.8476 |  | 1.988 | 0.655 |  | 4.35 | -4.605 | 3.4981 | -3.49 | 20.8674 |  | 20.1571 | -3.4983 | -3.9006 | 1.9923 |  |  | -11.5238 | 57.9535 | 3.2528 | -22.8815 | 6.0702 | 5.1075 | 97.2453 | -10.0538 | -10.1361 | -0.5568 | 2.7813 | 5.172 | 5.1586 | 2.0583 | -5.7528 | -3.4789 | -7.12 | 0 | 36.0195 | -10.9924 | 64.963 | 3.1469 |  | -15.6316 | -16.1537 | -12.9927 | -13.457 |  |  | -15.6049 | -15.3687 | 2.6023 | 2.7902 | 24.01 | 24.08 | -35.1 | -35.1 | 0.054 | -13.44 | 27.9499 | 23.6265 | 24.0436 | -21.6 | -45.2 | 0.4 | 0 | -18.0127 |  | -80.5358 | 86.0306 | -225.9981 | 16.8895 | -20.4447 | 96.4341 | 70.7818 | 97.4922 | 88.4933 | 37.032 | 22.7711 | 22.2669 | 7.9545 | 189.7961 | -186.6843 | 15.5864 | 4.8223 | 1.2439 |  | -8.96 |  | -2.07 | 4.64 | -3.2 | -1.6744 | -2.6658 | 7.5883 | -7.4693 | -0.1 | -0.83 | -1.908 |  |  | 3.5951 | 3.2669 | 3.4718 |  | 30.7 | 3.5968 | -0.28 |  | 0 | -16.3269 | -16.7029 | 0 | 10.134 | -8.7657 | -1.7681 | -27.2 | 9.5 | 48.772 | -117.6039
30/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.6703 | -7.229 | 7.2055 | 9.6304 |  | 8.7499 |  | 18.9138 | 8.2407 | 8.0006 | -6.66 |  | -2.2 | 0 |  | 2.3401 | -0.5557 | 3.7979 | 3.6089 | 6.5981 | 3.811 | 0.7852 | 1.8857 |  | -1.3823 | 0 | 0.28 | 2.717 |  | -15.4 | -2.025 | 0.281 | -22.45 | -22.49 |  | -4.76 | -4.74 |  |  | 11.8771 | 13.9224 | -13.2013 | -12.5065 | -11.8214 | 4.5369 | 4.7637 | -16.7689 | -14.4078 | 9.357 | 9.7325 | 28.891 | 11.7735 | -7 | -7 | -25.366 | -25.0093 | -1.8447 |  | 3.3695 | 4.6915 |  | -0.1794 | -90.2127 | 48.4939 | 48.4329 | 92.7659 | -130.0094 |  |  |  |  | 5.43 | 2.34 | -18.33 | 0.4 | -30.2701 | -30.1362 | 30.9033 | 30.5698 | -3.2184 | 17.0607 | 17.9051 | 2.9035 |  | 4.608 | 9.573 | -34.8 | -32.5 | -0.9 | 15.1772 | 16.1109 | 14.7413 | 66.6468 | 66.5497 | -26.0671 | -42.9686 | -23.2914 |  | 17.79 | 5.49 | -0.4688 | -1.1719 | -0.3547 |  |  |  | 30.8268 |  |  |  |  | -2.334 | -1.2 | 0.58 | 2.58 | -2.87 | -0.15 | 4.7895 | -30.5517 | -4.78 | -4.81 | 10.56 | 7.37 | -27.3455 | -13.7091 | -40.8992 | -40.0818 | -12.0987 | -28.5966 | -38.1479 | -38.23 | -22.2096 | -29.6208 | -12.732 | -160.9614 | -11.953 |  | -5.7594 | -4.9105 |  | -14.5505 | -14.2749 | -8.708 | -24.1742 | -22.7668 | 24.6355 | 0 | -1.73 | 1.5 | 1.2476 | -15.4497 | -8.1634 | -8.1969 | 9.1807 | 29.8929 | -41.8053 | 3.339 | 3.0487 |  | 2.6584 | 0 | 0 | 17.248 | 17.4155 | -22.1042 | 26.5865 | 27.2629 | -11.8981 |  | 20.6265 | -17.47 | -2.1254 | 0.1659 | 2.62 | -0.39 | -21.3522 |  | 1.986 | 0.733 |  | 5.08 | -6.7025 | 2.9026 | -3.31 | 21.5673 |  | 20.2798 | -3.3825 | -3.7787 | 1.9179 |  |  | -12.2826 | 50.4814 | 3.2884 | -22.9471 | 4.4597 | 4.3631 | 95.4191 | -10.2778 | -10.2051 | -0.6261 | 2.8765 | 5.0987 | 5.1902 | 2.1928 | -7.1925 | -6.3944 | -5.03 | 0 | 31.6507 | -10.0572 | 63.5867 | 3.5242 |  | -14.4364 | -15.4596 | -15.2685 | -15.2665 |  |  | -18.9448 | -18.3406 | 2.1688 | 1.7995 | 24.31 | 24.37 | -34.1 | -33.7 | 0.0357 | -12.32 | 35.8107 | 14.9959 | 14.6808 | -21.6 | -43.9 | 3 | 2.5 | -18.2671 |  | -83.3623 | 89.5637 | -228.8835 | 16.1036 | -23.3248 | 93.9432 | 68.0206 | 106.6374 | 91.8366 | 37.4012 | 18.7131 | 19.4802 | 6.197 | 192.4653 | -190.4819 | 11.0211 | 4.9906 | 0.2112 |  | -9.2 | -2.063 | -2.068 | 4.4 | -3.2 | -2.0427 | -2.9862 | 6.9444 | -7.5578 | 1 | -0.092 | -0.567 |  |  | 3.0687 | 2.3421 | 3.3994 |  | 30.5 | 4.0558 | -0.31 |  | 0 | -16.9354 | -17.1307 | 0 | 9.8873 | -9.3262 | -1.4412 | -26.7 | 8.7 | 47.3327 | -114.1187
30/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.9151 | -7.5421 | 4.8806 | 9.44 |  | 8.5963 |  | 18.7545 | 8.2297 | 7.5175 | -6.66 |  |  | -0.828 |  | 2.2129 | -1.4186 | 4.0773 | 3.8793 | 6.9896 | 3.8139 | 1.5512 | 1.9775 |  | -1.4983 |  | 0.423 | 2.562 |  | -15.4 | -1.945 | 0.284 | -22.24 | -22.37 |  | -4.25 | -4.3 |  |  | 10.9752 | 12.7696 | -14.2673 | -13.1656 | -12.8326 | 18.4413 | 22.242 | -19.976 | -18.3532 | 23.8218 | 20.5267 | 27.4938 | 10.8047 | -6.9 | -7 | -23.444 | -23.7651 | -1.6045 |  | 3.5562 | 4.3134 |  | -0.1318 | -69.7958 | 45.7778 | 45.7167 | 87.7718 | -121.9465 |  |  |  | 4.0916 | 5.65 | 2.53 | -18.51 | 0 | -30.0022 | -30.1362 | 31.0733 | 31.0586 | -3.6004 | 17.8269 | 17.8199 | 3.0191 |  | 4.7913 | 9.636 | -35.8 | -33.7 | -0.84 | 14.9362 | 15.5375 | 13.668 | 64.9888 | 64.871 | -24.0624 | -41.7504 | -22.4877 |  | 17.91 | 5.49 | -0.7813 | -1.6602 | -0.3401 |  |  |  | 30.1319 |  |  |  | -19 | -2.5183 | -1.5 | 0.4 | 2.16 | -3.1 | -0.17 | 4.6965 | -29.3017 | -5.56 | -5.68 | 11.91 | 7.11 | -27.4909 | -13.5 | -40.486 | -40.5 | -12.0152 | -27.9336 | -37.933 | -37.9034 | -25.3159 | -31.4645 | -12.659 | -157.3436 | -9.0049 |  | -5.6806 | -4.4739 |  | -12.0054 | -11.7694 | -12.804 | -21.1155 | -20.9311 | 28.8485 | 6.57 | 0 | 0.8 | 1.3066 | -7.5962 | -7.9907 | -7.9633 | 9.015 | 30.2848 | -41.6842 | 3.4103 | 3.1629 |  | 2.4986 | 0 | 0 | 16.5782 | 17.248 | -21.7693 | 25.7773 | 26.1994 | -11.1552 |  | 21.608 | -17.12 | -1.6127 | 0.1385 | 1.96 | -0.28 | -21.849 |  | 1.996 | 0.69 |  | 4.25 | -6.5238 | 2.588 | -3.29 | 21.2015 |  | 20.0898 | -3.5405 | -3.718 | 1.8901 |  |  | -12.485 | 51.1967 | 3.8417 | -22.7363 | 5.5677 | 6.1844 | 101.8288 | -10.3307 | -10.2512 | -0.7424 | 3.1045 | 5.128 | 5.206 | 2.2652 | -7.633 | -6.4669 | -5.45 |  | 32.1263 | -8.5086 | 64.3805 | 1.8964 |  | -14.6138 | -15.7545 | -12.5135 | -15.1542 | 27.3445 |  | -18.9613 | -18.401 | 2.5906 | 2.4778 | 24.51 | 24.66 | -33.7 | -33.5 | 0.0357 | -12.32 | 33.9995 | 14.7851 | 14.6746 | -21.6 | -43.6 | 2.6 | 2.1 |  | -18.2947 | -85.9506 | 91.0209 | -227.2555 | 15.2807 | -21.768 | 95.0813 | 67.8463 | 105.4146 | 92.4294 | 33.2614 | 20.9666 | 19.062 | 2.762 | 187.6907 | -189.0627 | 7.3028 | 8.3744 | 0.3284 |  | -8.24 | -2.032 | -2.037 | 3.92 | -3.12 | -2.0403 | -2.8977 | 7.0329 | -7.7348 | 0 | 1.489 | 0.756 |  |  | 3.153 | 2.3103 | 3.2454 |  | 29.2 | 3.1405 | -0.29 |  |  | -16.9259 | -17.5698 | 0 | 10.5991 | -9.3891 | -2.1273 | -26.5 | 8.3 | 44.3527 | -112.597
30/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.0996 | -7.6454 | 5.5407 | 9.6558 |  | 8.4056 |  | 19.9464 | 8.6547 | 8.075 | -6.66 |  |  | 0 |  | 2.1815 | -0.3721 | 3.9153 | 3.8818 | 7.1373 | 3.7262 | 1.663 | 1.8621 |  | -1.4477 |  | 0.241 | 2.915 | -13.32 | -15.4 | -2 | 0.285 | -22.32 | -22.27 |  | -5 | -5.04 |  |  | 10.9798 | 12.6726 | -12.6475 | -12.2772 | -11.666 | 4.6856 | 4.7302 | -16.9672 | -14.8004 | 8.9425 | 9.5489 | 27.9422 | 13.3545 | -6.8 | -6.9 | -25.4769 | -25.1543 | -1.5897 |  | 2.671 | 4.065 |  | -0.1749 | -91.2503 | 48.0972 | 47.7615 | 89.132 | -136.8411 |  |  |  | 3.2434 | 5.62 | 2.49 | -18.75 | -0.14 | -28.3947 | -27.9928 | 29.259 | 28.6332 | -3.4599 | 19.3339 | 19.2771 | 2.4144 |  | 4.608 | 9.849 | -37 | -34.4 | -0.68 | 14.8652 | 15.1905 | 14.0363 | 68.2486 | 68.0378 | -26.4221 | -43.5228 | -24.4203 |  | 18.03 | 5.52 | -0.625 | -1.3672 | -0.3255 |  |  |  | 30.9689 |  |  |  |  | -2.7026 | -1.6 | 0.52 | 2.12 | -3.09 | -0.19 | 4.929 | -31.0668 | -6.02 | -6.13 | 12.46 | 6.77 | -29.6545 | -14.4091 | -39.16 | -39.1818 | -13.7741 | -29.0589 | -38.8258 | -38.4337 | -20.6773 | -27.132 | -12.27 | -161.9203 | -1.3868 |  | -5.4129 | -5.4447 |  | -15.9742 | -15.2417 | 19.984 | -23.3491 | -22.9921 | 25.0722 | -9.84 | 0 | 5 | 1.0949 | -16.4756 | -7.5812 | -7.4891 | 8.2111 | 25.9646 | -36.4046 | 3.2497 | 2.8992 |  | 6.1692 | 6.1254 | 5.3586 | 15.2385 | 14.9036 | -20.5971 | 23.3521 | 24.1987 | -11.7812 |  | 20.6265 | -17.76 | -1.7189 | 0.1385 | 2.44 | 0.46 | -19.9748 |  | 2.017 | 0.724 |  | 4.93 | -6.5878 | 2.4817 | -3.1 | 21.9351 |  | 20.4866 | -3.3688 | -3.7443 | 1.9039 |  |  | -12.1818 | 51.3012 | 2.9116 | -23.0629 | 6.0872 | 5.6997 | 96.1328 | -10.3458 | -10.3809 | -0.4597 | 3.5928 | 5.1866 | 5.1111 | 2.9585 | -5.5417 | -6.1512 | -5.45 |  | 32.6063 | -11.1474 | 71.202 | 5.087 |  | -14.3574 | -16.1068 | -15.5889 | -17.1825 |  |  | -17.2364 | -16.1817 | 2.7665 | 3.129 | 23.02 | 22.99 | -32.9 | -33.2 | 0.0357 | -12.32 | 33.0463 | 18.375 | 18.4648 | -21.6 | -45.2 | 0.9 | 0.3 |  | -18.1098 | -81.9939 | 83.0194 | -222.4487 | 17.8489 | -23.0324 | 94.4929 | 62.0962 | 97.6383 | 94.1487 | 40.8451 | 18.3261 | 22.9148 | 9.6653 | 198.7931 | -188.4992 | 16.0734 | 1.4011 | -1.4051 |  | -8.32 | -2.012 | -2.015 | 4.56 | -4 | -1.5318 | -1.9608 | 8.5557 | -9.5506 | -0.1 | 0.509 | 1.483 |  |  | 1.1992 | 3.9203 | 0.918 |  | 31.9 | 3.4617 | -0.31 |  | 0 | -17.797 | -16.8317 | 0 | 9.736 | -8.3691 | -2.3216 | -28.8 | 12.4 | 52.6104 | -123.499
30/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 3.3854 | -8.025 | 6.7263 | 9.7268 |  | 8.5363 |  | 19.2517 | 8.0168 | 7.9234 | -6.66 |  | 0 | -0.828 | -15.4 | 2.4797 | -0.1308 | 4.0821 | 4.0345 | 7.1033 | 3.6932 | 1.5901 | 1.8712 |  | -1.294 |  | 0.264 | 2.269 | -15.54 | -13.2 | -1.901 | 0.285 | -21.52 | -21.63 |  | -5.77 | -5.84 |  |  | 10.7871 | 12.4959 | -12.5272 | -11.838 | -11.4176 | 4.4207 | 4.138 | -17.075 | -14.577 | 9.3943 | 9.8384 | 25.9444 | 12.7164 | -6.9 | -6.8 | -25.8762 | -25.4842 | -1.6001 |  | 2.8794 | 4.1355 |  | -0.1141 | -93.7833 | 48.5549 | 48.8296 | 89.4125 | -137.2093 |  |  |  | 3.1835 | 5.64 | 2.78 | -18.62 | 0 | -28.1268 | -27.9928 | 28.896 | 28.816 | -3.5832 | 19.5044 | 19.3087 | 1.1896 |  | 4.608 | 9.779 | -35.9 | -34 | -0.93 | 15.3461 | 15.9042 | 14.399 | 67.5779 | 68.1721 | -26.163 | -43.9694 | -23.7246 |  | 17.87 | 5.46 | -0.7813 | -1.6602 | 0.3495 |  |  |  | 32.1507 |  |  |  |  | -2.7527 | -1.5 | 0 | 2.1 | -3.05 | -0.11 | 4.2315 | -30.8068 | -5.28 | -5.4 | 11.1 | 6.97 | -28.4364 | -13.8909 | -38.8437 | -38.3909 | -11.8518 | -28.0264 | -37.8957 | -38.1531 | -26.7809 | -31.3547 | -12.383 | -161.0595 | -1.9144 |  | -6.1827 | -5.6813 |  | -12.0892 | -11.8964 | 4.112 | -23.4062 | -22.992 | 23.2078 | -10.36 | -3.43 | 0 | 1.2678 | -8.7151 | -7.9882 | -7.9713 | 8.3656 | 25.3245 | -38.1576 | 3.473 | 3.087 |  | 5.8635 | 6.7191 | 5.4112 | 14.7362 | 15.5734 | -21.267 | 23.921 | 24.2118 | -10.3961 |  | 22.1158 | -16.96 | -1.4186 | 0.165 | 2.17 | -0.75 | -22.0642 |  | 1.99 | 0.637 |  | 4.55 | -7.9991 | 2.3045 | -3.22 | 21.8346 |  | 16.4645 | -1.5078 | -1.8423 | 1.8007 |  |  | -12.7034 | 48.5453 | 3.2518 | -20.2881 | 7.4729 | 6.6676 | 97.6755 | -5.7778 | -10.5031 | 11.3749 | 1.6403 | 5.128 | 5.1744 | 0.8973 | -1.1214 | 0 | -5.03 | 0 | 32.7216 | -8.6895 | 69.6658 | 6.3599 |  | -16.6537 | -17.3468 | 0 | -11.6587 |  |  | -17.6594 | -17.0497 | 2.2852 | 2.2095 | 23.15 | 23.18 | -33.3 | -33.7 | 0.1584 | -10.96 | 32.8801 | 16.7498 | 16.5295 | -21.2 | -46.1 | 1.3 | 0.8 |  |  | -85.9048 | 81.6046 | -221.8274 | 15.9236 | -24.2025 | 103.1622 | 63.5284 | 97.3064 | 94.3478 | 45.4514 | 23.771 | 22.5497 | 13.8073 | 196.7017 | -188.4972 | 20.5797 | 1.7736 | -0.6091 |  | -8.96 | -2.029 | -2.025 | 4.56 | -4.16 | -1.4078 | -1.7258 | 8.6442 | -9.4621 | -0.2 | 0.414 | 1.606 |  |  | 4.1316 | 3.521 | 3.307 |  | 32.8 | 3.0997 | -0.26 |  | -4.8649 | -15.6308 | -15.1773 | -3.3258 | 8.9327 | -6.8546 | -2.1647 | -29.4 | 13 | 52.5613 | -124.0918
30/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 3.4418 | -8.1869 | 6.2971 | 9.6324 |  | 8.1781 |  | 17.4251 | 7.4958 | 6.817 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | -0.828 |  | 2.7086 | -1.5899 | 4.1871 | 4.0931 | 7.2939 | 3.6871 | 1.4966 | 2.1334 |  | -1.2995 |  | -0.006 | 2.714 | -17.76 | -13.2 | -2.469 | 0.286 | -22.64 | -22.78 |  | -4.14 | -3.82 |  |  | 11.4388 | 13.1302 | -13.9813 | -12.441 | -13.8882 | 10.4082 | 13.3594 | -18.1206 | -16.4318 | 14.2859 | 17.2178 | 20.8705 | 11.7693 | -6.3 | -6.3 | -23.5061 | -21.7105 | -1.3654 |  | 0.9179 | 3.8063 |  | -0.1115 | -78.3105 | 46.8764 | 46.968 | 83.7185 | -121.8022 |  |  |  | 3.1935 | 5.74 | 2.84 | -18.7 | -0.02 | -27.7249 | -27.7249 | 28.9129 | 28.3157 | -3.4666 | 19.1852 | 19.883 | 1.0432 |  | 4.7913 | 9.896 | -36 | -33.9 | -0.82 | 15.3182 | 15.7542 | 14.3606 | 66.3948 | 66.7589 | -24.1971 | -42.8856 | -22.8454 |  | 17.45 | 5.27 | -0.7813 | -1.5625 | -0.3378 |  |  |  | 31.5113 |  |  |  |  | -2.7551 | -1.6 | 0.18 | 2.08 | -3.16 | -0.14 | 4.0765 | -30.1517 | -5.22 | -5.36 | 10.9 | 6.86 | -27.1818 | -13.5909 | -37.9435 | -37.6455 | -11.9349 | -27.8321 | -37.4384 | -37.4655 | -29.8169 | -35.5884 | -12.155 | -154.9244 | -5.6098 |  | -6.6314 | -5.8963 |  | -9.4529 | -9.5643 | -13.828 | -21.198 | -21.0295 | 26.5303 | 6.8 | -3.97 | 0 | 1.5396 | -4.9919 | -8.0939 | -7.9618 | 8.3901 | 28.5158 | -41.3252 | 3.3285 | 3.1137 |  | 6.4854 | 6.4801 | 5.6794 | 14.9036 | 14.2338 | -20.2622 | 23.6973 | 23.8894 | -10.3798 |  | 19.9283 | -18.37 | -2.2115 | 0.1623 | 2.56 | -0.14 | -19.6031 |  | 1.998 | 0.447 |  | 5.1 | -5.3808 | 3.9637 | -3.11 | 21.9131 |  | 16.5176 | -1.7247 | -1.9097 | 1.8001 |  |  | -11.7794 | 47.2735 | 2.8295 | -20.3066 | 6.0833 | 6.136 | 95.3084 | -5.727 | -10.0589 | 10.9847 | 1.4041 | 5.1427 | 5.2377 | 0.7169 | 0 | 0 | -7.54 | 0 | 36.1346 | -10.4381 | 65.6254 | 6.09 |  | -17.0091 | -17.5672 | 0 | 0 |  | 30.7344 | -11.6883 | -11.117 | 2.2033 | 2.0874 | 21.69 | 21.73 | -32.4 | -33.4 | 0.0357 | -10.24 | 47.8093 | 22.8861 | 22.7934 | -20.8 | -46.9 | -4.1 | -4.7 | -18.0145 | -17.8551 | -81.8509 | 79.8687 | -224.6814 | 16.3569 | -23.1581 | 100.5027 | 64.2784 | 103.7834 | 99.453 | 42.8023 | 20.9307 | 20.8853 | 2.7647 | 199.4321 | -193.12 | 12.6822 | 6.6669 | 0.26 |  | -8.56 | -2.032 | -2.029 | 4.72 | -4.4 | -1.4142 | -1.6983 | 8.2628 | -9.4926 | -0.3 | 0.853 | 0.172 |  |  | 4.8258 | 3.1865 | 3.1737 |  | 34.8 | 3.3658 | -0.23 |  | -4.7538 | -15.2915 | -15.2439 | -3.5355 | 8.4664 | -6.5305 | -2.6174 | -30.6 | 14.8 | 49.4274 | -123.1584
30/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.6035 | -8.2882 | 5.697 | 9.5148 |  | 8.8882 |  | 17.0829 | 7.1658 | 6.9256 | -2.22 | -22 | 0 | 0 |  | 2.9127 | -1.9334 | 4.2861 | 4.0698 | 7.3594 | 3.8001 | 1.5817 | 1.9585 |  | -1.4592 |  | 0.094 | 2.633 | -17.76 |  | -2.591 | 0.282 | -22.53 | -22.65 |  | -3.96 | -4.01 |  |  | 11.8434 | 13.1534 | -14.7527 | -13.0074 | -13.1423 | 12.245 | 20.2361 | -17.9532 | -15.0369 | 21.6176 | 16.7758 | 23.06 | 12.1458 | -5.8 | -5.8 | -23.1601 | -23.1581 | -1.447 |  | 2.8069 | 3.8469 |  | -0.0409 | -70.8334 | 46.1745 | 46.5102 | 74.1848 | -124.7364 |  |  |  | 4.3012 | 5.85 | 3.08 | -18.07 | 0.58 | -29.6003 | -29.3324 | 28.5342 | 28.0754 | -3.6786 | 20.9016 | 21.29 | 2.607 |  | 4.4116 | 9.359 | -34.6 | -32.7 | -0.9 | 17.2913 | 17.4686 | 15.7921 | 64.4007 | 63.1423 | -23.1534 | -42.2868 | -21.3948 |  | 17.88 | 5.49 | -0.7813 | -1.5625 | -0.3425 |  |  |  | 28.4774 |  |  |  | -21.4 | -2.8479 | -1.6 | 0.78 | 2.02 | -3.12 | -0.31 | 4.929 | -28.2666 | -5.46 | -5.52 | 11.68 | 7.51 | -26.6 | -13.7545 | -39.3194 | -38.6545 | -11.6116 | -27.3193 | -37.3367 | -37.1293 | -17.8394 | -23.5353 | -11.554 | -148.5882 | -0.8821 |  | -6.0567 | -5.5399 |  | -17.3902 | -16.7382 | 7.696 | -22.4825 | -22.2889 | 27.4323 | 0 | -4.02 | 1.1 | 1.3376 | -18.9013 | -8.4971 | -8.4789 | 9.2644 | 26.7514 | -37.3124 | 3.2974 | 3.0053 |  | 3.0785 | 3.2995 | 2.4832 | 17.0805 | 17.248 | -21.6019 | 25.0123 | 25.3005 | -10.7113 |  | 22.9996 | -16.45 | -0.3969 | 0.1385 | 1.35 | -0.28 | -23.127 |  | 2.011 | 0.425 |  | 4.17 | -4.6425 | 4.6123 |  | 21.663 |  | 16.094 | -1.7461 | -1.8705 | 1.8004 |  |  |  | 47.5023 | 3.0685 | -20.0593 | 4.8799 | 5.7954 | 92.645 | -5.5403 | -9.5837 | 11.0766 | 0.8592 | 5.2452 | 5.2851 | 0 | 0 | 0 | -9.22 | 0 | 37.9583 | -8.4697 | 66.6099 | 6.664 |  | -16.3687 | -17.3045 | 0 | 0 | 31.8605 |  | -11.3696 | -10.7654 | 1.6742 | 1.8039 | 21.95 | 22.02 | -32.9 | -32.4 | 0.0357 | -9.6 | 48.9103 | 21.6527 | 21.556 | -20.4 | -46.5 | -4.6 | -5.1 | -17.8253 |  | -72.9199 | 83.044 | -226.2792 | 13.5124 | -21.4519 | 105.3342 | 61.0889 | 102.6524 | 101.0931 | 48.8543 | 20.5469 | 19.9496 | 5.5793 | 206.0595 | -194.9986 | 17.4278 | 2.1754 | 0.2112 |  | -8.8 | -1.966 | -1.987 | 4.72 | -3.52 | -1.9201 | -2.1378 | 8.5557 | -9.2271 | -0.5 | 1.96 | 1.021 |  |  | 3.7546 | 4.4008 | 3.1372 |  | 34.3 | 3.5192 | -0.2 |  | -4.4926 | -15.6951 | -15.1805 | -3.0582 | 8.8553 | -7.3292 | -2.7842 | -30.7 | 14.2 | 52.7598 | -125.5547
30/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.772 | -8.5091 | 5.0909 | 9.7792 |  | 8.9458 |  | 18.0122 | 7.5258 | 7.1336 | -2.22 |  |  | 0 |  | 2.7137 | -1.5051 | 4.3011 | 4.1475 | 7.4717 | 3.5579 | 1.7148 | 2.1509 |  | -1.4981 |  | -0.024 | 2.638 | -17.76 |  | -2.377 | 0.289 | -22.65 | -22.68 |  | -4.39 | -4.44 |  |  | 11.7013 | 13.3951 | -13.2669 | -12.1374 | -11.6156 | 3.6754 | 4.1296 | -15.8688 | -13.6829 | 7.4216 | 8.0549 | 29.6162 | 12.4768 | -6 | -6 | -24.8019 | -24.473 | -1.4855 |  | 3.1996 | 3.9636 |  | -0.1092 | -79.8669 | 47.1511 | 47.4868 | 82.6899 | -128.0215 |  |  |  |  | 5.62 | 2.85 | -17.95 | 0.24 | -30.2701 | -30.538 | 29.6885 | 29.6788 | -3.2252 | 19.071 | 19.5819 | 2.821 |  | 4.4116 | 9.518 | -34.6 | -32.6 | -1 | 16.9765 | 16.9235 | 15.6037 | 65.8394 | 66.0183 | -25.7482 | -42.1906 | -23.204 |  | 18.26 | 5.59 | -0.4688 | -1.4648 | -0.3526 |  |  |  | 29.1468 |  |  |  |  | -2.6746 | -1.1 | 1.12 | 2.54 | -2.78 | -0.4 | 5.518 | -29.8967 | -5.43 | -5.47 | 11.78 | 7.75 | -27.8182 | -14.1091 | -41.1715 | -40.2818 | -10.9475 | -28.5735 | -38.0195 | -37.1974 | -17.9394 | -22.6936 | -11.358 | -153.2795 | -1.4122 |  | -6.0875 | -6.0888 |  | -19.562 | -18.9533 | 16.912 | -23.5043 | -24.3653 | 25.4414 | -10.9 | -3.95 | -3.2 | 1.4013 | -22.7621 | -8.4378 | -8.3918 | 10.2827 | 25.7021 | -33.3751 | 3.4161 | 3.043 |  | 0 | 2.6588 | 0 | 18.0853 | 17.9178 | -25.6208 | 26.7849 | 26.8085 | -10.8171 |  | 24.4303 | -16.13 | -0.5031 | 0.1641 | 1.41 | -1.4 | -24.3066 |  | 2.021 | 0.417 | 3.6379 | 3.69 | -5.3337 | 4.8197 | -3.24 | 21.0888 |  | 15.8474 | -1.5651 | -1.8367 | 1.7996 |  |  | -11.7301 | 48.7649 | 2.7604 | -19.7007 | 7.1548 | 6.0991 | 94.8539 | -5.4151 | -9.5394 | 11.0653 | 1.0908 | 5.3917 | 5.3642 | 0.3295 | -2.179 | 0 | -8.8 | 0 | 37.5833 | -9.0139 | 68.2369 | 4.4945 |  | -15.9298 | -16.8084 | 0 | 0 |  |  | -10.9082 | -10.2765 | 2.1642 | 2.1671 | 20.62 | 20.63 | -32.4 | -32.6 | 0.1767 | -10.88 | 45.1542 | 23.3365 | 23.2871 | -20.4 | -47.4 | -5.4 | -5.9 |  |  | -76.4449 | 84.6089 | -222.8283 | 10.9655 | -22.0264 | 103.1898 | 58.654 | 101.4152 | 99.7743 | 44.5924 | 21.8228 | 20.946 | 4.987 | 202.1539 | -191.5961 | 17.4733 | 3.8045 | -0.0232 |  | -8.64 | -1.987 | -1.994 | 5.12 | -3.68 | -2.6428 | -2.4887 | 8.7022 | -9.1997 | -0.4 | 1.925 | 0.811 | 2.0541 | 2.328 | 4.5034 | 3.8589 | 2.633 |  | 35.2 | 3.05 | -0.2 |  | -4.3853 | -15.0313 | -16.5684 | -3.2896 | 8.9803 | -7.3587 | -1.7365 | -31.8 | 14.8 | 51.366 | -122.1599
30/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.8658 | -8.64 | 4.3431 | 9.6525 |  | 10.0435 |  | 16.8046 | 6.9428 | 6.4932 | -4.44 | -22 |  |  | -15.4 | 2.5034 | -2.2225 | 4.5659 | 4.5191 | 7.9689 | 3.7453 | 1.549 | 2.043 |  | -1.4311 | 0 | 0.121 | 3.105 | -17.76 | -13.2 | -2.295 | 0.307 | -22.19 | -22.23 |  | -4.34 | -4.36 |  |  | 12.2184 | 13.9564 | -13.8804 | -11.0914 | -10.556 | 5.1574 | 4.7995 | -16.2067 | -13.7321 | 6.4873 | 6.597 | 33.8158 | 11.4949 | -5.7 | -5.8 | -24.2576 | -23.9313 | -1.7596 |  | 4.3665 | 3.8417 | -0.0993 | 0.0607 | -68.7582 | 46.266 | 46.1745 | 77.1058 | -119.0084 |  |  |  | 5.4289 | 5.86 | 2.97 | -17.43 | 0.28 | -29.1985 | -29.3324 | 33.9454 | 33.1367 | -4.4378 | 18.8352 | 18.1239 | 3.7861 |  | 4.4116 | 9.439 | -32.8 | -30.8 | -1 | 17.9322 | 18.355 | 16.0624 | 62.2542 | 62.4942 | -24.0408 | -40.2516 | -22.5234 |  | 19.28 | 6.01 | 0 | -0.8789 | -1.1492 |  |  |  | 28.3514 |  |  |  |  | -2.2546 | -0.4 | 2.2 | 3.36 | -2.19 | -0.49 | 5.6885 | -29.1217 | -6.57 | -6.79 | 15.71 | 8.37 | -26.8545 | -13.8364 | -41.1586 | -41.4091 | -9.9399 | -24.9044 | -34.9521 | -34.911 | -17.9491 | -20.9834 | -11.215 | -145.5351 | -1.2652 |  | -6.295 | -5.8954 |  | -18.8376 | -18.0173 | 21.52 | -24.2462 | -24.1149 | 23.5307 | -14.14 | -4.91 | -1.9 | 1.6933 | -24.4846 | -8.838 | -8.8477 | 10.6254 | 24.3736 | -36.7244 | 3.2117 | 2.948 |  | 0 | 2.9766 | 0 | 16.5782 | 17.7504 | -23.7788 | 26.9141 | 27.2377 | -11.8861 |  | 21.8863 | -17.47 | -0.3987 | 0.1824 | 1.34 | 1.5 | -22.0805 |  | 2.192 | 0.606 |  | 3.16 | -2.6423 | 6.0902 | -3.16 | 19.7111 |  | 19.5394 | -4.1339 | -4.5867 | 1.9037 |  |  | -12.7207 | 51.7472 | 1.7933 | -21.9062 | 6.3569 | 6.167 | 97.846 | -4.2309 | -7.9459 | 7.3653 | 0.5643 | 5.5309 | 5.5778 | -0.1569 | 0 | 0 | -5.87 | 0 | 35.5576 | 0 | 66.7919 | 8.3221 |  | -16.8991 | -17.4692 | 0 | -11.3015 |  |  | -10.5786 | -9.9854 | 1.6128 | 1.6647 | 20.88 | 20.95 | -31.7 | -32.5 | 0.2463 | -10 | 45.4509 | 21.1497 | 21.0498 | -19.8 | -47.4 | -5.8 | -6.4 | -17.8654 | -17.7879 | -69.5993 | 84.7019 | -227.4383 | 12.3072 | -19.552 | 108.445 | 55.657 | 102.9304 | 102.4646 | 48.6351 | 23.6813 | 22.3845 | 5.9916 | 207.4461 | -195.5101 | 21.1957 | -1.9739 | -0.1404 |  | -9.12 | -2.046 | -2.052 | 5.44 | -3.36 | -3.312 | -2.9862 | 8.5283 | -9.6086 | 0 | 0.642 | 2.217 |  |  | 4.2433 | 3.3871 | 3.165 |  | 34.4 | 3.2677 | -0.17 |  | -5.0118 | -15.2316 | -15.611 | -3.5038 | 8.5992 | -6.9213 | -2.5511 | -31.5 | 15.1 | 50.2479 | -122.4183
30/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 3.9666 | -8.6418 | 3.264 | 9.3357 |  | 11.2654 |  | 15.3341 | 6.1458 | 5.9385 | -8.88 | -22 | 0 | -0.828 |  | 2.6759 | -3.2945 | 5.3151 | 5.1426 | 9.0283 | 3.6388 | 1.5256 | 2.0007 |  | -1.3524 | -2.056 | -0.334 | 2.495 | -13.32 | -13.2 | -1.991 | 0.297 | -15.81 | -15.66 |  | -9.78 | -9.27 |  |  | 14.0295 | 15.7141 | -15.7529 | -12.3423 | -12.5441 | 17.4711 | 24.7527 | -17.6509 | -17.1257 | 11.5072 | 17.1181 | 35.9593 | 8.7233 | -5.5 | -5.6 | -21.1484 | -20.7095 | -1.6391 |  | 5.1601 | 4.1785 | 0.2415 | 0.2306 | -42.146 | 45.6252 | 45.5946 | 60.5811 | -96.5646 |  |  |  | 6.5266 | 6.22 | 3.48 | -16.5 | 0.95 | -30.0022 | -30.0022 | 33.4042 | 32.905 | -5.2436 | 19.2039 | 19.0687 | 5.0838 |  | 4.2153 | 9.362 | -30.4 | -28.6 | -1.11 | 19.162 | 19.7487 | 18.3098 | 58.3643 | 57.228 | -22.8272 | -38.8252 | -19.3717 |  | 20.82 | 6.57 | 0.4736 | -0.293 | -1.4091 |  |  |  | 26.897 |  |  |  |  | -2.7954 | 0.8 | 4.26 | 4.74 | -1.2 | -0.98 | 4.3865 | -26.8465 | -7.09 | -7.05 | 16.91 | 9.95 | -25.2545 | -12.7273 | -41.9977 | -41.2364 |  | -20.419 | -30.1767 | -30.7281 | -20.6461 | -29.4602 | -11.633 | -131.1992 | -9.8255 |  | -6.4754 | -5.5603 |  | -16.3122 | -15.5166 | 3.088 | -21.6412 | -21.2851 | 26.0547 | 0 | -5.85 | 0 | 1.9163 | -20.0363 | -8.6691 | -8.5441 | 10.5336 | 24.4946 | -35.0899 | 3.413 | 3.055 |  | 0 | 2.6899 | 0 | 16.9131 | 16.5782 | -24.7835 | 26.6007 | 26.5351 | -11.5653 |  | 23.4586 | -17.3 | -0.5031 | 0.1733 | 1.39 | 0.57 | -23.4502 |  | 2.285 | 0.683 |  | 2.15 | -4.957 | 4.2362 | -3.47 | 19.3089 |  | 20.6085 | -4.5601 | -4.9888 | 2.0622 |  |  | -12.4554 | 51.4443 | 1.8392 | -21.3932 | 5.3247 | 5.0854 | 111.1975 | -3.807 | -8.2142 | 6.6129 | -0.012 | 5.7286 | 5.736 | -0.6078 | 0 | 0 | -7.12 | 0 | 46.5328 | 0 | 60.4407 | 7.4051 |  | -16.6716 | -16.0307 | -11.9864 | -12.0257 |  |  | -11.7102 | -11.0455 | 0.1436 | -0.0273 | 21.17 | 21.25 | -32 | -31.8 | 0.195 | -9.76 | 45.9092 | 22.6462 | 22.4918 | -19.5 | -45.7 | -5 | -5.5 |  |  | -52.3167 | 86.9884 | -227.9332 | 9.6676 | -16.575 | 105.9615 | 59.3316 | 102.5038 | 100.8417 | 48.4644 | 23.487 | 22.8442 | 4.6537 | 205.7163 | -195.5989 | 19.3588 | -0.4401 | 0.0256 |  | -9.68 | -2.082 | -2.088 | 4.96 | -1.84 | -3.4713 | -4.5975 | 7.4144 | -7.4693 | 0 | 2.361 | 1.948 |  |  | 4.177 | 3.4636 | 2.8454 |  | 31.5 | 2.9895 | -0.17 |  | -5.1799 | -14.1984 | -16.0114 | -3.8263 | 8.0011 | -8.8868 | 0 | -28.6 | 11.2 | 49.7978 | -122.0788
30/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.5364 | -9.454 | 1.3259 | 9.0725 |  | 12.7785 |  | 15.3133 | 6.0168 | 5.7161 | -8.88 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 2.6007 | -3.6716 | 6.3962 | 6.4324 | 10.9542 | 3.0488 | 1.7066 | 2.0288 |  | -1.3394 | -1.085 | -1.079 | 3.495 | -11.1 | -13.2 | -1.654 | 0.323 | -14.21 | -14.3 |  | -10.39 | -10.38 |  |  | 16.6681 | 18.578 | -14.1196 | -10.361 | -9.913 | 3.4903 | 3.5053 | -14.6133 | -12.2186 | 1.1209 | 1.3622 | 41.4843 | 7.7918 | -5.5 | -5.6 | -23.008 | -22.7349 | -1.6952 |  | 8.125 | 4.8393 | 1.1657 | 0.8589 | -43.6415 | 46.9985 | 47.3037 | 49.3565 | -94.0089 |  |  |  | 7.6144 | 5.76 | 3.09 | -15.7 | 1.05 | -31.7436 | -31.6097 | 35.4077 | 34.8095 | -7.9761 | 20.8878 | 20.2635 | 7.5139 |  | 4.032 | 9.292 | -27 | -25.4 | -1.53 | 21.824 | 22.3773 | 20.6314 | 56.8134 | 56.9461 | -23.0494 | -37.2979 | -20.6921 |  | 24.47 | 8.21 | 1.7236 | 0.882 | -1.8416 |  |  |  | 22.6788 |  |  | -23.8 | -23.7 | -3.3875 | 3.7 | 7.22 | 7.64 | 0.95 | -1.66 | 4.6965 | -22.3663 | -6.74 | -6.96 | 18.67 | 11.55 | -22 | -11.5 | -43.7707 | -42.8364 |  | -15.4132 | -25.2633 | -25.3517 | -20.583 | -26.5888 | -11.01 | -120.1504 | -13.2551 |  | -7.4763 | -6.5841 |  | -17.6444 | -17.5872 | -2.052 | -19.7891 | -19.3527 | 26.6693 | 6.31 | -5.01 | 0.7 | 2.3875 | -23.9764 | -8.6385 | -8.6541 | 9.7869 | 24.43 | -33.7038 | 3.4741 | 3.1831 |  | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | -26.6256 | 27.5758 | 27.2792 | -13.4005 |  | 23.5123 | -18.62 | -0.5031 | 0.1843 | 1.4 | 1.73 | -23.2034 |  | 2.239 | 0.751 | 1.7155 | 1.16 | -2.6567 | 5.7132 | -4 | 17.8285 |  | 21.2791 | -4.4405 | -4.9085 | 2.17 |  |  | -12.6058 | 51.7918 | 1.1186 | -20.812 | 4.8272 | 4.6669 | 113.6815 | -3.5186 | -9.2517 | 6.7842 | -0.5231 | 6.1095 | 6.1711 | -1.3597 | -1.5686 | 0 | -3.35 | 0 | 51.858 | 6.7087 | 57.6441 | 8.445 |  | -16.3054 | -17.143 | -10.6495 | 0 |  |  | -10.8972 | -10.3314 | -0.2293 | -0.2561 | 22.12 | 22.19 | -34.4 | -34.6 | 0.1767 | -10.88 | 41.3954 | 22.6241 | 22.5312 | -18.7 | -45.2 | -5.6 | -6.4 |  |  | -40.2346 | 85.2699 | -233.1514 | 6.8078 | -13.7663 | 107.0803 | 57.5042 | 102.1303 | 98.0994 | 47.9366 | 21.715 | 20.8148 | 5.5934 | 205.0471 | -193.1994 | 17.3684 | -0.6649 | -0.0452 |  | -10.08 | -1.984 | -1.988 | 5.36 | -0.72 | -4.2162 | -4.863 | 6.2425 | -4.2466 | -0.3 | -0.719 | -0.33 |  |  | 4.0557 | 3.397 | 2.8008 |  | 31.6 | 2.1432 | 0.02 |  | -4.7709 | -14.7362 | -15.4211 | -3.5926 | 7.9835 | -7.8026 | -1.502 | -27.9 | 10.3 | 49.8779 | -123.9178
30/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 4.5726 | -9.0861 | 7.7794 | 10.1375 |  | 13.1669 |  | 20.5366 | 8.7157 | 8.2533 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 2.7209 | -2.2577 | 5.8693 | 5.7225 | 9.8776 | 2.9607 | 1.5665 | 1.9629 |  | -1.2876 | -1.142 | -1.138 | 2.791 | -11.1 | -11 | -1.856 | 0.305 | -13.65 | -13.68 |  | -11.09 | -11.2 |  |  | 15.2062 | 17.1471 | -15.1048 | -3.6029 | -3.2599 | 17.2203 | 17.3293 | -16.1379 | -14.0436 | 19.3539 | 16.4401 | 85.4823 | 9.3387 | -5.8 | -5.8 | -29.5183 | -28.8559 | -1.6599 |  | 13.27 | 5.2972 | 1.3837 | 0.9892 | -90.3653 | 55.9404 | 55.8794 | 67.0586 | -107.0433 |  |  |  | 6.7761 | 5.67 | 2.68 | -16.24 | 0.75 | -29.8682 | -29.7343 | 33.9454 | 33.5766 | -7.2629 | 16.3869 | 16.1119 | 12.931 |  | 4.4116 | 9.487 | -26.4 | -24.9 | -2.04 | 20.5639 | 21.1994 | 19.3609 | 60.9617 | 60.9226 | -21.8908 | -42.9965 | -17.9836 |  | 22.29 | 7.4 | 2.6611 | 1.7609 | -1.9483 |  |  |  | 28.3311 |  |  | -24.3 | -25.6 | -3.2043 | 5 | 6.9 | 9.18 | 2.06 | -1.54 | 3.782 | -30.7117 | -5.65 | -5.69 | 17 | 11.26 | -28.6 | -14.1455 | -43.1881 | -42.7 |  | -15.5488 | -26.557 | -25.3399 | -23.2773 | -27.2879 | -10.268 | -136.4324 | -41.4504 |  | -9.3316 | -8.7916 |  | -18.3824 | -16.7046 | 3.088 | -22.2032 | -21.722 | 24.7318 | 0 | -4.93 | 1.1 | 2.6973 | -26.2128 | -7.6503 | -7.631 | 8.6327 | 25.956 | -37.4597 | 3.5651 | 3.3945 |  | 6.4652 | 6.3295 | 4.8773 | 16.9131 | 16.7456 | -26.4581 | 26.9981 | 26.8807 | -14.2091 |  | 23.7906 | -18.81 | -0.4976 | 0.1467 | 1.41 | 1.62 | -23.3441 |  | 2.409 | 0.747 | 0 | 0.41 | -3.9444 | 6.2597 | -4.15 | 17.5489 |  | 20.6638 | -4.3789 | -4.6548 | 2.0138 |  |  | -12.1901 | 51.2109 | 1.4043 | -20.4662 | 5.2984 | 5.2536 | 112.7643 | -3.1908 | -9.0524 | 6.8824 | -1.1684 | 6.4537 | 6.5429 | -2.1384 | -7.4921 | -6.3956 | -9.64 | 4.0591 | 54.4991 | -12.8853 | 41.9353 | 1.5007 |  | -14.9776 | -14.9215 | 0 | -10.2468 |  | 27.6 | -15.127 | -14.5283 | -2.6716 | -2.8956 | 21.31 | 21.16 | -32.8 | -33.1 | 0.1419 | -9.04 | 39.2207 | 19.6559 | 19.5488 | -18.7 | -44.4 | -1.6 | -2.1 | -17.8983 | -17.8267 | -59.9928 | 85.9176 | -231.3676 | 8.9553 | -18.8869 | 80.4874 | 87.9278 | 120.4857 | 83.9533 | 16.5367 | 14.734 | 14.2338 | -8.938 | 172.9338 | -188.5062 | -8.5066 | 26.136 | 0.7971 |  | -11.04 | -2.065 | -2.077 | 6.72 | -3.28 | -3.8799 | -2.7237 | 7.0634 | -7.7928 | 0 | 1.684 | 2.006 |  |  | 4.6422 | 3.297 | 5.0275 |  | 32.3 | 2.8618 | 0.07 |  | 0 | -15.8834 | -16.9185 | -1.1447 | 9.0457 | -8.9293 | 0 | -28.8 | 12.4 | 34.2355 | -113.3521
30/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 4.7518 | -9.2856 | 8.4972 | 10.2914 |  | 13.047 |  | 20.7385 | 8.6767 | 8.212 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.6559 | -3.6432 | 6.239 | 6.1761 | 10.7631 | 2.9791 | 1.4833 | 1.6167 |  | -1.3965 | -1.109 | -1.096 | 3.61 | -11.1 | -11 | -1.951 | 0.326 | -13.75 | -13.87 |  | -10.95 | -10.83 |  |  | 17.032 | 18.1349 | -15.5823 | -5.7667 | -5.2724 | 28.3877 | 21.1679 | -17.7193 | -15.219 | 25.3375 | 13.8815 | 96.9827 | 7.7536 | -5.6 | -5.6 | -26.7054 | -26.5452 | -1.8866 |  | 11.3996 | 6.0454 | 1.6817 | 1.2284 | -82.9493 | 56.856 | 56.856 | 49.4357 | -90.4938 |  |  |  | 11.0374 | 6.59 | 4 | -13.97 | 2.67 | -30.538 | -30.1362 | 35.2647 | 33.9678 | -9.0536 | 17.5961 | 17.4517 | 11.2704 | 0 | 4.032 | 9.01 | -21.8 | -20.4 | -2.69 | 24.6698 | 25.035 | 23.2578 | 56.644 | 56.5941 | -24.3474 | -39.7565 | -19.3805 |  | 28.61 | 10.11 | 3.7549 | 2.7374 | -2.9029 |  |  |  | 26.8107 |  |  | -26.9 | -28.1 | -2.677 | 6.8 | 9.54 | 11.08 | 3.45 | -2.38 | 4.681 | -26.4965 | -5.7 | -5.82 | 16.22 | 12.82 | -24.1455 | -11.9364 | -44.0826 | -42.8727 | 9.9399 | -8.7387 | -20.4026 | -19.8479 | -26.5401 | -32.6109 | -10.696 | -113.858 | -40.3024 |  | -10.4631 | -9.5947 |  | -13.9526 | -13.7248 | -0.516 | -23.2039 | -22.9239 | 21.785 | 0 | -9.5 | 0.1 | 2.9397 | -19.6981 | -8.2936 | -8.3194 | 9.5078 | 23.0873 | -30.6994 | 3.4841 | 3.1799 |  | 6.0568 | 6.0963 | 4.5241 | 17.4155 | 17.4155 | -26.9605 | 27.4338 | 27.575 | -14.2541 |  | 23.2682 | -18.73 | 0.0078 | 0.1495 | 1.13 | 2 | -22.8096 |  | 2.503 | 1.175 |  | 1.26 | -1.7194 | 7.6998 | -4.2 | 17.8364 |  | 20.7073 | -4.707 | -5.0876 | 2.146 |  |  | -11.8989 | 55.8634 | 0.8623 | -20.3821 | 6.8261 | 5.1215 | 117.002 | -2.3809 | -8.0807 | 5.4105 | -1.2911 | 6.5856 | 6.7486 | -2.1769 | -13.7121 | -12.8891 | -6.29 | 0 | 32.5292 | 0 | 63.4499 | -6.7383 | 45.4962 | -13.4697 | -13.0566 | -10.9531 | -11.3488 | 19.9987 |  | -14.2811 | -13.6878 | -4.5687 | -4.9416 | 27.55 | 27.37 | -30.6 | -30.3 | 0.1584 | -6.88 | 49.1753 | 12.862 | 13.0372 | -18.2 | -42.7 | -2.5 | -3.1 |  |  | -112.6601 | 47.458 | -261.4517 | -19.4895 | -16.3871 | 88.9181 | 76.8736 | 122.1385 | 79.9986 | 18.8679 | 15.1635 | 13.0724 | -8.4478 | 175.8676 | -191.852 | -12.9415 | 22.4066 | -1.1243 | -1.394 | -10.4 | -2.068 | -2.071 | 6.96 | -4 | -3.9172 | -2.3728 | 5.7725 | -8.0552 | 0.9 | 3.506 | 2.41 |  |  | 4.0881 | 3.2159 | 3.358 |  | 31 | 2.665 | 0.1 |  |  | -15.557 | -19.015 | 0 | 9.3711 | -11.7643 | 1.5623 | -27.2 | 11.5 | 32.13 | -108.9696
30/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 4.771 | -9.2839 | 8.1596 | 10.6496 |  | 12.4034 |  | 21.0388 | 8.8237 | 8.3881 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.5817 | -4.2682 | 6.38 | 6.3716 | 10.7857 | 3.053 | 0.7909 | 1.5452 |  | -1.2932 | -1.328 | -1.307 | 3.64 | -11.1 | -6.6 | -1.639 | 0.324 | -15 | -15 |  | -10.61 | -10.65 |  |  | 19.1765 | 21.0556 | -14.3597 | -6.1833 | -5.7483 | 4.8115 | 5.0851 | -12.5247 | -9.7179 | 8.9305 | 10.4918 | 96.3695 | 8.5214 | -6.1 | -6 | -29.0726 | -28.5976 | -2.263 |  | 12.5008 | 6.7717 | 2.6698 | 1.8064 | -95.7365 | 61.5253 | 61.7694 | 46.9914 | -88.8455 |  |  |  | 15.5881 | 7.57 | 4.85 | -11.71 | 5.2 | -29.6003 | -29.7343 | 37.573 | 36.9335 | -2.5723 | 14.3435 | 14.6827 | 12.4611 |  | 3.8356 | 9.437 | -18.7 | -18.2 | -3.06 | 27.079 | 27.257 | 24.5813 | 59.153 | 58.7321 | -26.9529 | -41.0064 | -22.0736 |  | 27.11 | 9.82 | 4.8486 | 3.8116 | -3.4791 |  |  |  | 27.1925 |  |  | -29.8 | -31.2 | -1.4209 | 8.6 | 4.32 | 12.82 | 4.82 | 0.01 | 8.091 | -26.6115 | -5.67 | -5.78 | 17.25 | 15.04 | -24.5455 | -12.5273 | -44.5415 | -43.9 | 13.037 | -8.0458 | -19.4643 | -19.3474 | -16.821 | -24.8068 | -10.813 | -110.0165 | -61.4467 |  | -10.8808 | -10.058 |  | -18.8331 | -18.8048 | 7.696 | -23.3347 | -23.5173 | 21.5386 | 0 | -13.63 | 0 | 3.1154 | -29.1943 | -6.7813 | -6.885 | 8.139 | 20.8599 | -27.0401 | 2.7104 | 2.4187 |  | 6.2399 | 6.02 | 5.0388 | 17.5829 | 16.4107 | -26.793 | 27.9365 | 27.7712 | -16.0005 |  | 22.482 | -18.58 | 0.2898 | 0.1907 | 0.85 | 2.69 | -22.6252 |  | 2.509 | 1.194 |  | 2.04 | -1.2712 | 8.5002 | -4.21 | 18.3673 |  | 21.9171 | -5.3879 | -5.8275 | 2.21 |  |  | -12.038 | 59.7078 | 1.9025 | -22.0882 | 5.6529 | 6.2157 | 112.4476 | -7.4714 | -7.8696 | -5.6256 | -1.5642 | 6.4611 | 6.5983 | -2.3878 | -20.4954 | -20.2691 | -9.22 | 0 | 38.4842 | -12.4022 | 53.493 | -13.9128 | 38.6805 | -12.4492 | -11.521 | -10.4054 | -10.9823 |  | 13.8614 | -13.0671 | -12.4793 | -8.1374 | -8.1632 | 35.28 | 35.05 | -31.1 | -30.9 | 0.1584 | -2.48 | 46.734 | 14.1966 | 14.1008 | -17.9 | -42.7 | -3.7 | -4.2 |  | -18.0809 | -123.5505 | 43.1791 | -257.463 | -17.4344 | -17.4769 | 70.2199 | 97.1427 | 121.6442 | 63.5201 | -3.2123 | 12.6291 | 12.6284 | -11.3729 | 148.791 | -182.9153 | -27.8807 | 36.7187 | -1.4295 | -1.32 | -11.12 | -2.058 | -2.074 | 7.6 | -4.08 | -4.1225 | -1.5518 | 4.7196 | -7.5853 | 1.2 | 3.726 | 3.877 |  |  | 4.1734 | 3.3031 | 3.8956 |  | 30.8 | 2.8487 | 0.19 |  | 0 | -17.5754 | -19.8806 | 3.5365 | 10.5723 | -13.2909 | 1.6801 | -27.7 | 12.1 | 24.2041 | -100.9122
30/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 4.9548 | -9.521 | 7.0044 | 11.281 |  | 14.3662 |  | 23.2246 | 9.9827 | 9.7191 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.4632 | -3.8685 | 5.6021 | 5.4079 | 9.5214 | 1.1557 | 0.6566 | 1.7113 |  | -1.3198 | -1.396 | -1.366 | 3.628 | -8.88 | -4.4 | -1.383 | 0.321 | -15.26 | -15.3 |  | -10.35 | -10.47 |  |  | 23.5226 | 25.5843 | -16.2871 | -6.645 | -6.2648 | 3.9488 | 4.269 | -11.5983 | -8.8646 | 9.6259 | 10.8413 | 94.4641 | 9.4256 | -5.5 | -5.5 | -28.8968 | -28.5065 | -2.2956 |  | 12.3157 | 8.2328 | 2.7098 | 1.9644 | -109.0426 | 69.0939 | 69.9484 | 21.1845 | -85.1619 |  |  |  | 22.9929 | 9.09 | 6.67 | -8.13 | 8.31 | -29.3324 | -29.1985 | 37.0992 | 36.299 | -5.0693 | 11.3018 | 11.5495 | 11.7738 |  | 3.456 | 8.956 | -13.6 | -13.3 | -3.7 | 30.6538 | 30.6034 | 28.5628 | 56.6483 | 57.0617 | -28.7199 | -40.8936 | -22.8358 |  | 31.08 | 11.91 | 6.0986 | 5.0812 | -4.66 |  |  |  | 24.199 |  |  | -33.7 | -34.3 | -1.0645 | 10.9 | 7.82 | 15.32 | 6.51 | -1.02 | 10.2765 | -23.6863 | -6.2 | -6.21 | 21.24 | 18.04 | -22.3818 | -11.3818 | -44.3912 | -44.1545 | 22.5253 | -1.5309 | -13.326 | -12.7524 | -14.9637 | -23.3343 | -11.41 | -87.307 | -64.0167 |  | -12.3223 | -11.1883 |  | -19.6394 | -19.8933 | 8.72 | -21.7318 | -21.6838 | 18.3009 | 0 | -13.77 | -0.6 | 12.451 | -33.5576 | -8.2167 | -8.1917 | 10.626 | 15.72 | -24.9737 | 2.7138 | 2.3103 |  | 7.233 | 6.7954 | 5.8929 | 16.4107 | 16.9131 | -31.9842 | 26.8539 | 27.0008 | -18.4207 |  | 23.6051 | -18.03 | 0.0041 | 0.1916 | 1.1 | 1.14 | -23.8008 |  | 2.486 | 1.198 | 0 | 2.21 | -0.5841 | 9.2433 | -3.61 | 19.0268 |  | 19.5484 | -4.8834 | -5.461 | 2.3991 |  |  | -12.6461 | 63.2196 | 1.8135 | -21.0261 | 5.7596 | 5.6616 | 98.0477 | -7.191 | -6.4033 | -10.2135 | -1.5093 | 6.9884 | 7.1599 | -2.4927 | -21.658 | -20.4856 | -10.06 | 6.5895 | 56.2115 | -8.0505 | 40.383 | -14.249 | 38.7338 | -12.5278 | -11.979 | -10.8522 | -13.3614 | 7.7651 |  | -13.4351 | -13.1934 | -11.333 | -11.5025 | 35.55 | 35.4 | -30.5 | -30.2 | 0.1236 | 0.08 | 42.3853 | 14.8594 | 14.7636 | -17.3 | -41.4 | -3.7 | -4.2 |  | -17.8915 | -105.7653 | 33.8212 | -260.7901 | -23.1229 | -19.1247 | 75.0628 | 93.446 | 115.4852 | 69.1744 | 1.0646 | 11.365 | 14.3824 | -0.6298 | 154.3751 | -186.7627 | -33.1794 | 37.4902 | -0.9119 | -1.506 | -10.88 | -2.054 | -2.058 | 7.68 | -4.4 | -3.7992 | -1.2009 | 4.3656 | -7.2068 | 1.2 | 3.309 | 2.411 |  |  | 4.2071 | 3.2446 | 3.2328 |  | 29.7 | 3.5634 | 0.34 |  | 0 | -17.0679 | -20.1275 | 2.9295 | 10.2635 | -13.3478 | 1.7305 | -26.2 | 10.5 | 33.1373 | -111.435
30/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 4.9367 | -9.5278 | 6.1366 | 11.0772 |  | 16.3997 |  | 23.1281 | 10.0327 | 9.615 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.7877 | -4.3358 | 6.0015 | 5.8161 | 10.313 | 1.5159 | 0.6222 | 1.4981 |  | -1.3496 | -1.263 | -1.227 | 3.065 | -8.88 | -2.2 | -0.997 | 0.303 | -14.74 | -14.67 |  | -9.8 | -9.86 |  |  | 24.8573 | 26.954 | -17.9345 | -7.4419 | -6.8916 | 5.9966 | 12.9549 | -12.1855 | -9.021 | 8.9163 | 22.9866 | 97.8547 | 9.3838 | -4.9 | -4.8 | -27.8207 | -27.525 | -2.237 |  | 11.8836 | 8.1531 | 3.037 | 2.2627 | -88.8394 | 59.9383 | 59.6637 | 18.1657 | -79.4413 |  |  |  | 26.5257 | 10.44 | 8.41 | -5.5 | 11.46 | -29.3324 | -29.6003 | 36.1992 | 34.9378 | -5.9368 | 22.6211 | 23.0963 | 11.3357 |  | 3.456 | 9.287 | -6.7 | -7.2 | -3.89 | 41.399 | 41.7092 | 39.2991 | 42.4522 | 43.3934 | -26.6731 | -31.33 | -20.2996 |  | 36.6 | 14.44 | 7.1924 | 6.1554 | -5.4973 |  |  |  | 25.951 |  |  | -33.7 | -34.3 | -1.1951 | 12.6 | 13.02 | 16.94 | 7.87 | -3.08 | 12.865 | -26.6915 | -4.64 | -4.72 | 16.72 | 20.87 | -23.5273 | -11.8455 | -46.359 | -46.0818 | 30.7348 | 1.9294 | -9.5688 | -9.4762 | -17.6547 | -22.2881 | -12.327 | -81.1012 | -65.7893 |  | -12.327 | -11.6327 |  | -19.8914 | -20.2946 | 24.592 | -20.9623 | -20.5248 | 19.8568 | 0 | -10.86 | 1 | 12.43 | -33.2797 | -8.833 | -8.8753 | 8.9263 | 17.5828 | -27.9096 | 3.3921 | 3.2043 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 15.9083 | -28.3001 | 29.0716 | 29.0627 | -17.34 |  | 21.4615 | -18.78 | -0.0087 | 0.1925 | 1.06 | 2.18 | -21.6493 | 3.9187 | 2.382 | 1.18 |  | 3.08 | 0.5609 | 9.061 | -3.5 | 19.8885 |  | 19.8841 | -5.4137 | -5.9516 | 2.5258 |  |  | -12.9537 | 69.5869 | 1.4869 | -21.118 | 6.0031 | 4.7552 | 100.0876 | -6.8529 | -5.5993 | -10.4146 | -1.568 | 7.362 | 7.4921 | -2.4151 | -20.437 | -19.1622 | -7.96 | 7.7501 | 61.105 | -4.0449 | 41.1342 | -14.3518 | 38.3677 | -12.8778 | -11.4074 | 0 | 0 |  | 6.6903 | -12.5837 | -12.0508 | -13.7335 | -14.1278 | 34.49 | 34.29 | -28.7 | -28.9 | 0.4056 | 2.32 | 33.7537 | 18.344 | 18.2438 | -17 | -40 | -4.1 | -4.7 |  | -17.8578 | -102.103 | 32.6091 | -264.3147 | -25.2861 | -20.8851 | 78.823 | 89.6662 | 110.4431 | 71.4168 | 2.5237 | 17.217 | 18.1905 | 1.6807 | 153.6824 | -188.841 | -29.8295 | 35.1079 | -1.4051 | -1.321 | -9.76 | -2.031 | -2.041 | 6.48 | -5.12 | -2.1689 | -0.4685 | 4.5426 | -7.7928 | 0 | 2.8 | 2.254 |  |  | 4.2589 | 3.816 | 3.7681 |  | 28.6 | 3.8434 | 0.45 |  | 0 | -15.7637 | -19.7395 | 1.7362 | 9.2109 | -13.1417 | 3.2121 | -25.6 | 10.6 | 34.3335 | -108.0001
30/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 5.4134 | -10.2641 | 8.5827 | 14.5407 |  | 18.04 |  | 27.4192 | 12.1046 | 11.5826 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.7563 | -1.0349 | 6.6898 | 6.6011 | 11.6274 | 2.2691 | 0.6797 | 1.4692 |  |  | -0.991 | -0.974 | 3.847 | -4.44 | 2.2 | -0.264 | 0.325 | -12.93 | -13 |  | -10.53 | -10.66 |  |  | 19.2618 | 23.431 | -14.2651 | -6.7906 | -6.528 | 3.4677 | 3.5521 | -15.2801 | -12.5688 | 11.1831 | 11.696 | 127.2899 | 10.3288 | -5.8 | -5.8 | -27.7397 | -27.3695 | -2.316 |  | 8.0813 | 9.5888 | 4.5152 | 3.1216 | -124.3629 | 120.487 | 119.9682 | 2.8664 | -14.466 |  |  |  | 30.0085 | 10.01 | 7.96 | -4.63 | 12.57 | -30.0022 | -29.7343 | 38.3852 | 37.3559 | -4.5235 | 47.388 | 47.1702 | 7.9595 |  | 4.608 | 8.973 | -19.3 | -18.5 |  | 48.7009 | 48.7486 | 46.0584 | 74.5136 | 74.8946 | -24.2793 | -67.8707 | -16.6707 |  | 36.62 | 14.32 | 8.4424 | 7.4249 | -6.437 |  |  |  | 28.1831 |  |  | -48.9 | -49.9 | -0.5627 | 13.7 | 13.28 | 18.22 | 8.76 | -2.73 | 13.516 | -29.9917 | -4.64 | -4.66 | 16.4 | 22.25 | -26.2 | -13.1091 | -49.2929 | -48.2818 | 30.5976 | 2.1847 | -10.1109 | -9.7295 | -20.5786 | -27.7747 | -12.598 | -62.3598 | -70.1277 |  | -12.8314 | -11.7427 |  | -16.9247 | -17.9226 | -5.636 | -23.3674 | -23.3448 | 17.1562 | -5.92 | 0 | -3.5 | 12.6914 | -29.0944 | -8.8555 | -8.7513 | 8.923 | 17.5798 | -29.2503 | 2.979 | 2.9624 |  | 0 | 2.4033 | 0 | 17.0805 | 17.4155 | -33.8262 | 32.2306 | 31.7506 | -21.1004 | -9.8227 | 21.2808 | -18.7 |  | 0.198 | 1.06 | 2.42 | -21.1966 |  | 2.237 | 0.488 |  | 3.31 | -1.0754 | 6.4848 | -3.34 | 20.7702 |  | 21.8779 | -7.0913 | -7.6449 | 2.714 |  |  | -13.7145 | 71.3659 | 1.5408 | -21.1843 | 5.9842 | 5.7402 | 123.3085 | -6.349 | -4.3137 | -12.4951 | -1.4214 | 7.7364 | 7.9509 | -2.2699 | -19.9578 | -17.9434 | -7.54 | 5.5313 | 47.4491 | 0 | 38.3741 | -13.1102 | 38.722 | -13.0258 | -12.1609 | -11.4097 | -13.703 |  |  | -11.7322 | -11.1884 | -15.8368 | -15.6474 | 33.31 | 33.15 | -25.6 | -25.2 | 0.3708 | 4.8 | 26.5698 | 19.5788 | 19.6834 | -16.9 | -39.7 | -5 | -5.5 |  |  | -105.4612 | 39.2026 | -267.1732 | -26.6516 | -19.0777 | 79.5043 | 89.951 | 107.5255 | 71.0302 | 5.0495 | 17.3177 | 14.6786 | 1.3451 | 155.874 | -188.3866 | -27.7256 | 36.33 | -1.7566 | -1.062 | -10.16 | -2.101 | -2.105 | 7.2 | -5.76 | -2.1765 | 0.264 | 4.4846 | -8.6992 | 0.9 | 3.116 | 1.878 |  |  | 3.4134 | 3.7731 | 3.355 |  | 29 | 3.672 | 0.47 |  |  | -15.6715 | -20.0867 | 1.4275 | 9.3836 | -12.797 | 2.906 | -26.2 | 11.6 | 20.8631 | -91.1711
30/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 6.2969 | -11.3093 | 6.8263 | 13.6787 |  | 19.889 |  | 27.2192 | 11.9366 | 11.7883 | -17.76 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.4026 | -1.1653 | 6.9853 | 6.9611 | 11.6352 | 2.084 | 0.6546 | 1.5501 |  |  | -0.926 | -0.886 | 3.684 | -4.44 | 4.4 | -0.5 | 0.314 | -12.47 | -12.42 |  | -9.97 | -10.2 |  |  | 20.0463 | 24.2264 | -16.3238 | -7.7187 | -7.9671 | 16.0893 | 16.3869 | -17.9036 | -15.3389 | 19.8456 | 20.213 | 127.4426 | 8.6114 | -5 | -5 | -26.0895 | -25.2658 | -2.2657 |  | 8.2309 | 9.5124 | 4.4103 | 2.9711 | -106.1128 | 116.367 | 117.6488 | -8.4818 | -5.8702 |  |  |  | 33.0822 | 10.4 | 8.57 | -3.01 | 13.25 | -31.4757 | -31.2078 | 38.5816 | 37.4216 | -3.2091 | 48.7233 | 48.0042 | 8.4513 |  | 4.4116 | 8.403 | -7.7 | -7.7 |  | 55.5338 | 55.7311 | 52.3796 | 75.7821 | 76.433 | -23.2138 | -71.529 | -15.9432 |  | 35.63 | 14.03 | 9.2236 | 8.0109 | -6.8602 |  |  |  | 22.4309 |  |  | -83.1 | 0 | -0.614 | 15.6 | 14.06 | 20.16 | 10.1 | -2.95 | 13.6865 | -23.2538 | -4.46 | -4.54 | 17.97 | 23.06 | -21.6545 | -11.1909 | -47.9027 | -46.5727 | 35.6493 | 6.6584 | -4.8042 | -5.1682 | -11.4042 | -19.7381 | -13.132 | -51.5271 | -74.3085 |  | -13.0841 | -11.901 |  | -21.1913 | -19.6438 | 3.088 | -21.8871 | -21.3312 | 20.3486 | 0 | -6.47 | 1.2 | 12.626 | -38.1831 | -9.5681 | -9.4536 | 9.5494 | 16.5844 | -25.0571 | 3.715 | 3.4622 |  | 6.9194 | 7.2606 | 6.0479 | 19.2575 | 19.09 | -41.6966 | 30.5207 | 30.8755 | -23.8293 | -10.4785 | 27.8874 | -16.62 | -0.0984 | 0.1998 | -0.09 | -0.81 | -27.8679 |  | 2.187 | 0.337 | 1.952 | 3.28 | -0.6106 | 9.2303 | -3.23 | 21.8985 |  | 22.4095 | -7.8426 | -8.2633 | 2.7955 |  |  | -13.1487 | 71.9878 | 1.2829 | -21.2286 | 6.0484 | 6.2772 | 128.0113 | -6.0684 | -3.6113 | -12.2763 | 2.1643 | 8.0294 | 8.1418 | 1.2522 | -18.8858 | -18.2968 | -3.35 | 3.6219 | 48.3319 | 10.1987 | 34.2969 | -11.6744 | 39.7681 | -13.3055 | -12.8154 | -10.5285 | 0 |  |  | -11.8036 | -11.5674 | -15.3964 | -15.6591 | 33.34 | 33.2 | -28.6 | -29.5 | 0.2994 | 5.84 | 26.9038 | 24.7385 | 24.2758 | -17 | -39.3 | -5.1 | -5.5 |  |  | -93.8629 | 44.5389 | -269.0199 | -30.9882 | -17.2885 | 85.5493 | 82.3343 | 110.3855 | 73.6809 | 12.5025 | 19.6357 | 18.6568 | 3.9588 | 163.2559 | -190.4533 | -21.6763 | 28.73 | 0.8923 | -0.989 | -9.68 | -2.144 | -2.146 | 6.56 | -5.52 | -1.3012 | 0.264 | 4.7196 | -8.2902 | -1.2 | 1.77 | 2.062 |  |  | 4.2429 | 3.6337 | 4.5621 |  | 29.1 | 3.6511 | 0.59 |  |  | -15.654 | -19.0136 | 0 | 8.6839 | -11.5978 | 2.5511 | -26.1 | 11 | 18.437 | -86.1859
30/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 6.6837 | -11.9338 | 5.9328 | 12.1562 |  | 21.1323 |  | 27.5687 | 12.2466 | 11.6278 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.4483 | -1.4892 | 7.1078 | 7.0269 | 12.2358 | 2.0397 | 0.6534 | 1.4951 |  |  | -0.656 | -0.68 | 3.535 | -4.44 | 4.4 | -0.176 | 0.322 | -11.01 | -11.23 |  | -9.65 | -10.04 |  |  | 20.047 | 24.7653 | -15.729 | -8.1166 | -6.0452 | 12.8619 | 11.7043 | -17.7981 | -16.4823 | 28.3285 | 19.8985 | 126.8844 | 8.1091 | -4.4 | -4.4 | -25.7134 | -25.7672 | -2.3272 |  | 7.2734 | 9.7997 | 4.6298 | 3.1249 | -107.303 | 118.7475 | 118.5949 | -12.1913 | 3.2544 |  |  |  | 35.1679 | 10.94 | 9.08 | -1.53 | 14.24 | -29.8682 | -29.7343 | 43.3694 | 41.8359 | -5.0397 | 46.4126 | 45.8177 | 7.6952 |  | 4.2153 | 9.334 | -4 | -5.6 |  | 57.2382 | 56.6902 | 54.226 | 76.2633 | 75.174 | -22.4736 | -72.2224 | -14.7207 |  | 38.16 | 15.31 | 10.1611 | 8.9874 | -7.388 |  |  |  | 21.4973 |  |  | -86.9 |  | -0.4321 | 17.3 | 15.04 | 21.74 | 11.24 | -3.14 | 14.4615 | -22.8263 | -4.35 | -4.47 | 17.31 | 24.76 | -20.3636 | -10.8091 | -48.5155 | -47.1273 | 38.4153 | 8.9007 | -2.3443 | -2.3366 | -15.4886 | -19.2134 | -13.26 | -46.1703 | -76.7936 |  | -13.0014 | -11.72 | 0 | -22.289 | -20.2568 | 19.984 | -22.2943 | -21.8187 | 17.0908 | -11.33 | -5.14 | -2.6 | 0 | -38.3275 | -9.5145 | -9.4055 | 9.4912 | 14.5668 | -23.1466 | 4.071 | 3.6151 |  | 6.3074 | 6.7194 | 5.4056 | 17.5829 | 17.5829 | -36.6729 | 31.5964 | 31.5326 | -20.8916 | 0 | 26.6325 | -16.55 |  | 0.2355 | -0.05 | -0.06 | -26.4272 |  | 2.128 | 0.326 | 0 | 2.59 | -5.4478 | 4.0559 | -2.9 | 21.0947 |  | 22.838 | -8.044 | -8.8061 | 2.9475 |  |  | -12.8904 | 73.0063 | 1.4682 | -21.0955 | 9.3998 | 5.5569 | 139.6784 | -5.3756 | -3.9749 | -12.4647 | 2.0881 | 8.337 | 8.5136 | 1.2191 | -18.7911 | -18.2872 | -3.35 | 0 | 42.9882 | 9.9769 | 32.9281 | -12.555 | 39.2976 | -13.9328 | -12.5888 | -9.6018 | 0 |  |  | -13.924 | -13.2319 | -17.1108 | -17.2472 | 42.3 | 42.16 | -27.9 | -27.9 | 0.2994 | 7.04 | 32.0017 | 23.2362 | 23.1315 | -16.6 | -37.6 | -3.3 | -3.8 |  | -18.053 | -92.5327 | 49.3164 | -265.4402 | -31.0386 | -15.0671 | 84.7304 | 82.2375 | 109.3146 | 76.0804 | 11.3867 | 21.9369 | 21.6901 | 0.1136 | 160.2684 | -192.1774 | -29.0177 | 32.6283 | 0.9851 |  | -9.76 | -2.143 | -2.155 | 6.48 | -6 | -1.359 | 0.5295 | 4.1611 | -8.2322 | 0.3 | 2.437 | 3.341 |  |  | 4.8271 | 3.9831 | 3.7285 |  | 27.1 | 2.3923 | 0.77 |  |  | -14.8821 | -19.2972 | 0 | 8.8251 | -12.3543 | 2.9162 | -24.7 | 10.5 | 12.2278 | -82.7655
30/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 6.6258 | -11.8142 | 5.7497 | 13.6477 | 0 | 22.4644 |  | 27.566 | 11.9676 | 11.3389 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 2.4101 | -1.2351 | 7.8841 | 7.8843 | 13.6838 | 3.3423 | 0.6644 | 1.6552 |  |  | -0.763 | -0.692 | 4.214 | -2.22 | 6.6 | -0.264 | 0.329 | -11.71 | -11.66 |  | -9.74 | -9.81 |  |  | 21.8271 | 24.9377 | -14.5159 | -5.9283 | -6.6333 | 27.7693 | 22.495 | -16.4984 | -13.5972 | 27.3581 | 20.7894 | 123.4305 | 8.3493 | -5.5 | -5.4 | -26.9272 | -23.2145 | -2.5328 |  | 6.9604 | 10.0366 | 4.5583 | 3.059 | -116.4281 | 119.3273 | 120.7922 | -10.2846 | 3.5915 |  |  |  | 37.3634 | 11.32 | 9.64 | -0.75 | 15.53 | -28.1268 | -28.1268 | 41.8 | 40.2829 | -6.3161 | 40.314 | 39.9176 | 7.0249 |  | 4.032 | 9.342 | -3.5 | -4.6 |  | 56.2385 | 56.2449 | 53.4633 | 74.1852 | 75.1307 | -24.7015 | -71.839 | -15.7796 |  | 39.42 | 15.88 | 10.6299 | 9.4757 | -7.5314 |  |  |  | 26.405 |  |  | -87.5 |  | -0.3381 | 18.6 | 16.16 | 22.98 | 12.33 | -3.37 | 14.229 | -26.9315 | -4.56 | -4.6 | 18.32 | 25.06 | -25.9455 | -12.6273 | -48.7303 | -47.5 | 39.5595 | 9.1217 | -2.369 | -1.56 | -19.5341 | -22.2641 | -14.017 | -50.2343 | -73.3263 |  | -13.7659 | -12.5359 |  | -19.5404 | -18.9524 | 3.088 | -22.3915 | -21.8794 | 16.9812 | 0 | -12.11 | 0.8 | 12.6777 | -35.1071 | -9.5537 | -9.5903 | 9.3592 | 15.6715 | -26.974 | 3.6976 | 3.4745 |  | 5.875 | 5.9691 | 5.1223 | 16.4107 | 16.7456 | -36.8404 | 31.088 | 31.1114 | -19.9032 |  | 26.6325 | -16.68 | -0.0984 | 0.1998 | -0.08 | 0.09 | -26.156 |  | 2.086 | -0.095 |  | 2.74 | -6.7383 | 4.6395 | -3.06 | 21.5952 |  | 22.9077 | -8.186 | -8.8439 | 3.0361 |  |  | -12.3958 | 74.6675 | 3.4515 | -20.8561 | 6.1614 | 6.1146 | 137.0513 | -5.0442 | -3.6051 | -11.2277 | 2.4126 | 8.4323 | 8.6085 | 1.5971 | -19.8307 | -18.8784 | -2.1 | 0 | 42.7721 | 12.1878 | 34.9888 | -13.31 | 38.2607 | -13.0549 | -11.595 | -11.2459 | -13.1566 |  |  | -12.6001 | -12.265 | -18.5109 | -18.974 | 41.1 | 40.69 | -27.3 | -27.4 | 0.2994 | 8.08 | 28.537 | 24.1174 | 23.35 | -16.1 | -38.4 | -3.7 | -4.2 | -18.136 | -17.8682 | -94.2845 | 46.4749 | -268.5186 | -28.7625 | -16.6998 | 83.6484 | 85.6681 | 108.7738 | 73.3077 | 8.7559 | 22.4492 | 18.7585 | 2.2198 | 158.4248 | -189.7008 | -29.068 | 35.0932 | 0.1184 |  | -9.28 | -2.163 | -2.185 | 6.08 | -6.16 | -1.4429 | 0.8804 | 4.3381 | -8.2597 | -0.9 | 3.15 | 2.063 |  |  | 3.105 | 3.3378 | 2.8515 |  | 27.5 | 2.5183 | 0.89 |  |  | -15.8942 | -20.1816 | 1.801 | 9.6342 | -12.5944 | 2.7283 | -24.5 | 9.9 | 15.3759 | -84.253
30/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 6.5795 | -11.78 | 4.9267 | 13.7538 |  | 23.3909 |  | 26.4496 | 11.7526 | 11.6447 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 2.2971 | -1.6218 | 8.5741 | 8.4846 | 14.6384 | 3.4632 | 0.6399 | 1.5306 |  |  | -0.615 | -0.599 | 4.352 | -2.22 | 6.6 | -0.333 | 0.321 | -11.08 | -11.03 |  | -8.65 | -8.73 |  |  | 22.8667 | 27.3025 | -16.0943 | -7.3986 | -5.7703 | 18.5144 | 10.0296 | -19.7722 | -15.6534 | 34.3732 | 16.2986 | 117.768 | 8.0377 | -4.8 | -4.9 | -25.0122 | -22.8484 | -2.6591 |  | 7.0827 | 9.6526 | 4.1446 | 2.8146 | -99.3682 | 120.6091 | 120.6396 | -15.4403 | 14.8774 |  |  |  | 37.5231 | 13.09 | 9.53 | -4.65 | 15.59 | -32.1455 | -31.8776 | 45.4363 | 44.7222 | -6.0969 | 41.3223 | 41.1614 | 7.7233 |  | 4.2153 | 9.125 | -0.2 | -1.4 |  | 54.6176 | 54.2183 | 51.2114 | 73.2128 | 74.3107 | -21.4654 | -73.7142 | -12.406 |  | 39.84 | 16.18 | 11.2549 | 10.1593 | -8.0957 |  |  |  | 23.2123 |  |  | -88.7 |  | -0.6836 | 19.1 | 16.34 | 24.12 | 12.9 | -3.3 | 15.996 | -24.1189 | -3.98 | -4.03 | 17.82 | 26.26 | -22.4 | -11.2636 | -52.1451 | -50.7273 | 43.6044 | 11.0919 | -0.8399 | -0.3689 | -21.3049 | -28.7418 | -14.718 | -46.2505 | -74.5571 |  | -13.0252 | -11.9088 | 0 | -14.8883 | -13.9711 | 3.088 | -28.0121 | -27.8742 | 19.1281 | -12.74 | -4.39 | 0 | 13.3934 | -27.6869 | -9.3907 | -9.3452 | 9.6603 | 18.4187 | -30.4955 | 3.6342 | 3.3883 |  | 6.094 | 6.2595 | 4.9029 | 19.4249 | 19.4249 | -32.1516 | 34.8862 | 35.0653 | -17.0789 |  | 26.2126 | -15.58 | -0.0966 | 0.1998 | -0.04 | -0.4 | -25.8856 |  | 2.185 | 0.891 | 0 | 3.3 | -9.8077 | 0.6945 | -2.67 | 22.2649 |  | 22.8462 | -8.3248 | -9.1819 | 3.1033 |  |  | -13.2659 | 77.8746 | 2.9572 | -20.5385 | 5.2114 | 4.4638 | 137.4192 | -4.8975 | -3.2433 | -11.9304 | 2.6432 | 8.9157 | 9.1148 | 1.8736 | -14.7169 | -13.6016 | -13.83 | 11.3135 | 31.4711 | 21.6104 | 42.1817 | -17.5569 | 35.6741 | -12.2823 | -11.1039 | 0 | -12.4928 |  |  | -13.4241 | -13.2483 | -19.4629 | -19.3233 | 43.52 | 43.02 | -26.3 | -26.6 | 0.3873 | 8.8 | 29.4577 | 23.2659 | 23.211 | -16.3 | -38.4 | -3.7 | -4.2 | -17.8023 |  | -103.6192 | 45.5459 | -263.0145 | -28.201 | -16.2998 | 79.2748 | 85.8929 | 109.127 | 73.1991 | 8.6037 | 18.0776 | 22.9612 | 4.2006 | 158.1855 | -187.6223 | -31.418 | 36.6453 | 0.6336 |  | -9.2 | -2.168 | -2.171 | 6.32 | -6.4 | -1.3688 | 1.0575 | 3.7797 | -8.7297 | -0.3 | 2.386 | 2.196 |  |  | 4.4287 | 3.3722 | 3.7403 |  | 27.2 | 2.0716 | 0.93 |  | 0 | -16.8039 | -21.3856 | 0 | 10.2016 | -13.8842 | 3.2188 | -24.4 | 10.3 | 10.154 | -78.3698
30/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.9967 | -12.3848 | 4.4368 | 14.0496 |  | 23.9422 |  | 27.5192 | 12.1686 | 11.8326 |  | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 2.3972 | -0.566 | 8.3887 | 8.42 | 14.457 | 3.1462 | 0.6488 | 1.5057 |  |  | -0.72 | -0.694 | 4.552 | -2.22 | 4.4 | -0.709 | 0.317 | -11.42 | -11.44 |  | -9.23 | -9.3 |  |  | 22.1103 | 26.0684 | -14.5243 | -4.6322 | -4.3365 | 4.6091 | 4.2883 | -14.9698 | -12.0761 | 11.0119 | 11.2882 | 121.0804 | 9.2802 | -5.5 | -5.5 | -26.5761 | -26.577 | -2.7817 |  | 7.5803 | 9.5302 | 4.3637 | 2.9533 | -108.89 | 121.7688 | 122.074 | -2.8797 | 8.4378 |  |  |  | 37.4433 | 12.73 | 9.17 | -4.9 | 15.18 | -31.3418 | -31.0739 | 44.9843 | 44.2972 | -5.9028 | 37.7575 | 37.1715 | 7.6284 |  | 4.2153 | 9.261 | -0.6 | -1.6 |  | 53.2428 | 52.7892 | 50.6334 | 76.1975 | 76.7315 | -22.5457 | -74.7518 | -14.9025 |  | 38.9 | 15.87 | 11.7236 | 10.5499 | -8.3421 |  |  |  | 25.0815 |  |  | -89.2 |  | -0.9607 | 19.5 | 16.72 | 24.62 | 13.2 | -3.31 | 14.88 | -25.9215 | -4.5 | -4.56 | 19.9 | 26.42 | -25.6545 | -12.6091 | -52.413 | -51.2909 | 41.0947 | 8.9292 | -2.4177 | -1.9252 | -20.1175 | -27.3244 | -14.816 | -57.0128 | -73.1398 |  | -13.1618 | -12.0372 | 0 | -14.979 | -14.071 | -8.196 | -25.7107 | -25.453 | 22.9228 | 6.38 | -7.26 | 0.3 | 13.305 | -26.7849 | -8.1514 | -8.039 | 8.0712 | 19.7683 | -34.5093 | 3.7738 | 3.4466 |  | 5.9866 | 6.9712 | 5.5633 | 19.4249 | 18.9226 | -33.4913 | 35.7388 | 35.6068 | -16.9098 |  | 26.3737 | -16.38 |  | 0.2007 | 0 | -0.48 | -25.5962 | 2.0014 | 2.054 | 0.094 |  | 2.33 | -10.2341 | 0.699 | -2.78 | 20.9341 |  | 22.8337 | -7.7668 | -8.6049 | 3.1967 |  |  | -12.3326 | 74.5758 | 2.9219 | -20.3087 | 5.3624 | 5.7756 | 134.5016 | -5.4837 | -4.2609 | -12.0584 | 2.4964 | 8.7692 | 9.0119 | 1.7633 | -14.6425 | -12.9742 | -14.25 | 11.9412 | 33.0404 | 16.3236 | 43.6463 | -17.2494 | 34.8963 | -12.1764 | -11.6895 | -11.1846 | -11.3934 |  |  | -13.3747 | -12.4848 | -17.3142 | -17.7276 | 44.33 | 44.57 | -28.6 | -28.4 | 0.3177 | 8.24 | 20.5574 | 24.2769 | 23.8436 | -16.5 | -40.1 | -3.7 | -4.2 | -17.8221 | -17.6668 | -106.284 | 45.5613 | -261.872 | -25.1874 | -17.0398 | 77.731 | 89.8614 | 106.4595 | 72.1093 | 3.0382 | 19.5703 | 20.4209 | 2.5306 | 154.3417 | -188.383 | -29.459 | 36.311 | 0.3528 |  | -9.36 | -2.137 | -2.144 | 6.64 | -6.4 | -1.4604 | 1.2619 | 3.6637 | -8.6137 | -0.4 | 2.518 | 1.884 |  |  | 4.0647 | 3.7879 | 3.1019 |  | 30.7 | 1.8062 | 1.11 |  |  | -16.2694 | -20.7682 | 1.5928 | 9.5001 | -13.4332 | 3.1703 | -25.1 | 10.7 | 12.6164 | -82.5861
30/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 7.1002 | -12.3253 | 6.0047 | 14.7342 |  | 24.2678 |  | 28.998 | 12.7566 | 12.4038 | -15.54 | -33 | 11 | 4.14 | -22 | 2.7512 | 0.7111 | 7.2818 | 7.2695 | 12.3152 | 2.2944 | 0.7056 | 1.4048 |  |  | -0.596 | -0.58 | 3.077 | -4.44 | 4.4 | -1.281 | 0.285 | -11.84 | -11.71 |  | -9.32 | -9.4 |  |  | 19.6845 | 24.0815 | -13.9701 | -4.5922 | -4.2688 | 3.1336 | 3.2093 | -15.4273 | -12.5389 | 13.123 | 13.4197 | 116.6782 | 10.8477 | -5.7 | -5.7 | -26.9886 | -27.1565 | -2.8027 |  | 4.2487 | 7.4691 | 4.8901 | 3.1427 | -122.5928 | 121.7383 | 121.5857 | 9.8941 | 1.0829 |  |  |  | 34.2997 | 11.85 | 8.35 | -5.89 | 14.03 | -29.4664 | -29.6003 | 44.6203 | 43.5516 | -2.7433 | 38.3978 | 37.6831 | 4.3882 |  | 4.4116 | 9.541 | -1.2 | -2.7 |  | 51.5172 | 51.9258 | 49.479 | 81.6336 | 82.1081 | -22.495 | -78.28 | -16.917 |  | 37.65 | 15.29 | 11.4111 | 10.3546 | -7.8929 |  |  |  | 27.1488 |  |  | -89.3 |  | -0.4834 | 20.1 | 14.3 | 25.04 | 13.56 | -2.48 | 13.0665 | -27.9416 | -4.36 | -4.44 | 19.72 | 25.46 | -27.8545 | -14.1182 | -52.7148 | -51.6818 | 34.7773 | 5.6257 | -5.4913 | -5.2549 | -16.9798 | -27.1438 | -14.093 | -70.4334 | -74.0451 |  | -12.5256 | -11.5642 |  | -15.1944 | -14.7952 | 6.672 | -28.0882 | -27.8159 | 21.609 | -6.9 | -2.97 | 2.2 | 13.1615 | -27.3792 | -7.7733 | -7.7557 | 7.8965 | 19.2627 | -30.7415 | 3.5061 | 3.2372 |  | 5.8304 | 6.2182 | 5.0117 | 17.7504 | 17.7504 | -27.1279 | 35.7641 | 35.7839 | -11.8236 | 0 | 26.6325 | -15.46 |  | 0.2016 | -0.05 | -0.35 | -26.6863 |  | 1.974 | 0.083 |  | 0.88 | -17.5007 | -6.253 | -2.76 | 19.1373 |  | 23.0825 | -7.0913 | -7.8628 | 3.0459 |  |  | -11.5837 | 70.712 | 2.3746 | -20.9179 | 6.3815 | 6.1693 | 139.6486 | -5.9822 | -5.5038 | -11.7827 | 2.5654 | 8.4689 | 8.6718 | 1.7138 | -16.5364 | -15.3134 | -17.18 | 11.0834 | 25.939 | 11.4615 | 48.9436 | -19.2141 | 32.7436 | -11.6317 | -10.0521 | -13.3598 | -13.072 | 3.0912 | 3.6016 | -12.9957 | -12.8363 | -16.058 | -16.1542 | 42.83 | 42.3 | -29.1 | -29.5 | 0.3708 | 7.52 | 26.967 | 24.8493 | 25.4934 | -16.5 | -42.2 | -3.7 | -4.2 | -18.1136 | -18.0769 | -119.5638 | 47.6207 | -262.2652 | -23.2231 | -17.983 | 73.8305 | 94.9823 | 107.1902 | 68.738 | -0.5351 | 18.3508 | 15.8001 | 4.1235 | 146.8553 | -186.3566 | -34.6204 | 41.6935 | 0.3528 |  | -9.92 | -2.177 | -2.176 | 7.52 | -6.24 | -1.2577 | 1.0575 | 3.3707 | -8.2902 | -0.1 | 2.381 | 1.587 |  |  | 3.674 | 2.8126 | 3.2698 |  | 31 | 1.4334 | 1 |  |  | -17.6146 | -22.019 | 1.2227 | 10.7337 | -14.9922 | 2.9062 | -25.3 | 11 | 8.5882 | -81.8025
30/06/2026 | 13:00 |  | 0 | -0.5673 | 0.0031 | 4.3792 | 14.1862 | 0 | 23.9773 |  | 27.6824 | 12.1526 | 12.0502 | -15.54 | -35.2 | 11 | 4.14 | -22 | 2.3618 | 1.6149 | 6.9191 | 7.0426 | 12.1587 | 2.6073 | 0.5602 | 1.572 |  |  | -0.544 | -0.526 | 3.271 | -4.44 | 4.4 | -0.84 | 0.304 | -10.96 | -11.03 |  | -8.89 | -9.17 |  |  | 17.4799 | 21.7316 | -16.4718 | -6.5558 | -5.4329 | 10.6428 | 14.2947 | -16.8921 | -15.322 | 19.2192 | 26.3763 | 117.2398 | 8.6305 | -6.2 | -6.2 | -21.6116 | -25.5919 | -2.5698 |  | 1.9784 | 7.8126 | 3.7021 | 2.5335 | -102.7863 | 117.069 | 117.0384 | 11.2949 | 9.8002 |  |  |  | 30.747 | 10.86 | 7.03 | -7.99 | 12.73 | -28.2608 | -28.5287 | 44.7108 | 43.8373 | -1.8864 | 40.7993 | 41.1377 | 3.0683 |  | 4.7913 | 9.561 | -2.3 | -3.9 |  | 51.4513 | 51.5708 | 48.5666 | 79.4407 | 82.294 | -21.706 | -75.7569 | -14.8512 |  | 36.45 | 14.45 | 10.6299 | 9.5734 | -7.2981 |  |  |  | 28.3616 |  |  | -86.6 |  | -0.3406 | 20.1 | 13.58 | 25.12 | 13.64 | -2.2 | 13.5005 | -29.3967 | -4.24 | -4.35 | 17.19 | 22.49 | -27.8364 | -13.9727 | -52.1222 | -51.3 | 35.9199 | 6.2818 | -5.9198 | -5.2693 | -26.7986 | -34.2679 | -14.269 | -70.5077 | -77.1111 |  | -12.4118 | -11.4217 |  | -9.2857 | -8.4977 | -7.684 | -28.8073 | -28.6751 | 21.0047 | 0 | -8.9 | 0 | 13.3865 | -15.1667 | -7.5045 | -7.4961 | 7.4049 | 20.6947 | -33.222 | 3.6768 | 3.4319 |  | 6.1147 | 5.8942 | 5.1296 | 16.7456 | 16.5782 | -24.951 | 35.0148 | 34.7607 | -11.9155 |  | 26.6325 | -15.32 |  | 0.1467 | -0.05 | -0.34 | -26.365 |  | 2.127 | 0.146 | 0 | 0.68 | -18.1479 | -6.4549 | -2.97 | 18.1111 |  | 23.3578 | -6.9271 | -7.7173 | 2.9901 |  |  | -11.388 | 71.5869 | 2.0145 | -21.4463 | 5.5183 | 6.0106 | 146.516 | -6.0727 | -6.2344 | -11.2545 | 2.3575 | 7.8463 | 8.1339 | 1.6372 | -17.484 | -15.2571 | -15.09 | 7.6714 | 17.5627 | 10.6694 | 50.7002 | -20.0216 | 32.2841 | -11.8628 | -11.2833 | -10.1755 | -12.1263 |  |  | -13.4296 | -13.1824 | -14.8823 | -14.657 | 43.96 | 43.53 | -29.7 | -29.7 | 0.195 | 5.92 | 32.4749 | 28.378 | 28.3526 | -16.5 | -43 | -3.3 | -3.8 | -17.8971 | -17.9249 | -128.0909 | 45.9757 | -259.6265 | -20.4548 | -20.3505 | 70.052 | 100.8635 | 111.0666 | 66.8761 | -5.061 | 17.5654 | 12.9898 | 1.168 | 146.2572 | -184.0701 | -37.2569 | 44.9693 | 0.094 |  | -10.32 | -2.142 | -2.164 | 7.44 | -6.32 | -1.6012 | 0.7919 | 2.8153 | -8.2597 | 0.1 | 2.262 | 1.378 | 2.2759 | 2.6058 | 3.7284 | 3.6276 | 3.7007 |  | 31.5 | 2.3495 | 0.94 |  |  | -18.4424 | -21.83 | 2.4657 | 11.0605 | -13.9118 | 1.7081 | -26 | 10.8 | 2.2176 | -73.4896
30/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 7.0531 | -12.1873 | 7.1301 | 13.669 |  | 23.3131 |  | 28.1578 | 12.4386 | 12.0258 | -15.54 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.1229 | 1.4814 | 6.3492 | 6.3273 | 11.1431 | 2.4218 | 0.6759 | 1.7393 |  | -1.1371 | -0.817 | -0.802 | 3.532 | -4.44 | 2.2 | -1.143 | 0.302 | -14.77 | -14.84 |  | -9.35 | -9.4 |  |  | 17.6089 | 22.0241 | -14.4196 | -5.0766 | -4.7651 | 3.9983 | 5.146 | -16.0871 | -13.5937 | 12.7124 | 14.2001 | 122.3883 | 10.2484 | -6.1 | -6 | -27.9838 | -27.5494 | -2.9209 |  | 8.6595 | 7.7829 | 3.6831 | 2.5654 | -115.4515 | 118.839 | 118.839 | 13.5192 | -0.3288 |  |  |  | 29.4497 | 10.57 | 6.82 | -8.55 | 12.08 | -31.6097 | -31.3418 | 46.2055 | 45.0678 | -2.3191 | 43.6404 | 43.8529 | 8.3622 | 0 | 4.7913 | 9.466 | -5.2 | -6 |  | 50.6906 | 51.4565 | 48.7925 | 82.8414 | 83.9642 | -22.0207 | -78.1299 | -14.9519 |  | 34.71 | 13.75 | 10.3174 | 9.1827 | -7.1074 |  |  |  | 27.3747 |  |  | -85.2 |  | 0.2557 | 19.5 | 13.5 | 24.66 | 13.31 | -2.31 | 13.144 | -28.8416 | -4.29 | -4.38 | 17.85 | 21.43 | -28.3818 | -14.2818 | -53.0223 | -52.1818 | 33.5011 | 4.0548 | -7.6861 | -6.7937 | -17.6917 | -24.3848 | -13.523 | -74.6919 | -71.4714 |  | -11.4911 | -10.4959 |  | -13.7829 | -13.417 | 13.84 | -30.2586 | -30.0787 | 18.8993 | -14.36 | -9.42 | 1.8 | 13.0494 | -23.7986 | -8.2129 | -8.183 | 8.9845 | 16.8756 | -28.7361 | 3.4446 | 3.2255 |  | 6.0066 | 6.9561 | 5.1426 | 17.248 | 17.248 | -31.8167 | 36.4113 | 36.4754 | -18.3345 |  | 27.1159 | -17.58 |  | 0.2181 | 0.06 | 1.02 | -26.5176 |  | 2.219 | 0.319 |  | 2.13 | -6.9722 | 4.6433 | -2.78 | 22.2777 |  | 24.6578 | -7.8185 | -8.5067 | 3.0017 |  |  | -12.1282 | 74.0246 | 2.1918 | -20.7823 | 6.8363 | 6.609 | 135.8361 | -4.4342 | -6.2031 | -8.3613 | 2.323 | 7.5607 | 7.7136 | 1.6178 | -16.802 | -16.2278 | -15.51 | 8.4874 | 17.9744 | 12.2121 | 54.5801 | -20.817 | 33.1672 | -11.804 | -10.8017 | -10.7727 | -11.8762 |  |  | -15.1325 | -14.4514 | -16.8789 | -16.3566 | 43.18 | 43.5 | -29.1 | -29 | 0.0705 | 7.2 | 42.5495 | 20.2288 | 20.0658 | -16.5 | -42.7 | -2.4 | -3 | -18.1029 | -17.9085 | -130.5361 | 44.4802 | -263.0365 | -22.7925 | -24.8301 | 75.5173 | 94.0878 | 112.9324 | 71.9104 | -1.7272 | 17.2843 | 17.0524 | -2.3903 | 150.63 | -186.6925 | -37.4236 | 43.8547 | -1.1951 |  | -10.08 | -2.117 | -2.135 | 6.88 | -6.24 | -1.8004 | 0.5875 | 2.6688 | -8.0278 | 0.7 | 3.201 | 2.38 | 2.0527 | 2.3284 | 4.1007 | 2.8545 | 3.4932 |  | 31 | 2.2716 | 1.03 |  |  | -18.9606 | -21.5561 | 2.7614 | 11.9001 | -14.2331 | 1.4018 | -24.5 | 9.7 | 7.7284 | -81.0325
30/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 7.345 | -12.2283 | 6.6452 | 13.3189 |  | 23.8754 |  | 27.8871 | 12.2246 | 11.243 | -15.54 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.1138 | 1.8172 | 6.4016 | 6.2754 | 11.0257 | 2.1371 | 0.6702 | 1.6152 |  | -1.0909 | -0.779 | -0.763 | 3.897 | -4.44 | 4.4 | -0.861 | 0.31 | -13.38 | -13.44 |  | -9.66 | -9.62 |  |  | 18.2419 | 22.9032 | -14.1299 | -7.1634 | -6.4986 | 14.6305 | 28.6709 | -20.4493 | -18.0183 | 13.4911 | 13.1562 | 121.653 | 10.3365 | -6.7 | -6.7 | -28.035 | -23.6462 | -2.7998 |  | 6.3249 | 8.3648 | 3.8268 | 2.6204 | -123.4473 | 118.5033 | 118.717 | 15.4138 | -7.7836 |  |  |  | 30.4776 | 11.01 | 7.53 | -7.94 | 11.88 | -29.1985 | -29.0645 | 44.4098 | 43.5719 | -2.8252 | 42.355 | 41.9711 | 5.8855 |  | 4.608 | 7.526 | -5.2 | -6.2 |  | 50.8909 | 51.1407 | 48.4485 | 82.4437 | 82.9047 | -23.1041 | -76.4654 | -16.9168 |  | 35.96 | 14.19 | 10.3174 | 9.1827 | -7.246 |  |  |  | 28.523 |  |  | -84.2 |  | 0.2972 | 18.7 | 13.4 | 23.66 | 12.66 | -2.37 | 13.8105 | -29.0141 | -5.09 | -5.06 | 18.29 | 21.8 | -28.2545 | -13.9 | -52.704 | -51.1636 | 35.2978 | 4.6482 | -7.2016 | -6.7683 | -19.0558 | -21.3871 | -13.378 | -70.759 | -70.1238 |  | -10.9937 | -10.5568 |  | -13.4294 | -12.5211 | 2.064 | -27.2898 | -26.6549 | 22.1573 | 0 | -6.99 | -4.3 | 12.5285 | -20.6057 | -7.0562 | -7.002 | 7.0861 | 17.6388 | -28.3919 | 3.2652 | 3.0539 |  | 6.2965 | 7.1578 | 5.9614 | 16.9131 | 16.7456 | -31.1469 | 34.8421 | 34.7216 | -15.9483 |  | 27.1891 | -17 | -0.0984 | 0.1476 | 0.04 | 0.34 | -26.7765 | 3.4125 | 2.355 | 0.323 |  | 1.5 | -13.0773 | -0.9295 | -3.14 | 21.1324 |  | 26.5454 | -8.9256 | -9.637 | 3.2014 |  |  | -11.9768 | 76.5048 | 2.3851 | -22.6121 | 7.1265 | 5.8539 | 138.628 | -4.8604 | -5.9865 | -11.4975 | 2.2683 | 7.6778 | 7.7611 | 1.5926 | -16.5789 | -15.2852 | -15.09 | 9.703 | 24.195 | 13.453 | 53.4178 | -20.0284 | 34.1599 | -12.0393 | -10.8989 | -12.4252 | -11.7823 |  |  | -13.0121 | -12.4848 | -16.5757 | -17.1578 | 42.9 | 42.7 | -27.8 | -27.7 | 0.054 | 6.4 | 30.6983 | 23.0751 | 23.0681 | -16.5 | -41.8 | -3.7 | -4.2 | -17.6902 | -17.7201 | -125.8309 | 40.7652 | -260.4195 | -23.471 | -24.034 | 75.2033 | 94.2408 | 108.4296 | 70.5488 | 1.0582 | 20.034 | 18.4053 | -1.4199 | 150.8343 | -187.1135 | -30.165 | 42.0769 | -2.9041 |  | -9.68 | -2.103 | -2.109 | 6.88 | -6.24 | -1.5756 | 0.676 | 2.9892 | -8.4062 | 0.9 | 5.338 | 5.147 |  |  | 3.9131 | 2.6682 | 3.7505 |  | 30.4 | 2.305 | 1.02 |  |  | -18.6677 | -22.0484 | 2.2952 | 11.8021 | -14.1807 | 1.6798 | -24.7 | 9.9 | 14.5941 | -86.5383
30/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 7.4862 | -12.5891 | 6.2797 | 13.4093 |  | 24.7018 |  | 26.7812 | 11.9626 | 11.594 | -15.54 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 3.0725 | 0.8727 | 7.2158 | 7.0003 | 12.2409 | 2.9751 | 0.648 | 1.5534 |  | -1.2632 | -0.671 | -0.654 | 3.802 | -4.44 | 4.4 | -0.736 | 0.306 | -11.29 | -11.33 |  | -9.48 | -9.53 | 4.7151 | 3.1728 | 20.4453 | 25.0239 | -16.1915 | -5.688 | -5.4099 | 5.2688 | 4.7037 | -15.5902 | -12.8488 | 11.3971 | 11.8079 | 124.4299 | 9.0985 | -5.6 | -5.6 | -26.5937 | -25.0966 | -2.6578 |  | 6.8167 | 8.5813 | 4.2308 | 2.6884 | -107.242 | 121.0059 | 122.3792 | 0.7229 | 12.1325 |  |  |  | 38.072 | 12.85 | 9.31 | -4.79 | 15.71 | -31.6097 | -31.4757 | 45.7628 | 44.5137 | -4.4435 | 42.5748 | 41.9332 | 5.8651 |  | 4.2153 | 8.594 | -1.7 | -2.4 |  | 54.355 | 54.8989 | 52.5486 | 79.9899 | 80.3635 | -23.39 | -77.6778 | -17.1073 |  | 40.5 | 16.26 | 11.7236 | 10.4523 | -8.6637 |  |  |  | 24.8514 |  |  | -89.4 |  | 0.7697 | 18.9 | 14.76 | 23.74 | 12.76 | -2.98 | 15.903 | -24.8914 | -5.59 | -5.59 | 20.28 | 25.19 | -23.9636 | -12.0091 | -52.2738 | -51.3909 | 42.4761 | 10.1853 | -1.6197 | -1.5186 | -24.412 | -32.289 | -13.985 | -55.6967 | -74.01 |  | -12.0642 | -10.9734 |  | -10.6502 | -10.7201 | 0 | -29.273 | -29.3027 | 20.3383 | 0 | -13.23 | -0.1 | 13.0709 | -16.6344 | -7.5696 | -7.5235 | 7.2507 | 19.1622 | -32.3886 | 3.244 | 3.0354 |  | 6.4462 | 6.2761 | 5.3735 | 19.5924 | 19.4249 | -30.1421 | 34.8285 | 35.0831 | -15.7923 |  | 24.4938 | -19.17 | -1.014 | 0.2181 | 0.98 | 1.04 | -24.6715 |  | 2.432 | 0.336 |  | 2.09 | -11.2706 | -0.1454 | -3.19 | 20.4643 |  | 25.5688 | -9.4808 | -10.4307 | 3.1501 |  |  | -11.7195 | 77.2742 | 2.1218 | -22.3499 | 4.6763 | 5.279 | 139.2007 | -4.7883 | -3.3669 | -13.4404 | 2.413 | 8.0587 | 8.3079 | 1.7266 | -15.4297 | -14.2683 | -12.99 | 5.5975 | 15.7148 | 21.4725 | 52.7522 | -19.0027 | 33.7075 | -11.9273 | -11.4798 | -11.1795 | -12.3693 |  |  | -12.2156 | -11.6992 | -17.3189 | -17.5211 | 42.94 | 43.03 | -28.2 | -28.4 | 0.195 | 6.64 | 28.3388 | 30.0506 | 29.8063 | -16.5 | -39.3 | -4.6 | -5.1 |  |  | -129.6493 | 42.4673 | -262.2333 | -23.5438 | -26.0353 | 78.585 | 91.819 | 109.7096 | 73.3461 | 4.2683 | 20.5662 | 18.8061 | 0.5578 | 155.9967 | -189.4938 | -29.966 | 38.738 | -0.6091 |  | -9.44 | -2.091 | -2.114 | 6.72 | -6.08 | -1.4894 | 0.8804 | 2.7268 | -8.2322 | 0.5 | 1.236 | 1.962 |  |  | 4.527 | 3.7745 | 3.5686 |  | 30.2 | 2.6448 | 1.06 |  |  | -17.5028 | -21.1716 | 0 | 10.6617 | -13.6677 | 2.2022 | -24.4 | 10.4 | 4.3835 | -75.7193
30/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 7.9031 | -13.157 | 3.5507 | 13.0883 |  | 24.5493 |  | 27.7674 | 12.1556 | 12.0393 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 2.6197 | -0.094 | 7.4384 | 7.2156 | 12.5673 | 2.6602 | 0.5532 | 1.7837 |  | -1.1153 | -0.673 | -0.656 | 3.963 | -2.22 | 6.6 | -0.793 | 0.312 | -11.26 | -11.22 | -10 | -9.66 | -9.73 |  |  | 20.7418 | 25.2012 | -15.393 | -5.9411 | -5.5685 | 4.6761 | 4.9022 | -15.388 | -12.537 | 10.7879 | 11.3158 | 125.9447 | 9.0953 | -5.6 | -5.6 | -26.5588 | -26.1226 | -2.6992 |  | 6.5226 | 8.9569 | 3.8608 | 2.6813 | -105.7161 | 120.6702 | 120.5176 | 1.4512 | 15.5945 |  |  |  | 38.7805 | 13.25 | 9.71 | -4.87 | 15.69 | -30.672 | -30.9399 | 45.304 | 44.2962 | -4.0533 | 41.0808 | 41.0691 | 6.2919 |  | 4.2153 | 8.659 | -3.1 | -4.3 |  | 53.1854 | 53.4764 | 51.0706 | 77.5406 | 78.1938 | -22.8056 | -75.8519 | -15.6599 |  | 34.3 | 14.19 | 11.7236 | 10.6476 | -8.8527 |  |  |  | 28.2792 |  |  | -88.3 |  | 1.9879 | 18.4 | 15.6 | 23.4 | 12.42 | -3.27 | 16.1975 | -28.0866 | -5.88 | -5.99 | 22.46 | 25.52 | -26.9455 | -13.3182 | -52.6261 | -51.2636 | 41.3598 | 9.2327 | -2.4253 | -2.2815 | -23.1662 | -31.0275 | -14.245 | -57.9582 | -76.4694 |  | -12.1263 | -10.9665 | 0 | -11.5229 | -10.9974 | 4.624 | -29.5676 | -29.6586 | 19.8238 | 0 | -5.85 | 0 | 12.8091 | -18.245 | -7.5373 | -7.5406 | 6.8446 | 17.294 | -30.905 | 3.3149 | 3.0369 |  | 6.0063 | 6.732 | 5.8776 | 19.4249 | 19.09 | -29.6398 | 35.5727 | 35.6068 | -15.9818 |  | 25.236 | -18.71 | -0.8016 | 0.1998 | 0.55 | 0.83 | -24.3088 |  | 2.469 | 0.032 |  | 2.7 | -11.0617 | -1.0692 | -3.01 | 22.2145 |  | 25.8526 | -9.3969 | -10.298 | 3.1329 |  |  |  | 78.4759 | 3.2179 | -22.4193 | 7.0065 | 6.7678 | 141.8292 | -4.7395 | -3.8904 | -13.4592 | 2.5095 | 8.4176 | 8.6243 | 1.9139 | -14.4262 | -13.9509 | -13.83 | 6.7456 | 16.2175 | 15.5863 | 53.5247 | -19.7353 | 33.1873 | -11.9153 | -10.5941 | -9.5229 | -12.7576 |  |  | -13.4131 | -12.8034 | -17.2961 | -17.2759 | 42.33 | 41.91 | -27.9 | -28.1 | 0.3177 | 5.52 | 29.4537 | 28.9378 | 28.7993 | -17 | -40.1 | -3.7 | -4.2 | -17.9596 | -17.921 | -131.3328 | 42.4139 | -261.7104 | -23.3028 | -26.2199 | 76.7389 | 92.9288 | 108.8371 | 72.1854 | 1.7133 | 18.216 | 17.0083 | 0.4101 | 152.5192 | -187.481 | -31.1834 | 39.7451 | -0.0452 |  | -9.44 | -2.056 | -2.067 | 6.48 | -6.32 | -0.9178 | 0.9384 | 3.3707 | -8.2597 | -0.3 | 2.038 | 1.557 |  |  | 3.7822 | 2.9342 | 4.3055 |  | 29.7 | 1.577 | 1.11 |  |  | -17.5057 | -21.7036 | 0 | 9.5057 | -14.5319 | 3.7913 | -23.9 | 10.1 | 3.8136 | -69.7105
30/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 8.3209 | -13.6284 | 3.8793 | 12.4377 |  | 24.523 |  | 28.3993 | 12.5206 | 12.1468 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 2.0011 | 0.1023 | 7.5827 | 7.4179 | 12.7686 | 2.8351 | 0.5295 | 1.7109 |  | -1.2536 | -0.441 | -0.42 | 4.113 | -2.22 | 6.6 | -0.634 | 0.325 | -9.14 | -9.01 |  | -11.07 | -11.06 | 6.5433 | 3.2216 | 21.0983 | 25.3947 | -14.0465 | -5.161 | -5.0176 | 5.4699 | 4.5007 | -14.5271 | -12.0844 | 11.7928 | 11.5528 | 122.4551 | 10.1486 | -5.6 | -5.6 | -27.4998 | -27.095 | -2.6921 |  | 6.8521 | 11.4442 | 3.5343 | 2.4944 | -116.3365 | 121.7688 | 121.7078 | 2.215 | 8.6182 |  |  |  | 36.0162 | 11.29 | 7.92 | -5.85 | 14.56 | -31.3418 | -31.4757 | 45.2658 | 43.558 | -3.9287 | 42.4494 | 42.8698 | 6.9241 |  | 4.2153 | 8.781 | -3.5 | -4.6 |  | 52.7981 | 52.9877 | 50.7072 | 78.4087 | 79.2995 | -22.5143 | -78.2131 | -12.4656 |  | 34.13 | 14.29 | 11.8799 | 10.6476 | -8.7908 |  |  |  | 26.4659 |  |  | -89.3 |  | 1.629 | 17.9 | 15.12 | 22.58 | 11.91 | -3.34 | 16.0425 | -26.8615 | -5.69 | -5.81 | 20.06 | 25.92 | -26.3818 | -13.3091 | -52.451 | -51.8 | 38.9738 | 6.4691 | -4.7365 | -4.5024 | -12.5575 | -20.4654 | -13.688 | -61.5077 | -75.068 |  | -12.2588 | -10.674 | 0 | -17.3364 | -15.9983 | 31.76 | -31.0924 | -31.2399 | 15.878 | -12.54 | -15.24 | 4.1 | 12.221 | -27.9501 | -7.3982 | -7.3497 | 6.6929 | 13.5072 | -26.7423 | 3.5291 | 3.248 |  | 6.7354 | 6.5766 | 5.6332 | 19.2575 | 19.09 | -27.4628 | 35.7653 | 35.5802 | -15.3879 |  | 21.4224 | -20.07 | -1.9112 | 0.2007 | 2.04 | 1.15 | -21.2269 |  | 2.547 | 0.22 |  | 3.83 | -10.8257 | -1.5666 | -3.06 | 22.5586 |  | 25.627 | -9.904 | -10.7825 | 3.271 |  |  | -12.5353 | 77.9727 | 2.6928 | -22.1809 | 6.5443 | 5.6827 | 139.3381 | -4.5144 | -2.9658 | -14.3273 | 2.5032 | 8.4689 | 8.6085 | 1.7655 | -13.9615 | -13.5841 | -13.41 | 7.3295 | 11.7936 | 14.976 | 56.6614 | -18.2493 | 33.7142 | -12.4932 | -11.7904 | -11.1756 | 0 |  |  | -13.4241 | -13.1769 | -16.677 | -16.1794 | 41.71 | 41.56 | -25.7 | -25.9 | 0.195 | 4.08 | 28.757 | 28.0812 | 28.0719 | -17.4 | -39.7 | -3.3 | -3.8 |  |  | -133.6893 | 42.5438 | -261.4785 | -23.5046 | -25.5669 | 79.5881 | 88.8007 | 107.7266 | 75.7089 | 4.3936 | 21.5788 | 19.9259 | 2.8372 | 158.6131 | -191.665 | -26.539 | 34.577 | -0.1624 |  | -8.4 | -2.144 | -2.154 | 5.68 | -5.84 | -0.6901 | 0.4715 | 2.7543 | -8.9647 | 0 | 3.719 | 5.888 |  |  | 3.8232 | 3.2859 | 3.9216 |  | 28.8 | 1.4339 | 0.88 |  |  | -17.2327 | -21.3738 | 0 | 10.2407 | -13.3956 | 2.3682 | -22.9 | 9.5 | 2.9859 | -73.1843
30/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 7.9229 | -13.3382 | 4.1474 | 12.8713 |  | 23.6638 |  | 27.9756 | 12.3446 | 11.9801 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 5.796 |  | 2.9133 | -0.0366 | 7.848 | 7.8563 | 13.5097 | 2.9442 | 0.5252 | 1.8183 |  | -1.1649 | -0.333 | -0.315 | 4.374 | -4.44 | 6.6 | -0.696 | 0.332 | -8.37 | -8.34 |  | -10.87 | -10.92 | 6.1563 | 3.336 | 18.8605 | 23.0584 | -14.3589 | -5.1114 | -4.9093 | 3.6365 | 3.5089 | -15.1675 | -12.8217 | 9.6355 | 10.1013 | 127.1602 | 10.1588 | -5.4 | -5.4 | -27.2978 | -27.096 | -2.5904 |  | 7.0605 | 11.953 | 3.2651 | 2.2841 | -107.181 | 119.5104 | 120.3344 | 0.2575 | 10.099 |  |  |  | 34.9384 | 11.27 | 7.89 | -6.21 | 13.97 | -32.1455 | -32.2795 | 45.533 | 44.1748 | -3.6504 | 43.3284 | 43.1113 | 7.0773 |  | 4.4116 | 8.348 | -3.6 | -4.6 |  | 53.3887 | 53.8851 | 50.9421 | 77.7562 | 78.5452 | -22.7166 | -76.7695 | -12.8951 |  | 33.46 | 13.95 | 11.4111 | 10.3546 | -8.6603 |  |  |  | 25.0407 |  |  | -89.2 |  | 1.7865 | 17.2 | 15.14 | 22.08 | 11.47 | -3.24 | 15.407 | -25.5565 | -5.56 | -5.7 | 20.47 | 25.13 | -25 | -12.3545 | -53.8541 | -52.5091 | 37.8299 | 6.0673 | -5.3989 | -5.1717 | -14.0281 | -21.8063 | -13.17 | -60.5042 | -72.1673 |  | -11.6216 | -9.9166 |  | -16.1203 | -15.5513 | 32.272 | -30.0602 | -30.0169 | 16.8926 | -10.38 | -13.66 | 0.1 | 12.1189 | -25.6184 | -7.3388 | -7.3477 | 7.1544 | 13.8403 | -28.3843 | 3.1165 | 2.944 |  | 0 | 0 | 0 | 20.4297 | 20.0948 | -26.1232 | 36.5379 | 36.6655 | -13.2544 |  | 21.8863 | -19.51 | -2.3159 | 0.165 | 1.94 | 0.53 | -20.0572 |  | 2.516 | 0.23 | 0 | 4.58 | -11.8798 | -2.8967 | -2.95 | 22.6324 |  | 26.2978 | -10.2223 | -11.0029 | 3.2444 |  |  | -12.8332 | 78.3926 | 2.3072 | -22.0825 | 6.5031 | 5.3912 | 143.0867 | -4.5267 | -3.4338 | -13.6793 | 2.7272 | 8.3663 | 8.5927 | 2.0337 | -12.7601 | -11.1955 | -13.41 | 7.1873 | 17.7733 | 17.8967 | 55.1197 | -15.9511 | 35.6483 | -12.4998 | -11.6068 | -11.7537 | -10.5808 |  |  | -13.8471 | -13.5065 | -15.2503 | -14.9622 | 39.72 | 39.6 | -28.5 | -28.4 | 0.2115 | 1.68 | 31.4311 | 28.2588 | 28.1588 | -17.4 | -40.1 | -3.3 | -3.8 |  | -17.9187 | -128.111 | 41.0548 | -261.939 | -24.6227 | -24.0915 | 85.197 | 82.4275 | 112.1462 | 80.9526 | 12.6895 | 18.4653 | 19.407 | -1.3604 | 167.0486 | -193.4061 | -21.3957 | 31.6376 | -0.1624 | -0.99 | -8.48 | -2.131 | -2.129 | 4.8 | -4.88 | -1.2327 | -0.7614 | 2.9007 | -7.3228 | -0.2 | 4.266 | 3.179 |  |  | 3.5286 | 3.5296 | 3.4315 |  | 28 | 1.413 | 0.94 |  | 0 | -17.4362 | -21.0144 | 0 | 9.9025 | -13.5765 | 2.6817 | -22.6 | 6.9 | 6.1058 | -75.9685
30/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 6.1272 | -11.1509 | 5.9608 | 12.8288 |  | 23.0976 |  | 28.0927 | 12.1916 | 11.5061 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.7964 | 0.8803 | 7.4417 | 7.4129 | 12.703 | 3.2685 | 0.6224 | 1.2587 |  | -1.2746 | -0.011 | 0.008 | 3.984 | -4.44 | 4.4 | -0.829 | 0.321 | -5.02 | -5.03 |  | -10.99 | -11.06 | 5.9406 | 3.373 | 18.4662 | 22.7414 | -14.5081 | -3.6923 | -3.2419 | 4.1107 | 4.0634 | -15.89 | -12.9478 | 10.7727 | 11.2433 | 123.1956 | 9.4123 | -5.6 | -5.6 | -28.0532 | -27.8908 | -2.5762 |  | 5.0402 | 12.3656 | 3.2938 | 2.3639 | -116.1839 | 120.4565 | 120.1208 | 3.0075 | 0.4014 |  |  |  | 34.0203 | 10.89 | 7.23 | -7.11 | 13.17 | -29.1985 | -29.0645 | 43.4173 | 42.0412 | -3.7725 | 46.9057 | 46.9438 | 4.4804 |  | 4.4116 | 8.495 | -5 | -5.9 |  | 52.6919 | 49.9722 | 50.3136 | 71.5954 | 72.128 | -21.5602 | -70.2726 | -10.9845 |  | 33.26 | 14.15 | 11.2549 | 10.0616 | -8.6078 |  |  |  | 24.9678 |  |  | -86.7 |  | 1.0236 | 16.7 | 14.14 | 21.16 | 10.81 | -3.06 | 15.252 | -26.244 | -4.42 | -4.38 | 20.97 | 24.06 | -24.5091 | -12.4 | -51.8462 | -49.9909 | 35.6218 | 4.815 | -5.1615 | -5.6981 | -19.4432 | -26.2405 | -13.137 | -64.9726 | -50.5946 |  | -11.8459 | -10.3516 | 0 | -12.9237 | -13.5022 | 7.696 | -28.988 | -28.3981 | 17.4179 | 0 | -14.37 | 6.8 | 12.1728 | -20.1065 | -6.8963 | -6.8875 | 6.7098 | 14.7093 | -33.556 | 2.9831 | 2.726 |  | 0 | 2.6618 | 0 | 17.4155 | 17.4155 | -16.4107 | 34.4641 | 34.0621 | -5.1502 | 0 | 20.6363 | -18.83 | -2.6162 | 0.2007 | 1.99 | 0.08 | -20.4589 |  | 2.493 | 0.236 |  | 2.53 | -21.7409 | -13.4431 |  | 19.3861 |  | 27.2756 | -10.0509 | -10.9756 | 3.2569 |  |  | -13.4296 | 76.9057 | 2.6932 | -22.7657 | 5.9335 | 5.0574 | 164.7137 | -4.7552 | -4.5695 | -13.3861 | 2.5452 | 8.4249 | 8.6164 | 1.9064 | -4.9651 | -2.5125 | -9.64 | 3.3331 | 15.2001 | 29.5031 | 65.8987 | -5.3629 | 45.0301 | -14.3359 | -13.3205 | 0 | 0 | 14.0742 | 11.7009 | -12.5837 | -12.0508 | -13.6105 | -13.445 | 32.39 | 32.45 | -27.6 | -27.7 | 0.195 | -0.4 | 32.2128 | 27.9118 | 27.5146 | -17.7 | -38.8 | -4.6 | -5.1 |  |  | -114.0412 | 41.7088 | -262.7075 | -21.3411 | -19.2139 | 105.2139 | 61.8607 | 112.6129 | 92.8341 | 37.4821 | 24.0391 | 23.5639 | -4.0151 | 199.5288 | -198.4566 | 6.575 | 7.8197 | -0.5603 | -0.99 | -8.48 | -2.095 | -2.093 | 4.24 | -3.12 | -1.7543 | -2.6352 | 3.1662 | -5.8 | 0.8 | 2.913 | 4.392 |  |  | 4.1941 | 3.4023 | 3.4466 |  | 25.1 | 1.6093 | 0.71 |  | -3.7101 | -15.5143 | -19.2903 | -3.0142 | 9.5026 | -11.5914 | 1.3587 | -20.9 | 4.9 | 14.6385 | -88.0146
30/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.6414 | -10.2571 | 6.7683 | 12.2796 | 0 | 22.3195 |  | 24.5593 | 10.7757 | 10.3964 | -15.54 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.7338 | 1.9209 | 7.2806 | 7.1066 | 12.3481 | 2.5354 | 0.6639 | 1.9564 |  | -1.3333 | 0.074 | 0.123 | 3.899 | -4.44 | 4.4 | -0.745 | 0.321 | -5 | -5.22 |  | -10.6 | -10.66 | 5.7878 | 3.6509 | 17.9716 | 21.8 | -13.1742 | -5.1369 | -4.5819 | 21.4949 | 19.5201 | -18.4209 | -16.0664 | 22.3903 | 24.9595 | 115.513 | 8.9205 | -5.3 | -5.5 | -27.2025 | -24.5036 | -2.2456 |  | 3.895 | 11.6552 | 3.1311 | 2.1465 | -113.3152 | 116.9774 | 117.6488 | 2.4763 | 2.8738 |  |  |  | 30.2979 | 10.41 | 6.24 | -8.07 | 12.09 | -29.7343 | -29.3324 | 42.8124 | 41.196 | -4.4296 | 49.7727 | 47.5638 | 3.7147 |  | 4.4116 | 9.604 | -14.9 | -15 |  | 48.155 | 49.3125 | 46.6064 | 70.7908 | 71.7295 | -21.404 | -67.9485 | -10.6166 |  | 33.45 | 13.71 | 10.7861 | 9.7687 | -8.3437 |  |  |  | 22.9169 |  |  | -50.9 | -50.6 | 0.0031 | 14.9 | 13.56 | 20 | 10.01 | -2.91 | 14.849 | -23.3313 | -3.2 | -3.28 | 18.42 | 23.17 | -22.4 | -11.2273 | -51.0992 | -49.7364 | 34.0494 | 4.6849 | -5.4512 | -5.6393 | -20.5831 | -30.5556 | -13.232 | -69.4536 | -22.8077 |  | -9.7451 | -8.2997 |  | -12.1838 | -12.2293 | 11.792 | -29.7046 | -29.3358 | 18.6446 | -11.78 | -7.59 | -0.7 | 12.2191 | -15.4432 | -6.9876 | -6.9454 | 7.3187 | 17.1821 | -32.693 | 2.8657 | 2.2634 |  | 0 | 2.5943 | 0 | 17.4155 | 17.248 | -15.0711 | 33.8551 | 33.6662 | -4.3994 | 0 | 18.9957 | -19.31 | -2.7187 | 0.2007 | 1.64 | 1.18 | -19.1691 |  | 2.475 | 0.353 |  | 2.98 | -21.8164 | -13.6059 | -2.21 | 20.8975 |  | 27.8657 | -9.9783 | -10.806 | 3.2645 |  |  | -12.8149 | 77.0048 | 2.9355 | -23.6369 | 5.5844 | 4.5281 | 160.3358 | -3.964 | -5.2908 | -11.744 | 2.5763 | 8.3956 | 8.6085 | 1.8408 | 4.6194 | 4.6327 | -4.19 | 0 | 0 | 45.7882 | 85.2368 | 1.8578 | 49.956 | -15.7288 | -14.7656 | 0 | 0 |  | 26.2952 | -6.2115 | -6.0357 | -10.2731 | -9.5731 | 29.03 | 29.3 | -27.8 | -28 | 0.2115 | -3.2 | 39.1237 | 20.7488 | 20.9406 | -17.4 | -40.4 | -8.9 | -9.5 | -17.6757 | -17.4844 | -109.3485 | 40.4846 | -251.5697 | -12.2323 | -13.8471 | 125.5417 | 34.5815 | 87.3033 | 106.957 | 68.8126 | 28.7056 | 28.1519 | 20.0092 | 231.3241 | -201.6031 | 43.5778 | -23.059 | -1.1707 |  | -7.6 | -2.118 | -2.131 | 2.72 | -1.44 | -2.0144 | -4.2466 | 3.5752 | -3.6606 | 0.2 | 2.751 | 3.474 |  |  | 3.8874 | 4.1398 | 4.374 |  | 26.5 | 1.4067 | 0.68 |  | -7.2775 | -15.0631 | -16.4343 | -7.2393 | 7.5799 | -8.0903 | 0 | -22 | 5.9 | 28.5157 | -99.8084
30/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 3.6345 | -7.8161 | 7.8565 | 12.5191 |  | 20.3179 |  | 27.2704 | 11.9566 | 11.2076 | -13.32 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 2.1443 | 3.7293 | 7.1468 | 7.1816 | 12.2705 | 2.1472 | 0.6718 | 1.8628 |  | -1.2263 | -0.354 | -0.337 | 4.427 | -6.66 | 2.2 | -1.02 | 0.331 | -7.69 | -7.73 |  | -11.67 | -11.72 | 5.9285 | 3.6945 | 15.6959 | 19.9794 | -12.7698 | -3.3964 | -2.8645 | 4.9621 | 4.2585 | -16.6435 | -14.0671 | 12.0914 | 12.0823 | 124.6188 | 10.4389 | -6.3 | -6.4 | -29.2174 | -28.7963 | -2.4336 |  | 7.2555 | 11.6558 | 2.6297 | 1.7876 | -133.7626 | 118.0456 | 117.7404 | 16.2264 | -25.1375 |  |  |  | 29.2101 | 9.88 | 5.34 | -9.24 | 11.08 | -31.2078 | -30.9399 | 44.3551 | 42.6419 | -2.3834 | 46.7703 | 46.5077 | 6.9154 |  | 4.608 | 9.658 | -17.3 | -16.6 |  | 48.0832 | 48.3865 | 45.0323 | 72.1702 | 72.7475 | -21.3604 | -68.0483 | -11.407 |  | 30.18 | 12.23 | 10.3174 | 9.0851 | -8.0325 |  |  |  | 23.5234 |  |  | -51.6 | -50.9 | -0.4321 | 14.7 | 11.86 | 19.18 | 9.31 | -2.14 | 13.919 | -23.5713 | -4.16 | -4.17 | 17.4 | 23.06 | -23.0545 | -11.4727 | -50.3869 | -49.5091 | 30.9523 | 3.3537 | -7.7809 | -7.4054 | -28.3978 | -35.4205 | -12.952 | -80.9937 | -5.5597 |  | -8.4803 | -6.5712 | 0 | -5.9064 | -5.9811 | -3.076 | -25.7511 | -25.3141 | 23.1571 | 6.32 | -14.05 | -0.4 | 12.343 | -4.0507 | -7.9794 | -7.9535 | 8.0305 | 22.4425 | -34.0272 | 2.9027 | 2.6844 |  | 4.3847 | 2.7923 | 3.3087 | 17.9178 | 18.5876 | -24.1137 | 31.7126 | 31.9412 | -11.4951 | 0 | 24.0299 | -18.72 | -2.51 | 0.2538 | 1.87 | -0.16 | -23.6214 |  | 2.252 | 0.833 |  | 1.98 | -15.5921 | -6.6533 | -3.22 | 19.2591 |  | 29.4187 | -9.2105 | -10.0395 | 3.16 |  |  |  | 75.949 | 2.5011 | -22.8579 | 5.3423 | 5.1164 | 159.8479 | -3.6152 | -7.7321 | -8.7531 | 2.8298 | 7.9489 | 8.126 | 1.9765 | 11.0723 | 11.2356 | -3.35 | 4.4037 | 20.083 | 47.2484 | 100.1835 | 8.0068 |  | -18.0292 | -17.3469 | 0 | 0 | 28.0126 |  | -1.5203 | -1.2016 | -10.9347 | -10.3459 | 25.65 | 26.04 | -27.5 | -27.5 | 0.0357 | -2.48 | 41.7773 | 25.9678 | 25.8715 | -16.9 | -40.5 | -13.2 | -13.7 | -17.2124 | -17.1279 | -103.4811 | 22.4122 | -235.94 | -1.2558 | -7.7666 | 124.7786 | 30.8551 | 83.5703 | 103.7894 | 74.6654 | 32.8701 | 25.486 | 18.2364 | 234.6218 | -191.283 | 61.379 | -38.0887 | -0.7947 |  | -8 | -2.13 | -2.137 | 4.16 | -1.52 | -2.8572 | -3.8071 | 3.1662 | -4.921 | 1.9 | 4.397 | 3.938 |  |  | 4.5338 | 4.8228 | 3.1226 |  | 27.5 | 0.5796 | 0.56 |  | -10.5353 | -12.42 | -15.6679 | -9.8143 | 5.9961 | 0 |  | -24.7 | 8.6 | 53.8105 | -115.3306
30/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.1926 | -8.3389 | 9.1775 | 10.1166 |  | 17.8348 |  | 25.6813 | 11.2537 | 10.9799 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.491 | 4.3602 | 6.318 | 6.0899 | 10.8464 | 2.9921 | 0.6297 | 1.2365 |  | -1.3844 | -0.491 | -0.481 | 4.068 | -8.88 | -2.2 | -1.81 | 0.321 | -8.72 | -8.69 |  | -12.58 | -12.52 | 3.5293 | 3.7018 | 21.64 | 23.8726 | -14.4773 | -6.8607 | -6.2353 | 4.8592 | 4.9281 | -14.4813 | -12.1327 | 13.6044 | 13.7725 | 119.6923 | 10.367 | -7 | -6.9 | -29.3431 | -29.027 | -2.5679 |  | 5.2736 | 11.1937 | 2.7677 | 1.9926 | -141.911 | 119.9987 | 119.6325 | 21.0104 | -20.8812 |  |  |  | 27.0645 | 9.35 | 5.72 | -9.66 | 10.01 | -23.7062 | -23.1704 | 39.4716 | 38.6134 | -3.2145 | 39.4693 | 38.8828 | 5.1396 |  | 4.7913 | 10.02 | -14.4 | -13.7 |  | 44.8686 | 44.9714 | 43.4788 | 72.1134 | 72.5029 | -24.4268 | -64.2859 | -15.1648 |  | 30.68 | 12.42 | 10.0049 | 8.8898 | -8.4096 |  |  |  | 31.8174 |  |  | -51.7 | -52.8 | -0.8655 | 15.8 | 12.46 | 20.3 | 9.97 | -2 | 13.5625 | -31.4043 | -1.97 | -2.03 | 15.61 | 14.55 | -30.5636 | -14.6455 | -49.4005 | -48.2273 | 30.0617 | -1.1899 | -12.4698 | -12.0808 | -27.3192 | -34.1482 | -13.457 | -87.5726 | -34.1534 |  | -5.3814 | -4.0743 | 0 | -8.1437 | -8.2415 | -5.124 | -21.5477 | -21.4779 | 20.7413 | 0 | -10.07 | 0 | 12.1146 | -7.7459 | -6.6702 | -6.7147 | 8.3798 | 22.5419 | -34.8847 | 3.471 | 2.9709 |  | 2.867 | 2.637 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | -26.793 | 30.8547 | 31.2168 | -12.3956 | 0 | 25.3776 | -18.85 | -2.3305 | 0.2795 | 1.77 | -1.45 | -24.5314 |  | 2.239 | 0.353 |  | 1.38 | -15.0091 | -4.9321 | -3.1 | 19.7109 |  | 29.3906 | -9.4082 | -10.3824 | 3.4669 |  |  | -12.4737 | 77.9427 | 1.5638 | -21.9102 | 5.2832 | 5.1541 | 161.4059 | -3.2549 | -7.2114 | -9.5032 | 2.6398 | 8.7252 | 8.8695 | 1.8788 | 5.3131 | 7.1692 | -1.68 | 0 | 42.7811 | 15.8233 | 58.0451 | 11.5889 |  | -17.5166 | -17.4498 | 0 | 0 |  |  | -5.6072 | -5.1678 | -10.9181 | -11.1339 | 24.56 | 24.88 | -26.3 | -27.2 | 0.1071 | -2.48 | 42.0021 | 23.4972 | 23.3912 | -16.9 | -38.8 | -10.1 | -10.6 | -17.5157 | -17.4346 | -70.4152 | 54.9826 | -215.6874 | 22.4574 | -19.8939 | 108.1145 | 51.9491 | 91.7625 | 95.6976 | 51.4679 | 32.6838 | 33.1497 | 9.4729 | 213.2817 | -188.4922 | 37.0645 | -14.2126 | -0.3967 |  | -8.64 | -2.25 | -2.258 | 4.88 | -2.16 | -2.8953 | -3.7491 | 3.3402 | -5.214 | 1.6 | 3.639 | 3.709 | 0 | 0 | 4.2599 | 3.9984 | 3.1587 |  | 26 | 2.6432 | 0.72 |  | -11.4731 | -12.1839 | -14.5842 | -10.5113 | 6.1752 | 0 | 0 | -22.9 | 6 | 38.7813 | -114.9571
30/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 5.284 | -9.7163 | 7.5915 | 9.9734 |  | 19.8878 |  | 22.885 | 9.5587 | 9.1955 | -13.32 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 2.6237 | 2.1443 | 7.5785 | 7.5767 | 13.1091 | 3.0483 | 0.2513 | 0.7462 |  | -1.4217 | -0.221 | -0.196 | 3.932 | -6.66 | 2.2 | -2.078 | 0.341 | -7.11 | -7.15 |  | -11.38 | -11.46 | 3.9102 | 3.5237 | 24.2217 | 26.3528 | -15.137 | -4.8017 | -4.3211 | 3.1544 | 2.2061 | -13.4546 | -10.4837 | 7.9581 | 8.4302 | 120.9891 | 8.2767 | -6.3 | -6.3 | -27.5822 | -27.4784 | -2.3712 |  | 8.8398 | 11.3914 | 2.9047 | 1.9908 | -105.4109 | 118.3813 | 117.191 | 8.5166 | -5.0815 |  |  |  | 26.9648 | 9.14 | 5.92 | -10.46 | 8.68 | -25.1797 | -25.0458 | 39.3469 | 38.2311 | -2.7528 | 41.8064 | 41.8392 | 8.2567 |  | 4.608 | 8.961 | -15.7 | -15.6 |  | 45.0863 | 44.8832 | 43.0207 | 68.6366 | 68.9043 | -20.1303 | -65.7626 | -9.7046 |  | 30.91 | 12.53 | 8.9111 | 7.8156 | -7.395 |  |  |  | 23.7991 |  |  | -50 | -50.5 | -1.7114 | 13.4 | 13.62 | 17.54 | 7.88 | -2.38 | 11.9815 | -24.4589 | -1.66 | -1.74 | 15.34 | 8.36 | -23.3273 | -11.9818 | -47.5204 | -46.4364 | 24.817 | -1.6111 | -12.8146 | -13.0799 | -28.0394 | -36.8405 | -13.394 | -77.2727 | -35.0569 |  | -4.8513 | -3.8964 |  | -6.0428 | -5.9595 | -12.292 | -20.2012 | -20.1324 | 23.1366 | 0 | -3.21 | 0.1 | 12.4014 | -4.4555 | -7.7187 | -7.6751 | 8.4766 | 23.55 | -35.8548 | 3.4962 | 3.2452 |  | 0 | 2.7984 | 0 | 12.7267 | 12.0569 | -25.1184 | 29.7534 | 29.6615 | -12.3153 |  | 22.1061 | -20.88 | -2.9165 | 0.2776 | 2.27 | 0.62 | -21.6617 |  | 2.235 | 0.463 |  | 1.76 | -12.1742 | -3.8584 | -3.35 | 19.9904 |  | 30.2828 | -10.1922 | -11.0006 | 3.8183 |  |  | -11.8886 | 71.7285 | 1.57 | -19.969 | 4.8759 | 5.8568 | 168.5056 | -2.1942 | -7.1424 | -8.7603 | 2.3174 | 9.2599 | 9.4549 | 1.6049 | 5.6287 | 8.5281 | -1.26 |  | 47.3649 | 19.3495 | 54.3094 | 10.4003 |  | -17.2323 | -16.4251 | 0 | -10.3186 | 33.4284 | 33.0421 | -6.217 | -6.0082 | -10.509 | -10.0133 | 25.31 | 25.62 | -28.2 | -28.1 | 0.1584 | -4.24 | 46.2086 | 23.1326 | 22.8407 | -17 | -39.3 | -9.7 | -10.1 |  |  | -65.9335 | 54.1976 | -218.6099 | 20.4006 | -20.64 | 108.1973 | 54.5037 | 94.5497 | 97.4183 | 54.8525 | 28.8303 | 31.6539 | 10.4813 | 214.7197 | -190.3791 | 37.2414 | -12.8967 | 0.0012 |  | -9.76 | -2.302 | -2.298 | 5.28 | -1.76 | -3.6061 | -4.1886 | 3.9261 | -5.1255 | 1.4 | 2.354 | 2.138 |  |  | 4.0144 | 3.614 | 3.0249 |  | 26.2 | 2.8586 | 0.56 |  | -10.6429 | -12.6491 | -15.2215 | -10.0585 | 6.2428 |  | 0 | -22.8 | 6.4 | 37.7453 | -110.2378
30/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 5.2486 | -9.8495 | 7.2718 | 10.2026 |  | 20.6805 |  | 21.1858 | 8.7277 | 8.502 | -15.54 |  |  | 3.312 | -22 | 2.7604 | 1.0936 | 8.2682 | 8.2119 | 14.1225 | 2.7518 | 0.2434 | 0.7269 |  | -1.4004 | 0.063 | 0.115 | 4.443 | -4.44 | 4.4 | -2.024 | 0.356 | -5.66 | -5.62 |  | -10.41 | -10.49 | 3.6524 | 3.6163 | 23.2141 | 25.7581 | -14.2764 | -3.6612 | -3.2423 | 1.434 | 1.4796 | -12.8246 | -9.9035 | 6.587 | 6.8257 | 119.3872 | 9.8244 | -5.3 | -5.3 | -26.9762 | -26.6069 | -2.3511 |  | 5.2557 | 11.6796 | 2.7512 | 1.9836 | -91.5555 | 113.834 | 113.3762 | 14.6609 | -0.7151 |  |  |  | 23.6316 | 8.37 | 5.83 | -11.84 | 5.37 | -23.3043 | -22.9025 | 38.1763 | 36.6001 | -3.3721 | 41.885 | 41.3107 | 5.2348 |  | 4.2153 | 4.465 | -17.4 | -17.2 |  | 41.9534 | 42.2964 | 40.3773 | 66.5089 | 67.3334 | -17.556 | -65.062 | -7.026 |  | 27.07 | 10.77 | 8.4424 | 7.3273 | -7.062 |  |  |  | 25.807 |  |  | -47.6 | -48.1 | -2.2131 | 12.3 | 11.88 | 16.46 | 7.07 | -1.83 | 9.0055 | -25.619 | -1.78 | -1.83 | 16.84 | 7.15 | -24.8182 | -12.5818 | -46.7616 | -45.8818 | 21.4349 | -4.6397 | -15.916 | -15.6628 | -28.8981 | -37.1167 | -12.734 | -81.9138 | -36.0116 |  | -4.4366 | -3.7188 | 0 | -6.1248 | -5.9701 | -13.316 | -19.5935 | -19.3968 | 23.7608 | 0 | -3.36 | 0 | 12.235 | -4.2176 | -8.0573 | -7.9811 | 7.944 | 24.709 | -35.7396 | 3.5005 | 3.2553 |  | 0 | 2.5484 | 0 | 10.7172 | 10.3823 | -19.7598 | 28.6385 | 28.8943 | -7.4753 |  | 21.6031 | -20.6 | -3.3211 | 0.2538 | 2.78 | 0.1 | -21.4425 | 1.4995 | 2.27 | 0.553 |  | 0.74 | -18.9732 | -10.219 | -3.36 | 18.6958 |  | 30.7089 | -10.6809 | -11.5227 | 3.8654 |  |  | -11.0961 | 69.1718 | 1.3199 | -19.0695 | 5.0777 | 4.1714 | 179.2871 | -2.0398 | -6.4235 | -8.7875 | 2.043 | 9.3258 | 9.6289 | 1.3548 | 5.201 | 6.8252 | -2.51 | 0 | 48.6889 | 17.1469 | 54.0372 | 10.9147 |  | -17.8103 | -17.4776 | -11.4303 | 0 |  |  | -9.8865 | -9.4141 | -9.1182 | -8.3644 | 25.47 | 25.57 | -28.6 | -28.8 | 0.1236 | -5.76 | 53.6403 | 20.9883 | 20.5099 | -17.4 | -39.3 | -6.7 | -7.2 |  | -17.6992 | -60.3613 | 58.3004 | -222.4976 | 16.8607 | -20.2037 | 105.0648 | 51.8917 | 105.7613 | 101.7378 | 51.4181 | 32.6581 | 31.9792 | 2.647 | 208.5978 | -193.2112 | 29.5821 | -7.4299 | -0.2087 |  | -9.92 | -2.28 | -2.29 | 5.6 | -1.84 | -3.9569 | -3.9536 | 3.6942 | -4.6555 | 1.8 | 2.538 | 2.41 |  |  | 3.2641 | 3.0921 | 3.2261 |  | 25.3 | 3.6805 | 0.5 |  | -10.5219 | -12.8771 | -15.3295 | -10.18 | 5.5769 |  | 0 | -22.6 | 5.4 | 39.973 | -109.8023
30/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 5.0897 | -9.661 | 7.9454 | 10.34 |  | 20.1691 |  | 21.717 | 9.0537 | 8.7996 | -17.76 |  |  | 3.312 | -19.8 | 2.4332 | 1.5077 | 8.1337 | 8.1697 | 14.0444 | 3.0272 | 0.161 | 0.7281 |  | -1.3262 | -0.061 | -0.026 | 4.815 | -2.22 | 2.2 | -1.533 | 0.374 | -6.43 | -6.52 |  | -10.93 | -11.17 | 3.9175 | 3.4921 | 23.3 | 25.3214 | -13.8681 | -5.1657 | -4.3293 | 1.8904 | 1.9314 | -12.5562 | -9.47 | 7.7854 | 8.0145 | 117.849 | 9.9115 | -6.6 | -6.6 | -26.8873 | -26.3268 | -2.1488 |  | 3.5712 | 11.2361 | 2.7571 | 1.9183 | -99.2156 | 111.6672 | 111.3925 | 19.7697 | -11.2573 |  |  |  | 21.6057 | 7.52 | 6.23 | -13.02 | 0.67 | -22.7685 | -22.6346 | 36.9198 | 35.5197 | -2.9811 | 45.4684 | 45.1307 | 2.8979 | 0 | -1.728 | -1.902 | -17.9 | -17.4 |  | 42.0892 | 42.5384 | 40.0224 | 68.4874 | 68.6585 | -19.5535 | -62.8945 | -9.9645 |  | 25.89 | 10.11 | 8.4424 | 7.3273 | -6.8671 |  |  |  | 24.8158 |  |  |  | -46.3 | -2.5012 | 11.5 | 11.6 | 15.38 | 6.38 | -1.69 | 10.3385 | -24.6839 | -1.3 | -1.23 | 12.75 | 7.52 | -24.5091 | -12.4909 | -46.5216 | -45.1364 | 19.8218 | -6.594 | -17.4072 | -17.2643 | -28.8574 | -36.5032 | -12.677 | -88.3429 | -29.3084 |  | -4.054 | -3.3781 | 0 | -5.217 | -4.5683 | -12.292 | -20.1072 | -19.7727 | 22.778 |  | -3.17 | 0 | 7.4682 | -0.5474 | -8.4617 | -8.4285 | 8.7936 | 24.036 | -35.9759 | 3.279 | 2.9636 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.7125 | -18.4202 | 27.987 | 27.9148 | -5.4337 |  | 20.2066 | -20.78 | -3.3321 | 0.2538 | 2.12 | 0.8 | -20.5616 |  | 2.327 | 0.004 |  | 1.35 | -19.9174 | -11.61 |  | 19.3643 |  | 31.0524 | -10.3033 | -11.1059 | 3.8809 |  |  | -10.7402 | 70.6333 | 1.2994 | -20.1385 | 6.7478 | 6.4927 | 177.2039 | -2.3807 | -7.5566 | -7.9249 | 1.9859 | 9.2306 | 9.534 | 1.4105 | 8.0799 | 7.9738 | -1.68 | 0 | 46.9173 | 20.0874 | 57.8022 | 11.4882 |  | -18.3338 | -17.3137 | 0 | 0 |  |  | -9.2273 | -8.9856 | -8.8037 | -8.4592 | 24.19 | 24.45 | -27.2 | -27.3 | 0.195 | -5.68 | 53.3147 | 13.4391 | 13.3434 | -17.4 | -38.8 | -6.9 | -7.7 |  |  | -55.3382 | 59.6729 | -222.5209 | 16.0377 | -21.5252 | 109.7261 | 53.1726 | 104.4084 | 100.7081 | 52.5867 | 31.6511 | 29.4505 | 2.8879 | 212.2349 | -193.7057 | 36.0828 | -10.9673 | -2.179 | -0.99 | -9.44 | -2.241 | -2.247 | 4.8 | -2.08 | -3.7989 | -4.1581 | 3.4867 | -4.7745 | 2.4 | 4.693 | 3.276 |  |  | 3.6121 | 3.7579 | 3.4811 |  | 24.8 | 4.5935 | 0.43 |  | -10.279 | -13.0893 | -15.3509 | -10.6908 | 5.6229 |  |  | -21.7 | 4.9 | 44.1556 | -116.8496
30/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 5.282 | -10.1599 | 10.1686 | 11.0049 |  | 19.8164 |  | 21.2545 | 9.0307 | 8.8442 | -19.98 | -30.8 |  |  | -19.8 | 2.8273 | -1.5325 | 8.1794 | 8.1232 | 13.8843 | 3.2956 | 0.2453 | 0.694 |  | -1.3247 | -0.099 | -0.081 | 4.314 |  |  | -1.68 | 0.364 | -6.42 | -6.4 |  | -11.1 | -11.19 | 5.5179 | 3.3284 | 21.849 | 23.8725 | -14.1108 | -3.7978 | -3.2111 | 2.2493 | 2.1998 | -13.4436 | -10.4031 | 7.919 | 8.2188 | 118.4154 | 7.8796 | -3.6 | -3.6 | -26.2786 | -25.8265 | -2.1871 |  | 4.9449 | 11.2811 | 2.587 | 1.827 | -97.3235 | 110.599 | 110.6906 | 16.6116 | -13.6077 |  |  |  | 20.6277 | 7.21 | 5.89 | -13.11 | 0.52 | -22.7685 | -22.5006 | 36.8537 | 35.4815 | -2.8751 | 46.8924 | 46.7701 | 4.6911 |  | -1.5316 | -1.931 | -18.5 | -18.2 |  | 42.9629 | 42.4427 | 40.2006 | 69.0578 | 68.4321 | -19.6229 | -63.8632 | -8.6474 |  | 24.92 | 9.82 | 7.5049 | 6.546 | -6.5495 |  |  |  | 23.6231 |  |  |  | -46.3 | -2.616 | 10.4 | 10.8 | 14.14 | 5.48 | -1.58 | 9.269 | -24.0489 | -1.27 | -1.35 | 13.06 | 7.74 | -23.8364 | -11.9364 | -45.905 | -44.3455 | 19.6261 | -6.9202 | -17.7507 | -17.3707 | -29.2477 | -36.6896 | -12.751 | -87.237 | -21.0869 |  | -4.0936 | -3.3564 |  | -5.1372 | -4.5664 | -15.876 | -19.5677 | -19.4974 | 22.8987 |  | -2.64 | 0 | 7.245 | 0.3177 | -8.9734 | -8.935 | 8.7583 | 24.7948 | -36.597 | 3.1659 | 2.8431 |  |  | 0 |  | 10.0474 | 9.8799 | -16.9131 | 27.5785 | 27.202 | -5.8866 |  | 19.4351 | -20.77 | -2.8139 | 0.2529 | 2.24 | 2.3 | -19.2424 |  | 2.279 | 0.348 |  | 1.94 | -19.8215 | -11.5427 | -2.95 | 20.0741 |  | 30.9927 | -9.9541 | -10.7707 | 3.8509 |  |  | -11.2841 | 71.5144 | 2.3193 | -20.8528 | 4.7464 | 3.9968 | 176.9037 | -2.8033 | -8.4221 | -7.9644 | 1.9243 | 9.0475 | 9.3204 | 1.1951 | 9.1059 | 11.2704 | -0.42 |  | 48.9477 | 24.2311 | 60.7845 | 14.1246 |  | -18.5499 | -17.4464 | 0 | 0 |  |  | -10.8093 | -10.2655 | -8.1463 | -8.2401 | 26.48 | 26.51 | -27.1 | -27.1 | 0.1767 | -5.76 | 48.1155 | 10.371 | 10.1437 | -17.4 | -38.3 | -5.9 | -6.4 | -17.7649 |  | -44.3157 | 65.4195 | -227.8657 | 5.992 | -22.1078 | 117.3988 | 43.8765 | 91.808 | 109.6193 | 61.2786 | 30.9117 | 29.5496 | 16.1291 | 220.148 | -201.8627 | 33.1333 | -8.5484 | -1.9446 | -0.99 | -8.32 | -2.24 | -2.249 | 4.24 | -1.92 | -3.5039 | -4.2466 | 3.8682 | -4.9485 | 1.6 | 4.142 | 4.792 |  |  | 4.5186 | 4.2871 | 4.1886 |  | 24.7 | 5.4496 | 0.37 |  | -12.4067 | -11.9583 | -13.7351 | -11.3994 | 5.6284 |  |  | -21.7 | 4.6 | 48.4589 | -122.3697
30/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 6.1101 | -11.0358 | 9.796 | 10.7983 |  | 19.3837 |  | 21.65 | 9.2207 | 8.8201 | -17.76 |  | 6.6 |  |  | 2.7061 | -1.4492 | 7.6345 | 7.5254 | 13.1649 | 3.2937 | 0.2559 | 0.718 |  | -1.3433 | 0.004 | 0.026 | 4.875 | -2.22 | 2.2 | -1.359 | 0.375 | -5.75 | -5.62 |  | -11.14 | -11.18 | 5.389 | 3.431 | 21.9088 | 24.1219 | -14.4118 | -3.3717 | -2.7312 | 1.6614 | 1.726 | -13.6315 | -10.4693 | 8.1341 | 8.3987 | 117.1477 | 7.9363 | -3.7 | -3.7 | -26.4451 | -26.2958 | -2.0432 |  | 3.0023 | 10.207 | 2.6347 | 1.842 | -101.2604 | 110.6601 | 110.9653 | 20.6651 | -21.6523 |  |  |  | 19.6098 | 7.12 | 5.69 | -13.36 | 0.58 | -21.161 | -20.7592 | 35.5439 | 34.3515 | -2.6277 | 48.5317 | 48.6168 | 2.7737 |  | -1.728 | -2.697 | -19.9 | -18.9 |  | 42.9833 | 42.6133 | 41.1312 | 70.6079 | 70.316 | -18.552 | -64.5246 | -9.9046 |  | 24.76 | 9.66 | 7.1924 | 6.2531 | -6.5137 |  |  |  | 24.2344 |  |  |  | -46.4 | -2.7686 | 9.6 | 10.7 | 13.24 | 4.94 | -1.5 | 9.4085 | -24.6314 | -1.36 | -1.32 | 11.88 | 7.45 | -23.4364 | -11.8091 | -44.341 | -43.0636 | 19.4151 | -7.7568 | -18.3279 | -17.9965 | -28.5305 | -36.3161 | -13.243 | -89.506 | -17.3749 |  | -4.2479 | -3.4107 |  | -5.8207 | -5.8577 | -14.34 | -19.4128 | -19.299 | 23.6305 |  | -3.2 | 0.1 | 7.0716 | -0.9638 | -9.6058 | -9.456 | 9.8622 | 24.4463 | -37.9941 | 3.1332 | 3.0134 |  | 2.4081 | 2.9565 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -13.7314 | 25.6985 | 25.4762 | -2.1898 | 10.7148 | 19.4156 | -19.76 | -2.5228 | 0.2007 | 1.84 | 2.35 | -19.191 |  | 2.271 | 0.29 |  | 1.77 | -24.7645 | -15.8699 | -2.69 | 20.0984 |  | 31.7661 | -9.8387 | -10.7495 | 3.7603 |  |  | -11.0039 | 72.9032 | 2.2281 | -21.8855 | 4.2321 | 4.3721 | 177.7942 | -2.8799 | -8.8979 | -8.2104 | 1.789 | 8.7472 | 8.9407 | 1.1119 | 9.5429 | 11.7986 | -0.42 |  | 48.3178 | 23.2459 | 61.1997 | 14.8419 |  | -18.4959 | -18.603 | 0 | 0 |  | 39.6374 | -9.5953 | -9.0625 | -8.2228 | -8.3691 | 26.65 | 26.68 | -27.3 | -28 | 0.6857 | -5.2 | 44.9921 | 13.6501 | 13.6155 | -17.8 | -39.3 | -6.3 | -6.8 | -17.5468 | -17.5108 | -41.4094 | 66.5099 | -230.4238 | 5.166 | -21.8612 | 120.3736 | 42.1538 | 89.4503 | 108.2408 | 64.1817 | 28.4509 | 25.9318 | 13.5573 | 217.2708 | -201.2608 | 32.3186 | -8.2034 | -2.9041 |  | -7.92 | -2.262 | -2.284 | 4 | -2.4 | -3.1251 | -3.6027 | 3.8102 | -5.156 | 1.7 | 4.367 | 3.575 |  |  | 3.3187 | 2.7948 | 2.199 |  | 25.5 | 4.2881 | 0.28 |  | -11.9542 | -11.9622 | -14.0519 | -11.7207 | 5.8411 |  | 0 | -22.6 | 5.5 | 50.1568 | -123.0601
30/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 5.7636 | -10.5225 | 11.2826 | 11.1535 |  | 18.3845 |  | 22.3685 | 9.4837 | 9.126 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.8782 | -0.5198 | 6.9932 | 7.0716 | 12.2344 | 3.7118 | 0.2616 | 0.6924 |  | -1.5121 | -0.166 | -0.134 | 4.748 |  | 0 | -1.373 | 0.372 | -6.06 | -6.03 |  | -12.4 | -12.42 | 5.4253 | 3.4298 | 21.6833 | 23.7324 | -14.4514 | -4.153 | -3.5243 | 2.8008 | 2.4556 | -13.795 | -10.7505 | 8.9874 | 9.3205 | 116.7232 | 7.1967 | -4.7 | -4.6 | -27.1958 | -26.6385 | -2.1915 |  | 3.2103 | 10.3934 | 1.7414 | 1.2229 | -108.3102 | 111.0568 | 110.9347 | 24.843 | -26.5587 |  |  |  | 19.6897 | 7.04 | 5.36 | -13.99 | 0.17 | -20.6252 | -20.4912 | 35.9567 | 34.8642 | -3.2383 | 49.3015 | 49.0166 | 3.0378 |  | -1.3484 | -2.535 | -21.7 | -20.5 |  | 42.427 | 42.2918 | 40.3797 | 71.7053 | 71.8755 | -20.1176 | -64.4301 | -10.8449 |  | 26.62 | 10.28 | 7.0361 | 6.1554 | -6.4653 |  |  |  | 25.8682 |  |  | -45.6 | -45.9 | -2.6624 | 9.2 | 10.94 | 13.3 | 4.86 | -1.63 | 10.6795 | -25.704 | -1.53 | -1.55 | 13.39 | 8.89 | -25.2545 | -13.0091 | -44.3047 | -43.5182 | 20.8051 | -7.2114 | -17.9811 | -18.1352 | -28.4973 | -36.4363 | -13.233 | -94.8913 | -13.6471 |  | -4.5274 | -3.6126 |  | -6.3658 | -6.0759 | -12.292 | -19.4842 | -19.0863 | 23.1402 |  | -2.93 | 0 | 6.8499 | -0.9508 | -9.5407 | -9.4741 | 10.1214 | 24.5376 | -37.3152 | 3.1017 | 2.8357 |  | 0 | 2.7501 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -13.2291 | 25.5365 | 25.4101 | -1.5299 | 12.4378 | 21.8814 | -18.25 | -2.6125 | 0.2538 | 2.15 | -0.3 | -21.4325 | 0 | 2.158 | 0.331 | 0 | 3.21 | -26.1965 | -16.4137 | -2.07 | 22.3847 |  | 32.425 | -10.1495 | -10.9873 | 3.5978 |  |  | -11.2485 | 76.7602 | 2.7563 | -21.7493 | 4.9025 | 4.583 | 181.3029 | -2.1858 | -8.8115 | -7.14 | 1.6818 | 8.3883 | 8.6243 | 0.997 | 9.924 | 11.7151 | 0.42 |  | 48.0607 | 23.1294 | 62.4147 | 15.1615 |  | -18.5404 | -18.3528 | 0 | 0 | 39.4539 |  | -7.9693 | -7.5793 | -6.9018 | -7.1927 | 26.4 | 26.93 | -28.3 | -28.1 | 0.195 | -5.92 | 41.7787 | 15.538 | 15.6602 | -18.2 | -40.1 | -7.6 | -8.1 |  |  | -42.1735 | 67.2715 | -226.5846 | 6.5787 | -21.0027 | 118.8868 | 43.6041 | 86.0957 | 106.2686 | 58.8298 | 31.2616 | 28.7973 | 17.76 | 218.2298 | -198.0133 | 29.0458 | -10.6199 | -2.9041 |  | -7.36 | -2.226 | -2.247 | 3.44 | -2.32 | -1.5312 | -3.3982 | 3.7522 | -5.1835 | 1.5 | 4.158 | 3.189 | 1.968 | 1.9744 | 3.9371 | 3.2638 | 3.6087 |  | 26.5 | 4.0816 | 0.19 |  | -11.9531 | -12.3299 | -14.6248 | -11.7063 | 6.2469 |  | 0 | -23.5 | 6.3 | 51.2343 | -126.5024
30/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 5.5274 | -10.062 | 11.082 | 10.9676 |  | 18.1163 |  | 23.7713 | 10.1747 | 9.7897 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.9033 | 0.0762 | 6.5609 | 6.3442 | 11.1513 | 3.7855 | 0.2723 | 1.0302 |  | -1.2855 | -0.188 | -0.171 | 4.888 | -2.22 | -2.2 | -1.491 | 0.372 | -6.97 | -6.93 |  | -12.43 | -12.31 | 5.1187 | 3.5393 | 21.0527 | 23.3554 | -14.3443 | -4.5545 | -3.9892 | 2.7418 | 2.849 | -13.9105 | -11.0059 | 10.7601 | 11.0967 | 114.1053 | 8.253 | -4.5 | -4.4 | -27.6536 | -27.4712 | -2.1988 |  | 3.019 | 10.0451 | 1.4755 | 1.0767 | -115.421 | 110.7516 | 110.6601 | 29.6313 | -33.207 |  |  |  | 18.6318 | 6.76 | 4.73 | -14.65 | 0.52 | -19.8215 | -19.4196 | 35.7364 | 34.3971 | -2.7283 | 49.6011 | 49.385 | 2.6959 |  | 2.304 | -2.102 | -23.1 | -22.7 | -2.94 | 40.8812 | 41.0236 | 38.7429 | 73.2522 | 73.5376 | -20.0809 | -65.316 | -11.333 |  | 26.04 | 9.88 | 6.0986 | 5.1788 | -5.8419 |  |  |  | 27.7456 |  |  | -45.7 |  | -2.1997 | 7.8 | 8 | 11.78 | 3.75 | -1.05 | 12.958 | -28.4941 | -1.28 | -1.29 | 12.92 | 8.6 | -26.8182 | -13.4091 | -44.7914 | -43.6818 | 19.5472 | -9.9897 | -20.5112 | -20.3045 | -29.1752 | -36.5384 | -13.544 | -100.8722 | -14.378 |  | -4.4136 | -3.3229 |  | -5.2365 | -5.3452 | -15.364 | -19.8627 | -19.63 | 22.92 |  | 0 | 0 | 6.8767 | 2.0755 | -12.4665 | -7.6364 | 10.4099 | 24.1646 | -38.9331 | 3.2152 | 3.0365 |  | 2.4929 | 2.8124 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -13.0616 | 25.9993 | 25.6326 | -0.4469 | 13.696 | 22.4918 | -17.49 | -2.51 | 0.2355 | 1.73 | -0.27 | -22.3059 | 0 | 2.059 | 0.311 |  | 3.61 | -27.3674 | -17.5764 | -2.38 | 22.9871 |  | 32.1751 | -9.4698 | -10.1955 | 3.4823 |  |  | -11.1037 | 80.0848 | 4.5855 | -22.639 | 5.7308 | 4.8127 | 179.6374 | -2.0949 | -9.8577 | -7.9832 | 0.0457 | 7.6412 | 7.9035 | -0.7273 | 8.9661 | 9.7267 | -0.84 |  | 48.2527 | 19.1837 | 63.2558 | 12.2195 |  | -18.0656 | -17.7564 | 0 | -10.1127 |  |  | -9.458 | -8.9197 | -6.2525 | -5.9764 | 26.69 | 26.49 | -28.8 | -29.1 | 0.3342 | -6.96 | 40.8485 | 16.8613 | 17.2596 | -18.6 | -40.1 | -6.3 | -7.2 |  |  | -46.4557 | 66.7047 | -228.0634 | 6.1803 | -21.1937 | 113.8548 | 47.8496 | 91.5207 | 104.4434 | 57.1645 | 28.688 | 28.4129 | 17.8767 | 214.2833 | -197.7366 | 25.6142 | -5.0163 | -2.7649 |  | -7.84 | -2.175 | -2.19 | 3.68 | -2.48 | -1.7998 | -3.4256 | 3.7522 | -5.037 | 1.1 | 3.013 | 3.537 | 2.008 | 2.2482 | 4.3089 | 4.189 | 3.5485 |  | 26.6 | 4.7549 | 0.09 |  | -11.4039 | -12.2628 | -14.4284 | -10.7337 | 5.854 |  | 0 | -24 | 6.4 | 52.0755 | -123.4676
30/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 5.0261 | -9.5686 | 11.9074 | 10.9931 |  | 17.1092 |  | 23.8493 | 10.2957 | 9.866 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.7072 | 0.776 | 5.5819 | 5.5119 | 9.732 | 3.9997 | 0.3105 | 0.9621 |  | -1.3191 | -0.144 | -0.126 | 4.396 | -4.44 |  | -1.218 | 0.359 | -6.59 | -6.56 |  | -12.92 | -12.9 | 4.1491 | 3.8865 | 20.4199 | 22.4829 | -15.6382 | -4.2372 | -3.836 | 3.4956 | 3.3977 | -14.9377 | -12.04 | 11.1268 | 11.6884 | 117.338 | 7.697 | -4.6 | -4.6 | -28.5221 | -28.4402 | -2.23 |  | 4.0197 | 9.9073 | 1.5481 | 1.1299 | -124.546 | 114.2613 | 114.5665 | 24.723 | -36.2051 |  |  |  | 18.6318 | 5.35 | 4.06 | -10.73 | 2.66 | -21.295 | -20.8931 | 37.5217 | 35.9953 | -3.1096 | 52.0315 | 51.9363 | 3.6468 |  | 3.6393 | 3.153 | -28 | -26.4 | -2.76 | 44.1768 | 43.7418 | 42.0409 | 76.9868 | 77.1662 | -21.9722 | -67.0965 | -13.1265 |  | 23.91 | 9.03 | 5.7861 | 4.6906 | -5.5137 |  |  |  | 24.2715 |  |  |  |  | -1.7908 | 5.7 | 8.26 | 9.7 | 2.29 | -1.25 | 11.8575 | -23.9314 | -1.58 | -1.6 | 13.86 | 7.51 | -22.5636 | -11.2 | -43.3868 | -42.1727 | 19.5238 | -9.0671 | -19.8562 | -19.7879 | -27.3903 | -34.2337 | -13.076 | -94.2692 | -25.3453 |  | -6.5154 | -5.7442 |  | -7.0053 | -7.0327 | -8.708 | -21.1391 | -20.7476 | 20.518 |  | -6.15 | 0 | 6.6178 | -0.6342 | -10.1629 | -10.1167 | 10.9423 | 21.9875 | -37.4207 | 3.8767 | 3.4735 |  | 3.3051 | 3.8548 | 2.5892 | 9.3776 | 8.8752 | -15.0711 | 24.7431 | 24.7505 | -1.5426 | 12.8396 | 23.0094 | -17.44 | -1.4168 | 0.2355 | 1 | 1.13 | -23.2294 | 1.9379 | 2.104 | -0.081 |  | 3.08 | -26.5305 | -16.365 | -2.42 | 22.0893 |  | 31.0408 | -9.4895 | -10.2759 | 3.254 |  |  | -10.919 | 78.7024 | 3.9446 | -23.5841 | 6.1697 | 6.0641 | 178.7029 | -2.9671 | -8.7188 | -7.7591 | 1.5634 | 7.2008 | 7.3735 | 0.8474 | 3.302 | 5.2283 | -2.51 |  | 50.4592 | 15.6022 | 56.8207 | 9.8146 |  | -17.5415 | -16.6816 | 0 | -11.153 |  |  | -10.0677 | -9.8315 | -6.0674 | -6.0254 | 26.03 | 26.16 | -29.4 | -29 | 0.195 | -6.88 | 38.541 | 15.3097 | 14.7458 | -20.2 | -41.8 | -5.4 | -6 |  | -17.7263 | -51.7366 | 67.4353 | -230.3027 | 6.4762 | -25.389 | 109.8129 | 52.6505 | 95.379 | 101.7799 | 51.8386 | 26.9514 | 27.2553 | 14.8114 | 206.5348 | -197.788 | 22.3402 | -0.6887 | -1.3123 |  | -7.52 | -2.168 | -2.188 | 3.44 | -2.64 | -1.377 | -3.3371 | 3.7217 | -4.921 | 1.4 | 4.068 | 3.475 | 2.0574 | 2.29 | 2.6244 | 3.1783 | 3.8126 |  | 26.7 | 5.0893 | 0.02 |  | -9.3802 | -14.8716 | -15.9974 | -9.0359 | 8.2669 | -7.4358 | -1.7199 | -23.7 | 6.5 | 45.1041 | -118.3128
30/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 4.5923 | -9.116 | 11.791 | 10.8864 |  | 15.8977 |  | 23.8142 | 10.0687 | 9.8638 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.6753 | 0.912 | 4.8619 | 4.6549 | 8.5452 | 3.8792 | 0.3041 | 1.2638 |  | -1.3381 | -0.112 | -0.155 | 4.535 | -6.66 |  | -1.4 | 0.357 | -8.49 | -8.38 |  | -11.63 | -11.31 | 2.8617 | 3.8636 | 19.2454 | 21.3472 | -16.7594 | -5.128 | -4.496 | 13.3165 | 9.8719 | -16.6889 | -14.9914 | 17.972 | 22.111 | 108.6316 | 9.4792 | -5.6 | -5.8 | -26.7618 | -25.7926 | -2.1943 |  | 2.2068 | 9.9451 | 0.2674 | 0.2795 | -117.893 | 112.8574 | 113.9866 | 25.0757 | -39.5777 |  |  |  | 17.7237 | 5.29 | 3.04 | -11.57 | 4.14 | -22.9025 | -22.2327 | 38.7916 | 37.6754 | -2.8074 | 53.2535 | 53.1718 | 3.9398 |  | 3.456 | 9.147 | -29.6 | -29 | -2.58 | 42.2546 | 42.0651 | 40.2199 | 78.058 | 78.2454 | -21.4845 | -69.1734 | -12.5724 |  | 21.26 | 7.79 | 4.8486 | 3.8116 | -5.3195 |  |  |  | 22.6734 |  |  | -43.4 | -43.6 | -1.8042 | 4 | 6.7 | 7.78 | 0.98 | -1.22 | 11.8265 | -22.2788 | -4.66 | -4.66 | 16.49 | 6.04 | -22.6727 | -11.2545 | -43.4764 | -43.4273 | 15.5332 | -12.7121 | -22.9553 | -22.8806 | -23.5825 | -30.6084 | -13.379 | -95.5838 | -22.6411 |  | -6.5692 | -5.3223 |  | -10.895 | -10.4691 | -9.22 | -19.8094 | -19.6271 | 23.4834 |  | 0 | 0.4 | 6.3644 | -7.6086 | -10.3415 | -10.2935 | 10.7909 | 24.0973 | -38.091 | 3.8061 | 3.5992 |  | 3.484 | 3.8272 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -18.0853 | 25.9021 | 25.8044 | -6.7823 | 0 | 21.7935 | -18.5 | -2.3159 | 0.2181 | 1.98 | 0.55 | -21.931 | 0 | 2.105 | -0.093 |  | 3.34 | -20.5088 | -11.3045 | -2.73 | 21.7732 |  | 30.3541 | -8.9266 | -9.4708 | 3.1072 |  |  | -12.1988 | 77.5855 | 3.6275 | -24.6482 | 5.7252 | 5.9522 | 167.2016 | -4.352 | -9.4504 | -6.6221 | 1.905 | 6.6442 | 6.8039 | 1.095 | 4.6093 | 7.1495 | -3.77 | 0 | 50.0278 | 14.3794 | 57.7653 | 10.8308 |  | -18.0798 | -17.9723 | 0 | 0 |  |  | -9.6228 | -9.046 | -4.7054 | -4.3849 | 26.25 | 26.37 | -28.7 | -28.1 | 0.1767 | -7.52 | 37.5572 | 16.0247 | 15.6987 | -20.8 | -41.5 | -6.3 | -6.8 | -17.6836 |  | -51.1576 | 68.8808 | -228.8258 | 6.0933 | -23.427 | 107.3682 | 53.2531 | 91.7355 | 102.3629 | 50.9184 | 25.5123 | 24.8901 | 12.645 | 208.3426 | -195.7527 | 21.4356 | -0.2148 | -0.9607 |  | -7.2 | -2.143 | -2.147 | 2.8 | -2.32 | -1.7028 | -3.8071 | 2.9618 | -4.1306 | 1.9 | 5.863 | 6.35 | 2.2439 | 2.7771 | 4.7006 | 4.0809 | 3.4083 |  | 26.9 | 3.3395 | -0.06 |  | -9.7718 | -13.6753 | -15.0319 | -9.198 | 7.8431 | 0 | -2.0337 | -23.6 | 6.2 | 47.2368 | -120.717
30/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 4.2177 | -8.9097 | 5.5455 | 9.1785 |  | 14.166 |  | 17.0303 | 7.0638 | 6.7245 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.7911 | -5.945 | 4.5549 | 4.4279 | 7.919 | 3.065 | 0.1763 | 1.8641 |  | -1.3117 | -0.314 | -0.296 | 4.33 | -4.44 |  | -1.723 | 0.347 | -10.6 | -10.61 |  | -11.02 | -11.06 | 3.23 | 3.9776 | 17.6584 | 19.8607 | -17.3319 | -10.2728 | -9.3577 | 22.3531 | 16.559 | -18.232 | -15.3344 | 13.1669 | 12.8835 | 42.2515 | 5.8373 | -4.2 | -4.1 | -21.6244 | -21.4632 | -1.6676 |  | 9.216 | 8.7371 | 1.5549 | 1.1682 | -32.6548 | 36.0118 | 35.4015 | 38.5179 | -91.7778 |  |  |  | 10.8777 | 5.91 | 3.31 | -12.14 | 4.57 | -27.0551 | -26.9212 | 42.5632 | 41.4502 | -2.6166 | 21.7748 | 20.4182 | 8.5752 |  | 3.8356 | 9.437 | -13 | -13.2 | -2.64 | 33.7028 | 33.8561 | 32.0628 | 35.0737 | 34.9697 | -21.6995 | -21.4632 | -14.8988 |  | 23.57 | 8.48 | 4.5361 | 3.5187 | -5.1248 |  |  |  | 15.8953 |  |  | -24.6 | -24.1 | -2.3694 | 3 | 4.56 | 6.64 | 0.16 | -0.6 | 10.9275 | -17.2135 | -5.34 | -5.4 | 16.36 | 5.92 | -19.0545 | -8.6182 | -45.3235 | -44.4182 | 15.0752 | -14.1539 | -23.8571 | -23.984 | -19.4841 | -24.0357 | -12.81 | -108.9091 | -16.6955 |  | -6.6926 | -5.94 |  | -15.1531 | -15.4274 | 27.664 | -25.0323 | -22.6896 | 17.5109 | -10.47 | -5.47 | 28.4 | 5.7846 | -17.8109 | -10.0501 | -9.9529 | 10.6672 | 10.8532 | -26.1912 | 3.7933 | 3.6013 |  | 2.8822 | 2.7582 | 0 | 14.0663 | 14.4012 | -25.1184 | 28.1189 | 28.0679 | -13.7079 |  | 20.9097 | -20.66 | -3.2149 | 0.2529 | 2.18 | 0.62 | -20.418 | 0 | 2.062 | 0.164 |  | 4.47 | -8.959 | 0.1707 | -3.08 | 23.1722 |  | 27.2298 | -7.1414 | -7.6427 | 2.8227 |  |  | -12.8744 | 75.6222 | 3.8145 | -24.4123 | 6.1067 | 4.9731 | 146.3483 | -5.867 | -9.5382 | -4.1048 | 2.0565 | 6.2047 | 6.3056 | 1.0991 | 3.0766 | 4.726 | -5.45 | 0 | 57.1269 | 8.1924 | 58.4571 | 8.3874 |  | -17.2712 | -17.3449 | 0 | 0 | 35.8385 | 33.7704 | -9.7107 | -9.0515 | -3.6406 | -3.6888 | 28.32 | 28.47 | -29.3 | -28.9 | 0.195 | -8.72 | 34.22 | 16.6886 | 16.5684 | -20.8 | -41.8 | -6.3 | -7.2 |  |  | -56.1872 | 62.0231 | -229.6934 | 9.2291 | -25.4142 | 105.9322 | 57.3108 | 94.9109 | 100.121 | 51.9022 | 32.4497 | 29.8595 | 11.7286 | 204.7583 | -194.438 | 23.0669 | -0.7807 | -1.1463 |  | -7.68 | -2.069 | -2.078 | 3.2 | -0.88 | -1.4348 | -4.3626 | 2.9892 | -3.8956 | 2 | 3.647 | 3.995 | 2.0097 | 2.4425 | 4.0574 | 3.7397 | 3.8583 |  | 26.5 | 3.2911 | -0.11 |  | -9.2931 | -14.5672 | -14.8582 | -8.455 | 8.2305 | -6.6515 | -1.6195 | -23.9 | 6.3 | 53.6008 | -129.9124
30/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 3.903 | -8.4176 | 5.9514 | 9.3808 |  | 12.9191 |  | 18.2965 | 7.6518 | 7.6984 | -13.32 | -22 |  |  |  | 2.8374 | -5.2364 | 4.0799 | 3.842 | 7.2339 | 2.8842 | 0.2857 | 1.949 |  | -1.4235 | -0.505 | -0.462 | 3.633 | -8.88 |  | -1.501 | 0.325 | -10.45 | -10.35 |  | -10.78 | -10.89 | 3.0764 | 3.8314 | 17.3196 | 19.308 | -17.2351 | -10.314 | -9.772 | 19.0706 | 12.2283 | -16.8929 | -15.7996 | 8.5218 | 26.9256 | 37.192 | 7.7939 | -4.1 | -4.2 | -22.56 | -18.2415 | -1.7051 |  | 7.2961 | 9.2475 | 1.5183 | 1.0256 | -36.9884 | 36.3781 | 35.7066 | 49.8432 | -97.7449 |  |  |  | 10.3688 | 5.48 | 3 | -12.6 | 3.71 | -27.9928 | -27.9928 | 43.914 | 42.564 | -1.2173 | 19.9755 | 19.5489 | 7.6965 |  | 4.032 | 9.578 | -14.2 | -14.4 | -2.79 | 32.3326 | 32.0655 | 30.318 | 38.1401 | 38.5758 | -23.9513 | -22.4795 | -15.7641 |  | 23.13 | 8.3 | 3.4424 | 2.5421 | -4.6031 |  |  |  | 15.8714 |  |  |  |  | -2.0154 | 1.5 | 3.76 | 5.18 | -0.83 | -0.44 | 9.1605 | -15.9359 | -5.32 | -5.41 | 14.61 | 3.43 | -16.4545 | -8.2273 | -45.2009 | -44.7273 | 11.448 | -15.7799 | -25.9799 | -26.0631 | -25.5513 | -32.2258 | -11.906 | -115.9942 | -18.1541 |  | -6.5398 | -6.0992 |  | -11.6706 | -10.6139 | 7.184 | -21.1888 | -21.634 | 23.8155 | -8.53 | 0 | 2 | 6.2239 | -6.1335 | -10.0988 | -10.0646 | 10.7166 | 23.8356 | -36.0083 | 4.1673 | 3.7311 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.4012 | -25.9557 | 28.7053 | 28.9964 | -13.5507 |  | 22.1207 | -19.86 | -2.9165 | 0.1998 | 2.12 | 0.42 | -21.905 |  | 2.206 | 0.586 |  | 5.13 | -6.8675 | 2.2203 |  | 23.9595 |  | 26.254 | -6.8238 | -7.5825 | 2.5266 |  |  | -12.73 | 73.8517 | 3.2933 | -24.9505 | 5.099 | 3.9408 | 139.5218 | -6.6537 | -9.2159 | -4.3467 | 2.2411 | 5.8751 | 5.9654 | 1.5175 | 1.401 | 3.6352 | -7.54 | 0 | 51.4044 | 0 | 60.5522 | 5.538 |  | -15.916 | -16.0786 | 0 | 0 |  |  | -11.3587 | -11.117 | -3.701 | -3.5249 | 29.06 | 29.14 | -30.2 | -30.1 | 0.195 | -8.56 | 36.8747 | 17.004 | 16.8894 | -21.2 | -41.4 | -4.6 | -5.1 | -17.9327 | -17.9418 | -65.0185 | 69.8883 | -226.7568 | 12.4096 | -25.6929 | 100.0964 | 64.7925 | 101.7849 | 98.1961 | 41.6729 | 29.6702 | 29.2982 | 8.1429 | 201.4306 | -193.0614 | 12.6446 | 6.5433 | -0.5847 |  | -7.12 | -2.027 | -2.027 | 2.32 | -1.52 | -1.4374 | -4.1886 | 4.1917 | -3.8956 | 0.7 | 3.867 | 2.901 |  | 2.1586 | 3.9797 | 4.1131 | 3.9756 |  | 26.7 | 3.7533 | -0.17 |  | -8.1019 | -14.891 | -16.2808 | -6.6102 | 8.777 | -8.1762 | 0 | -23.4 | 5.8 | 50.8919 | -122.5772
01/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 3.8197 | -8.307 | 6.6484 | 9.396 |  | 12.7414 |  | 18.961 | 7.9388 | 7.448 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.5655 | -4.8349 | 3.9281 | 3.7847 | 7.2393 | 4.0335 | 0.3822 | 2.0266 |  | -1.3783 | -0.794 | -0.78 | 4.082 | -6.66 |  | -1.753 | 0.328 | -13.48 | -13.45 |  | -10.91 | -10.98 | 3.2274 | 4.0733 | 15.8757 | 17.841 | -17.2855 | -11.5464 | -11.2182 | 14.3279 | 18.1816 | -18.8221 | -16.411 | 14.4758 | 15.5706 | 43.861 | 7.6918 | -4.7 | -4.7 | -21.9136 | -22.2208 | -1.7962 |  | 9.5856 | 8.9075 | 0.5465 | 0.4027 | -37.3546 | 32.8379 | 32.8379 | 57.0893 | -105.5491 |  |  |  | 8.8918 | 5.37 | 2.62 | -13.29 | 3.45 | -27.9928 | -27.9928 | 43.128 | 42.5175 | -1.812 | 20.6432 | 20.7238 | 9.4031 |  | 4.032 | 9.77 | -16.8 | -17 | -2.61 | 30.7728 | 31.5868 | 29.127 | 39.7064 | 39.9306 | -22.3497 | -23.2413 | -15.6373 |  | 22.54 | 8.02 | 2.8174 | 1.8585 | -3.9666 |  |  |  | 17.9844 |  |  | -22.2 | -21.8 | -0.946 | 0.7 | 2.32 | 4.38 | -1.42 | -0.25 | 9.9975 | -18.366 | -6.04 | -6 | 14.86 | 2.43 | -16.9818 | -8.4909 | -44.5842 | -44.1182 | 9.7777 | -16.8342 | -27.1391 | -27.4699 | -28.4393 | -33.874 | -11.879 | -126.4142 | -15.2152 |  | -7.1201 | -5.9378 |  | -10.4494 | -11.5758 | -0.516 | -22.9236 | -21.9864 | 21.7103 | -8.45 |  | -2.3 | 6.4143 | -6.1475 | -8.4984 | -8.426 | 9.8165 | 24.7609 | -37.5881 | 3.6489 | 3.4033 |  | 2.4807 | 2.7783 | 0 | 14.4012 | 14.5687 | -28.635 | 29.4167 | 29.4931 | -18.4649 | -9.8294 | 21.7935 | -21.6 | -3.5116 | 0.1476 | 2.28 | 0.03 | -21.7564 |  | 2.227 | 0.634 |  | 6.42 | 7.8315 | 16.3901 | -3.06 | 26.0522 |  | 25.7677 | -6.3421 | -6.8576 | 2.408 |  |  | -12.9207 | 73.3612 | 3.1861 | -25.675 | 5.4138 | 4.7699 | 117.594 | -7.6091 | -9.2761 | -3.6956 | 2.6163 | 5.5675 | 5.6648 | 1.9094 | 2.0384 | 3.4224 | -7.96 | 0 | 50.1331 | 0 | 63.3199 | 6.2875 |  | -16.2893 | -15.9067 | 0 | 0 |  |  | -10.7434 | -10.4193 | -2.4975 | -2.2831 | 28.59 | 28.69 | -30.3 | -30.4 | 0.2115 | -9.76 | 36.7938 | 17.1599 | 17.7627 | -21.2 | -43.1 | -5 | -5.5 | -18.0848 | -17.8513 | -65.3309 | 68.8035 | -226.4946 | 12.4948 | -24.4861 | 101.8183 | 60.1948 | 96.4824 | 99.2091 | 44.9578 | 28.4256 | 28.6757 | 10.7573 | 197.482 | -193.0884 | 12.4769 | 6.5371 | -0.4211 |  | -7.6 | -2.085 | -2.088 | 3.36 | -2.72 | -1.7108 | -3.2212 | 5.568 | -7.2068 | 1.8 | 3.084 | 3.758 |  | 2.4355 | 3.7857 | 2.4673 | 3.1274 |  | 28.6 | 4.3327 | -0.16 |  | -7.9956 | -14.6795 | -15.8207 | -6.7194 | 8.9267 | -8.3726 | -1.3841 | -26 | 8.4 | 54.1389 | -129.0386
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 8.3209 | 0.0031 | 11.9074 | 14.7342 | 0 | 24.7018 | 0 | 28.998 | 12.7566 | 12.4038 | -2.22 | -19.8 | 13.2 | 6.624 | -13.2 | 3.1229 | 4.3602 | 8.5741 | 8.4846 | 14.6384 | 4.0335 | 1.7148 | 2.1509 | 0 | -0.993 | 0.074 | 0.423 | 4.888 | -2.22 | 6.6 | -0.176 | 0.375 | -5 | -5.03 | -10 | -3.96 | -3.82 | 6.5433 | 4.0733 | 24.8573 | 27.3025 | -12.5272 | -3.3717 | -2.7312 | 28.3877 | 28.6709 | -11.5983 | -8.8646 | 34.3732 | 26.9256 | 127.4426 | 13.3545 | -3.6 | -3.6 | -21.1484 | -18.2415 | -1.3654 | 0 | 13.27 | 12.3656 | 4.8901 | 3.1427 | -32.6548 | 121.7688 | 122.3792 | 92.7659 | 15.5945 | 0 | 0 | 0 | 38.7805 | 13.25 | 9.71 | -0.75 | 15.71 | -19.8215 | -19.4196 | 46.2055 | 45.0678 | -1.2173 | 53.2535 | 53.1718 | 12.931 | 0 | 4.7913 | 10.02 | -0.2 | -1.4 | -0.68 | 57.2382 | 56.6902 | 54.226 | 82.8414 | 83.9642 | -17.556 | -21.4632 | -7.026 | 0 | 40.5 | 16.26 | 11.8799 | 10.6476 | 0.3495 | 0 | 0 | 0 | 32.1507 | 0 | 0 | -21.4 | 0 | 1.9879 | 20.1 | 16.72 | 25.12 | 13.64 | 0.01 | 16.1975 | -15.9359 | -1.27 | -1.23 | 22.46 | 26.42 | -16.4545 | -8.2273 | -37.9435 | -37.6455 | 43.6044 | 11.0919 | -0.8399 | -0.3689 | -11.4042 | -19.2134 | -10.268 | -46.1703 | -0.8821 | 0 | -4.054 | -3.3229 | 0 | -5.1372 | -4.5664 | 32.272 | -19.4128 | -19.0863 | 28.8485 | 6.8 | 0 | 28.4 | 13.3934 | 2.0755 | -6.6702 | -6.7147 | 10.9423 | 30.2848 | -23.1466 | 4.1673 | 3.7311 | 0 | 7.233 | 7.2606 | 6.0479 | 20.4297 | 20.0948 | -13.0616 | 36.5379 | 36.6655 | -0.4469 | 13.696 | 27.8874 | -15.32 | 0.2898 | 0.2795 | 3.09 | 2.69 | -19.1691 | 3.9187 | 2.547 | 1.198 | 3.8387 | 12.85 | 7.8315 | 16.3901 | -2.07 | 26.0522 | 0 | 32.425 | -1.5078 | -1.8367 | 3.8809 | 0 | 0 | -10.7402 | 80.0848 | 4.5855 | -19.0695 | 9.3998 | 6.7678 | 181.3029 | -2.0398 | -2.9658 | 11.3749 | 3.5928 | 9.3258 | 9.6289 | 2.9585 | 11.0723 | 11.7986 | 0.42 | 11.9412 | 61.105 | 47.2484 | 100.1835 | 15.1615 | 49.956 | -11.6317 | -10.0521 | 0 | 0 | 39.4539 | 39.6374 | -1.5203 | -1.2016 | 2.7665 | 3.129 | 44.33 | 44.57 | -25.6 | -25.2 | 0.6857 | 8.8 | 53.6403 | 30.0506 | 29.8063 | -16.1 | -37.6 | 3 | 2.5 | -17.2124 | -17.1279 | -40.2346 | 91.0209 | -215.6874 | 22.4574 | -7.7666 | 125.5417 | 100.8635 | 122.1385 | 109.6193 | 74.6654 | 32.8701 | 33.1497 | 20.0092 | 234.6218 | -182.9153 | 61.379 | 44.9693 | 1.2439 | -0.989 | -7.12 | -1.966 | -1.987 | 7.68 | -0.72 | -0.6901 | 1.2619 | 8.7022 | -3.6606 | 2.4 | 5.863 | 6.35 | 2.2759 | 2.7771 | 4.8271 | 4.8228 | 5.0275 | 0 | 35.2 | 5.4496 | 1.11 | 0 | 0 | -11.9583 | -13.7351 | 3.5365 | 11.9001 | 0 | 3.7913 | -20.9 | 15.1 | 54.1389 | -69.7105
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -0.5673 | -13.6284 | 1.3259 | 9.0725 | 0 | 8.1781 | 0 | 15.3133 | 6.0168 | 5.7161 | -19.98 | -37.4 | -2.2 | -0.828 | -24.2 | 2.0011 | -5.945 | 3.7813 | 3.5879 | 6.5981 | 1.1557 | 0.161 | 0.6924 | 0 | -1.5121 | -2.056 | -1.366 | 2.182 | -17.76 | -15.4 | -2.591 | 0.273 | -22.65 | -22.78 | -10 | -12.92 | -12.9 | 2.8617 | 3.1728 | 10.7871 | 12.4959 | -17.9345 | -13.1656 | -13.8882 | 1.434 | 1.4796 | -20.4493 | -18.3532 | 1.1209 | 1.3622 | 20.8705 | 5.8373 | -7 | -7 | -29.5183 | -29.027 | -2.9209 | 0 | 0.9179 | 3.8063 | -0.0993 | -0.1834 | -141.911 | 32.8379 | 32.8379 | -15.4403 | -137.2093 | 0 | 0 | 0 | 3.1835 | 5.28 | 2.33 | -18.75 | -0.14 | -32.1455 | -32.2795 | 28.5342 | 28.0754 | -9.0536 | 11.3018 | 11.5495 | 1.0432 | 0 | -1.728 | -2.697 | -37 | -34.4 | -3.89 | 14.8652 | 15.1905 | 13.668 | 35.0737 | 34.9697 | -28.7199 | -78.28 | -24.9433 | 0 | 17.45 | 5.27 | -0.7813 | -1.6602 | -8.8527 | 0 | 0 | 0 | 15.8714 | 0 | 0 | -89.4 | -52.8 | -3.3875 | -1.6 | 0 | 2.02 | -3.16 | -3.37 | 3.782 | -31.4043 | -7.09 | -7.05 | 9.96 | -2.32 | -30.5636 | -14.6455 | -53.8541 | -52.5091 | -13.7741 | -29.0589 | -38.8258 | -38.4337 | -29.8169 | -37.1167 | -14.816 | -161.9203 | -77.1111 | 0 | -13.7659 | -12.5359 | 0 | -22.289 | -20.2946 | -15.876 | -31.0924 | -31.2399 | 15.878 | -14.36 | -15.24 | -4.3 | 0 | -38.3275 | -12.4665 | -10.2935 | 6.6929 | 10.8532 | -41.8053 | 2.7104 | 2.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -41.6966 | 23.3521 | 23.8894 | -23.8293 | -10.4785 | 18.9957 | -21.6 | -3.5116 | 0.1376 | -0.09 | -1.45 | -27.8679 | 0 | 1.965 | -0.095 | 0 | 0.41 | -27.3674 | -17.5764 | -4.21 | 17.5489 | 0 | 15.8474 | -10.6809 | -11.5227 | 1.7996 | 0 | 0 | -13.7145 | 47.2735 | 0.8623 | -25.675 | 4.2321 | 3.9408 | 92.645 | -11.7541 | -10.5031 | -14.3273 | -1.568 | 5.0987 | 5.1111 | -2.4927 | -21.658 | -20.4856 | -17.18 | 0 | 0 | -12.8853 | 32.9281 | -20.817 | 32.2841 | -18.5499 | -18.603 | -15.5889 | -17.1825 | 3.0912 | 3.6016 | -18.9613 | -18.401 | -19.4629 | -19.3233 | 20.62 | 20.63 | -35.1 | -35.1 | 0.0357 | -13.44 | 20.5574 | 10.371 | 10.1437 | -21.6 | -47.4 | -13.2 | -13.7 | -18.2671 | -18.2947 | -133.6893 | 22.4122 | -269.0199 | -31.0386 | -26.2199 | 70.052 | 30.8551 | 83.5703 | 63.5201 | -5.061 | 11.365 | 12.6284 | -11.3729 | 146.2572 | -201.8627 | -37.4236 | -38.0887 | -2.9041 | -1.506 | -11.12 | -2.302 | -2.298 | 2.32 | -6.4 | -4.2162 | -4.863 | 2.6688 | -9.6086 | -1.2 | -0.83 | -1.908 | 0 | 0 | 1.1992 | 2.3103 | 0.918 | 0 | 24.7 | 0.5796 | -0.31 | 0 | -12.4067 | -18.9606 | -22.0484 | -11.7207 | 5.5769 | -14.9922 | -2.7842 | -31.8 | 4.6 | 2.2176 | -129.9124
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.9546 | -9.6299 | 6.8123 | 11.2484 | 0 | 16.7733 | 0 | 22.7984 | 9.8036 | 9.4271 | -12.9894 | -29.3333 | 5.775 | 2.7286 | -20.1771 | 2.6043 | -0.85452 | 6.134 | 6.0376 | 10.5634 | 3.0971 | 0.79209 | 1.5774 | 0 | -1.3256 | -0.56337 | -0.38723 | 3.6506 | -7.5893 | -2.2564 | -1.4083 | 0.31892 | -12.9392 | -12.9519 | -10 | -9.3775 | -9.4102 | 4.6356 | 3.5865 | 17.9723 | 20.7278 | -14.7666 | -7.5755 | -7.1381 | 8.6481 | 8.84 | -15.9717 | -13.4814 | 13.0203 | 13.3023 | 88.4475 | 9.6122 | -5.5917 | -5.5979 | -26.0651 | -25.4768 | -2.1454 | 0 | 6.0626 | 8.141 | 2.6798 | 1.4852 | -95.535 | 87.3211 | 87.4139 | 33.7963 | -52.2017 | 0 | 0 | 0 | 20.8386 | 8.2444 | 5.4477 | -11.32 | 6.4925 | -28.311 | -28.1966 | 38.2272 | 37.2508 | -3.8766 | 33.4377 | 33.2692 | 5.8696 | 0 | 3.7683 | 7.8357 | -18.2812 | -17.8083 | -1.8313 | 37.2265 | 37.375 | 35.2873 | 67.713 | 67.9935 | -23.1203 | -56.5404 | -16.6543 | 0 | 27.8004 | 10.5142 | 6.0422 | 5.0397 | -5.0398 | 0 | 0 | 0 | 25.8642 | 0 | 0 | -59.3563 | -35.4913 | -1.4213 | 9.2063 | 8.88 | 13.4208 | 5.1208 | -1.6719 | 10.332 | -26.0899 | -4.4435 | -4.5033 | 15.8333 | 13.7685 | -24.8496 | -12.4462 | -46.1691 | -45.322 | 20.4436 | -7.759 | -18.5174 | -18.3486 | -22.4294 | -29.0558 | -12.7581 | -99.5883 | -36.8604 | 0 | -8.5243 | -7.6239 | 0 | -13.3573 | -12.9708 | 2.4389 | -23.7648 | -23.3941 | 22.0065 | -3.2195 | -5.9202 | 0.85625 | 7.5036 | -16.8417 | -8.4836 | -8.343 | 9.0075 | 21.6155 | -33.6263 | 3.3987 | 3.1215 | 0 | 3.4652 | 3.8836 | 2.5478 | 15.7025 | 15.6258 | -24.9894 | 29.4495 | 29.4888 | -12.4247 | 1.397 | 22.8888 | -18.3313 | -1.6559 | 0.19656 | 1.4767 | 0.47854 | -22.6738 | 1.4189 | 2.2138 | 0.49075 | 1.0131 | 3.1394 | -10.1297 | -0.62887 | -3.1193 | 20.8389 | 0 | 24.1225 | -6.8529 | -7.4675 | 2.769 | 0 | 0 | -12.1845 | 67.1593 | 2.4893 | -21.7765 | 5.8547 | 5.4465 | 133.1022 | -5.325 | -7.3114 | -5.3345 | 1.6546 | 7.1894 | 7.3317 | 0.89907 | -5.6607 | -4.4821 | -7.0633 | 3.0587 | 37.1898 | 8.0245 | 57.4643 | -1.4863 | 37.5748 | -15.0828 | -14.7514 | -6.1081 | -7.0436 | 24.0868 | 22.6934 | -12.1274 | -11.6461 | -7.877 | -7.8359 | 30.3717 | 30.371 | -29.7521 | -29.8354 | 0.1976 | -3.465 | 37.1876 | 20.7531 | 20.6533 | -18.5417 | -41.8583 | -4.2354 | -4.7729 | -17.8731 | -17.8216 | -86.4255 | 60.4712 | -241.4639 | -2.8462 | -20.7038 | 95.5721 | 69.289 | 103.0965 | 88.7527 | 31.8424 | 22.8287 | 22.097 | 5.5426 | 186.7502 | -191.4497 | 2.9262 | 12.4963 | -0.53743 | -1.1552 | -9.04 | -2.1105 | -2.1176 | 5.2483 | -3.76 | -2.2142 | -1.9975 | 4.8692 | -7.0816 | 0.5625 | 2.5724 | 2.3775 | 1.8522 | 2.1444 | 3.8977 | 3.4657 | 3.4259 | 0 | 29.1833 | 3.0254 | 0.32688 | 0 | -5.6648 | -15.466 | -17.6511 | -3.1374 | 8.8117 | -9.8784 | 0.30855 | -25.5083 | 9.3396 | 34.3215 | -106.1887
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 30 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/06/2026 | 00:30 | -48.26 | -48.41 | -41.1419 | -41.3388 | -519.6274 | -698.7781 | 164.2476 | 164.9829 | 573.9113 | 462.7491 | 1365.8909
30/06/2026 | 01:00 | -32.75 | -32.79 | -38.3801 | -38.6768 | -500.9334 | -643.5303 | 162.9499 | 161.9704 | 573.3135 | 453.9326 | 1352.1664
30/06/2026 | 01:30 | -31.76 | -31.59 | -36.7003 | -37.2073 | -500.6054 | -637.863 | 166.0869 | 168.078 | 576.043 | 459.0025 | 1369.2104
30/06/2026 | 02:00 | -31.52 | -31.62 | -36.1707 | -36.8889 | -496.4271 | -632.6267 | 162.5759 | 163.8317 | 565.9656 | 455.8947 | 1348.2679
30/06/2026 | 02:30 | -35.68 | -35.88 | -40.7457 | -42.2379 | -525.1147 | -679.6583 | 162.5133 | 161.7393 | 564.6119 | 450.9128 | 1339.7773
30/06/2026 | 03:00 | -30.35 | -30.51 | -37.5753 | -38.1255 | -485.6667 | -622.2275 | 168.397 | 169.698 | 587.9902 | 473.4835 | 1399.5687
30/06/2026 | 03:30 | -29.1 | -29.25 | -36.0052 | -36.9023 | -481.3946 | -612.6521 | 172.9653 | 172.903 | 600.8699 | 473.5497 | 1420.2879
30/06/2026 | 04:00 | -33.16 | -33.27 | -39.5478 | -40.7866 | -498.0158 | -644.7802 | 175.1618 | 174.9305 | 604.761 | 479.6847 | 1434.538
30/06/2026 | 04:30 | -33.48 | -33.55 | -44.0536 | -44.4095 | -506.5975 | -662.0906 | 173.1317 | 173.7975 | 601.5613 | 477.2646 | 1425.7551
30/06/2026 | 05:00 | -30.3 | -30.43 | -38.516 | -38.9719 | -506.3543 | -644.5722 | 171.8947 | 171.2487 | 603.2043 | 474.1304 | 1420.4781
30/06/2026 | 05:30 | -34.66 | -34.85 | -44.2081 | -44.4053 | -534.1425 | -692.2659 | 177.3839 | 177.5615 | 606.5692 | 486.9734 | 1448.488
30/06/2026 | 06:00 | -43.13 | -42.56 | -46.779 | -48.2341 | -575.8881 | -756.5912 | 177.2097 | 177.7567 | 586.5937 | 465.2098 | 1406.7699
30/06/2026 | 06:30 | -48.01 | -48.56 | -51.2077 | -51.9946 | -581.4238 | -781.1961 | 178.8021 | 178.0571 | 577.5054 | 458.6725 | 1393.0371
30/06/2026 | 07:00 | -48.79 | -48.57 | -56.4969 | -56.2978 | -589.0789 | -799.2336 | 160.0302 | 161.3875 | 486.9906 | 390.5366 | 1198.9449
30/06/2026 | 07:30 | -47.97 | -48.06 | -51.0475 | -51.4181 | -602.6814 | -801.177 | 139.7624 | 139.3721 | 376.8926 | 285.5494 | 941.5765
30/06/2026 | 08:00 | -44.1 | -44.53 | -45.0113 | -45.4443 | -588.7821 | -767.8677 | 117.0411 | 117.7429 | 277.3513 | 195.0905 | 707.2258
30/06/2026 | 08:30 | -44 | -44.22 | -40.767 | -41.1683 | -558.342 | -728.4973 | 114.1125 | 115.3773 | 256.73 | 181.2372 | 667.457
30/06/2026 | 09:00 | -47.88 | -49.14 | -45.5955 | -46.5343 | -578.2393 | -767.3891 | 115.8562 | 116.7865 | 262.8793 | 186.4212 | 681.9432
30/06/2026 | 09:30 | -55.71 | -55.96 | -45.3144 | -44.6559 | -582.4597 | -784.1 | 118.761 | 120.2977 | 266.3754 | 194.3548 | 699.7889
30/06/2026 | 10:00 | -58.99 | -59.21 | -48.3186 | -48.3724 | -597.271 | -812.162 | 122.8351 | 122.8024 | 263.8449 | 186.3286 | 695.811
30/06/2026 | 10:30 | -64.77 | -65.18 | -50.3892 | -51.1083 | -593.332 | -824.7795 | 120.1077 | 119.2048 | 252.3653 | 178.308 | 669.9858
30/06/2026 | 11:00 | -64.12 | -64.5 | -54.3553 | -54.3426 | -580.5043 | -817.8222 | 118.9988 | 118.6171 | 244.4143 | 172.3898 | 654.42
30/06/2026 | 11:30 | -68.34 | -69.41 | -59.2052 | -60.0759 | -601.4859 | -858.517 | 122.2159 | 123.077 | 256.9009 | 182.1901 | 684.3839
30/06/2026 | 12:00 | -66.66 | -67.29 | -55.4823 | -55.6712 | -584.1192 | -829.2227 | 121.9845 | 121.3908 | 261.3231 | 187.8457 | 692.5441
30/06/2026 | 12:30 | -65.51 | -65.77 | -54.8884 | -55.5824 | -568.3775 | -810.1283 | 115.6008 | 116.1672 | 249.8599 | 173.4065 | 655.0344
30/06/2026 | 13:00 | -69.05 | -69.01 | -53.6815 | -53.3305 | -594.061 | -839.133 | 116.0536 | 116.7722 | 235.2275 | 171.8538 | 639.9071
30/06/2026 | 13:30 | -52 | -52.54 | -51.4352 | -51.2366 | -583.7153 | -790.9271 | 111.992 | 113.0915 | 232.7405 | 164.4769 | 622.3009
30/06/2026 | 14:00 | -57.15 | -57.59 | -53.1463 | -52.6746 | -571.0187 | -791.5796 | 117.4686 | 117.097 | 248.2056 | 177.5417 | 660.3129
30/06/2026 | 14:30 | -66.39 | -66.44 | -52.1817 | -52.5464 | -605.7908 | -843.3489 | 119.9484 | 119.997 | 263.2917 | 188.4905 | 691.7276
30/06/2026 | 15:00 | -65.11 | -65.85 | -51.2869 | -51.4863 | -603.6013 | -837.3345 | 118.3084 | 116.9955 | 267.9516 | 187.0506 | 690.3061
30/06/2026 | 15:30 | -69.61 | -69.53 | -51.8079 | -51.8982 | -581.8024 | -824.6485 | 120.8211 | 120.7818 | 294.493 | 210.6616 | 746.7575
30/06/2026 | 16:00 | -72.66 | -72.96 | -52.3798 | -52.3916 | -598.6533 | -849.0447 | 129.4885 | 128.2506 | 337.5013 | 245.099 | 840.3394
30/06/2026 | 16:30 | -81.04 | -82.1 | -55.8869 | -55.7138 | -575.752 | -850.4927 | 157.3284 | 156.2717 | 465.1943 | 349.9982 | 1128.7926
30/06/2026 | 17:00 | -82.6 | -84.76 | -59.9334 | -59.1679 | -573.0909 | -859.5522 | 178.2458 | 177.5213 | 588.1479 | 451.1405 | 1395.0555
30/06/2026 | 17:30 | -72.68 | -73.25 | -54.2594 | -54.471 | -567.6465 | -822.3069 | 190.0715 | 191.6716 | 637.6898 | 497.2585 | 1516.6914
30/06/2026 | 18:00 | -65.96 | -66.62 | -42.5006 | -42.608 | -540.5219 | -758.2105 | 186.1948 | 186.5584 | 648.4747 | 515.0237 | 1536.2516
30/06/2026 | 18:30 | -74.31 | -74.59 | -54.1447 | -54.2182 | -600.7816 | -858.0445 | 186.8303 | 184.4744 | 644.739 | 501.7752 | 1517.8189
30/06/2026 | 19:00 | -81.48 | -81.88 | -60.9667 | -61.0521 | -615.4617 | -900.8405 | 184.8172 | 184.9999 | 631.3101 | 498.1465 | 1499.2737
30/06/2026 | 19:30 | -77.28 | -77.17 | -58.3524 | -58.6572 | -610.4241 | -881.8837 | 189.7159 | 187.4993 | 628.8555 | 488.4495 | 1494.5202
30/06/2026 | 20:00 | -77.39 | -77.7 | -63.2855 | -63.7293 | -616.1207 | -898.2255 | 191.621 | 192.5688 | 623.2474 | 492.7871 | 1500.2243
30/06/2026 | 20:30 | -79.01 | -79.67 | -64.9684 | -64.7023 | -608.1189 | -896.4696 | 194.4355 | 195.1574 | 624.5988 | 496.2869 | 1510.4786
30/06/2026 | 21:00 | -74.41 | -74.75 | -59.8721 | -60.098 | -593.1738 | -862.3039 | 192.7126 | 193.3558 | 623.6837 | 491.8291 | 1501.5812
30/06/2026 | 21:30 | -71.92 | -72.21 | -58.3339 | -58.6931 | -580.1488 | -841.3058 | 191.3424 | 191.228 | 612.9037 | 483.6208 | 1479.0949
30/06/2026 | 22:00 | -72.11 | -72.63 | -55.691 | -56.4184 | -577.4786 | -834.328 | 184.9652 | 183.5018 | 592.27 | 466.742 | 1427.479
30/06/2026 | 22:30 | -70.31 | -70.65 | -55.5587 | -56.9601 | -573.7786 | -827.2574 | 184.284 | 185.6935 | 592.3041 | 474.6687 | 1436.9503
30/06/2026 | 23:00 | -62.91 | -62.48 | -55.0059 | -55.2992 | -596.1002 | -831.7953 | 181.4369 | 181.2347 | 597.9328 | 471.2637 | 1431.8681
30/06/2026 | 23:30 | -64.36 | -63 | -51.4623 | -51.3595 | -603.897 | -834.0788 | 178.0713 | 175.4265 | 583.4677 | 460.673 | 1397.6385
01/07/2026 | 00:00 | -52.63 | -53.44 | -48.3563 | -48.6449 | -599.9517 | -803.0229 | 176.8742 | 176.3643 | 586.5646 | 469.0391 | 1408.8422
MÁXIMO |  | -29.1 | -29.25 | -36.0052 | -36.8889 | -481.3946 |  | 194.4355 | 195.1574 | 648.4747 | 515.0237
MÍNIMO |  | -82.6 | -84.76 | -64.9684 | -64.7023 | -616.1207 |  | 111.992 | 113.0915 | 232.7405 | 164.4769
PROMEDIO |  | -57.3202 | -57.6235 | -50.05 | -50.3793 | -568.9157 |  | 155.9094 | 155.9436 | 471.6588 | 365.3957
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 30 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/06/2026 | 00:30 | 501.5927 | 507.4244 | 504.5505 | 513.7637 | 515.5724 | 511.2494 |  | 505.4394 | 499.6933 | 483.2464 | 505.0471 | 490.5577 | 225.8214 | 226.2156 | 227.2031 | 223.0405 | 220.2658 | 222.2076 | 225.2 |  | 227 |  | 141.0714 | 139.4434 | 140.3798 | 137.8206 |  | 142.732 | 130.6686 | 144.1279
30/06/2026 | 01:00 | 501.6452 | 508.4222 | 504.6555 | 514.2464 | 515.4503 | 510.6736 |  | 506.2209 | 499.7367 | 482.7255 | 504.5491 | 490.6066 | 226.0106 | 226.4652 | 227.5158 | 223.295 | 220.4947 | 222.037 | 224.6 |  | 226.9 |  | 140.9487 | 139.4075 | 140.2014 | 137.8758 |  | 142.5271 | 129.2283 | 144.1279
30/06/2026 | 01:30 | 502.2747 | 509.3675 | 505.6534 | 514.7644 | 516.5503 | 512.3566 |  | 505.1368 | 499.8275 | 483.0497 | 505.634 | 489.8739 | 225.9139 | 226.757 | 227.9144 | 223.8741 | 220.6349 | 222.4157 | 225.1 |  | 227.4 |  | 141.3818 | 139.4199 | 140.7202 | 137.8206 |  | 142.7174 | 129.3084 | 144.516
30/06/2026 | 02:00 | 501.8026 | 507.5294 |  | 515.7482 | 516.3406 | 511.6352 |  | 506.5143 | 500.5158 | 484.5366 | 505.2668 | 491.221 | 226.0645 | 227.053 | 227.899 | 224.2123 | 220.9376 | 222.4148 | 225.8 |  | 227.7 |  | 140.3933 | 139.5009 | 140.1949 | 138.0276 |  | 141.5757 | 129.1036 | 144.516
30/06/2026 | 02:30 | 501.4878 | 506.0064 |  | 514.9893 | 516.5385 | 512.2531 | 516.8168 | 507.2838 | 500.2408 | 485.1621 | 506.0486 | 491.2981 | 225.4161 | 226.0828 | 227.3349 | 223.9769 | 221.3732 | 222.6547 | 225.8 |  | 228.2 |  | 140.5411 | 139.4677 | 140.4251 | 137.8896 |  | 141.6781 | 129.5033 | 144.516
30/06/2026 | 03:00 | 502.6943 | 510.1028 | 505.8635 | 516.2249 | 517.6531 | 512.7653 | 518.86 | 505.9963 | 499.2785 | 483.5159 | 505.659 | 490.6662 | 225.8476 | 227.61 | 228.1737 | 224.3383 | 221.2699 | 221.8301 | 224.8 |  | 227.2 |  | 139.586 | 139.6252 | 139.964 | 137.8758 |  | 140.9902 | 129.1678 | 144.516
30/06/2026 | 03:30 | 501.6452 | 508.8948 |  | 516.6859 | 517.474 | 512.7239 |  | 506.4853 | 499.2069 | 483.2087 | 504.2306 | 490.4579 | 225.6851 | 227.6049 | 228.3403 | 224.5382 | 221.4839 | 222.3705 | 225.2 |  | 227.1 | 142.9903 | 139.8013 | 139.315 | 140.2867 | 137.5446 |  | 141.0194 | 128.8585 | 144.516
30/06/2026 | 04:00 | 500.2813 | 509.3675 | 505.9685 | 515.8317 | 516.2361 | 512.3798 |  | 505.8181 | 499.739 | 483.3788 | 505.3302 | 490.6707 | 224.7351 | 225.4586 | 227.6777 | 224.1677 | 221.0705 | 221.9304 | 223.4 |  | 225.5 |  | 140.2876 | 139.0456 | 140.2145 | 137.6412 |  | 141.6928 | 128.6214 | 144.2096
30/06/2026 | 04:30 | 500.3338 | 507.9496 | 506.2311 | 514.2066 | 516.041 | 511.5786 | 512.7452 | 504.2475 | 498.7345 | 483.1573 | 504.7071 | 489.8686 | 224.8114 | 225.5487 | 226.5462 | 223.6582 | 220.6054 | 221.9684 | 223.3 |  | 225.2 |  | 140.347 | 138.9797 | 139.6558 | 137.3652 |  | 141.6196 | 128.4973 | 144.1075
30/06/2026 | 05:00 | 501.5403 | 507.7395 | 506.0735 | 514.6752 | 515.7284 | 511.6621 |  | 504.2772 | 498.9227 | 483.4866 | 504.2029 | 490.5509 | 224.5792 | 226.0184 | 226.9569 | 223.8568 | 220.5906 | 221.8228 | 223.3 |  | 225.1 |  | 140.0854 | 139.0049 | 139.9071 | 137.4204 |  | 141.5903 | 129.1674 | 144.1279
30/06/2026 | 05:30 | 500.6485 | 505.0086 | 503.29 | 512.6638 | 514.1267 | 510.0603 |  | 503.4884 | 498.2675 | 481.9734 | 504.592 | 489.4855 | 223.9679 | 224.6198 | 226.1881 | 223.1494 | 219.7933 | 221.7442 | 222.7 |  | 224.4 | 142.8951 | 140.1847 | 138.8657 | 139.7687 | 137.2824 |  | 141.3854 | 129.3853 | 144.1075
30/06/2026 | 06:00 | 499.3371 | 499.0741 | 498.0906 | 510.5813 | 513.3988 | 509.174 |  | 501.8572 | 498.6643 | 482.0244 | 504.9346 | 489.351 | 223.0903 | 221.7084 | 225.1667 | 222.0566 | 219.4684 | 221.8399 | 223.3 |  | 224.5 | 141.9781 | 140.0414 | 138.546 | 139.5058 | 136.689 |  | 141.4586 | 129.1416 | 143.7195
30/06/2026 | 06:30 | 498.2354 | 498.654 |  | 508.9596 | 511.0059 | 507.9341 |  | 501.1431 | 497.6854 | 482.5756 | 504.4769 | 489.0223 | 222.3283 | 221.797 | 224.228 | 221.5128 | 218.4644 | 221.8116 | 223.2 |  | 224.3 | 141.9248 | 140.0457 | 138.7423 | 140.0816 | 136.6338 |  | 141.3707 | 129.7594 | 143.2497
30/06/2026 | 07:00 | 501.9075 | 509.5251 | 509.1196 | 512.7145 | 514.345 | 511.0449 | 518.7122 | 506.2315 | 503.5775 | 487.5133 | 507.668 | 493.8603 | 225.6512 | 226.2645 | 226.5401 | 222.0827 | 218.5456 | 222.8265 | 225.2 |  | 226.2 | 142.7424 | 141.7092 | 139.0314 | 140.5959 | 136.7856 |  | 142.6881 | 130.0487 | 144.1279
30/06/2026 | 07:30 | 500.2813 | 507.4769 | 511.1153 | 509.1783 | 511.0126 | 509.0211 | 511.3207 | 504.6709 | 502.6898 | 487.7616 | 508.9726 | 494.4952 | 225.2636 | 224.0627 | 225.5996 | 220.5033 | 217.4086 | 222.8813 | 225.2 |  | 226.2 | 142.7094 | 140.0715 | 139.3506 | 139.8502 | 136.275 |  | 141.1658 | 129.364 | 143.7399
30/06/2026 | 08:00 | 500.9108 | 507.4244 | 511.3254 | 508.9399 | 511.07 | 509.1394 | 516.6411 | 506.2132 | 504.6198 | 489.5922 | 510.7624 | 496.5838 | 225.5779 | 225.0754 | 225.0276 | 220.2128 | 216.7442 | 223.2183 | 225.9 |  | 226.3 | 142.7086 | 140.5567 | 139.3911 | 140.4044 | 136.7994 |  | 141.3561 | 129.4673 | 144.1075
30/06/2026 | 08:30 | 500.4911 | 507.0568 | 509.3297 | 506.6227 | 509.269 | 507.0427 | 518.8227 | 503.0259 | 504.5552 | 489.5545 | 512.1317 | 496.762 | 224.489 | 224.9171 | 225.176 | 218.7728 | 215.5703 | 222.6797 | 225.8 |  | 225.9 | 141.9178 | 140.3929 | 138.9314 | 139.8438 | 136.3854 |  | 141.2683 | 129.0664 | 143.7195
30/06/2026 | 09:00 | 499.3371 | 504.4308 | 503.9727 | 505.4418 | 507.6528 | 506.1747 |  | 502.6192 | 505.0326 | 488.307 | 511.0157 | 494.8282 | 223.9786 | 222.6155 | 224.1286 | 218.951 | 214.5441 | 222.1183 | 224.6 |  | 225.4 | 141.1396 | 139.4408 | 138.2878 | 139.3221 | 135.5988 |  | 140.5071 | 128.2852 | 142.923
30/06/2026 | 09:30 | 508.517 | 509.3675 | 505.6534 | 500.625 | 504.4847 | 504.2776 | 513.5289 | 501.428 | 504.2789 | 487.441 | 510.1332 | 494.5529 | 225.1092 | 225.8907 | 225.8481 | 220.352 | 214.1012 | 222.5509 | 224.6 |  | 224.9 | 141.1626 | 139.0995 | 138.0014 | 138.7893 | 135.6954 |  | 140.3022 | 129.7332 | 142.535
30/06/2026 | 10:00 | 507.2057 | 506.6891 | 505.8635 | 497.7422 | 501.3876 | 501.4583 |  | 499.455 | 501.9187 | 486.6702 | 509.6948 | 494.6509 | 223.4695 | 223.8615 | 225.1705 | 218.627 | 212.6098 | 222.2373 | 224.5 |  | 224.7 |  | 140.7363 | 137.7594 | 138.6392 | 135.3918 |  | 142.1612 | 129.0451 | 142.5145
30/06/2026 | 10:30 | 506.1564 | 506.6891 | 501.1892 | 497.0071 | 501.1638 | 500.9754 |  | 499.3133 | 502.732 | 487.3834 | 510.3728 | 494.7081 | 222.5951 | 224.3574 | 224.9526 | 218.1075 | 212.6246 | 221.892 | 224.6 |  | 225.1 | 140.5986 | 141.0561 | 137.7811 | 138.6795 | 135.5436 |  | 142.4246 | 128.739 | 141.7385
30/06/2026 | 11:00 | 505.3172 | 506.6366 | 499.9288 | 497.0978 | 501.6167 | 501.0785 |  | 499.5629 | 503.8137 | 486.7405 | 509.6677 | 494.6424 | 222.7266 | 222.479 | 225.1002 | 218.2494 | 212.942 | 222.1431 | 224.6 |  | 224.5 |  | 141.1089 | 137.4707 | 138.503 | 135.4056 |  | 142.1758 | 128.5462 | 141.7589
30/06/2026 | 11:30 | 506.786 | 502.6453 | 501.5044 | 498.4344 | 502.4704 | 502.6999 |  | 501.6231 | 503.3614 | 486.6835 | 510.2498 | 494.7714 | 222.3966 | 223.0143 | 224.5325 | 218.9052 | 213.2669 | 221.7509 | 224.6 |  | 224.7 |  | 141.2516 | 137.4669 | 137.9332 | 135.4884 |  | 142.3807 | 128.5622 | 141.7589
30/06/2026 | 12:00 | 506.786 | 505.7964 | 502.0821 | 500.2253 | 503.7766 | 502.3544 |  | 502.2435 | 503.4905 | 487.2799 | 510.1021 | 495.0319 | 221.8822 | 223.9458 | 224.8458 | 219.5134 | 213.5253 | 222.4348 | 224.6 |  | 225 |  | 141.0579 | 137.7142 | 138.6716 | 135.723 |  | 142.1904 | 129.2267 | 142.1469
30/06/2026 | 12:30 | 507.4679 | 508.5798 | 508.4369 | 502.1684 | 505.9149 | 505.2542 |  | 504.4443 | 505.2273 | 488.4387 | 510.8647 | 495.8007 | 222.6355 | 225.3684 | 225.0633 | 220.4214 | 214.3005 | 222.2785 | 224.6 |  | 225.2 | 141.3572 | 140.9559 | 138.1032 | 138.8721 | 136.2336 |  | 142.3515 | 129.6534 | 142.9434
30/06/2026 | 13:00 | 507.8875 | 508.0546 | 504.4979 | 501.6098 | 505.2374 | 504.4367 | 518.674 | 505.5884 | 505.5414 | 489.5669 | 511.786 | 496.4922 | 220.8207 | 225.485 | 224.9991 | 220.7098 | 214.9354 | 222.6303 | 225.2 |  | 225.7 | 142.2158 | 141.1374 | 138.3068 | 139.4405 | 136.8684 |  | 142.4686 | 129.6789 | 143.3314
30/06/2026 | 13:30 | 508.517 | 509.6827 | 507.544 | 502.762 | 506.7165 | 505.2253 | 517.9352 | 505.3328 | 504.6632 | 489.4876 | 511.5467 | 496.4591 | 223.0527 | 226.0019 | 225.4553 | 220.9098 | 213.9609 | 222.5533 | 225.2 |  | 225.7 | 142.207 | 139.8631 | 137.914 | 139.126 | 137.0478 |  | 140.9902 | 129.4252 | 142.9638
30/06/2026 | 14:00 | 508.4646 | 510.3654 |  | 503.3088 | 506.6294 | 504.2642 |  | 504.3638 | 503.6483 | 487.7878 | 510.5233 | 495.2112 | 222.8164 | 226.2626 | 225.1863 | 220.3924 | 214.5367 | 222.3513 | 224.6 |  | 225.5 | 141.3999 | 139.1356 | 137.9142 | 139.1606 | 136.7028 |  | 140.0973 | 129.5706 | 142.8617
30/06/2026 | 14:30 | 507.1532 | 503.5906 | 500.8741 | 500.4178 | 504.0418 | 502.609 |  | 503.636 | 503.6402 | 487.6453 | 510.2705 | 495.1634 | 222.5599 | 224.4946 | 224.6184 | 219.5124 | 213.3776 | 222.3267 | 224.5 |  | 225 | 140.5877 | 140.4548 | 137.6968 | 138.5979 | 136.1094 |  | 141.9709 | 128.9196 | 142.392
30/06/2026 | 15:00 | 506.9433 | 505.9014 | 504.1303 | 500.1212 | 503.6569 | 502.9033 |  | 503.9248 | 504.1615 | 487.5418 | 510.6068 | 495.1783 | 221.3078 | 224.2444 | 224.9922 | 219.5077 | 213.9609 | 222.1152 | 224.6 |  | 225.4 |  | 140.7813 | 137.7896 | 138.8129 | 135.7782 |  | 141.9416 | 128.7745 | 142.1469
30/06/2026 | 15:30 | 507.1007 | 507.6344 | 504.0778 | 500.7269 | 504.3797 | 504.1905 |  | 503.7759 | 504.4621 | 487.265 | 509.5155 | 495.4049 | 221.0213 | 224.7265 | 224.929 | 219.7007 | 213.4515 | 221.7529 | 224.6 |  | 225 |  | 140.6278 | 137.607 | 138.042 | 135.723 |  | 141.9855 | 128.6814 | 142.1265
30/06/2026 | 16:00 | 506.8909 | 506.8467 |  | 500.667 | 504.2737 | 503.4951 |  | 503.2452 | 502.9485 | 486.3264 | 509.4899 | 494.9343 | 221.5574 | 224.6886 | 224.9123 | 219.6111 | 214.1824 | 222.076 | 224.6 |  | 225.4 |  | 140.7197 | 137.6498 | 138.3814 | 135.516 |  | 142.088 | 128.3699 | 142.0652
30/06/2026 | 16:30 | 507.8351 | 508.5272 |  | 500.6317 | 503.4706 | 502.6303 | 512.711 | 500.5278 | 499.3454 | 482.553 | 506.3512 | 491.1115 | 223.2379 | 224.9201 | 224.9159 | 219.9531 | 214.2414 | 221.338 | 223.3 |  | 224.4 | 139.7728 | 139.9054 | 137.2736 | 138.1772 | 135.4194 |  | 141.561 | 128.3358 | 141.3504
30/06/2026 | 17:00 | 508.7269 | 507.3193 | 504.9706 | 499.4878 | 502.7653 | 501.8014 | 507.4071 | 497.1713 | 493.2936 | 476.356 | 501.2783 | 486.0898 | 223.7404 | 224.8345 | 224.3728 | 220.2278 | 214.4629 | 220.6392 | 221.4 |  | 221.8 | 138.954 | 138.6763 | 136.939 | 137.2277 | 134.9226 |  | 140.0241 | 127.9528 | 140.554
30/06/2026 | 17:30 | 509.5662 | 511.6258 | 509.6448 | 501.688 | 504.4369 | 502.8881 | 502.2132 | 495.9642 | 489.4976 | 473.3779 | 497.8482 | 482.3408 | 225.7093 | 226.6739 | 225.9563 | 221.1829 | 216.0428 | 220.1804 | 219.5 |  | 220.2 | 138.0984 | 139.4512 | 136.3378 | 137.466 | 134.6328 |  | 140.8877 | 129.2827 | 139.7575
30/06/2026 | 18:00 | 510.8251 | 513.7265 | 510.17 | 503.3552 | 506.7511 | 504.8686 | 512.6007 | 499.5752 | 493.3538 | 477.744 | 500.1205 | 484.745 | 225.8105 | 227.1388 | 226.7299 | 221.8194 | 215.7623 | 220.5548 | 220.8 |  | 221.1 |  | 140.8245 | 136.5733 | 137.4823 | 135.5436 |  | 142.0148 | 129.2114 | 139.7575
30/06/2026 | 18:30 | 509.1989 | 508.2646 |  | 501.592 | 505.4865 | 503.868 |  | 498.529 | 494.4877 | 477.1319 | 500.1625 | 484.4997 | 224.6893 | 224.3418 | 225.0179 | 221.3966 | 216.065 | 220.5453 | 220.8 |  | 221.5 | 138.9014 | 140.9606 | 136.6264 | 137.8811 | 135.3228 |  | 142.0148 | 129.0744 | 139.7779
30/06/2026 | 19:00 | 507.9925 | 506.4265 | 504.813 | 502.3539 | 506.2307 | 504.9291 |  | 498.9722 | 495.0113 | 478.2485 | 501.4289 | 486.7911 | 224.5551 | 223.3802 | 224.2773 | 222.1046 | 216.663 | 220.6327 | 222.1 |  | 222.5 |  | 142.0696 | 137.1025 | 138.2541 | 135.6126 |  | 143.098 | 128.8082 | 140.554
30/06/2026 | 19:30 | 508.4646 | 507.4769 | 505.3383 | 503.1805 | 507.0021 | 504.5945 |  | 498.9946 | 495.1211 | 478.6063 | 501.0307 | 486.4105 | 224.6652 | 224.1929 | 224.6078 | 222.6143 | 216.9878 | 220.7932 | 222.1 |  | 222.4 |  | 140.299 | 137.0305 | 138.0523 | 135.723 |  | 141.2683 | 128.6043 | 140.5335
30/06/2026 | 20:00 | 507.94 | 506.9517 |  | 502.6849 | 506.543 | 504.5175 |  | 497.4426 | 495.4492 | 477.8953 | 501.4922 | 486.9059 | 226.3367 | 223.9676 | 224.8069 | 222.7337 | 216.8106 | 220.3338 | 222.1 |  | 222.5 |  | 140.7258 | 137.1039 | 137.6074 | 135.516 |  | 141.2243 | 128.3643 | 140.1659
30/06/2026 | 20:30 | 508.3596 | 507.3719 |  | 503.1437 | 506.9344 |  |  | 498.4338 | 496.11 | 478.2121 | 501.7319 | 486.9323 | 225.6918 | 224.2395 | 224.8463 | 222.6719 | 217.1133 | 220.6581 | 221.9 |  | 222.4 |  | 140.1987 | 136.9992 | 137.7764 | 135.861 |  | 140.9316 | 127.8072 | 140.554
30/06/2026 | 21:00 | 508.7269 | 509.1049 |  | 504.2083 | 507.8157 | 505.5568 | 507.0903 | 497.9183 | 494.9381 | 478.1474 | 501.6038 | 486.7024 | 226.2684 | 225.0372 | 225.4764 | 223.1286 | 217.165 | 220.7282 | 221.4 |  | 222.4 | 139.7037 | 139.7605 | 137.2757 | 137.7544 | 135.4746 |  | 140.8877 | 127.2135 | 140.554
30/06/2026 | 21:30 | 509.2514 | 510.8905 | 510.5376 | 505.3309 | 508.6329 | 506.5878 |  | 498.9446 | 495.1213 | 478.8669 | 502.7498 | 486.509 | 226.5019 | 225.8906 | 225.9523 | 223.5639 | 217.5268 | 220.4476 | 222 |  | 223 |  | 139.735 | 137.5083 | 138.2762 | 135.6264 |  | 140.8731 | 126.9687 | 141.2688
30/06/2026 | 22:00 | 510.0907 | 512.046 |  | 504.8821 | 508.5428 | 506.4483 | 512.3537 | 499.701 | 497.291 | 479.9922 | 503.6726 | 488.5138 | 227.0157 | 226.6398 | 226.7329 | 222.9143 | 217.2536 | 221.0986 | 222.6 |  | 224 | 140.5173 | 140.3518 | 137.7943 | 138.4621 | 136.3854 |  | 141.3268 | 127.1286 | 141.7385
30/06/2026 | 22:30 | 511.8218 | 512.7812 | 511.3779 | 505.3629 | 508.8849 | 506.4367 |  | 499.7014 | 496.7394 | 480.3907 | 504.2853 | 488.1795 | 226.8821 | 226.9458 | 227.3422 | 223.3617 | 217.8738 | 221.352 | 222.1 |  | 224.1 |  | 140.1696 | 137.9669 | 138.6437 | 136.2612 |  | 141.1951 | 128.0485 | 141.7385
30/06/2026 | 23:00 | 502.432 | 498.654 | 493.679 | 509.2935 | 511.6924 | 508.9661 |  | 500.7898 | 496.3007 | 480.9243 | 503.0116 | 488.1529 | 224.2995 | 221.5439 | 224.639 | 221.1086 | 217.9033 | 220.7512 | 222.1 |  | 223.9 |  | 140.0835 | 137.8833 | 138.3877 | 136.827 |  | 141.2975 | 128.79 | 141.7385
30/06/2026 | 23:30 | 503.3238 | 502.8029 | 498.5107 | 510.578 | 512.4221 | 509.4539 |  | 503.5056 | 497.5524 | 482.5565 | 504.8753 | 489.9873 | 224.9272 | 222.7122 | 225.6433 | 221.6852 | 218.6785 | 221.4436 | 223.3 |  | 224.7 | 140.7446 | 140.451 | 138.1751 | 138.9561 | 136.3992 |  | 141.6488 | 128.9655 | 142.4941
01/07/2026 | 00:00 | 503.691 | 502.015 | 497.5654 | 511.9249 | 514.2383 | 510.6438 | 517.7496 | 503.5167 | 498.3074 | 481.8905 | 504.0699 | 489.5801 | 225.2169 | 223.6127 | 225.7978 | 222.1784 | 219.2396 | 221.3112 | 222.7 |  | 224.7 | 141.5359 | 140.3817 | 138.286 | 139.1072 | 136.4958 |  | 141.6488 | 129.6387 | 142.535
MÁXIMO |  | 511.8218 | 513.7265 | 511.3779 | 516.6859 | 517.6531 | 512.7653 | 518.86 | 507.2838 | 505.5414 | 489.5922 | 512.1317 | 496.762 | 227.0157 | 227.61 | 228.3403 | 224.5382 | 221.4839 | 223.2183 | 225.9 | 0 | 228.2 | 142.9903 | 142.0696 | 139.6252 | 140.7202 | 138.0276 | 0 | 143.098 | 130.6686 | 144.516
MÍNIMO |  | 498.2354 | 498.654 | 493.679 | 497.0071 | 501.1638 | 500.9754 | 502.2132 | 495.9642 | 489.4976 | 473.3779 | 497.8482 | 482.3408 | 220.8207 | 221.5439 | 224.1286 | 218.1075 | 212.6098 | 220.1804 | 219.5 | 0 | 220.2 | 138.0984 | 138.6763 | 136.3378 | 137.2277 | 134.6328 | 0 | 140.0241 | 126.9687 | 139.7575
PROMEDIO |  | 505.1226 | 507.2067 | 504.9341 | 506.226 | 509.0222 | 506.772 | 513.8931 | 502.3811 | 499.8499 | 483.6234 | 506.1618 | 491.1794 | 224.3486 | 224.9326 | 225.7362 | 221.5284 | 216.8923 | 221.764 | 223.7083 | 0 | 224.7479 | 141.1985 | 140.3941 | 138.1335 | 139.0101 | 136.3538 | 0 | 141.5994 | 128.9117 | 142.5277
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 09:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 30/06/2026 00:40:00 | 30/06/2026 09:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 30/06/2026 00:45:00 | 30/06/2026 06:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 30/06/2026 00:47:00 | 30/06/2026 05:59:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 30/06/2026 00:49:00 | 30/06/2026 05:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada

## AISLADOS_TEMP
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.860 | 23:43:52 | 60.210
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.858 | 23:43:52 | 60.210
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.860 | 23:43:52 | 60.210
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.859 | 23:43:52 | 60.209
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.860 | 23:43:52 | 60.210
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.859 | 23:43:52 | 60.209
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.858 | 23:43:52 | 60.210
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.860 | 23:43:52 | 60.210
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:05:48 | 59.858 | 23:43:52 | 60.209

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 30 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 30 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/06/2026 | 00:30 | 6509.1 | 6628.0314 | 1.827%
30/06/2026 | 01:00 | 6351.4 | 6504.7401 | 2.414%
30/06/2026 | 01:30 | 6265.7 | 6421.0403 | 2.479%
30/06/2026 | 02:00 | 6204.5 | 6345.5441 | 2.273%
30/06/2026 | 02:30 | 6189.4 | 6293.522 | 1.682%
30/06/2026 | 03:00 | 6144.1 | 6262.8627 | 1.933%
30/06/2026 | 03:30 | 6014.1 | 6236.4894 | 3.698%
30/06/2026 | 04:00 | 6027.4 | 6251.1525 | 3.712%
30/06/2026 | 04:30 | 6245.6 | 6289.2013 | 0.6981%
30/06/2026 | 05:00 | 6209.7 | 6348.5819 | 2.237%
30/06/2026 | 05:30 | 6415.5 | 6492.6142 | 1.202%
30/06/2026 | 06:00 | 6590.2 | 6619.4659 | 0.4441%
30/06/2026 | 06:30 | 6808 | 6815.9318 | 0.1165%
30/06/2026 | 07:00 | 6782.4 | 7070.0119 | 4.241%
30/06/2026 | 07:30 | 6851.8 | 7242.5435 | 5.703%
30/06/2026 | 08:00 | 7080.5 | 7312.7289 | 3.28%
30/06/2026 | 08:30 | 7285 | 7515.3027 | 3.161%
30/06/2026 | 09:00 | 7481.8 | 7677.7789 | 2.619%
30/06/2026 | 09:30 | 7547.4 | 7707.6114 | 2.123%
30/06/2026 | 10:00 | 7764.5 | 7797.7993 | 0.4289%
30/06/2026 | 10:30 | 7857.6 | 7870.4969 | 0.1641%
30/06/2026 | 11:00 | 7863.2 | 7952.738 | 1.139%
30/06/2026 | 11:30 | 7923.4 | 7966.3252 | 0.5418%
30/06/2026 | 12:00 | 7948.5 | 7949.7984 | 0.01633%
30/06/2026 | 12:30 | 7893.7 | 7894.021 | 0.004066%
30/06/2026 | 13:00 | 7703.4 | 7822.6353 | 1.548%
30/06/2026 | 13:30 | 7745.6 | 7868.3432 | 1.585%
30/06/2026 | 14:00 | 7807.7 | 7858.9686 | 0.6566%
30/06/2026 | 14:30 | 7847.7 | 7978.304 | 1.664%
30/06/2026 | 15:00 | 7862.5 | 8032.6561 | 2.164%
30/06/2026 | 15:30 | 8007.8 | 8053.4899 | 0.5706%
30/06/2026 | 16:00 | 8014.5 | 8046.9284 | 0.4046%
30/06/2026 | 16:30 | 8007.7 | 8074.2083 | 0.8306%
30/06/2026 | 17:00 | 7994 | 8111.577 | 1.471%
30/06/2026 | 17:30 | 7952.7 | 8135.5468 | 2.299%
30/06/2026 | 18:00 | 7881.9 | 8039.1054 | 1.995%
30/06/2026 | 18:30 | 8041.6 | 8077.6093 | 0.4478%
30/06/2026 | 19:00 | 8015 | 8112.3926 | 1.215%
30/06/2026 | 19:30 | 7975.9 | 8109.1487 | 1.671%
30/06/2026 | 20:00 | 7981.9 | 8082.7272 | 1.263%
30/06/2026 | 20:30 | 7946.9 | 8028.1137 | 1.022%
30/06/2026 | 21:00 | 7914 | 7986.3074 | 0.9137%
30/06/2026 | 21:30 | 7819.3 | 7891.4756 | 0.923%
30/06/2026 | 22:00 | 7737.1 | 7897.185 | 2.069%
30/06/2026 | 22:30 | 7714.6 | 7757.9751 | 0.5622%
30/06/2026 | 23:00 | 7495 | 7554.0642 | 0.788%
30/06/2026 | 23:30 | 7238.4 | 7378.2671 | 1.932%
01/07/2026 | 00:00 | 6985.7 | 7255.0954 | 3.856%

## DESVIACIÓN
martes, 30 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/06/2026 | 00:30 | 99.1 | 49.2509 | 136.7512 | -37.6512 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 96.2836 | 96.2836 | -9.9836 | 0 |  |  | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 | 180.7 | 193.1276 | 196.228 | -15.528 | 199.1 | 193.1276 | 196.228 | 2.872 | 199.6 | 193.1276 | 196.228 | 3.372 | 282.6 | 290.5614 | 295.2259 | -12.6259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 137.9 | 196.1865 | 196.1865 | -58.2865 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 126.2776 | 126.2776 | -2.4776 | 7.8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.62713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 42.3 | 47.0584 | 63.579 | -21.279 | 86.1 | 89.2682 | 89.2682 | -3.1682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 36.3255 | 36.3255 | -0.1255 | 54.8 | 62.1762 | 62.1762 | -7.3762 | 25 | 25.3924 | 25.3924 | -0.39237 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.9 | 16.8116 | 16.8116 | 0.08841 | 67.3 | 68.6695 | 68.6695 | -1.3695 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 83.4 | 33.7525 | 33.7525 | 49.6475 | 32.4 | 45 | 45 | -12.6 | 28.9 | 26.6972 | 26.6972 | 2.2028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 41.4508 | 41.4508 | -0.05078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.2 | 75.9666 | 75.9666 | 9.2334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 62.7042 | 79.4586 | -61.3586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 25.9067 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 16.5803 | 16.5803 | 44.1197 | 169.8 | 180.8452 | 180.8452 | -11.0452 | 167.6 | 180.8452 | 180.8452 | -13.2452 | 199.5 | 180.8452 | 180.8452 | 18.6548 | 263.5 | 272.0824 | 272.0824 | -8.5824 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 54.8 | 66.5855 | 66.5856 | -11.7856 | 93.6 | 86.9846 | 104.141 | -10.541 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 74.8 | 68.32 | 76.9928 | -2.1928 | 29.7 | 28.1372 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 169.4 | 158.871 | 158.871 | 10.529 | 102.8 | 184.7306 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.8 | 5.8174 | 5.8174 | -0.01742 | 3.5 | 3.1968 | 3.1968 | 0.30318 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 46.8422 | 46.8422 | -12.4422 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.3323 | 12.3323 | 0.7677 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.4 | 8.8799 | 8.8799 | 8.5201 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 10.8477 | 10.8477 | -3.6477 | 24 | 28.8718 | 28.8718 | -4.8718 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.6 | 15.8206 | 19.6773 | -12.0773 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 15.6 | 15.9024 | 15.9024 | -0.3024 | 14.3 | 20.0342 | 20.0342 | -5.7342 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 44.2478 | 44.2478 | -16.8478 | 48.4 | 56.9543 | 56.9543 | -8.5543 | 1.9 | 4.3381 | 4.3381 | -2.4381 | 1.6 | 2.5634 | 2.5634 | -0.9634 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 13.3 | 12.0799 | 12.0799 | 1.2201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.8 | 24 | 24 | 13.8 | 33.7 | 24 | 24 | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
30/06/2026 | 01:00 | 98.4 | 35.4003 | 114.6518 | -16.2518 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 96.2836 | 96.2836 | -7.8836 | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 181.3 | 193.1276 | 196.228 | -14.928 | 199.5 | 193.1276 | 196.228 | 3.272 | 199 | 193.1276 | 196.228 | 2.772 | 282.2 | 290.5614 | 295.2259 | -13.0259 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 107.4 | 196.1865 | 196.1865 | -88.7865 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 126.2776 | 126.2776 | -3.1776 | 7.8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.62713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 21.4 | 22.2809 | 22.2809 | -0.88085 | 42.3 | 42.9169 | 57.4031 | -15.1031 | 86.1 | 89.2682 | 89.2682 | -3.1682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 36.3255 | 36.3255 | -1.3255 | 51.1 | 62.1762 | 62.1762 | -11.0762 | 27 | 25.3924 | 25.3924 | 1.6076 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 67.7 | 68.6695 | 68.6695 | -0.96946 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 72.2 | 33.7525 | 33.7525 | 38.4475 | 25.3 | 45 | 45 | -19.7 | 27.3 | 26.6972 | 26.6972 | 0.6028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 41.4508 | 41.4508 | 0.14922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 85.2 | 50.9124 | 75.9666 | 9.2334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 10.6326 | 17.1967 | 0.90334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 25.9067 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 16.5803 | 16.5803 | 30.2197 | 170.3 | 181.5302 | 181.5302 | -11.2302 | 168.3 | 181.5302 | 181.5302 | -13.2302 | 200 | 181.5302 | 181.5302 | 18.4698 | 263.4 | 273.1129 | 273.1129 | -9.7129 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 49.4 | 66.5855 | 66.5856 | -17.1856 | 87.6 | 82.1788 | 97.9952 | -10.3952 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 72.7 | 68.32 | 72.668 | 0.03196 | 29.7 | 28.1372 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 | 39.6 | 184.7306 |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 45.2584 | 45.2584 | -11.6584 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.4953 | 12.4953 | 1.1047 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.4 | 8.8799 | 8.8799 | 8.5201 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 9.8212 | 9.8212 | -4.3212 | 21.1 | 26.751 | 26.751 | -5.651 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.5 | 3.8342 | 5.3452 | 0.15483 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 19 | 16.5483 | 16.5483 | 2.4517 | 17.6 | 18.0973 | 18.0973 | -0.4973 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 43.6449 | 43.6449 | -11.9449 | 45.8 | 56.8763 | 56.8763 | -11.0763 | 2.2 | 4.5013 | 4.5013 | -2.3013 | 2 | 2.6658 | 2.6658 | -0.6658 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 15.1 | 12.2776 | 12.2776 | 2.8224 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.4 | 20 | 20 | 12.4 | 36.7 | 23 | 23 | 13.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
30/06/2026 | 01:30 | 96.9 | 18.3495 | 87.6678 | 9.2322 | 648 | 650 | 650 | -2 | 213.4 | 210.435 | 210.435 | 2.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 96.2836 | 96.2836 | -7.4836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 193.1276 | 196.228 | -14.928 | 199.2 | 193.1276 | 196.228 | 2.972 | 198.5 | 193.1276 | 196.228 | 2.272 | 285.2 | 290.5614 | 295.2259 | -10.0259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 142.4 | 196.1865 | 196.1865 | -53.7865 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 126.2776 | 126.2776 | 0.32243 | 7.4 | 7.1729 | 7.1729 | 0.22713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 41.6 | 38.9099 | 51.0078 | -9.4078 | 86.3 | 89.2682 | 89.2682 | -2.9682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 36.3255 | 36.3255 | -1.3255 | 53.9 | 62.1762 | 62.1762 | -8.2762 | 25.7 | 25.3924 | 25.3924 | 0.30763 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 66.2 | 68.6695 | 68.6695 | -2.4695 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 70.9 | 33.7525 | 33.7525 | 37.1475 | 31.7 | 45 | 45 | -13.3 | 22.1 | 26.6972 | 26.6972 | -4.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 41.4508 | 41.4508 | -2.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 15.544 | 75.9666 | -15.5666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 10.6326 | 10.6326 | 6.4674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 25.9067 | 32.2761 | 12.4239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 16.5803 | 16.5803 | 30.1197 | 169.6 | 181.5302 | 181.5302 | -11.9302 | 167.6 | 181.5302 | 181.5302 | -13.9302 | 199.1 | 181.5302 | 181.5302 | 17.5698 | 262.3 | 273.1129 | 273.1129 | -10.8129 | 67.5 | 71.1024 | 71.1024 | -3.6024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 52.6 | 66.5855 | 66.5855 | -13.9855 | 91.1 | 82.1788 | 92.4445 | -1.3445 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 68.9 | 68.32 | 72.3739 | -3.4739 | 29.4 | 28.1372 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 169.5 | 158.871 | 158.871 | 10.629 | 0 | 184.7306 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 42.2577 | 42.2577 | -19.5577 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.3407 | 13.3407 | 0.8593 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.3 | 8.8799 | 8.8799 | 8.4201 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 9.3196 | 9.3196 | -4.6196 | 16.7 | 24.8914 | 24.8914 | -8.1914 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.5 | 3.8342 | 3.8342 | 1.6658 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 18.6 | 16.7664 | 16.7664 | 1.8336 | 19 | 16.4708 | 16.4708 | 2.5292 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 37.9043 | 37.9043 | -11.5043 | 44.7 | 49.3269 | 49.3269 | -4.6269 | 2 | 3.8217 | 3.8217 | -1.8217 | 1.3 | 2.1032 | 2.1032 | -0.8032 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 12.3 | 12.3898 | 12.3898 | -0.0898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 18 | 18 | 9.9 | 31.4 | 22 | 22 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.8 | 17 | 17 | 9.8 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9.8 | 17.69 | 17.69 | -7.89
30/06/2026 | 02:00 | 99.2 | 10.3627 | 46.6031 | 52.5969 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 96.2836 | 96.2836 | -7.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 193.1276 | 196.228 | -15.828 | 197.2 | 193.1276 | 196.228 | 0.97198 | 197 | 193.1276 | 196.228 | 0.77198 | 284.3 | 290.5614 | 295.2259 | -10.9259 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 92.8 | 196.1865 | 196.1865 | -103.3865 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 126.2776 | 126.2776 | -1.4776 | 8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.82713 | 5.4 | 3.8517 | 3.8517 | 1.5483 | 21.5 | 22.2809 | 22.2809 | -0.78085 | 42.5 | 9.8678 | 41.3035 | 1.1965 | 86.3 | 66.9511 | 89.2682 | -2.9682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 36.3255 | 36.3255 | -0.1255 | 49.1 | 62.1762 | 62.1762 | -13.0762 | 29.1 | 25.3924 | 25.3924 | 3.7076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 66.5 | 68.6695 | 68.6695 | -2.1695 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 71.9 | 33.7525 | 33.7525 | 38.1475 | 23.3 | 45 | 45 | -21.7 | 19.9 | 26.6972 | 26.6972 | -6.7972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 41.4508 | 41.4508 | 0.94922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60 | 15.544 | 70.0373 | -10.0373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 10.6326 | 10.6326 | 7.3674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 25.9067 | 25.9067 | 19.0933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 16.5803 | 16.5803 | 30.2197 | 169.3 | 181.692 | 181.692 | -12.392 | 167.2 | 181.692 | 181.692 | -14.492 | 198.6 | 181.692 | 181.692 | 16.908 | 263.1 | 273.3564 | 273.3564 | -10.2564 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 46 | 66.5855 | 66.5855 | -20.5856 | 85.8 | 77.373 | 92.4445 | -6.6445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 67.1 | 68.32 | 72.3739 | -5.2739 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 0 | 184.7306 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 39.1979 | 39.1979 | -9.7979 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.3128 | 13.3128 | -0.7128 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.6 | 8.8799 | 8.8799 | 8.7201 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8.7113 | 8.7113 | -1.9113 | 20.2 | 22.9015 | 22.9015 | -2.7015 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.5 | 3.8342 | 3.8342 | 1.6658 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 20.7 | 16.7913 | 16.7913 | 3.9087 | 18.9 | 14.9632 | 14.9632 | 3.9368 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 35.6109 | 35.6109 | -5.0109 | 43.8 | 46.8518 | 46.8518 | -3.0518 | 3.3 | 3.5082 | 3.5082 | -0.2082 | 1.6 | 1.912 | 1.912 | -0.312 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 12.9 | 12.6742 | 12.6742 | 0.2258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 20.7 | 22 | 22 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.2 | 17 | 17 | 10.2 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
30/06/2026 | 02:30 | 98 | 33.4871 | 37.398 | 60.602 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 96.2836 | 96.2836 | -7.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 193.1276 | 196.228 | -15.028 | 198.6 | 193.1276 | 196.228 | 2.372 | 198.3 | 193.1276 | 196.228 | 2.072 | 285 | 290.5614 | 295.2259 | -10.2259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 85.5 | 196.1865 | 196.1865 | -110.6865 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 126.2776 | 126.2776 | 0.52243 | 7.6 | 7.1729 | 7.1729 | 0.42713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 12.9 | 22.2809 | 22.2809 | -9.3809 | 42.2 | 41.8128 | 39.6424 | 2.5576 | 84.7 | 100.4729 | 89.2682 | -4.5682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 36.3255 | 36.3255 | 2.5745 | 47.9 | 62.1762 | 45 | 2.9 | 26.1 | 25.3924 | 25.3924 | 0.70763 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 67.3 | 68.6695 | 68.6695 | -1.3695 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 72.4 | 33.7525 | 33.7525 | 38.6475 | 20.6 | 45 | 45 | -24.4 | 19.4 | 26.6972 | 26.6972 | -7.2972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 41.4508 | 41.4508 | 0.44922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 52.187 | 45.8789 | 14.4211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 10.6326 | 10.6326 | 7.2674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25.9067 | 25.9067 | 0.49326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 16.5803 | 16.5803 | 30.1197 | 170 | 181.8516 | 181.8516 | -11.8516 | 168.1 | 181.8516 | 181.8516 | -13.7516 | 199.3 | 181.8516 | 181.8516 | 17.4484 | 262.5 | 273.5965 | 273.5965 | -11.0965 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 42.8 | 66.5855 | 82.1296 | -39.3296 | 83.3 | 86.1555 | 92.4445 | -9.1445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.4 | 68.32 | 72.3739 | -1.9739 | 29.6 | 28.1372 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.8 | 5.8174 | 5.8174 | -0.01742 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 38.7198 | 38.7198 | -10.4198 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.3319 | 13.3319 | -0.8319 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.6 | 8.8799 | 8.8799 | 8.7201 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8.2759 | 8.2759 | -1.4759 | 20.8 | 21.8973 | 21.8973 | -1.0973 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.4 | 3.8342 | 3.8342 | 1.5658 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 23 | 16.1511 | 16.1511 | 6.8489 | 18.3 | 14.6296 | 14.6296 | 3.6704 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 30.7162 | 30.7162 | 0.6838 | 46.4 | 40.5789 | 40.5789 | 5.8211 | 2.7 | 2.8729 | 2.8729 | -0.1729 | 2.3 | 1.6079 | 1.6079 | 0.6921 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 13.3 | 12.5693 | 12.5693 | 0.7307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 17 | 17 | 10.9 | 25.9 | 21 | 21 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.1 | 17 | 17 | 10.1 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
30/06/2026 | 03:00 | 50.8 | 33.7567 | 33.2635 | 17.5365 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 96.2836 | 96.2836 | -7.0836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 193.1276 | 196.228 | -15.428 | 198.2 | 193.1276 | 196.228 | 1.972 | 198.7 | 193.1276 | 196.228 | 2.472 | 284.5 | 290.5614 | 295.2259 | -10.7259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 118.7 | 196.1865 | 196.1865 | -77.4865 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 126.2776 | 126.2776 | 0.12243 | 7.6 | 7.1729 | 7.1729 | 0.42713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 42.4 | 41.769 | 38.652 | 3.748 | 85.4 | 82.9522 | 86.5182 | -1.1182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 36.3255 | 36.3255 | 2.6745 | 52 | 62.1762 | 62.1762 | -10.1762 | 27.3 | 25.3924 | 25.3924 | 1.9076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 65.5 | 68.6695 | 68.6695 | -3.1695 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 72.4 | 33.7525 | 33.7525 | 38.6475 | 27.6 | 45 | 45 | -17.4 | 27.6 | 26.6972 | 26.6972 | 0.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 41.4508 | 41.4508 | 0.04922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 52.4116 | 33.3253 | 26.9747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 10.6326 | 10.6326 | 7.2674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 25.9067 | 25.9067 | 3.9933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 16.5803 | 16.5803 | 30.3197 | 168.7 | 181.8516 | 181.8516 | -13.1516 | 166.4 | 181.8516 | 181.8516 | -15.4516 | 197.8 | 181.8516 | 181.8516 | 15.9484 | 262.8 | 273.5965 | 273.5965 | -10.7965 | 64.3 | 71.1024 | 71.1024 | -6.8024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 49.8 | 66.5855 | 66.5855 | -16.7856 | 89.7 | 81.9487 | 92.4445 | -2.7445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.3 | 68.32 | 72.3739 | -2.0739 | 29.7 | 28.1372 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 205.2938 | 205.2938 | -41.9938 | 89.2 | 102.9552 | 102.9552 | -13.7552 | 5.8 | 5.8174 | 5.8174 | -0.01742 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 37.4784 | 37.4784 | -8.0784 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.3456 | 13.3456 | -0.4456 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.6 | 8.8799 | 8.8799 | 8.7201 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 7.8192 | 7.8192 | 0.9808 | 22.4 | 21.2277 | 21.2277 | 1.1723 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 5.3 | 3.8342 | 3.8342 | 1.4658 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 26.7 | 15.8709 | 15.8709 | 10.8291 | 19.4 | 14.4652 | 14.4652 | 4.9348 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 26.9644 | 26.9644 | 6.1356 | 49.6 | 37.8047 | 37.8047 | 11.7953 | 2.8 | 2.5849 | 2.5849 | 0.2151 | 2.9 | 1.5391 | 1.5391 | 1.3609 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 12.3 | 12.4276 | 12.4276 | -0.1276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.9 | 16 | 16 | 12.9 | 29.6 | 20 | 20 | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.5 | 17 | 17 | 9.5 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
30/06/2026 | 03:30 | 48 | 32.8716 | 32.5574 | 15.4426 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 96.2836 | 96.2836 | -7.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 193.1276 | 196.228 | -15.328 | 197.8 | 193.1276 | 196.228 | 1.572 | 197.7 | 193.1276 | 196.228 | 1.472 | 284.1 | 290.5614 | 295.2259 | -11.1259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 77.7 | 196.1865 | 196.1865 | -118.4865 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 126.2776 | 126.2776 | -2.5776 | 7.5 | 7.1729 | 7.1729 | 0.32713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 41.9 | 40.8419 | 37.7642 | 4.1358 | 86.1 | 68.7872 | 74.1596 | 11.9404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 36.3255 | 36.3255 | 2.6745 | 46 | 62.1762 | 45 | 1 | 27.9 | 25.3924 | 25.3924 | 2.5076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 67.9 | 68.6695 | 68.6695 | -0.76946 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 72.4 | 33.7525 | 33.7525 | 38.6475 | 18 | 45 | 45 | -27 | 25.5 | 26.6972 | 26.6972 | -1.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.4508 | 41.4508 | -0.35078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.9 | 51.101 | 32.5344 | 27.3656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 10.6326 | 10.6326 | 6.6674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 25.9067 | 25.9067 | 8.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 16.5803 | 16.5803 | 29.7197 | 169.3 | 181.8516 | 181.8516 | -12.5516 | 167.2 | 181.8516 | 181.8516 | -14.6516 | 197 | 181.8516 | 181.8516 | 15.1484 | 261.2 | 273.5965 | 273.5965 | -12.3965 | 59.9 | 71.1024 | 71.1024 | -11.2024 | 32.1 | 35.658 | 35.658 | -3.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 41.1 | 66.5855 | 82.1296 | -41.0296 | 81.1 | 78.8517 | 88.454 | -7.354 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.8 | 68.32 | 72.3739 | -2.5739 | 29.5 | 28.1372 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 157.6 | 158.871 | 158.871 | -1.271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.4 | 102.9552 | 102.9552 | -20.5552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 37.0841 | 37.0841 | -1.5841 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.9374 | 12.9374 | 0.7626 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.5 | 8.8799 | 8.8799 | 8.6201 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 7.4698 | 7.4698 | 2.0302 | 23 | 20.8758 | 20.8758 | 2.1242 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 5.4 | 3.8342 | 3.8342 | 1.5658 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 27.3 | 15.8422 | 15.8422 | 11.4578 | 19.3 | 13.3084 | 13.3084 | 5.9916 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 26.5086 | 26.5086 | 2.5914 | 45.2 | 36.4405 | 36.4405 | 8.7595 | 2.1 | 2.3474 | 2.3474 | -0.2474 | 3.2 | 1.4653 | 1.4653 | 1.7347 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 12.7 | 12.2111 | 12.2111 | 0.4889 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.8 | 15 | 15 | 13.8 | 29.1 | 20 | 20 | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.5 | 17 | 17 | 9.5 | 15 | 17 | 17 | -2 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 1.1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.4 | 17.69 | 17.69 | -9.29
30/06/2026 | 04:00 | 46.7 | 34.83 | 34.349 | 12.351 | 646 | 650 | 650 | -4 | 212.4 | 210.435 | 210.435 | 1.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 96.2836 | 96.2836 | -11.3836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 193.1276 | 196.228 | -14.828 | 198.2 | 193.1276 | 196.228 | 1.972 | 198.2 | 193.1276 | 196.228 | 1.972 | 285.3 | 290.5614 | 295.2259 | -9.9259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 131.8 | 196.1865 | 196.1865 | -64.3865 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 126.2776 | 126.2776 | -4.0776 | 7.1 | 7.1729 | 7.1729 | -0.07287 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 41 | 40.9446 | 37.8304 | 3.1696 | 86.3 | 82.5434 | 86.7097 | -0.40975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 36.3255 | 36.3255 | 2.6745 | 50.7 | 62.1762 | 62.1762 | -11.4762 | 27.3 | 25.3924 | 25.3924 | 1.9076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 67.7 | 68.6695 | 68.6695 | -0.96946 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 59.1 | 33.7525 | 33.7525 | 25.3475 | 25.9 | 45 | 45 | -19.1 | 26.8 | 26.6972 | 26.6972 | 0.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 41.4508 | 41.4508 | -3.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.8 | 55.0905 | 36.0369 | 23.7631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 10.6326 | 10.6326 | 5.5674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 25.9067 | 25.9067 | 9.5933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 16.5803 | 16.5803 | 16.2197 | 169.8 | 181.692 | 181.692 | -11.892 | 168 | 181.692 | 181.692 | -13.692 | 197.5 | 181.692 | 181.692 | 15.808 | 262.4 | 273.3564 | 273.3564 | -10.9564 | 38.2 | 71.1024 | 71.1024 | -32.9024 | 27.8 | 35.658 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 45.5 | 66.5855 | 66.5855 | -21.0856 | 85.6 | 81.7593 | 91.6292 | -6.0292 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.6 | 68.32 | 72.3739 | -2.7739 | 29.1 | 28.1372 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 154.5 | 158.871 | 158.871 | -4.371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.4 | 102.9552 | 102.9552 | -20.5552 | 5.8 | 5.8174 | 5.8174 | -0.01742 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 34.887 | 34.887 | -8.287 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.8328 | 12.8328 | 1.0672 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.1 | 8.8799 | 8.8799 | 8.2201 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.2449 | 7.2449 | 1.1551 | 27.4 | 20.4504 | 20.4504 | 6.9496 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 5.6 | 3.8342 | 3.8342 | 1.7658 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 25.4 | 15.809 | 15.809 | 9.591 | 20.2 | 12.5396 | 12.5396 | 7.6604 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 24.8067 | 24.8067 | 1.9933 | 41.4 | 34.8523 | 34.8523 | 6.5477 | 1.8 | 2.3704 | 2.3704 | -0.5704 | 1.7 | 1.3038 | 1.3038 | 0.3962 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 13.4 | 12.0979 | 12.0979 | 1.3021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 15 | 15 | 21.5 | 34.6 | 20 | 20 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.4 | 17 | 17 | 9.4 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.1 | 17.69 | 17.69 | -2.59
30/06/2026 | 04:30 | 50.8 | 10.3627 | 41.9057 | 8.8943 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 91.364 | 96.2836 | -5.6836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 193.1276 | 196.228 | -14.828 | 199.8 | 193.1276 | 196.228 | 3.572 | 200.5 | 193.1276 | 196.228 | 4.272 | 284 | 290.5614 | 295.2259 | -11.2259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 195.6 | 196.1865 | 196.1865 | -0.58647 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.2776 | 126.2776 | 2.3224 | 7.9 | 7.1729 | 7.1729 | 0.72713 | 5.4 | 3.8517 | 3.8517 | 1.5483 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 42.6 | 5.1814 | 39.4553 | 3.1447 | 86.4 | 83.6888 | 109.6851 | -23.2851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 36.3255 | 36.3255 | 2.9745 | 64.2 | 62.1762 | 62.1762 | 2.0238 | 28.3 | 25.3924 | 25.3924 | 2.9076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 67.6 | 68.6695 | 68.6695 | -1.0695 | 179.8 | 181.485 | 184.7432 | -4.9432 | 180.2 | 181.485 | 184.7432 | -4.5432 | 183.6 | 182.03 | 185.298 | -1.698 | 60.4 | 33.7525 | 33.7525 | 26.6475 | 0 |  |  | 0 | 32 | 26.6972 | 26.6972 | 5.3028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 41.4508 | 41.4508 | 21.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 54.9996 | 56.9047 | 3.9953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 13.6446 | 10.6326 | 8.2674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 25.9067 | 25.9067 | 9.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 16.5803 | 16.5803 | 17.0197 | 168 | 181.692 | 181.692 | -13.692 | 165.1 | 181.692 | 181.692 | -16.592 | 197.7 | 181.692 | 181.692 | 16.008 | 261.5 | 273.3564 | 273.3564 | -11.8564 | 69.9 | 59.7563 | 71.1024 | -1.2024 | 34.3 | 29.9679 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 95.3 | 86.7151 | 92.9327 | 2.3673 | 104.5 | 82.1788 | 97.2503 | 7.2497 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 70.1 | 68.32 | 72.3739 | -2.2739 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.0601 | 158.3954 | -18.1954 | 142.9 | 153.0601 | 158.3954 | -15.4954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.3 | 77.2772 | 102.9552 | -20.6551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 22 | 35.2501 | 35.2501 | -13.2501 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.5 | 13.649 | 1.051 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.3 | 18.9278 | 8.8799 | 8.4201 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.6222 | 6.6222 | 0.5778 | 19.1 | 19.8785 | 19.8785 | -0.7785 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.8 | 3.8342 | 3.8342 | 1.9658 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 22.1 | 10.5 | 16.1753 | 5.9247 | 19 | 8.5 | 11.1717 | 7.8283 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 38.1 | 25.1014 | -0.4014 | 36.1 | 43.9 | 33.9164 | 2.1836 | 2.2 | 1.8 | 2.2669 | -0.0669 | 2.1 | 1.5896 | 1.5896 | 0.5104 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.9 | 12.5296 | 12.5296 | 0.3704 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.8 | 34 | 14 | 24.8 | 42.1 | 40 | 20 | 22.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.6 | 17 | 17 | 9.6 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 15.7 | 19 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
30/06/2026 | 05:00 | 49.2 | 10.3627 | 34.9123 | 14.2877 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 91.364 | 96.2836 | -7.1836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 193.1276 | 196.228 | -16.428 | 199.3 | 193.1276 | 196.228 | 3.072 | 199 | 193.1276 | 196.228 | 2.772 | 284.7 | 290.5614 | 295.2259 | -10.5259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 186.4 | 196.1865 | 196.1865 | -9.7865 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 126.2776 | 126.2776 | 0.92243 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 42.4 | 5.1814 | 38.4237 | 3.9763 | 86.3 | 83.6889 | 33.4756 | 52.8244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 36.3255 | 36.3255 | 3.6745 | 61.2 | 62.1762 | 62.1762 | -0.97616 | 28.1 | 25.3924 | 25.3924 | 2.7076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 69.4 | 68.6695 | 68.6695 | 0.73054 | 180.3 | 181.485 | 184.7432 | -4.4432 | 180.6 | 181.485 | 184.7432 | -4.1432 | 183.2 | 182.03 | 185.298 | -2.098 | 60.4 | 33.7525 | 33.7525 | 26.6475 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 26.6972 | 26.6972 | 4.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42 | 41.4508 | 41.4508 | 0.54922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 54.9996 | 32.8109 | 27.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 21.0485 | 10.6326 | 7.6674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 25.9067 | 25.9067 | 9.9933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 16.5803 | 16.5803 | 16.9197 | 166.9 | 181.8516 | 181.8516 | -14.9516 | 164.8 | 181.8516 | 181.8516 | -17.0516 | 197 | 181.8516 | 181.8516 | 15.1484 | 261.4 | 273.5965 | 273.5965 | -12.1965 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 84.2 | 86.7151 | 92.9327 | -8.7327 | 101.4 | 82.1788 | 87.6387 | 13.7613 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70 | 68.32 | 72.3739 | -2.3739 | 29.7 | 28.1372 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.0601 | 158.3954 | -17.6954 | 143.3 | 153.0601 | 158.3954 | -15.0954 | 159.4 | 153.5198 | 158.871 | 0.52896 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 180.0695 | 205.2938 | -37.6938 | 85.3 | 90.3051 | 102.9552 | -17.6551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.6 | 3.1968 | 3.1968 | 0.40318 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 35.7036 | 35.7036 | -16.5036 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.6 | 12.6422 | 1.9578 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.4 | 18.9278 | 8.8799 | 8.5201 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 6.6481 | 6.6481 | 1.4519 | 18.6 | 19.9167 | 19.9167 | -1.3167 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5.7 | 5.5385 | 3.8342 | 1.8658 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 18.7 | 10.5 | 15.9691 | 2.7309 | 23.5 | 8.8 | 9.8162 | 13.6838 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 36.2 | 23.6032 | -6.3032 | 28.4 | 40 | 31.8967 | -3.4967 | 1.6 | 1.6 | 1.9935 | -0.3935 | 1.4 | 1.4292 | 1.4292 | -0.0292 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.7 | 12.343 | 12.343 | 1.357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 33 | 13 | 28.2 | 51.3 | 39 | 19 | 32.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.6 | 17 | 17 | 9.6 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16 | 19 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 1.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
30/06/2026 | 05:30 | 48.3 | 38.6867 | 61.3629 | -13.0629 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 213.9 | 210.435 | 210.435 | 3.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 91.364 | 96.2836 | -7.4836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 193.1276 | 196.228 | -15.628 | 199.5 | 193.1276 | 196.228 | 3.272 | 200.5 | 193.1276 | 196.228 | 4.272 | 285.6 | 290.5614 | 295.2259 | -9.6259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 249.8 | 196.1865 | 196.1865 | 53.6135 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 126.2776 | 126.2776 | -0.47757 | 7.5 | 7.1729 | 7.1729 | 0.32713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42 | 51.0132 | 44.9192 | -2.9192 | 86.6 | 83.6889 | 83.6889 | 2.9111 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 36.3255 | 36.3255 | 3.6745 | 63.7 | 62.1762 | 62.1762 | 1.5238 | 28 | 25.3924 | 25.3924 | 2.6076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.4 | 68.6695 | 68.6695 | -0.26946 | 178.7 | 181.485 | 184.7432 | -6.0432 | 179.6 | 181.485 | 184.7432 | -5.1432 | 183.1 | 182.03 | 185.298 | -2.198 | 61.2 | 33.7525 | 33.7525 | 27.4475 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 26.6972 | 26.6972 | 4.5028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 41.4508 | 41.4508 | 21.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 54.9996 | 101.3523 | -41.0523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 35.4103 | 10.6326 | 40.4674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 25.9067 | 25.9067 | 8.9933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 16.5803 | 16.5803 | 16.8197 | 168.6 | 181.8516 | 181.8516 | -13.2516 | 166.7 | 181.8516 | 181.8516 | -15.1516 | 197.4 | 181.8516 | 181.8516 | 15.5484 | 260.3 | 273.5965 | 273.5965 | -13.2965 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 93.6 | 86.7151 | 92.9327 | 0.6673 | 103.8 | 82.1788 | 92.4445 | 11.3555 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 69.8 | 68.32 | 72.3739 | -2.5739 | 29.5 | 28.1372 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 144.2 | 153.0601 | 158.3954 | -14.1954 | 168.9 | 153.5198 | 158.871 | 10.029 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.4 | 3.1968 | 3.1968 | 0.20318 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 33.5881 | 33.5881 | -12.1881 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.7 | 12.5283 | 2.5717 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.1 | 18.9278 | 8.8799 | 8.2201 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 6.1484 | 6.1484 | 1.2516 | 18.6 | 18.8488 | 18.8488 | -0.2488 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.7 | 8.8444 | 3.8342 | 3.8658 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 13.5 | 10.2 | 15.9666 | -2.4666 | 24.4 | 9.2 | 9.6783 | 14.7217 | 0 |  |  | 0 | 18 | 35.1 | 20.3213 | -2.3213 | 24.6 | 39.6 | 29.1152 | -4.5152 | 1.4 | 1.5 | 1.8461 | -0.4461 | 1.2 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0572 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 16.3 | 12.3033 | 12.3033 | 3.9967 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 32 | 12 | 25.4 | 42 | 38 | 18 | 24 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16 | 19 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 1.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
30/06/2026 | 06:00 | 81.5 | 90.0746 | 104.784 | -23.2841 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.5 | 91.364 | 96.2836 | -3.7836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 193.1276 | 196.228 | -16.328 | 197.8 | 193.1276 | 196.228 | 1.572 | 197.6 | 193.1276 | 196.228 | 1.372 | 287.3 | 290.5614 | 295.2259 | -7.9259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 346.6 | 263.0258 | 196.1865 | 150.4135 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 126.2776 | 126.2776 | 2.8224 | 8.1 | 7.1729 | 7.1729 | 0.92713 | 5.4 | 3.8517 | 3.8517 | 1.5483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 57.4 | 63.6244 | 55.7586 | 1.6414 | 86.4 | 83.6889 | 94.0923 | -7.6923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 36.3255 | 36.3255 | 1.6745 | 60.6 | 62.1762 | 62.1762 | -1.5762 | 30 | 25.3924 | 25.3924 | 4.6076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.4 | 68.6695 | 68.6695 | -0.26946 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 82.2 | 68.0896 | 33.7525 | 48.4475 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 26.6972 | 26.6972 | -2.2972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 41.4508 | 41.4508 | 3.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61 | 54.9996 | 141.6184 | -80.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 43.3023 | 10.6326 | 42.1674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 25.9067 | 45.2919 | -9.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 58.5622 | 16.5803 | 46.3197 | 168.1 | 181.8516 | 181.8516 | -13.7516 | 166.4 | 181.8516 | 181.8516 | -15.4516 | 196.3 | 181.8516 | 181.8516 | 14.4484 | 258.8 | 273.5965 | 273.5965 | -14.7965 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 149.4 | 92.9327 | 92.9327 | 56.4673 | 102 | 82.1788 | 92.4445 | 9.5555 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 70.2 | 68.32 | 72.3739 | -2.1739 | 30.1 | 28.1372 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 156.924 | 158.3954 | -17.7954 | 143.6 | 156.924 | 158.3954 | -14.7954 | 168.4 | 157.3952 | 158.871 | 9.529 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.4 | 3.1968 | 3.1968 | 0.20318 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 32.2988 | 32.2988 | -17.9988 | 0 | 0.0169 | 0.0169 | -0.0169 | 15 | 13.8 | 11.3837 | 3.6163 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.8975 | 5.8975 | -5.8975 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.5 | 18.9278 | 8.8799 | 8.6201 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.0108 | 0.0108 | -0.0108 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0055 | 5.2 | 5.6925 | 5.6925 | -0.4925 | 13.1 | 17.926 | 17.926 | -4.826 | 0 | 0.0111 | 0.0111 | -0.0111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 10.6611 | 3.8342 | 8.0658 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 9.7 | 9.9 | 16.5791 | -6.8791 | 19.6 | 9.6 | 8.0998 | 11.5002 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | -0.0209 | 15.1 | 29.1 | 19.0397 | -3.9397 | 25.6 | 39.2 | 28.2081 | -2.6081 | 1 | 1.4 | 1.6527 | -0.6527 | 1.4 | 0.8661 | 0.8661 | 0.5339 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 14.8 | 11.179 | 11.179 | 3.621 | 0 | 0.077 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | -0.0022 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.6 | 22 | 12 | 11.6 | 20.5 | 17 | 17 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0064 | 0.0064 | -0.0064 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27 | 17 | 17 | 10 | 14.7 | 17 | 17 | -2.3 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
30/06/2026 | 06:30 | 80.5 | 89.2549 | 109.9245 | -29.4245 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 91.364 | 96.2836 | -5.0836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 193.1276 | 196.228 | -15.528 | 199.3 | 193.1276 | 196.228 | 3.072 | 200.2 | 193.1276 | 196.228 | 3.972 | 284.1 | 290.5614 | 295.2259 | -11.1259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 435.6 | 263.0258 | 196.1865 | 239.4135 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 126.2776 | 126.2776 | -0.97757 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 84.5 | 64.0575 | 57.5225 | 26.9775 | 86.7 | 83.6889 | 109.6851 | -22.9851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 36.3255 | 36.3255 | 3.3745 | 65.7 | 62.1762 | 62.1762 | 3.5238 | 29.5 | 25.3924 | 25.3924 | 4.1076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.4 | 68.6695 | 68.6695 | -0.26946 | 179.7 | 181.485 | 184.7432 | -5.0432 | 179.9 | 181.485 | 184.7432 | -4.8432 | 183.7 | 182.03 | 185.298 | -1.598 | 83.3 | 71.237 | 33.7525 | 49.5475 | 0 |  |  | 0 | 25 | 26.6972 | 26.6972 | -1.6972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 41.4508 | 41.4508 | 46.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 54.9996 | 141.6184 | -81.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 80.007 | 22.4768 | 57.3232 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 42.6713 | 45.2919 | -10.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.4105 | 16.5803 | 44.3197 | 168.9 | 181.5302 | 181.5302 | -12.6302 | 166.5 | 181.5302 | 181.5302 | -15.0302 | 196.9 | 181.5302 | 181.5302 | 15.3698 | 260.2 | 273.1129 | 273.1129 | -12.9129 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 198 | 169.6166 | 175.8343 | 22.1657 | 97.9 | 82.1788 | 92.4446 | 5.4554 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.7 | 68.32 | 72.3739 | 3.3261 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 13.2 | 32.4663 | 32.4663 | -19.2663 | 0 | 1.415 | 1.415 | -1.415 | 14.8 | 13.9 | 12.8017 | 1.9983 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 42.1968 | 42.1968 | -40.2968 | 0.8 | 39.2 | 39.2 | -38.4 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.5 | 18.9278 | 8.8799 | 8.6201 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.7427 | 0.7427 | -0.7427 | 0 | 0.4229 | 0.4229 | -0.4229 | 5.2 | 5.3667 | 5.3667 | -0.1667 | 15.3 | 16.5196 | 16.5196 | -1.2196 | 0.1 | 0.8108 | 0.8108 | -0.7108 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15 | 19.1102 | 6.5606 | 8.4394 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 12.5 | 9.7 | 16.1952 | -3.6952 | 18.6 | 9.7 | 8.3614 | 10.2386 | 0.1 | 1.205 | 1.205 | -1.105 | 15.1 | 22.6 | 16.3136 | -1.2136 | 19.8 | 37.3 | 25.9086 | -6.1086 | 1.3 | 1.3 | 1.3822 | -0.0822 | 1.5 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7476 | 0 | 1.14 | 1.14 | -1.14 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.2 | 12.5269 | 12.5269 | 2.6731 | 2 | 6.8155 | 6.8155 | -4.8155 | 0 | 0.2182 | 0.2182 | -0.2182 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 16 | 11 | -4.1 | 9.1 | 16 | 16 | -6.9 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3546 | 0.3546 | -0.3546 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27 | 17 | 17 | 10 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16 | 19 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | -1.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.7 | 17.69 | 17.69 | -3.99
30/06/2026 | 07:00 | 42.8 | 39.2682 | 97.6906 | -54.8906 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 0 |  | 4.7606 | -4.7606 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 12 |  |  | 12 | 92.4 | 91.364 | 96.2836 | -3.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.1 | 193.1276 | 196.228 | -17.128 | 197.8 | 193.1276 | 196.228 | 1.572 | 201.3 | 193.1276 | 196.228 | 5.072 | 282.1 | 290.5614 | 295.2259 | -13.1259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 306.8 | 286.1393 | 196.1865 | 110.6135 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 126.2776 | 126.2776 | -0.77757 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.4 | 3.8517 | 3.8517 | 1.5483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.9 | 56.552 |  | 56.9 | 86.2 | 109.6851 | 63.6165 | 22.5835 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 36.3255 | 36.3255 | 3.6745 | 60.3 | 61.8357 | 62.1762 | -1.8762 | 27.4 | 25.3924 | 25.3924 | 2.0076 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.3 | 68.6695 | 68.6695 | -0.36946 | 181.4 | 181.485 | 184.7432 | -3.3432 | 182.3 | 181.485 | 184.7432 | -2.4432 | 182.3 | 182.03 | 185.298 | -2.998 | 84.8 | 71.237 | 87.4339 | -2.6339 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 26.6972 | 26.6972 | -1.9972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 149.6799 | 51.7223 | 84.7777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 54.9996 | 101.1474 | -40.5474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 82.4706 | 79.4586 | 0.64142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.4105 | 82.2134 | -21.3134 | 166.9 | 181.1954 | 181.1954 | -14.2954 | 165 | 181.1954 | 181.1954 | -16.1954 | 196.4 | 181.1954 | 181.1954 | 15.2046 | 260.4 | 272.6094 | 272.6094 | -12.2094 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 142.3 | 150.1474 | 165.5628 | -23.2628 | 91.8 | 97.2503 | 108.4517 | -16.6517 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.5 | 72.3739 | 78.568 | -3.068 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.7 | 5.8174 | 5.8174 | -0.11742 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 13.6 | 30.7654 | 30.7654 | -17.1654 | 16.1 | 11.3585 | 11.3585 | 4.7415 | 15.4 | 14 | 13.5124 | 1.8876 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 90.9478 | 90.9478 | -53.1478 | 15.7 | 72.33 | 72.33 | -56.63 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.3 | 18.9278 | 8.8799 | 8.4201 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0.4 | 3.0009 | 3.0009 | -2.6009 | 0.1 | 2.5976 | 2.5976 | -2.4976 | 4.5 | 5.2767 | 5.2767 | -0.7767 | 13 | 16.0084 | 16.0084 | -3.0084 | 0.5 | 2.878 | 2.878 | -2.378 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19 | 19.6773 | 19.6773 | -0.67727 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0.0381 | 0.0381 | -0.0381 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 13.9 | 9.5 | 15.8142 | -1.9142 | 20.6 | 9.8 | 7.99 | 12.61 | 4.8 | 6.8187 | 6.8187 | -2.0187 | 13.6 | 16.1 | 16.1796 | -2.5796 | 17.3 | 30.4 | 24.8072 | -7.5072 | 2.1 | 1.2 | 1.4415 | 0.6585 | 1.9 | 0.7308 | 0.7308 | 1.1692 | 0 | 8.71 | 8.71 | -8.71 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 14.6 | 13.0777 | 13.0777 | 1.5223 | 47 | 53.1341 | 53.1341 | -6.1341 | 2.4 | 2.9855 | 2.9855 | -0.5855 | 26.5 | 18 | 18 | 8.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 10 | 10 | -3.9 | 7 | 15 | 15 | -8 | 21.7 | 12.96 | 12.96 | 8.74 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.2 | 2.3943 | 2.3943 | -0.1943 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.8 | 17 | 17 | 9.8 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.3 | 17.69 | 17.69 | -6.39
30/06/2026 | 07:30 | 40.1 | 10.3627 |  | 40.1 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 | 6.0638 | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 11.8 | 12.0915 | 16.1151 | -4.3151 | 93.9 | 91.364 | 96.2836 | -2.3836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 191.7956 | 196.228 | -16.028 | 197.1 | 191.7956 | 196.228 | 0.87198 | 198.3 | 191.7956 | 196.228 | 2.072 | 281.3 | 288.5574 | 295.2259 | -13.9259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 212.9 | 230.2971 | 196.1865 | 16.7135 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.2776 | 126.2776 | 2.5224 | 7.8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.62713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.9 | 49.4186 | 63.3679 | -6.4679 | 86.1 | 95.8622 | 104.1835 | -18.0835 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 36.3255 | 36.3255 | 4.8745 | 51.2 | 61.8357 |  | 51.2 | 29.9 | 25.3924 | 25.3924 | 4.5076 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.9 | 68.6695 | 68.6695 | 0.23054 | 177.9 | 184.7432 | 181.485 | -3.585 | 178.3 | 184.7432 | 181.485 | -3.185 | 180.4 | 185.298 | 182.03 | -1.63 | 83.6 | 71.237 | 87.4339 | -3.8339 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 26.6972 | 26.6972 | -5.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 169.5 | 50.7246 | 33.0754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 54.9996 | 57.794 | 2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 75.9807 | 79.4586 | 0.44142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.4105 | 82.2134 | -21.3134 | 168.2 | 181.1954 | 181.1954 | -12.9954 | 166.2 | 181.1954 | 181.1954 | -14.9954 | 197.6 | 181.1954 | 181.1954 | 16.4046 | 260.9 | 272.6094 | 272.6094 | -11.7094 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 105.7 | 147.6936 | 175.8868 | -70.1868 | 80 | 92.4444 | 112.6141 | -32.614 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 75.4 | 72.3739 | 78.568 | -3.168 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 169.1 | 158.871 | 158.871 | 10.229 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 3.9 | 5.8174 | 5.8174 | -1.9174 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 18.3 | 31.0066 | 31.0066 | -12.7066 | 39.3 | 27.7914 | 27.7914 | 11.5086 | 15.5 | 14.2 | 13.857 | 1.643 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.46 | 1.7218 | -1.7218 | 99.5 | 135.4978 | 135.4978 | -35.9978 | 36.3 | 90.01 | 90.01 | -53.71 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.4 | 18.9278 | 8.8799 | 8.5201 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 4.5 | 6.279 | 6.279 | -1.779 | 4.2 | 6.2116 | 6.2116 | -2.0116 | 7.1 | 5.2645 | 5.2645 | 1.8355 | 14.8 | 15.122 | 15.122 | -0.322 | 1.1 | 7.0256 | 7.0256 | -5.9256 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 19 | 18.1834 | 19.6773 | -0.67727 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0.0762 | 0.0762 | -0.0762 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 12.8 | 9.5 | 15.8144 | -3.0144 | 21.3 | 8.4 | 8.0685 | 13.2315 | 14.2 | 14.781 | 14.781 | -0.581 | 4.9 | 17 | 15.7371 | -10.8371 | 13.3 | 32 | 22.8525 | -9.5525 | 0.5 | 1.3 | 1.4005 | -0.9005 | 0 | 0.7561 | 0.7561 | -0.7561 | 0.4 | 16.28 | 16.28 | -15.88 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.9 | 13.0977 | 13.0977 | 2.8023 | 121.7 | 135.7908 | 135.7908 | -14.0908 | 5 | 4.2335 | 4.2335 | 0.7665 | 68.5 | 48 | 48 | 20.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.1 | 13 | 13 | -4.9 | 56.3 | 34.56 | 34.56 | 21.74 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.5 | 4.3819 | 4.3819 | 0.1181 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.6 | 17.69 | 17.69 | -5.09
30/06/2026 | 08:00 | 39.8 | 10.3627 | 30.547 | 9.253 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20.1 | 41.0972 | 12.091 | 8.009 | 91.9 | 91.364 | 96.2836 | -4.3836 | 27 | 86.4857 |  | 27 | 0 |  |  | 0 | 180 | 191.7956 | 196.228 | -16.228 | 199.1 | 191.7956 | 196.228 | 2.872 | 198.9 | 191.7956 | 196.228 | 2.672 | 280.8 | 288.5574 | 295.2259 | -14.4259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 209.8 | 152.8297 | 106.9025 | 102.8975 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 126.2776 | 126.2776 | 3.0224 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 19.7 | 22.2809 | 22.2809 | -2.5808 | 56.2 | 36.0954 | 45.1859 | 11.0141 | 89 | 45.5194 | 46.8671 | 42.1329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 36.3255 | 36.3255 | 4.4745 | 30.8 | 31.0881 |  | 30.8 | 29.2 | 25.3924 | 25.3924 | 3.8076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.3 | 68.6695 | 68.6695 | -0.36946 | 178.8 | 181.485 | 181.485 | -2.685 | 179.3 | 181.485 | 181.485 | -2.185 | 182 | 182.03 | 182.03 | -0.03 | 83.7 | 71.237 | 87.4339 | -3.7339 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 26.6972 | 26.6972 | -6.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 169.5 | 139.9332 | -82.6332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 54.9996 | 15.5441 | 44.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 68.5208 | 79.4586 | 0.24142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 62.4105 | 82.2134 | -21.5134 | 168.5 | 180.6634 | 180.6634 | -12.1634 | 166.8 | 180.6634 | 180.6634 | -13.8634 | 197 | 180.6634 | 180.6634 | 16.3366 | 261.3 | 271.809 | 271.809 | -10.509 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 93.3 | 167.3076 | 175.9622 | -82.6622 | 75 | 82.996 | 103.3242 | -28.3242 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.4 | 70.5405 | 78.568 | -3.168 | 29.7 | 29.0517 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 0.7 | 5.8174 | 5.8174 | -5.1174 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 19.7 | 30.2603 | 30.2603 | -10.5603 | 59.3 | 45.4655 | 45.4655 | 13.8345 | 15.6 | 14.4 | 13.8747 | 1.7253 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.3 | 3.3472 | 1.46 | 0.84 | 151.1 | 157.094 | 157.094 | -5.994 | 75.8 | 89.73 | 89.73 | -13.93 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.2 | 18.9278 | 8.8799 | 8.3201 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 9.9 | 8.6846 | 8.6846 | 1.2154 | 11.2 | 8.2561 | 8.2561 | 2.9439 | 7 | 5.3391 | 5.3391 | 1.6609 | 20.8 | 14.4575 | 14.4575 | 6.3425 | 2 | 8.9197 | 8.9197 | -6.9197 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 19 | 16.4662 | 19.6773 | -0.67727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0.1191 | 0.1191 | -0.1191 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 13.1 | 9.4 | 15.6475 | -2.5475 | 16.4 | 7 | 7.9381 | 8.4619 | 23 | 22.5227 | 22.5227 | 0.4773 | 3.9 | 18 | 15.3389 | -11.4389 | 8.7 | 33.7 | 22.6234 | -13.9234 | 0 | 1.5 | 1.3852 | -1.3852 | 0 | 0.7883 | 0.7883 | -0.7883 | 1.1 | 25.56 | 25.56 | -24.46 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 14.6 | 13.2675 | 13.2675 | 1.3325 | 185.7 | 185.9123 | 185.9123 | -0.2123 | 7.4 | 7.3198 | 7.3198 | 0.0802 | 104.5 | 83 | 83 | 21.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 8 | 8 | 2.9 | 14.3 | 11 | 11 | 3.3 | 77.3 | 59.76 | 59.76 | 17.54 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 6.9933 | 6.9933 | -0.3933 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 1.8 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
30/06/2026 | 08:30 | 43.5 | 15.5243 | 72.3541 | -28.8541 | 603.1 | 650 | 650 | -46.9 | 200.5 | 210.435 | 210.435 | -9.935 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 32.5 | 12.091 | 12.091 | 20.409 | 93.3 | 91.364 | 96.2836 | -2.9836 | 80.4 | 68.1994 |  | 80.4 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 193.1276 | 196.228 | -16.428 | 197.3 | 193.1276 | 196.228 | 1.072 | 199 | 193.1276 | 196.228 | 2.772 | 281.4 | 290.5614 | 295.2259 | -13.8259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 460.3 | 507.7316 | 324.3877 | 135.9124 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.2776 | 126.2776 | 2.5224 | 8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.82713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 0 |  |  | 0 | 57.7 | 53.0561 | 54.1399 | 3.5601 | 88.4 | 87.8108 | 109.6851 | -21.2851 | 62.5 | 132.8266 | 108.3942 | -45.8942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 36.3255 | 36.3255 | 3.4745 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 31.3 | 25.3924 | 25.3924 | 5.9076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 67.3 | 68.6695 | 68.6695 | -1.3695 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 84.5 | 71.237 | 47.2832 | 37.2168 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 26.6972 | 26.6972 | 1.2028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.5 |  |  | 17.5 | 22.4 | 20.7254 | 20.7254 | 1.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 54.9996 | 107.753 | -47.453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 35.5298 | 79.4586 | 1.3414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 62.4105 | 33.1236 | 28.1764 | 138.8 | 170.94 | 170.94 | -32.14 | 138.7 | 170.94 | 170.94 | -32.24 | 149.3 | 170.94 | 170.94 | -21.64 | 242.5 | 257.18 | 257.18 | -14.68 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.503 | 4.503 | -1.903 | 101 | 41.4508 | 45.4106 | 55.5894 | 86.8 | 92.4445 | 112.6141 | -25.8141 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 76 | 72.3739 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 26.7 | 28.957 | 28.957 | -2.257 | 64.1 | 51.8533 | 51.8533 | 12.2467 | 15.1 | 14.7 | 13.2329 | 1.8671 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.2 | 1.46 | 1.46 | 0.74 | 159.3 | 164.605 | 164.605 | -5.305 | 80.8 | 88.57 | 88.57 | -7.77 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.5 | 18.9278 | 8.8799 | 8.6201 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 11.6 | 9.6713 | 9.6713 | 1.9287 | 14.4 | 8.7186 | 8.7186 | 5.6814 | 8.7 | 5.4173 | 5.4173 | 3.2827 | 26.9 | 13.4041 | 13.4041 | 13.4959 | 3.3 | 10.2669 | 10.2669 | -6.9669 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 19.8 | 8.872 | 19.6773 | 0.12273 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0.162 | 0.162 | -0.162 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 6.7 | 9.8 | 15.7719 | -9.0719 | 11.6 | 6.8 | 8.3483 | 3.2517 | 28 | 26.9584 | 26.9584 | 1.0416 | 2.1 | 19.8 | 15.0548 | -12.9548 | 6.2 | 32.8 | 21.1626 | -14.9626 | 0 | 1.7 | 1.4344 | -1.4344 | 0 | 0.7588 | 0.7588 | -0.7588 | 1.1 | 34.84 | 34.84 | -33.74 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.1 | 12.4774 | 12.4774 | 4.6226 | 196.1 | 195.8979 | 195.8979 | 0.2021 | 9.6 | 8.3782 | 8.3782 | 1.2218 | 109.5 | 106 | 106 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 7 | 7 | 5.2 | 18.5 | 9 | 9 | 9.5 | 80.2 | 76.32 | 76.32 | 3.88 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.6 | 8.7912 | 8.7912 | -0.1912 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.4 | 17 | 17 | 9.4 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 16.8 | 19 | 19 | -2.2 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.7 | 17.69 | 17.69 | -8.99
30/06/2026 | 09:00 | 41.8 | 24.9406 | 61.6846 | -19.8846 | 607.3 | 650 | 650 | -42.7 | 203.8 | 210.435 | 210.435 | -6.635 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 30.8 | 12.091 | 12.091 | 18.709 | 94.7 | 91.364 | 96.2836 | -1.5836 | 80.9 | 74.0457 |  | 80.9 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 193.1276 | 196.228 | -18.028 | 198.2 | 193.1276 | 196.228 | 1.972 | 198.6 | 193.1276 | 196.228 | 2.372 | 283.7 | 290.5614 | 295.2259 | -11.5259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 501 | 507.7316 | 507.7316 | -6.7316 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.2776 | 126.2776 | 2.5224 | 8.2 | 7.1729 | 7.1729 | 1.0271 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 0 |  |  | 0 | 58 | 56.6403 | 53.4376 | 4.5625 | 90.3 | 109.6851 | 109.6851 | -19.3851 | 61.6 | 152.5796 | 138.8462 | -77.2462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 36.3255 | 36.3255 | 4.5745 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 30.2 | 25.3924 | 25.3924 | 4.8076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.6 | 68.6695 | 68.6695 | -0.06946 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 83.6 | 71.237 | 34.0886 | 49.5114 | 0 |  |  | 0 | 34 | 26.6972 | 26.6972 | 7.3028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 |  |  | 17.4 | 30.5 | 20.7254 | 20.7254 | 9.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.2 | 54.9996 | 65.0288 | -3.8288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 78.7702 | 79.4586 | 1.3414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 62.4105 | 16.9913 | 44.6088 | 163.6 | 170.94 | 170.94 | -7.34 | 163.5 | 170.94 | 170.94 | -7.44 | 165.5 | 170.94 | 170.94 | -5.44 | 252.7 | 257.18 | 257.18 | -4.48 | 70.6 | 71.1024 | 71.1024 | -0.50243 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.503 | 4.503 | -2.103 | 99.9 | 41.4508 | 41.4508 | 58.4492 | 96.9 | 92.4446 | 108.4517 | -11.5517 | 67 | 66.8097 | 66.8097 | 0.19034 | 76.1 | 72.3739 | 78.568 | -2.468 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 143.1 | 158.3954 | 158.3954 | -15.2954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 26.1 | 31.3792 | 31.3792 | -5.2792 | 65 | 56.6207 | 56.6207 | 8.3793 | 14.9 | 15 | 14.1645 | 0.7355 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 163.2 | 165.4595 | 165.4595 | -2.2595 | 82.8 | 87.55 | 87.55 | -4.75 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.6 | 18.9278 | 8.8799 | 8.7201 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 12 | 10.6611 | 10.6611 | 1.3389 | 15 | 9.8776 | 9.8776 | 5.1224 | 9.5 | 5.7411 | 5.7411 | 3.7589 | 25.3 | 12.728 | 12.728 | 12.572 | 4.2 | 10.6865 | 10.6865 | -6.4865 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 19.1 | 18.8255 | 19.6773 | -0.57727 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2062 | 0.2062 | -0.1062 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 9.4 | 10.2 | 15.4455 | -6.0455 | 7.5 | 6.6 | 7.9784 | -0.4784 | 28.3 | 27.7772 | 27.7772 | 0.5228 | 0.1 | 21.5 | 16.6597 | -16.5597 | 1.9 | 31.9 | 21.0153 | -19.1153 | 0 | 2 | 1.4889 | -1.4889 | 0 | 0.8886 | 0.8886 | -0.8886 | 1.1 | 36.55 | 36.55 | -35.45 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 16.9 | 13.4015 | 13.4015 | 3.4985 | 199.9 | 200.4392 | 200.4392 | -0.5392 | 11.6 | 10.9558 | 10.9558 | 0.6442 | 112 | 116 | 116 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 6 | 6 | 18.4 | 33.5 | 9 | 9 | 24.5 | 82.3 | 83.52 | 83.52 | -1.22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.4 | 10.8901 | 10.8901 | -0.4901 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 16.8 | 19 | 19 | -2.2 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.9 | 17.69 | 17.69 | -8.79
30/06/2026 | 09:30 | 35.3 | 22.8548 | 46.0321 | -10.7321 | 593.6 | 650 | 650 | -56.4 | 199.3 | 210.435 | 210.435 | -11.135 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 29.4 | 12.091 | 12.091 | 17.309 | 90.7 | 91.364 | 96.2836 | -5.5836 | 80.9 | 77.5714 |  | 80.9 | 0 |  |  | 0 | 176.9 | 193.1276 | 196.228 | -19.328 | 198.9 | 193.1276 | 196.228 | 2.672 | 202.1 | 193.1276 | 196.228 | 5.872 | 285.8 | 290.5614 | 295.2259 | -9.4259 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 457.7 | 507.7316 | 482.4982 | -24.7982 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 126.2776 | 126.2776 | -1.4776 | 6.9 | 7.1729 | 7.1729 | -0.27287 | 4.9 | 3.8517 | 3.8517 | 1.0483 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 58.8212 | 52.6917 | 1.5084 | 89.1 | 109.6851 | 109.685 | -20.585 | 88.7 | 146.4709 | 148.8301 | -60.1301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 |  |  | 148.5 | 40.1 | 36.3255 | 36.3255 | 3.7745 | 0 | 31.0881 | 61.8357 | -61.8357 | 28.1 | 25.3924 | 25.3924 | 2.7076 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 67.3 | 68.6695 | 68.6695 | -1.3695 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 80.8 | 71.237 | 33.7525 | 47.0475 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 26.6972 | 26.6972 | -0.0972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 15.3564 |  | 16.2 | 0 | 20.7254 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 54.9996 | 50.62 | 9.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 79.1636 | 79.4586 | -1.5586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 62.4105 | 16.5803 | 43.0197 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 165.5 | 170.94 | 170.94 | -5.44 | 167.7 | 170.94 | 170.94 | -3.24 | 248.8 | 257.18 | 257.18 | -8.38 | 67 | 71.1024 | 71.1024 | -4.1024 | 32.6 | 35.658 | 35.658 | -3.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.503 | 4.503 | -2.103 | 76.4 | 41.4508 | 47.6684 | 28.7316 | 81.2 | 92.4445 | 103.646 | -22.446 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 73.2 | 72.3739 | 78.568 | -5.368 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 143.1 | 158.3954 | 158.3954 | -15.2954 | 169.4 | 158.871 | 158.871 | 10.529 | 70.4 |  | 184.7306 | -114.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.1968 | 3.1968 | 0.00318 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 25.5 | 31.8891 | 31.8891 | -6.3891 | 64.7 | 59.1764 | 59.1764 | 5.5236 | 14.8 | 15.2 | 14.6392 | 0.1608 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 165 | 164.8415 | 164.8415 | 0.1585 | 83.5 | 86.29 | 86.29 | -2.79 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1 | 1.7 | 1.7 | -0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9278 | 8.8799 | 7.9201 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 12.2 | 11.1402 | 11.1402 | 1.0598 | 15.3 | 11.2372 | 11.2372 | 4.0628 | 8.3 | 5.6397 | 5.6397 | 2.6603 | 20.3 | 13.4322 | 13.4322 | 6.8678 | 5.5 | 11.7823 | 11.7823 | -6.2823 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 19.2 | 18.916 | 19.6773 | -0.47727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0.2504 | 0.2504 | -0.1504 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 11.2 | 10 | 15.57 | -4.37 | 6.9 | 7 | 6.7883 | 0.1117 | 28.4 | 28.2368 | 28.2368 | 0.1632 | 1.1 | 23.4 | 16.994 | -15.894 | 4.2 | 31.9 | 20.3396 | -16.1396 | 0 | 2.2 | 1.7126 | -1.7126 | 0 | 0.9919 | 0.9919 | -0.9919 | 1.2 | 38.27 | 38.27 | -37.07 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.6 | 14.3976 | 14.3976 | 3.2024 | 200.8 | 202.0047 | 202.0047 | -1.2047 | 13.2 | 11.7552 | 11.7552 | 1.4448 | 111.5 | 118 | 118 | -6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 5 | 5 | 28.4 | 35.3 | 9 | 9 | 26.3 | 82.2 | 84.96 | 84.96 | -2.76 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.9 | 12.1003 | 12.1003 | -0.2003 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.5 | 17.69 | 17.69 | -10.19
30/06/2026 | 10:00 | 41.1 | 65.3105 | 45.8263 | -4.7263 | 607.3 | 650 | 650 | -42.7 | 204.6 | 210.435 | 210.435 | -5.835 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 30.6 | 12.091 | 12.091 | 18.509 | 90.1 | 91.364 | 96.2836 | -6.1836 | 81.2 | 86.4857 |  | 81.2 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 193.1276 | 196.228 | -19.628 | 198.2 | 193.1276 | 196.228 | 1.972 | 200.2 | 193.1276 | 196.228 | 3.972 | 285.1 | 290.5614 | 295.2259 | -10.1259 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 517.3 | 472.0427 | 460.7742 | 56.5258 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 126.2776 | 126.2776 | 1.1224 | 8.1 | 7.1729 | 7.1729 | 0.92713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 71.2357 | 55.9135 | 0.98648 | 89.6 | 109.6851 | 109.685 | -20.085 | 122.5 | 154.83 | 154.83 | -32.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 |  |  | 149 | 39.2 | 36.3255 | 36.3255 | 2.8745 | 0 | 31.0881 | 61.8357 | -61.8357 | 25.7 | 25.3924 | 25.3924 | 0.30763 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 65.3 | 68.6695 | 68.6695 | -3.3695 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 84.8 | 71.237 | 71.3341 | 13.4659 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 26.6972 | 26.6972 | 0.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.1 | 15.3564 |  | 17.1 | 0 | 56.4143 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.8 | 54.9996 | 50.62 | 10.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 82.4706 | 79.4586 | 0.74142 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 62.4105 | 62.5291 | -1.5291 | 167.9 | 170.94 | 170.94 | -3.04 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 177.2 | 170.94 | 170.94 | 6.26 | 245.6 | 257.18 | 257.18 | -11.58 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 2.4 | 4.503 | 4.503 | -2.103 | 140.5 | 41.4508 | 47.6684 | 92.8316 | 101.2 | 92.4445 | 112.614 | -11.414 | 46.1 | 66.8097 | 66.8097 | -20.7097 | 71.8 | 72.3739 | 78.568 | -6.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.1 | 158.3954 | 158.3954 | -16.2954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 102.8 |  | 184.7306 | -81.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 21.3 | 34.1926 | 34.1926 | -12.8926 | 65.3 | 60.701 | 60.701 | 4.599 | 15.5 | 15.4 | 14.6843 | 0.8157 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 163.4 | 164.533 | 164.533 | -1.133 | 83 | 86.06 | 86.06 | -3.06 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1 | 1.7 | 1.7 | -0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.4 | 18.9278 | 8.8799 | 8.5201 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 12.4 | 11.3651 | 11.3651 | 1.0349 | 15.6 | 12.5667 | 12.5667 | 3.0333 | 7 | 5.359 | 5.359 | 1.641 | 19.4 | 13.5002 | 13.5002 | 5.8998 | 8.1 | 12.0326 | 12.0326 | -3.9326 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 0.287 | 0.287 | -0.187 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 9.5 | 9.8 | 15.5481 | -6.0481 | 4.6 | 7.4 | 6.7369 | -2.1369 | 28.3 | 28.166 | 28.166 | 0.134 | 1.7 | 25.3 | 17.7292 | -16.0292 | 2.8 | 32 | 20.5333 | -17.7333 | 0.1 | 2.4 | 1.8145 | -1.7145 | 0.3 | 0.908 | 0.908 | -0.608 | 1.1 | 38.57 | 38.57 | -37.47 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 18.2 | 14.3726 | 14.3726 | 3.8274 | 199.9 | 202.9525 | 202.9525 | -3.0525 | 14.4 | 13.4925 | 13.4925 | 0.9075 | 109.6 | 117 | 117 | -7.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 3 | 3 | 14.2 | 28.3 | 8 | 8 | 20.3 | 81.3 | 84.24 | 84.24 | -2.94 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13 | 13.5281 | 13.5281 | -0.5281 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.6 | 17 | 17 | 9.6 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.3 | 19 | 14 | 2.3 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | 17.69 | 17.69 | -9.69
30/06/2026 | 10:30 | 40 | 105.4284 | 42.3136 | -2.3136 | 608.1 | 650 | 650 | -41.9 | 203.3 | 210.435 | 210.435 | -7.135 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 91.5 | 91.364 | 96.2836 | -4.7836 | 79.9 | 86.4857 |  | 79.9 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 193.1276 | 196.228 | -18.028 | 196.1 | 193.1276 | 196.228 | -0.12802 | 195.6 | 193.1276 | 196.228 | -0.62802 | 281.1 | 290.5614 | 295.2259 | -14.1259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 476 | 458.837 | 420.8267 | 55.1733 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 126.2776 | 126.2776 | 4.0224 | 8.2 | 7.1729 | 7.1729 | 1.0271 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 17 |  |  | 17 | 57.3 | 81.1889 | 56.2957 | 1.0044 | 89.2 | 109.6851 | 96.8688 | -7.6688 | 122.3 |  | 154.83 | -32.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.6 |  |  | 225.6 | 38.9 | 36.3255 | 36.3255 | 2.5745 | 0 | 31.0881 | 61.8357 | -61.8357 | 27.1 | 25.3924 | 25.3924 | 1.7076 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 70.6 | 68.6695 | 68.6695 | 1.9305 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 83.8 | 71.237 | 87.4339 | -3.6339 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 26.6972 | 26.6972 | 5.2028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17 | 15.3564 |  | 17 | 0 | 69.62 | 30.5687 | -30.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.1 | 54.9996 | 50.62 | 26.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 82.4706 | 79.4586 | 0.74142 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161.04 |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 62.4105 | 82.2134 | -21.0134 | 167.8 | 170.94 | 170.94 | -3.14 | 165.6 | 170.94 | 170.94 | -5.34 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 243.4 | 257.18 | 257.18 | -13.78 | 70.5 | 71.1024 | 71.1024 | -0.60243 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 116.7 | 41.4508 | 108.6295 | 8.0705 | 93.3 | 97.2503 | 108.13 | -14.83 | 46.3 | 66.8097 | 66.8097 | -20.5097 | 72.3 | 72.3739 | 78.568 | -6.268 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 180.2 |  | 184.7306 | -4.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.1968 | 3.1968 | 0.00318 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 15.2 | 37.3391 | 37.3391 | -22.1391 | 64.6 | 61.4931 | 61.4931 | 3.1069 | 14.7 | 15.6 | 14.8241 | -0.1241 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 163.3 | 164.0248 | 164.0248 | -0.7248 | 82.9 | 85.99 | 85.99 | -3.09 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.5 | 18.9278 | 8.8799 | 8.6201 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.2951 | 11.2951 | 0.8049 | 15.2 | 13.4255 | 13.4255 | 1.7745 | 5.7 | 5.7277 | 5.7277 | -0.0277 | 18 | 14.5135 | 14.5135 | 3.4865 | 14.4 | 12.608 | 12.608 | 1.792 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.1 | 19.6773 | 19.6773 | -0.57727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3236 | 0.3236 | -0.2236 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 11.8 | 9.8 | 15.0237 | -3.2237 | 6.5 | 11.2 | 10.2502 | -3.7502 | 28.1 | 28.0838 | 28.0838 | 0.0162 | 4 | 27.4 | 22.6174 | -18.6174 | 6.9 | 33.9 | 27.1935 | -20.2935 | 0.9 | 2.7 | 2.5496 | -1.6496 | 0.4 | 1.4158 | 1.4158 | -1.0158 | 1.1 | 38.87 | 38.87 | -37.77 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.9 | 14.3602 | 14.3602 | 3.5398 | 199.4 | 203.3253 | 203.3253 | -3.9253 | 15.3 | 13.9922 | 13.9922 | 1.3078 | 109.4 | 116 | 116 | -6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 15.1 | 8 | 8 | 7.1 | 81.5 | 83.52 | 83.52 | -2.02 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.8 | 14.3195 | 14.3195 | -0.5195 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.6 | 17 | 17 | 9.6 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | -2.7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9.6 | 17.69 | 17.69 | -8.09
30/06/2026 | 11:00 | 43.4 | 24.3094 |  | 43.4 | 605.8 | 650 | 650 | -44.2 | 203.5 | 210.435 | 210.435 | -6.935 | 0 | 3.6 | 6.1896 | -6.1896 | 0 | 4.7441 | 8.5167 | -8.5167 | 21.2 | 12.091 | 12.091 | 9.109 | 89.9 | 91.364 | 96.2836 | -6.3836 | 80.5 | 86.4857 |  | 80.5 | 0 |  |  | 0 | 177.1 | 193.1276 | 196.228 | -19.128 | 195.4 | 193.1276 | 196.228 | -0.82802 | 195.6 | 193.1276 | 196.228 | -0.62802 | 280.8 | 290.5614 | 295.2259 | -14.4259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 478 | 485.936 | 386.3607 | 91.6393 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 126.2776 | 126.2776 | 4.8224 | 8.2 | 7.1729 | 7.1729 | 1.0271 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 16.9 |  |  | 16.9 | 57.7 | 63.6076 | 70.1287 | -12.4287 | 89.4 | 109.6851 | 89.2682 | 0.13184 | 152.9 |  | 154.83 | -1.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 227.3527 | 195.3661 | 30.0339 | 38 | 36.3255 | 36.3255 | 1.6745 | 0 | 31.0881 | 45 | -45 | 27.1 | 25.3924 | 25.3924 | 1.7076 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 69.9 | 68.6695 | 68.6695 | 1.2305 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 84.4 | 71.237 | 46.2464 | 38.1536 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 26.6972 | 26.6972 | -0.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.7 | 15.3564 |  | 17.7 | 39.5 | 42.521 | 20.7254 | 18.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.1 | 54.9996 | 50.88 | 27.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.4706 | 79.4586 | 1.2414 | 0 |  |  | 0 | 0 | 145.21 |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 62.4105 | 31.8559 | 29.6441 | 161.5 | 170.94 | 170.94 | -9.44 | 161.9 | 170.94 | 170.94 | -9.04 | 160.1 | 170.94 | 170.94 | -10.84 | 240.9 | 257.18 | 257.18 | -16.28 | 70.4 | 71.1024 | 71.1024 | -0.70243 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 97.1 | 41.4508 | 175.4024 | -78.3024 | 90.4 | 92.4445 | 108.13 | -17.73 | 46.4 | 66.8097 | 66.8097 | -20.4097 | 71.3 | 72.3739 | 78.568 | -7.268 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 141.9 | 158.3954 | 158.3954 | -16.4954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 177.7 |  | 184.7306 | -7.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 14.3 | 37.8763 | 37.8763 | -23.5763 | 64.6 | 62.2728 | 62.2728 | 2.3272 | 15.6 | 15.8 | 14.9777 | 0.6223 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.8 | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 163.3 | 162.7602 | 162.7602 | 0.5398 | 82.8 | 85.21 | 85.21 | -2.41 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.6 | 18.9278 | 8.8799 | 8.7201 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 11.2754 | 11.2754 | 0.8246 | 15.1 | 13.9559 | 13.9559 | 1.1441 | 4.6 | 5.8528 | 5.8528 | -1.2528 | 16.1 | 15.0768 | 15.0768 | 1.0232 | 14.9 | 12.9892 | 12.9892 | 1.9108 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.2 | 19.6773 | 19.6773 | -0.47727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3468 | 0.3468 | -0.2468 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 11.5 | 9.7 | 15.1825 | -3.6825 | 7.8 | 14.9 | 14.2989 | -6.4989 | 27.9 | 28.4294 | 28.4294 | -0.5294 | 10.2 | 29.4 | 24.774 | -14.574 | 12.4 | 35.8 | 28.5628 | -16.1628 | 0.9 | 2.9 | 2.6748 | -1.7748 | 0.8 | 1.7906 | 1.7906 | -0.9906 | 1.1 | 40.64 | 40.64 | -39.54 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 18.2 | 14.6279 | 14.6279 | 3.5721 | 199.5 | 203.1746 | 203.1746 | -3.6746 | 15.7 | 14.8218 | 14.8218 | 0.8782 | 109.4 | 115 | 115 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.5 | 9 | 9 | -5.5 | 81.9 | 82.8 | 82.8 | -0.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.8 | 15.0391 | 15.0391 | -0.2391 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9.8 | 17.69 | 17.69 | -7.89
30/06/2026 | 11:30 | 38.7 | 13.8108 |  | 38.7 | 601.9 | 650 | 650 | -48.1 | 202.8 | 210.435 | 210.435 | -7.635 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 20.3 | 12.091 | 12.091 | 8.209 | 88.7 | 91.364 | 96.2836 | -7.5836 | 80.2 | 86.4857 |  | 80.2 | 0 |  |  | 0 | 177 | 193.1276 | 196.228 | -19.228 | 194.3 | 193.1276 | 196.228 | -1.928 | 194.4 | 193.1276 | 196.228 | -1.828 | 280 | 290.5614 | 295.2259 | -15.2259 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 463.8 | 479.8921 | 323.3073 | 140.4926 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.2776 | 126.2776 | 2.1224 | 7.8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.62713 | 5.1 | 3.8517 | 3.8517 | 1.2483 | 17 |  |  | 17 | 56.4 | 60.9587 | 67.8565 | -11.4565 | 89.1 | 85.6973 | 77.9384 | 11.1616 | 150.2 |  | 154.83 | -4.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 173.5123 | 208.9992 | 16.1008 | 37.3 | 36.3255 | 36.3255 | 0.9745 | 0 | 60.7162 | 61.8357 | -61.8357 | 28.6 | 25.3924 | 25.3924 | 3.2076 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.2 | 68.6695 | 68.6695 | -0.46946 | 179 | 181.485 | 184.7432 | -5.7432 | 179.7 | 181.485 | 184.7432 | -5.0432 | 183.4 | 182.03 | 185.298 | -1.898 | 83.1 | 71.237 | 52.6034 | 30.4966 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 26.6972 | 26.6972 | 4.4028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.3564 |  | 16.7 | 69.1 | 84.5 | 20.7254 | 48.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.4 | 54.9996 | 50.88 | 25.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 45.373 | 79.4586 | 0.14142 | 0 |  |  | 0 | 0 | 153.81 |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.4105 | 39.6282 | 21.2718 | 167.3 | 175.4653 | 175.4653 | -8.1653 | 165.4 | 175.4653 | 175.4653 | -10.0653 | 192.6 | 175.4653 | 175.4653 | 17.1347 | 251.3 | 263.9884 | 263.9884 | -12.6884 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 125 | 110.0365 | 162.2206 | -37.2206 | 85 | 90.5235 | 108.1299 | -23.1299 | 46.1 | 66.8097 | 66.8097 | -20.7097 | 71.1 | 72.3739 | 78.568 | -7.468 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 158.3954 | 158.3954 | -19.4954 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 178.5 |  | 184.7306 | -6.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 13.6 | 39.6021 | 39.6021 | -26.0021 | 65.4 | 62.4954 | 62.4954 | 2.9046 | 12.9 | 15.9 | 15.6073 | -2.7073 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 162.5 | 161.6608 | 161.6608 | 0.8392 | 82.4 | 84.44 | 84.44 | -2.04 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17 | 18.9278 | 8.8799 | 8.1201 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 11.4308 | 11.4308 | 0.6692 | 15 | 14.0285 | 14.0285 | 0.9715 | 4.6 | 6.1961 | 6.1961 | -1.5961 | 14.2 | 16.8516 | 16.8516 | -2.6516 | 14.9 | 13.1958 | 13.1958 | 1.7042 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.1 | 11.1378 | 19.6773 | -0.57727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3699 | 0.3699 | -0.1699 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 11.8 | 10.3 | 15.4405 | -3.6405 | 14.1 | 20.7 | 17.7833 | -3.6833 | 28 | 28.8125 | 28.8125 | -0.8125 | 13.7 | 32.2 | 35.0983 | -21.3983 | 16.2 | 39.2 | 40.9062 | -24.7062 | 1.6 | 3.2 | 4.2016 | -2.6016 | 0.9 | 2.8938 | 2.8938 | -1.9938 | 1.1 | 42.41 | 42.41 | -41.31 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 18.2 | 15.4214 | 15.4214 | 2.7786 | 198.1 | 202.984 | 202.984 | -4.884 | 16.4 | 15.01 | 15.01 | 1.39 | 108.1 | 114 | 114 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.8 | 11 | 11 | -10.2 | 81.3 | 82.08 | 82.08 | -0.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.3 | 15.3069 | 15.3069 | -0.0069 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.9 | 17.69 | 17.69 | -8.79
30/06/2026 | 12:00 | 37.1 | 15.5662 |  | 37.1 | 599.8 | 650 | 650 | -50.2 | 202.7 | 210.435 | 210.435 | -7.735 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 19.2 | 12.091 | 12.091 | 7.109 | 87.2 | 91.364 | 96.2836 | -9.0836 | 80.8 | 86.4857 |  | 80.8 | 0 |  |  | 0 | 177.2 | 193.1276 | 196.228 | -19.028 | 197.6 | 193.1276 | 196.228 | 1.372 | 196.8 | 193.1276 | 196.228 | 0.57198 | 279.2 | 290.5614 | 295.2259 | -16.0259 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 103.2 | 103.3301 | 103.3301 | -0.13009 | 460.1 | 474.8338 | 345.1561 | 114.9439 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.2776 | 126.2776 | 2.2224 | 7.3 | 7.1729 | 7.1729 | 0.12713 | 5 | 3.8517 | 3.8517 | 1.1483 | 16.8 |  |  | 16.8 | 55.4 | 61.4414 | 68.6588 | -13.2588 | 89.2 | 103.797 | 100.5979 | -11.3979 | 146.6 |  | 154.83 | -8.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 159.5857 | 175.5077 | 49.3923 | 37.4 | 36.3255 | 36.3255 | 1.0745 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 26.3 | 25.3924 | 25.3924 | 0.90763 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 63.7 | 68.6695 | 68.6695 | -4.9695 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 82.4 | 71.237 | 35.2795 | 47.1205 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.6972 | 26.6972 | 2.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17 | 15.3564 |  | 17 | 61 | 84.5 | 20.7254 | 40.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75 | 54.9996 | 50.88 | 24.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 45.6126 | 79.4586 | -0.75858 | 0 |  |  | 0 | 0 | 135.43 |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 62.4105 | 18.4473 | 41.7527 | 167.8 | 176.2567 | 176.2567 | -8.4567 | 165.5 | 176.2567 | 176.2567 | -10.7567 | 196.8 | 176.2567 | 176.2567 | 20.5433 | 256.9 | 265.179 | 265.179 | -8.279 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 132.4 | 161.6916 | 164.4761 | -32.0761 | 80.1 | 89.5598 | 108.1301 | -28.0301 | 59.5 | 66.8097 | 66.8097 | -7.3097 | 71 | 72.3739 | 78.568 | -7.568 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 179.2 |  | 184.7306 | -5.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 26.9 | 41.5736 | 41.5736 | -14.6736 | 65.6 | 62.857 | 62.857 | 2.743 | 12.9 | 16.1 | 15.4238 | -2.5238 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 162.8 | 161.2712 | 161.2712 | 1.5288 | 82.8 | 84.12 | 84.12 | -1.32 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 11.4599 | 11.4599 | 0.6401 | 15 | 13.9598 | 13.9598 | 1.0402 | 7.4 | 6.5861 | 6.5861 | 0.8139 | 20.5 | 18.2119 | 18.2119 | 2.2881 | 15 | 13.2309 | 13.2309 | 1.7691 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.1 | 11.1929 | 19.6773 | -0.57727 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3741 | 0.3741 | -0.0741 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 11.8 | 11 | 15.5927 | -3.7927 | 23.2 | 26.6 | 21.7478 | 1.4522 | 28 | 28.3943 | 28.3943 | -0.3943 | 17.9 | 34.9 | 35.8956 | -17.9956 | 19.4 | 42.7 | 43.3141 | -23.9141 | 2.4 | 3.5 | 4.334 | -1.934 | 1.8 | 2.9604 | 2.9604 | -1.1604 | 1.2 | 40.84 | 40.84 | -39.64 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.2 | 15.1912 | 15.1912 | 2.0088 | 198.6 | 203.7997 | 203.7997 | -5.1997 | 16.7 | 14.9195 | 14.9195 | 1.7805 | 108.3 | 113 | 113 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13 | 13 | -12 | 81 | 81.36 | 81.36 | -0.36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.3 | 15.3136 | 15.3136 | -0.0136 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.8 | 17 | 17 | 9.8 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 17.5 | 19 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | -2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 8.5 | 17.69 | 17.69 | -9.19
30/06/2026 | 12:30 | 40.1 | 10.3627 |  | 40.1 | 600.7 | 601.9898 | 650 | -49.3 | 202.4 | 194.8919 | 210.435 | -8.035 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 19.9 | 12.091 | 60.8106 | -40.9106 | 89.1 | 91.364 | 96.2836 | -7.1836 | 80 | 31.3758 |  | 80 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176.8 | 189.8114 | 196.228 | -19.428 | 197.4 | 189.8114 | 196.228 | 1.172 | 198.5 | 189.8114 | 196.228 | 2.272 | 279 | 285.5721 | 295.2259 | -16.2259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 103 | 103.3301 | 103.3301 | -0.33009 | 340.2 | 391.4826 | 118.8406 | 221.3594 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 126.2776 | 126.2776 | 0.02243 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.1 | 3.8517 | 3.8517 | 1.2483 | 22.4 | 16.7106 |  | 22.4 | 56 | 39.3704 | 38.9375 | 17.0625 | 89.2 | 74.0793 | 42.2503 | 46.9498 | 98.9 | 101.5551 |  | 98.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 | 290.1554 | 302.116 | -2.416 | 36.8 | 36.3255 | 36.3255 | 0.4745 | 0 |  | 45 | -45 | 24.5 | 25.3924 | 25.3924 | -0.89237 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 68.4 | 68.6695 | 68.6695 | -0.26946 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 83.2 | 33.7525 | 87.2975 | -4.0975 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 26.6972 | 26.6972 | 2.6028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.3564 |  | 16.5 | 57 | 84.5 | 84.5 | -27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.1 | 54.9996 | 50.4 | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 13.6446 | 47.2116 | -16.2116 | 24.5 | 32.3001 |  | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 16.5803 | 82.0466 | -21.4467 | 167.1 | 177.5002 | 177.5002 | -10.4002 | 164.8 | 177.5002 | 177.5002 | -12.7002 | 196.2 | 177.5002 | 177.5002 | 18.6998 | 255.7 | 267.0499 | 267.0499 | -11.3499 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 129.7 | 161.6916 | 151.0636 | -21.3636 | 90.1 | 87.6387 | 105.8786 | -15.7786 | 54.9 | 66.8097 | 66.8097 | -11.9097 | 71 | 72.3739 | 78.568 | -7.568 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 141.9 | 158.3954 | 158.3954 | -16.4954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 179.3 | 181.0681 | 184.7306 | -5.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 23.9 | 40.37 | 42.1786 | -18.2786 | 66.3 | 62.8516 | 62.8516 | 3.4484 | 12.9 | 16.2 | 15.6499 | -2.7499 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 4.6298 | -2.7298 | 164 | 161.46 | 161.46 | 2.54 | 83.2 | 84.12 | 84.12 | -0.92 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12 | 11.4431 | 11.4431 | 0.5569 | 15 | 13.9369 | 13.9369 | 1.0631 | 6.2 | 10.61 | 6.7362 | -0.5362 | 23.1 | 31.08 | 18.5348 | 4.5652 | 14.9 | 12.9904 | 12.9904 | 1.9096 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.5 | 3.8342 | 12.2543 | 0.24569 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3783 | 0.3783 | 0.0217 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 14.5 | 9.75 | 9.0146 | 5.4854 | 35.6 | 28.37 | 25.6197 | 9.9803 | 27.9 | 28.038 | 28.038 | -0.138 | 29.6 | 34.51 | 43.0525 | -13.4525 | 26.5 | 35.38 | 51.7348 | -25.2348 | 3.7 | 4.05 | 5.3031 | -1.6031 | 3.1 | 3.13 | 3.1958 | -0.0958 | 1.2 | 39.27 | 39.27 | -38.07 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.4 | 15.258 | 15.258 | 2.142 | 200.3 | 204.7777 | 204.7777 | -4.4777 | 16.5 | 14.803 | 14.803 | 1.697 | 110.1 | 114 | 114 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.93 | 3 | -3 | 0.4 | 18 | 18 | -17.6 | 82.4 | 82.08 | 82.08 | 0.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.1 | 15.1526 | 15.1526 | -0.0526 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27 | 17 | 17 | 10 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 5.5 | 8.1 | 8.1 | -2.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.8 | 17.69 | 17.69 | -8.89
30/06/2026 | 13:00 | 38.8 | 10.3627 |  | 38.8 | 645.2 | 601.9898 | 650 | -4.8 | 216.3 | 194.8919 | 210.435 | 5.865 | 0 | 5.7883 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 19.8 | 28.1674 | 38.0306 | -18.2306 | 87.7 | 91.364 | 96.2836 | -8.5836 | 80.1 | 86.4857 |  | 80.1 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176.7 | 189.8114 | 196.228 | -19.528 | 196.4 | 189.8114 | 196.228 | 0.17198 | 196.5 | 189.8114 | 196.228 | 0.27198 | 279 | 285.5721 | 295.2259 | -16.2259 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 214.3 | 108.2126 | 117.549 | 96.751 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 126.2776 | 126.2776 | -0.37757 | 7.8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.62713 | 5 | 3.8517 | 3.8517 | 1.1483 | 22.6 | 16.7106 |  | 22.6 | 55.8 | 32.3999 | 33.3549 | 22.4451 | 88 | 104.457 | 68.2215 | 19.7784 | 56.4 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.1 | 290.1554 | 290.1554 | 9.9445 | 37.6 | 36.3255 | 36.3255 | 1.2745 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 25.2 | 25.3924 | 25.3924 | -0.19237 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 66.4 | 68.6695 | 68.6695 | -2.2695 | 175.1 | 184.7432 | 181.485 | -6.385 | 175.4 | 184.7432 | 181.485 | -6.085 | 179.5 | 185.298 | 182.03 | -2.53 | 83.2 | 71.237 | 57.569 | 25.631 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 26.6972 | 26.6972 | -7.7972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 15.3564 |  | 16.3 | 23 | 84.5 | 84.5 | -61.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 74.7 | 54.9996 | 50.4 | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 42.0381 | 42.0023 | -34.0023 | 49.9 | 32.3001 |  | 49.9 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 62.4105 | 45.6994 | 14.9006 | 167 | 178.2007 | 178.2007 | -11.2007 | 165.2 | 178.2007 | 178.2007 | -13.0007 | 196.3 | 178.2007 | 178.2007 | 18.0993 | 254.9 | 268.1038 | 268.1038 | -13.2038 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 36 | 36 | -20.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 80 | 161.6916 | 110.2085 | -30.2085 | 77.9 | 97.2503 | 105.5756 | -27.6756 | 54.9 | 66.8097 | 66.8097 | -11.9097 | 71.5 | 72.3739 | 78.568 | -7.068 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 158.3954 | 158.3954 | -19.5954 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 166.7 | 158.871 | 158.871 | 7.829 | 179 | 184.7306 | 184.7306 | -5.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 97.7 | 100.2 | 100.2 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 30.7 | 45.16 | 44.9948 | -14.2948 | 66.2 | 62.8512 | 62.8512 | 3.3488 | 12.6 | 16.4 | 15.8911 | -3.2911 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2.506 | 3.1477 | -1.1477 | 165.5 | 162.7568 | 162.7568 | 2.7432 | 83.9 | 85.04 | 85.04 | -1.14 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.8 | 11.5576 | 11.5576 | 0.2424 | 14.6 | 14.0408 | 14.0408 | 0.5592 | 9.6 | 11.62 | 7.281 | 2.319 | 34.1 | 33.84 | 19.2512 | 14.8488 | 15 | 13.0564 | 13.0564 | 1.9436 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.7 | 10.3701 | 11.0552 | -2.3552 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.4 | 0.3632 | 0.3632 | 0.0368 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 12.5 | 12.34 | 11.0562 | 1.4438 | 45 | 36.76 | 30.5666 | 14.4334 | 28 | 28.1296 | 28.1296 | -0.1296 | 32.9 | 43.33 | 44.5193 | -11.6193 | 31.7 | 43.88 | 53.2163 | -21.5163 | 3.8 | 4.99 | 5.4163 | -1.6163 | 2.2 | 3.86 | 3.4315 | -1.2315 | 1.2 | 39.15 | 39.15 | -37.95 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.5 | 15.2999 | 15.2999 | 2.2001 | 202.4 | 205.0532 | 205.0532 | -2.6532 | 16.1 | 13.662 | 13.662 | 2.438 | 110.5 | 115 | 115 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.95 | 7 | -7 | 0 | 26 | 26 | -26 | 82.5 | 82.8 | 82.8 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.6 | 14.3739 | 14.3739 | 0.2261 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 17 | 17 | 10 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 8.4 | 17.69 | 17.69 | -9.29
30/06/2026 | 13:30 | 39.7 | 10.3627 |  | 39.7 | 654.2 | 601.9898 | 650 | 4.2 | 217.2 | 194.8919 | 210.435 | 6.765 | 0 | 6.343 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20.5 | 28.7237 | 39.0173 | -18.5173 | 89.9 | 91.364 | 96.2836 | -6.3836 | 32.1 | 86.4857 |  | 32.1 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176.9 | 189.8114 | 196.228 | -19.328 | 196.5 | 189.8114 | 196.228 | 0.27198 | 198.9 | 189.8114 | 196.228 | 2.672 | 278.6 | 285.5721 | 295.2259 | -16.6259 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 252.2 | 245.8872 | 118.8406 | 133.3594 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 126.2776 | 126.2776 | 2.8224 | 8.4 | 7.1729 | 7.1729 | 1.2271 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.4 | 16.7106 |  | 22.4 | 57 | 27.5001 |  | 57 | 89.6 | 65.6892 | 90.3816 | -0.7816 | 60.1 |  |  | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 290.1554 | 290.1554 | -143.9555 | 35 | 36.3255 | 36.3255 | -1.3255 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 26 | 25.3924 | 25.3924 | 0.60763 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 67.7 | 68.6695 | 68.6695 | -0.96946 | 177.7 | 184.7432 | 181.485 | -3.785 | 178.7 | 184.7432 | 181.485 | -2.785 | 181.5 | 185.298 | 182.03 | -0.53 | 84.2 | 71.237 | 61.9305 | 22.2695 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.6972 | 26.6972 | -1.3972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.1 | 15.3564 |  | 17.1 | 82.2 | 84.5 | 84.5 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 77.9 | 54.9996 | 50.4 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 |  | 48.598 | -39.298 | 49.8 | 32.3001 |  | 49.8 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 62.4105 | 51.0319 | 10.1681 | 167.5 | 179.0807 | 179.0807 | -11.5807 | 165 | 179.0807 | 179.0807 | -14.0807 | 196.4 | 179.0807 | 179.0807 | 17.3193 | 256 | 269.4278 | 269.4278 | -13.4278 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.7 | 35.658 | 35.658 | -0.95798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 36 | 36 | -19.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 176.5 | 161.6916 | 108.9169 | 67.5831 | 101.2 | 87.6388 | 108.1299 | -6.9299 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 71.7 | 72.3739 | 78.568 | -6.868 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 158.3954 | 158.3954 | -19.8954 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 178.4 | 137.4527 | 184.7306 | -6.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 97.7 | 100.2 | 100.2 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 35.3 | 48.6 | 46.3051 | -11.0051 | 66.1 | 62.2617 | 62.2617 | 3.8383 | 12.8 | 16.4 | 15.7302 | -2.9302 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 2.5422 | 3.2119 | -1.3119 | 165.2 | 164.5772 | 164.5772 | 0.6228 | 83.9 | 86.45 | 86.45 | -2.55 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.3 | 18.9278 | 8.8799 | 8.4201 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12 | 11.6788 | 11.6788 | 0.3212 | 14.7 | 14.1338 | 14.1338 | 0.5662 | 10.9 | 12.48 | 7.5225 | 3.3775 | 0 | 35.77 | 19.6737 | -19.6737 | 15.1 | 12.6722 | 12.6722 | 2.4278 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.8 |  | 12.5734 | -8.7735 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 0.348 | 0.348 | 0.052 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 11.1 | 14.55 | 14.4004 | -3.3004 | 39.1 | 44.48 | 36.0258 | 3.0742 | 28.2 | 28.2394 | 28.2394 | -0.0394 | 31.1 | 50.82 | 46.6808 | -15.5808 | 30.1 | 51.08 | 53.8482 | -23.7482 | 5.4 | 5.67 | 5.797 | -0.397 | 1.8 | 4.39 | 3.6747 | -1.8747 | 1.2 | 39.04 | 39.04 | -37.84 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.9 | 15.182 | 15.182 | 2.718 | 203.3 | 204.7129 | 204.7129 | -1.4129 | 15.1 | 13.2342 | 13.2342 | 1.8658 | 110.1 | 116 | 116 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20.5 | 13 | -13 | 4.1 | 35 | 35 | -30.9 | 81.6 | 83.52 | 83.52 | -1.92 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.9 | 13.6759 | 13.6759 | 0.2241 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 17.3913 | 17.3913 | -0.0913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27 | 17 | 17 | 10 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 1 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 9.2 | 17.69 | 17.69 | -8.49
30/06/2026 | 14:00 | 40.7 | 10.3627 |  | 40.7 | 650.8 | 601.9898 | 650 | 0.8 | 217.8 | 194.8919 | 210.435 | 7.365 | 0 | 6.8266 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20.2 | 40.969 | 35.1336 | -14.9336 | 89.6 | 91.364 | 96.2836 | -6.6836 | 62.1 | 86.4857 |  | 62.1 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.3 | 189.8114 | 196.228 | -18.928 | 196.8 | 189.8114 | 196.228 | 0.57198 | 198.8 | 189.8114 | 196.228 | 2.572 | 278.3 | 285.5721 | 295.2259 | -16.9259 | 201.2 | 206.0414 | 206.0414 | -4.8414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 327.2 | 257.2324 | 118.8406 | 208.3594 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 126.2776 | 126.2776 | 1.5224 | 7.5 | 7.1729 | 7.1729 | 0.32713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.3 | 16.7106 |  | 22.3 | 56.4 | 28.8954 | 43.1292 | 13.2708 | 88.9 | 68.8329 |  | 88.9 | 58.9 |  |  | 58.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 | 227.3527 | 290.1554 | -64.8555 | 35.2 | 36.3255 | 36.3255 | -1.1255 | 0 |  | 61.8357 | -61.8357 | 23.7 | 25.3924 | 25.3924 | -1.6924 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.8 | 16.8116 | 16.8116 | -0.01159 | 67.9 | 68.6695 | 68.6695 | -0.76946 | 179.6 | 181.485 | 181.485 | -1.885 | 180.2 | 181.485 | 181.485 | -1.285 | 182.6 | 182.03 | 182.03 | 0.57 | 83.5 | 71.237 | 71.5092 | 11.9908 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 26.6972 | 26.6972 | -5.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.2 | 15.3564 |  | 17.2 | 39.2 | 84.5 | 84.5 | -45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.8 | 54.9996 | 15.544 | 61.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 |  | 79.4586 | -70.7586 | 52.3 | 32.3001 |  | 52.3 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 62.4105 | 62.7432 | -2.0432 | 168.4 | 180.0982 | 180.0982 | -11.6982 | 165.7 | 180.0982 | 180.0982 | -14.3982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 257.6 | 270.9585 | 270.9585 | -13.3585 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 33.1 | 35.658 | 35.658 | -2.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 106.8 | 155.474 | 108.9169 | -2.117 | 85 | 92.4445 | 112.6141 | -27.614 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 179.7 | 155.095 | 184.7306 | -5.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 37.1 | 49.79 | 49.0739 | -11.9739 | 66.1 | 61.2016 | 61.2016 | 4.8984 | 12.1 | 16.4 | 15.3595 | -3.2595 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 3.3389 | 2.9592 | -0.9592 | 165 | 165.6898 | 165.6898 | -0.6898 | 83.7 | 87.37 | 87.37 | -3.67 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.1 | 18.9278 | 8.8799 | 8.2201 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.1 | 11.7625 | 11.7625 | 0.3375 | 15 | 14.2409 | 14.2409 | 0.7591 | 11.3 | 13.08 | 7.8852 | 3.4148 | 0 | 35.7 | 19.644 | -19.644 | 15.1 | 12.6255 | 12.6255 | 2.4745 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 3 |  | 19.6773 | -16.6773 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 0.321 | 0.321 | -0.021 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 12.6 | 16.11 | 17.8326 | -5.2326 | 40.4 | 50.84 | 40.504 | -0.104 | 28.5 | 28.2524 | 28.2524 | 0.2476 | 26.9 | 56.06 | 47.8546 | -20.9546 | 25.9 | 56.13 | 55.2629 | -29.3629 | 4.4 | 6.1 | 5.9159 | -1.5159 | 1.7 | 4.63 | 3.6438 | -1.9438 | 1.3 | 38.7 | 38.7 | -37.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 16.6 | 14.6781 | 14.6781 | 1.9219 | 203 | 205.2855 | 205.2855 | -2.2855 | 14 | 11.2548 | 11.2548 | 2.7452 | 111.4 | 116 | 116 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 27.06 | 21 | -20.7 | 18.8 | 45 | 45 | -26.2 | 82.2 | 83.52 | 83.52 | -1.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.7 | 12.2275 | 12.2275 | 0.4725 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.3 | 17 | 17 | 9.3 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
30/06/2026 | 14:30 | 37.8 | 10.3627 |  | 37.8 | 650 | 601.9898 | 650 | 0 | 217.3 | 194.8919 | 210.435 | 6.865 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 19.1 | 12.091 | 54.9036 | -35.8036 | 90.2 | 91.364 | 96.2836 | -6.0836 | 80.6 | 75.919 |  | 80.6 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.8 | 189.8114 | 196.228 | -18.428 | 198.6 | 189.8114 | 196.228 | 2.372 | 198 | 189.8114 | 196.228 | 1.772 | 278 | 285.5721 | 295.2259 | -17.2259 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 278.7 | 452.0306 | 112.3173 | 166.3827 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 126.2776 | 126.2776 | -3.2776 | 7.6 | 7.1729 | 7.1729 | 0.42713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.2 | 16.7106 |  | 22.2 | 55.9 | 40.0392 | 45.1592 | 10.7408 | 89.2 | 97.55 | 101.3292 | -12.1292 | 54.7 | 153.6513 |  | 54.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 |  | 290.1554 | -64.9554 | 35.8 | 36.3255 | 36.3255 | -0.5255 | 0 |  | 45 | -45 | 24.7 | 25.3924 | 25.3924 | -0.69237 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.9 | 16.8116 | 16.8116 | 0.08841 | 65.1 | 68.6695 | 68.6695 | -3.5695 | 177.3 | 181.485 | 184.7432 | -7.4432 | 178 | 181.485 | 184.7432 | -6.7432 | 182.8 | 182.03 | 185.298 | -2.498 | 83.4 | 68.572 | 64.0968 | 19.3032 | 25.9 | 45 | 45 | -19.1 | 28.9 | 26.6972 | 26.6972 | 2.2028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 15.3564 |  | 16.2 | 23.5 | 32.4944 | 84.5 | -61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 75.5 | 54.9996 | 15.544 | 59.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 17.7043 | 62.2569 | -53.8569 | 50.3 |  |  | 50.3 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 59.1522 | 53.6805 | 6.4195 | 169 | 179.9031 | 179.9031 | -10.9031 | 166.1 | 179.9031 | 179.9031 | -13.8031 | 197.6 | 179.9031 | 179.9031 | 17.6969 | 256.1 | 270.6651 | 270.6651 | -14.565 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 147.2 | 133.9401 | 110.5143 | 36.6857 | 83.1 | 92.445 | 105.6834 | -22.5834 | 57.5 | 66.8097 | 66.8097 | -9.3097 | 71.2 | 72.3739 | 78.568 | -7.368 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 179.5 | 184.7306 | 184.7306 | -5.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 37.5 | 52.41 | 50.9772 | -13.4772 | 66.2 | 59.431 | 59.431 | 6.769 | 12.4 | 16.3 | 15.166 | -2.766 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 4.2455 | -2.2455 | 164.3 | 163.9478 | 163.9478 | 0.3522 | 83.3 | 85.95 | 85.95 | -2.65 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.2 | 18.9278 | 8.8799 | 8.3201 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 11.7579 | 11.7579 | 0.3421 | 15.1 | 14.2857 | 14.2857 | 0.8143 | 11.5 | 13.39 | 8.0723 | 3.4277 | 7.1 | 35.54 | 19.668 | -12.568 | 15 | 11.7037 | 11.7037 | 3.2963 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 3 | 4.7687 | 15.7176 | -12.7176 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 0.3 | 0.294 | 0.294 | 0.006 | 7 | 8 | 8 | -1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 14.2 | 16.93 | 19.6571 | -5.4571 | 38.4 | 55.15 | 44.2853 | -5.8853 | 28.7 | 28.1821 | 28.1821 | 0.5179 | 28.3 | 58.22 | 48.8206 | -20.5206 | 29.6 | 58.28 | 56.5642 | -26.9642 | 4.1 | 7.06 | 6.0987 | -1.9987 | 1.4 | 5.16 | 3.7592 | -2.3592 | 1.3 | 38.37 | 38.37 | -37.07 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17 | 13.9459 | 13.9459 | 3.0541 | 202.2 | 204.7001 | 204.7001 | -2.5001 | 12.6 | 10.5292 | 10.5292 | 2.0708 | 112 | 117 | 117 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 49.8 | 32 | -7.1 | 52.3 | 55 | 55 | -2.7 | 82.1 | 84.24 | 84.24 | -2.14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.2 | 11.0719 | 11.0719 | 0.1281 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.4 | 17 | 17 | 9.4 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.7 | 17.69 | 17.69 | -5.99
30/06/2026 | 15:00 | 38.3 | 12.8989 |  | 38.3 | 647.3 | 601.9898 | 650 | -2.7 | 217 | 194.8919 | 210.435 | 6.565 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 20 | 12.091 | 60.8106 | -40.8106 | 90.2 | 91.364 | 96.2836 | -6.0836 | 80.6 | 78.5403 |  | 80.6 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.2 | 189.8114 | 196.228 | -19.028 | 196.2 | 189.8114 | 196.228 | -0.02802 | 196.4 | 189.8114 | 196.228 | 0.17198 | 279.1 | 285.5721 | 295.2259 | -16.1259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 263 | 445.1308 | 118.8406 | 144.1594 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 126.2776 | 126.2776 | -0.97757 | 7.3 | 7.1729 | 7.1729 | 0.12713 | 5.1 | 3.8517 | 3.8517 | 1.2483 | 22.4 | 16.7106 |  | 22.4 | 56.1 | 44.4405 | 49.8921 | 6.2079 | 89 | 82.6947 | 66.0486 | 22.9514 | 127.4 | 154.83 |  | 127.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 |  | 303.8029 | -78.9029 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 30.8 |  | 45 | -14.2 | 23.5 | 25.3924 | 25.3924 | -1.8924 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 65.3 | 68.6695 | 68.6695 | -3.3695 | 177 | 181.485 | 184.7432 | -7.7432 | 177.4 | 181.485 | 184.7432 | -7.3432 | 182.7 | 182.03 | 185.298 | -2.598 | 83.3 | 71.2214 | 87.4339 | -4.1338 | 19.1 | 45 | 45 | -25.9 | 27.3 | 26.6972 | 26.6972 | 0.6028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 15.3564 |  | 16.6 | 21.3 | 84.5 | 84.5 | -63.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 75.9 | 54.9996 | 15.544 | 60.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 13.6453 | 63.1287 | -50.0287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 62.3914 | 82.2134 | -21.6134 | 168.1 | 180.8452 | 180.8452 | -12.7452 | 165.7 | 180.8452 | 180.8452 | -15.1452 | 196.9 | 180.8452 | 180.8452 | 16.0548 | 257.3 | 272.0824 | 272.0824 | -14.7824 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.1 | 35.658 | 35.658 | -2.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 82.6 | 108.4014 | 103.991 | -21.391 | 83.2 | 92.444 | 106.0925 | -22.8925 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 180 | 184.7306 | 184.7306 | -4.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 199.8 | 199.8 | 6.2 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 34.2 | 55.04 | 53.0112 | -18.8112 | 65.1 | 56.7698 | 56.7698 | 8.3302 | 12.9 | 16.2 | 14.6394 | -1.7394 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 4.6298 | -2.6298 | 162.2 | 158.0998 | 158.0998 | 4.1002 | 82.3 | 81.41 | 81.41 | 0.89 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9278 | 8.8799 | 7.9201 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 11.5735 | 11.5735 | 0.5265 | 15 | 14.1401 | 14.1401 | 0.8599 | 10.7 | 14.07 | 8.5135 | 2.1865 | 38.7 | 35.38 | 20.6391 | 18.0609 | 14.4 | 11.1073 | 11.1073 | 3.2927 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 3 | 3.8343 | 15.9183 | -12.9183 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2537 | 0.2537 | 0.0463 | 7 | 8 | 8 | -1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 14.4 | 18.73 | 20.3905 | -5.9905 | 29.2 | 55.3 | 48.3055 | -19.1055 | 28.6 | 26.1258 | 26.1258 | 2.4742 | 29.9 | 62.97 | 50.7957 | -20.8957 | 28.4 | 63.01 | 58.1992 | -29.7992 | 3.3 | 8.02 | 6.486 | -3.186 | 2.5 | 5.69 | 4.0744 | -1.5744 | 1.3 | 31.5 | 31.5 | -30.2 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.6 | 13.9175 | 13.9175 | 3.6825 | 200.7 | 201.0889 | 201.0889 | -0.3889 | 10.8 | 7.8515 | 7.8515 | 2.9485 | 112.3 | 118 | 118 | -5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.6 | 72.54 | 46 | 2.6 | 63.3 | 66 | 66 | -2.7 | 82.2 | 84.96 | 84.96 | -2.76 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.6 | 9.0495 | 9.0495 | 0.5505 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.5 | 17 | 17 | 9.5 | 14.9 | 17 | 17 | -2.1 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
30/06/2026 | 15:30 | 40.3 | 12.4673 |  | 40.3 | 651.3 | 601.9898 | 650 | 1.3 | 217.6 | 194.8919 | 210.435 | 7.165 | 0 | 3.7877 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20 | 12.091 | 60.8106 | -40.8106 | 88.2 | 91.364 | 96.2836 | -8.0836 | 80.4 | 86.4857 |  | 80.4 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.2 | 189.8114 | 196.228 | -19.028 | 198.4 | 189.8114 | 196.228 | 2.172 | 198.3 | 189.8114 | 196.228 | 2.072 | 280.4 | 285.5721 | 295.2259 | -14.8259 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 245.2 | 394.302 | 108.2126 | 136.9874 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 126.2776 | 126.2776 | -1.6776 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.4 | 16.7106 |  | 22.4 | 56.4 | 44.8211 | 55.3815 | 1.0185 | 89.4 | 62.4532 | 83.6889 | 5.7111 | 150.8 | 154.83 |  | 150.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 |  | 301.8501 | -76.7502 | 35.8 | 36.3255 | 36.3255 | -0.5255 | 48.8 | 61.8357 |  | 48.8 | 25.1 | 25.3924 | 25.3924 | -0.29237 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.7 | 16.8116 | 16.8116 | -0.11159 | 66.3 | 68.6695 | 68.6695 | -2.3695 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 82.5 | 71.237 | 87.4339 | -4.9338 | 36.5 | 45 | 46.8097 | -10.3097 | 31.7 | 26.6972 | 26.6972 | 5.0028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.3564 | 15.3564 | 1.3436 | 55 | 75.8454 | 84.5 | -29.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.4 | 54.9996 | 15.544 | 60.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 51.2382 | 76.8788 | -59.1788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 62.4105 | 82.2134 | -21.5134 | 168.7 | 181.1954 | 181.1954 | -12.4954 | 166.2 | 181.1954 | 181.1954 | -14.9954 | 197.7 | 181.1954 | 181.1954 | 16.5046 | 256.8 | 272.6094 | 272.6094 | -15.8094 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 104.2 | 91.6449 | 161.6916 | -57.4916 | 96.9 | 97.2503 | 108.13 | -11.23 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 158.3954 | 158.3954 | -18.9954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 180.9 | 184.7306 | 184.7306 | -3.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 31.9 | 59.19 | 55.5454 | -23.6454 | 62.5 | 51.305 | 51.305 | 11.195 | 12.4 | 16.1 | 13.9181 | -1.5181 | 0.3 |  |  | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 4.6298 | -2.6298 | 157.2 | 147.1298 | 147.1298 | 10.0702 | 79.6 | 75.09 | 75.09 | 4.51 | 0.4 | 0.74 | 0.74 | -0.34 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17 | 18.9278 | 8.8799 | 8.1201 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12 | 10.9996 | 10.9996 | 1.0004 | 14.8 | 13.7205 | 13.7205 | 1.0795 | 8.6 | 14.75 | 8.8187 | -0.2187 | 35.1 | 37.17 | 22.0005 | 13.0995 | 12.8 | 8.7212 | 8.7212 | 4.0788 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4.3 | 12.4879 | 19.0834 | -14.7834 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.2 | 0.2134 | 0.2134 | -0.0134 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 17 | 20.53 | 14.2345 | 2.7655 | 20.7 | 55.64 | 47.9299 | -27.2299 | 27.5 | 22.4907 | 22.4907 | 5.0093 | 37.3 | 67.72 | 52.4272 | -15.1272 | 34.4 | 67.74 | 59.6104 | -25.2104 | 5.4 | 8.46 | 6.5491 | -1.1491 | 2.6 | 5.93 | 4.3154 | -1.7154 | 1.3 | 24.63 | 24.63 | -23.33 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 17.1 | 12.7759 | 12.7759 | 4.3241 | 195.6 | 191.9045 | 191.9045 | 3.6955 | 8.8 | 6.8512 | 6.8512 | 1.9488 | 108.8 | 110 | 110 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.9 | 85.14 | 59 | 8.9 | 75.7 | 76 | 76 | -0.3 | 79.4 | 79.2 | 79.2 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.7 | 7.4548 | 7.4548 | 0.2452 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 25.9 | 17 | 17 | 8.9 | 15 | 17 | 17 | -2 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
30/06/2026 | 16:00 | 80.4 | 38.8955 |  | 80.4 | 653 | 601.9898 | 650 | 3 | 217.6 | 194.8919 | 210.435 | 7.165 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20.1 | 12.091 | 48.6577 | -28.5577 | 86.2 | 91.364 | 96.2836 | -10.0836 | 80.8 | 86.4857 |  | 80.8 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 177.3 | 189.8114 | 196.228 | -18.928 | 199.6 | 189.8114 | 196.228 | 3.372 | 199.9 | 189.8114 | 196.228 | 3.672 | 278.1 | 285.5721 | 295.2259 | -17.1259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 300.5 | 508.8978 | 193.0555 | 107.4445 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 126.2776 | 126.2776 | -0.27757 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.3 | 16.7106 |  | 22.3 | 56.3 | 50.269 | 71.933 | -15.633 | 89.3 | 80.8993 | 83.6889 | 5.6111 | 119.8 | 154.83 |  | 119.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 |  | 299.2324 | -74.1324 | 34.5 | 36.3255 | 36.3255 | -1.8255 | 61.6 | 61.8357 |  | 61.6 | 23.3 | 25.3924 | 25.3924 | -2.0924 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.6 | 16.8116 | 16.8116 | -0.21159 | 66.7 | 68.6695 | 68.6695 | -1.9695 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 82.4 | 71.237 | 87.4339 | -5.0339 | 44.6 | 45 | 46.8097 | -2.2097 | 33.1 | 26.6972 | 26.6972 | 6.4028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.3 | 15.3564 | 15.3564 | 1.9436 | 31.3 | 32.9493 | 84.5 | -53.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.3 | 54.9996 | 62.6699 | 13.6301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 44.8195 | 79.4586 | -61.6586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 62.4105 | 82.2134 | -21.4134 | 169.3 | 182.0045 | 182.0045 | -12.7045 | 167.3 | 182.0045 | 182.0045 | -14.7045 | 198.5 | 182.0045 | 182.0045 | 16.4955 | 260 | 273.8266 | 273.8266 | -13.8266 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 124.3 | 124.5942 | 161.6916 | -37.3916 | 103.5 | 87.6387 | 108.13 | -4.63 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 181.4 | 184.7306 | 184.7306 | -3.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 199.8 | 199.8 | 6.2 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 28.7 | 60.83 | 56.1969 | -27.4969 | 47.9 | 38.1163 | 38.1163 | 9.7837 | 12 | 15.9 | 14.1583 | -2.1583 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 3.8391 | -1.8391 | 133.6 | 102.2472 | 102.2472 | 31.3528 | 68.4 | 46.06 | 46.06 | 22.34 | 0.4 | 0.74 | 0.74 | -0.34 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.8 | 18.9278 | 8.8799 | 6.9201 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 11.5 | 9.4017 | 9.4017 | 2.0983 | 14.5 | 12.462 | 12.462 | 2.038 | 8.5 | 15.86 | 8.9519 | -0.4519 | 31.7 | 37.91 | 23.0277 | 8.6723 | 8.8 | 6.6945 | 6.6945 | 2.1055 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4.8 | 11.0103 | 19.6773 | -14.8773 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.2 | 0.165 | 0.165 | 0.035 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 18.8 | 21.35 | 14.2745 | 4.5255 | 18.5 | 55.97 | 48.8686 | -30.3686 | 20.4 | 16.2752 | 16.2752 | 4.1248 | 33.8 | 69.89 | 53.3991 | -19.5991 | 45 | 69.89 | 61.4578 | -16.4578 | 4.7 | 9.29 | 6.7791 | -2.0791 | 1.7 | 6.32 | 4.3259 | -2.6259 | 1.5 | 18.67 | 18.67 | -17.17 | 2.3 | 6.4 | 6.4 | -4.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 15.1 | 12.5465 | 12.5465 | 2.5535 | 170.1 | 158.3957 | 158.3957 | 11.7043 | 6.4 | 3.7965 | 3.7965 | 2.6035 | 79.5 | 91 | 91 | -11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 97.73 | 73 | 21.3 | 100 | 86 | 86 | 14 | 68 | 65.52 | 65.52 | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.6 | 4.8657 | 4.8657 | 0.7343 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.4 | 17 | 17 | 9.4 | 15 | 17 | 17 | -2 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
30/06/2026 | 16:30 | 125 | 86.5728 | 89.494 | 35.506 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 | 4 | 8.5167 | 8.5167 | -4.5167 | 20 | 56.6281 | 44.7957 | -24.7957 | 84.4 | 91.364 | 96.2836 | -11.8836 | 82 | 75.7879 |  | 82 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.3 | 189.8114 | 196.228 | -14.928 | 198.7 | 189.8114 | 196.228 | 2.472 | 204.9 | 189.8114 | 196.228 | 8.672 | 281.6 | 285.5721 | 295.2259 | -13.6259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 342.2 | 368.8151 | 344.7914 | -2.5914 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 126.2776 | 126.2776 | 0.42243 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 56.4 | 57.6309 | 66.9277 | -10.5277 | 88.9 | 60.231 | 109.684 | -20.784 | 68.2 |  |  | 68.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.2 | 420.7497 | 302.526 | 68.674 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 73.2 |  |  | 73.2 | 25.8 | 25.3924 | 25.3924 | 0.40763 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 16.6 | 16.8116 | 16.8116 | -0.21159 | 64.5 | 68.6695 | 68.6695 | -4.1695 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 82.5 | 71.237 | 87.4339 | -4.9339 | 46.5 | 46.8097 | 46.8097 | -0.30966 | 27.2 | 26.6972 | 26.6972 | 0.5028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0436 | 37 | 84.5 | 84.5 | -47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.3 | 54.9996 | 62.6699 | 13.6301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 79.165 | 79.4586 | -19.6586 | 0 |  |  | 0 | 27.5 |  |  | 27.5 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 62.4105 | 82.2134 | -21.4134 | 169.5 | 182.1553 | 182.1553 | -12.6553 | 167 | 182.1553 | 182.1553 | -15.1553 | 198.9 | 182.1553 | 182.1553 | 16.7447 | 260.1 | 274.0534 | 274.0534 | -13.9534 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.503 | 4.503 | -2.003 | 109.1 | 174.1268 | 161.6916 | -52.5916 | 88.8 | 91.7586 | 108.13 | -19.33 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 181.9 | 105.1704 | 184.7306 | -2.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0.3 | 0.447 | 0.447 | -0.147 | 34.8 | 49.08 | 56.2615 | -21.4615 | 22.6 | 20.3169 | 20.3169 | 2.2831 | 10.7 | 15.5 | 12.6866 | -1.9866 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 4.3577 | 3.5878 | -1.5878 | 67.5 | 47.117 | 47.117 | 20.383 | 35.4 | 16.21 | 16.21 | 19.19 | 0.4 | 0.74 | 0.74 | -0.34 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.7 | 18.9278 | 8.8799 | 7.8201 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 10.5 | 4.4439 | 4.4439 | 6.0561 | 13.4 | 8.4764 | 8.4764 | 4.9236 | 9.5 | 15.6 | 8.8992 | 0.6008 | 35.8 | 30.08 | 23.8613 | 11.9387 | 2.1 | 2.5456 | 2.5456 | -0.4456 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.4 | 18.9164 | 19.6773 | -13.2773 | 1.1 | 1.36 | 1.36 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0.1166 | 0.1166 | -0.0166 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 20.1 | 17.56 | 14.3368 | 5.7632 | 20 | 41.71 | 45.4691 | -25.4691 | 10.8 | 9.1266 | 9.1266 | 1.6734 | 40 | 50.52 | 52.891 | -12.891 | 53 | 50.25 | 61.605 | -8.605 | 6 | 8.22 | 6.6116 | -0.6116 | 5.3 | 5.09 | 4.4191 | 0.8809 | 0.9 | 12.71 | 12.71 | -11.81 | 0 | 6.4 | 6.4 | -6.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.4 | 11.1927 | 11.1927 | 2.2073 | 96.5 | 90.4286 | 90.4286 | 6.0714 | 3.9 | 2.5928 | 2.5928 | 1.3072 | 40.8 | 62 | 62 | -21.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.7 | 59.37 | 85 | 14.7 | 98.1 | 70.02 | 95 | 3.1 | 34.2 | 44.64 | 44.64 | -10.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.3 | 2.8917 | 2.8917 | 0.4083 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.8 | 17 | 17 | 9.8 | 15 | 17 | 17 | -2 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | -1.7 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
30/06/2026 | 17:00 | 126.6 | 124.0327 | 122.4145 | 4.1856 | 655.6 | 650 | 650 | 5.6 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 5.1 | 8.5167 | 8.5167 | -3.4167 | 21.3 | 30.5246 | 29.6967 | -8.3967 | 89.7 | 91.364 | 96.2836 | -6.5836 | 80.8 | 74.9754 |  | 80.8 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.4 | 189.8114 | 196.228 | -15.828 | 197.8 | 189.8114 | 196.228 | 1.572 | 204.7 | 189.8114 | 196.228 | 8.472 | 280.5 | 285.5721 | 295.2259 | -14.7259 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 352.2 | 426.1598 | 431.744 | -79.544 | 5.1 | 4.4104 | 4.4104 | 0.68957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.2776 | 126.2776 | 2.2224 | 8.2 | 7.1729 | 7.1729 | 1.0271 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 82.2 | 57.6309 | 76.3064 | 5.8936 | 89.4 | 86.8218 | 109.6851 | -20.2851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.3 | 420.6879 | 296.3667 | 80.9333 | 35.8 | 36.3255 | 36.3255 | -0.5255 | 77.3 | 75.9325 | 122.226 | -44.926 | 25.7 | 25.3924 | 25.3924 | 0.30763 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 16.6 | 16.8116 | 16.8116 | -0.21159 | 66.2 | 68.6695 | 68.6695 | -2.4695 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 84.3 | 71.237 | 87.4339 | -3.1339 | 47.6 | 46.8097 | 46.8097 | 0.79034 | 28.1 | 26.6972 | 26.6972 | 1.4028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.6 | 15.3564 | 15.3564 | 2.2436 | 54 | 84.5 | 84.5 | -30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77 | 71.2595 | 85.6085 | -8.6085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 82.4704 | 79.4586 | 2.3414 | 0 |  |  | 0 | 99.2 |  |  | 99.2 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 62.4105 | 82.2134 | -20.3134 | 168.5 | 182.1553 | 182.1553 | -13.6553 | 166.6 | 182.1553 | 182.1553 | -15.5553 | 198.4 | 182.1553 | 182.1553 | 16.2447 | 260 | 274.0534 | 274.0534 | -14.0534 | 71.5 | 71.1024 | 71.1024 | 0.39757 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.503 | 4.503 | -1.803 | 149 | 174.1268 | 155.2625 | -6.2625 | 101.3 | 94.0169 | 109.366 | -8.066 | 67.7 | 66.8097 | 66.8097 | 0.89034 | 72.2 | 72.3739 | 78.568 | -6.368 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 181 | 120.9247 | 184.7306 | -3.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 199.8 | 199.8 | 6.1 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 36.8 | 52.43 | 55.4476 | -18.6476 | 5.4 | 6.3631 | 6.3631 | -0.9631 | 13.1 | 15.1 | 12.4452 | 0.6548 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.7 | 10.1688 | 20.3376 | -9.6376 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 2 | 2.6593 | 2.6055 | -0.60547 | 17.8 | 10.999 | 10.999 | 6.801 | 8.9 | 1.37 | 1.37 | 7.53 | 0.4 | 0.74 | 0.74 | -0.34 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.2 | 18.9278 | 8.8799 | 8.3201 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 6.8 | 0.6758 | 0.6758 | 6.1242 | 9 | 3.0465 | 3.0465 | 5.9535 | 11.1 | 15.76 | 8.8505 | 2.2495 | 35.7 | 35.46 | 24.5546 | 11.1454 | 0 | 0.4506 | 0.4506 | -0.4506 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.7 | 19.6772 | 19.6773 | -7.9773 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 0.1 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0269 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 19.8 | 19.07 | 14.4072 | 5.3928 | 22.7 | 45.66 | 40.9612 | -18.2612 | 2.1 | 3.2676 | 3.2676 | -1.1676 | 44.8 | 57.61 | 52.7311 | -7.9311 | 60.5 | 57.47 | 62.2905 | -1.7905 | 8 | 8.11 | 6.5726 | 1.4274 | 4.7 | 4.9 | 4.2628 | 0.4372 | 0.1 | 6.72 | 6.72 | -6.62 | 0 | 6.4 | 6.4 | -6.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.1 | 10.8562 | 10.8562 | 1.2438 | 22.8 | 23.4953 | 23.4953 | -0.6953 | 1.2 | 0.8302 | 0.8302 | 0.3698 | 7.4 | 26 | 26 | -18.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 73.23 | 95 | 20.2 | 119.9 | 80.66 | 101 | 18.9 | 7.8 | 18.72 | 18.72 | -10.92 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9413 | 0.9413 | 0.1587 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.5 | 17 | 17 | 9.5 | 14.7 | 17 | 17 | -2.3 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.8 | 17.69 | 17.69 | -2.89
30/06/2026 | 17:30 | 123.1 | 136.4145 | 147.2385 | -24.1385 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 3.6 | 8.8259 | 8.8259 | -5.2259 | 3.5 | 8.5167 | 8.5167 | -5.0167 | 8.7 | 19.2003 | 29.3949 | -20.6949 | 80.3 | 91.364 | 96.2836 | -15.9836 | 27 | 66.7506 |  | 27 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.8 | 189.8114 | 196.228 | -14.428 | 200.3 | 189.8114 | 196.228 | 4.072 | 206 | 189.8114 | 196.228 | 9.772 | 279.6 | 285.5721 | 295.2259 | -15.6259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 501.5 | 458.1628 | 448.509 | 52.991 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 126.2776 | 126.2776 | -3.9776 | 7.5 | 7.1729 | 7.1729 | 0.32713 | 5.1 | 3.8517 | 3.8517 | 1.2483 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 79.1 | 89.6696 | 88.1543 | -9.0543 | 103.5 | 100.3347 | 109.6851 | -6.1851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 286.6 | 402.9823 | 294.6001 | -8.0001 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 79 | 62.1762 | 120.3576 | -41.3576 | 24.9 | 25.3924 | 25.3924 | -0.49237 | 17.6 | 18.8755 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.8116 | 16.8116 | -0.31159 | 63.5 | 68.6695 | 68.6695 | -5.1695 | 170.8 | 184.7432 | 184.7432 | -13.9432 | 172 | 184.7432 | 184.7432 | -12.7432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 81.1 | 71.237 | 87.4339 | -6.3339 | 43.1 | 46.8097 | 46.8097 | -3.7097 | 27.3 | 26.6972 | 26.6972 | 0.6028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 15.3564 | 15.3564 | 0.74361 | 80.8 | 84.5 | 84.5 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 99.7 | 99.1099 | 117.5046 | -17.8046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 82.4705 | 79.4586 | -0.25858 | 0 |  |  | 0 | 100.9 |  |  | 100.9 | 47.4 | 45.2919 | 45.2919 | 2.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 62.4105 | 82.2134 | -23.3134 | 171.1 | 182.1553 | 182.1553 | -11.0553 | 169 | 182.1553 | 182.1553 | -13.1553 | 200 | 182.1553 | 182.1553 | 17.8447 | 260.3 | 274.0534 | 274.0534 | -13.7534 | 66.7 | 71.1024 | 71.1024 | -4.4024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.503 | 4.503 | -1.803 | 166.5 | 148.2952 | 150.9132 | 15.5868 | 101.2 | 92.4445 | 111.6997 | -10.4997 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 69.7 | 72.3739 | 78.568 | -8.868 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 158.3954 | 158.3954 | -16.5954 | 144.6 | 158.3954 | 158.3954 | -13.7954 | 169.3 | 158.871 | 158.871 | 10.429 | 182.6 | 139.6356 | 184.7306 | -2.1306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 37.6 | 54.89 | 56.249 | -18.649 | 0 | 0.6781 | 0.6781 | -0.6781 | 13.9 | 14.7 | 11.1487 | 2.7513 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.9225 | 2.5858 | -1.5858 | 0.3 | 0.6525 | 0.6525 | -0.3525 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.74 | 0.74 | -0.14 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9278 | 8.8799 | 7.9201 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 1.7 | 0.0141 | 0.0141 | 1.6859 | 2.3 | 0.183 | 0.183 | 2.117 | 10.9 | 16.1 | 8.7567 | 2.1433 | 34.8 | 39.27 | 24.3376 | 10.4624 | 0 | 0.0082 | 0.0082 | -0.0082 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02273 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 0 | 0.0297 | 0.0297 | -0.0297 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 19.7 | 20.16 | 14.5604 | 5.1396 | 24 | 48.51 | 40.4485 | -16.4485 | 0 | 0.2419 | 0.2419 | -0.2419 | 39.5 | 62.78 | 54.9362 | -15.4362 | 59 | 62.74 | 65.0532 | -6.0532 | 7.5 | 7.86 | 6.7827 | 0.7173 | 5 | 4.5 | 4.6586 | 0.3414 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 3.1 | 6.4 | 6.4 | -3.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.1 | 9.3927 | 9.3927 | 3.7073 | 0 | 1.0657 | 1.0657 | -1.0657 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.064 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 85.63 | 100 | 26.6 | 131.9 | 90.75 | 103 | 28.9 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.0726 | -0.0726 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.6 | 17 | 17 | 9.6 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
30/06/2026 | 18:00 | 123 | 128.6319 | 160.4115 | -37.4115 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 3.8 | 7.087 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 8.5167 | 8.5167 | -4.6167 | 9.8 | 12.091 | 12.091 | -2.291 | 84.2 | 91.364 | 96.2836 | -12.0836 | 27.4 | 27.9793 |  | 27.4 | 0 |  | 50.7666 | -50.7666 | 181.4 | 189.8114 | 196.228 | -14.828 | 200.5 | 189.8114 | 196.228 | 4.272 | 204.8 | 189.8114 | 196.228 | 8.572 | 282.2 | 285.5721 | 295.2259 | -13.0259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 460 | 535.3304 | 546.379 | -86.379 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 126.2776 | 126.2776 | -2.0776 | 7.5 | 7.1729 | 7.1729 | 0.32713 | 5.1 | 3.8517 | 3.8517 | 1.2483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80 | 87.2476 | 90.6814 | -10.6814 | 105.8 | 109.6851 | 109.6851 | -3.8851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290 | 290.1554 | 290.1554 | -0.15544 | 35.1 | 36.3255 | 36.3255 | -1.2255 | 136.7 | 75.9326 | 136.3394 | 0.36064 | 23.6 | 25.3924 | 25.3924 | -1.7924 | 17.8 | 18.8755 | 19.0995 | -1.2995 | 16.5 | 16.8116 | 16.8116 | -0.31159 | 66.1 | 68.6695 | 68.6695 | -2.5695 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 83.6 | 39.3073 | 33.7525 | 49.8475 | 36.7 | 37.6812 | 46.8097 | -10.1097 | 19.3 | 26.6972 | 26.6972 | -7.3972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 15.3564 | 15.3564 | 1.2436 | 21.7 | 26.943 | 20.7254 | 0.97461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 100.4 | 125.2472 | 141.6184 | -41.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 82.4706 | 79.4586 | 15.7414 | 0 |  |  | 0 | 101.2 |  |  | 101.2 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 23.3718 | 16.5803 | 44.0197 | 170.3 | 182.5853 | 182.5853 | -12.2853 | 168.3 | 182.5853 | 182.5853 | -14.2853 | 199.9 | 182.5853 | 182.5853 | 17.3147 | 260.9 | 274.7004 | 274.7004 | -13.8004 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.503 | 4.503 | -1.703 | 104.4 | 171.1873 | 162.7402 | -58.3402 | 78 | 92.1778 | 108.13 | -30.13 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 71.4 | 72.3739 | 78.568 | -7.168 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168.4 | 158.871 | 158.871 | 9.529 | 182.5 | 184.7306 | 184.7306 | -2.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 5.3 |  |  | 5.3 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 41.8 | 55.1 | 55.9478 | -14.1478 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.4 | 10.8584 | 3.1416 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 16.44 | 8.8422 | 2.0578 | 33.7 | 41.05 | 24.6153 | 9.0847 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 | 0.0148 | 0.0148 | -0.0148 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 22.2 | 19.84 | 14.3478 | 7.8522 | 26.1 | 47.16 | 39.4981 | -13.3981 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 62.01 | 54.4469 | -13.3469 | 59.3 | 61.98 | 63.9874 | -4.6874 | 4.1 | 7.6 | 6.5813 | -2.4813 | 4.6 | 4.1 | 4.3008 | 0.2992 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | -1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.4 | 9.0099 | 9.0099 | 4.3901 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 95.6 | 101 | 25.4 | 140 | 99.21 | 100 | 40 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 15 | 17 | 17 | -2 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.7 | 17.69 | 17.69 | -1.99
30/06/2026 | 18:30 | 124.6 | 103.0472 | 136.5181 | -11.9181 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 3.7 | 3.6 | 8.8259 | -5.1259 | 3.9 |  | 8.5167 | -4.6167 | 10 | 49.8982 | 29.1964 | -19.1964 | 84.2 | 91.364 | 96.2836 | -12.0836 | 27.3 | 86.4857 |  | 27.3 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.9 | 188.4794 | 196.228 | -15.328 | 197.4 | 188.4794 | 196.228 | 1.172 | 197.3 | 188.4794 | 196.228 | 1.072 | 274.7 | 283.5681 | 295.2259 | -20.5259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 492.5 | 489.9674 | 426.6966 | 65.8034 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 126.2776 | 126.2776 | -0.27757 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.2 | 78.9352 | 84.9829 | -4.7829 | 103.6 | 71.254 | 109.685 | -6.085 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.6 | 371.2003 | 296.2303 | -5.6303 | 34.8 | 36.3255 | 36.3255 | -1.5255 | 131.3 | 61.8357 | 124.9986 | 6.3014 | 24.5 | 25.3924 | 25.3924 | -0.89237 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.8116 | 16.8116 | -0.31159 | 66.6 | 68.6695 | 68.6695 | -2.0695 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 75.5 | 41.3612 | 87.4339 | -11.9339 | 44.9 | 45 | 46.8097 | -1.9097 | 19.5 | 26.6972 | 26.6972 | -7.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0436 | 83 | 86.696 | 84.5 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 101 | 64.8059 | 111.5189 | -10.5189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 82.4706 | 79.4586 | 15.7414 | 0 |  |  | 0 | 100.4 |  |  | 100.4 | 46.8 | 45.2919 | 45.2919 | 1.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 25.883 | 82.2134 | -42.4134 | 169.9 | 182.4456 | 182.4456 | -12.5456 | 167.8 | 182.4456 | 182.4456 | -14.6456 | 199.6 | 182.4456 | 182.4456 | 17.1544 | 261.5 | 274.4903 | 274.4903 | -12.9903 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.503 | 4.503 | -1.503 | 194.4 | 181.2171 | 140.0546 | 54.3454 | 95.8 | 94.2894 | 105.5505 | -9.7505 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.3 | 72.3739 | 78.568 | -5.268 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 182.2 | 184.7306 | 184.7306 | -2.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 5.3 | 5.8174 | 5.8174 | -0.51742 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 41.19 | 57.7183 | -12.0183 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.84 | 9.3544 | 4.3456 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.9198 | 2.5729 | -1.3729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.23 | 8.9894 | 2.8106 | 33.4 | 42.1 | 25.3814 | 8.0186 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 25.2 | 17.24 | 13.3193 | 11.8807 | 25.3 | 22.22 | 37.8512 | -12.5512 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 41.56 | 52.707 | -12.507 | 62.1 | 59.24 | 62.7301 | -0.6301 | 4 | 5.41 | 6.3243 | -2.3243 | 4.5 | 4.62 | 3.9346 | 0.5654 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.8 | 11.03 | 7.786 | 4.014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 132.3 | 98 | 28.1 | 128.9 | 133.44 | 94 | 34.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.7 | 21 | 17 | 9.7 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.2 | 19 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 16 | 17.69 | 17.69 | -1.69
30/06/2026 | 19:00 | 125.4 | 105.0122 | 137.875 | -12.475 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 3.8 | 3.6 | 8.8259 | -5.0259 | 3.9 |  | 8.5167 | -4.6167 | 10.1 | 76.7982 | 60.9324 | -50.8324 | 84.2 | 91.364 | 96.2836 | -12.0836 | 26.9 | 86.4857 |  | 26.9 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.2 | 188.4794 | 196.228 | -16.028 | 196.5 | 188.4794 | 196.228 | 0.27198 | 196.3 | 188.4794 | 196.228 | 0.07198 | 275.4 | 283.5681 | 295.2259 | -19.8259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 488.5 | 491.2589 | 385.6091 | 102.8909 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 126.2776 | 126.2776 | -2.0776 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.4 | 78.5312 | 84.4346 | -4.0346 | 101.1 | 61.7588 | 72.0235 | 29.0765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368 | 418.5947 | 368.2582 | -0.25824 | 33.5 | 36.3255 | 36.3255 | -2.8255 | 117.2 | 49.1486 | 128.7959 | -11.5959 | 22.6 | 25.3924 | 25.3924 | -2.7924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.8116 | 16.8116 | -0.31159 | 64.1 | 68.6695 | 68.6695 | -4.5695 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 66.2 | 66.6057 | 87.4339 | -21.2339 | 45.5 | 45 | 46.8097 | -1.3097 | 32.6 | 26.6972 | 26.6972 | 5.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 15.3564 | 15.3564 | 1.5436 | 81.2 | 84.5 | 84.5 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 101 | 65.0984 | 110.1507 | -9.1507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 82.4706 | 79.4586 | 15.7414 | 0 |  |  | 0 | 101.3 |  |  | 101.3 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 56.748 | 82.2134 | -42.4134 | 169.8 | 181.692 | 181.692 | -11.892 | 167.5 | 181.692 | 181.692 | -14.192 | 199.7 | 181.692 | 181.692 | 18.008 | 261 | 273.3564 | 273.3564 | -12.3564 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 36 | 36 | -19.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.503 | 4.503 | -1.503 | 152.7 | 147.5008 | 148.6925 | 4.0075 | 94.4 | 87.6387 | 105.9037 | -11.5037 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.2 | 72.3739 | 78.568 | -5.368 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 181.7 | 184.7306 | 184.7306 | -3.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 5.3 | 5.8174 | 5.8174 | -0.51742 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 42 | 42.47 | 57.6246 | -15.6246 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.72 | 9.4236 | 4.5764 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 5.67 | 4.6377 | -3.5377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.742 | 0.742 | -0.042 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12.72 | 9.3951 | 2.6049 | 35 | 46.18 | 26.5814 | 8.4186 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 21.7 | 17.3 | 12.2935 | 9.4065 | 21.5 | 23.74 | 34.8369 | -13.3369 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 40.92 | 51.3924 | -13.4924 | 62.8 | 57.63 | 62.0271 | 0.7729 | 4.6 | 5.24 | 5.9638 | -1.3638 | 3.9 | 4.31 | 3.5927 | 0.3073 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.8 | 10.9 | 7.8325 | 2.9675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.1 | 132.3 | 91 | 25.1 | 103.4 | 128.5 | 85 | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.6 | 21 | 17 | 9.6 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 15.5 | 17.69 | 17.69 | -2.19
30/06/2026 | 19:30 | 125.9 | 115.3625 | 138.5041 | -12.6041 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 4 | 3.6 | 8.8259 | -4.8259 | 4 |  | 8.5167 | -4.5167 | 30.6 | 76.5166 | 60.9324 | -30.3324 | 85.7 | 91.364 | 96.2836 | -10.5836 | 27.2 |  |  | 27.2 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.5 | 188.4794 | 196.228 | -15.728 | 196.2 | 188.4794 | 196.228 | -0.02802 | 196.1 | 188.4794 | 196.228 | -0.12802 | 274.8 | 283.5681 | 295.2259 | -20.4259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 480.4 | 513.4812 | 407.4084 | 72.9916 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 126.2776 | 126.2776 | -1.7776 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.6 | 77.5588 | 81.4453 | -0.84528 | 89.3 | 109.6851 | 85.4765 | 3.8235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.9 | 422.9472 | 389.0831 | -19.1831 | 33.8 | 36.3255 | 36.3255 | -2.5255 | 130.2 | 61.8357 | 120.2073 | 9.9927 | 22.7 | 25.3924 | 25.3924 | -2.6924 | 17.7 | 19.0502 | 19.0995 | -1.3995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 65.2 | 68.6695 | 68.6695 | -3.4695 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 67 | 71.237 | 87.4339 | -20.4339 | 44.6 | 46.8097 | 46.8097 | -2.2097 | 23.1 | 26.6972 | 26.6972 | -3.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.3564 | 15.3564 | 1.3436 | 58.9 | 84.5 | 84.5 | -25.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 101.3 | 98.7734 | 111.4716 | -10.1716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 82.4706 | 79.4586 | 15.9414 | 0 | 28.9627 |  | 0 | 100.2 |  |  | 100.2 | 46.8 | 45.2919 | 45.2919 | 1.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 62.4105 | 82.2134 | -42.2134 | 169.7 | 181.0225 | 181.0225 | -11.3225 | 167.4 | 181.0225 | 181.0225 | -13.6225 | 199.8 | 181.0225 | 181.0225 | 18.7775 | 261.5 | 272.3492 | 272.3492 | -10.8492 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 36 | 36 | -19.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 165.7 | 112.5894 | 128.8413 | 36.8587 | 99.2 | 98.1137 | 108.13 | -8.93 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 74.1 | 72.7148 | 78.568 | -4.468 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.1 | 184.7306 | 184.7306 | -2.6306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 43.48 | 55.4375 | -24.7375 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.69 | 9.3112 | 4.4888 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 5.6517 | 4.6377 | -3.3377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.742 | 0.742 | -0.042 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 12.25 | 9.464 | -0.864 | 24.2 | 48.12 | 27.3806 | -3.1806 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 20 | 17.36 | 11.8078 | 8.1922 | 14.7 | 23.83 | 31.7995 | -17.0995 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 41.2 | 48.4263 | 3.8737 | 78.7 | 56.94 | 58.3592 | 20.3408 | 5.3 | 4.55 | 5.5316 | -0.2316 | 5.2 | 3.97 | 3.315 | 1.885 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.3 | 10.68 | 7.7959 | 2.5041 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.8 | 126.85 | 83 | -1.2 | 83.7 | 119.52 | 76 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.4 | 21 | 17 | 9.4 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
30/06/2026 | 20:00 | 125.7 | 108.5511 | 137.348 | -11.648 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 4.1 |  | 8.8259 | -4.7259 | 3.9 |  | 8.5167 | -4.6167 | 68.8 | 76.7981 | 60.9324 | 7.8676 | 85.3 | 91.364 | 96.2836 | -10.9836 | 26.8 |  |  | 26.8 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.1 | 191.7956 | 196.228 | -16.128 | 199.7 | 191.7956 | 196.228 | 3.472 | 202.3 | 191.7956 | 196.228 | 6.072 | 279.4 | 288.5574 | 295.2259 | -15.8259 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 509 | 513.4812 | 457.9612 | 51.0388 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 126.2776 | 126.2776 | 0.82243 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.4 | 74.9199 | 80.0493 | 0.35073 | 89.6 | 100.6433 | 109.6849 | -20.0849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.3 | 412.4749 | 395.9808 | -26.6808 | 31.5 | 36.3255 | 36.3255 | -4.8255 | 130.7 | 61.8357 | 61.8357 | 68.8643 | 23.6 | 25.3924 | 25.3924 | -1.7924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.8116 | 16.8116 | -0.31159 | 66.8 | 68.6695 | 68.6695 | -1.8695 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 66.4 | 67.4838 | 87.4339 | -21.0339 | 44.7 | 46.8097 | 46.8097 | -2.1097 | 31.9 | 26.6972 | 26.6972 | 5.2028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.6 | 15.3564 | 15.3564 | 2.2436 | 82.9 | 86.696 | 84.5 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 101 | 86.4684 | 116.4139 | -15.4139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 82.4706 | 79.4586 | 15.6414 | 34.8 | 30.9762 |  | 34.8 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 45.2919 | 45.2919 | 1.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 57.8216 | 82.2134 | -42.4134 | 169.7 | 181.3639 | 181.3639 | -11.6639 | 167.5 | 181.3639 | 181.3639 | -13.8639 | 199.7 | 181.3639 | 181.3639 | 18.3361 | 261.3 | 272.8628 | 272.8628 | -11.5628 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 188.6 | 180.6994 | 119.8554 | 68.7446 | 104.4 | 87.6388 | 108.13 | -3.73 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 75.7 | 72.3739 | 78.568 | -2.868 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 181.8 | 184.7306 | 184.7306 | -2.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 43.1 | 54.6591 | -31.0591 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.67 | 9.2497 | 4.4503 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 5.67 | 4.6377 | 0.46227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.739 | 0.739 | -0.039 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 11.79 | 9.4324 | -2.8324 | 20.4 | 47.6 | 27.3874 | -6.9874 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 20.4 | 17.39 | 11.424 | 8.976 | 11.2 | 24.21 | 28.8137 | -17.6137 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 36.94 | 47.1328 | 6.9672 | 83.4 | 51.69 | 58.5847 | 24.8153 | 3.8 | 3.87 | 5.3603 | -1.5603 | 7.4 | 3.65 | 3.2712 | 4.1288 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.3 | 10.41 | 7.7055 | 2.5945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.7 | 114.96 | 74 | -16.3 | 47.4 | 110.55 | 66 | -18.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.3 | 21 | 17 | 9.3 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
30/06/2026 | 20:30 | 126.2 | 108.1178 | 132.1307 | -5.9307 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.6 | 76.7981 | 60.9324 | 7.6676 | 85.1 | 91.364 | 96.2836 | -11.1836 | 26.8 |  |  | 26.8 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.7 | 191.7956 | 196.228 | -15.528 | 199.9 | 191.7956 | 196.228 | 3.672 | 200 | 191.7956 | 196.228 | 3.772 | 279.9 | 288.5574 | 295.2259 | -15.3259 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 490.4 | 512.1896 | 448.3726 | 42.0274 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 126.2776 | 126.2776 | -1.2776 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.3 | 73.8951 | 77.99 | 2.31 | 89.3 | 109.6851 | 97.4743 | -8.1743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.9 | 429.0662 | 432.7428 | -8.8428 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 126.3 | 61.8357 | 61.8357 | 64.4643 | 22.8 | 25.3924 | 25.3924 | -2.5924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.8116 | 16.8116 | -0.31159 | 66.5 | 68.6695 | 68.6695 | -2.1695 | 180.2 | 181.485 | 184.7432 | -4.5432 | 180.4 | 181.485 | 184.7432 | -4.3432 | 182.8 | 182.03 | 185.298 | -2.498 | 65.7 | 71.237 | 87.4339 | -21.7339 | 40.4 | 45 | 46.8097 | -6.4097 | 30.7 | 26.6972 | 26.6972 | 4.0028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0436 | 82.8 | 86.696 | 84.5 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 101 | 97.3461 | 111.566 | -10.566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 82.4706 | 79.4586 | 15.4414 | 35.1 | 30.7578 |  | 35.1 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 62.4105 | 82.2134 | -42.4134 | 169.5 | 181.1954 | 181.1954 | -11.6954 | 167.4 | 181.1954 | 181.1954 | -13.7954 | 199.7 | 181.1954 | 181.1954 | 18.5046 | 262.3 | 272.6094 | 272.6094 | -10.3094 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 172.2 | 114.4413 | 113.6377 | 58.5623 | 99.5 | 97.2516 | 108.4517 | -8.9517 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 75.8 | 72.3744 | 78.568 | -2.768 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.1 | 184.7306 | 184.7306 | -2.6306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.2 | 3.1968 | 3.1968 | 0.00318 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 40.44 | 53.5196 | -33.0196 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 12.64 | 9.4288 | 4.7712 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 4.6377 | 0.96227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.739 | 0.739 | -0.039 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9278 | 8.8799 | 7.9201 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 11.15 | 9.406 | -3.306 | 18.4 | 46.12 | 27.026 | -8.626 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 20.5 | 17.45 | 11.2304 | 9.2696 | 7.7 | 25.42 | 25.5781 | -17.8781 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 34.07 | 42.1954 | 8.3046 | 81.5 | 47.84 | 53.3219 | 28.1781 | 3.8 | 3.39 | 4.5932 | -0.7932 | 4.9 | 3.31 | 2.9242 | 1.9758 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.7 | 10.48 | 7.9602 | 2.7398 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.8 | 112.17 | 64 | -21.2 | 42.3 | 109.99 | 57 | -14.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.5 | 21 | 17 | 9.5 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 16.7 | 19 | 14 | 2.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
30/06/2026 | 21:00 | 124.5 | 100.032 | 133.3733 | -8.8733 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.1 | 76.7981 | 43.0292 | 25.0708 | 84.4 | 91.364 | 96.2836 | -11.8836 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.1 | 191.7956 | 196.228 | -15.128 | 200.4 | 191.7956 | 196.228 | 4.172 | 201.9 | 191.7956 | 196.228 | 5.672 | 281 | 288.5574 | 295.2259 | -14.2259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 498.7 | 513.4812 | 507.684 | -8.984 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 126.2776 | 126.2776 | -1.7776 | 7.8 | 7.1729 | 7.1729 | 0.62713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.6 | 71.7142 | 77.8193 | 2.7807 | 89.3 | 95.3314 | 109.6851 | -20.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.8 | 414.0195 | 310.4028 | 114.3972 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 120.1 | 123.2828 | 56.6532 | 63.4468 | 23.4 | 25.3924 | 25.3924 | -1.9924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 65.5 | 68.6695 | 68.6695 | -3.1695 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 183.5 | 185.298 | 185.298 | -1.798 | 66.6 | 67.2923 | 87.4339 | -20.8339 | 43.4 | 46.8097 | 45 | -1.6 | 19.6 | 26.6972 | 26.6972 | -7.0972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.3564 | 15.3564 | 1.3436 | 78.5 | 84.5 | 84.5 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 100.9 | 97.6859 | 140.5411 | -39.6412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 82.4706 | 79.4586 | 15.5414 | 50.5 | 32.2261 | 83.7456 | -33.2456 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 57.5875 | 82.2134 | -42.4134 | 170.5 | 181.0225 | 181.0225 | -10.5225 | 168.4 | 181.0225 | 181.0225 | -12.6225 | 200 | 181.0225 | 181.0225 | 18.9775 | 262.9 | 272.3492 | 272.3492 | -9.4492 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 178.7 | 112.0773 | 98.6907 | 80.0093 | 90.8 | 92.4445 | 112.614 | -21.814 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 76 | 72.3739 | 78.568 | -2.568 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168.4 | 158.871 | 158.871 | 9.529 | 183.1 | 184.7306 | 184.7306 | -1.6306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 37.78 | 53.959 | -33.559 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.62 | 9.45 | 4.45 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 3.4729 | 1.8271 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.737 | 0.737 | -0.037 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17 | 18.9278 | 8.8799 | 8.1201 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 10.52 | 9.3956 | -3.8956 | 17.9 | 44.63 | 26.8885 | -8.9885 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 22.9 | 17.6 | 10.9629 | 11.9371 | 6.4 | 24.56 | 23.529 | -17.129 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 31.2 | 42.0302 | 13.8698 | 73.6 | 43.99 | 53.2703 | 20.3297 | 6.3 | 2.91 | 4.554 | 1.746 | 4.4 | 2.96 | 2.9823 | 1.4177 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.5 | 10.68 | 8.3384 | 4.1616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.9 | 91.27 | 53 | -20.1 | 30.3 | 96.57 | 48 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.7 | 21 | 17 | 9.7 | 15 | 21 | 17 | -2 | 16.5 | 19 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.5 | 17.69 | 17.69 | -5.19
30/06/2026 | 21:30 | 124.4 | 96.6324 | 129.0964 | -4.6964 | 651 | 650 | 650 | 1 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.1 | 70.3979 | 39.1269 | 28.9731 | 84.3 | 91.364 | 96.2836 | -11.9836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.9 | 191.7956 | 196.228 | -15.328 | 200.2 | 191.7956 | 196.228 | 3.972 | 200.5 | 191.7956 | 196.228 | 4.272 | 279.8 | 288.5574 | 295.2259 | -15.4259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 473.6 | 512.1896 | 474.8379 | -1.238 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 126.2776 | 126.2776 | -1.7776 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.2 | 69.8102 | 75.6463 | 4.5537 | 89.4 | 29.907 | 88.8742 | 0.52582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.2 | 405.4845 | 302.0877 | 122.1123 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 117.7 | 120.2073 | 61.8357 | 55.8643 | 24.6 | 25.3924 | 25.3924 | -0.79237 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 65.6 | 68.6695 | 68.6695 | -3.0695 | 179.5 | 181.485 | 184.7432 | -5.2432 | 179.4 | 181.485 | 184.7432 | -5.3432 | 182.8 | 182.03 | 185.298 | -2.498 | 65.9 | 60.0925 | 87.4339 | -21.5339 | 35.3 | 45 | 46.8097 | -11.5097 | 22.6 | 26.6972 | 26.6972 | -4.0972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 15.3564 | 15.3564 | 1.5436 | 79.7 | 86.696 | 84.5 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 100.9 | 82.816 | 124.173 | -23.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 82.4706 | 79.4586 | 15.4414 | 50.5 | 28.7612 | 83.7456 | -33.2456 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 48.7847 | 82.2134 | -42.3134 | 170.3 | 181.3639 | 181.3639 | -11.0639 | 168.4 | 181.3639 | 181.3639 | -12.9639 | 200 | 181.3639 | 181.3639 | 18.6361 | 262.6 | 272.8628 | 272.8628 | -10.2628 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 129.8 | 162.586 | 107.4202 | 22.3798 | 82.5 | 87.639 | 108.13 | -25.63 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 75.9 | 72.3739 | 78.568 | -2.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.4 | 184.7306 | 184.7306 | -2.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 36.09 | 50.223 | -38.723 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.59 | 9.6346 | 5.0654 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.2536 | 3.219 | 2.281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.735 | 0.735 | -0.035 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9278 | 8.8799 | 7.9201 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 9.91 | 9.1711 | -4.9711 | 14 | 40.05 | 26.2903 | -12.2903 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 24.1 | 17.77 | 12.8866 | 11.2134 | 7.7 | 23.32 | 25.9166 | -18.2166 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 27.76 | 40.1657 | 25.4343 | 78.5 | 39.57 | 50.1425 | 28.3575 | 7.2 | 2.46 | 4.5668 | 2.6332 | 5.2 | 2.63 | 3.2197 | 1.9803 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.3 | 10.65 | 8.4846 | 3.8154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 76.63 | 45 | -12.7 | 31.6 | 75.95 | 42 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 21 | 17 | 9.7 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.8 | 17.69 | 17.69 | -4.89
30/06/2026 | 22:00 | 124.6 | 113.6294 | 143.4657 | -18.8657 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 33 | 12.091 | 16.7754 | 16.2246 | 84.3 | 91.364 | 96.2836 | -11.9836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.1 | 191.7956 | 196.228 | -15.128 | 201.7 | 191.7956 | 196.228 | 5.472 | 201.3 | 191.7956 | 196.228 | 5.072 | 280 | 288.5574 | 295.2259 | -15.2259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 454.8 | 513.4812 | 538.3247 | -83.5247 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 126.2776 | 126.2776 | -1.3776 | 7.6 | 7.1729 | 7.1729 | 0.42713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.4 | 72.2667 | 77.5439 | 2.8561 | 89.1 | 104.0175 | 109.6851 | -20.5851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.9 | 379.0262 | 290.1554 | 134.7446 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 112.4 | 112.3577 | 61.8357 | 50.5643 | 22.9 | 25.3924 | 25.3924 | -2.4924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 68.4 | 68.6695 | 68.6695 | -0.26946 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 65.9 | 46.4707 | 85.9208 | -20.0208 | 25.7 | 45 | 46.8097 | -21.1097 | 19.4 | 26.6972 | 26.6972 | -7.2972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.3564 | 15.3564 | 1.1436 | 79.6 | 86.696 | 29.4686 | 50.1314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 100.6 | 95.8771 | 131.7922 | -31.1923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 82.4706 | 79.4586 | 15.4414 | 51.1 | 25.9067 | 83.7456 | -32.6456 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 32.1301 | 80.3634 | -40.4634 | 170.8 | 181.692 | 181.692 | -10.892 | 168.6 | 181.692 | 181.692 | -13.092 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 262.9 | 273.3564 | 273.3564 | -10.4564 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 107 | 174.3538 | 116.0711 | -9.0711 | 76.9 | 92.4443 | 103.6459 | -26.7459 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 75.9 | 72.3739 | 78.568 | -2.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.4 | 184.7306 | 184.7306 | -1.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 34.4 | 51.3967 | -34.5967 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.67 | 9.4875 | 2.8125 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 1.46 | 1.7648 | 2.2352 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.734 | 0.734 | -0.034 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 9.3 | 8.8458 | -4.0458 | 15.7 | 35.47 | 25.3465 | -9.6465 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 26.1 | 17.92 | 12.9283 | 13.1717 | 9.9 | 21.45 | 24.8579 | -14.9579 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 24.34 | 39.4378 | 20.1622 | 85.7 | 35.16 | 49.4279 | 36.2721 | 6.2 | 2.02 | 4.2597 | 1.9403 | 6.3 | 2.3 | 3.1397 | 3.1603 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.3 | 10.57 | 8.588 | 2.712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.7 | 61.99 | 39 | -6.3 | 37.5 | 55.31 | 37 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.4 | 17.3913 | 17.3913 | -0.9913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 21 | 17 | 9.9 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.8 | 19 | 14 | 3.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
30/06/2026 | 22:30 | 123.9 | 108.6818 | 147.3419 | -23.4419 | 652 | 650 | 650 | 2 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 33.2 |  | 16.3074 | 16.8926 | 84.3 | 91.364 | 96.2836 | -11.9836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 69.0623 | -69.0623 | 180.6 | 191.7956 | 196.228 | -15.628 | 200.6 | 191.7956 | 196.228 | 4.372 | 201.3 | 191.7956 | 196.228 | 5.072 | 281 | 288.5574 | 295.2259 | -14.2259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 461.7 | 489.9674 | 546.379 | -84.679 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 126.2776 | 126.2776 | -0.67757 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.1 | 67.5407 | 74.8959 | 5.204 | 89.5 | 109.6851 | 109.6851 | -20.1851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.2 | 227.3527 | 199.5208 | 151.6792 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 123.8 | 136.3882 | 61.8357 | 61.9642 | 23.6 | 25.3924 | 25.3924 | -1.7924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 65.4 | 68.6695 | 68.6695 | -3.2695 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 65.8 | 53.2862 | 56.2026 | 9.5974 | 35.7 | 45 | 46.8097 | -11.1097 | 22.9 | 26.6972 | 26.6972 | -3.7972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.3564 | 15.3564 | 1.4436 | 79.3 | 86.696 | 20.7254 | 58.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.8 | 112.9333 | 141.6183 | -64.8183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 82.4706 | 79.4586 | 15.2414 | 50.1 | 25.9067 | 83.7456 | -33.6456 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40.4631 | 44.0287 | -4.2287 | 170.7 | 182.1553 | 182.1553 | -11.4553 | 168.8 | 182.1553 | 182.1553 | -13.3553 | 200 | 182.1553 | 182.1553 | 17.8447 | 263.3 | 274.0534 | 274.0534 | -10.7534 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 147.6 | 181.9911 | 163.5879 | -15.9879 | 84.8 | 102.0014 | 112.6141 | -27.8141 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 75.9 | 74.2928 | 78.568 | -2.668 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 158.3954 | 158.3954 | -16.5954 | 144.5 | 158.3954 | 158.3954 | -13.8954 | 168.4 | 158.871 | 158.871 | 9.529 | 183.2 | 184.7306 | 184.7306 | -1.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3 | 3.1968 | 3.1968 | -0.19682 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 32.78 | 50.3035 | -28.4035 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.64 | 10.2986 | 0.9014 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 |  | 1.061 | 1.939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.731 | 0.731 | -0.031 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.7 | 18.9278 | 8.8799 | 7.8201 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8.96 | 8.476 | -1.676 | 23.9 | 36.08 | 24.3745 | -0.4745 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 23.4 | 17.98 | 12.6061 | 10.7939 | 11 | 20.67 | 22.9406 | -11.9406 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 23.22 | 33.964 | 16.536 | 78.7 | 33.05 | 45.6943 | 33.0057 | 3.9 | 1.86 | 3.0151 | 0.8849 | 3.4 | 2.13 | 2.1678 | 1.2322 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 8.2 | 11.15 | 9.3487 | -1.1487 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 55.44 | 34 | 8.5 | 44.9 | 48.11 | 33 | 11.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
30/06/2026 | 23:00 | 125.9 | 100.6035 | 119.1579 | 6.7421 | 652 | 650 | 650 | 2 | 217.6 | 210.435 | 210.435 | 7.165 | 0 |  | 6.8934 | -6.8934 | 0 |  |  | 0 | 34 |  | 16.3074 | 17.6926 | 84.4 | 91.364 | 96.2836 | -11.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 68.9796 | -68.9796 | 181.1 | 191.7956 | 196.228 | -15.128 | 201 | 191.7956 | 196.228 | 4.772 | 200.9 | 191.7956 | 196.228 | 4.672 | 279.5 | 288.5574 | 295.2259 | -15.7259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 473.9 | 489.9674 | 539.138 | -65.238 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.2776 | 126.2776 | 1.2224 | 7.7 | 7.1729 | 7.1729 | 0.52713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.8 | 63.3328 | 66.1736 | 14.6264 | 89.3 | 109.6851 | 97.2777 | -7.9777 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.5 | 187.9918 |  | 199.5 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 59.7 | 61.8357 | 129.1933 | -69.4933 | 23.6 | 25.3924 | 25.3924 | -1.7924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 67.1 | 68.6695 | 68.6695 | -1.5695 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 66.7 | 33.7525 | 81.9063 | -15.2063 | 41.4 | 45 | 46.8097 | -5.4097 | 24.2 | 26.6972 | 26.6972 | -2.4972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.7 | 15.3564 | 15.3564 | 2.3436 | 80.1 | 86.696 | 20.7254 | 59.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.1 | 114.942 | 112.4312 | -36.3312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 82.4706 | 79.4586 | 15.5414 | 0 |  | 83.7456 | -83.7456 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 16.5803 | 75.4551 | -35.4551 | 169.9 | 181.692 | 181.692 | -11.792 | 167.8 | 181.692 | 181.692 | -13.892 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 262.5 | 273.3564 | 273.3564 | -10.8564 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 164.8 | 181.9911 | 157.3703 | 7.4297 | 89.8 | 103.4322 | 108.13 | -18.33 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 75.9 | 78.5679 | 78.568 | -2.668 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.3 | 184.7306 | 184.7306 | -1.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 31.17 | 46.3826 | -23.7826 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12.72 | 10.0058 | 2.1942 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.1 |  | 1.061 | 2.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.731 | 0.731 | -0.031 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8.62 | 7.9693 | -1.0693 | 29.2 | 36.69 | 23.1516 | 6.0484 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 19.7 | 18.15 | 12.7038 | 6.9962 | 13.2 | 19.83 | 22.7921 | -9.5921 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 22.09 | 32.9309 | 14.8691 | 70.8 | 30.94 | 45.0754 | 25.7246 | 5.7 | 1.72 | 2.8635 | 2.8365 | 3.9 | 1.97 | 2.1379 | 1.7621 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.8 | 10.98 | 9.3607 | 1.4393 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.8 | 48.88 | 28 | 11.8 | 42.6 | 40.91 | 27 | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27 | 21 | 17 | 10 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 16.1 | 19 | 14 | 2.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | -1.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
30/06/2026 | 23:30 | 126 | 80.1416 | 110.0252 | 15.9748 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  | 16.3074 | -5.2074 | 85.6 | 91.364 | 96.2836 | -10.6836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 191.7956 | 196.228 | -15.228 | 200 | 191.7956 | 196.228 | 3.772 | 199.5 | 191.7956 | 196.228 | 3.272 | 281.1 | 288.5574 | 295.2259 | -14.1259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 380.6 | 491.2589 | 528.8798 | -148.2798 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 126.2776 | 126.2776 | 1.1224 | 7.9 | 7.1729 | 7.1729 | 0.72713 | 5.3 | 3.8517 | 3.8517 | 1.4483 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 80.6 | 56.6718 | 61.9412 | 18.6588 | 89.5 | 93.0462 | 89.2681 | 0.23186 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 |  |  | 149 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 57.3 | 128.6868 | 129.1933 | -71.8932 | 23.7 | 25.3924 | 25.3924 | -1.6924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 67.3 | 68.6695 | 68.6695 | -1.3695 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 66.5 | 67.5734 | 80.6838 | -14.1838 | 35 | 45 | 45 | -10 | 30.4 | 26.6972 | 26.6972 | 3.7028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 | 15.3564 | 15.3564 | -3.0564 | 56 | 84.5 | 20.7254 | 35.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.1 | 72.2758 | 103.2099 | -27.1099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 82.4706 | 79.4586 | 15.4414 | 0 |  | 83.7456 | -83.7456 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 |  | 42.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 57.9311 | 73.9605 | -34.0605 | 170 | 181.0225 | 181.0225 | -11.0225 | 167.8 | 181.0225 | 181.0225 | -13.2225 | 200 | 181.0225 | 181.0225 | 18.9775 | 263.2 | 272.3492 | 272.3492 | -9.1492 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.7 | 35.658 | 35.658 | -0.95798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 145.2 | 165.8478 | 124.8055 | 20.3945 | 91.4 | 94.2893 | 107.3131 | -15.9131 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 73.9 | 73.1024 | 78.568 | -4.668 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.4 | 184.7306 | 184.7306 | -1.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 29.95 | 44.7592 | -22.4592 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 12.7 | 10.3726 | 3.8274 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  | 1.061 | 0.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.731 | 0.731 | -0.031 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9278 | 8.8799 | 8.0201 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.42 | 7.5321 | 0.0679 | 26.7 | 37.02 | 23.0474 | 3.6526 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 23.7 | 19.07 | 14.3073 | 9.3927 | 15.9 | 20.06 | 23.1208 | -7.2208 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 20.67 | 26.8545 | 18.6455 | 70 | 28.53 | 37.1996 | 32.8004 | 4.3 | 1.56 | 2.3095 | 1.9905 | 4.1 | 1.87 | 1.6963 | 2.4037 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.1 | 10.87 | 9.4282 | 2.6718 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 45.62 | 24 | 8.3 | 27.1 | 39.65 | 24 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.8 | 21 | 17 | 9.8 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 16 | 19 | 14 | 2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
01/07/2026 | 00:00 | 125 | 76.2391 | 111.7688 | 13.2312 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 85 | 91.364 | 96.2836 | -11.2836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 191.7956 | 196.228 | -15.028 | 200.2 | 191.7956 | 196.228 | 3.972 | 199.8 | 191.7956 | 196.228 | 3.572 | 284.7 | 288.5574 | 295.2259 | -10.5259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 386.7 | 489.9674 | 551.1195 | -164.4195 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 126.2776 | 126.2776 | -1.5776 | 7.6 | 7.1729 | 7.1729 | 0.42713 | 5.2 | 3.8517 | 3.8517 | 1.3483 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.6 | 54.173 | 60.7356 | -18.1356 | 89 | 95.4674 | 89.2682 | -0.2682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.3255 | 36.3255 | -2.3255 | 56.7 | 129.1932 | 129.5337 | -72.8337 | 24.3 | 25.3924 | 25.3924 | -1.0924 | 17.4 | 19.0502 | 19.0995 | -1.6995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 66.3 | 68.6695 | 68.6695 | -2.3695 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 66.7 | 33.7525 | 51.1247 | 15.5753 | 43.8 | 46.8097 | 27.3418 | 16.4582 | 26.7 | 26.6972 | 26.6972 | 0.0028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 15.3564 | 15.3564 | -2.6564 | 60.1 | 84.5 | 20.7254 | 39.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.4 | 68.8776 | 76.2775 | -1.8775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 72.4425 | 79.4586 | -16.6586 | 0 |  | 83.7456 | -83.7456 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 |  | 42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 16.5803 | 37.8203 | 2.0797 | 170.3 | 180.6634 | 180.6634 | -10.3634 | 168 | 180.6634 | 180.6634 | -12.6634 | 200 | 180.6634 | 180.6634 | 19.3366 | 262.7 | 271.809 | 271.809 | -9.109 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 130.6 | 156.2252 | 125.6945 | 4.9055 | 92.6 | 94.2894 | 104.1411 | -11.5411 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.9 | 73.1024 | 78.568 | -6.668 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 158.3954 | 158.3954 | -16.5954 | 144.4 | 158.3954 | 158.3954 | -13.9954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 184.1 | 170.0452 | 184.7306 | -0.63064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 5.8174 | 5.8174 | 0.08258 | 3.1 | 3.1968 | 3.1968 | -0.09682 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 28.72 | 43.8134 | -17.2134 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.67 | 10.4908 | 3.1092 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.731 | 0.731 | -0.031 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.1 | 18.9278 | 8.8799 | 8.2201 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.23 | 7.1662 | 1.3338 | 27.4 | 37.35 | 23.4121 | 3.9879 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.5 | 17.3689 | 19.6773 | -0.17727 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 17.1 | 19.98 | 15.1134 | 1.9866 | 21.9 | 20.29 | 22.9533 | -1.0533 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 19.24 | 25.1662 | 10.9338 | 56.2 | 26.12 | 33.3596 | 22.8404 | 4 | 1.4 | 2.0564 | 1.9436 | 2.5 | 1.77 | 1.4133 | 1.0867 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10 | 10.81 | 9.552 | 0.448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 42.35 | 20 | 7.7 | 20.1 | 38.39 | 23 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.1 | 21 | 17 | 10.1 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
EJEC (MWh) |  | 1873.45 | 1321.2832 | 1684.3716 |  | 15409.5 | 15407.9592 | 15600 |  | 5132.75 | 4988.268 | 5050.4405 |  | 16.95 | 62.5999 | 127.4322 |  | 16.1 | 66.0722 | 128.892 |  | 462.4 | 471.3863 | 529.9336 |  | 2113.6 | 2212.4144 | 2310.8064 |  | 801.65 | 887.7293 | 0 |  | 19.7 | 0 | 919.1973 |  | 4311.1 | 4600.8677 | 4709.4725 |  | 4762.25 | 4600.8677 | 4709.4725 |  | 4784.25 | 4600.8677 | 4709.4725 |  | 6752.95 | 6922.0264 | 7085.4226 |  | 4926.55 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2544.15 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8159.95 | 8930.2203 | 7445.5364 |  | 117.1 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3030.35 | 3030.6617 | 3030.6617 |  | 185.35 | 172.1489 | 172.1489 |  | 125.4 | 92.4401 | 92.4401 |  | 418.75 | 401.0553 | 334.2128 |  | 1451.75 | 1290.7295 | 1377.2265 |  | 2146.75 | 2124.3234 | 2142.4358 |  | 851.25 | 653.2017 | 585.1102 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4095.25 | 3430.5015 | 3557.8033 |  | 879.05 | 871.812 | 871.812 |  | 1327 | 1328.2253 | 1508.7384 |  | 624.25 | 609.4169 | 609.4169 |  | 424.25 | 457.6448 | 458.3885 |  | 399.4 | 403.4782 | 403.4782 |  | 1606.8 | 1648.067 | 1648.067 |  | 4258.45 | 4414.2871 | 4425.6907 |  | 4269.55 | 4414.2871 | 4425.6907 |  | 4355.65 | 4427.5433 | 4438.9811 |  | 1821.9 | 1378.5526 | 1488.8694 |  | 492.6 | 632.6744 | 634.7434 |  | 631.95 | 640.7328 | 640.7328 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 266.9 | 230.3459 | 138.2075 |  | 1278.15 | 1650.438 | 1305.4911 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1819.4 | 1548.6316 | 1823.1982 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1389.05 | 1289.3319 | 1434.9168 |  | 249.45 | 166.349 | 293.1097 |  | 315.35 | 297.745 | 0 |  | 1014.5 | 969.3843 | 844.4354 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1236.85 | 1092.991 | 1227.8688 |  | 4033.6 | 4313.6239 | 4313.6239 |  | 3986.15 | 4313.6239 | 4313.6239 |  | 4659.65 | 4313.6239 | 4313.6239 |  | 6205.75 | 6489.8666 | 6489.8666 |  | 1638.5 | 1700.7853 | 1706.4583 |  | 809.1 | 852.9465 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 105.05 | 104 | 104 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 0 |  | 65.65 | 111.7428 | 111.7428 |  | 2795.2 | 2839.673 | 2807 |  | 2180.7 | 2158.5958 | 2499.385 |  | 1482.55 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1741.35 | 1714.6619 | 1847.8268 |  | 711.8 | 704.1326 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3370.35 | 3792.7505 | 3801.4891 |  | 3439.15 | 3792.7505 | 3801.4891 |  | 4012.85 | 3804.1401 | 3812.905 |  | 2695.1 | 2444.3675 | 3602.2475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4858.1 | 4861.3691 | 4899.5824 |  | 2371.7 | 2437.9839 | 2457.1478 |  | 80.75 | 81.4439 | 81.4439 |  | 76.35 | 76.7237 | 76.7237 |  | 8.35 | 8.0555 | 8.0555 |  | 633.05 | 965.1668 | 1053.9296 |  | 584.2 | 522.8316 | 522.8316 |  | 328.45 | 340.2494 | 304.9453 |  | 2.7 | 2.1 | 2.1 |  | 247.5 | 284.727 | 488.1034 |  | 173.65 | 135 | 135 |  | 40.7 | 40.7694 | 44.5787 |  | 1477.85 | 1512.7334 | 1512.7334 |  | 741.1 | 817.26 | 817.26 |  | 14.05 | 17.616 | 17.616 |  | 39.15 | 40.8 | 40.8 |  | 62.85 | 64.8 | 64.8 |  | 410.9 | 414.0747 | 213.1169 |  | 118.65 | 120 | 120 |  | 78.9 | 74.4 | 74.4 |  | 85.4 | 84 | 84 |  | 359.7 | 347.826 | 347.826 |  | 113 | 101.1627 | 101.1627 |  | 139.75 | 118.9651 | 118.9651 |  | 187.15 | 228.1238 | 183.3802 |  | 532.8 | 684.9614 | 505.1691 |  | 98.6 | 104.5065 | 104.5065 |  | 57 | 60 | 60 |  | 321.35 | 315.5117 | 363.5841 |  | 29.45 | 31.74 | 31.74 |  | 0 | 4.8 | 9.6 |  | 136.9 | 136.8 | 136.8 |  | 1.85 | 2.5621 | 2.5621 |  | 170.35 | 192 | 192 |  | 79.1 | 86.4 | 86.4 |  | 92.55 | 96 | 96 |  | 142.35 | 156 | 156 |  | 419 | 355.8058 | 355.757 |  | 459.35 | 565.9292 | 551.5182 |  | 248.9 | 244.288 | 244.288 |  | 705.55 | 868.0769 | 845.9099 |  | 987.25 | 1062.2578 | 1057.0319 |  | 77.15 | 90.1825 | 93.1077 |  | 61.3 | 64.5069 | 58.8402 |  | 10.9 | 326.08 | 326.08 |  | 122 | 153.6 | 153.6 |  | 48.25 | 57.6 | 57.6 |  | 164.4 | 175.2 | 175.2 |  | 102.65 | 105.6 | 105.6 |  | 115.6 | 120 | 120 |  | 120.4 | 124.8 | 124.8 |  | 341.95 | 298.2836 | 284.769 |  | 1822.8 | 1843.6079 | 1843.6079 |  | 116.55 | 101.7769 | 101.7769 |  | 991.05 | 1026 | 1026 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 934.9 | 1032.62 | 772.5 |  | 1008.2 | 1090.765 | 897.5 |  | 745.45 | 738.72 | 738.72 |  | 108 | 108 | 108 |  | 43.25 | 35.2 | 35.2 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 105.6 | 105.5983 | 105.5983 |  | 162.1 | 158.4 | 158.4 |  | 240.05 | 240 | 240 |  | 407 | 417.3912 | 417.3912 |  | 221.85 | 256.8 | 256.8 |  | 640.5 | 432 | 408 |  | 358.3 | 432 | 408 |  | 396.1 | 436 | 336 |  | 452.5 | 456 | 456 |  | 186.8 | 194.4 | 194.4 |  | 273.6 | 264 | 264 |  | 297.6 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 30 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9967313 y resultó S/. 2709977 (37.34% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 23 | 7257336.9355 | 7523746.118 | -3.541%
MIE 24 | 7395604.349 | 7943766.1467 | -6.901%
JUE 25 | 7713181.8684 | 7962408.5174 | -3.13%
VIE 26 | 8143389.1691 | 8474089.2393 | -3.902%
SAB 27 | 7454925.552 | 8362579.1106 | -10.85%
DOM 28 | 9535717.2796 | 8370991.9939 | 13.91%
LUN 29 | 10753999.4153 | 9233551.7252 | 16.47%
MAR 30 | 9967313.472 | 10105997.461 | -1.372%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 30 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 05:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/06/2026 05:26:00 | 30/06/2026 17:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/06/2026 17:49:00 | 30/06/2026 21:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/06/2026 21:01:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 02:24:00 | 30/06/2026 02:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 05:07:00 | 30/06/2026 08:22:00 | 30/06/2026 05:01:00 | 30/06/2026 08:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 10:08:00 | 01/07/2026 00:00:00 | 30/06/2026 10:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 30/06/2026 12:16:00 | 30/06/2026 12:40:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 30/06/2026 16:16:00 | 30/06/2026 20:03:00 | 30/06/2026 15:58:00 | 30/06/2026 19:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 30/06/2026 16:25:00 | 30/06/2026 17:09:00 | 30/06/2026 15:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | La unidad paro porque presentó inconvenientes para subir generación.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 30/06/2026 17:11:00 | 30/06/2026 20:02:00 | 30/06/2026 17:09:00 | 30/06/2026 19:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/06/2026 12:25:00 | 30/06/2026 14:55:00 |  | 30/06/2026 14:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/06/2026 19:30:00 | 30/06/2026 19:50:00 | 30/06/2026 19:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C a mínima carga por disponibilidad de gas. A las 19:50h, S/C generar a 35 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/06/2026 19:50:00 | 30/06/2026 22:40:00 |  | 30/06/2026 22:29:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:35h, S/C generar a 50 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 30/06/2026 16:22:00 | 30/06/2026 19:50:00 | 30/06/2026 15:57:00 | 30/06/2026 19:35:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/06/2026 02:58:00 | 30/06/2026 04:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 30/06/2026 04:15:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 30/06/2026 09:35:00 | 30/06/2026 10:30:00 | 30/06/2026 09:29:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el G17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 08:22:00 | 30/06/2026 09:10:00 | 30/06/2026 08:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 09:10:00 | 30/06/2026 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:10 h, S/C 90 MW A las 09:44 h, S/C 120 MW A las 10:41 h, S/C 150 MW A las 12:10 h, S/C 100 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 12:43:00 | 30/06/2026 14:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 14:46:00 | 30/06/2026 16:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 14:46 h, S/C 100 MW A las 14:57 h, S/C 130 MW A las 15:04 h, S/C 150 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 30/06/2026 16:27:00 | 30/06/2026 16:52:00 |  | 30/06/2026 16:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 00:06:00 | 30/06/2026 01:04:00 |  | 30/06/2026 00:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 09:21:00 | 30/06/2026 10:05:00 | 30/06/2026 09:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/06/2026 10:05:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/06/2026 02:55:00 | 30/06/2026 04:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/06/2026 04:08:00 | 30/06/2026 04:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/06/2026 04:45:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 08:10:00 |  | 30/06/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/06/2026 00:00:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/06/2026 18:06:00 | 01/07/2026 00:00:00 | 30/06/2026 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 02:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 02:34:00 | 30/06/2026 04:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/06/2026 04:44:00 | 01/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/06/2026 00:00:00 | 30/06/2026 01:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 07:52:00 | 30/06/2026 08:06:00 | 30/06/2026 07:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 08:06:00 | 30/06/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 13:17:00 | 30/06/2026 13:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 13:50:00 | 30/06/2026 17:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/06/2026 17:02:00 | 30/06/2026 21:00:00 |  | 30/06/2026 20:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 30 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 30/06/2026 08:06:00 | 30/06/2026 13:17:00 |  | Operó CT Aguaytia y Recka
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 30/06/2026 13:50:00 | 30/06/2026 17:02:00 |  | Operó CT Aguaytia y Recka

## RRPF_RRSF
martes, 30 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 24.7768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8616 | 1 | 0 | 24.18 | 1 | 0 | 25.3218 | 1 | 0 | 25.3217 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2154 | 1 | 0 | 6.045 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2154 | 1 | 0 | 6.045 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2154 | 1 | 0 | 6.045 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2154 | 1 | 0 | 6.045 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3304 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 125.3277 | 0 | 1 | 125.3259 | 0 | 1 | 125.3251 | 0 | 1 | 125.3243 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 125.3257 | 0 | 1 | 125.3251 | 0 | 1 | 125.3264 | 0 | 1 | 126.4987 | 0 | 1 | 125.4043 | 0 | 1 | 126.4987 | 0 | 1 | 126.3144 | 0 | 1 | 123.7273 | 0 | 1 | 17.5388 | 104.4411 | 1 | 0 | 123.5675 | 1 | 0 | 123.5675 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 26.1112 | 34.4398 | 1 | 12.4433 | 47.1833 | 1 | 40.4907 | 21.0328 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 50.8683 | 11.3571 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 6 | 53.1908 | 1 | 50.3975 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 56.614 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.0467 | 1 | 0 | 60.3221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.0594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 62.4139 | 0 | 1 | 62.413 | 0 | 1 | 62.4126 | 0 | 1 | 62.4122 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 62.4129 | 0 | 1 | 62.4126 | 0 | 1 | 62.4132 | 0 | 1 | 62.9993 | 0 | 1 | 62.4522 | 0 | 1 | 62.9993 | 0 | 1 | 62.9072 | 0 | 1 | 61.614 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.4907 | 21.0328 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 50.8683 | 11.3571 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 6 | 53.1908 | 1 | 50.3975 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 56.614 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.0467 | 1 | 0 | 60.3221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.0594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 62.9138 | 0 | 1 | 62.9129 | 0 | 1 | 62.9125 | 0 | 1 | 62.9121 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.9128 | 0 | 1 | 62.9125 | 0 | 1 | 62.9131 | 0 | 1 | 63.4993 | 0 | 1 | 62.9521 | 0 | 1 | 63.4993 | 0 | 1 | 63.4072 | 0 | 1 | 62.1134 | 0 | 1 | 17.5388 | 42.8986 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 43.9458 | 24.2551 | 1 | 43.9446 | 24.2551 | 1 | 43.9463 | 24.2551 | 1 | 43.9419 | 24.2551 | 1 | 40.9765 | 24.2551 | 1 | 43.9448 | 24.2551 | 1 | 43.9423 | 24.2551 | 1 | 43.9432 | 24.2551 | 1 | 41.0131 | 43.6801 | 1 | 43.7795 | 43.6801 | 1 | 41.0131 | 43.6801 | 1 | 41.5263 | 49.6801 | 1 | 75.7279 | 83.6801 | 1 | 90 | 64.8923 | 1 | 90 | 62.5243 | 1 | 90 | 81.4518 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 46.1852 | 1 | 90 | 76.0324 | 1 | 90 | 76.0324 | 1 | 90 | 76.0324 | 1 | 90 | 76.0324 | 1 | 90 | 70.0324 | 1 | 67.5474 | 69.2522 | 1 | 90 | 44.6074 | 1 | 90 | 28.4373 | 1 | 90 | 40.2334 | 1 | 90 | 88.0324 | 1 | 90 | 88.0324 | 1 | 90 | 63.1049 | 1 | 90 | 85.1957 | 1 | 88.6632 | 94.8745 | 1 | 90 | 43.448 | 1 | 90 | 43.6533 | 1 | 90 | 88.5069 | 1 | 88.6632 | 50.2914 | 1 | 90 | 46.7311 | 1 | 88.6632 | 70.8382 | 1 | 90 | 84.7564 | 1 | 88.6632 | 95.4263 | 1 | 88.6632 | 95.4263 | 1 | 90 | 53.7968 | 1 | 88.6632 | 70.7573
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 15.0081 | 24.2551 | 1 | 15.0079 | 24.2551 | 1 | 21.9731 | 12.1275 | 1 | 28.869 | 0 | 1 | 18.1908 | 0 | 1 | 21.7306 | 12.0836 | 1 | 14.4906 | 24.2551 | 1 | 14.4907 | 24.2551 | 1 | 41.0131 | 6.0473 | 1 | 21.8898 | 21.84 | 1 | 41.0131 | 6.0473 | 1 | 20.7632 | 24.84 | 1 | 38.3608 | 7.4465 | 1 | 15.2014 | 25.8113 | 1 | 37.0748 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.855 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.6546 | 18.6089 | 1 | 0 | 42.7333 | 1 | 0 | 34.8748 | 1 | 20.5874 | 24.6111 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 0 | 43.3937 | 1 | 30.2831 | 14.8469 | 1 | 30 | 12.1252 | 1 | 30 | 14.4835 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 43.6533 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.0203 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 27.0154 | 1 | 41.114 | 6
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.3671 | 7.4429 | 1 | 0 | 39.081 | 1 | 15.8504 | 23.9823 | 1 | 0 | 40.3631 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 45.8249 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 0 | 37.6768 | 1 | 0 | 38.8146 | 1 | 39.6897 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 29.4348 | 14.7874 | 1 | 29.4339 | 14.7104 | 1 | 0 | 26.7292 | 1 | 0 | 41.7452 | 1 | 0 | 44.0625 | 1 | 0 | 43.448 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 0 | 43.8788 | 1 | 0 | 44.2914 | 1 | 21.2603 | 23.1137 | 1 | 0 | 32.1284 | 1 | 0 | 42.0054 | 1 | 0 | 44.3383 | 1 | 0 | 44.3383 | 1 | 0 | 26.7813 | 1 | 0 | 32.1258
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5981 | 1 | 37.3993 | 0 | 1 | 37.0748 | 0 | 1 | 0 | 41.0888 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 22.0876 | 23.0926 | 1 | 0 | 38.1774 | 1 | 0 | 38.3556 | 1 | 23.6546 | 18.6089 | 1 | 9.6861 | 33.2991 | 1 | 0 | 35.1576 | 1 | 0 | 44.6411 | 1 | 0 | 44.6074 | 1 | 0 | 28.4373 | 1 | 0 | 40.2334 | 1 | 30.2826 | 14.9257 | 1 | 0 | 43.6283 | 1 | 30 | 12.1252 | 1 | 30 | 14.4835 | 1 | 0 | 44.812 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 0 | 44.6281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7099 | 1 | 0 | 42.751 | 1 | 0 | 45.088 | 1 | 0 | 45.0879 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 32.6315
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 28.9377 | 0 | 1 | 28.9366 | 0 | 1 | 21.9731 | 12.1275 | 1 | 15.0729 | 24.2551 | 1 | 40.9765 | 6.0643 | 1 | 22.2143 | 12.1715 | 1 | 29.4517 | 0 | 1 | 29.4525 | 0 | 1 | 0 | 37.6327 | 1 | 21.8898 | 21.84 | 1 | 0 | 37.6327 | 1 | 20.7632 | 24.84 | 1 | 0 | 34.1926 | 1 | 37.3993 | 0 | 1 | 0 | 38.542 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0876 | 23.0926 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.6909 | 0 | 1 | 40.6241 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 46.96 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2826 | 14.9257 | 1 | 30.2831 | 14.8469 | 1 | 30 | 12.1252 | 1 | 30 | 14.4835 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 21.7194 | 23.6174 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.036 | 20 | 1 | 11.04 | 20 | 1 | 11.0395 | 20 | 1 | 11.0451 | 20 | 1 | 11.8676 | 20 | 1 | 11.0401 | 20 | 1 | 11.0435 | 20 | 1 | 11.0407 | 20 | 1 | 11.9024 | 20 | 1 | 11.084 | 20 | 1 | 11.9024 | 20 | 1 | 11.7335 | 20 | 1 | 10.4008 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.9776 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 18.9439 | 1 | 12 | 17.5551 | 1 | 12 | 18.8264 | 1 | 12 | 19.703 | 1 | 12 | 18.9775 | 1 | 12 | 15.1938 | 1 | 12 | 18.209 | 1 | 12 | 19.8027 | 1 | 12 | 19.8029 | 1 | 12 | 12.9604 | 1 | 12 | 19.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11.036 | 20 | 1 | 11.04 | 20 | 1 | 11.0395 | 20 | 1 | 11.0451 | 20 | 1 | 11.8676 | 20 | 1 | 11.0401 | 20 | 1 | 11.0435 | 20 | 1 | 11.0407 | 20 | 1 | 11.9024 | 20 | 1 | 11.084 | 20 | 1 | 11.9024 | 20 | 1 | 11.7335 | 20 | 1 | 10.4008 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.9776 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 18.9439 | 1 | 12 | 17.5551 | 1 | 12 | 18.8264 | 1 | 12 | 19.703 | 1 | 12 | 18.9775 | 1 | 12 | 15.1938 | 1 | 12 | 18.209 | 1 | 12 | 19.8027 | 1 | 12 | 19.8029 | 1 | 12 | 12.9604 | 1 | 12 | 19.9999
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169.8285 | 1 | 0 | 157.8285 | 1 | 0 | 169.8285 | 1 | 0 | 169.8285 | 1 | 0 | 174.8167 | 1 | 0 | 212.9672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169.8285 | 1 | 0 | 157.8285 | 1 | 0 | 169.8285 | 1 | 0 | 169.8285 | 1 | 0 | 174.8167 | 1 | 0 | 212.9672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 88.4612 | 31.9951 | 1 | 100 | 21.2367 | 1 | 111 | 10.9807 | 1 | 53.9508 | 64.1715 | 1 | 53.9508 | 64.1715 | 1 | 53.9508 | 64.1715 | 1 | 90.8888 | 29.7317 | 1 | 104.5567 | 0 | 1 | 76.5093 | 0 | 1 | 77 | 42.6812 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 60.6067 | 57.9657 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 26.6025 | 89.6701 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 77.3523 | 42.3526 | 1 | 25.386 | 90.8043 | 1 | 72.3368 | 47.029 | 1 | 71 | 47.7847 | 1 | 48 | 68.4694 | 1 | 48 | 69.1638 | 1 | 49.3368 | 68.3281 | 1 | 48 | 69.232 | 1 | 49.3368 | 65.1063 | 1 | 48 | 68.8546 | 1 | 72.3368 | 46.932 | 1 | 72.3368 | 46.932 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 72.3368 | 47.029
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 88.4612 | 31.9951 | 1 | 100 | 21.2367 | 1 | 111 | 10.9807 | 1 | 53.9508 | 64.1715 | 1 | 53.9508 | 64.1715 | 1 | 53.9508 | 64.1715 | 1 | 90.8888 | 29.7317 | 1 | 104.5567 | 0 | 1 | 76.5093 | 0 | 1 | 77 | 42.6812 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 60.6067 | 57.9657 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 26.6025 | 89.6701 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 77.3523 | 42.3526 | 1 | 25.386 | 90.8043 | 1 | 72.3368 | 47.029 | 1 | 71 | 47.7847 | 1 | 48 | 68.4694 | 1 | 48 | 69.1638 | 1 | 49.3368 | 68.3281 | 1 | 48 | 69.232 | 1 | 49.3368 | 65.1063 | 1 | 48 | 68.8546 | 1 | 72.3368 | 46.932 | 1 | 72.3368 | 46.932 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 72.3368 | 47.029
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 9.6905 | 15 | 1 | 9.6895 | 15 | 1 | 9.6891 | 15 | 1 | 9.6887 | 15 | 1 | 10.5575 | 15 | 1 | 9.6894 | 15 | 1 | 9.6891 | 15 | 1 | 9.6898 | 15 | 1 | 10.5858 | 15 | 1 | 9.7321 | 15 | 1 | 10.5858 | 15 | 1 | 10.4257 | 15 | 1 | 9.144 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.5912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.503 | 1 | 11 | 14.411 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.5172 | 1 | 11 | 14.5171 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6714
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 9.6905 | 15 | 1 | 9.6895 | 15 | 1 | 9.6891 | 15 | 1 | 9.6887 | 15 | 1 | 10.5575 | 15 | 1 | 9.6894 | 15 | 1 | 9.6891 | 15 | 1 | 9.6898 | 15 | 1 | 10.5858 | 15 | 1 | 9.7321 | 15 | 1 | 10.5858 | 15 | 1 | 10.4257 | 15 | 1 | 9.144 | 15 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.503 | 1 | 11 | 14.411 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.5172 | 1 | 11 | 14.5171 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6714
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214.0001
COMENTARIOS | [58 empty] | 09:01 G1 Cheves salió por falla |  |  | Cheve no regulo por falla |  |  | Cheve no regulo por falla

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 30 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
30/06/2026 | 00:30
30/06/2026 | 01:00
30/06/2026 | 01:30
30/06/2026 | 02:00
30/06/2026 | 02:30
30/06/2026 | 03:00
30/06/2026 | 03:30
30/06/2026 | 04:00
30/06/2026 | 04:30
30/06/2026 | 05:00
30/06/2026 | 05:30
30/06/2026 | 06:00
30/06/2026 | 06:30
30/06/2026 | 07:00
30/06/2026 | 07:30
30/06/2026 | 08:00
30/06/2026 | 08:30
30/06/2026 | 09:00
30/06/2026 | 09:30
30/06/2026 | 10:00
30/06/2026 | 10:30
30/06/2026 | 11:00
30/06/2026 | 11:30
30/06/2026 | 12:00
30/06/2026 | 12:30
30/06/2026 | 13:00
30/06/2026 | 13:30
30/06/2026 | 14:00
30/06/2026 | 14:30
30/06/2026 | 15:00
30/06/2026 | 15:30
30/06/2026 | 16:00
30/06/2026 | 16:30
30/06/2026 | 17:00
30/06/2026 | 17:30
30/06/2026 | 18:00
30/06/2026 | 18:30
30/06/2026 | 19:00
30/06/2026 | 19:30
30/06/2026 | 20:00
30/06/2026 | 20:30
30/06/2026 | 21:00
30/06/2026 | 21:30
30/06/2026 | 22:00
30/06/2026 | 22:30
30/06/2026 | 23:00
30/06/2026 | 23:30
30/06/2026 | 00:00

## OBS
martes, 30 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Zaña, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
martes, 30 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe