## EVENTOS
miércoles, 1 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 01/07/2026 11:22:00 | 01/07/2026 22:23:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/07/2026 18:01:00 | 01/07/2026 21:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | REPARTICION - LA JOYA | LINEA DE TRANSMISION | L-1034 | 01/07/2026 00:13:00 | 01/07/2026 01:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1034 (REPARTICION - LA JOYA) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PASCO - HUICRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6524 B | 01/07/2026 00:57:27 | 01/07/2026 00:57:37 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-6524B (PASCO - HUICRA) DE 50 KV | 0.7 | SI | 50
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 01/07/2026 11:45:00 | 01/07/2026 13:15:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. | 0.59 | SI
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 01/07/2026 14:35:00 | 01/07/2026 22:18:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. | 0.59 | SI
EVENTO | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/07/2026 14:20:00 | 01/07/2026 16:02:00 | DESCONECTÓ EL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES |  | NO
FALLA | VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | C.H. ANASHIRONI | 01/07/2026 20:19:32 | 01/07/2026 20:51:56 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ANASHIRONI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
miércoles, 1 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
01/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 1 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 01/07/2026 23:20 | 02/07/2026 00:00 | Limpieza e inspeccion de la Caldera CBS y mantenimiento a sus perifericos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 01/07/2026 16:29 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO***** | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO********** | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 01/07/2026 07:53 | 01/07/2026 13:59 | Mantenimiento de Bahia de Grupo | 48.1 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 01/07/2026 08:00 | 02/07/2026 00:00 | Inspeccion de generador G2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 01/07/2026 06:47 | 01/07/2026 11:37 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1. A las 11:35 h se declara fin del mantenimiento preventivo y Disponible ante el COES. | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | L-6120 | 01/07/2026 00:00 | 01/07/2026 19:04 | Desconexion programada continua de la linea 60kV L-6120 (SET Independencia - SET CHINCHA Nueva), sin interrupcion de suministro, En el periodo de 08:00 del 27/06/20026 al 01/07/2026 18:00 horas, por seguridad, debido a la Actividad Configuracion y pruebas de proteccion de los reles diferencial de barras (SEL-487B) de ISA Energia para la inclusion de la bahia del transformador T5P en la barra de 60 kV | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22990 | T
ELECTRO DUNAS | ICA - ICA NORTE | L-6623 | 01/07/2026 08:20 | 01/07/2026 15:36 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6623 (SET ICA – SET ICA NORTE) solicitada por ISA REP, sin interrupcion de suministro, En el periodo de 08:00 del 01/07/20026 al 01/07/2026 16:00 horas, con la finalidad de realizar mantenimiento preventivo 4a lavado de aislamiento y lubricacion de seccionadores en celda, actividad con cambio de barras. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1859 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 FALLA EN PALAS | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 01/07/2026 07:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 01/07/2026 10:00 | 01/07/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 01/07/2026 08:00 | 01/07/2026 18:00 | CARGAS DE CONFIGURACION DE INTERCAMBIO DE SE?ALES ENTRE SICAM PAS y PPC DEL PARQUE PUNTA LOMITAS, FOZADO DE SE?ALES DE SATURACION DE LAS LINEAS L-2211 y L-2312. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION POR PERIODOS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 01/07/2026 18:23 | 01/07/2026 23:02 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | L-2240 | 01/07/2026 08:15 | 01/07/2026 16:40 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRE T-2 A T188. (R0123241) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 710 | T
ISA PERU | VIZCARRA - PARAGSHA 2 | L-2254 | 01/07/2026 07:00 | 01/07/2026 08:00 | Desconexion de la linea a solicitud de Antamina para desconectar los cables de corriente del TC- 465 que llegan al TC- 453. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9062 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | ACOPLE 220 | 01/07/2026 03:54 | 02/07/2026 00:00 | Cambio de aisladores | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15648 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | BARRA-A 220kV | 01/07/2026 03:54 | 02/07/2026 00:00 | Cambio de aisladores | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15645 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | INT-ACOP1-220 | 01/07/2026 00:00 | 01/07/2026 09:00 | CORRECTIVO DEFINITIVO DE RESUMEN DE ACEITE EN EL TC DEL TRA2 220/60KV | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16900 | T
LUZ DEL SUR | CANTERA | AT-T2 | 01/07/2026 03:54 | 01/07/2026 09:29 | Correccion definitiva de resumen de aceite en el transformador de corriente del TRA2 220/60kV SET Cantera, el TRA1 220/60 de Cantera asumira la carga en dicho periodo sin sobrecarga. Inicio de maniobras 23:00h (30/06/2026) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16906 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 01/07/2026 06:51 | 01/07/2026 18:26 | Se realizo la desconexion del SVC en 220kV y 16kV para reemplazo del rele asociado al Interruptor IN-2406 de la bahia del SVC con Anillo 220kV. abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2404 | 01/07/2026 06:53 | 02/07/2026 00:00 | Indisponibilidad del interruptor IN-2404 para Retrofit. El Anillo 220kV. Vizcarra quedara abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9010 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 01/07/2026 07:05 | 01/07/2026 08:16 | Se realizo la desconexion L-2255 con Anillo abierto para cortocircuitar borneras del TC-464 por Retrofit al IN-2404. La carga de Antamina lo asumio la L-2286. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 01/07/2026 00:18 | 01/07/2026 17:30 | INSPECCION DE COJINETE DE ACOPLAMIENTO DEL GENERADOR | 175.92 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 01/07/2026 08:25 | 01/07/2026 16:39 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA 500KV TRANSFORMADOR ATXF2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14979 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECANICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACION, RADIADORES, VALVULAS ESFERICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 01/07/2026 15:33 | 01/07/2026 18:28 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | BARRA 33kV | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos.(Supeditado a la aprobacion de la carta de autorizacion de conexion) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 18294 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 01/07/2026 06:01 | 01/07/2026 16:07 | ATENCION POR TRABAMIENTO DE AGUJA Y AJUSTE DE PARAMETROS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD- AVISO 10002538 | 68 | P | F/S | N | CORR. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 01/07/2026 16:07 | 01/07/2026 16:26 | PRUEBA OPERATIVA | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 01/07/2026 09:44 | 01/07/2026 15:42 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 33 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/07/2026 16:12 | 01/07/2026 16:41 | th-16 VIBRACION DLO | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/07/2026 06:19 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 64000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE LA UNIDAD GT1 | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 01/07/2026 07:00 | 02/07/2026 00:00 | BOROSCOPIA DE LA UNIDAD GT-1. | 213.71 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 01/07/2026 08:00 | 01/07/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 01/07/2026 09:00 | 01/07/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1150 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 01/07/2026 09:00 | 01/07/2026 17:00 | A SOLICITUD DE PLUZ: POR SEGURIDAD DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR TR-1 220/60 kV S.E. CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TAC-3 (ACOPLE 1) F/S - POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121328) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2202 | 01/07/2026 14:08 | 02/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A BAJA PRESION SF6 PARA EVITAR BLOQUEO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1145 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-6623 | 01/07/2026 08:20 | 01/07/2026 15:11 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125122) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 428 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 60 kV | 01/07/2026 08:24 | 01/07/2026 11:22 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6623. (R0125122) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16932 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 60 kV | 01/07/2026 11:31 | 01/07/2026 15:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6623. (R0125122) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16933 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 05.07.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 60 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA A 60. (R0128997) (R0132274) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-2208. (R0121545) (R0121548) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6120 | 01/07/2026 00:00 | 01/07/2026 19:04 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA A 60. (R0128997) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23566 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 01/07/2026 08:45 | 01/07/2026 20:15 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | BARRA FUERA DE SERVICO DEBIDIO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Inspeccion Semestral F/S UG2 (Inspeccion Turbina junio) | 89.891 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-2110 | 01/07/2026 08:56 | 01/07/2026 13:28 | CALIBRACION DEL SECCIONADOR DE TIERRA ST-2502. (R0131632) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13694 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGUE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGUE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | IN-5162 | 01/07/2026 00:00 | 01/07/2026 14:12 | RECARGA DE GAS SF6 FASE T. (R0136613) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 19023 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5132 | 01/07/2026 08:26 | 01/07/2026 15:04 | MP 1A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5132. (R0124054) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17412 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 01/07/2026 08:01 | 01/07/2026 17:40 | Limpieza del cauce del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
miércoles, 1 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 1 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/07/2026 | 00:30 | 77.6 | 650.3 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 84.8 |  | 0 | 181.9 | 200.6 | 204.5 | 287 | 206.2 | 107.4 | 442.9 | 4.1 |  |  |  | 125.7 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 41.6 | 89.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 66.3 | 21.7 | 17.2 | 16.4 | 63.7 | 175.5 | 175 | 181.6 | 43.7 | 43.6 | 25.8 | 3.4 | 0 | 45.5 |  |  | 6.8 | 74.7 |  |  |  |  | 59.6 | 0 | 0 | 41.7 |  |  |  | 16.8 | 169.7 | 169.4 | 172.5 | 252.8 | 67.9 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 139.9 | 101.8 | 61.7 | 71.6 | 29.4 | 0 |  |  | 141.1 | 144.4 | 168.5 | 184 |  |  |  |  | 208.8 | 101.5 | 5.9 | 3 | 0 | 28.4 | 0 | 14.6 | 0 | 10.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 8 | 25.6 | 0 | 2.3 | 15.2 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.9 | 3.4 | 3.7 | 5.4 | 15 | 26.6 | 0 | 29.1 | 46.4 | 2.8 | 2.7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 25 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.6 | 9.2 | 27 | 15.1 | 17 | 19 | 8.1 | 10.14 | 13.73 | 6860.87 | 22.4 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 51.3
01/07/2026 | 01:00 | 81.9 | 651.4 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 87.7 |  | 0 | 180.8 | 197.4 | 197.2 | 286.9 | 206.6 | 106.9 | 367.7 | 4.4 |  |  |  | 128.5 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 43 | 87.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 54.4 | 25.2 | 16.8 | 16.4 | 65.9 | 179.4 | 179.7 | 180 | 46.5 | 45.4 | 26.5 | 3.4 | 0 | 23.1 |  |  | 6.8 | 74.8 |  |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 41.7 |  |  |  | 17.5 | 152.2 | 152.3 | 153.2 | 247.3 | 69.9 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 82.4 | 104.6 | 63.1 | 72.9 | 30.1 | 0 |  |  | 141.1 | 143.7 | 168.1 | 183.6 |  |  |  |  | 209.9 | 101.6 | 5.9 | 3.1 | 0 | 32.2 | 0 | 13.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 16.7 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 9.2 | 27.4 | 0 | 2.3 | 14.9 | 1.3 |  | 5.8 | 0 | 6.7 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 20.4 | 32.1 | 0 | 33.7 | 46 | 3.1 | 1.8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.5 | 26.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.7 | 8.4 | 26.8 | 14.8 | 17 | 19 | 7.55 | 11.13 | 13.51 | 6668.39 | 22.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 51.2
01/07/2026 | 01:30 | 77.9 | 647.3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 84.2 |  | 0 | 181.7 | 197.2 | 197.9 | 284.9 | 205.8 | 107.4 | 353.8 | 4.1 |  |  |  | 125.1 | 7.2 | 5.1 | 22.4 | 41.5 | 82.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 61.4 | 26.4 | 16.8 | 16.4 | 63.4 | 174.9 | 174.9 | 180.3 | 44.4 | 43 | 25.3 | 3.4 | 0 | 19.3 |  |  | 6.8 | 48.8 |  |  |  |  | 17.9 | 0 | 0 | 34.8 |  |  |  | 16.9 | 142.6 | 142.3 | 144.4 | 237 | 67.9 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 58.3 | 99.2 | 61.5 | 71.7 | 29.5 | 0 |  |  | 141 | 144.1 | 168.4 | 184.9 |  |  |  |  | 209.9 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 35.7 | 0 | 14.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 16.6 | 5.1 | 3.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 10.2 | 31.2 | 0 | 2.3 | 6.5 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.7 | 3.5 | 3.8 | 6.2 | 24.1 | 32.1 | 0 | 31.6 | 41.3 | 2.9 | 3.3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.3 | 65 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.4 | 27 | 15 | 16.8 | 19 | 7.73 | 11.12 | 14.03 | 6557.08 | 23 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 51.9
01/07/2026 | 02:00 | 79 | 651.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 86.5 |  | 0 | 181.6 | 200.1 | 200.4 | 286.9 | 207 | 107.4 | 404.8 | 4.2 |  |  |  | 125.3 | 7.7 | 5.3 | 22.4 | 42.2 | 84.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 26.7 | 17 | 16.4 | 62.5 | 176.6 | 176.9 | 181.6 | 44.9 | 44.4 | 31.8 | 3.4 | 0 | 25.5 |  |  | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 18.6 | 0 | 0 | 34.6 |  |  |  | 17.1 | 170.5 | 168.5 | 172.4 | 252.3 | 68.6 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 113.2 | 85.9 | 62 | 71.8 | 29.7 | 0 |  |  | 141.3 | 144.5 | 168.5 | 0.1 |  |  |  |  | 210 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 37.8 | 0 | 14.1 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 16.8 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 10.6 | 31.7 | 0 | 2.3 | 5 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.7 | 3.5 | 3.9 | 6.3 | 22.7 | 33.6 | 0 | 29.9 | 35.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.2 | 80.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.4 | 27 | 14.9 | 17 | 19 | 7.81 | 11.12 | 12.06 | 6573.89 | 23.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.2 | 4 | 52.2
01/07/2026 | 02:30 | 79.7 | 653.3 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 86.5 |  | 0 | 181.5 | 200.5 | 200 | 285.6 | 208.4 | 107.2 | 391.8 | 4.2 |  |  |  | 125.8 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 42.8 | 83.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 37.9 | 0 | 27 | 16.8 | 16.3 | 68.4 | 177 | 178 | 181.4 | 45 | 43.8 | 26.1 | 3.4 | 0 | 27.6 |  |  | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 20.2 | 0 | 0 | 34.6 |  |  |  | 17.2 | 169.8 | 168.4 | 171.8 | 252.8 | 69.7 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 177.3 | 85.4 | 62.3 | 70.9 | 30 | 0 |  |  | 141.5 | 144.3 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 37.9 | 0 | 13 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 9.2 | 30.5 | 0 | 2.3 | 5.3 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6.5 | 3.5 | 3.9 | 6.4 | 21.6 | 35.9 | 0 | 23.2 | 28.9 | 1.9 | 1.6 | 0 | 5 | 2 | 8.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.6 | 68 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9 | 26.9 | 14.9 | 16.8 | 19 | 9.37 | 0 | 12.36 | 6585.03 | 23 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 51.9
01/07/2026 | 03:00 | 79.9 | 648.7 | 216 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 0 | 181.6 | 199.9 | 199.3 | 287 | 206.7 | 107.2 | 373.7 | 4.2 |  |  |  | 122.8 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 42.1 | 83.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 27.7 | 16.6 | 16.3 | 64.9 | 175.5 | 176.9 | 180.7 | 43.9 | 43.6 | 25.6 | 3.4 | 0 | 31.7 |  |  | 6.7 | 49.9 |  |  |  |  | 19.9 | 0 | 0 | 35.1 |  |  |  | 17.1 | 166.2 | 165.2 | 167.5 | 254.8 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 106.7 | 87.5 | 61.9 | 70.8 | 29.6 | 0 |  |  | 141.5 | 144.3 | 169 | 0 |  |  |  |  | 210 | 102 | 5.9 | 3 | 0 | 38.4 | 0 | 13.4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.7 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 9.6 | 27.5 | 0 | 2.2 | 5.4 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 3.5 | 3.9 | 6.3 | 21.8 | 46 | 0 | 16.7 | 27.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.1 | 53.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 16.7 | 9.3 | 26.9 | 14.9 | 17.2 | 19 | 8.34 | 8.19 | 12.07 | 6450.3 | 23 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 51.9
01/07/2026 | 03:30 | 48.8 | 650 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 86.9 |  | 0 | 182.1 | 198.5 | 198.5 | 285.1 | 208.6 | 107.1 | 373.9 | 4.2 |  |  |  | 124.5 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 35.3 | 83.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 28.9 | 16.6 | 16.3 | 63.4 | 174.9 | 175.7 | 180.5 | 45.2 | 43.6 | 23.5 | 3.4 | 0 | 20.1 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 34.6 |  |  |  | 17.2 | 159.9 | 160 | 160 | 250.2 | 68.6 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 143.4 | 85.8 | 62 | 70.7 | 29.7 | 0 |  |  | 140.7 | 143.5 | 168 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 37.5 | 0 | 12.9 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 16.7 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 9.4 | 30.1 | 0 | 2.3 | 5.5 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 6.5 | 24.5 | 51.1 | 0 | 17.6 | 31.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 5 | 2 | 7.6 | 4.2 | 4.8 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.8 | 49.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17 | 9.1 | 26.9 | 14.9 | 17 | 19 | 8.44 | 11.03 | 10.75 | 6410.72 | 23.4 | 0 | 5.6 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 54.7
01/07/2026 | 04:00 | 49.8 | 651.3 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 0 | 182.7 | 199 | 199.3 | 284.4 | 208.6 | 107.4 | 377 | 4.2 |  |  |  | 122.5 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 35.2 | 83.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 28 | 16.6 | 16.3 | 61.8 | 176.5 | 177 | 181.6 | 45.3 | 44.7 | 24.7 | 3.4 | 0 | 27.2 |  |  | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 33.1 | 0 | 0 | 34.9 |  |  |  | 17.1 | 170.8 | 168.6 | 201.2 | 263.7 | 67.9 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 118.2 | 89.9 | 61.8 | 74.9 | 27.7 | 0 |  |  | 141.6 | 144.7 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 36.4 | 0 | 12.9 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 16.7 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 11.3 | 34.6 | 0 | 2.3 | 5.6 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.8 | 3.6 | 3.8 | 6.5 | 27.7 | 37.8 | 0 | 23.2 | 21.3 | 2.1 | 0.9 | 0 | 5 | 2 | 7.8 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.1 | 51.2 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17 | 8.6 | 27 | 15 | 17.1 | 19 | 8.24 | 11.03 | 8.16 | 6483.93 | 23.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 52.2
01/07/2026 | 04:30 | 53 | 653.6 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |  | 0 | 182.5 | 198.6 | 198.9 | 284.7 | 207.4 | 107.5 | 407.5 | 4.3 |  |  |  | 128.8 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 36.4 | 83.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.5 | 0 | 27.3 | 16.6 | 16.3 | 65.9 | 182.9 | 183.9 | 183.2 | 69.5 | 0 | 25.5 | 3.4 | 0 | 76.5 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 80.6 | 0 | 0 | 35.6 |  |  |  | 40.9 | 168.9 | 167.8 | 199.9 | 262.8 | 70.9 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 88.9 | 91.7 | 62.6 | 75 | 29.3 | 0 |  |  | 141.3 | 144.5 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 49.6 | 0 | 13.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 17 | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 13.6 | 35.6 | 0 | 2.3 | 9.9 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6.8 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 28.3 | 39.7 | 0 | 14.7 | 21.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 5 | 2 | 7.7 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.1 | 55.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17 | 9.1 | 26.8 | 14.8 | 16.9 | 19 | 6.55 | 11.05 | 12.5 | 6651.9 | 23.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 52.2
01/07/2026 | 05:00 | 91.2 | 655 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | 0 | 181.9 | 200.6 | 205.3 | 287.2 | 206 | 106.8 | 490.8 | 4.2 |  |  |  | 127.6 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 67.2 | 83.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 38.1 | 0 | 28.5 | 16.6 | 16.3 | 68.1 | 178.3 | 179 | 181.3 | 67.8 | 0 | 19.9 | 3.4 | 0 | 32.5 |  |  | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 80.1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 40.6 | 163.9 | 164.3 | 166.3 | 253.8 | 69.5 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 71.8 | 103 | 62.4 | 72.7 | 29.2 | 0 |  |  | 141.5 | 144.3 | 168.3 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 46.5 | 0 | 13.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 17.2 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 13.4 | 32.9 | 0 | 2.2 | 18.8 | 1.2 |  | 5.8 | 0 | 6.9 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 27.2 | 45 | 0 | 14.8 | 20.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 5 | 2 | 7.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.7 | 74.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.7 | 10 | 17.1 | 9 | 26.9 | 15 | 17 | 19 | 6.96 | 11.05 | 14.57 | 6726.38 | 23 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5 | 4.1 | 51.8
01/07/2026 | 05:30 | 88.6 | 650 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 87.1 |  | 0 | 181.7 | 201.4 | 205.9 | 288.1 | 208.3 | 107.1 | 509.4 | 4.2 |  |  |  | 122.1 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 66.2 | 83.2 | 0 |  |  | 6.5 | 123.6 | 38 | 44.9 | 26.8 | 16.4 | 16.3 | 67.2 | 175 | 175.9 | 180.9 | 65.6 | 0 | 31.7 | 3.4 | 0 | 43.7 |  |  | 6.6 | 49.8 |  |  |  |  | 79 | 0 | 0 | 34.5 |  |  |  | 40.5 | 171 | 168.5 | 171.2 | 255.6 | 69 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 105.6 | 78.1 | 61.8 | 72.5 | 28.9 | 0 |  |  | 141.3 | 144.1 | 169 | 0 |  |  |  |  | 210 | 102 | 5.9 | 3 | 0 | 39.5 | 0 | 14.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 16.8 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 10.6 | 25.5 | 0 | 2.3 | 18.9 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7 | 3.6 | 3.7 | 6.4 | 25.7 | 48.6 | 0 | 15.7 | 24.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 5 | 2 | 7.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 52.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.1 | 8.8 | 26.4 | 15 | 17 | 19 | 7.31 | 11.03 | 13.28 | 6886.22 | 23.4 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 5 | 4.1 | 52.2
01/07/2026 | 06:00 | 88.3 | 651.1 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 89.1 |  | 0 | 181.9 | 199.4 | 198.9 | 283.8 | 207.3 | 107.5 | 452.6 | 4.2 |  |  |  | 124 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 66.1 | 82.9 | 0 |  |  | 6.5 | 141.2 | 38 | 52.1 | 27.8 | 16.2 | 16.3 | 67 | 175.4 | 176.5 | 180.9 | 80.5 | 0 | 27.8 | 3.4 | 0 | 20.2 |  |  | 6.8 | 50.5 |  |  |  |  | 79.1 | 0 | 0 | 34.9 |  |  |  | 60.5 | 171 | 168.9 | 201.3 | 263.8 | 69.2 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 87.3 | 87.7 | 61.9 | 72.4 | 28.7 | 0 |  |  | 141.2 | 144.1 | 168.4 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 101.9 | 5.9 | 3 | 0 | 32 | 0 | 13.7 | 0.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 16.8 | 5.3 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 8.2 | 23.8 | 0 | 2.3 | 19.1 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.2 | 3.6 | 3.8 | 6.5 | 26.6 | 47 | 0 | 18.3 | 22.8 | 2.5 | 0.7 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.8 | 43.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.8 | 10 | 17.3 | 9.3 | 26.6 | 15 | 17.2 | 19 | 7.79 | 11.03 | 14.27 | 6859.99 | 24.2 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.9 | 4.1 | 52.9
01/07/2026 | 06:30 | 176.7 | 641.3 | 214.3 | 0 | 0 | 1.7 | 87.4 |  | 0 | 182.1 | 201.2 | 201.8 | 282.9 | 207.4 | 107.3 | 475.8 | 4 |  |  |  | 123.8 | 7.1 | 4.9 | 22.5 | 93.1 | 92.1 | 0 |  |  | 6.5 | 222.6 | 39.9 | 74.9 | 27.5 | 16.4 | 16.3 | 65.4 | 173.6 | 174.1 | 179.1 | 81.8 | 0 | 25.3 | 3.4 | 0 | 18.1 |  |  | 6.8 | 90 |  |  |  |  | 77.3 | 0 | 0 | 34.6 |  |  |  | 59.4 | 170.8 | 169.1 | 200.9 | 263.4 | 66.5 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 130.1 | 64.5 | 60.4 | 71.7 | 28.1 | 0 |  |  | 141 | 144.1 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.8 | 5.9 | 3 | 0 | 24.7 | 0 | 13.2 | 0.3 | 10.1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 16.3 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 6.5 | 18.9 | 0 | 2.3 | 19.1 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 6 | 27.9 | 34.9 | 0.1 | 16.2 | 17.7 | 1.3 | 0.8 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 9.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 19.4 | 27.9 | 1.4 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 | 17.4 | 9.3 | 26.6 | 14.9 | 17 | 19.1 | 6.83 | 11.03 | 13 | 7080.06 | 23.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.8 | 4 | 51.8
01/07/2026 | 07:00 | 177.3 | 644.3 | 215.1 | 0 | 0 | 9.7 | 87.7 |  | 31.2 | 181.8 | 199.5 | 203.1 | 285.3 | 208.8 | 107.2 | 431.5 | 4 |  |  |  | 125.6 | 7.7 | 5 | 22.4 | 58.6 | 99 | 0 |  |  | 6.5 | 223.3 | 39.8 | 74.9 | 26 | 16 | 16.3 | 65.6 | 173.3 | 173.6 | 179.4 | 82.8 | 0 | 25.3 | 3.4 | 0 | 56.6 |  |  | 6.7 | 48.5 |  |  |  |  | 77.7 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 59.7 | 170.4 | 168.7 | 200.3 | 263.5 | 67.2 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 120.1 | 64.8 | 66 | 72 | 28.3 | 0 |  |  | 141.2 | 144.1 | 168.5 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101.7 | 4.8 | 3 | 0 | 17.7 | 14.8 | 10.5 | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 0 | 22.9 | 15.6 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 16.4 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 15.3 | 0.1 | 0 | 4.4 | 16.2 | 0.4 | 2.3 | 19 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 28.4 | 30.6 | 4.9 | 18.4 | 20.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 5 | 2 | 7.5 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 9.7 | 46.6 | 2.4 | 26.8 | 0.6 | 18.7 | 23.3 | 22.5 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.1 | 6.8 | 9.9 | 17.5 | 9.2 | 26.5 | 14.9 | 17.3 | 19 | 7.61 | 11.03 | 13.73 | 7203.27 | 23.6 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.8 | 4.1 | 52.2
01/07/2026 | 07:30 | 46.7 | 648.9 | 217.1 | 0 | 0 | 9.7 | 89.1 |  | 80 | 181.4 | 198.1 | 198.1 | 280.6 | 208.1 | 107 | 442.8 | 4.1 |  |  |  | 121.4 | 8.3 | 5.1 | 22.6 | 49.5 | 101.2 | 0 |  |  | 6.5 | 142.1 | 39.6 | 53.7 | 28.4 | 15.5 | 16.3 | 63.7 | 168.1 | 168 | 176.7 | 82.1 | 0 | 28.5 | 3.4 | 0 | 50.3 |  |  | 6.7 | 49.6 |  |  |  |  | 78.3 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 60.1 | 170 | 168 | 199.6 | 262.5 | 67.9 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 124.1 | 65 | 65.5 | 75.9 | 29.5 | 0 |  |  | 141.1 | 144.2 | 168.5 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.8 | 2.4 | 3 | 0 | 18.3 | 38.8 | 12.6 | 0.4 | 10.2 | 10 | 1.1 | 99.4 | 40.5 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 16.7 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | 15.3 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 18.5 | 0.8 | 2.3 | 19.1 | 1.2 |  | 5.8 | 0 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | 6.2 | 27.6 | 22.5 | 14.3 | 15.3 | 25.2 | 3 | 1.1 | 8.2 | 5 | 2 | 7.5 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 9.5 | 121.4 | 4.9 | 69.3 | 0.6 | 11.2 | 17.3 | 57.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 4.3 | 6.8 | 10 | 17.4 | 8.8 | 26.3 | 15.1 | 17.4 | 19 | 7.66 | 11.05 | 14.05 | 7293.66 | 23.5 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.8 | 4.1 | 52.1
01/07/2026 | 08:00 | 54.3 | 653.2 | 217.8 | 0 | 0 | 30.4 | 95.5 |  | 80.3 | 181 | 195.9 | 195.7 | 280.5 | 207.6 | 107.2 | 273.4 | 4.4 |  |  |  | 127.7 | 8.4 | 5.3 | 22.5 | 52 | 61 | 0 |  |  | 6.5 | 139.6 | 39 | 49.3 | 30.2 | 15.8 | 16.3 | 65.9 | 171.9 | 172.8 | 176.1 | 85.4 | 0 | 26.7 | 3.4 | 0 | 25.4 |  |  | 6.6 | 50.9 |  |  |  |  | 42.4 | 30.5 | 0 | 44.9 |  |  |  | 61.8 | 169.5 | 167.3 | 199.5 | 263 | 70.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 95 | 67.3 | 67.2 | 73.7 | 30.4 | 0 |  |  | 140.5 | 143.3 | 167.8 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.7 | 0.2 | 3 | 0.2 | 22.9 | 58.3 | 10.7 | 0.4 | 10.7 | 10 | 2.8 | 147.3 | 75.3 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 17.3 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 1.2 | 1 | 5.3 | 19.2 | 1.5 | 2.3 | 14.8 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 7.2 | 3.5 | 3.9 | 6.2 | 27.5 | 23.7 | 23.3 | 17.9 | 29.6 | 2.8 | 1.3 | 17.6 | 5 | 2 | 7.8 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 10.1 | 184.4 | 7.4 | 105.4 | 0.6 | 9.6 | 19.2 | 78.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 6.4 | 6.7 | 10 | 17.4 | 8.7 | 26.6 | 14.9 | 17.2 | 15.8 | 9.3 | 11.05 | 14.6 | 7337.75 | 23.8 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.6 | 4 | 52.1
01/07/2026 | 08:30 | 25.3 | 647.9 | 215.9 | 0 | 0 | 10 | 87.1 |  | 48.1 | 181.6 | 199.3 | 198.9 | 280.9 | 208.5 | 107.3 | 255.2 | 4.1 |  |  |  | 125.2 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 49.3 | 61.2 | 0 |  |  | 6.5 | 189.7 | 40.2 | 52.5 | 27.6 | 16 | 16.3 | 66 | 169.9 | 170.3 | 177.3 | 82.5 | 0 | 27.6 | 3.4 | 0 | 19.2 |  |  | 6.6 | 71.4 |  |  |  |  | 39.1 | 30 | 98.6 | 44.3 |  |  |  | 60.1 | 168.7 | 168.2 | 169.3 | 254.3 | 67.1 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 113.3 | 65.3 | 66 | 70.1 | 29.4 | 0 |  |  | 141.3 | 143.7 | 168.9 | 13.6 |  |  |  |  | 209.4 | 101.6 | 0 | 3 | 0.6 | 22.4 | 63.5 | 14.9 | 0.4 | 10.3 | 9.8 | 2.6 | 155.4 | 78.5 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 16.6 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 2.1 | 1.8 | 6.1 | 17.5 | 2.9 | 2.3 | 9.5 | 1.1 |  | 5.7 | 0 | 7 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 27.7 | 29.3 | 28.3 | 20.7 | 28.4 | 2.4 | 2.2 | 35.2 | 5 | 2 | 7.8 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 12.1 | 190.7 | 9.7 | 110.4 | 0.6 | 10.2 | 22.7 | 80.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 8.3 | 6.7 | 10 | 17.2 | 8.6 | 27 | 15 | 17.3 | 14.6 | 8.61 | 10.71 | 14.75 | 7428.27 | 23.2 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 51.6
01/07/2026 | 09:00 | 24.4 | 653.4 | 218.2 | 0 | 0 | 10.2 | 89.8 |  | 30.8 | 180.8 | 196.1 | 195.6 | 273.4 | 205.9 | 106.1 | 139.2 | 4.2 |  |  |  | 126.4 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 50.3 | 61.2 | 0 |  |  | 6.5 | 193.9 | 39.7 | 59.4 | 27.5 | 15.9 | 16.3 | 64.7 | 171.7 | 172 | 177.5 | 82.4 | 0 | 31 | 3.4 | 15 | 20.2 |  |  | 6.8 | 71.3 |  |  |  |  | 73 | 29.8 | 100.6 | 44.6 |  |  |  | 60.7 | 170 | 168.1 | 199.8 | 260.3 | 69.6 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 162.9 | 66 | 66.7 | 66.4 | 29.8 | 0 |  |  | 140.9 | 144 | 169.1 | 186.2 |  |  |  |  | 208.5 | 101.4 | 0 | 3.1 | 0.8 | 28.6 | 65.8 | 13.8 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 1 | 160.9 | 81.8 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 16.9 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 3.1 | 2.9 | 6.4 | 22.7 | 4.8 | 2.5 | 9.7 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 6.7 | 3.5 | 3.9 | 6 | 28.2 | 22.8 | 28.3 | 22.7 | 28.1 | 2.5 | 1.6 | 36.5 | 5.1 | 2 | 7.8 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 13 | 195.1 | 11.5 | 111.7 | 0.6 | 17.5 | 23.8 | 81.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 10.2 | 6.8 | 10.1 | 16.9 | 8.8 | 27 | 15 | 17.3 | 14.6 | 7.93 | 11.13 | 14.49 | 7659.85 | 23.2 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 51.4
01/07/2026 | 09:30 | 24.8 | 652 | 218.4 | 0 | 0 | 10 | 89.3 |  | 31.1 | 180.7 | 197.1 | 196.1 | 275.2 | 205.9 | 105.5 | 168.8 | 4.2 |  |  |  | 125.6 | 7.9 | 5.2 | 22.7 | 50.1 | 61.3 | 0 |  |  | 6.5 | 192.7 | 39 | 65.3 | 27.3 | 15.8 | 16.3 | 68.8 | 171 | 171.4 | 177.7 | 83.1 | 0 | 24.8 | 3.4 | 15.3 | 37.9 |  |  | 6.8 | 70.7 |  |  |  |  | 72.6 | 29.8 | 99.6 | 44.5 |  |  |  | 60.7 | 169.6 | 167.1 | 170.2 | 253.7 | 68.6 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 204.9 | 65.8 | 66.6 | 62.4 | 29.8 | 0 |  |  | 141 | 143.7 | 168.6 | 182.8 |  |  |  |  | 208.9 | 101.2 | 0 | 3 | 0.9 | 21.3 | 65.9 | 12 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 162.5 | 82.7 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 16.8 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 4.1 | 3.9 | 5.5 | 19.6 | 6.7 | 2.5 | 16.9 | 1.1 |  | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 3.4 | 3.8 | 5.8 | 28 | 15.6 | 28.2 | 21.2 | 34 | 2.8 | 1.5 | 36.8 | 5.1 | 2 | 7.6 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 13.9 | 197.3 | 13 | 112.7 | 0.6 | 19.7 | 32 | 82.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 11.6 | 6.8 | 10 | 16.7 | 8.1 | 27 | 15 | 17.3 | 17.5 | 8.41 | 11.13 | 13.99 | 7719.73 | 23.1 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.3 | 4.1 | 51.2
01/07/2026 | 10:00 | 23.8 | 650.3 | 217.9 | 0 | 0 | 9.9 | 89.1 |  | 80.9 | 180.4 | 195 | 194 | 271 | 205.6 | 105.9 | 175.7 | 4.1 |  |  |  | 126.4 | 7.8 | 5.1 | 22.7 | 49.5 | 90.9 | 0 |  |  | 6.5 | 190.9 | 39 | 49.6 | 26.9 | 15.7 | 16.2 | 67.1 | 167.6 | 167.8 | 176.7 | 82.1 | 0 | 19.8 | 3.4 | 14.7 | 19.6 |  |  | 6.7 | 70.7 |  |  |  |  | 71.9 | 30.3 | 100.7 | 44.9 |  |  |  | 60.2 | 169.3 | 167.2 | 198.5 | 260.4 | 67.3 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 104.8 | 65.4 | 66.4 | 62.3 | 29.6 | 65.9 |  |  | 141.3 | 143.3 | 168.5 | 183 |  |  |  |  | 208.7 | 101 | 0 | 3 | 1 | 22.8 | 65.7 | 11.4 | 0.2 | 10.2 | 9.9 | 1.2 | 162 | 82.2 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 16.6 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 5.5 | 6.4 | 6 | 19.6 | 13.1 | 2.5 | 17.5 | 1.1 |  | 5.7 | 0.1 | 6.2 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 28.2 | 18.5 | 28.2 | 25.4 | 26.8 | 3.2 | 1.5 | 37 | 5 | 2 | 7.3 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 13.1 | 197.4 | 14.2 | 113 | 0.6 | 23.3 | 33.4 | 83.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 13.2 | 6.7 | 10 | 16.9 | 9.3 | 27.2 | 15 | 17.5 | 19 | 9.66 | 11.14 | 13.83 | 7763.53 | 23.1 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.3 | 4.1 | 51.2
01/07/2026 | 10:30 | 24 | 650.9 | 217.8 | 0 | 0 | 9.9 | 87.4 |  | 80.2 | 178.9 | 192.5 | 192.9 | 274.4 | 203.8 | 105.6 | 165 | 4.2 |  |  |  | 125.6 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 50.5 | 91.3 | 0 |  |  | 6.5 | 188.8 | 39 | 49.7 | 27.8 | 15.8 | 16.2 | 68.4 | 170 | 170.4 | 176.2 | 81.9 | 0 | 20.1 | 3.4 | 14.9 | 23.8 |  |  | 6.7 | 70.3 |  |  |  |  | 72.7 | 31 | 102.8 | 44.8 |  |  |  | 60.7 | 168.5 | 166.6 | 197.7 | 258.9 | 69.8 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 101.6 | 66.1 | 66.9 | 62.4 | 30 | 65.7 |  |  | 140.2 | 143 | 168.5 | 181.4 |  |  |  |  | 208.2 | 100.8 | 0 | 3 | 1.1 | 32.3 | 65.6 | 11.8 | 0.2 | 10.3 | 10 | 1.1 | 161.5 | 82.3 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 17 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 7.3 | 10.5 | 7.2 | 20.1 | 13.2 | 2.5 | 17.4 | 1.1 |  | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 28.3 | 22 | 28.1 | 24.8 | 32.1 | 6.1 | 2.6 | 37.2 | 5 | 2 | 7.3 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 15.1 | 197.7 | 15.3 | 111.7 | 0.6 | 24.9 | 32.1 | 82.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 14 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9 | 27.2 | 14.9 | 17.7 | 19.1 | 7.89 | 11.14 | 15.02 | 7785.05 | 22.2 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.2 | 4.1 | 50.2
01/07/2026 | 11:00 | 22.7 | 649.1 | 217.7 | 3.5 | 3.4 | 9.9 | 84.9 |  | 79.8 | 179.4 | 192.7 | 193.7 | 272.5 | 204.3 | 105.1 | 165.7 | 4.2 |  |  |  | 122.6 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 50 | 91.8 | 0 |  |  | 6.5 | 197.6 | 38.8 | 61.3 | 25.2 | 16.1 | 16.2 | 64.8 | 168 | 168.3 | 176.7 | 82.7 | 0 | 24.5 | 3.4 | 14.2 | 78.5 |  |  | 6.7 | 76.2 |  |  |  |  | 71.8 | 29.4 | 99.4 | 44.2 |  |  |  | 60.7 | 168.9 | 166.6 | 197.6 | 258.9 | 68.5 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 174.8 | 65.5 | 66.5 | 61.9 | 29.7 | 64.4 |  |  | 138.2 | 140.9 | 165.7 | 180.5 |  |  |  |  | 208.5 | 100.6 | 0 | 3 | 1.2 | 48.4 | 65.1 | 11.7 | 0.1 | 10.2 | 9.9 | 1.1 | 162.8 | 82.9 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 16.6 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 15.4 | 10 | 14.4 | 10.4 | 31.5 | 14.6 | 2.5 | 17.5 | 1.1 |  | 6 | 0.1 | 6.5 | 3 | 3.7 | 5.3 | 27.7 | 27.7 | 28.1 | 25.6 | 36.1 | 4 | 2.1 | 37.2 | 5 | 2 | 7.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 16.4 | 198.8 | 16.3 | 110.2 | 0.6 | 18.7 | 26.3 | 82.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 14.7 | 6.8 | 10 | 16.8 | 10.6 | 26.5 | 14.9 | 17 | 19 | 9.32 | 11.12 | 13.72 | 7950.76 | 22.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.2 | 4.1 | 50.3
01/07/2026 | 11:30 | 24.9 | 651.5 | 217.7 | 7.1 | 7.2 | 9.9 | 96.3 |  | 80.3 | 179.2 | 194.3 | 193.9 | 273.9 | 203.9 | 104.4 | 184.6 | 4.2 |  |  |  | 127.2 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 50.1 | 91.5 | 0 |  |  | 6.5 | 223.8 | 37.1 | 56.1 | 26.5 | 16 | 16.1 | 68.5 | 177.9 | 178.7 | 183 | 82.9 | 0 | 22.5 | 3.4 | 14.9 | 52.3 |  |  | 6.7 | 76.7 |  |  |  |  | 72.5 | 30.2 | 120.9 | 44.3 |  |  |  | 60.7 | 169.1 | 166.6 | 197.8 | 258.9 | 69.3 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 132.3 | 66 | 66.7 | 62.2 | 29.8 | 65.2 |  |  | 139.7 | 142.6 | 168 | 181.5 |  |  |  |  | 208.3 | 100.7 | 0 | 3 | 1.2 | 58 | 64.7 | 12.9 | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 163.1 | 82.6 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 16.8 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 15.4 | 12 | 14.8 | 12.8 | 37.8 | 15 | 2.3 | 17.5 | 1.1 |  | 6 | 0.1 | 6.5 | 3 | 3.8 | 5.5 | 28 | 28.3 | 28 | 30.9 | 57.1 | 3.9 | 1.9 | 37.1 | 4.9 | 2 | 7.3 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 17.1 | 199.2 | 16.7 | 108.5 | 0.6 | 22.6 | 33.4 | 81.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 15.3 | 6.8 | 10 | 16.8 | 10.5 | 26.8 | 15 | 17.2 | 19 | 8.16 | 10.96 | 14.26 | 8072.98 | 21.8 | 0 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 49.8
01/07/2026 | 12:00 | 22.4 | 651.4 | 218.2 | 6.9 | 7.1 | 10 | 92.7 |  | 81 | 179 | 193.1 | 193.1 | 274.3 | 203 | 104.2 | 163.3 | 4.2 |  |  |  | 128.8 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 50.1 | 91.3 | 0 |  |  | 6.5 | 189.8 | 37 | 73.1 | 26.6 | 15.8 | 16.1 | 67.6 | 168.5 | 169 | 176.7 | 83.5 | 0 | 27.8 | 3.4 | 14.9 | 41.4 |  |  | 6.6 | 76.4 |  |  |  |  | 72.7 | 30.2 | 140.7 | 44 |  |  |  | 60.7 | 168.5 | 166.6 | 197.7 | 258.6 | 69.1 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 117.6 | 66 | 66.9 | 64.3 | 29.8 | 65.1 |  |  | 139.9 | 142.6 | 168.1 | 180.8 |  |  |  |  | 207.6 | 100.2 | 0 | 3.1 | 1.2 | 65.3 | 65.3 | 13 | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 163.8 | 83 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 17.1 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 15.4 | 12.2 | 14.9 | 13.8 | 44.7 | 15.1 | 2.1 | 17.4 | 1.1 |  | 6 | 0.1 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 27.1 | 34.3 | 27.9 | 46.3 | 65.1 | 8 | 5.1 | 37.2 | 4.9 | 2 | 6.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 16.9 | 200.2 | 16.7 | 108.5 | 0.6 | 22.2 | 32.6 | 81.3 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 15.5 | 6.8 | 10 | 16.7 | 9.9 | 26.6 | 14.9 | 17.5 | 19.1 | 8.29 | 11.09 | 14.14 | 8053.62 | 22.3 | 0.82 | 3.2 | 7 |  | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 51.32
01/07/2026 | 12:30 | 17.9 | 646.5 | 216.3 | 7.2 | 7.4 | 9.5 | 86.2 |  | 80.8 | 179.7 | 196 | 195 | 271.3 | 203.6 | 104.1 | 85.5 | 3.9 |  |  |  | 122.4 | 6.9 | 5 | 22.7 | 48.3 | 91.4 | 0 |  |  | 6.5 | 187.8 | 37 | 71.5 | 24.3 | 15.7 | 16.1 | 64.4 | 165.8 | 166.6 | 176.8 | 81.1 | 0 | 26.8 | 3.4 | 15 | 39.5 |  |  | 6.7 | 75.9 |  |  |  |  | 70.5 | 0 | 120 | 44.1 |  |  |  | 59.2 | 168.5 | 167.2 | 169.5 | 251.7 | 67 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 95.1 | 63.9 | 61 | 62.9 | 29 | 65.4 |  |  | 140 | 142.8 | 167.7 | 180.4 |  |  |  |  | 207.2 | 100.2 | 0 | 3 | 1.2 | 62 | 67.2 | 14.3 | 0.1 | 10 | 10 | 1.1 | 164.8 | 83.5 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 16.1 | 5.4 | 3.4 | 3.5 | 15.2 | 12.3 | 15.1 | 13.3 | 47.6 | 15.1 | 2.2 | 17.4 | 1.1 |  | 5.6 | 0.2 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 25.3 | 44.1 | 27.8 | 51.1 | 67 | 7.2 | 6 | 37.1 | 4.9 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 16.2 | 201.8 | 16.5 | 110 | 0.6 | 26.4 | 44.3 | 81.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 15.2 | 6.8 | 10 | 16.7 | 10 | 27.1 | 15 | 17.6 | 19 | 7.68 | 11.08 | 13.81 | 7841.77 | 22.3 | 2.63 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 61.63
01/07/2026 | 13:00 | 21.1 | 650.9 | 217.8 | 7 | 7.1 | 9.9 | 87.8 |  | 80.1 | 180.1 | 196.5 | 196.9 | 270.5 | 206.1 | 103.9 | 169.6 | 4.2 |  |  |  | 122.9 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 49.9 | 90.8 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 30.9 | 23.2 | 16 | 16 | 66 | 169.6 | 169.8 | 178 | 82.3 | 0 | 32.4 | 3.4 | 14.6 | 20 |  |  | 6.6 | 76.5 |  |  |  |  | 72.2 | 0 | 131.4 | 42.9 |  |  |  | 60.3 | 169.1 | 165.6 | 171.3 | 251.8 | 68.9 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 163.3 | 65.6 | 62.7 | 64 | 29.8 | 65.4 |  |  | 140 | 142.8 | 168 | 180.7 |  |  |  |  | 207.4 | 100.4 | 0 | 3.1 | 1.2 | 58.3 | 67.8 | 15.5 | 0.1 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 166 | 84.2 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 16.7 | 4.9 | 3.4 | 3.5 | 15 | 12.2 | 15.1 | 11.8 | 45.4 | 15.1 | 2.2 | 17.6 | 1.1 |  | 5.7 | 0.2 | 6.8 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 25.8 | 46.2 | 28.1 | 53.2 | 73.5 | 7.1 | 4.5 | 37.2 | 4.9 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 14 | 203.2 | 15.9 | 111.5 | 0.6 | 26 | 45.4 | 82.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 14.6 | 6.8 | 10 | 16.9 | 9.7 | 26.3 | 15 | 17.5 | 19 | 6.54 | 11.08 | 13.75 | 7803.97 | 21.3 | 3.02 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 61.02
01/07/2026 | 13:30 | 23.4 | 653.1 | 218.5 | 7.3 | 7.3 | 10 | 88.6 |  | 80.8 | 179 | 194.3 | 194 | 272.9 | 205.1 | 105.2 | 107 | 4.2 |  |  |  | 129.2 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 50.5 | 91.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 36.5 | 31 | 25.4 | 16 | 16 | 67.9 | 170.1 | 170.5 | 176.2 | 82.5 | 0 | 28.1 | 3.4 | 14.4 | 20.8 |  |  | 6.7 | 76.8 |  |  |  |  | 72.9 | 0 | 132.2 | 43 |  |  |  | 60.9 | 167.9 | 165.6 | 169.5 | 250.4 | 69.5 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 118.6 | 66.1 | 63 | 63.3 | 30 | 65.1 |  |  | 139.7 | 142.6 | 167.8 | 180.3 |  |  |  |  | 207.4 | 100.3 | 0 | 3.1 | 1.2 | 65.8 | 67.6 | 15.4 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 166.1 | 84.2 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 16.9 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 15 | 12.1 | 14.8 | 14.4 | 53.1 | 15.2 | 2.5 | 17.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0.4 | 6.6 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 27.1 | 48.4 | 28.5 | 64.5 | 73.8 | 7.6 | 6.9 | 37.5 | 4.9 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 13.9 | 203.7 | 15 | 112.2 | 0.6 | 30.9 | 57 | 82.5 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 13.7 | 6.7 | 10 | 16.8 | 10 | 26.4 | 14.9 | 17.6 | 19 | 8.26 | 11.09 | 14.04 | 7762.59 | 21.5 | 2.74 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.5 | 4.1 | 61.04
01/07/2026 | 14:00 | 24.2 | 651.9 | 218.1 | 7.2 | 7.4 | 10.1 | 88.1 |  | 80.8 | 179.1 | 194.7 | 194 | 271.6 | 203.8 | 104.7 | 82.5 | 4.2 |  |  |  | 125.6 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 50.8 | 91.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 35.6 | 50.3 | 24.4 | 15.4 | 16 | 65.6 | 169.8 | 169.9 | 176.2 | 83.1 | 0 | 27.3 | 3.4 | 14.9 | 34.4 |  |  | 6.7 | 76.8 |  |  |  |  | 71.4 | 0 | 132.3 | 43.1 |  |  |  | 60.8 | 168 | 165.7 | 168.5 | 250.7 | 70 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 98.5 | 66.1 | 63.4 | 63.3 | 27.5 | 65.3 |  |  | 139.7 | 142.5 | 167.5 | 179.7 |  |  |  |  | 207.2 | 100.5 | 0 | 3.1 | 1.1 | 65.1 | 67.4 | 15.4 | 0 | 10.4 | 9.9 | 1.1 | 165.7 | 84.2 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 17 | 4.8 | 3.5 | 3.6 | 14.8 | 12.1 | 14.8 | 14.6 | 53.7 | 15.5 | 2.4 | 16.5 | 1.1 |  | 5.9 | 0.4 | 6.4 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 27.7 | 46.6 | 28.9 | 64.9 | 91.3 | 10.7 | 7.2 | 37.6 | 4.9 | 2 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 12.8 | 203.7 | 14.1 | 113.3 | 0.6 | 27.9 | 54.3 | 83 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 12.6 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.9 | 26.7 | 14.9 | 17 | 19 | 8.25 | 11.07 | 14.11 | 7745.83 | 21.5 | 2.74 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 60.94
01/07/2026 | 14:30 | 23.7 | 652.3 | 218.1 | 7.3 | 7.3 | 10 | 86.6 |  | 80.9 | 179.4 | 193.9 | 194.1 | 273.1 | 204.7 | 105.1 | 79.9 | 4.2 |  |  |  | 124.1 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 50.4 | 91.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 49 | 25.2 | 15.9 | 16 | 64.7 | 179 | 179.3 | 182.9 | 82.9 | 29 | 28.2 | 3.4 | 14.9 | 0 |  |  | 6.7 | 76.6 |  |  |  |  | 71.3 | 0 | 156.2 | 42.8 |  |  |  | 60.9 | 168.5 | 165.8 | 171 | 251.5 | 69.5 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 112.5 | 65.9 | 64.3 | 63.3 | 26.8 | 64.7 |  |  | 139.3 | 142.5 | 167.7 | 180.6 |  |  |  |  | 207.4 | 100.4 | 0 | 3.1 | 1 | 69.3 | 66.4 | 15.6 | 0 | 10.3 | 9.9 | 1.1 | 165.6 | 83.9 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 16.4 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 14.6 | 12.3 | 15 | 15.2 | 55.3 | 14 | 2.5 | 17 | 1.1 |  | 5.9 | 0.3 | 6.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 28.3 | 46 | 28.9 | 87.4 | 95.3 | 11.3 | 9.3 | 37.7 | 5.1 | 2 | 6.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 14.8 | 204.1 | 12.6 | 114.6 | 0.6 | 44.5 | 70.6 | 83.1 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 11.3 | 6.8 | 10 | 16.8 | 10.2 | 26.7 | 15 | 17.2 | 18 | 8.47 | 11.09 | 13.55 | 7869.11 | 21.2 | 2.72 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 60.62
01/07/2026 | 15:00 | 23.6 | 652.6 | 218.2 | 7 | 7.4 | 10 | 86.7 |  | 80.8 | 179.4 | 196.1 | 196.3 | 271.7 | 204.2 | 105.1 | 151.9 | 4.2 |  |  |  | 127.4 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 56.6 | 91.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 58.2 | 24.3 | 15.9 | 16 | 68.8 | 178.7 | 179.2 | 182.7 | 84.5 | 38.5 | 23.5 | 3.4 | 14.3 | 0 |  |  | 6.7 | 76.7 |  |  |  |  | 71.3 | 0 | 172.8 | 43.5 |  |  |  | 60.8 | 168.1 | 165.9 | 169.1 | 250.9 | 68.4 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 115.2 | 66 | 64.4 | 63.4 | 26.2 | 65.3 |  |  | 140.1 | 142.5 | 167.3 | 180.6 |  |  |  |  | 207.2 | 100.5 | 0 | 3 | 0.9 | 76.8 | 65 | 14.7 | 0 | 10.3 | 10 | 1.1 | 162.8 | 82.7 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 16.4 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 14.6 | 12.4 | 15.2 | 17.4 | 62.6 | 8.9 | 2.5 | 17.2 | 1 |  | 5.7 | 0.3 | 6.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 27.4 | 44.3 | 28.7 | 84.2 | 99.2 | 12 | 8.9 | 37.6 | 5.4 | 2 | 6 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 13.5 | 201.2 | 10.8 | 114.5 | 0.6 | 90.7 | 106 | 82.9 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 9.7 | 6.7 | 10 | 16.7 | 10.1 | 26.7 | 14.9 | 17.4 | 16.1 | 8.59 | 11.09 | 14.31 | 8062.49 | 21.8 | 0.37 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.3 | 4 | 58.67
01/07/2026 | 15:30 | 25.1 | 652.2 | 218 | 7.3 | 7.3 | 22.2 | 88.6 |  | 80.2 | 180 | 195.5 | 195.1 | 273.6 | 203.9 | 105.8 | 127.6 | 4.2 |  |  |  | 124.9 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 56.7 | 91.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 35.4 | 63.2 | 23.9 | 16 | 16.3 | 66 | 180 | 180.2 | 183.2 | 83.1 | 45.1 | 25.1 | 3.4 | 15.1 | 0 |  |  | 6.8 | 77.4 |  |  |  |  | 42.4 | 0 | 169.2 | 43.4 |  |  |  | 60.9 | 168.9 | 165.6 | 197.4 | 258.1 | 69.5 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 148.9 | 66.1 | 64.9 | 63.2 | 26.4 | 64.7 |  |  | 139 | 141.6 | 167.1 | 180.1 |  |  |  |  | 207.6 | 100.6 | 0 | 3.2 | 0.9 | 81.3 | 62.8 | 15 | 0 | 10.3 | 10 | 2 | 157.6 | 79.7 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 16.5 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 14.6 | 12.2 | 15.1 | 21.2 | 63.6 | 3.5 | 2.5 | 12.4 | 1.1 |  | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 3.1 | 3.9 | 5.7 | 26.9 | 42.9 | 27.5 | 87 | 97.8 | 13.3 | 9.2 | 37 | 5.3 | 2 | 6 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 12.4 | 194.7 | 8.7 | 110.8 | 0.6 | 111 | 111.1 | 80.6 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 7.8 | 6.7 | 10 | 16.6 | 9.9 | 26.8 | 14.9 | 15.2 | 19 | 7.51 | 11.09 | 14.26 | 8097.56 | 20.9 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 57.6
01/07/2026 | 16:00 | 19 | 649.6 | 217.5 | 7.3 | 7.4 | 19.6 | 82.3 |  | 80.8 | 179.5 | 198.9 | 199 | 273.1 | 204 | 104.6 | 240.3 | 4 |  |  |  | 121.3 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 59.4 | 86.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 34.3 | 69.9 | 22.3 | 15.7 | 16.2 | 66.4 | 175.3 | 176.7 | 183.1 | 80.4 | 43 | 24.1 | 3.4 | 14.5 | 0 |  |  | 6.7 | 76.6 |  |  |  |  | 40.9 | 0 | 171 | 43.6 |  |  |  | 59.9 | 169.1 | 166.5 | 198.1 | 258.7 | 68.1 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 220.4 | 65.5 | 64.1 | 62.8 | 24.8 | 0 |  |  | 139.9 | 142.5 | 167.5 | 181.8 |  |  |  |  | 207.8 | 100.7 | 0 | 3.2 | 0.6 | 87.8 | 47.4 | 15.2 | 0 | 10.2 | 9.9 | 2.1 | 134.7 | 69.1 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 16.1 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 14.6 | 11.7 | 14.5 | 22.4 | 64.2 | 0.9 | 2.5 | 9.8 | 1.1 |  | 5.5 | 0.2 | 6.1 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 26.3 | 33.7 | 20.2 | 84.6 | 103.4 | 10.9 | 9.3 | 35.5 | 5.2 | 2 | 6 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 13.1 | 171.7 | 6.4 | 81.7 | 0.3 | 122.6 | 122.4 | 69.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 5.7 | 6.7 | 10 | 16.7 | 10.1 | 26.4 | 14.9 | 17.6 | 18 | 7.19 | 11.08 | 13.16 | 8077.23 | 20.7 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 9.2 | 62.5
01/07/2026 | 16:30 | 28.9 | 655.7 | 218.8 | 3.6 | 3.6 | 20.4 | 85.1 |  | 81 | 180.3 | 198.7 | 199.5 | 274.8 | 202.9 | 104.9 | 294.7 | 4.2 |  |  |  | 130.9 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 65.9 | 86.6 | 0 |  |  | 6.5 | 144.8 | 34.2 | 68.9 | 24.8 | 15.8 | 16.3 | 69.4 | 180.7 | 182.1 | 183.5 | 85.1 | 44.7 | 24.8 | 3.4 | 15.3 | 81.6 |  |  | 6.7 | 77.2 |  |  |  |  | 43.9 | 0 | 102 | 44 |  |  |  | 61.6 | 168.2 | 165.6 | 197.7 | 259.7 | 71 | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 185.3 | 101 | 64.2 | 62.7 | 25.8 | 0 |  |  | 140.3 | 143.3 | 168.1 | 181.4 |  |  |  |  | 208.2 | 100.9 | 0 | 3.2 | 0.4 | 88.7 | 23.1 | 15.4 | 0 | 10.5 | 9.9 | 1.9 | 69 | 36.1 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6 | 10.7 | 13.2 | 21.9 | 67.7 | 0.1 | 2.5 | 10.2 | 1.1 |  | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 3.2 | 4 | 5.9 | 27.1 | 30.1 | 10.6 | 103.9 | 105.4 | 12.7 | 10.8 | 30.6 | 5.2 | 2 | 6.3 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 14.2 | 97.8 | 3.8 | 42.1 | 0.3 | 125.1 | 141 | 34.8 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 3.4 | 6.8 | 10 | 16.8 | 9.4 | 26.3 | 14.8 | 17.5 | 19 | 7.54 | 11.09 | 13.67 | 8114.5 | 21.3 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4 | 57.9
01/07/2026 | 17:00 | 101 | 652.9 | 218.2 | 3.5 | 3.7 | 50.5 | 85.6 |  | 80.8 | 180 | 198 | 198.9 | 275.2 | 204.4 | 104.7 | 399.6 | 4.2 |  |  |  | 125.5 | 8 | 5.2 | 22.6 | 65 | 86.5 | 0 |  |  | 6.5 | 228.9 | 33.4 | 68.2 | 23.7 | 15.8 | 16.3 | 65.7 | 180.5 | 180.7 | 183.3 | 83.5 | 43.6 | 24.6 | 3.4 | 16.6 | 81.6 |  |  | 6.6 | 77.1 |  |  |  |  | 71.7 | 0 | 100 | 43.9 |  |  |  | 60.8 | 169.3 | 167 | 198.5 | 260.2 | 69.9 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 188.2 | 91.8 | 63.4 | 62.5 | 26.5 | 0 |  |  | 139.9 | 142.9 | 167.6 | 181.4 |  |  |  |  | 208.6 | 101 | 0 | 3.2 | 0.1 | 86 | 5.6 | 15 | 0 | 10.4 | 9.9 | 1.9 | 18.1 | 9.2 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6 | 6.9 | 8.9 | 22.9 | 65 | 0 | 2.4 | 13.8 | 1.2 |  | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 3.4 | 3.9 | 5.7 | 26.5 | 29.4 | 2.1 | 99.6 | 110.3 | 12.2 | 12.5 | 15.3 | 5.2 | 2 | 6.6 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 15 | 22.7 | 1.2 | 7.9 | 0.3 | 125.2 | 135.3 | 8.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 6.8 | 10 | 16.9 | 9.6 | 26.8 | 15 | 17.6 | 19 | 6.63 | 11.08 | 13.52 | 8132.03 | 21.1 | 0 | 3.2 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 57.8
01/07/2026 | 17:30 | 100 | 652 | 218.3 | 3.8 | 3.8 | 60.1 | 84.2 |  | 80.6 | 180.9 | 199.4 | 198.7 | 273.7 | 206 | 106.2 | 486.9 | 4.1 |  |  |  | 126.6 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 64.7 | 86.4 | 0 |  |  | 6.5 | 223.4 | 33.6 | 68.5 | 22.8 | 15.8 | 16.3 | 68.9 | 180.5 | 180.8 | 183.1 | 83.1 | 43.1 | 26.4 | 3.4 | 16.5 | 78 |  |  | 6.6 | 76.4 |  |  |  |  | 71.4 | 0 | 0 | 44.6 |  |  |  | 60.7 | 170.2 | 167.9 | 199.1 | 261 | 69.8 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 196.3 | 91.9 | 63.2 | 65.4 | 28.4 | 0 |  |  | 140.5 | 143.2 | 167.7 | 182.9 |  |  |  |  | 209.1 | 101.1 | 0 | 3.3 | 0 | 86 | 0 | 15.2 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6 | 1.8 | 2.4 | 23 | 64.8 | 0 | 2.1 | 16.5 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 5.9 | 3.5 | 3.8 | 6 | 26.9 | 28.9 | 0 | 96.4 | 110.7 | 10.2 | 11.1 | 1.2 | 5.2 | 2 | 6.6 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 125.3 | 141.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 10 | 16.8 | 9.1 | 27.4 | 15 | 17.5 | 19 | 7.82 | 11.09 | 13.16 | 8044.37 | 20.7 | 0 | 6.4 | 7 |  | 18 | 4.4 | 4.1 | 60.6
01/07/2026 | 18:00 | 128.1 | 650.9 | 217.1 | 0 | 0 | 60.1 | 84 |  | 81.2 | 181.5 | 196.1 | 195.9 | 269.8 | 204.9 | 106.7 | 445 | 4.2 |  |  |  | 126.6 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 100.1 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 146 | 33.9 | 55.4 | 22.9 | 15.6 | 16.3 | 67.5 | 175.8 | 175.7 | 180.9 | 83 | 43.1 | 25.9 | 3.4 | 16.6 | 20 |  |  | 6.8 | 76.9 |  |  |  |  | 70.9 | 0 | 0 | 44.3 |  |  |  | 60.7 | 170.4 | 168.1 | 199.2 | 261.7 | 68.5 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 135.6 | 77.1 | 63.1 | 68.1 | 28.1 | 0 |  |  | 140.2 | 143.2 | 167.3 | 182.2 |  |  |  |  | 209.3 | 101.3 | 5.7 | 3.4 | 0 | 94.2 | 0 | 12.6 | 0 | 10.3 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 16.1 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 24.7 | 68 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.2 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 27.1 | 28.7 | 0 | 93.2 | 105.9 | 9.8 | 13.2 | 0 | 5.2 | 2 | 6.8 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 125.3 | 127.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 10 | 16.8 | 9.8 | 27.1 | 15 | 17.6 | 19 | 7.85 | 11.09 | 13.36 | 7801.5 | 20.7 | 3.48 | 10.8 | 7 |  | 18 | 4.4 | 16.1 | 80.48
01/07/2026 | 18:30 | 129.9 | 653 | 217.2 | 0 | 0 | 70.5 | 84.2 |  | 81 | 181.4 | 194.5 | 194.8 | 266.6 | 205.6 | 106.8 | 511.7 | 4.2 |  |  |  | 124 | 8 | 5.2 | 22.4 | 100.4 | 86.7 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 32.9 | 62.6 | 22 | 15.6 | 16.3 | 67.4 | 177.5 | 177.6 | 181 | 83.4 | 43.2 | 26.8 | 3.4 | 16.4 | 71.2 |  |  | 6.8 | 116.1 |  |  |  |  | 71.4 | 0 | 0 | 44.5 |  |  |  | 60.7 | 169.7 | 167.3 | 199.6 | 261.2 | 69.2 | 33.9 |  |  |  | 16.3 |  |  | 3 | 137.2 | 84.7 | 63.2 | 71.4 | 28.4 | 0 |  |  | 140.9 | 143.5 | 167.8 | 182.5 |  |  |  |  | 209.4 | 101.2 | 5.4 | 3.5 | 0 | 92.5 | 0 | 11.5 | 0 | 10.4 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 24.7 | 66.7 | 0 | 2.4 | 16.9 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.2 | 3.4 | 3.8 | 5.9 | 25.1 | 36.8 | 0 | 100.4 | 102.3 | 11.9 | 10.6 | 0 | 5.2 | 2 | 6.7 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.9 | 115.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 10.1 | 16.7 | 9.7 | 27.4 | 14.8 | 17.5 | 19 | 9.21 | 11.06 | 11.27 | 7996.64 | 20.7 | 6.54 | 10 | 7 |  | 18 | 4.6 | 16.1 | 82.94
01/07/2026 | 19:00 | 130 | 652 | 216.7 | 0 | 0 | 87.3 | 84.4 |  | 70.4 | 181.4 | 199.4 | 199.2 | 273 | 205.6 | 106.7 | 484.6 | 4.2 |  |  |  | 124.5 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 100.5 | 86.4 | 0 |  |  | 6.5 | 222.6 | 33.1 | 62.2 | 22 | 17.5 | 16.3 | 67.2 | 178.2 | 178.4 | 180.9 | 82.1 | 43.6 | 26.9 | 3.4 | 16.5 | 81.2 |  |  | 6.8 | 116.3 |  |  |  |  | 71.3 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 60.7 | 169.9 | 167.5 | 199.9 | 261.5 | 69.1 | 33.7 |  |  |  | 16.3 |  |  | 3 | 145.6 | 84.8 | 63.3 | 71.3 | 28.2 | 0 |  |  | 141.2 | 144.1 | 168.2 | 183.2 |  |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 5.8 | 3.6 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 10.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 21.5 | 53.9 | 0 | 2.5 | 16.9 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.2 | 3.2 | 3.9 | 6.1 | 20.1 | 35.4 | 0 | 90.9 | 102.5 | 10.1 | 9.7 | 0 | 5.2 | 2 | 6.7 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 94.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 13.1 | 13.7 | 9.8 | 27.4 | 15 | 17.5 | 18.5 | 7.99 | 11.01 | 13.37 | 8019.97 | 20.7 | 8.04 | 9.7 | 7 |  | 18 | 4.7 | 16 | 84.14
01/07/2026 | 19:30 | 129.1 | 652 | 217.1 | 0 | 0 | 87.1 | 84.5 |  | 0 | 181.4 | 198.3 | 198.6 | 274.3 | 206.7 | 106.8 | 556.1 | 4.2 |  |  |  | 125.8 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 100.2 | 86.5 | 58.7 |  |  | 6.5 | 223.8 | 32.1 | 63.8 | 22.2 | 17.9 | 16.3 | 66.8 | 176.8 | 177.4 | 181 | 81.8 | 43.3 | 27 | 3.4 | 18.1 | 43.1 |  |  | 6.8 | 116.1 |  |  |  |  | 80.6 | 30.2 | 0 | 45.1 |  |  |  | 60.7 | 170 | 168 | 200.2 | 261.6 | 69.7 | 34.1 |  |  |  | 16.2 |  |  | 3 | 131.2 | 86.3 | 63.2 | 74.2 | 28.4 | 0 |  |  | 141.1 | 144.1 | 168.2 | 182.6 |  |  |  |  | 209.3 | 101 | 5.8 | 3.6 | 0 | 73.4 | 0 | 13.1 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 19.7 | 49.7 | 0 | 2.5 | 17.7 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.1 | 3.1 | 3.9 | 5.9 | 14.1 | 30.4 | 0 | 76 | 99.2 | 11.2 | 8.9 | 0 | 5.2 | 2 | 6.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.3 | 88.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 16.9 | 9.9 | 10 | 27.6 | 15 | 17.6 | 19 | 8.79 | 11.08 | 12.43 | 8023.8 | 20.3 | 8.04 | 10.7 | 7 |  | 18 | 4.7 | 16.1 | 84.84
01/07/2026 | 20:00 | 118.6 | 654 | 217.5 | 0 | 0 | 87.2 | 84.6 |  | 0 | 181.3 | 198 | 198 | 275.2 | 207.5 | 106.6 | 492.4 | 4.2 |  |  |  | 123.5 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 100.3 | 86.8 | 56.8 |  |  | 6.5 | 142.8 | 30.3 | 59.1 | 22.8 | 17.7 | 16.2 | 66.9 | 176.2 | 177.1 | 181.3 | 83 | 43 | 30.8 | 3.4 | 17.9 | 80.7 |  |  | 6.7 | 116.3 |  |  |  |  | 80.7 | 40 | 0 | 45.2 |  |  |  | 60.8 | 169.9 | 167.9 | 199.8 | 261.9 | 69.1 | 34.2 |  |  |  | 16.2 |  |  | 3 | 161.7 | 79.6 | 63.3 | 74.3 | 28.3 | 0 |  |  | 141.6 | 144.4 | 168.8 | 183 |  |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 5.9 | 3.6 | 0 | 71.5 | 0 | 10.7 | 0 | 10.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 19.7 | 49.4 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6 | 3.1 | 3.9 | 6 | 11.1 | 32.1 | 0 | 79.2 | 95.6 | 9.3 | 6.9 | 0 | 5.2 | 2 | 6.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.1 | 102.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 16.7 | 9.8 | 9.4 | 27.4 | 15 | 17.5 | 19 | 8.22 | 11.1 | 13.03 | 7949.85 | 20.6 | 8.04 | 11.7 | 7 |  | 18 | 4.8 | 16.1 | 86.24
01/07/2026 | 20:30 | 130 | 650.2 | 216.7 | 0 | 0 | 87.3 | 82.4 |  | 0 | 180.6 | 200.1 | 201.9 | 278.3 | 205.8 | 106.8 | 497 | 4.2 |  |  |  | 124.9 | 7.7 | 5.1 | 22.4 | 100.2 | 86.1 | 58 |  |  | 6.5 | 143.8 | 32 | 79.4 | 21.3 | 17.6 | 16.2 | 66.5 | 177.6 | 177.8 | 180.6 | 84.7 | 43.3 | 24.5 | 3.4 | 17.3 | 74.6 |  |  | 6.7 | 115.7 |  |  |  |  | 80.5 | 39.9 | 0 | 45 |  |  |  | 60.7 | 169.6 | 167.4 | 199.8 | 261.4 | 69.3 | 33.6 |  |  |  | 16.3 |  |  | 3 | 103.8 | 80.9 | 63.1 | 73.2 | 28.2 | 0 |  |  | 141.4 | 144 | 167.9 | 182.7 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 5.8 | 3.7 | 0 | 78.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 16.7 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 21.4 | 50.6 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.1 | 3.1 | 3.8 | 5.9 | 7.3 | 25.8 | 0 | 81.5 | 97.8 | 10 | 8.4 | 0 | 5.2 | 2 | 6.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.4 | 105.3 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 16.9 | 9.9 | 10 | 27.5 | 15 | 17.7 | 19 | 7.89 | 11.08 | 12.29 | 7916.36 | 20.9 | 8.04 | 11.8 | 7 |  | 18 | 4.8 | 15.9 | 86.44
01/07/2026 | 21:00 | 131.2 | 651.3 | 217.5 | 0 | 0 | 87.5 | 82.7 |  | 0 | 177.9 | 198.7 | 201.5 | 274.6 | 205.1 | 107.1 | 381.5 | 4.2 |  |  |  | 126.5 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 100.2 | 86.4 | 59.7 |  |  | 6.5 | 144 | 32 | 76.5 | 22.3 | 17.6 | 16.2 | 67.5 | 178.2 | 178.6 | 180.6 | 84.3 | 44 | 23.2 | 3.4 | 18.1 | 80.4 |  |  | 6.7 | 116.5 |  |  |  |  | 80.6 | 39.9 | 0 | 45.1 |  |  |  | 60.8 | 169.8 | 168 | 199.7 | 261.8 | 69.6 | 34 |  |  |  | 16.4 |  |  | 3 | 141.9 | 77.1 | 63.3 | 73.1 | 28.2 | 0 |  |  | 140.6 | 143.6 | 167.9 | 182.4 |  |  |  |  | 209.4 | 101.1 | 5.9 | 3.7 | 0 | 82.1 | 0 | 10 | 0 | 8.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 17.1 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 22.3 | 49.3 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6 | 3.1 | 3.9 | 6 | 5.6 | 17.7 | 0 | 78.7 | 83.2 | 10.5 | 10.4 | 0 | 5.2 | 2 | 6.6 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 105.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 16.9 | 9.9 | 10.4 | 27.3 | 14.9 | 17 | 19 | 7.54 | 11.09 | 12.49 | 7818.42 | 20.9 | 8.03 | 11.8 | 7 |  | 18 | 4.9 | 16.1 | 86.73
01/07/2026 | 21:30 | 129.8 | 650.6 | 217.3 | 0 | 0 | 87.1 | 82.2 |  | 0 | 180.9 | 199.9 | 201.9 | 279.1 | 207.6 | 106.9 | 408 | 4.2 |  |  |  | 122.7 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 99.8 | 86.2 | 58.1 |  |  | 6.5 | 144 | 32 | 131.1 | 23.1 | 17.8 | 16.3 | 66.1 | 175.5 | 176.3 | 180.5 | 83.5 | 43.1 | 25.1 | 3.4 | 17.4 | 84.3 |  |  | 6.8 | 115.7 |  |  |  |  | 62.3 | 40.3 | 0 | 44.9 |  |  |  | 60.7 | 170.2 | 168.2 | 199.9 | 261.9 | 68.7 | 34 |  |  |  | 16 |  |  | 3 | 124.1 | 85.4 | 63 | 73 | 28.1 | 0 |  |  | 141 | 143.9 | 168 | 183.1 |  |  |  |  | 209.4 | 101.4 | 5.9 | 3.7 | 0 | 81.7 | 0 | 11.1 | 0 | 8.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 18.4 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 20.9 | 48.1 | 0 | 2.5 | 17.9 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.1 | 3.3 | 3.8 | 6 | 4.9 | 17.8 | 0 | 79.2 | 84.3 | 7.6 | 6.5 | 0 | 5.1 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.4 | 83.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 16.9 | 9.9 | 9 | 27.2 | 14.9 | 17.5 | 19 | 8.34 | 11.09 | 11.03 | 7821.36 | 23.1 | 8.02 | 11.8 | 7 |  | 18 | 5 | 16 | 88.92
01/07/2026 | 22:00 | 128 | 647.8 | 216 | 0 | 0 | 11.9 | 81.5 |  | 0 | 181.2 | 200.4 | 201.6 | 281.2 | 205.9 | 107.1 | 504.3 | 4.1 |  |  |  | 121.6 | 7.3 | 5 | 22.5 | 59.5 | 85.8 | 56.7 |  |  | 6.5 | 226.7 | 34 | 127.8 | 23 | 17.8 | 16.2 | 64.6 | 174.2 | 174.7 | 180.5 | 82.2 | 42.4 | 27.5 | 3.4 | 16.9 | 79.9 |  |  | 6.7 | 77.4 |  |  |  |  | 61.4 | 39.9 | 0 | 44.9 |  |  |  | 60.1 | 170.5 | 168.9 | 200.7 | 262.5 | 67.7 | 33.8 |  |  |  | 15.5 |  |  | 3 | 108.7 | 80.9 | 62.6 | 68.6 | 29.4 | 0 |  |  | 141.1 | 144.1 | 168.3 | 182.8 |  |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 5.9 | 3.6 | 0 | 69.4 | 0 | 12 | 0 | 8.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 18.3 | 4 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 18.4 | 45.3 | 0 | 2.3 | 15.1 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.3 | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 4.3 | 21.9 | 0 | 61.2 | 81 | 8.2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.7 | 56.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 16.8 | 9.8 | 9.2 | 27 | 15 | 18 | 19 | 8.66 | 11.08 | 12.02 | 7711.76 | 20.8 | 8.03 | 11.8 | 7 |  | 18 | 5.1 | 16.1 | 86.83
01/07/2026 | 22:30 | 130.3 | 650.4 | 216.7 | 0 | 0 | 12.1 | 81.9 |  | 0 | 180.9 | 200.1 | 199.7 | 279.8 | 205.6 | 106.9 | 458.4 | 4.2 |  |  |  | 124 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 60.5 | 86 | 58 |  |  | 6.5 | 223.8 | 33.6 | 120.6 | 22.3 | 17.8 | 16.3 | 65.1 | 170.1 | 170.2 | 176.6 | 83.4 | 43.1 | 27.6 | 3.4 | 17.2 | 46 |  |  | 6.8 | 77.3 |  |  |  |  | 61.2 | 40.4 | 0 | 44.7 |  |  |  | 60.7 | 169.9 | 167.9 | 199.9 | 261.5 | 68.9 | 33.7 |  |  |  | 16.1 |  |  | 3 | 100.9 | 72 | 63 | 69.1 | 29.8 | 0 |  |  | 141 | 143.7 | 168.2 | 183.7 |  |  |  |  | 209.7 | 101.5 | 5.9 | 3.7 | 0 | 44.7 | 0 | 12.2 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 18.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 15.6 | 42 | 0 | 2.3 | 15.1 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 3.3 | 3.7 | 5.9 | 4.1 | 21.5 | 0 | 59.2 | 89.5 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.5 | 60.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 16.9 | 9.9 | 9.3 | 27 | 15 | 17.2 | 19 | 8.45 | 11.09 | 13.31 | 7568.35 | 21.4 | 8.03 | 11.8 | 7 |  | 18 | 5.1 | 16 | 87.33
01/07/2026 | 23:00 | 128.5 | 646.3 | 215.1 | 0 | 0 | 12 | 81.8 |  | 0 | 181 | 199.7 | 199 | 278.2 | 207.5 | 107.2 | 436.9 | 4.1 |  |  |  | 122.6 | 7.3 | 5 | 22.5 | 59.4 | 85.7 | 0 |  |  | 6.5 | 144.2 | 33 | 113.9 | 23.4 | 17.8 | 16.2 | 64.3 | 173.8 | 174.6 | 179.9 | 82.7 | 18.7 | 24.9 | 3.4 | 17.6 | 22 |  |  | 6.8 | 76.7 |  |  |  |  | 60.2 | 39.8 | 0 | 45 |  |  |  | 60.2 | 170.9 | 169 | 200.6 | 261.9 | 68 | 33.6 |  |  |  | 15.5 |  |  | 3 | 80.9 | 63.2 | 62.6 | 68.8 | 29.4 | 0 |  |  | 140.9 | 143.7 | 168.1 | 182.8 |  |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 5.9 | 3.6 | 0 | 44.2 | 0 | 12.5 | 0 | 7.9 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 18.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 16.8 | 37.9 | 0 | 2.3 | 15.1 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.4 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | 4.2 | 21.2 | 0 | 76.6 | 89.8 | 9.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 2 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.7 | 45.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 16.8 | 9.8 | 9.3 | 27 | 15 | 17.3 | 16.3 | 8.88 | 11.09 | 12.99 | 7310.96 | 21.4 | 1.71 | 11.8 | 7 |  | 18 | 5.2 | 4.1 | 69.21
01/07/2026 | 23:30 | 130.2 | 650.9 | 216.6 | 0 | 0 | 12 | 82 |  | 0 | 181 | 200.6 | 201.4 | 277.8 | 206.1 | 107.5 | 343.5 | 4.2 |  |  |  | 122.4 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 59.9 | 86.2 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 33 | 56.4 | 22.7 | 17.8 | 16.3 | 63.4 | 175.4 | 176.2 | 180.5 | 83.8 | 35.9 | 29.4 | 3.4 | 17 | 62.4 |  |  | 6.8 | 76.6 |  |  |  |  | 60.9 | 40.4 | 0 | 45.2 |  |  |  | 60.5 | 170.4 | 168.6 | 200.7 | 262 | 68.5 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 104.5 | 96.3 | 63 | 68.9 | 29.6 | 0 |  |  | 141 | 143.8 | 168.8 | 183.1 |  |  |  |  | 210.1 | 101.6 | 5.9 | 3.6 | 0 | 51.1 | 0 | 14.4 | 0 | 8 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 18.7 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 14.6 | 0 | 0 | 16.4 | 38.8 | 0 | 2.4 | 14.7 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 6.7 | 3.6 | 3.8 | 5.9 | 5.7 | 17.9 | 0 | 74.7 | 82.9 | 8.9 | 5.3 | 0 | 5.7 | 2 | 6.8 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.7 | 37.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.8 | 16.9 | 9.9 | 9.1 | 27.1 | 15 | 0 | 19 | 7.99 | 11.09 | 13.1 | 7249.98 | 21.1 | 0 | 9.5 | 7 |  | 18 | 5.2 | 4.1 | 64.9
02/07/2026 | 00:00 | 127.3 | 649 | 216.2 | 0 | 0 | 11.3 | 80.5 |  | 0 | 181.2 | 202 | 205.4 | 279.5 | 208.5 | 106.7 | 384.1 | 4.1 |  |  |  | 123.6 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 55.6 | 86.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 63.4 | 22.4 | 17.8 | 16.3 | 66.3 | 173.4 | 174.2 | 181.3 | 84.5 | 44.7 | 31.1 | 3.4 | 17.4 | 84.2 |  |  | 6.8 | 74.8 |  |  |  |  | 50.1 | 17.7 | 0 | 45.1 |  |  |  | 60.2 | 169.2 | 168.7 | 201.8 | 262.5 | 68.2 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 134.9 | 104.5 | 62.2 | 68.4 | 29.6 | 0 |  |  | 142.2 | 144.3 | 168.2 | 96.1 |  |  |  |  | 210.2 | 101.4 | 6 | 3.6 | 0 | 67.5 | 0 | 12.1 | 0 | 8 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 18.8 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 14.6 | 0 | 0 | 21 | 47.2 | 0 | 2.5 | 14.8 | 1.2 |  | 5.5 | 0 | 7 | 3.6 | 3.8 | 5.9 | 5.7 | 15.5 | 0 | 53.2 | 0 | 4.7 | 3.9 | 0 | 5.9 | 2.3 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.9 | 38.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 16.9 | 9.9 | 8.8 | 27 | 14.8 | 0 | 19 | 8.25 | 11.09 | 12.93 | 7015.27 | 22.1 | 0 | 3.3 | 7 |  | 18 | 5.2 | 4 | 59.6
EJEC |  | 1810.95 | 15618.05 | 5215.4 | 43 | 43.7 | 538.5 | 2074.55 | 0 | 911.95 | 4338.65 | 4748.9 | 4761.7 | 6672.7 | 4945.4 | 2551.9 | 8057.95 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 3001.25 | 184.95 | 123.65 | 539.95 | 1463.75 | 2055.55 | 203 | 0 | 0 | 156 | 2697.5 | 860.35 | 1350.35 | 603.1 | 395.65 | 389.9 | 1586.05 | 4193.05 | 4205.2 | 4320.85 | 1814.75 | 585.25 | 630.05 | 81.6 | 247.2 | 1011.05 | 0 | 0 | 161.45 | 1795.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.05 | 319.85 | 1125.2 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 1249.6 | 4038 | 3994.1 | 4511.05 | 6185.7 | 1652.6 | 812.75 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 72 | 3063.9 | 1885.5 | 1527.15 | 1646.2 | 690.45 | 391.1 | 0 | 0 | 3377 | 3444.8 | 4036.1 | 3061.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.75 | 2430.2 | 79.95 | 76.85 | 8.4 | 1295.8 | 586.9 | 316.25 | 1.85 | 234.45 | 173.75 | 42.65 | 1466.95 | 742.5 | 15.75 | 35.9 | 64.15 | 405.95 | 117.2 | 81.1 | 85.95 | 358.75 | 87.4 | 107.5 | 336.85 | 966.3 | 88.2 | 56.85 | 355.55 | 28 | 0 | 135.55 | 1.5 | 156.75 | 80.5 | 91.55 | 142.2 | 527.4 | 774.5 | 249.5 | 1217.35 | 1455.05 | 148.65 | 117.7 | 332.35 | 122.3 | 48.15 | 154.8 | 100.55 | 113.15 | 117.95 | 293.2 | 1817.65 | 116.55 | 1004.3 | 13.65 | 1429.15 | 1529.05 | 752.4 | 107.9 | 54.9 | 28.8 | 8.4 | 105.4 | 162.15 | 275.85 | 369.05 | 225.6 | 645.55 | 358.75 | 396.9 | 445.35 | 193.2 | 258.235 | 317.915 | 179409.45 | 531 | 45.52 | 127.05 | 168 | 0 | 330 | 113.35 | 160.35 | 1475.27

## REACTIVA
miércoles, 1 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/07/2026 | 00:30 | -18.6 | -39.1 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |  | 0 | -17.3 | -31.3 | -13.2 | 34.3 | -13.7 | -12.7 | 31.8 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.6 | 1 | 2.9 | -1.4 | -10.2 | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 1.6 | 9.2 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | -3 | 10.3 | 4.4 | -43.8 | -5.3 | -3.8 | 0.7 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | -3.3 | 8.5 |  |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | -1.1 | 23.7 | 22.4 | 7.1 | 49 | 6.1 | 4.7 | [6 empty] | -0.7 | 53.7 | 38.2 | 9.6 | 11.6 | 6 | 0 |  |  | 46.6 | 53.4 | -16.7 | -39.7 |  |  |  |  | 2.6 | 6.9 | -2 | 0.7 |  | -14.5 | 0 | -4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.1 | -10.9 | -1.4 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | -4.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.84 | 3.99 | 8.31 | 240.14 |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 0.5 | 1.6
01/07/2026 | 01:00 | -16.8 | -43.9 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |  | 0 | -19.7 | -30.9 | -14.4 | 33.4 | -16.3 | -13.2 | 13.9 | 0.2 |  |  |  | -1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | -1 | -10.9 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 2 | 9.8 | 3.9 | -0.5 | 2.3 | -3.4 | 5.7 | -0.2 | -48.8 | -6.6 | -1.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 9.7 |  |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | 1 | 20.8 | 20.1 | 2.8 | 45.9 | 5.3 | 4.3 | [6 empty] | -0.8 | 50.8 | 39.4 | 10.4 | 11.5 | 6 | 0 |  |  | 42.6 | 49.7 | -23.9 | -43.9 |  |  |  |  | 0.2 | 5.2 | -2.2 | 0.7 |  | -15.7 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.6 | -11.4 | -1.5 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 3.7 | 0 | 3.83 | 4.31 | 7.33 | 157.37 |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 0.5 | 1.5
01/07/2026 | 01:30 | -18.4 | -55.9 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  | 0 | -24.2 | -32.8 | -14.5 | 26.5 | -18.8 | -16.6 | 11.7 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 1.2 | 0.3 | 3 | -1.7 | -11.8 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 1.8 | 8.8 | 2.6 | -0.4 | 2.3 | -2.8 | 3.8 | -2.2 | -50.5 | -4.8 | -1.7 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 8.7 |  |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | -0.1 | 16.5 | 15.3 | -0.5 | 41.2 | 3.7 | 3.5 | [6 empty] | -0.8 | 52.4 | 37.3 | 9.2 | 11.5 | 5.9 | 0 |  |  | 40 | 46.7 | -26.1 | -42.8 |  |  |  |  | -3 | 3.3 | -2 | 0.7 |  | -16.7 | 0 | -3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12 | -13.1 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | -9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 3.37 | 4.32 | 6.95 | 72.34 |  | 1.5 |  |  | -0.8 | 0.4 | 1.1
01/07/2026 | 02:00 | -17.9 | -56.1 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  | 0 | -24.6 | -35.8 | -18.1 | 25.8 | -18 | -16.4 | 14.2 | 0 |  |  |  | -3.5 | 0.7 | -0.2 | 2.9 | -1.8 | -11.8 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | -0.4 | 2.3 | -3.3 | 0.9 | -4.8 | -48.7 | -6.4 | -3.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 8.4 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | -0.7 | 19.5 | 18.1 | 2.4 | 43.9 | 4.3 | 3.7 | [6 empty] | -0.8 | 52.5 | 38 | 9.3 | 11.7 | 5.8 | 0 |  |  | 35.5 | 42 | -33 | 0.3 |  |  |  |  | -4 | 2.7 | -2.1 | 0.7 |  | -17.4 | 0 | -3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11 | -11.7 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | -9.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 0.3 | 0.9 | 0 | 3.19 | 4.4 | 6.96 | 75.45 |  | 1.4 |  |  | -0.8 | 0.5 | 1.1
01/07/2026 | 02:30 | -17.8 | -46.3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  | 0 | -24.8 | -33.3 | -15.8 | 26.2 | -15 | -14.4 | 13.3 | 0 |  |  |  | -2.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | -2.5 | -13 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 2.9 | -0.5 | 2.3 | -2.2 | 3.1 | -2.7 | -46.4 | -6 | -3.6 | 1.5 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | -3.3 | 8.2 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 19.4 | 18.4 | 2.4 | 25.9 | 5.6 | 4.3 | [6 empty] | -0.6 | 52.5 | 38 | 9.5 | 11.6 | 6.2 | 0 |  |  | 36 | 42.4 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | -6.8 | 2.1 | -2 | 0.7 |  | -17.4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -10.6 | -1.5 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -9.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 2.56 | 0 | 7.48 | 91.24 |  | 1.4 |  |  | -0.7 | 0.5 | 1.2
01/07/2026 | 03:00 | -17.5 | -54.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  | 0 | -25.2 | -36.5 | -19.1 | 25.2 | -12.7 | -12.4 | 10.9 | -0.1 |  |  |  | -3.7 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | -2.2 | -12.6 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 3.2 | -0.2 | 2.3 | -2.5 | 2.5 | -3.3 | -47.2 | -8.1 | -3.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 8.4 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | -0.2 | 15.7 | 14.5 | -4.7 | 12.9 | 6.8 | 4.8 | [6 empty] | -0.8 | 52.1 | 37.7 | 9.7 | 11.6 | 6.2 | 0 |  |  | 34.7 | 40.9 | -35 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 2.5 | -2 | 0.8 |  | -17.6 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.3 | -12.3 | -1.7 | -1.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | -10.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.1 | 2 | 0 | 2.47 | 2.98 | 6.84 | 34.29 |  | 1.4 |  |  | -0.8 | 0.5 | 1.1
01/07/2026 | 03:30 | -22.2 | -51.7 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | -24.5 | -35.4 | -18.3 | 25.4 | -13.8 | -12.6 | 6.7 | 0 |  |  |  | -4.8 | 1.2 | 0 | 2.9 | -3 | -12.8 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 3.5 | -0.2 | 2.3 | -2.6 | 0.7 | -5.2 | -48.2 | -7.4 | -3.2 | 1.2 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | -3.2 | 7.9 |  |  |  |  | -4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 15 | 14 | -5.8 | 12.1 | 6.6 | 4.8 | [6 empty] | -0.7 | 52.3 | 38.1 | 9.8 | 11.5 | 5.9 | 0 |  |  | 33.2 | 39.7 | -36.7 | 0 |  |  |  |  | -5.7 | 1.9 | -2 | 0.8 |  | -17.3 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -11.1 | -1.5 | -1.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 | -11.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1 | 4.36 | 7.37 | 4.33 |  | 1.3 |  |  | -0.8 | 0.5 | 1
01/07/2026 | 04:00 | -21.9 | -50.3 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | -21.5 | -35.1 | -17.3 | 29.7 | -11 | -11.2 | 13 | -0.1 |  |  |  | -4.8 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | -3.1 | -12.3 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | -3.1 | 3.4 | -2.4 | -46.1 | -7 | -4.1 | 0.9 | 1 | 0 | -2 |  |  | -3.3 | 8 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | -0.4 |  |  |  | -0.2 | 18 | 16.4 | -0.3 | 16.2 | 7.3 | 5.1 | [6 empty] | -0.7 | 53.7 | 38 | -2.3 | 11.7 | 6.1 | 0 |  |  | 34.9 | 41.1 | -34.2 | 0 |  |  |  |  | -4.7 | 2.6 | -2 | 0.6 |  | -17 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.6 | -1.4 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | -11.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | 0 | 3.46 | 4.41 | 5.88 | 47.05 |  | 1.4 |  |  | -0.8 | 0.5 | 1.1
01/07/2026 | 04:30 | -19.2 | -26.3 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 | -19.8 | -27.1 | -8 | 30.9 | -9.1 | -10.4 | 25.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | -1.4 | -11.6 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2.3 | -2.1 | 7.7 | 1.9 | -43.8 | -3.5 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 2.6 |  |  | -3.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | 0.5 | 19.5 | 17.7 | 1.6 | 17.7 | 8.4 | 5.5 | [6 empty] | -0.8 | 34.6 | 37.9 | -2.7 | 11.5 | 6.2 | 0 |  |  | 38.5 | 45.1 | -30 | 0 |  |  |  |  | -2 | 4.2 | -2.2 | 0.5 |  | -20.9 | 0 | -4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.6 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.8 | -6.8 | -0.8 | -0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -6.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.2 | 2.4 | 0 | 3.87 | 4.34 | 7.83 | 189.74 |  | 1.4 |  |  | -0.7 | 0.5 | 1.2
01/07/2026 | 05:00 | -15.6 | -34.2 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 |  | 0 | -20.5 | -27.7 | -8.7 | 32.2 | -11.1 | -11.4 | 35.2 | 0.1 |  |  |  | -3.6 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | -2.5 | -11.5 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.7 | 2.2 | -2.3 | 6.2 | 0.3 | -44.2 | -3.2 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 8.8 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | -0.1 | 17.2 | 16.2 | -3.4 | 14.7 | 7.5 | 5.2 | [6 empty] | -0.8 | 35.4 | 37.7 | -2.7 | 11.5 | 6.1 | 0 |  |  | 39.3 | 45.5 | -28 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 4.5 | -2.2 | 0.7 |  | -20 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -7.5 | -0.9 | -0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4.2 | -8.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 2.6 | 0 | 3.51 | 4.4 | 6.84 | 172.25 |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 0.5 | 1.5
01/07/2026 | 05:30 | -15.5 | -35.9 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  | 0 | -20.7 | -26.4 | -6.6 | 33.1 | -10.1 | -10.6 | 38.7 | 0.1 |  |  |  | -2.5 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | -2 | -11.1 | 0 |  |  | -0.7 | 0.1 | 0.8 | 10.6 | 3 | -1.3 | 2.3 | -2.8 | 7.1 | 1.4 | -42.9 | -6.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 9.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | -4.6 | 19 | 17.7 | -1.7 | 16 | 8.1 | 5.4 | [6 empty] | -0.8 | 35.3 | 37.9 | -2.3 | 11.5 | 6.1 | 0 |  |  | 40.9 | 47.2 | -25.5 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 5 | -2.4 | 0.5 |  | -17.9 | 0 | -4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -9 | -1.1 | -1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -4.5 | -9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 1 | 0 | 2.96 | 4.49 | 8.78 | 198.23 |  | 1.4 |  |  | -0.6 | 0.6 | 1.4
01/07/2026 | 06:00 | -17.7 | -45.2 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  | 0 | -20.7 | -30.8 | -12.8 | 31.6 | -8.7 | -9.8 | 30.9 | 0 |  |  |  | -1.9 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | -2.6 | -11 | 0 |  |  | -0.7 | -19.6 | -0.2 | 10.3 | 2.8 | -1 | 2.2 | -2.1 | 8.7 | 2.9 | -41.1 | -5.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | 8.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | -1.1 | 19.4 | 18.1 | 2.4 | 18.1 | 8.5 | 5.5 | [6 empty] | -0.8 | 46.6 | 37.5 | -2.6 | 11.3 | 6.1 | 0 |  |  | 41.6 | 48.1 | -24 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 5.8 | -2.3 | 0.3 |  | -15.6 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 11 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.7 | -10.5 | -1.5 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.4 | -9.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.43 | 4.49 | 7.96 | 166.68 |  | 1 |  |  | -0.4 | 0.5 | 1.1
01/07/2026 | 06:30 | 9.9 | -50.8 | 45.8 | 0 | 0 | -0.6 | -0.3 |  | 0 | -15.7 | -25.8 | -7.8 | 35.7 | -8.1 | -9.2 | 28 | -0.1 |  |  |  | -4.9 | 1 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | -8.2 | 0 |  |  | -0.8 | -15.3 | -0.1 | 9.7 | 3.1 | -1.1 | 2.2 | -2.9 | 8.4 | 2.5 | -46.2 | -4.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 10.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | 0 | 20.6 | 19.5 | 3 | 19.2 | 8.7 | 5.7 | [6 empty] | -0.8 | 47.9 | 19.3 | -2.3 | 11.4 | 6.1 | 0 |  |  | 45.1 | 51.3 | -19.4 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 7.5 | -2.2 | 0.5 |  | -13.2 | 0 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 11.4 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10.2 | -11.2 | -1.5 | -1.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4 | 22.2 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | -10 | -5 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.37 | 4.35 | 8.44 | 237.96 |  | 1.1 |  |  | -0.2 | 0.4 | 1.3
01/07/2026 | 07:00 | 6 | -58.5 | 44.7 | 0 | 0 | -3.6 | 1.5 |  | 0 | -16.9 | -26.6 | -8.4 | 35.8 | -9.7 | -10.6 | 14.8 | 0 |  |  |  | -5.4 | 0.1 | 0.6 | 3 | 0.1 | -8 | 0 |  |  | -1.7 | -26.5 | -0.1 | 9.7 | 3 | -1 | 2.2 | -3 | 4.3 | -1.7 | -45.3 | -5.8 | 0 | -1.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 7.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | -6.8 | 18.8 | 17.8 | 1.1 | 17.3 | 7.9 | 5.4 | [6 empty] | -0.9 | 58.1 | 19.6 | 2.7 | 11.4 | 6.1 | 0 |  |  | 40.4 | 46.8 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 3.4 | -1.8 | 0.6 |  | -10.4 | 0.4 | -4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -8.8 | -9.6 | -1.3 | -1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 26.7 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -13.3 | -3.2 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 0 | 4.1 | 4.36 | 6.76 | 142.22 |  | 0.7 |  |  | -0.2 | 0.5 | 1
01/07/2026 | 07:30 | -23 | -44.8 | 46.9 | 0 | 0 | -2.5 | 7.3 |  | 9.6 | -10.1 | -18.3 | 0.1 | 42.2 | -5.2 | -7.3 | 27.9 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | -0.1 | -6.3 | 0 |  |  | -1.1 | -32.1 | 0.2 | 10.5 | 3.2 | -1 | 2.2 | -2.9 | 13.5 | 7.6 | -36.5 | -5.6 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | -3.1 | 9 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 2.6 |  |  |  | -6.4 | 23.2 | 22 | 5.6 | 22.1 | 10.4 | 6.3 | [6 empty] | -0.6 | 57.6 | 7.8 | 2.6 | 11.5 | 6.1 | 0 |  |  | 49.7 | 56.1 | -13.1 | 0 |  |  |  |  | -5 | -8.3 | -1.1 | 0.7 |  | -10.7 | 1.9 | -4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  |  | 0 | 1.3 | 0.5 | 3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.1 | -8.5 | -1.2 | -1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.1 | 25 | 0.1 | 1 | -0.2 | -13.2 | -1.5 | -7.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 5.3 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 4.15 | 4.17 | 8.65 | 258.07 |  | 0.8 |  |  | 0 | 0.5 | 1.3
01/07/2026 | 08:00 | -24.8 | -58.4 | 44.6 | 0 | 0 | -1.6 | 6.5 |  | 13.5 | -9.5 | -14 | 3.9 | 42.4 | -3.3 | -6.2 | -3.9 | 0.2 |  |  |  | -7.1 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | -1 | -10.4 | 0 |  |  | -0.8 | -34.3 | 0.9 | 10.3 | 2.9 | -1.1 | 2.2 | -3.2 | 17.8 | 11.7 | -32.3 | -2.9 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 1.8 |  |  | -3.2 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 2.4 |  |  |  | 0.1 | 25.9 | 23.8 | 8.3 | 24.2 | 11.4 | 6.7 | [6 empty] | -0.6 | 55.6 | 7.7 | 1.7 | 13.8 | 5.8 | 0 |  |  | 48 | 55.2 | -15.5 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | -4 | -0.8 | 0.7 |  | -12.5 | 4.2 | -4 |  | 0 | -0.1 | 0 | 16.1 |  |  | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -7.5 | -7.7 | -1.1 | -0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 29.1 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -9.8 | -1.9 | -6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 2 | 0.6 | 3.19 | 4.12 | 9.07 | 268.38 |  | 1 |  |  | 0.1 | 0.4 | 1.5
01/07/2026 | 08:30 | -24.9 | -68.8 | 42.6 | 0 | 0 | -3.6 | 5.4 |  | 8.8 | -8.3 | -16.9 | 1.2 | 46.3 | -3.5 | -6.2 | -5.6 | 0 |  |  |  | -6.9 | 1.1 | 1 | 2.9 | -0.6 | -9.5 | 0 |  |  | -1.6 | -33.1 | 1.3 | 10.4 | 3 | 0.5 | 2.2 | -2.6 | 20 | 14 | -30 | -3.5 | 0 | -1.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 9.4 |  |  |  |  | 1.4 | 6.8 | -0.7 | 1.9 |  |  |  | 0.7 | 25.7 | 24.2 | 5.3 | 22.9 | 11 | 6.7 | [6 empty] | -0.6 | 56 | 8 | 10.6 | 11.4 | 6.1 | 0 |  |  | 55.1 | 61.4 | -4.9 | -2.5 |  |  |  |  | -3.7 | -3.3 | 0 | 0.9 |  | -12.3 | 6 | -3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -12 | -13.3 | -1.8 | -1.4 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.6 | 32.3 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | -11.2 | -2.9 | -14.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 5.2 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 3.31 | 4.24 | 9.1 | 267.65 |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 1.8
01/07/2026 | 09:00 | -24.2 | -49.2 | 46.6 | 0 | 0 | -3.4 | 14.6 |  | 10.2 | -1 | -11.8 | 6.4 | 53.5 | 1.6 | -2.8 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | -5 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | -8.6 | 0 |  |  | -0.9 | -23.9 | 2.2 | 10.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | -3 | 28.8 | 22.9 | -22.1 | -2 | 0 | -0.5 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | -10.8 | 8 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 6.4 | 30.1 | 28.9 | 13.1 | 28.4 | 13.4 | 7.6 | [6 empty] | -0.5 | 58 | 14.3 | 10.6 | 11.6 | 6.3 | 0 |  |  | 68.1 | 74.4 | 13.4 | 13.1 |  |  |  |  | 1.1 | -0.4 | 0 | 0.7 |  | -14.6 | 5.8 | -3.8 |  | 0 | -0.1 | 0 | 18.5 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.5 | -8.7 | -1 | -0.9 | -1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 30.1 | -0.6 | -1.6 | -0.2 | -9.4 | -3.5 | -7.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 5.3 | 0.1 | 3 | 1.1 | 4.28 | 4.3 | 9.77 | 504.35 |  | 1 |  |  | 0.6 | 0.5 | 2.1
01/07/2026 | 09:30 | -22.8 | -45.4 | 47.5 | 0 | 0 | -6.3 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | -7.6 | 10.8 | 54.5 | 1.7 | -3.1 | 4.9 | 0 |  |  |  | -6.1 | 1 | 2.1 | 3 | 4.7 | -7.1 | 0 |  |  | -1.4 | -22.6 | 2.7 | 9.9 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | -3.6 | 28.9 | 23 | -21.5 | -0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  |  |  | -11.2 | 7.6 | 0.8 | 2.9 |  |  |  | 5.2 | 30.2 | 28.7 | 10.4 | 27.6 | 13.4 | 7.7 | [6 empty] | -0.4 | 56.9 | 14.3 | 10.5 | 11.6 | 6 | 0 |  |  | 70 | 76.3 | 16.1 | 17.1 |  |  |  |  | 7.8 | 3.5 | 0 | 0.9 |  | -11.8 | 6.1 | -3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 1.3 | 4.4 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -6.8 | -7.8 | -1.1 | -0.9 | -1.6 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 30.2 | -0.8 | -1.7 | -0.2 | -9 | -6.2 | -4.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 5.3 | 0.1 | 3.5 | 0.9 | 4.02 | 4.34 | 10.97 | 530.93 |  | 0.9 |  |  | 0.6 | 1.1 | 2.6
01/07/2026 | 10:00 | -21.5 | -45.9 | 46.9 | 0 | 0 | -6.3 | 2.2 |  | 5.4 | 2.9 | -7.9 | 9.3 | 57 | 3 | -2.1 | 3.6 | -0.1 |  |  |  | -2.9 | 1.3 | 1.2 | 3 | 7.3 | -3.4 | 0 |  |  | -1.7 | -22.1 | 3 | 10.5 | 5.1 | 0.5 | 2.2 | -2.1 | 29.3 | 23.3 | -21 | -2.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 14.6 |  |  |  |  | -10.8 | 7.4 | 0.4 | 2.3 |  |  |  | 3.5 | 31.2 | 29.9 | 14.1 | 29.8 | 13.8 | 7.9 | [6 empty] | -0.6 | 86.4 | 20.8 | 13.9 | 13.6 | 11.3 | -0.6 |  |  | 71.6 | 78 | 18.7 | 15.8 |  |  |  |  | 9 | 4.2 | 0 | 0.9 |  | -12.4 | 6 | -3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.2 | -8.5 | -1.2 | -0.5 | -1.6 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 30.3 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | -9.1 | -6.5 | -1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2 | 5.3 | 0.2 | 4 | 0.5 | 3.53 | 4.35 | 10.24 | 612.72 |  | 1.1 |  |  | 0.6 | 1.2 | 2.9
01/07/2026 | 10:30 | -22 | -42.9 | 48 | 0 | 0 | -5 | 20.4 |  | 7.7 | 2.3 | -2.4 | 16.6 | 56 | 3.9 | -1.2 | 3 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 7.9 | -2.8 | 0 |  |  | -1.7 | -23.2 | 2.5 | 10.1 | 4.6 | 0.9 | 2.2 | -3.7 | 32.6 | 26.6 | -18.4 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 15 |  |  |  |  | -10 | 8.3 | 1.8 | 3.3 |  |  |  | 5.8 | 32.1 | 30.9 | 15.6 | 30.9 | 14.6 | 8.1 | [6 empty] | -0.3 | 99 | 20.5 | 13.2 | 13.5 | 11.2 | 0.2 |  |  | 75.4 | 81.9 | 24.1 | 23.2 |  |  |  |  | 10.2 | 4.9 | 0 | 0.6 |  | -15.7 | 5.9 | -3.2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 18.7 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 5 | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -6.5 | -7.7 | -1.2 | -0.5 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 30.9 | -1.3 | -1.6 | -0.2 | -8.7 | -6.7 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2 | 5.4 | 0.2 | 3.9 | 0.8 | 3.78 | 4.33 | 9.65 | 710.86 |  | 1.3 |  |  | 0.7 | 1.2 | 3.2
01/07/2026 | 11:00 | -20.8 | -39.6 | 48.3 | 1.3 | 1.3 | -4.9 | 13.5 |  | 7.1 | 4.6 | -3.6 | 13.7 | 55 | 5.1 | -0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | -1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 8.6 | -2.4 | 0 |  |  | -1.6 | -22.2 | 2.7 | 11 | 6 | 0.6 | 2.2 | -3.4 | 34.3 | 28.2 | -15.4 | -0.8 | 0 | -0.8 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  |  |  | -11.6 | 5.3 | -3.1 | 2 |  |  |  | 5.1 | 34 | 32.6 | 17.2 | 32.7 | 15.2 | 8.5 | [6 empty] | -0.3 | 107.4 | 20.7 | 14.2 | 15 | 10.9 | -2 |  |  | 66.8 | 74.4 | 13.4 | 18.4 |  |  |  |  | 11.7 | 5.8 | 0 | 0.8 |  | -20.6 | 6 | -2.2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 19.2 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 4.5 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -5.9 | -7 | -0.9 | -0.4 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 29.9 | -1.5 | -1.6 | -0.2 | -8.1 | -4.7 | -1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 3.67 | 4.08 | 9.41 | 689.36 |  | 1.2 |  |  | 0.5 | 1.1 | 2.8
01/07/2026 | 11:30 | -21.3 | -29.9 | 50 | 1.4 | 1.4 | -5.5 | 1.2 |  | 6.7 | 8.2 | 0.2 | 18.9 | 62.2 | 5.7 | -0.1 | 6.1 | 0 |  |  |  | -2.7 | 0.2 | 2 | 3 | 9.4 | -2.3 | 0 |  |  | -1.6 | -17.4 | 2.9 | 10.4 | 5.1 | 0.8 | 2.2 | -3.6 | 35.7 | 29.6 | -15 | -1 | 0 | -1.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | -10 | 6.3 | -0.8 | 2.3 |  |  |  | 5.1 | 34.2 | 32.9 | 17.4 | 32.8 | 15.5 | 8.5 | [6 empty] | -0.6 | 109.2 | 20.5 | 13.8 | 15.5 | 11.1 | 0.7 |  |  | 68 | 74.7 | 13.7 | 21.3 |  |  |  |  | 14.1 | 7.2 | 0 | 0.8 |  | -23.3 | 5.9 | -2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 4.8 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -1.8 | -2.3 | -0.2 | 0 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 29 | -1.6 | -1.4 | -0.2 | -6.8 | -7.6 | -2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 4.17 | 4.11 | 10.36 | 743.54 |  | 1 |  |  | 0.8 | 1.2 | 3
01/07/2026 | 12:00 | -23.6 | -40.4 | 48.2 | 1.5 | 1.5 | -5.7 | 9.5 |  | 0 | 0.4 | 42.4 | 10.2 | 53.3 | 3.6 | -1.4 | 3.3 | 0.1 |  |  |  | -3.2 | 1 | 1.6 | 3 | 7.8 | -3.8 | 0 |  |  | -1.6 | -22.7 | 2.5 | 9.5 | 4.8 | -1.2 | 2.2 | -3.6 | 33.7 | 27.8 | -17 | -0.7 | 0 | -2.1 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | -10 | 7.1 | 1.6 | 2.5 |  |  |  | 3.3 | 32.3 | 31.1 | 15.4 | 30.8 | 14.5 | 8.1 | [6 empty] | -0.7 | 109.5 | 20.5 | 13.4 | 13.5 | 11.3 | -1.1 |  |  | 66.8 | 73.4 | 11.9 | 18.3 |  |  |  |  | 13.2 | 6.7 | 0 | 0.6 |  | -25.4 | 6.3 | -2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 4.1 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -4.4 | -6 | -0.7 | -0.6 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.9 | 30.2 | -1.6 | -1.4 | -0.2 | -8.1 | -7.1 | -8.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 2.34 | 4.11 | 10.74 | 681.89 |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 3.5
01/07/2026 | 12:30 | -23.8 | -60.2 | 44.8 | 1.5 | 1.5 | -6.5 | -3.6 |  | 0 | -5.1 | 34.7 | 2.3 | 47.4 | 0.9 | -3.7 | -4.6 | -0.1 |  |  |  | -7.6 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 5.2 | -5 | 0 |  |  | -1.8 | -29.2 | 1.1 | 9.8 | 5.1 | -1.4 | 2.2 | -2.6 | 29.9 | 24 | -20.2 | -3.7 | 0 | -3.1 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  |  |  | -10.8 | 0 | 2.4 | 2.9 |  |  |  | 0.2 | 29 | 28.6 | 9.5 | 26.7 | 13 | 7.6 | [6 empty] | -0.8 | 100.6 | 20.1 | 13.7 | 13.5 | 11.3 | -2.9 |  |  | 62.9 | 69.2 | 6.5 | 10.4 |  |  |  |  | 9.5 | 5.2 | 0 | 0.5 |  | -24.5 | 6.2 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 18.2 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -9.3 | -10 | -1.4 | -1 | -1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 31.2 | -1.5 | -1.6 | -0.2 | -8.5 | -10.4 | -10.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 3 | 0 | 2.75 | 4.08 | 10.38 | 490.41 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 1.6 | 3.4
01/07/2026 | 13:00 | -24.5 | -55.8 | 46.1 | 1.4 | 1.1 | -7.6 | -11.6 |  | 0 | -5.4 | 36.1 | 4.4 | 47.7 | 0.2 | -3.9 | 2.7 | -0.1 |  |  |  | -10 | 0.7 | 1 | 2.9 | 3.1 | -5.6 | 0 |  |  | -1.8 | 0 | 1.3 | 11.1 | 4.6 | -1.2 | 2.2 | -3 | 28.2 | 22.3 | -22.1 | -1 | 0 | -3.8 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | -11.2 | 0 | 1.9 | 2.4 |  |  |  | 3.4 | 29.1 | 26.4 | 9.3 | 26.4 | 12.9 | 7.3 | [6 empty] | -0.9 | 101.7 | 20 | 13.3 | 13.3 | 11.2 | -4.7 |  |  | 58.8 | 65.4 | 0.9 | 10.2 |  |  |  |  | 7.7 | 4.8 | 0 | 0.5 |  | -23.5 | 6.5 | -2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.9 | -8.6 | -1.1 | -0.7 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 32.7 | -1.4 | -1.7 | -0.2 | -9.6 | -10.3 | -15.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5.2 | 0.1 | 2.6 | 0 | 4.04 | 4.12 | 9.89 | 496.25 |  | 1.1 |  |  | 0.7 | 1.5 | 3.3
01/07/2026 | 13:30 | -24.4 | -57.3 | 45 | 1.7 | 1.7 | -8.1 | -12.9 |  | 0 | -6.7 | 35.3 | 3.8 | 46.8 | -1.3 | -4.6 | -4 | 0 |  |  |  | -8.5 | 0.9 | 0.2 | 3 | 2.9 | -6 | 0 |  |  | -1.8 | 0 | 1.8 | 10.9 | 4.9 | -1.2 | 2.2 | -2.5 | 26.2 | 20.3 | -24.3 | -1.8 | 0 | -3.8 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 13.3 |  |  |  |  | -11.6 | 0 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 3.2 | 27.6 | 26.5 | 8 | 24.8 | 12.5 | 7.2 | [6 empty] | -0.9 | 99.9 | 20.7 | 13.6 | 13.3 | 11.2 | -6 |  |  | 55.8 | 62.6 | -3.4 | 7.5 |  |  |  |  | 5.5 | 2.3 | 0 | 0.5 |  | -25.6 | 6.4 | -2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 18.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | -2.4 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -8.6 | -9 | -1.1 | -0.9 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 31.7 | -1.2 | -1.7 | -0.2 | -8.4 | -12.8 | -18.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | 0.1 | 2 | 0 | 3.26 | 4.15 | 9.61 | 441.52 |  | 1.2 |  |  | 0.6 | 1.5 | 3.3
01/07/2026 | 14:00 | -24.6 | -64.2 | 43.8 | 1.5 | 1.5 | -8.2 | -0.8 |  | 0 | -6.7 | 38.8 | 7 | 45.5 | -0.7 | -4.6 | -6.3 | 0.1 |  |  |  | -9.6 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 4.1 | -5.8 | 0 |  |  | -1.7 | 0 | 1.8 | 10.1 | 4.7 | -1.3 | 2.2 | -2.8 | 26.6 | 20.8 | -24.1 | 0.2 | 0 | -2.9 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 4.4 | 27.7 | 26.3 | 8.1 | 24.8 | 12.5 | 7.2 | [6 empty] | -0.6 | 75.1 | 15.4 | 13.2 | 15.7 | 11.1 | -4.6 |  |  | 57.1 | 63.3 | -2.5 | 13.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | -25.4 | 6.4 | -2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -9.5 | -10.4 | -1.4 | -1.1 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.4 | 31 | -1 | -1.8 | -0.2 | -8.2 | -12.9 | -12.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 4 | 4.27 | 9.52 | 453.49 |  | 1.4 |  |  | 0.6 | 1.4 | 3.4
01/07/2026 | 14:30 | -21.8 | -48.1 | 46.1 | 1.7 | 1.7 | -7 | 10.3 |  | 1.2 | -0.7 | 40.1 | 7.8 | 51.7 | 2.8 | -1.8 | -3.3 | 0 |  |  |  | -5.6 | 1.8 | 1.4 | 3 | 7.9 | -4.5 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 2.8 | 10.6 | 5.1 | 0.6 | 2.2 | -3.6 | 34.6 | 28.7 | -16.2 | 2.3 | -1.7 | -1.9 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 18.6 |  |  |  |  | 5 | 0 | 6.3 | 3.6 |  |  |  | 0.6 | 31.8 | 30.3 | 12.2 | 29.2 | 14.3 | 8 | [6 empty] | -0.3 | 77.1 | 15.3 | 13.6 | 15.8 | 11.1 | 0.3 |  |  | 66.7 | 73.6 | 11.9 | 20.4 |  |  |  |  | 10.5 | 5.3 | 0 | 0.6 |  | -26.5 | 6.1 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 3.7 | -2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -7.6 | -8.2 | -0.7 | -0.7 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.5 | 29.1 | -0.8 | -2 | -0.2 | -4.9 | -8.3 | -4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 5.2 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.83 | 4.18 | 11.11 | 665.12 |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 1.5 | 4.1
01/07/2026 | 15:00 | -20.8 | -36.3 | 48.6 | 1.7 | 1.4 | -6.4 | 9.5 |  | 1.1 | -0.5 | 44.7 | 13.3 | 52.3 | 3 | -2.3 | 3.4 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1.3 | 0.3 | 3 | 11.5 | -4.1 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 3.4 | 9.9 | 4.8 | 0.2 | 2.2 | -3.3 | 33.5 | 27.7 | -17.3 | 3.6 | -1 | -1.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 19.5 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 7.3 | 3.5 |  |  |  | 2.1 | 31.2 | 29.8 | 12 | 28.5 | 14.4 | 7.9 | [6 empty] | -0.5 | 77 | 15.4 | 13.5 | 13.4 | 11.3 | 0.2 |  |  | 65.8 | 72.2 | 10 | 22.3 |  |  |  |  | 11.7 | 6 | 0 | 0.9 |  | -28.5 | 5.9 | -2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 0 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -3.3 | -3.2 | -0.1 | 0.1 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 28.6 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 2.2 | -3 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 0 | 3.63 | 4.15 | 10.35 | 728.33 |  | 1.7 |  |  | 0.9 | 1.6 | 4.2
01/07/2026 | 15:30 | -19.6 | -40.4 | 47.9 | 1.3 | 1.7 | -6.5 | 10.6 |  | 0.5 | -1.1 | 42.3 | 9.8 | 51.3 | 3.3 | -1.7 | -0.4 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 11.1 | -4.2 | 0 |  |  | -1.5 | 0 | 3.4 | 10.3 | 5.5 | 0.6 | 2.3 | -3.9 | 33.4 | 27.4 | -17 | 2.9 | -1.1 | -1.4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 20.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 7.6 | 3.8 |  |  |  | 1.2 | 32 | 30 | 14.8 | 30.4 | 14.4 | 8 | [6 empty] | -0.5 | 76.5 | 20.8 | 13.8 | 17.3 | 11.3 | -1.2 |  |  | 61.3 | 68.1 | 4.2 | 18 |  |  |  |  | 10.5 | 5.2 | 0 | 0.8 |  | -29.7 | 5.6 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | 0 | 19.4 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -3 | -3.2 | -0.3 | 0.1 | -1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.5 | 28.8 | -0.3 | -1.6 | -0.2 | 6.9 | -2.1 | 5.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 5.3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 4.37 | 4.23 | 10.32 | 716.82 |  | 1.5 |  |  | 0.8 | 1.5 | 3.8
01/07/2026 | 16:00 | -19 | -43.8 | 47.6 | 1.5 | 1.6 | -7.6 | -6.5 |  | 0 | -6.1 | 35.3 | 2.9 | 46 | 0.9 | -3 | 11 | 0 |  |  |  | -1.9 | 1.6 | 0.6 | 3 | 3.5 | -6.5 | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 3.4 | 9.7 | 5.1 | 0.5 | 2.2 | -3.2 | 30.2 | 24.4 | -19.9 | 2.1 | -3.2 | -2.8 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 20.9 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 6.9 | 3.1 |  |  |  | -1.5 | 29.9 | 27.4 | 12.2 | 28.5 | 13.2 | 7.5 | [6 empty] | -0.6 | 75.1 | 20.4 | 14.6 | 18.3 | 11.2 | 0 |  |  | 57.1 | 64 | -1.6 | 7.7 |  |  |  |  | 8.8 | 4.2 | 0 | 0.7 |  | -31.4 | 3.2 | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7 |  |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 4.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -4.1 | -3.8 | -0.2 | 0 | -1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 27.6 | 0 | 0.4 | -0.1 | 10.6 | 1.9 | 6.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 5.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 4.52 | 4.12 | 10.54 | 614.78 |  | 1.3 |  |  | 0.7 | 1.5 | 3.5
01/07/2026 | 16:30 | -19.4 | -24.6 | 50.5 | 1.5 | 1.4 | -6.4 | 8 |  | 0 | -6.4 | 36.5 | 5.4 | 45.5 | 2.7 | -1.8 | 19.2 | 0 |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 3.3 | -7.1 | 0 |  |  | -1.8 | -32.4 | 2.3 | 9.6 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | -3.3 | 33.7 | 28 | -17.1 | -0.2 | -2.9 | -1.8 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | -3.2 | 21.9 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 1.8 | 4 |  |  |  | 0.9 | 31.2 | 29.1 | 13.9 | 30.3 | 14.3 | 7.9 | [6 empty] | -0.2 | 74.6 | 39.8 | 14.2 | 17.5 | 11.4 | 0 |  |  | 57.6 | 64.3 | -2 | 7.4 |  |  |  |  | 8.4 | 4 | 0 | 0.6 |  | -31.5 | 1.1 | -1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 6.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 23.3 | 0.1 | 1.9 | -0.1 | 16.7 | 15.4 | 18.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2 | 5.2 | 0.2 | 2 | 0 | 4.46 | 3.83 | 10.45 | 704.34 |  | 1.3 |  |  | 0.7 | 1.4 | 3.4
01/07/2026 | 17:00 | -11.8 | -18.2 | 52.2 | 0.8 | 0.9 | -14 | 0.8 |  | 0 | -10 | 33.1 | 1.4 | 41.6 | 1 | -3.3 | 37.1 | 0.1 |  |  |  | 4.4 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | -7.5 | 0 |  |  | -1.8 | -31 | 1.5 | 9.7 | 4.8 | 0.3 | 2.2 | -3 | 31.9 | 26 | -19 | -0.3 | -5 | -2.7 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 23.2 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | -1.8 | 2.1 |  |  |  | -1.3 | 29.6 | 28.3 | 12.8 | 28.3 | 13.4 | 7.6 | [6 empty] | -0.6 | 74.4 | 40.2 | 14.4 | 17.6 | 11 | 0 |  |  | 53 | 59.7 | -7.9 | 1.6 |  |  |  |  | 10.1 | 5 | 0 | 0.5 |  | -30.7 | 1.2 | -1.7 |  | 0 | -0.1 | 0 | 18.6 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 15.2 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 20.2 | 20.8 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 3.73 | 4.22 | 9.83 | 660.08 |  | 1.4 |  |  | 0.4 | 1.5 | 3.3
01/07/2026 | 17:30 | -9 | -8.6 | 53.9 | 1.1 | 1.2 | -10.5 | 2.2 |  | 0 | -12.4 | 29.7 | -1.4 | 39.1 | 1.3 | -2.7 | 58.4 | 0.1 |  |  |  | 7.4 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 7.6 | -8.1 | 0 |  |  | -1.7 | -21 | 1.4 | 9.7 | 4.8 | -1.5 | 2.2 | -3.5 | 33.5 | 27.6 | -17.3 | -1.1 | -5.5 | -2.5 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.1 | 25.4 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | -1.5 | 30.4 | 28.2 | 12.8 | 28.4 | 13.4 | 7.6 | [6 empty] | -0.7 | 77.4 | 39.7 | 14.6 | 17.2 | 10.9 | 0 |  |  | 51.9 | 58.5 | -9.3 | -1.2 |  |  |  |  | 11.8 | 6 | 0 | 0.5 |  | -30.6 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.4 | 12.5 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 6.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 0 | 0.8 | 0 | -0.1 | 23.9 | 28.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5.5 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.94 | 4.28 | 10.77 | 696.69 |  | 2 |  |  | 0.3 | 1.4 | 3.7
01/07/2026 | 18:00 | -2.7 | -29.9 | 49.6 | 0 | 0 | -12.6 | -2.9 |  | 0 | -17 | 21.8 | -10.8 | 31.7 | -1.4 | -4.2 | 42.8 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 3 | 12.5 | -9.3 | 0 |  |  | -1.8 | -26.8 | 1 | 10.6 | 5.4 | -1.3 | 2.2 | -3.7 | 29.2 | 23.2 | -45.2 | -1.6 | -7.9 | -1 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | -3.3 | 21.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  |  |  | -5.5 | 28.4 | 26.7 | 10.6 | 26.8 | 12.3 | 7.2 | [6 empty] | -0.9 | 75.2 | 39.8 | 14.9 | 17.2 | 10.9 | 0 |  |  | 41.8 | 48.6 | -24 | -17.1 |  |  |  |  | 8.4 | 3.9 | -0.8 | 0.5 |  | -32.7 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.3 | 12.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.8 | -1.5 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | 23 | 23.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5.5 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.37 | 4.16 | 10.05 | 474.18 |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 1.8 | 3.4
01/07/2026 | 18:30 | -10.2 | -34.5 | 49.8 | 0 | 0 | -9.2 | 5.9 |  | 0.3 | -19.4 | 24.2 | -6.2 | 29.6 | -2 | -5.2 | 42.8 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | -10.3 | 0 |  |  | -1.5 | -34.4 | 0 | 9.6 | 4.5 | -1.4 | 2.2 | -3 | 27.2 | 21.3 | -42.4 | 1.2 | -6.1 | 2.1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | -3.4 | 16.3 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  | -2.5 | 26.5 | 24.8 | 9.5 | 25.1 | 11.9 | 7 | [6 empty] | -0.8 | 76.3 | 39.3 | 13.9 | 17.2 | 10.8 | 0 |  |  | 44.1 | 50.5 | -20.7 | -11.3 |  |  |  |  | 5 | 1.9 | -2.2 | 0.2 |  | -32.5 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 12.3 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -4.7 | 0 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.8 | 5.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 5.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3.23 | 4.42 | 10.45 | 417.8 |  | 2.1 |  |  | -0.1 | 1.7 | 3.7
01/07/2026 | 19:00 | -11.4 | -41.9 | 47.8 | 0 | 0 | -6.6 | 8.7 |  | 0 | -20.7 | 19.8 | -12 | 29.4 | -2.6 | -5.6 | 37.1 | 0 |  |  |  | -1.7 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | -11 | 0 |  |  | -1.1 | -20.9 | 0.6 | 9.9 | 4.9 | -1.2 | 2.2 | -3.3 | 26.8 | 20.9 | -42.9 | 0.2 | -5.8 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 4.6 |  |  |  | -0.3 | 26 | 24.6 | 8.9 | 24.7 | 11.5 | 6.9 | [6 empty] | -0.5 | 75.3 | 40 | 14.5 | 17.2 | 10.9 | 0 |  |  | 42.5 | 48.9 | -23.2 | -17.6 |  |  |  |  | 4.4 | 1.6 | -2.4 | 0.4 |  | -29 | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 12.3 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.2 | -7.8 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.7 | -0.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.22 | 4.09 | 9.72 | 377.73 |  | 1.9 |  |  | 0.3 | 1.6 | 3.8
01/07/2026 | 19:30 | -8.4 | -34.9 | 48.8 | 0 | 0 | -9.8 | 3.5 |  | 0 | -22.4 | 16.1 | -16 | 26.9 | -3.9 | -6.2 | 50.4 | 0 |  |  |  | -1.8 | 0.4 | -0.3 | 3.1 | -1.2 | -8.7 | 7.2 |  |  | -0.7 | -12.9 | 1 | 10.1 | 5.2 | -1.6 | 2.2 | -3.3 | 24.2 | 18.3 | -45.3 | 0.2 | -5.4 | 1.4 | 1 | 0.3 | -1.4 |  |  | -3.2 | 16.1 |  |  |  |  | 0.4 | -1.7 | 0 | 3.8 |  |  |  | 3 | 24.9 | 23.4 | 7.5 | 23.7 | 11 | 6.6 | [6 empty] | -0.7 | 74.4 | 40.2 | 14.8 | 17.1 | 10.9 | 0 |  |  | 40 | 46.5 | -26.6 | -22.2 |  |  |  |  | 3.2 | 0.8 | -2.5 | 0.4 |  | -27.5 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 12.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -9.5 | -1.2 | -0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.2 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 5.5 | 0 | 1.7 | 0 | 3.15 | 4.19 | 9.55 | 359.39 |  | 2 |  |  | 0.1 | 1.5 | 3.6
01/07/2026 | 20:00 | -13.7 | -41.8 | 47.9 | 0 | 0 | -10.6 | 2.7 |  | 0 | -24.5 | 15.6 | -15.9 | 26.7 | -4.8 | -7 | 38.4 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | -2.5 | -5.9 | 5.6 |  |  | -1.5 | -24.6 | 0.1 | 13 | 1.8 | -1.1 | 2.2 | -3 | 23 | 17.3 | -46.2 | -0.1 | -5.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 17.4 |  |  |  |  | 0.4 | -2.2 | 0 | 3.2 |  |  |  | 0 | 24.2 | 22.7 | 6.9 | 22.5 | 10.7 | 6.5 | [6 empty] | -0.5 | 75.4 | 40 | 5.6 | 17.2 | 6.2 | 0 |  |  | 38.8 | 45 | -28.6 | -22 |  |  |  |  | 0 | -1 | -2.5 | 0.3 |  | -27 | 0 | -0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -1.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -9.9 | -1 | -0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.5 | 0 | 2.1 | 0 | 3.57 | 4.44 | 8.78 | 275.99 |  | 1.7 |  |  | 0 | 1.6 | 3.3
01/07/2026 | 20:30 | -8.2 | -36.4 | 49.2 | 0 | 0 | -10.9 | 4.5 |  | 0 | -20.3 | 24 | -7.3 | 30.9 | 8.7 | 1.9 | 40.7 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | -2.6 | -10.5 | 5.2 |  |  | -1.6 | -24 | 0.4 | 13.4 | 1.7 | -0.5 | 2.2 | -3.5 | 27.7 | 21.9 | -42 | 1.1 | -4.1 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 18.5 |  |  |  |  | 0.4 | -3.4 | 0 | 3.1 |  |  |  | 1.7 | -12.8 | -14.2 | 8.7 | 10.5 | 17.2 | 9.2 | [6 empty] | -0.3 | 61.3 | 39.9 | 5.2 | 14 | 6 | 0 |  |  | 41.1 | 47.4 | -25.2 | -15 |  |  |  |  | 6.2 | 2.6 | -2.5 | 0.5 |  | -28.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.9 | -8.7 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 0 | 4.11 | 4.42 | 9.14 | 291.37 |  | 1.9 |  |  | -0.1 | 1.6 | 3.4
01/07/2026 | 21:00 | -8.1 | -41.8 | 47.6 | 0 | 0 | -10.8 | 4.4 |  | 0 | -18.9 | 19.5 | -12.6 | 30.7 | 8.7 | 2.3 | 16 | 0.1 |  |  |  | -3 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | -2.5 | -10.8 | 3.3 |  |  | -1.6 | -24.3 | 0.6 | 14.3 | 2.6 | -0.3 | 2.2 | -2.8 | 27.8 | 22 | -41.9 | 0.1 | -4.5 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -3.3 | 18 |  |  |  |  | 0 | -3.8 | 0 | 3 |  |  |  | 2.2 | -12 | -13.5 | 9.1 | 11.3 | 17.4 | 9.3 | [6 empty] | -0.4 | 58.4 | 40.2 | 6 | 13.8 | 6 | 0 |  |  | 40.6 | 47.4 | -25.4 | -19.8 |  |  |  |  | 5 | 3.4 | -2.5 | 0.5 |  | -29.8 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -8.7 | -1.1 | -0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.5 | 3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 5.4 | 0 | 1.7 | 0 | 3.69 | 4.3 | 9.06 | 239.75 |  | 2.2 |  |  | -0.2 | 1.5 | 3.5
01/07/2026 | 21:30 | -9.4 | -40.3 | 48.2 | 0 | 0 | -10.9 | 10.8 |  | 0 | -19.8 | 20 | -11.9 | 30 | 9.9 | 13.4 | 25.6 | 0 |  |  |  | -3.1 | 1 | 0.6 | 3.1 | -4 | -10.8 | 4.2 |  |  | -1.5 | -22.9 | 1 | 12.3 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | -2.6 | 27.6 | 21.8 | -41.9 | -1.5 | -4.2 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -3.4 | 16.6 |  |  |  |  | -0.4 | -2.9 | 0 | 2.2 |  |  |  | 2.6 | -13.1 | -14.6 | 7.8 | 10.2 | 16.7 | 9.1 | [6 empty] | -0.5 | 60.1 | 39.9 | 5.6 | 13.9 | 6 | 0 |  |  | 40.5 | 47.2 | -25.8 | -19.6 |  |  |  |  | 5.7 | 3.8 | -1.9 | 0.6 |  | -29.7 | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -9.8 | -0.8 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.4 | 0.3 | 1 | 0 | 3.86 | 4.41 | 9.94 | 250.31 |  | 2.2 |  |  | -0.3 | 1.5 | 3.4
01/07/2026 | 22:00 | -11.2 | -34.3 | 49.4 | 0 | 0 | -5.4 | 1.4 |  | 0 | -21.2 | 17.3 | -14.4 | 29.4 | 10 | 13.3 | 47 | -0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.1 | 0.7 | 3 | -9.3 | -10.8 | -0.9 |  |  | -1.6 | -19.9 | 1.2 | 25.6 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | -2.7 | 27.7 | 21.9 | -41.6 | -2.6 | -6.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | -2 |  |  | -3.3 | 11.7 |  |  |  |  | -0.4 | -3.6 | 0 | 1.4 |  |  |  | 2.9 | -13.4 | -14.8 | 7.6 | 9.8 | 16.5 | 9 | [6 empty] | -0.8 | 59.8 | 40.5 | 6 | 14.3 | 6.1 | 0 |  |  | 41.3 | 47.6 | -24.9 | -20.6 |  |  |  |  | 8 | 4.4 | -2 | 0.6 |  | -26.3 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -10.3 | -1.2 | -0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | -0.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.3 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.67 | 4.22 | 9.42 | 266.71 |  | 2 |  |  | -0.5 | 1.5 | 3
01/07/2026 | 22:30 | -11 | -42.9 | 47.5 | 0 | 0 | -6.6 | 4.1 |  | 0 | -23.4 | 18.6 | -13.1 | 26.8 | 4.8 | 9.4 | 31.3 | 0.1 |  |  |  | -4.1 | 1 | 0.6 | 3.1 | -3.4 | -11.5 | -7.3 |  |  | -1.5 | -12.9 | 0.8 | 26 | 1.9 | -0.2 | 2.2 | -3.1 | 14.6 | 8.8 | -49.6 | -2.2 | -5.3 | 4 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 9.7 |  |  |  |  | 2.2 | -6.2 | 0 | 0.5 |  |  |  | 2.1 | -18.4 | -20 | 2.4 | 4.3 | 14.2 | 8 | [6 empty] | -0.6 | 60.5 | 40.2 | 5.6 | 14.2 | 5.8 | 0 |  |  | 49.1 | 55.5 | -13.6 | -19.8 |  |  |  |  | 2.5 | 1.7 | -2.1 | 0.4 |  | -19.4 | 0 | -2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -10.2 | -1.1 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | -5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.7 | 0 | 3.41 | 4.12 | 8.17 | 189.9 |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 1.6 | 2.6
01/07/2026 | 23:00 | -6.8 | -38.8 | 48.2 | 0 | 0 | -5.1 | 7.6 |  | 0 | -18 | 21.4 | -11.1 | 33.2 | 7.4 | 11.5 | 30 | 0 |  |  |  | -5.4 | 1.1 | 0.7 | 3 | 0.6 | -10 | 0 |  |  | -1.7 | -22 | 0.6 | 26.6 | 2.3 | -0.3 | 2.2 | -3.5 | 19.3 | 13.4 | -40.3 | -3.8 | -4.2 | 5.7 | 1 | 0.2 | -1.7 |  |  | -3.3 | 9 |  |  |  |  | 5.8 | -2 | 0 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | -15.3 | -17 | 5.1 | 7.4 | 15.5 | 8.7 | [6 empty] | -0.5 | 60.9 | 40.2 | 6.2 | 14.1 | 5.8 | 0 |  |  | 59.6 | 66.3 | 1.6 | -11.3 |  |  |  |  | -0.2 | -0.1 | -2.1 | 0.4 |  | -19.2 | 0 | -2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -10 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 5.4 | 0 | 3.9 | 0 | 3.24 | 3.98 | 8.62 | 310.74 |  | 2.1 |  |  | -0.4 | 0.8 | 2.5
01/07/2026 | 23:30 | -6.8 | -45.2 | 47.3 | 0 | 0 | -6 | 7.3 |  | 0 | -19.2 | 21.2 | -10.8 | 31.8 | 6.1 | 10.6 | 10.5 | 0 |  |  |  | -7.6 | 1 | 0.6 | 3 | 0.1 | -10.4 | 0 |  |  | -1.5 | -23.5 | 0.8 | 14.3 | 2 | -0.4 | 2.2 | -3.1 | 16.8 | 10.9 | -47.6 | -3.2 | -4.2 | 8.8 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 7.8 |  |  |  |  | 4 | -2.8 | 0 | 2.2 |  |  |  | 0.8 | -17 | -18.6 | 3.8 | 5.9 | 14.9 | 8.5 | [6 empty] | -0.7 | 60.4 | 39.8 | 5.5 | 14.2 | 5.8 | 0 |  |  | 55.9 | 62.4 | -3.9 | -14.3 |  |  |  |  | -3.1 | -1.8 | -2 | 0.5 |  | -21.3 | 0 | -2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -7.8 | -0.8 | -0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | -7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0.1 | 0 | 0 | 3.96 | 4.31 | 8.18 | 212.95 |  | 1.4 |  |  | -0.4 | 0.8 | 1.8
02/07/2026 | 00:00 | -7.7 | -42.9 | 47.2 | 0 | 0 | -5.6 | 15.2 |  | 0 | -24.3 | -11.9 | -3.6 | 31.1 | 7.3 | 10.6 | 15 | 0.1 |  |  |  | -8.9 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | -0.1 | -9.6 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 1.6 | 13.2 | 1.4 | -0.4 | 2.2 | -2.9 | 16.2 | 10.6 | -48.1 | -1.3 | -2.1 | 5.4 | 1 | 0.2 | 4 |  |  | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | 4.3 | -3.3 | 0 | 2.2 |  |  |  | 4 | -15.9 | -16.6 | 6 | 8.4 | 15.7 | 8.9 | [6 empty] | -0.6 | 58.5 | 39.9 | 5.1 | 14.5 | 5.8 | 0 |  |  | 55.5 | 61.5 | -5.7 | -0.5 |  |  |  |  | -3.1 | -1.8 | -1.9 | 0.5 |  | -25.9 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -1.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | 0 | -0.7 | -0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | -7.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 3.37 | 4.31 | 7.28 | 241.56 |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 0.7 | 1.9
EJEC |  | -383.2 | -1038.75 | 1146.95 | 9.95 | 9.95 | -123.95 | 157.35 | 0 | 36.05 | -317.65 | 79.4 | -90.45 | 925.65 | -50.6 | -95.45 | 434.75 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -77.35 | 26 | 19.35 | 71.75 | 39.45 | -203.7 | 8.65 | 0 | 0 | -30.5 | -348.8 | 35.55 | 240.55 | 87.5 | -8.4 | 53.35 | -72.5 | 498.6 | 357.55 | -830.95 | -54.9 | -55.25 | 9.95 | 24.05 | 3.55 | -4.25 | 0 | 0 | -77.6 | 320.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.95 | 15.45 | 18.15 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 451.8 | 417.5 | 174.15 | 564.6 | 280.9 | 166.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2 | 1619.7 | 718.7 | 210.6 | 332.05 | 195.45 | -10.85 | 0 | 0 | 1213.8 | 1370.7 | -276.2 | -47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 71.55 | -29.35 | 14.45 | 0 | -524 | 51.55 | -68.3 | 0 | 0.05 | -0.25 | -3.1 | 236.55 | 0 | 0 | 0.7 | 32.1 | 3.05 | 52.85 | 1.45 | 14.85 | 0 | 4.85 | 8.7 | -1.15 | 109.4 | -10.05 | 1.35 | 10.4 | 2.3 | 0 | 11.85 | 0 | -48.45 | 2.4 | 11.5 | 18.4 | 19.2 | 88.8 | 14.65 | -177.7 | -187.75 | -21.7 | -15.85 | -12.25 | 17.65 | 2.3 | 34.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -68.5 | 312.55 | -5.3 | -8 | -4.55 | -17.45 | -71.65 | -37.95 | 43.2 | 15.85 | 7.2 | 3.6 | -2.25 | 17.75 | 7.75 | 11.15 | 49.65 | 128.3 | 3.4 | 51.95 | 3.4 | 85.94 | 99.175 | 216.41 | 8836.625 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0.45 | 25.35 | 60.6

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 1 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6860.87 | 1029.5756 | 4003.0965 | 1828.1979 | 246.9043
01:00 | 0 | 6668.39 | 1008.9243 | 3843.2886 | 1816.1771 | 243.1309
01:30 | 0 | 6557.08 | 1036.6723 | 3717.4177 | 1802.99 | 244.6996
02:00 | 0 | 6573.89 | 991.4329 | 3790.2788 | 1792.1783 | 247.278
02:30 | 0 | 6585.03 | 1029.0233 | 3748.1504 | 1807.8563 | 244.9355
03:00 | 0 | 6450.3 | 1005.7455 | 3667.7441 | 1776.8104 | 247.0513
03:30 | 0 | 6410.72 | 1015.1356 | 3678.7201 | 1716.8643 | 245.648
04:00 | 0 | 6483.93 | 974.9954 | 3789.6428 | 1719.2918 | 240.8372
04:30 | 0 | 6651.9 | 995.177 | 3845.1422 | 1811.5808 | 234.2481
05:00 | 0 | 6726.38 | 1029.9511 | 3884.9499 | 1811.479 | 228.6367
05:30 | 0 | 6886.22 | 1055.6144 | 4003.5863 | 1827.0193 | 228.6359
06:00 | 0 | 6859.99 | 1062.437 | 3962.0322 | 1835.5208 | 219.7468
06:30 | 0 | 7080.06 | 1121.7667 | 4129.2395 | 1829.0538 | 212.187
07:00 | 0 | 7203.27 | 1149.5391 | 4236.1436 | 1817.5873 | 209.2758
07:30 | 0 | 7293.66 | 1156.1127 | 4326.3183 | 1811.229 | 208.7677
08:00 | 0 | 7337.75 | 1161.6713 | 4372.7768 | 1803.3019 | 206.2396
08:30 | 0 | 7428.27 | 1196.83 | 4440.1581 | 1791.2819 | 217.5793
09:00 | 0 | 7659.85 | 1223.438 | 4647.11 | 1789.302 | 219.4131
09:30 | 0 | 7719.73 | 1195.8067 | 4720.7971 | 1803.1262 | 225.1599
10:00 | 0 | 7763.53 | 1225.1847 | 4744.5344 | 1793.8109 | 221.2543
10:30 | 0 | 7785.05 | 1286.2521 | 4712.133 | 1786.6649 | 224.388
11:00 | 0 | 7950.76 | 1310.1368 | 4831.2918 | 1809.3314 | 227.3688
11:30 | 0 | 8072.98 | 1305.0907 | 4954.8106 | 1813.0787 | 227.7976
12:00 | 0 | 8053.62 | 1345.9183 | 4932.1534 | 1775.5483 | 220.8153
12:30 | 0 | 7841.77 | 1293.669 | 4766.6189 | 1781.4821 | 221.9958
13:00 | 0 | 7803.97 | 1270.2093 | 4780.3355 | 1753.4252 | 218.5761
13:30 | 0 | 7762.59 | 1260.8436 | 4761.1908 | 1740.5556 | 221.3514
14:00 | 0 | 7745.83 | 1281.9007 | 4713.249 | 1750.6803 | 223.6128
14:30 | 0 | 7869.11 | 1311.7885 | 4776.2515 | 1781.07 | 225.6682
15:00 | 0 | 8062.49 | 1315.4851 | 4911.0338 | 1835.9711 | 233.3738
15:30 | 0 | 8097.56 | 1322.5237 | 4925.5366 | 1849.4997 | 233.2642
16:00 | 0 | 8077.23 | 1270.5068 | 4928.5337 | 1878.1895 | 235.1489
16:30 | 0 | 8114.5 | 1313.8746 | 4914.4717 | 1886.1537 | 238.8257
17:00 | 0 | 8132.03 | 1300.1436 | 4917.4938 | 1914.3926 | 228.7185
17:30 | 0 | 8044.37 | 1232.1268 | 4868.198 | 1944.0452 | 233.5606
18:00 | 0 | 7801.5 | 1180.2593 | 4667.9099 | 1953.3308 | 220.2782
18:30 | 0 | 7996.64 | 1271.6948 | 4814.1405 | 1910.8047 | 214.5204
19:00 | 0 | 8019.97 | 1325.3284 | 4755.4476 | 1939.194 | 215.0008
19:30 | 0 | 8023.8 | 1324.5246 | 4762.2218 | 1937.0536 | 222.5777
20:00 | 0 | 7949.85 | 1317.0315 | 4688.4137 | 1944.4048 | 216.8615
20:30 | 0 | 7916.36 | 1304.5363 | 4666.1788 | 1945.6449 | 228.5485
21:00 | 0 | 7818.42 | 1298.7312 | 4575.4057 | 1944.2831 | 228.4223
21:30 | 0 | 7821.36 | 1314.09 | 4564.2696 | 1943.0004 | 232.9768
22:00 | 0 | 7711.76 | 1251.3496 | 4545.4385 | 1914.9719 | 239.1506
22:30 | 0 | 7568.35 | 1229.4176 | 4456.7076 | 1882.2248 | 238.5939
23:00 | 0 | 7310.96 | 1164.8488 | 4281.502 | 1864.6092 | 233.5384
23:30 | 0 | 7249.98 | 1138.2382 | 4283.0768 | 1828.665 | 240.8687
00:00 | 0 | 7015.27 | 1140.0819 | 4053.109 | 1822.0791 | 235.4527
MÁXIMO | 0 | 8132.03 | 1345.9183 | 4954.8106 | 1953.3308 | 247.278
MÍNIMO | 0 | 6410.72 | 974.9954 | 3667.7441 | 1716.8643 | 206.2396
PROMEDIO | 0 | 7475.3938 | 1194.7007 | 4444.9636 | 1835.7295 | 228.6018
ENERGÍA | 0 | 179409.45 | 28672.8177 | 106679.1255 | 44057.5068 | 5486.4426
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 1 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.4218 |  | 39.4112 | 14.036 |  |  |  |  | 21.5697 | 10.1406 | 15.2548 | 13.44 | 31.48 |  |  | 37.549 |  | 38.9115 |  | 0.4 |  | 82.3298 |  | 9.7743 | 8.2679 |  | 14.83 |  |  | 6.1 |  |  |  | 8.8163 | 0 | 1.4454 | 50.1496 | 117.0347 | 29.1033 | 0.81 | 77.78 |  | 38.374 | 32.75 |  | 197.1697 | 29.8372 | [5 empty] | 72.2707 |  | 22.2 |  |  |  | 11.1342 |  |  |  |  | 37.48 |  | 151.5582 | 0.2247 | 6.0159 | 131.71 | 22.0937 |  | 22.6035 | 3.8582 |  |  | 85.9004 | 18.589 | 0.5295 | 0.56 | 28.9226 | 463.2908 |  | 151.0413 | 17.533 |  |  | 17.0488 | 5.1988 |  |  | 15.9044 | 292.87 |  | 29.868 |  | 22.017
01:00 | 4.4564 |  | 37.2405 | 15.211 |  |  |  |  | 20.8528 | 9.446 | 14.9959 | 13.88 | 30.976 |  |  | 37.273 |  | 33.8803 |  | 0.4 |  | 124.9499 |  | 9.8719 | 8.0685 |  | 12.98 |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.8014 | 0 | 1.1774 | 49.625 | 119.2042 | 28.015 | 0.7 | 78.25 |  | 38.547 | 31.1 |  | 197.318 | 30.8384 | [5 empty] | 71.1365 |  | 22.2 |  |  |  | 10.9203 |  |  |  |  | 39.34 |  | 151.1469 | 0.2138 | 5.8951 | 129.56 | 21.7053 |  | 22.5501 | 3.9635 |  |  | 86.2366 | 18.5791 | 0.4513 | 0.55 | 28.8575 | 464.4656 |  | 150.3802 | 17.674 |  |  | 17.0548 | 5.0987 |  |  | 15.7171 | 291.26 |  | 29.211 |  | 27.887
01:30 | 4.7002 |  | 38.4754 | 14.683 |  |  |  |  | 21.922 | 9.9596 | 14.4194 | 13.86 | 31.014 |  |  | 37.5829 |  | 37.9568 |  | 0.4 |  | 165.5979 |  | 9.8375 | 7.7652 |  | 11.33 |  |  | 3.1 |  |  |  | 8.8282 | 0 | 1.0823 | 49.4281 | 117.8125 | 28.4783 | 0.64 | 77.33 |  | 38.109 | 31.28 |  | 197.4245 | 32.4931 | [5 empty] | 70.0774 |  | 22.2 |  |  |  | 10.8995 |  |  |  |  | 40.03 |  | 150.0953 | 0.2138 | 5.9924 | 133.14 | 22.3955 |  | 22.709 | 4.0073 |  |  | 86.6792 | 18.416 | 0.4248 | 0.55 | 30.6854 | 461.7686 |  | 147.8245 | 18.038 |  |  | 17.6395 | 5.0108 |  |  | 15.5959 | 292.86 |  | 29.656 |  | 29.796
02:00 | 4.2122 |  | 40.2989 | 13.91 |  |  |  |  | 21.2431 | 9.7335 | 14.5727 | 13.84 | 30.25 |  |  | 38.089 |  | 47.7669 |  | 0.4 |  | 145.6625 |  | 9.6372 | 7.2826 |  | 11.28 |  |  | 5 |  |  |  | 8.7416 | 0 | 1.031 | 48.9322 | 117.0314 | 28.1712 | 0.44 | 75.83 |  | 37.841 | 31.26 |  | 196.9822 | 32.8238 | [5 empty] | 69.7866 |  | 22.2 |  |  |  | 11.0442 |  |  |  |  | 40.15 |  | 150.3258 | 0.2138 | 6.0445 | 133.93 | 22.7546 |  | 22.3207 | 3.7307 |  |  | 88.559 | 18.1355 | 0.4097 | 0.58 | 30.884 | 466.4558 |  | 153.0815 | 17.979 |  |  | 17.9299 | 4.9444 |  |  | 15.4111 | 281.14 |  | 30.031 |  | 29.884
02:30 | 4.4304 |  | 44.2667 | 13.931 |  |  |  |  | 21.552 | 9.713 | 14.7463 | 13.9 | 29.884 |  |  | 38.001 |  | 46.5095 |  | 0.4 |  | 147.734 |  | 9.7103 | 7.7371 |  | 11.33 |  |  | 5.6 |  |  |  | 8.66 | 0 | 1.002 | 49.1882 | 117.5093 | 28.5967 | 0.41 | 77.42 |  | 37.795 | 30.42 |  | 196.898 | 34.3582 | [5 empty] | 69.8987 |  | 22.2 |  |  |  | 11.046 |  |  |  |  | 39.6 |  | 152.3984 | 0.2071 | 5.966 | 133.84 | 23.1425 |  | 21.1079 | 3.872 |  |  | 88.6644 | 17.1248 | 0.4009 | 0.54 | 30.8511 | 466.9713 |  | 159.9419 | 17.965 |  |  | 18.5292 | 4.6082 |  |  | 15.8026 | 277.77 |  | 31.024 |  | 29.817
03:00 | 4.1233 |  | 46.9593 | 14.114 |  |  |  |  | 20.9817 | 9.5867 | 14.7274 | 13.87 | 30.606 |  |  | 38.161 |  | 42.6472 |  | 0.4 |  | 134.589 |  | 9.9962 | 7.9252 |  | 10.39 |  |  | 3.1 |  |  |  | 8.449 | 0 | 0.9862 | 49.1722 | 117.9336 | 28.6651 | 0.67 | 79.95 |  | 37.553 | 30.61 |  | 197.0324 | 34.654 | [5 empty] | 71.7254 |  | 22.2 |  |  |  | 10.5547 |  |  |  |  | 38.78 |  | 149.3216 | 0.2138 | 5.8004 | 134.43 | 23.2858 |  | 21.4206 | 3.9659 |  |  | 88.4291 | 17.1417 | 0.3857 | 0.55 | 30.4017 | 434.2485 |  | 155.4189 | 18.037 |  |  | 18.1227 | 4.5855 |  |  | 15.8434 | 293.02 |  | 31.618 |  | 29.779
03:30 | 4.4881 |  | 46.9299 | 13.682 |  |  |  |  | 21.5735 | 9.7558 | 14.7636 | 13.61 | 30.664 |  |  | 38.553 |  | 47.3779 |  | 0.4 |  | 85.0078 |  | 10.1582 | 7.8092 |  | 10.18 |  |  | 1.8 |  |  |  | 8.6914 | 0 | 0.9714 | 49.4147 | 117.424 | 29.2965 | 0.48 | 109.99 |  | 38.159 | 30.36 |  | 196.4046 | 34.6668 | [5 empty] | 70.8134 |  | 22.2 |  |  |  | 10.6386 |  |  |  |  | 41.68 |  | 147.3248 | 0.2138 | 5.7472 | 134.27 | 22.4834 |  | 21.8394 | 4.0274 |  |  | 86.8232 | 17.1159 | 0.3815 | 0.53 | 32.8244 | 384.461 |  | 157.7398 | 18.572 |  |  | 18.3068 | 4.5722 |  |  | 15.9791 | 285.97 |  | 31.224 |  | 29.849
04:00 | 4.2756 |  | 46.9639 | 13.487 |  |  |  |  | 22.1157 | 9.5506 | 14.9773 | 13.6 | 30.142 |  |  | 37.982 |  | 42.8732 |  | 0.4 |  | 107.5148 |  | 10.0122 | 7.6301 |  | 11.98 |  |  | 5 |  |  |  | 8.7067 | 0 | 0.9827 | 48.5175 | 117.4761 | 29.2811 | 0.18 | 142.83 |  | 37.53 | 29.9 |  | 180.4171 | 34.7227 | [5 empty] | 70.5896 |  | 22.2 |  |  |  | 11.4602 |  |  |  |  | 43.7 |  | 146.7774 | 0.2205 | 5.8614 | 133.32 | 22.8762 |  | 20.4119 | 3.8866 |  |  | 86.9777 | 17.0927 | 0.3782 | 0.54 | 32.2908 | 383.3775 |  | 144.5806 | 18.454 |  |  | 17.5148 | 4.562 |  |  | 15.9996 | 288.01 |  | 28.671 |  | 29.641
04:30 | 3.8614 |  | 46.799 | 13.775 |  |  |  |  | 20.7059 | 9.711 | 15.5511 | 13.57 | 30.294 |  |  | 37.79 |  | 33.6837 |  | 0.4 |  | 143.3616 |  | 10.1646 | 7.73 |  | 14.62 |  |  | 5.9 |  |  |  | 8.7889 | 0 | 0.9816 | 49.1111 | 118.1833 | 29.5113 | 1.65 | 158.87 |  | 38.947 | 29.31 |  | 183.4564 | 34.4944 | [5 empty] | 71.323 |  | 22.2 |  |  |  | 11.126 |  |  |  |  | 43.81 |  | 150.1685 | 0.2071 | 5.7379 | 134.13 | 22.3585 |  | 20.1251 | 3.9037 |  |  | 86.8881 | 17.0665 | 0.3683 | 0.52 | 31.0061 | 456.7083 |  | 155.3648 | 18.61 |  |  | 16.8321 | 4.5666 |  |  | 15.2522 | 292.13 |  | 27.087 |  | 29.606
05:00 | 3.6749 |  | 47.2426 | 12.61 |  |  |  |  | 21.1003 | 9.8635 | 16.9606 | 13.65 | 31.194 |  |  | 38.162 |  | 36.867 |  | 0.4 |  | 128.2886 |  | 10.3782 | 8.1669 |  | 15.73 |  |  | 2.9 |  |  |  | 8.6519 | 0 | 0.9719 | 48.6431 | 119.0237 | 28.9276 | 2.1 | 162.32 |  | 38.158 | 30.63 |  | 184.9924 | 33.5348 | [5 empty] | 71.365 |  | 22.2 |  |  |  | 11.3525 |  |  |  |  | 43.76 |  | 152.6756 | 0.2071 | 5.824 | 133.02 | 21.6945 |  | 19.0955 | 4.3754 |  |  | 85.1499 | 17.0859 | 0.3637 | 0.57 | 30.3988 | 461.7025 |  | 156.0206 | 18.53 |  |  | 17.5087 | 4.5614 |  |  | 15.1974 | 292.41 |  | 27.952 |  | 29.585
05:30 | 3.2381 |  | 46.6577 | 12.179 |  |  |  |  | 20.5799 | 10.126 | 16.7273 | 13.38 | 30.866 |  |  | 38.253 |  | 40.3506 |  | 0.4 |  | 119.5007 |  | 10.0264 | 8.0061 |  | 16.88 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.7493 | 0 | 0.9679 | 48.254 | 118.0083 | 28.4988 | 1.93 | 160.76 |  | 36.903 | 32.38 |  | 198.0876 | 32.7223 | [5 empty] | 71.2731 |  | 22.2 |  |  |  | 11.8384 |  |  |  |  | 43.7 |  | 151.772 | 0.2138 | 5.8711 | 132.97 | 21.4084 |  | 19.223 | 3.8589 |  |  | 84.4564 | 17.0728 | 0.3499 | 0.49 | 29.9534 | 453.4101 |  | 157.3452 | 18.708 |  |  | 16.9462 | 4.6038 |  |  | 14.1072 | 290.94 |  | 29.926 |  | 29.827
06:00 | 4.0988 |  | 44.6043 | 11.496 |  |  |  |  | 21.036 | 10.4579 | 15.3986 | 13.28 | 30.974 |  |  | 38.454 |  | 40.0112 |  | 0.4 |  | 134.1225 |  | 9.9676 | 7.2717 |  | 17.62 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.7527 | 0 | 1.0387 | 47.9051 | 119.2108 | 27.0016 | 1.54 | 160.14 |  | 36.241 | 32.75 |  | 197.901 | 31.3848 | [5 empty] | 71.3913 |  | 22.2 |  |  |  | 11.6242 |  |  |  |  | 43.94 |  | 148.1471 | 0.2071 | 5.9233 | 129.93 | 21.2522 |  | 18.8122 | 3.6509 |  |  | 83.7562 | 17.023 | 0.3495 | 0.63 | 28.1017 | 458.4523 |  | 154.6629 | 18.587 |  |  | 16.622 | 4.5533 |  |  | 13.7659 | 291.46 |  | 29.292 |  | 29.38
06:30 | 4.0385 |  | 45.2764 | 10.368 |  |  |  |  | 20.6118 | 10.8402 | 14.5588 | 13.11 | 30.856 |  |  | 38.196 |  | 44.0018 |  | 0.4 |  | 162.1628 |  | 9.9283 | 6.8414 |  | 17.08 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.4696 | 0 | 1.2553 | 47.6808 | 115.4973 | 24.2187 | 0.55 | 158.25 |  | 35.419 | 33.11 |  | 197.5919 | 30.7091 | [5 empty] | 71.4485 |  | 22.2 |  |  |  | 11.7909 |  |  |  |  | 43.9 |  | 146.5045 | 0.2071 | 5.2619 | 126.92 | 20.5315 |  | 15.678 | 3.6076 |  |  | 82.8657 | 17.0593 | 0.3452 | 0.6 | 27.5775 | 454.6884 |  | 146.3985 | 18.219 |  |  | 15.39 | 4.4925 |  |  | 12.7931 | 292.01 |  | 28.357 |  | 29.065
07:00 | 4.2668 |  | 45.2082 | 10.265 |  |  |  |  | 21.4782 | 10.7628 | 12.2013 | 13.03 | 30.598 |  |  | 37.54 |  | 50.7081 |  | 0.4 |  | 152.171 |  | 9.7425 | 7.1038 |  | 16.2 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.7521 | 0 | 1.4224 | 43.8625 | 114.8484 | 24.0935 | 0.91 | 156.16 |  | 32.591 | 33.04 |  | 197.4703 | 30.4542 | [5 empty] | 71.3087 |  | 22.2 |  |  |  | 11.8178 |  |  |  |  | 46.35 |  | 147.6521 | 0.2071 | 5.1981 | 120.26 | 19.2792 |  | 14.8412 | 3.8025 |  |  | 83.6037 | 17.0701 | 0.3492 | 0.58 | 27.2187 | 449.4511 |  | 151.5093 | 17.798 |  |  | 14.9892 | 4.4631 |  |  | 12.4999 | 281 |  | 29.178 |  | 28.984
07:30 | 4.2928 |  | 43.8006 | 11.368 |  |  |  |  | 20.6893 | 10.5276 | 11.7122 | 13.18 | 30.306 |  |  | 37.391 |  | 43.8318 |  | 0.4 |  | 147.0425 |  | 9.4783 | 5.4619 |  | 15.94 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.5831 | 0 | 1.7017 | 47.1452 | 118.0213 | 27.3022 | 0.73 | 155.68 |  | 32.752 | 34.76 |  | 196.8548 | 30.1637 | [5 empty] | 71.1802 |  | 22.3 |  |  |  | 12.3262 |  |  |  |  | 43.98 |  | 147.2337 | 0.2004 | 5.3073 | 126.3 | 19.7501 |  | 8.5679 | 3.7307 |  |  | 83.2102 | 17.0166 | 0.4615 | 0.59 | 28.6116 | 453.0803 |  | 142.9246 | 17.704 |  |  | 14.9227 | 4.4649 |  |  | 12.4398 | 273.07 |  | 29.721 |  | 25.731
08:00 | 4.2656 |  | 44.6588 | 12.111 |  |  |  |  | 17.1809 | 9.7316 | 11.8558 | 13.1 | 30.026 |  |  | 37.426 |  | 41.2288 |  | 0.6 |  | 120.6279 |  | 9.6365 | 5.0874 |  | 15.94 |  |  | 3.2 |  |  |  | 8.4894 | 0 | 1.9866 | 45.6445 | 119.3105 | 27.9826 | 0.73 | 152.91 |  | 33.434 | 34.53 |  | 197.0778 | 30.4448 | [5 empty] | 71.1656 |  | 22.3 |  |  |  | 11.6843 |  |  |  |  | 43.48 |  | 151.1045 | 0.1938 | 5.467 | 129.43 | 19.7063 |  | 9.0702 | 3.7307 |  |  | 72.8264 | 17.0786 | 0.4877 | 0.57 | 29.3194 | 455.2474 |  | 152.1251 | 18.07 |  |  | 14.2968 | 4.4645 |  |  | 12.8559 | 265.92 |  | 32.013 |  | 21.291
08:30 | 3.8966 |  | 45.1559 | 13.226 |  |  |  |  | 15.1449 | 9.982 | 12.0155 | 12.84 | 30.114 |  |  | 37.687 |  | 30.6212 |  | 0.6 |  | 108.3845 |  | 10.0795 | 5.5911 |  | 16.92 |  |  | 4.1 |  |  |  | 8.5357 | 0 | 2.6402 | 44.2751 | 118.9229 | 28.3627 | 0.72 | 155.79 |  | 34.833 | 33.29 |  | 197.2388 | 30.6116 | [5 empty] | 71.3289 |  | 22.3 |  |  |  | 12.0784 |  |  |  |  | 37.55 |  | 147.9055 | 0.1737 | 5.2669 | 130.43 | 19.9821 |  | 9.064 | 3.872 |  |  | 50.8327 | 17.0161 | 0.5669 | 0.57 | 29.7515 | 430.7011 |  | 153.4566 | 18.288 |  |  | 14.708 | 4.4615 |  |  | 13.6539 | 268.69 |  | 32.242 |  | 17.691
09:00 | 4.0584 |  | 45.0279 | 13.051 |  |  |  |  | 15.5689 | 10.1914 | 11.2282 | 12.96 | 30.088 |  |  | 37.93 |  | 34.1522 |  | 0.6 |  | 104.0781 |  | 10.1564 | 5.5796 |  | 16.79 |  |  | 5.2 |  |  |  | 7.9486 | 0 | 3.168 | 42.108 | 119.242 | 27.6885 | 0.63 | 157.49 |  | 35.931 | 33.5 |  | 197.9009 | 31.5721 | [5 empty] | 71.2823 |  | 22.3 |  |  |  | 11.766 |  |  |  |  | 31.16 |  | 150.3531 | 0.147 | 4.6662 | 127.73 | 20.5761 |  | 9.3043 | 3.9659 |  |  | 50.7226 | 17.0996 | 0.6639 | 0.56 | 29.4924 | 432.4864 |  | 152.8279 | 18.154 |  |  | 15.1902 | 4.6482 |  |  | 14.2189 | 270.03 |  | 32.276 |  | 13.805
09:30 | 3.8874 |  | 45.0444 | 13.816 |  |  |  |  | 15.5252 | 10.2482 | 10.4683 | 12.9 | 30.622 |  |  | 37.647 |  | 37.3186 |  | 0.6 |  | 108.8022 |  | 10.2095 | 4.6951 |  | 16.57 |  |  | 5.6 |  |  |  | 7.406 | 0 | 3.8896 | 42.8393 | 119.5869 | 28.1244 | 0.44 | 157.24 |  | 37.16 | 35.01 |  | 197.6067 | 32.7504 | [5 empty] | 71.3792 |  | 22.3 |  |  |  | 11.8694 |  |  |  |  | 30.61 |  | 147.8786 | 0.1403 | 4.705 | 127.8 | 20.8722 |  | 9.2255 | 4.0274 |  |  | 50.0713 | 17.0935 | 0.8707 | 0.53 | 30.9522 | 415.6851 |  | 137.3495 | 18.494 |  |  | 15.7976 | 4.7093 |  |  | 14.6813 | 270.8 |  | 32.279 |  | 13.025
10:00 | 3.7229 |  | 43.4654 | 13.879 |  |  |  |  | 15.7444 | 10.4786 | 10.3318 | 13.15 | 29.934 |  |  | 37.709 |  | 46.9923 |  | 0.6 |  | 117.5549 |  | 10.1836 | 4.5363 |  | 17.15 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.3329 | 0 | 4.3599 | 42.0265 | 118.7566 | 28.6454 | 0.24 | 158.44 |  | 37.189 | 33.88 |  | 197.0458 | 32.2655 | [5 empty] | 70.8754 |  | 22.3 |  |  |  | 11.637 |  |  |  |  | 31.21 |  | 130.0794 | 0.147 | 4.5483 | 130.51 | 21.1351 |  | 9.0671 | 3.8866 |  |  | 50.3381 | 17.0849 | 1.0587 | 0.55 | 30.8294 | 411.6452 |  | 155.5582 | 17.992 |  |  | 15.4072 | 4.1945 |  |  | 14.1175 | 275.56 |  | 32.165 |  | 12.951
10:30 | 3.933 |  | 42.6602 | 13.927 |  |  |  |  | 15.78 | 10.6724 | 11.6438 | 13.38 | 30.156 |  |  | 38.151 |  | 40.3598 |  | 0.6 |  | 150.947 |  | 10.5524 | 4.4739 |  | 17.76 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.4491 | 0 | 5.006 | 37.2805 | 120.7694 | 28.8759 | 0.58 | 157.36 |  | 38.152 | 33.91 |  | 195.1129 | 33.4731 | [5 empty] | 70.5235 |  | 22.3 |  |  |  | 11.7445 |  |  |  |  | 31.14 |  | 122.5201 | 0.1604 | 4.6064 | 130.96 | 20.6455 |  | 8.9911 | 3.7307 |  |  | 50.1369 | 17.0842 | 1.4367 | 0.57 | 30.8024 | 392.437 |  | 150.9662 | 17.761 |  |  | 16.2306 | 2.3173 |  |  | 14.6303 | 278.36 |  | 31.852 |  | 12.473
11:00 | 2.8552 |  | 40.1406 | 13.073 |  |  |  |  | 18.0208 | 10.8467 | 11.342 | 13.37 | 30.488 |  |  | 37.845 |  | 30.7057 |  | 0.6 |  | 150.7026 |  | 10.8466 | 5.2069 |  | 17.58 |  |  | 2.3 |  |  |  | 7.5615 | 0 | 5.3287 | 37.5586 | 120.8908 | 29.3062 | 1 | 133.39 |  | 38.931 | 34.46 |  | 195.1129 | 35.081 | [5 empty] | 70.3926 |  | 22.3 |  |  |  | 11.4238 |  |  |  |  | 31.28 |  | 118.9904 | 0.147 | 4.5695 | 130.81 | 21.7405 |  | 8.9548 | 3.872 |  |  | 50.649 | 17.0818 | 1.7239 | 0.58 | 31.7792 | 411.4631 |  | 151.6348 | 18.001 |  |  | 16.4344 | 2.4855 |  |  | 16.0263 | 282.4 |  | 31.434 |  | 11.964
11:30 | 3.1026 |  | 40.7901 | 13.043 |  |  |  |  | 19.6974 | 10.9119 | 11.4102 | 13.2 | 29.55 |  |  | 37.936 |  | 36.6659 |  | 0.6 |  | 125.6235 |  | 10.6445 | 5.3861 |  | 17.56 |  |  | 5.1 |  |  |  | 7.6053 | 0 | 5.6997 | 39.6811 | 119.7407 | 29.4865 | 0.9 | 150.33 |  | 38.736 | 33.33 |  | 195.2896 | 35.4615 | [5 empty] | 71.2512 |  | 22.3 |  |  |  | 11.6328 |  |  |  |  | 31.94 |  | 119.3915 | 0.1737 | 4.5762 | 127.3 | 21.2981 |  | 8.4174 | 3.9659 |  |  | 51.1007 | 17.0646 | 1.8066 | 0.54 | 31.4743 | 414.5507 |  | 146.7421 | 18.189 |  |  | 16.8561 | 4.1618 |  |  | 15.7713 | 276.52 |  | 31.748 |  | 13.003
12:00 | 3.0039 |  | 41.3661 | 12.084 |  |  |  |  | 19.2451 | 10.6388 | 11.6505 | 13.1 | 29.634 |  |  | 37.693 |  | 47.3746 |  | 0.6 |  | 104.918 |  | 10.5723 | 4.76 |  | 17.36 |  |  | 5.5 |  |  |  | 7.8018 | 0 | 5.8343 | 40.674 | 119.9218 | 29.9212 | 0.73 | 154.67 |  | 38.261 | 33.17 |  | 194.9479 | 35.1632 | [5 empty] | 70.8711 |  | 22.3 |  |  |  | 12.3293 |  |  |  |  | 34.78 |  | 97.8337 | 0.1804 | 4.6162 | 127.01 | 21.1642 |  | 8.2416 | 3.9659 |  |  | 49.7844 | 17.0456 | 1.8123 | 0.62 | 31.7621 | 404.8831 |  | 151.5866 | 15.374 |  |  | 16.2442 | 4.5771 |  |  | 15.1186 | 283.32 |  | 31.134 |  | 12.273
12:30 | 3.3323 |  | 43.8749 | 11.851 |  |  |  |  | 19.3967 | 10.0947 | 13.2792 | 12.88 | 29.984 |  |  | 37.421 |  | 37.9961 |  | 0.6 |  | 111.9809 |  | 10.7018 | 5.5752 |  | 17.67 |  |  | 2.9 |  |  |  | 8.0456 | 0 | 5.896 | 40.5599 | 119.8161 | 28.4248 | 0.78 | 159.51 |  | 37.812 | 32.09 |  | 195.0463 | 34.2135 | [5 empty] | 70.7525 |  | 22.3 |  |  |  | 12.0067 |  |  |  |  | 35.13 |  | 97.0167 | 0.1871 | 4.8728 | 126.99 | 18.8571 |  | 7.9898 | 3.872 |  |  | 49.1321 | 17.0888 | 1.7657 | 0.58 | 29.6496 | 402.304 |  | 152.8014 | 17.69 |  |  | 16.8138 | 4.5506 |  |  | 15.0143 | 285.7 |  | 30.652 |  | 12.96
13:00 | 3.2504 |  | 44.5294 | 13.039 |  |  |  |  | 19.7851 | 10.0993 | 15.0056 | 11.16 | 29.992 |  |  | 37.653 |  | 29.6599 |  | 0.6 |  | 111.1907 |  | 10.5687 | 6.223 |  | 17.41 |  |  | 2.7 |  |  |  | 7.7702 | 0 | 5.9517 | 40.3755 | 120.1205 | 28.2916 | 0.64 | 158.37 |  | 36.531 | 32.56 |  | 194.5346 | 33.2243 | [5 empty] | 70.8014 |  | 22.3 |  |  |  | 11.8362 |  |  |  |  | 37.55 |  | 96.4575 | 0.1737 | 4.9534 | 127.72 | 20.4407 |  | 8.0527 | 4.0073 |  |  | 50.8184 | 17.0712 | 1.7775 | 0.56 | 29.6527 | 406.4466 |  | 152.5701 | 18.133 |  |  | 17.057 | 4.5274 |  |  | 14.9704 | 283.03 |  | 30.683 |  | 13.017
13:30 | 3.5716 |  | 44.532 | 13.239 |  |  |  |  | 20.6298 | 10.5555 | 14.9686 | 10.93 | 30.224 |  |  | 37.468 |  | 34.9363 |  | 0.6 |  | 115.2173 |  | 10.923 | 5.93 |  | 17.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.6117 | 0 | 6.0631 | 38.9447 | 117.0892 | 28.2593 | 0.45 | 157.36 |  | 37.482 | 34.11 |  | 194.8238 | 32.2569 | [5 empty] | 70.3821 |  | 22.3 |  |  |  | 11.74 |  |  |  |  | 38.08 |  | 97.6326 | 0.167 | 4.9461 | 127.47 | 20.0355 |  | 8.5157 | 3.7307 |  |  | 50.8378 | 17.049 | 1.8053 | 0.58 | 29.2788 | 409.6346 |  | 153.1257 | 18.038 |  |  | 17.0573 | 4.9615 |  |  | 14.7665 | 261.37 |  | 29.967 |  | 12.896
14:00 | 3.379 |  | 42.2433 | 13.4 |  |  |  |  | 18.989 | 11.5501 | 15.4976 | 10.9 | 30.232 |  |  | 37.921 |  | 42.3371 |  | 0.6 |  | 127.9412 |  | 10.9173 | 5.6034 |  | 16.95 |  |  | 4.2 |  |  |  | 9.0386 | 0 | 6.1391 | 39.2878 | 117.059 | 28.8013 | 0.73 | 159.29 |  | 38.568 | 34.15 |  | 194.7434 | 32.7884 | [5 empty] | 70.2411 |  | 22.3 |  |  |  | 11.773 |  |  |  |  | 38.26 |  | 97.1151 | 0.1604 | 5.0957 | 125.2 | 19.2965 |  | 8.6746 | 3.872 |  |  | 50.3765 | 17.069 | 1.7717 | 0.62 | 30.8656 | 415.3634 |  | 151.539 | 18.195 |  |  | 17.812 | 5.052 |  |  | 15.5795 | 278.7 |  | 29.874 |  | 13.019
14:30 | 4.0097 |  | 41.1095 | 13.426 |  |  |  |  | 20.4013 | 10.4859 | 15.6779 | 9.05 | 29.912 |  |  | 37.398 |  | 45.4719 |  | 0.6 |  | 142.0653 |  | 10.9712 | 6.1248 |  | 16.91 |  |  | 4 |  |  |  | 9.3745 | 0 | 6.123 | 39.8417 | 117.7309 | 28.398 | 0.86 | 159.13 |  | 38.859 | 34.17 |  | 194.6005 | 34.5432 | [5 empty] | 69.369 |  | 22.3 |  |  |  | 12.0362 |  |  |  |  | 35.96 |  | 98.8189 | 0.167 | 4.9515 | 128.59 | 21.8826 |  | 8.7171 | 3.9659 |  |  | 50.943 | 17.0499 | 1.7453 | 0.6 | 31.3322 | 408.6591 |  | 150.4523 | 17.899 |  |  | 16.9096 | 4.9964 |  |  | 15.929 | 269.07 |  | 29.479 |  | 13.386
15:00 | 3.9572 |  | 41.125 | 13.717 |  |  |  |  | 20.3377 | 10.9328 | 15.2946 | 12.11 | 30.62 |  |  | 37.025 |  | 43.0937 |  | 0.6 |  | 133.0052 |  | 10.6831 | 7.5436 |  | 15.32 |  |  | 5.6 |  |  |  | 9.4054 | 0 | 6.0848 | 39.396 | 119.4364 | 29.2227 | 0.97 | 161.01 |  | 38.899 | 33.25 |  | 193.5104 | 34.8775 | [5 empty] | 69.3345 |  | 22.3 |  |  |  | 11.9562 |  |  |  |  | 35.64 |  | 138.9499 | 0.167 | 5.0036 | 127.97 | 21.474 |  | 8.2957 | 4.0274 |  |  | 77.1291 | 16.9898 | 1.7522 | 0.55 | 31.7934 | 396.828 |  | 151.4798 | 18.182 |  |  | 17.7426 | 5.1001 |  |  | 15.7938 | 274.58 |  | 29.799 |  | 14.1
15:30 | 4.0165 |  | 40.882 | 13.091 |  |  |  |  | 20.6642 | 11.2565 | 15.3821 | 12.18 | 30.37 |  |  | 37.923 |  | 31.9821 |  | 0.6 |  | 142.1778 |  | 10.4879 | 6.4047 |  | 14.96 |  |  | 3.4 |  |  |  | 9.2865 | 0 | 6.1473 | 39.6371 | 119.782 | 29.5891 | 0.6 | 161.55 |  | 38.766 | 32.84 |  | 193.678 | 35.5897 | [5 empty] | 68.7066 |  | 22.4 |  |  |  | 11.305 |  |  |  |  | 33.5 |  | 143.5473 | 0.1604 | 5.1402 | 127.83 | 21.0119 |  | 8.7068 | 3.8866 |  |  | 80.5649 | 16.9988 | 1.7877 | 0.54 | 31.5951 | 380.5302 |  | 154.6543 | 18.067 |  |  | 16.5195 | 4.9278 |  |  | 15.6743 | 275.49 |  | 29.771 |  | 17.271
16:00 | 3.9248 |  | 41.1938 | 12.196 |  |  |  |  | 20.4546 | 11.2037 | 15.2406 | 11.42 | 30.21 |  |  | 38.068 |  | 37.7436 |  | 0.6 |  | 134.5963 |  | 10.3027 | 6.2603 |  | 15.1 |  |  | 4.5 |  |  |  | 9.5732 | 0 | 5.9426 | 39.8606 | 120.0874 | 29.1539 | 0.23 | 161.34 |  | 38.221 | 32.9 |  | 193.0849 | 34.7334 | [5 empty] | 69.1145 |  | 22.4 |  |  |  | 11.2277 |  |  |  |  | 33.36 |  | 146.4152 | 0.1604 | 5.3024 | 126.99 | 20.3841 |  | 10.5815 | 3.9037 |  |  | 83.745 | 16.9793 | 1.7879 | 0.55 | 31.7837 | 404.2618 |  | 151.7915 | 18.273 |  |  | 16.9908 | 4.9825 |  |  | 15.833 | 277.13 |  | 30.194 |  | 20.67
16:30 | 3.7676 |  | 44.4599 | 11.069 |  |  |  |  | 20.2178 | 11.2567 | 14.8251 | 10.2 | 30.868 |  |  | 37.984 |  | 44.529 |  | 0.4 |  | 116.2135 |  | 10.4609 | 7.4173 |  | 15.48 |  |  | 1.7 |  |  |  | 9.7123 | 0 | 5.8483 | 39.6456 | 120.3743 | 28.9073 | 0.37 | 160.8 |  | 37.344 | 31.86 |  | 192.7677 | 33.9281 | [5 empty] | 71.2952 |  | 22.4 |  |  |  | 11.4958 |  |  |  |  | 33.77 |  | 146.9427 | 0.1604 | 5.2556 | 127 | 20.1533 |  | 11.6 | 4.3754 |  |  | 81.4767 | 16.9843 | 1.7841 | 0.53 | 31.5121 | 390.7163 |  | 157.174 | 18.013 |  |  | 16.9882 | 4.6186 |  |  | 15.4195 | 277.79 |  | 32.18 |  | 24.254
17:00 | 3.6245 |  | 41.7732 | 10.811 |  |  |  |  | 19.8235 | 11.2236 | 14.7934 | 10.38 | 30.652 |  |  | 37.644 |  | 46.3452 |  | 0.4 |  | 115.182 |  | 10.7649 | 7.6232 |  | 15.88 |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.5503 | 0 | 5.8476 | 40.3835 | 117.7309 | 29.1343 | 0.4 | 162.07 |  | 36.299 | 32.26 |  | 194.0537 | 33.1142 | [5 empty] | 71.386 |  | 22.4 |  |  |  | 11.4076 |  |  |  |  | 33 |  | 145.7271 | 0.1604 | 5.3736 | 125.87 | 16.1461 |  | 12.9288 | 3.8589 |  |  | 83.3424 | 16.9972 | 1.7521 | 0.5 | 31.8173 | 395.791 |  | 158.1479 | 18.149 |  |  | 17.3464 | 4.6213 |  |  | 15.4348 | 279.78 |  | 31.769 |  | 27.263
17:30 | 2.8931 |  | 36.2959 | 10.778 |  |  |  |  | 20.0604 | 11.616 | 16.2754 | 11.21 | 31.05 |  |  | 37.761 |  | 41.6111 |  | 0.4 |  | 119.7605 |  | 10.8551 | 8.9609 |  | 16.12 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.3352 | 0 | 5.8482 | 40.4159 | 118.7648 | 28.8548 | 0.41 | 160.51 |  | 35.389 | 32.62 |  | 194.7083 | 32.8272 | [5 empty] | 72.4754 |  | 22.4 |  |  |  | 11.1222 |  |  |  |  | 29.08 |  | 146.9069 | 0.167 | 5.3127 | 126.89 | 17.5025 |  | 13.6653 | 3.6509 |  |  | 84.4516 | 17.0148 | 1.7477 | 0.57 | 30.1756 | 402.2322 |  | 152.3971 | 18.379 |  |  | 15.3817 | 4.634 |  |  | 14.5424 | 276.29 |  | 32.228 |  | 28.79
18:00 | 2.2509 |  | 27.1252 | 10.52 |  |  |  |  | 20.5328 | 12.3198 | 15.8431 | 11.9 | 30.886 |  |  | 38.013 |  | 17.2095 |  | 0.4 |  | 75.8719 |  | 10.7028 | 8.933 |  | 16.86 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3605 | 0 | 6.0424 | 41.639 | 119.3953 | 26.2073 | 0.46 | 160.38 |  | 34.84 | 31.83 |  | 167.9188 | 31.9846 | [5 empty] | 52.8099 |  | 22.4 |  |  |  | 11.3415 |  |  |  |  | 9.02 |  | 152.7689 | 0.1737 | 5.3894 | 126.42 | 19.1751 |  | 14.7493 | 3.6076 |  |  | 85.0896 | 1.7835 | 1.7927 | 0.58 | 29.2035 | 406.8071 |  | 158.3853 | 18.351 |  |  | 16.788 | 4.6368 |  |  | 13.8725 | 275.91 |  | 27.922 |  | 21.267
18:30 | 2.4162 |  | 15.7056 | 10.122 |  |  |  |  | 20.9523 | 14.7477 | 16.0434 | 10.08 | 31.5 |  |  | 38.421 |  | 9.9784 |  | 0.6 |  | 34.06 |  | 10.6703 | 8.8608 |  | 16.72 |  |  | 1.5 |  |  |  | 3.9289 | 0 | 5.779 | 41.9491 | 115.5999 | 24.0239 | 0.11 | 162.77 |  | 34.309 | 29.33 |  | 62.8557 | 29.7863 | [5 empty] | 33.3446 |  | 22.4 |  |  |  | 11.596 |  |  |  |  | 4.84 |  | 151.9881 | 0.1737 | 5.3743 | 124.9 | 18.6748 |  | 13.511 | 3.8025 |  |  | 84.137 | 1.5477 | 1.8155 | 0.6 | 28.5578 | 385.3974 |  | 150.8723 | 18.288 |  |  | 16.6521 | 4.6826 |  |  | 13.9292 | 274 |  | 19.607 |  | 16.286
19:00 | 2.6145 |  | 15.7819 | 10.946 |  |  |  |  | 21.4813 | 15.2429 | 14.9838 | 12.01 | 31.96 |  |  | 39.286 |  | 7.5205 |  | 0.4 |  | 35.7943 |  | 9.3555 | 8.5471 |  | 16.6 |  |  | 1.5 |  |  |  | 3.671 | 0 | 5.5967 | 39.4444 | 117.604 | 24.4628 | 0.35 | 161.51 |  | 32.286 | 28.96 |  | 62.5413 | 27.6376 | [5 empty] | 32.7936 |  | 22.4 |  |  |  | 13.1206 |  |  |  |  | 4.62 |  | 151.7893 | 0.167 | 5.3212 | 121.66 | 17.0481 |  | 13.9356 | 3.7407 |  |  | 84.2282 | 1.5354 | 1.7863 | 0.64 | 27.9544 | 404.7254 |  | 146.8397 | 18.004 |  |  | 15.9536 | 4.6727 |  |  | 12.613 | 279.83 |  | 19.158 |  | 12.926
19:30 | 2.8986 |  | 15.4841 | 11.65 |  |  |  |  | 21.4395 | 16.7678 | 14.8905 | 12.17 | 32.466 |  |  | 38.995 |  | 8.1693 |  | 0.4 |  | 27.7078 |  | 9.2995 | 8.304 |  | 16.85 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.7152 | 0 | 5.5379 | 42.7284 | 120.6639 | 28.4123 | 0.46 | 166.24 |  | 33.273 | 29.72 |  | 62.3094 | 28.0876 | [5 empty] | 33.0437 |  | 22.4 |  |  |  | 13.6556 |  |  |  |  | 4.73 |  | 151.2358 | 0.1737 | 5.4147 | 125.49 | 17.4868 |  | 16.1181 | 3.74 |  |  | 82.8196 | 1.5445 | 1.8054 | 0.6 | 29.1669 | 412.659 |  | 142.1785 | 18.06 |  |  | 15.7846 | 4.6361 |  |  | 12.8338 | 272.93 |  | 18.994 |  | 12.588
20:00 | 3.0888 |  | 15.4647 | 11.926 |  |  |  |  | 20.5681 | 16.1546 | 12.1237 | 12.14 | 31.834 |  |  | 39.25 |  | 9.5078 |  | 0.4 |  | 26.4171 |  | 9.2278 | 8.2843 |  | 17.21 |  |  | 1.3 |  |  |  | 3.6274 | 0 | 5.5436 | 45.0285 | 120.1955 | 29.0057 | 0.37 | 140.26 |  | 34.972 | 29.44 |  | 62.5211 | 28.2902 | [5 empty] | 33.1615 |  | 22.4 |  |  |  | 14.2584 |  |  |  |  | 4.82 |  | 151.4421 | 0.1938 | 5.5041 | 128.06 | 17.7575 |  | 12.4076 | 3.6949 |  |  | 83.4723 | 1.5356 | 1.8143 | 0.6 | 30.3548 | 412.036 |  | 150.3027 | 18.24 |  |  | 15.8332 | 4.6549 |  |  | 13.5327 | 269.67 |  | 19.12 |  | 13.524
20:30 | 3.4975 |  | 15.1348 | 14.063 |  |  |  |  | 21.4164 | 16.2586 | 11.9838 | 11.88 | 31.324 |  |  | 39.225 |  | 11.9685 |  | 0.4 |  | 28.4346 |  | 9.6047 | 8.0819 |  | 17.31 |  |  | 1.3 |  |  |  | 3.8359 | 0 | 5.4067 | 47.2542 | 120.3433 | 29.0471 | 0.84 | 105.01 |  | 35.454 | 29.4 |  | 74.7348 | 28.4612 | [5 empty] | 32.972 |  | 22.4 |  |  |  | 14.5148 |  |  |  |  | 5.12 |  | 152.0196 | 0.2138 | 5.466 | 126.24 | 18.6843 |  | 16.5398 | 4.0014 |  |  | 83.8536 | 1.5351 | 1.7964 | 0.64 | 29.5178 | 418.0799 |  | 157.4487 | 18.448 |  |  | 15.5554 | 4.7423 |  |  | 14.273 | 278.15 |  | 19.216 |  | 21.996
21:00 | 3.8349 |  | 16.163 | 14.137 |  |  |  |  | 21.5946 | 17.7003 | 12.3789 | 12.51 | 30.93 |  |  | 38.994 |  | 13.3994 |  | 0.4 |  | 28.8261 |  | 9.6192 | 8.1579 |  | 17.22 |  |  | 2.3 |  |  |  | 3.7286 | 0 | 5.2537 | 47.9891 | 119.5504 | 29.4143 | 0.87 | 103.75 |  | 36.437 | 30.07 |  | 74.9339 | 29.5228 | [5 empty] | 33.0497 |  | 22.4 |  |  |  | 14.5212 |  |  |  |  | 5.08 |  | 149.4287 | 0.2138 | 5.3901 | 126.21 | 19.4161 |  | 17.9926 | 4.0848 |  |  | 83.3522 | 4.7335 | 1.7437 | 0.62 | 29.6327 | 418.1771 |  | 157.7881 | 17.914 |  |  | 16.5606 | 4.7902 |  |  | 15.1752 | 281.26 |  | 19.931 |  | 24.262
21:30 | 3.8846 |  | 18.3777 | 14.099 |  |  |  |  | 21.5438 | 26.3714 | 12.2041 | 12.71 | 30.864 |  |  | 39.268 |  | 50.9666 |  | 0.4 |  | 27.4715 |  | 9.6377 | 8.3881 |  | 18.18 |  |  | 4.9 |  |  |  | 3.7058 | 0 | 5.121 | 48.7308 | 120.9283 | 29.3746 | 0.94 | 102.86 |  | 37.72 | 30.52 |  | 96.8691 | 31.4256 | [5 empty] | 40.2413 |  | 22.4 |  |  |  | 14.2434 |  |  |  |  | 4.47 |  | 149.0388 | 0.2138 | 5.3583 | 127.08 | 20.3941 |  | 18.6895 | 4.1258 |  |  | 83.4944 | 5.3775 | 1.6609 | 0.6 | 30.8799 | 436.0053 |  | 156.5598 | 18.335 |  |  | 17.0982 | 5.0675 |  |  | 15.3658 | 282.88 |  | 19.983 |  | 24.209
22:00 | 4.3474 |  | 27.741 | 13.798 |  |  |  |  | 21.2085 | 27.2526 | 12.0269 | 12.74 | 30.562 |  |  | 39.018 |  | 47.0101 |  | 0.4 |  | 31.2652 |  | 10.9705 | 8.4904 |  | 18 |  |  | 4.8 |  |  |  | 3.899 | 0 | 4.9321 | 49.0022 | 120.7064 | 29.5505 | 1.03 | 95.09 |  | 38.603 | 29.99 |  | 193.5182 | 31.55 | [5 empty] | 63.522 |  | 22.4 |  |  |  | 14.2395 |  |  |  |  | 4.49 |  | 147.6446 | 0.2272 | 5.4734 | 127.35 | 20.6506 |  | 20.5062 | 3.9547 |  |  | 82.8894 | 6.9233 | 1.4266 | 0.59 | 30.0739 | 436.9409 |  | 159.3697 | 18.454 |  |  | 17.1982 | 4.7914 |  |  | 15.0579 | 286.76 |  | 23.021 |  | 24.045
22:30 | 4.6339 |  | 33.6063 | 13.318 |  |  |  |  | 21.4705 | 26.5056 | 11.903 | 11.34 | 30.314 |  |  | 38.893 |  | 43.7791 |  | 0.4 |  | 44.6964 |  | 11.0259 | 8.4654 |  | 17.77 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.6065 | 0 | 3.1856 | 48.1656 | 120.1 | 29.7998 | 1.15 | 95.88 |  | 39.214 | 30.3 |  | 193.4794 | 31.0181 | [5 empty] | 69.6142 |  | 22.4 |  |  |  | 14.1955 |  |  |  |  | 26.72 |  | 146.9601 | 0.2138 | 5.5049 | 126.39 | 20.6398 |  | 21.1584 | 3.9615 |  |  | 83.1893 | 17.1089 | 1.0165 | 0.61 | 29.1882 | 446.4651 |  | 152.2177 | 18.484 |  |  | 17.2906 | 4.7061 |  |  | 15.6102 | 287.86 |  | 23.261 |  | 23.706
23:00 | 4.2325 |  | 35.755 | 13.709 |  |  |  |  | 20.2066 | 26.1015 | 11.8587 | 10.6 | 29.964 |  |  | 39.281 |  | 35.5137 |  | 0.4 |  | 36.8119 |  | 10.661 | 8.3845 |  | 17.21 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.0943 | 0 | 2.3936 | 47.9374 | 121.2511 | 29.7078 | 1.26 | 121.5 |  | 39.477 | 30.15 |  | 193.3895 | 30.7204 | [5 empty] | 72.9148 |  | 22.4 |  |  |  | 14.3272 |  |  |  |  | 40.16 |  | 149.0779 | 0.2205 | 5.3693 | 127.75 | 22.0576 |  | 21.0079 | 3.9546 |  |  | 82.6394 | 17.2633 | 0.706 | 0.6 | 29.9947 | 453.5055 |  | 158.7979 | 18.512 |  |  | 17.8746 | 4.8127 |  |  | 15.2344 | 287.97 |  | 22.825 |  | 24.124
23:30 | 4.3928 |  | 38.4986 | 13.276 |  |  |  |  | 19.6554 | 25.467 | 12.9459 | 11.05 | 29.966 |  |  | 39.085 |  | 40.2138 |  | 0.4 |  | 122.6599 |  | 10.2943 | 7.4284 |  | 17.11 |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.1011 | 0 | 1.8048 | 47.3425 | 120.1946 | 29.9371 | 1.2 | 156.82 |  | 39.602 | 33.81 |  | 199.0732 | 30.2945 | [5 empty] | 72.9489 |  | 22.4 |  |  |  | 14.1034 |  |  |  |  | 39.79 |  | 152.0467 | 0.2205 | 5.4764 | 126.14 | 21.8838 |  | 21.8589 | 3.8564 |  |  | 83.1309 | 17.2477 | 0.613 | 0.56 | 28.5909 | 450.7763 |  | 155.39 | 18.507 |  |  | 17.8043 | 4.9378 |  |  | 16.3592 | 282.96 |  | 22.791 |  | 24.169
00:00 | 4.2409 |  | 41.8825 | 13.277 |  |  |  |  | 18.7875 | 25.4185 | 15.1635 | 12.69 | 29.146 |  |  | 36.404 |  | 44.4722 |  | 0.4 |  | 93.4143 |  | 10.6388 | 7.8443 |  | 16.39 |  |  | 5.5 |  |  |  | 8.4241 | 0 | 1.5698 | 47.2525 | 117.8428 | 29.5317 | 0.83 | 161.06 |  | 39.263 | 33.8 |  | 199.8105 | 29.6227 | [5 empty] | 73.4225 |  | 22.4 |  |  |  | 14.4189 |  |  |  |  | 39.8 |  | 150.6718 | 0.2205 | 5.5099 | 126.56 | 22.2542 |  | 23.1113 | 3.8369 |  |  | 83.9242 | 17.2306 | 0.5553 | 0.54 | 28.5231 | 458.8147 |  | 149.462 | 17.933 |  |  | 16.9176 | 5.0369 |  |  | 16.5986 | 283.18 |  | 24.906 |  | 23.98
MWh | 90.6826 | 0 | 913.5919 | 307.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.7684 | 315.2298 | 332.0514 | 298.72 | 733.273 | 0 | 0 | 913.6999 | 0 | 874.1057 | 0 | 11.4 | 0 | 2527.218 | 0 | 245.4547 | 170.1103 | 0 | 382.215 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 177.4872 | 0 | 89.4947 | 1065.9643 | 2851.8637 | 681.5331 | 18.01 | 3351.625 | 0 | 888.583 | 769.435 | 0 | 4231.4202 | 772.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.1774 | 0 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 291.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.17 | 0 | 3370.4005 | 4.5454 | 128.1139 | 3084.24 | 493.7194 | 0 | 355.4781 | 93.3854 | 0 | 0 | 1796.8498 | 348.9482 | 27.193 | 13.715 | 722.9215 | 10217.3942 | 0 | 3659.1136 | 434.6395 | 0 | 0 | 400.2262 | 110.7231 | 0 | 0 | 356.3979 | 6734.905 | 0 | 673.645 | 0 | 512.016
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 1 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 812.8 | 2053.1 | 3556.6 | 41.7 | 0 | 0 |  |  | 42.1 | 77.17 | 9.3 | 0 | 268.1 | 6860.87 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 355.55
01:00 | 827.2 | 1885.2 | 3493.9 | 41.7 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 76.59 | 9.3 | 0 | 292.9 | 6668.39 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28
01:30 | 807.1 | 1770.1 | 3445.1 | 34.8 | 0 | 0 |  |  | 42 | 78.08 | 9.3 | 0 | 370.6 | 6557.08 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 135.55
02:00 | 815.6 | 1824.7 | 3373.6 | 34.6 | 0 | 0 |  |  | 41.9 | 76.39 | 9.3 | 0 | 397.8 | 6573.89 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2055.55
02:30 | 826.2 | 1882.1 | 3375.1 | 34.6 | 0 | 0 |  |  | 41.8 | 66.53 | 9.3 | 0 | 349.4 | 6585.03 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 389.9
03:00 | 814.5 | 1790.7 | 3360.4 | 35.1 | 0 | 0 |  |  | 41.8 | 74.1 | 9.3 | 0 | 324.4 | 6450.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1350.35
03:30 | 817.8 | 1780.6 | 3330.5 | 34.6 | 0 | 0 |  |  | 41.8 | 75.32 | 9.4 | 0 | 320.7 | 6410.72 |  | C.H. YANANGO | 603.1
04:00 | 812.2 | 1791.3 | 3412.3 | 34.9 | 0 | 0 |  |  | 42 | 72.13 | 9.4 | 0 | 309.7 | 6483.93 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.45
04:30 | 854.4 | 1880 | 3422.2 | 35.6 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 75.1 | 9.4 | 0 | 333.6 | 6651.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1795.9
05:00 | 859.4 | 1981.7 | 3367.2 | 35 | 0 | 0 |  |  | 41.9 | 77.58 | 9.4 | 0 | 354.2 | 6726.38 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 156.75
05:30 | 857.9 | 2172.8 | 3382 | 34.5 | 0 | 0 |  |  | 41.4 | 76.42 | 9.4 | 0 | 311.8 | 6886.22 |  | C.H. RUNATULLO II | 91.55
06:00 | 873.4 | 2132 | 3407.4 | 34.9 | 0 | 0 |  |  | 41.6 | 78.59 | 9.4 | 0.3 | 282.4 | 6859.99 |  | C.H. RUNATULLO III | 142.2
06:30 | 862.8 | 2428.6 | 3401.4 | 34.6 | 0 | 0 |  |  | 41.5 | 76.26 | 7.9 | 8.1 | 218.9 | 7080.06 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.5
07:00 | 879.1 | 2358.2 | 3402.7 | 44.7 | 31.2 | 0 |  |  | 41.4 | 77.87 | 7.9 | 159.8 | 200.4 | 7203.27 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3001.25
07:30 | 879.9 | 2140 | 3376.1 | 43 | 80 | 0 |  |  | 41.4 | 77.96 | 8 | 460.4 | 186.9 | 7293.66 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.95
08:00 | 892.3 | 1877.9 | 3378.1 | 75.4 | 80.3 | 0 |  |  | 41.5 | 76.65 | 8 | 707.8 | 199.8 | 7337.75 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.65
08:30 | 872.6 | 1869.5 | 3355.6 | 74.3 | 48.1 | 98.6 |  |  | 42 | 74.57 | 8 | 768.4 | 216.6 | 7428.27 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.85
09:00 | 879 | 1870.1 | 3553.4 | 74.4 | 30.8 | 100.6 |  |  | 42 | 74.25 | 8 | 795.6 | 231.7 | 7659.85 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15618.05
09:30 | 882.4 | 1956.7 | 3512.6 | 74.3 | 31.1 | 99.6 |  |  | 42 | 76.43 | 8 | 809.5 | 227.1 | 7719.73 |  | C.H. RESTITUCION | 5215.4
10:00 | 873.5 | 1851.2 | 3595.4 | 75.2 | 80.9 | 100.7 |  |  | 42.2 | 80.43 | 8 | 822.8 | 233.2 | 7763.53 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 64.15
10:30 | 875.9 | 1842 | 3590.3 | 75.8 | 80.2 | 102.8 |  |  | 42.1 | 79.85 | 8 | 828.7 | 259.4 | 7785.05 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 405.95
11:00 | 871.1 | 1988.3 | 3576.1 | 73.6 | 79.8 | 106.3 |  |  | 41.4 | 80.76 | 8 | 838.8 | 286.6 | 7950.76 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2697.5
11:30 | 879.4 | 1976.4 | 3612.8 | 74.5 | 80.3 | 135.2 |  |  | 41.8 | 80.08 | 8 | 839.8 | 344.7 | 8072.98 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 886.8 | 1907.7 | 3582.3 | 74.2 | 81 | 154.7 |  |  | 41.5 | 80.02 | 8 | 843 | 394.4 | 8053.62 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1483.05
12:30 | 860.3 | 1775.5 | 3542.6 | 44.1 | 80.8 | 134.6 |  |  | 42.1 | 79.17 | 8 | 849.8 | 424.8 | 7841.77 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 117.2
13:00 | 873.4 | 1695.1 | 3558.8 | 42.9 | 80.1 | 145.5 |  |  | 41.3 | 77.57 | 8 | 854.6 | 426.7 | 7803.97 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 81.1
13:30 | 881.3 | 1598.1 | 3549.8 | 43 | 80.8 | 146.8 |  |  | 41.3 | 79.99 | 8 | 854.7 | 478.8 | 7762.59 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 80.4
14:00 | 870.2 | 1584 | 3545.3 | 43.1 | 80.8 | 146.9 |  |  | 41.6 | 79.33 | 8 | 854.4 | 492.2 | 7745.83 |  | C.H. YUNCAN |  | 1249.6
14:30 | 869.4 | 1585.9 | 3577.4 | 42.8 | 80.9 | 170.8 |  |  | 41.7 | 78.51 | 8 | 850.8 | 562.9 | 7869.11 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 122.3
15:00 | 872 | 1684.3 | 3576.2 | 43.5 | 80.8 | 187.2 |  |  | 41.6 | 77.59 | 8 | 833.6 | 657.7 | 8062.49 |  | C.H. EL CARMEN | 48.15
15:30 | 863.3 | 1694.5 | 3613.9 | 43.4 | 80.2 | 183.8 |  |  | 41.7 | 76.96 | 8 | 799.1 | 692.7 | 8097.56 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 100.55
16:00 | 847 | 1857.1 | 3551 | 43.6 | 80.8 | 185.7 |  |  | 41.3 | 77.13 | 8 | 669.7 | 715.9 | 8077.23 |  | C.H. ÁNGEL II | 113.15
16:30 | 872.2 | 2172 | 3569 | 44 | 81 | 109.2 |  |  | 41.1 | 78.2 | 8 | 375.8 | 764 | 8114.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 117.95
17:00 | 863 | 2478.7 | 3568.6 | 43.9 | 80.8 | 107.2 |  |  | 41.8 | 77.43 | 8 | 107.7 | 754.9 | 8132.03 |  | C.H. LA JOYA | 154.8
17:30 | 874.9 | 2572.4 | 3577.8 | 44.6 | 80.6 | 7.6 |  |  | 42.4 | 77.67 | 8 | 5.5 | 752.9 | 8044.37 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.95
18:00 | 877.8 | 2371.6 | 3555.3 | 44.3 | 81.2 | 0 |  |  | 42.1 | 78.7 | 8 | 0 | 742.5 | 7801.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 395.65
18:30 | 874.8 | 2578.1 | 3554.4 | 44.5 | 81 | 0 |  |  | 42.2 | 77.74 | 8 | 0 | 735.9 | 7996.64 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 358.75
19:00 | 878.6 | 2663.6 | 3573.9 | 45.1 | 70.4 | 0 |  |  | 42.4 | 78.17 | 8 | 0 | 659.8 | 8019.97 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1810.95
19:30 | 880.4 | 2698.1 | 3573.6 | 75.3 | 0 | 58.7 |  |  | 42.6 | 78.9 | 8 | 0 | 608.2 | 8023.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1586.05
20:00 | 885.4 | 2600.4 | 3575 | 85.2 | 0 | 56.8 |  |  | 42.4 | 78.25 | 8 | 0 | 618.4 | 7949.85 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 72
20:30 | 868.6 | 2567.5 | 3580 | 84.9 | 0 | 58 |  |  | 42.5 | 77.96 | 8 | 0 | 628.9 | 7916.36 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8057.95
21:00 | 880.7 | 2495.3 | 3572.6 | 85 | 0 | 59.7 |  |  | 42.2 | 77.52 | 8 | 0 | 597.4 | 7818.42 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 100.15
21:30 | 877 | 2545.4 | 3580.8 | 85.2 | 0 | 58.1 |  |  | 42.1 | 75.96 | 8 | 0 | 548.8 | 7821.36 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 860.35
22:00 | 870.6 | 2531.4 | 3580.9 | 84.8 | 0 | 56.7 |  |  | 42 | 77.96 | 8 | 0 | 459.4 | 7711.76 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 35.9
22:30 | 873 | 2433.9 | 3561.9 | 85.1 | 0 | 58 |  |  | 42 | 78.35 | 8 | 0 | 428.1 | 7568.35 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 42.65
23:00 | 865.2 | 2237.8 | 3574 | 84.8 | 0 | 0 |  |  | 42 | 75.86 | 8 | 0 | 423.3 | 7310.96 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2074.55
23:30 | 872.6 | 2194.1 | 3581.6 | 85.6 | 0 | 0 |  |  | 42.1 | 60.28 | 8 | 0 | 405.7 | 7249.98 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 538.5
00:00 | 878.8 | 2142.6 | 3501.9 | 62.8 | 0 | 0 |  |  | 41.8 | 60.07 | 8 | 0 | 319.3 | 7015.27 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.75
TOTAL MWh | 20721.9 | 49884.15 | 84229.7 | 1328.75 | 911.95 | 1414.9 |  |  | 1004.3 | 1837.2 | 200 | 7469.35 | 10407.25 | 179409.45 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1646.2
% | 11.5501 | 27.8046 | 46.9483 | 0.74062 | 0.50831 | 0.78864 |  |  | 0.55978 | 1.024 | 0.11148 | 4.1633 | 5.8008 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 13.65
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 690.45
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3063.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1885.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.15
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1463.75
[16 empty] | PCH TUPURI | 15.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 275.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 162.15
[16 empty] | C.H. RUCUY | 369.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 630.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1011.05
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 247.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 585.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1814.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 79.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 76.85
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 234.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20721.9 | 49884.15

## GENERACION RER
miércoles, 1 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17 | 19 | 8.1 | 10.14 | 15.2 | 1.2 |  | 9.2 | 13.73 | 5.5 |  |  | 6.9 |  | 3.7 | 5.4 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 26.6 | 15 | 28.4 |  |  | 5.5 | 75.5 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 |  |  | 10.9 | 14.6 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 |  | 25 | 33 | 0.6 |  |  |  |  | 8 | 25.6 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.6 |  | 10.2 | 512.07
1:00 |  | 17 | 19 | 7.55 | 11.13 | 14.9 | 1.3 |  | 8.4 | 13.51 | 5.8 |  |  | 6.7 |  | 4.1 | 5.6 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 16.7 | 4.8 | 3.2 | 32.1 | 20.4 | 32.2 |  |  | 4.9 | 79.7 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 |  |  | 11.8 | 13.9 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 26.8 | 34.5 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 27.4 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.7 |  | 10.5 | 536.59
1:30 |  | 16.8 | 19 | 7.73 | 11.12 | 6.5 | 1.2 |  | 9.4 | 14.03 | 5.5 |  |  | 6.7 |  | 3.8 | 6.2 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 16.6 | 5.1 | 3.2 | 32.1 | 24.1 | 35.7 |  |  | 6.2 | 72.9 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 |  |  | 13.7 | 14.2 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 65 | 65.3 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 31.2 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 |  | 10.2 | 607.58
2:00 |  | 17 | 19 | 7.81 | 11.12 | 5 | 1.2 |  | 9.4 | 12.06 | 5.5 |  |  | 6.7 |  | 3.9 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 16.8 | 5.2 | 3.2 | 33.6 | 22.7 | 37.8 |  |  | 3.8 | 65.2 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 |  |  | 12.8 | 14.1 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 80.3 | 85.2 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 31.7 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 |  | 10.3 | 632.19
2:30 |  | 16.8 | 19 | 9.37 |  | 5.3 | 1.2 |  | 9 | 12.36 | 5.6 |  |  | 6.5 |  | 3.9 | 6.4 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 35.9 | 21.6 | 37.9 |  |  | 3.5 | 52.1 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 8.1 |  | 11.1 | 13 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 68 | 66.6 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 30.5 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.1 |  | 10.3 | 583.23
3:00 |  | 17.2 | 19 | 8.34 | 8.19 | 5.4 | 1.2 |  | 9.3 | 12.07 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.9 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 2.7 | 16.7 | 5.2 | 3.5 | 46 | 21.8 | 38.4 |  |  | 3.2 | 43.8 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.5 |  | 11.9 | 13.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 53.7 | 55.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.6 | 27.5 | 4.5 | 1.4 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.7 |  | 10.3 | 564.3
3:30 |  | 17 | 19 | 8.44 | 11.03 | 5.5 | 1.2 |  | 9.1 | 10.75 | 5.6 |  |  | 6.6 |  | 3.8 | 6.5 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 16.7 | 5.2 | 3.5 | 51.1 | 24.5 | 37.5 |  |  | 2.1 | 49.2 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.6 |  | 10.7 | 12.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 49.4 | 43.8 | 0.6 |  |  |  |  | 9.4 | 30.1 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17 |  | 10.3 | 562.92
4:00 |  | 17.1 | 19 | 8.24 | 11.03 | 5.6 | 1.2 |  | 8.6 | 8.16 | 5.5 |  |  | 6.8 |  | 3.8 | 6.5 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 16.7 | 5.2 | 3.5 | 37.8 | 27.7 | 36.4 |  |  | 3 | 44.5 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.8 |  | 9.2 | 12.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 51.2 | 41.1 | 0.6 |  |  |  |  | 11.3 | 34.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17 |  | 10.3 | 548.73
4:30 |  | 16.9 | 19 | 6.55 | 11.05 | 9.9 | 1.2 |  | 9.1 | 12.5 | 5.6 |  |  | 6.8 |  | 3.9 | 6.7 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 17 | 5.1 | 3.5 | 39.7 | 28.3 | 49.6 |  |  | 3.3 | 36.5 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.7 |  | 10.1 | 13.4 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 55.4 | 48.1 | 0.6 |  |  |  |  | 13.6 | 35.6 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17 |  | 10.6 | 580.6
5:00 |  | 17 | 19 | 6.96 | 11.05 | 18.8 | 1.2 |  | 9 | 14.57 | 5.8 |  |  | 6.9 |  | 3.9 | 6.7 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 17.2 | 5.2 | 3.5 | 45 | 27.2 | 46.5 |  |  | 2.1 | 35 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.4 |  | 8.8 | 13.5 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 74.1 | 55.7 | 0.6 |  |  |  |  | 13.4 | 32.9 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.1 |  | 10.4 | 612.58
5:30 |  | 17 | 19 | 7.31 | 11.03 | 18.9 | 1.2 |  | 8.8 | 13.28 | 5.7 |  |  | 7 |  | 3.7 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 16.8 | 5.2 | 3.5 | 48.6 | 25.7 | 39.5 |  |  | 1.5 | 40.3 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.4 |  | 10.4 | 14.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 52.3 | 43.1 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 25.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.1 |  | 10.3 | 568.32
6:00 |  | 17.2 | 19 | 7.79 | 11.03 | 19.1 | 1.2 |  | 9.3 | 14.27 | 5.7 |  |  | 7.2 |  | 3.8 | 6.5 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 16.8 | 5.3 | 3.5 | 47 | 26.6 | 32 |  |  | 3.2 | 41.1 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.5 |  | 11.6 | 13.7 |  | 3.6 | 15.2 |  |  |  |  | 0.3 | 1.6 | [5 empty] | 43.4 | 31.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.2 | 23.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.3 |  | 10.3 | 542.69
6:30 |  | 17 | 19.1 | 6.83 | 11.03 | 19.1 | 1.2 |  | 9.3 | 13 | 5.6 |  |  | 7.3 |  | 3.6 | 6 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 16.3 | 5.2 | 3.5 | 34.9 | 27.9 | 24.7 |  |  | 2.1 | 33.9 | 0.1 |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.5 |  | 9.5 | 13.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  |  |  |  | 0.5 | 27.9 | 19.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |  |  | 6.5 | 18.9 | 4.4 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 9.9 | 6.8 | 17.4 |  | 10.1 | 482.06
7:00 |  | 17.3 | 19 | 7.61 | 11.03 | 19 | 1.2 |  | 9.2 | 13.73 | 5.7 |  |  | 7.3 |  | 3.7 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 16.4 | 5.2 | 3.5 | 30.6 | 28.4 | 17.7 |  |  | 1.6 | 39.3 | 4.9 | 0.4 |  | 5 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.5 | 14.8 | 9.7 | 10.5 |  | 3.6 | 15.3 |  | 46.6 | 22.9 | 15.6 | 0.3 | 1.5 | 2.4 |  | 0.1 |  | 9.9 | 23.3 | 18.7 | 0.6 | 22.5 | 26.8 |  |  | 4.4 | 16.2 | 4.4 |  | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 9.9 | 6.8 | 17.5 | 0.4 | 10.1 | 626.67
7:30 |  | 17.4 | 19 | 7.66 | 11.05 | 19.1 | 1.2 |  | 8.8 | 14.05 | 5.8 |  |  | 7.3 |  | 3.7 | 6.2 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 16.7 | 5.4 | 3.5 | 22.5 | 27.6 | 18.3 |  |  | 4.1 | 40.5 | 14.3 | 8.2 |  | 5 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.5 | 38.8 | 9.5 | 12.6 |  | 3.6 | 15.3 |  | 121.4 | 99.4 | 40.5 | 0.4 | 1.5 | 4.9 |  | 0.5 | 1.1 | 10 | 17.3 | 11.2 | 0.6 | 57.3 | 69.3 |  | 0.3 | 4.8 | 18.5 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 4.3 | 0.7 | 10 | 6.8 | 17.4 | 0.8 | 10.2 | 916.06
8:00 |  | 17.2 | 15.8 | 9.3 | 11.05 | 14.8 | 1.2 |  | 8.7 | 14.6 | 5.9 |  | 0.2 | 7.2 |  | 3.9 | 6.2 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 17.3 | 5.4 | 3.5 | 23.7 | 27.5 | 22.9 |  |  | 4.1 | 47.5 | 23.3 | 17.6 |  | 5 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.8 | 58.3 | 10.1 | 10.7 |  | 3.5 | 15.4 |  | 184.4 | 147.3 | 75.3 | 0.4 | 1.6 | 7.4 |  | 1.2 | 2.8 | 10 | 19.2 | 9.6 | 0.6 | 78.1 | 105.4 |  | 1 | 5.3 | 19.2 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 6.4 | 0.7 | 10 | 6.7 | 17.4 | 1.5 | 10.7 | 1174.05
8:30 |  | 17.3 | 14.6 | 8.61 | 10.71 | 9.5 | 1.1 |  | 8.6 | 14.75 | 5.7 |  | 0.6 | 7 |  | 3.8 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 16.6 | 5.4 | 3.5 | 29.3 | 27.7 | 22.4 |  |  | 4.6 | 49.1 | 28.3 | 35.2 |  | 5 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.8 | 63.5 | 12.1 | 14.9 |  | 3.5 | 15.4 |  | 190.7 | 155.4 | 78.5 | 0.4 | 1.6 | 9.7 |  | 2.1 | 2.6 | 9.8 | 22.7 | 10.2 | 0.6 | 80.6 | 110.4 |  | 1.8 | 6.1 | 17.5 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 8.3 | 0.4 | 10 | 6.7 | 17.2 | 2.9 | 10.3 | 1241.07
9:00 |  | 17.3 | 14.6 | 7.93 | 11.13 | 9.7 | 1.2 |  | 8.8 | 14.49 | 5.9 |  | 0.8 | 6.7 |  | 3.9 | 6 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 16.9 | 5.6 | 3.5 | 22.8 | 28.2 | 28.6 |  |  | 4.1 | 50.8 | 28.3 | 36.5 |  | 5.1 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.8 | 65.8 | 13 | 13.8 |  | 3.5 | 15.4 |  | 195.1 | 160.9 | 81.8 | 0.4 | 1.6 | 11.5 |  | 3.1 | 1 | 9.9 | 23.8 | 17.5 | 0.6 | 81.8 | 111.7 |  | 2.9 | 6.4 | 22.7 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 10.2 | 0.4 | 10.1 | 6.8 | 16.9 | 4.8 | 10.3 | 1282.65
9:30 |  | 17.3 | 17.5 | 8.41 | 11.13 | 16.9 | 1.1 |  | 8.1 | 13.99 | 5.8 | 0.1 | 0.9 | 6.3 |  | 3.8 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 16.8 | 5.8 | 3.5 | 15.6 | 28 | 21.3 |  |  | 4.3 | 55.2 | 28.2 | 36.8 |  | 5.1 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.6 | 65.9 | 13.9 | 12 |  | 3.5 | 15.4 |  | 197.3 | 162.5 | 82.7 | 0.3 | 1.6 | 13 |  | 4.1 | 1.1 | 9.9 | 32 | 19.7 | 0.6 | 82.8 | 112.7 |  | 3.9 | 5.5 | 19.6 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 11.6 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.7 | 6.7 | 10.3 | 1300.03
10:00 |  | 17.5 | 19 | 9.66 | 11.14 | 17.5 | 1.1 |  | 9.3 | 13.83 | 5.7 | 0.1 | 1 | 6.2 |  | 3.8 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 16.6 | 5.8 | 3.5 | 18.5 | 28.2 | 22.8 |  |  | 4.7 | 52.2 | 28.2 | 37 |  | 5 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 65.7 | 13.1 | 11.4 |  | 3.5 | 15.4 |  | 197.4 | 162 | 82.2 | 0.2 | 1.5 | 14.2 |  | 5.5 | 1.2 | 9.9 | 33.4 | 23.3 | 0.6 | 83.6 | 113 |  | 6.4 | 6 | 19.6 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 13.2 | 0.4 | 10 | 6.7 | 16.9 | 13.1 | 10.2 | 1323.13
10:30 |  | 17.7 | 19.1 | 7.89 | 11.14 | 17.4 | 1.1 |  | 9 | 15.02 | 5.7 | 0.1 | 1.1 | 6.3 |  | 3.8 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 17 | 5.8 | 3.5 | 22 | 28.3 | 32.3 |  |  | 8.7 | 56.9 | 28.1 | 37.2 |  | 5 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 65.6 | 15.1 | 11.8 |  | 3.5 | 15.4 |  | 197.7 | 161.5 | 82.3 | 0.2 | 1.3 | 15.3 |  | 7.3 | 1.1 | 10 | 32.1 | 24.9 | 0.6 | 82.9 | 111.7 |  | 10.5 | 7.2 | 20.1 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 14 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 13.2 | 10.3 | 1354.55
11:00 |  | 17 | 19 | 9.32 | 11.12 | 17.5 | 1.1 |  | 10.6 | 13.72 | 6 | 0.1 | 1.2 | 6.5 |  | 3.7 | 5.3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 16.6 | 5.8 | 3.5 | 27.7 | 27.7 | 48.4 |  |  | 6.1 | 61.7 | 28.1 | 37.2 |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 65.1 | 16.4 | 11.7 |  | 3.5 | 15.4 |  | 198.8 | 162.8 | 82.9 | 0.1 | 1.3 | 16.3 |  | 10 | 1.1 | 9.9 | 26.3 | 18.7 | 0.6 | 82.3 | 110.2 |  | 14.4 | 10.4 | 31.5 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 14.7 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 14.6 | 10.2 | 1392.46
11:30 |  | 17.2 | 19 | 8.16 | 10.96 | 17.5 | 1.1 |  | 10.5 | 14.26 | 6 | 0.1 | 1.2 | 6.5 |  | 3.8 | 5.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | 16.8 | 5.8 | 3.4 | 28.3 | 28 | 58 |  |  | 5.8 | 88 | 28 | 37.1 |  | 4.9 | 2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 64.7 | 17.1 | 12.9 |  | 3.5 | 15.4 |  | 199.2 | 163.1 | 82.6 | 0.1 | 1.3 | 16.7 |  | 12 | 1.1 | 9.9 | 33.4 | 22.6 | 0.6 | 81.4 | 108.5 |  | 14.8 | 12.8 | 37.8 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 15.3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 15 | 10.3 | 1451.28
12:00 |  | 17.5 | 19.1 | 8.29 | 11.09 | 17.4 | 1.1 |  | 9.9 | 14.14 | 6 | 0.1 | 1.2 | 6.6 |  | 3.8 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 17.1 | 5.8 | 3.4 | 34.3 | 27.1 | 65.3 |  |  | 13.1 | 111.4 | 27.9 | 37.2 |  | 4.9 | 2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 65.3 | 16.9 | 13 |  | 3.5 | 15.4 |  | 200.2 | 163.8 | 83 | 0.1 | 1.6 | 16.7 |  | 12.2 | 1.1 | 9.9 | 32.6 | 22.2 | 0.6 | 81.3 | 108.5 |  | 14.9 | 13.8 | 44.7 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 15.5 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.7 | 15.1 | 10.3 | 1504.32
12:30 |  | 17.6 | 19 | 7.68 | 11.08 | 17.4 | 1.1 |  | 10 | 13.81 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 6.8 |  | 3.6 | 5.4 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 16.1 | 5.4 | 3.4 | 44.1 | 25.3 | 62 |  |  | 13.2 | 118.1 | 27.8 | 37.1 |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 67.2 | 16.2 | 14.3 |  | 3.5 | 15.2 |  | 201.8 | 164.8 | 83.5 | 0.1 | 1.6 | 16.5 |  | 12.3 | 1.1 | 10 | 44.3 | 26.4 | 0.6 | 81.9 | 110 |  | 15.1 | 13.3 | 47.6 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 15.2 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.7 | 15.1 | 10 | 1538.47
13:00 |  | 17.5 | 19 | 6.54 | 11.08 | 17.6 | 1.1 |  | 9.7 | 13.75 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 6.8 |  | 3.7 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 16.7 | 4.9 | 3.4 | 46.2 | 25.8 | 58.3 |  |  | 11.6 | 126.7 | 28.1 | 37.2 |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 67.8 | 14 | 15.5 |  | 3.5 | 15 |  | 203.2 | 166 | 84.2 | 0.1 | 1.6 | 15.9 |  | 12.2 | 1.1 | 9.9 | 45.4 | 26 | 0.6 | 82.2 | 111.5 |  | 15.1 | 11.8 | 45.4 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 14.6 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.9 | 15.1 | 10.3 | 1544.37
13:30 |  | 17.6 | 19 | 8.26 | 11.09 | 17.7 | 1.1 |  | 10 | 14.04 | 5.7 | 0.4 | 1.2 | 6.6 |  | 3.9 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 16.9 | 4.8 | 3.4 | 48.4 | 27.1 | 65.8 |  |  | 14.5 | 138.3 | 28.5 | 37.5 |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 67.6 | 13.9 | 15.4 |  | 3.5 | 15 |  | 203.7 | 166.1 | 84.2 |  | 1.5 | 15 |  | 12.1 | 1.1 | 9.9 | 57 | 30.9 | 0.6 | 82.5 | 112.2 |  | 14.8 | 14.4 | 53.1 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 13.7 | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.8 | 15.2 | 10.3 | 1599.29
14:00 |  | 17 | 19 | 8.25 | 11.07 | 16.5 | 1.1 |  | 9.9 | 14.11 | 5.9 | 0.4 | 1.1 | 6.4 |  | 3.9 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 17 | 4.8 | 3.5 | 46.6 | 27.7 | 65.1 |  |  | 17.9 | 156.2 | 28.9 | 37.6 |  | 4.9 | 2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 67.4 | 12.8 | 15.4 |  | 3.6 | 14.8 |  | 203.7 | 165.7 | 84.2 |  | 1.6 | 14.1 |  | 12.1 | 1.1 | 9.9 | 54.3 | 27.9 | 0.6 | 83 | 113.3 |  | 14.8 | 14.6 | 53.7 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 12.6 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 | 15.5 | 10.4 | 1610.83
14:30 |  | 17.2 | 18 | 8.47 | 11.09 | 17 | 1.1 |  | 10.2 | 13.55 | 5.9 | 0.3 | 1 | 6.5 |  | 3.9 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 16.4 | 4.8 | 3.4 | 46 | 28.3 | 69.3 |  |  | 20.6 | 182.7 | 28.9 | 37.7 |  | 5.1 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 66.4 | 14.8 | 15.6 |  | 3.6 | 14.6 |  | 204.1 | 165.6 | 83.9 |  | 1.7 | 12.6 |  | 12.3 | 1.1 | 9.9 | 70.6 | 44.5 | 0.6 | 83.1 | 114.6 |  | 15 | 15.2 | 55.3 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 11.3 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 | 14 | 10.3 | 1676.51
15:00 |  | 17.4 | 16.1 | 8.59 | 11.09 | 17.2 | 1 |  | 10.1 | 14.31 | 5.7 | 0.3 | 0.9 | 6.5 |  | 3.9 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 16.4 | 4.8 | 3.4 | 44.3 | 27.4 | 76.8 |  |  | 20.9 | 183.4 | 28.7 | 37.6 |  | 5.4 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 6 | 65 | 13.5 | 14.7 |  | 3.6 | 14.6 |  | 201.2 | 162.8 | 82.7 |  | 1.7 | 10.8 |  | 12.4 | 1.1 | 10 | 106 | 90.7 | 0.6 | 82.9 | 114.5 |  | 15.2 | 17.4 | 62.6 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 9.7 | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.7 | 8.9 | 10.3 | 1752.89
15:30 |  | 15.2 | 19 | 7.51 | 11.09 | 12.4 | 1.1 |  | 9.9 | 14.26 | 5.6 | 0.2 | 0.9 | 6.1 |  | 3.9 | 5.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 16.5 | 4.6 | 3.5 | 42.9 | 26.9 | 81.3 |  |  | 22.5 | 184.8 | 27.5 | 37 |  | 5.3 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 6 | 62.8 | 12.4 | 15 |  | 3.6 | 14.6 |  | 194.7 | 157.6 | 79.7 |  | 1.7 | 8.7 |  | 12.2 | 2 | 10 | 111.1 | 111 | 0.6 | 80.6 | 110.8 |  | 15.1 | 21.2 | 63.6 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 7.8 | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.6 | 3.5 | 10.3 | 1748.36
16:00 |  | 17.6 | 18 | 7.19 | 11.08 | 9.8 | 1.1 |  | 10.1 | 13.16 | 5.5 | 0.2 | 0.6 | 6.1 |  | 3.7 | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 16.1 | 4.4 | 3.4 | 33.7 | 26.3 | 87.8 |  |  | 20.2 | 188 | 20.2 | 35.5 |  | 5.2 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 6 | 47.4 | 13.1 | 15.2 |  | 3.6 | 14.6 |  | 171.7 | 134.7 | 69.1 |  | 1.7 | 6.4 |  | 11.7 | 2.1 | 9.9 | 122.4 | 122.6 | 0.3 | 69.4 | 81.7 |  | 14.5 | 22.4 | 64.2 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 5.7 | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.7 | 0.9 | 10.2 | 1638.13
16:30 |  | 17.5 | 19 | 7.54 | 11.09 | 10.2 | 1.1 |  | 9.4 | 13.67 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 5.9 |  | 4 | 5.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 30.1 | 27.1 | 88.7 |  |  | 23.5 | 209.3 | 10.6 | 30.6 |  | 5.2 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 23.1 | 14.2 | 15.4 |  | 3.6 | 14.6 |  | 97.8 | 69 | 36.1 |  | 1.4 | 3.8 |  | 10.7 | 1.9 | 9.9 | 141 | 125.1 | 0.3 | 34.8 | 42.1 |  | 13.2 | 21.9 | 67.7 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.8 | 0.1 | 10.5 | 1395.3
17:00 |  | 17.6 | 19 | 6.63 | 11.08 | 13.8 | 1.2 |  | 9.6 | 13.52 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 5.8 |  | 3.9 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 29.4 | 26.5 | 86 |  |  | 24.7 | 209.9 | 2.1 | 15.3 |  | 5.2 | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 6.6 | 5.6 | 15 | 15 |  | 3.6 | 14.6 |  | 22.7 | 18.1 | 9.2 |  | 1.3 | 1.2 |  | 6.9 | 1.9 | 9.9 | 135.3 | 125.2 | 0.3 | 8.4 | 7.9 |  | 8.9 | 22.9 | 65 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 10 | 6.8 | 16.9 |  | 10.4 | 1120.93
17:30 |  | 17.5 | 19 | 7.82 | 11.09 | 16.5 | 1.2 |  | 9.1 | 13.16 | 5.5 |  |  | 5.9 |  | 3.8 | 6 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.5 | 28.9 | 26.9 | 86 |  |  | 21.3 | 207.1 |  | 1.2 |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.6 |  | 12.8 | 15.2 |  | 3.6 | 14.6 |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.8 | 5 | 9.9 | 141.6 | 125.3 | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 23 | 64.8 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.8 |  | 10.3 | 1022.27
18:00 |  | 17.6 | 19 | 7.85 | 11.09 | 16.8 | 1.2 |  | 9.8 | 13.36 | 5.5 |  |  | 6.2 |  | 3.8 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 16.1 | 4.4 | 3.4 | 28.7 | 27.1 | 94.2 |  |  | 23 | 199.1 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.8 |  | 12.1 | 12.6 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 127.7 | 125.3 | 0.3 |  |  |  |  | 24.7 | 68 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10 | 6.7 | 16.8 |  | 10.3 | 1007.9
18:30 |  | 17.5 | 19 | 9.21 | 11.06 | 16.9 | 1.2 |  | 9.7 | 11.27 | 5.5 |  |  | 6.2 |  | 3.8 | 5.9 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 36.8 | 25.1 | 92.5 |  |  | 22.5 | 202.7 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.7 |  | 10.6 | 11.5 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 3 | 9.9 | 115.9 | 126.9 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 66.7 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 10.1 | 6.8 | 16.7 |  | 10.4 | 999.34
19:00 |  | 17.5 | 18.5 | 7.99 | 11.01 | 16.9 | 1.2 |  | 9.8 | 13.37 | 5.5 |  |  | 6.2 |  | 3.9 | 6.1 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.5 | 35.4 | 20.1 | 79 |  |  | 19.8 | 193.4 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.7 |  | 9.7 | 10 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 94.6 | 122.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.5 | 53.9 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 13.1 | 6.8 | 13.7 |  | 10.4 | 926.57
19:30 |  | 17.6 | 19 | 8.79 | 11.08 | 17.7 | 1.2 |  | 10 | 12.43 | 5.5 |  |  | 6.1 |  | 3.9 | 5.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.4 | 30.4 | 14.1 | 73.4 |  |  | 20.1 | 175.2 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.5 |  | 10.9 | 13.1 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 88.3 | 113.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.7 | 49.7 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.8 | 9.9 |  | 10.3 | 875.7
20:00 |  | 17.5 | 19 | 8.22 | 11.1 | 19.5 | 1.2 |  | 9.4 | 13.03 | 5.6 |  |  | 6 |  | 3.9 | 6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 3.3 | 32.1 | 11.1 | 71.5 |  |  | 16.2 | 174.8 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.5 |  | 9.4 | 10.7 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 102.4 | 121.1 | 0.6 |  |  |  |  | 19.7 | 49.4 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.7 | 6.8 | 9.8 |  | 10.3 | 886.75
20:30 |  | 17.7 | 19 | 7.89 | 11.08 | 19.5 | 1.2 |  | 10 | 12.29 | 5.5 |  |  | 6.1 |  | 3.8 | 5.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 16.7 | 4.3 | 3.1 | 25.8 | 7.3 | 78.6 |  |  | 18.4 | 179.3 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.5 |  | 10.6 | 11.2 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 105.3 | 120.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.4 | 50.6 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.7 | 9.9 |  |  | 886.46
21:00 |  | 17 | 19 | 7.54 | 11.09 | 19.5 | 1.2 |  | 10.4 | 12.49 | 5.6 |  |  | 6 |  | 3.9 | 6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 17.1 | 4.4 | 3.1 | 17.7 | 5.6 | 82.1 |  |  | 20.9 | 161.9 |  |  |  | 5.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.6 |  | 8.4 | 10 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 105.1 | 114.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.3 | 49.3 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.7 | 9.9 |  | 8.1 | 863.62
21:30 |  | 17.5 | 19 | 8.34 | 11.09 | 17.9 | 1.2 |  | 9 | 11.03 | 5.5 |  |  | 6.1 |  | 3.8 | 6 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 18.4 | 4.3 | 3.1 | 17.8 | 4.9 | 81.7 |  |  | 14.1 | 163.5 |  |  |  | 5.1 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.9 |  | 9.9 | 11.1 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 83.4 | 93.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 48.1 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.8 | 9.9 |  | 8.2 | 813.26
22:00 |  | 18 | 19 | 8.66 | 11.08 | 15.1 | 1.2 |  | 9.2 | 12.02 | 5.5 |  |  | 6.3 |  | 3.7 | 5.9 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 18.3 | 4 | 3.1 | 21.9 | 4.3 | 69.4 |  |  | 13.2 | 142.2 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.9 |  | 12.9 | 12 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 56.1 | 63.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.4 | 45.3 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.8 | 6.7 | 9.8 |  | 8.2 | 721.86
22:30 |  | 17.2 | 19 | 8.45 | 11.09 | 15.1 | 1.2 |  | 9.3 | 13.31 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.7 | 5.9 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 18.6 | 3.9 | 3.1 | 21.5 | 4.1 | 44.7 |  |  | 9.7 | 148.7 |  |  |  | 5 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.9 |  | 11.7 | 12.2 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 9.9 | 60.4 | 57.5 | 0.6 |  |  |  |  | 15.6 | 42 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.8 | 9.9 |  | 8.2 | 687.95
23:00 |  | 17.3 | 16.3 | 8.88 | 11.09 | 15.1 | 1.2 |  | 9.3 | 12.99 | 5.5 |  |  | 6.4 |  | 3.6 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 18.6 | 3.9 | 3.1 | 21.2 | 4.2 | 44.2 |  |  | 15.5 | 166.4 |  |  |  | 5.3 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.9 |  | 11.3 | 12.5 |  | 3.6 | 14.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 45.6 | 47.7 | 0.6 |  |  |  |  | 16.8 | 37.9 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.8 | 6.7 | 9.8 |  | 7.9 | 680.06
23:30 |  |  | 19 | 7.99 | 11.09 | 14.7 | 1.2 |  | 9.1 | 13.1 | 5.5 |  |  | 6.7 |  | 3.8 | 5.9 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 18.7 | 3.9 | 3.1 | 17.9 | 5.7 | 51.1 |  |  | 14.2 | 157.6 |  |  |  | 5.7 | 2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.8 |  | 14.3 | 14.4 |  | 3.7 | 14.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 37.6 | 37.7 | 0.6 |  |  |  |  | 16.4 | 38.8 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.8 | 9.9 |  | 8 | 648.18
0:00 |  |  | 19 | 8.25 | 11.09 | 14.8 | 1.2 |  | 8.8 | 12.93 | 5.5 |  |  | 7 |  | 3.8 | 5.9 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 18.8 | 3.9 | 3.1 | 15.5 | 5.7 | 67.5 |  |  | 8.6 | 53.2 |  |  |  | 5.9 | 2.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 6.9 |  | 12.5 | 12.1 |  | 3.7 | 14.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 38.1 | 37.9 | 0.6 |  |  |  |  | 21 | 47.2 | 4.5 |  | 2.3 | 1.2 |  | 0.7 | 16.9 | 6.7 | 9.9 |  | 8 | 562.77
EJEC MWh | 0 | 396.9 | 445.35 | 193.2 | 258.235 | 355.55 | 28 | 0 | 225.6 | 317.915 | 135.55 | 1.5 | 8.4 | 156.75 | 0 | 91.55 | 142.2 | 80.5 | 56.85 | 64.15 | 405.95 | 117.2 | 81.1 | 774.5 | 527.4 | 1295.8 | 0 | 0 | 266.35 | 2672.4 | 249.5 | 332.35 | 0 | 122.3 | 48.15 | 100.55 | 113.15 | 117.95 | 154.8 | 586.9 | 293.2 | 316.25 | 0 | 85.95 | 358.75 | 0 | 1817.65 | 1466.95 | 742.5 | 1.85 | 35.9 | 116.55 | 0 | 87.4 | 42.65 | 173.75 | 1529.05 | 1429.15 | 13.65 | 752.4 | 1004.3 | 0 | 107.5 | 336.85 | 966.3 | 107.9 | 8.4 | 54.9 | 28.8 | 105.4 | 15.75 | 275.85 | 162.15 | 369.05 | 88.2 | 234.45 | 24053.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2037.2 | 8.4693 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4140.15 | 17.2119 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7469.35 | 31.0525 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10407.25 | 43.2663 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 1 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
01/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
01/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
02/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 1 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17 | 19 | 8.1 | 10.14 | 9.2 | 13.73 | 42.1 | 119.27
1:00 | 17 | 19 | 7.55 | 11.13 | 8.4 | 13.51 | 41.6 | 118.19
1:30 | 16.8 | 19 | 7.73 | 11.12 | 9.4 | 14.03 | 42 | 120.08
2:00 | 17 | 19 | 7.81 | 11.12 | 9.4 | 12.06 | 41.9 | 118.29
2:30 | 16.8 | 19 | 9.37 |  | 9 | 12.36 | 41.8 | 108.33
3:00 | 17.2 | 19 | 8.34 | 8.19 | 9.3 | 12.07 | 41.8 | 115.9
3:30 | 17 | 19 | 8.44 | 11.03 | 9.1 | 10.75 | 41.8 | 117.12
4:00 | 17.1 | 19 | 8.24 | 11.03 | 8.6 | 8.16 | 42 | 114.13
4:30 | 16.9 | 19 | 6.55 | 11.05 | 9.1 | 12.5 | 41.6 | 116.7
5:00 | 17 | 19 | 6.96 | 11.05 | 9 | 14.57 | 41.9 | 119.48
5:30 | 17 | 19 | 7.31 | 11.03 | 8.8 | 13.28 | 41.4 | 117.82
6:00 | 17.2 | 19 | 7.79 | 11.03 | 9.3 | 14.27 | 41.6 | 120.19
6:30 | 17 | 19.1 | 6.83 | 11.03 | 9.3 | 13 | 41.5 | 117.76
7:00 | 17.3 | 19 | 7.61 | 11.03 | 9.2 | 13.73 | 41.4 | 119.27
7:30 | 17.4 | 19 | 7.66 | 11.05 | 8.8 | 14.05 | 41.4 | 119.36
8:00 | 17.2 | 15.8 | 9.3 | 11.05 | 8.7 | 14.6 | 41.5 | 118.15
8:30 | 17.3 | 14.6 | 8.61 | 10.71 | 8.6 | 14.75 | 42 | 116.57
9:00 | 17.3 | 14.6 | 7.93 | 11.13 | 8.8 | 14.49 | 42 | 116.25
9:30 | 17.3 | 17.5 | 8.41 | 11.13 | 8.1 | 13.99 | 42 | 118.43
10:00 | 17.5 | 19 | 9.66 | 11.14 | 9.3 | 13.83 | 42.2 | 122.63
10:30 | 17.7 | 19.1 | 7.89 | 11.14 | 9 | 15.02 | 42.1 | 121.95
11:00 | 17 | 19 | 9.32 | 11.12 | 10.6 | 13.72 | 41.4 | 122.16
11:30 | 17.2 | 19 | 8.16 | 10.96 | 10.5 | 14.26 | 41.8 | 121.88
12:00 | 17.5 | 19.1 | 8.29 | 11.09 | 9.9 | 14.14 | 41.5 | 121.52
12:30 | 17.6 | 19 | 7.68 | 11.08 | 10 | 13.81 | 42.1 | 121.27
13:00 | 17.5 | 19 | 6.54 | 11.08 | 9.7 | 13.75 | 41.3 | 118.87
13:30 | 17.6 | 19 | 8.26 | 11.09 | 10 | 14.04 | 41.3 | 121.29
14:00 | 17 | 19 | 8.25 | 11.07 | 9.9 | 14.11 | 41.6 | 120.93
14:30 | 17.2 | 18 | 8.47 | 11.09 | 10.2 | 13.55 | 41.7 | 120.21
15:00 | 17.4 | 16.1 | 8.59 | 11.09 | 10.1 | 14.31 | 41.6 | 119.19
15:30 | 15.2 | 19 | 7.51 | 11.09 | 9.9 | 14.26 | 41.7 | 118.66
16:00 | 17.6 | 18 | 7.19 | 11.08 | 10.1 | 13.16 | 41.3 | 118.43
16:30 | 17.5 | 19 | 7.54 | 11.09 | 9.4 | 13.67 | 41.1 | 119.3
17:00 | 17.6 | 19 | 6.63 | 11.08 | 9.6 | 13.52 | 41.8 | 119.23
17:30 | 17.5 | 19 | 7.82 | 11.09 | 9.1 | 13.16 | 42.4 | 120.07
18:00 | 17.6 | 19 | 7.85 | 11.09 | 9.8 | 13.36 | 42.1 | 120.8
18:30 | 17.5 | 19 | 9.21 | 11.06 | 9.7 | 11.27 | 42.2 | 119.94
19:00 | 17.5 | 18.5 | 7.99 | 11.01 | 9.8 | 13.37 | 42.4 | 120.57
19:30 | 17.6 | 19 | 8.79 | 11.08 | 10 | 12.43 | 42.6 | 121.5
20:00 | 17.5 | 19 | 8.22 | 11.1 | 9.4 | 13.03 | 42.4 | 120.65
20:30 | 17.7 | 19 | 7.89 | 11.08 | 10 | 12.29 | 42.5 | 120.46
21:00 | 17 | 19 | 7.54 | 11.09 | 10.4 | 12.49 | 42.2 | 119.72
21:30 | 17.5 | 19 | 8.34 | 11.09 | 9 | 11.03 | 42.1 | 118.06
22:00 | 18 | 19 | 8.66 | 11.08 | 9.2 | 12.02 | 42 | 119.96
22:30 | 17.2 | 19 | 8.45 | 11.09 | 9.3 | 13.31 | 42 | 120.35
23:00 | 17.3 | 16.3 | 8.88 | 11.09 | 9.3 | 12.99 | 42 | 117.86
23:30 |  | 19 | 7.99 | 11.09 | 9.1 | 13.1 | 42.1 | 102.38
0:00 |  | 19 | 8.25 | 11.09 | 8.8 | 12.93 | 41.8 | 101.87
EJEC MWh | 396.9 | 445.35 | 193.2 | 258.235 | 225.6 | 317.915 | 1004.3 | 2841.5

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 | 396.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 445.35
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 193.2
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 258.235
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 355.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 225.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 317.915
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2055.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 389.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1350.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 603.1
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 1.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.45
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1795.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 156.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 91.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 142.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 80.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 3001.25
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.95
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 123.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 539.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 56.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15618.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5215.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 43
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 43.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 405.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2697.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1483.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 117.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 81.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1008.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 319.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 1125.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 774.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 527.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 1295.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1217.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 1455.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 148.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 117.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 80.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 332.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 249.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4038
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 3994.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4511.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6185.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1652.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 812.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4193.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4205.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4320.85
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 122.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 48.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 100.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 113.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 117.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 154.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 645.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.75
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 586.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 293.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 316.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 85.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 395.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 358.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 1810.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1586.05
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 72
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1817.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8057.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1466.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 742.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4338.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4748.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4761.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6672.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4945.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2551.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 100.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 1.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 860.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 116.55
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 203
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 87.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 42.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 2074.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 538.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 173.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1529.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1429.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1646.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 13.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 690.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 3063.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1885.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1527.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 752.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 1004.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 | 391.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 3061.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3377
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3444.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 4036.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.5
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 336.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 966.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 107.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 8.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 54.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 105.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1463.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 15.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 275.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 162.15
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 369.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 630.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1011.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 247.2
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 585.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1814.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 88.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 5016.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2430.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 | 911.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 79.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 76.85
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 234.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179409.45
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 127.05
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 45.52
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 168
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 330
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 113.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 160.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 531
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1475.27
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 38386.8
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 27852
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 26044.8
[6 empty] | ELECTROPERU | 20920.15
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 12719.1
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7446.95
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 4369.9
[6 empty] | EGEMSA | 3001.25
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 2853.5
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 2829.45
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 2453.95
[6 empty] | CELEPSA | 2055.55
[6 empty] | EGASA | 1957.35
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 1953.45
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 1817.65
[6 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 1810.95
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 1586.05
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1483.05
[6 empty] | SAN GABAN | 1479.5
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1301.9
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1295.8
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1004.3
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 966.3
[6 empty] | TERMOSELVA | 911.95
[6 empty] | LA VIRGEN | 860.35
[6 empty] | EGESUR | 848.55
[6 empty] | SINERSA | 807.05
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 586.9
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 486.45
[6 empty] | EGEJUNIN | 471
[6 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 445.35
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 405.95
[6 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 396.9
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 395.65
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 389.9
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 358.75
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 355.55
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 336.85
[6 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 317.915
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 316.25
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 293.2
[6 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 258.235
[6 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 234.45
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 225.6
[6 empty] | MINERA CERRO VERDE | 203
[6 empty] | PETRAMAS | 200
[6 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 193.2
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 170.45
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 156.8
[6 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 135.55
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 117.2
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 116.55
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 107.5
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 105.4
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 88.2
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 87.4
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 85.95
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 81.1
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 72
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 64.15
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 56.85
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 35.9
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 28
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 8.4
[6 empty] | KONDU SAC | 1.85
[6 empty] | COENERGY S.A.C. | 1.5

## G_AREAS
miércoles, 1 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 113.5 | 143.97 | 0 | 67.1 | 2331.6 | 3582.9 | 0 | 201 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 324.57 | 6115.5 | 420.8 | 6860.87 | 00:30 | 2865.9 | 3726.87 | 0 | 268.1 | 6860.87 | 00:30 | 157.5 | 86.47 | 0 | 268.1 | 512.07
01:00 | 116 | 142.89 | 0 | 78.2 | 2164.2 | 3520.2 | 0 | 214.7 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 337.09 | 5899.1 | 432.2 | 6668.39 | 01:00 | 2712.4 | 3663.09 | 0 | 292.9 | 6668.39 | 01:00 | 157.8 | 85.89 | 0 | 292.9 | 536.59
01:30 | 112.5 | 138.08 | 0 | 84.1 | 2070.8 | 3471.2 | 0 | 286.5 | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 334.68 | 5828.5 | 393.9 | 6557.08 | 01:30 | 2577.2 | 3609.28 | 0 | 370.6 | 6557.08 | 01:30 | 149.6 | 87.38 | 0 | 370.6 | 607.58
02:00 | 114.9 | 135.89 | 0 | 83.2 | 2127.7 | 3399.9 | 0 | 314.6 | 397.7 | 0 | 0 | 0 | 333.99 | 5842.2 | 397.7 | 6573.89 | 02:00 | 2640.3 | 3535.79 | 0 | 397.8 | 6573.89 | 02:00 | 148.7 | 85.69 | 0 | 397.8 | 632.19
02:30 | 115 | 126.13 | 0 | 81.6 | 2179.6 | 3401.2 | 0 | 267.8 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 322.73 | 5848.6 | 413.7 | 6585.03 | 02:30 | 2708.3 | 3527.33 | 0 | 349.4 | 6585.03 | 02:30 | 158 | 75.83 | 0 | 349.4 | 583.23
03:00 | 113.6 | 133.8 | 0 | 93.1 | 2087.2 | 3386.9 | 0 | 231.3 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 5705.4 | 404.4 | 6450.3 | 03:00 | 2605.2 | 3520.7 | 0 | 324.4 | 6450.3 | 03:00 | 156.5 | 83.4 | 0 | 324.4 | 564.3
03:30 | 115.7 | 134.72 | 0 | 99.2 | 2115 | 3356.9 | 0 | 221.5 | 367.7 | 0 | 0 | 0 | 349.62 | 5693.4 | 367.7 | 6410.72 | 03:30 | 2598.4 | 3491.62 | 0 | 320.7 | 6410.72 | 03:30 | 157.5 | 84.72 | 0 | 320.7 | 562.92
04:00 | 116.8 | 131.93 | 0 | 87.6 | 2121.6 | 3438.8 | 0 | 222.1 | 365.1 | 0 | 0 | 0 | 336.33 | 5782.5 | 365.1 | 6483.93 | 04:00 | 2603.5 | 3570.73 | 0 | 309.7 | 6483.93 | 04:00 | 157.5 | 81.53 | 0 | 309.7 | 548.73
04:30 | 118.2 | 135.4 | 0 | 91.5 | 2236.1 | 3448.5 | 0 | 242.1 | 380.1 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 5926.7 | 380.1 | 6651.9 | 04:30 | 2734.4 | 3583.9 | 0 | 333.6 | 6651.9 | 04:30 | 162.5 | 84.5 | 0 | 333.6 | 580.6
05:00 | 120 | 137.48 | 0 | 94.5 | 2270.6 | 3393.6 | 0 | 259.7 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 351.98 | 5923.9 | 450.5 | 6726.38 | 05:00 | 2841.1 | 3531.08 | 0 | 354.2 | 6726.38 | 05:00 | 171.4 | 86.98 | 0 | 354.2 | 612.58
05:30 | 116.1 | 135.32 | 0 | 99 | 2476.2 | 3408.4 | 0 | 212.8 | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 350.42 | 6097.4 | 438.4 | 6886.22 | 05:30 | 3030.7 | 3543.72 | 0 | 311.8 | 6886.22 | 05:30 | 170.7 | 85.82 | 0 | 311.8 | 568.32
06:00 | 118.2 | 137.89 | 0.3 | 98.9 | 2446.2 | 3434 | 0 | 183.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 355.29 | 6063.7 | 441 | 6859.99 | 06:00 | 3005.4 | 3571.89 | 0.3 | 282.4 | 6859.99 | 06:00 | 172 | 87.99 | 0.3 | 282.4 | 542.69
06:30 | 118.4 | 135.36 | 0.3 | 85.5 | 2579.8 | 3426.3 | 0 | 133.4 | 593.2 | 0 | 7.8 | 0 | 339.56 | 6139.5 | 601 | 7080.06 | 06:30 | 3291.4 | 3561.66 | 8.1 | 218.9 | 7080.06 | 06:30 | 170.9 | 84.16 | 8.1 | 218.9 | 482.06
07:00 | 136.2 | 146.67 | 0.3 | 79.2 | 2580.8 | 3459.1 | 0 | 121.2 | 520.3 | 0 | 159.5 | 0 | 362.37 | 6161.1 | 679.8 | 7203.27 | 07:00 | 3237.3 | 3605.77 | 159.8 | 200.4 | 7203.27 | 07:00 | 180.7 | 85.77 | 159.8 | 200.4 | 626.67
07:30 | 139.1 | 144.96 | 0.4 | 72.2 | 2504.5 | 3481.5 | 0 | 114.7 | 376.3 | 0 | 460 | 0 | 356.66 | 6100.7 | 836.3 | 7293.66 | 07:30 | 3019.9 | 3626.46 | 460.4 | 186.9 | 7293.66 | 07:30 | 182.8 | 85.96 | 460.4 | 186.9 | 916.06
08:00 | 167.9 | 176.35 | 0.4 | 72 | 2205.6 | 3483.6 | 0.2 | 127.8 | 396.7 | 0 | 707.2 | 0 | 416.65 | 5817.2 | 1103.9 | 7337.75 | 08:00 | 2770.2 | 3659.95 | 707.8 | 199.8 | 7337.75 | 08:00 | 181.8 | 84.65 | 707.8 | 199.8 | 1174.05
08:30 | 138.4 | 272.17 | 0.4 | 84 | 2222 | 3429 | 0.6 | 132.6 | 381.7 | 0 | 767.4 | 0 | 494.97 | 5784.2 | 1149.1 | 7428.27 | 08:30 | 2742.1 | 3701.17 | 768.4 | 216.6 | 7428.27 | 08:30 | 173.5 | 82.57 | 768.4 | 216.6 | 1241.07
09:00 | 155.4 | 273.95 | 0.4 | 77.8 | 2211.4 | 3609.5 | 0.8 | 153.9 | 382.3 | 0 | 794.4 | 0 | 507.55 | 5975.6 | 1176.7 | 7659.85 | 09:00 | 2749.1 | 3883.45 | 795.6 | 231.7 | 7659.85 | 09:00 | 173.1 | 82.25 | 795.6 | 231.7 | 1282.65
09:30 | 155 | 275.03 | 0.3 | 69.5 | 2299.1 | 3569 | 1 | 157.6 | 385 | 0 | 808.2 | 0 | 499.83 | 6026.7 | 1193.2 | 7719.73 | 09:30 | 2839.1 | 3844.03 | 809.5 | 227.1 | 7719.73 | 09:30 | 179 | 84.43 | 809.5 | 227.1 | 1300.03
10:00 | 153.9 | 281.03 | 0.2 | 71.2 | 2188.9 | 3701.8 | 1.1 | 162 | 381.9 | 0 | 821.5 | 0 | 506.33 | 6053.8 | 1203.4 | 7763.53 | 10:00 | 2724.7 | 3982.83 | 822.8 | 233.2 | 7763.53 | 10:00 | 178.7 | 88.43 | 822.8 | 233.2 | 1323.13
10:30 | 152.3 | 282.85 | 0.2 | 77.2 | 2182.3 | 3696.2 | 1.2 | 182.2 | 383.3 | 0 | 827.3 | 0 | 512.55 | 6061.9 | 1210.6 | 7785.05 | 10:30 | 2717.9 | 3979.05 | 828.7 | 259.4 | 7785.05 | 10:30 | 178.6 | 87.85 | 828.7 | 259.4 | 1354.55
11:00 | 149.2 | 285.06 | 0.1 | 83.5 | 2329.4 | 3680.9 | 1.3 | 203.1 | 380.8 | 0 | 837.4 | 0 | 517.86 | 6214.7 | 1218.2 | 7950.76 | 11:00 | 2859.4 | 3965.96 | 838.8 | 286.6 | 7950.76 | 11:00 | 178.3 | 88.76 | 838.8 | 286.6 | 1392.46
11:30 | 161.2 | 314.38 | 0.1 | 86.3 | 2302.4 | 3718.3 | 1.3 | 258.4 | 392.2 | 0 | 838.4 | 0 | 561.98 | 6280.4 | 1230.6 | 8072.98 | 11:30 | 2855.8 | 4032.68 | 839.8 | 344.7 | 8072.98 | 11:30 | 178.7 | 88.08 | 839.8 | 344.7 | 1451.28
12:00 | 157.8 | 332.92 | 0.1 | 91.3 | 2247.2 | 3688.8 | 1.3 | 303.1 | 389.5 | 0 | 841.6 | 0 | 582.12 | 6240.4 | 1231.1 | 8053.62 | 12:00 | 2794.5 | 4021.72 | 843 | 394.4 | 8053.62 | 12:00 | 178.9 | 88.02 | 843 | 394.4 | 1504.32
12:30 | 150.3 | 282.37 | 0.1 | 99.9 | 2113.1 | 3649 | 1.4 | 324.9 | 372.4 | 0 | 848.3 | 0 | 532.67 | 6088.4 | 1220.7 | 7841.77 | 12:30 | 2635.8 | 3931.37 | 849.8 | 424.8 | 7841.77 | 12:30 | 176.7 | 87.17 | 849.8 | 424.8 | 1538.47
13:00 | 151.4 | 289.77 | 0.1 | 101.5 | 2036.7 | 3664.4 | 1.4 | 325.2 | 380.4 | 0 | 853.1 | 0 | 542.77 | 6027.7 | 1233.5 | 7803.97 | 13:00 | 2568.5 | 3954.17 | 854.6 | 426.7 | 7803.97 | 13:00 | 177.5 | 85.57 | 854.6 | 426.7 | 1544.37
13:30 | 151.9 | 293.49 | 0 | 104.8 | 1935.1 | 3656.2 | 1.6 | 374 | 392.4 | 0 | 853.1 | 0 | 550.19 | 5966.9 | 1245.5 | 7762.59 | 13:30 | 2479.4 | 3949.69 | 854.7 | 478.8 | 7762.59 | 13:30 | 177.8 | 87.99 | 854.7 | 478.8 | 1599.29
14:00 | 152.4 | 293.93 | 0 | 102.5 | 1914.2 | 3651.1 | 1.5 | 389.7 | 387.6 | 0 | 852.9 | 0 | 548.83 | 5956.5 | 1240.5 | 7745.83 | 14:00 | 2454.2 | 3945.03 | 854.4 | 492.2 | 7745.83 | 14:00 | 176.9 | 87.33 | 854.4 | 492.2 | 1610.83
14:30 | 150.6 | 316.61 | 0 | 104.7 | 1921.4 | 3683.5 | 1.3 | 458.2 | 383.3 | 0 | 849.5 | 0 | 571.91 | 6064.4 | 1232.8 | 7869.11 | 14:30 | 2455.3 | 4000.11 | 850.8 | 562.9 | 7869.11 | 14:30 | 176.3 | 86.51 | 850.8 | 562.9 | 1676.51
15:00 | 149.8 | 332.49 | 0 | 99.9 | 2010 | 3682.4 | 1.2 | 557.8 | 396.5 | 0 | 832.4 | 0 | 582.19 | 6251.4 | 1228.9 | 8062.49 | 15:00 | 2556.3 | 4014.89 | 833.6 | 657.7 | 8062.49 | 15:00 | 176 | 85.59 | 833.6 | 657.7 | 1752.89
15:30 | 165.5 | 330.66 | 0 | 97.2 | 1998.5 | 3717.3 | 1.1 | 595.5 | 393.8 | 0 | 798 | 0 | 593.36 | 6312.4 | 1191.8 | 8097.56 | 15:30 | 2557.8 | 4047.96 | 799.1 | 692.7 | 8097.56 | 15:30 | 171.6 | 84.96 | 799.1 | 692.7 | 1748.36
16:00 | 155.7 | 330.13 | 0 | 88.3 | 2162.6 | 3657.4 | 0.8 | 627.6 | 385.8 | 0 | 668.9 | 0 | 574.13 | 6448.4 | 1054.7 | 8077.23 | 16:00 | 2704.1 | 3987.53 | 669.7 | 715.9 | 8077.23 | 16:00 | 167.4 | 85.13 | 669.7 | 715.9 | 1638.13
16:30 | 160.2 | 255 | 0 | 86.8 | 2467.4 | 3675.5 | 0.5 | 677.2 | 416.6 | 0 | 375.3 | 0 | 502 | 6820.6 | 791.9 | 8114.5 | 16:30 | 3044.2 | 3930.5 | 375.8 | 764 | 8114.5 | 16:30 | 169.3 | 86.2 | 375.8 | 764 | 1395.3
17:00 | 192.4 | 252.73 | 0 | 85.9 | 2670.8 | 3675 | 0.2 | 669 | 478.5 | 0 | 107.5 | 0 | 531.03 | 7015 | 586 | 8132.03 | 17:00 | 3341.7 | 3927.73 | 107.7 | 754.9 | 8132.03 | 17:00 | 172.9 | 85.43 | 107.7 | 754.9 | 1120.93
17:30 | 203.5 | 154.77 | 0 | 83.8 | 2763.2 | 3683.9 | 0 | 669.1 | 480.6 | 0 | 5.5 | 0 | 442.07 | 7116.2 | 486.1 | 8044.37 | 17:30 | 3447.3 | 3838.67 | 5.5 | 752.9 | 8044.37 | 17:30 | 178.2 | 85.67 | 5.5 | 752.9 | 1022.27
18:00 | 203.1 | 147.5 | 0 | 80.5 | 2502.8 | 3662.1 | 0 | 662 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 431.1 | 6826.9 | 543.5 | 7801.5 | 18:00 | 3249.4 | 3809.6 | 0 | 742.5 | 7801.5 | 18:00 | 178.7 | 86.7 | 0 | 742.5 | 1007.9
18:30 | 228.1 | 146.94 | 0 | 84 | 2642.4 | 3660.9 | 0 | 651.9 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 459.04 | 6955.2 | 582.4 | 7996.64 | 18:30 | 3452.9 | 3807.84 | 0 | 735.9 | 7996.64 | 18:30 | 177.7 | 85.74 | 0 | 735.9 | 999.34
19:00 | 247.5 | 148.17 | 0 | 75.2 | 2711.9 | 3669.8 | 0 | 584.6 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 470.87 | 6966.3 | 582.8 | 8019.97 | 19:00 | 3542.2 | 3817.97 | 0 | 659.8 | 8019.97 | 19:00 | 180.6 | 86.17 | 0 | 659.8 | 926.57
19:30 | 248.6 | 237.9 | 0 | 68.5 | 2747.6 | 3599.2 | 0 | 539.7 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 555 | 6886.5 | 582.3 | 8023.8 | 19:30 | 3578.5 | 3837.1 | 0 | 608.2 | 8023.8 | 19:30 | 180.6 | 86.9 | 0 | 608.2 | 875.7
20:00 | 248.5 | 245.15 | 0 | 63.3 | 2667.5 | 3600.5 | 0 | 555.1 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 556.95 | 6823.1 | 569.8 | 7949.85 | 20:00 | 3485.8 | 3845.65 | 0 | 618.4 | 7949.85 | 20:00 | 182.1 | 86.25 | 0 | 618.4 | 886.75
20:30 | 245.3 | 245.66 | 0 | 54.9 | 2609.6 | 3605.7 | 0 | 574 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 545.86 | 6789.3 | 581.2 | 7916.36 | 20:30 | 3436.1 | 3851.36 | 0 | 628.9 | 7916.36 | 20:30 | 171.6 | 85.96 | 0 | 628.9 | 886.46
21:00 | 247.1 | 247.42 | 0 | 41.7 | 2542.7 | 3597.6 | 0 | 555.7 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 536.22 | 6696 | 586.2 | 7818.42 | 21:00 | 3376 | 3845.02 | 0 | 597.4 | 7818.42 | 21:00 | 180.7 | 85.52 | 0 | 597.4 | 863.62
21:30 | 245.3 | 243.86 | 0 | 43.7 | 2598.8 | 3606.3 | 0 | 505.1 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 532.86 | 6710.2 | 578.3 | 7821.36 | 21:30 | 3422.4 | 3850.16 | 0 | 548.8 | 7821.36 | 21:30 | 180.5 | 83.96 | 0 | 548.8 | 813.26
22:00 | 167.5 | 243.46 | 0 | 51.1 | 2739.6 | 3606.9 | 0 | 408.3 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 462.06 | 6754.8 | 494.9 | 7711.76 | 22:00 | 3402 | 3850.36 | 0 | 459.4 | 7711.76 | 22:00 | 176.5 | 85.96 | 0 | 459.4 | 721.86
22:30 | 165.5 | 246.25 | 0 | 49.5 | 2639.9 | 3587.1 | 0 | 378.6 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 461.25 | 6605.6 | 501.5 | 7568.35 | 22:30 | 3306.9 | 3833.35 | 0 | 428.1 | 7568.35 | 22:30 | 173.5 | 86.35 | 0 | 428.1 | 687.95
23:00 | 164.9 | 185.36 | 0 | 49.2 | 2442.7 | 3599.3 | 0 | 374.1 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 399.46 | 6416.1 | 495.4 | 7310.96 | 23:00 | 3103 | 3784.66 | 0 | 423.3 | 7310.96 | 23:00 | 172.9 | 83.86 | 0 | 423.3 | 680.06
23:30 | 149.2 | 187.98 | 0 | 52.3 | 2420.9 | 3589.6 | 0 | 353.4 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 389.48 | 6363.9 | 496.6 | 7249.98 | 23:30 | 3066.7 | 3777.58 | 0 | 405.7 | 7249.98 | 23:30 | 174.2 | 68.28 | 0 | 405.7 | 648.18
00:00 | 147.5 | 164.67 | 0 | 45.8 | 2381.9 | 3509.9 | 0 | 273.5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 357.97 | 6165.3 | 492 | 7015.27 | 00:00 | 3021.4 | 3674.57 | 0 | 319.3 | 7015.27 | 00:00 | 175.4 | 68.07 | 0 | 319.3 | 562.77
TOTAL MWh | 3833.55 | 5188.25 | 1.85 | 1911.35 | 56060.75 | 85738.55 | 9.9 | 8495.9 | 10711.75 | 0 | 7457.6 | 0 | 10935 | 150305.1 | 18169.35 | 179409.45 | TOTAL MWh | 70606.05 | 90926.8 | 7469.35 | 10407.25 | 179409.45 | TOTAL MWh | 4140.15 | 2037.2 | 7469.35 | 10407.25 | 24053.95

## HOP
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 23:21:46 |  | 01/07/2026 23:13:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 02:23:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 01/07/2026 02:31:33 | 01/07/2026 02:52:18 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/07/2026 02:52:18 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 10:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/07/2026 10:34:00 | 01/07/2026 21:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/07/2026 21:18:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 01/07/2026 10:36:00 | 01/07/2026 11:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/07/2026 10:42:00 | 01/07/2026 11:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 01/07/2026 11:09:00 | 01/07/2026 16:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/07/2026 11:09:00 | 01/07/2026 16:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 01/07/2026 16:21:00 | 01/07/2026 17:58:00 |  | 01/07/2026 17:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/07/2026 16:21:00 | 01/07/2026 17:58:00 |  | 01/07/2026 17:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A la 01:21 h, S/C generar a 35 MW para presurizar el ducto.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/07/2026 07:49:00 | 01/07/2026 12:12:00 | 01/07/2026 07:25:00 | 01/07/2026 12:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/07/2026 19:02:00 | 02/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 18:33:00 | 01/07/2026 23:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 01/07/2026 08:07:00 | 01/07/2026 17:18:00 | 01/07/2026 07:37:00 | 01/07/2026 17:03:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 11:20h, S/C generar a 120 MW. A las 16:13h, S/C generar a 150 MW. A las 16:21h, S/C generar a mínimo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 01/07/2026 19:18:00 | 01/07/2026 22:40:00 | 01/07/2026 19:03:00 | 01/07/2026 22:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/07/2026 09:44:00 | 01/07/2026 15:42:00 | 01/07/2026 09:21:00 | 01/07/2026 15:29:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 01:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 01:34:00 | 01/07/2026 01:59:00 |  | 01/07/2026 01:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 08:28:00 | 01/07/2026 23:48:00 | 01/07/2026 08:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 23:48:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  | 01/07/2026 23:48:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 06:19:00 |  | 01/07/2026 06:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 06:42:00 | 01/07/2026 07:11:00 | 01/07/2026 06:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 07:11:00 | 01/07/2026 08:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 08:21:00 | 01/07/2026 09:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 09:39:00 | 01/07/2026 19:16:00 |  | 01/07/2026 18:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 1 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 01/07/2026 23:20 | 02/07/2026 00:00 | Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 01/07/2026 16:29 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 01/07/2026 07:53 | 01/07/2026 13:59 | Mantenimiento de Bahia de Grupo | 48.1 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 01/07/2026 08:00 | 02/07/2026 00:00 | Inspección de generador G2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 01/07/2026 06:47 | 01/07/2026 11:37 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1. A las 11:35 h se declara fin del mantenimiento preventivo y Disponible ante el COES. | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 FALLA EN PALAS | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 01/07/2026 00:18 | 01/07/2026 17:30 | INSPECCION DE COJINETE DE ACOPLAMIENTO DEL GENERADOR | 175.92 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO (MANTENIMIENTO ACTUADORES, TABLEROS MCC, TABLEROS UPB, UCB, HPCU, LUBRICACION) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MECÁNICOS (HPCU, SISTEMA DE LUBRICACIÓN, RADIADORES, VALVULAS ESFÉRICAS) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 01/07/2026 15:33 | 01/07/2026 18:28 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 01/07/2026 06:01 | 01/07/2026 16:07 | ATENCION POR TRABAMIENTO DE AGUJA Y AJUSTE DE PARAMETROS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD- AVISO 10002538 | 68 | P | F/S | N | CORR. | 28 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/07/2026 16:12 | 01/07/2026 16:41 | th-16 VIBRACIÓN DLO | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/07/2026 06:19 | 02/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 64000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE LA UNIDAD GT1 | 213.715 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 01/07/2026 07:00 | 02/07/2026 00:00 | BOROSCOPÍA DE LA UNIDAD GT-1. | 213.71 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Inspección Semestral F/S UG2 (Inspección Turbina junio) | 89.891 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 01/07/2026 00:00 | 02/07/2026 00:00 | Cambio de bocinas de eje de inyectores UG3 y mantenimiento anual | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 01/07/2026 08:01 | 01/07/2026 17:40 | Limpieza del cauce del río Mantaro. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
01/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 1 de Julio del 2026 / SEM N° 26 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 1 de Julio del 2026 / SEM N° 26 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6912.17 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6860.87 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6719.59 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6668.39 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6608.98 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6557.08 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6626.09 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6573.89 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6636.93 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6585.03 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6502.2 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6450.3 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6465.42 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6410.72 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6536.13 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6483.93 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6704.1 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6651.9 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6778.18 | [19 empty] | MIN | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6726.38 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 392.0557
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6938.42 | [19 empty] | MIN | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6886.22 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 392.0557
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6912.89 | [19 empty] | MIN | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6859.99 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 392.0557
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7131.86 | [19 empty] | MIN | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7080.06 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7255.47 | [19 empty] | MIN | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7203.27 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7345.76 | [19 empty] | MIN | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7293.66 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7389.85 | [19 empty] | MED | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7337.75 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7479.87 | [19 empty] | MED | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7428.27 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7711.25 | [19 empty] | MED | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7659.85 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7770.93 | [19 empty] | MED | 2232.4787 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7719.73 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2232.4787 | 2195.1455 | 393.5154
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7814.73 | [19 empty] | MED | 2114.3313 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7763.53 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2114.3313 | 2076.9982 | 393.5154
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7835.25 | [19 empty] | MED | 2114.3313 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7785.05 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2114.3313 | 2076.9982 | 393.5154
11:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8001.06 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7950.76 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
11:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8122.78 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 8072.98 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
12:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8104.94 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 8053.62 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
12:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7903.4 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7841.77 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
13:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7864.99 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7803.97 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7823.63 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7762.59 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7806.77 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7745.83 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7929.73 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7869.11 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
15:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8121.16 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 8062.49 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
15:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8155.16 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 8097.56 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
16:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8139.73 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 8077.23 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8172.4 | [19 empty] | MED | 2094.611 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 8114.5 | [85 empty] | 2094.611 | 2057.2778 | 393.5154
17:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8189.83 | [19 empty] | MED | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8132.03 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 393.5154
17:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8104.97 | [19 empty] | MED | 2212.7583 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8044.37 | [85 empty] | 2212.7583 | 2175.4251 | 393.5154
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7881.98 | [19 empty] | MAX | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7801.5 | [85 empty] | 2406.0243 | 2368.6911 | 217.592
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8079.58 | [19 empty] | MAX | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7996.64 | [85 empty] | 2406.0243 | 2368.6911 | 217.592
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8104.11 | [19 empty] | MAX | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8019.97 | [85 empty] | 2406.0243 | 2368.6911 | 217.592
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8108.64 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8023.8 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8036.09 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7949.85 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8002.8 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7916.36 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7905.15 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7818.42 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7910.28 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7821.36 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7798.59 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7711.76 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7655.68 | [19 empty] | MAX | 2230.1009 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7568.35 | [85 empty] | 2230.1009 | 2192.7677 | 217.592
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7380.17 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7310.96 | [85 empty] | 2406.0243 | 2368.6911 | 217.592
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7314.88 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7249.98 | [85 empty] | 2406.0243 | 2368.6911 | 233.7424
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7074.87 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7015.27 | [85 empty] | 2406.0243 | 2368.6911 | 233.7424
MWh | 0 | 0 | 0 | 150.0398 | 144.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.7703 | 0 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.505 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 13.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 10483737.46 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 1 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.07 | 12.02 | 12.427 | -- | -- | 1.153 | 78.35 | 52.6 | 119.34 | 35.91 | 35.173 | 10.61 | 8.42 | 3.846 | 0.3 | -- | -- | 16.73 | 129.74 | 28.05 | 24.978 | 3.86 | 0 | 4.919 | 16.7 | 10.1557 | 10.213 | 10.7 | 8.86 | 8.9 | 14.089 | -- | 36.318 | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.07 | 12.02 | 12.427 | -- | -- | 1.153 | 78.35 | 52.6 | 119.34 | 35.91 | 35.173 | 10.61 | 8.42 | 3.846 | 0.3 | -- | -- | 16.73 | 129.74 | 28.05 | 24.978 | 3.86 | 0 | 4.919 | 16.7 | 10.1557 | 10.213 | 10.7 | 8.86 | 8.9 | 14.089 | -- | 36.318 | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 10.5 | 34 | 12.03 | 12.01 | 12.494 | -- | -- | 1.153 | 73.46 | 54.03 | 116.33 | 28.52 | 35.622 | 10.63 | 7.94 | 2.776 | 0.38 | -- | -- | 19.72 | 132.73 | 28.77 | 24.632 | 6.19 | 0 | 4.919 | 13.2 | 10.3361 | 10.213 | 10.5 | 8.37 | 9.8 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 10.5 | 34 | 12.03 | 12.01 | 12.494 | -- | -- | 1.153 | 73.46 | 54.03 | 116.33 | 28.52 | 35.622 | 10.63 | 7.94 | 2.776 | 0.38 | -- | -- | 19.72 | 132.73 | 28.77 | 24.632 | 6.19 | 0 | 4.919 | 13.2 | 10.3361 | 10.213 | 10.5 | 8.37 | 9.8 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.9 | 18 | 10.5 | 34 | 11.93 | 11.98 | 8.496 | -- | -- | 1.153 | 78.35 | 55.48 | 113.36 | 35.84 | 37.631 | 10.66 | 7.94 | 4.217 | 0.33 | -- | -- | 24.25 | 137.26 | 28.39 | 24.197 | 6.67 | 0.1 | 4.919 | 7.5 | 10.0653 | 10.213 | 10.3 | 8.77 | 10.2 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.9 | 18 | 10.5 | 34 | 11.93 | 11.98 | 8.496 | -- | -- | 1.153 | 78.35 | 55.48 | 113.36 | 35.84 | 37.631 | 10.66 | 7.94 | 4.217 | 0.33 | -- | -- | 24.25 | 137.26 | 28.39 | 24.197 | 6.67 | 0.1 | 4.919 | 7.5 | 10.0653 | 10.213 | 10.3 | 8.77 | 10.2 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15 | 18 | 11.3 | 34 | 11.96 | 11.96 | 8.326 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 56.92 | 111.41 | 37.95 | 38.133 | 10.66 | 7.94 | 4.085 | 0.36 | -- | -- | 22.17 | 135.18 | 28.08 | 25.039 | 6.45 | 0 | 4.919 | 7 | 10.3228 | 10.213 | 10.2 | 8.52 | 9.95 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15 | 18 | 11.3 | 34 | 11.96 | 11.96 | 8.326 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 56.92 | 111.41 | 37.95 | 38.133 | 10.66 | 7.94 | 4.085 | 0.36 | -- | -- | 22.17 | 135.18 | 28.08 | 25.039 | 6.45 | 0 | 4.919 | 7 | 10.3228 | 10.213 | 10.2 | 8.52 | 9.95 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15 | 18 | 12.2 | 34 | 11.93 | 11.89 | 8.449 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 69.28 | 109.48 | 47.41 | 38.636 | 10.65 | 8.42 | 4.377 | 0.39 | -- | -- | 21.15 | 134.16 | 28.89 | 25.881 | 6.67 | 0.2 | 4.919 | 7 | 10.1602 | 10.213 | 10 | 8.69 | 10.12 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15 | 18 | 12.2 | 34 | 11.93 | 11.89 | 8.449 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 69.28 | 109.48 | 47.41 | 38.636 | 10.65 | 8.42 | 4.377 | 0.39 | -- | -- | 21.15 | 134.16 | 28.89 | 25.881 | 6.67 | 0.2 | 4.919 | 7 | 10.1602 | 10.213 | 10 | 8.69 | 10.12 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.9 | 18 | 12.6 | 34 | 11.99 | 11.98 | 8.526 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 79.18 | 107.56 | 44.04 | 41.399 | 10.69 | 7.94 | 3.3 | 0.4 | -- | -- | 21.08 | 134.09 | 29.8 | 25.34 | 6.67 | 0 | 4.919 | 17.6 | 10.1455 | 10.213 | 10 | 8.41 | 9.84 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.9 | 18 | 12.6 | 34 | 11.99 | 11.98 | 8.526 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 79.18 | 107.56 | 44.04 | 41.399 | 10.69 | 7.94 | 3.3 | 0.4 | -- | -- | 21.08 | 134.09 | 29.8 | 25.34 | 6.67 | 0 | 4.919 | 17.6 | 10.1455 | 10.213 | 10 | 8.41 | 9.84 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.9 | 18 | 12.6 | 34 | 11.94 | 11.86 | 8.441 | 1.07 | 42.76 | 1.153 | 84.29 | 82.61 | 106.61 | 49.45 | 43.366 | 10.66 | 7.94 | 5.71 | 0.4 | -- | -- | 18.83 | 131.84 | 29.24 | 24.955 | 6.27 | 0.1 | 4.919 | 16.4 | 10.0271 | 10.213 | 10.1 | 8.34 | 9.77 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.9 | 18 | 12.6 | 34 | 11.94 | 11.86 | 8.441 | 1.07 | 42.76 | 1.153 | 84.29 | 82.61 | 106.61 | 49.45 | 43.366 | 10.66 | 7.94 | 5.71 | 0.4 | -- | -- | 18.83 | 131.84 | 29.24 | 24.955 | 6.27 | 0.1 | 4.919 | 16.4 | 10.0271 | 10.213 | 10.1 | 8.34 | 9.77 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 12.6 | 34 | 12.07 | 11.98 | 8.108 | -- | -- | 1.153 | 59.93 | 80.03 | 104.73 | 46.89 | 46.01 | 10.68 | 8.42 | 3.95 | 0.4 | -- | -- | 20.39 | 132.47 | 28.705 | 27.166 | 5.9 | 0 | 4.919 | 16.2 | 10.3192 | 10.213 | 10 | 8.47 | 9.9 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 12.6 | 34 | 12.07 | 11.98 | 8.108 | -- | -- | 1.153 | 59.93 | 80.03 | 104.73 | 46.89 | 46.01 | 10.68 | 8.42 | 3.95 | 0.4 | -- | -- | 20.39 | 132.47 | 28.705 | 27.166 | 5.9 | 0 | 4.919 | 16.2 | 10.3192 | 10.213 | 10 | 8.47 | 9.9 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 13 | 34 | 13.48 | 12 | 8.503 | -- | -- | 1.153 | 35.65 | 73.34 | 101.94 | 47.48 | 44.406 | 10.7 | 8.42 | 2.92 | 0.39 | -- | -- | 16.56 | 128.64 | 30.898 | 25.566 | 4.405 | 0 | 4.919 | 10.2 | 9.9989 | 10.213 | 10 | 9.08 | 10.51 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 13 | 34 | 13.48 | 12 | 8.503 | -- | -- | 1.153 | 35.65 | 73.34 | 101.94 | 47.48 | 44.406 | 10.7 | 8.42 | 2.92 | 0.39 | -- | -- | 16.56 | 128.64 | 30.898 | 25.566 | 4.405 | 0 | 4.919 | 10.2 | 9.9989 | 10.213 | 10 | 9.08 | 10.51 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11 | 18 | 13 | 34 | 13.49 | 11.9 | 11.911 | -- | -- | 1.153 | 26.27 | 67.68 | 99.2 | 64.57 | 39.289 | 10.63 | 8.42 | 2.307 | 0.38 | -- | -- | 18.87 | 130.952 | 29.334 | 25.373 | 3.667 | 0 | 4.919 | 10.6 | 10.3773 | 10.213 | 10 | 8.54 | 9.96 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11 | 18 | 13 | 34 | 13.49 | 11.9 | 11.911 | -- | -- | 1.153 | 26.27 | 67.68 | 99.2 | 64.57 | 39.289 | 10.63 | 8.42 | 2.307 | 0.38 | -- | -- | 18.87 | 130.952 | 29.334 | 25.373 | 3.667 | 0 | 4.919 | 10.6 | 10.3773 | 10.213 | 10 | 8.54 | 9.96 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.8 | 18 | 13 | 33 | 13.17 | 11.87 | 11.814 | -- | -- | 1.153 | 21.46 | 73.34 | 95.6 | 70.07 | 45.749 | 10.58 | 7.94 | 2.07 | 0.38 | -- | -- | 19.76 | 131.607 | 29.103 | 24.168 | 4.048 | 0 | 4.919 | 14.9 | 10.2911 | 10.213 | 10 | 8.23 | 9.66 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.8 | 18 | 13 | 33 | 13.17 | 11.87 | 11.814 | -- | -- | 1.153 | 21.46 | 73.34 | 95.6 | 70.07 | 45.749 | 10.58 | 7.94 | 2.07 | 0.38 | -- | -- | 19.76 | 131.607 | 29.103 | 24.168 | 4.048 | 0 | 4.919 | 14.9 | 10.2911 | 10.213 | 10 | 8.23 | 9.66 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 12.6 | 33 | 13.14 | 11.74 | 12.735 | -- | -- | 1.153 | 19.28 | 83.47 | 92.6 | 71.51 | 41.967 | 10.5 | 7.94 | 3.48 | 0.37 | -- | -- | 17.45 | 129.291 | 28.286 | 26.366 | 4.401 | 0 | 4.919 | 14.7 | 10.2723 | 10.213 | 10 | 8.65 | 10.08 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 12.6 | 33 | 13.14 | 11.74 | 12.735 | -- | -- | 1.153 | 19.28 | 83.47 | 92.6 | 71.51 | 41.967 | 10.5 | 7.94 | 3.48 | 0.37 | -- | -- | 17.45 | 129.291 | 28.286 | 26.366 | 4.401 | 0 | 4.919 | 14.7 | 10.2723 | 10.213 | 10 | 8.65 | 10.08 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 12.2 | 33 | 13.16 | 11.81 | 12.778 | -- | -- | 1.153 | 17.9 | 85.22 | 90.35 | 71.42 | 41.834 | 10.44 | 7.94 | 3.08 | 0.35 | -- | -- | 15.57 | 127.41 | 30.193 | 24.978 | 4.361 | 0 | 4.919 | 14.4 | 10.3398 | 10.213 | 10 | 8.49 | 9.91 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 12.2 | 33 | 13.16 | 11.81 | 12.778 | -- | -- | 1.153 | 17.9 | 85.22 | 90.35 | 71.42 | 41.834 | 10.44 | 7.94 | 3.08 | 0.35 | -- | -- | 15.57 | 127.41 | 30.193 | 24.978 | 4.361 | 0 | 4.919 | 14.4 | 10.3398 | 10.213 | 10 | 8.49 | 9.91 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 12.2 | 33 | 13.15 | 11.86 | 12.79 | -- | -- | 1.153 | 16.91 | 85 | 88.65 | 70.75 | 41.402 | 10.42 | 7.94 | 2.53 | 0.35 | -- | -- | 17.68 | 129.608 | 28.669 | 25.088 | 4.41 | 0 | 4.919 | 14.5 | 10.0825 | 10.213 | 10 | 8.84 | 10.27 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 12.2 | 33 | 13.15 | 11.86 | 12.79 | -- | -- | 1.153 | 16.91 | 85 | 88.65 | 70.75 | 41.402 | 10.42 | 7.94 | 2.53 | 0.35 | -- | -- | 17.68 | 129.608 | 28.669 | 25.088 | 4.41 | 0 | 4.919 | 14.5 | 10.0825 | 10.213 | 10 | 8.84 | 10.27 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 11.3 | 33 | 13.01 | 11.87 | 12.838 | -- | -- | 1.153 | 16.5 | 78.34 | 86.13 | 68.89 | 41.41 | 10.44 | 7.94 | 2.98 | 0.33 | -- | -- | 16.22 | 128.139 | 28.955 | 24.673 | 4.262 | 0 | 4.919 | 13.6 | 10.0897 | 10.213 | 10 | 8.7 | 10.12 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 11.3 | 33 | 13.01 | 11.87 | 12.838 | -- | -- | 1.153 | 16.5 | 78.34 | 86.13 | 68.89 | 41.41 | 10.44 | 7.94 | 2.98 | 0.33 | -- | -- | 16.22 | 128.139 | 28.955 | 24.673 | 4.262 | 0 | 4.919 | 13.6 | 10.0897 | 10.213 | 10 | 8.7 | 10.12 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 11.3 | 33 | 13.04 | 11.84 | 12.823 | -- | -- | 1.153 | 16.27 | 65.32 | 85.29 | 68.38 | 38.889 | 10.47 | 7.94 | 3.2 | 0.34 | -- | -- | 18.71 | 123.631 | 28.624 | 23.391 | 4.285 | 0 | 4.919 | 14.5 | 10.1083 | 10.213 | 9.9 | 8.67 | 10.1 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.908 | 4.107
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 11.3 | 33 | 13.04 | 11.84 | 12.823 | -- | -- | 1.153 | 16.27 | 65.32 | 85.29 | 68.38 | 38.889 | 10.47 | 7.94 | 3.2 | 0.34 | -- | -- | 18.71 | 123.631 | 28.624 | 23.391 | 4.285 | 0 | 4.919 | 14.5 | 10.1083 | 10.213 | 9.9 | 8.67 | 10.1 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.908 | 4.107
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 11.3 | 33 | 13.06 | 11.81 | 12.795 | -- | -- | 1.153 | 16.27 | 59.94 | 83.64 | 67.05 | 39.392 | 10.49 | 7.94 | 2.93 | 0.32 | -- | -- | 19.09 | 125.952 | 27.263 | 24.357 | 4.716 | 0 | 4.919 | 10 | 10.0362 | 10.213 | 9.8 | 8.63 | 10.06 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 11.3 | 33 | 13.06 | 11.81 | 12.795 | -- | -- | 1.153 | 16.27 | 59.94 | 83.64 | 67.05 | 39.392 | 10.49 | 7.94 | 2.93 | 0.32 | -- | -- | 19.09 | 125.952 | 27.263 | 24.357 | 4.716 | 0 | 4.919 | 10 | 10.0362 | 10.213 | 9.8 | 8.63 | 10.06 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.9 | 33 | 12.96 | 11.8 | 12.884 | -- | -- | 1.153 | 15.95 | 59.94 | 82.82 | 66.23 | 40.438 | 10.53 | 7.94 | 2.93 | 0.31 | -- | -- | 26.16 | 133.021 | 28.243 | 23.907 | 4.025 | 0 | 4.919 | 13.8 | 10.1948 | 10.213 | 9.8 | 8.59 | 10.02 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.9 | 33 | 12.96 | 11.8 | 12.884 | -- | -- | 1.153 | 15.95 | 59.94 | 82.82 | 66.23 | 40.438 | 10.53 | 7.94 | 2.93 | 0.31 | -- | -- | 26.16 | 133.021 | 28.243 | 23.907 | 4.025 | 0 | 4.919 | 13.8 | 10.1948 | 10.213 | 9.8 | 8.59 | 10.02 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 13.03 | 11.74 | 12.865 | 1.07 | 42.59 | 1.153 | 49.92 | 59.94 | 82.82 | 66.23 | 40.523 | 10.62 | 7.94 | 3.64 | 0.3 | -- | -- | 21.82 | 128.673 | 27.757 | 24.026 | 2.604 | 0 | 4.919 | 14.5 | 10.1278 | 10.213 | 9.8 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 13.03 | 11.74 | 12.865 | 1.07 | 42.59 | 1.153 | 49.92 | 59.94 | 82.82 | 66.23 | 40.523 | 10.62 | 7.94 | 3.64 | 0.3 | -- | -- | 21.82 | 128.673 | 27.757 | 24.026 | 2.604 | 0 | 4.919 | 14.5 | 10.1278 | 10.213 | 9.8 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 14.04 | 11.74 | 19.431 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 59.94 | 86.13 | 47.32 | 39.933 | 10.57 | 7.94 | 2.98 | 0.3 | -- | -- | 23.65 | 130.51 | 27.73 | 24.06 | 2.78 | 0 | 4.919 | 14.9 | 10.1686 | 10.213 | 11 | 8.13 | 9.56 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 14.04 | 11.74 | 19.431 | -- | -- | 1.153 | 88.7 | 59.94 | 86.13 | 47.32 | 39.933 | 10.57 | 7.94 | 2.98 | 0.3 | -- | -- | 23.65 | 130.51 | 27.73 | 24.06 | 2.78 | 0 | 4.919 | 14.9 | 10.1686 | 10.213 | 11 | 8.13 | 9.56 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 30 | 14.04 | 11.88 | 19.432 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 108.52 | 18.01 | 41.17 | 10.31 | 7.94 | 3.57 | 0.42 | -- | -- | 30.41 | 137.27 | 27.86 | 23.544 | 1.31 | 0 | 4.919 | 16.5 | 10.1826 | 10.213 | 11 | 8.08 | 9.51 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 30 | 14.04 | 11.88 | 19.432 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 108.52 | 18.01 | 41.17 | 10.31 | 7.94 | 3.57 | 0.42 | -- | -- | 30.41 | 137.27 | 27.86 | 23.544 | 1.31 | 0 | 4.919 | 16.5 | 10.1826 | 10.213 | 11 | 8.08 | 9.51 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 13.99 | 11.87 | 19.456 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 119.34 | 32.42 | 40.342 | 10.12 | 7.94 | 3.07 | 0.41 | -- | -- | 24.65 | 131.51 | 27.31 | 23.184 | 2.63 | 0 | 4.919 | 16.5 | 10.0901 | 10.213 | 11 | 8.43 | 9.86 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 13.99 | 11.87 | 19.456 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 119.34 | 32.42 | 40.342 | 10.12 | 7.94 | 3.07 | 0.41 | -- | -- | 24.65 | 131.51 | 27.31 | 23.184 | 2.63 | 0 | 4.919 | 16.5 | 10.0901 | 10.213 | 11 | 8.43 | 9.86 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 12.02 | 11.95 | 12.945 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 120.36 | 36.93 | 46.309 | 10.02 | 8.42 | 3.58 | 0.4 | -- | -- | 28.48 | 135.34 | 26.99 | 23.261 | 9.21 | 0 | 4.919 | 13.5 | 10.1911 | 10.213 | 11 | 8.21 | 9.64 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.869 | 4.107
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.5 | 33 | 12.02 | 11.95 | 12.945 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 120.36 | 36.93 | 46.309 | 10.02 | 8.42 | 3.58 | 0.4 | -- | -- | 28.48 | 135.34 | 26.99 | 23.261 | 9.21 | 0 | 4.919 | 13.5 | 10.1911 | 10.213 | 11 | 8.21 | 9.64 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.869 | 4.107
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 10.5 | 33 | 12.02 | 11.9 | 12.815 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 119.34 | 28.83 | 39.771 | 9.96 | 8.42 | 2.99 | 0.38 | -- | -- | 21.76 | 128.62 | 27.03 | 22.912 | 4.05 | 0 | 4.919 | 13.2 | 10.1028 | 10.213 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.089 | 10.8968 | 36.3544 | 12.5313 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 10.5 | 33 | 12.02 | 11.9 | 12.815 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 119.34 | 28.83 | 39.771 | 9.96 | 8.42 | 2.99 | 0.38 | -- | -- | 21.76 | 128.62 | 27.03 | 22.912 | 4.05 | 0 | 4.919 | 13.2 | 10.1028 | 10.213 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.089 | 10.8968 | 36.3544 | 12.5313 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11 | 18 | 10.5 | 30 | 11.93 | 11.74 | 8.108 | 1.07 | 42.59 | 1.153 | 15.95 | 52.6 | 82.82 | 18.01 | 35.173 | 9.96 | 7.94 | 2.07 | 0.3 | 0 | 0 | 15.57 | 123.631 | 26.99 | 22.912 | 1.31 | 0 | 4.919 | 7 | 9.9989 | 10.213 | 9.8 | 8.08 | 8.9 | 14.089 | 10.8968 | 36.318 | 12.5313 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 13 | 34 | 14.04 | 12.02 | 19.456 | 1.07 | 42.76 | 1.153 | 88.7 | 85.22 | 120.36 | 71.51 | 46.309 | 10.7 | 8.42 | 5.71 | 0.42 | 0 | 0 | 30.41 | 137.27 | 30.898 | 27.166 | 9.21 | 0.2 | 4.919 | 17.6 | 10.3773 | 10.213 | 11 | 9.08 | 10.51 | 14.089 | 10.8968 | 36.3544 | 12.5313 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3917 | 18 | 11.525 | 33.2917 | 12.78 | 11.8858 | 12.2534 | 1.07 | 42.675 | 1.153 | 55.385 | 67.5567 | 101.3146 | 50.9208 | 40.7831 | 10.5017 | 8.08 | 3.3549 | 0.36208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.8817 | 131.1518 | 28.5071 | 24.6267 | 4.7435 | 0.016667 | 4.919 | 13.4125 | 10.1744 | 10.213 | 10.2542 | 8.5287 | 9.8996 | 14.089 | 10.8968 | 36.3362 | 12.5313 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 12.0165 | 4.107
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16 | 18 | 10.5 | 34 | 12.07 | 12.02 | 12.427 | -- | -- | 1.153 | 78.35 | 52.6 | 119.34 | 35.91 | 35.173 | 10.61 | 8.42 | 3.846 | 0.3 | -- | -- | 16.73 | 129.74 | 28.05 | 24.978 | 3.86 | 0 | 4.919 | 16.7 | 10.1557 | 10.213 | 10.7 | 8.86 | 8.9 | 14.089 | -- | 36.318 | -- | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4 | 18 | 10.5 | 33 | 12.02 | 11.9 | 12.815 | -- | -- | 1.153 | 86.92 | 59.94 | 119.34 | 28.83 | 39.771 | 9.96 | 8.42 | 2.99 | 0.38 | -- | -- | 21.76 | 128.62 | 27.03 | 22.912 | 4.05 | 0 | 4.919 | 13.2 | 10.1028 | 10.213 | 11 | 8.42 | 9.85 | 14.089 | 10.8968 | 36.3544 | 12.5313 | 3.1069 | 1.4136 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 1 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.66 | 3.7463 | 0.44127 | 0.221 | 0.202 | 0.01735 | 3874.9693 | -- | -- | 0.68128 | 22.1332 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.068 | 0.382 | -- | 257.86 | 0.106 | 0.023 | 52.92 | 0.043 | 0.55257 | 0.06395 | 8.12 | 0.263
00:30 | 2694.66 | 3.7463 | 0.44127 | 0.221 | 0.202 | 0.01735 | 3874.9693 | -- | -- | 0.68128 | 22.1332 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.068 | 0.382 | -- | 257.86 | 0.106 | 0.023 | 52.92 | 0.043 | 0.55257 | 0.06395 | 8.12 | 0.263
01:00 | 2694.75 | 3.8607 | 0.41355 | 0.223 | 0.208 | 0.01325 | 3874.9282 | -- | -- | 0.63376 | 22.0293 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.068 | 0.404 | -- | 257.861 | 0.107 | 0.023 | 52.92 | 0.056 | 0.55459 | 0.06197 | 7.97 | 0.263
01:30 | 2694.75 | 3.8607 | 0.41355 | 0.223 | 0.208 | 0.01325 | 3874.9282 | -- | -- | 0.63376 | 22.0293 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.068 | 0.404 | -- | 257.861 | 0.107 | 0.023 | 52.92 | 0.056 | 0.55459 | 0.06197 | 7.97 | 0.263
02:00 | 2694.83 | 3.9809 | 0.45282 | 0.2 | 0.197 | 0.00987 | 3874.8944 | -- | -- | 0.58572 | 21.944 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.068 | 0.431 | -- | 257.862 | 0.103 | 0.022 | 52.92 | 0.067 | 0.55257 | 0.06546 | 7.88 | 0.288
02:30 | 2694.83 | 3.9809 | 0.45282 | 0.2 | 0.197 | 0.00987 | 3874.8944 | -- | -- | 0.58572 | 21.944 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.068 | 0.431 | -- | 257.862 | 0.103 | 0.022 | 52.92 | 0.067 | 0.55257 | 0.06546 | 7.88 | 0.288
03:00 | 2694.9 | 4.1048 | 0.61683 | 0.174 | 0.205 | 0.01077 | 3874.8623 | -- | -- | 0.53715 | 21.8633 | -- | 0.27584 | 0.2399 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.068 | 0.457 | -- | 257.863 | 0.089 | 0.022 | 52.92 | 0.078 | 0.55055 | 0.07007 | 7.78 | 0.313
03:30 | 2694.9 | 4.1048 | 0.61683 | 0.174 | 0.205 | 0.01077 | 3874.8623 | -- | -- | 0.53715 | 21.8633 | -- | 0.27584 | 0.2399 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.068 | 0.457 | -- | 257.863 | 0.089 | 0.022 | 52.92 | 0.078 | 0.55055 | 0.07007 | 7.78 | 0.313
04:00 | 2694.96 | 4.2297 | 0.758 | 0.152 | 0.21 | 0.0118 | 3874.8681 | -- | -- | 0.4884 | 21.8779 | -- | 0.2813 | 0.2132 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.068 | 0.483 | -- | 257.865 | 0.076 | 0.02 | 52.92 | 0.093 | 0.54854 | 0.07268 | 7.68 | 0.337
04:30 | 2694.96 | 4.2297 | 0.758 | 0.152 | 0.21 | 0.0118 | 3874.8681 | -- | -- | 0.4884 | 21.8779 | -- | 0.2813 | 0.2132 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.068 | 0.483 | -- | 257.865 | 0.076 | 0.02 | 52.92 | 0.093 | 0.54854 | 0.07268 | 7.68 | 0.337
05:00 | 2695 | 4.3599 | 0.8965 | 0.18 | 0.198 | 0.00671 | 3874.9062 | -- | -- | 0.4397 | 21.9739 | -- | 0.2981 | 0.19312 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.068 | 0.509 | -- | 257.866 | 0.064 | 0.018 | 52.92 | 0.105 | 0.54652 | 0.07801 | 7.52 | 0.33
05:30 | 2695 | 4.3599 | 0.8965 | 0.18 | 0.198 | 0.00671 | 3874.9062 | -- | -- | 0.4397 | 21.9739 | -- | 0.2981 | 0.19312 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.068 | 0.509 | -- | 257.866 | 0.064 | 0.018 | 52.92 | 0.105 | 0.54652 | 0.07801 | 7.52 | 0.33
06:00 | 2695 | 4.3844 | 0.937 | 0.201 | 0.19 | 0.001 | 3874.9544 | -- | -- | 0.39141 | 22.0955 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.068 | 0.534 | 103.06 | 257.867 | 0.052 | 0.016 | 52.92 | 0.101 | 0.54451 | 0.08237 | 7.26 | 0.32
06:30 | 2695 | 4.3844 | 0.937 | 0.201 | 0.19 | 0.001 | 3874.9544 | -- | -- | 0.39141 | 22.0955 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.068 | 0.534 | 103.06 | 257.867 | 0.052 | 0.016 | 52.92 | 0.101 | 0.54451 | 0.08237 | 7.26 | 0.32
07:00 | 2695 | 4.2756 | 0.9289 | 0.208 | 0.196 | 0.00682 | 3875.0004 | -- | -- | 0.3423 | 22.2118 | -- | 0.31576 | 0.16991 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.068 | 0.551 | -- | 257.868 | 0.047 | 0.015 | 52.92 | 0.086 | 0.54854 | 0.07855 | 7.02 | 0.311
07:30 | 2695 | 4.2756 | 0.9289 | 0.208 | 0.196 | 0.00682 | 3875.0004 | -- | -- | 0.3423 | 22.2118 | -- | 0.31576 | 0.16991 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.068 | 0.551 | -- | 257.868 | 0.047 | 0.015 | 52.92 | 0.086 | 0.54854 | 0.07855 | 7.02 | 0.311
08:00 | 2695 | 4.2332 | 0.9289 | 0.21 | 0.197 | 0.01154 | 3875.0507 | -- | -- | 0.29562 | 22.3391 | 262.9534 | 0.33447 | 0.16124 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.068 | 0.554 | -- | 257.869 | 0.035 | 0.013 | 52.92 | 0.092 | 0.55459 | 0.08237 | 6.9 | 0.308
08:30 | 2695 | 4.2332 | 0.9289 | 0.21 | 0.197 | 0.01154 | 3875.0507 | -- | -- | 0.29562 | 22.3391 | 262.9534 | 0.33447 | 0.16124 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.068 | 0.554 | -- | 257.869 | 0.035 | 0.013 | 52.92 | 0.092 | 0.55459 | 0.08237 | 6.9 | 0.308
09:00 | 2695 | 4.1541 | 0.9262 | 0.192 | 0.203 | 0.01561 | 3875.0824 | -- | -- | 0.29944 | 22.4194 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.068 | 0.554 | -- | 257.861 | 0.021 | 0.015 | 52.92 | 0.099 | 0.53648 | 0.10052 | 6.98 | 0.319
09:30 | 2695 | 4.1541 | 0.9262 | 0.192 | 0.203 | 0.01561 | 3875.0824 | -- | -- | 0.29944 | 22.4194 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.068 | 0.554 | -- | 257.861 | 0.021 | 0.015 | 52.92 | 0.099 | 0.53648 | 0.10052 | 6.98 | 0.319
10:00 | 2695 | 4.0687 | 0.9154 | 0.189 | 0.221 | 0.01808 | 3875.1355 | -- | -- | 0.31907 | 22.5539 | -- | 0.37404 | 0.14898 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.068 | 0.562 | -- | 257.852 | 0.017 | 0.016 | 52.92 | 0.105 | 0.52051 | 0.11372 | 7.22 | 0.314
10:30 | 2695 | 4.0687 | 0.9154 | 0.189 | 0.221 | 0.01808 | 3875.1355 | -- | -- | 0.31907 | 22.5539 | -- | 0.37404 | 0.14898 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.068 | 0.562 | -- | 257.852 | 0.017 | 0.016 | 52.92 | 0.105 | 0.52051 | 0.11372 | 7.22 | 0.314
11:00 | 2695 | 3.986 | 0.9262 | 0.194 | 0.216 | 0.0196 | 3875.1803 | -- | -- | 0.33892 | 22.6677 | -- | 0.38082 | 0.13393 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.068 | 0.569 | -- | 257.843 | 0.014 | 0.017 | 52.92 | 0.112 | 0.52449 | 0.10764 | 7.4 | 0.308
11:30 | 2695 | 3.986 | 0.9262 | 0.194 | 0.216 | 0.0196 | 3875.1803 | -- | -- | 0.33892 | 22.6677 | -- | 0.38082 | 0.13393 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.068 | 0.569 | -- | 257.843 | 0.014 | 0.017 | 52.92 | 0.112 | 0.52449 | 0.10764 | 7.4 | 0.308
12:00 | 2695 | 3.8668 | 0.9073 | 0.201 | 0.207 | 0.01986 | 3875.2211 | -- | -- | 0.3583 | 22.7716 | -- | 0.3876 | 0.12023 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.068 | 0.575 | -- | 257.834 | 0.014 | 0.017 | 52.92 | 0.119 | 0.52648 | 0.10229 | 7.59 | 0.302
12:30 | 2695 | 3.8668 | 0.9073 | 0.201 | 0.207 | 0.01986 | 3875.2211 | -- | -- | 0.3583 | 22.7716 | -- | 0.3876 | 0.12023 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.068 | 0.575 | -- | 257.834 | 0.014 | 0.017 | 52.92 | 0.119 | 0.52648 | 0.10229 | 7.59 | 0.302
13:00 | 2695 | 3.8102 | 0.8857 | 0.213 | 0.196 | 0.01846 | 3875.258 | -- | -- | 0.37723 | 22.8655 | -- | 0.40868 | 0.11393 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.068 | 0.582 | -- | 257.826 | 0.014 | 0.018 | 52.92 | 0.126 | 0.53247 | 0.09761 | 7.88 | 0.296
13:30 | 2695 | 3.8102 | 0.8857 | 0.213 | 0.196 | 0.01846 | 3875.258 | -- | -- | 0.37723 | 22.8655 | -- | 0.40868 | 0.11393 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.068 | 0.582 | -- | 257.826 | 0.014 | 0.018 | 52.92 | 0.126 | 0.53247 | 0.09761 | 7.88 | 0.296
14:00 | 2694.92 | 3.9439 | 0.9181 | 0.218 | 0.193 | 0.01932 | 3875.2735 | -- | -- | 0.39636 | 22.9051 | -- | 0.42273 | 0.10792 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.068 | 0.589 | -- | 257.817 | 0.015 | 0.019 | 52.92 | 0.133 | 0.53448 | 0.09472 | 8.16 | 0.291
14:30 | 2694.92 | 3.9439 | 0.9181 | 0.218 | 0.193 | 0.01932 | 3875.2735 | -- | -- | 0.39636 | 22.9051 | -- | 0.42273 | 0.10792 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.068 | 0.589 | -- | 257.817 | 0.015 | 0.019 | 52.92 | 0.133 | 0.53448 | 0.09472 | 8.16 | 0.291
15:00 | 2694.86 | 4.0705 | 0.9532 | 0.227 | 0.185 | 0.02273 | 3875.2607 | -- | -- | 0.41557 | 22.8725 | -- | 0.45179 | 0.09931 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.068 | 0.594 | -- | 257.808 | 0.016 | 0.018 | 52.92 | 0.14 | 0.53848 | 0.0913 | 8.42 | 0.286
15:30 | 2694.86 | 4.0705 | 0.9532 | 0.227 | 0.185 | 0.02273 | 3875.2607 | -- | -- | 0.41557 | 22.8725 | -- | 0.45179 | 0.09931 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.068 | 0.594 | -- | 257.808 | 0.016 | 0.018 | 52.92 | 0.14 | 0.53848 | 0.0913 | 8.42 | 0.286
16:00 | 2694.78 | 4.2003 | 0.9154 | 0.238 | 0.183 | 0.02565 | 3875.2339 | -- | -- | 0.43554 | 22.8042 | -- | 0.47409 | 0.09113 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.068 | 0.592 | -- | 257.8 | 0.017 | 0.018 | 52.92 | 0.142 | 0.54249 | 0.08961 | 8.69 | 0.296
16:30 | 2694.78 | 4.2003 | 0.9154 | 0.238 | 0.183 | 0.02565 | 3875.2339 | -- | -- | 0.43554 | 22.8042 | -- | 0.47409 | 0.09113 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.068 | 0.592 | -- | 257.8 | 0.017 | 0.018 | 52.92 | 0.142 | 0.54249 | 0.08961 | 8.69 | 0.296
17:00 | 2694.7 | 4.194 | 0.8965 | 0.192 | 0.193 | 0.01786 | 3875.1888 | 69.301 | 28.1783 | 0.45979 | 22.6894 | -- | 0.45905 | 0.07612 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.068 | 0.59 | -- | 257.791 | 0.018 | 0.018 | 52.92 | 0.141 | 0.54652 | 0.08848 | 8.68 | 0.301
17:30 | 2694.7 | 4.194 | 0.8965 | 0.192 | 0.193 | 0.01786 | 3875.1888 | 69.301 | 28.1783 | 0.45979 | 22.6894 | -- | 0.45905 | 0.07612 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.068 | 0.59 | -- | 257.791 | 0.018 | 0.018 | 52.92 | 0.141 | 0.54652 | 0.08848 | 8.68 | 0.301
18:00 | 2694.6 | 4.0683 | 0.883 | 0.181 | 0.21 | 0.0149 | 3875.1635 | -- | -- | 0.48499 | 22.6251 | 261.8386 | 0.46657 | 0.05868 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.068 | 0.547 | 103.06 | 257.782 | 0.019 | 0.018 | 52.92 | 0.129 | 0.55055 | 0.08848 | 8.47 | 0.296
18:30 | 2694.6 | 4.0683 | 0.883 | 0.181 | 0.21 | 0.0149 | 3875.1635 | -- | -- | 0.48499 | 22.6251 | 261.8386 | 0.46657 | 0.05868 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.068 | 0.547 | 103.06 | 257.782 | 0.019 | 0.018 | 52.92 | 0.129 | 0.55055 | 0.08848 | 8.47 | 0.296
19:00 | 2694.5 | 4.0103 | 0.868 | 0.18 | 0.212 | 0.014 | 3875.1294 | -- | -- | 0.51267 | 22.5384 | -- | 0.45179 | 0.06704 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.068 | 0.502 | -- | 257.773 | 0.032 | 0.018 | 52.92 | 0.102 | 0.55257 | 0.08961 | 8.21 | 0.29
19:30 | 2694.5 | 4.0103 | 0.868 | 0.18 | 0.212 | 0.014 | 3875.1294 | -- | -- | 0.51267 | 22.5384 | -- | 0.45179 | 0.06704 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.068 | 0.502 | -- | 257.773 | 0.032 | 0.018 | 52.92 | 0.102 | 0.55257 | 0.08961 | 8.21 | 0.29
20:00 | 2694.38 | 3.9 | 0.858 | 0.186 | 0.221 | 0.0136 | 3875.0937 | -- | -- | 0.5428 | 22.448 | -- | 0.44452 | 0.07149 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.068 | 0.434 | -- | 257.765 | 0.053 | 0.019 | 52.92 | 0.076 | 0.55257 | 0.09017 | 7.91 | 0.28
20:30 | 2694.38 | 3.9 | 0.858 | 0.186 | 0.221 | 0.0136 | 3875.0937 | -- | -- | 0.5428 | 22.448 | -- | 0.44452 | 0.07149 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.068 | 0.434 | -- | 257.765 | 0.053 | 0.019 | 52.92 | 0.076 | 0.55257 | 0.09017 | 7.91 | 0.28
21:00 | 2694.34 | 3.8654 | 0.8105 | 0.197 | 0.223 | 0.01408 | 3875.0605 | -- | -- | 0.57318 | 22.3638 | -- | 0.42273 | 0.08092 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.068 | 0.36 | -- | 257.756 | 0.074 | 0.024 | 52.92 | 0.051 | 0.55257 | 0.0913 | 7.69 | 0.267
21:30 | 2694.34 | 3.8654 | 0.8105 | 0.197 | 0.223 | 0.01408 | 3875.0605 | -- | -- | 0.57318 | 22.3638 | -- | 0.42273 | 0.08092 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.068 | 0.36 | -- | 257.756 | 0.074 | 0.024 | 52.92 | 0.051 | 0.55257 | 0.0913 | 7.69 | 0.267
22:00 | 2694.41 | 3.8441 | 0.62607 | 0.195 | 0.232 | 0.01463 | 3875.026 | -- | -- | 0.60326 | 22.2766 | -- | 0.4157 | 0.09931 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.068 | 0.281 | -- | 257.747 | 0.101 | 0.028 | 52.92 | 0.037 | 0.55257 | 0.0913 | 7.49 | 0.263
22:30 | 2694.41 | 3.8441 | 0.62607 | 0.195 | 0.232 | 0.01463 | 3875.026 | -- | -- | 0.60326 | 22.2766 | -- | 0.4157 | 0.09931 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.068 | 0.281 | -- | 257.747 | 0.101 | 0.028 | 52.92 | 0.037 | 0.55257 | 0.0913 | 7.49 | 0.263
23:00 | 2694.5 | 3.7583 | 0.38922 | 0.201 | 0.231 | 0.02033 | 3875.0126 | -- | -- | 0.63325 | 22.2334 | -- | 0.4157 | 0.11704 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.068 | 0.293 | -- | 257.739 | 0.103 | 0.027 | 52.92 | 0.037 | 0.55459 | 0.09017 | 7.25 | 0.263
23:30 | 2694.5 | 3.7583 | 0.38922 | 0.201 | 0.231 | 0.02033 | 3875.0126 | -- | -- | 0.63325 | 22.2334 | -- | 0.4157 | 0.11704 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.068 | 0.293 | -- | 257.739 | 0.103 | 0.027 | 52.92 | 0.037 | 0.55459 | 0.09017 | 7.25 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 1 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.23
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
01/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27
01/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
01/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 1 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 132 | 110.13 | 0 | m3
01/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
01/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8418.56 | 8066.369 | 0 | m3 | Consumo por despacho de TG5 en modo diesel.
01/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
01/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
01/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
01/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.51 | 789.51 | 0 | m3
01/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1027.51 | 1027.51 | 0 | m3
01/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 827.27 | 742.369 | 0 | m3 | consumo por despacho a solicitud del COES.
01/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
01/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
01/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8507.8 | 8611.1417 | 103.3417 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Abastecimiento de combustible en planta.
01/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
01/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
01/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1292.34
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 605.24
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 518.78
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 700.28
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 961.9028
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 26.1166
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2031.42
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31854.9571
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32014.6299
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32016.0471
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31895.4658
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 10.97
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 10.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 270777.896
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 149066.978
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 352.191
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1111046
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1095266
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1185044
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 497619
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1131610.49
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1135290.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 452987.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 251522.26
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1184781.732
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1289329.186
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1294868.355
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1345369.238
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 84.901
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 135763
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 897381
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2021936
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23187.42
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23155.14
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22996.99
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 5267.52
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14126.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12881.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14129.66
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1328448
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 317218.1

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 1 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/07/2026 00:00 | 793.8 | 2990.66 | 77 | 77 | 4474.7 | 515.83 | 7704 | 23160 | 4344.6701 | 3931.147 | 4345.6943 | 4344.6502 | 6640.08 | 5350.69
01/07/2026 01:00 | 793.7 | 2990.66 | 78.53 | 78.53 | 4481.6 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4380.5992 | 4009.7515 | 4381.5883 | 4380.3138 | 6639.29 | 5500.911
01/07/2026 02:00 | 795.2 | 3000.39 | 80.19 | 80.19 | 4474.7 | 515.83 | 8233 | 22990 | 4494.5022 | 4170.3624 | 4492.8733 | 4492.3545 | 6639.29 | 5599.872
01/07/2026 03:00 | 795.2 | 2997.6 | 82.91 | 82.91 | 4474.7 | 515.83 | 8451 | 23157 | 4568.3403 | 4290.2503 | 4565.4407 | 4564.5793 | 6639.29 | 5601.556
01/07/2026 04:00 | 795.2 | 3000.61 | 85 | 85 | 4474.7 | 517.79 | 8655 | 23290 | 4566.0781 | 4292.4514 | 4563.2999 | 4562.239 | 6639.29 | 5600.93
01/07/2026 05:00 | 794.1 | 2999.92 | 86.04 | 86.04 | 4481.6 | 516.81 | 8731 | 23206 | 4515.8359 | 4166.9044 | 4513.1347 | 4512.0208 | 6639.29 | 5600.513
01/07/2026 06:00 | 794.1 | 2999.92 | 85.91 | 85.91 | 4474.7 | 515.83 | 8708 | 23217 | 4442.3004 | 4040.7558 | 4439.743 | 4438.6856 | 6639.29 | 5600.108
01/07/2026 07:00 | 793.4 | 2985.34 | 84.78 | 84.78 | 4474.7 | 512.89 | 8592 | 22709 | 4378.8223 | 3935.9554 | 4376.8043 | 4375.399 | 6639.29 | 5538.216
01/07/2026 08:00 | 793.3 | 2980.93 | 84.14 | 84.14 | 4474.7 | 514.85 | 8482 | 22704 | 4373.2936 | 3933.7894 | 4371.0708 | 4370.0466 | 6639.29 | 5377.553
01/07/2026 09:00 | 793.1 | 2986.03 | 83.35 | 83.35 | 4474.7 | 512.89 | 8372 | 22770 | 4238.4433 | 3796.8486 | 4239.6461 | 4239.7132 | 6638.9 | 5273.996
01/07/2026 10:00 | 792.8 | 2985.34 | 81.41 | 81.41 | 4474.7 | 512.89 | 8261 | 22630 | 4109.7614 | 3603.3855 | 4110.186 | 4110.7398 | 6639.29 | 5383.935
01/07/2026 11:00 | 792.8 | 2986.72 | 79.18 | 79.18 | 4474.7 | 512.89 | 8151 | 22759 | 4038.322 | 3476.3931 | 4038.5257 | 4040.3564 | 6639.69 | 5161.187
01/07/2026 12:00 | 791.9 | 2988.34 | 77.1 | 77.1 | 4474.7 | 512.89 | 8088 | 22649 | 4036.3769 | 3459.1991 | 4036.3559 | 4038.7454 | 6638.9 | 5018.932
01/07/2026 13:00 | 791.4 | 2987.88 | 75.83 | 75.83 | 4474.7 | 514.85 | 8029 | 22680 | 4062.9692 | 3500.4047 | 4062.6434 | 4065.6318 | 6640.08 | 4898.849
01/07/2026 14:00 | 789 | 2987.87 | 75.08 | 75.08 | 4474.7 | 514.85 | 7972 | 22666 | 4097.3415 | 3565.4777 | 4097.0516 | 4099.9881 | 6639.69 | 4781.273
01/07/2026 15:00 | 790.5 | 2987.87 | 74.68 | 74.68 | 4474.7 | 513.87 | 7946 | 22691 | 4139.1437 | 3658.8691 | 4138.7134 | 4141.2452 | 6640.08 | 4655.496
01/07/2026 16:00 | 792.6 | 2987.66 | 74.36 | 74.36 | 4474.7 | 509.95 | 7920 | 22600 | 4224.1203 | 3753.9787 | 4224.6017 | 4226.5018 | 6639.69 | 4531.068
01/07/2026 17:00 | 792.8 | 2987.19 | 74.67 | 74.67 | 4474.7 | 512.89 | 7847 | 22653 | 4235.601 | 3784.2266 | 4236.3929 | 4237.1765 | 6640.47 | 4400.025
01/07/2026 18:00 | 792.7 | 2987.19 | 74.65 | 74.65 | 4474.7 | 514.85 | 7697 | 22673 | 4229.9835 | 3765.5929 | 4231.7626 | 4230.9745 | 6640.08 | 4238.907
01/07/2026 19:00 | 793.2 | 2985.35 | 74.28 | 74.28 | 4474.7 | 513.87 | 7547 | 22635 | 4216.9349 | 3733.9286 | 4218.4616 | 4217.6002 | 6640.08 | 4102.59
01/07/2026 20:00 | 793 | 2983.72 | 74.02 | 74.02 | 4474.7 | 513.87 | 7322 | 22815 | 4202.4669 | 3710.057 | 4203.9237 | 4202.8724 | 6641.26 | 4170.447
01/07/2026 21:00 | 793.9 | 2987.19 | 73.59 | 73.59 | 4474.7 | 514.85 | 7133 | 22734 | 4175.1621 | 3656.8588 | 4176.8688 | 4175.8205 | 6639.69 | 4619.905
01/07/2026 22:00 | 793.7 | 2987.66 | 73.41 | 73.41 | 4481.6 | 512.89 | 7004 | 22836 | 4216.1865 | 3720.1721 | 4217.6483 | 4216.7972 | 6639.29 | 4764.421
01/07/2026 23:00 | 794.7 | 2987.19 | 74.1 | 74.1 | 4474.7 | 513.87 | 7048 | 22788 | 4265.1245 | 3811.0973 | 4266.2849 | 4265.2847 | 6640.08 | 4904.24

## TEMP_AMB
miércoles, 1 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/07/2026 00:00 | 15.4 | 23.74 | 23.74 | 22.1 | 22.1 | 21 | 21 | 21 | 33.82 | 22 | 22 | 21.56 | 21.8333 | 20.81 | 21
01/07/2026 01:00 | 15 | 23.96 | 23.96 | 22.1 | 22.1 | 20.86 | 20.86 | 20.7 | 34.04 | 21.9 | 21.8 | 21.17 | 21.8 | 20.4 | 20.8
01/07/2026 02:00 | 14.6 | 24.08 | 24.08 | 22.1 | 22.1 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 33.34 | 21.6 | 21.6 | 21.57 | 21.5333 | 20.41 | 20.6
01/07/2026 03:00 | 14.9 | 23.8 | 23.8 | 22.2 | 22.2 | 20.46 | 20.46 | 20.8 | 32.77 | 21.1 | 21.2 | 22.97 | 21.6332 | 20.26 | 20.3
01/07/2026 04:00 | 14.9 | 23.13 | 23.13 | 21.9 | 21.9 | 20.28 | 20.28 | 20.7 | 32.42 | 20.8 | 21.3 | 23.06 | 21.6907 | 20.24 | 20.1
01/07/2026 05:00 | 15.7 | 22.86 | 22.86 | 22 | 22 | 20.19 | 20.19 | 20.7 | 32.43 | 21 | 21 | 23.8299 | 21.8667 | 20.35 | 20.8
01/07/2026 06:00 | 16.3 | 22.76 | 22.76 | 21.9 | 21.9 | 20.16 | 20.16 | 20.7 | 32.54 | 20.2 | 20 | 24 | 22.2 | 20.19 | 22
01/07/2026 07:00 | 16.3 | 22.83 | 22.83 | 22.5 | 22.5 | 20.17 | 20.17 | 21.1 | 33.82 | 20.4 | 20.3 | 24.04 | 22.1667 | 20.4 | 23.2
01/07/2026 08:00 | 17 | 24.06 | 24.06 | 22.4 | 22.4 | 20.03 | 20.03 | 21.2 | 34.91 | 21.9 | 22.5 | 24.2 | 22.2667 | 20.25 | 24.8
01/07/2026 09:00 | 19 | 25.31 | 25.31 | 22.9 | 22.9 | 19.97 | 19.97 | 21.5 | 36.29 | 24.3 | 24.6 | 22.1 | 22.5453 | 20.31 | 26.1
01/07/2026 10:00 | 19 | 26.43 | 26.43 | 23.2 | 23.2 | 20.2 | 20.2 | 21.7 | 37.47 | 25.1 | 26.5 | 22.73 | 23.1667 | 20.26 | 27.3
01/07/2026 11:00 | 21 | 27.35 | 27.35 | 22.7 | 22.7 | 20.65 | 20.65 | 21.7 | 38.44 | 25 | 26.8 | 23.46 | 23.2 | 21.39 | 28.4
01/07/2026 12:00 | 21 | 28.15 | 28.15 | 22.8 | 22.8 | 21.36 | 21.36 | 21.6 | 37.35 | 25.3 | 27.2 | 23.7399 | 23.6332 | 20.8 | 29.8
01/07/2026 13:00 | 23 | 28.7 | 28.7 | 23.6 | 23.6 | 21.27 | 21.27 | 21.7 | 36.84 | 25.1 | 27.4 | 24.31 | 23.3667 | 21.44 | 30.9
01/07/2026 14:00 | 24 | 28.72 | 28.72 | 23.3 | 23.3 | 21.17 | 21.17 | 21.4 | 35.88 | 25 | 27.1 | 24.32 | 23.4667 | 20.49 | 31.2
01/07/2026 15:00 | 25 | 27.98 | 27.98 | 23.1 | 23.1 | 20.94 | 20.94 | 21.2 | 35.28 | 25.1 | 26.2 | 23.57 | 23.2333 | 20.62 | 30.4
01/07/2026 16:00 | 24 | 26.6 | 26.6 | 22.6 | 22.6 | 21.08 | 21.08 | 21 | 35.1 | 24.4 | 25 | 22.9899 | 23.1667 | 21.31 | 29.1
01/07/2026 17:00 | 24 | 26.34 | 26.34 | 22.1 | 22.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 34.66 | 23.6 | 23.4 | 22.84 | 22.7667 | 21.72 | 27.5
01/07/2026 18:00 | 22 | 25.49 | 25.49 | 21.8 | 21.8 | 20.63 | 20.63 | 21 | 34.19 | 22.3 | 22.7 | 22.23 | 22.3 | 21.58 | 25.6
01/07/2026 19:00 | 21 | 24.76 | 24.76 | 21.7 | 21.7 | 20.49 | 20.49 | 20.9 | 33.64 | 21.8 | 22.5 | 22.19 | 22.0667 | 21.9 | 24.3
01/07/2026 20:00 | 21 | 24.14 | 24.14 | 22.4 | 22.4 | 20.27 | 20.27 | 21.2 | 33.5 | 21.4 | 22.4 | 22.2 | 21.9667 | 22.3 | 23.2
01/07/2026 21:00 | 17 | 23.73 | 23.73 | 22.3 | 22.3 | 20.12 | 20.12 | 21.2 | 33.22 | 21.5 | 22.3 | 22.25 | 22.1 | 21.94 | 22.4
01/07/2026 22:00 | 17 | 23.6 | 23.6 | 22 | 22 | 19.97 | 19.97 | 21 | 33.03 | 21.3 | 22.3 | 22.19 | 22.1332 | 22.05 | 21.8
01/07/2026 23:00 | 15 | 23.67 | 23.67 | 21.4 | 21.4 | 19.96 | 19.96 | 20.7 | 32.96 | 21.4 | 22.3 | 22.16 | 22.1 | 22.8 | 21.2

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 1 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 420.197 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2775 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00
01/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 01/07/2026 06:00 | 02/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 1 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
01/07/2026 | 00:30 | 24 | 55.18 | 11.54 | 19.6866 |  |  | 6.87 | 8.09 | 6.3059 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.9546 | 5.4002 |  |  | 6.8458 | 7.0572 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 250.2128 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 01:00 | 24 | 55.18 | 10.63 | 19.6866 |  |  | 7.03 | 9.09 | 6.4924 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.3458 | 6.0375 |  |  | 6.6941 | 6.9592 | 493.83 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 250.2128 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 01:30 | 24 | 55.08 | 11.7 | 19.6866 |  |  | 7.34 | 9.34 | 6.7816 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.5107 | 6.4711 |  |  | 7.1897 | 7.272 | 493.83 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 250.2128 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 02:00 | 24 | 55.15 | 12.21 | 19.6866 |  |  | 7.35 | 8.78 | 6.7204 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.417 | 7.7147 |  |  | 7.4413 | 7.5529 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 250.2128 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 02:30 | 24 | 55.18 | 12.54 | 19.6866 |  |  | 7.64 | 8.69 | 6.7958 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.6554 | 8.3873 |  |  | 7.1316 | 7.4899 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 250.2128 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 03:00 | 24 | 55.18 | 12.68 | 19.6866 |  |  | 8.28 | 8.93 | 6.8788 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.1186 | 7.9122 |  |  | 7.2326 | 7.442 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 250.2128 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 03:30 | 24 | 55.18 | 13.58 | 19.6866 |  |  | 8.23 | 9.72 | 6.7953 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.0686 | 7.0168 |  |  | 7.1693 | 7.339 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 04:00 | 24 | 55.16 | 12.51 | 19.6866 |  |  | 7.31 | 11.03 | 6.7348 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.6027 | 6.3384 |  |  | 7.2458 | 7.5061 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 04:30 | 24 | 55.2 | 13.36 | 19.6866 |  |  | 7.85 | 10.62 | 7.5351 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 6.0036 | 6.3638 |  |  | 7.9493 | 7.8182 | 493.83 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 05:00 | 24 | 55.2 | 13.16 | 19.6866 | 0 | 0 | 8.08 | 9.77 | 7.2861 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3802 | 6.7875 | 0 | 0 | 7.9582 | 7.8159 | 497.0577 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 05:30 | 24 | 55.22 | 11.75 | 19.6866 | 0 | 0 | 8.15 | 9.37 | 6.9468 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9512 | 7.018 | 0 | 0 | 7.5161 | 7.2765 | 493.83 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 06:00 | 24 | 55.22 | 12.16 | 19.6866 | 0 | 0 | 7.83 | 9.85 | 6.8847 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6.1082 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 6.9636 | 6.5798 | 0 | 0 | 7.3023 | 7.0981 | 493.83 | 493.83 | 497.0577 | 438.96 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 06:30 | 23 | 55.25 | 11.6 | 19.6866 | 0.38 | 3.576 | 7.53 | 10.15 | 5.9851 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 10.5 | 9 | 10 | 78.0792 | 94.481 | 94.481 | 94.481 | 94.481 | 0.65891 | 16.672 | 0.0985 | 4.7769 | 5.9676 | 14.9819 | 5.652 | 6.707 | 6.4889 | 493.83 | 493.83 | 442.1877 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 25.38
01/07/2026 | 07:00 | 23 | 55.19 | 13.62 | 19.6866 | 9.35 | 15.502 | 6.94 | 10.77 | 5.7954 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 10.25 | 10.25 | 194.85 | 8 | 9 | 313.2917 | 298.422 | 298.422 | 298.422 | 298.422 | 11.6098 | 168.225 | 5.73 | 6.0115 | 4.9323 | 158.087 | 83.1158 | 6.1997 | 6.4048 | 493.83 | 493.83 | 442.1877 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 183.061
01/07/2026 | 07:30 | 24 | 55.2 | 12.61 | 19.6866 | 26.96 | 33.439 | 6.66 | 9.95 | 5.5063 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 182.19 | 182.19 | 437.79 | 9 | 9 | 610.0392 | 634.892 | 634.892 | 634.892 | 634.892 | 48.8872 | 301.679 | 29.1875 | 5.8674 | 3.9675 | 404.5349 | 308.5174 | 5.7473 | 6.1617 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 324.071
01/07/2026 | 08:00 | 24 | 45.87 | 14.35 | 19.6866 | 39.85 | 46.426 | 6.7 | 10.16 | 5.62 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 403.13 | 403.13 | 690 | 8 | 9 | 793.0401 | 773.433 | 773.433 | 773.433 | 773.433 | 94.5529 | 438.557 | 62.6575 | 4.0302 | 3.7636 | 657.7433 | 577.5028 | 5.8326 | 6.2698 | 480.9194 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 451.465
01/07/2026 | 08:30 | 24 | 42.4 | 13.64 | 20.3992 | 66.01 | 436.154 | 6.95 | 10.88 | 5.917 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 623.36 | 623.36 | 775.5 | 10 | 10 | 828.3362 | 802.957 | 802.957 | 802.957 | 802.957 | 143.7737 | 560.773 | 87.0325 | 6.716 | 4.0739 | 764.4107 | 756.6979 | 5.9976 | 6.1164 | 480.9194 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 575.045
01/07/2026 | 09:00 | 24 | 42.4 | 12.45 | 20.3992 | 87.83 | 539.442 | 6.05 | 10.72 | 6.2176 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 762.6 | 762.6 | 798.29 | 10 | 10 | 835.0149 | 815.095 | 815.095 | 815.095 | 815.095 | 277.8914 | 667.182 | 142.425 | 6.9138 | 3.8139 | 783.3165 | 772.5718 | 6.2377 | 6.3703 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 685.118
01/07/2026 | 09:30 | 23 | 50.62 | 13.55 | 20.3992 | 138.09 | 629.163 | 5.94 | 10.57 | 5.9508 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 774.48 | 774.48 | 803.86 | 10 | 10 | 841.6421 | 818.191 | 818.191 | 818.191 | 818.191 | 628.2912 | 761.72 | 210.375 | 7.1972 | 3.9972 | 807.9314 | 778.3685 | 6.2295 | 6.4353 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 262.4781 | 294.368 | 0 | 294.3 | 774.596
01/07/2026 | 10:00 | 23 | 55.23 | 13.41 | 20.3992 | 167.76 | 708.802 | 6.35 | 10.63 | 6.1774 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 778.25 | 778.25 | 805.57 | 10 | 9 | 840.8239 | 815 | 815 | 815 | 815 | 712.8626 | 839.747 | 295.5 | 4.7694 | 3.8492 | 802.699 | 775.7823 | 6.151 | 6.4213 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 853.517
01/07/2026 | 10:30 | 24 | 55.23 | 12.51 | 20.3992 | 171.03 | 789.345 | 6.71 | 10.84 | 6.8876 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 773.4 | 773.4 | 803.57 | 10 | 9 | 837.867 | 810.701 | 810.701 | 810.701 | 810.701 | 764.7498 | 904.546 | 474.925 | 6.2553 | 3.4506 | 784.9633 | 770.2716 | 6.4518 | 6.3271 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 909.136
01/07/2026 | 11:00 | 24 | 55.21 | 13.58 | 20.3992 | 177.33 | 849.573 | 7 | 10.61 | 7.2656 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 769.96 | 769.96 | 804 | 10 | 9 | 833.3172 | 809.159 | 809.159 | 809.159 | 809.159 | 661.3619 | 954.509 | 783.35 | 5.9195 | 3.9021 | 745.6758 | 767.1104 | 6.9578 | 6.8556 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 948.206
01/07/2026 | 11:30 | 24 | 55.22 | 12.49 | 20.3992 | 274.52 | 894.048 | 7.06 | 10.5 | 8.2375 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 767.66 | 767.66 | 803.43 | 12 | 10 | 833.2331 | 808.595 | 808.595 | 808.595 | 808.595 | 860.7815 | 991.625 | 800.45 | 6.145 | 3.9609 | 685.9929 | 762.1237 | 7.5735 | 7.6251 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 973.238
01/07/2026 | 12:00 | 24 | 55.24 | 12.73 | 20.3992 | 285.59 | 912.876 | 7.58 | 9.9 | 8.4343 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 767.91 | 767.91 | 806.07 | 11 | 10 | 836.6483 | 812.94 | 812.94 | 812.94 | 812.94 | 851.5423 | 1001.634 | 797.25 | 9.7145 | 3.707 | 610.4398 | 762.8506 | 7.9716 | 8.0266 | 477.6918 | 477.6918 | 477.6918 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 971.915
01/07/2026 | 12:30 | 24 | 55.21 | 12.88 | 20.3992 | 310.29 | 920.548 | 8.53 | 9.59 | 8.4207 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 768.61 | 768.61 | 812.21 | 11 | 10 | 842.4433 | 819.633 | 819.633 | 819.633 | 819.633 | 844.5112 | 985.955 | 797.85 | 6.8922 | 3.8871 | 530.5957 | 769.63 | 8.2357 | 8.4751 | 477.6918 | 477.6918 | 477.6918 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 953.368
01/07/2026 | 13:00 | 24 | 55.19 | 11.47 | 20.3992 | 439.62 | 919.662 | 8.09 | 9.61 | 8.3763 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 773.47 | 773.47 | 817.57 | 10 | 10 | 850.237 | 827.149 | 827.149 | 827.149 | 827.149 | 765.3727 | 946.437 | 801 | 7.3053 | 4.1094 | 591.5668 | 777.5354 | 7.9996 | 8.3092 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 921.856
01/07/2026 | 13:30 | 24 | 55.17 | 13.22 | 20.3992 | 935.35 | 891.075 | 8.24 | 10.12 | 8.6828 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 781.71 | 781.71 | 823.14 | 10 | 10 | 857.0392 | 834.199 | 834.199 | 834.199 | 834.199 | 802.7248 | 881.535 | 804.75 | 7.3101 | 4.1014 | 805.5206 | 777.3394 | 8.2773 | 8.8364 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 867.386
01/07/2026 | 14:00 | 24 | 55.16 | 12 | 20.3992 | 821.75 | 851.734 | 8.21 | 10.2 | 8.667 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 788.23 | 788.23 | 825.71 | 10 | 10 | 860.4588 | 835.836 | 835.836 | 835.836 | 835.836 | 761.9204 | 807.857 | 809 | 7.4931 | 4.2054 | 805.4832 | 769.1744 | 8.0201 | 8.6279 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 797.146
01/07/2026 | 14:30 | 23 | 52.19 | 12.65 | 20.3992 | 740.84 | 786.383 | 7.81 | 10.76 | 8.9105 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 796.19 | 796.19 | 823.07 | 10 | 10 | 850.5061 | 828.914 | 828.914 | 828.914 | 828.914 | 693.4067 | 727.204 | 814 | 10.9859 | 4.5189 | 803.5492 | 784.1357 | 8.5003 | 9.1086 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 712.527
01/07/2026 | 15:00 | 23 | 46.68 | 13.44 | 20.3992 | 648.29 | 688.7 | 8.08 | 10.04 | 8.9635 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 792.18 | 792.18 | 811 | 10 | 10 | 832.3241 | 806.758 | 806.758 | 806.758 | 806.758 | 621.1186 | 628.154 | 813.75 | 10.4373 | 5.276 | 798.8128 | 783.9519 | 8.6812 | 9.3808 | 477.6918 | 477.6918 | 477.6918 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 611.664
01/07/2026 | 15:30 | 23 | 55.18 | 12.86 | 20.3992 | 553.24 | 634.561 | 7.6 | 9.74 | 9.4383 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 774.9 | 774.9 | 771.79 | 10 | 10 | 783.38 | 752.801 | 752.801 | 752.801 | 752.801 | 523.5667 | 513.728 | 801.95 | 9.9189 | 0.9136 | 777.4831 | 764.1406 | 9.3574 | 9.7299 | 477.6918 | 477.6918 | 477.6918 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 498.455
01/07/2026 | 16:00 | 23 | 52.24 | 11.92 | 20.3992 | 430.9 | 451.588 | 6.95 | 9.6 | 9.5344 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 730.3 | 730.3 | 613.86 | 10 | 10 | 582.6351 | 546.423 | 546.423 | 546.423 | 546.423 | 434.5708 | 386.41 | 766.7 | 10.4722 | 6.1807 | 646.39 | 651.3565 | 9.4829 | 9.8534 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 372.581
01/07/2026 | 16:30 | 23 | 55.18 | 11.91 | 21.6655 | 305.58 | 352.516 | 7.16 | 10.03 | 9.5517 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 531.19 | 531.19 | 355.93 | 10 | 10 | 298.4503 | 233.576 | 233.576 | 233.576 | 233.576 | 298.4072 | 252.834 | 689.7 | 10.1054 | 7.2753 | 380.9663 | 404.5602 | 9.7738 | 10.0021 | 480.9194 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 237.9
01/07/2026 | 17:00 | 23 | 55.18 | 11.57 | 21.6655 | 176.71 | 46.414 | 6.83 | 9.86 | 9.4808 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 286.05 | 286.05 | 114.58 | 10 | 11 | 42.0789 | 44.636 | 44.636 | 44.636 | 44.636 | 209.9928 | 98.686 | 536.275 | 10.3854 | 7.3689 | 144.9709 | 155.6618 | 9.7525 | 9.9403 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 92.639
01/07/2026 | 17:30 | 23 | 55.17 | 12.62 | 21.6655 | 55.1 | 22.428 | 6.98 | 9.91 | 9.44 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 74.38 | 74.38 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5922 | 1.279 | 207.1 | 10.9258 | 8.4274 | 9.0387 | 2.453 | 9.6187 | 9.9083 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 18:00 | 23 | 55.06 | 13.47 | 21.6655 | 0.38 | 0 | 7.39 | 9.83 | 9.5919 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5199 | 0 | 10.8135 | 10.4581 | 11.3912 | 0 | 0 | 9.7434 | 9.9625 | 477.6918 | 477.6918 | 477.6918 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 18:30 | 23 | 55.05 | 13.12 | 21.6655 | 0 | 0 | 7.65 | 9.26 | 9.653 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9247 | 0 | 0 | 9.7339 | 11.3756 | 0 | 0 | 9.8821 | 10.1973 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 19:00 | 23 | 53.73 | 12.1 | 21.6655 | 0 | 0 | 7.8 | 8.26 | 9.2544 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7878 | 10.9488 | 0 | 0 | 9.7374 | 9.8532 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 19:30 | 23 | 55.14 | 13.31 | 21.6655 | 0 | 0 | 7.12 | 7.58 | 8.7079 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03201 | 0 | 0 | 8.3875 | 9.966 | 0 | 0 | 9.1281 | 8.9487 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3 | 0
01/07/2026 | 20:00 | 23 | 55.11 | 12.78 | 21.6655 |  |  | 7.37 | 6.74 | 8.6369 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.206 | 9.9909 |  |  | 9.0289 | 8.8417 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 20:30 | 23 | 55.14 | 12.37 | 21.6655 |  |  | 6.56 | 6.11 | 8.9478 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.8434 | 10.1243 |  |  | 9.2982 | 8.9416 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 21:00 | 23 | 55.13 | 11.54 | 21.6655 |  |  | 5.9 | 5.68 | 8.9929 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 10.3362 | 9.3344 |  |  | 9.0112 | 8.8127 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 21:30 | 22 | 55.09 | 11.81 | 21.6655 |  |  | 6.16 | 5.49 | 9.0396 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.8796 | 9.2903 |  |  | 9.1367 | 8.7204 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 22:00 | 22 | 55.09 | 11.67 | 21.6655 |  |  | 6.38 | 5.11 | 8.8383 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.5828 | 8.0059 |  |  | 9.2217 | 8.6137 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 22:30 | 22 | 55.03 | 13.12 | 21.6655 |  |  | 6.46 | 5.29 | 7.1916 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.3117 | 7.8666 |  |  | 8.4788 | 8.2433 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 23:00 | 22 | 47.31 | 13.4 | 21.6655 |  |  | 5.96 | 5.59 | 7.3869 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.1682 | 6.6858 |  |  | 8.4829 | 8.2025 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
01/07/2026 | 23:30 | 0 | 55.03 | 12.88 | 21.6655 |  |  | 5.96 | 5.49 | 7.8308 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.2213 | 6.9469 |  |  | 8.5689 | 8.097 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3
02/07/2026 | 00:00 | 0 | 55.02 | 12.77 | 21.6655 |  |  | 5.67 | 5.89 | 8.283 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.0053 | 6.2207 |  |  | 8.6739 | 8.2751 | 477.6918 | 477.6918 | 474.4641 | 0 | 0 | 274.7435 | 294.368 | 0 | 294.3

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 1 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/07/2026 | 00:30 | 29 | 12.4 | 56.75 | 126.71 | 76.0223 | 250.88 | 224.13 | 775.8923
01/07/2026 | 01:00 | 29 | 13.13 | 52.3 | 139.11 | 76.0223 | 246.86 | 222.98 | 779.4023
01/07/2026 | 01:30 | 30 | 13.11 | 59.38 | 131.39 | 76.0223 | 251.91 | 222.78 | 784.5923
01/07/2026 | 02:00 | 30 | 12.76 | 61.92 | 131.37 | 76.0223 | 216.54 | 221.57 | 750.1823
01/07/2026 | 02:30 | 28 | 12.77 | 53.25 | 0 | 76.0223 | 215.35 | 221.16 | 606.5523
01/07/2026 | 03:00 | 28 | 13.21 | 53.86 | 168.85 | 76.0223 | 210.3 | 226.52 | 776.7623
01/07/2026 | 03:30 | 30 | 13.21 | 57.75 | 124.7 | 76.0223 | 274.36 | 223.91 | 799.9523
01/07/2026 | 04:00 | 30 | 12.37 | 53.24 | 124.67 | 76.0223 | 208.26 | 225.66 | 730.2223
01/07/2026 | 04:30 | 30 | 12.38 | 61.34 | 125.76 | 76.0223 | 213.58 | 226.18 | 745.2623
01/07/2026 | 05:00 | 30 | 13.28 | 60.44 | 125.74 | 76.0223 | 248.94 | 224.4 | 778.8223
01/07/2026 | 05:30 | 29 | 13.28 | 57.73 | 126.29 | 76.0223 | 240.64 | 224.02 | 766.9823
01/07/2026 | 06:00 | 29 | 12.6 | 59.7 | 126.28 | 76.0223 | 258.58 | 225.13 | 787.3123
01/07/2026 | 06:30 | 25 | 12.61 | 52.79 | 126.29 | 76.0223 | 238.48 | 238.46 | 769.6523
01/07/2026 | 07:00 | 25 | 12.61 | 61.95 | 126.33 | 76.0223 | 251.88 | 241.14 | 794.9323
01/07/2026 | 07:30 | 29 | 12.61 | 51.93 | 126.61 | 76.0223 | 259.65 | 237.37 | 793.1923
01/07/2026 | 08:00 | 29 | 10.08 | 59.13 | 126.59 | 76.0223 | 269.81 | 240.88 | 811.5123
01/07/2026 | 08:30 | 29 | 9.32 | 55.32 | 125.43 | 81.8755 | 240.08 | 245.31 | 786.3355
01/07/2026 | 09:00 | 29 | 9.44 | 50.51 | 130.39 | 81.8755 | 235.85 | 242.26 | 779.3255
01/07/2026 | 09:30 | 25 | 11.27 | 58.49 | 119.57 | 81.8755 | 240.93 | 238.72 | 775.8555
01/07/2026 | 10:00 | 25 | 12.28 | 57.93 | 119.7 | 81.8755 | 238.18 | 246.89 | 781.8555
01/07/2026 | 10:30 | 27 | 12.28 | 57.69 | 119.94 | 81.8755 | 258.1 | 242.2 | 799.0855
01/07/2026 | 11:00 | 27 | 12.94 | 62.58 | 119.75 | 81.8755 | 235.76 | 238.61 | 778.5155
01/07/2026 | 11:30 | 28 | 12.94 | 59.22 | 119.44 | 81.8755 | 254.25 | 242.35 | 798.0755
01/07/2026 | 12:00 | 28 | 12.45 | 60.36 | 120.8 | 81.8755 | 252.11 | 235.93 | 791.5255
01/07/2026 | 12:30 | 32 | 12.44 | 62.16 | 121.04 | 81.8755 | 245.07 | 239.89 | 794.4755
01/07/2026 | 13:00 | 32 | 12.21 | 55.34 | 121.05 | 81.8755 | 244.01 | 241.63 | 788.1155
01/07/2026 | 13:30 | 29 | 12.2 | 59.35 | 121.34 | 81.8755 | 244.44 | 239.82 | 788.0255
01/07/2026 | 14:00 | 29 | 12.17 | 53.88 | 121.1 | 81.8755 | 245.66 | 246.71 | 790.3955
01/07/2026 | 14:30 | 29 | 11.52 | 57.39 | 121.93 | 81.8755 | 246.72 | 245.73 | 794.1655
01/07/2026 | 15:00 | 29 | 10.37 | 60.99 | 121.9 | 81.8755 | 260.55 | 246.2 | 810.8855
01/07/2026 | 15:30 | 28 | 12.27 | 54.39 | 120.13 | 81.8755 | 261.29 | 247.04 | 804.9955
01/07/2026 | 16:00 | 28 | 11.7 | 50.4 | 120.04 | 81.8755 | 241.14 | 243.58 | 776.7355
01/07/2026 | 16:30 | 27 | 12.36 | 57.37 | 120.29 | 73.2819 | 256.86 | 243.13 | 790.292
01/07/2026 | 17:00 | 27 | 12.48 | 55.7 | 120.27 | 73.2819 | 254.04 | 246.57 | 789.3419
01/07/2026 | 17:30 | 27 | 12.48 | 54.82 | 120.95 | 73.2819 | 254.92 | 245.22 | 788.672
01/07/2026 | 18:00 | 27 | 12.58 | 58.47 | 120.97 | 73.2819 | 258.79 | 244.18 | 795.2719
01/07/2026 | 18:30 | 27 | 12.58 | 53.45 | 118.57 | 73.2819 | 198.06 | 239.97 | 722.912
01/07/2026 | 19:00 | 27 | 11.85 | 49.3 | 117.95 | 73.2819 | 234.97 | 233.62 | 747.9719
01/07/2026 | 19:30 | 28 | 12.16 | 58.92 | 118.49 | 73.2819 | 250.94 | 244.52 | 786.312
01/07/2026 | 20:00 | 28 | 12 | 56.6 | 118.62 | 73.2819 | 263.05 | 238.44 | 789.9919
01/07/2026 | 20:30 | 27 | 12 | 59.35 | 119.15 | 73.2819 | 234.9 | 241.7 | 767.3819
01/07/2026 | 21:00 | 27 | 12.06 | 55.41 | 119.2 | 73.2819 | 238.72 | 239.26 | 764.932
01/07/2026 | 21:30 | 24 | 12.05 | 62.81 | 124.98 | 73.2819 | 213.83 | 237.53 | 748.4819
01/07/2026 | 22:00 | 24 | 12.03 | 62.09 | 124.86 | 73.2819 | 233.02 | 231.11 | 760.3919
01/07/2026 | 22:30 | 20 | 12.02 | 61.09 | 125.56 | 73.2819 | 217.4 | 224.88 | 734.2319
01/07/2026 | 23:00 | 20 | 11.37 | 62.37 | 125.54 | 73.2819 | 212.17 | 221.77 | 726.5019
01/07/2026 | 23:30 | 0 | 13.22 | 59.51 | 126.13 | 73.2819 | 222.23 | 232.42 | 726.792
02/07/2026 | 00:00 | 0 | 12.64 | 59 | 126.2 | 73.2819 | 219.34 | 231.98 | 722.442
EJEC MWh |  | 637 | 293.045 | 1377.86 | 2923.985 | 1849.4378 | 5781.7 | 5662.73 | 18525.7578

## FLUJOS
miércoles, 1 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.8155 | -22.5778 | -31.5139 | 16.2043 |  | 47.1131 | -81.5651 | 51.9539 | 25.8892 | 25.2722 | -19.98 | -42.616 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.4246 | 38.5112 | 18.4125 | 18.4721 | 30.7569 | 16.9339 | 1.0519 | 8.0471 |  |  | -48.28 | -48.4 |  | 19.98 | 40.616 | 24.365 | 0.268 | -44.98 | -45.17 | -59.41 | 45.39 | 45.65 | 14.3853 | -1.7258 | 60.5084 | 62.9851 | 54.5328 | -43.2473 | -43.2348 | 10.3374 | 10.5837 | 74.8229 | 76.0571 | 33.2492 | 33.9038 | -568.9895 | -0.3781 | -12.4 | -12.4 | 50.704 | 49.4845 | -3.3242 |  | -92.6274 | 5.9959 | 4.3127 | 4.3002 | 632.0381 | 111.9419 | 111.5146 | -584.4752 | 506.0053 |  | -67.4507 | 69.7989 | 83.3991 | 30.36 | 31.03 | 57.79 | 81.65 | 22.375 | 21.4373 | 47.9391 | 48.3904 | 40.3419 | -139.3165 | -138.238 | 6.3955 |  | 20.9062 | 27.977 | 117.6 | 107.3 | -14.69 | 50.2393 | 47.8311 | 48.2359 | -55.2661 | -55.2916 | 90.6598 | -83.1834 | 102.7049 |  | 63.8 | 33.33 | 33.7573 | 32.0847 | -23.2959 |  |  |  | -123.9554 |  |  | -67.3 | -67.9 | 21.6293 | 37.9 | 50.56 | 51.66 | 37.77 | -7.37 | 66.619 | 123.5795 | -19.48 | -19.65 | 85.58 | 53.55 | 123.7273 | 120.8727 | 58.6738 | 55.8909 | 237.0052 | 191.1948 | 184.2956 | 188.3468 | 135.7806 | 114.7828 | -25.545 | 596.2271 | 531.9586 |  | -15.7107 | -14.1795 |  | 32.823 | 31.1368 | 141.372 | -51.2872 | -52.8221 | -78.6235 | 0 | -8 | 108.2 | 6.8253 | 34.1695 | -38.1202 | -37.2457 | 11.1788 | -111.2138 | 78.9714 | 23.4789 | 23.5329 |  | 25.1136 | 26.8283 | 24.8559 | -22.6066 | -22.7741 | 166.2841 | -54.896 | -55.1753 | 129.7824 | 140.1747 | 22.2165 | 18.03 | 16.578 | 0.8914 | -10.47 | 20.03 | 22.3878 | 5.4795 | -3.681 | 4.4 |  | 29.14 | -141.0449 | -127.2694 | 15.38 | 65.9178 | 34.2 | -19.9191 | -4.4384 | -4.8501 | 1.6234 |  |  | -12.1046 | -29.9034 | 15.6164 | 31.27 |  |  | -105.4026 | -20.5979 | 29.486 | -53.8672 | 4.1673 | 10.0027 | 9.7047 | 5.4473 | 184.0541 | 183.1928 | 222.1 | -223.1234 | -495.2657 | 503.0753 | 629.6864 | -174.2303 | -171.228 | -28.8118 | -17.5376 | 77.2075 | 76.7205 |  |  | 33.3797 | 32.7425 | -68.4275 | -68.9524 | 96.06 | 95.18 | 66.6 | 65.5 | 21.0838 | 34.16 | -444.1361 | 110.7765 | 110.9665 | 11.1 | 38.3 | -30.1 | -30.1 | 1.511 |  | -624.9474 | -491.3296 | 617.0417 | 485.4282 | -1.8862 | -477.6739 | 474.3063 | -197.3545 | -272.1536 | -469.3475 | 129.5329 | 133.0901 | 201.2374 | -592.5921 | 283.5417 | -317.0724 | 317.6437 | -10.1776 |  | 29.04 | 1.599 | 1.594 | -28.56 | 5.68 |  | -5.8 | -33.4585 | -3.0167 | 14.8 | 52.623 | 52.235 |  |  | 50.7964 | 50.1837 | 51.4508 |  | -37.5 | 11.9647 | 6.33 |  | -19.6304 | 53.7909 | 28.1201 | -19.9493 | -53.2605 | 17.7132 | 35.6439 | 26.3 | -26.1 | 136.5081 | -54.3296
01/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.049 | -21.7554 | -32.5141 | 15.774 |  | 45.42 | -76.1035 | 48.3566 | 24.4393 | 23.9936 | -17.76 | -41.791 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.4492 | 35.2078 | 17.6556 | 17.5701 | 29.824 | 16.7955 | 1.0576 | 6.6753 |  |  | -46.36 | -46.06 |  | 19.98 | 39.791 | 23.621 | 0.26 | -41.9 | -42.41 | -61.01 | 42.46 | 42.72 | 13.7112 | -1.2093 | 58.0928 | 59.8149 | 51.7266 | -38.0047 | -38.5375 | 8.4003 | 8.4687 | 70.4652 | 71.911 | 30.0388 | 30.1761 | -550.7731 | -1.397 | -12.1 | -12.2 | 46.0291 | 44.5039 | -3.5061 |  | -85.9658 | 5.4236 | 1.9932 | 4.0817 | 610.1259 | 111.6977 | 111.5146 | -589.7169 | 485.5881 |  | -39.5458 | 40.3775 | 79.1279 | 29.93 | 29.68 | 54.86 | 79.11 | 19.5619 | 20.4996 | 50.202 | 50.6916 | 42.5438 | -130.1898 | -128.3883 | 5.738 |  |  | 27.061 | 114.3 | 103.1 | -14.02 | 49.9943 | 48.4347 | 48.2986 | -57.505 | -56.8415 | 91.5102 | -80.3041 | 103.6163 |  | 59.79 | 31.2 | 32.3511 | 30.3268 | -22.9011 |  |  |  | -130.5675 |  |  | -65 | -65.5 | 21.3437 | 36.2 | 46.92 | 49.4 | 36.26 | -6.7 | 63.5035 | 126.8822 | -19.63 | -19.79 | 82.1 | 50.84 | 130.7091 | 128.6909 | 58.8409 | 57.3182 | 237.4201 | 188.7918 | 183.6463 | 186.1046 | 124.3558 | 110.9634 | -24.995 | 602.7581 | 530.1538 |  | -16.4066 | -12.4489 |  | 33.9943 | 31.0969 | 59.952 | -45.1009 | -45.9597 | -73.5844 | 0 | -13.19 | 85.8 | 6.6111 | 36.7122 | -38.3546 | -38.101 | 11.8779 | -106.9677 | 76.7962 | 23.8226 | 23.6505 |  | 27.0038 | 26.8575 | 25.8055 | -19.7598 | -19.4249 | 158.0788 | -56.8021 | -57.3837 | 123.5809 | 133.2552 | 18.1003 | 16.2 | 16.7684 | 0.8804 | -10.37 | 19.3 | 18.1995 |  | -3.811 | 3.466 |  | 27.05 | -133.8542 | -125.5009 | 15.19 | 62.8125 | 36.7 | -19.9677 | -3.8674 | -4.2329 | 1.5276 |  |  | -12.017 | -28.4538 | 14.9924 | 29.8319 |  |  | -101.9082 | -20.0377 | 28.6028 | -51.6887 | 4.0522 | 9.3667 | 9.0719 | 5.2095 | 177.5523 | 179.7785 | 186.1 | -186.5851 | -453.324 | 464.7174 | 604.6295 | -168.6445 | -168.8369 | -30.4244 | -21.5251 | 78.1472 | 78.8129 |  |  | 30.2705 | 30.2156 | -68.8694 | -69.7439 | 94.88 | 94.02 | 64.1 | 65 | 21.0838 | 34.64 | -434.6689 | 109.7054 | 109.3046 | 10.5 | 38.2 | -28.4 | -28.4 |  | 1.1844 | -599.6325 | -491.7961 | 606.7734 | 481.8101 | 0.7895 | -467.204 | 471.5126 | -193.5148 | -269.8811 | -465.0502 | 128.8551 | 125.6243 | 198.2417 | -581.4455 | 278.1473 | -312.9201 | 314.972 | -10.705 |  | 28.08 | 1.726 | 1.728 | -26.96 | 4.48 |  | -4.3626 | -34.1909 | -3.6027 | 16.7 | 53.73 | 53.532 |  |  | 50.3606 | 50.7967 | 50.7732 |  | -34.2 | 12.7094 | 6.08 |  | -24.3614 | 56.8324 | 31.3118 | -23.5887 | -55.5416 | 21.7001 | 35.2094 | 23.5 | -24 | 150.8005 | -72.9271
01/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.039 | -21.6953 | -25.9912 | 17.0321 |  | 44.7013 | -78.391 | 46.3403 | 23.5793 | 23.0227 | -15.54 | -40.546 |  | 16.56 | -35.2 | 13.1992 | 37.5172 | 17.452 | 17.6261 | 29.4914 | 17.0153 | 1.096 | 7.9929 |  |  | -44.21 | -44.08 |  | 15.54 | 38.546 | 23.033 | 0.26 | -44.66 | -45.39 | -50.97 | 45.33 | 45.51 | 13.6345 | -1.4114 | 57.19 | 59.2583 | 49.3225 | -42.6156 | -42.1635 | 34.4126 | 32.0832 | 66.2517 | 68.3222 | 52.2704 | 51.6736 | -565.7092 | -0.7945 | -11.5 | -11.4 | 48.4638 | 48.5562 | -3.2961 |  | -87.3378 | 4.2602 | 0 | 3.6203 | 630.5122 | 112.3386 | 112.7659 | -586.4745 | 503.1299 |  | -27.0632 | 28.6159 | 74.8466 | 28.95 | 28.69 | 52.66 | 76.21 | 16.347 | 16.6149 | 49.4122 | 50.1374 | 36.4013 | -124.9069 | -124.9472 | 3.4555 | 0 | 20.9062 | 25.967 | 112.2 | 100.9 | -14.08 | 48.0502 | 47.0101 | 46.8049 | -61.8967 | -61.8376 | 96.5839 | -78.3409 | 108.2076 |  | 58.21 | 30.39 | 31.4136 | 29.4479 | -22.6223 |  |  |  | -135.6254 |  |  | -60.1 | -60.8 | 19.7012 | 34.7 | 45.34 | 47.3 | 34.38 | -6.63 | 64.1545 | 135.3127 | -19.27 | -19.55 | 79.38 | 48.58 | 134.5636 | 132.8182 | 59.5035 | 57 | 233.9267 | 188.721 | 184.5279 | 187.261 | 108.3395 | 88.2932 | -26.588 | 598.8181 | 495.5966 |  | -15.8383 | -13.5841 |  | 36.392 | 34.4082 | 50.736 | -33.0805 | -34.0928 | -52.993 | 0 | -22.3 | 1 | 6.3647 | 43.0267 | -39.4177 | -38.1637 | 13.5025 | -85.2567 | 51.8781 | 23.3113 | 23.2548 |  | 25.5596 | 24.6543 | 25.5058 | -18.0853 | -17.0805 | 163.7723 | -56.8082 | -56.4095 | 128.5106 | 138.5383 | 21.03 | 15.36 | 16.5902 | 0.8328 | -10.46 | 21.29 | 21.1163 |  | -3.908 | 4.484 |  | 27.82 | -137.1891 | -126.0439 |  | 64.4922 | 34.5 | -19.4385 | -3.8131 | -4.194 | 1.4475 |  |  | -12.2084 | -28.1097 | 16.1101 | 28.9426 |  |  | -106.6443 | -19.4647 | 27.8864 | -50.0587 | 4.0952 | 8.9273 | 8.6711 | 5.2822 | 179.0802 | 179.1225 | 180.2 | -180.0154 | -444.3967 | 447.7714 | 570.6463 | -168.6626 | -168.5688 | -29.5296 | -18.8481 | 75.3333 | 74.8154 | -100.0295 | -101.8771 | 29.4136 | 28.5237 | -81.1892 | -81.3054 | 88.21 | 87.44 | 66.1 | 65.6 | 21.1864 | 35.6 | -437.7352 | 109.7012 | 109.1186 | 10.5 | 39.3 | -27.6 | -27.6 | 1.4265 | 1.0898 | -560.5433 | -456.8787 | 620.4297 | 488.1943 | 36.3066 | -480.7445 | 474.785 | -196.8937 | -269.0142 | -472.9655 | 131.5013 | 131.7032 | 202.4771 | -598.8931 | 279.255 | -326.8386 | 323.6714 | -10.0458 |  | 26.32 | 1.777 | 1.793 | -25.2 | 3.2 |  | -2.7817 | -34.4228 | -4.2771 | 13 | 54.185 | 53.331 |  |  | 49.7671 | 49.4224 | 49.0741 |  | -37.6 | 12.7318 | 5.74 |  | -20.9882 | 55.2212 | 29.0561 | -20.756 | -54.37 | 18.285 | 35.3404 | 26.8 | -27.5 | 127.1507 | -44.3654
01/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.0125 | -21.2896 | -25.9074 | 15.8093 |  | 44.087 | -78.6009 | 46.579 | 23.5673 | 22.9158 | -15.54 | -39.633 | 37.4 |  | -35.2 | 13.4008 | 38.892 | 17.2641 | 17.4254 | 29.1057 | 16.8142 | 1.0867 | 7.6283 |  |  | -43.59 | -43.34 |  | 15.54 | 37.633 | 22.832 | 0.254 | -39.97 | -40.23 | -60.16 | 40.38 | 40.5 | 13.4363 | -1.4797 | 56.5182 | 57.5492 | 50.3804 | -38.6797 | -39.0913 | 9.3769 | 9.385 | 69.5247 | 70.8666 | 29.5753 | 29.8022 | -537.1049 | -8.0734 | -10.9 | -10.8 | 45.9449 | 45.0515 | -3.1009 |  | -83.5962 | 4.4629 | 0 | 3.2639 | 597.8574 | 116.3976 | 116.0619 | -613.7902 | 467.1516 |  | -53.4499 | 55.5744 | 73.7689 | 28.67 | 27.98 | 51.06 |  | 14.3376 | 15.4093 | 43.9671 | 45.0355 | 36.9415 | -102.9558 | -102.2957 | 2.6371 | 0 |  |  | 103.7 | 94.2 | -13.75 | 53.9197 | 52.5528 | 52.5836 | -52.362 | -52.5302 | 88.3531 | -79.5115 | 99.8072 |  | 52.42 | 27.95 | 30.0073 | 28.862 | -21.9537 |  |  |  | -156.3803 |  |  | -62.6 |  | 19.5419 | 33.5 | 42.78 | 45.64 | 33.3 | -6.31 | 65.2085 | 155.3788 | -20.95 | -21.14 | 79.69 | 46.79 | 155.8909 | 154.7273 | 54.8632 | 52.6273 | 242.1238 | 194.7657 | 189.1239 | 192.0121 | 127.8496 | 110.1591 | -26.177 | 624.0128 | 485.9225 |  | -15.1908 | -12.8872 |  | 24.2931 | 22.9337 | 145.98 | -50.6751 | -51.4845 | -73.9867 | 0 | -19.55 | 102.7 | 6.0818 | 20.2807 | -36.7982 | -36.0241 | 9.7003 | -106.0204 | 70.9634 | 22.8915 | 23.1145 |  | 24.9552 | 25.1363 | 24.6658 | -14.7362 | -17.0805 | 152.8876 | -50.9792 | -50.8828 | 121.2873 | 131.8295 | 18.6642 | 15.24 | 16.6732 | 0.8341 | -10.4 | 20.19 | 18.1519 |  | -3.798 | 4.34 | 6.9323 | 27.32 | -131.8422 | -121.3708 | 14.98 | 64.2112 | 35.1 | -18.1285 | -3.8045 | -4.4043 | 1.4074 |  |  | -12.7779 | -26.3882 | 17.2603 | 27.5174 |  |  | -101.5811 | -18.5595 | 27.4798 | -48.4619 | 3.6899 | 8.5171 | 8.1332 | 5.0515 | 175.818 | 176.7702 | 202.8 | -203.0787 | -463.0933 | 466.2641 | 564.6421 | -168.0839 | -166.4919 | -29.7444 | -19.2024 | 74.835 | 78.2174 |  |  | 26.9087 | 26.8318 | -78.3495 | -78.2535 | 87.75 | 86.89 | 66.2 | 66.2 | 21.2697 | 34.4 | -433.396 | 104.5824 | 104.4329 | 10.5 | 39.3 | -25.9 | -25.9 | 1.5453 |  | -558.1769 | -450.3747 | 613.1 | 485.4958 | 39.5068 | -475.8635 | 484.2983 | -192.0175 | -267.2685 | -462.5138 | 133.2104 | 133.1511 | 197.7808 | -597.3887 | 275.3832 | -328.5845 | 323.9093 | -10.4413 |  | 26.24 | 1.815 | 1.8 | -25.44 | 2.8 |  | -2.8702 | -34.4228 | -4.8325 | 14.3 | 54.75 | 53.954 |  | 9.7795 | 50.4497 | 50.8891 | 49.9652 |  | -38.4 | 13.2006 | 5.66 |  | -21.9577 | 54.5209 | 30.1644 | -22.0576 | -53.2218 | 19.3279 | 33.725 | 27.6 | -26.6 | 95.9579 | -62.5546
01/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.1872 | -21.6741 | -25.9666 | 15.5317 |  | 43.3172 | -79.6039 | 45.3731 | 22.8693 | 22.3594 | -19.98 | -38.434 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.332 | 38.421 | 17.7809 | 18.203 | 30.1523 | 16.8553 | 4.4117 | 7.556 |  |  | -44.29 | -44.36 |  | 19.98 | 36.434 | 22.55 | 0.253 | -45.19 | -45.59 | -51.11 | 45.86 | 45.73 | 12.8727 | -1.2096 | 55.5139 | 57.7285 | 49.9684 | -42.3078 | -42.9816 | 32.8743 | 32.151 | 67.5788 | 68.2194 | 45.0885 | 46.8895 | -566.6579 | 0.4061 | -12.4 | -12.5 | 50.5828 | 49.4572 | -2.9729 |  | -90.3588 | 4.7245 |  | 3.3877 | 626.4532 | 106.2654 | 106.2044 | -605.0856 | 469.7851 |  | -85.4929 | 87.7818 | 71.4037 | 28.7 | 27.86 | 49.02 | 74.66 | 19.8298 | 19.6959 | 39.8214 | 39.9544 | 36.6372 | -109.3232 | -108.4898 | 2.263 |  |  | 24.783 | 106.1 | 94.8 | -13.31 | 49.7694 | 47.8375 | 48.2397 | -62.3218 | -61.5873 | 94.3188 | -75.2334 | 106.4974 |  | 51.17 | 27.32 | 29.0698 | 27.6901 | -21.3439 |  |  |  | -150.1381 |  |  | -57.8 | -55.9 | 19.075 | 32.8 | 40.98 | 44.62 | 32.63 | -5.91 | 66.557 | 150.5186 | -19.51 | -19.69 | 75.68 | 46.21 | 150.4364 | 148.0727 | 56.4491 | 54.4 | 236.0455 | 191.6343 | 185.9447 | 187.5624 | 134.5606 | 116.7883 | -25.438 | 617.084 | 513.4611 |  | -15.1153 | -13.293 |  | 28.8675 | 26.1385 | 158.268 | -54.0168 | -55.7615 | -82.0406 | 0 | -23.22 | 113.9 | 5.925 | 31.9479 | -37.5856 | -36.4829 | 10.393 | -115.5109 | 79.5517 | 23.3606 | 23.109 |  | 24.2654 | 27.0947 | 25.9645 | -20.2622 | -21.4344 | 156.5717 | -54.0913 | -53.9818 | 123.2206 | 133.2616 | 17.1408 | 15.07 | 16.8856 | 0.8109 | -10.57 | 19.82 | 17.5584 |  | -3.834 | 4.41 |  | 26.27 | -132.6677 | -122.3056 |  | 61.9926 | 36.5 | -18.6297 | -3.7998 | -4.124 | 1.3366 |  |  | -11.814 | -26.6867 | 16.2419 | 27.6679 |  |  | -102.7487 | -18.3357 | 27.7644 | -47.2689 | 3.662 | 8.3608 | 8.0805 | 4.797 | 175.6048 | 175.2168 | 196.5 | -195.2849 | -458.1203 | 460.4909 | 582.2267 | -167.9148 | -166.0712 | -33.2432 | -22.8631 | 79.4724 | 82.1741 |  |  | 27.8645 | 28.3809 | -73.9193 | -74.5854 | 91.15 | 90.33 | 64.6 | 66.1 | 21.0433 | 29.36 | -430.0752 | 104.4736 | 105.0177 | 9.9 | 38.2 | -25.9 | -26 | 1.5016 | 1.1953 | -568.6777 | -465.8507 | 605.3638 | 480.9612 | 23.176 | -469.7189 | 471.2184 | -190.6059 | -264.9214 | -468.1912 | 130.9558 | 129.4591 | 194.2804 | -591.9791 | 276.8245 | -319.9205 | 321.0531 | -10.6253 |  | 25.92 | 1.827 | 1.828 | -25.84 | 2.8 |  | -3.4836 | -34.8623 | -5.272 | 15.2 | 55.372 | 56.354 | 7.6953 | 9.1524 | 51.3369 | 51.9363 | 53.489 |  | -35.3 | 13.4104 | 5.6 |  | -22.1738 | 57.5303 | 32.905 | -22.9213 | -56.4929 | 23.3845 | 33.0959 | 26.5 | -24.6 | 118.3775 | -81.3566
01/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 16.235 |  | -26.5092 | 15.6111 |  | 43.2133 | -77.4048 | 44.5771 | 22.6833 | 22.0584 | -15.54 | -38.632 | 35.2 | 15.732 |  | 13.1369 | 38.411 | 18.3634 | 18.1184 | 30.975 | 16.7803 | 5.5552 | 7.369 |  |  | -42.38 | -42.57 |  | 15.54 | 36.632 | 22.192 | 0.256 | -39.98 | -40.32 | -53.98 | 40.92 | 41.1 | 12.4612 | -1.0273 | 55.0734 | 56.533 | 45.1968 | -38.0755 | -40.4055 | 28.4429 | 19.2171 | 64.4074 | 66.089 | 34.4799 | 28.762 | -543.0965 | -1.7984 | -11.4 | -11.3 | 45.92 | 45.0621 | -3.2776 |  | -87.7964 | 5.0713 |  | 3.1719 | 598.2236 | 106.0213 | 106.0213 | -606.8969 | 454.0051 |  | -50.3434 | 52.1769 | 70.5055 | 28.05 | 27.38 |  | 73.9 | 17.8205 | 17.8205 | 42.5515 | 42.6512 | 37.4089 | -99.0415 | -98.7627 | 2.7364 |  |  | 27.891 | 101.2 | 90.7 | -13.04 | 52.5955 | 50.6263 | 51.1445 | -56.6411 | -55.8448 | 90.16 | -74.0261 | 99.9161 |  | 50.91 | 27.08 | 29.0698 | 27.3972 | -20.9752 |  |  |  | -163.6907 |  |  | -57.5 | -58.5 | 19.0695 | 32 | 40.92 | 43.7 | 31.94 | -5.98 | 65.038 | 163.8143 | -19.45 | -19.46 | 74.11 | 44.55 | 162.4727 | 159.9091 | 59.288 | 58.7818 | 242.8485 | 198.129 | 192.1456 | 195.1421 | 116.1328 | 97.5796 | -26.376 | 623.9324 | 518.9051 |  | -15.467 | -13.1647 |  | 52.4043 | 48.9216 | 52.272 | -39.2992 | -40.1404 | -62.6789 | 0 | -21.99 | 1 | 9.0728 | 61.6653 | -39.0112 | -37.8925 | 12.8973 | -95.6224 | 59.3409 | 23.1436 | 23.203 |  | 29.6222 | 29.4602 | 30.4418 | -18.7551 | -18.0853 | 152.2178 | -57.506 | -56.4968 | 119.9555 | 130.7096 | 19.5285 | 14.34 | 16.5756 | 0.8096 | -10.54 | 21.62 | 20.0728 |  | -3.688 | 4.446 |  | 26.87 | -131.1823 | -120.3798 | 14.68 | 62.5878 | 35.3 | -18.3349 | -3.5521 | -3.9915 | 1.3224 |  |  | -11.2402 | -26.0362 | 16.787 | 27.135 |  |  | -102.9419 | -18.0955 | 26.948 | -46.036 | 3.5771 | 8.2632 | 7.9645 | 4.7204 | 176.5943 | 177.2736 | 189.4 | -187.8157 | -461.7307 | 463.3923 | 584.215 | -169.914 | -166.6785 | -29.8607 | -19.7632 | 79.6467 | 78.6454 |  |  | 30.9957 | 30.3584 | -75.9305 | -76.1259 | 81.14 | 80.21 | 67.3 | 67.8 | 21.0433 | 30 | -441.5546 | 111.516 | 111.0997 | 10.5 | 38.8 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1668 | -574.8345 | -480.0953 | 604.3845 | 480.2601 | 15.8244 | -468.9708 | 471.3282 | -198.4667 | -266.2654 | -455.7279 | 128.0419 | 125.4586 | 200.3606 | -580.09 | 278.1187 | -313.0281 | 315.7363 | -10.5978 |  | 27.04 | 1.837 | 1.839 | -26.48 | 3.36 |  | -3.1327 | -34.6303 | -4.686 | 14.8 | 54.024 | 53.656 |  |  | 53.0569 | 52.3695 | 52.2565 |  | -36 | 13.1578 | 5.61 |  | -21.0077 | 54.544 | 29.8764 | -20.9672 | -53.8192 | 19.5835 | 33.9287 | 24.6 | -25.4 | 129.7645 | -89.3943
01/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 16.5695 | -21.9096 | -26.2153 | 16.066 |  | 42.7046 | -77.0146 | 44.8007 | 22.8653 | 22.1761 | -15.54 | -39.371 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.8907 | 37.5168 | 17.875 | 18.2054 | 30.495 | 15.9554 | 5.4656 | 7.7097 |  |  | -43.5 | -43.08 |  | 15.54 | 37.371 | 22.86 | 0.26 | -41.25 | -41.36 | -53.68 | 41 | 41.07 | 12.5774 | -1.1023 | 54.2522 | 56.133 | 46.5751 | -36.0015 | -38.2532 | 29.6338 | 15.5975 | 65.9285 | 67.4767 | 34.3201 | 32.6196 | -546.0219 | 0.3836 | -11.4 | -11.4 | 47.2456 | 46.3776 | -3.3726 |  | -86.4492 | 4.1246 |  | 3.0384 | 605.365 | 104.1291 | 104.0681 | -599.7353 | 460.0778 |  | -68.9081 | 70.8795 | 69.3479 | 27.94 | 27.35 |  | 72.31 | 23.0448 | 22.9109 | 36.8182 | 37.4504 | 37.605 | -100.6684 | -101.4898 | 2.3732 |  | 20.9062 | 27.035 | 102.4 | 91.3 | -12.81 | 51.0494 | 49.7155 | 49.2313 | -61.691 | -60.6271 | 91.6782 | -74.2707 | 102.1235 |  | 50.32 | 26.74 | 29.0698 | 27.3972 | -21.1189 |  |  |  | -156.5926 |  |  |  | -56.2 | 19.1959 |  | 39.6 | 43.24 | 31.62 | -5.75 | 63.1935 | 155.4688 | -21.84 | -22.02 | 78.13 | 44.1 | 155.5455 | 153.9273 | 63.7426 | 61.7182 | 240.3166 | 197.4335 | 191.5896 | 192.8681 | 118.0954 | 100.5504 | -25.398 | 607.7418 | 507.5256 |  | -15.2814 | -13.2745 |  | 52.0066 | 48.8519 | 63.024 | -41.8313 | -43.2373 | -65.7705 | 18.69 | -14.08 | 1 | 10.3002 | 56.4852 | -36.6573 | -36.3617 | 10.097 | -96.9067 | 62.312 | 22.9185 | 22.5776 |  | 40.7105 | 40.2528 | 38.7062 | -23.6113 | -23.7788 | 151.213 | -61.1806 | -61.2198 | 118.7306 | 128.3859 | 17.9611 | 14.01 | 16.5853 | 0.7864 | -10.58 | 20.78 | 18.57 |  | -3.886 | 4.562 |  | 26.35 | -130.0793 | -118.1108 | 14.94 | 62.6524 | 35 | -18.0441 | -3.7441 | -4.1523 | 1.3132 |  |  | -12.1069 | -25.8334 | 17.3759 | 26.4155 |  |  | -99.6152 | -17.6873 | 27.1612 | -46.2267 | 3.4894 | 8.0483 | 7.859 | 4.4761 | 174.8033 | 174.5005 | 189.4 | -189.8959 | -456.0185 | 458.8997 | 583.0035 | -165.9053 | -165.2541 | -30.0032 | -19.9999 | 81.4428 | 79.9981 |  | -97.4599 | 32.0613 | 31.9295 | -77.3458 | -77.8313 | 59.63 | 58.99 | 74.9 | 75.3 | 20.9001 | 30.16 | -439.5381 | 108.9046 | 107.4526 | 10.5 | 47.9 | -31 | -31 | 1.5294 |  | -570.7033 | -469.4893 | 587.7586 | 465.3917 | 9.7295 | -458.2426 | 453.7314 | -200.6391 | -264.2332 | -446.9381 | 119.2246 | 120.4654 | 208.3071 | -571.0668 | 275.4213 | -300.3266 | 305.4129 | -10.705 |  | 29.36 | 1.779 | 1.792 | -29.12 | 5.52 |  | -5.8885 | -36.7971 | 0.0595 | 15 | 54.243 | 55.227 |  |  | 51.5896 | 51.9677 | 52.7915 |  | -48.2 | 9.9781 | 5.57 |  | -21.9596 | 54.471 | 28.9624 | -21.3297 | -53.3888 | 19.2374 | 33.952 | 37.8 | -37.8 | 120.1615 | -82.9491
01/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 16.3722 | -21.6849 | -26.5442 | 15.1931 |  | 42.1464 | -74.5166 | 44.2562 | 22.3713 | 22.1955 | -17.76 | -39.417 | 35.2 | 16.56 |  | 13.1176 | 35.0826 | 18.0471 | 18.2598 | 30.3696 | 16.2467 | 5.7616 | 7.1887 |  |  | -44.13 | -44.23 |  | 17.76 | 37.417 | 23.552 | 0.26 | -37.86 | -38.04 | -62.9 | 37.66 | 38.2 | 13.4133 | -1.3227 | 54.9876 | 56.7261 | 49.6399 | -36.0058 | -36.6131 | 7.1914 | 7.4138 | 69.5502 | 70.3777 | 26.2815 | 26.1306 | -527.5635 | 0.4049 | -11.6 | -11.9 | 44.5375 | 42.5668 | -3.1695 |  | -85.4656 | 4.8605 |  | 3.2716 | 594.0426 | 106.1433 | 105.9908 | -614.4461 | 438.3319 |  | -56.9105 | 58.8641 | 70.3459 | 27.94 | 27.25 |  | 73.87 | 28.5371 | 26.9296 | 35.9502 | 36.4765 | 39.9516 | -95.9788 | -95.0151 | 2.9963 |  | 20.9062 | 27.902 | 99.8 | 89.5 | -13.04 | 53.0583 | 52.6589 | 52.0923 | -55.3381 | -54.9572 | 88.7404 | -75.6935 | 99.7382 |  | 50.03 | 26.64 | 29.0698 | 27.3972 | -21.0712 |  |  |  | -149.3805 |  |  | -57.5 | -58.7 | 19.5529 | 31.6 | 39.2 |  |  | -5.76 | 64.294 | 146.8733 | -22.02 | -22.18 | 78.18 | 43.94 | 148.7636 | 146.4727 | 65.6706 | 64.3909 | 236.5556 | 194.0834 | 188.1514 | 191.2615 | 142.1445 | 122.8857 | -24.176 | 620.8991 | 525.6306 |  | -15.715 | -13.3193 |  | 37.2691 | 35.101 | 161.34 | -55.703 | -57.1495 | -87.8661 | 14.39 | -12.15 | 103.5 | 10.2668 | 28.4686 | -36.7226 | -36.1283 | 9.5682 | -119.3452 | 84.5509 | 23.2891 | 22.8781 |  | 51.001 | 49.627 | 49.1076 | -29.9747 | -30.4771 | 145.0172 | -64.235 | -63.9943 | 110.823 | 125.1866 | 15.6905 | 11.79 | 17.0736 | 0.7742 | -10.68 | 21.17 | 16.0725 |  | -3.826 | 4.334 |  | 24.38 | -126.4116 | -109.6203 | 14.37 | 61.2448 | 34.5 | -17.9294 | -3.5998 | -4.185 | 1.3334 |  |  | -12.1921 | -25.4925 | 16.4223 | 26.3781 |  |  | -96.8967 | -17.7714 | 27.025 | -46.0145 | 3.3723 | 8.0972 | 7.7324 | 4.5462 | 172.7588 | 171.3823 | 189.4 | -189.8953 | -446.7594 | 446.4715 | 577.6255 | -163.0711 | -162.8911 | -28.5067 | -17.6163 | 74.5265 | 74.3622 | -96.7483 |  | 33.4347 | 32.7864 | -77.8941 | -78.8166 | 60.56 | 59.76 | 75.7 | 74.9 |  | 30.48 | -445.0813 | 110.4391 | 112.0761 | 10.5 | 51.3 | -33.5 | -33.5 |  | 1.2964 | -572.8891 | -477.6114 | 593.8198 | 470.1488 | 7.3059 | -460.3156 | 455.5018 | -202.9973 | -266.614 | -452.4531 | 119.4384 | 117.8856 | 204.4469 | -575.7765 | 278.1715 | -304.7979 | 305.5326 | -10.5209 |  | 30.64 | 1.804 | 1.805 | -30.32 | 5.92 |  | -6.5599 | -36.5927 | 0.0595 | 14.7 | 53.606 | 53.701 |  |  | 47.2201 | 48.4633 | 48.8194 |  | -49.6 | 10.0275 | 5.6 |  | -20.1888 | 53.0585 | 28.2937 | -19.3202 | -52.3267 | 16.9999 | 34.6232 | 38.2 | -38 | 136.0786 | -102.2157
01/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 16.8432 | -22.3031 | -25.807 | 15.5587 |  | 43.13 | -75.8549 | 45.1762 | 22.6993 | 22.1069 | -17.76 | -39.186 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 12.8138 | 37.3474 | 18.0787 | 18.4271 | 30.3714 | 15.9875 | 5.8415 | 7.041 |  |  | -44.48 | -44.48 |  | 17.76 | 37.186 | 23.074 | 0.257 | -40.79 | -42.79 | -58.77 | 43.31 | 41.56 | 13.1092 | -1.2583 | 54.9487 | 56.4548 | 47.4499 | -41.6686 | -42.4273 | 15.2196 | 14.5678 | 67.594 | 68.3385 | 27.3225 | 29.4571 | -519.5871 | 0.8249 | -12.4 | -12.2 | 50.7272 | 50.5063 | -3.0717 |  | -95.2839 | 5.4281 |  | 3.5121 | 583.9715 | 90.7925 | 91.1893 | -612.0784 | 415.3674 |  | -41.9545 | 43.3428 | 73.6491 | 28.2 | 27.41 | 49.56 | 75.49 | 29.7427 | 30.0106 | 36.6768 | 36.8743 | 47.7942 | -83.3433 | -81.9729 | 4.0106 |  | 20.9062 | 27.751 | 96.1 | 85.5 | -12.69 | 58.6174 | 57.8319 | 57.3159 | -45.2491 | -43.8782 | 75.2691 | -74.0523 | 85.5117 |  | 49.53 | 26.82 | 28.6011 | 27.1042 | -20.9031 |  |  |  | -145.8343 |  |  | -62.2 | -61.1 | 21.1844 | 32.4 | 40.26 | 43.68 | 31.94 | -5.58 | 66.495 | 144.7432 | -22.12 | -22.18 | 79.05 | 45 | 148.2 | 145.4727 | 65.6032 | 64.7636 | 239.0855 | 194.2085 | 188.9702 | 192.0137 | 146.978 | 131.0515 | -23.824 | 622.3634 | 546.4094 |  | -16.1741 | -14.0007 |  | 41.2284 | 39.2022 | 169.02 | -61.1049 | -62.1 | -95.4657 | 12.28 | -22.78 | 110.4 | 10.5375 | 34.812 | -35.7706 | -34.9402 | 7.7419 | -130.9859 | 90.7112 | 23.186 | 22.4557 |  | 52.7083 | 53.646 | 51.7721 | -31.3143 | -30.4771 | 150.7107 | -64.0523 | -63.6361 | 97.4243 | 103.9521 | 44.1236 | -0.69 | 3.2697 | 0.8243 | -0.71 | 20.49 | 43.7253 | 3.551 | -3.992 | 4.237 |  | 31 | -103.8517 | -96.1679 | 14.55 | 63.3223 | 34.8 | -18.2135 | -4.054 | -4.1507 | 1.3197 |  |  | -13.2459 | -26.2724 | 16.8274 | 27.3978 |  |  | -98.4506 | -18.0208 | 27.6348 | -47.6784 | 3.4221 | 8.0874 | 7.859 | 4.6483 | 181.2522 | 181.701 | 206.6 | -204.652 | -465.5706 | 467.288 | 609.1709 | -172.1736 | -170.5409 | -31.2344 | -21.0283 | 80.475 | 80.2103 |  |  | 30.2705 | 30.1167 | -78.1438 | -78.9337 | 86.23 | 85.39 | 74.4 | 75 | 21.0219 | 30.8 | -452.245 | 109.473 | 109.0375 | 10.5 | 51.2 | -28.4 | -28.4 | 1.6409 |  | -597.0474 | -500.8529 | 626.7625 | 499.2053 | 13.7048 | -487.4936 | 484.2614 | -204.2481 | -275.594 | -479.214 | 132.7835 | 132.3498 | 206.9462 | -609.5523 | 282.5233 | -334.3914 | 332.584 | -10.889 |  | 29.92 | 1.775 | 1.767 | -29.04 | 5.6 |  | -5.6809 | -37.734 | 0.032 | 16.1 | 55.659 | 55.733 |  |  | 51.2916 | 51.4681 | 51.7337 |  | -48.7 | 10.2545 | 5.66 |  | -22.3112 | 56.0232 | 30.507 | -22.7042 | -55.7617 | 20.7308 | 34.3597 | 37.7 | -36.5 | 149.1344 | -116.3728
01/07/2026 | 05:00 |  | 0 |  |  | -26.2792 | 15.8631 |  | 44.1931 | -79.8835 | 45.906 | 23.1053 | 22.7308 | -15.54 | -40.79 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.3851 | 39.411 | 18.3471 | 18.6446 | 31.3204 | 15.9963 | 5.2673 | 6.7993 |  |  | -44.31 | -44.16 |  | 15.54 | 38.79 | 23.773 | 0.263 | -42.43 | -43 | -56.28 | 43.32 | 43.41 | 12.9934 | -1.2679 | 54.2831 | 55.6833 | 46.859 | -40.2215 | -40.5827 | 27.2629 | 26.101 | 66.446 | 66.8177 | 46.7071 | 43.1149 | -550.5269 | 5.5372 | -12.3 | -12.4 | 46.815 | 46.6265 | -3.1007 |  | -88.7355 | 4.4384 |  | 3.4953 | 609.1188 | 105.2583 | 104.9226 | -602.5032 | 462.3851 |  | -33.4319 | 35.3035 | 74.7069 | 28.19 | 28.07 | 50.6 | 75.54 | 24.6523 | 25.0542 | 47.3732 | 48.562 | 46.7335 | -89.9707 | -89.5844 | 3.7037 |  | 20.9062 |  | 98 | 88 | -12.97 | 57.3276 | 55.9181 | 56.0754 | -46.5464 | -45.3357 | 90.9617 | -88.2487 | 103.1708 |  | 50.02 | 26.7 | 29.5386 | 27.6901 | -21.3103 |  |  |  | -149.3938 |  |  | -64.5 | -63.4 | 21.6678 | 33.2 | 40.9 | 45.12 | 33.31 | -5.41 | 65.5805 | 147.7234 | -21.96 | -22.14 | 81.1 | 45.92 | 149.5818 | 146.1273 | 61.3197 | 58.7455 | 239.1868 | 195.5542 | 190.6528 | 192.3648 | 139.1861 | 124.2562 | -24.272 | 614.3831 | 491.2047 |  | -17.8709 | -16.0047 |  | 37.4869 | 37.26 | 176.7 | -64.4713 | -65.0771 | -86.9459 | 13.63 | -20.26 | 101.8 | 10.6105 | 26.8126 | -36.7479 | -36.3462 | 10.8253 | -117.5197 | 85.1775 | 22.924 | 22.7058 |  | 54.3266 | 54.1036 | 53.0878 | -26.1232 | -26.1232 | 158.4137 | -58.4424 | -57.5395 | 104.8184 | 112.6953 | 44.3507 | 2.07 | 3.2697 | 0.7974 | -0.98 | 19.5 | 44.661 |  | -3.911 | 4.455 |  | 30.96 | -111.9989 | -101.5569 | 14.78 | 62.7294 | 32.6 | -19.6791 | -3.8544 | -4.4493 | 1.3727 |  |  |  | -28.2995 | 16.686 | 29.3034 |  |  | -104.0549 | -18.2407 | 29.5068 | -48.4489 | 3.6434 | 8.6538 | 8.4602 | 4.8382 | 173.6701 | 172.8645 | 241 | -242.7514 | -508.6566 | 512.1343 | 595.3967 | -166.6808 | -161.6632 | -34.648 | -24.8469 | 77.439 | 78.9506 |  |  | 31.0726 | 30.2815 | -77.1812 | -76.4878 | 90.92 | 90.01 | 56.8 | 56.7 | 21.0433 | 32 | -427.3246 | 109.9546 | 110.1608 | 11.1 | 24.6 | -29.3 | -29.3 | 1.4502 | 1.1882 | -579.9643 | -443.5256 | 592.42 | 475.703 | 17.965 | -457.959 | 467.8328 | -192.8965 | -260.0558 | -458.3448 | 128.0301 | 128.6293 | 191.3432 | -574.2902 | 272.8122 | -311.7638 | 311.3889 | -10.7846 |  | 22.48 | 1.662 | 1.667 | -22 | -1.44 |  | 1.5549 | -33.0465 | -11.162 | 16 | 55.375 | 53.884 |  |  | 50.5495 | 50.1051 | 52.2907 |  | -22.7 | 24.6623 | 5.71 |  | -25.0478 | 58.1523 | 34.5793 | -24.6152 | -56.6035 | 24.5888 | 32.3464 | 11.4 | -10.9 | 76.5199 | -51.4755
01/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.8336 |  | -25.7057 | 18.0818 |  | 46.1303 | -83.523 | 47.7962 | 24.4073 | 23.6916 | -24.42 | -40.425 | 37.4 | 18.216 | -35.2 | 13.4891 | 42.8736 | 19.2113 | 19.4049 | 32.4306 | 16.1197 | 5.7913 | 7.2358 |  |  | -50.62 | -50.71 |  | 22.2 | 38.425 | 24.354 | 0.272 | -52.31 | -52.61 | -49.52 | 52.62 | 52.23 | 12.8686 | -1.4821 | 56.6639 | 58.5422 | 49.8493 | -47.059 | -47.7347 | 28.8208 | 28.606 | 69.464 | 70.7273 | 43.4349 | 39.6865 | -543.9057 | -7.0619 | -11.5 | -11.4 | 53.8696 | 53.5215 | -3.6537 |  | -83.4028 | 5.4596 | 0 | 3.7076 | 603.9916 | 103.9155 | 104.007 | -587.0192 | 473.2781 |  | -50.4568 | 52.3643 | 77.7806 | 28.85 | 28.92 | 53.33 | 77.97 | 9.5151 | 10.3189 | 49.8592 | 51.2074 | 44.5374 | -97.1037 | -96.7361 | 1.6892 |  | 20.9062 | 27.592 | 102.7 | 92.8 | -13.69 | 58.1577 | 56.2675 | 57.2687 | -42.0261 | -41.2069 | 79.9295 | -83.5105 | 92.5158 |  | 55.29 | 29.23 | 31.4136 | 29.4479 | -22.2056 |  |  |  | -151.5307 |  |  | -69.6 | -68.6 | 21.8271 | 36.1 | 44.98 | 49.1 | 35.9 | -6.16 | 64.945 | 148.4084 | -22.08 | -22.24 | 87.17 | 48.6 | 150.0727 | 147.6909 | 49.902 | 48.2182 | 241.8833 | 194.4153 | 191.0645 | 193.2453 | 142.3237 | 122.6545 | -24.167 | 604.9772 | 520.8283 |  | -18.1531 | -16.0292 |  | 46.046 | 44.4704 | 162.876 | -63.7613 | -65.1399 | -86.0486 | 0 | -21.73 | 107.3 | 11.0828 | 41.5545 | -37.0678 | -35.9193 | 9.2122 | -120.2858 | 88.3301 | 22.9874 | 22.9161 |  | 53.821 | 55.5295 | 52.4181 | -11.8894 | -13.8989 | 122.4106 | -46.2716 | -46.6153 | 69.1563 | 76.1437 | 39.8169 | -0.86 | 3.2746 | 0.8914 | -0.68 | 18.82 | 39.3964 | 5.473 | -3.781 | 4.517 |  | 33.73 | -77.4168 | -71.0232 |  | 69.1294 | 32.7 | -22.1286 | -3.908 | -4.2749 | 1.3891 |  |  | -12.8781 | -32.2262 | 15.2495 | 33.4404 |  |  | -125.1501 | -19.0131 | 31.8083 | -49.4094 | 3.3095 | 9.4839 | 9.1774 | 4.6794 | 181.8888 | 180.9707 | 257.3 | -253.836 | -527.6816 | 531.0116 | 633.0506 | -172.9449 | -169.8124 | -31.3931 | -19.8784 | 80.242 | 79.9373 |  |  | 30.2596 | 29.4466 | -82.6503 | -81.6923 | 87.45 | 86.47 | 61.2 | 61.2 | 21.0646 | 34.24 | -434.1317 | 109.5672 | 109.1819 | 11.6 | 25.4 | -29.1 | -28.8 |  |  | -621.0933 | -474.5269 | 609.0287 | 478.6456 | -0.8135 | -469.6869 | 468.7509 | -197.4582 | -265.7554 | -459.261 | 128.0114 | 127.9482 | 201.1261 | -586.601 | 273.3083 | -314.1865 | 319.3539 | -10.0705 |  | 22.08 | 1.416 | 1.405 | -21.76 | -0.48 |  | 0.499 | -31.7861 | -10.2251 | 15.8 | 56.604 | 55.781 |  |  | 53.4636 | 52.614 | 52.0495 |  | -26.2 | 23.8109 | 6.25 |  | -18.6628 | 55.2351 | 30.2089 | -19.0896 | -54.7201 | 20.0504 | 34.3556 | 16.7 | -16 | 100.7729 | -31.6466
01/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 17.2558 | -23.2015 | -25.6837 | 18.1888 |  | 47.9897 | -86.5185 | 50.4058 | 25.6312 | 25.0223 | -28.86 | -40.407 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.3682 | 43.8196 | 19.1486 | 19.3164 | 32.6749 | 13.5649 | 5.3625 | 7.1468 |  |  | -56.11 | -55.89 |  | 28.86 | 38.407 | 26.307 | 0.277 | -54.79 | -54.9 | -51.54 | 55.44 | 55.59 | 12.1811 | -1.6383 | 58.6621 | 60.5184 | 53.8264 | -44.5544 | -44.787 | 10.2355 | 10.5519 | 73.8722 | 74.8168 | 25.2074 | 24.7062 | -546.5226 | -5.6153 | -10.2 | -10.2 | 52.1091 | 50.868 | -3.8909 |  | -73.3633 | 5.5738 |  | 3.7321 | 600.6041 | 112.7048 | 111.5451 | -602.6311 | 486.1793 |  | -40.9519 | 43.481 | 80.9042 | 29.44 | 30.24 | 54.45 | 78.69 | 0.9419 | 0.674 | 63.1298 | 63.5332 | 42.5672 | -106.5614 | -105.2497 | 2.4323 |  | 20.9062 | 27.876 | 108.4 | 98.7 | -14.07 | 58.3017 | 56.5548 | 56.5108 | -40.3114 | -40.6943 | 82.6602 | -88.2677 | 93.464 |  | 58.73 | 31.13 | 33.2886 | 31.6452 | -23.4754 |  |  |  | -160.9814 |  |  | -74.6 | -73 | 22.6785 | 40.1 | 51.08 | 54.88 | 39.97 | -6.98 | 62.434 | 158.759 | -21.83 | -22.17 | 89.51 | 50.88 | 160.1636 | 157.8364 | 44.0908 | 42.9091 | 247.7598 | 204.6398 | 198.7551 | 201.4483 | 117.556 | 98.59 | -25.169 | 614.0148 | 524.3879 |  | -18.8624 | -16.5719 |  | 58.515 | 54.9348 | 49.2 | -47.798 | -48.6855 | -63.2059 | 0 | -15.66 | 1.1 | 11.8352 | 62.2109 | -37.2526 | -36.5623 | 11.783 | -96.2191 | 64.605 | 22.6763 | 22.7447 |  | 53.6118 | 52.6709 | 52.3655 | -1.0047 | -0.5024 | 92.2684 | -41.7344 | -41.7485 | 52.9006 | 57.1626 | 33.3202 | -4.01 | 3.2697 | 0.9281 | -0.67 | 17.85 | 33.3503 |  | -3.905 | 4.246 |  | 33.71 | -58.1148 | -54.1333 | 13.46 | 70.7051 | 31.9 | -24.2403 | -4.1261 | -4.5014 | 1.5654 |  |  | -13.7731 | -35.1316 | 14.5473 | 36.5885 |  |  | -132.2619 | -19.8404 | 33.2367 | -51.9901 | 3.0501 | 10.4715 | 10.1372 | 4.5351 | 181.1972 | 183.3975 | 224.2 | -226.3548 | -506.8819 | 511.0428 | 624.0486 | -172.6248 | -171.5337 | -28.9312 | -17.2311 | 80.8343 | 81.58 | -100.4908 | -100.0857 | 28.5896 | 28.5237 | -84.7241 | -84.4722 | 91.24 | 90.39 | 57.8 | 58 | 20.6331 | 33.36 | -430.728 | 109.7289 | 109.3539 | 12.8 | 26.8 | -28.4 | -28.4 |  |  | -613.4717 | -476.9856 | 601.1688 | 481.8336 | -2.2547 | -470.0662 | 467.5416 | -191.9885 | -264.3981 | -463.995 | 132.0437 | 126.982 | 195.2316 | -586.3673 | 276.2686 | -316.7242 | 314.9907 | -9.5981 |  | 20.56 | 1.347 | 1.347 | -20.8 | -0.64 |  | 0.734 | -30.2937 | -9.7856 | 13.3 | 50.81 | 51.499 |  | 9.147 | 51.2804 | 50.7039 | 52.7677 |  | -26.1 | 23.4992 | 6.81 |  | -16.9018 | 55.7911 | 29.0417 | -17.2527 | -54.0681 | 17.7615 | 36.4373 | 16.2 | -16.7 | 118.0448 | -34.2294
01/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 18.2845 | -23.9775 | -24.4037 | 19.6512 |  | 51.6385 | -92.9156 | 56.0793 | 28.2691 | 27.4907 | -37.74 | -43.487 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 13.1844 | 47.192 | 20.7243 | 21.1328 | 35.0058 | 14.6157 | 5.9562 | 7.2969 |  |  | -63.24 | -63.3 |  | 37.74 | 41.487 | 28.57 | 0.289 | -65.08 | -65.36 | -46.81 | 65.77 | 66.1 | 13.703 | -2.6676 | 64.318 | 66.8055 | 60.3021 | -49.71 | -49.7169 | 9.5167 | 9.3668 | 81.0435 | 82.8292 | 27.4865 | 26.6665 | -593.8268 | -3.1032 | -10.4 | -10.4 | 57.6214 | 56.3328 | -4.2583 |  | -74.2128 | 6.8748 | 6.9405 | 4.8533 | 657.1854 | 124.8512 | 124.8207 | -608.9442 | 549.2159 |  | -63.1585 | 64.9417 | 85.1156 | 29.7 | 31.59 | 58.51 | 80.33 | -15.8027 | -14.999 | 65.4819 | 65.3302 | 38.9699 | -120.9501 | -119.9554 | 5.3679 |  | 20.9062 | 27.701 | 117.6 | 105.5 | -14.99 | 57.3131 | 55.7577 | 55.2407 | -39.2635 | -38.752 | 85.2958 | -95.5531 | 97.5638 |  | 63.93 | 33.43 | 37.0386 | 35.1608 | -24.6018 |  |  |  | -159.6246 |  |  | -79.6 | -79.1 | 23.3102 | 47.8 | 61.46 | 65.2 | 47.4 | -8.97 | 61.5505 | 159.144 | -22.38 | -22.33 | 97.02 | 54.31 | 160.0364 | 156.4 | 32.6072 | 31.2182 | 253.542 | 210.2368 | 201.8621 | 205.6806 | 115.7647 | 97.0881 | -25.268 | 624.0542 | 465.436 |  | -20.8406 | -18.3685 |  | 58.1775 | 55.4276 | 43.056 | -52.3769 | -53.5787 | -60.4108 | 0 | -17.05 | 1 | 13.4687 | 55.3398 | -36.5088 | -35.46 | 8.4788 | -92.5284 | 62.084 | 23.8023 | 23.3638 |  | 54.7909 | 55.4699 | 53.1026 | 13.7314 | 14.4012 | 71.6713 | -29.9127 | -29.8288 | 34.988 | 38.4882 | 28.2225 | -7.29 | 3.2697 | 0.9268 | -0.99 | 16.74 | 27.985 |  | -4.023 | 3.573 |  | 33.83 | -39.6798 | -35.3348 | 13.79 | 74.0828 | 30.8 | -27.6026 | -4.7153 | -5.0093 | 1.7344 |  |  | -13.1138 | -41.5424 | 14.7352 | 43.1483 |  |  | -148.623 | -21.4993 | 37.2515 | -56.2692 | 3.0294 | 11.8094 | 11.5096 | 4.6273 | 167.4284 | 165.3952 | 243.1 | -239.8671 | -525.8352 | 526.2858 | 589.4711 | -160.2458 | -157.9786 | -31.3119 | -21.5196 | 76.5982 | 76.1035 |  |  | 31.1275 | 31.0506 | -65.0877 | -65.2808 | 101.25 | 100.42 | 30.6 | 30.8 | 20.7143 | 32.4 | -388.2705 | 110.4949 | 108.8057 | 15.6 | -16.9 | -30.9 | -30.3 |  |  | -579.7036 | -420.2228 | 524.4116 | 427.872 | -19.9287 | -410.5368 | 412.3109 | -170.6179 | -243.0296 | -403.2857 | 116.1728 | 116.1727 | 177.3046 | -506.5437 | 254.1478 | -262.1128 | 264.8043 | -8.4363 |  | 13.28 | 1.379 | 1.366 | -14.72 | -5.6 |  | 6.9444 | -21.7975 | -24.5808 | 14 | 51.247 | 51.04 |  |  | 49.5715 | 48.6299 | 49.7829 |  | 16.8 | 36.3415 | 7.5 |  | -23.3144 | 55.3004 | 30.6278 | -22.4814 | -54.7699 | 20.7552 | 33.8008 | -26.4 | 26.9 | 67.5601 | 32.2941
01/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 17.9137 | -23.8925 | -34.7469 | 19.283 |  | 50.8712 | -86.4382 | 55.0837 | 27.9471 | 27.2379 | -31.08 | -41.109 | 35.2 |  | -35.2 | 13.0575 | 40.8416 | 20.3234 | 20.5712 | 34.2521 | 14.034 | 5.4586 | 7.5921 |  |  | -60.06 | -59.86 |  | 31.08 | 39.109 | 28.047 | 0.284 | -69.14 | -69.29 | -35.05 | 69.52 | 70.48 | 13.4741 | -2.5418 | 61.0641 | 62.7543 | 61.1064 | -54.9895 | -55.6202 | 30.6277 | 32.0559 | 76.1225 | 77.941 | 40.1957 | 40.1383 | -577.2384 | -3.7312 | -10 | -10 | 63.8057 | 61.7094 | -4.0241 |  | -79.6076 | 7.0906 | 6.7488 | 4.6188 | 640.0645 | 116.4891 | 115.9398 | -608.6838 | 532.2356 |  | -57.643 | 59.3824 | 81.7525 | 28.06 | 29.57 | 56.72 | 77.68 | -14.7311 | -14.4632 | 65.6776 | 66.3677 | 40.4594 | -109.4432 | -109.3507 | 6.4975 |  |  |  | 116.3 | 105.5 | -15.17 | 61.5584 | 60.0929 | 59.9491 | -33.4316 | -33.3685 | 72.7047 | -87.1977 | 84.3129 |  | 61.24 | 32.22 | 38.4448 | 36.6257 | -25.0468 |  |  |  | -149.0796 |  |  | -78.7 | -78.2 | 23.3707 | 50.7 | 59.56 | 68.9 | 50.48 | -7.5 | 60.1865 | 147.5984 | -22.19 | -22.39 | 92.75 | 53.76 | 148.4364 | 145.6545 | 28.1969 | 26.3727 | 247.8459 | 204.2301 | 198.6851 | 199.8094 | 139.2227 | 123.8593 | -22.05 | 618.018 | 451.4534 |  | -22.3451 | -19.7466 |  | 42.936 | 40.4454 | 155.196 | -68.7005 | -70.2869 | -86.3292 | 0 | -22.76 | 105.3 | 14.1853 | 23.6007 | -33.9151 | -33.378 | 6.1851 | -119.9767 | 88.1012 | 23.9563 | 23.5712 |  | 52.2894 | 51.2395 | 50.9807 | 14.9036 | 14.2338 | 58.6097 | -25.9101 | -25.8105 | 26.9817 | 30.3515 | 27.0359 | -8.42 | 2.6593 | 0.9158 | 0 | 16.43 | 26.9402 |  | -3.955 | 4.154 |  | 33.49 | -30.822 | -26.3462 | 13.1 | 66.4608 | 30.9 | -20.393 | -9.5839 | -10.0491 | 1.6967 |  |  | -12.8075 | -34.1267 | 14.8118 | 35.6109 |  |  | -142.4237 | -22.6872 | 40.1821 | -38.005 | 3.0929 | 13.1669 | 12.7542 | 4.5767 | 158.8046 | 159.223 | 216.2 | -214.1395 | -483.0124 | 482.8874 | 558.2537 | -151.8362 | -150.6985 | -29.9519 | -19.3218 | 76.7738 | 76.9736 | -86.0234 | -88.4086 | 21.778 | 20.9979 | -77.7041 | -78.7687 | 79.89 | 78.62 | 38.8 | 39.1 | 20.757 | 14.24 | -392.1799 | 101.5178 | 101.1907 | 15 | -1.6 | -20.7 | -20.7 |  | 1.1003 | -550.0938 | -404.9712 | 486.3861 | 388.6872 | -30.0362 | -370.6167 | 371.9407 | -174.7673 | -203.8044 | -366.5429 | 135.8195 | 134.3601 | 177.4172 | -468.7097 | 211.8319 | -265.2197 | 268.423 | -8.807 |  | 13.84 | 1.304 | 1.301 | -13.84 | -5.92 |  | 6.038 | -21.709 | -17.7813 | 7.4 | 50.564 | 50.235 |  |  | 51.1899 | 50.5447 | 51.009 |  | 2.9 | 18.7613 | 7.04 |  | -20.8069 | 56.8744 | 29.9387 | -20.7498 | -55.6105 | 18.7396 | 36.2098 | -8.2 | 8.7 | 75.7419 | 22.9831
01/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 17.9746 | -24.0053 | -33.7374 | 19.0655 |  | 51.2291 | -88.355 | 57.5536 | 29.3971 | 28.394 | -28.86 | -58.066 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.1403 | 42.0118 | 21.0484 | 21.2558 | 35.323 | 13.4123 | 5.6683 | 7.2323 |  |  | -65.76 | -65.76 |  | 28.86 | 56.066 | 27.678 | 0.284 | -72.97 | -72.85 | -35.86 | 73.61 | 74.59 | 14.3228 | -2.7632 | 64.1937 | 65.7747 | 64.0353 | -57.8923 | -58.4985 | 28.6503 | 27.2109 | 79.6699 | 81.278 | 42.6105 | 46.1974 | -593.3079 | -6.7189 | -10.2 | -10.1 | 66.0839 | 64.0471 | -3.6597 |  | -77.1652 | 7.749 | 7.0173 | 4.8677 | 662.6482 | 126.9264 | 128.1167 | -624.4152 | 563.4702 |  | -60.3351 | 62.498 | 87.0317 | 28.99 | 31.05 | 59.12 | 80.1 | -14.7311 | -14.999 | 66.3156 | 66.8662 | 42.3192 | -112.0653 | -111.0531 | 7.3208 | 0 |  |  | 118.7 | 106.9 | -15.73 | 62.7369 | 61.4699 | 61.1932 | -28.7004 | -28.5826 | 74.7772 | -95.1768 | 86.6391 |  | 70.28 | 36.39 | 40.7886 | 38.8229 | -25.3172 |  |  |  | -146.4943 |  |  | -82.9 | -84.5 | 25.2164 | 55 | 63.94 | 74.62 | 55.02 | -8.65 | 64.7745 | 145.8283 | -22 | -22.37 | 98.78 | 56.46 | 146.3455 | 142.7091 | 25.6645 | 24.1364 | 255.535 | 208.7658 | 201.0405 | 205.7827 | 132.1976 | 114.0949 | -23.679 | 632.1879 | 380.7198 |  | -22.9882 | -20.3533 |  | 32.9941 | 30.7751 | 150.588 | -69.3345 | -70.0457 | -76.9087 | 0 | -25.55 | 105 | 11.9887 | 13.7741 | -33.2481 | -32.8735 | 4.905 | -109.7302 | 80.0506 | 23.6662 | 23.6122 |  | 51.7383 | 53.4215 | 51.2257 | 14.7362 | 14.4012 | 79.5417 | -22.9768 | -23.1421 | 40.604 | 44.3443 | 32.1337 | -7.36 | 1.319 | 1.0245 | 0.27 | 16.92 | 31.9204 | 7.7185 | -3.86 | 4.494 |  | 28.88 | -44.2018 | -37.4902 | 12.09 | 53.139 | 30.6 | -6.4089 | -9.4775 | -9.9906 | 1.755 |  |  | -13.1607 | -19.7882 | 16.4592 | 20.185 |  |  | -120.2222 | -25.0811 | 26.6299 | 5.9251 | 2.8555 | 13.8115 | 13.3448 | 4.5488 | 147.7025 | 149.2537 | 222.5 | -221.7869 | -477.3164 | 486.9479 | 489.5096 | -140.5136 | -140.1832 | -24.165 | -12.0429 | 70.9353 | 72.986 |  |  | 15.1312 | 14.9114 | -71.9498 | -70.7413 | 40.91 | 40.48 | 72.3 | 73.3 | 20.9194 | -12 | -434.9391 | 88.459 | 88.0312 | 13.9 | 53.6 | -13.9 | -13.9 |  |  | -482.1705 | -341.6699 | 410.9574 | 309.6866 | -37.6813 | -296.8971 | 301.1841 | -201.1268 | -142.2656 | -298.5493 | 173.1296 | 173.6425 | 204.353 | -395.6829 | 147.9718 | -255.5745 | 252.4132 | -9.2273 | 3.607 | 28.56 | 1.292 | 1.287 | -27.68 | 7.28 |  | -7.9393 | -25.6336 | -1.0239 | 8.6 | 53.44 | 51.423 |  |  | 47.2989 | 48.3445 | 46.9902 |  | -54.6 | 14.1353 | 6.89 |  | -12.5803 | 52.6804 | 23.5054 | -12.3329 | -51.0757 | 11.4749 | 39.5033 | 47.1 | -46.7 | 12.6184 | 64.6817
01/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 18.6977 | -25.3237 | -35.338 | 22.9265 |  | 53.1693 | -76.2476 | 60.5316 | 30.6171 | 30.2886 | -13.32 | -62.066 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 10.9454 | 33.833 | 21.6577 | 21.8394 | 36.6832 | 14.0911 | 5.8512 | 7.3837 |  |  | -56.15 | -56.37 |  | 11.1 | 60.066 | 26.991 | 0.277 | -56.61 | -56.81 | -45.77 | 56.74 | 57.58 | 14.8579 | -2.6169 | 64.4093 | 67.2069 | 60.6923 | -46.8013 | -47.5137 | 27.0888 | 28.0423 | 78.6245 | 80.7783 | 35.6731 | 42.1059 | -597.3523 | -4.5639 | -10.3 | -10.4 | 55.7302 | 52.8586 | -3.5471 |  | -80.5118 | 6.9942 | 7.2748 | 4.9377 | 648.4266 | 161.3513 | 160.9851 | -659.3405 | 602.3465 |  | -44.4947 | 46.8719 | 90.3948 | 30.37 | 32.33 | 61.04 | 81.76 | -27.9928 | -27.591 | 76.7305 | 76.2878 | 33.4647 | -121.1218 | -120.1059 | 6.8946 | 0 |  |  | 121.9 | 109.2 | -15.9 | 62.1555 | 60.7699 | 60.8283 | -28.9064 | -28.2302 | 88.7605 | -113.3614 | 103.0427 |  | 76.69 | 39.72 | 42.1948 | 40.1413 | -25.6178 |  |  |  | -153.4437 |  |  | -89.1 | -87.6 | 24.0463 | 58 | 65.96 | 78.7 | 57.94 | -9.36 | 66.34 | 152.3037 | -21.8 | -21.95 | 97.32 | 58.31 | 153.0364 | 150.5273 | 15.7035 | 14.8 | 259.0612 | 211.6538 | 204.9211 | 206.1692 | 120.9085 | 104.231 | -24.222 | 676.9286 | 284.4595 |  | -23.111 | -20.2319 |  | 18.6514 | 17.673 | 156.732 | -65.516 | -66.7267 | -66.9734 | 13.67 | -22.84 | 87.9 | 9.7959 | -6.0185 | -34.3051 | -33.2962 | 7.7515 | -102.4893 | 71.0563 | 22.7744 | 22.7741 |  | 50.6152 | 50.9162 | 48.8757 | 28.9699 | 27.2954 | 53.4186 | -12.7784 | -13.0767 | 16.8706 | 17.3874 | 31.9213 | -11.15 | 0.0714 | 0.95 | 1.62 | 17.53 | 31.1831 |  | -3.753 | 4.555 |  | 34.1 | -19.0218 | -16.5991 | 12.47 | 66.5829 | 28.5 | -21.1097 | -2.7841 | -3.1869 | 1.8689 |  |  | -12.6215 | -35.0877 | 15.9462 | 37.0646 |  |  | 0 | -27.3483 | 27.6271 | 15.465 | 2.6468 | 13.831 | 13.4609 | 3.9986 | 122.0278 | 123.949 | 139.1 | -138.9889 | -373.3807 | 374.5386 | 356.268 | -118.8718 | -116.1751 | -29.8766 | -18.8962 | 78.5888 | 78.5013 | -66.7054 | -71.1631 | 7.3417 | 7.2648 | -57.5439 | -57.346 | 19.48 | 19.2 | 66.2 | 66.1 | 20.9001 | -33.84 | -416.0783 | 76.2263 | 75.8036 | 13.9 | 52.5 | -7.8 | -7 | 1.3424 | 1.015 | -352.4229 | -254.9132 | 286.4429 | 205.3985 | -42.7909 | -197.6149 | 196.2624 | -198.1485 | -70.7829 | -189.9221 | 194.085 | 195.0038 | 201.9515 | -274.4329 | 74.9044 | -203.7259 | 203.1981 | -9.0433 | 19.191 | 28.88 | 1.442 | 1.443 | -28.16 | 7.2 |  | -7.4113 | -22.6459 | -3.5142 | 6.6 | 53.626 | 52.944 | 7.6963 | 9.1734 | 51.3001 | 50.8269 | 51.1494 |  | -49.8 | 15.3957 | 7.01 |  | -20.5133 | 56.096 | 29.6284 | -20.2336 | -55.1086 | 17.9939 | 36.4946 | 42.5 | -41.9 | -16.2308 | 92.3536
01/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 19.1375 | -27.7602 | -34.6527 | 24.2482 |  | 54.3902 | -32.9011 | 64.6737 | 32.645 | 31.9557 | 22.2 | -68.252 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 10.9978 | -5.9672 | 22.5926 | 23.0807 | 37.8164 | 14.2114 | 5.4605 | 7.3305 |  |  | -52.64 | -53.12 |  | -22.2 | 66.252 | 26.572 | 0.275 | -58.63 | -59.95 | -34.08 | 59.82 | 60.14 | 15.7146 | -2.808 | 67.5624 | 68.922 | 68.5862 | -46.7589 | -47.8407 | 22.9814 | 27.4018 | 74.9583 | 75.3149 | 32.3334 | 40.8376 | -554.9324 | -4.2885 | -10.6 | -10.6 | 55.0768 | 53.2943 | -4.9022 |  | -65.6631 | 8.2879 | 7.0973 | 4.8543 | 602.0079 | 171.575 | 171.514 | -654.6522 | 605.9892 |  | -54.4869 | 56.4414 | 101.2825 | 28.91 | 34.96 | 75.19 | 89.3 | -24.1081 | -23.7062 | 68.8032 | 69.8971 | 28.9881 | -127.4584 | -127.4236 | 7.1942 |  |  |  | 125.7 | 112.6 | -16.62 | 61.1545 | 60.4063 | 59.376 | -18.8752 | -18.8555 | 76.8768 | -115.0705 | 89.4728 |  | 80.09 | 41.7 | 45.9448 | 43.2175 | -27.8529 |  |  |  | -153.0785 |  |  | -97.2 | -95.3 | 24.0683 | 63.1 | 71.02 | 84.76 | 62.36 | -10.54 | 69.3625 | 150.8636 | -16.06 | -16.16 | 84.67 | 63.02 | 152.6909 | 150.8 | 20.485 | 19.9 | 265.7277 | 216.9708 | 210.7889 | 214.8067 | 94.9265 | 75.3088 | -26.836 | 667.2943 | 247.4049 |  | -24.4352 | -21.5871 |  | 26.4187 | 25.3005 | 43.056 | -47.8902 | -49.0509 | -36.8938 | 0 | -16.94 | 1 | 10.6161 | 5.8338 | -32.6136 | -31.487 | 7.834 | -73.0128 | 40.9176 | 21.0914 | 21.0113 |  | 51.5136 | 52.0573 | 52.5645 | 20.7646 | 23.6113 | 78.537 | -18.4293 | -18.5896 | 34.1245 | 35.8577 | 37.9272 | -9.11 | -0.141 | 0.9976 | 1.71 | 18.86 | 37.7826 |  | -3.603 | 4.517 |  | 34.28 | -36.5302 | -34.5518 | 13.12 | 63.644 | 30.1 | -14.1953 | -7.3252 | -7.6366 | 1.9338 |  |  | -13.4276 | -29.6105 | 17.4871 | 30.7719 | 0 | 55.5587 | -133.6949 | -29.4506 | 30.1738 | -30.557 | 2.6386 | 14.8173 | 14.3996 | 4.1868 | 117.1502 | 116.1968 | 130.7 | -130.5524 | -360.4531 | 363.3981 | 315.2216 | -111.454 | -112.3701 | -27.5461 | -15.9194 | 78.4335 | 78.4025 | -46.8924 | -47.8212 | 9.0446 | 8.9567 | -46.6743 | -45.9983 | 9.93 | 9.7 | 70 | 69.6 | 20.6737 | -41.92 | -415.4604 | 74.6976 | 75.4648 | 14.5 | 62.2 | -7.3 | -7.2 |  | 1.1088 | -307.2083 | -210.7642 | 264.5896 | 184.9241 | -29.4244 | -182.4548 | 170.7346 | -198.295 | -62.0832 | -174.1021 | 197.1203 | 194.6521 | 197.6507 | -244.2557 | 62.4098 | -183.2302 | 188.9374 | -7.9611 | 15.972 | 33.52 | 1.482 | 1.46 | -32.24 | 10.64 |  | -11.397 | -20.5951 | 0.3525 | 4.1 | 54.524 | 53.925 |  |  | 51.2608 | 50.6363 | 51.1946 |  | -60.6 | 13.9288 | 7.4 |  | -17.5062 | 55.1552 | 27.3106 | -16.6917 | -54.0924 | 14.918 | 38.8452 | 52.2 | -51.9 | -40.6561 | 105.4985
01/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 19.3947 | -28.0598 | -34.3892 | 24.1712 |  | 56.1542 | -35.4835 | 67.7512 | 34.343 | 33.2168 | 22.2 | -70.71 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 11.0836 | -4.3622 | 18.5941 | 18.9847 | 31.2656 | 13.8523 | 5.5536 | 7.0987 |  |  | -52.71 | -52.8 |  | -22.2 | 68.71 | 25.85 | 0.268 | -58.49 | -58.7 | -35.64 | 58.89 | 58.75 | 16.261 | -2.8521 | 69.3446 | 71.5293 | 68.8083 | -48.7802 | -48.2524 | 27.7276 | 32.6269 | 76.1954 | 77.9473 | 46.2034 | 33.9563 | -570.3754 | -9.9101 | -9.7 | -9.8 | 53.8508 | 52.3355 | -5.1535 |  | -64.6866 | 8.5764 | 7.0429 | 4.8541 | 620.6547 | 194.1892 | 194.2503 | -667.2044 | 638.483 |  | -77.4552 | 79.8247 | 102.8493 | 30.17 | 36.89 | 77.54 | 92.23 | -20.4912 | -20.3573 | 64.8425 | 65.5707 | 27.487 | -165.699 | -167.1057 | 9.6207 |  |  |  | 138.5 | 125.1 | -16.98 | 50.2577 | 50.279 | 49.9519 | -36.5341 | -35.8061 | 76.9525 | -100.7426 | 91.88 |  | 92.65 | 46.6 | 46.8823 | 44.5358 | -28.3408 |  |  |  | -118.3222 |  |  | -93.2 | -92.6 | 23.8815 | 64.6 | 71.8 | 87.52 | 64.29 | -10.54 | 70.959 | 116.6766 | -15.37 | -15.29 | 87.11 | 67.19 | 119.1818 | 117.3455 | 23.8765 | 21.3091 | 256.3533 | 203.4603 | 198.6384 | 201.496 | 118.2046 | 98.5156 | -25.922 | 678.7791 | 243.8927 |  | -25.7865 | -22.2555 |  | 14.702 | 13.232 | 139.836 | -66.4471 | -66.934 | -59.4084 | 0 | -7.08 | 110.3 | 10.9551 | -17.0358 | -34.3082 | -33.1492 | 8.7525 | -97.0753 | 63.2086 | 21.5606 | 21.6037 |  | 52.7278 | 53.3614 | 51.6868 | 19.4249 | 18.5876 | 85.7376 | -20.096 | -20.8725 | 42.3236 | 44.1104 | 42.3951 | -6.47 |  | 1.022 | 1.68 | 19.61 | 41.9103 |  | -3.112 | 4.436 |  | 36.07 | -47.258 | -43.707 | 13.71 | 66.2189 | 30.2 | -19.9647 | -5.3878 | -5.8182 | 2.0333 |  |  | -14.4837 | -35.9176 | 15.6025 | 37.2709 | 0 | 62.287 | -144.3592 | -30.8578 | 30.3853 | -46.198 | 2.625 | 13.4208 | 13.0179 | 4.0829 | 116.0244 | 115.4925 | 68.7 | -69.5582 | -314.4367 | 318.2196 | 287.0576 | -111.1631 | -110.4237 | -26.4694 | -14.5342 | 78.2851 | 76.8255 |  | -39.4057 | 10.7475 | 10.5498 | -44.2574 | -45.0911 | 3.27 | 2.97 | 69.2 | 69.7 | 20.8382 | -46.16 | -413.85 | 74.4383 | 72.7184 | 13.9 | 61.5 | -8.9 | -8.8 |  |  | -284.438 | -213.6795 | 243.1186 | 174.3726 | -31.5761 | -166.286 | 165.11 | -200.2283 | -53.3747 | -159.3085 | 194.9041 | 196.1488 | 198.3339 | -231.7067 | 57.4606 | -177.4985 | 177.6485 | -7.8842 | 13.158 | 33.04 | 1.622 | 1.603 | -32.8 | 10.16 |  | -11.4244 | -20.7996 | 1.4084 | 3.3 | 51.425 | 52.994 |  | 9.177 | 52.1211 | 50.2083 | 50.9331 |  | -60.6 | 13.1556 | 7.91 |  | -17.9532 | 55.2409 | 26.647 | -17.4511 | -53.7406 | 14.3388 | 39.9886 | 52.9 | -52.9 | -22.4277 | 100.7797
01/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.609 | -28.3821 | -33.4879 | 20.4967 |  | 56.7279 | -34.7906 | 70.5818 | 35.5089 | 34.6294 | 19.98 | -72.593 | 66 | 24.84 | -66 | 9.9003 | -5.728 | 18.9722 | 19.1599 | 32.0291 | 14.1197 | 5.66 | 7.2854 |  |  | -54.94 | -55.62 |  | -19.98 | 70.593 | 25.479 | 0.262 | -57.93 | -58.14 | -40.78 | 58.44 | 58.67 | 17.2411 | -3.2217 | 71.6351 | 74.7189 | 71.1554 | -45.779 | -45.7518 | 7.7894 | 7.7592 | 81.0087 | 82.4467 | 27.0115 | 26.5389 | -558.9689 | -2.854 | -10.4 | -10.2 | 52.0356 | 50.9973 | -5.3768 |  | -67.5871 | 9.0679 | 7.8821 | 5.3637 | 612.4147 | 192.8159 | 192.1445 | -652.5182 | 654.5912 |  | -99.0018 | 100.628 | 106.1924 | 30.78 | 37.7 | 79.99 | 95.17 | -19.8215 | -19.8215 | 65.1901 | 66.8032 | 29.1636 | -173.163 | -173.7678 | 12.9249 |  |  | 27.637 | 144.7 | 129.5 | -17.17 | 49.9347 | 49.6849 | 49.158 | -33.556 | -33.14 | 72.9235 | -99.3056 | 86.4161 |  | 74.77 | 40.15 | 48.9917 | 46.8796 | -29.3863 |  |  |  | -108.0734 |  |  | -91.9 | -92.9 | 28.0234 | 66.7 | 75.3 | 90.6 | 66.39 | -11.69 | 72.8965 | 107.5711 | -15.69 | -15.67 | 88.57 | 68.78 | 110.8364 | 107.9636 | 20.5954 | 18.6364 | 255.4799 | 201.9082 | 197.827 | 199.8714 | 116.7767 | 92.9922 | -27.842 | 663.7899 | 232.0611 |  | -23.9378 | -23.1865 |  | 18.0914 | 16.8596 | 138.3 | -64.921 | -66.7816 | -53.0299 | 0 | -9.41 | 92.1 | 11.4784 | -11.5674 | -33.9979 | -33.1567 | 8.0957 | -95.2887 | 57.3575 | 21.5551 | 21.5568 |  | 51.8948 | 53.0006 | 50.977 | 18.7551 | 18.4202 | 94.4454 | -18.3984 | -17.9856 | 45.2161 | 47.218 | 43.6915 | -5.93 |  | 1.044 | 1.71 | 20.02 | 43.3667 |  | -2.912 | 4.496 |  | 37.92 | -47.9802 | -45.655 | 14.16 | 69.6158 | 30.9 | -19.5969 | -6.2879 | -6.3408 | 2.0558 |  |  | -14.7364 | -36.0122 | 17.5505 | 37.4674 | 0 | 57.454 | -144.112 | -31.7682 | 31.1615 | -49.9398 | 2.619 | 14.3486 | 13.8828 | 4.1218 | 115.0144 | 115.5964 | 85.1 | -85.5535 | -334.3166 | 335.3957 | 295.2056 | -111.2698 | -109.1202 | -26.144 | -14.0773 | 69.5711 | 70.9086 | -41.0911 |  | 10.8684 | 10.6487 | -47.605 | -47.1304 | 1.85 | 1.69 | 71.5 | 71.6 | 20.7976 | -48.4 | -418.3223 | 75.608 | 74.1614 | 13.9 | 62 | -10.5 | -10.5 | 1.4268 | 1.0066 | -289.2611 | -202.9198 | 240.1987 | 167.2749 | -33.7662 | -163.3154 | 160.3803 | -198.7592 | -56.5048 | -158.0389 | 196.994 | 195.0073 | 201.8349 | -231.4973 | 54.4186 | -171.3873 | 172.2077 | -8.1204 | 12.595 | 34.4 | 1.591 | 1.606 | -33.68 | 11.04 |  | -11.9829 | -21.4435 | 2.5498 | 1.6 | 51.932 | 53.026 |  |  | 45.7079 | 44.9336 | 45.5072 |  | -63.8 | 11.4213 | 7.83 |  | -13.8954 | 56.4381 | 25.8148 | -14.0893 | -55.218 | 12.9148 | 41.3485 | 56.4 | -55.8 | -37.1631 | 117.4814
01/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 20.0892 | -28.7232 | -33.5979 | 21.1955 |  | 59.211 | -38.0112 | 71.5173 | 36.4649 | 35.5604 | 15.54 | -73.097 | 66 | 25.668 | -66 | 11.203 | -2.6074 | 18.616 | 19.1413 | 31.9042 | 12.6051 | 5.4181 | 7.1206 |  |  | -58.43 | -58.22 |  | -15.54 | 71.097 | 26.159 | 0.26 | -63.82 | -64.07 | -36.95 | 64.1 | 64.86 | 18.2748 | -3.6917 | 73.9369 | 76.1127 | 71.1016 | -45.7417 | -45.8409 | 7.8527 | 7.7454 | 82.4355 | 83.345 | 26.3611 | 25.6751 | -570.4791 | 1.7362 | -10.2 | -10.1 | 52.5242 | 51.4546 | -5.5044 |  | -60.5116 | 10.1285 | 7.7455 | 5.341 | 617.9691 | 202.6123 | 202.4902 | -674.3748 | 672.7427 |  | -49.7066 | 51.1179 | 108.5376 | 31.45 | 38.07 | 81.71 | 96.18 | -27.0551 | -26.5193 | 72.6283 | 73.1294 | 28.8795 | -178.7184 | -176.7138 | 13.6133 |  | 20.9062 | 27.084 | 147.3 | 132.2 | -17.69 | 50.7079 | 50.2947 | 49.5332 | -31.0588 | -30.7895 | 75.1095 | -106.2492 | 89.7938 |  | 83.32 | 43.66 | 49.6948 | 46.8796 | -29.14 |  |  |  | -118.207 |  |  | -97.5 | -97.1 | 27.128 | 68.2 | 75.86 | 92.44 | 67.76 | -11.9 | 69.7655 | 116.4791 | -15.55 | -15.7 | 88.09 | 69.21 | 118.5455 | 115.8727 | 20.7644 | 20.4091 | 262.1569 | 206.3708 | 201.8833 | 206.1946 | 115.1091 | 94.5321 | -28.258 | 682.5953 | 218.0215 |  | -24.7207 | -22.4448 |  | 14.4112 | 12.787 | 136.764 | -63.041 | -63.8884 | -51.9084 | 0 | -14.26 | 85.9 | 11.5279 | -20.9262 | -33.4557 | -32.9648 | 6.9776 | -89.4428 | 57.1185 | 21.8143 | 21.5586 |  | 53.2653 | 54.3345 | 52.9837 | 25.2859 | 25.1184 | 80.7139 | -18.7667 | -19.7128 | 37.9999 | 39.0187 | 40.1245 | -7.54 |  | 1.0794 | 1.75 | 20.26 | 40.6018 |  | -2.308 | 4.592 |  | 34.68 | -40.0459 | -39.3747 | 13.09 | 63.1435 | 30.5 | -9.825 | -11.2898 | -11.8763 | 2.0799 |  |  | -15.0619 | -26.3052 | 16.4935 | 27.3937 |  | 57.2477 | -134.1582 | -32.7349 | 31.6573 | -13.228 | 2.7563 | 14.8759 | 14.4628 | 4.1715 | 115.2989 | 116.1263 | 89.3 | -88.8536 | -338.4561 | 339.4553 | 276.4131 | -110.5259 | -109.6845 | -24.4961 | -12.6599 | 76.506 | 75.9437 |  |  | 6.4958 | 6.331 | -47.7054 | -46.9284 | -2.21 | -2.35 | 74.2 | 73.5 | 20.7976 | -50.16 | -398.0134 | 74.214 | 73.7647 | 13.4 | 68.4 | -6.1 | -5.3 |  |  | -275.1868 | -185.5288 | 231.4927 | 159.6477 | -24.0369 | -155.6048 | 151.8293 | -189.8733 | -44.096 | -149.7098 | 197.8573 | 195.2331 | 191.2589 | -220.4907 | 47.5919 | -176.673 | 178.7319 | -8.2248 | 13.099 | 35.28 | 1.524 | 1.532 | -33.92 | 11.6 |  | -12.5963 | -20.5646 | 2.9007 | 0.8 | 52.73 | 51.531 |  | 9.184 | 51.4653 | 51.814 | 52.4936 |  | -68.2 | 8.9892 | 8.23 |  | -13.7325 | 55.7071 | 25.2658 | -14.145 | -54.3705 | 11.7993 | 42.1887 | 59.8 | -60.6 | -59.0563 | 127.787
01/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 20.852 | -29.7815 | -32.7697 | 21.0532 |  | 60.666 | -43.5858 | 74.7419 | 37.7228 | 37.0893 | 17.76 | -74.604 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 12.2778 | -0.4264 | 18.1244 | 18.3587 | 30.2064 | 12.9583 | 5.6052 | 3.761 |  |  | -58.71 | -59.21 |  | -15.54 | 72.6 | 27.392 | 0.268 | -68.79 | -69.11 | -31.49 | 69.87 | 70.21 | 17.8525 | -3.9404 | 73.9833 | 76.8544 | 69.2279 | -51.0474 | -51.4387 | 25.1993 | 23.7671 | 79.7462 | 80.6373 | 41.3761 | 41.1803 | -605.916 | 1.4755 | -10.2 | -10.3 | 56.1672 | 55.4209 | -5.693 |  | -67.8197 | 9.9559 | 8.2344 | 5.5674 | 653.4926 | 208.5024 | 208.716 | -686.7692 | 703.0264 |  | -48.4101 | 50.3984 | 110.9626 | 31.83 | 39.36 | 83.43 | 97.16 | -29.3324 | -29.6003 | 75.3156 | 75.871 | 29.5227 | -185.7429 | -185.4372 | 11.5754 |  | 20.9062 | 26.787 | 150.1 | 134.2 | -17.87 | 49.7911 | 49.3417 | 48.2679 | -31.6105 | -31.2211 | 80.9772 | -111.5562 | 96.3541 |  | 80.13 | 42.62 | 51.1011 | 48.6374 | -30.1737 |  |  |  | -123.7063 |  |  | -98 | -95.9 | 27.4081 | 69.8 | 77.46 | 94.44 | 69.26 | -12.32 | 71.7805 | 123.4695 | -15.48 | -15.68 | 87.92 | 71.16 | 123.7636 | 121.9636 | 20.9271 | 18.9455 | 269.4088 | 213.8353 | 209.0318 | 211.4184 | 96.3791 | 75.0621 | -29.236 | 694.3536 | 191.1992 |  | -25.5488 | -22.9463 |  | 21.0119 | 20.5107 | 53.808 | -52.8985 | -53.921 | -34.6002 | 0 | -23.29 | 0.9 | 12.1042 | -10.3999 | -36.0872 | -35.4691 | 12.0935 | -72.1219 | 37.724 | 21.6257 | 21.5919 |  | 48.8082 | 48.9114 | 47.3386 | 29.3049 | 28.4676 | 89.5891 | -18.7254 | -17.912 | 48.8174 | 47.4475 | 43.1128 | -5.28 | -0.141 | 1.0916 | 1.75 | 20.41 | 43.1069 |  | -2.206 | 4.41 |  | 35.28 | -48.7942 | -46.8568 | 13.26 | 62.6842 | 32.3 | -11.2394 | -10.6607 | -11.2314 | 2.1504 |  |  | -15.651 | -28.3291 | 16.1632 | 29.789 |  | 63.0287 | -140.5807 | -33.6406 | 31.9383 | -13.7961 | 2.9239 | 14.9931 | 14.4945 | 4.4735 | 113.8267 | 112.0693 | 83.8 | -84.6999 | -338.0071 | 340.218 | 254.1534 | -109.2693 | -107.0255 | -25.8066 | -13.812 | 77.7302 | 80.7992 |  |  | 6.7485 | 6.4189 | -47.3324 | -46.8379 | -8.35 | -8.48 | 72.7 | 72.6 | 21.0433 | -51.68 | -395.9095 | 76.2681 | 75.8345 | 10.5 | 67.2 | -5.4 | -5.3 |  | 1.2402 | -250.5547 | -159.3302 | 218.1513 | 155.2058 | -15.5152 | -150.0584 | 140.9131 | -190.0864 | -42.588 | -144.059 | 195.5965 | 195.4599 | 189.3443 | -215.7111 | 43.853 | -167.7701 | 168.6046 | -8.8592 | 9.756 | 35.84 | 1.436 | 1.426 | -34.88 | 11.2 |  | -11.9524 | -19.7742 | 2.7268 | -1 | 51.721 | 49.886 |  |  | 50.8079 | 51.3124 | 50.8822 |  | -66.7 | 8.73 | 8.3 |  | -14.0771 | 56.4778 | 25.9635 | -12.4704 | -55.2809 | 12.5763 | 41.7489 | 58.7 | -58.4 | -81.3741 | 151.1907
01/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 17.4385 | -25.5051 | -32.5399 | 22.2829 |  | 62.8771 | -42.2104 | 78.5392 | 39.5628 | 38.6055 | 15.54 | -74.166 | 68.2 | 23.184 | -66 | 10.5651 | -1.3172 | 18.9137 | 19.0912 | 31.386 | 13.2068 | 5.4494 | 3.6942 |  |  | -59.44 | -60 |  | -15.54 | 72.6 | 27.703 | 0.269 | -72.17 | -72.46 | -26.36 | 72.58 | 72.7 | 18.5287 | -3.9512 | 77.3194 | 80.1166 | 72.6075 | -59.764 | -59.4911 | 29.2065 | 26.9209 | 83.739 | 85.0733 | 45.8203 | 47.2623 | -600.9917 | -2.0511 | -10.8 | -10.8 | 66.2593 | 64.8365 | -5.5769 |  | -80.0437 | 11.216 | 8.9879 | 5.9434 | 646.1072 | 199.8046 | 201.4526 | -666.9957 | 698.0474 |  | -85.9113 | 88.3543 | 112.24 | 31.86 | 39.29 | 84.3 | 98.24 | -25.9835 | -25.7156 | 71.3328 | 72.1862 | 28.4735 | -189.4183 | -189.8139 | 21.0522 |  |  | 27.039 | 153.1 | 137.9 | -17.93 | 48.418 | 49.5699 | 49.6395 | -29.5874 | -29.4801 | 67.128 | -101.9109 | 81.681 |  | 83.41 | 43.97 | 52.5073 | 49.2233 | -30.7428 |  |  |  | -116.4872 |  |  | -98.5 | -99.1 | 26.9742 | 71.4 | 77.32 | 96.5 | 70.86 | -11.83 | 73.5165 | 115.014 | -15.74 | -15.85 | 97.18 | 72.85 | 107.5818 | 104.9818 | 16.1049 | 15.8818 | 261.6884 | 206.554 | 202.5717 | 205.3553 | 116.3633 | 95.5617 | -29.004 | 684.002 | 200.345 |  | -25.9824 | -23.1293 |  | 10.3043 | 9.7803 | 136.764 | -65.3709 | -66.6378 | -54.7854 | 0 | -10.97 | 99.3 | 12.4046 | -31.066 | -31.833 | -30.6899 | 6.3158 | -92.0753 | 56.2149 | 20.9137 | 20.6805 |  | 45.6785 | 45.7965 | 44.2243 | 25.7883 | 24.951 | 89.7566 | -16.2834 | -15.759 | 46.7753 | 42.3659 | 44.1456 | -6.44 |  | 1.044 | 1.73 | 20.86 | 43.5439 |  | -2.297 | 4.282 | 5.0098 | 36.36 | -44.5724 | -42.2841 | 13.08 | 65.3398 | 31.9 | -11.2733 | -11.6447 | -12.2152 | 2.2445 |  |  |  | -29.8711 | 16.6473 | 31.0766 |  | 60.2004 | -140.2704 | -34.7745 | 33.5203 | -20.3782 | 3.0843 | 15.4045 | 14.9058 | 4.5781 | 113.2567 | 114.516 | 86.3 | -85.9484 | -328.8849 | 332.3784 | 261.427 | -110.0741 | -109.686 | -22.0408 | -8.2694 | 77.4316 | 77.1498 | -33.7562 | -24.1043 | 6.8693 | 6.276 | -46.9438 | -47.1291 | -3.03 | -3.16 | 74.8 | 74.3 | 20.7762 | -52.64 | -394.037 | 76.1443 | 75.7051 | 11.7 | 69.6 | -4.5 | -4.3 | 1.5489 |  | -260.2171 | -172.5135 | 233.9747 | 156.8665 | -16.6485 | -161.4622 | 149.4356 | -190.1672 | -42.4687 | -151.5264 | 198.5652 | 195.4366 | 194.0543 | -219.8449 | 41.7845 | -180.281 | 179.9086 | -8.2522 | 12.738 | 36.72 | 1.436 | 1.451 | -35.6 | 12.24 |  | -12.7428 | -18.4863 | 3.2242 | -0.5 | 54.017 | 52.366 |  |  | 50.8898 | 50.3616 | 50.2671 |  | -68.3 | 8.5966 | 8.42 |  | -10.4987 | 52.5898 | 21.576 | -9.9965 | -51.9231 | 8.4298 | 43.6771 | 63.4 | -61.9 | -61.5511 | 139.9086
01/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 15.2377 | -23.4772 | -32.0148 | 22.6128 |  | 64.5385 | -36.0687 | 79.9682 | 40.6588 | 39.4454 | 15.54 | -74.195 |  | 23.184 | -68.2 | 10.4168 | -5.9828 | 19.1943 | 19.7857 | 32.2126 | 13.1399 | 5.1784 | 3.5623 |  |  | -59.85 | -59.75 |  | -15.54 | 72.6 | 28.386 | 0.269 | -67.78 | -68.08 | -40.11 | 68.04 | 68.84 | 18.8041 | -3.7691 | 79.7431 | 82.5341 | 69.3332 | -51.7086 | -51.9801 | 8.4347 | 7.8492 | 85.1945 | 86.752 | 29.0651 | 29.1626 | -576.162 | -0.5459 | -10 | -10 | 58.4986 | 57.582 | -6.2065 |  | -66.8833 | 11.1149 | 8.69 | 5.9189 | 616.8399 | 215.9794 | 216.2236 | -689.637 | 696.4946 |  | -63.4295 | 65.2178 | 114.196 | 31.84 | 39.4 | 85.16 | 99.26 | -31.2078 | -31.6097 | 75.341 | 76.6982 | 27.4413 | -185.295 | -185.8844 | 20.1174 |  | 20.9062 | 27.676 | 151.2 | 136.2 | -18.5 | 52.6333 | 52.5608 | 51.7202 | -22.3933 | -22.365 | 67.8328 | -111.4457 | 82.5133 |  | 83.52 | 44.37 | 53.2104 | 50.3952 | -30.7503 |  |  |  | -111.3666 |  |  | -105.3 | -103.2 | 27.6608 | 72.4 | 78.8 | 97.58 | 71.62 | -12.17 | 76.3375 | 109.5837 | -17.02 | -17 | 92.41 | 74.77 | 110.8182 | 108.1273 | 13.9619 | 13.6091 | 264.6626 | 208.1908 | 202.9379 | 206.8518 | 118.0391 | 95.3733 | -29.183 | 701.8261 | 188.6077 |  | -24.3254 | -22.3406 | 0 | 1.389 | 0.6649 | 167.484 | -67.9107 | -70.004 | -55.944 | 17.35 | -14.67 | 106.5 | 12.3869 | -49.1742 | -32.476 | -31.4118 | 7.9009 | -94.9124 | 57.817 | 20.7907 | 20.3401 |  | 50.9767 | 51.5907 | 49.8834 | 29.8072 | 30.477 | 77.8672 | -11.9633 | -11.9713 | 32.3707 | 32.0371 | 43.1641 | -5.8 |  | 1.1136 | 1.76 | 20.2 | 43.6545 |  | -2.469 | 4.552 |  | 38.27 | -33.0559 | -32.6675 | 13.63 | 68.2079 | 30.5 | -10.9415 | -11.7778 | -12.2999 | 2.302 |  |  | -16.4529 | -29.7403 | 16.833 | 31.4444 |  | 57.322 | -142.0503 | -35.3758 | 33.0385 | -20.2148 | 3.2735 | 15.7463 | 15.3699 | 4.881 | 111.4029 | 112.2802 | 94.3 | -93.7372 | -336.9184 | 336.4577 | 249.8328 | -107.2702 | -105.7104 | -24.7341 | -12.4243 | 75.173 | 74.9141 |  | -34.349 | 5.5839 | 5.5509 | -48.4876 | -47.9186 | -2.92 | -3.15 | 73.5 | 73 | 20.8168 | -52.96 | -390.8033 | 74.8717 | 74.4398 | 11.1 | 67.8 | -3.9 | -3.6 | 1.3163 | 1.15 | -250.6081 | -157.8931 | 229.0395 | 161.3318 | -7.843 | -154.2491 | 148.0882 | -188.2611 | -41.7236 | -147.736 | 196.6452 | 196.6455 | 191.0717 | -221.7621 | 42.8139 | -173.9199 | 178.2025 | -8.6477 | 12.802 | 36.08 | 1.33 | 1.331 | -34.48 | 11.68 |  | -12.0104 | -18.7793 | 3.1083 | -1 | 50.05 | 51.873 |  |  | 49.6149 | 48.747 | 49.3447 |  | -68.9 | 7.6844 | 9.09 |  | -12.584 | 55.7696 | 24.4759 | -13.0926 | -54.6536 | 11.2779 | 43.4041 | 61.1 | -61.1 | -84.4267 | 153.5982
01/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 14.9201 | -23.4232 | -31.3678 | 23.1393 |  | 65.7287 | -28.4915 | 80.9846 | 41.1187 | 40.0813 | 17.76 | -73.746 | 66 | 23.184 | -66 | 10.7982 | -10.4088 | 19.677 | 19.7411 | 32.3577 | 13.4473 | 6.0409 | 3.8279 |  |  | -57.58 | -56.9 |  | -17.76 | 72.6 | 27.48 | 0.268 | -69.42 | -69.64 | -31.45 | 69.74 | 70.2 | 17.8948 | -3.3855 | 78.6197 | 81.6236 | 66.4203 | -54.0922 | -54.3818 | 30.5921 | 29.7077 | 80.4444 | 82.4545 | 45.4251 | 49.4136 | -588.8643 | -6.4685 | -10.1 | -10.1 | 60.8012 | 58.3291 | -6.1885 |  | -69.0816 | 10.0352 | 8.0863 | 5.5184 | 632.2823 | 218.2683 | 218.543 | -688.3143 | 708.7753 |  | -56.8891 | 58.5643 | 112.1003 | 31.44 | 39.05 | 86.03 | 99.26 | -31.0739 | -30.672 | 76.286 | 77.3147 | 29.984 | -187.3624 | -187.9575 | 19.0516 |  |  | 27.378 | 152.4 | 137.5 | -18.2 | 51.9364 | 51.8882 | 51.7146 | -23.2296 | -22.3253 | 73.2955 | -114.1742 | 88.275 |  | 83.1 | 44.45 | 53.9136 | 50.9811 | -31.3773 |  |  |  | -113.3479 |  |  | -102.7 | -103.1 | 26.9687 | 73.3 | 79.68 | 99.7 | 73.1 | -12.3 | 74.803 | 112.0389 | -17.77 | -17.74 | 95.71 | 73.18 | 112.8364 | 112 | 15.045 | 14.4818 | 267.4084 | 211.85 | 207.8265 | 210.301 | 106.39 | 85.7494 | -29.741 | 691.7625 | 154.2557 |  | -25.3311 | -22.5201 |  | -10.7627 | -10.337 | 153.66 | -62.9635 | -64.3045 | -44.4656 | 14.74 | -13.9 | 96.9 | 12.6099 | -72.9635 | -32.3435 | -31.748 | 7.4797 | -82.7886 | 47.2274 | 20.8929 | 20.4116 |  | 51.767 | 52.4789 | 50.7798 | 31.3143 | 30.6445 | 87.0773 | -13.3325 | -12.7712 | 43.6819 | 44.966 | 40.5859 | -4.65 | -0.141 | 1.1136 | 1.84 | 18.36 | 40.5377 |  | -2.356 | 4.435 |  | 35.7 | -45.6763 | -43.0087 | 13.99 | 65.2197 | 30.5 | -10.8106 | -11.8204 | -12.3151 | 2.3148 |  |  | -16.9185 | -29.1831 | 17.8022 | 30.2903 |  | 55.9819 | -135.9529 | -34.3017 | 32.4193 | -17.4189 | 3.1168 | 15.5608 | 15.0324 | 4.5076 | 107.2184 | 107.5552 | 81.7 | -81.8329 | -324.1803 | 324.2643 | 228.2092 | -103.5182 | -102.8434 | -25.9098 | -13.6715 | 79.6187 | 77.6734 | -22.8622 | -11.7464 | 3.9579 | 3.87 | -45.7345 | -45.3599 | -4.96 | -5.1 | 71.4 | 72 | 21.1458 | -55.04 | -376.0275 | 75.5262 | 75.1178 | 11.6 | 67.2 | -3.7 | -3.6 |  | 0.9689 | -221.9751 | -128.9112 | 218.3059 | 148.8711 | 1.9305 | -145.4556 | 136.0332 | -181.2558 | -33.6272 | -135.9716 | 196.5549 | 197.1002 | 185.5667 | -202.1151 | 31.2079 | -169.8797 | 170.8031 | -8.4637 | 13.655 | 34.72 | 1.403 | 1.396 | -33.6 | 12.16 |  | -12.4224 | -18.1353 | 3.1357 | -0.9 | 49.448 | 49.587 |  |  | 49.8833 | 49.8714 | 50.3402 |  | -66.9 | 7.4877 | 8.93 |  | -15.1244 | 57.1942 | 26.367 | -14.8968 | -55.3242 | 12.3117 | 42.1488 | 60.6 | -60.5 | -95.3147 | 176.499
01/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 15.2331 | -23.246 | -30.8431 | 23.9118 |  | 66.6706 | -55.9437 | 79.9539 | 40.6388 | 39.8509 | 17.76 | -71.92 | 66 | 22.356 | -63.8 | 11.2881 | 10.0872 | 19.9224 | 20.1338 | 33.1038 | 14.5388 | 5.6286 | 7.531 |  |  | -58.28 | -58.64 |  | -17.76 | 70.4 | 25.8 | 0.264 | -68.3 | -68.21 | -33.94 | 69.19 | 68.86 | 17.2695 | -3.4777 | 75.5748 | 78.0898 | 68.1819 | -53.1043 | -53.0879 | 9.0373 | 8.8271 | 85.5262 | 86.7109 | 30.7632 | 31.1107 | -588.6968 | -5.5657 | -10.1 | -10.3 | 59.7192 | 58.0325 | -5.8005 |  | -67.019 | 9.8043 | 8.1892 | 5.561 | 633.8387 | 214.3314 | 214.2094 | -678.8656 | 707.2883 |  | -45.574 | 47.8001 | 110.8329 | 30.61 | 38.83 | 85.15 | 98.3 | -31.0739 | -30.4041 | 75.9669 | 76.3315 | 29.6406 | -185.6644 | -186.4347 | 18.9296 |  |  |  | 153.1 | 136.3 | -18.32 | 52.1221 | 50.9218 | 50.4977 | -23.677 | -23.6325 | 72.2319 | -111.0901 | 85.5515 |  | 83.77 | 43.75 |  |  | -31.4674 |  |  |  | -123.0758 |  |  | -101.3 | -103 | 26.3644 | 74.1 | 81.16 |  | 73.85 | -12.63 | 71.5635 | 120.4018 | -18.1 | -18.34 | 97.37 | 71.74 | 120.6727 | 119.9091 | 19.9249 | 17.9818 | 270.3189 | 216.4074 | 211.6668 | 215.2022 | 77.9402 | 56.1612 | -30.285 | 688.6272 | 148.9522 |  | -24.4542 | -22.1008 |  | -2.1336 | -2.1983 | 56.88 | -40.8764 | -42.2701 | -16.0531 | 0 | -11.73 | 1 | 12.7988 | -56.5277 | -31.842 | -30.7538 | 5.9804 | -53.1526 | 17.8364 | 21.0361 | 21.0555 |  | 54.1648 | 55.7948 | 52.6982 | 29.8072 | 30.3096 | 88.082 | -17.1233 | -17.2103 | 41.8761 | 42.5888 | 42.0508 | -5.65 |  | 1.1258 | 1.76 | 19.8 | 41.7303 |  | -2.657 | 4.327 |  | 35.86 | -44.0756 | -42.6801 | 13.45 | 64.4907 | 28.9 | -9.2663 | -11.242 | -12.0713 | 2.3278 |  |  | -16.3963 | -26.4709 | 15.5948 | 27.5057 |  | 58.4538 | -133.8261 | -32.5051 | 29.853 | -12.6469 | 3.1124 | 15.3655 | 14.8109 | 4.5982 | 108.1937 | 108.6378 | 48.6 | -45.9809 | -285.4129 | 288.2981 | 196.309 | -104.5998 | -103.4148 | -22.8018 | -10.2136 | 78.8325 | 77.7926 | -10.7488 |  | 4.0677 | 3.9689 | -43.4955 | -42.5796 | -5.5 | -4.91 | 71.9 | 74 | 21.0433 | -58.32 | -385.3473 | 80.9137 | 79.3671 | 10.9 | 66.2 | -3.7 | -3.3 | 1.2496 |  | -192.2897 | -123.6167 | 222.2292 | 153.6323 | 22.1296 | -148.9123 | 141.3335 | -184.7041 | -37.6338 | -141.189 | 196.6131 | 198.0207 | 188.719 | -211.5785 | 38.0837 | -174.5371 | 176.5945 | -8.1479 | 13.239 | 35.52 | 1.428 | 1.414 | -34.4 | 12 |  | -13.5332 | -17.6654 | 3.0777 | 0 | 50.339 | 50.929 | 7.7347 |  | 50.9929 | 51.0199 | 50.0801 |  | -67.7 | 7.4172 | 8.58 |  | -12.2046 | 52.9084 | 22.9216 | -12.0331 | -51.805 | 9.6537 | 41.3563 | 61.2 | -60.5 | -85.2119 | 167.4608
01/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 14.8 | -22.6264 | -30.183 | 23.3699 |  | 65.688 | -47.6523 | 77.7281 | 39.3048 | 38.2757 | 17.76 | -70.028 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 11.8826 | 5.3734 | 19.1604 | 19.2763 | 31.5713 | 13.6109 | 6.0696 | 7.5135 |  |  | -52.29 | -52.23 |  | -17.76 | 68.2 | 26.42 | 0.264 | -53.88 | -54.18 | -45.33 | 54.5 | 54.7 | 16.7413 | -2.9141 | 74.3006 | 76.4847 | 66.0039 | -44.6651 | -45.2489 | 7.4679 | 7.4074 | 82.0851 | 83.5786 | 32.3797 | 32.4148 | -597.6653 | -11.4684 | -9.6 | -9.6 | 51.5636 | 50.6389 | -5.8691 |  | -72.1837 | 8.2592 | 8.2545 | 5.4929 | 638.8743 | 215.1554 | 216.2541 | -690.5712 | 710.6128 |  | -79.2428 | 81.1214 | 107.7592 | 29.95 | 37.22 | 82.57 | 96.3 | -9.2388 | -9.1049 | 56.8596 | 57.659 | 32.8002 | -186.0045 | -187.1127 | 21.4378 |  |  |  | 151.9 | 136.4 | -18.15 | 51.1946 | 50.3608 | 49.6909 | -30.9503 | -30.5183 | 87.2189 | -116.1372 | 99.7787 |  | 81.44 | 42.78 | 52.5073 | 49.8093 | -30.0637 |  |  |  | -109.7808 |  |  | -98.4 | -97.4 | 25.48 |  | 78.12 |  | 73.1 | -11.67 | 68.9595 | 108.7412 | -18.83 | -19.11 | 97.59 | 68.82 | 108.7273 | 106.4 | 32.7891 | 31.6636 | 270.1549 | 217.6821 | 212.6579 | 214.7229 | 98.6168 | 77.9745 | -28.565 | 702.0296 | 139.0949 |  | -23.1102 | -21.2611 |  | -15.8882 | -15.1254 | 147.516 | -56.6177 | -57.612 | -39.2965 | 0 | -9.61 | 109.8 | 12.3864 | -81.6695 | -29.9772 | -29.6655 | 7.4037 | -73.5103 | 40.7594 | 21.5027 | 21.3875 |  | 52.3323 | 51.8571 | 50.5645 | 8.3728 | 9.0426 | 155.9018 | -31.4182 | -31.4492 | 96.1229 | 99.7892 | 50.4298 | 2.66 |  | 1.0806 | 1.73 | 19.94 | 50.4584 |  | -2.914 | 4.502 |  | 32.93 | -101.174 | -94.7275 | 14.14 | 54.0528 | 29.4 | -6.8281 | -12.2073 | -13.1588 | 2.2983 |  |  | -15.8218 | -24.2515 | 15.4934 | 25.5365 |  | 58.3413 | -107.6043 | -33.0224 | 30.4189 | -16.0152 | 2.9279 | 14.7783 | 14.2519 | 4.3544 | 101.2952 | 103.6632 | 86.3 | -85.7325 | -315.6696 | 317.8548 | 194.6167 | -98.18 | -95.9505 | -26.2198 | -15.6043 | 79.4182 | 77.8806 |  |  | 3.1119 | 3.013 | -40.2612 | -39.8444 | -3.25 | -3.4 | 69.9 | 70 | 21.1052 | -57.52 | -367.0792 | 72.6491 | 72.5356 | 10.5 | 62 | -1.9 | -1.9 | 1.416 | 1.0949 | -189.6616 | -116.6492 | 200.2522 | 141.1481 | 15.605 | -137.1434 | 124.3906 | -177.813 | -27.0051 | -130.7921 | 196.9628 | 198.3393 | 176.9842 | -195.0026 | 27.9168 | -163.0542 | 167.1864 | -8.4884 |  | 34.24 | 1.412 | 1.401 | -33.04 | 11.68 |  | -11.9829 | -18.2818 | 1.8753 | 2 | 50.882 | 51.138 |  |  | 51.477 | 51.3221 | 51.2663 |  | -64.3 | 10.0262 | 8.45 |  | -15.1508 | 55.0811 | 27.5555 | -15.6662 | -53.8784 | 13.7277 | 38.6132 | 58.8 | -58 | -122.3595 | 154.9956
01/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 14.9915 | -22.5742 | -30.0413 | 22.6234 |  | 65.6264 | -47.9893 | 75.3157 | 38.4268 | 37.524 | 19.98 | -67.817 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 10.9244 | 5.4904 | 18.9005 | 19.0855 | 31.2131 | 13.439 | 5.2356 | 7.0804 |  |  | -51.38 | -51.02 |  | -19.98 | 66 | 26.606 | 0.265 | -51.12 | -51.33 | -46.89 | 51.75 | 51.79 | 16.179 | -2.8658 | 74.5723 | 76.1031 | 64.9468 | -43.5285 | -43.8972 | 7.7853 | 7.7453 | 81.1964 | 82.1343 | 30.9919 | 31.2632 | -586.7779 | -7.5107 | -9.7 | -9.7 | 50.3068 | 48.5474 | -5.8304 |  | -72.1671 | 8.9304 | 8.1365 | 5.5386 | 631.3973 | 217.3833 | 217.4748 | -704.3442 | 698.1046 |  | -56.5926 | 57.678 | 104.4959 | 29.27 | 36.82 | 81.71 | 95.29 | -11.2482 | -11.2482 | 58.6136 | 59.9728 | 32.781 | -179.4582 | -179.6161 | 21.074 | 0 |  |  | 149.4 | 135.3 | -17.92 | 52.3009 | 51.8161 | 51.0672 | -28.1097 | -27.8197 | 86.6808 | -119.7402 | 101.4064 |  | 80.42 | 41.78 | 51.8042 | 49.2233 | -30.4462 |  |  |  | -114.1745 |  |  | -97.3 | -96.8 | 25.6668 | 72.3 | 77.32 | 98.58 | 72.39 | -11.82 | 70.8815 | 113.4564 | -19.2 | -19.34 | 98.62 | 68.56 | 114.9273 | 112.6545 | 33.6547 | 32.7818 | 273.9723 | 219.0863 | 213.7374 | 217.2218 | 91.8723 | 66.5905 | -29.747 | 714.3937 | 128.8268 |  | -20.8367 | -18.8847 |  | -20.8277 | -19.5753 | 133.692 | -49.9707 | -51.1061 | -30.5062 | 0 | -4.71 | 96.5 | 12.1973 | -90.1334 | -32.8231 | -32.2544 | 8.1885 | -67.7405 | 33.0156 | 21.4578 | 20.846 |  | 52.669 | 53.0797 | 51.303 | 9.545 | 10.7172 | 152.5527 | -32.1678 | -32.2308 | 95.7404 | 101.2197 | 49.4484 | 3.54 | -0.1361 | 1.0098 | 1.74 | 20.26 | 49.201 | 5.806 | -2.811 | 4.444 |  | 33.53 | -100.9563 | -94.062 | 13.9 | 56.6782 | 28.6 | -7.2096 | -12.6242 | -13.2137 | 2.209 |  |  | -13.8816 | -24.085 | 16.0877 | 25.5052 |  | 56.8794 | -106.0669 | -33.929 | 31.1772 | -18.8145 | 2.955 | 14.3095 | 13.9249 | 4.3987 | 99.1357 | 97.7945 | 52 | -54.7248 | -283.0083 | 282.7694 | 165.8913 | -94.7731 | -93.444 | -29.6358 | -18.8389 | 77.3189 | 77.6879 |  | 0 | -0.2939 | -0.3708 | -41.5214 | -41.7551 | -0.87 | -0.05 | 68.1 | 68.3 | 20.6331 | -54.56 | -356.3434 | 67.1483 | 66.7353 | 9.9 | 63.3 | 0.5 | 1.1 | 0.9414 | 0.7864 | -160.6954 | -97.5693 | 202.2079 | 135.0931 | 25.8061 | -129.5915 | 121.5648 | -169.8646 | -22.0672 | -124.2074 | 200.5134 | 199.0979 | 170.6192 | -182.6311 | 21.5927 | -162.6188 | 165.0515 | -8.7796 |  | 33.6 | 1.464 | 1.444 | -32.8 | 10.32 |  | -11.5709 | -19.4537 | 0.8499 | 2.3 | 51.159 | 50.668 |  |  | 50.9803 | 51.8302 | 51.2602 |  | -64.3 | 12.0142 | 8.61 |  | -20.3281 | 57.3595 | 30.0426 | -19.9567 | -56.9925 | 18.0076 | 38.2074 | 58.1 | -57.9 | -116.3877 | 150.2573
01/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 14.752 | -22.3047 | -30.2383 | 21.9351 |  | 64.9309 | -45.6807 | 75.2806 | 38.0968 | 37.0859 | 24.42 | -69.181 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 12.7703 | 4.5642 | 18.097 | 18.0476 | 29.9298 | 13.8795 | 5.4856 | 5.843 |  |  | -49.31 | -49.41 |  | -24.42 | 68.2 | 26.685 | 0.269 | -52.77 | -53.17 | -42.9 | 53.49 | 53.8 | 17.0415 | -3.2494 | 73.8158 | 75.6335 | 62.9354 | -47.49 | -47.9158 | 20.8225 | 19.8728 | 79.167 | 80.4609 | 43.3796 | 42.5408 | -599.9249 | -7.5248 | -9.4 | -9.3 | 54.1962 | 54.6308 | -5.2453 |  | -82.1593 | 8.7671 | 8.4013 | 5.687 | 642.3229 | 189.8861 | 189.6114 | -694.3634 | 665.7256 |  | -46.513 | 48.117 | 106.8211 | 29.24 | 36.82 | 82.55 |  | -3.2108 | -3.0768 | 49.8924 | 50.8327 | 31.2674 | -159.5437 | -158.5799 | 19.9073 | 0 |  | 27.371 | 141.6 | 127.4 | -16.87 | 58.6054 | 58.0325 | 56.6158 | -14.3426 | -13.9507 | 87.7961 | -136.3403 | 102.9507 |  | 81.99 | 43.02 | 52.5073 | 49.8093 | -31.3888 |  |  |  | -115.392 |  |  | -105.1 | -105.1 | 25.0955 | 71.4 | 77.8 | 97.3 | 70.89 | -12.04 | 72.1835 | 114.8415 | -18.88 | -19.02 | 100.63 | 69.15 | 116.6545 | 114.5455 | 42.8934 | 40.8091 | 277.1584 | 224.7882 | 219.4544 | 224.3592 | 74.5841 | 53.351 | -30.764 | 704.8835 | 141.171 |  | -20.7051 | -18.2324 |  | -14.1106 | -13.9046 | 46.128 | -28.398 | -29.2404 | -14.7594 | 13.89 | -5.27 | 1 | 11.7449 | -75.2297 | -30.4768 | -29.9834 | 2.5835 | -50.2521 | 16.7627 | 21.4852 | 21.3426 |  | 52.5381 | 53.3265 | 51.036 | 1.842 | 1.3396 | 158.5811 | -39.955 | -39.8737 | 95.5146 | 100.1325 | 51.968 | 3.24 |  | 1.0452 | 1.77 | 20.24 | 51.4085 |  | -2.603 | 4.45 |  | 34.55 | -101.2286 | -96.814 | 14.31 | 57.1471 | 29.1 | -7.4993 | -12.813 | -13.4443 | 2.2496 |  |  | -13.86 | -25.1252 | 17.3762 | 26.1523 |  | 58.712 | -108.5204 | -34.9856 | 32.2277 | -20.9714 | 2.8882 | 15.7561 | 15.4015 | 4.2412 | 96.6479 | 95.4224 | 41.5 | -41.3728 | -234.4074 | 236.5352 | 155.4631 | -90.6428 | -89.9896 | -27.1653 | -16.3188 | 78.4328 | 77.7112 | 0 |  | 0.5631 | 0.4422 | -44.4028 | -44.2936 | -3.16 | -3.39 | 69.4 | 69.4 | 20.4494 | -50.32 | -370.7483 | 72.0713 | 72.1903 | 9.9 | 65.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3857 | 1.1114 | -148.2115 | -116.833 | 210.2306 | 142.8871 | 35.1372 | -142.5223 | 136.5268 | -173.9581 | -26.0488 | -132.5161 | 200.7355 | 201.3937 | 178.3674 | -197.0318 | 28.0151 | -172.2834 | 173.0813 | -9.0954 |  | 34.56 | 1.45 | 1.445 | -33.6 | 10.24 |  | -10.692 | -17.9583 | 1.3779 | 0 | 50.481 | 50.668 |  |  | 50.359 | 51.2712 | 52.0338 |  | -64.8 | 11.3113 | 8.73 |  | -17.2807 | 55.8689 | 28.2753 | -17.0797 | -54.6163 | 15.9759 | 38.908 | 58.4 | -57.1 | -78.0013 | 121.9565
01/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 15.5133 | -23.6873 | -30.4993 | 24.1025 |  | 66.5246 | -38.0217 | 76.209 | 38.8308 | 38.0487 | 24.42 | -74.496 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 12.585 | -3.7722 | 17.4562 | 18.0336 | 29.7727 | 13.4319 | 5.4991 | 3.8787 |  |  | -50.02 | -50.48 |  | -24.42 | 72.6 | 27.359 | 0.268 | -55.98 | -54.93 | -37.7 | 56.26 | 56.19 | 18.054 | -3.7922 | 76.9892 | 78.717 | 62.0115 | -45.4552 | -45.1731 | 28.5707 | 28.21 | 77.8283 | 78.3616 | 49.6363 | 50.131 | -610.9402 | -6.919 | -9.9 | -9.9 | 51.5635 | 50.5406 | -5.6355 |  | -75.4676 | 9.2432 | 8.5606 | 5.7647 | 659.5048 | 205.4505 | 205.3285 | -714.2722 | 695.194 |  | -53.7553 | 55.3453 | 114.4655 | 31.91 | 39.45 | 86.1 | 100.34 | -7.0955 | -7.4974 | 53.18 | 53.7859 | 29.1974 | -172.1612 | -172.7798 | 20.7582 |  |  | 27.091 | 142.7 | 128 | -17.25 | 55.7702 | 55.7362 | 54.4352 | -17.7418 | -17.0461 | 99.8655 | -149.7407 | 116.1933 |  | 85.09 | 45.09 | 54.6167 | 51.5671 | -33.0977 |  |  |  | -122.3254 |  |  | -110 | -108.3 | 26.4468 | 72.2 | 79.66 |  | 70.89 | -12.94 | 73.098 | 121.8944 | -19.21 | -19.3 | 100.45 | 71.53 | 122.8364 | 120.5455 | 40.5186 | 39.8727 | 285.6844 | 230.3866 | 225.364 | 227.2556 | 66.6442 | 45.2313 | -30.939 | 733.5573 | 130.125 |  | -20.6696 | -18.3134 |  | -25.8652 | -24.0209 | 36.912 | -22.3992 | -22.9744 | -5.3626 | 0 | -6.63 | 1 | 11.977 | -98.3383 | -33.2491 | -32.5668 | 8.0408 | -42.1451 | 7.8298 | 20.746 | 20.5801 |  | 53.3416 | 52.2073 | 53.5682 | 6.8657 | 6.0284 | 142.3379 | -38.9221 | -38.9362 | 100.2451 | 109.197 | 30.244 | 10.05 | 8.8386 | 1.0562 | -4.81 | 20.47 | 30.2294 |  | -2.458 | 4.493 |  | 30.04 | -108.3951 | -97.8338 | 14.54 | 55.52 | 31.4 | -7.9639 | -12.1781 | -13.34 | 2.2699 |  |  | -12.7343 | -26.1208 | 18.1999 | 27.1358 |  | 60.0443 | -111.856 | -34.1837 | 32.7446 | -19.0501 | 3.1424 | 16.5374 | 15.9922 | 4.4981 | 97.1981 | 97.6727 | 41.5 | -41.4008 | -232.5604 | 235.0703 | 142.5878 | -94.4031 | -93.3668 | -24.5279 | -12.811 | 78.7396 | 77.834 |  |  | 1.409 | 1.1783 | -50.5371 | -49.5474 | -13.01 | -13.15 | 72.8 | 73.2 | 20.6331 | -44.64 | -389.134 | 74.0992 | 73.8487 | 9.9 | 69 | -0.2 | -0.2 |  |  | -142.3876 | -104.8699 | 227.5304 | 153.3726 | 51.3741 | -148.7888 | 142.991 | -186.4196 | -32.702 | -141.8694 | 199.3514 | 197.57 | 190.8386 | -218.6307 | 31.1385 | -181.7195 | 184.5034 | -8.8318 |  | 34.96 | 1.457 | 1.443 | -34.32 | 11.36 |  | -12.5383 | -17.1374 | 2.8733 | -1 | 52.072 | 52.001 | 7.7534 | 9.1479 | 50.3912 | 51.3915 | 51.0844 |  | -66.8 | 9.1205 | 8.77 |  | -13.7321 | 53.8074 | 24.1053 | -13.5873 | -53.0972 | 11.5205 | 41.2983 | 61.4 | -61 | -91.9837 | 134.8148
01/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 15.0082 | -23.9803 | -30.3985 | 24.0123 |  | 66.4704 | -32.6592 | 77.9193 | 39.6588 | 38.6815 | 22.2 | -75.761 | 70.4 | 25.668 | -68.2 | 11.9751 | -7.6398 | 18.3934 | 18.6052 | 30.4319 | 13.2152 | 5.534 | 3.8537 |  |  | -50.74 | -50.78 |  | -22.2 | 74.8 | 27.403 | 0.267 | -54.65 | -54.29 | -41.67 | 54.63 | 54.69 | 18.414 | -3.5655 | 76.4105 | 78.5508 | 60.8409 | -44.3024 | -44.5569 | 31.1305 | 25.3966 | 76.0596 | 77.7213 | 54.2392 | 54.009 | -610.2958 | -3.2978 | -9.6 | -9.6 | 48.7052 | 50.0555 | -5.5167 |  | -74.4641 | 9.1331 | 8.7543 | 6.0097 | 654.3167 | 207.0985 | 206.5797 | -708.6802 | 695.5038 |  | -55.4061 | 57.3249 | 113.4476 | 31.51 | 39.38 |  |  | -7.3635 | -6.9616 | 52.8548 | 53.2389 | 29.131 | -169.2685 | -169.6152 | 21.5151 |  |  |  | 141.7 | 128.5 | -18.21 | 55.8193 | 55.4979 | 54.4343 | -15.9955 | -14.8763 | 100.305 | -149.7562 | 116.168 |  | 87.4 | 45.34 | 54.6167 | 51.5671 | -33.1121 |  |  |  | -112.6566 |  |  | -109.8 | -108.5 | 26.0733 | 71.4 | 77.92 | 96.32 |  | -12.36 | 73.7645 | 111.9414 | -16.61 | -16.92 | 99.24 | 72.54 | 111.6909 | 110.2909 | 37.3568 | 36.1545 | 276.5597 | 221.2616 | 217.5939 | 220.4014 | 92.3861 | 71.7992 | -29.194 | 718.1321 | 125.0777 |  | -22.0726 | -19.5378 |  | -44.7778 | -40.8005 | 162.876 | -42.8742 | -43.6706 | -32.8486 | 18.95 | -7.18 | 111.9 | 11.8891 | -136.9019 | -31.91 | -31.1444 | 5.706 | -70.1582 | 34.1286 | 20.8056 | 20.7656 |  | 54.2667 | 53.1291 | 51.4624 | 5.1911 | 5.3586 | 140.1609 | -35.6244 | -35.3321 | 97.2119 | 109.2007 | 28.2371 | 11.44 | 11.7781 | 1.1392 | -6.77 | 23 | 28.4196 | 7.8579 | -2.382 | 4.094 |  | 30.11 | -110.4327 | -94.9159 |  | 58.8176 | 30.5 | -8.6439 | -13.3563 | -14.111 | 2.2866 |  |  | -13.9469 | -27.1735 | 16.7845 | 28.3909 |  | 56.5661 | -113.02 | -33.2601 | 33.4913 | -19.5691 | 3.0281 | 17.0843 | 16.5525 | 4.5956 | 97.8763 | 100.1356 | 74.2 | -73.5691 | -257.2465 | 258.1237 | 148.0682 | -95.526 | -94.2831 | -26.2887 | -13.6837 | 78.2597 | 78.3258 |  |  | 3.1339 | 3.1559 | -54.9179 | -54.971 | -13.12 | -13.36 | 81.5 | 81.8 | 20.5711 | -41.6 | -413.1426 | 71.3052 | 70.8497 | 11.7 | 73.6 | -1.9 | -1.9 |  | 1.178 | -147.0027 | -98.1572 | 262.9294 | 181.6049 | 77.171 | -174.3386 | 170.8155 | -201.9263 | -48.8591 | -167.5364 | 203.2244 | 202.6753 | 202.8212 | -249.7256 | 47.7549 | -202.6276 | 206.345 | -8.6752 |  | 37.12 | 1.349 | 1.344 | -35.44 | 13.2 |  | -13.9452 | -19.5117 | 1.7899 | 3.9 | 49.182 | 49.816 | 7.5736 |  | 50.2089 | 52.755 | 50.5349 |  | -72.3 | 9.5999 | 8.97 |  | -14.3119 | 56.6818 | 26.1022 | -13.4674 | -54.9273 | 13.2401 | 41.7716 | 65.8 | -65.6 | -110.453 | 156.1855
01/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 14.9253 | -23.7577 | -30.9722 | 22.9801 |  | 65.7362 | -28.1661 | 78.5711 | 39.5048 | 38.6842 | 31.08 | -75.915 | 70.4 | 25.668 | -68.2 | 12.1348 | -9.5844 | 18.9096 | 18.968 | 31.7625 | 12.5003 | 5.9713 | 6.7933 |  |  | -49.45 | -49.47 |  | -31.08 | 74.8 | 27.097 | 0.267 | -53.05 | -52.54 | -39.23 | 53.5 | 53.53 | 17.9818 | -3.8363 | 77.1911 | 78.7103 | 65.5971 | -42.9612 | -43.9132 | 24.8203 | 21.6136 | 78.645 | 79.4776 | 50.3525 | 50.0022 | -611.4993 | -3.5122 | -10.3 | -10.2 | 50.4136 | 48.753 | -5.7322 |  | -73.7985 | 9.5287 | 9.0101 | 6.1178 | 651.57 | 213.0802 | 212.9276 | -720.9486 | 696.9232 |  | -70.9822 | 72.7851 | 113.1881 | 31.95 | 39.37 |  | 99.3 | -6.5597 | -6.5597 | 49.5208 | 50.4045 | 23.6488 | -176.7816 | -176.63 | 20.4014 |  |  | 27.387 | 144.6 | 129.6 | -18 | 54.168 | 53.7327 | 52.8853 | -19.6912 | -19.2458 | 98.7179 | -145.5035 | 117.1306 |  | 87.27 | 45.82 | 54.6167 | 52.153 | -33.6448 |  |  |  | -114.683 |  |  | -110.7 | -108 | 25.6009 | 70.5 | 77.72 |  | 70.17 | -12.62 | 73.811 | 112.7789 | -16.57 | -16.83 | 101.12 | 73.19 | 113.1818 | 111.6182 | 39.5588 | 37.9455 | 278.1516 | 221.9895 | 216.5003 | 219.5241 | 90.5674 | 68.1535 | -29.42 | 732.4752 | 129.5106 |  | -22.259 | -20.3078 |  | -47.3162 | -43.916 | 167.484 | -38.8611 | -40.3259 | -32.9525 | 0 | -9.98 | 123.3 | 11.8757 | -136.9556 | -32.5536 | -31.7088 | 5.8531 | -69.9496 | 32.6048 | 20.9959 | 20.466 |  | 54.2523 | 54.3432 | 53.4061 | 5.6935 | 6.1959 | 133.7976 | -37.4216 | -37.1977 | 95.1474 | 108.5546 | 22.6413 | 13.08 | 13.5677 | 1.1856 | -8.42 | 22.77 | 23.4288 |  | -2.114 | 4.313 |  | 29.36 | -109.0761 | -94.7339 | 14.38 | 57.9273 | 29.8 | -8.0714 | -12.9007 | -13.7877 | 2.3356 |  |  | -13.6912 | -27.3457 | 16.9193 | 28.3644 |  | 59.3255 | -110.8887 | -33.3796 | 32.8007 | -19.0334 | 3.6256 | 17.5237 | 16.8162 | 5.1697 | 102.8572 | 102.1105 | 61.6 | -63.6664 | -239.4271 | 238.799 | 145.076 | -98.5773 | -97.6034 | -23.508 | -10.63 | 78.5239 | 78.8702 |  |  | 5.6278 | 5.4191 | -61.9763 | -62.2472 | -20.38 | -20.54 | 82.2 | 83.2 | 21.0433 | -34.64 | -424.4303 | 73.3255 | 73.6079 | 15.1 | 73.1 | -4.5 | -4.5 |  |  | -140.517 | -107.745 | 285.3131 | 199.7803 | 93.1008 | -192.2061 | 189.0482 | -212.9543 | -58.4332 | -186.3563 | 196.6958 | 198.2444 | 213.4652 | -275.1627 | 59.6061 | -214.7288 | 215.5582 | -7.6452 |  | 37.52 | 1.314 | 1.306 | -35.92 | 13.2 |  | -13.3013 | -19.3072 | 1.8173 | 3.3 | 49.942 | 50.126 |  |  | 50.3407 | 50.5949 | 51.5041 |  | -74.3 | 9.7079 | 8.97 |  | -12.3407 | 54.0383 | 23.1633 | -12.0751 | -52.6662 | 10.5058 | 42.2034 | 67.4 | -66.7 | -96.0083 | 144.3094
01/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 15.4832 | -24.1121 | -30.9485 | 24.8811 |  | 63.8946 | -27.331 | 77.9466 | 39.3088 | 38.3681 | 31.08 | -75.442 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 12.5766 | -10.6186 | 18.2721 | 18.653 | 30.8233 | 12.7881 | 1.6762 | 7.7303 |  |  | -48.86 | -48.99 |  | -31.08 | 74.8 | 26.924 | 0.268 | -49.37 | -50.12 | -43.97 | 50.15 | 50.48 | 18.8454 | -4.0291 | 75.2106 | 77.6752 | 66.3053 | -41.0036 | -41.0514 | 9.0734 | 9.564 | 80.0996 | 81.3431 | 37.0788 | 37.8559 | -589.6318 | -4.1521 | -9.4 | -9.3 | 47.2047 | 45.9012 | -5.4887 |  | -71.7573 | 8.8159 | 8.7693 | 5.8286 | 633.6862 | 207.6784 | 207.3122 | -692.1172 | 686.8078 |  | -106.7534 | 109.5606 |  | 31.68 | 39.39 | 85.21 | 99.25 | -5.8899 | -4.4164 | 47.7485 | 48.1768 | 22.4639 | -179.798 | -178.4021 | 20.6997 |  |  | 27.614 | 145.5 | 131.1 | -18.06 | 53.6123 | 52.8906 | 51.7828 | -22.1628 | -21.9027 | 96.8531 | -139.8768 | 112.2772 |  | 88.31 | 46.39 | 54.6167 | 52.153 | -33.6266 |  |  |  | -122.457 |  |  | -109 | -108.4 | 25.2988 | 70.2 | 77.56 | 95.34 | 69.44 | -12.32 | 73.377 | 118.1892 | -16.91 | -17.03 | 96.57 | 75.21 | 118.5273 | 118.8727 | 36.8783 | 35.9455 | 279.0593 | 223.8824 | 219.338 | 221.7068 | 88.711 | 64.5842 | -29.05 | 704.027 | 165.7885 |  | -21.6048 | -18.5613 |  | -38.8844 | -36.1632 | 126 | -36.7651 | -38.5865 | -26.5174 | 0 | -16.11 | 99.8 | 11.5834 | -121.2069 | -33.9686 | -32.9301 | 7.6671 | -68.0964 | 36.5167 | 21.1226 | 20.9569 |  | 54.5819 | 55.2041 | 53.5534 | 4.5213 | 5.3586 | 138.8213 | -36.6795 | -35.5608 | 96.8342 | 109.6006 | 24.6555 | 14.4 | 13.4725 | 1.1978 | -8.33 | 22.9 | 25.0029 |  | -2.155 | 4.372 |  | 30.73 | -110.9529 | -95.4564 | 15.2 | 58.7841 | 30.4 | -7.4097 | -13.1103 | -13.9273 | 2.3334 |  |  | -14.9527 | -26.6908 | 16.1933 | 27.3207 |  | 61.1842 | -110.1712 | -33.5723 | 32.168 | -19.3454 | 3.6907 | 17.4847 | 17.0799 | 5.1981 | 119.9235 | 117.8724 | 119 | -120.6751 | -312.68 | 312.3504 | 219.2386 | -113.3083 | -112.5114 | -20.6501 | -7.4811 | 75.4692 | 75.0109 | -23.1043 | -24.2935 | 7.3198 | 7.2319 | -72.1038 | -72.4503 | -0.89 | -1.19 | 84.2 | 84.5 | 20.5925 | -19.52 | -447.9242 | 82.4271 | 81.9758 | 15.1 | 73 | -6.2 | -6.2 | 1.1642 | 0.8738 | -215.3946 | -139.1394 | 367.9836 | 263.9043 | 99.5739 | -248.5599 | 255.1167 | -231.2932 | -97.6327 | -250.634 | 191.5056 | 190.2997 | 232.6763 | -347.0358 | 96.6141 | -252.2055 | 255.6876 | -7.5656 |  | 35.52 | 1.326 | 1.332 | -34.96 | 12.16 |  | -13.0083 | -20.7111 | 1.8173 | 3.2 | 50.782 | 50.897 | 7.5736 | 9.1479 | 50.9053 | 50.4767 | 51.3681 |  | -74.3 | 11.3953 | 8.99 |  | -7.8476 | 53.6694 | 20.476 | -7.2965 | -51.8235 | 6.8966 | 43.6575 | 67.6 | -66.8 | -92.0268 | 143.9321
01/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 18.873 | -27.1579 | -31.3909 | 21.8776 |  | 66.1181 | -68.3481 | 77.8103 | 39.1828 | 38.2129 | 33.3 | -75.781 | 70.4 | 24.84 |  | 13.0098 | 19.953 | 19.1977 | 19.5956 | 31.6642 | 13.0551 | 5.6845 | 7.4015 |  |  | -56.28 | -56.31 |  | -33.3 | 74.8 | 28.133 | 0.271 | -70.61 | -70.48 | -27.06 | 71.04 | 71.85 | 18.5803 | -3.8864 | 75.1793 | 77.5357 | 73.9824 | -62.5433 | -62.448 | 27.6877 | 27.9471 | 86.7324 | 87.4402 | 44.4627 | 42.3185 | -620.5933 | -3.3737 | -10 | -10.1 | 69.626 | 68.9229 | -5.2917 |  | -87.0038 | 9.1724 | 9.2442 | 6.2773 | 667.7143 | 182.348 | 182.5922 | -675.5407 | 679.4485 |  | -89.4982 | 91.2459 |  | 31.39 | 38.5 |  | 99.23 | -14.7311 | -14.1953 | 72.5031 | 73.5574 | 21.1465 | -177.3643 | -177.4631 | 19.2955 |  |  |  | 148.6 | 133.5 | -18.27 | 55.6702 | 55.3839 | 54.4461 | -18.0449 | -18.4079 | 71.6951 | -118.1618 | 85.1749 |  | 88.48 | 46.79 | 54.6167 | 51.5671 | -33.3082 |  |  |  | -125.0312 |  |  | -105.7 | -104.2 | 25.9909 |  | 77.48 | 94.36 | 69.42 | -12.69 | 71.548 | 122.6195 | -16.87 | -17.06 | 103.05 | 74.42 | 125.4545 | 124.5818 | 26.8387 | 26.8091 | 277.6915 | 220.9204 | 215.3208 | 218.6944 | 89.5706 | 70.3896 | -28.299 | 687.2448 | 240.9796 |  | -21.7181 | -18.8678 |  | -42.1649 | -39.4697 | 150.588 | -37.4165 | -38.0726 | -30.9471 | 13.26 | -24.3 | 78.1 | 11.3911 | -128.1267 | -34.1091 | -33.0789 | 7.0519 | -66.1086 | 33.1872 | 21.3866 | 20.6242 |  | 52.8157 | 53.4202 | 52.229 | 17.248 | 14.5687 | 82.556 | -24.5614 | -24.9552 | 53.7688 | 64.9339 | 17.3312 | 10.03 | 13.3675 | 1.2686 | -8.06 | 21.26 | 16.4123 |  | -1.94 | 4.409 |  | 33.97 | -64.5818 | -54.5818 | 14.02 | 67.3166 | 29.6 | -9.1804 | -11.9916 | -12.6814 | 2.3729 |  |  | -15.6454 | -28.0946 | 16.774 | 29.2921 |  | 56.4407 | -130.3446 | -33.2143 | 31.603 | -15.7376 | 3.2775 | 17.4847 | 17.006 | 4.9699 | 144.0672 | 145.0858 | 146.3 | -145.0777 | -365.5489 | 367.2855 | 315.8203 | -138.1426 | -134.3541 | -24.7989 | -11.7025 | 79.7913 | 81.0677 | -48.6809 | -51.9643 | 15.6915 | 15.5926 | -85.4293 | -84.1624 | 32.28 | 31.75 | 81 | 80.4 | 20.6331 | 8.08 | -454.7657 | 98.011 | 96.1617 | 16.2 | 63.9 | -13.9 | -13.9 |  | 0.7467 | -312.4305 | -216.1646 | 491.3182 | 367.573 | 126.8199 | -356.8285 | 352.9175 | -239.8763 | -171.0579 | -350.5375 | 151.4922 | 150.5 | 246.4036 | -471.2195 | 175.2029 | -304.558 | 305.2543 | -8.2 |  | 33.04 | 1.239 | 1.251 | -30.64 | 8.8 |  | -9.2576 | -24.0833 | -0.2914 | 6.7 | 52.393 | 51.974 | 7.6532 | 9.1564 | 52.4924 | 52.7147 | 53.1273 |  | -63.9 | 14.6739 | 9.16 |  | -11.4067 | 55.5487 | 24.181 | -11.4735 | -54.6079 | 11.3853 | 43.1177 | 58.1 | -58.1 | -50.1605 | 125.8531
01/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 16.5368 | -24.6198 | -31.1646 | 22.4122 |  | 64.5912 | -62.3402 | 75.5107 | 38.2028 | 37.3923 | -2.22 | -72.201 | 66 | 22.356 | -66 | 12.933 | 24.2622 | 17.5411 | 17.6746 | 29.2283 | 12.7022 | 1.6728 | 7.2576 |  |  | -62.84 | -62.54 |  | 2.22 | 70.4 | 27.144 | 0.266 | -74.05 | -75.14 | -30.73 | 75.71 | 75.34 | 18.1563 | -3.5559 | 73.3202 | 75.9328 | 54.4926 | -59.2549 | -59.0085 | 28.287 | 28.0611 | 78.2047 | 78.8964 | 50.2496 | 51.8522 | -572.0602 | -3.1791 | -10.1 | -10.3 | 66.1498 | 64.3522 | -5.4768 |  | -77.3111 | 8.5379 | 8.2039 | 5.7041 | 613.9102 | 164.922 | 163.7623 | -636.7166 | 633.8313 |  | -89.6688 | 92.8516 | 111.5415 | 30.71 | 37.8 | 84.29 | 98.11 | -20.7592 | -21.0271 | 76.8114 | 77.5816 | 25.234 | -172.0158 | -171.1382 | 17.4054 |  | 20.9062 | 28.547 | 146.4 | 129.8 | -18.09 | 56.9587 | 56.7321 | 55.8312 | -16.6045 | -15.9105 | 62.7752 | -108.5542 | 74.0039 |  | 83.26 | 44.27 | 53.9136 | 50.9811 | -32.9983 |  |  |  | -119.9558 |  |  | -105.5 | -106.9 | 26.337 | 69.4 | 76.56 | 93.38 | 68.71 | -12.19 | 70.866 | 119.5118 | -16.27 | -16.47 | 98.75 | 73.78 | 120.3091 | 118.0727 | 19.0471 | 19.1091 | 268.3771 | 212.5319 | 207.09 | 212.369 | 101.37 | 78.2223 | -27.859 | 648.6082 | 328.8618 |  | -19.4883 | -17.6275 | 0 | -33.3351 | -33.7445 | 179.772 | -43.3038 | -44.4383 | -41.1854 | 15 | -22.22 | 114.9 | 10.5021 | -108.3207 | -35.7325 | -34.9709 | 10.3096 | -75.2664 | 47.8192 | 21.2549 | 21.3282 |  | 52.7347 | 52.6613 | 52.3747 | 18.9226 | 18.5876 | 43.5386 | -18.1438 | -18.0317 | 23.4522 | 32.901 | 9.7139 | 4.88 | 13.2601 | 1.2332 | -8.26 | 19.72 | 9.4812 |  | -1.624 | 4.241 |  | 34.08 | -32.7334 | -23.2313 |  | 70.4519 | 26.3 | -9.4411 | -11.6596 | -12.2322 | 2.3236 |  |  | -15.3941 | -28.513 | 16.7748 | 29.7273 |  | 58.8878 | -138.9582 | -32.2044 | 30.8934 | -14.6165 | 3.3887 | 17.7093 | 17.0271 | 4.9694 | 167.4002 | 167.7296 | 201.6 | -201.0746 | -443.546 | 446.2206 | 440.0699 | -159.6507 | -157.2357 | -20.5256 | -7.013 | 79.3345 | 78.2639 | -70.284 | -73.2248 | 26.7329 | 25.9419 | -94.6291 | -93.3028 | 53.62 | 52.94 | 64.5 | 67.2 | 20.9407 | 29.6 | -441.524 | 107.7727 | 109.5543 | 17.9 | 36.4 | -24.2 | -24.2 | 1.0796 | 0.8729 | -432.4371 | -299.7358 | 589.1412 | 456.9613 | 122.2387 | -445.3715 | 449.4857 | -211.4624 | -243.0453 | -444.8976 | 136.4633 | 134.0868 | 215.3934 | -566.6086 | 250.7935 | -322.4384 | 324.1094 | -8.0929 |  | 26.24 | 1.171 | 1.152 | -25.92 | 2 |  | -2.8702 | -22.2065 | -7.1183 | 4 | 53.342 | 53.108 |  |  | 51.9563 | 51.7072 | 52.5111 |  | -37.7 | 14.4991 | 9.03 |  | -9.2015 | 53.0752 | 20.2099 | -8.6204 | -51.6215 | 6.886 | 44.7508 | 29.4 | -28.7 | -5.9599 | 94.1873
01/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 17.2401 | -23.449 | -31.2199 | 20.843 |  | 64.1203 | -102.439 | 73.6114 | 37.2429 | 36.034 | -8.88 | -70.631 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 9.8953 | 56.3604 | 17.9259 | 18.4794 | 30.5493 | 13.6114 | 5.3808 | 6.028 |  |  | -68.25 | -68.22 |  | 8.88 | 68.2 | 26.798 | 0.269 | -74.52 | -75.01 | -33.93 | 75.74 | 75.79 | 18.0657 | -3.7567 | 72.7362 | 75.3569 | 59.1289 | -59.3016 | -59.65 | 7.9638 | 8.0314 | 84.7272 | 86.1152 | 28.6078 | 28.8338 | -589.7752 | -5.7533 | -9.9 | -9.8 | 66.5766 | 65.4992 | -5.5866 |  | -76.5823 | 8.5891 | 8.1912 | 5.5416 | 628.7116 | 160.0695 | 159.8559 | -629.0419 | 639.3063 |  | -94.2138 | 96.9576 | 109.5655 | 30.43 | 37.8 |  | 98.03 | -19.8215 | -19.4196 | 78.3387 | 79.2603 | 29.0273 | -176.6236 | -176.6305 | 15.7096 |  |  |  | 148.6 | 134.1 | -18.39 | 55.3751 | 55.0224 | 54.2081 | -20.6607 | -20.0495 | 64.2919 | -105.7495 | 76.3555 |  | 83.72 | 44.5 | 53.9136 |  | -33.019 |  |  |  | -126.161 |  |  | -105.5 | -103.5 | 26.0458 | 68.7 | 76.36 |  | 68.02 | -11.74 | 68.4635 | 122.8195 | -8.75 | -8.78 | 92.15 | 72.96 | 123.5091 | 121.2545 | 22.095 | 19.9545 | 266.0791 | 213.3328 | 208.1406 | 211.0873 | 98.1902 | 77.4543 | -27.815 | 641.0657 | 358.3194 |  | -18.9174 | -16.9348 | 0 | -29.4491 | -27.5618 | 159.804 | -41.1885 | -42.4394 | -39.513 | 0 | -15.38 | 108.6 | 10.0837 | -98.0653 | -35.3544 | -34.2873 | 8.3476 | -75.8353 | 41.4732 | 21.1507 | 20.8025 |  | 53.4561 | 52.5313 | 52.5852 | 21.267 | 19.2575 | 48.06 | -19.528 | -20.3639 | 27.9029 | 34.9567 | 12.5191 | 6.09 | 13.2601 | 1.3968 | -8.03 | 20.76 | 11.9009 |  | -1.339 | 4.395 |  | 34.27 | -35.2499 | -26.722 | 13.56 | 69.686 | 28.3 | -8.1668 | -10.8917 | -11.5269 | 2.5302 |  |  | -15.7825 | -28.0727 | 15.7276 | 28.8145 | 0 | 60.5045 | -139.5256 | -31.841 | 28.5028 | -11.047 | 3.1625 | 17.9241 | 17.4596 | 5.0218 | 180.416 | 182.7202 | 245.6 | -245.6429 | -500.2023 | 506.46 | 498.6845 | -174.2224 | -170.3308 | -18.7339 | 0 | 79.7989 | 80.0498 | -83.3773 | -87.1147 | 27.0076 | 26.9636 | -105.2316 | -106.218 | 61.85 | 61.09 | 70.4 | 68.9 | 20.695 | 39.84 | -454.7614 | 112.0764 | 110.6662 | 17.9 | 43 | -26 | -26 | 1.1026 |  | -491.0889 | -333.6229 | 651.0468 | 510.6035 | 131.75 | -495.908 | 498.2123 | -214.1238 | -270.6792 | -492.7798 | 134.7144 | 132.1897 | 214.9009 | -620.6122 | 281.3525 | -351.6783 | 354.0249 | -7.2497 |  | 25.68 | 0.74 | 0.736 | -25.28 | 2.72 |  | -2.8977 | -23.4363 | -4.3626 | 3.4 | 52.914 | 53.968 |  |  | 53.6341 | 52.6509 | 51.9385 |  | -43 | 11.7519 | 10.64 |  | -3.96 | 52.9272 | 19.0434 | -3.6424 | -52.2927 | 0 | 47.6961 | 36.9 | -35.5 | -2.0923 | 94.5527
01/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 20.6401 | -27.5675 | -31.3347 | 19.6497 |  | 58.9426 | -95.5434 | 67.4757 | 34.055 | 33.1488 | -2.22 | -68.62 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 11.0093 | 52.8674 | 14.2788 | 14.4587 | 24.0174 | 10.0724 | 0.6986 | 2.4745 |  |  | -62.11 | -61.71 |  | 2.22 | 66 | 27.272 | 0.275 | -66.12 | -66.2 | -37.69 | 67.22 | 67.42 | 18.2433 | -4.1027 | 75.6508 | 77.9974 | 47.9842 | -51.2726 | -51.6671 | 8.413 | 8.3847 | 80.6678 | 81.7727 | 29.96 | 30.2002 | -579.8996 | -18.5504 | -2.8 | -2.9 | 59.0147 | 57.8731 | -5.7053 |  | -66.513 | 8.1402 | 7.7135 | 5.1808 | 625.1104 | 166.2038 | 165.1661 | -630.915 | 646.0667 |  | -65.594 | 67.0214 | 108.2981 | 30.11 | 40.7 | 82.52 | 91.03 | -14.0613 | -14.3292 | 65.7377 | 66.9886 | 29.689 | -193.8045 | -193.5321 | 8.1851 |  | 14.3869 | 12.838 | 156.9 | 141.9 | -18.11 | 53.1512 | 49.4253 | 51.8386 | -33.2813 | -32.9962 | 79.773 | -108.3793 | 94.3324 |  | 90.01 | 47.2 | 56.0229 | 53.3249 | -35.2681 |  |  |  | -129.7084 |  |  | -106.4 | -104.9 | 25.0296 | 71 | 82.4 | 96.5 | 70.99 | -12.88 | 69.1455 | 127.9173 | -2.57 | -2.49 | 77.21 | 74.05 | 129.1636 | 126.7273 | 29.4913 | 28.3727 | 272.3724 | 220.6764 | 213.9843 | 219.6002 | 74.6773 | 49.8217 | -31.178 | 643.7003 | 341.8588 |  | -8.244 | -5.9009 | 0 | -10.3009 | -9.9168 | 44.592 | -20.4114 | -21.3512 | -10.5319 | 0 | -14.93 | 0.9 | 13.7824 | -76.7216 | -37.7149 | -36.9449 | 10.1788 | -47.7934 | 16.1992 | 22.8049 | 22.4276 |  | 52.1349 | 52.6698 | 51.1673 | 13.7314 | 13.7314 | 67.4849 | -26.614 | -26.758 | 50.5266 | 61.3455 | 6.7842 | 6.73 | 16.2728 | 1.6312 | -10.29 | 20.02 | 0 |  | -0.46 | 3.604 |  | 29.57 | -63.4587 | -51.6712 | 13.88 | 64.999 | 27.4 | -7.7985 | -12.1319 | -12.9645 | 2.8235 |  |  | -15.3931 | -30.6188 | 15.6068 | 31.775 |  | 58.7118 | -129.5244 | -32.1397 | 29.1329 | -13.9117 | 3.4323 | 20.2692 | 19.8854 | 5.6936 | 175.6107 | 176.0362 | 222.1 | -222.2399 | -477.1674 | 480.7757 | 466.3062 | -167.9473 | -164.4775 | -20.6473 | -6.5511 | 79.745 | 78.2762 |  |  | 27.0735 | 27.6777 | -104.5784 | -104.5159 | 64.29 | 63.58 | 58.1 | 58.3 | 20.5925 | 43.52 | -436.1814 | 109.519 | 110.1042 | 17.9 | 25.1 | -26 | -25.9 | 1.2736 | 0.8072 | -463.2059 | -316.3633 | 623.7431 | 489.7465 | 130.8754 | -481.9193 | 482.0635 | -208.3064 | -264.1703 | -473.9763 | 129.5003 | 126.7187 | 210.2826 | -603.4297 | 273.5178 | -337.049 | 336.6266 | -7.0135 |  | 21.76 | 0.242 | 0.231 | -20.88 | -0.72 |  | 0.5875 | -20.0977 | -12.4804 | 3.2 | 50.18 | 50.715 | 0 | 0 | 52.0793 | 51.7419 | 52.41 |  | -27 | 26.8739 | 11.6 |  | -8.6657 | 54.6625 | 19.9306 | -8.7804 | -53.7534 | 5.5869 | 47.2563 | 20.8 | -18.8 | -12.239 | 88.9904
01/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 21.8907 | -29.4253 | -30.2172 | 21.2836 |  | 61.8729 | -104.6192 | 73.7626 | 37.3469 | 36.5146 | -8.88 | -80.647 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 11.2516 | 57.0532 | 15.4872 | 15.9113 | 26.1835 | 6.7945 | 0.2114 | 2.3634 |  |  | -72.53 | -72.44 |  | 8.88 | 79.2 | 29.544 | 0.292 | -71.68 | -72.03 | -34.76 | 72.38 | 72.7 | 21.2859 | -6.7758 | 82.019 | 83.8983 | 55.4888 | -60.7334 | -60.4483 | 3.7339 | 3.7165 | 89.5256 | 90.2212 | 33.3649 | 33.1969 | -626.9631 | -19.5783 | -3 | -3.1 | 68.3415 | 67.129 | -6.3171 |  | -79.5507 | 9.8514 | 10.6915 | 7.2276 | 672.994 | 176.2138 | 176.1223 | -644.1417 | 695.8504 |  | -65.3581 | 68.1019 | 114.8846 | 36.83 | 46.45 | 80.37 | 93.08 | -17.1423 | -17.6781 | 72.4449 | 73.7811 | 28.676 | -206.9358 | -208.2809 | 6.7437 |  | 12.4756 | 12.739 | 161.2 | 144.8 | -18.62 | 55.2191 | 52.88 | 54.0745 | -25.4951 | -25.0828 | 75.3672 | -114.4591 | 88.0571 |  | 95.84 | 49.3 | 57.4292 | 54.4968 | -36.4356 |  |  |  | -133.3359 |  |  | -113.8 | -112 | 25.1065 | 71.8 | 86.08 |  |  | -13.6 | 68.386 | 131.85 | -2.83 | -2.68 | 90.43 | 74.65 | 132.8545 | 129.6909 | 26.3934 | 25.5091 | 272.5228 | 222.933 | 216.1746 | 219.0021 | 71.9841 | 45.18 | -32.059 | 653.1256 | 311.0565 |  | -6.4186 | -3.9457 |  | -16.4497 | -15.3992 | 52.272 | -22.9688 | -24.0671 | -4.049 | 18.71 | -5.35 | 1 | 12.2393 | -83.4698 | -36.3295 | -35.154 | 6.8501 | -42.7152 | 14.1268 | 22.9466 | 22.436 |  | 54.6722 | 55.2597 | 53.2791 | 16.4107 | 16.4107 | 75.6903 | -24.5005 | -24.672 | 56.7266 | 69.4425 | 6.3447 | 8.92 | 16.6439 | 1.8167 | -10.32 | 18.54 | 0 |  | 0.183 | 0.843 |  | 29.73 | -69.6307 | -55.3786 | 14.83 | 67.7004 | 25.5 | -9.7915 | -13.5165 | -14.3808 | 3.1251 |  |  | -14.6325 | -35.6704 | 15.8356 | 37.2547 |  | 56.0733 | -132.8341 | -34.1258 | 32.8123 | -22.216 | 3.124 | 22.0563 | 21.4253 | 5.749 | 167.5512 | 167.5653 | 256.1 | -253.3533 | -518.0138 | 522.2809 | 461.8524 | -159.4397 | -157.3224 | -18.0921 | 0 | 75.6846 | 76.3143 |  |  | 29.4026 | 29.3696 | -85.3594 | -85.4861 | 66.56 | 65.83 | 55.9 | 55.8 | 20.8788 | 43.52 | -426.5795 | 108.0652 | 107.3614 | 18 | 25 | -29.3 | -29.3 | 1.1846 | 0.9683 | -455.6608 | -275.1009 | 592.32 | 466.2867 | 126.5511 | -455.149 | 455.3805 | -205.4573 | -261.6068 | -445.5431 | 114.9976 | 117.7261 | 206.9708 | -566.0995 | 268.1189 | -310.6165 | 311.5308 | -7.7523 |  | 25.04 | 0.149 | 0.14 | -24.48 | 3.44 |  | -3.6027 | -15.3216 | -12.9198 | 3.5 | 48.418 | 48.635 |  |  | 49.4631 | 49.6322 | 49.8178 |  | -23.6 | 27.7484 | 11.52 |  | -5.1146 | 53.6463 | 18.1687 | -4.9968 | -53.0595 | 2.1924 | 49.5325 | 16.3 | -16.7 | -60.9841 | 136.8272
01/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 22.392 | -30.5543 | -30.4039 | 23.6786 |  | 66.5046 | -115.5691 | 77.3653 | 39.0708 | 38.1444 | -8.88 | -78.394 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.4751 | 65.0064 | 16.6572 | 16.9378 | 28.2627 | 6.7682 | 0.2911 | 2.2657 |  |  | -75.05 | -74.6 |  | 8.88 | 77 | 31.613 | 0.304 | -79.55 | -80.07 | -30.61 | 80.75 | 81.03 | 22.647 | -7.5559 | 81.8326 | 84.5116 | 57.4095 | -65.5767 | -66.0466 | 3.7507 | 3.7321 | 92.1156 | 93.251 | 33.5721 | 33.8564 | -640.2151 | -19.3338 | -2.9 | -2.9 | 74.0469 | 72.0082 | -6.6264 |  | -82.6224 | 10.3324 | 10.7547 | 7.2859 | 695.9744 | 163.7928 | 163.3961 | -636.7549 | 686.4086 |  | -69.0211 | 71.6262 | 112.8588 | 36.84 |  |  | 92.01 | -20.7592 | -20.6252 | 75.703 | 76.2875 | 29.2052 | -210.3021 | -210.8024 | 5.6682 |  | 12.4756 | 12.432 | 161.9 | 145.9 | -18.42 | 53.3557 | 51.131 | 51.4879 | -30.312 | -30.1803 | 72.2809 | -106.2956 | 86.8123 |  | 91.19 | 47.5 | 56.7261 | 53.9108 | -36.5806 |  |  |  | -132.8509 |  |  | -107.7 | -107.7 | 24.321 | 70.1 | 85.1 | 95.28 | 69.48 | -13.06 | 66.805 | 132.3475 | -2.6 | -2.49 | 95.36 | 73.84 | 132.6545 | 131.1273 | 23.9282 | 22.8909 | 268.9292 | 220.1456 | 214.3474 | 218.2235 | 75.5853 | 48.9537 | -31.07 | 646.3522 | 336.7458 |  | -6.7382 | -3.8388 |  | -4.7451 | -5.0899 | 35.376 | -21.806 | -22.941 | -7.9565 | 0 | -13.25 |  | 12.4882 | -61.1353 | -36.1281 | -35.3765 | 6.1684 | -46.9012 | 18.2736 | 22.524 | 22.7158 |  | 53.096 | 53.4078 | 52.1473 | 19.09 | 19.4249 | 51.0742 | -21.1955 | -21.6095 | 38.2501 | 50.2061 | 1.6864 | 6.37 | 16.6732 | 1.7826 | -10.38 | 17.12 |  |  | 0.406 | 0.646 |  | 30.67 | -50.2971 | -39.6463 | 15.18 | 73.8383 | 25.1 | -13.5239 | -12.0342 | -13.1584 | 3.2394 |  |  | -14.2967 | -39.8165 | 14.6832 | 41.6939 |  | 60.1071 | -148.5023 | -34.2585 | 34.0723 | -29.6845 | 3.3249 | 22.5446 | 21.9645 | 6.0097 | 171.5261 | 170.8291 | 242.2 | -242.8486 | -513.8323 | 513.793 | 482.6963 | -162.3872 | -162.4204 | -18.313 |  | 72.4522 | 72.3968 |  |  | 30.2705 | 30.2486 | -85.4781 | -85.4874 | 74.24 | 73.52 | 53.5 | 53.6 | 21.0027 | 43.68 | -432.1712 | 112.0014 | 110.8291 | 17.9 | 22.2 | -28.4 | -28.4 |  | 0.8638 | -480.9241 | -305.4305 | 596.819 | 470.2416 | 115.9114 | -456.7836 | 458.2235 | -208.5356 | -261.4082 | -456.2703 | 121.0216 | 119.6586 | 205.2134 | -575.3161 | 269.3941 | -310.3498 | 315.7187 | -7.3294 |  | 24.4 | 0.08 | 0.067 | -23.92 | 2.32 |  | -2.8122 | -16.0235 | -13.4478 | 3.3 | 47.816 | 46.936 |  |  | 49.5631 | 49.9468 | 47.9753 |  | -20.3 | 28.9905 | 11.62 |  | -5.5179 | 53.0877 | 17.3647 | -5.2878 | -52.3736 | 2.5519 | 49.8296 | 14.2 | -15 | -27.329 | 112.4249
01/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 22.6316 | -31.2655 | -30.4761 | 22.8775 |  | 65.7642 | -102.2185 | 78.1404 | 39.5588 | 38.5485 | 11.1 | -77.75 |  | 20.7 | -68.2 | 13.2024 | 60.2118 | 16.2114 | 16.6784 | 27.6909 | 6.5006 | 0.1692 | 2.3536 |  |  | -63.68 | -63.29 |  | -11.1 | 77 | 31.795 | 0.305 | -61.64 | -62.3 | -35.01 | 62.38 | 62.54 | 22.9962 | -7.7635 | 82.1408 | 85.058 | 44.7806 | -53.6077 | -53.4474 | 4.1958 | 4.1734 | 82.8608 | 84.5627 | 36.3793 | 36.1474 | -615.5295 | -19.388 | -2.9 | -2.9 | 60.6548 | 59.523 | -6.6018 |  | -75.5288 | 10.4882 | 10.1423 | 7.0603 | 661.1833 | 173.8944 | 174.4132 | -630.0693 | 681.1846 |  | -62.8357 | 64.6238 | 114.9844 | 37.61 | 46.92 | 81.18 | 92.96 | -16.3386 | -16.0707 | 74.4349 | 74.2278 | 33.5421 | -212.2362 | -211.4351 | 5.5078 | 0 | 12.4756 | 12.572 | 159.4 | 144.6 | -18.5 | 52.9312 | 50.8969 | 51.7808 | -30.5337 | -29.5412 | 82.7165 | -119.3678 | 98.7465 |  | 90.27 | 46.94 | 56.0229 | 53.3249 | -36.5773 |  |  |  | -135.2798 |  |  | -111.5 | -110.2 | 25.2274 | 68.6 | 85.26 | 93.28 | 68.06 | -13.03 | 65.844 | 134.3576 | -2.44 | -2.3 | 81.27 | 73.86 | 135.0909 | 131.2909 | 29.5731 | 27.7636 | 271.9212 | 222.5716 | 216.5427 | 220.9771 | 75.5657 | 50.4438 | -29.722 | 645.9792 | 352.8296 |  | -6.3521 | -3.6953 |  | 2.8824 | 3.2313 | 27.696 | -24.4015 | -25.4263 | -9.1142 |  | -5.45 |  | 12.4852 | -45.6947 | -36.9101 | -36.6196 | 8.4966 | -47.793 | 19.4963 | 22.8254 | 22.6348 |  | 56.6596 | 56.9878 | 55.3684 | 15.9083 | 16.2433 | 72.8435 | -27.2328 | -26.9158 | 52.7015 | 63.6783 | 9.3696 | 10.6 | 16.5927 | 1.7484 | -10.43 | 19.26 | 9.1611 |  | 0.418 | 0.595 |  | 36.41 | -65.2342 | -52.4249 | 16.55 | 85.5152 | 25.8 | -28.1087 | -4.9789 | -5.1511 | 3.2197 |  |  | -12.6358 | -55.6235 | 15.9297 | 58.9171 |  | 59.7737 | -164.1333 | -33.845 | 33.7435 | -84.7966 | 3.172 |  |  | 5.6758 | 172.7318 | 173.5904 | 280.8 | -276.7755 | -552.1363 | 558.8958 | 511.8423 | -165.8004 | -162.7344 | -18.281 | 0 | 72.036 | 71.4973 |  | -84.1141 | 29.2708 | 28.5457 | -85.0295 | -84.7726 | 76.97 | 76.17 | 54 | 54.5 | 20.7762 | 42.96 | -424.3013 | 106.1893 | 106.7316 | 17.9 | 21.7 | -27.6 | -27.6 | 1.2777 |  | -505.2578 | -317.6496 | 595.8098 | 468.9772 | 94.7505 | -459.546 | 463.0705 | -198.7172 | -258.3173 | -452.3168 | 120.8803 | 122.612 | 199.3026 | -573.902 | 269.1895 | -313.9625 | 312.7009 | -7.3294 |  | 24.96 | 0.004 | -0.004 | -24.16 | 2.08 |  | -2.4887 | -16.6705 | -14.4732 | 4.7 | 50.769 | 50.973 |  |  | 47.3612 | 46.8741 | 47.5008 |  | -21.2 | 30.9202 | 11.48 |  | -5.9918 | 53.4384 | 18.5838 | -6.7244 | -53.473 | 3.0501 | 49.1212 | 15.1 | -14.4 | -38.7689 | 118.7139
01/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 22.3877 |  | -30.4716 | 23.4086 |  | 65.4838 | -99.0514 | 77.0731 | 39.1608 | 38.1005 | 11.1 | -75.981 | 66 | 20.7 | -66 | 13.7845 | 56.8854 | 16.0667 | 16.2623 | 26.5017 | 6.5434 | 0.228 | 2.3072 |  |  | -60.79 | -61.37 |  | -11.1 | 74.8 | 31.105 | 0.302 | -59.18 | -59.51 | -35.65 | 59.67 | 60.05 | 24.063 | -7.9208 | 81.3374 | 83.9921 | 45.3997 | -55.1662 | -55.742 | 5.5084 | 6.2952 | 82.9013 | 84.0866 | 38.6087 | 39.2803 | -605.2833 | -22.2503 | -3.2 | -3.2 | 62.9325 | 61.3533 | -6.5721 |  | -84.6959 | 11.1376 | 10.4477 | 7.0691 | 657.0328 | 166.9057 | 167.4245 | -630.2824 | 661.5494 |  | -77.9255 | 79.6025 |  |  | 46.9 |  |  | -9.7747 | -9.7747 | 65.8531 | 66.8489 | 34.4909 | -211.466 | -209.1458 | 7.3524 | 0 | 12.4756 | 12.445 | 158.6 | 143.9 | -18.6 | 53.637 | 51.7556 | 52.3114 | -29.8222 | -29.2964 | 75.03 | -111.6194 | 90.7451 |  | 89.36 | 45.89 | 55.3198 | 52.739 | -36.5819 |  |  |  | -132.2235 |  |  | -109.1 | -109.1 | 24.9747 | 67.2 | 84.82 | 91.22 | 66.67 | -12.73 |  | 130.0224 | -2.61 | -2.59 | 86.11 | 74.8 | 130.6182 | 129.6 | 32.0811 | 30.7818 | 272.0067 | 222.9739 |  | 218.5183 | 76.5719 | 52.3526 | -28.535 | 646.2803 | 360.7358 |  | -6.962 | -4.2795 | 0 | 3.1335 | 3.2127 | 26.16 | -21.2672 | -22.2626 | -11.3878 |  | -5.16 |  | 12.4708 | -46.1967 | -37.1965 | -36.409 | 8.0453 | -48.9845 | 21.7358 | 22.7766 | 22.5507 |  | 41.9985 | 42.7738 | 41.4228 | 10.3823 | 10.2148 | 92.7708 | -29.5403 | -29.607 | 73.0382 | 83.9059 | 10.1387 | 12.2 | 16.4852 | 1.7594 | -10.29 | 17.85 | 10.2048 |  | 0.384 | 0.722 |  | 33.54 | -84.6312 | -73.3171 | 16.67 | 81.063 | 26.2 | -26.6526 | -4.7947 | -4.9753 | 3.1869 |  |  | -13.7904 | -53.7145 | 16.0675 | 56.1802 |  | 58.6217 | -148.6618 | -33.1366 | 31.8102 | -83.1281 | 2.8764 | 22.3102 | 21.722 | 5.4249 | 174.3582 | 173.3297 | 244.7 | -243.3467 | -510.778 | 514.0842 | 496.0325 | -166.3685 | -164.2908 | -18.2644 | 0 | 76.9516 | 76.7344 |  |  | 28.5786 | 27.6667 | -87.2389 | -86.4131 | 73.37 | 72.58 | 56.6 | 56.1 | 20.7976 | 42.96 | -432.9732 | 109.751 | 109.6963 | 17.3 | 25.7 | -26.7 | -26.8 | 1.1827 | 0.9679 | -491.2556 | -326.0529 | 605.8081 | 482.5681 | 103.371 | -467.2941 | 472.11 | -204.9151 | -265.4504 | -460.3222 | 125.816 | 123.4025 | 206.2661 | -583.6233 | 273.2159 | -320.9557 | 323.035 | -7.9089 |  | 25.76 | -0.083 | -0.099 | -25.28 | 2.16 |  | -2.7817 | -17.3144 | -14.5891 | 3.8 | 50.576 | 52.647 |  |  | 50.3105 | 50.2788 | 51.5768 |  | -24.5 | 31.3374 | 11.22 |  | -6.3654 | 53.4839 | 18.6815 | -5.9379 | -52.6043 | 0 | 48.2916 | 18 | -18 | -11.2525 | 91.8107
01/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 22.1297 | -30.8877 | -30.5917 | 22.6145 |  | 63.3034 | -98.0361 | 75.9987 | 38.3068 | 37.3053 | 13.32 | -76.758 | 68.2 | 19.044 | -66 | 13.9279 | 55.177 | 15.3821 | 15.7566 | 25.9189 | 6.2658 | 0.2175 | 2.3704 |  |  | -60.81 | -60.23 |  | -13.32 | 74.8 | 32.456 | 0.31 | -58.68 | -58.96 | -34.78 | 59.75 | 59.54 | 23.9589 | -7.7689 | 81.17 | 84.4263 | 45.7323 | -54.555 | -54.6532 | 5.8954 | 5.9035 | 82.8313 | 82.8437 | 40.2765 | 40.5027 | -606.6281 | -17.1416 | -3 | -2.9 | 62.2901 | 60.9882 | -6.117 |  | -85.5971 | 10.5955 | 10.2566 | 6.9708 | 663.3501 | 173.4671 | 173.3756 | -638.3426 |  |  | -50.0717 | 51.3405 | 116.142 | 37.2 | 46.42 |  | 93.89 | -15.6688 | -16.4725 | 72.3107 | 72.7339 | 34.4588 | -204.1194 | -204.0254 | 7.8147 |  | 12.4756 | 12.609 | 153.1 | 138.3 | -18.58 | 54.7926 | 52.689 | 53.3539 | -26.9141 | -26.756 | 77.7194 | -118.0471 | 93.3349 |  | 83.16 | 43.92 | 53.2104 | 50.9811 | -35.8022 |  |  |  | -142.1289 |  |  | -108.6 | -108.3 |  | 65 | 84.92 | 87.18 | 63.96 | -13.03 | 64.9295 | 140.958 | -2.31 | -2.12 | 87.34 | 74.1 | 141.8 | 138.8545 | 29.5058 | 28.6909 |  | 226.1504 | 216.1617 | 220.8033 | 76.1197 | 53.1902 | -26.498 | 652.981 | 358.4032 |  | -7.233 | -4.5504 |  | 1.4376 | 1.1858 | 32.304 | -22.501 | -23.2108 | -13.1561 |  | -12.97 |  | 12.1255 | -47.8158 | -38.5546 | -37.5907 | 10.0142 | -50.854 | 21.5373 | 22.6449 | 22.6665 |  | 33.9859 | 34.2992 | 33.1815 | 15.406 | 15.5734 | 101.8134 | -27.8118 | -27.4779 | 78.544 | 86.8282 | 12.6509 | 12.91 | 16.5805 | 1.7472 | -10.37 | 19.52 | 13.6859 |  | 0.407 | 0.841 |  | 35.55 | -88.971 | -77.0235 |  | 82.6153 | 27.8 | -25.1071 | -4.1017 | -4.4653 | 3.1393 |  |  | -14.7151 | -51.2654 | 16.7584 | 54.2677 |  | 62.204 | -153.3611 | -32.2577 | 29.743 | -80.1598 | 2.5882 | 21.7438 | 21.1722 | 5.1113 | 174.3524 | 174.3583 | 248.9 | -248.8084 | -515.3344 | 522.8605 | 495.8346 | -166.3235 | -163.7931 | -20.0228 | -6.2204 | 79.4216 | 79.4427 |  |  | 28.5676 | 28.5127 | -87.5594 | -87.2432 | 74.21 | 73.5 | 52 | 52.1 | 20.9407 | 42.32 | -424.1712 | 109.359 | 108.7916 | 17.3 | 19.4 | -27.6 | -27.5 |  |  | -488.1483 | -321.2696 | 603.0149 | 472.1405 | 104.2181 | -464.4414 | 465.1689 | -199.3448 | -262.9362 | -452.3148 | 122.7143 | 122.0394 | 201.3182 | -582.0135 | 271.2108 | -316.3564 | 317.059 | -7.6727 |  | 24.32 | -0.066 | -0.07 | -23.68 | 0.8 |  | -0.5539 | -17.1954 | -16.0845 | 3.6 | 48.503 | 49.768 |  |  | 52.9981 | 52.9202 | 52.2698 |  | -17.5 | 31.7667 | 10.84 |  | -9.0941 | 54.4708 | 19.8181 | -8.1695 | -52.9027 | 5.4214 | 46.9935 | 10.8 | -11.1 | -20.231 | 104.231
01/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.8776 | -30.4319 | -31.6099 | 23.6063 |  |  | -97.3724 | 74.3016 | 37.8968 | 36.9224 | 13.32 | -72.529 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.6948 | 55.6114 | 15.2743 | 15.2759 | 25.7221 | 6.2932 | 0.7774 | 3.7615 |  |  | -61.07 | -61.22 |  | -13.32 | 70.4 | 31.75 | 0.302 | -58.42 | -58.59 | -35.13 | 59.1 | 59.39 | 23.2552 | -6.8778 | 80.122 | 82.7731 | 46.293 | -54.3976 | -54.7733 | 6.9766 | 7.0954 | 81.7842 | 82.8842 | 39.5161 | 39.128 | -606.7303 | -14.3774 | -3.5 | -3.5 | 62.874 | 61.3896 | -6.1969 |  | -86.3613 | 10.2919 | 10.197 | 6.9802 | 651.6921 | 167.8517 | 165.9901 | -637.8177 | 644.1774 |  | -68.2966 | 69.9778 |  | 37.64 | 46.43 | 80.33 |  | -11.6501 | -11.5161 | 65.494 | 65.8737 | 34.3464 | -205.7472 | -204.9985 | 8.4215 |  | 12.4756 | 12.614 | 153 | 137.5 | -18.41 | 53.4837 | 51.3532 | 52.2726 | -29.9409 | -29.7174 | 74.9943 | -110.3473 | 89.6282 |  | 84.68 | 44.81 | 52.5073 | 49.8093 | -35.4493 |  |  |  | -136.8835 |  |  | -107.7 | -105.7 |  | 62.7 | 82.74 | 84.24 | 62.01 | -12.57 | 65.0535 | 136.0227 | -2.71 | -2.71 | 89.41 | 75.1 | 135.9818 | 134.1636 | 32.7018 | 31.9273 | 269.2171 | 221.2321 | 213.9748 | 218.467 | 75.5736 | 54.0493 | -25.916 | 652.9821 | 366.21 |  | -7.7344 | -5.0862 |  | 1.3842 | 0.8217 | 26.16 | -17.9116 | -18.9785 | -14.5925 |  | -6.57 |  | 11.6739 | -46.0521 | -38.9403 | -37.7603 | 10.513 | -50.2353 | 20.9531 | 22.8213 | 22.6722 |  | 33.6926 | 34.1411 | 33.2885 | 11.0521 | 11.2196 | 94.1105 | -29.8817 | -30.2809 | 73.7435 | 82.403 | 12.0943 | 10.87 | 16.4852 | 1.7008 | -10.38 | 20.04 | 12.4708 |  | 0.094 | 0.832 |  | 34.44 | -83.7511 | -74.5033 | 16.5 | 80.8926 | 28.3 | -25.3127 | -4.317 | -4.4122 | 2.9898 |  |  | -14.3393 | -49.9542 | 15.9838 | 52.6046 |  | 58.4581 | -149.357 | -31.1984 | 30.1956 | -77.4768 | 2.5868 | 20.7477 | 20.1807 | 4.8694 | 170.6792 | 171.6368 | 194.9 | -192.0939 | -450.0183 | 456.8947 | 472.0321 | -163.8868 | -161.0851 | -21.6566 | -8.2108 | 80.3946 | 80.9716 |  |  | 29.2927 | 28.3809 | -83.6426 | -82.5385 | 77.44 | 76.63 | 53.1 | 53.1 | 20.9813 | 42.48 | -427.4506 | 109.6227 | 109.2641 | 16.2 | 17.1 | -27.5 | -27.5 | 1.287 | 0.8751 | -469.7194 | -330.1461 | 597.5214 | 474.9439 | 106.1627 | -456.7851 | 460.311 | -198.2406 | -258.2483 | -454.3796 | 123.9523 | 123.2504 | 203.8228 | -578.7316 | 266.7416 | -316.16 | 315.2833 | -8.1479 |  | 23.84 | 0.037 | 0.032 | -23.36 | 0.8 |  | -1.0239 | -18.1628 | -16.405 | 6.5 | 50.107 | 50.798 | 0 | 2.8511 | 54.2392 | 52.5938 | 53.2593 |  | -17.8 | 31.9779 | 10.6 |  | -9.5848 | 54.4925 | 21.3352 | -10.6363 | -54.4372 | 7.6511 | 45.8403 | 10.8 | -10.4 | 23.1483 | 70.2249
01/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 21.0998 | -29.8902 | -31.5495 | 22.5248 |  | 61.9671 | -95.295 | 73.1533 | 36.7189 | 35.8928 | 17.76 | -68.409 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.2458 | 55.1134 | 14.5406 | 14.8213 | 24.3358 | 6.0848 | 1.4611 | 3.6698 |  |  | -59.34 | -58.76 |  | -15.54 | 66 | 31.187 | 0.3 | -60.22 | -60.29 | -26.8 | 60.99 | 60.91 | 21.4576 | -5.6285 | 79.3968 | 81.9366 | 43.0841 | -56.7191 | -56.8285 | 28.6224 | 27.7192 | 77.1882 | 78.2514 | 54.8541 | 56.3904 | -613.1724 | -15.1006 | -4.2 | -4.3 | 65.2859 | 63.7114 | -6.0443 |  | -88.2165 | 9.8539 | 10.1027 | 6.6898 | 659.7184 | 168.279 | 166.9057 | -630.0591 | 656.2374 |  | -59.4377 | 61.6073 | 112.6791 | 37.61 | 43.12 | 79.51 | 96.21 | -14.4632 | -14.7311 | 71.994 | 72.1998 | 33.2603 | -202.8849 | -200.7286 | 6.9902 |  | 17.0705 | 23.297 | 149.4 | 134.2 | -18.43 | 52.822 | 50.869 | 51.9427 | -29.1721 | -29.6123 | 75.3353 | -110.5715 | 90.2195 |  | 79.9 | 42.32 | 50.3979 | 47.4655 | -34.3764 |  |  |  | -139.1006 |  |  | -103.6 | -102.7 | 24.4583 | 59.3 | 80.06 | 80.84 | 59.4 | -12.26 | 68.634 | 137.9528 | -2.21 | -2.28 | 82.23 | 74.23 | 139.1455 | 136.3273 | 31.7676 | 30.8364 | 270.4609 | 218.6825 | 211.5762 | 214.3387 | 80.0218 | 59.4609 | -26.473 | 641.4029 | 389.8248 |  | -7.585 | -5.3083 |  | 9.6757 | 9.2539 | 27.696 | -21.8843 | -23.0065 | -19.7977 |  | -6.15 |  | 11.0874 | -28.2233 | -39.0298 | -38.3297 | 11.0899 | -55.8022 | 24.4062 | 22.1724 | 22.6704 |  | 34.482 | 34.8882 | 33.8309 | 14.0663 | 13.8989 | 96.7897 | -29.4599 | -29.544 | 75.0474 | 85.6466 | 11.2081 | 11.59 | 16.5805 | 1.5738 | -10.23 | 19.87 | 11.6634 |  | -0.392 | 3.066 |  | 34.66 | -85.5747 | -73.8503 | 16.17 | 81.3679 | 29.2 | -24.1883 | -3.4246 | -3.7859 | 2.7921 |  |  | -14.1336 | -47.3162 | 16.3673 | 49.4592 |  | 61.9678 | -150.8521 | -29.7948 | 28.3204 | -72.0673 | 2.5169 | 19.3207 | 18.8307 | 4.5474 | 175.2495 | 174.748 | 204.1 | -205.3739 | -468.4198 | 472.5045 | 510.8838 | -165.5585 | -163.8067 | -20.7577 | -6.875 | 79.3921 | 79.0062 |  |  | 29.5454 | 29.3696 | -77.8914 | -77.9759 | 81.86 | 81.28 | 50.8 | 52.2 | 21.1864 | 39.84 | -431.5265 | 114.1526 | 113.7775 | 16.2 | 14.3 | -28.4 | -28.4 | 1.2125 | 1.0106 | -507.0782 | -356.8861 | 600.3795 | 477.2097 | 85.5344 | -464.5784 | 466.9265 | -196.7464 | -264.6376 | -455.1908 | 128.3833 | 123.7986 | 198.1214 | -580.1444 | 275.5005 | -310.382 | 313.0605 | -8.4884 |  | 24 | 0.381 | 0.375 | -23.44 | 0.64 |  | -0.6149 | -18.5138 | -16.9024 | 6.6 | 50.903 | 51.17 | 2.4863 |  | 50.8053 | 51.0568 | 52.4416 |  | -13.4 | 33.015 | 9.73 |  | -8.2865 | 53.1774 | 20.4523 | -8.9544 | -52.796 | 6.2773 | 45.5598 | 6.4 | -6.2 | 43.7191 | 90.523
01/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 20.3624 | -28.7605 | -31.7641 | 21.0482 |  | 59.8577 | -93.6122 | 69.9445 | 35.4689 | 34.5608 | -17.76 | -62.884 | 57.2 | 16.56 | -55 | 13.9777 | 50.8242 | 15.9961 | 15.8672 | 26.258 | 6.7791 | 5.4844 | 6.8931 |  |  | -71.15 | -71.33 |  | 17.76 | 61.6 | 30.248 | 0.295 | -68.82 | -69.16 | -32.6 | 69.93 | 70.08 | 20.1492 | -5.1177 | 76.7855 | 79.4995 | 50.9109 | -57.6931 | -57.9 | 8.8901 | 8.7512 | 84.65 | 85.9538 | 35.2953 | 35.0307 | -597.3165 | -11.436 | -7.3 | -7.3 | 65.8305 | 64.3383 | -5.982 |  | -81.7028 | 9.5985 | 9.1824 | 6.4505 | 646.748 | 165.4713 | 163.8843 | -614.8985 | 636.3388 |  | -51.6643 | 53.823 | 112.6392 | 36.84 | 40.49 | 77.04 | 98.27 | -29.7343 | -30.2701 | 84.1767 | 85.6309 | 30.9337 | -185.4786 | -185.8233 | 6.5283 |  | 20.9062 | 28.932 | 143.4 | 128.8 | -17.81 | 56.9903 | 54.236 | 55.6024 | -23.1818 | -22.7119 | 69.279 | -109.601 | 82.6862 |  | 74.81 | 40.39 | 47.5854 | 45.7077 | -33.1861 |  |  |  | -151.5405 |  |  | -103.1 | -103.9 | 24.2111 | 55.4 | 76.34 | 75.8 | 55.08 | -11.8 | 68.6185 | 151.1186 | -2.25 | -2.19 | 77 | 71.84 | 151.2 | 148.5455 | 23.2403 | 22.2182 | 263.9569 | 213.6502 | 208.3733 | 210.4583 | 84.4679 | 63.4726 | -26.04 | 628.9289 | 420.2679 |  | -6.7534 | -4.3376 |  | 20.7193 | 19.137 | 32.304 | -28.2388 | -29.1671 | -24.5157 |  | -9.23 |  | 10.3221 | -3.9322 | -39.1576 | -37.9804 | 11.1929 | -60.5412 | 28.8611 | 23.1806 | 22.4771 |  | 32.1561 | 32.4764 | 31.6608 | 29.3049 | 29.1374 | 65.308 | -21.0421 | -21.0871 | 47.5974 | 53.2002 | 8.9741 | 6.75 | 16.2875 | 1.503 | -10.26 | 20.47 | 0 |  | -1.001 | 4.262 |  | 36.12 | -54.1855 | -47.0065 | 15.95 | 83.6869 | 29.8 | -24.2519 | -2.0813 | -2.0541 | 2.633 |  |  | -13.649 | -44.6802 | 17.2047 | 46.7304 |  | 57.9375 | -159.2729 | -27.8954 | 26.0798 | -65.3327 | 2.6145 | 18.012 | 17.4912 | 4.5965 | 186.1584 | 185.0361 | 254.4 | -253.2035 | -543.1785 | 548.1399 | 580.8878 | -176.6601 | -174.8672 | -19.2487 | -5.9175 | 82.641 | 79.6082 |  | -88.8558 | 27.7217 | 27.6558 | -90.5442 | -90.8627 | 78.87 | 78.08 | 58.9 | 59.3 | 21.1458 | 37.28 | -435.9276 | 113.3447 | 112.9739 | 14.5 | 26.8 | -26.7 | -26.1 | 1.3308 | 0.8982 | -568.819 | -393.373 | 622.1727 | 487.469 | 60.8055 | -476.7805 | 477.4203 | -200.4681 | -267.6224 | -471.1758 | 129.379 | 128.6925 | 204.1557 | -597.3688 | 279.2781 | -328.8555 | 327.452 | -8.5681 |  | 23.2 | 0.504 | 0.494 | -22.4 | -0.72 |  | 0.0595 | -23.0854 | -10.106 | 4.5 | 53.161 | 53.032 | 3.5309 | 4.2995 | 54.0761 | 53.9172 | 52.201 |  | -25 | 14.8181 | 9.26 |  | -7.7379 | 52.7079 | 19.6202 | -8.1047 | -51.4356 | 0 | 45.0176 | 19.2 | -19.3 | 42.3526 | 99.038
01/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.6697 | -27.6246 | -32.6458 | 19.4118 |  | 56.2156 | -85.4121 | 67.0035 | 33.879 | 33.1087 | -13.32 | -57.899 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.9106 | 46.3732 | 15.0027 | 14.923 | 25.0979 | 7.3824 | 6.0451 | 7.1707 |  |  | -65.44 | -65.31 |  | 13.32 | 57.2 | 28.509 | 0.288 | -64.99 | -65.35 | -26.89 | 65.37 | 66.4 | 18.5885 | -4.2389 | 72.9383 | 74.3743 | 45.9429 | -51.4925 | -52.7536 | 28.7411 | 27.8908 | 75.7305 | 76.1833 | 47.8399 | 48.853 | -590.7815 | -5.5592 | -10.3 | -10.3 | 59.6779 | 58.8592 | -5.7483 |  | -74.8603 | 8.2246 | 8.2892 | 5.7002 | 643.5742 | 153.7217 | 155.3697 | -611.4368 | 608.0126 |  | -47.9206 | 50.0145 | 105.2244 | 36.09 | 38.32 | 72.42 | 95.2 | -29.1985 | -28.2608 | 79.1832 | 80.29 | 33.2379 | -178.4611 | -176.1276 | 8.3252 |  |  | 28.606 | 136.8 | 122.8 | -17.06 | 54.9457 | 52.7979 | 53.6542 | -31.0288 | -30.6727 | 76.431 | -106.5342 | 90.0341 |  | 81.15 | 42.24 | 44.7729 | 42.9245 | -31.7378 |  |  |  | -147.0136 |  |  | -95.3 | -96.3 | 20.8328 | 51.7 | 70.14 | 70 | 51.19 | -10.31 | 67.952 | 145.7283 | -19.21 | -19.47 | 103.26 | 69.45 | 146.1091 | 144.2364 | 23.2559 | 22.1182 | 260.3045 | 211.191 | 205.0161 | 208.3788 | 89.9414 | 69.7276 | -25.632 | 620.4384 | 433.8062 |  | -15.6481 | -13.1561 |  | 20.2952 | 19.3321 | 36.912 | -32.1269 | -33.1807 | -31.6686 |  | -14.24 |  | 9.2697 | 0.0233 | -38.2943 | -37.547 | 10.1727 | -66.5771 | 35.1841 | 22.2554 | 21.8896 |  | 32.1632 | 32.5126 | 30.0046 | 27.6303 | 27.9652 | 55.5955 | -21.2205 | -21.1118 | 45.5962 | 50.7562 | 7.6924 | 6.39 | 16.4852 | 1.3529 | -10.51 | 20.57 | 0 |  | -1.597 | 4.573 |  | 34.83 | -51.0462 | -43.6889 | 15.26 | 80.7987 | 30.8 | -23.8681 | -1.3065 | 0 | 2.4447 |  |  | -15.0479 | -41.4736 | 15.8445 | 43.5272 |  | 60.2229 | -155.7653 | -25.6766 | 24.2228 | -58.3922 | 2.727 | 15.8147 | 15.391 | 4.363 | 182.2638 | 182.2387 | 231.3 | -228.7258 | -514.2438 | 519.8348 | 572.1606 | -172.0667 | -171.5227 | -22.0829 | -8.9202 | 78.1237 | 78.1703 | -89.2349 |  | 29.4136 | 29.3367 | -83.2738 | -83.5193 | 84.08 | 83.25 | 54.9 | 55.2 | 21.1458 | 34.16 | -431.2325 | 111.686 | 112.1242 | 13.9 | 21.7 | -26.1 | -26.4 |  |  | -570.2078 | -398.9843 | 602.0383 | 476.958 | 47.2735 | -464.2002 | 465.3951 | -196.2588 | -265.1589 | -458.7229 | 128.0378 | 129.3804 | 196.3331 | -578.4125 | 273.0002 | -316.1863 | 319.9881 | -9.3866 |  | 23.12 | 0.797 | 0.796 | -22.16 | 0.32 |  | -0.2029 | -23.3204 | -11.3085 | 5.9 | 51.68 | 52.057 | 7.737 | 9.2779 | 50.4931 | 51.0524 | 51.2947 |  | -20 | 16.7012 | 8.51 |  | -10.3986 | 53.3121 | 21.9691 | -10.3036 | -51.8944 | 8.2791 | 43.7094 | 13.7 | -13.4 | 58.739 | 75.2322
01/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 19.0626 | -26.7337 | -33.4516 | 20.4305 |  | 55.7419 | -87.497 | 62.102 | 31.613 | 30.8679 | -22.2 | -58.253 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 14.0798 | 42.645 | 13.6422 | 13.7236 | 22.7122 | 7.0456 | 5.4679 | 7.3631 |  |  | -66.27 | -66.48 |  | 22.2 | 57.2 | 27.752 | 0.282 | -61.04 | -61.37 | -40.03 | 61.62 | 61.7 | 17.947 | -3.5801 | 68.2543 | 69.779 | 57.8601 | -47.4555 | -47.7116 | 8.3126 | 8.3553 | 81.7656 | 83.5489 | 31.0795 | 30.9621 | -605.0117 | -1.8728 | -10.9 | -10.9 | 54.732 | 53.5502 | -4.8891 |  | -77.068 | 7.9252 | 8.2661 | 5.7095 | 653.8589 | 153.5081 | 153.1418 | -624.7586 | 597.9136 |  | -37.738 | 39.5912 | 98.6978 | 33.68 | 36.66 | 69.42 | 91.37 | -14.4632 | -13.9273 | 61.4122 | 62.2386 | 36.6003 | -165.7888 | -163.5481 | 10.3752 |  | 20.9062 |  | 130.2 | 117.8 | -17.02 | 53.1083 | 51.2925 | 51.8462 | -36.7153 | -36.2979 | 88.554 | -108.9999 | 103.5201 |  | 75.49 | 39.77 | 42.4292 | 40.2878 | -30.386 |  |  |  | -150.3524 |  |  | -90.5 | -89.4 | 19.9979 | 47.7 | 66.22 | 64.76 | 47.1 | -9.83 | 66.4795 | 147.2434 | -19.75 | -20.17 | 100.08 | 62.52 | 148.4727 | 147.0546 | 40.7501 | 39.7182 | 263.2064 | 213.7175 | 206.7422 | 210.8066 | 81.924 | 62.021 | -25.08 | 635.835 | 433.312 |  | -14.8873 | -12.432 |  | 10.491 | 9.3825 | 30.768 | -24.2231 | -25.0354 | -26.1491 |  | -6.75 |  | 8.5604 | -16.299 | -36.9969 | -36.0684 | 10.3494 | -60.0632 | 28.3698 | 21.0724 | 21.5177 |  | 43.2691 | 43.4956 | 43.3898 | 13.0616 | 12.3918 | 106.1673 | -39.2519 | -39.0601 | 67.2299 | 72.8397 | 27.241 | 3.05 | 8.9973 | 1.2381 | -5.12 | 20.91 | 27.4835 |  | -3.237 | 4.288 |  | 34.86 | -74.2132 | -68.3405 |  | 75.8436 | 31 | -21.4905 | -0.8705 | 0 | 2.1943 |  |  | -14.2957 | -37.1474 | 15.7785 | 38.5062 |  | 58.6185 | -145.1889 | -24.0932 | 22.4863 | -54.2053 | 2.644 | 13.8993 | 13.5136 | 4.2473 | 178.4009 | 178.9644 | 220.4 | -219.8644 | -498.6833 | 499.372 | 559.4437 | -169.9239 | -167.4173 | -24.264 | -10.9921 | 81.4644 | 79.8601 |  |  | 28.6885 | 28.4688 | -78.4737 | -78.5122 | 87.16 | 86.3 | 53.7 | 53.8 | 21.1244 | 33.52 | -425.6908 | 109.8461 | 109.49 | 12.8 | 18.7 | -26.7 | -26.7 | 1.2249 | 1.0076 | -550.5176 | -400.2089 | 603.8179 | 473.8004 | 51.0205 | -464.7709 | 465.5624 | -192.8423 | -262.2458 | -456.9906 | 128.277 | 126.3796 | 195.4179 | -574.8774 | 271.7328 | -313.6607 | 318.1869 | -9.3866 |  | 22.8 | 1.103 | 1.098 | -22.56 | 0.64 |  | -0.2335 | -24.6387 | -11.5434 | 7.9 | 52.048 | 52.974 |  |  | 52.471 | 51.3224 | 54.212 |  | -16 | 17.3617 | 7.94 |  | -13.2374 | 53.1291 | 23.6499 | -14.0442 | -52.5874 | 11.4474 | 40.144 | 11.5 | -11.1 | 64.195 | 57.4884
01/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.1719 | -25.3402 | -34.2406 | 17.5792 |  | 52.7625 | -80.3734 | 58.8957 | 29.6651 | 28.7635 | -13.32 | -55.244 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 14.0919 | 40.1312 | 13.0432 | 13.1 | 21.8764 | 7.6738 | 5.8047 | 7.5605 |  |  | -59.92 | -59.63 |  | 13.32 | 52.8 | 26.69 | 0.275 | -62.16 | -62.45 | -48.9 | 62.78 | 62.72 | 16.4851 | -2.6864 | 65.132 | 66.3528 | 53.8806 | -47.7351 | -48.4311 | 9.7005 | 8.5636 | 77.81 | 78.7909 | 34.0626 | 34.0468 | -580.782 | 11.8472 | -20.1 | -20.1 | 54.8394 | 53.7822 | -4.0047 |  | -85.5078 | 7.381 | 7.8734 | 5.3441 | 625.3241 | 132.4503 | 131.4737 | -622.7315 | 541.3345 |  | -50.191 | 51.9206 | 93.3887 | 31.95 | 34.3 | 65.19 | 87.65 | 2.5494 | 2.9512 | 62.0764 | 62.8 | 38.2888 | -152.3848 | -153.3175 | 9.6905 |  | 20.5265 | 26.609 | 126.6 | 115.2 | -16.25 | 53.73 | 51.8928 | 52.3424 | -39.8863 | -39.3684 | 77.5284 | -91.3661 | 90.6335 |  | 69.85 | 36.47 | 39.6167 | 37.6511 | -28.7693 |  |  |  | -134.6837 |  |  | -83.4 | -82.3 | 20.0583 | 43.6 | 58.66 | 59.4 | 43.23 | -8.41 | 63.7515 | 134.9877 | -19.85 | -20.35 | 95.35 | 58.72 | 135.1091 | 133.1273 | 48.2035 | 45.9091 | 253.5818 | 202.8407 | 195.6663 | 200.458 | 115.1884 | 95.2586 | -24.905 | 634.5501 | 464.7016 |  | -17.8136 | -15.7181 |  | -2.1873 | -1.3581 | 145.98 | -39.2358 | -39.8978 | -59.5721 |  | -8.11 | 105.6 | 7.7069 | -36.8544 | -37.0264 | -36.1238 | 10.4731 | -90.5825 | 57.956 | 21.8008 | 21.4866 |  | 53.1082 | 54.2829 | 50.973 | -4.1864 | -3.8515 | 83.8956 | -45.399 | -45.4998 | 56.9483 | 65.8385 | 15.2364 | 5.36 | 14.3343 | 1.0916 | -8.75 | 21.43 | 13.9512 |  | -3.831 | 4.447 |  | 32.23 | -66.63 | -56.2765 | 14.85 | 74.9977 | 32.7 | -20.9727 | -0.9807 | 0 | 1.962 |  |  |  | -33.7068 | 15.06 | 34.9954 |  | 58.2472 | -137.567 | -21.9403 | 23.2172 | -50.5932 | 2.7435 | 12.2098 | 11.8577 | 4.0358 | 174.3645 | 173.2491 | 171 | -170.8805 | -435.1573 | 436.1836 | 541.6874 | -165.5163 | -163.6153 | -26.3583 | -14.2365 | 80.6148 | 81.7235 |  |  | 29.4246 | 28.6445 | -72.1321 | -72.9473 | 89.01 | 88.17 | 50.5 | 49.9 | 20.9407 | 31.36 | -420.3096 | 110.4331 | 109.5551 | 12.2 | 11.9 | -28.4 | -28.4 |  |  | -536.622 | -431.3032 | 582.6093 | 465.2494 | 34.2717 | -450.3018 | 451.8997 | -186.4714 | -256.0813 | -445.7363 | 127.1025 | 127.673 | 188.6913 | -557.1971 | 264.7183 | -304.9395 | 302.5594 | -9.8068 |  | 23.04 | 1.278 | 1.267 | -22.16 | 0 |  | -0.1144 | -25.0782 | -11.9524 | 8.6 | 51.417 | 50.871 |  |  | 53.3175 | 52.2911 | 53.4606 |  | -13.6 | 18.8286 | 7.34 |  | -17.2435 | 53.7623 | 25.6754 | -17.5285 | -52.275 | 14.5144 | 38.2404 | 6.2 | -6.7 | 109.4017 | -22.5471
02/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.2329 | -23.8587 | -35.1025 | 18.0229 |  | 50.2898 | -88.5777 | 56.6939 | 28.6851 | 28.0448 | -13.32 | -52.357 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 13.7524 | 46.4054 | 13.5239 | 13.6732 | 22.8602 | 11.0076 | 5.859 | 7.4497 |  |  | -55.18 | -55.05 |  | 13.32 | 50.6 | 24.97 | 0.262 | -57.53 | -57.94 | -46.49 | 58.19 | 58.93 | 14.857 | -2.0054 | 61.1307 | 63.2583 | 57.033 | -52.3116 | -52.3711 | 33.1183 | 33.4278 | 76.3967 | 77.3999 | 53.8166 | 51.9642 | -612.5592 | 8.788 | -19.2 | -19.2 | 59.3158 | 59.0916 | -3.4154 |  | -101.1415 | 6.9774 | 7.7529 | 5.2211 | 668.9045 | 128.9712 | 128.3913 | -630.0042 | 552.0991 |  | -64.3397 | 70.3688 | 88.1394 | 31.31 | 32.07 | 61.86 | 86.7 | 14.4716 | 14.7395 | 54.4935 | 54.9969 | 38.7631 | -143.5957 | -143.103 | 11.0887 |  | 20.9062 | 29.045 | 121.2 | 108.3 | -15.56 | 52.4922 | 50.8559 | 51.4104 | -42.8996 | -41.6362 | 83.0915 | -91.457 | 95.6319 |  | 64.79 | 34.24 | 37.2729 | 35.0143 | -27.0283 |  |  |  | -150.3129 |  |  | -78.6 | -77.7 | 20.1187 | 40.5 | 55.1 | 54.9 | 40.17 | -8.1 | 65.7975 | 147.6634 | -19.45 | -19.65 | 89.54 | 55.62 | 147.5636 | 148.1091 | 57.7906 | 56.5636 | 252.9634 | 209.3529 | 202.7912 | 204.7209 | 103.5735 | 82.9351 | -25.823 | 638.3616 | 447.1512 |  | -16.4487 | -16.1019 |  | 12.7351 | 11.9062 | 124.464 | -31.8618 | -34.308 | -44.7867 |  | -10.95 | 101.7 | 7.0985 | -8.7265 | -36.9364 | -36.2072 | 10.5512 | -83.6786 | 62.428 | 21.7099 | 21.4098 |  | 53.7821 | 54.1283 | 51.9701 | -16.4107 | -17.7504 | 129.9461 | -54.0233 | -54.856 | 100.1078 | 116.1116 | 10.9078 | 14.08 | 16.4901 | 1.0098 | -10.75 | 18.75 | 11.0175 |  | -4.465 | 4.493 |  | 27.93 | -115.2945 | -97.5145 | 15.13 | 65.549 | 32.3 | -18.8046 | -0.7091 | 0 | 1.7995 |  |  | -13.2815 | -30.0043 | 16.6588 | 31.1341 |  | 57.8729 | -118.6176 | -21.3831 | 22.3784 | -48.019 | 3.0211 | 10.9598 | 10.654 | 4.3516 | 169.3446 | 168.1371 | 190.7 | -190.0679 | -453.2478 | 448.2712 | 532.5035 | -162.2468 | -158.5811 | -29.4333 | -18.7945 | 76.3463 | 75.7575 |  |  | 30.2596 | 30.2376 | -68.0153 | -67.7582 | 94.64 | 93.84 | 49.4 | 52.2 | 21.1864 | 28.88 | -417.4622 | 114.3104 | 111.8509 | 11.6 | 13.3 | -28.4 | -28.3 | 1.3237 | 0.9091 | -529.7353 | -417.9334 | 572.7634 | 453.1073 | 39.8571 | -448.5074 | 450.7451 | -183.7003 | -262.4466 | -443.4328 | 123.3034 | 124.4399 | 190.9781 | -565.8184 | 264.687 | -297.0679 | 296.6224 | -10.1254 |  | 23.76 | 1.414 | 1.414 | -22.8 | -0.24 |  | -0.0565 | -28.3009 | -11.4824 | 10.1 | 52.065 | 52.009 |  |  | 49.9398 | 50.6372 | 49.9038 |  | -12.7 | 17.4996 | 6.68 |  | -19.4388 | 56.0203 | 29.6909 | -19.3863 | -55.0695 | 18.5581 | 36.0086 | 6 | -5.5 | 76.1252 | -2.6859
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.6316 | -21.2896 | -24.4037 | 24.8811 | 0 | 66.6706 | -27.331 | 80.9846 | 41.1187 | 40.0813 | 33.3 | -38.434 | 70.4 | 25.668 | -35.2 | 14.2458 | 65.0064 | 22.5926 | 23.0807 | 37.8164 | 17.0153 | 6.0696 | 8.0471 | 0 | 0 | -42.38 | -42.57 | 0 | 37.74 | 79.2 | 32.456 | 0.31 | -37.86 | -38.04 | -26.36 | 80.75 | 81.03 | 24.063 | -1.0273 | 82.1408 | 85.058 | 73.9824 | -36.0015 | -36.6131 | 34.4126 | 33.4278 | 92.1156 | 93.251 | 54.8541 | 56.3904 | -519.5871 | 11.8472 | -2.8 | -2.9 | 74.0469 | 72.0082 | -2.9729 | 0 | -60.5116 | 11.216 | 10.7547 | 7.2859 | 695.9744 | 218.2683 | 218.543 | -584.4752 | 710.6128 | 0 | -27.0632 | 109.5606 | 116.142 | 37.64 | 46.92 | 86.1 | 100.34 | 29.7427 | 30.0106 | 84.1767 | 85.6309 | 47.7942 | -83.3433 | -81.9729 | 21.5151 | 0 | 20.9062 | 29.045 | 161.9 | 145.9 | -12.69 | 62.7369 | 61.4699 | 61.1932 | -14.3426 | -13.9507 | 100.305 | -74.0261 | 117.1306 | 0 | 95.84 | 49.3 | 57.4292 | 54.4968 | -20.9031 | 0 | 0 | 0 | -108.0734 | 0 | 0 | -57.5 | -55.9 | 28.0234 | 74.1 | 86.08 | 99.7 | 73.85 | -5.41 | 76.3375 | 163.8143 | -2.21 | -2.12 | 103.26 | 75.21 | 162.4727 | 159.9091 | 65.6706 | 64.7636 | 285.6844 | 230.3866 | 225.364 | 227.2556 | 146.978 | 131.0515 | -22.05 | 733.5573 | 546.4094 | 0 | -6.3521 | -3.6953 | 0 | 58.515 | 55.4276 | 179.772 | -17.9116 | -18.9785 | -4.049 | 18.95 | -4.71 | 123.3 | 14.1853 | 62.2109 | -29.9772 | -29.6655 | 13.5025 | -42.1451 | 90.7112 | 23.9563 | 23.6505 | 0 | 56.6596 | 56.9878 | 55.3684 | 31.3143 | 30.6445 | 166.2841 | -11.9633 | -11.9713 | 129.7824 | 140.1747 | 51.968 | 18.03 | 17.0736 | 1.8167 | 1.84 | 23 | 51.4085 | 7.8579 | 0.418 | 4.592 | 6.9323 | 38.27 | -19.0218 | -16.5991 | 16.67 | 85.5152 | 36.7 | -6.4089 | -0.7091 | 0 | 3.2394 | 0 | 0 | -11.2402 | -19.7882 | 18.1999 | 58.9171 | 0 | 63.0287 | 0 | -17.6873 | 40.1821 | 15.465 | 4.1673 | 22.5446 | 21.9645 | 6.0097 | 186.1584 | 185.0361 | 280.8 | -41.3728 | -232.5604 | 558.8958 | 633.0506 | -90.6428 | -89.9896 | -18.0921 | 0 | 82.641 | 82.1741 | 0 | 0 | 33.4347 | 32.7864 | -40.2612 | -39.8444 | 101.25 | 100.42 | 84.2 | 84.5 | 21.2697 | 43.68 | -356.3434 | 114.3104 | 113.7775 | 18 | 73.6 | 1.5 | 2.3 | 1.6409 | 1.2964 | -140.517 | -97.5693 | 651.0468 | 510.6035 | 131.75 | -129.5915 | 498.2123 | -169.8646 | -22.0672 | -124.2074 | 203.2244 | 202.6753 | 246.4036 | -182.6311 | 283.5417 | -162.6188 | 354.0249 | -7.0135 | 19.191 | 37.52 | 1.837 | 1.839 | -13.84 | 13.2 | 0 | 6.9444 | -15.3216 | 3.2242 | 16.7 | 56.604 | 56.354 | 7.7534 | 9.7795 | 54.2392 | 53.9172 | 54.212 | 0 | 16.8 | 36.3415 | 11.62 | 0 | -3.96 | 58.1523 | 34.5793 | -3.6424 | -51.0757 | 24.5888 | 49.8296 | 67.6 | 26.9 | 150.8005 | 176.499
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.752 | -31.2655 | -35.338 | 15.1931 | 0 | 42.1464 | -115.5691 | 44.2562 | 22.3713 | 22.0584 | -37.74 | -80.647 | 35.2 | 15.732 | -70.4 | 9.8953 | -10.6186 | 13.0432 | 13.1 | 21.8764 | 6.0848 | 0.1692 | 2.2657 | 0 | 0 | -75.05 | -74.6 | 0 | -33.3 | 36.434 | 22.192 | 0.253 | -79.55 | -80.07 | -62.9 | 37.66 | 38.2 | 12.1811 | -7.9208 | 54.2522 | 55.6833 | 43.0841 | -65.5767 | -66.0466 | 3.7339 | 3.7165 | 64.4074 | 66.089 | 25.2074 | 24.7062 | -640.2151 | -22.2503 | -20.1 | -20.1 | 44.5375 | 42.5668 | -6.6264 | 0 | -101.1415 | 4.1246 | 0 | 3.0384 | 583.9715 | 90.7925 | 91.1893 | -720.9486 | 415.3674 | 0 | -106.7534 | 28.6159 | 69.3479 | 27.94 | 27.25 | 49.02 | 72.31 | -31.2078 | -31.6097 | 35.9502 | 36.4765 | 21.1465 | -212.2362 | -211.4351 | 1.6892 | 0 | 12.4756 | 12.432 | 96.1 | 85.5 | -18.62 | 48.0502 | 47.0101 | 46.8049 | -62.3218 | -61.8376 | 62.7752 | -149.7562 | 74.0039 | 0 | 49.53 | 26.64 | 28.6011 | 27.1042 | -36.5819 | 0 | 0 | 0 | -163.6907 | 0 | 0 | -113.8 | -112 | 19.0695 | 31.6 | 39.2 | 43.24 | 31.62 | -13.6 | 60.1865 | 107.5711 | -22.38 | -22.39 | 74.11 | 43.94 | 107.5818 | 104.9818 | 13.9619 | 13.6091 | 233.9267 | 188.721 | 183.6463 | 186.1046 | 66.6442 | 45.18 | -32.059 | 596.2271 | 125.0777 | 0 | -25.9824 | -23.1865 | 0 | -47.3162 | -43.916 | 26.16 | -69.3345 | -70.2869 | -95.4657 | 0 | -25.55 | 0.9 | 5.925 | -136.9556 | -39.4177 | -38.3297 | 2.5835 | -130.9859 | 7.8298 | 20.746 | 20.3401 | 0 | 24.2654 | 24.6543 | 24.6658 | -31.3143 | -30.4771 | 43.5386 | -64.235 | -63.9943 | 16.8706 | 17.3874 | 1.6864 | -11.15 | -0.141 | 0.7742 | -10.75 | 16.43 | 0 | 3.551 | -4.465 | 0.595 | 5.0098 | 24.38 | -141.0449 | -127.2694 | 12.09 | 53.139 | 25.1 | -28.1087 | -13.5165 | -14.3808 | 1.3132 | 0 | 0 | -16.9185 | -55.6235 | 14.5473 | 20.185 | 0 | 55.5587 | -164.1333 | -35.3758 | 22.3784 | -84.7966 | 2.5169 | 8.0483 | 7.7324 | 3.9986 | 96.6479 | 95.4224 | 41.5 | -276.7755 | -552.1363 | 235.0703 | 142.5878 | -176.6601 | -174.8672 | -34.648 | -24.8469 | 69.5711 | 70.9086 | -100.4908 | -101.8771 | -0.2939 | -0.3708 | -105.2316 | -106.218 | -20.38 | -20.54 | 30.6 | 30.8 | 20.4494 | -58.32 | -454.7657 | 67.1483 | 66.7353 | 9.9 | -16.9 | -33.5 | -33.5 | 0.9414 | 0.7467 | -624.9474 | -500.8529 | 200.2522 | 135.0931 | -42.7909 | -495.908 | 121.5648 | -239.8763 | -275.594 | -492.7798 | 114.9976 | 116.1727 | 170.6192 | -620.6122 | 21.5927 | -351.6783 | 165.0515 | -10.889 | 3.607 | 13.28 | -0.083 | -0.099 | -35.92 | -5.92 | 0 | -13.9452 | -37.734 | -24.5808 | -1 | 47.816 | 46.936 | 0 | 0 | 45.7079 | 44.9336 | 45.5072 | 0 | -74.3 | 7.4172 | 5.57 | 0 | -25.0478 | 52.5898 | 17.3647 | -24.6152 | -56.9925 | 0 | 32.3464 | -26.4 | -66.8 | -122.3595 | -116.3728
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.9504 | -25.324 | -30.6134 | 20.5026 | 0 | 56.6048 | -70.5048 | 65.3603 | 33.0872 | 32.2838 | -0.23125 | -61.5049 | 55.5378 | 20.592 | -55.7333 | 12.5616 | 28.5181 | 17.8116 | 18.0366 | 29.9145 | 12.5155 | 4.2001 | 6.0519 | 0 | 0 | -55.8919 | -55.8704 | 0 | 0.2775 | 59.7672 | 26.8767 | 0.27381 | -58.2348 | -58.5394 | -41.6327 | 58.8937 | 59.1004 | 16.9966 | -3.4437 | 69.5007 | 71.6568 | 57.3944 | -49.0382 | -49.4138 | 17.8413 | 17.1222 | 77.9497 | 79.1418 | 38.0897 | 38.0823 | -583.6168 | -5.5166 | -9.6729 | -9.6771 | 56.4013 | 55.2344 | -4.9067 | 0 | -79.0299 | 8.052 | 7.6448 | 5.2424 | 635.0773 | 160.1897 | 160.0409 | -641.9662 | 603.46 | 0 | -61.1557 | 63.1918 | 97.3294 | 31.34 | 35.9847 | 71.0392 | 89.037 | -7.6844 | -7.5532 | 61.776 | 62.4789 | 33.676 | -157.1601 | -156.771 | 10.4476 | 0 | 18.4535 | 24.2907 | 133.8708 | 120.4813 | -16.5377 | 54.207 | 52.9908 | 52.9206 | -33.9889 | -33.5579 | 81.4581 | -104.4601 | 94.929 | 0 | 74.6875 | 39.2569 | 44.9874 | 42.4882 | -29.0807 | 0 | 0 | 0 | -134.7169 | 0 | 0 | -91.2957 | -90.6064 | 23.7665 | 56.8067 | 67.4412 | 75.0727 | 56.4382 | -10.1862 | 68.0895 | 133.3208 | -15.7121 | -15.834 | 89.9446 | 63.68 | 134.0936 | 131.9701 | 36.0858 | 34.7665 | 259.7378 | 210.1247 | 204.151 | 207.5139 | 104.0673 | 83.4938 | -27.1715 | 653.7243 | 343.8219 | 0 | -17.704 | -15.351 | 0 | 9.666 | 9.0999 | 101.59 | -44.2294 | -45.3621 | -45.3768 | 4.8568 | -13.8721 | 71.4077 | 10.8078 | -26.5631 | -35.5377 | -34.7231 | 8.8078 | -81.0007 | 48.4068 | 22.2273 | 22.0402 | 0 | 46.69 | 47.0274 | 45.7455 | 6.8622 | 6.6843 | 106.1394 | -33.8186 | -33.7945 | 70.642 | 77.7118 | 25.9577 | 4.5977 | 11.1507 | 1.1475 | -5.1258 | 19.8444 | 25.8108 | 5.981 | -2.5201 | 3.8676 | 5.971 | 32.3631 | -78.4389 | -70.0783 | 14.3973 | 67.2058 | 30.7437 | -16.1993 | -7.2821 | -7.6734 | 2.1295 | 0 | 0 | -13.9358 | -32.4434 | 16.2573 | 33.8373 | 0 | 58.8511 | -125.1776 | -27.7714 | 30.0963 | -37.4707 | 3.1409 | 14.4662 | 14.0404 | 4.7433 | 150.5632 | 150.6748 | 168.8667 | -168.4439 | -419.6379 | 422.4305 | 429.6949 | -143.8128 | -142.081 | -25.5638 | -13.3724 | 77.8007 | 77.7471 | -57.5018 | -60.3522 | 20.252 | 19.992 | -69.9036 | -69.8153 | 49.1792 | 48.6342 | 64.5458 | 64.7896 | 20.9062 | 4.4567 | -419.9101 | 96.6118 | 96.2142 | 13.2854 | 42.1771 | -18.9333 | -18.8167 | 1.3287 | 1.0235 | -423.6477 | -309.9466 | 466.1275 | 359.9682 | 36.9447 | -350.6192 | 349.2911 | -196.3556 | -181 | -344.2175 | 153.4731 | 152.8291 | 198.958 | -448.5618 | 187.0531 | -266.3921 | 267.6532 | -8.8912 | 12.7102 | 28.33 | 1.2041 | 1.1995 | -27.5983 | 5.2017 | 0 | -5.5439 | -23.8766 | -5.2956 | 6.7229 | 52.0174 | 52.0332 | 5.6195 | 7.6534 | 50.8985 | 50.8156 | 51.0914 | 0 | -41.5667 | 16.529 | 8.1752 | 0 | -14.8379 | 54.8136 | 25.4409 | -14.7278 | -53.7861 | 12.713 | 40.4063 | 33.8646 | -33.5146 | 10.6921 | 61.8753
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 1 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 3.6653 | -8.1879 | 4.0631 | 8.1903 |  | 11.9654 |  | 15.7219 | 6.1758 | 5.6457 | -6.66 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 2.4924 | -3.7453 | 4.4295 | 4.408 | 7.8594 | 4.1461 | 0.4079 | 2.1525 |  | -1.4524 | -1.13 | -1.108 | 3.641 | -13.32 |  | -2.639 | 0.314 | -14.21 | -14.24 |  | -11.05 | -10.95 | 2.8069 | 4.0103 | 16.5181 | 18.4085 | -17.0405 | -12.9342 | -12.49 | 5.3413 | 5.566 | -14.7311 | -12.2801 | 2.2185 | 2.7791 | 42.2935 | 7.9953 | -4.8 | -4.7 | -21.9718 | -21.5299 | -1.5599 |  | 6.8639 | 5.8991 | 0.5177 | 0.385 | -56.917 | 32.8379 | 33.1431 | 54.1729 | -122.1387 |  |  |  | 10.1392 | 6.7 | 3.72 | -13.05 | 4.23 | -25.0458 | -25.4477 | 39.5372 | 39.2436 | -1.0808 | 25.828 | 25.8877 | 6.3955 |  | 4.2153 | 9.444 | -19.8 | -19.2 | -2.45 | 31.2095 | 30.9834 | 29.8119 | 41.9077 | 42.2447 | -22.9542 | -24.547 | -18.3964 |  | 21.81 | 7.61 | 2.6611 | 1.6632 | -3.6496 |  |  |  | 16.1714 |  |  |  |  | -0.9192 | 0 | 2.3 | 3.84 | -1.8 | -0.23 | 10.571 | -17.7635 | -8.02 | -8.07 | 18.41 | 1.38 | -16.9273 | -8.5364 | -41.1505 | -40.5545 | 9.7096 | -17.7714 | -26.907 | -26.2236 | -27.2729 | -29.1402 | -12.867 | -127.2379 | -0.6484 |  | -6.8789 | -6.5927 |  | -13.329 | -12.1201 | -6.148 | -20.7199 | -20.7673 | 25.8222 | 0 | 0 | 5.3 | 6.0089 | -11.5643 | -8.6092 | -8.6037 | 10.373 | 25.6679 | -39.3331 | 3.5085 | 3.2004 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.5592 | -18.7551 | 26.7889 | 27.1215 | -8.4405 | 0 | 22.9996 | -20.13 | -2.9165 | 0.1742 | 2.03 | -0.77 | -22.7493 |  | 2.344 | 0.631 |  | 5.56 | -1.1883 | 8.1483 | -3.12 | 24.1332 |  | 19.114 | -2.4473 | -2.6658 | 2.2201 |  |  | -12.1698 | 67.3477 | 2.4689 | -20.9861 |  |  | 106.1682 | -3.6195 | -11.2855 | 11.8221 | 2.7629 | 5.4649 | 5.5462 | 2.0527 | 4.1052 | 6.4932 | -5.87 | 4.1429 | 55.3613 | 6.6218 | 66.1674 | 9.3642 |  | -17.3213 | -17.4329 | 0 | 0 |  |  | -9.6008 | -8.9966 | -1.6964 | -1.2362 | 30.52 | 30.95 | -31.3 | -31.3 | 0.054 | -9.44 | 39.9462 | 17.351 | 17.2396 | -21.1 | -46.4 | -5.4 | -6 | -17.8803 |  | -57.0224 | 66.8978 | -223.807 | 12.7799 | -20.2347 | 110.3845 | 55.0149 | 93.1742 | 102.703 | 51.7708 | 29.8933 | 28.81 | 9.6184 | 211.8604 | -195.854 | 24.9124 | -2.881 | -0.9363 |  | -8.64 | -2.045 | -2.063 | 4.56 | -3.36 | -1.8497 | -2.6047 | 7.5303 | -9.1691 | 1.5 | 3.191 | 3.355 |  |  | 3.9264 | 3.9241 | 4.1545 |  | 32.9 | 4.1728 | -0.19 |  | -8.8702 | -14.7624 | -15.3974 | -7.3475 | 8.5902 | -6.285 | -2.2633 | -30.2 | 13 | 60.9506 | -137.6015
01/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.4282 | -7.9343 | 3.7081 | 8.1676 |  | 11.8315 |  | 16.3662 | 6.6168 | 6.0191 | -4.44 |  |  |  |  | 2.4462 | -2.892 | 4.3498 | 4.1009 | 7.3492 | 4.205 | 0.4225 | 2.1101 |  | -1.3738 | -1.19 | -1.176 | 3.702 | -15.54 |  | -2.569 | 0.309 | -14.93 | -14.96 |  | -10.98 | -10.96 | 2.746 | 3.9405 | 15.3827 | 17.1909 | -16.7158 | -13.8208 | -13.691 | 11.7399 | 6.5037 | -15.4074 | -12.5976 | 4.13 | 3.6923 | 37.1408 | 9.376 | -5 | -5 | -22.2296 | -22.2883 | -1.7597 |  | 6.1687 | 6.0646 | 0.1311 | 0.4111 | -65.5232 | 34.1807 | 34.3333 | 69.2679 | -132.8136 |  |  |  | 9.1014 | 6.84 | 3.6 | -13.45 | 4.48 | -24.6439 | -25.8495 | 39.4537 | 38.6198 | -1.4949 | 26.0103 | 26.3761 | 5.738 |  | 4.2153 | 9.08 | -20.5 | -20.1 | -2.68 | 30.927 | 30.9208 | 27.8855 | 43.5652 | 44.3466 | -23.8305 | -26.6454 | -19.8904 |  | 20.74 | 7.23 | 2.5049 | 1.5656 | -3.8085 |  |  |  | 18.2631 |  |  |  |  | -0.9729 | -0.4 | 1.18 | 3.58 | -1.96 | -0.06 | 10.385 | -18.7261 | -8.13 | -8.18 | 18.1 | 1.16 | -18.7273 | -8.9455 | -41.3691 | -42.5545 | 9.8587 | -19.2386 | -28.9176 | -28.6579 | -25.643 | -29.338 | -12.627 | -133.9369 | -2.218 |  | -6.1934 | -6.0698 |  | -12.4494 | -12.8064 | -11.78 | -22.3572 | -22.4644 | 23.8229 | 0 | -8.19 | -0.7 | 6.4774 | -11.2377 | -9.0328 | -9.2093 | 10.1968 | 24.7012 | -37.1483 | 3.888 | 3.5806 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -18.9226 | 28.718 | 28.6288 | -7.5682 |  | 20.6314 | -21.03 | -3.9217 | 0.1824 | 2.23 | -0.43 | -21.6739 |  | 2.307 | 0.425 |  | 5.61 | -3.5107 | 6.4031 | -2.82 | 23.3664 |  | 18.8239 | -2.2266 | -2.4461 | 2.0962 |  |  | -12.7436 | 67.935 | 2.2841 | -21.1222 |  |  | 102.0869 | -3.8201 | -11.5053 | 12.5081 | 2.7501 | 5.4357 | 5.4513 | 1.8806 | 1.4576 | 4.7415 | -7.54 | 0 | 44.3901 | 0 | 67.7311 | 6.8596 |  | -16.0386 | -16.2247 | 0 | -10.8616 |  |  | -12.1277 | -11.3477 | -3.3875 | -2.8142 | 30.62 | 30.74 | -30.2 | -30.5 | 0.1584 | -8.8 | 41.1223 | 16.8998 | 16.7945 | -21.2 | -45.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -69.1025 | 65.7504 | -225.228 | 13.4351 | -24.6367 | 105.0275 | 54.6806 | 99.8164 | 102.7721 | 51.7309 | 30.3652 | 26.6055 | 11.5215 | 206.853 |  | 20.2013 | -0.4664 | -0.3503 |  | -8.88 | -2.077 | -2.07 | 4.56 | -3.68 | -1.8473 | -2.4887 | 7.5883 | -8.6137 | 1.5 | 4.214 | 2.836 |  | 2.1569 | 3.8314 | 4.0489 | 3.3917 |  | 32.2 | 4.8623 | -0.19 |  | -8.0088 | -15.3319 | -15.6651 | -6.006 | 8.9176 | -8.2836 | -1.768 | -29.8 | 11.2 | 58.432 | -131.3001
01/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.5003 | -8.0397 | 4.1236 | 8.2718 |  | 11.4549 |  | 15.8985 | 6.5408 | 6.1686 | -4.44 |  | -2.2 |  |  | 2.4076 | -3.4112 | 4.2712 | 4.0182 | 7.2872 | 4.1084 | 0.4122 | 2.1987 |  | -1.3541 | -1.191 | -1.178 | 2.961 | -15.54 |  | -2.603 | 0.297 | -14.77 | -14.82 |  | -10.74 | -10.69 | 2.5756 | 4.1921 | 15.701 | 17.2181 | -17.7748 | -17.0466 | -14.5425 | 26.4635 | 20.8508 | -17.7954 | -15.9834 | 20.6467 | 20.2698 | 26.5969 | 9.3333 | -6 | -6 | -20.5386 | -20.2645 | -1.6981 |  | 3.5057 | 5.1209 | 0 | 0.2908 | -52.3392 | 31.9529 | 31.7698 | 61.4287 | -131.4806 |  |  |  | 7.1154 | 6.5 | 3.25 | -14.2 | 3.19 | -23.1704 | -23.0364 | 38.474 | 37.8114 | 0.462 | 24.8821 | 24.5802 | 3.4555 | 0 | 4.4116 | 7.545 | -21.4 | -20.9 | -2.61 | 28.5057 | 28.9077 | 27.1613 | 45.4957 | 45.8043 | -22.6861 | -27.3362 | -18.7418 |  | 19.96 | 6.91 | 2.3486 | 1.3702 | -3.5925 |  |  |  | 18.5676 |  |  |  |  | -0.4443 | -0.6 | 0.44 | 3.04 | -2.36 | 0.12 | 11.0825 | -18.5611 | -8.4 | -8.47 | 18.27 | 0.06 | -18.1273 | -9.2909 | -39.4407 | -38.8636 |  | -19.1434 | -29.168 | -28.8362 | -27.7574 | -33.806 | -12.974 | -133.1192 | -11.8709 |  | -7.3092 | -6.5722 |  | -9.8433 | -9.3687 | 0.528 | -22.5585 | -22.5271 | 21.1619 | 0 | -12.25 | 0 | 6.6027 | -5.6114 | -9.1588 | -9.1457 | 10.5 | 23.2606 | -36.7424 | 3.8967 | 3.6792 |  | 6.1073 | 6.4372 | 5.8713 | 10.0474 | 9.7125 | -19.4249 | 24.9611 | 24.3479 | -8.4527 |  | 22.1158 | -20.17 | -2.8103 | 0.165 | 2.17 | 0.5 | -21.9766 |  | 2.321 | 0.674 |  | 5.92 | -2.1176 | 8.2747 | -2.91 | 24.3966 |  | 19.3076 | -2.1305 | -2.378 | 2.0476 |  |  | -12.2597 | 67.6107 | 2.6128 | -21.6171 |  |  | 106.9151 | -4.1251 | -11.9574 | 12.383 | 2.7149 | 5.3331 | 5.3959 | 1.9729 | 2.0147 | 4.0845 | -8.38 | 3.4956 | 51.8669 | -4.6668 | 69.2692 | 6.0895 |  | -16.2801 | -16.4184 | 0 | -10.0001 | 32.4261 |  | -11.3642 | -10.639 | -1.419 | -0.9295 | 30.05 | 30.14 | -31.2 | -31.5 | 0.195 | -9.2 | 41.0605 | 17.0369 | 17.1717 |  | -45.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -78.157 | 57.5486 | -221.4131 | 17.5966 | -28.2505 | 103.41 | 60.0407 | 98.8418 | 103.1012 | 47.5341 | 27.3525 | 28.626 | 6.9616 | 203.4608 | -196.4404 | 14.8867 | 6.7009 | -0.0232 |  | -8.48 | -2.055 | -2.065 | 3.84 | -2.72 | -2.0124 | -3.0167 | 7.5303 | -8.8457 | 0.5 | 3.626 | 2.256 | 1.7896 |  | 3.7333 | 3.2211 | 2.8996 |  | 32.7 | 4.5069 | -0.24 |  | -8.1493 | -14.8905 | -15.9586 | -6.1731 | 8.141 | -8.2772 | 0 | -29.3 | 12.3 | 59.8996 | -137.1776
01/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 3.4075 | -7.8867 | 4.7372 | 8.2244 |  | 11.3399 |  | 17.264 | 7.2088 | 6.8145 | -4.44 |  | -2.2 |  |  | 2.5759 | -2.4864 | 3.9491 | 3.9127 | 7.052 | 4.1613 | 0.5083 | 2.0744 |  | -1.3308 | -1.265 | -1.253 | 3.342 | -15.54 |  | -2.539 | 0.296 | -15.44 | -15.48 |  | -10.89 | -10.95 | 2.2965 | 3.4966 | 15.0279 | 16.7905 | -15.563 | -14.15 | -13.7098 | 4.8841 | 4.6025 | -14.5529 | -12.2245 | 4.854 | 4.7737 | 32.8853 | 12.0945 | -6 | -6.1 | -22.7426 | -22.2955 | -1.6113 |  | 2.9657 | 5.4064 |  | 0.3223 | -71.2302 | 30.6711 | 30.7016 | 75.9464 | -135.3879 |  |  |  |  | 6.83 | 3.48 | -15.03 | 3.25 | -22.0987 | -21.8308 | 38.3119 | 37.8381 | 0.3708 | 17.1131 | 17.6656 | 2.6371 |  | 4.608 | 7.74 | -22.3 | -21.6 | -2.67 | 24.944 | 25.1093 | 23.3949 | 46.0783 | 44.9637 | -23.5273 | -26.0466 | -20.1975 |  | 21.67 | 7.78 | 2.3486 | 1.4679 | -3.552 |  |  |  | 36.388 |  |  | -19.9 | -19.4 | -0.3772 | -0.8 | -0.16 | 2.78 | -2.53 | 0.31 | 10.819 | -35.557 | -9.05 | -9.05 | 19.33 | 0.48 | -32.5455 | -16.3727 | -40.1309 | -39.6091 |  | -24.9372 | -35.2164 | -35.642 | -22.9394 | -28.8115 | -13.349 | -147.265 | -11.1264 |  | -6.6643 | -6.1027 |  | -13.4372 | -13.2081 | 3.6 | -21.7 | -21.5149 | 22.3047 | 0 | -10.79 | 0.8 | 6.405 | -11.2669 | -8.4512 | -8.6363 | 10.2915 | 22.6684 | -36.7815 | 3.802 | 3.5401 |  | 6.4413 | 6.1013 | 5.091 | 9.3776 | 9.0426 | -19.5924 | 23.8686 | 24.0173 | -8.2528 |  | 21.0904 | -19.76 | -3.3211 | 0.1385 | 2.42 | 0.08 | -20.9424 |  | 2.259 | 0.58 | 0 | 6.28 | -3.839 | 7.6891 | -3.07 | 24.9724 |  | 18.7139 | -1.8938 | -2.0426 | 2.0186 |  |  |  | 67.9156 | 2.7387 | -21.662 |  |  | 101.7165 | -4.5186 | -12.1167 | 12.4673 | 2.4776 | 5.3404 | 5.3326 | 1.811 | 0 | 0 | -10.06 | 6.8883 | 59.0957 | -8.3823 | 64.7228 | 5.9306 |  | -16.2278 | -17.0427 | 0 | -11.5119 |  |  | -12.8968 | -11.9739 | -1.2844 | -1.4252 | 30.4 | 30.49 | -30.1 | -30.2 | 0.195 | -8.96 | 45.4589 | 13.2297 | 13.1235 | -21.1 | -44.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -76.8526 | 57.8887 | -219.2539 | 17.9684 | -26.5209 | 103.0846 | 60.9464 | 104.8202 | 103.2527 | 39.4859 | 25.6322 | 26.6186 | 6.6697 | 200.6945 | -199.1173 | 14.7955 | 8.5016 | 0.846 |  | -7.84 | -2.074 | -2.082 | 3.6 | -3.04 | -1.2175 | -2.9862 | 7.3259 | -8.9921 | 1.3 | 2.613 | 3.334 |  |  | 4.1242 | 3.2483 | 3.3319 |  | 31.5 | 4.5482 | -0.2 |  | -6.1155 | -15.6424 | -15.6339 | -4.7556 | 9.0755 | -7.7749 | -2.3545 | -28.5 | 11.7 | 64.038 | -141.295
01/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.7385 | -8.1832 | 3.4625 | 8.1281 |  | 10.8378 |  | 15.7304 | 6.3858 | 5.8874 | -4.44 |  | 0 | -0.828 |  | 2.4384 | -3.6422 | 4.2023 | 4.0539 | 7.3668 | 3.9446 | 1.2893 | 1.9461 |  | -1.3969 | -1.174 | -1.162 | 3.236 |  |  | -2.587 | 0.295 | -15.08 | -15.12 | -10 | -10.26 | -10.32 | 1.859 | 3.6687 | 15.1313 | 16.9335 | -16.878 | -15.0234 | -14.2909 | 17.8206 | 17.5347 | -16.9638 | -14.8534 | 13.2029 | 13.3412 | 31.452 | 10.227 | -6 | -6 | -20.3302 | -20.48 | -1.7421 |  | 3.3962 | 5.2644 |  | -0.1349 | -52.4918 | 27.2225 | 27.253 | 76.2989 | -126.9457 |  |  |  | 6.0476 | 6.65 | 3.36 | -15.75 | 2.2 | -21.4289 | -21.295 | 38.8618 | 38.2478 | 0.9108 | 19.0632 | 18.8379 | 2.263 |  | 4.608 | 7.259 | -21.6 | -20.9 | -2.39 | 24.5409 | 25.4383 | 23.7244 | 43.2334 | 43.5098 | -22.6483 | -24.8116 | -18.209 |  | 20.51 | 7.11 | 1.5674 | 0.6866 | -3.0857 |  |  |  | 33.9029 |  |  |  |  | -0.4053 | -1 | -0.58 | 2.64 | -2.71 | 0.44 | 10.757 | -33.5019 | -8.53 | -8.62 | 17.63 | -0.45 | -31.7818 | -15.6818 | -39.104 | -38.8091 |  | -27.2733 | -36.4793 | -36.4376 | -20.8876 | -26.2401 | -12.899 | -147.8175 | -10.5093 |  | -6.7047 | -6.0104 |  | -14.7048 | -13.9454 | 8.72 | -22.7859 | -21.9598 | 22.0986 | 0 | -12.35 | -1.5 | 6.3472 | -14.8757 | -8.8459 | -8.7822 | 9.4929 | 20.9269 | -32.7785 | 3.78 | 3.6114 |  | 6.0138 | 6.7722 | 5.0858 | 7.703 | 8.2054 | -17.5829 | 23.9113 | 23.7908 | -9.1047 |  | 22.1012 | -19.32 | -3.0227 | 0.1641 | 2.2 | 0.13 | -21.2239 |  | 2.283 | 0.66 |  | 5.92 | -3.4465 | 7.2343 | -3.14 | 23.8393 |  | 18.3532 | -2.2716 | -2.5715 | 1.9266 |  |  | -12.0277 | 66.4453 | 2.9842 | -21.0781 |  |  | 102.8411 | -4.4853 | -10.7032 | 11.6498 | 2.5758 | 5.3771 | 5.3801 | 1.818 | 2.0948 | 3.8783 | -11.31 | 6.005 | 55.5076 | -6.924 | 66.208 | 3.7041 |  | -15.7186 | -16.1964 | 0 | 0 |  |  | -12.9737 | -12.3914 | -1.0462 | -0.8299 | 30.29 | 30.66 | -30.3 | -30.1 | 0.054 | -9.36 | 45.2113 | 13.3155 | 12.993 |  | -44.8 | -3.7 | -4.2 | -17.7627 | -17.9951 | -76.1295 | 61.5042 | -219.978 | 16.4939 | -26.2247 | 103.2213 | 60.1126 | 102.7492 | 102.9022 | 45.3458 | 28.3367 | 27.9538 | 5.3393 | 202.6328 | -197.8728 | 12.602 | 9.3115 | 0.8215 |  | -7.76 | -2.051 | -2.061 | 3.68 | -2.88 | -1.3503 | -3.1052 | 7.5608 | -8.6137 | 0.7 | 3.41 | 5.582 | 1.567 | 1.8514 | 3.8953 | 3.436 | 3.2657 |  | 31.5 | 3.8717 | -0.16 |  | -7.7592 | -15.8086 | -15.9534 | -6.5593 | 9.2411 | -7.9482 | -1.5527 | -27.9 | 11.8 | 62.2131 | -137.3122
01/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.7939 | -8.2619 | 4.2408 | 8.1123 |  | 10.7528 |  | 16.9214 | 6.9838 | 6.581 | -4.44 |  | 0 | 0 |  | 2.4262 | -2.6594 | 4.3571 | 4.1109 | 7.7588 | 3.9962 | 1.5992 | 1.9008 |  | -1.3479 | -1.298 | -1.287 | 3.413 |  |  | -2.709 | 0.297 | -15.76 | -15.69 |  | -10.54 | -10.63 | 1.3853 | 3.703 | 15.0903 | 16.774 | -15.8929 | -15.2955 | -14.671 | 12.7493 | 16.5412 | -17.0421 | -13.4881 | 8.3546 | 4.5465 | 29.6818 | 10.7985 | -6.2 | -6.2 | -20.8819 | -20.9283 | -1.7734 |  | 3.1272 | 5.3342 |  | -0.2166 | -69.1854 | 27.4056 | 27.1004 | 84.9986 | -134.603 |  |  |  | 4.9998 | 6.39 | 3.09 | -15.29 | 2.55 | -22.0987 | -21.8308 | 39.3467 | 38.4865 | 0.8402 | 16.7654 | 16.9093 | 2.7364 |  | 4.608 | 9.187 | -22 | -21.1 | -2.38 | 23.6421 | 23.862 | 21.5731 | 44.1579 | 44.216 | -22.8197 | -24.4207 | -19.1759 |  | 20.33 | 7.04 | 1.5674 | 0.6866 | -3.1518 |  |  |  | 37.1141 |  |  | -17.6 |  | -0.3259 | -1.3 | -1.12 | 2.38 | -2.89 | 0.57 | 10.3695 | -36.077 | -8.48 | -8.56 | 17.28 | -0.59 | -33.6 | -16.6818 | -41.2123 | -40.7091 |  | -28.0768 | -38.0919 | -38.507 | -26.5281 | -31.6367 | -12.966 | -156.9025 | -7.7747 |  | -6.969 | -6.3817 |  | -11.4164 | -10.6339 | -0.516 | -22.6887 | -22.585 | 21.8772 | 0 | -11.73 | 0.1 | 6.3727 | -9.8186 | -8.687 | -8.6061 | 9.216 | 23.4295 | -38.6483 | 3.7911 | 3.4617 |  | 2.7868 | 3.3042 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -16.9131 | 26.3059 | 26.4844 | -7.9991 |  | 20.397 | -19.52 | -3.5152 | 0.165 | 2.65 | 0.24 | -20.6635 | 0 | 2.135 | 0.663 |  | 6.27 | -3.6883 | 5.459 |  | 23.8378 |  | 17.668 | -2.2007 | -2.3773 | 1.8875 |  |  | -11.4951 | 65.709 | 3.176 | -20.7936 |  |  | 102.9919 | -4.6937 | -10.6728 | 12.0279 | 2.4292 | 5.2086 | 5.2535 | 1.7169 | 2.2423 | 3.9429 | -11.31 | 6.0923 | 56.1451 | -5.0589 | 69.4095 | 5.4309 |  | -16.6692 | -17.3318 | 0 | 0 |  |  | -11.5344 | -10.7434 | -1.6427 | -1.6261 | 26.33 | 26.43 | -29.1 | -29.4 | 0.0357 | -8.96 | 41.7007 | 17.1834 | 17.0681 | -21.1 | -44.8 | -4.1 | -4.7 |  | -17.7672 | -76.7711 | 61.8568 | -222.0819 | 17.6081 | -27.281 | 101.9541 | 62.4856 | 98.6093 | 100.4045 | 42.4258 | 28.4465 | 25.9139 | 9.8835 | 195.9939 | -195.6447 | 13.2289 | 7.4544 | -0.0916 |  | -7.84 | -2.041 | -2.039 | 3.68 | -3.2 | -0.6671 | -2.6352 | 6.8284 | -9.0532 | 1 | 3.894 | 4.833 |  |  | 4.1756 | 3.659 | 3.5396 |  | 31.9 | 4.4089 | -0.18 |  | -7.2798 | -15.6157 | -15.2637 | -5.5573 | 9.1074 | -7.8549 | -2.6935 | -28.7 | 11.5 | 64.5024 | -139.0006
01/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 3.9817 | -8.5788 | 4.2278 | 8.2295 |  | 10.6257 |  | 16.8266 | 6.9018 | 6.6557 | -4.44 |  |  | 0 |  | 2.2903 | -2.1159 | 4.2602 | 4.0453 | 7.4404 | 3.2757 | 1.5728 | 2.0598 |  | -1.3725 | -1.276 | -1.265 | 3.627 | -15.54 |  | -2.487 | 0.307 | -15.69 | -15.72 | -10 | -10.58 | -10.44 | 1.692 | 3.411 | 14.5173 | 16.4136 | -16.4464 | -14.5811 | -14.0697 | 15.4592 | 8.2369 | -15.7859 | -12.5053 | 6.9276 | 6.6227 | 27.7175 | 10.5483 | -6.3 | -6.4 | -20.6965 | -21.3312 | -1.8289 |  | 2.5822 | 5.45 |  | -0.2186 | -61.6474 | 27.0699 | 26.9173 | 83.1021 | -133.583 |  |  |  |  | 6.33 | 3.1 | -15.56 | 2.2 | -20.8931 | -21.295 | 38.0575 | 37.8844 | 0.6998 | 18.7448 | 18.0861 | 2.3732 |  | 4.608 | 9.315 | -22.5 | -21.8 | -2.17 | 23.816 | 24.2794 | 22.5536 | 44.5817 | 44.4427 | -22.9643 | -24.7962 | -19.0295 |  | 20.47 | 7.01 | 1.8799 | 0.7843 | -3.2666 |  |  |  | 37.1302 |  |  |  |  | -0.3381 | -1.4 | -1.32 | 2.32 | -2.94 | 0.55 | 9.827 | -36.5471 | -10.55 | -10.61 | 21.7 | -0.56 | -33.8727 | -16.9182 | -40.0062 | -39.7273 |  | -27.1883 | -36.8919 | -36.8634 | -22.5919 | -28.5772 | -12.373 | -153.3605 | -10.9998 |  | -6.9283 | -6.158 |  | -14.1824 | -13.2714 | 18.448 | -24.2016 | -24.0388 | 19.5934 | -17.27 | -8.4 | 0 | 6.37 | -14.5049 | -8.6206 | -8.609 | 9.2643 | 20.4799 | -34.4771 | 3.8201 | 3.5655 |  | 4.8216 | 4.3112 | 2.4169 | 7.703 | 8.3728 | -17.4155 | 25.4177 | 25.5496 | -9.2463 |  | 20.1187 | -19.6 | -3.3211 | 0.1385 | 2.31 | 0.09 | -20.3118 |  | 2.264 | 0.687 |  | 6.62 | -3.6482 | 5.7247 | -3.1 | 24.4572 |  | 18.1444 | -2.3035 | -2.4541 | 1.8753 |  |  | -11.7907 | 65.3323 | 3.4779 | -21.1361 |  |  | 99.6777 | -4.7216 | -10.5894 | 11.9195 | 2.3533 | 5.2818 | 5.293 | 1.657 | 0 | 1.6275 | -11.73 | 6.5633 | 58.5514 | -8.5527 | 65.3157 | 4.9869 |  | -16.5664 | -16.7493 | 0 | 0 |  | 31.4498 | -12.5617 | -11.9574 | -1.6483 | -1.5273 | 23.69 | 23.72 | -29.6 | -29.8 | 0.054 | -8.64 | 40.4334 | 15.7881 | 15.6794 | -20.8 | -45.7 | -3.7 | -4.2 | -17.9786 | -18.0053 | -73.8141 | 62.3397 | -223.3888 | 14.2803 | -28.7797 | 98.3814 | 65.8255 | 101.9513 | 96.5918 | 41.8293 | 24.0835 | 24.1893 | 5.6311 | 194.2736 | -195.4061 | 9.6348 | 9.6774 | 0.282 |  | -8 | -2.058 | -2.06 | 3.92 | -3.92 | -1.0721 | -2.0493 | 8.2353 | -10.2831 | 0.9 | 3.69 | 3.593 |  |  | 3.3654 | 3.8183 | 3.6534 |  | 33.1 | 4.0314 | -0.2 |  | -6.4052 | -15.9592 | -16.4285 | -5.237 | 9.4798 | -7.9657 | -2.0312 | -29.9 | 13.8 | 61.5693 | -138.6058
01/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 4.3558 | -8.96 | 4.7978 | 8.215 |  | 10.2678 |  | 17.4187 | 7.2628 | 6.8477 | -4.44 |  |  | -0.828 |  | 2.1635 | -2.0159 | 4.1888 | 4.1588 | 7.5177 | 3.3876 | 1.5811 | 1.8751 |  | -1.4235 | -1.347 | -1.323 | 3.106 | -15.54 |  | -2.267 | 0.298 | -15.92 | -15.96 |  | -10.72 | -10.87 | 2.3555 | 3.525 | 15.1836 | 17.0214 | -15.3584 | -14.4594 | -13.979 | 3.1917 | 3.3356 | -14.097 | -11.7417 | 4.4085 | 4.7571 | 31.1518 | 11.5213 | -6.6 | -6.6 | -23.0022 | -22.5177 | -1.7659 |  | 4.0222 | 5.3492 |  | -0.1466 | -78.7072 | 27.2225 | 27.253 | 89.2258 | -142.1339 |  |  |  |  | 6.29 | 3.17 | -15.51 | 2.24 | -21.295 | -21.6969 | 37.1713 | 36.9249 | -0.6118 | 18.1807 | 17.9327 | 2.9963 |  | 4.608 | 7.986 | -22.1 | -21.3 | -2.33 | 23.4708 | 23.6845 | 22.1818 | 45.3409 | 45.6966 | -24.6746 | -23.7568 | -20.8355 |  | 23.07 | 8.03 | 1.5674 | 0.6866 | -3.1919 |  |  |  | 38.2911 |  |  |  | -17.1 | -0.4309 | -1.2 | 3.34 | 2.26 | -2.78 | -1.45 | 9.7805 | -37.7521 | -10.7 | -10.66 | 21.88 | -0.62 | -35.1091 | -17.9455 | -39.9297 | -39.5 |  | -27.3394 | -37.0452 | -36.8001 | -18.9687 | -26.2571 | -12.18 | -159.1707 | -5.9694 |  | -6.7537 | -6.2024 |  | -15.7473 | -14.7204 | 7.696 | -23.3647 | -22.6552 | 23.2365 | 0 | -5.99 | 2.1 | 6.3156 | -15.89 | -8.1523 | -8.1668 | 8.3372 | 22.7788 | -37.1109 | 3.9304 | 3.5617 |  | 5.3637 | 6.2762 | 4.2871 | 8.8752 | 8.8752 | -19.09 | 25.7734 | 25.929 | -12.107 |  | 21.5982 | -19.95 | -3.2168 | 0.1394 | 2.5 | 0.02 | -21.2885 |  | 2.264 | 0.911 |  | 5.29 | -2.5321 | 7.1264 | -3.25 | 22.9852 |  | 17.5359 | -2.0135 | -2.3261 | 1.8392 |  |  | -11.5843 | 65.0414 | 3.3968 | -20.9741 |  |  | 96.9371 | -4.8479 | -10.4842 | 12.2664 | 2.3531 | 5.2965 | 5.4038 | 1.5995 | 0 | 0 | -11.73 | 7.66 | 55.6067 | -9.6023 | 67.3689 | 3.5471 |  | -16.2082 | -16.1752 | -11.08 | -11.8845 |  |  | -12.5562 | -12.0453 | -1.865 | -1.4019 | 23.76 | 23.8 | -29.4 | -30.1 | 0.054 | -8.48 | 40.0848 | 18.7821 | 18.2237 | -20.8 | -44.8 | -3.7 | -4.2 |  |  | -75.3762 | 64.8907 | -225.0148 | 13.5791 | -26.6666 | 102.2086 | 64.2542 | 100.9969 | 98.5048 | 41.8635 | 26.3476 | 22.0585 | 5.6297 | 195.4901 | -192.2423 | 13.1217 | 6.2583 | -0.0232 |  | -8.08 | -2.094 | -2.089 | 4.48 | -3.68 | -0.9351 | -1.9028 | 8.0888 | -10.6035 | 0.8 | 3.637 | 3.628 |  |  | 4.5413 | 2.911 | 3.5815 |  | 33.1 | 3.826 | -0.19 |  | -6.3121 | -15.6365 | -16.6749 | -4.5787 | 9.1794 | -8.2963 | -1.6401 | -30.4 | 14.1 | 62.3136 | -137.2563
01/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 4.2431 | -9.0076 | 4.2356 | 8.0631 |  | 10.7358 |  | 17.4109 | 6.8428 | 6.4882 |  | -22 | 0 | 0 |  | 2.2246 | -2.3293 | 4.2772 | 4.1353 | 7.4411 | 3.4307 | 1.6159 | 1.9014 |  | -1.4071 | -1.195 | -1.265 | 3.332 |  |  | -2.576 | 0.304 | -15.38 | -15.46 |  | -10.23 | -10.44 | 2.0986 | 3.6347 | 14.6568 | 16.4107 | -16.1574 | -14.2729 | -13.8161 | 15.5156 | 9.0272 | -15.6063 | -13.6124 | 3.7916 | 3.7277 | 31.6947 | 9.3982 | -5.9 | -5.9 | -20.6896 | -20.0227 | -1.7521 |  | 5.1955 | 5.447 |  | -0.1444 | -75.2281 | 26.8868 | 27.1004 | 81.35 | -147.5893 |  |  |  | 6.1574 | 6.75 | 3.89 | -14.85 | 2.79 | -23.8402 | -23.3043 | 38.6802 | 37.8873 | -2.8261 | 19.4782 | 20.4772 | 4.0106 |  | 4.4116 | 8.134 | -21.6 | -20.9 | -2.08 | 24.7355 | 25.2886 | 23.2197 | 42.581 | 42.9627 | -23.6838 | -22.8582 | -19.4061 |  | 23.65 | 8.41 | 1.7236 | 0.7843 | -3.0831 |  |  |  | 34.0794 |  |  |  |  | -1.1304 | -1.1 | 4.24 | 2.56 | -2.8 | -1.63 | 10.3385 | -34.567 | -10.62 | -10.7 | 22.11 | -0.11 | -32.7818 | -16.5545 | -40.9792 | -40.9727 |  | -25.4311 | -35.5749 | -34.6768 | -13.4337 | -19.7533 | -12.183 | -152.0681 | 1.1246 |  | -6.6914 | -5.7524 |  | -19.5705 | -17.921 | 18.96 | -24.9703 | -24.7411 | 21.4318 | -7.07 | -12.28 | 0.4 | 6.3014 | -25.6488 | -8.6361 | -8.5902 | 9.2215 | 18.9019 | -35.0126 | 3.7292 | 3.5521 |  | 4.2601 | 5.0564 | 3.3773 | 10.8847 | 11.0521 | -25.2859 | 27.556 | 27.0454 | -12.3867 |  | 26.5104 | -17.11 | -0.6093 | 0.165 | 0.29 | -0.15 | -26.4096 |  | 2.353 | 0.91 |  | 3.35 | -6.3126 | 4.4986 | -2.84 | 21.666 |  | 17.1858 | -2.0369 | -2.2473 | 1.8651 |  |  | -12.6391 | 66.0218 | 3.7271 | -20.2627 |  |  | 98.4936 | -4.5791 | -10.1019 | 12.6534 | 2.2284 | 5.4796 | 5.4592 | 1.4517 | 5.3464 | 4.972 | -8.38 | 5.59 | 49.2371 | 0 | 74.0172 | 6.898 |  | -17.4067 | -17.9172 | 0 | 0 |  |  | -9.6063 | -9.046 | -1.522 | -1.4075 | 29.2 | 29.43 | -28.8 | -29 | 0.1767 | -8.24 | 43.1406 | 17.0268 | 16.5913 |  | -45.7 | -5.5 | -6.4 | -17.7293 | -17.7942 | -71.7554 | 63.9317 | -219.9286 | 15.4244 | -23.9141 | 110.1204 | 51.8406 | 96.4273 | 105.9273 | 52.8205 | 30.1183 | 29.2816 | 14.5487 | 213.4618 | -196.4926 | 25.0627 | -3.379 | -0.7727 |  | -8.16 | -2.02 | -2.027 | 4.08 | -3.2 | -1.5727 | -2.4002 | 8.5283 | -10.457 | 0.8 | 3.446 | 3.894 |  | 1.5712 | 4.715 | 4.5944 | 4.8616 |  | 34.1 | 4.6633 | -0.19 |  | -8.2386 | -14.6174 | -15.6321 | -7.6679 | 8.204 | -6.5846 | -2.3259 | -31.3 | 14.9 | 66.8022 | -141.0795
01/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 4.279 | -8.9066 | 3.4057 | 8.0829 |  | 11.0427 |  | 16.3246 | 6.8288 | 6.5231 | -4.44 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 2.5562 | -2.7985 | 4.5489 | 4.2234 | 7.5736 | 3.4302 | 1.5842 | 1.7452 |  | -1.3493 | -1.233 | -1.209 | 3.444 | -15.54 |  | -2.607 | 0.307 | -15.64 | -15.56 |  | -10.16 | -10.2 | 1.6189 | 3.8483 | 14.9017 | 16.8428 | -16.3395 | -16.587 | -15.1536 | 17.9135 | 24.702 | -16.6352 | -15.5589 | 13.4344 | 10.7411 | 29.7871 | 8.9857 | -6.4 | -6.4 | -20.3134 | -20.6383 | -1.5258 |  | 3.89 | 5.2736 |  | -0.1023 | -62.6545 | 28.4738 | 28.3822 | 69.4659 | -129.4954 |  |  |  |  | 6.45 | 3.82 | -14.78 | 2.4 | -23.3043 | -23.1704 | 36.8948 | 36.4158 | -2.3657 | 19.7232 | 19.8107 | 3.7037 |  | 4.4116 | 8.087 | -20 | -19.9 | -2.2 | 25.9488 | 26.1342 | 24.2466 | 42.1476 | 42.5671 | -23.1527 | -22.3248 | -19.6434 |  | 24.08 | 8.4 | 1.7236 | 0.7843 | -3.0471 |  |  |  | 32.6506 |  |  |  |  | -1.2781 | -0.8 | 4.74 | 2.76 | -2.53 | -1.72 | 9.9975 | -34.487 | -10.65 | -10.71 | 22.7 | 0.02 | -30.3273 | -15.9545 | -40.3778 | -39.7091 |  | -22.8491 | -33.6222 | -32.8124 | -17.2348 | -21.4651 | -11.934 | -141.4679 | -8.7204 |  | -7.4426 | -7.8363 |  | -19.7402 | -19.6131 | 25.616 | -23.6694 | -22.8603 | 19.0239 | -13.05 | -11.08 | -1.7 | 6.2432 | -26.0471 | -8.7856 | -8.8424 | 10.3563 | 20.3273 | -32.4387 | 3.8761 | 3.4243 |  | 4.4159 | 4.8396 | 4.4064 | 10.2148 | 10.3823 | -25.9557 | 25.6359 | 25.3946 | -12.8173 |  | 27.0964 | -17.22 | -0.6093 | 0.1394 | 0.39 | -0.56 | -27.522 |  | 2.363 | 1.014 |  | 3.22 | -4.8553 | 5.9302 | -2.92 | 22.0106 |  | 17.3345 | -2.3503 | -2.6716 | 1.8987 |  |  | -12.3113 | 65.4056 | 3.4118 | -20.2632 |  |  | 104.1053 | -4.4085 | -9.599 | 11.629 | 2.2014 | 6.1168 | 6.2107 | 1.4002 | 0 | 2.8106 | -10.06 | 9.5 | 66.5971 | -6.6135 | 62.0202 | 4.1495 |  | -16.0812 | -16.4914 | 0 | 0 |  |  | -10.4523 | -9.859 | -2.0951 | -1.8815 | 29.19 | 29.26 | -31.5 | -31.6 | 0.1419 | -8.24 | 37.8527 | 17.2086 | 16.9278 |  | -45.2 | -5.4 | -5.9 |  |  | -66.8929 | 57.4039 | -223.032 | 16.5009 | -26.187 | 104.9552 | 58.2544 | 101.0566 | 98.5145 | 44.6205 | 28.9542 | 27.9942 | 6.659 | 199.0751 | -194.7811 | 10.2755 | 7.9885 | -0.2087 |  | -8 | -2.023 | -2.04 | 3.52 | -2.24 | -1.9725 | -3.7491 | 6.331 | -6.3554 | 0.7 | 3.345 | 3.093 |  |  | 4.0133 | 4.1063 | 3.1767 |  | 30.4 | 2.7269 | -0.24 |  | -7.2201 | -16.0978 | -16.2278 | -5.8984 | 10.0612 | -8.1896 | -2.559 | -27.6 | 9.9 | 65.4063 | -142.0619
01/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 4.2346 | -8.889 | 3.3142 | 8.2343 |  | 11.6685 |  | 15.8969 | 6.5858 | 6.0515 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 2.6553 | -3.1623 | 4.8225 | 4.6359 | 8.1203 | 3.154 | 1.6152 | 1.9262 |  | -1.3673 | -1.127 | -1.113 | 3.433 |  |  | -2.577 | 0.316 | -14.84 | -14.85 |  | -9.36 | -9.43 | 1.3665 | 3.63 | 15.2265 | 17.0557 | -16.4769 | -14.2526 | -14.4426 | 17.7412 | 19.6898 | -16.5983 | -14.4818 | 10.3456 | 13.6061 | 30.6736 | 11.4809 | -5.8 | -5.7 | -20.939 | -20.0861 | -1.7032 |  | 2.9401 | 5.2488 | 0 | -0.034 | -60.976 | 28.84 | 28.84 | 68.6995 | -131.6713 |  |  |  | 7.1653 | 6.75 | 4.17 | -13.86 | 3.02 | -26.5193 | -26.3854 | 41.8458 | 40.7785 | -2.6991 | 19.7796 | 19.2855 | 1.6892 |  | 4.4116 | 7.973 | -19.2 | -18.5 | -2.34 | 26.9109 | 27.1065 | 25.4649 | 41.7738 | 42.2069 | -23.394 | -22.0585 | -20.5051 |  | 25.18 | 8.98 | 2.0361 | 1.1749 | -3.317 |  |  |  | 31.5925 |  |  | -20 | -19.4 | -1.0522 | -0.1 | 5.26 | 3.8 | -1.9 | -1.72 | 9.92 | -31.8318 | -10.59 | -10.62 | 23.86 | 1.03 | -29.6727 | -14.5182 | -43.7131 | -42.7455 |  | -21.4946 | -31.3822 | -31.8654 | -19.1366 | -29.032 | -12.42 | -141.0679 | -5.0472 |  | -8.4848 | -7.2297 |  | -15.8624 | -15.0355 | 24.08 | -20.7851 | -20.3654 | 23.8395 | 0 | -10.22 | -0.5 | 6.5392 | -18.9674 | -8.7888 | -8.714 | 10.1713 | 23.5154 | -34.4057 | 3.6692 | 3.4059 |  | 4.6463 | 4.7309 | 4.4625 | 12.7267 | 13.0616 | -34.1611 | 27.731 | 27.4098 | -17.5239 |  | 27.8874 | -16.54 | -0.7393 | 0.1696 | 0.38 | -1.15 | -27.7626 |  | 2.315 | 1.172 |  | 3.44 | -5.9028 | 6.0529 | -2.95 | 22.9144 |  | 16.8361 | -2.3256 | -2.523 | 1.9804 |  |  | -12.5542 | 65.6894 | 2.1146 | -18.7981 |  |  | 125.2023 | -4.3636 | -9.3857 | 11.7043 | 2.1042 | 6.2194 | 6.2898 | 1.2479 | 3.544 | 5.5118 | -10.9 | 8.965 | 66.8863 | 0 | 65.1893 | 7.5197 |  | -16.582 | -18.0098 | 0 | 0 |  |  | -10.8862 | -10.683 | -1.8018 | -2.1832 | 29.07 | 29.2 | -30.4 | -30.4 | 0.2115 | -7.12 | 38.6894 | 16.9945 | 16.8572 | -20.4 | -45.7 | -5.4 | -6.1 | -17.9114 |  | -54.91 | 63.1807 | -224.7105 | 11.796 | -25.8585 | 106.1767 | 56.3766 | 96.5887 | 100.1091 | 49.5632 | 27.9666 | 29.762 | 8.9324 | 204.5354 | -194.8512 | 17.5847 | 3.6343 | -0.4211 |  | -9.04 | -2.016 | -2.021 | 4.48 | -1.6 | -2.3894 | -4.1001 | 6.2699 | -6.5019 | 2 | 3.992 | 4.052 |  |  | 4.4055 | 3.9885 | 3.7944 |  | 31.1 | 2.6439 | -0.13 |  | -8.1977 | -15.2095 | -14.9918 | -7.4817 | 8.5455 | -7.0368 | -2.6631 | -27.8 | 10.5 | 70.4409 | -138.3051
01/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 4.4949 | -9.128 | 2.4597 | 8.4896 |  | 12.4925 |  | 16.1964 | 6.6528 | 6.2324 |  | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 2.4659 | -2.7732 | 4.5569 | 4.3976 | 7.8954 | 1.6957 | 1.5789 | 1.8839 |  | -1.3357 | -1.091 | -1.075 | 3.282 |  |  | -2.193 | 0.318 | -14.16 | -14.15 |  | -9.54 | -9.57 | -0.3594 | 3.7437 | 15.8893 | 17.9773 | -16.1027 | -14.05 | -13.3061 | 4.4112 | 5.5416 | -14.2469 | -11.644 | 3.5269 | 3.6902 | 36.0978 | 10.7721 | -5.9 | -5.9 | -21.2506 | -21.1001 | -1.8448 |  | 2.6575 | 5.2545 |  | 0.1145 | -69.0023 | 29.2062 | 29.0841 | 74.6727 | -127.595 |  |  |  | 8.1733 | 6.74 | 4.4 | -13.92 | 2.72 | -26.1174 | -25.9835 | 41.0434 | 40.433 | -2.7692 | 18.173 | 18.3237 | 2.4323 |  | 4.4116 | 8.001 | -17.3 | -16.8 | -2.44 | 27.6697 | 27.6737 | 26.4241 | 41.2562 | 41.3688 | -25.1077 | -20.5173 | -21.8471 |  | 25.64 | 9.22 | 2.6611 | 1.7609 | -3.6937 |  |  |  | 34.3712 |  |  |  |  | -1.1694 | 1.1 | 6.04 | 5.16 | -0.91 | -1.68 | 9.1295 | -33.8969 | -10.56 | -10.61 | 24.48 | 1.49 | -30.3636 | -15.3273 | -44.2985 | -44.0636 |  | -20.2156 | -30.4371 | -30.1953 | -25.6316 | -32.4753 | -12.403 | -143.0697 | -7.0008 |  | -8.3388 | -7.3669 |  | -11.8647 | -11.4925 | -2.052 | -22.2015 | -21.8426 | 22.142 | 0 | -9.63 | 0 | 7.0563 | -14.0688 | -8.4452 | -8.4496 | 10.2892 | 24.0857 | -34.7935 | 3.8068 | 3.5689 |  | 4.4663 | 4.6614 | 3.9957 | 12.5592 | 12.7267 | -30.9794 | 27.476 | 27.7989 | -17.001 |  | 25.8854 | -17.26 | -0.7155 | 0.2181 | 0.35 | 0.78 | -25.3902 |  | 2.483 | 1.048 |  | 2.67 | -8.2863 | 1.575 | -2.88 | 21.4018 |  | 18.9411 | -3.7028 | -4.0457 | 2.0641 |  |  | -12.1978 | 65.1341 | 1.4079 | -19.5441 |  |  | 132.3085 | -3.6259 | -8.8254 | 9.4446 | 1.9249 | 6.527 | 6.5904 | 1.0658 | 2.9997 | 5.0767 | -9.22 | 6.4078 | 60.1239 | 0 | 66.9359 | 7.8481 |  | -15.9865 | -17.0181 | 0 | 0 | 35.3612 | 34.4307 | -12.5562 | -11.9135 | -2.5556 | -2.7052 | 29.86 | 29.91 | -32.9 | -33.2 | 0.0888 | -7.36 | 47.4765 | 16.7191 | 16.8175 | -20.1 | -45.5 | -4.2 | -5.1 |  |  | -60.524 | 62.7586 | -226.8443 | 12.0378 | -24.4028 | 103.4686 | 58.65 | 101.274 | 104.4693 | 46.7072 | 29.8515 | 29.896 | 4.9035 | 202.8678 | -199.4736 | 13.7736 | 4.6642 | -0.0452 |  | -10.08 | -2.102 | -2.108 | 5.52 | -1.28 | -3.5082 | -4.5396 | 6.5354 | -6.2394 | 1 | 1.327 | 1.938 |  |  | 4.3889 | 3.7569 | 4.0836 |  | 31.8 | 2.5512 | -0.1 |  | -7.4674 | -15.5988 | -15.815 | -6.5531 | 9.1564 | -6.6678 | -2.3727 | -27.5 | 10.2 | 65.7263 | -135.733
01/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.8876 | -9.5231 | 2.1534 | 8.2081 |  | 14.442 |  | 19.2403 | 8.1708 | 7.7742 | -4.44 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.2498 | -0.5872 | 5.7532 | 5.7393 | 9.8465 | 2.5809 | 1.6915 | 1.9239 |  | -1.3084 | -0.873 | -0.86 | 4.129 | -15.54 |  | -1.904 | 0.34 | -11.46 | -11.47 |  | -10.12 | -10.13 | 0 | 3.4847 | 19.6568 | 21.5537 | -16.7067 | -7.5926 | -7.0885 | 4.3278 | 4.393 | -11.656 | -8.964 | 8.3517 | 8.622 | 93.0863 | 10.911 | -6.1 | -6.2 | -26.8173 | -26.6293 | -1.754 |  | 5.8125 | 5.8298 | 1.2213 | 0.7628 | -103.122 | 36.3781 | 36.0729 | 68.9689 | -136.5156 |  |  |  | 9.4506 | 6.54 | 4.28 | -12.66 | 3.09 | -27.8589 | -27.8589 | 34.6727 | 33.7716 | -2.6197 | 23.0979 | 23.045 | 5.3679 |  | 4.2153 | 9.055 | -15.7 | -15.6 | -2.76 | 30.77 | 30.8932 | 29.7313 | 43.7657 | 43.9864 | -26.3913 | -22.1086 | -22.9347 |  | 26.41 | 9.48 | 4.2236 | 3.1281 | -4.2272 |  |  |  | 34.9335 |  |  | -24.7 | -24.1 | -1.1865 | 3.8 | 9.22 | 7.88 | 1.13 | -2.32 | 8.246 | -33.5919 | -10.84 | -10.89 | 26.36 | 3.56 | -30.3091 | -15.5364 | -45.2011 | -44.0636 | 11.3306 | -14.5282 | -25.7949 | -25.3746 | -26.4303 | -32.5786 | -12.061 | -136.7576 | -31.9862 |  | -9.4306 | -8.5286 |  | -12.9513 | -12.2268 | -4.612 | -22.0951 | -21.9506 | 22.0735 | 0 | -9.12 | 0.2 | 7.5207 | -17.8806 | -8.0459 | -8.2491 | 8.8793 | 23.6423 | -34.1868 | 4.1926 | 3.7815 |  | 5.4971 | 6.1223 | 5.273 | 14.4012 | 15.2385 | -31.6492 | 27.4252 | 27.6163 | -15.5672 |  | 27.4235 | -16.51 | -0.7155 | 0.2172 | 0.38 | 0.14 | -27.2231 |  | 2.59 | 1.044 |  | 1.5 | -12.3975 | -1.5893 | -3.32 | 20.1907 |  | 21.1981 | -3.6539 | -4.1128 | 2.2621 |  |  | -12.0753 | 67.971 | 1.2964 | -19.0323 |  |  | 149.7341 | -2.9876 | -10.784 | 9.8115 | 1.9417 | 6.5123 | 6.6062 | 1.1339 | -3.7441 | -2.5571 | -12.57 | 10.8833 | 69.6755 | -3.5453 | 47.4812 | 1.9369 |  | -14.431 | -14.577 | -12.0524 | -12.0256 |  |  | -12.9957 | -12.3914 | -7.7391 | -7.3461 | 30.25 | 30.47 | -28.7 | -29.2 | 0.2115 | -8.4 | 27.0198 | 17.7801 | 17.1821 | -19.4 | -36.3 | -3 | -3.8 |  | -18.0665 | -52.8008 | 62.4327 | -229.0423 | 12.4897 | -23.4047 | 89.5476 | 77.3822 | 106.6809 | 88.5603 | 24.1373 | 27.4398 | 24.5581 | 4.4051 | 176.1516 | -188.0981 | -7.2844 | 20.9074 | 0.5164 |  | -8.16 | -2.027 | -2.035 | 3.04 | 0.56 | -3.8137 | -6.6209 | 1.5244 | 0.7034 | 1.9 | 2.143 | 1.091 |  |  | 3.2877 | 3.5913 | 2.6448 |  | 20.4 | 3.3362 | 0.11 |  | -4.2329 | -16.6012 | -17.8891 | -2.8496 | 10.1855 | -9.6145 | 0 | -16.1 | -1.1 | 54.4677 | -134.7863
01/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 4.6787 | -9.2653 | 3.8883 | 9.2541 |  | 14.2481 |  | 19.5614 | 8.2167 | 7.8415 | -6.66 | -22 | -2.2 |  |  | 2.3603 | -0.455 | 5.5754 | 5.62 | 9.528 | 2.133 | 1.4951 | 1.9999 |  | -1.2859 | -1.082 | -1.057 | 3.89 | -13.32 |  | -2.025 | 0.336 | -15.34 | -15.31 |  | -5.72 | -5.73 | -0.7722 | 3.2938 | 17.6071 | 19.5573 | -15.7607 | -8.9594 | -8.6558 | 16.6388 | 15.0124 | -14.3027 | -11.0024 | 16.9577 | 16.5917 | 84.294 | 10.5632 | -5.4 | -5.4 | -24.5048 | -24.3792 | -2.1408 |  | 6.7747 | 5.7817 | 0.5585 | 0.545 | -99.8871 | 34.4859 | 34.3638 | 76.7131 | -134.1201 |  |  |  | 7.345 | 6 | 3.29 | -14.18 | 1.57 | -28.2608 | -27.7249 | 35.4547 | 34.4927 | -2.3418 | 19.8739 | 19.5479 | 6.4975 |  | 4.608 | 9.388 | -15.5 | -15.1 | -2.79 | 28.8596 | 28.9812 | 26.8625 | 45.4657 | 45.423 | -27.087 | -21.9356 | -23.7131 |  | 25.45 | 9.02 | 4.5361 | 3.5187 | -4.4371 |  |  |  | 37.4985 |  |  |  |  | -1.1047 | 5 | 7.26 | 9.28 | 2.05 | -1.48 | 8.122 | -37.6821 | -10.53 | -10.57 | 24.17 | 2.99 | -35.3455 | -17.7636 | -47.6284 | -46.2727 | 9.7356 | -19.1993 | -29.3259 | -29.5539 | -18.7549 | -23.4584 | -10.656 | -146.6761 | -41.3492 |  | -10.1771 | -9.2149 |  | -18.0231 | -17.4337 | 6.16 | -22.4913 | -22.222 | 22.1162 | 0 | -12.34 | 0.2 | 7.5759 | -28.1411 | -8.1291 | -8.5269 | 7.3131 | 21.2254 | -31.3618 | 3.9141 | 3.6542 |  | 5.0175 | 5.0111 | 3.7278 | 14.9036 | 15.2385 | -31.3143 | 29.6715 | 29.8327 | -17.6132 |  | 22.4967 | -16.82 | -0.5031 | 0.1989 | 0 | 2.13 | -22.0238 |  | 2.613 | 0.895 |  | 7.38 | -8.8754 | 0.1684 | -2.36 | 8.3498 |  | 27.7289 | -7.4668 | -8.1076 | 2.1477 |  |  | -9.7011 | 72.7326 | 1.2702 | -25.6516 |  |  | 143.0765 | -7.4243 | -8.924 | -13.7414 | 1.9531 | 6.9079 | 6.978 | 1.0848 | -6.4289 | -5.0233 | -15.51 | 12.2272 | 72.4227 | -18.6075 | 43.1197 | 0 | 49.6082 | -13.6786 | -14.0631 | 0 | -11.9471 | 23.6034 | 24.0253 | -16.6432 | -16.2861 | -5.8712 | -5.7966 | 32.89 | 32.76 | -31.5 | -31.6 | 0.195 | -6.88 | 36.8311 | 22.636 | 22.8369 | -19.1 | -39.7 | 0 | -0.4 | -18.3148 | -18.2765 | -60.1384 | 66.6937 | -231.0421 | 11.5311 | -24.729 | 77.387 | 90.1125 | 117.9187 | 85.2991 | 11.8213 | 22.1731 | 22.3596 | -7.6989 | 163.4304 | -192.2851 | -19.4328 | 34.6371 | 0.1892 |  | -9.92 | -1.999 | -2.014 | 4.8 | -0.32 | -4.2041 | -5.7694 | 3.1357 | -2.0188 | 3 | 0.841 | 0.834 |  |  | 3.9682 | 3.5054 | 3.2923 |  | 24.3 | 3.304 | 0.19 |  | -3.2848 | -16.6161 | -18.3607 | -2.479 | 10.1111 | -10.6901 |  | -17.6 | -0.4 | 50.7099 | -129.9184
01/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 4.9377 | -9.6498 | 2.8857 | 8.8302 |  | 14.8081 |  | 18.8274 | 7.7208 | 7.2922 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.3721 | -1.9721 | 6.5031 | 6.4009 | 10.9964 | 1.5285 | 1.5606 | 1.8839 |  | -1.2776 | -0.891 | -0.858 | 3.586 | -11.1 |  | -2.049 | 0.331 | -14.22 | -14.15 |  | -5.46 | -5.46 | 0.169 | 3.0649 | 18.6895 | 20.5957 | -16.6446 | -8.9489 | -8.085 | 16.2232 | 16.4837 | -14.5246 | -11.0581 | 15.5329 | 19.4429 | 91.6438 | 9.3549 | -4.5 | -4.5 | -22.6376 | -24.0394 | -1.9705 |  | 6.7442 | 6.5492 | 0.6066 | 0.5775 | -89.4192 | 31.8613 | 32.0139 | 63.1335 | -123.7617 |  |  |  | 11.5663 | 7.12 | 4.58 | -11.9 | 3.69 | -32.0116 | -32.2795 | 33.4986 | 32.9391 | -3.9698 | 23.5635 | 23.3731 | 7.3208 | 0 | 4.2153 | 8.98 | -13.1 | -12.7 | -3.13 | 32.8809 | 32.5173 | 30.7019 | 39.8824 | 40.3854 | -27.4745 | -19.5499 | -23.3414 |  | 30.83 | 11.41 | 5.3174 | 4.2999 | -4.7218 |  |  |  | 30.8207 |  |  | -25.1 | -24.7 | -0.957 | 6.9 | 10.14 | 11.22 | 3.54 | -2.46 | 9.9975 | -31.6018 | -10.1 | -10.15 | 25.56 | 4.61 | -29.2727 | -15.1 | -47.3621 | -47.0545 | 16.313 | -11.124 | -21.6592 | -21.5197 | -16.0994 | -23.2276 | -11.096 | -129.0057 | -31.1747 |  | -9.9849 | -9.3751 |  | -16.3922 | -16.6497 | 6.672 | -23.0623 | -22.6175 | 19.2784 | 0 | -14.01 | 1.8 | 7.5254 | -23.9092 | -8.3027 | -8.5628 | 8.0478 | 19.3559 | -27.1074 | 3.6302 | 3.3301 |  | 4.1775 | 4.8103 | 4.1475 | 19.2575 | 19.09 | -36.338 | 30.1483 | 30.1469 | -23.5224 | -11.8312 | 22.8141 | -17.68 | 0.0078 | 0.1907 | -0.08 | 2.24 | -22.6368 | 0 | 2.6 | 1.201 |  | 7.16 | -0.9269 | 6.215 | -2.28 | 8.2938 |  | 17.8911 | -3.0891 | -3.5696 | 2.2531 |  |  | -9.0907 | 68.3491 | 2.0444 | -20.2033 |  |  | 120.2945 | -6.424 | -8.1282 | 6.4026 | 1.8909 | 7.0251 | 7.2153 | 1.0562 | -11.4748 | -8.6339 | -10.06 | 7.2066 | 52.537 | 0 | 69.0854 | -4.0492 | 47.6392 | -14.0073 | -13.3975 | -13.3018 | -13.4448 |  |  | -16.8244 | -16.2971 | -7.2187 | -7.0242 | 37.3 | 37.19 | -32.8 | -32.7 | 0.1584 | -4.32 | 59.3564 | 13.9332 | 13.8182 | -18.2 | -44.4 | 0 | -0.3 |  | -18.0728 | -100.61 | 33.0577 | -263.256 | -23.375 | -20.2441 | 97.9659 | 68.6849 | 118.8325 | 86.5845 | 25.9847 | 20.5191 | 21.4563 | -5.5243 | 184.8053 | -197.8451 | -6.0781 | 18.7476 | -2.201 |  | -11.84 | -1.986 | -1.99 | 7.92 | -4.16 | -4.2114 | -1.7563 | 6.2699 | -7.9393 | 1.6 | 1.867 | 1.418 |  |  | 3.4903 | 3.1749 | 3.6057 |  | 33.6 | 3.2402 | 0.16 |  | -2.7684 | -16.399 | -19.5301 | -2.2229 | 9.5423 | -11.1242 |  | -27.6 | 11.6 | 56.2615 | -129.6981
01/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 5.4362 | -10.3665 | 3.1678 | 8.5347 |  | 16.0747 |  | 19.5725 | 8.3147 | 8.2551 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 0.8921 | -2.1604 | 7.0886 | 7.1784 | 12.0384 | 2.2965 | 1.6202 | 1.8934 |  | -1.3735 | -0.981 | -0.996 | 3.564 | -11.1 |  | -2.098 | 0.323 | -12.45 | -12.46 |  | -10.75 | -10.75 | 1.957 | 3.0905 | 19.3336 | 21.5812 | -11.5227 | -10.4929 | -6.9941 | 18.7726 | 12.8616 | -13.2784 | -9.4043 | 14.1406 | 25.9636 | 84.8821 | 8.7607 | -4.6 | -4.5 | -26.9381 | -26.477 | -1.9441 |  | 7.5563 | 7.3498 | 1.8093 | 1.2646 | -78.5241 | 65.2486 | 65.4011 | 42.3364 | -65.2882 |  |  |  | 17.0052 | 7.79 | 5.44 | -9.99 | 5.62 | -31.8776 | -31.6097 | 32.3108 | 31.085 | -0.7933 | 33.7311 | 33.1982 | 6.8946 |  | 4.2153 | 8.937 | -15.5 | -15.5 | -3.45 | 38.8345 | 39.3333 | 36.9561 | 55.098 | 55.931 | -25.4823 | -40.3847 | -19.9914 |  | 33.91 | 12.96 | 6.0986 | 4.9835 | -5.1148 |  |  |  | 30.3633 |  |  | -33.7 | -33.4 | -0.5383 | 8.3 | 11.1 | 13.18 | 4.97 | -2.8 | 11.2685 | -30.5717 | -9.87 | -9.91 | 25.69 | 7.28 | -27.5636 | -13.9909 | -48.7096 | -47.6 | 21.9152 | -7.5942 | -18.275 | -17.8833 | -20.2028 | -24.3492 | -10.561 | -104.6399 | -61.2445 |  | -10.3282 | -9.1634 |  | -17.909 | -18.4057 | 18.96 | -24.8234 | -24.535 | 17.6667 | -8.12 | -11.76 | -0.2 | 7.5927 | -27.0794 | -7.6593 | -7.9133 | 7.3078 | 17.4436 | -29.3221 | 2.7946 | 2.5324 |  | 4.9672 | 4.4923 | 3.4673 | 18.9226 | 19.09 | -32.4865 | 30.0034 | 30.7749 | -20.4116 | 0 | 19.9283 | -17.91 | 0.1982 | 0.1733 | -0.21 | 3.68 | -19.4049 |  | 2.566 | 1.328 |  | 7.96 | -5.3114 | 2.0713 | -1.93 | 9.2144 |  | 21.1911 | -4.5829 | -5.1601 | 2.2541 |  |  | -9.9361 | 73.2607 | 2.3744 | -20.3212 |  |  | 0 | -4.9298 | -8.5235 | 8.2598 | 1.7824 | 7.1569 | 7.239 | 0.9024 | -17.197 | -15.4332 | -11.31 | 2.1082 | 35.5456 | -4.4136 | 57.6143 | -13.7144 | 37.5672 | -12.472 | -12.5225 | -9.868 | -11.6141 | 9.8072 | 9.8141 | -14.7095 | -14.5338 | -10.8785 | -10.7526 | 42.15 | 41.92 | -35.9 | -36.1 | 0.195 | -0.8 | 53.5602 | 13.6903 | 13.9909 | -17.8 | -46.9 | -1.7 | -2.2 |  |  | -122.362 | 38.1696 | -260.1958 | -20.1552 | -21.5518 | 77.3833 | 92.7504 | 122.7365 | 71.2452 | 0.0522 | 16.2699 | 16.1209 | -11.7655 | 154.8139 | -186.3011 | -29.0339 | 37.8398 | -1.6394 | 2.437 | -13.12 | -2.001 | -1.989 | 9.12 | -5.36 | -3.8352 | -0.4685 | 5.626 | -6.7063 | -0.7 | 3.467 | 4.292 |  |  | 4.189 | 3.4284 | 3.2086 |  | 34.2 | 3.0732 | 0.23 |  | 0 | -17.7916 | -20.3295 | 0 | 11.2745 | -12.92 | 0 | -28.2 | 11.6 | 27.2206 | -102.1379
01/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 5.6213 | -10.6049 | 4.0364 | 8.6764 |  | 17.8707 |  | 17.5745 | 7.4068 | 6.9763 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 1.027 | 7.7189 | 7.9022 | 7.9184 | 13.5139 | 2.3884 | 1.5971 | 1.9086 |  | -1.296 | -1.381 | -1.407 | 3.666 | -11.1 |  | -2.01 | 0.321 | -15.66 | -15.49 |  | -7.51 | -7.45 | 2.2538 | 2.9908 | 21.7877 | 23.7707 | -9.587 | -9.3231 | -10.2576 | 11.8228 | 22.782 | -11.6616 | -10.5101 | 12.4675 | 14.793 | 75.0561 | 10.118 | -4.9 | -4.8 | -26.0601 | -25.2765 | -2.2324 |  | 6.9189 | 6.6941 | 1.8207 | 1.3419 | -93.8139 | 74.0074 | 73.2444 | 32.7818 | -58.0202 |  |  |  | 24.5297 | 7.69 | 7.4 | -1.19 | 9.1 | -32.4134 | -32.0116 | 34.3028 | 33.6447 | -2.3747 | 31.6764 | 31.5962 | 7.1942 |  | 3.8356 | 9.42 | -12.4 | -13.6 | -3.77 | 41.2784 | 40.8835 | 39.1688 | 58.5222 | 58.0172 | -28.2406 | -42.1112 | -23.7248 |  | 33.16 | 13.11 | 7.8174 | 6.6437 | -6.5057 |  |  |  | 27.8645 |  |  | -39 | -39.2 | 0.163 | 11.2 | 10.7 | 15.68 | 7.06 | -2.21 | 13.733 | -26.5465 | -5.92 | -5.99 | 17.76 | 10.34 | -23.9091 | -12.1273 | -48.0728 | -46.9455 | 30.081 | -2.6004 | -13.5539 | -13.4436 | -29.0341 | -35.2044 | -10.989 | -95.1549 | -71.6768 |  | -11.867 | -10.6481 |  | -9.9621 | -9.9198 | -17.924 | -22.7002 | -22.5607 | 22.3153 | 6.69 | -4.82 | 0.1 | 8.2759 | -12.5219 | -7.4722 | -7.7113 | 8.9428 | 22.7694 | -33.5983 | 2.4735 | 2.2148 |  | 5.1616 | 5.5571 | 4.0011 | 20.4297 | 20.4297 | -35.1658 | 30.6361 | 30.5373 | -23.1735 | -12.1466 | 20.6265 | -18.18 | -0.0984 | 0.1907 | -0.09 | 3.41 | -20.4701 |  | 2.599 | 0.68 |  | 8.39 | -1.0376 | 6.5777 | -1.85 | 9.9853 |  | 24.509 | -6.8546 | -7.4567 | 2.4608 |  |  | -9.519 | 79.9311 | 2.9634 | -23.1845 | 0 | 4.4466 | 133.179 | -3.6353 | -7.3626 | 3.9746 | 1.7082 | 7.7364 | 7.856 | 0.943 | -19.1037 | -17.4435 | -11.73 | 5.4075 | 38.359 | -9.0028 | 49.3631 | -16.2406 | 35.5355 | -11.944 | -11.3057 | -10.4736 | -11.4331 |  |  | -15.973 | -15.4511 | -15.1098 | -15.0905 | 41.68 | 41.44 | -33.1 | -33.3 | 0.2115 | 1.44 | 52.5766 | 15.0574 | 15.0904 | -17.4 | -44.2 | -1.6 | -1.7 |  | -18.32 | -122.8475 | 36.7269 | -261.7168 | -23.4718 | -22.0604 | 72.6989 | 95.8107 | 113.2455 | 71.2795 | -0.4247 | 13.9617 | 12.378 | -1.5868 | 148.2671 | -189.267 | -38.241 | 45.0814 | -1.3806 | 2.396 | -12.16 | -1.953 | -1.957 | 8.56 | -6.4 | -3.3885 | 0.618 | 4.6586 | -8.2597 | 0 | 3.606 | 3.721 |  |  | 2.732 | 3.7476 | 3.4902 |  | 32.8 | 2.2885 | 0.4 |  |  | -17.2013 | -20.5508 | 0 | 10.7413 | -13.5066 | 2.1355 | -26.3 | 11.3 | 20.2631 | -95.0601
01/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 5.9294 | -10.8859 | 3.1552 | 9.0694 |  | 18.7845 |  | 17.9151 | 7.1438 | 6.8621 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 0.8787 | 6.5249 | 7.4788 | 7.4223 | 12.884 | 2.1978 | 1.6144 | 1.9268 |  | -1.3159 | -1.117 | -1.097 | 3.718 | -11.1 |  | -2.104 | 0.32 | -13.03 | -13.04 |  | -9.78 | -9.67 | 3.1908 | 3.3277 | 23.4908 | 25.6148 | -10.7655 | -7.6419 | -8.2559 | 12.2769 | 29.1036 | -13.1816 | -10.5946 | 27.4314 | 13.4292 | 84.9444 | 7.8847 | -3.7 | -3.6 | -25.6669 | -25.8277 | -2.5593 |  | 9.0599 | 7.6725 | 1.9991 | 1.437 | -85.9401 | 84.8109 | 84.9025 | 12.6636 | -37.6906 |  |  |  | 27.7132 | 8.27 | 8.42 | 1.35 | 10.56 | -33.753 | -33.619 | 37.8111 | 36.8226 | -3.4978 | 31.7661 | 31.9997 | 9.6207 |  | 3.456 | 9.077 | -8.5 | -8.8 | -3.94 | 45.1583 | 44.9676 | 43.7774 | 49.2233 | 49.2692 | -28.0478 | -35.4894 | -23.5038 |  | 38.06 | 15.02 | 8.4424 | 7.3273 | -6.7718 |  |  |  | 17.8767 |  |  | -38.9 | -39.2 | 0.5499 | 12.5 | 13.12 | 17.18 | 7.83 | -2.89 | 15.4225 | -19.1961 | -5.58 | -5.59 | 18.44 | 12.21 | -18.6727 | -9.1818 | -47.9104 | -46.6636 | 35.6179 | 1.8819 | -9.437 | -9.5738 | -20.7514 | -27.8854 | -11.201 | -77.2901 | -74.7454 |  | -12.2151 | -11.1284 |  | -14.3893 | -13.8191 | 7.696 | -21.9658 | -21.5648 | 22.6867 | 6.3 | 0 | 3 | 8.0951 | -21.1845 | -8.8011 | -8.9188 | 9.2754 | 20.6519 | -32.7734 | 3.1827 | 2.9773 |  | 5.5703 | 6.0325 | 4.1033 | 21.7693 | 21.6019 | -36.6729 | 30.9823 | 31.0704 | -23.1999 | -11.7387 | 22.8141 | -17.35 |  | 0.2264 | 0 | 1.5 | -22.7502 | 2.0979 | 2.443 | 0.706 | 0 | 8.23 | -1.6047 | 6.9547 | -1.63 | 10.6631 |  | 24.6431 | -8.0089 | -8.6621 | 2.6498 |  |  | -10.3132 | 82.5004 | 2.2826 | -21.6919 | 0 | 7.0634 | 144.6312 | -1.703 | -5.3333 | 6.6496 | 1.7613 | 8.3004 | 8.387 | 0.99 | -19.6142 | -18.3331 | -6.29 | 0 | 25.3542 | 0 | 47.5617 | -15.7996 | 37.2652 | -11.6932 | -11.1679 | -11.9927 | -11.5035 |  |  | -15.138 | -14.5832 | -16.5813 | -16.5932 | 38.98 | 38.7 | -33.8 | -33.7 | 0.2463 | 3.68 | 48.6928 | 14.7762 | 15.6308 | -17.4 | -43.5 | -1.7 | -2.2 |  | -18.1154 | -124.3308 | 42.2697 | -261.7094 | -24.1457 | -24.1302 | 75.1289 | 92.2659 | 114.7942 | 70.1146 | -0.6173 | 10.2258 | 10.7071 | 0.4294 | 152.0348 | -189.0325 | -35.9729 | 41.9105 | -1.4051 | 2.309 | -11.2 | -2.024 | -2.023 | 8.32 | -6.96 | -0.7863 | 1.2619 | 4.7471 | -8.2597 | -1.2 | 2.015 | 1.455 |  |  | 3.9249 | 4.2641 | 3.0974 |  | 31.8 | 2.5693 | 0.66 |  |  | -16.6506 | -20.5825 | 0 | 10.7477 | -13.7931 | 2.3736 | -26.3 | 11.1 | 7.0763 | -83.3907
01/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 5.9459 | -10.8523 | 3.121 | 9.5866 |  | 19.1244 |  | 18.9547 | 7.6798 | 7.4705 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 0.6748 | 6.8178 | 7.8803 | 7.8469 | 13.4522 | 2.3423 | 1.6496 | 1.9005 |  | -1.2689 | -0.91 | -0.892 | 4.02 | -6.66 |  | -1.527 | 0.323 | -12.75 | -12.75 |  | -10.67 | -10.6 | 3.8177 | 3.0041 | 24.7119 | 27.0206 | -8.7764 | -7.1223 | -6.7462 | 3.5604 | 3.6812 | -9.9819 | -6.911 | 9.4539 | 9.8087 | 91.7718 | 7.4182 | -4.5 | -4.4 | -27.4053 | -26.9675 | -2.5885 |  | 12.6244 | 7.7815 | 2.9486 | 2.0886 | -98.0254 | 86.3368 | 86.3368 | 8.0444 | -35.8839 |  |  |  | 30.8468 | 8.95 | 9.05 | 3.16 | 12.7 | -34.6907 | -35.2265 | 39.19 | 38.0509 | -4.1121 | 34.0072 | 33.7379 | 12.9249 |  | 4.032 | 9.217 | -6.5 | -7.4 | -4.23 | 48.3068 | 47.9941 | 45.7553 | 51.2504 | 52.0109 | -31.0847 | -37.134 | -26.2261 |  | 29.56 | 12.13 | 9.8486 | 8.5968 | -7.6811 |  |  |  | 18.2746 |  |  | -41.2 | -41.9 | 1.5399 | 13.7 | 15.22 | 18.26 | 8.87 | -3.67 | 17.1585 | -19.8086 | -5.72 | -5.76 | 19.66 | 13.65 | -19.3818 | -9.4636 | -48.0037 | -47.0273 | 39.0303 | 4.6559 | -7.1285 | -7.0709 | -21.9149 | -29.5728 | -13.623 | -70.7824 | -75.6587 |  | -12.714 | -12.06 |  | -15.3166 | -16.8922 | 6.16 | -22.2825 | -22.4984 | 21.0595 | 0 | 0 | 1.9 | 8.3777 | -23.0248 | -9.1345 | -9.4776 | 10.0255 | 16.7257 | -33.2458 | 2.9515 | 2.7371 |  | 5.527 | 5.5435 | 4.5176 | 23.4439 | 22.9415 | -39.5197 | 31.0779 | 31.0853 | -25.1505 | -14.5809 | 22.4869 | -18.32 |  | 0.2264 | -0.05 | 2.05 | -22.4985 |  | 2.436 | 0.693 |  | 8.47 | 1.9834 | 10.051 | -1.88 | 11.2519 |  | 30.2868 | -10.7191 | -11.5187 | 2.7684 |  |  | -9.8462 | 87.8363 | 3.3012 | -25.124 | 0 | 3.9458 | 143.5894 | -3.8887 | -5.3058 | -14.0143 | 1.8487 | 8.6666 | 8.8854 | 1.0547 | -20.9227 | -19.8661 | -7.12 |  | 27.2536 | 0 | 43.8487 | -15.2518 | 36.8605 | -11.1957 | -10.4141 | -13.4239 | -14.6486 |  |  | -14.7095 | -14.4678 | -18.3135 | -18.7922 | 38.83 | 38.6 | -32.4 | -32.4 | 0.3708 | 5.28 | 42.4013 | 17.9923 | 17.3997 | -16.9 | -42.7 | -2.4 | -3 | -18.0202 | -18.0419 | -120.7005 | 41.9153 | -266.4442 | -26.4095 | -22.6227 | 76.2434 | 92.0722 | 109.8529 | 71.6815 | 2.583 | 12.6246 | 10.1691 | 1.0737 | 148.8703 | -188.4552 | -38.5904 | 42.5532 | -1.593 | 2.156 | -11.68 | -2.049 | -2.056 | 7.92 | -7.04 | -1.8733 | 1.3199 | 4.2802 | -8.5252 | -1.7 | 2.031 | 2.533 |  |  | 3.6165 | 3.8924 | 2.5697 |  | 31.8 | 3.1492 | 0.65 |  |  | -17.432 | -21.8638 | 0 | 11.5874 | -14.2472 | 2.6181 | -25.6 | 10.6 | 4.9895 | -83.4598
01/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 6.0685 | -11.2359 | 3.8791 | 10.2433 |  | 20.8401 |  | 20.924 | 8.9057 | 8.5661 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.0194 | 11.2856 | 7.562 | 7.516 | 12.6731 | 1.2207 | 1.6502 | 1.8931 |  | -1.2818 | -0.844 | -0.821 | 4.101 | -6.66 |  | -1.091 | 0.325 | -12.96 | -12.92 |  | -9.42 | -9.37 | 5.1287 | 3.0407 | 25.8854 | 28.0686 | -9.9114 | -6.6637 | -6.2056 | 4.0266 | 3.9051 | -10.9188 | -8.0468 | 10.9778 | 11.1825 | 98.1136 | 6.9621 | -4.7 | -4.6 | -27.9022 | -27.4788 | -2.6822 |  | 13.7807 | 9.1568 | 3.0218 | 2.1345 | -101.9318 | 90.1822 | 90.2737 | 12.775 | -37.0751 |  |  |  | 31.9346 | 9.07 | 9.27 | 3.77 | 13.63 | -33.619 | -34.2888 | 39.8905 | 38.7487 | -4.8043 | 30.1887 | 29.928 | 13.6133 |  | 4.2153 | 8.711 | -4.3 | -5.3 | -4.48 | 48.9171 | 47.8963 | 46.6212 | 50.5828 | 51.199 | -31.2715 | -37.4735 | -24.8974 |  | 31.08 | 12.91 | 9.6924 | 8.4991 | -7.6373 |  |  |  | 22.2901 |  |  | -43.4 | -41.7 | 5.2753 | 14.7 | 15.92 | 18.98 | 9.65 | -3.66 | 15.4845 | -22.6688 | -5.8 | -5.88 | 19.5 | 14.03 | -21.6545 | -11.1182 | -49.6997 | -48.6273 | 39.3889 | 4.4116 | -7.1043 | -6.6184 | -14.8011 | -26.84 | -13.871 | -72.0194 | -79.3349 |  | -12.9376 | -11.0385 |  | -14.2113 | -13.9337 | -1.54 | -22.7554 | -22.685 | 20.6062 | 0 | -4.53 | 3.4 | 8.2744 | -22.3045 | -8.9851 | -9.1973 | 9.2364 | 17.4516 | -32.1075 | 3.1085 | 2.7746 |  | 5.1365 | 6.1894 | 4.8024 | 21.6019 | 22.2717 | -39.6871 | 32.4204 | 32.4024 | -26.2321 | -14.4881 | 22.8678 | -18.02 |  | 0.1998 | 0 | 1.97 | -22.9237 |  | 2.323 | 0.71 |  | 8.14 | 1.8513 | 10.1536 | -1.64 | 10.1986 |  | 29.2823 | -10.1178 | -10.8985 | 2.8275 |  |  | -10.1491 | 87.5034 | 3.219 | -25.7376 |  | 5.3949 | 134.8327 | -5.7167 | -5.202 | -16.7042 | 1.853 | 8.9889 | 9.2492 | 1.0272 | -18.6108 | -17.5809 | -4.61 | -2.5214 | 27.5156 | 0 | 47.149 | -16.093 | 37.022 | -11.7972 | -10.8957 | 0 | 0 | 6.6386 | 6.2464 | -14.7095 | -14.2097 | -19.4027 | -20.0553 | 37.17 | 36.94 | -30.8 | -31.5 | 0.2298 | 6.16 | 39.3869 | 19.1412 | 19.0475 | -16.9 | -41 | -2 | -2.5 | -17.7739 | -17.7993 | -125.8507 | 41.5587 | -262.9377 | -24.9128 | -22.9068 | 73.7028 | 97.5775 | 108.3301 | 69.8643 | -2.3937 | 12.8505 | 9.5641 | 2.3498 | 146.7427 | -188.9922 | -37.7455 | 44.878 | -1.4051 | 2.224 | -10.56 | -2.068 | -2.073 | 7.6 | -7.12 | -1.5346 | 1.7288 | 4.5121 | -9.1112 | -1.6 | 4.324 | 4.391 |  |  | 4.0496 | 3.4724 | 3.0608 |  | 30.6 | 2.3112 | 0.79 |  | 0 | -17.0335 | -21.4335 | 0 | 10.4115 | -13.8205 | 2.7551 | -25.1 | 10.6 | 7.1173 | -79.0171
01/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 6.7294 | -12.0581 | 2.2711 | 10.3559 |  | 21.2186 |  | 19.5059 | 7.9478 | 7.7814 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 5.796 |  | 1.4905 | 8.9715 | 7.5436 | 7.6592 | 12.8513 | 1.2192 | 1.6457 | 1.2811 |  | -1.4065 | -0.539 | -0.559 | 4.359 | -6.66 | 6.6 | -0.817 | 0.336 | -11.03 | -10.95 |  | -9.57 | -9.53 | 4.2883 | 3.2371 | 26.4095 | 28.7615 | -11.9818 | -7.1856 | -7.1069 | 17.1863 | 26.0939 | -13.0043 | -9.9328 | 19.143 | 22.5341 | 96.1276 | 3.8859 | -4 | -3.9 | -24.7757 | -23.7222 | -2.4961 |  | 11.121 | 8.934 | 3.2048 | 2.2762 | -70.925 | 87.8628 | 87.6491 | 3.2643 | -15.779 |  |  |  | 33.182 | 9.1 | 9.6 | 4.69 | 13.84 | -34.1549 | -34.1549 | 40.2737 | 39.1091 | -5.5576 | 27.0454 | 27.2032 | 11.5754 |  | 4.032 | 8.274 | -0.9 | -2 | -4.39 | 49.1696 | 49.0029 | 47.0679 | 45.8667 | 46.6217 | -28.6463 | -35.7954 | -22.2334 |  | 30.52 | 12.68 | 10.7861 | 9.5734 | -8.4217 |  |  |  | 23.1269 |  |  | -42.9 | -41.2 | 5.5243 | 15.5 | 16.42 | 20.06 | 9.96 | -4 | 17.5615 | -23.6913 | -5.69 | -5.74 | 19.29 | 15.61 | -22.5455 | -11.6909 | -49.715 | -48.3909 | 42.4866 | 6.2419 | -5.3405 | -5.0735 | -21.1075 | -28.0457 | -14.157 | -58.8451 | -82.3251 |  | -12.8419 | -12.0336 |  | -14.3779 | -13.7117 | 1.04 | -24.9984 | -24.5444 | 17.5301 | 0 | -10.93 | -0.1 | 8.6511 | -23.5017 | -9.1036 | -9.3791 | 9.1623 | 15.9089 | -29.9812 | 3.2546 | 2.9443 |  | 3.2463 | 3.726 | 3.486 | 22.2717 | 22.6066 | -42.0315 | 32.9698 | 32.5127 | -24.9046 | -12.939 | 26.2126 | -16.87 | -0.0966 | 0.2282 | 0 | -0.61 | -25.9678 |  | 2.334 | 0.681 |  | 7.53 | 0.183 | 9.9577 | -1.39 | 9.7062 |  | 28.9983 | -10.5599 | -11.3252 | 2.971 |  |  | -10.5748 | 88.8129 | 2.9112 | -25.4657 |  | 6.8843 | 141.1289 | -4.9154 | -4.3086 | -13.9631 | 1.99 | 9.1647 | 9.3283 | 1.2002 | -18.9245 | -16.776 | -3.77 | -4.0927 | 23.6442 | 5.9094 | 44.8952 | -17.3346 | 34.7079 | -11.6807 | -10.9029 | -11.3599 | 0 |  |  | -14.6986 | -14.1657 | -20.6749 | -20.5664 | 36.66 | 36.44 | -31.4 | -31.4 | 0.4752 | 7.36 | 34.3365 | 21.856 | 21.7663 | -16.5 | -41.4 | -2.9 | -3.4 | -18.0639 | -18.0199 | -126.7179 | 42.4097 | -263.0487 | -26.389 | -24.3811 | 74.6225 | 94.8265 | 109.7024 | 69.0803 | -1.6814 | 11.1908 | 11.4028 | 3.7498 | 149.1307 | -187.0122 | -39.7879 | 44.0376 | -1.3342 | 1.246 | -10.96 | -2.107 | -2.132 | 7.76 | -7.52 | -1.0226 | 1.9638 | 4.7471 | -9.1997 | -2.7 | 2.278 | 3.616 |  |  | 4.0414 | 3.4732 | 3.3904 |  | 31.3 | 1.8037 | 0.83 |  | 0 | -15.8993 | -21.034 | -1.3253 | 9.5074 | -14.1711 | 3.9353 | -25.2 | 10.8 | 2.1621 | -72.7308
01/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.1948 | -10.3206 | 4.4622 | 11.0514 |  | 22.3451 |  | 23.1577 | 9.6507 | 9.2113 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 0.8204 | 8.7795 | 8.0356 | 8.0498 | 13.5963 | 1.3013 | 1.5894 | 1.2299 |  | -1.2849 | -0.621 | -0.607 | 4.579 | -6.66 | 2.2 | -0.931 | 0.341 | -12.34 | -12.28 |  | -7.7 | -7.58 | 4.8671 | 3.1616 | 29.5358 | 31.7946 | -10.4285 | -10.0081 | -9.3514 | 16.1482 | 15.4417 | -12.558 | -9.9117 | 18.2377 | 20.6238 | 100.7487 | 10.3336 | -5.1 | -5.1 | -20.7386 | -20.7002 | -3.1689 |  | 21.0811 | 9.9921 | 3.9438 | 2.7622 | -76.0826 | 113.8035 | 113.895 | -10.1533 | 16.2991 |  |  |  | 36.4154 | 9.31 | 9.85 | 5.05 | 14.38 | -34.5567 | -34.2888 | 40.06 | 39.6668 | -4.277 | 40.6727 | 40.1865 | 21.0522 |  | 4.2153 | 7.565 | -8.3 | -8.3 | -4.23 | 52.9252 | 52.4109 | 50.1762 | 65.1814 | 66.0876 | -32.211 | -53.2651 | -25.356 |  | 31.44 | 13.17 | 10.9424 | 9.8663 | -8.3736 |  |  |  | 22.6212 |  |  | -50.7 | -50.7 | 5.4852 | 16.4 | 16.76 | 21.16 | 10.82 | -3.86 | 17.9335 | -24.2664 | -5.63 | -5.69 | 22.6 | 15.91 | -24.9636 | -12.1273 | -50.963 | -49.9545 | 42.3557 | 5.2837 | -5.2234 | -5.2562 | -18.1778 | -25.2027 | -14.536 | -50.4414 | -82.2467 |  | -12.9247 | -12.4186 |  | -14.2646 | -13.8531 | -10.756 | -22.6415 | -22.6031 | 20.3613 | 6.37 | -4.69 | 0.9 | 8.5109 | -23.217 | -8.7856 | -9.0296 | 8.0389 | 17.4994 | -33.7491 | 3.7405 | 3.4618 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6066 | 23.109 | -40.5244 | 34.0276 | 33.9905 | -25.1419 | -13.574 | 25.236 | -17.24 |  | 0.1998 | 0.01 | -0.05 | -25.3928 |  | 2.507 | 0.543 |  | 8.04 | 0.5571 | 9.3353 | -1.52 | 10.848 |  | 28.6976 | -11.2283 | -12.2397 | 3.0997 |  |  | -10.7469 | 88.6719 | 3.1554 | -24.8436 |  | 5.2149 | 138.9731 | -4.6004 | -2.8549 | -16.6798 | 2.1262 | 9.3112 | 9.5736 | 1.3739 | -19.0034 | -17.9796 | -2.93 | -3.6684 | 20.0282 | 7.6045 | 43.8795 | -16.4357 | 34.9924 | -12.3285 | -11.3068 | -9.7699 | -13.3406 |  |  | -14.3525 | -13.8416 | -22.5206 | -22.0621 | 37.36 | 37.16 | -31.1 | -30.8 | 0.195 | 8.32 | 38.7414 | 21.9375 | 21.8474 | -16.1 | -41 | -2.3 | -2.5 |  | -18.1773 | -125.0681 | 46.9347 | -264.3343 | -27.4378 | -24.887 | 76.8474 | 91.0437 | 108.8834 | 71.7474 | 1.4977 | 12.6541 | 12.043 | 2.6144 | 151.5283 | -189.8225 | -37.4726 | 43.4604 | -1.4051 | 2.286 | -10.4 | -2.128 | -2.12 | 7.6 | -7.76 | -0.904 | 2.8428 | 4.4266 | -9.1691 | -2.1 | 2.316 | 2.714 |  |  | 3.7678 | 3.2067 | 4.7749 |  | 31.2 | 2.2463 | 0.81 |  | 0 | -16.6179 | -21.0035 | 0 | 9.9003 | -13.212 | 2.6387 | -24.4 | 10.7 | -2.263 | -66.8157
01/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 5.4362 | -10.7338 | 4.024 | 11.227 |  | 23.495 |  | 23.2322 | 10.0137 | 9.572 | -13.32 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.751 | 10.2438 | 8.5727 | 8.491 | 14.4312 | 1.5213 | 1.5848 | 1.1411 |  | -1.2765 | -0.741 | -0.726 | 4.181 | -6.66 | 4.4 | -0.525 | 0.333 | -13.24 | -13.25 |  | -8.02 | -8 | 4.8638 | 3.1561 | 30.354 | 32.6047 | -8.3939 | -10.6443 | -10.3819 | 4.0284 | 4.1498 | -9.4859 | -6.4539 | 14.4399 | 15.0217 | 101.8858 | 11.8313 | -5.8 | -5.8 | -22.8851 | -22.6723 | -3.4679 |  | 19.7721 | 9.521 | 3.1863 | 2.1761 | -95.7976 | 115.2379 | 115.6041 | -4.3453 | 4.8806 |  |  |  | 36.4952 | 9.24 | 9.64 | 5.03 | 14.31 | -33.2172 | -33.0832 | 38.1308 | 37.872 | -5.4326 | 40.5483 | 40.0781 | 20.1174 |  | 4.2153 | 7.62 | -6.9 | -7.5 | -4.58 | 53.4444 | 53.713 | 51.4987 | 67.455 | 67.2784 | -36.2911 | -51.2762 | -29.8961 |  | 31.98 | 13.42 | 11.2549 | 10.1593 | -8.4965 |  |  |  | 27.7818 |  |  | -51.1 | -50.8 | 5.4291 | 16.6 | 17.06 | 21.38 | 10.98 | -3.94 | 19.1425 | -27.8866 | -6.72 | -6.77 | 22.34 | 16.76 | -27.5818 | -13.7 | -51.2246 | -49.7545 | 42.9935 | 4.8607 | -5.5645 | -5.3665 | -10.3981 | -16.3444 | -13.814 | -53.5285 | -81.6213 |  | -12.5251 | -11.0004 | 0 | -19.2534 | -17.6147 | 34.832 | -26.7197 | -26.2925 | 11.1016 | -18 | -6.86 | 1.6 | 8.1903 | -32.6283 | -9.0683 | -9.2381 | 9.1037 | 7.8512 | -27.435 | 3.2883 | 2.9223 |  | 0 | 3.1587 | 2.4141 | 20.932 | 20.932 | -41.6966 | 34.0641 | 34.2418 | -25.6212 | -12.669 | 26.027 | -17.05 | -0.0966 | 0.1998 | 0.05 | -0.44 | -25.9672 |  | 2.628 | 0.738 |  | 7.89 | 0.0203 | 8.9528 | -1.31 | 11.0793 |  | 29.6657 | -11.1946 | -12.0014 | 3.1739 |  |  |  | 90.3056 | 2.9722 | -24.9845 |  | 5.1268 | 143.0381 | -4.4304 | -3.7722 | -16.8264 | 2.2662 | 9.5383 | 9.7001 | 1.4646 | -20.0891 | -18.6854 | -3.77 | -3.4705 | 20.9533 | 7.365 | 46.6326 | -16.1423 | 35.9415 | -11.0434 | -9.4129 | -11.1449 | -12.0463 |  |  | -15.1325 | -14.5338 | -23.679 | -23.311 | 36.9 | 36.71 | -31 | -31.4 | 0.3177 | 9.04 | 39.2738 | 19.1676 | 19.7561 | -15.7 | -40.9 | -2.4 | -2.9 | -18.1442 | -18.2163 | -128.3408 | 41.7366 | -267.1261 | -28.0043 | -27.6055 | 80.7512 | 90.4941 | 110.1812 | 73.3482 | 3.2015 | 12.8693 | 10.8892 | 1.6068 | 153.508 | -191.8102 | -37.1338 | 43.638 | -0.3967 | 2.285 | -10.48 | -2.123 | -2.119 | 7.6 | -8.08 | -0.7992 | 2.6688 | 5.1865 | -8.8182 | -2.8 | 3.428 | 1.326 | 1.3439 |  | 3.3989 | 2.832 | 3.6316 |  | 30.6 | 1.7772 | 1.13 |  | 0 | -17.8179 | -22.2049 | 0 | 11.0412 | -14.7389 | 2.8753 | -24.2 | 10.2 | 2.8873 | -72.224
01/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.5359 | -10.6598 | 3.2151 | 10.8642 |  | 24.429 |  | 23.5488 | 10.0337 | 9.6238 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 0.9902 | 10.9549 | 8.7503 | 8.6687 | 14.5136 | 1.7583 | 1.7175 | 1.2608 |  | -1.2967 | -0.744 | -0.727 | 4.514 | -6.66 | 4.4 | -0.898 | 0.339 | -13.62 | -13.67 |  | -7.33 | -7.35 | 4.4726 | 3.3012 | 28.6855 | 30.8805 | -8.4045 | -11.7196 | -11.2979 | 15.685 | 17.4188 | -12.4542 | -9.212 | 21.6221 | 23.9715 | 98.2001 | 12.1377 | -5.4 | -5.4 | -20.3604 | -21.0727 | -3.2104 |  | 18.9032 | 8.8898 | 2.2213 | 1.4725 | -83.7733 | 114.597 | 114.8106 | -5.0963 | 9.8005 |  |  |  | 35.4574 | 8.67 | 9.27 | 4.75 | 13.96 | -33.0832 | -32.9493 | 39.2261 | 37.7667 | -4.9504 | 38.2717 | 38.2615 | 19.0516 |  | 4.2153 | 7.808 | -6.9 | -7.7 | -4.36 | 52.8983 | 53.3054 | 50.5723 | 67.3144 | 67.323 | -35.1071 | -50.1218 | -30.0275 |  | 31.68 | 13.37 | 11.7236 | 10.4523 | -8.8198 |  |  |  | 23.3807 |  |  | -51.3 | -51.1 | 5.2228 | 17.7 | 17.3 | 22.24 | 11.64 | -4.05 | 17.98 | -23.1363 | -7.04 | -7.1 | 23.1 | 15.87 | -23.8727 | -11.7727 | -50.4004 | -48.9818 | 46.4033 | 8.9282 | -2.1082 | -2.0901 | -15.7992 | -22.0376 | -14.017 | -51.5907 | -81.1652 |  | -11.6929 | -11.5975 |  | -13.2491 | -14.7263 | 13.84 | -26.0469 | -25.4603 | 12.5547 | -7.74 | -6.06 | -0.6 | 8.3875 | -21.0451 | -7.4984 | -7.8924 | 8.0309 | 9.9223 | -25.0758 | 2.7425 | 2.4621 |  | 0 | 3.3687 | 0 | 21.0995 | 21.6019 | -43.7061 | 32.3978 | 32.9796 | -26.0528 | -14.1927 | 27.4235 | -17.57 | -0.0984 | 0.1998 | 0.05 | -0.87 | -27.194 | 0 | 2.685 | 0.527 |  | 7.45 | 1.1387 | 10.2561 | -1.39 | 10.8059 |  | 28.284 | -10.1293 | -11.1335 | 3.166 |  |  | -11.1789 | 87.9798 | 3.7392 | -24.416 |  | 4.8701 | 136.716 | -3.6733 | -4.6053 | -20.0779 | 2.216 | 9.4211 | 9.6606 | 1.3541 | -20.3533 | -19.9448 | -2.93 | -3.879 | 20.7234 | 5.9031 | 46.1454 | -18.8654 | 33.466 | -10.8473 | -9.4056 | -10.5682 | 0 |  |  | -15.2644 | -14.5338 | -22 | -21.3723 | 38.5 | 38.26 | -33.3 | -33.3 | 0.3708 | 8.24 | 44.8378 | 21.4435 | 21.3669 | -15.7 | -42.2 | -2.4 | -3 |  | -18.2639 | -131.3862 | 41.5779 | -265.9258 | -27.4081 | -29.3798 | 75.3003 | 93.5765 | 110.9708 | 73.0077 | 0.27 | 9.4777 | 9.7071 | -0.8372 | 148.5161 | -188.9827 | -41.3038 | 44.0139 | -0.6091 | 2.453 | -12 | -2.056 | -2.067 | 8.48 | -7.44 | -1.7093 | 2.1103 | 5.2445 | -8.8182 | -2.9 | 1.449 | 0.337 |  |  | 4.7109 | 3.618 | 3.5849 |  | 31.8 | 1.0413 | 1.13 |  |  | -17.7103 | -22.4614 | 1.1489 | 11.7271 | -15.399 | 2.8472 | -25.6 | 10.9 | 1.138 | -70.1463
01/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.5054 | -10.6093 | 3.4223 | 12.7299 |  | 24.2197 |  | 25.0276 | 10.6627 | 10.273 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.1251 | 10.5956 | 8.2919 | 8.3948 | 14.2878 | 2.5383 | 1.5141 | 1.9442 |  | -1.2276 | -0.888 | -0.881 | 3.845 | -6.66 | 2.2 | -1.786 | 0.32 | -14.87 | -14.83 |  | -6.76 | -6.86 | 4.081 | 3.3734 | 26.3478 | 28.7397 | -7.5594 | -11.4308 | -10.9612 | 5.1154 | 6.4196 | -10.6126 | -7.8125 | 15.3154 | 15.8176 | 105.3408 | 13.6005 | -5.6 | -5.6 | -22.4155 | -22.5459 | -3.1214 |  | 19.2199 | 7.6661 | 2.0622 | 1.3973 | -94.7294 | 114.1392 | 114.1697 | 3.0472 | 1.5317 |  |  |  | 33.3716 | 8.14 | 8.42 | 3.86 | 13.22 | -32.6813 | -32.5474 | 39.9742 | 39.0996 | -3.5736 | 40.3561 | 40.0924 | 18.9296 |  | 4.4116 | 7.951 | -9 | -9.4 | -4.19 | 51.9728 | 51.859 | 49.1914 | 71.6966 | 71.3459 | -38.2213 | -50.8791 | -33.4836 |  | 30.93 | 12.81 | 11.2549 | 10.0616 | -8.5501 |  |  |  | 23.5495 |  |  | -51.3 | -50.9 | 4.4965 | 17.4 | 15.24 | 22.54 | 11.57 | -2.92 | 16.2905 | -22.8688 | -7.19 | -7.31 | 23.81 | 14.54 | -22.4727 | -11.5909 | -49.9345 | -49.2273 | 43.6198 | 9.2944 | -2.9434 | -2.0875 | -25.9022 | -31.9836 | -13.46 | -60.8247 | -81.5326 |  | -12.9431 | -12.2243 |  | -5.7885 | -5.9785 | -5.124 | -24.7765 | -24.4142 | 16.5362 | 6.61 | -3.48 | 0.3 | 9.0224 | -8.2002 | -7.1168 | -7.4517 | 7.5075 | 14.6039 | -32.2125 | 2.9366 | 2.6811 |  | 2.7201 | 0 | 0 | 20.7646 | 21.6019 | -44.041 | 32.967 | 32.8863 | -26.8116 | -14.7925 | 26.6325 | -17.36 | -0.0966 | 0.1659 | 0.01 | -0.49 | -26.3934 |  | 2.653 | 0.905 |  | 7.45 | 2.0338 | 10.7732 | -1.37 | 10.3697 |  | 27.6341 | -9.9268 | -10.8475 | 3.1 |  |  |  | 85.0404 | 3.081 | -24.4814 |  | 4.4415 | 135.0788 | -4.4773 | -3.9818 | -21.7994 | 2.2294 | 9.1647 | 9.4074 | 1.397 | -21.0523 | -19.8445 | -5.45 | 0 | 20.8578 | 0 | 49.6294 | -18.5074 | 34.4256 | -11.7006 | -11.1702 | -10.1411 | -12.41 |  |  | -14.2756 | -14.1108 | -19.3987 | -19.7116 | 39.03 | 39.16 | -33.1 | -32.3 | 0.2115 | 5.84 | 43.7165 | 22.0856 | 22.0097 | -16.1 | -43 | -2.9 | -3.4 | -18.3468 |  | -138.1329 | 37.235 | -264.6071 | -25.4991 | -30.3985 | 73.8483 | 95.4525 | 110.1971 | 70.4648 | -3.2699 | 9.8482 | 6.1115 | -0.8232 | 147.1906 | -188.6992 | -40.898 | 44.973 | -0.7947 | 2.418 | -12.32 | -2.088 | -2.094 | 8.88 | -7.52 | -1.9413 | 2.0218 | 4.2802 | -9.0532 | -1.3 | 1.705 | 1.839 |  |  | 3.7659 | 4.137 | 3.5143 |  | 33.2 | 1.0506 | 0.91 |  |  | -17.8881 | -21.7796 | 1.6503 | 11.5477 | -14.3394 | 1.9813 | -26.4 | 12.1 | 2.5548 | -72.7571
01/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.3008 | -10.421 | 2.6166 | 12.7808 |  | 23.4181 |  | 24.9209 | 10.7697 | 10.3446 | -13.32 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 1.1925 | 12.0502 | 7.7785 | 7.8301 | 13.2188 | 1.9265 | 1.6283 | 2.1498 |  | -1.1753 | -1.217 | -1.194 | 3.712 | -6.66 | -2.2 | -2.214 | 0.337 | -17.75 | -17.62 |  | -7.25 | -7.27 | 3.6778 | 3.5596 | 24.3914 | 26.5271 | -7.5259 | -12.4415 | -12.1138 | 3.6003 | 3.6139 | -11.2608 | -8.3543 | 14.3238 | 14.8566 | 111.2828 | 15.1732 | -5.8 | -5.8 | -23.6874 | -23.3743 | -3.1187 |  | 21.6296 | 8.0738 | 1.0232 | 0.7368 | -99.3377 | 111.8808 | 111.9724 | 10.5287 | -6.2177 |  |  |  | 28.4218 | 7 | 7.19 | 1.81 | 11.32 | -31.7436 | -32.2795 | 39.2711 | 38.4173 | -3.771 | 42.9582 | 42.8058 | 21.4378 |  | 4.4116 | 8.386 | -11.6 | -11.6 | -4.19 | 51.3416 | 50.5264 | 48.3995 | 72.6204 | 73.0371 | -37.9619 | -50.2818 | -34.0054 |  | 29.69 | 12.17 | 10.6299 | 9.4757 | -7.7198 |  |  |  | 23.8534 |  |  | -48.7 | -48.4 | 4.2328 | 17.6 | 14.48 | 22.5 | 11.74 | -2.99 | 15.438 | -24.3564 | -7.31 | -7.37 | 23.02 | 12.25 | -24.7818 | -12.0455 | -48.7707 | -48.0182 | 42.7045 | 7.4982 | -3.9041 | -4.1631 | -20.1247 | -27.4782 | -13.533 | -66.9724 | -81.4287 |  | -12.2039 | -11.7832 |  | -7.8776 | -7.9994 | -1.028 | -24.6848 | -24.1044 | 14.5304 | 0 | 0 | 0.5 | 8.6808 | -11.5609 | -6.0431 | -6.3503 | 7.6663 | 15.0888 | -28.6469 | 3.219 | 2.9226 |  | 0 | 3.0011 | 0 | 19.2575 | 19.2575 | -41.0268 | 32.353 | 32.3656 | -27.309 | -17.344 | 26.2956 | -19.11 |  | 0.1998 | 0.02 | 0.29 | -26.3353 |  | 2.551 | 1.128 |  | 6.88 | 10.4675 | 19.0573 | -1.91 | 9.292 |  | 27.659 | -9.7841 | -10.6175 | 3.0375 |  |  | -10.3258 | 83.821 | 2.2679 | -25.2174 |  | 3.8577 | 109.0032 | -4.6615 | -4.2344 | -22.1846 | 2.1481 | 8.7545 | 8.9407 | 1.3607 | -21.9135 | -21.3205 | -8.8 | 0 | 30.8798 | -6.0173 | 47.6981 | -20.3612 | 32.878 | -10.9128 | -10.8718 | -10.5866 | -11.8721 | 2.264 | 2.5457 | -15.138 | -14.5667 | -18.6665 | -18.4063 | 41.18 | 40.89 | -33.3 | -33.4 | 0.195 | 5.6 | 49.2691 | 20.345 | 20.2752 | -16.5 | -43.9 | -2 | -2.5 | -18.1318 |  | -135.352 | 37.3962 | -266.05 | -23.9754 | -28.9565 | 73.7795 | 98.109 | 113.9109 | 69.0059 | -3.5838 | 9.2153 | 6.2743 | -1.6723 | 143.5174 | -187.3079 | -42.9484 | 46.7025 | -0.1624 |  | -12.24 | -2.06 | -2.073 | 8.96 | -7.52 | -2.0959 | 2.0218 | 3.7522 | -8.3482 | -0.5 | 3.284 | 2.358 | 1.5825 |  | 3.2368 | 3.9752 | 3.0152 |  | 33.1 | 1.3624 | 0.87 |  |  | -19.1026 | -22.2093 | 2.7017 | 11.4056 | -14.2715 | 1.2486 | -26 | 11.3 | 10.8863 | -77.2524
01/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.8938 | -11.0446 | 3.5321 | 12.5883 |  | 23.0767 |  | 25.0975 | 10.8267 | 10.5587 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 0.7228 | 12.7529 | 7.4337 | 7.4363 | 12.6667 | 1.8994 | 1.6106 | 1.9302 |  | -1.2716 | -1.207 | -1.188 | 3.259 | -6.66 | 2.2 | -1.904 | 0.311 | -17.59 | -17.7 |  | -7.86 | -7.73 | 2.6327 | 3.3355 | 24.1902 | 26.7807 | -8.0627 | -12.7904 | -12.5129 | 3.8939 | 3.9778 | -11.2052 | -8.3726 | 15.319 | 15.9611 | 108.9721 | 14.697 | -5.9 | -6 | -24.0274 | -23.871 | -3.3315 |  | 21.4499 | 8.5138 | 1.1009 | 0.8768 | -101.413 | 109.3173 | 108.6764 | 14.4687 | -14.0285 |  |  |  | 28.3319 | 6.84 | 6.84 | 0.91 | 10.73 | -30.9399 | -30.8059 | 38.3415 | 37.6324 | -3.4119 | 44.1471 | 44.3701 | 21.074 | 0 | 4.4116 | 8.209 | -11.9 | -12.2 | -4.23 | 50.2761 | 50.5009 | 48.4712 | 76.0095 | 77.0195 | -37.6253 | -53.7057 | -32.6657 |  | 28.95 | 11.57 | 10.6299 | 9.4757 | -8.0634 |  |  |  | 26.1123 |  |  | -51.4 | -51.1 | 4.4794 | 17.2 | 14.46 | 22.24 | 11.42 | -2.91 | 16.2285 | -26.124 | -7.61 | -7.66 | 23.59 | 12.24 | -26.3636 | -12.9545 | -48.5174 | -47.6909 | 41.1358 | 6.742 | -5.0553 | -4.7759 | -22.0246 | -29.7706 | -13.717 | -71.3384 | -79.3686 |  | -12.0411 | -11.8681 |  | -4.3808 | -5.0667 | -9.22 | -24.4734 | -24.2966 | 15.0178 | 0 | 0 | 19.1 | 8.6105 | -8.3297 | -9.7691 | -10.1822 | 9.5823 | 15.8618 | -27.4985 | 2.9717 | 2.7295 |  | 0 | 3.4722 | 0 | 18.5876 | 18.4202 | -41.0268 | 32.4853 | 32.0787 | -27.0026 | -17.0158 | 26.3981 | -19.03 | -0.0966 | 0.1467 | 0.02 | 0.6 | -26.2393 | 0 | 2.469 | 1.167 | 0 | 7.1 | 9.9643 | 18.6676 | -2.16 | 10.047 |  | 28.3244 | -9.1925 | -10.1732 | 3.0215 |  |  |  | 86.1279 | 2.5378 | -25.6717 |  | 4.723 | 108.2658 | -4.2655 | -6.4238 | -21.908 | 1.9328 | 8.5714 | 8.7667 | 1.1281 | -22.2975 | -21.812 | -6.71 | 0 | 24.2693 | 0 | 54.8052 | -21.1112 | 31.8979 | 0 | -9.3653 | -10.5912 | -11.1051 |  |  | -15.984 | -15.3852 | -19.9738 | -19.1562 | 40.99 | 41.28 | -33 | -32.9 | -0.0174 | 6.4 | 54.55 | 16.8403 | 16.545 |  | -43.1 | -1.6 | -2.1 | -18.3863 | -18.4598 | -143.9021 | 35.0262 | -267.8342 | -25.2801 | -34.1055 | 73.1349 | 99.2717 | 114.9973 | 70.5614 | -4.9076 | 11.6219 | 6.4249 | -1.6607 | 145.5398 | -189.862 | -43.2095 | 46.7617 | 0.4236 |  | -11.92 | -2.114 | -2.124 | 8.56 | -7.52 | -1.9725 | 1.8479 | 4.1032 | -8.5252 | -1.1 | 3.163 | 2.829 | 1.3523 |  | 4.3032 | 4.2401 | 3.4 |  | 31.7 | 2.3748 | 1.12 |  | 0 | -18.5988 | -22.667 | 2.654 | 12.7276 | -14.9558 | 2.0899 | -25.1 | 10.6 | 11.407 | -78.3702
01/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.4481 | -10.4994 | 3.134 | 12.3507 |  | 22.5522 |  | 23.7152 | 10.2837 | 10.2137 | -11.1 |  |  |  |  | 2.2537 | 11.675 | 6.9186 | 6.9711 | 11.7016 | 1.9521 | 1.5959 | 1.5322 |  | -1.2353 | -1.122 | -1.131 | 4.057 | -8.88 | 4.4 | -1.804 | 0.328 | -17.01 | -17.03 |  | -7.93 | -7.91 | 3.0909 | 3.1382 | 24.2858 | 26.8716 | -9.1802 | -12.6296 | -12.4694 | 11.8659 | 10.7757 | -13.0256 | -10.1748 | 26.7382 | 29.6799 | 107.241 | 13.5974 | -5.8 | -5.8 | -22.6132 | -22.1075 | -3.3055 |  | 21.1491 | 8.1853 | 1.1381 | 0.8517 | -90.6094 | 105.2583 | 105.4109 | 10.9585 | -13.0266 |  |  |  | 28.3719 | 6.9 | 6.9 | 1.46 | 11.44 | -33.4851 | -33.753 | 37.7027 | 37.198 | -3.697 | 44.9024 | 44.9827 | 19.9073 |  | 4.4116 | 8.798 | -12.5 | -12.7 | -3.94 | 51.2886 | 50.6026 | 48.6375 | 76.5764 | 76.9369 | -35.3996 | -56.2056 | -31.215 |  | 29.37 | 12.03 | 10.9424 | 9.8663 | -8.6336 |  |  |  | 23.718 |  |  | -49.2 | -50.9 | 4.6039 | 17.1 | 14.6 | 21.54 | 11.12 | -3.05 | 16.7245 | -23.7213 | -7.26 | -7.21 | 23.51 | 12.89 | -23.7636 | -12.0727 | -48.8685 | -47.5818 | 44.3426 | 9.0866 | -3.103 | -2.8305 | -24.8365 | -30.5094 | -13.488 | -68.9481 | -78.9312 |  | -11.8596 | -11.1319 |  | -3.3479 | -3.7348 | -4.1 | -28.0226 | -27.8497 | 14.8885 | -9.26 | 0 | 0 | 8.6305 | -2.0137 | -8.1965 | -8.5032 | 8.892 | 15.9167 | -28.7937 | 3.1005 | 2.9002 |  | 2.8826 | 3.1054 | 0 | 21.267 | 21.267 | -38.8499 | 32.9272 | 33.3865 | -25.3145 | -15.6163 | 25.8854 | -19.16 |  | 0.1916 | 0.06 | 0.63 | -25.7646 |  | 2.352 | 1.131 |  | 7.28 | 8.7988 | 18.0007 | -1.92 | 10.6256 |  | 28.2542 | -9.8688 | -10.784 | 3.0725 |  |  | -9.9348 | 85.9296 | 3.5574 | -25.0121 |  | 6.0801 | 107.6808 | -3.7334 | -4.9379 | -21.0593 | 1.9785 | 8.2418 | 8.387 | 1.1687 | -23.6674 | -21.6723 | -5.87 |  | 14.5143 | 0 | 58.6236 | -21.9896 | 30.7176 | -10.4146 | -9.7471 | -10.9209 | -12.6769 |  |  | -14.9567 | -14.5777 | -19.4637 | -19.5148 | 41.96 | 41.69 | -33.9 | -33.6 | -0.1053 | 6.4 | 48.8367 | 19.907 | 19.4729 | -16.5 | -42.7 | -2.4 | -3 | -18.395 | -18.2904 | -148.5194 | 36.8226 | -266.7816 | -25.0005 | -34.6311 | 73.9275 | 97.2882 | 113.4822 | 71.1977 | -2.6521 | 8.8081 | 8.1609 | -3.0539 | 147.3076 | -188.1186 | -39.9103 | 44.8304 | -0.3748 |  | -11.36 | -2.102 | -2.109 | 8.08 | -8.32 | -1.2886 | 2.6383 | 3.6942 | -7.9973 | -2.2 | 1.434 | 1.822 |  |  | 4.0335 | 3.6278 | 3.4675 |  | 32.1 | 2.5907 | 1.12 |  | 0 | -19.2623 | -22.3891 | 3.478 | 12.4579 | -14.5772 | 1.6833 | -25.5 | 11 | 5.0372 | -75.5072
01/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.5446 |  | 3.1488 | 12.4707 |  | 24.0007 |  | 22.8292 | 9.6437 | 9.5708 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | 2.0824 | 11.629 | 7.1265 | 7.1684 | 12.4004 | 1.8646 | 1.5697 | 1.2552 |  | -1.3157 | -0.867 | -0.9 | 4.061 | -8.88 | 4.4 | -1.419 | 0.327 | -14.17 | -14.07 |  | -9.77 | -9.93 | 4.7703 | 3.197 | 27.156 | 29.8844 | -10.4469 | -12.6437 | -12.7733 | 13.6495 | 17.4661 | -14.4948 | -10.394 | 20.2062 | 23.1552 | 106.4435 | 11.2978 | -4.7 | -4.7 | -20.8329 | -21.9604 | -3.3745 |  | 21.01 | 8.5118 | 1.2925 | 0.9401 | -76.2657 | 108.6459 | 109.0426 | -5.1621 | 6.9999 |  |  |  | 35.7068 | 8.76 | 8.97 | 4.83 | 14.61 | -34.0209 | -34.0209 | 37.3756 | 36.4385 | -4.5336 | 44.9164 | 44.6112 | 20.7582 |  | 4.2153 | 9.151 | -10.3 | -10.8 | -4.14 | 54.4321 | 54.0985 | 51.6281 | 70.6346 | 70.9022 | -33.7161 | -56.1035 | -28.4133 |  | 32.42 | 13.73 | 12.3486 | 11.2335 | -10.3156 |  |  |  | 21.6115 |  |  | -51.8 | -53.3 | 5.2863 | 16.9 | 16.54 | 21.7 | 11.21 | -3.88 | 17.1275 | -21.9162 | -7.51 | -7.54 | 24.51 | 15.48 | -21.2 | -10.4909 | -47.6876 | -46.5273 | 50.1735 | 14.0887 | 1.4249 | 1.7694 | -25.1248 | -30.9662 | -13.312 | -48.4424 | -83.4841 |  | -12.0091 | -10.9435 |  | 0.2829 | -0.2997 | -12.804 | -28.3973 | -28.2607 | 14.9307 | 0 |  | 0 | 8.6461 | 3.9866 | -8.8819 | -9.1546 | 9.6747 | 14.7301 | -29.456 | 2.9359 | 2.6799 |  | 2.5016 | 0 | 0 | 21.6019 | 21.267 | -36.338 | 32.515 | 32.5334 | -21.2233 | -10.9522 | 25.4215 | -20.4 | -1.523 | 0.2007 | 0.9 | 0.03 | -24.9603 |  | 2.383 | 1.205 |  | 6.93 | 5.9654 | 14.7446 | -2.04 | 10.646 |  | 28.5223 | -10.1938 | -11.2041 | 3.1393 |  |  |  | 88.9092 | 4.0943 | -25.3014 |  | 6.2181 | 114.0045 | -3.4832 | -4.7851 | -18.5152 | 2.1584 | 8.5128 | 8.6639 | 1.4146 | -22.17 | -20.5084 | -5.03 | -2.6926 | 8.8925 | 6.9247 | 54.721 | -21.2745 | 30.8118 | -11.443 | -10.1645 | -10.7178 | -11.8475 |  |  | -15.138 | -14.5502 | -18.1898 | -18.2394 | 39.88 | 39.65 | -31.4 | -31.4 | 0.054 | 6.32 | 42.3047 | 20.1818 | 20.2908 | -16.1 | -41 | -2 | -2.5 | -18.1623 | -18.074 | -146.4264 | 39.2849 | -267.8902 | -27.3567 | -35.0755 | 77.3663 | 92.9159 | 111.0763 | 70.2163 | -1.0163 | 8.7228 | 9.0528 | 0.8927 | 153.4986 | -189.6202 | -33.9235 | 41.3368 | -0.9363 |  | -10.4 | -2.087 | -2.092 | 7.44 | -6.88 | -1.0316 | 1.6434 | 3.6942 | -8.2902 | -1.2 | 3.268 | 3.173 | 1.4439 |  | 3.574 | 3.8036 | 3.2455 |  | 31 | 2.2926 | 1.1 |  | 0 | -17.6565 | -22.2781 | 1.4376 | 11.1273 | -14.3347 | 2.9339 | -25 | 11 | -2.7313 | -68.6605
01/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.4342 | -10.5327 | 2.5955 | 12.1653 |  | 24.0514 |  | 23.4796 | 9.7947 | 9.6817 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 1.8647 | 12.3351 | 7.5742 | 7.5498 | 13.2279 | 1.6346 | 1.5212 | 1.2238 |  | -1.3034 | -0.98 | -0.964 | 4.254 | -8.88 | 6.6 | -1.581 | 0.332 | -14.14 | -14.15 |  | -10.01 | -10.03 | 4.3781 | 3.2 | 26.9419 | 29.6161 | -9.4252 | -13.1102 | -12.563 | 23.4356 | 23.0481 | -13.5753 | -11.8587 | 22.728 | 29.7859 | 109.6319 | 10.6729 | -5.1 | -5.1 | -22.773 | -21.9318 | -3.3327 |  | 21.3005 | 8.5397 | 1.514 | 1.0009 | -79.104 | 108.7679 | 108.9205 | -4.9164 | -0.4696 |  |  |  | 35.7967 | 9.04 | 9.32 | 4.76 | 14.63 | -33.3511 | -32.6813 | 36.1194 | 35.7891 | -4.9452 | 43.6898 | 43.5603 | 21.5151 |  | 4.2153 | 9.209 | -10.5 | -10.6 | -4.29 | 53.6573 | 53.4139 | 51.0746 | 70.7518 | 70.2181 | -34.4528 | -55.5542 | -29.0816 |  | 32.59 | 13.73 | 12.5049 | 11.4288 | -10.3083 |  |  |  | 20.9012 |  |  | -51.9 | -53.2 | 5.246 | 16.5 | 16.12 | 21.22 | 10.72 | -3.73 | 18.0265 | -20.6912 | -5.66 | -5.73 | 21.58 | 15.98 | -21.3636 | -10.8455 | -46.9969 | -45.8818 | 49.063 | 11.7824 | -0.4029 | -0.0576 | -17.5714 | -23.0662 | -12.963 | -50 | -77.2845 |  | -12.0424 | -11.3744 |  | -3.0693 | -3.6053 | 10.256 | -29.8494 | -29.7405 | 9.3196 | -14.59 | 0 | 1 | 8.1663 | -3.1085 | -8.6606 | -8.9069 | 9.339 | 9.1678 | -24.6499 | 2.814 | 2.5835 |  | 2.8432 | 2.6549 | 0 | 20.4297 | 20.5971 | -34.1611 | 31.082 | 31.4838 | -20.7679 | -9.7353 | 23.2828 | -21.72 | -1.8233 | 0.1705 | 1.38 | 1.27 | -23.1217 | 0 | 2.421 | 0.824 |  | 4.62 | 5.091 | 13.9577 | -2.78 | 15.9847 |  | 27.5965 | -10.1509 | -11.0144 | 3.2071 |  |  | -10.7139 | 88.5835 | 3.8368 | -23.9473 |  | 5.74 | 112.2223 | -3.6855 | -3.9153 | -18.2306 | 2.1258 | 8.9743 | 9.1701 | 1.5157 | -22.3425 | -20.6181 | -6.29 | 0 | 17.0886 | 0 | 55.9988 | -21.0286 | 31.2889 | -10.86 | -9.5988 | -10.8502 | -13.0615 |  |  | -13.4351 | -12.8913 | -17.6482 | -18.0244 | 38.82 | 38.56 | -29.4 | -29.7 | 0.054 | 4.64 | 39.1375 | 20.0651 | 19.9866 | -16.5 | -39.7 | -3.7 | -3.9 | -17.9785 |  | -146.1995 | 35.113 | -266.1259 | -27.1457 | -34.8343 | 81.1561 | 89.6871 | 111.5625 | 74.8181 | 4.801 | 10.1451 | 11.6262 | -1.0249 | 157.6367 |  | -31.2455 | 37.4116 | -0.1868 |  | -9.6 | -2.095 | -2.083 | 6.64 | -6.96 | -0.7154 | 1.6129 | 4.7776 | -8.7297 | -1.8 | 1.756 | 2.137 |  |  | 3.1163 | 4.3498 | 2.5804 |  | 30.6 | 1.2236 | 1.13 |  |  | -17.5088 | -22.3595 | 0 | 11.0179 | -15.4408 | 3.6237 | -24.6 | 11 | 2.0287 | -72.6373
01/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 5.5821 | -10.4823 | 2.8844 | 12.1973 |  | 23.6638 |  | 23.8777 | 9.9247 | 9.5856 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 5.796 |  | 1.6098 | 12.21 | 8.0932 | 7.8105 | 13.733 | 0.9686 | 1.6274 | 1.7076 |  | -1.181 | -1.053 | -1.033 | 3.921 | -8.88 | 6.6 | -1.686 | 0.321 | -14.82 | -15.05 |  | -9.5 | -9.57 | 4.4281 | 3.2615 | 27.7442 | 30.4527 | -9.2455 | -13.37 | -13.6515 | 13.9333 | 15.2218 | -12.0802 | -9.3889 | 24.3551 | 27.4365 | 101.4629 | 11.0489 | -5 | -5.1 | -22.0733 | -21.4671 | -3.2896 |  | 19.8271 | 9.0448 | 1.4008 | 1.0758 | -75.869 | 104.0376 | 103.946 | 0.9323 | -0.9424 |  |  |  | 32.9026 | 9.49 | 9.42 | -0.01 | 10.37 | -31.7436 | -31.4757 | 39.302 | 38.3323 | -1.5688 | 51.362 | 51.799 | 20.4014 |  | 4.4116 | 8.48 | -8.6 | -9.2 | -4.12 | 50.4492 | 50.7592 | 47.9708 | 66.3168 | 67.221 | -32.4405 | -52.319 | -26.8158 |  | 32 | 13.68 | 12.3486 | 11.2335 | -10.1638 |  |  |  | 22.3948 |  |  | -51 | -50.7 | 6.6608 | 16.3 | 16.36 | 20.96 | 10.63 | -3.98 | 17.577 | -22.6888 | -5.55 | -5.59 | 22.03 | 14.74 | -22.7091 | -11.1091 | -47.5175 | -47.1727 | 46.9735 | 10.483 | -1.7243 | -1.2851 | -21.599 | -25.426 | -13.916 | -55.2726 | -77.8256 |  | -12.4062 | -11.5132 |  | -0.7431 | -1.537 | 1.552 | -28.8727 | -28.5908 | 13.0331 | 6.27 | -4.1 | 2.2 | 4.1309 | 3.6985 | -8.8836 | -9.1608 | 9.5378 | 12.5785 | -29.2644 | 2.876 | 2.6009 |  | 2.6763 | 3.3396 | 0 | 18.9226 | 19.4249 | -33.4913 | 32.1769 | 32.2576 | -20.7096 | 0 | 21.8863 | -22.24 | -2.51 | 0.1998 | 1.54 | 1.45 | -21.4827 |  | 2.299 | 1.104 |  | 5.04 | 5.3846 | 13.1105 | -2.72 | 15.8662 |  | 27.7357 | -10.0139 | -10.8498 | 3.3431 |  |  | -11.1413 | 87.3134 | 3.871 | -23.9869 |  | 5.3063 | 112.2263 | -3.6148 | -4.6112 | -18.6635 | 2.4756 | 9.0988 | 9.2967 | 1.6913 | -21.391 | -19.7591 | -5.03 | 0 | 11.2835 | 5.2689 | 57.5737 | -20.4189 | 31.8694 | -11.6976 | -10.9534 | -9.7288 | -9.9572 |  | 0 | -13.4791 | -12.9023 | -18.1153 | -17.7858 | 36.71 | 36.53 | -28.3 | -28.4 | 0.195 | 3.36 | 39.1668 | 19.9057 | 19.8537 | -16.5 | -40.1 | -3.6 | -3.8 |  |  | -148.9292 | 34.9556 | -266.3622 | -25.402 | -34.0852 | 80.9172 | 89.1317 | 110.9324 | 77.4881 | 6.2289 | 8.6149 | 7.5669 | -0.2184 | 158.5403 | -191.0066 | -28.008 | 35.5602 | -0.8191 |  | -9.44 | -2.105 | -2.111 | 6.4 | -7.12 | -0.8181 | 1.4969 | 4.0726 | -8.7297 | -1 | 2.383 | 2.336 |  |  | 3.0892 | 3.8723 | 3.8086 |  | 30.1 | 1.5622 | 1.03 |  |  | -16.9589 | -21.708 | 0 | 10.3564 | -13.9111 | 2.9249 | -23.7 | 10.5 | 1.7493 | -73.8356
01/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.7463 | -10.8033 | 3.189 | 11.6668 |  | 23.4528 |  | 25.0562 | 10.4837 | 10.3743 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 |  | 1.8817 | 13.5171 | 7.8151 | 7.7541 | 13.0487 | 1.1033 | 0.8391 | 2.0122 |  | -1.3236 | -1.183 | -1.171 | 4.434 | -6.66 | 4.4 | -1.269 | 0.335 | -15.65 | -15.86 |  | -9.73 | -9.79 | 5.3945 | 2.9494 | 25.8143 | 28.0722 | -7.7557 | -12.8552 | -12.5431 | 4.9163 | 5.2146 | -10.7191 | -8.0305 | 14.8589 | 15.6946 | 109.8355 | 12.992 | -5.8 | -5.8 | -23.9005 | -23.7384 | -3.3691 |  | 20.7608 | 8.6168 | 1.1919 | 0.8565 | -97.3845 | 104.0376 | 104.0986 | 11.8007 | -16.5123 |  |  |  | 32.0044 | 9.17 | 9.14 | -0.83 | 9.84 | -30.672 | -30.538 | 38.1235 | 38.1306 | -0.7594 | 49.5213 | 50.1429 | 20.6997 |  | 4.4116 | 9.177 | -8.8 | -9.7 | -4.25 | 49.4642 | 49.4224 | 46.845 | 70.4141 | 70.9205 | -35.2376 | -51.9082 | -30.0971 |  | 32.9 | 13.86 | 1.2549 | 0.589 | -10.3347 |  |  |  | 20.8018 |  |  | -50.9 | -50.9 | 6.5936 | 15.4 | 15.54 | 20.38 | 10.21 | -3.66 | 17.05 | -21.0687 | -5.88 | -5.98 | 20.95 | -11.35 | -21.5455 | -10.4182 | -45.4094 | -44.6545 | 38.3645 | 3.312 | -7.5922 | -7.5344 | -16.0867 | -26.5472 | -12.947 | -68.4351 | -71.0471 |  | -12.3805 | -11.6617 |  | -1.2048 | -1.3488 | -8.708 | -27.3609 | -27.7633 | 12.9938 | 0 | -4.53 | 11.1 | 3.9651 | 2.0064 | -7.1547 | -7.36 | 10.0342 | 13.0652 | -23.7987 | 2.1342 | 2.0769 |  | 0 | 2.6229 | 0 | 18.4202 | 17.9178 | -30.9794 | 29.4265 | 29.218 | -19.6745 | -9.8015 | 22.3062 | -21.81 | -2.3305 | 0.165 | 1.72 | 1.08 | -21.9184 |  | 1.703 | 0.713 | 0 | 5.33 | 4.3722 | 12.0499 | -2.57 | 16.5289 |  | 27.9865 | -9.566 | -10.5722 | 3.3446 |  |  | -12.5682 | 81.9932 | 2.8865 | -24.7409 |  | 6.115 | 109.6761 | -3.9517 | -5.4861 | -18.999 | 2.5076 | 9.1427 | 9.3521 | 1.8451 | -16.4739 | -17.4712 | -5.87 |  | 21.9278 | 0 | 57.6458 | -14.9806 | 37.3926 | -11.7106 | -11.7107 | 0 | 0 | 3.3294 |  | -14.2811 | -13.6933 | -14.9616 | -15.0975 | 36.55 | 36.59 | -28.3 | -28.8 | 0.0192 | -0.56 | 38.6724 | 20.0165 | 19.9239 | -16.9 | -40.1 | -2.9 | -3.2 | -18.2178 | -18.0879 | -144.1121 | 30.9952 | -264.8839 | -25.9137 | -32.4137 | 90.3216 | 79.6254 | 111.2758 | 81.7268 | 18.6325 | 15.6424 | 12.277 | -1.412 | 172.4621 | -196.8383 | -14.0398 | 28.7116 | -1.0535 |  | -9.68 | -2.072 | -2.076 | 6.4 | -6.4 | -0.9577 | 1.1154 | 5.1286 | -9.1112 | -1.2 | 1.294 | 3.03 | 1.4439 | 1.5674 | 4.6172 | 3.1731 | 4.2617 |  | 31 | 3.4049 | 1.03 |  |  | -17.226 | -22.005 | 0 | 10.5646 | -13.382 | 2.9807 | -24.9 | 11.3 | 13.2361 | -85.2026
01/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.8945 | -11.0105 | 2.374 | 11.7895 |  | 23.6223 |  | 23.0311 | 9.6917 | 9.3475 | -11.1 | -35.2 |  | 4.968 | -22 | 2.1818 | 8.9155 | 8.0808 | 8.0909 | 13.7718 | 1.4862 | 1.6148 | 1.9226 |  | -1.3284 | -0.732 | -0.741 | 4.815 | -8.88 |  | -0.989 | 0.346 | -13.64 | -13.65 |  | -6.74 | -6.8 | 4.9489 | 3.2027 | 25.9066 | 28.2048 | -10.0803 | -10.8198 | -10.2562 | 13.8028 | 14.5682 | -13.0391 | -10.011 | 17.2548 | 16.3135 | 105.7366 | 11.086 | -5.2 | -5 | -20.1118 | -19.8521 | -3.171 |  | 19.7314 | 8.2152 | 1.0688 | 0.8142 | -64.4856 | 96.0722 | 96.2859 | 7.6782 | -2.4862 |  |  |  | 32.0543 | 9.26 | 9.43 | -1.09 | 8.97 | -30.1362 | -30.1362 | 45.487 | 44.6934 | -1.1945 | 45.2608 | 45.9185 | 19.2955 |  | 4.4116 | 8.084 | -7.8 | -8.1 | -4.41 | 47.8058 | 47.7522 | 44.7928 | 66.8128 | 67.0987 | -32.5664 | -51.0255 | -27.2687 |  | 32.31 | 13.79 | 0.9424 | 0.296 | -10.1036 |  |  |  | 21.5342 |  |  |  |  | 6.673 | 15.2 | 14.54 | 19.92 | 9.74 | -3.32 | 15.996 | -21.6862 | -5.76 | -5.83 | 22.93 | -11.72 | -22.1455 | -11.2545 | -48.1705 | -47.1 | 33.8746 | 0.8679 | -10.6024 | -10.405 | -14.2149 | -19.1708 | -12.081 | -66.6661 | -54.4204 |  | -10.3445 | -9.9323 |  | -2.7945 | -2.193 | 24.08 | -31.0216 | -30.6705 | 5.8587 | -14.89 | -13.51 | -1.6 | 3.6071 | -1.5414 | -7.4015 | -7.6538 | 10.1447 | 5.5595 | -23.305 | 1.8866 | 1.8127 |  | 3.0394 | 3.5767 | 0 | 16.5782 | 17.4155 | -36.338 | 31.7259 | 31.7388 | -23.5974 | -11.8782 | 20.397 | -21.63 | -3.4548 | 0.2136 | 2.27 | 0.38 | -21.3622 | 2.5237 | 1.76 | 0.661 |  | 6.81 | 1.7285 | 8.7806 | -2.45 | 17.7176 |  | 27.8088 | -9.0452 | -9.8758 | 3.3444 |  |  | -13.3814 | 80.2405 | 2.9663 | -24.1168 |  | 4.5315 | 132.1142 | -4.2562 | -6.6325 | -19.3431 | 2.3827 | 9.0475 | 9.186 | 1.5713 | -9.6587 | -9.082 | -2.51 | -3.0568 | 17.8985 | 15.6288 | 69.3578 | -6.0344 | 45.6487 | -12.5134 | -12.0639 | 0 | 0 |  | 14.8239 | -12.1607 | -11.9794 | -13.8946 | -13.2614 | 19.45 | 19.32 | -28.4 | -28.7 | 0.0357 | -2.48 | 41.9742 | 25.819 | 26.3939 | -16.9 | -42.2 | -4.6 | -5.1 | -18.0273 |  | -141.2917 | 26.0652 | -263.0149 | -21.4891 | -32.2294 | 108.8802 | 54.6801 | 114.0538 | 96.2804 | 43.8038 | 13.2238 | 11.4764 | -8.1025 | 210.2163 | -201.2001 | 17.0981 | 0.2561 | 0.0476 |  | -9.28 | -2.084 | -2.09 | 5.92 | -5.6 | -1.1942 | -0.0565 | 7.0634 | -8.9342 | -1.1 | 2.976 | 3.339 |  |  | 3.5917 | 3.8461 | 3.7288 |  | 31.5 | 3.2876 | 1 |  | -3.1541 | -16.1114 | -19.9362 | -3.1166 | 9.8304 | -12.6743 | 2.3636 | -25.4 | 11.4 | 21.8022 | -89.2646
01/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.1219 | -10.0165 | 3.9771 | 11.9411 |  | 22.5884 |  | 29.3309 | 12.8566 | 12.6334 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.1147 | 12.3346 | 7.5173 | 7.3498 | 12.7394 | 1.1722 | 0.8416 | 1.971 |  | -1.3074 | -0.672 | -0.653 | 5.273 | -2.22 | -2.2 | -1.379 | 0.339 | -13.5 | -13.43 |  | -6.21 | -6.25 | 4.8952 | 3.2947 | 23.9943 | 25.876 | -12.3471 | -10.0677 | -9.7288 | 21.9427 | 14.2601 | -15.2826 | -12.9654 | 22.324 | 25.9987 | 98.1458 | 13.2183 | -5.9 | -5.9 | -22.0492 | -21.728 | -3.2103 |  | 17.8721 | 6.7282 | 1.0761 | 0.7107 | -100.8636 | 97.1709 | 97.293 | 20.2885 | -28.8344 |  |  |  | 29.8888 | 9.14 | 8.8 | -1.9 | 8.95 | -28.6626 | -28.7966 | 45.5755 | 44.7976 | -0.6045 | 45.0945 | 45.1851 | 17.4054 |  | 4.608 | 9.558 | -9.9 | -10.2 | -4.33 | 45.6002 | 45.5839 | 43.8321 | 69.8516 | 69.5839 | -34.0582 | -51.0807 | -30.3542 |  | 30.06 | 12.77 | 0 | -0.5859 | -9.8319 |  |  |  | 21.3274 |  |  | -48.5 | -48.3 | 5.8539 | 14.5 | 13.72 | 19.16 | 9.29 | -3.16 | 14.3065 | -21.1912 | -5.35 | -5.46 | 20.51 | -13.08 | -21.5818 | -10.9455 | -47.481 | -46.5727 | 29.4052 | -1.884 | -13.6702 | -13.3145 | -18.4019 | -23.0314 | -12.071 | -83.8014 | -25.4389 |  | -9.6736 | -8.8757 | 0 | -2.7389 | -3.9127 | 7.696 | -27.3657 | -27.4464 | 9.2946 | -6.65 | -10.68 | 1.7 | 3.3542 | 0.9388 | -7.0556 | -7.3078 | 9.5976 | 8.1753 | -22.585 | 2.069 | 1.7778 |  | 3.6495 | 3.7091 | 2.4677 | 16.5782 | 16.2433 | -34.496 | 29.7885 | 30.1443 | -20.203 | 0 | 21.4078 | -20.5 | -3.1106 | 0.2016 | 2.52 | -0.41 | -21.3879 |  | 1.674 | 0.598 |  | 6.15 | -4.4562 | 3.4877 | -2.59 | 16.4483 |  | 27.7606 | -8.5856 | -9.2588 | 3.2738 |  |  | -12.298 | 79.7059 | 3.0115 | -24.7275 |  | 3.7287 | 138.0108 | -4.6217 | -7.3365 | -19.3491 | 2.3444 | 8.9377 | 9.0515 | 1.4482 | -1.0939 | 0 | 0 | -3.0619 | 23.6541 | 23.61 | 84.3885 | 2.3393 | 49.9256 | -14.5587 | -13.7379 | 0 | 0 | 21.6976 |  | -7.8979 | -7.7331 | -11.4229 | -11.4349 | 16.97 | 17.01 | -30.1 | -29.1 | 0.195 | -4.88 | 49.386 | 25.607 | 26.2874 | -17.4 | -43.9 | -7.6 | -8.1 | -17.8372 | -17.6893 | -124.6542 | 23.0694 | -254.8077 | -14.3313 | -23.934 | 130.2688 | 32.7992 | 95.0308 | 110.2591 | 70.3611 | 15.7958 | 18.1508 | 10.2277 | 238.3197 | -204.6911 | 43.2652 | -19.171 | -1.1951 |  | -8.64 | -2.004 | -2.013 | 4.48 | -4 | -1.6591 | -1.9333 | 5.977 | -6.7674 | -0.2 | 2.495 | 2.372 |  |  | 4.6816 | 4.6857 | 3.2863 |  | 31.1 | 3.5464 | 0.74 |  | -6.67 | -13.8055 | -17.9937 | -6.1642 | 7.2417 | -9.5656 | 2.1035 | -24.8 | 8.5 | 44.6554 | -109.3081
01/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 5.2716 | -10.2432 | 4.0351 | 11.5148 |  | 20.8844 |  | 23.0966 | 9.8097 | 9.5007 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | -0.5866 | 4.6577 | 7.4531 | 7.3801 | 12.8355 | 2.0134 | 1.6079 | 1.6323 |  | -1.3292 | -0.642 | -0.626 | 4.382 | 0 | -2.2 | -1.754 | 0.332 | -13.59 | -13.62 |  | -6.01 | -6.01 | 4.3031 | 3.4725 | 22.1918 | 24.3463 | -10.7144 | -13.1709 | -12.5194 | 3.6624 | 3.792 | -10.4012 | -7.6901 | 9.3723 | 9.8621 | 113.6946 | 12.9354 | -5.7 | -5.7 | -19.2578 | -18.7892 | -2.4727 |  | 16.1644 | 6.7167 | 0.2169 | 0.2476 | -104.5564 | 94.3022 | 94.3327 | 23.2758 | -36.6382 |  |  |  | 26.8151 | 8.49 | 7.98 | -3.2 | 7.63 | -28.1268 | -27.8589 | 45.394 | 44.5427 | -0.3327 | 45.0332 | 45.1432 | 15.7096 |  | 4.608 | 9.749 | -11 | -10.8 | -3.99 | 44.8464 | 44.9764 | 42.7868 | 68.6962 | 68.3578 | -33.1717 | -49.3532 | -28.2983 |  | 29.31 | 12.34 | -0.3125 | -0.8789 | -9.5332 |  |  |  | 19.6295 |  |  | -49.5 | -49.5 | 4.9579 | 13.8 | 12.38 | 18.5 | 8.76 | -2.56 | 12.927 | -19.9311 | -3.22 | -3.25 | 18.67 | -15.28 | -19.4909 | -9.8182 | -46.411 | -45.4 | 26.6597 | -3.185 | -14.6972 | -14.0755 | -21.679 | -28.5197 | -12.245 | -86.6964 | -7.7358 |  | -9.263 | -8.017 | 0 | -2.0997 | -1.6491 | 3.088 | -24.9828 | -25.3672 | 11.4193 | 0 | -8.26 | -0.7 | 3.0351 | 4.8046 | -7.1316 | -7.3686 | 9.9242 | 12.1106 | -23.2203 | 1.8384 | 1.4448 |  | 2.8422 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.406 | -33.6587 | 28.5177 | 28.1031 | -20.0431 | -9.2104 | 20.69 | -20.02 | -2.9165 | 0.1971 | 2.31 | 0.37 | -20.5863 |  | 1.771 | 0.63 |  | 6.25 | -4.3821 | 3.2456 | -2.4 | 16.3035 |  | 25.1919 | -7.2316 | -7.9703 | 3.2424 |  |  | -11.564 | 73.5892 | 2.2697 | -22.8194 | 0 | 4.7011 | 140.4661 | -5.1421 | -7.2252 | -17.671 | 2.1934 | 8.6373 | 8.9407 | 1.3553 | 5.4766 | 6.9751 | 2.51 | 0 | 27.9156 | 34.7787 | 94.9781 | 8.2523 |  | -16.3043 | -14.7169 | 0 | 0 | 34.0355 | 29.6455 | -4.6459 | -4.2669 | -9.5779 | -9.7041 | 15.18 | 15.53 | -28.5 | -28.9 | 0.054 | -5.28 | 51.9306 | 28.4303 | 28.1692 | -17.4 | -43.5 | -11 | -11.6 | -17.627 | -17.4425 | -117.5339 | 15.6103 | -245.9479 | -8.0834 | -18.7029 | 141.0485 | 20.5634 | 84.4478 | 116.141 | 86.8216 | 16.6947 | 15.2922 | 23.5037 | 251.6211 | -207.7821 | 64.3972 | -36.2827 | -0.0232 |  | -8.96 | -2.073 | -2.083 | 5.04 | -3.2 | -2.5767 | -2.7237 | 6.5049 | -7.2343 | 0.4 | 3.279 | 2.573 |  |  | 3.2333 | 3.2409 | 3.3927 |  | 31.3 | 3.1126 | 0.87 |  | -9.476 | -13.1091 | -16.0342 | -9.3457 | 6.7566 | 0 | 0 | -25.1 | 9.5 | 56.4295 | -120.4857
01/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 6.184 | -11.3538 | 4.2877 | 11.231 |  | 18.841 |  | 23.6607 | 9.9957 | 9.5983 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 0.2803 | 5.8468 | 4.9277 | 4.8561 | 8.7357 | 0.0365 | 0.6 | 0.9334 |  | -1.4627 | -0.883 | -0.87 | 4.315 | -2.22 | -4.4 | -1.523 | 0.336 | -15.51 | -15.46 |  | -6.7 | -6.52 | 3.2352 | 3.7579 | 23.0481 | 25.2711 | -13.5739 | -11.6128 | -11.4757 | 3.9014 | 3.9659 | -11.2888 | -8.5828 | 10.2395 | 10.616 | 110.5658 | 2.0156 | -1.3 | -1.3 | -22.8216 | -22.3876 | -2.1227 |  | 8.585 | 6.3008 | 0.3542 | 0.3478 | -110.477 | 88.9309 | 88.9919 | 50.6989 | -34.247 |  |  |  | 20.4681 | 7.1 | 7.85 | -7.33 | -0.12 | -24.6439 | -24.9118 | 43.0028 | 41.958 | -0.9318 | 33.7196 | 33.5234 | 8.1851 |  | 1.728 | -1.335 | -7.8 | -8 | -3.31 | 38.1594 | 37.9662 | 36.4046 | 63.3536 | 63.6946 | -29.1878 | -45.0364 | -25.2027 |  | 30.36 | 12.61 | -0.1563 | -0.6836 | -9.9592 |  |  |  | 27.9704 |  |  | -46.7 | -46.1 | 4.2328 | 14.7 | 12.86 | 19.38 | 9.25 | -2.32 | 11.7955 | -28.5841 | -3.48 | -3.5 | 17.42 | -15.46 | -28.0545 | -14.0182 | -47.9684 | -46.8273 | 19.5736 | -7.6755 | -19.2897 | -18.9508 | -26.2833 | -33.5044 | -13.507 | -115.9029 | -13.7289 |  | -5.1027 | -4.278 | 0 | 3.642 | 2.8136 | -4.612 | -23.8756 | -23.6929 | 14.4305 | 0 | -7.41 | 0.1 | 3.4521 | 15.4782 | -9.1508 | -9.0564 | 10.9161 | 16.8634 | -28.6482 | 2.7585 | 2.5184 |  | 3.1633 | 0 | 2.7941 | 12.3918 | 12.2243 | -35.8357 | 30.085 | 29.9098 | -21.6697 | -10.3137 | 21.276 | -22.14 | -4.2202 | 0.2795 | 2.73 | -0.78 | -21.2163 | 0 | 2.114 | 0.564 |  | 5.81 | -1.1399 | 6.8819 |  | 16.077 |  | 25.8181 | -6.8146 | -7.462 | 3.5212 |  |  | -11.2315 | 68.9687 | 2.3201 | -22.3654 |  | 4.8143 | 131.3819 | -5.2445 | -9.0361 | -19.2929 | 2.1188 | 9.4284 | 9.6764 | 1.4614 | 2.6465 | 4.3744 | -0.42 | 0 | 27.7554 | 28.3151 | 96.3322 | 5.342 |  | -15.2383 | -14.4506 | 0 | 0 |  |  | -5.7665 | -4.8931 | -9.3343 | -9.4534 | 14.21 | 14.52 | -28.5 | -28.4 | 0.0009 | -4.4 | 47.171 | 28.5272 | 28.5983 | -18.2 | -41 | -10.1 | -10.6 |  | -17.5483 | -129.7602 | 13.1042 | -249.0927 | -10.9057 | -25.9335 | 139.3828 | 21.497 | 82.8985 | 112.0624 | 83.7138 | 19.4174 | 19.8538 | 17.8562 | 244.17 | -205.0722 | 53.845 | -27.9844 | 0.2112 |  | -8.56 | -2.25 | -2.259 | 3.84 | -1.12 | -3.2979 | -4.7745 | 4.5121 | -3.3982 | 0.4 | 1.998 | 1.456 | 0 | 0 | 4.3115 | 3.5305 | 4.6088 |  | 27.4 | 1.9705 | 0.82 |  | -7.4088 | -13.6668 | -17.5688 | -6.9358 | 7.4454 | -9.6516 | 1.778 | -20.9 | 3.9 | 60.0159 | -120.5085
01/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 6.6355 | -11.9963 | 1.6712 | 11.1953 |  | 19.9114 |  | 20.6615 | 8.5547 | 8.1262 | -19.98 | -33 | 8.8 | 0.828 | -19.8 | 0.4583 | 4.3305 | 5.5683 | 5.4038 | 9.6942 | -2.4911 | 0.2754 | 0.8441 |  | -1.3704 | -0.446 | -0.424 | 4.664 | 0 | 2.2 | -1.372 | 0.358 | -10.91 | -10.99 | -10 | -8.71 | -8.79 | 3.9422 | 3.4656 | 23.9731 | 26.1548 | -14.9201 | -8.8436 | -8.4199 | 1.3122 | 1.3844 | -11.2748 | -8.3435 | 6.8813 | 7.1323 | 108.6269 | 1.1196 | -2.3 | -2.3 | -22.6183 | -22.0346 | -1.8449 |  | 7.4433 | 5.9877 | 1.733 | 1.2183 | -76.9066 | 92.349 | 92.5321 | 35.782 | -10.1652 |  |  |  | 23.901 | 11.62 | 8.18 | -15.25 | 3.46 | -23.8402 | -24.376 | 41.8872 | 41.3352 | -0.7422 | 34.2089 | 34.3715 | 6.7437 |  | -1.9244 | -1.377 | -8.2 | -8.6 | -3.24 | 38.4276 | 39.583 | 36.4283 | 59.9215 | 59.682 | -24.6463 | -47.9999 | -20.1574 |  | 30.67 | 12.42 | -0.4688 | -1.1719 | -9.4776 |  |  |  | 26.0511 |  |  | -44.5 | -44.1 | 3.5565 | 13.7 | 12.48 | 18.08 | 8.2 | -2.35 | 9.982 | -25.7115 | -3.43 | -3.45 | 20.78 | -17.17 | -24.6727 | -12.5182 | -45.5714 | -44.7909 | 19.0024 | -6.9672 | -18.4134 | -18.2391 | -23.6102 | -32.7348 | -13.258 | -98.8605 | -58.9477 |  | -3.4523 | -2.9431 |  | 1.6743 | 1.3605 | 5.648 | -23.7778 | -23.8544 | 13.2276 | -17.61 | 0 | 0 | 3.0995 | 12.4167 | -8.4833 | -8.5572 | 9.5453 | 16.0422 | -25.6174 | 3.1627 | 2.8217 |  | 3.0213 | 3.2993 | 2.5371 | 10.7172 | 10.7172 | -32.654 | 27.9838 | 27.8107 | -19.5518 | 0 | 23.0924 | -21.01 | -4.0188 | 0.295 | 3.27 | -1.73 | -23.2369 |  | 2.305 | -0.065 |  | 1.76 | -3.4156 | 4.6944 | -3.21 | 17.4103 |  | 25.2489 | -7.4708 | -8.1531 | 3.7634 |  |  | -11.4269 | 64.5296 | 1.7506 | -20.4164 |  | 4.6587 | 134.0804 | -3.5295 | -7.1472 | -13.5078 | 1.9678 | 9.3332 | 9.6131 | 1.1732 | -2.7374 | 0 | -7.96 | 9.0069 | 56.6011 | 7.7201 | 48.8358 | 2.1794 |  | -14.5476 | -13.1516 | -11.6371 | -12.397 |  |  | -12.0014 | -11.1829 | -12.1029 | -12.1132 | 14.74 | 14.84 | -33.2 | -32.8 | 0.0357 | -5.52 | 45.8133 | 21.4262 | 21.7894 | -18.6 | -44.8 | -5 | -5.5 | -17.8199 | -17.9852 | -92.4864 | 45.006 | -231.4225 | 6.7648 | -40.0685 | 108.568 | 55.14 | 100.2447 | 102.9979 | 47.7457 | 14.6313 | 13.811 | 8.2675 | 205.8593 | -197.2422 | 19.6013 | 0.9317 | -0.3503 |  | -11.2 | -2.28 | -2.284 | 6.64 | -3.28 | -4.1256 | -2.9282 | 4.6586 | -6.4134 | 0.6 | 0.421 | 0.426 |  |  | 4.3275 | 3.2686 | 2.9495 |  | 30.7 | -0.2189 | 0.58 |  | -5.9584 | -14.5996 | -19.318 | -4.8312 | 8.2183 | -10.711 | 2.378 | -24.1 | 6.8 | 41.5204 | -103.7885
01/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 6.6718 | -12.2524 | 0.6524 | 10.8386 |  | 21.3925 |  | 19.5129 | 8.0198 | 7.7648 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 2.4537 | 3.4967 | 6.3027 | 6.2214 | 10.964 | -2.5225 | 0.2908 | 0.7545 |  | -1.4085 | -0.237 | -0.213 | 4.924 | 2.22 | 0 | -0.57 | 0.372 | -8.82 | -8.81 | -10 | -8.45 | -8.58 | 4.4228 | 3.5053 | 22.9527 | 25.052 | -14.0819 | -7.4452 | -7.1915 | 1.3609 | 1.4326 | -11.3615 | -8.1432 | 6.1194 | 6.3837 | 106.7067 | 0.548 | -2 | -2 | -21.7209 | -21.6096 | -1.7727 |  | 6.2202 | 5.9166 | 1.7404 | 1.2473 | -65.3401 | 90.9146 | 90.6094 | 38.9651 | -7.4144 |  |  |  | 21.8652 | 11.11 | 7.76 | -16.34 | 2.24 | -23.1704 | -22.9025 | 41.46 | 40.4591 | 0.2588 | 34.6729 | 34.7466 | 5.6682 |  | -1.728 | -2.197 | -9.3 | -10.3 | -2.99 | 37.0299 | 37.0586 | 35.3138 | 58.7565 | 59.0836 | -21.2682 | -49.3719 | -16.4485 |  | 27.31 | 10.91 | -1.0938 | -1.6602 | -9.411 |  |  |  | 26.7805 |  |  |  | -44.1 | 3.0951 | 12.8 | 10.96 | 17.2 | 7.6 | -1.6 | 8.68 | -26.8965 | -3.12 | -3.17 | 22.64 | -18.44 | -25.4 | -12.7909 | -45.2058 | -44.8909 | 16.0747 | -8.1852 | -19.522 | -19.643 | -29.9244 | -38.3716 | -12.616 | -103.0408 | -54.9827 |  | -3.5427 | -3.0866 |  | 2.6292 | 2.1462 | -15.364 | -20.8268 | -20.5218 | 19.0808 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 | 15.6472 | -8.014 | -8.0087 | 8.7383 | 22.2118 | -31.5362 | 3.2723 | 3.0337 |  | 2.6703 | 2.8056 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -25.9557 | 27.5723 | 27.7541 | -15.0388 |  | 19.23 | -21.08 | -3.7203 | 0.2969 | 2.9 | 0.87 | -18.5086 |  | 2.331 | 0.737 |  | 1.29 | -9.0867 | -1.6773 |  | 16.8648 |  | 25.8793 | -8.1888 | -8.9073 | 3.7813 |  |  | -10.3009 | 62.6441 | 1.0588 | -19.6874 |  | 5.599 | 151.1017 | -2.9759 | -6.3762 | -13.069 | 2.0918 | 9.4284 | 9.6685 | 1.4266 | -1.816 | 0 | -7.96 | 8.2267 | 54.7969 | 6.401 | 49.953 | 3.7605 |  | -14.7232 | -13.4925 | -10.3432 | -11.9324 | 24.0874 |  | -10.8643 | -10.271 | -11.1724 | -10.931 | 15.52 | 15.59 | -34 | -34.3 | 0.054 | -5.6 | 40.5695 | 19.9731 | 19.9679 | -18.7 | -45.2 | -5.4 | -6 | -17.8676 |  | -84.9891 | 51.4016 | -230.4908 | 9.3286 | -37.9487 | 108.9889 | 58.6956 | 98.6097 | 101.4454 | 51.2254 | 17.4919 | 15.4777 | 9.1452 | 209.5346 | -196.3893 | 19.2193 | 0.728 | 0.4236 |  | -11.92 | -2.233 | -2.237 | 7.2 | -3.6 | -3.9816 | -2.2263 | 4.6311 | -5.6535 | 0.8 | 0.12 | -0.253 |  |  | 3.7584 | 4.7765 | 2.613 |  | 31 | -0.1591 | 0.54 |  | -5.5768 | -14.8306 | -18.4132 | -5.1582 | 8.2942 | -10.7057 | 0 | -24.4 | 6.9 | 38.689 | -103.5775
01/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 6.6929 | -12.2916 | 1.9247 | 11.3359 |  | 20.7849 |  | 23.4993 | 9.9867 | 9.7839 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 2.1758 | 5.9156 | 6.1413 | 6.0399 | 10.7536 | -2.7433 | 0.1841 | 0.8061 |  | -1.4585 | -0.556 | -0.536 | 5.023 | 0 | -2.2 | -0.495 | 0.377 | -11.28 | -11.34 | -10 | -10.72 | -10.8 | 4.5854 | 3.4412 | 22.2403 | 24.4879 | -13.4987 | -9.6517 | -9.1431 | 2.1945 | 2.1844 | -11.7515 | -9.008 | 9.516 | 9.6959 | 107.9773 | 2.2489 | -2.3 | -2.3 | -23.7854 | -23.4129 | -1.8066 |  | 5.6573 | 6.1291 | 1.3878 | 1.1934 | -88.9309 | 92.9594 | 93.234 | 44.1655 | -23.5923 |  |  |  | 21.8452 | 11.02 | 7.53 | -17.1 | 1.7 | -20.8931 | -20.7592 | 38.3238 | 37.5602 | -0.2453 | 35.829 | 35.6747 | 5.5078 | 0 | -1.9244 | -2.104 | -10.9 | -11.6 | -2.95 | 36.7019 | 36.702 | 34.3154 | 61.4145 | 61.8441 | -24.5515 | -49.2344 | -19.173 |  | 26.1 | 10.29 | -1.5625 | -2.1484 | -8.9804 |  |  |  | 26.9367 |  |  | -42.5 | -42.2 | 2.6459 | 12 | 10.9 | 16.14 | 6.9 | -1.52 | 7.7035 | -26.6565 | -3.25 | -3.28 | 16.7 | -19.13 | -25.6545 | -12.9909 | -42.8107 | -42.1364 | 14.3617 | -9.1448 | -20.6393 | -20.4509 | -31.374 | -38.7211 | -11.562 | -109.1865 | -50.0171 |  | -3.0236 | -2.6961 |  | 2.1881 | 1.5468 | -19.46 | -18.8944 | -18.8005 | 19.5268 |  | 1.64 | 0 | 2.9167 | 15.4187 | -8.4371 | -8.4491 | 9.5466 | 22.818 | -32.6754 | 3.0408 | 2.861 |  | 4.0385 | 4.4108 | 2.9683 | 7.5355 | 7.5355 | -25.7883 | 25.3025 | 25.3398 | -14.581 |  | 19.4205 | -23.05 | -4.1158 | 0.2538 | 2.61 | 1.57 | -19.2721 |  | 2.241 | 0.195 |  | -2.89 | -8.8548 | -0.7891 | -3.91 | 25.73 |  | 33.1695 | -10.2482 | -11.1226 | 3.8733 |  |  | -9.5556 | 67.1594 | 2.7456 | -19.9599 |  | 5.926 | 164.4872 | 0.5565 | -9.5435 | -8.9409 | 1.9398 | 9.3112 | 9.5577 | 1.1546 | 0 | 0 | -8.8 | 11.7164 | 66.8971 | 5.3718 | 47.9732 | 5.5347 |  | -15.3061 | -14.3647 | -13.0857 | -13.3435 |  |  | -12.1442 | -11.5454 | -10.7558 | -10.7186 | 15.53 | 15.75 | -32.7 | -32.6 | 0.0357 | -5.92 | 49.3468 | 17.1481 | 16.8643 | -18.6 | -45.2 | -3.7 | -4.4 |  |  | -72.9793 | 49.7636 | -232.0723 | 9.0443 | -34.6797 | 106.6426 | 56.3802 | 103.836 | 103.7279 | 47.5316 | 19.4061 | 18.3138 | 2.9877 | 207.988 | -200.9452 | 19.3255 | 2.4135 | 1.5003 |  | -10.96 | -2.269 | -2.274 | 6.48 | -3.44 | -3.858 | -2.7237 | 4.1917 | -6.2089 | 0.9 | 1.592 | 2.106 |  |  | 3.4586 | 3.4403 | 3.1055 |  | 29.8 | 0.9712 | 0.52 |  | -5.9297 | -14.8704 | -17.5785 | -5.4641 | 8.5918 | -9.7833 | 0 | -23.5 | 5.9 | 48.1352 | -114.1738
01/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 6.5838 | -11.9374 | 2.2501 | 11.211 |  | 21.0016 |  | 23.6855 | 10.0797 | 9.7423 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.5929 | 6.2512 | 5.7119 | 5.571 | 9.757 | -2.6594 | 0.2737 | 0.8031 |  | -1.4289 | -0.657 | -0.632 | 4.85 | 2.22 |  | -0.688 | 0.371 | -12.34 | -12.41 | -10 | -10.59 | -10.66 | 6.2138 | 3.567 | 21.373 | 23.7042 | -13.5817 | -8.5429 | -8.1416 | 3.0927 | 3.0784 | -12.3686 | -9.5589 | 10.0279 | 10.6167 | 106.5433 | 2.3922 | -2.1 | -2.1 | -24.4912 | -24.035 | -1.9454 |  | 7.4471 | 5.9908 | 1.455 | 1.0156 | -90.8536 | 93.9665 | 94.1801 | 49.932 | -27.8445 |  |  |  | 20.8473 | 10.79 | 7.27 | -17.51 | 1.35 | -22.7685 | -23.1704 | 39.7243 | 38.8687 | -2.5673 | 36.4895 | 36.5915 | 7.3524 |  | -1.728 | -2.162 | -12.1 | -12.4 | -3.36 | 35.7064 | 36.3856 | 34.1912 | 62.6071 | 62.85 | -22.2273 | -50.9879 | -17.9532 |  | 29.16 | 11.08 | -1.875 | -2.4414 | -8.9037 |  |  |  | 25.4829 |  |  | -43.4 | -42.6 | 2.7521 | 11 | 14.28 | 15.36 | 6.25 | -3.27 | 7.6105 | -26.4165 | -3.34 | -3.4 | 18.06 | -19.27 | -25.2182 | -12.6 | -44.6014 | -43.7273 | 14.9604 | -9.533 | -20.9554 | -20.5306 | -32.6299 | -39.3143 | -10.534 | -115.3204 | -47.5338 |  | -3.3525 | -2.8128 | 0 | 2.5443 | 2.1668 | -19.46 | -19.5264 | -19.2437 | 19.5224 |  | 1.68 | 0.1 | 2.9186 | 15.9881 | -8.8619 | -8.8629 | 9.8787 | 22.8772 | -33.1982 | 3.124 | 2.7889 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -24.7835 | 27.103 | 26.9177 | -15.6476 |  | 18.9957 | -23.7 | -4.0371 | 0.2886 | 2.89 | 2.08 | -18.2713 |  | 2.229 | 0.365 |  | -2.7 | -4.4721 | 3.3078 | -4.26 | 26.253 |  | 31.7757 | -10.2786 | -11.1051 | 3.8791 |  |  | -12.8238 | 67.1956 | 3.1315 | -20.1708 |  | 5.4653 | 151.0514 | 0.1722 | -7.9414 | -8.9785 | 1.8427 | 9.2013 | 9.4233 | 1.0254 | 0 | 0 | -8.8 | 8.4507 | 58.2117 | 0 | 53.7988 | 4.8733 |  | -15.2888 | -13.9241 | 0 | 0 |  | 26.927 | -11.9574 | -11.5015 | -11.2759 | -11.361 | 14.79 | 14.88 | -32.7 | -33 | 0.054 | -5.6 | 49.0553 | 17.8815 | 17.777 | -19 | -44.8 | -3.7 | -4.2 |  |  | -85.5685 | 49.2931 | -229.1383 | 11.8673 | -36.3378 | 106.1532 | 53.3504 | 101.2036 | 105.4035 | 48.3441 | 15.7503 | 17.3362 | 8.2741 | 210.6071 | -199.592 | 20.0169 | 0.9899 | 0.9143 |  | -10 | -2.249 | -2.259 | 5.6 | -3.84 | -2.8473 | -1.9913 | 4.3656 | -6.9413 | 0.1 | 2.771 | 2.633 |  |  | 3.889 | 3.8107 | 4.6165 |  | 31.3 | 0.6044 | 0.43 |  | -7.1845 | -14.5121 | -17.8301 | -6.8741 | 8.0275 | -3.0431 | 0 | -24.8 | 7.1 | 46.7147 | -112.4776
01/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 6.3104 | -11.6628 | 2.4867 | 11.0399 |  | 19.7142 |  | 23.4667 | 9.8987 | 9.6021 |  | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 2.6902 | 5.811 | 5.2141 | 5.0996 | 9.0187 | -3.0384 | 0.2845 | 0.8504 |  | -1.4682 | -0.668 | -0.641 | 4.574 | 0 | -2.2 | -0.375 | 0.372 | -11.88 | -11.91 |  | -10.97 | -11.1 | 6.5264 | 3.5938 | 22.028 | 24.2304 | -14.4844 | -9.357 | -8.8096 | 3.3695 | 3.3378 | -12.418 | -9.6415 | 9.7115 | 10.094 | 111.2354 | 1.5782 | -2.6 | -2.5 | -23.7941 | -24.005 | -1.8005 |  | 8.1961 | 6.0885 | 1.2622 | 0.8551 | -91.0062 | 90.1822 | 90.5179 | 55.0532 | -30.3926 |  |  |  | 20.8573 | 10.64 | 7.07 | -17.25 | 1.53 | -23.1704 | -23.4383 | 39.9306 | 38.5659 | -4.2806 | 41.2536 | 41.1452 | 7.8147 |  | -1.728 | -2.066 | -13.9 | -13.8 | -3.16 | 37.4753 | 37.9938 | 36.0178 | 62.0375 | 62.3821 | -23.9705 | -49.3334 | -18.9782 |  | 27.44 | 10.59 | -2.9688 | -3.6133 | -8.1188 |  |  |  | 27.5694 |  |  | -41.1 | -40.5 | 2.2247 | 9.9 | 13.82 | 14.1 | 5.4 | -3.1 | 7.378 | -27.9116 | -3.93 | -3.93 | 19.2 | -19.01 | -26.2182 | -13.1636 | -44.0358 | -43.6 | 14.5605 | -10.6871 | -22.0637 | -22.0185 | -35.4394 | -39.7236 | -8.305 | -119.6006 | -52.5486 |  | -3.5408 | -2.8814 |  | 1.3698 | 0.6382 | -17.412 | -20.035 | -19.7853 | 20.0829 |  | 0 | 0 | 2.7236 | 14.5958 | -9.6897 | -9.7988 | 11.0241 | 23.6387 | -34.7569 | 3.1512 | 2.8579 |  | 4.2037 | 5.0148 | 4.2607 | 9.8799 | 10.2148 | -26.4581 | 26.3812 | 26.5882 | -16.2976 |  | 20.1187 | -23.29 | -3.5152 | 0.2538 | 2.65 | 1.91 | -19.9809 |  | 2.116 | 0.41 |  | -1.79 | -3.4942 | 4.8661 | -4.06 | 27.2812 |  | 32.4707 | -10.0417 | -10.7484 | 3.6922 |  |  | -13.9103 | 68.4419 | 2.9486 | -21.6257 |  | 6.7473 | 152.6014 | -0.5377 | -9.216 | -8.1636 | 1.5523 | 8.8717 | 9.0989 | 0.7996 | 0 | 3.2769 | -7.54 | 6.6372 | 55.3696 | 7.221 | 51.8846 | 4.8808 |  | -16.1775 | -15.2301 | 0 | 0 | 29.8862 |  | -12.0893 | -11.5509 | -11.2506 | -11.3525 | 14.6 | 14.7 | -33.6 | -33.8 | 0.0357 | -5.36 | 49.391 | 20.1512 | 20.0787 | -19.1 | -45.2 | -4.6 | -5.2 | -18.1209 |  | -84.5591 | 53.3749 | -232.0869 | 6.6364 | -34.8032 | 112.56 | 55.2177 | 103.7864 | 103.2874 | 49.3739 | 15.4989 | 16.0438 | 4.2023 | 208.0656 | -200.2861 | 19.4754 | 1.3286 | 0.26 |  | -10.24 | -2.203 | -2.226 | 5.52 | -4.16 | -2.5775 | -1.8143 | 3.8102 | -6.2089 | 0 | 0.54 | 1.417 |  |  | 5.036 | 4.3755 | 3.9478 |  | 30.5 | 1.1696 | 0.28 |  | -7.6012 | -14.326 | -16.4494 | -7.2014 | 7.9616 | -8.5542 | 0 | -24.7 | 6.8 | 41.8345 | -106.1901
01/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 6.1406 | -11.37 | 3.2294 | 11.1236 |  | 19.112 |  | 23.403 | 9.9497 | 9.751 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 2.697 | 5.9446 | 4.6445 | 4.514 | 7.8101 | -3.0219 | 0.3662 | 1.1473 |  | -1.3577 | -0.577 | -0.547 | 4.861 |  | -4.4 | -0.588 | 0.369 | -12.52 | -12.55 |  | -10.38 | -10.4 | 6.3488 | 3.6648 | 21.3413 | 23.5109 | -14.6791 | -8.8417 | -8.4134 | 3.3634 | 3.4122 | -12.8505 | -10.1623 | 10.2927 | 10.6751 | 109.924 | 1.4802 | -2.4 | -2.4 | -24.4634 |  | -1.8534 |  | 8.2249 | 5.6802 | 1.211 | 0.7526 | -94.5768 | 90.3653 | 90.3653 | 57.2208 | -28.2366 |  |  |  | 20.8373 | 10.77 | 6.89 | -17.67 | 1.81 | -23.9741 | -23.5723 | 39.6707 | 39.5558 | -4.6897 | 42.9039 | 42.7106 | 8.4215 |  | -1.9244 | -2.06 | -14.7 | -15.3 | -3.13 | 37.8967 | 37.7426 | 35.7975 | 61.7575 | 62.2093 | -22.6556 | -50.5248 | -18.6728 |  | 27.79 | 10.78 | -3.125 | -3.5156 | -8.2561 |  |  |  | 25.8818 |  |  | -41.2 | -41.1 | 2.2089 | 8.9 | 13.22 | 12.98 | 4.68 | -2.9 | 7.1455 | -26.6265 | -3.95 | -4.12 | 19.95 | -18.76 | -25.3273 | -12.7182 | -43.6154 | -43.6364 | 13.6114 | -10.9207 | -22.4568 | -22.3915 | -36.5634 | -39.669 | -8.188 | -122.9493 | -52.1396 |  | -3.6211 | -2.9124 |  | 1.844 | 1.6715 | -18.948 | -20.7719 | -20.5661 | 20.3679 |  | 0 | 0.1 | 2.6432 | 15.8249 | -10.0797 | -10.1332 | 11.0335 | 23.867 | -36.1643 | 3.201 | 2.9513 |  | 4.516 | 4.4035 | 3.5154 | 10.7172 | 10.7172 | -26.6256 | 27.1284 | 27.0677 | -16.2603 |  | 17.8384 | -23.49 | -4.0096 | 0.2529 | 2.92 | 2.1 | -17.4171 |  | 2.072 | 0.876 |  | -1.26 | -3.9234 | 4.0239 |  | 26.9291 |  | 32.5128 | -9.9532 | -10.7211 | 3.6127 |  |  |  | 69.6418 | 2.655 | -22.5704 |  | 6.3849 | 149.6647 | -0.9395 | -9.1486 | -8.0785 | 1.616 | 8.5495 | 8.7904 | 0.8534 | 0 | 0 | -7.12 | 0 | 43.4338 | 5.9357 | 57.9258 | 3.0174 |  | -16.3709 | -15.1241 | 0 | 0 |  |  | -11.7212 | -11.1005 | -9.9577 | -9.9242 | 17.42 | 17.51 | -32.6 | -32.5 | 0.0357 | -5.12 | 46.0232 | 21.3815 | 21.1263 | -19.9 | -46 | -4.1 | -4.7 | -18.067 | -18.0183 | -96.2461 | 56.1092 | -230.3145 | 7.5581 | -38.8733 | 106.835 | 56.9694 | 103.0618 | 104.4675 | 50.6377 | 20.3038 | 19.0341 | 6.866 | 209.2378 | -198.3184 | 19.7407 | -1.1187 | 0.26 |  | -10.24 | -2.158 | -2.165 | 5.92 | -4.4 | -2.68 | -1.6983 | 3.1937 | -5.9739 | 1 | 2.674 | 1.589 | 0 | 0 | 4.8346 | 3.4843 | 4.1353 |  | 31 | 1.3843 | 0.17 |  | -7.1514 | -15.4 | -17.2184 | -7.4508 | 9.0501 | -8.0132 |  | -24.2 | 6.7 | 32.7692 | -101.0747
01/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 5.7152 | -10.7484 | 3.4726 | 11.2645 |  | 17.9158 |  | 23.1118 | 9.8417 | 9.6795 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.0453 | 5.2859 | 3.9623 | 3.818 | 7.0825 | -3.0501 | 0.6904 | 1.1132 |  | -1.3833 | -0.62 | -0.595 | 4.297 | 0 | 2.2 | -0.708 | 0.357 | -11.97 | -12 |  | -10.57 | -10.5 | 5.5024 | 3.9993 | 20.7952 | 22.9955 | -16.0028 | -9.933 | -9.4179 | 13.5969 | 21.6727 | -14.6839 | -12.1086 | 20.2194 | 22.7543 | 104.5385 | 1.2937 | -2.2 | -2.2 | -22.8819 | -21.1889 | -1.6487 |  | 7.8094 | 5.3179 | 0.9277 | 0.6314 | -85.757 | 87.7102 | 87.9848 | 52.5898 | -31.0942 |  |  |  | 20.0589 | 10.8 | 5.96 | -17.87 | 3.97 | -22.9025 | -22.5006 | 39.4353 | 38.4277 | -2.8011 | 44.1769 | 43.3285 | 6.9902 |  | 2.304 | 3.904 | -16.9 | -16.7 | -3.01 | 37.237 | 37.9167 | 35.4984 | 62.2752 | 63.1332 | -21.8619 | -51.4299 | -18.0579 |  | 26.13 | 10.07 | -4.2188 | -4.6875 | -7.8057 |  |  |  | 25.5436 |  |  | -39.1 | -38.8 | 2.3712 | 7.4 | 12.18 | 11.54 | 3.54 | -2.73 | 9.3465 | -25.5565 | -3.78 | -3.83 | 16.93 | -19.36 | -24.2364 | -12.3455 | -42.9806 | -41.8091 | 13.1139 | -12.7542 | -23.8669 | -23.863 | -35.0159 | -38.9608 | -9.478 | -116.6953 | -45.773 |  | -3.7932 | -2.8844 |  | -0.6298 | -0.4791 | -17.412 | -20.5886 | -20.2051 | 20.8378 |  |  | 0 | 5.5314 | 11.8544 | -10.2796 | -10.1962 | 10.8629 | 24.0359 | -37.3929 | 3.0442 | 2.7772 |  | 4.1874 | 4.9708 | 4.5328 | 9.3776 | 9.545 | -25.9557 | 25.5029 | 25.5188 | -16.1056 |  | 18.6734 | -22.98 | -3.5116 | 0.2355 | 2.87 | 2.35 | -18.4164 |  | 2.021 | 0.657 | 0 | -0.5 | -4.1005 | 3.5132 | -4.25 | 28.1161 |  | 30.2892 | -8.5 | -9.289 | 3.3226 |  |  |  | 70.8263 | 2.6065 | -22.5282 |  | 6.8622 | 150.083 | -2.308 | -10.1815 | -5.4836 | 1.6109 | 7.8024 | 8.038 | 0.8786 | 1.592 | 2.9864 | -6.71 | 0 | 40.7027 | 11.3203 | 54.7943 | 5.6305 |  | -16.4654 | -16.0763 | 0 | 0 |  |  | -11.3642 | -10.6775 | -9.3066 | -9.3166 | 18.57 | 18.91 | -33.8 | -33.3 | 0.2298 | -5.52 | 45.099 | 21.899 | 22.0557 | -19.9 | -46.5 | -5 | -5.5 |  | -18.052 | -84.0221 | 58.9674 | -231.379 | 8.593 | -35.8655 | 110.5391 | 53.6326 | 103.1798 | 102.9797 | 49.6855 | 21.5066 | 20.0486 | 7.6108 | 207.8528 | -199.2987 | 21.6989 | -2.2152 | -0.0232 |  | -10 | -2.161 | -2.167 | 5.76 | -4.24 | -2.2052 | -1.7258 | 3.4287 | -6.1814 | 0.6 | 1.346 | 1.817 | 0.5423 |  | 4.0398 | 3.1111 | 3.7124 |  | 32 | 1.5892 | 0.01 |  | -7.0134 | -15.1704 | -16.4027 | -6.3774 | 8.6379 | -5.0226 | 0 | -25.9 | 7.7 | 31.9974 | -109.2271
01/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 5.2847 | -10.337 | 3.7203 | 11.1957 |  | 17.1763 |  | 23.5313 | 9.9827 | 9.7201 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 0 | -19.8 | 2.9017 | 6.3125 | 4.1527 | 3.9011 | 7.2348 | -2.5466 | 1.5943 | 1.7812 |  | -1.3623 | -0.299 | -0.277 | 4.053 | -8.88 | -4.4 | -0.766 | 0.346 | -10.03 | -9.97 |  | -10.46 | -10.57 | 4.7219 | 4.1133 | 20.1857 | 22.2576 | -15.5762 | -7.9634 | -7.3864 | 4.015 | 3.9512 | -13.5734 | -10.8612 | 10.4939 | 10.8728 | 110.2169 | 2.144 | -2.2 | -2.1 | -24.7099 | -24.2175 | -1.6514 |  | 6.6354 | 5.1056 | 0.7037 | 0.5568 | -97.6592 | 89.938 | 90.0296 | 54.4574 | -45.7652 |  |  |  | 20.1088 | 10.98 | 4.75 | -18.32 | 7 | -23.3043 | -23.5723 | 41.1446 | 40.0025 | -0.924 | 47.6931 | 47.5232 | 6.5283 |  | 3.2596 | 10.566 | -19.1 | -18.8 | -2.96 | 38.1478 | 38.5146 | 36.9324 | 65.7761 | 66.2067 | -24.0968 | -52.8564 | -20.4348 |  | 24.38 | 9.39 | -5 | -5.5664 | -7.1726 |  |  |  | 22.4258 |  |  | -39.2 | -38.6 | 2.514 | 5.4 | 10.7 | 9.52 | 2.11 | -2.34 | 8.6025 | -22.5613 | -3.61 | -3.77 | 15.26 | -21.53 | -19.3455 | -10.1545 | -42.3505 | -42.0818 | 10.4235 | -14.7354 | -25.6097 | -25.5658 | -35.4023 | -39.0926 | -8.779 | -120.1587 | -34.4942 |  | -3.2761 | -2.7676 |  | -2.2231 | -2.5179 | -14.34 | -19.0369 | -19.016 | 20.7266 |  | -2.03 | 0.1 | 5.3737 | 9.3008 | -10.0619 | -10.0413 | 11.1524 | 24.1217 | -38.0501 | 3.0082 | 2.6954 |  | 0 | 2.6383 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -21.6019 | 24.5447 | 24.3294 | -12.472 |  | 20.9049 | -21.05 | -3.7148 | 0.2374 | 2.62 | -0.29 | -20.6486 |  | 2.126 | 1.068 |  | -1.22 | -11.6622 | -2.6447 | -4.09 | 26.6408 |  | 30.1703 | -8.698 | -9.4675 | 3.1379 |  |  | -14.0507 | 70.4903 | 3.0384 | -23.4504 |  | 4.5487 | 157.2483 | -3.1273 | -9.2641 | -5.3509 | 1.5833 | 7.3254 | 7.4921 | 0.7801 | 5.8027 | 7.8458 | -4.61 | 6.0495 | 53.3333 | 14.7887 | 59.9523 | 9.394 |  | -17.4223 | -17.3544 | 0 | 0 |  | 35.6301 | -10.9137 | -10.683 | -6.3764 | -5.9465 | 17.68 | 17.83 | -33.6 | -33.3 | 0.1767 | -7.2 | 53.0268 | 21.4684 | 21.6572 | -20.4 | -49.5 | -5.1 | -5.9 | -17.8526 | -17.7901 | -63.7678 | 60.1786 | -231.0009 | 5.1755 | -31.316 | 117.0276 | 45.6844 | 99.2774 | 108.437 | 57.5687 | 19.5594 | 23.8172 | 6.5501 | 216.069 | -202.4484 | 27.1182 | -4.1978 | -0.1868 |  | -9.92 | -2.144 | -2.142 | 5.52 | -4.64 | -2.1327 | -1.2589 | 5.5375 | -9.7856 | 2 | 2.261 | 2.353 | 1.3435 | 1.4849 | 5.081 | 4.4315 | 4.0819 |  | 34.6 | 2.4474 | 0.01 |  | -9.2544 | -14.2636 | -15.4142 | -8.1165 | 7.9433 | 0 | -2.1302 | -28.2 | 11.3 | 47.9157 | -114.3184
01/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 4.7389 | -9.6144 | 4.4427 | 10.9571 |  | 15.4857 |  | 23.8806 | 10.4817 | 9.8295 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | -0.828 | -17.6 | 2.8528 | 6.7921 | 3.6581 | 3.4974 | 6.5198 | -1.9238 | 1.6741 | 1.8555 |  | -1.3571 | -0.404 | -0.358 | 3.809 | -11.1 | -8.8 | -0.87 | 0.336 | -10.43 | -10.25 |  | -11.22 | -11.21 | 3.8329 | 3.943 | 18.8761 | 21.0354 | -14.6168 | -7.6345 | -6.9116 | 13.708 | 14.6936 | -15.7253 | -13.0858 | 20.8314 | 23.3125 | 84.5148 | 4.5946 | -4.6 | -4.6 | -26.9477 | -26.487 | -1.5399 |  | 8.5088 | 4.7291 | 0.481 | 0.4856 | -89.4802 | 1.0681 | 45.1674 | 87.2085 | -136.4432 |  |  |  | 14.0612 | 10.73 | 4.64 | -19.67 | 5.74 | -23.8402 | -23.8402 | 42.1389 | 41.0954 | -1.648 | 20.3563 | 20.6436 | 8.3252 |  | 3.0633 | 10.123 | -8.5 | -10.8 | -2.55 | 30.9914 | 29.6538 | 27.7987 | 31.9585 | 33.0053 | -28.7147 | -10.5407 | -26.5173 |  | 29.61 | 11.28 | -5.625 | -6.25 | -6.7706 |  |  |  | 21.2321 |  |  | -22 | -22.1 | 1.2079 | 3.9 | 8.3 | 7.92 | 1.01 | -1.78 | 9.7495 | -22.0313 | -7.64 | -7.76 | 20.99 | -21.82 | -19.8182 | -9.8818 | -43.2817 | -42.5091 | 10.3135 | -15.1959 | -26.033 | -25.6782 | -33.346 | -36.5311 | -8.796 | -154.6327 | -29.3148 |  | -6.0357 | -5.7273 |  | -5.0938 | -5.5634 | -10.244 | -20.2526 | -19.9038 | 19.4715 |  | -6.76 | 0 | 5.166 | 5.0699 | -10.0427 | -10.0151 | 11.1133 | 23.0386 | -36.7919 | 2.9171 | 2.7027 |  | 2.7457 | 2.4555 | 0 | 11.2196 | 10.8847 | -23.9463 | 25.1078 | 24.6105 | -11.203 |  | 19.0005 | -21.15 | -3.8155 | 0.1742 | 2.7 | 0.68 | -18.9552 |  | 2.164 | 1.195 |  | -0.86 | -13.3503 | -5.11 | -3.72 | 27.1226 |  | 27.8386 | -7.3243 | -7.7424 | 2.9165 |  |  | -14.2674 | 68.7184 | 2.6559 | -23.3535 |  | 5.7369 | 158.1017 | -4.7014 | -9.6581 | -3.1853 | 1.6953 | 6.6955 | 6.883 | 0.8738 | 3.582 | 5.4615 | -7.96 | 5.8059 | 61.3838 | 0 | 63.2786 | 8.2166 |  | -16.859 | -17.1037 | 0 | 0 | 33.2158 |  | -11.5564 | -10.7654 | -5.0548 | -5.0863 | 19.29 | 19.37 | -34.1 | -34.2 | 0.2115 | -8.72 | 49.5113 | 22.893 | 22.798 | -20.8 | -48.6 | -3.4 | -4 | -18.0663 | -18.0016 | -71.5587 | 56.5304 | -229.7439 | 10.5226 | -32.6002 | 107.7368 | 54.6331 | 104.8121 | 104.7764 | 48.4515 | 23.0232 | 23.3855 | 2.452 | 209.5843 | -199.9921 | 18.5501 | 2.3942 | -0.0232 |  | -10.24 | -2.14 | -2.132 | 5.68 | -4.24 | -2.7629 | -2.0188 | 5.098 | -8.6717 | 1.7 | 2.709 | 2.947 | 1.7101 | 1.9531 | 4.0651 | 4.0435 | 3.616 |  | 34.6 | 0.9471 | -0.05 |  | -6.7295 | -15.624 | -16.0586 | -6.8112 | 8.9206 | -7.4444 | -2.0586 | -27.6 | 10.3 | 60.37 | -132.1459
01/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 4.4808 | -9.1879 | 3.0626 | 9.0163 |  | 13.8626 |  | 19.2307 | 7.9888 | 7.6953 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0 | -15.4 | 3.197 | 5.0868 | 2.9847 | 2.8508 | 5.2804 | -2.248 | 1.5486 | 1.8677 |  | -1.4358 | -0.36 | -0.34 | 3.803 | -8.88 | -8.8 | -1.182 | 0.331 | -11.37 | -11.54 |  | -10.66 | -10.72 | 3.895 | 3.8231 | 16.7094 | 18.8452 | -19.618 | -11.8811 | -11.3309 | 3.096 | 3.1234 | -16.4911 | -13.7903 | 3.6887 | 3.5769 | 46.8888 | 2.6415 | -4.3 | -4.3 | -21.6807 | -21.4001 | -1.0647 |  | 10.6128 | 5.5605 | 1.7412 | 1.1861 | -34.0892 | 15.1067 | 15.0151 | 70.9742 | -116.141 |  |  |  | 13.8516 | 7.63 | 4.9 | -10.34 | 6.88 | -27.457 | -27.457 | 45.6744 | 45.2293 | -1.9608 | 12.0825 | 12.0311 | 10.3752 |  | 3.6393 | 10.311 | -7.2 | -7.9 | -2.79 | 33.1868 | 33.0614 | 32.1368 | 27.2431 | 27.722 | -27.7954 | -7.141 | -23.9428 |  | 27.55 | 10.13 | 5.3174 | 4.2999 | -6.165 |  |  |  | 19.346 |  |  | -21.1 | -21.2 | 1.4337 | 2.6 | 7.42 | 6.4 | 0 | -1.76 | 10.3385 | -18.8711 | -8.27 | -8.35 | 21.92 | 4.78 | -16.8 | -8.5455 | -44.5762 | -43.7909 | 20.689 | -8.0145 | -18.9164 | -19.0679 | -36.8858 | -39.3013 | -8.471 | -135.7783 | -34.8363 |  | -5.9171 | -5.4269 |  | -2.4669 | -2.8969 | -15.876 | -21.0196 | -20.9879 | 20.2371 |  | 0 | 0 | 5.0715 | 10.2947 | -9.0912 | -9.0619 | 11.0657 | 24.6127 | -38.2721 | 2.6403 | 2.476 |  | 3.5392 | 3.5251 | 0 | 14.7362 | 14.2338 | -29.9747 | 27.8878 | 28.3301 | -17.3326 |  | 23.5465 | -20.75 | -2.2115 | 0.165 | 1.53 | 0.65 | -23.6336 |  | 2.387 | 0.899 |  | -1.74 | -5.5868 | 3.8393 | -3.91 | 26.5695 |  | 26.9698 | -6.6999 | -7.2528 | 2.6855 |  |  |  | 76.3101 | 2.6205 | -24.5255 |  | 5.1976 | 145.5316 | -5.6406 | -10.1431 | -2.2828 | 1.6444 | 6.1827 | 6.3451 | 0.9259 | 4.1317 | 2.6251 | -7.96 | 4.9115 | 53.6082 | 5.0352 | 59.8257 | 6.8833 |  | -16.8154 | -17.0472 | 0 | 0 |  |  | -12.1497 | -11.5509 | -4.6459 | -4.5718 | 19.96 | 20.14 | -31.5 | -31.5 | 0.3342 | -8.96 | 45.9271 | 21.9497 | 21.5721 | -21.2 | -45.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -75.7522 | 58.0557 | -230.9164 | 8.8277 | -33.7362 | 107.0187 | 54.6371 | 103.5685 | 104.0615 | 47.6931 | 24.4659 | 25.0783 | 7.116 | 207.3378 | -197.0603 | 21.6569 | -0.2097 | -0.1404 |  | -8.72 | -2.107 | -2.113 | 4.32 | -2.8 | -2.3733 | -3.4562 | 3.8407 | -5.4765 | 1.6 | 4.811 | 3.104 | 1.4293 | 1.5875 | 3.9309 | 4.1061 | 4.6865 |  | 30.6 | 2.9966 | -0.1 |  | -7.3633 | -15.4138 | -15.9248 | -6.8787 | 8.7673 | -5.6582 | -2.9108 | -24 | 6.8 | 51.3654 | -119.1396
01/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 4.0646 | -8.8269 | 3.2125 | 9.2801 |  | 13.3849 |  | 20.1692 | 8.4837 | 7.9502 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.3131 | 6.0143 | 2.7398 | 2.7562 | 5.106 | -1.4468 | 1.5811 | 1.9435 |  | -1.337 | -0.518 | -0.493 | 3.642 | -8.88 | -8.8 | -1.405 | 0.321 | -11.13 | -11.18 |  | -11.02 | -11.06 | 3.3909 | 3.9817 | 16.6549 | 18.7145 | -18.8012 | -10.5013 | -9.988 | 4.1022 | 4.0475 | -16.6077 | -14.0623 | 4.7048 | 4.8849 | 39.39 | 6.8428 | -6.3 | -6.3 | -23.2638 | -23.095 | -1.0365 |  | 10.5527 | 5.5276 | 1.729 | 1.2549 | -45.2284 | 15.0456 | 15.2287 | 81.4786 | -126.4445 |  |  |  | 11.7759 | 7.43 | 4.96 | -10.87 | 5.54 | -29.1985 | -29.1985 | 44.9278 | 44.0131 | -1.5551 | 12.4684 | 12.354 | 9.6905 |  | 3.6393 | 7.436 | -8.6 | -9.5 | -2.65 | 32.1142 | 31.845 | 30.6942 | 29.58 | 29.6999 | -26.0134 | -9.9957 | -22.7329 |  | 26.87 | 9.97 | 4.5361 | 3.5187 | -5.8037 |  |  |  | 17.1377 |  |  | -18.8 | -18.6 | 1.3934 | 1.4 | 6.06 | 5.24 | -0.89 | -1.59 | 9.4395 | -17.571 | -8.32 | -8.4 | 20.49 | 3.18 | -16.2727 | -8.1909 | -44.3713 | -43.9636 | 15.8379 | -12.3313 | -22.7861 | -22.7401 | -29.0504 | -35.0726 | -10.802 | -148.0021 | -28.7904 |  | -6.6409 | -6.6999 |  | -7.0104 | -7.2542 | -4.612 | -22.7574 | -22.5444 | 20.6953 |  | 0 | 1.3 | 4.6784 | 2.2784 | -9.1874 | -9.1358 | 11.416 | 24.0558 | -37.5946 | 2.9537 | 2.6338 |  | 0 | 3.2545 | 0 | 16.0758 | 16.5782 | -27.2954 | 29.2151 | 29.0208 | -16.0107 |  | 19.9136 | -20.59 | -3.0208 | 0.165 | 2.05 | 1.21 | -19.9027 |  | 2.506 | 1.164 |  | -3.99 | -6.8435 | 1.5673 | -4.19 | 28.4078 |  | 24.5187 | -5.8225 | -6.3022 | 2.4178 |  |  |  | 73.1359 | 1.9792 | -23.5349 |  | 6.1631 | 137.8543 | -6.5417 | -9.2678 | -0.8326 | 1.7338 | 6.0363 | 6.0999 | 0.8801 | 0 | 1.978 | -9.22 | 0 | 44.1115 | 0 | 64.1388 | 3.891 |  | -17.134 | -17.3186 | 0 | 0 |  |  | -11.7047 | -10.7654 | -3.7879 | -3.5277 | 19.41 | 19.46 | -32.8 | -32.9 | 0.0357 | -9.68 | 39.2955 | 22.0638 | 21.9582 | -21.2 | -45.7 | -4.6 | -5.1 |  |  | -82.3683 | 66.4169 | -231.4038 | 9.2094 | -34.5771 | 105.2865 | 57.0573 | 104.0758 | 98.603 | 42.4024 | 24.905 | 23.9204 | 8.4174 | 200.5424 | -195.0526 | 14.3136 | 2.3139 | 0.0012 |  | -8.8 | -2.099 | -2.12 | 4.4 | -2.72 | -2.5715 | -3.3371 | 3.5172 | -4.979 | 0.9 | 3.77 | 2.934 |  |  | 4.3656 | 4.0394 | 4.0072 |  | 30.8 | 3.456 | -0.19 |  | -6.5343 | -16.0264 | -15.8776 | -5.2191 | 8.9456 | -6.8769 | -2.8031 | -24.2 | 6.5 | 45.3955 | -116.5527
02/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 3.6109 | -8.1876 | 2.9001 | 9.075 |  | 12.9949 |  | 18.1281 | 7.9198 | 7.4525 | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 2.6671 | 4.5269 | 3.3532 | 3.3056 | 6.22 | 0.4145 | 1.5733 | 1.9217 |  | -1.3927 | -0.518 | -0.463 | 2.843 | -8.88 | -8.8 | -1.711 | 0.297 | -11 | -11 |  | -11.85 | -11.82 | 2.5125 | 4.0289 | 14.9728 | 16.9394 | -20.452 | -9.9159 | -9.4995 | 18.4679 | 18.4442 | -20.0873 | -17.6634 | 12.1771 | 7.8064 | 41.0261 | 10.1088 | -6.1 | -6.2 | -22.3584 | -22.7323 | -1.5694 |  | 11.2865 | 5.2631 | 1.3793 | 1.0118 | -17.8838 | 11.2918 | 11.2918 | 76.7915 | -112.5058 |  |  |  | 9.8498 | 7.3 | 4.53 | -11.18 | 6.23 | -28.1268 | -28.1268 | 41.0925 | 40.4699 | -1.6643 | 10.9187 | 10.9474 | 11.0887 |  | 3.6393 | 10.051 | -9 | -9.6 | -2.64 | 31.2902 | 30.0853 | 29.359 | 26.316 | 26.6723 | -22.4857 | -9.7409 | -17.7557 |  | 27.32 | 10.06 | 4.0674 | 2.9327 | -5.4518 |  |  |  | 24.3456 |  |  |  |  | 1.5765 | 0.5 | 5.48 | 4.2 | -1.59 | -1.61 | 10.0285 | -22.3613 | -8.15 | -8.11 | 18.63 | 2.38 | -21.9636 | -11.4182 | -43.3474 | -42.1455 | 12.0953 | -15.3317 | -25.5892 | -25.6466 | -36.7185 | -41.8465 | -11.674 | -143.8159 | -32.0512 |  | -7.9794 | -7.9232 |  | -7.4217 | -7.0011 | 4.112 | -21.0724 | -20.8222 | 26.0466 |  | -3.91 | 15.5 | 5.0152 | 2.4994 | -7.6898 | -7.7782 | 9.5094 | 23.2468 | -34.5005 | 2.6648 | 2.4786 |  | 2.779 | 3.4596 | 0 | 15.0711 | 14.5687 | -26.793 | 28.0362 | 28.6329 | -16.3232 | 0 | 19.4009 | -20.7 | -4.114 | 0.1916 | 2.02 | -0.58 | -19.09 |  | 2.724 | 1.128 |  | -2.05 | 1.0461 | 9.0991 | -4.38 | 29.8188 |  | 20.2825 | -3.7678 | -4.0515 | 2.2658 |  |  | -13.6749 | 69.784 | 2.2463 | -21.5373 |  | 5.455 | 118.8792 | -2.2489 | -9.3041 | 10.8454 | 1.9217 | 5.67 | 5.7835 | 1.1146 | -1.2286 | 0 | -7.96 | 0 | 45.5458 | 0 | 60.0777 | 4.3612 |  | -15.4994 | -16.4269 | -11.0735 | -11.3296 |  | 29.1379 | -11.7981 | -11.1884 | -2.3553 | -2.9042 | 22 | 21.78 | -33.1 | -32.8 | 0.195 | -10.88 | 41.7033 | 23.6126 | 23.5019 | -21.2 | -45.7 | -4.6 | -5.1 |  |  | -80.8393 | 64.3233 | -234.3492 | 8.5192 | -34.0929 | 104.178 | 63.1541 | 104.0165 | 98.8597 | 44.1724 | 25.9058 | 26.348 | 4.647 | 198.9415 | -196.3794 | 15.4925 | 5.4643 | 0.0256 |  | -8.72 | -2.04 | -2.067 | 3.6 | -2.64 | -2.109 | -3.4836 | 4.1917 | -5.214 | 1 | 1.868 | 2.282 |  |  | 3.2855 | 2.9228 | 3.5604 |  | 30.8 | 4.0948 | -0.21 |  | -5.5532 | -17.1117 | -16.6364 | -4.4371 | 10.9695 | -8.2095 | -3.0698 | -25.5 | 7.3 | 43.7433 | -114.8754
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.7294 | -7.8867 | 4.7978 | 12.7808 | 0 | 24.429 | 0 | 29.3309 | 12.8566 | 12.6334 | -4.44 | -22 | 13.2 | 6.624 | -15.4 | 3.3131 | 13.5171 | 8.7503 | 8.6687 | 14.5136 | 4.205 | 1.7175 | 2.1987 | 0 | -1.1753 | -0.237 | -0.213 | 5.273 | 2.22 | 6.6 | -0.375 | 0.377 | -8.82 | -8.81 | -10 | -5.46 | -5.46 | 6.5264 | 4.1921 | 30.354 | 32.6047 | -7.5259 | -6.6637 | -6.2056 | 26.4635 | 29.1036 | -9.4859 | -6.4539 | 27.4314 | 29.7859 | 113.6946 | 15.1732 | -1.3 | -1.3 | -19.2578 | -18.7892 | -1.0365 | 0 | 21.6296 | 9.9921 | 3.9438 | 2.7622 | -17.8838 | 115.2379 | 115.6041 | 89.2258 | 16.2991 | 0 | 0 | 0 | 36.4952 | 11.62 | 9.85 | 5.05 | 14.63 | -20.8931 | -20.7592 | 45.6744 | 45.2293 | 0.9108 | 51.362 | 51.799 | 21.5151 | 0 | 4.608 | 10.566 | -0.9 | -2 | -2.08 | 54.4321 | 54.0985 | 51.6281 | 76.5764 | 77.0195 | -21.2682 | -7.141 | -16.4485 | 0 | 38.06 | 15.02 | 12.5049 | 11.4288 | -3.0471 | 0 | 0 | 0 | 38.2911 | 0 | 0 | -17.6 | -17.1 | 6.673 | 17.7 | 17.3 | 22.54 | 11.74 | 0.57 | 19.1425 | -17.571 | -3.12 | -3.17 | 26.36 | 16.76 | -16.2727 | -8.1909 | -39.104 | -38.8091 | 50.1735 | 14.0887 | 1.4249 | 1.7694 | -10.3981 | -16.3444 | -8.188 | -48.4424 | 1.1246 | 0 | -3.0236 | -2.6961 | 0 | 3.642 | 2.8136 | 34.832 | -18.8944 | -18.8005 | 26.0466 | 6.69 | 1.68 | 19.1 | 9.0224 | 15.9881 | -6.0431 | -6.3503 | 11.416 | 25.6679 | -22.585 | 4.1926 | 3.7815 | 0 | 6.4413 | 6.7722 | 5.8713 | 23.4439 | 23.109 | -16.9131 | 34.0641 | 34.2418 | -7.5682 | 0 | 27.8874 | -16.51 | 0.1982 | 0.2969 | 3.27 | 3.68 | -17.4171 | 2.5237 | 2.724 | 1.328 | 0 | 8.47 | 10.4675 | 19.0573 | -1.31 | 29.8188 | 0 | 33.1695 | -1.8938 | -2.0426 | 3.8791 | 0 | 0 | -9.0907 | 90.3056 | 4.0943 | -18.7981 | 0 | 7.0634 | 164.4872 | 0.5565 | -2.8549 | 12.6534 | 2.7629 | 9.5383 | 9.7001 | 2.0527 | 5.8027 | 7.8458 | 2.51 | 12.2272 | 72.4227 | 34.7787 | 96.3322 | 9.394 | 49.9256 | 0 | -9.3653 | 0 | 0 | 35.3612 | 35.6301 | -4.6459 | -4.2669 | -1.0462 | -0.8299 | 42.15 | 41.92 | -28.3 | -28.4 | 0.4752 | 9.04 | 59.3564 | 28.5272 | 28.5983 | -15.7 | -36.3 | 0 | -0.3 | -17.627 | -17.4425 | -52.8008 | 66.8978 | -219.2539 | 17.9684 | -18.7029 | 141.0485 | 99.2717 | 122.7365 | 116.141 | 86.8216 | 30.3652 | 29.896 | 23.5037 | 251.6211 | -186.3011 | 64.3972 | 46.7617 | 1.5003 | 2.453 | -7.76 | -1.953 | -1.957 | 9.12 | 0.56 | -0.6671 | 2.8428 | 8.5283 | 0.7034 | 3 | 4.811 | 5.582 | 1.7896 | 2.1569 | 5.081 | 4.7765 | 4.8616 | 0 | 34.6 | 4.8623 | 1.13 | 0 | 0 | -13.1091 | -14.9918 | 3.478 | 12.7276 | 0 | 3.9353 | -16.1 | 14.9 | 70.4409 | -66.8157
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 3.4075 | -12.2916 | 0.6524 | 8.0631 | 0 | 10.2678 | 0 | 15.7219 | 6.1758 | 5.6457 | -22.2 | -35.2 | -2.2 | -0.828 | -24.2 | -0.5866 | -3.7453 | 2.7398 | 2.7562 | 5.106 | -3.0501 | 0.1841 | 0.7545 | 0 | -1.4682 | -1.381 | -1.407 | 2.843 | -15.54 | -8.8 | -2.709 | 0.295 | -17.75 | -17.7 | -10 | -11.85 | -11.82 | -0.7722 | 2.9494 | 14.5173 | 16.4107 | -20.452 | -17.0466 | -15.1536 | 1.3122 | 1.3844 | -20.0873 | -17.6634 | 2.2185 | 2.7791 | 26.5969 | 0.548 | -6.6 | -6.6 | -27.9022 | -27.4788 | -3.4679 | 0 | 2.5822 | 4.7291 | 0 | -0.2186 | -110.477 | 1.0681 | 11.2918 | -10.1533 | -147.5893 | 0 | 0 | 0 | 4.9998 | 6 | 3.09 | -19.67 | -0.12 | -34.6907 | -35.2265 | 32.3108 | 31.085 | -5.5576 | 10.9187 | 10.9474 | 1.6892 | 0 | -1.9244 | -2.197 | -22.5 | -21.8 | -4.58 | 23.4708 | 23.6845 | 21.5731 | 26.316 | 26.6723 | -38.2213 | -56.2056 | -34.0054 | 0 | 19.96 | 6.91 | -5.625 | -6.25 | -10.3347 | 0 | 0 | 0 | 16.1714 | 0 | 0 | -51.9 | -53.3 | -1.2781 | -1.4 | -1.32 | 2.26 | -2.94 | -4.05 | 7.1455 | -37.7521 | -10.84 | -10.89 | 15.26 | -21.82 | -35.3455 | -17.9455 | -51.2246 | -49.9545 | 9.7096 | -28.0768 | -38.0919 | -38.507 | -36.8858 | -41.8465 | -14.536 | -159.1707 | -83.4841 | 0 | -12.9431 | -12.4186 | 0 | -19.7402 | -19.6131 | -19.46 | -31.0216 | -30.6705 | 5.8587 | -18 | -14.01 | -1.7 | 2.6432 | -32.6283 | -10.2796 | -10.1962 | 7.3078 | 5.5595 | -39.3331 | 1.8384 | 1.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -44.041 | 23.8686 | 23.7908 | -27.309 | -17.344 | 17.8384 | -23.7 | -4.2202 | 0.1385 | -0.21 | -1.73 | -27.7626 | 0 | 1.674 | -0.065 | 0 | -3.99 | -13.3503 | -5.11 | -4.38 | 8.2938 | 0 | 16.8361 | -11.2283 | -12.2397 | 1.8392 | 0 | 0 | -14.2674 | 62.6441 | 1.0588 | -25.7376 | 0 | 3.7287 | 0 | -7.4243 | -12.1167 | -22.1846 | 1.5523 | 5.2086 | 5.2535 | 0.7801 | -23.6674 | -21.812 | -15.51 | -4.0927 | 8.8925 | -18.6075 | 43.1197 | -21.9896 | 30.7176 | -17.4223 | -18.0098 | -13.4239 | -14.6486 | 2.264 | 0 | -16.8244 | -16.2971 | -23.679 | -23.311 | 14.21 | 14.52 | -35.9 | -36.1 | -0.1053 | -10.88 | 27.0198 | 13.2297 | 12.993 | -21.2 | -49.5 | -11 | -11.6 | -18.395 | -18.4598 | -148.9292 | 13.1042 | -267.8902 | -28.0043 | -40.0685 | 72.6989 | 20.5634 | 82.8985 | 69.0059 | -4.9076 | 8.6149 | 6.1115 | -11.7655 | 143.5174 | -207.7821 | -43.2095 | -36.2827 | -2.201 | 1.246 | -13.12 | -2.28 | -2.284 | 3.04 | -8.32 | -4.2114 | -6.6209 | 1.5244 | -10.6035 | -2.9 | 0.12 | -0.253 | 0 | 0 | 2.732 | 2.832 | 2.5697 | 0 | 20.4 | -0.2189 | -0.24 | 0 | -9.476 | -19.2623 | -22.667 | -9.3457 | 6.7566 | -15.4408 | -3.0698 | -31.3 | -1.1 | -2.7313 | -142.0619
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.1538 | -10.0755 | 3.3179 | 10.1514 | 0 | 17.7042 | 0 | 20.7374 | 8.7109 | 8.3734 | -11.692 | -29.5263 | 5.335 | 2.5648 | -19.3875 | 1.9258 | 4.7162 | 5.923 | 5.8392 | 10.1832 | 1.1821 | 1.2606 | 1.665 | 0 | -1.3418 | -0.8864 | -0.87275 | 3.9687 | -8.0343 | -0.25385 | -1.6327 | 0.3291 | -13.6633 | -13.6702 | -10 | -9.316 | -9.3323 | 3.3835 | 3.4964 | 21.1144 | 23.2377 | -13.3721 | -11.2548 | -10.7669 | 10.1943 | 10.7614 | -13.5969 | -10.8966 | 12.9645 | 13.6982 | 80.2889 | 8.5837 | -4.8083 | -4.7958 | -22.9491 | -22.6957 | -2.2403 | 0 | 10.7241 | 6.7016 | 1.4095 | 0.84646 | -79.7073 | 68.755 | 69.703 | 42.4569 | -63.5313 | 0 | 0 | 0 | 21.4735 | 8.2733 | 6.4133 | -7.989 | 6.6825 | -27.7668 | -27.7696 | 39.4496 | 38.6907 | -2.2383 | 31.7125 | 31.6777 | 10.4476 | 0 | 3.3717 | 7.0759 | -12.9771 | -13.1479 | -3.3265 | 38.6513 | 38.6519 | 36.6885 | 54.4814 | 54.7644 | -27.9814 | -37.487 | -23.5302 | 0 | 27.9669 | 10.9265 | 4.0759 | 3.1598 | -6.8225 | 0 | 0 | 0 | 25.9894 | 0 | 0 | -40.0943 | -40.0306 | 2.2262 | 8.6833 | 10.1504 | 12.9654 | 4.7763 | -2.2681 | 12.3025 | -26.1233 | -7.006 | -7.0604 | 20.9229 | 0.066458 | -24.9023 | -12.5246 | -45.3559 | -44.6019 | 27.3199 | -7.7736 | -18.7221 | -18.5393 | -23.9855 | -30.0123 | -12.1137 | -106.5533 | -44.353 | 0 | -8.5717 | -7.8927 | 0 | -8.2326 | -8.2087 | 0.11225 | -23.4756 | -23.2563 | 18.4954 | -2.6845 | -5.6387 | 1.4021 | 6.1547 | -6.8457 | -8.5534 | -8.6864 | 9.5578 | 18.9475 | -32.0468 | 3.1769 | 2.9115 | 0 | 3.1592 | 3.588 | 2.1252 | 15.0153 | 15.1199 | -30.6864 | 28.9122 | 28.932 | -18.0967 | -9.7928 | 22.6417 | -19.6894 | -2.2859 | 0.19899 | 1.3852 | 0.60771 | -22.5098 | 0.5777 | 2.3206 | 0.79958 | 0 | 4.3331 | -2.1597 | 6.6806 | -2.7361 | 18.4087 | 0 | 25.0365 | -6.9349 | -7.5506 | 2.7864 | 0 | 0 | -11.5404 | 74.803 | 2.7389 | -22.5967 | 0 | 5.3734 | 125.6136 | -3.9395 | -7.8777 | -4.9683 | 2.0835 | 7.6402 | 7.79 | 1.3021 | -7.0057 | -5.6601 | -7.3158 | 3.189 | 41.5482 | 2.507 | 59.2775 | -3.3919 | 37.022 | -14.0452 | -13.9072 | -5.0982 | -6.0041 | 21.3627 | 20.3897 | -12.6602 | -12.1088 | -10.4301 | -10.339 | 28.7935 | 28.8085 | -31.5521 | -31.6062 | 0.14419 | -2.85 | 44.1681 | 19.5109 | 19.462 | -18.5419 | -43.8438 | -3.8146 | -4.3417 | -18.0186 | -18.0137 | -100.3836 | 48.2403 | -243.5245 | -4.3026 | -28.8971 | 96.782 | 69.1803 | 105.2494 | 91.257 | 31.3311 | 18.9542 | 18.2072 | 4.0867 | 186.8883 | -194.9844 | -0.77845 | 16.0645 | -0.32894 | 2.221 | -9.93 | -2.0915 | -2.0978 | 5.9567 | -4.5533 | -2.1302 | -1.2381 | 5.2237 | -7.5558 | 0.08125 | 2.5848 | 2.5571 | 1.196 | 1.3525 | 3.9566 | 3.7336 | 3.5714 | 0 | 31.3021 | 2.5837 | 0.38771 | 0 | -5.3556 | -16.083 | -18.5195 | -3.5417 | 9.6101 | -9.9902 | 0.29048 | -25.825 | 9.6875 | 36.4968 | -107.6551
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 1 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/07/2026 | 00:30 | -44.98 | -45.17 | -43.2473 | -43.2348 | -568.9895 | -745.6216 | 184.0541 | 183.1928 | 617.0417 | 485.4282 | 1469.7168
01/07/2026 | 01:00 | -41.9 | -42.41 | -38.0047 | -38.5375 | -550.7731 | -711.6253 | 177.5523 | 179.7785 | 606.7734 | 481.8101 | 1445.9143
01/07/2026 | 01:30 | -44.66 | -45.39 | -42.6156 | -42.1635 | -565.7092 | -740.5383 | 179.0802 | 179.1225 | 620.4297 | 488.1943 | 1466.8267
01/07/2026 | 02:00 | -39.97 | -40.23 | -38.6797 | -39.0913 | -537.1049 | -695.0759 | 175.818 | 176.7702 | 613.1 | 485.4958 | 1451.184
01/07/2026 | 02:30 | -45.19 | -45.59 | -42.3078 | -42.9816 | -566.6579 | -742.7273 | 175.6048 | 175.2168 | 605.3638 | 480.9612 | 1437.1466
01/07/2026 | 03:00 | -39.98 | -40.32 | -38.0755 | -40.4055 | -543.0965 | -701.8775 | 176.5943 | 177.2736 | 604.3845 | 480.2601 | 1438.5125
01/07/2026 | 03:30 | -41.25 | -41.36 | -36.0015 | -38.2532 | -546.0219 | -702.8866 | 174.8033 | 174.5005 | 587.7586 | 465.3917 | 1402.4541
01/07/2026 | 04:00 | -37.86 | -38.04 | -36.0058 | -36.6131 | -527.5635 | -676.0824 | 172.7588 | 171.3823 | 593.8198 | 470.1488 | 1408.1097
01/07/2026 | 04:30 | -40.79 | -42.79 | -41.6686 | -42.4273 | -519.5871 | -687.263 | 181.2522 | 181.701 | 626.7625 | 499.2053 | 1488.921
01/07/2026 | 05:00 | -42.43 | -43 | -40.2215 | -40.5827 | -550.5269 | -716.7611 | 173.6701 | 172.8645 | 592.42 | 475.703 | 1414.6576
01/07/2026 | 05:30 | -52.31 | -52.61 | -47.059 | -47.7347 | -543.9057 | -743.6194 | 181.8888 | 180.9707 | 609.0287 | 478.6456 | 1450.5338
01/07/2026 | 06:00 | -54.79 | -54.9 | -44.5544 | -44.787 | -546.5226 | -745.554 | 181.1972 | 183.3975 | 601.1688 | 481.8336 | 1447.5971
01/07/2026 | 06:30 | -65.08 | -65.36 | -49.71 | -49.7169 | -593.8268 | -823.6937 | 167.4284 | 165.3952 | 524.4116 | 427.872 | 1285.1072
01/07/2026 | 07:00 | -69.14 | -69.29 | -54.9895 | -55.6202 | -577.2384 | -826.2781 | 158.8046 | 159.223 | 486.3861 | 388.6872 | 1193.1009
01/07/2026 | 07:30 | -72.97 | -72.85 | -57.8923 | -58.4985 | -593.3079 | -855.5187 | 147.7025 | 149.2537 | 410.9574 | 309.6866 | 1017.6002
01/07/2026 | 08:00 | -56.61 | -56.81 | -46.8013 | -47.5137 | -597.3523 | -805.0873 | 122.0278 | 123.949 | 286.4429 | 205.3985 | 737.8182
01/07/2026 | 08:30 | -58.63 | -59.95 | -46.7589 | -47.8407 | -554.9324 | -768.112 | 117.1502 | 116.1968 | 264.5896 | 184.9241 | 682.8607
01/07/2026 | 09:00 | -58.49 | -58.7 | -48.7802 | -48.2524 | -570.3754 | -784.598 | 116.0244 | 115.4925 | 243.1186 | 174.3726 | 649.0081
01/07/2026 | 09:30 | -57.93 | -58.14 | -45.779 | -45.7518 | -558.9689 | -766.5697 | 115.0144 | 115.5964 | 240.1987 | 167.2749 | 638.0844
01/07/2026 | 10:00 | -63.82 | -64.07 | -45.7417 | -45.8409 | -570.4791 | -789.9517 | 115.2989 | 116.1263 | 231.4927 | 159.6477 | 622.5656
01/07/2026 | 10:30 | -68.79 | -69.11 | -51.0474 | -51.4387 | -605.916 | -846.3021 | 113.8267 | 112.0693 | 218.1513 | 155.2058 | 599.2531
01/07/2026 | 11:00 | -72.17 | -72.46 | -59.764 | -59.4911 | -600.9917 | -864.8768 | 113.2567 | 114.516 | 233.9747 | 156.8665 | 618.6139
01/07/2026 | 11:30 | -67.78 | -68.08 | -51.7086 | -51.9801 | -576.162 | -815.7107 | 111.4029 | 112.2802 | 229.0395 | 161.3318 | 614.0544
01/07/2026 | 12:00 | -69.42 | -69.64 | -54.0922 | -54.3818 | -588.8643 | -836.3983 | 107.2184 | 107.5552 | 218.3059 | 148.8711 | 581.9506
01/07/2026 | 12:30 | -68.3 | -68.21 | -53.1043 | -53.0879 | -588.6968 | -831.399 | 108.1937 | 108.6378 | 222.2292 | 153.6323 | 592.693
01/07/2026 | 13:00 | -53.88 | -54.18 | -44.6651 | -45.2489 | -597.6653 | -795.6393 | 101.2952 | 103.6632 | 200.2522 | 141.1481 | 546.3587
01/07/2026 | 13:30 | -51.12 | -51.33 | -43.5285 | -43.8972 | -586.7779 | -776.6536 | 99.1357 | 97.7945 | 202.2079 | 135.0931 | 534.2312
01/07/2026 | 14:00 | -52.77 | -53.17 | -47.49 | -47.9158 | -599.9249 | -801.2707 | 96.6479 | 95.4224 | 210.2306 | 142.8871 | 545.188
01/07/2026 | 14:30 | -55.98 | -54.93 | -45.4552 | -45.1731 | -610.9402 | -812.4785 | 97.1981 | 97.6727 | 227.5304 | 153.3726 | 575.7738
01/07/2026 | 15:00 | -54.65 | -54.29 | -44.3024 | -44.5569 | -610.2958 | -808.0951 | 97.8763 | 100.1356 | 262.9294 | 181.6049 | 642.5462
01/07/2026 | 15:30 | -53.05 | -52.54 | -42.9612 | -43.9132 | -611.4993 | -803.9637 | 102.8572 | 102.1105 | 285.3131 | 199.7803 | 690.0611
01/07/2026 | 16:00 | -49.37 | -50.12 | -41.0036 | -41.0514 | -589.6318 | -771.1768 | 119.9235 | 117.8724 | 367.9836 | 263.9043 | 869.6838
01/07/2026 | 16:30 | -70.61 | -70.48 | -62.5433 | -62.448 | -620.5933 | -886.6746 | 144.0672 | 145.0858 | 491.3182 | 367.573 | 1148.0442
01/07/2026 | 17:00 | -74.05 | -75.14 | -59.2549 | -59.0085 | -572.0602 | -839.5136 | 167.4002 | 167.7296 | 589.1412 | 456.9613 | 1381.2323
01/07/2026 | 17:30 | -74.52 | -75.01 | -59.3016 | -59.65 | -589.7752 | -858.2568 | 180.416 | 182.7202 | 651.0468 | 510.6035 | 1524.7865
01/07/2026 | 18:00 | -66.12 | -66.2 | -51.2726 | -51.6671 | -579.8996 | -815.1593 | 175.6107 | 176.0362 | 623.7431 | 489.7465 | 1465.1365
01/07/2026 | 18:30 | -71.68 | -72.03 | -60.7334 | -60.4483 | -626.9631 | -891.8548 | 167.5512 | 167.5653 | 592.32 | 466.2867 | 1393.7232
01/07/2026 | 19:00 | -79.55 | -80.07 | -65.5767 | -66.0466 | -640.2151 | -931.4584 | 171.5261 | 170.8291 | 596.819 | 470.2416 | 1409.4158
01/07/2026 | 19:30 | -61.64 | -62.3 | -53.6077 | -53.4474 | -615.5295 | -846.5246 | 172.7318 | 173.5904 | 595.8098 | 468.9772 | 1411.1092
01/07/2026 | 20:00 | -59.18 | -59.51 | -55.1662 | -55.742 | -605.2833 | -834.8815 | 174.3582 | 173.3297 | 605.8081 | 482.5681 | 1436.0641
01/07/2026 | 20:30 | -58.68 | -58.96 | -54.555 | -54.6532 | -606.6281 | -833.4763 | 174.3524 | 174.3583 | 603.0149 | 472.1405 | 1423.8661
01/07/2026 | 21:00 | -58.42 | -58.59 | -54.3976 | -54.7733 | -606.7303 | -832.9112 | 170.6792 | 171.6368 | 597.5214 | 474.9439 | 1414.7813
01/07/2026 | 21:30 | -60.22 | -60.29 | -56.7191 | -56.8285 | -613.1724 | -847.23 | 175.2495 | 174.748 | 600.3795 | 477.2097 | 1427.5867
01/07/2026 | 22:00 | -68.82 | -69.16 | -57.6931 | -57.9 | -597.3165 | -850.8896 | 186.1584 | 185.0361 | 622.1727 | 487.469 | 1480.8362
01/07/2026 | 22:30 | -64.99 | -65.35 | -51.4925 | -52.7536 | -590.7815 | -825.3676 | 182.2638 | 182.2387 | 602.0383 | 476.958 | 1443.4988
01/07/2026 | 23:00 | -61.04 | -61.37 | -47.4555 | -47.7116 | -605.0117 | -822.5888 | 178.4009 | 178.9644 | 603.8179 | 473.8004 | 1434.9836
01/07/2026 | 23:30 | -62.16 | -62.45 | -47.7351 | -48.4311 | -580.782 | -801.5582 | 174.3645 | 173.2491 | 582.6093 | 465.2494 | 1395.4723
02/07/2026 | 00:00 | -57.53 | -57.94 | -52.3116 | -52.3711 | -612.5592 | -832.7119 | 169.3446 | 168.1371 | 572.7634 | 453.1073 | 1363.3524
MÁXIMO |  | -37.86 | -38.04 | -36.0015 | -36.6131 | -519.5871 |  | 186.1584 | 185.0361 | 651.0468 | 510.6035
MÍNIMO |  | -79.55 | -80.07 | -65.5767 | -66.0466 | -640.2151 |  | 96.6479 | 95.4224 | 200.2522 | 135.0931
PROMEDIO |  | -58.2348 | -58.5394 | -49.0382 | -49.4138 | -583.6168 |  | 150.5632 | 150.6748 | 466.1275 | 359.9682
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 1 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/07/2026 | 00:30 | 499.7043 | 503.7482 | 501.2943 | 512.1674 | 514.1709 | 511.0816 | 512.3037 | 502.6648 | 497.2319 | 480.4965 | 503.9688 | 488.5673 | 224.1623 | 221.6852 | 224.5162 | 222.2766 | 218.9443 | 221.0761 | 222.7 |  | 224.3 | 142.4126 | 139.8982 | 138.3948 | 139.1686 | 136.7166 |  | 141.2829 | 126.9815 | 143.3314
01/07/2026 | 01:00 | 500.6485 | 506.0064 | 502.6072 | 513.4649 | 514.7043 | 511.2623 |  | 502.496 | 497.9395 | 480.0041 | 503.8244 | 490.0138 | 224.3241 | 222.6192 | 225.3244 | 222.5913 | 218.7302 | 220.7394 | 222.7 |  | 224.3 | 141.7089 | 140.2402 | 138.1694 | 139.0117 | 136.9788 |  | 141.5171 | 127.2191 | 143.3314
01/07/2026 | 01:30 | 499.1273 | 504.4308 | 504.0778 | 514.9939 | 516.6606 | 512.4782 |  | 505.1958 | 498.557 | 482.4314 | 504.183 | 490.3431 | 224.2195 | 221.6716 | 224.9613 | 223.3916 | 219.6752 | 221.2872 | 223.3 |  | 225 | 142.601 | 140.4403 | 138.3211 | 139.2066 | 136.7856 |  | 141.8391 | 127.3243 | 143.4335
01/07/2026 | 02:00 | 500.9633 | 507.4769 | 503.9202 | 516.3508 | 517.7663 | 513.2963 |  | 505.2673 | 498.5712 | 482.6349 | 504.9585 | 490.2422 | 224.7113 | 223.6993 | 225.8462 | 224.2119 | 220.347 | 221.596 | 223.3 |  | 225.1 | 141.7321 | 141.0082 | 138.2305 | 138.7908 | 137.1582 |  | 142.249 | 127.5158 | 143.3519
01/07/2026 | 02:30 | 500.3338 | 504.5359 | 505.6534 | 515.6686 | 517.4833 | 512.8724 | 517.7328 | 505.1025 | 498.2073 | 482.0193 | 504.2187 | 489.7114 | 224.3651 | 222.525 | 225.1073 | 224.1378 | 220.4799 | 221.5315 | 223.3 |  | 225.4 | 141.8821 | 141.0126 | 138.5059 | 139.1344 | 137.0202 |  | 142.1173 | 127.6748 | 143.3314
01/07/2026 | 03:00 | 500.6485 | 505.7438 | 506.8613 | 515.9579 | 517.9809 | 513.9749 |  | 505.3039 | 498.5167 | 482.1151 | 504.7582 | 489.962 | 224.4683 | 223.5125 | 225.6596 | 224.538 | 220.8564 | 221.4626 | 223.3 |  | 224.8 | 141.9685 | 140.392 | 138.466 | 138.8388 | 137.3238 |  | 141.7806 | 128.2072 | 143.3519
01/07/2026 | 03:30 | 499.9666 | 508.7373 | 506.126 | 516.1519 | 517.4576 | 513.3329 |  | 505.8162 | 499.55 | 482.9781 | 505.1483 | 490.3764 | 224.1971 | 223.4316 | 225.6154 | 224.8109 | 220.7088 | 221.5233 | 223.3 |  | 225.3 | 142.1845 | 140.7965 | 138.66 | 139.1809 | 137.2686 |  | 142.0733 | 127.8614 | 143.7399
01/07/2026 | 04:00 | 501.4353 | 508.5272 | 503.7102 | 516.5721 | 517.9804 | 513.995 |  | 505.8768 | 499.4579 | 482.5126 | 504.4964 | 490.5182 | 224.456 | 224.0768 | 225.9845 | 224.3646 | 220.5242 | 221.6927 | 223.3 |  | 225 | 142.1986 | 140.2621 | 138.4856 | 139.0814 | 137.3652 |  | 141.7513 | 128.3437 | 143.7195
01/07/2026 | 04:30 | 501.1206 | 504.7985 |  | 514.2661 | 515.4922 | 511.7628 | 512.1187 | 502.7138 | 496.7642 | 480.2 | 502.8269 | 487.8723 | 224.6152 | 224.4572 | 225.8313 | 223.9415 | 219.5644 | 221.1749 | 222.7 |  | 223.9 |  | 139.9378 | 138.1687 | 138.946 | 136.7856 |  | 141.1805 | 128.2695 | 143.2702
01/07/2026 | 05:00 | 499.9666 | 504.7985 | 506.4937 | 514.6281 | 516.1252 | 511.5512 |  | 503.6645 | 498.7017 | 481.8087 | 503.9592 | 489.4396 | 223.6921 | 222.5637 | 225.7027 | 223.7015 | 219.9705 | 221.2345 | 222.7 |  | 224.9 | 141.371 | 140.5297 | 138.4503 | 139.3196 | 137.3238 |  | 141.6928 | 128.6994 | 143.3314
01/07/2026 | 05:30 | 498.4978 | 505.2711 | 504.5505 | 513.5065 | 516.1725 | 511.3544 |  | 502.8799 | 498.0139 | 481.822 | 503.5723 | 489.7394 | 223.8617 | 222.2021 | 224.9714 | 223.4116 | 219.4832 | 221.3329 | 222.7 |  | 224.4 | 141.4535 | 140.2699 | 138.0916 | 139.2793 | 136.965 |  | 141.5464 | 129.8812 | 143.311
01/07/2026 | 06:00 | 499.9666 | 504.7985 | 500.8741 | 513.6789 | 515.2495 | 510.9661 |  | 503.8831 | 498.194 | 481.5122 | 504.8881 | 489.6825 | 223.1907 | 222.6584 | 224.8166 | 223.2117 | 219.3799 | 221.2914 | 222.7 |  | 224.7 | 142.1781 | 140.4749 | 138.1636 | 139.842 | 136.689 |  | 141.927 | 130.461 | 143.311
01/07/2026 | 06:30 | 501.4353 | 511.5733 | 513.7413 | 513.6618 | 515.1052 | 511.8161 | 517.4211 | 504.9427 | 500.4276 | 484.835 | 507.0205 | 492.4438 | 222.7106 | 224.7745 | 225.7662 | 222.5275 | 218.5308 | 221.7208 | 224 |  | 225.1 | 139.657 | 140.7307 | 138.3824 | 139.2033 | 137.1858 |  | 142.2197 | 130.2047 | 141.6772
01/07/2026 | 07:00 | 501.8026 | 512.2035 | 515.3694 | 514.9631 | 517.0179 | 512.5178 | 518.924 | 507.1094 | 503.4005 | 487.7177 | 508.843 | 494.0166 | 222.9805 | 225.1598 | 225.6281 | 223.4085 | 218.8409 | 222.337 | 225.2 |  | 226.4 | 141.3041 | 141.2905 | 138.5665 | 139.7426 | 137.034 |  | 142.7613 | 129.0397 | 142.8617
01/07/2026 | 07:30 | 500.7009 | 507.687 | 511.588 | 511.0463 | 512.7162 | 508.9811 | 512.5056 | 502.839 | 500.728 | 484.9727 | 508.5574 | 492.9961 | 222.0293 | 222.8805 | 224.2707 | 221.6551 | 217.01 | 221.9567 | 225.9 |  | 225.2 | 142.9329 | 139.8922 | 138.7269 | 140.1818 | 136.7442 |  | 141.1512 | 129.0591 | 144.0258
01/07/2026 | 08:00 | 499.3896 | 502.3827 | 503.6051 | 506.9965 | 509.8855 | 508.0276 | 517.9937 | 505.3006 | 503.5714 | 488.4531 | 510.812 | 495.0965 | 222.3051 | 225.0736 | 224.3869 | 221.6078 | 216.6704 | 222.2024 | 225.9 |  | 226.2 | 142.9921 | 140.6391 | 138.6036 | 140.938 | 137.0064 |  | 141.2683 | 128.3687 | 144.516
01/07/2026 | 08:30 | 497.7634 | 504.641 | 507.5966 | 506.144 | 509.9552 | 507.1068 | 518.6107 | 506.3381 | 506.5398 | 490.2674 | 512.4116 | 497.3279 | 221.8512 | 223.8319 | 222.2259 | 220.6987 | 216.1609 | 223.013 | 225.9 |  | 226.6 |  | 140.9596 | 138.641 | 140.4356 | 136.6062 |  | 141.5903 | 128.3346 | 144.1279
01/07/2026 | 09:00 | 496.1897 | 501.7 | 502.4497 | 502.7613 | 505.9752 | 504.9109 | 518.975 | 504.4641 | 505.7626 | 489.2032 | 512.6153 | 496.6044 | 221.4171 | 222.6571 | 221.2672 | 0 | 214.869 | 222.8657 | 225.9 |  | 226.3 | 142.187 | 140.5033 | 138.1748 | 140.3694 | 136.3578 |  | 141.2243 | 127.1115 | 143.7195
01/07/2026 | 09:30 | 497.2388 | 501.4374 | 502.3972 | 502.0261 | 505.5624 | 504.1726 | 517.8888 | 504.2281 | 505.5401 | 488.7907 | 511.7451 | 496.9897 | 221.4242 | 223.6485 | 221.2192 |  | 214.4998 | 222.5691 | 225.2 |  | 226 |  | 140.1707 | 137.9271 | 139.8201 | 136.413 |  | 141.1951 | 127.1055 | 143.2906
01/07/2026 | 10:00 | 502.1173 | 503.223 | 503.3951 | 502.2288 | 505.3192 | 503.7333 |  | 505.3525 | 505.2887 | 488.5895 | 512.1519 | 496.5028 | 221.2349 | 224.3066 | 222.0766 |  | 213.7689 | 222.5133 | 225.2 |  | 225.8 | 141.3867 | 140.0337 | 137.7364 | 139.4255 | 135.9024 |  | 140.9902 | 127.6963 | 142.923
01/07/2026 | 10:30 | 500.8058 | 498.3914 | 496.6201 | 500.2017 | 503.513 | 502.711 |  | 503.3878 | 504.8206 | 489.4878 | 512.483 | 496.9019 | 220.4931 | 221.667 | 220.4316 |  | 213.6286 | 222.4223 | 225.2 |  | 225.5 |  | 139.605 | 137.6348 | 139.2135 | 135.7092 |  | 140.7267 | 127.3645 | 142.923
01/07/2026 | 11:00 | 504.4778 | 496.7633 | 494.6244 | 498.2989 | 502.0383 | 502.768 | 517.4698 | 503.1312 | 505.0133 | 488.9832 | 511.2803 | 496.7382 | 222.3205 | 223.2422 | 221.4672 |  | 213.6434 | 222.2802 | 225.2 |  | 225.5 |  | 139.5631 | 137.4123 | 139.1411 | 135.516 |  | 140.9023 | 127.3265 | 142.5758
01/07/2026 | 11:30 | 504.5828 | 500.282 | 500.2439 | 498.8817 | 502.7213 | 502.6751 |  | 502.3199 | 504.7237 | 488.4856 | 511.076 | 496.4902 | 222.0471 | 224.3039 | 221.345 |  | 213.1783 | 222.217 | 225.3 |  | 225.6 | 141.0642 | 140.1569 | 137.2884 | 138.9813 | 135.1296 |  | 140.9755 | 127.2126 | 142.8821
01/07/2026 | 12:00 | 504.373 | 499.3892 | 502.3446 | 498.9999 | 503.18 | 502.1103 |  | 503.7015 | 505.3716 | 489.3188 | 512.2152 | 496.6884 | 221.8118 | 223.7505 | 221.2547 |  | 213.4515 | 222.6587 | 225.2 |  | 225.9 |  | 139.9178 | 137.6453 | 139.7916 | 135.3228 |  | 141.1805 | 127.5004 | 143.3314
01/07/2026 | 12:30 | 505.3172 | 502.6978 | 501.6619 | 500.5328 | 504.8282 | 503.9025 | 517.5792 | 504.8763 | 506.0043 | 490.1921 | 513.0967 | 497.4252 | 221.745 | 225.7056 | 222.2459 |  | 214.3891 | 223.1296 | 225.2 |  | 226.1 | 141.9314 | 139.8343 | 138.0951 | 139.7905 | 136.1232 |  | 141.1512 | 128.1209 | 143.6786
01/07/2026 | 13:00 | 505.8417 | 504.4308 | 505.2332 | 502.1442 | 505.2621 | 504.1011 | 518.8724 | 505.4734 | 506.69 | 490.7626 | 513.1631 | 498.2629 | 221.9527 | 226.8305 | 223.1487 |  | 214.8616 | 222.8917 | 225.9 |  | 226.6 | 142.7668 | 140.4615 | 138.4935 | 140.4333 | 136.7442 |  | 141.4732 | 128.0611 | 144.1075
01/07/2026 | 13:30 | 506.2089 | 506.2165 | 505.9685 | 502.7363 | 506.6136 | 505.4376 | 518.5643 | 505.8849 | 506.317 | 490.8731 | 513.2789 | 498.582 | 221.6895 | 227.4132 | 223.8973 | 0 | 214.928 | 223.1213 | 225.9 |  | 226.8 |  | 141.0379 | 138.0439 | 140.1622 | 136.6062 |  | 141.8099 | 127.5538 | 143.7195
01/07/2026 | 14:00 | 504.4254 | 503.4331 | 504.0778 | 502.2365 | 505.5052 | 505.405 | 518.9985 | 505.2687 | 505.8183 | 490.1786 | 513.2328 | 497.2751 | 221.8955 | 226.2973 | 223.194 |  | 214.6844 | 223.1128 | 225.9 |  | 226.5 | 141.919 | 140.5386 | 138.0449 | 140.3381 | 136.5786 |  | 141.4586 | 127.1251 | 143.6991
01/07/2026 | 14:30 | 504.268 | 498.9165 | 497.828 | 499.281 | 502.9238 | 502.8586 | 518.6965 | 503.3364 | 505.2271 | 488.8062 | 510.9971 | 497.2472 | 221.393 | 224.32 | 222.4753 |  | 213.3407 | 222.5947 | 225.8 |  | 225.6 |  | 139.5421 | 137.8909 | 139.6863 | 135.93 |  | 140.712 | 125.5155 | 142.923
01/07/2026 | 15:00 | 504.1631 | 501.2798 | 497.1978 | 499.0928 | 502.6477 | 502.344 |  | 503.5412 | 504.9053 | 488.4452 | 511.0531 | 496.9009 | 221.511 | 225.0277 | 222.0999 |  | 213.5696 | 222.2926 | 224.6 |  | 225.4 | 140.9246 | 139.7975 | 137.8112 | 139.1652 | 135.3504 |  | 140.8145 | 126.7371 | 142.535
01/07/2026 | 15:30 | 504.5303 | 500.6496 | 498.5107 | 499.5816 | 503.3609 | 503.4158 |  | 503.303 | 504.1578 | 487.4649 | 510.6857 | 495.8371 | 221.2713 | 224.6582 | 221.8347 | 0 | 213.6877 | 222.4536 | 224.6 |  | 225.2 |  | 139.5733 | 137.6492 | 138.695 | 135.5988 |  | 140.6096 | 126.864 | 142.5145
01/07/2026 | 16:00 | 505.8417 | 504.3259 | 504.0253 | 501.9654 | 505.381 | 503.778 | 512.8705 | 503.2163 | 503.6759 | 486.1524 | 509.8913 | 494.6472 | 221.3838 | 226.2875 | 223.1672 |  | 215.3858 | 222.2671 | 224.6 |  | 225.1 |  | 139.3553 | 137.6309 | 138.4509 | 135.1848 |  | 140.551 | 127.0336 | 142.535
01/07/2026 | 16:30 | 503.9008 | 499.5468 | 500.1388 | 500.4433 | 503.5647 | 502.2963 |  | 500.7609 | 498.9584 | 481.4197 | 505.1224 | 490.763 | 221.2461 | 224.3876 | 222.1334 |  | 215.5039 | 221.8129 | 224 |  | 223.8 |  | 140.1005 | 137.2708 | 138.6724 | 134.6466 |  | 141.5903 | 128.7393 | 142.4533
01/07/2026 | 17:00 | 506.9433 | 505.0611 | 499.7712 | 501.771 | 505.3151 | 503.8055 | 507.6588 | 498.0888 | 493.6893 | 478.4096 | 501.8643 | 486.6386 | 222.1662 | 226.6308 | 225.9668 |  | 216.2569 | 221.0538 | 222 |  | 222.5 | 140.2567 | 139.0461 | 136.9244 | 138.354 | 134.4258 |  | 140.5218 | 128.956 | 141.3913
01/07/2026 | 17:30 | 501.0681 | 504.4308 | 501.3468 | 501.9361 | 504.9294 | 502.9094 | 502.5175 | 495.4981 | 492.6588 | 474.8441 | 498.8412 | 483.2436 | 222.5866 | 223.441 | 223.8296 |  | 216.8328 | 220.8434 | 220.1 |  | 221.1 | 139.4025 | 140.2263 | 136.4886 | 137.8698 | 133.998 |  | 141.4293 | 129.0484 | 140.554
01/07/2026 | 18:00 | 502.1173 | 507.6344 | 507.0714 | 504.2443 | 507.3979 | 503.8035 |  | 497.5166 | 493.3251 | 475.9186 | 499.2601 | 484.6604 | 222.505 | 224.6411 | 225.467 | 222.8993 | 218.0067 | 220.626 | 220.8 |  | 221.8 | 138.5547 | 140.5227 | 136.7429 | 137.8809 | 135.0606 |  | 141.6928 | 129.786 | 140.1455
01/07/2026 | 18:30 | 500.5436 | 502.6978 |  | 503.6324 | 507.3938 | 505.511 | 514.673 | 500.8814 | 498.6642 | 482.1237 | 504.5688 | 489.4541 | 221.4451 | 222.4052 | 224.0369 | 222.6253 | 218.1026 | 221.7262 | 223.3 |  | 224 | 140.9861 | 140.6457 | 137.2958 | 139.7422 | 135.4746 |  | 141.6781 | 128.4927 | 142.4737
01/07/2026 | 19:00 | 499.3371 | 500.9123 | 501.977 | 503.6436 | 507.8299 | 505.3995 |  | 501.5621 | 498.617 | 481.681 | 503.4567 | 489.311 | 220.4497 | 221.5754 | 223.2977 | 223.0481 | 218.6416 | 221.8021 | 223.3 |  | 223.9 |  | 140.4772 | 137.3494 | 139.9793 | 136.1646 |  | 141.6635 | 128.2814 | 142.535
01/07/2026 | 19:30 | 501.1731 | 505.6388 | 501.6094 | 504.924 | 509.103 | 505.9712 |  | 501.4939 | 498.1143 | 481.9742 | 504.5924 | 489.797 | 220.9148 | 223.6258 | 225.1942 | 223.4027 | 218.8335 | 221.2011 | 223.4 |  | 224.7 |  | 140.9553 | 137.6553 | 139.7503 | 136.0404 |  | 141.927 | 129.742 | 142.1469
01/07/2026 | 20:00 | 501.5927 | 506.0589 | 507.2814 | 506.0591 | 509.5975 | 507.0031 |  | 502.5294 | 498.0076 | 482.4245 | 505.4048 | 489.5896 | 221.1595 | 224.0501 | 225.4199 | 223.6697 | 219.1584 | 221.3362 | 223.8 |  | 224.5 |  | 140.9244 | 137.34 | 139.701 | 136.0818 |  | 141.9562 | 130.294 | 142.7188
01/07/2026 | 20:30 | 501.6452 | 505.1661 |  | 504.5427 | 507.5797 | 504.5963 |  | 501.0505 | 498.2407 | 482.1308 | 504.5177 | 489.6484 | 221.5736 | 223.9986 | 225.5531 | 223.1638 | 218.3684 | 221.6618 | 223.3 |  | 224.4 |  | 140.7028 | 137.4935 | 139.8301 | 136.206 |  | 141.8977 | 129.6623 | 142.535
01/07/2026 | 21:00 | 501.8026 | 506.3215 |  | 504.8372 | 508.1527 |  |  | 502.1659 | 497.301 | 482.1631 | 503.8821 | 489.6708 | 221.8079 | 224.1913 | 225.6648 | 223.1841 | 218.6047 | 221.781 | 223.3 |  | 224.6 | 141.795 | 140.2497 | 137.6706 | 139.4771 | 136.8684 |  | 141.7659 | 130.02 | 142.5554
01/07/2026 | 21:30 | 501.5927 | 505.3762 | 502.7123 | 504.3581 | 507.6943 | 504.5364 |  | 500.9023 | 497.5524 | 481.2726 | 504.2374 | 488.9508 | 222.2533 | 223.456 | 225.6635 | 223.2211 | 218.5308 | 221.7752 | 223.3 |  | 224.5 |  | 140.1553 | 137.7281 | 140.1001 | 136.6338 |  | 141.5171 | 129.5179 | 143.311
01/07/2026 | 22:00 | 502.3796 | 506.7942 | 507.2814 | 504.7324 | 507.9137 | 504.5903 | 509.1932 | 499.7987 | 496.6126 | 480.466 | 503.3966 | 488.0982 | 222.8156 | 224.8263 | 226.2971 | 223.2103 | 219.2322 | 221.2576 | 222.7 |  | 224.9 | 142.644 | 139.959 | 137.8712 | 139.7491 | 136.3716 |  | 141.4878 | 129.4519 | 143.7399
01/07/2026 | 22:30 | 503.4812 | 510.5229 | 511.8506 | 512.3176 | 514.0242 | 508.4702 |  | 503.0219 | 497.9482 | 481.835 | 504.7111 | 490.088 | 223.6872 | 226.0591 | 226.8667 | 222.0111 | 219.4611 | 221.404 | 223.8 |  | 225.2 |  | 140.1969 | 138.2272 | 140.2278 | 136.6752 |  | 141.561 | 129.461 | 144.1075
01/07/2026 | 23:00 | 496.9241 | 498.9691 | 495.9898 | 509.1148 | 511.5022 | 507.6903 | 514.501 | 502.5185 | 498.3449 | 482.3953 | 504.3007 | 489.8968 | 222.6871 | 222.1365 | 225.0664 | 219.9686 | 217.9033 | 221.5252 | 223.3 |  | 225.1 | 141.6078 | 140.1776 | 138.1958 | 139.3896 | 137.034 |  | 141.6049 | 129.6069 | 143.311
01/07/2026 | 23:30 | 497.606 | 501.0698 | 498.2481 | 510.8925 | 512.8876 | 508.3671 |  | 503.9359 | 498.4604 | 482.8129 | 505.7955 | 489.2216 | 223.165 | 222.9824 | 225.9066 | 220.7132 | 218.6933 | 221.5652 | 223.3 |  | 225.4 |  | 140.2816 | 138.3996 | 139.6881 | 137.5998 |  | 141.722 | 129.3792 | 142.9434
02/07/2026 | 00:00 | 497.8683 | 497.236 | 496.0423 | 510.7101 | 511.621 | 507.8447 |  | 504.6827 | 499.7263 | 483.4776 | 504.257 | 489.917 | 223.3 | 221.7591 | 225.2556 | 220.6063 | 218.8483 | 222.1537 | 223.3 |  | 225.6 | 142.4139 | 140.1111 | 138.4367 | 139.7047 | 137.931 |  | 141.6781 | 128.3084 | 143.2702
MÁXIMO |  | 506.9433 | 512.2035 | 515.3694 | 516.5721 | 517.9809 | 513.995 | 518.9985 | 507.1094 | 506.69 | 490.8731 | 513.2789 | 498.582 | 224.7113 | 227.4132 | 226.8667 | 224.8109 | 220.8564 | 223.1296 | 225.9 | 0 | 226.8 | 142.9921 | 141.2905 | 138.7269 | 140.938 | 137.931 | 0 | 142.7613 | 130.461 | 144.516
MÍNIMO |  | 496.1897 | 496.7633 | 494.6244 | 498.2989 | 502.0383 | 502.1103 | 502.5175 | 495.4981 | 492.6588 | 474.8441 | 498.8412 | 483.2436 | 220.4497 | 221.5754 | 220.4316 | 0 | 213.1783 | 220.626 | 220.1 | 0 | 221.1 | 138.5547 | 139.0461 | 136.4886 | 137.8698 | 133.998 | 0 | 140.5218 | 125.5155 | 140.1455
PROMEDIO |  | 501.5381 | 504.0403 | 503.3175 | 506.8614 | 509.6513 | 507.0957 | 515.2759 | 503.2352 | 500.6231 | 484.3305 | 506.9921 | 492.0915 | 222.4894 | 223.898 | 224.1533 | 202.6124 | 217.2655 | 221.8768 | 223.95 | 0 | 225.0104 | 141.6139 | 140.2833 | 137.9499 | 139.4559 | 136.3466 | 0 | 141.4878 | 128.3442 | 143.0328
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/07/2026 00:10:00 | 01/07/2026 05:21:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 01/07/2026 00:11:00 | 01/07/2026 05:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 15:43:05 | 59.858 59.858 | 05:35:53 | 60.205
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 | 59.858 | 05:35:53 | 60.205
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:43:05 | 59.858 | 05:35:53 | 60.205
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 | 59.858 | 05:35:53 | 60.204
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 15:43:05 | 59.858 59.858 | 05:35:53 | 60.205
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 | 59.858 | 05:35:53 | 60.204
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 | 59.859 | 05:35:53 | 60.205
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:43:05 | 59.856 | 05:35:53 | 60.205
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:45:37 | 59.859 | 05:35:53 | 60.205

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 1 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 1 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/07/2026 | 00:30 | 6860.87 | 6962.5043 | 1.481%
01/07/2026 | 01:00 | 6668.39 | 6849.8071 | 2.721%
01/07/2026 | 01:30 | 6557.08 | 6763.1045 | 3.142%
01/07/2026 | 02:00 | 6573.89 | 6681.2484 | 1.633%
01/07/2026 | 02:30 | 6585.03 | 6624.5417 | 0.6%
01/07/2026 | 03:00 | 6450.3 | 6595.4116 | 2.25%
01/07/2026 | 03:30 | 6410.72 | 6568.543 | 2.462%
01/07/2026 | 04:00 | 6483.93 | 6583.0183 | 1.528%
01/07/2026 | 04:30 | 6651.9 | 6641.3084 | -0.1592%
01/07/2026 | 05:00 | 6726.38 | 6664.8264 | -0.9151%
01/07/2026 | 05:30 | 6886.22 | 6834.9847 | -0.744%
01/07/2026 | 06:00 | 6859.99 | 6970.2329 | 1.607%
01/07/2026 | 06:30 | 7080.06 | 7124.6135 | 0.6293%
01/07/2026 | 07:00 | 7203.27 | 7229.6489 | 0.3662%
01/07/2026 | 07:30 | 7293.66 | 7376.3217 | 1.133%
01/07/2026 | 08:00 | 7337.75 | 7433.6243 | 1.307%
01/07/2026 | 08:30 | 7428.27 | 7672.9664 | 3.294%
01/07/2026 | 09:00 | 7659.85 | 7796.7424 | 1.787%
01/07/2026 | 09:30 | 7719.73 | 7924.8941 | 2.658%
01/07/2026 | 10:00 | 7763.53 | 8001.3164 | 3.063%
01/07/2026 | 10:30 | 7785.05 | 8058.2082 | 3.509%
01/07/2026 | 11:00 | 7950.76 | 8162.7521 | 2.666%
01/07/2026 | 11:30 | 8072.98 | 8186.239 | 1.403%
01/07/2026 | 12:00 | 8053.62 | 8157.4571 | 1.289%
01/07/2026 | 12:30 | 7841.77 | 8117.2073 | 3.512%
01/07/2026 | 13:00 | 7803.97 | 8023.7439 | 2.816%
01/07/2026 | 13:30 | 7762.59 | 7987.5829 | 2.898%
01/07/2026 | 14:00 | 7745.83 | 8029.8855 | 3.667%
01/07/2026 | 14:30 | 7869.11 | 8158.4341 | 3.677%
01/07/2026 | 15:00 | 8062.49 | 8176.5796 | 1.415%
01/07/2026 | 15:30 | 8097.56 | 8192.6539 | 1.174%
01/07/2026 | 16:00 | 8077.23 | 8195.1303 | 1.46%
01/07/2026 | 16:30 | 8114.5 | 8180.8329 | 0.8175%
01/07/2026 | 17:00 | 8132.03 | 8174.975 | 0.5281%
01/07/2026 | 17:30 | 8044.37 | 8131.9024 | 1.088%
01/07/2026 | 18:00 | 7801.5 | 8107.1937 | 3.918%
01/07/2026 | 18:30 | 7996.64 | 8090.205 | 1.17%
01/07/2026 | 19:00 | 8019.97 | 8050.8132 | 0.3846%
01/07/2026 | 19:30 | 8023.8 | 8030.7212 | 0.08626%
01/07/2026 | 20:00 | 7949.85 | 8016.0186 | 0.8323%
01/07/2026 | 20:30 | 7916.36 | 7959.8798 | 0.5497%
01/07/2026 | 21:00 | 7818.42 | 7915.7091 | 1.244%
01/07/2026 | 21:30 | 7821.36 | 7884.9798 | 0.8134%
01/07/2026 | 22:00 | 7711.76 | 7892.7094 | 2.346%
01/07/2026 | 22:30 | 7568.35 | 7773.2097 | 2.707%
01/07/2026 | 23:00 | 7310.96 | 7568.3285 | 3.52%
01/07/2026 | 23:30 | 7249.98 | 7325.5464 | 1.042%
02/07/2026 | 00:00 | 7015.27 | 7121.2336 | 1.51%

## DESVIACIÓN
miércoles, 1 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/07/2026 | 00:30 | 77.6 | 81.4056 | 81.4056 | -3.8056 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 96.2836 | 96.2836 | -11.4836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 193.14 | 193.14 | -11.24 | 200.6 | 193.14 | 193.14 | 7.46 | 204.5 | 193.14 | 193.14 | 11.36 | 287 | 290.58 | 290.58 | -3.58 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 442.9 | 491.3065 | 491.3065 | -48.4065 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 124.4953 | 124.4953 | 1.2047 | 7.4 | 7.204 | 7.204 | 0.19597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 41.6 | 63.5431 | 63.5431 | -21.9431 | 89.5 | 89.2682 | 89.2682 | 0.23184 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 42.1967 | 42.1967 | -8.1967 | 66.3 | 136.3882 | 136.3882 | -70.0883 | 21.7 | 25.72 | 25.72 | -4.02 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 63.7 | 67.7003 | 67.7003 | -4.0003 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43.7 | 32.4259 | 32.4259 | 11.2741 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 25.8 | 26.6972 | 26.6972 | -0.8972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 20.7254 | 20.7254 | 24.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.7 | 45.6586 | 45.6586 | 29.0414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 80.1472 | 80.1472 | -20.5472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 18.5553 | 18.5553 | -1.7553 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 252.8 | 257.18 | 257.18 | -4.38 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 139.9 | 119.5004 | 119.5004 | 20.3996 | 101.8 | 96.6228 | 96.6228 | 5.1772 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 71.6 | 72.1261 | 72.1261 | -0.52609 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144.4 | 158.3954 | 158.3954 | -13.9954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184 | 184.7306 | 184.7306 | -0.73064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 42.7199 | 42.7199 | -14.3199 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 11.2165 | 11.2165 | 3.3835 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.5 | 8.8685 | 8.8685 | 7.6315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.0067 | 6.0067 | 1.9933 | 25.6 | 20.2369 | 20.2369 | 5.3631 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 15.2 | 19.6773 | 19.6773 | -4.4773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 15 | 22 | 22 | -7 | 26.6 | 50 | 50 | -23.4 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 24.3542 | 24.3542 | 4.7458 | 46.4 | 29.4899 | 29.4899 | 16.9101 | 2.8 | 2.482 | 2.482 | 0.318 | 2.7 | 1.5901 | 1.5901 | 1.1099 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.9 | 10.089 | 10.089 | 0.811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 14 | 14 | 19 | 25 | 15 | 15 | 10 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27 | 17 | 17 | 10 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 6.62 | 6.62 | 1.48 | 10.14 | 11 | 11 | -0.86 | 13.73 | 17.69 | 17.69 | -3.96
01/07/2026 | 01:00 | 81.9 | 104.0963 | 96.2955 | -14.3955 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 96.2836 | 96.2836 | -8.5836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 193.14 | 193.14 | -12.34 | 197.4 | 193.14 | 193.14 | 4.26 | 197.2 | 193.14 | 193.14 | 4.06 | 286.9 | 290.58 | 290.58 | -3.68 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 367.7 | 484.7027 | 487.5519 | -119.8519 | 4.4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.50241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 124.4953 | 124.4953 | 4.0047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 43 | 73.0465 | 65.8824 | -22.8824 | 87.2 | 93.6479 | 89.2681 | -2.0681 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 42.1967 | 42.1967 | -8.1967 | 54.4 | 61.8357 | 49.0396 | 5.3604 | 25.2 | 25.72 | 25.72 | -0.52004 | 16.8 | 19.0502 | 19.0995 | -2.2995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 65.9 | 67.7003 | 67.7003 | -1.8003 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 46.5 | 30.8106 | 30.8106 | 15.6894 | 45.4 | 46.8097 | 46.8097 | -1.4097 | 26.5 | 26.6972 | 26.6972 | -0.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 27.3291 | 20.7254 | 2.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.8 | 74.8122 | 87.7303 | -12.9303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 79.4586 | 50.1704 | -6.1704 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 16.5803 | 16.5803 | 0.91969 | 152.2 | 170.94 | 170.94 | -18.74 | 152.3 | 170.94 | 170.94 | -18.64 | 153.2 | 170.94 | 170.94 | -17.74 | 247.3 | 257.18 | 257.18 | -9.88 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 82.4 | 107.394 | 94.4928 | -12.0928 | 104.6 | 92.4445 | 92.4444 | 12.1556 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52613 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 158.3954 | -17.2954 | 143.7 | 153.0601 | 158.3954 | -14.6954 | 168.1 | 153.5198 | 158.871 | 9.229 | 183.6 |  | 184.7305 | -1.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 22 | 41.2744 | -9.0744 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 11.1244 | 11.1244 | 2.7756 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.3376 | 20.3376 | -9.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.7 | 8.8685 | 8.8685 | 7.8315 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.7009 | 5.7009 | 3.4991 | 27.4 | 19.8625 | 19.8625 | 7.5375 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 14.9 | 19.6773 | 12.7769 | 2.1231 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 20.4 | 22 | 22 | -1.6 | 32.1 | 50 | 50 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 37 | 22.8563 | 10.8437 | 46 | 57 | 27.3231 | 18.6769 | 3.1 | 2.3033 | 2.3033 | 0.7967 | 1.8 | 1.4204 | 1.4204 | 0.3796 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.8 | 9.791 | 9.791 | 2.009 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.5 | 31 | 11 | 23.5 | 26.8 | 33 | 13 | 13.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 26.8 | 21 | 17 | 9.8 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.55 | 6.62 | 6.62 | 0.93 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13 | 13.51 | 17.69 | 17.69 | -4.18
01/07/2026 | 01:30 | 77.9 | 93.6724 | 94.5044 | -16.6044 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.2 | 96.2836 | 96.2836 | -12.0836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 193.14 | 193.14 | -11.44 | 197.2 | 193.14 | 193.14 | 4.06 | 197.9 | 193.14 | 193.14 | 4.76 | 284.9 | 290.58 | 290.58 | -5.68 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 353.8 | 491.3065 | 480.6784 | -126.8785 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 124.4953 | 124.4953 | 0.6047 | 7.2 | 7.204 | 7.204 | -0.00403 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 41.5 | 70.2076 | 64.9781 | -23.4781 | 82.6 | 89.2682 | 89.268 | -6.668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 42.1967 | 42.1967 | -8.1967 | 61.4 | 61.8357 | 35.1729 | 26.2271 | 26.4 | 25.72 | 25.72 | 0.67996 | 16.8 | 19.0502 | 19.0995 | -2.2995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 63.4 | 67.7003 | 67.7003 | -4.3003 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 44.4 | 30.8106 | 30.8106 | 13.5894 | 43 | 46.8097 | 46.8097 | -3.8097 | 25.3 | 26.6972 | 26.6972 | -1.3972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.7254 | 20.7254 | -1.4254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.8 | 69.6683 | 83.4141 | -34.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 52.0683 | 37.2815 | -19.3815 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 37.9671 |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.5803 | 16.5803 | 0.31969 | 142.6 | 170.94 | 170.94 | -28.34 | 142.3 | 170.94 | 170.94 | -28.64 | 144.4 | 170.94 | 170.94 | -26.54 | 237 | 257.18 | 257.18 | -20.18 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 58.3 | 107.394 | 87.9042 | -29.6042 | 99.2 | 92.4445 | 92.4446 | 6.7554 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 71.7 | 72.3739 | 72.3739 | -0.67387 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 158.3954 | -17.3954 | 144.1 | 153.0601 | 158.3954 | -14.2954 | 168.4 | 153.5198 | 158.871 | 9.529 | 184.9 |  | 174.5175 | 10.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 24 | 40.9437 | -5.2437 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 10.7777 | 10.7777 | 3.4223 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.6 | 8.8685 | 8.8685 | 7.7315 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 5.5827 | 5.5827 | 4.6173 | 31.2 | 18.6134 | 18.6134 | 12.5866 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 6.5 | 13.3723 | 9.81 | -3.31 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 24.1 | 20 | 20 | 4.1 | 32.1 | 42 | 42 | -9.9 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 34 | 18.4497 | 13.1503 | 41.3 | 53 | 22.3995 | 18.9005 | 2.9 | 1.8719 | 1.8719 | 1.0281 | 3.3 | 0.9986 | 0.9986 | 2.3014 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 13.7 | 9.7253 | 9.7253 | 3.9747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.3 | 29 | 9 | 56.3 | 65 | 31 | 11 | 54 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.73 | 6.62 | 6.62 | 1.11 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12 | 14.03 | 17.69 | 17.69 | -3.66
01/07/2026 | 02:00 | 79 | 87.8435 | 90.5846 | -11.5846 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 96.2836 | 96.2836 | -9.7836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 193.14 | 193.14 | -11.54 | 200.1 | 193.14 | 193.14 | 6.96 | 200.4 | 193.14 | 193.14 | 7.26 | 286.9 | 290.58 | 290.58 | -3.68 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 404.8 | 480.6785 | 491.3065 | -86.5065 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 124.4953 | 124.4953 | 0.8047 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.2 | 68.5311 | 63.7265 | -21.5265 | 84.1 | 89.2679 | 87.1512 | -3.0511 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 42.1967 | 42.1967 | -6.1967 | 0 | 70.5787 | 45.0001 | -45.0001 | 26.7 | 25.72 | 25.72 | 0.97996 | 17 | 19.0502 | 19.0995 | -2.0995 | 16.4 | 16.8116 | 16.8116 | -0.41159 | 62.5 | 67.7003 | 67.7003 | -5.2003 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 44.9 | 30.8106 | 30.8106 | 14.0894 | 44.4 | 46.8097 | 46.8097 | -2.4097 | 31.8 | 26.6972 | 26.6972 | 5.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 20.7254 | 20.7254 | 4.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 56.094 | 75.1946 | -24.3946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 24.1301 | 28.627 | -10.027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 25.9068 |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5803 | 16.5803 | 0.51969 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 172.4 | 170.94 | 170.94 | 1.46 | 252.3 | 257.18 | 257.18 | -4.88 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 113.2 | 107.394 | 51.349 | 61.851 | 85.9 | 91.397 | 91.3284 | -5.4284 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57387 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 144.5 | 153.0601 | 158.3954 | -13.8954 | 168.5 | 153.5198 | 158.871 | 9.629 | 0.1 |  | 142.2565 | -142.1565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 26 | 40.8972 | -3.0972 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 10.6336 | 10.6336 | 3.4664 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.8 | 8.8685 | 8.8685 | 7.9315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 5.465 | 5.465 | 5.135 | 31.7 | 17.4164 | 17.4164 | 14.2836 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 5 | 6.9412 | 7.8178 | -2.8178 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 22.7 | 20 | 20 | 2.7 | 33.6 | 42 | 42 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 32 | 17.9059 | 11.9941 | 35.3 | 48 | 21.3479 | 13.9521 | 2.3 | 1.7299 | 1.7299 | 0.5701 | 1.5 | 0.8977 | 0.8977 | 0.6023 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 12.8 | 9.8447 | 9.8447 | 2.9553 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.2 | 28 | 8 | 77.2 | 80.3 | 29 | 9 | 71.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27 | 21 | 17 | 10 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.81 | 6.62 | 6.62 | 1.19 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12 | 12.06 | 17.69 | 17.69 | -5.63
01/07/2026 | 02:30 | 79.7 | 86.6422 | 90.5177 | -10.8177 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 96.2836 | 96.2836 | -9.7836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 193.14 | 193.14 | -11.64 | 200.5 | 193.14 | 193.14 | 7.36 | 200 | 193.14 | 193.14 | 6.86 | 285.6 | 290.58 | 290.58 | -4.98 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 391.8 | 467.2409 | 443.9159 | -52.1159 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 124.4953 | 124.4953 | 1.3047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.8 | 67.8002 | 63.2423 | -20.4423 | 83.7 | 85.1317 | 91.3843 | -7.6844 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 42.1967 | 42.1967 | -4.2967 | 0 | 71.3435 |  | 0 | 27 | 25.72 | 25.72 | 1.28 | 16.8 | 19.0502 | 19.0995 | -2.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 68.4 | 67.7003 | 67.7003 | 0.69973 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 45 | 30.8106 | 30.8106 | 14.1894 | 43.8 | 46.8097 | 46.8097 | -3.0097 | 26.1 | 26.6972 | 26.6972 | -0.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 20.7254 | 20.7254 | 6.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 56.2008 | 78.6598 | -27.8598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 23.0852 | 30.7034 | -10.5034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.6 |  |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.5803 | 16.5803 | 0.61969 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 171.8 | 170.94 | 170.94 | 0.86 | 252.8 | 257.18 | 257.18 | -4.38 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 177.3 | 103.6269 | 103.627 | 73.673 | 85.4 | 90.085 | 91.1817 | -5.7817 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 70.9 | 72.3739 | 72.3739 | -1.4739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 158.3954 | -16.8954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 168.6 | 153.5198 | 158.871 | 9.729 | 0 |  | 120.5485 | -120.5485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 28 | 39.2394 | -1.3394 | 0 |  |  | 0 | 13 | 10.466 | 10.466 | 2.534 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.1 | 8.8685 | 8.8685 | 8.2315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.274 | 5.274 | 3.926 | 30.5 | 17.3193 | 17.3193 | 13.1807 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 5.3 | 6.7007 | 8.2958 | -2.9958 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 21.6 | 19 | 19 | 2.6 | 35.9 | 42 | 42 | -6.1 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 32 | 17.3506 | 5.8494 | 28.9 | 45 | 20.6822 | 8.2178 | 1.9 | 1.7889 | 1.7889 | 0.1111 | 1.6 | 0.9736 | 0.9736 | 0.6264 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.1 | 9.6433 | 9.6433 | 1.4567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.6 | 28 | 8 | 58.6 | 68 | 29 | 9 | 59 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 21 | 17 | 9.9 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.37 | 6.62 | 6.62 | 2.75 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.36 | 17.69 | 17.69 | -5.33
01/07/2026 | 03:00 | 79.9 | 87.6478 | 90.8467 | -10.9467 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85 | 96.2836 | 96.2836 | -11.2836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 193.14 | 193.14 | -11.54 | 199.9 | 193.14 | 193.14 | 6.76 | 199.3 | 193.14 | 193.14 | 6.16 | 287 | 290.58 | 290.58 | -3.58 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 373.7 | 467.178 | 480.6784 | -106.9784 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 124.4953 | 124.4953 | -1.6953 | 7.4 | 7.204 | 7.204 | 0.19597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.1 | 68.1159 | 63.4147 | -21.3147 | 83.6 | 93.4049 | 89.2692 | -5.6692 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 42.1967 | 42.1967 | -4.1967 | 0 | 73.3726 |  | 0 | 27.7 | 25.72 | 25.72 | 1.98 | 16.6 | 19.0502 | 19.0995 | -2.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 64.9 | 67.7003 | 67.7003 | -2.8003 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 43.9 | 30.8106 | 30.8106 | 13.0894 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 25.6 | 26.6972 | 26.6972 | -1.0972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.2259 | 20.7254 | 10.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.9 | 57.8516 | 78.216 | -28.316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 23.9293 | 28.8076 | -8.9076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5803 | 16.5803 | 0.51969 | 166.2 | 170.94 | 170.94 | -4.74 | 165.2 | 170.94 | 170.94 | -5.74 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 254.8 | 257.18 | 257.18 | -2.38 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 106.7 | 41.4508 | 23.1883 | 83.5117 | 87.5 | 95.8515 | 94.8234 | -7.3234 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 70.8 | 72.3739 | 72.3739 | -1.5739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 158.3954 | -16.8954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 169 | 153.5198 | 158.871 | 10.129 | 0 |  | 135.5921 | -135.5921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 30 | 39.1725 | -0.7725 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 10.2182 | 10.2182 | 3.1818 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.7 | 8.8685 | 8.8685 | 7.8315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 5.2306 | 5.2306 | 4.3694 | 27.5 | 17.3493 | 17.3493 | 10.1507 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 5.4 | 6.8949 | 7.8594 | -2.4594 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 21.8 | 19 | 19 | 2.8 | 46 | 42 | 42 | 4 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 32 | 17.0768 | -0.3768 | 27.1 | 41 | 20.6533 | 6.4467 | 1.7 | 1.6888 | 1.6888 | 0.0112 | 1.5 | 0.7065 | 0.7065 | 0.7935 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 11.9 | 9.8516 | 9.8516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.1 | 29 | 9 | 46.1 | 53.7 | 29 | 9 | 44.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.9 | 21 | 17 | 9.9 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.34 | 6.62 | 6.62 | 1.72 | 8.19 | 11 | 11 | -2.81 | 12.07 | 17.69 | 17.69 | -5.62
01/07/2026 | 03:30 | 48.8 | 83.3197 | 71.3028 | -22.5028 | 650 | 650 | 650 | 0 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 96.2836 | 96.2836 | -9.3836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 193.14 | 193.14 | -11.04 | 198.5 | 193.14 | 193.14 | 5.36 | 198.5 | 193.14 | 193.14 | 5.36 | 285.1 | 290.58 | 290.58 | -5.48 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 373.9 | 480.6785 | 476.9238 | -103.0238 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.4953 | 124.4953 | 0.0047 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 35.3 | 66.8075 | 58.7359 | -23.4359 | 83.6 | 88.0384 | 89.2682 | -5.6681 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 42.1967 | 42.1967 | -4.1967 | 0 | 37.4935 |  | 0 | 28.9 | 25.72 | 25.72 | 3.18 | 16.6 | 19.0502 | 19.0995 | -2.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 63.4 | 67.7003 | 67.7003 | -4.3003 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 45.2 | 30.8106 | 30.8106 | 14.3894 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 23.5 | 26.6972 | 26.6972 | -3.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.7254 | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 49.8003 | 67.2311 | -16.8311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 10.6327 | 11.3212 | 8.6788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.6 |  |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.5803 | 16.5803 | 0.61969 | 159.9 | 170.94 | 170.94 | -11.04 | 160 | 170.94 | 170.94 | -10.94 | 160 | 170.94 | 170.94 | -10.94 | 250.2 | 257.18 | 257.18 | -6.98 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 143.4 | 87.9041 | 94.4928 | 48.9072 | 85.8 | 92.4445 | 92.4445 | -6.6444 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 70.7 | 72.3739 | 72.3739 | -1.6739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.0601 | 158.3954 | -17.6954 | 143.5 | 153.0601 | 158.3954 | -14.8954 | 168 | 153.5198 | 158.871 | 9.129 | 0 |  | 103.6269 | -103.6269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 35 | 38.4284 | -0.9284 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 10.0413 | 10.0413 | 2.8587 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.7 | 8.8685 | 8.8685 | 7.8315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 4.9337 | 4.9337 | 4.4663 | 30.1 | 16.7312 | 16.7312 | 13.3688 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 5.5 | 3.8342 | 3.8342 | 1.6658 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 24.5 | 17 | 17 | 7.5 | 51.1 | 42 | 42 | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 32 | 17.2912 | 0.3088 | 31.6 | 38 | 19.7548 | 11.8452 | 1.3 | 1.7984 | 1.7984 | -0.4984 | 0.8 | 0.848 | 0.848 | -0.048 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 10.7 | 9.8066 | 9.8066 | 0.8934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.8 | 29 | 9 | 34.8 | 49.4 | 30 | 10 | 39.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.9 | 21 | 17 | 9.9 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.44 | 6.62 | 6.62 | 1.82 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 10.75 | 17.69 | 17.69 | -6.94
01/07/2026 | 04:00 | 49.8 | 82.4572 | 65.354 | -15.554 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 96.2836 | 96.2836 | -8.2836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 191.808 | 193.14 | -10.44 | 199 | 191.808 | 193.14 | 5.86 | 199.3 | 191.808 | 193.14 | 6.16 | 284.4 | 288.576 | 290.58 | -6.18 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 377 | 536.5331 | 470.6428 | -93.6428 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 124.4953 | 124.4953 | -1.9953 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 35.2 | 66.0776 | 56.9021 | -21.7021 | 83.6 | 21.0672 | 55.9151 | 27.6849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 42.1967 | 42.1967 | -4.1967 | 0 | 45 |  | 0 | 28 | 25.72 | 25.72 | 2.28 | 16.6 | 19.0502 | 19.0995 | -2.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 61.8 | 67.7003 | 67.7003 | -5.9003 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 45.3 | 30.8106 | 30.8106 | 14.4894 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 24.7 | 26.6972 | 26.6972 | -1.9972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 20.7254 | 20.7254 | 6.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 49.8002 | 48.6531 | 1.9469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 4.6632 | 11.3212 | 21.7787 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.9 |  | 34.4842 | 0.41583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.5803 | 16.5803 | 0.51969 | 170.8 | 180.8452 | 180.8452 | -10.0452 | 168.6 | 180.8452 | 180.8452 | -12.2452 | 201.2 | 180.8452 | 180.8452 | 20.3548 | 263.7 | 272.0824 | 272.0824 | -8.3824 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 118.2 | 89.8551 | 124.3523 | -6.1523 | 89.9 | 85.3048 | 85.0573 | 4.8427 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 74.9 | 70.5926 | 71.1656 | 3.7344 | 27.7 | 29.0731 | 29.3091 | -1.6091 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0602 | -11.4602 | 144.7 | 153.0601 | 153.0602 | -8.3602 | 169.3 | 153.5198 | 153.5199 | 15.7801 | 0 |  | 103.6269 | -103.6269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 38.73 | 38.7252 | -2.3252 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 9.9509 | 9.9509 | 2.9491 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 20.3376 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.7 | 8.8685 | 8.8685 | 7.8315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 4.832 | 4.832 | 6.468 | 34.6 | 16.5912 | 16.5912 | 18.0088 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 5.6 |  | 3.8342 | 1.7658 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 27.7 | 17 | 17 | 10.7 | 37.8 | 42 | 42 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 31 | 16.0291 | 7.1709 | 21.3 | 36 | 18.9521 | 2.3479 | 2.1 | 1.6835 | 1.6835 | 0.4165 | 0.9 | 0.7718 | 0.7718 | 0.1282 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.2 | 9.53 | 9.53 | -0.33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.1 | 29 | 9 | 32.1 | 51.2 | 31 | 11 | 40.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.24 | 6.62 | 6.62 | 1.62 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 8.16 | 17.69 | 17.69 | -9.53
01/07/2026 | 04:30 | 53 | 89.1605 | 66.892 | -13.892 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 96.2836 | 96.2836 | -6.7836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.5 | 191.808 | 193.14 | -10.64 | 198.6 | 191.808 | 193.14 | 5.46 | 198.9 | 191.808 | 193.14 | 5.76 | 284.7 | 288.576 | 290.58 | -5.88 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 407.5 | 470.6533 | 469.5802 | -62.0802 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 124.4953 | 124.4953 | 4.3047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 36.4 | 68.2863 | 57.9728 | -21.5728 | 83.2 | 83.6889 | 75.4152 | 7.7848 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 42.1967 | 42.1967 | -2.6967 | 0 | 61.8357 | 61.8358 | -61.8358 | 27.3 | 25.72 | 25.72 | 1.58 | 16.6 | 19.0502 | 19.0995 | -2.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 65.9 | 67.7003 | 67.7003 | -1.8003 | 182.9 | 181.485 | 184.7432 | -1.8432 | 183.9 | 181.485 | 184.7432 | -0.84317 | 183.2 | 182.03 | 185.298 | -2.098 | 69.5 | 30.8106 | 30.8106 | 38.6894 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 26.6972 | 26.6972 | -1.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 76.5 | 81.989 | 20.7254 | 55.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 59.7977 | 50.8957 | -0.29575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 16.5102 | 11.3212 | 69.2788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.6 |  | 41.5938 | -5.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 16.5803 | 16.5803 | 24.3197 | 168.9 | 180.8452 | 180.8452 | -11.9452 | 167.8 | 180.8452 | 180.8452 | -13.0452 | 199.9 | 180.8452 | 180.8452 | 19.0548 | 262.8 | 272.0824 | 272.0824 | -9.2824 | 70.9 | 71.1024 | 71.1024 | -0.20243 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 88.9 | 89.8551 | 124.3523 | -35.4523 | 91.7 | 90.2675 | 91.4508 | 0.24918 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75 | 72.3739 | 72.1704 | 2.8296 | 29.3 | 29.8068 | 29.723 | -0.42295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 154.8341 | -13.5341 | 144.5 | 153.0601 | 154.8341 | -10.3341 | 168.9 | 153.5198 | 155.2991 | 13.6009 | 0 |  | 103.6269 | -103.6269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 38.08 | 38.0801 | 11.5199 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 10.2761 | 10.2761 | 3.1239 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10.6 | 20.3376 | 20.3376 | -9.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17 | 8.8685 | 8.8685 | 8.1315 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 4.8185 | 4.8185 | 8.7815 | 35.6 | 16.269 | 16.269 | 19.331 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 9.9 | 5.1872 | 3.8342 | 6.0658 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 28.3 | 17 | 17 | 11.3 | 39.7 | 39 | 39 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 30 | 15.7115 | -1.0115 | 21.8 | 32 | 19.4866 | 2.3134 | 2.2 | 1.5982 | 1.5982 | 0.6018 | 1.1 | 0.9127 | 0.9127 | 0.1873 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 10.1 | 9.7698 | 9.7698 | 0.3302 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 29 | 9 | 39.1 | 55.4 | 32 | 12 | 43.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.8 | 21 | 17 | 9.8 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.55 | 6.62 | 6.62 | -0.07 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 12.5 | 17.69 | 17.69 | -5.19
01/07/2026 | 05:00 | 91.2 | 94.6589 | 67.5027 | 23.6973 | 655 | 650 | 650 | 5 | 218.9 | 210.435 | 210.435 | 8.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 91.364 | 96.2836 | -5.2836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 193.14 | 191.808 | -9.908 | 200.6 | 193.14 | 191.808 | 8.792 | 205.3 | 193.14 | 191.808 | 13.492 | 287.2 | 290.58 | 288.576 | -1.376 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 490.8 | 415.0027 | 459.2847 | 31.5153 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 124.4953 | 124.4953 | 3.1047 | 8.1 | 7.204 | 7.204 | 0.89597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 67.2 | 60.0543 | 58.0587 | 9.1413 | 83.3 | 83.6889 | 80.6816 | 2.6184 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 35.3248 | 42.1967 | -4.0967 | 0 |  | 61.8358 | -61.8358 | 28.5 | 25.8656 | 25.72 | 2.78 | 16.6 | 19.0502 | 19.0995 | -2.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 68.1 | 67.7003 | 67.7003 | 0.39973 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 67.8 | 60.4895 | 30.8106 | 36.9894 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 27.058 | 26.6972 | -6.7972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 20.7254 | 20.7254 | 11.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 59.4888 | 50.3381 | 0.66193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 56.583 | 11.3212 | 68.7788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 | 25.9067 | 42.0525 | -7.0525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 36.5106 | 16.5803 | 24.0197 | 163.9 | 170.94 | 180.6634 | -16.7634 | 164.3 | 170.94 | 180.6634 | -16.3634 | 166.3 | 170.94 | 180.6634 | -14.3634 | 253.8 | 257.18 | 271.809 | -18.009 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 71.8 | 80.2936 | 124.3524 | -52.5523 | 103 | 101.9923 | 117.5265 | -14.5265 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 72.7 | 76.1443 | 78.568 | -5.868 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 158.3954 | 154.2825 | -12.7825 | 144.3 | 158.3954 | 154.2825 | -9.9825 | 168.3 | 158.871 | 154.7458 | 13.5542 | 0 |  | 103.6269 | -103.6269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 29.7 | 36.4666 | 10.0334 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.7 | 11.1069 | 2.3931 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.2 | 18.9164 | 8.8685 | 8.3315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 7.8 | 4.8078 | 8.5922 | 32.9 | 23 | 16.0085 | 16.8915 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 18.8 | 14.4115 | 3.8342 | 14.9658 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 27.2 | 20.9 | 17 | 10.2 | 45 | 19.8 | 39 | 6 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 40.9 | 15.8846 | -1.0846 | 20.2 | 46.8 | 20.2102 | -0.0102 | 1.2 | 1.582 | 1.582 | -0.382 | 0.9 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0154 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 8.8 | 10.7085 | 10.7085 | -1.9085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.7 | 38.5 | 10 | 45.7 | 74.1 | 36.3 | 14 | 60.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 21 | 17 | 9.9 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.96 | 6.62 | 6.62 | 0.34 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 14.57 | 17.69 | 17.69 | -3.12
01/07/2026 | 05:30 | 88.6 | 100.9455 | 91.457 | -2.857 | 650 | 650 | 650 | 0 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 91.364 | 96.2836 | -9.1836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 193.14 | 191.808 | -10.108 | 201.4 | 193.14 | 191.808 | 9.592 | 205.9 | 193.14 | 191.808 | 14.092 | 288.1 | 290.58 | 288.576 | -0.476 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 509.4 | 480.6785 | 497.1036 | 12.2964 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 124.4953 | 124.4953 | -2.3953 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 66.2 | 62.0311 | 64.1053 | 2.0947 | 83.2 | 88.73 | 109.685 | -26.485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 123.6 |  |  | 123.6 | 38 | 35.3248 | 42.1967 | -4.1967 | 44.9 |  | 61.8358 | -16.9358 | 26.8 | 25.8656 | 25.72 | 1.08 | 16.4 | 19.0502 | 19.0995 | -2.6995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 67.2 | 67.7003 | 67.7003 | -0.50027 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 65.6 | 73.0114 | 30.8106 | 34.7894 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 27.058 | 26.6972 | 5.0028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 20.7254 | 20.7254 | 22.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.8 | 75.3068 | 110.7735 | -60.9735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 79.4586 | 11.3215 | 67.6786 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 31.4605 | 45.2919 | -10.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 51.8204 | 16.5803 | 23.9197 | 171 | 170.94 | 180.4795 | -9.4795 | 168.5 | 170.94 | 180.4795 | -11.9795 | 171.2 | 170.94 | 180.4795 | -9.2795 | 255.6 | 257.18 | 271.5322 | -15.9322 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 105.6 | 108.6295 | 124.3524 | -18.7524 | 78.1 | 108.13 | 117.5265 | -39.4265 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 72.5 | 78.568 | 78.568 | -6.068 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 0 |  | 103.627 | -103.627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 30.6 | 36.8841 | 2.6159 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 13 | 11.716 | 2.584 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9164 | 8.8685 | 7.9315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 8 | 4.8101 | 5.7899 | 25.5 | 23.2 | 15.9612 | 9.5388 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 18.9 | 19.6773 | 3.8342 | 15.0657 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 25.7 | 21.1 | 17 | 8.7 | 48.6 | 20.8 | 34 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 40.4 | 15.009 | 0.691 | 24.6 | 49.2 | 19.4251 | 5.1749 | 0.6 | 1.4328 | 1.4328 | -0.8328 | 0.9 | 0.7467 | 0.7467 | 0.1533 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 10.4 | 10.843 | 10.843 | -0.443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 33.3 | 11 | 32.1 | 52.3 | 32.3 | 17 | 35.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.4 | 21 | 17 | 9.4 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.31 | 6.62 | 6.62 | 0.69 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 13.28 | 17.69 | 17.69 | -4.41
01/07/2026 | 06:00 | 88.3 | 100.3163 | 96.8167 | -8.5167 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 218.4 | 210.435 | 210.435 | 7.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 91.364 | 96.2836 | -7.1836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 193.14 | 193.14 | -11.24 | 199.4 | 193.14 | 193.14 | 6.26 | 198.9 | 193.14 | 193.14 | 5.76 | 283.8 | 290.58 | 290.58 | -6.78 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 452.6 | 497.1324 | 519.4179 | -66.8179 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 124.4953 | 124.4953 | -0.4953 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 66.1 | 62.7785 | 66.5049 | -0.40493 | 82.9 | 78.6478 | 109.685 | -26.785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 141.2 |  |  | 141.2 | 38 | 35.3248 | 42.1967 | -4.1967 | 52.1 | 60.425 | 61.8358 | -9.7358 | 27.8 | 25.8656 | 25.72 | 2.08 | 16.2 | 19.0502 | 19.0995 | -2.8995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 67 | 67.7003 | 67.7003 | -0.70027 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 80.5 | 72.5746 | 30.8106 | 49.6894 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 27.058 | 26.6972 | 1.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.5 | 77.872 | 120.9819 | -70.4819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 79.4586 | 29.719 | 49.381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 42.7008 | 45.2919 | -10.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 51.2864 | 16.5803 | 43.9197 | 171 | 181.0225 | 181.0225 | -10.0226 | 168.9 | 181.0225 | 181.0225 | -12.1226 | 201.3 | 181.0225 | 181.0225 | 20.2775 | 263.8 | 272.3492 | 272.3492 | -8.5492 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 87.3 | 124.3523 | 145.0778 | -57.7778 | 87.7 | 112.9358 | 96.6228 | -8.9228 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 72.4 | 78.568 | 74.0239 | -1.6239 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 168.4 | 158.871 | 158.871 | 9.529 | 0 |  | 152.2918 | -152.2918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 |  |  | 0 | 32 | 31.4 | 37.7434 | -5.7434 | 0 | 0.0159 | 0.0159 | -0.0159 | 13.7 | 13.3 | 11.2227 | 2.4773 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.895 | 5.895 | -5.895 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9164 | 8.8685 | 7.9315 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 4.867 | 3.333 | 23.8 | 23.4 | 15.9886 | 7.8114 | 0 | 0.0046 | 0.0046 | -0.0046 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.1 | 19.6773 | 8.0692 | 11.0308 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 26.6 | 21.3 | 17 | 9.6 | 47 | 21.7 | 34 | 13 | 0 | 0.1138 | 0.1138 | -0.1138 | 18.3 | 34 | 15.7398 | 2.5602 | 22.8 | 51.5 | 20.3154 | 2.4846 | 2.5 | 1.4478 | 1.4478 | 1.0522 | 0.7 | 0.801 | 0.801 | -0.101 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 11.6 | 11.1295 | 11.1295 | 0.4705 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 33.1 | 13 | 18.8 | 43.4 | 23.3 | 20 | 23.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0064 | 0.0064 | -0.0064 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 17.3913 | 17.3913 | -0.0913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.6 | 21 | 17 | 9.6 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.79 | 6.62 | 6.62 | 1.17 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 14.27 | 17.69 | 17.69 | -3.42
01/07/2026 | 06:30 | 176.7 | 156.6416 | 71.7495 | 104.9505 | 641.3 | 650 | 650 | -8.7 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 1.7 |  |  | 1.7 | 87.4 | 91.364 | 96.2836 | -8.8836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 193.14 | 193.14 | -11.04 | 201.2 | 193.14 | 193.14 | 8.06 | 201.8 | 193.14 | 193.14 | 8.66 | 282.9 | 290.58 | 290.58 | -7.68 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 475.8 | 496.1374 | 455.6023 | 20.1977 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 124.4953 | 124.4953 | -0.6953 | 7.1 | 7.204 | 7.204 | -0.10403 | 4.9 | 3.8684 | 3.8684 | 1.0316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 93.1 | 77.0641 | 56.9484 | 36.1516 | 92.1 | 109.6851 | 104.2269 | -12.1269 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.6 |  |  | 222.6 | 39.9 | 35.3248 | 42.1967 | -2.2967 | 74.9 | 31.0881 | 61.8358 | 13.0642 | 27.5 | 25.8656 | 25.72 | 1.78 | 16.4 | 19.0502 | 19.0995 | -2.6995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 65.4 | 67.7003 | 67.7003 | -2.3003 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 179.1 | 185.298 | 185.298 | -6.198 | 81.8 | 81.2949 | 86.2112 | -4.4112 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 27.058 | 26.6972 | -1.3972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 20.7254 | 20.7254 | -2.6254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90 | 141.6184 | 74.8122 | 15.1878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 79.4586 | 80.1472 | -2.8472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 45.2919 | 45.2919 | -10.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.9482 | 84.3154 | -24.9154 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 200.9 | 170.94 | 170.94 | 29.96 | 263.4 | 257.18 | 257.18 | 6.22 | 66.5 | 71.1024 | 71.1024 | -4.6024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 130.1 | 165.8372 | 212.4352 | -82.3352 | 64.5 | 66.1511 | 66.1511 | -1.6511 | 60.4 | 66.8097 | 66.8097 | -6.4097 | 71.7 | 63.8885 | 63.8885 | 7.8115 | 28.1 | 28.1372 | 29.2349 | -1.1349 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 169.3 | 158.871 | 158.871 | 10.429 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 24.7 | 31.6 | 37.2478 | -12.5478 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 13.2 | 13.4 | 11.6401 | 1.5599 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 41.9908 | 41.9908 | -40.1908 | 0.8 | 39.2 | 39.2 | -38.4 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.3 | 18.9164 | 8.8685 | 7.4315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.805 | 0.805 | -0.805 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 6.5 | 8.4 | 4.9385 | 1.5615 | 18.9 | 24.2 | 16.0224 | 2.8776 | 0 | 0.4662 | 0.4662 | -0.4662 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.1 | 19.6773 | 19.6773 | -0.57727 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 27.9 | 21.4 | 17 | 10.9 | 34.9 | 21.3 | 29 | 5.9 | 0.1 | 1.1441 | 1.1441 | -1.0441 | 16.2 | 30.6 | 18.2769 | -2.0769 | 17.7 | 49.2 | 22.7925 | -5.0925 | 1.3 | 1.999 | 1.999 | -0.699 | 0.8 | 0.9117 | 0.9117 | -0.1117 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.5 | 11.6136 | 11.6136 | -2.1136 | 1.9 | 8.305 | 8.305 | -6.405 | 0 | 0.2172 | 0.2172 | -0.2172 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 31.2 | 15 | 4.4 | 27.9 | 19.7 | 23 | 4.9 | 1.4 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3578 | 0.3578 | -0.3578 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.4 | 17.3913 | 17.3913 | 0.0087 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.6 | 21 | 17 | 9.6 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.83 | 6.62 | 6.62 | 0.21 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
01/07/2026 | 07:00 | 177.3 | 100.4165 | 54.236 | 123.064 | 644.3 | 650 | 650 | -5.7 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 9.7 |  |  | 9.7 | 87.7 | 91.364 | 96.2836 | -8.5836 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 181.8 | 193.14 | 193.14 | -11.34 | 199.5 | 193.14 | 193.14 | 6.36 | 203.1 | 193.14 | 193.14 | 9.96 | 285.3 | 290.58 | 290.58 | -5.28 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 431.5 | 447.1333 | 289.334 | 142.166 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.4953 | 124.4953 | 1.1047 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5 | 3.8684 | 3.8684 | 1.1316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58.6 | 65.3944 | 51.6878 | 6.9122 | 99 | 109.6851 | 89.2682 | 9.7318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.3 |  | 145.0777 | 78.2223 | 39.8 | 35.3248 | 42.1967 | -2.3967 | 74.9 | 73.0268 | 61.8358 | 13.0642 | 26 | 25.8656 | 25.72 | 0.27996 | 16 | 19.0502 | 19.0995 | -3.0995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 65.6 | 67.7003 | 67.7003 | -2.1003 | 173.3 | 184.7432 | 184.7432 | -11.4432 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 179.4 | 185.298 | 185.298 | -5.898 | 82.8 | 81.2949 | 83.5057 | -0.70574 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 27.058 | 26.6972 | -1.3972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 69.7295 | 26.943 | 29.657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.5 | 83.8776 | 74.8122 | -26.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 79.4586 | 80.1472 | -2.4472 | 0 | 32.3001 | 32.3001 | -32.3001 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.9482 | 81.0075 | -21.3075 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 200.3 | 170.94 | 170.94 | 29.36 | 263.5 | 257.18 | 257.18 | 6.32 | 67.2 | 71.1024 | 71.1024 | -3.9024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 120.1 | 138.4826 | 138.4826 | -18.3826 | 64.8 | 66.1511 | 66.1511 | -1.3511 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 72 | 61.9907 | 61.9907 | 10.0092 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 4.8 | 6.0987 | 6.0987 | -1.2987 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 17.7 | 31.9 | 36.8995 | -19.1995 | 14.8 | 10.9175 | 10.9175 | 3.8825 | 10.5 | 13.5 | 11.8996 | -1.3996 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.1 | 10.1688 | 20.3376 | -10.2376 | 9.9 | 0.8 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 90.2235 | 90.2235 | -67.3235 | 15.6 | 72.33 | 72.33 | -56.73 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.4 | 18.9164 | 8.8685 | 7.5315 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0.1 | 4.035 | 4.035 | -3.935 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 4.4 | 8.5 | 5.0609 | -0.6609 | 16.2 | 25 | 16.0819 | 0.1181 | 0.4 | 1.4102 | 1.4102 | -1.0102 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19 | 19.6773 | 19.6773 | -0.67727 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 28.4 | 21.5 | 17 | 11.4 | 30.6 | 21 | 29 | 1.6 | 4.9 | 6.5458 | 6.5458 | -1.6458 | 18.4 | 27.3 | 17.2485 | 1.1515 | 20.9 | 21 | 24.0951 | -3.1951 | 1.1 | 1.629 | 1.629 | -0.529 | 0.5 | 0.8843 | 0.8843 | -0.3843 | 0.4 | 7.09 | 7.09 | -6.69 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.7 | 11.671 | 11.671 | -1.971 | 46.6 | 72.23 | 72.23 | -25.63 | 2.4 | 1.2978 | 1.2978 | 1.1022 | 26.8 | 18 | 18 | 8.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 34.3 | 16 | 2.7 | 23.3 | 32 | 26 | -2.7 | 22.5 | 12.96 | 12.96 | 9.54 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.7759 | 1.7759 | 0.3241 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.5 | 21 | 17 | 9.5 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.61 | 6.62 | 6.62 | 0.99 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 13.73 | 17.69 | 17.69 | -3.96
01/07/2026 | 07:30 | 46.7 | 10.3627 | 10.3627 | 36.3373 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 9.7 | 30.5246 | 60.8106 | -51.1106 | 89.1 | 91.364 | 96.2836 | -7.1836 |  |  |  | 0 | 80 |  |  | 80 | 181.4 | 191.808 | 193.14 | -11.74 | 198.1 | 191.808 | 193.14 | 4.96 | 198.1 | 191.808 | 193.14 | 4.96 | 280.6 | 288.576 | 290.58 | -9.98 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 442.8 | 229.2515 | 73.2124 | 369.5876 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 124.4953 | 124.4953 | -3.0953 | 8.3 | 7.204 | 7.204 | 1.096 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 49.5 | 36.3229 | 36.2075 | 13.2925 | 101.2 | 109.6851 | 89.2679 | 11.9321 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.1 | 210.4344 | 213.105 | -71.0049 | 39.6 | 35.3248 | 42.1967 | -2.5967 | 53.7 | 61.8357 | 62.1762 | -8.4762 | 28.4 | 25.8656 | 25.72 | 2.68 | 15.5 | 19.0502 | 19.0995 | -3.5995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 63.7 | 67.7003 | 67.7003 | -4.0003 | 168.1 | 173.4174 | 181.485 | -13.385 | 168 | 173.4174 | 181.485 | -13.485 | 176.7 | 173.9382 | 182.03 | -5.33 | 82.1 | 81.2949 | 42.8597 | 39.2403 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 27.058 | 26.6972 | 1.8028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 84.5 | 84.5 | -34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.6 | 49.8002 | 52.1379 | -2.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 79.4586 | 80.1472 | -1.8472 | 0 | 32.3001 | 32.3001 | -32.3001 | 0 |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.9482 | 31.312 | 28.788 | 170 | 180.6634 | 180.6634 | -10.6634 | 168 | 180.6634 | 180.6634 | -12.6634 | 199.6 | 180.6634 | 180.6634 | 18.9366 | 262.5 | 271.809 | 271.809 | -9.309 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 124.1 | 169.0925 | 182.2914 | -58.1914 | 65 | 60 | 60 | 5 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 75.9 | 59.5617 | 59.5617 | 16.3383 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 2.4 | 6.0987 | 6.0987 | -3.6987 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 18.3 | 34.3 | 37.8763 | -19.5763 | 38.8 | 28.916 | 28.916 | 9.884 | 12.6 | 13.7 | 13.3638 | -0.7638 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 1.1 | 2.7329 | 4.7034 | -3.6034 | 99.4 | 134.857 | 134.857 | -35.457 | 40.5 | 90.01 | 90.01 | -49.51 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.7 | 18.9164 | 8.8685 | 7.8315 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0.5 | 8.74 | 8.74 | -8.24 | 0.3 | 2.975 | 2.975 | -2.675 | 4.8 | 9.2 | 5.33 | -0.53 | 18.5 | 25.4 | 16.418 | 2.082 | 0.8 | 3.9527 | 3.9527 | -3.1527 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.1 | 19.6773 | 19.6773 | -0.57727 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 27.6 | 22.3 | 20 | 7.6 | 22.5 | 20 | 29 | -6.5 | 14.3 | 14.2742 | 14.2742 | 0.0258 | 15.3 | 29.7 | 20.6732 | -5.3732 | 25.2 | 20.67 | 27.7506 | -2.5506 | 3 | 2.1539 | 2.1539 | 0.8461 | 1.1 | 1.2646 | 1.2646 | -0.1646 | 8.2 | 13.42 | 13.42 | -5.22 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.5 | 12.6371 | 12.6371 | -3.1371 | 121.4 | 157.775 | 157.775 | -36.375 | 4.9 | 2.5408 | 2.5408 | 2.3592 | 69.3 | 46 | 46 | 23.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 32.3 | 22 | -10.8 | 17.3 | 30 | 28 | -10.7 | 57.3 | 33.12 | 33.12 | 24.18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.7743 | 3.7743 | 0.5257 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.3913 | 17.3913 | 0.0087 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.3 | 21 | 17 | 9.3 | 15.1 | 21 | 17 | -1.9 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.66 | 6.62 | 6.62 | 1.04 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 14.05 | 17.69 | 17.69 | -3.64
01/07/2026 | 08:00 | 54.3 | 10.3627 | 10.3627 | 43.9373 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 | 8.8259 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 | 8.0575 | -8.0575 | 30.4 | 24.1355 | 12.091 | 18.309 | 95.5 | 91.364 | 96.2836 | -0.7836 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 |  | 80.3 | 181 | 191.808 | 191.808 | -10.808 | 195.9 | 191.808 | 191.808 | 4.092 | 195.7 | 191.808 | 191.808 | 3.892 | 280.5 | 288.576 | 288.576 | -8.076 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 273.4 | 90.8213 | 144.6497 | 128.7503 | 4.4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.50241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 124.4953 | 124.4953 | 3.2047 | 8.4 | 7.204 | 7.204 | 1.196 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52 | 29.3409 | 37.7715 | 14.2285 | 61 | 62.5176 | 20.7254 | 40.2746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 139.6 | 199.8999 | 207.482 | -67.882 | 39 | 35.3248 | 42.1967 | -3.1967 | 49.3 | 61.8357 | 61.8358 | -12.5358 | 30.2 | 25.8656 | 25.72 | 4.48 | 15.8 | 19.0502 | 19.0995 | -3.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 65.9 | 67.7003 | 67.7003 | -1.8003 | 171.9 | 173.4174 | 181.485 | -9.585 | 172.8 | 173.4174 | 181.485 | -8.685 | 176.1 | 173.9382 | 182.03 | -5.93 | 85.4 | 81.2949 | 30.8106 | 54.5894 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 27.058 | 26.6972 | 0.0028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 84.5 | 20.7254 | 4.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.9 | 49.8002 | 77.8554 | -26.9554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 79.4586 | 80.1472 | -37.7472 | 30.5 | 32.3001 | 32.3001 | -1.8001 | 0 |  | 103.6769 | -103.6769 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 61.9482 | 16.5803 | 45.2197 | 169.5 | 180.4795 | 180.4795 | -10.9795 | 167.3 | 180.4795 | 180.4795 | -13.1795 | 199.5 | 180.4795 | 180.4795 | 19.0205 | 263 | 271.5322 | 271.5322 | -8.5322 | 70.4 | 71.1024 | 71.1024 | -0.70243 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 95 | 179.627 | 181.9911 | -86.9911 | 67.3 | 60 | 60 | 7.3 | 67.2 | 66.8097 | 66.8097 | 0.39034 | 73.7 | 59.5617 | 57.6639 | 16.0361 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 0 |  | 103.627 | -103.627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 0.2 | 6.0987 | 6.0987 | -5.8986 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 22.9 | 36.7 | 38.3504 | -15.4504 | 58.3 | 45.7076 | 45.7076 | 12.5924 | 10.7 | 13.9 | 13.7816 | -3.0816 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 10.1688 | 20.3376 | -9.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.2436 | 1.46 | 1.34 | 147.3 | 156.9558 | 156.9558 | -9.6558 | 75.3 | 89.73 | 89.73 | -14.43 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.3 | 18.9164 | 8.8685 | 8.4315 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 1.2 | 10.36 | 10.36 | -9.16 | 1 | 7.15 | 7.15 | -6.15 | 5.3 | 9.9 | 5.6691 | -0.3691 | 19.2 | 25.9 | 16.9855 | 2.2145 | 1.5 | 5.1464 | 5.1464 | -3.6464 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 14.8 | 19.6773 | 19.6773 | -4.8773 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 27.5 | 23 | 20 | 7.5 | 23.7 | 19.1 | 29 | -5.3 | 23.3 | 22.3206 | 22.3206 | 0.9794 | 17.9 | 32.1 | 21.9051 | -4.0051 | 29.6 | 21.91 | 28.5107 | 1.0893 | 2.8 | 2.3175 | 2.3175 | 0.4825 | 1.3 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0689 | 17.6 | 23.72 | 23.72 | -6.12 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 10.1 | 12.6366 | 12.6366 | -2.5366 | 184.4 | 189.86 | 189.86 | -5.46 | 7.4 | 5.291 | 5.291 | 2.109 | 105.4 | 81 | 81 | 24.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.6 | 30.3 | 22 | -12.4 | 19.2 | 31 | 31 | -11.8 | 78.1 | 58.32 | 58.32 | 19.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3483 | 6.3483 | 0.0517 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.3913 | 17.3913 | 0.0087 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.6 | 21 | 17 | 9.6 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 15.8 | 19 | 19 | -3.2 | 9.3 | 6.62 | 6.62 | 2.68 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 14.6 | 17.69 | 17.69 | -3.09
01/07/2026 | 08:30 | 25.3 | 23.0954 | 10.3627 | 14.9373 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 10 | 12.091 | 12.091 | -2.091 | 87.1 | 91.364 | 96.2836 | -9.1836 |  |  |  | 0 | 48.1 | 31.0881 |  | 48.1 | 181.6 | 191.808 | 193.14 | -11.54 | 199.3 | 191.808 | 193.14 | 6.16 | 198.9 | 191.808 | 193.14 | 5.76 | 280.9 | 288.576 | 290.58 | -9.68 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 255.2 | 157.5355 | 140.1441 | 115.0559 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 124.4953 | 124.4953 | 0.7047 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 49.3 | 78.0505 | 35.0768 | 14.2232 | 61.2 | 109.6851 | 81.2224 | -20.0224 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.7 | 192.7461 | 220.5692 | -30.8692 | 40.2 | 35.3248 | 42.1967 | -1.9967 | 52.5 | 61.8357 | 61.8358 | -9.3358 | 27.6 | 25.8656 | 25.72 | 1.88 | 16 | 19.0502 | 19.0995 | -3.0995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 66 | 67.7003 | 67.7003 | -1.7003 | 169.9 | 173.4174 | 184.7432 | -14.8432 | 170.3 | 173.4174 | 184.7432 | -14.4432 | 177.3 | 173.9382 | 185.298 | -7.998 | 82.5 | 69.6019 | 30.8106 | 51.6894 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 27.058 | 26.6972 | 0.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 15.3564 |  | 0 | 19.2 | 20.7254 | 20.7254 | -1.5254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71.4 | 49.8002 | 43.8812 | 27.5188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 19.499 | 80.1471 | -41.0471 | 30 | 25.9067 | 32.3001 | -2.3001 | 98.6 | 103.6769 | 118.3972 | -19.7972 | 44.3 | 26.8232 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 47.6519 | 16.5803 | 43.5197 | 168.7 | 169.354 | 180.4795 | -11.7795 | 168.2 | 169.354 | 180.4795 | -12.2795 | 169.3 | 169.354 | 180.4795 | -11.1795 | 254.3 | 254.7938 | 271.5322 | -17.2322 | 67.1 | 71.1024 | 71.1024 | -4.0024 | 33.1 | 35.658 | 35.658 | -2.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 113.3 | 177.6236 | 179.627 | -66.327 | 65.3 | 60 | 60 | 5.3 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 70.1 | 57.6639 | 61.4593 | 8.6407 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 13.6 | 180.1475 | 184.7306 | -171.1306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0.6 | 0.532 | 0.532 | 0.068 | 22.4 | 37.6 | 40.7153 | -18.3153 | 63.5 | 52.8413 | 52.8413 | 10.6587 | 14.9 | 14.2 | 13.3826 | 1.5174 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 155.4 | 164.6168 | 164.6168 | -9.2168 | 78.5 | 88.57 | 88.57 | -10.07 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | -0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.6 | 18.9164 | 8.8685 | 7.7315 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 2.1 | 11.39 | 11.39 | -9.29 | 1.8 | 10.18 | 10.18 | -8.38 | 6.1 | 10.6 | 6.0489 | 0.0511 | 17.5 | 27.3 | 18.0914 | -0.5914 | 2.9 | 6.1631 | 6.1631 | -3.2631 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 9.5 | 5.8752 | 19.6773 | -10.1773 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 27.7 | 24.2 | 22 | 5.7 | 29.3 | 15.1 | 25 | 4.3 | 28.3 | 27.0407 | 27.0407 | 1.2593 | 20.7 | 35.4 | 25.1485 | -4.4485 | 28.4 | 25.15 | 31.8202 | -3.4202 | 2.4 | 2.8234 | 2.8234 | -0.4234 | 2.2 | 1.7299 | 1.7299 | 0.4701 | 35.2 | 34.01 | 34.01 | 1.19 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.1 | 12.1297 | 12.1297 | -0.0297 | 190.7 | 197.685 | 197.685 | -6.985 | 9.7 | 6.347 | 6.347 | 3.353 | 110.4 | 104 | 104 | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 28.5 | 24 | -13.8 | 22.7 | 32 | 32 | -9.3 | 80.6 | 74.88 | 74.88 | 5.72 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.0579 | 8.0579 | 0.2421 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 17.3913 | 17.3913 | -0.1913 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 8.61 | 6.62 | 6.62 | 1.99 | 10.71 | 11 | 11 | -0.29 | 14.75 | 17.69 | 17.69 | -2.94
01/07/2026 | 09:00 | 24.4 | 10.3627 | 10.3627 | 14.0373 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 10.2 | 12.091 | 12.091 | -1.891 | 89.8 | 91.364 | 96.2836 | -6.4836 |  |  |  | 0 | 30.8 | 59.5825 |  | 30.8 | 180.8 | 188.478 | 189.81 | -9.01 | 196.1 | 188.478 | 189.81 | 6.29 | 195.6 | 188.478 | 189.81 | 5.79 | 273.4 | 283.566 | 285.57 | -12.17 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 139.2 | 151.7384 | 206.9835 | -67.7835 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 124.4953 | 124.4953 | 1.9047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.3 | 29.8121 | 37.6584 | 12.6416 | 61.2 | 71.1804 | 94.1088 | -32.9088 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.9 | 206.6109 | 224.1947 | -30.2948 | 39.7 | 35.3248 | 42.1967 | -2.4967 | 59.4 | 61.8357 | 61.8358 | -2.4358 | 27.5 | 25.8656 | 25.72 | 1.78 | 15.9 | 19.0502 | 19.0995 | -3.1995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 64.7 | 67.7003 | 67.7003 | -3.0003 | 171.7 | 173.4174 | 184.7432 | -13.0432 | 172 | 173.4174 | 184.7432 | -12.7432 | 177.5 | 173.9382 | 185.298 | -7.798 | 82.4 | 81.2949 | 30.8106 | 51.5894 | 0 |  |  | 0 | 31 | 27.058 | 26.6972 | 4.3028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 15.3564 |  | 15 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 71.3 | 49.8002 | 31.4883 | 39.8117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 79.4586 | 79.8457 | -6.8457 | 29.8 |  |  | 29.8 | 100.6 | 103.6769 | 170.8817 | -70.2816 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 16.5803 | 44.1197 | 170 | 179.9031 | 179.9031 | -9.9031 | 168.1 | 179.9031 | 179.9031 | -11.8031 | 199.8 | 179.9031 | 179.9031 | 19.8969 | 260.3 | 270.6651 | 270.6651 | -10.3651 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 162.9 | 175.7735 | 176.0015 | -13.1015 | 66 | 60 | 60 | 6 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 66.4 | 61.9345 | 65.5656 | 0.83439 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 169.1 | 158.871 | 158.871 | 10.229 | 186.2 | 184.7306 | 184.7306 | 1.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 28.6 | 38.5 | 42.3027 | -13.7027 | 65.8 | 56.4147 | 56.4147 | 9.3853 | 13.8 | 14.5 | 13.6696 | 0.1304 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 160.9 | 165.5008 | 165.5008 | -4.6008 | 81.8 | 87.55 | 87.55 | -5.75 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9164 | 8.8685 | 8.0315 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 3.1 | 11.965 | 11.965 | -8.865 | 2.9 | 13.38 | 13.38 | -10.48 | 6.4 | 11.3 | 6.3417 | 0.0583 | 22.7 | 28.8 | 18.8863 | 3.8137 | 4.8 | 7.154 | 7.154 | -2.354 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.7 | 19.6773 | 19.6079 | -9.9079 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 28.2 | 25.3 | 22 | 6.2 | 22.8 | 16.6 | 25 | -2.2 | 28.3 | 27.7703 | 27.7703 | 0.5297 | 22.7 | 38.6 | 26.4925 | -3.7925 | 28.1 | 26.49 | 32.873 | -4.773 | 2.5 | 3.0366 | 3.0366 | -0.5366 | 1.6 | 1.7822 | 1.7822 | -0.1822 | 36.5 | 35.85 | 35.85 | 0.65 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13 | 12.0459 | 12.0459 | 0.9541 | 195.1 | 201.465 | 201.465 | -6.365 | 11.5 | 8.9442 | 8.9442 | 2.5558 | 111.7 | 116 | 116 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 26.7 | 24 | -6.5 | 23.8 | 34 | 34 | -10.2 | 81.8 | 83.52 | 83.52 | -1.72 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1318 | 10.1318 | 0.0682 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 16.9 | 17.3913 | 17.3913 | -0.4913 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 7.93 | 6.62 | 6.62 | 1.31 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13 | 14.49 | 17.69 | 17.69 | -3.2
01/07/2026 | 09:30 | 24.8 | 11.8244 | 10.3628 | 14.4372 | 652 | 650 | 650 | 2 | 218.4 | 210.435 | 210.435 | 7.965 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 10 | 12.091 | 12.091 | -2.091 | 89.3 | 91.364 | 96.2836 | -6.9836 |  |  |  | 0 | 31.1 | 86.6617 |  | 31.1 | 180.7 | 188.478 | 189.81 | -9.11 | 197.1 | 188.478 | 189.81 | 7.29 | 196.1 | 188.478 | 189.81 | 6.29 | 275.2 | 283.566 | 285.57 | -10.37 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 168.8 | 157.5355 | 142.5487 | 26.2513 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.4953 | 124.4953 | 1.1047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 50.1 | 80.5316 | 47.8557 | 2.2443 | 61.3 | 109.6851 | 109.6851 | -48.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.7 | 192.7461 | 220.2057 | -27.5057 | 39 | 35.3248 | 42.1967 | -3.1967 | 65.3 | 61.8357 | 62.1762 | 3.1238 | 27.3 | 25.8656 | 25.72 | 1.58 | 15.8 | 19.0502 | 19.0995 | -3.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 68.8 | 67.7003 | 67.7003 | 1.0997 | 171 | 173.4174 | 184.7432 | -13.7432 | 171.4 | 173.4174 | 184.7432 | -13.3432 | 177.7 | 173.9382 | 185.298 | -7.598 | 83.1 | 81.2949 | 85.294 | -2.194 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 27.058 | 26.6972 | -1.8972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.3 | 15.3564 |  | 15.3 | 37.9 | 20.7254 | 84.5 | -46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.7 | 49.8002 | 78.4553 | -7.7553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 79.4586 |  | 72.6 | 29.8 |  |  | 29.8 | 99.6 | 122.8938 | 178.6231 | -79.0231 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 83.194 | -22.494 | 169.6 | 169.354 | 179.7036 | -10.1036 | 167.1 | 169.354 | 179.7036 | -12.6036 | 170.2 | 169.354 | 179.7036 | -9.5036 | 253.7 | 254.7938 | 270.3649 | -16.6649 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 204.9 | 177.6236 | 181.4083 | 23.4917 | 65.8 | 60 | 60 | 5.8 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 62.4 | 65.462 | 65.462 | -3.062 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 182.8 | 184.7306 | 184.7306 | -1.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 21.3 | 40.5 | 44.0125 | -22.7125 | 65.9 | 58.837 | 58.837 | 7.063 | 12 | 14.8 | 14.4553 | -2.4553 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 162.5 | 164.807 | 164.807 | -2.307 | 82.7 | 86.29 | 86.29 | -3.59 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.8 | 18.9164 | 8.8685 | 7.9315 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 4.1 | 12.245 | 12.245 | -8.145 | 3.9 | 14.795 | 14.795 | -10.895 | 5.5 | 12 | 6.751 | -1.251 | 19.6 | 30.7 | 20.7697 | -1.1697 | 6.7 | 9.4421 | 9.4421 | -2.7421 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.9 | 19.6773 |  | 16.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | -0.15 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 28 | 25.8 | 27 | 1 | 15.6 | 19.6 | 6 | 9.6 | 28.2 | 28.2268 | 28.2268 | -0.0268 | 21.2 | 42.5 | 33.1941 | -11.9941 | 34 | 33.19 | 40.4928 | -6.4928 | 2.8 | 3.8545 | 3.8545 | -1.0545 | 1.5 | 2.1935 | 2.1935 | -0.6935 | 36.8 | 37.69 | 37.69 | -0.89 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.9 | 13.0824 | 13.0824 | 0.8176 | 197.3 | 203.99 | 203.99 | -6.69 | 13 | 9.7438 | 9.7438 | 3.2562 | 112.7 | 119 | 119 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 32.2 | 25 | -5.3 | 32 | 35 | 35 | -3 | 82.8 | 85.68 | 85.68 | -2.88 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.3702 | 11.3702 | 0.2298 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 8.1 | 10 | 10 | -1.9 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 8.41 | 6.62 | 6.62 | 1.79 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13 | 13.99 | 17.69 | 17.69 | -3.7
01/07/2026 | 10:00 | 23.8 | 10.3627 | 14.098 | 9.702 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 9.9 | 12.091 | 12.091 | -2.191 | 89.1 | 91.364 | 96.2836 | -7.1836 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.2763 | 75.3162 | 5.5838 | 180.4 | 188.478 | 189.81 | -9.41 | 195 | 188.478 | 189.81 | 5.19 | 194 | 188.478 | 189.81 | 4.19 | 271 | 283.566 | 285.57 | -14.57 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 175.7 | 218.5778 | 213.7134 | -38.0134 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 124.4953 | 124.4953 | 1.9047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 49.5 | 32.0141 | 53.4762 | -3.9762 | 90.9 | 77.7287 | 109.6851 | -18.7851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.9 | 206.6109 | 219.3226 | -28.4226 | 39 | 35.3248 | 42.1967 | -3.1967 | 49.6 | 61.8357 | 62.1762 | -12.5762 | 26.9 | 25.8656 | 25.72 | 1.18 | 15.7 | 19.0502 | 19.0995 | -3.3995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 67.1 | 67.7003 | 67.7003 | -0.60027 | 167.6 | 173.4174 | 184.7432 | -17.1432 | 167.8 | 173.4174 | 184.7432 | -16.9432 | 176.7 | 173.9382 | 185.298 | -8.598 | 82.1 | 81.2949 | 73.2523 | 8.8477 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 27.058 | 26.6972 | -6.8972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.7 | 15.3564 |  | 14.7 | 19.6 | 20.7254 | 84.5 | -64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.7 | 49.8002 | 89.5701 | -18.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 79.4586 | 80.1472 | -8.2472 | 30.3 |  |  | 30.3 | 100.7 | 135.5844 | 178.6231 | -77.9231 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.9482 | 68.4713 | -8.2713 | 169.3 | 180.4795 | 180.4795 | -11.1795 | 167.2 | 180.4795 | 180.4795 | -13.2795 | 198.5 | 180.4795 | 180.4795 | 18.0205 | 260.4 | 271.5322 | 271.5322 | -11.1322 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 104.8 | 175.7735 | 182.2914 | -77.4914 | 65.4 | 60 | 60 | 5.4 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 62.3 | 65.462 | 65.462 | -3.162 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 65.9 |  |  | 65.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 183 | 184.7306 |  | 183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 1 | 1.006 | 1.006 | -0.006 | 22.8 | 42.4 | 48.2464 | -25.4464 | 65.7 | 59.7499 | 59.7499 | 5.9501 | 11.4 | 15 | 14.4757 | -3.0757 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 162 | 164.3448 | 164.3448 | -2.3448 | 82.2 | 86.06 | 86.06 | -3.86 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.6 | 18.9164 | 8.8685 | 7.7315 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 5.5 | 12.405 | 12.405 | -6.905 | 6.4 | 15.035 | 15.035 | -8.635 | 6 | 12.8 | 7.295 | -1.295 | 19.6 | 32.5 | 22.9373 | -3.3373 | 13.1 | 10.3811 | 10.3811 | 2.7189 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.5 | 19.6773 | 19.6773 | -2.1773 | 1.1 | 1.32 | 1.32 | -0.22 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.28 | -0.18 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 28.2 | 26.4 | 25 | 3.2 | 18.5 | 22.6 | 8 | 10.5 | 28.2 | 28.1978 | 28.1978 | 0.0022 | 25.4 | 46.4 | 35.3655 | -9.9655 | 26.8 | 35.37 | 41.8368 | -15.0368 | 3.2 | 4.141 | 4.141 | -0.941 | 1.5 | 2.3881 | 2.3881 | -0.8881 | 37 | 38.09 | 38.09 | -1.09 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.1 | 13.2841 | 13.2841 | -0.1841 | 197.4 | 206.41 | 206.41 | -9.01 | 14.2 | 11.2878 | 11.2878 | 2.9122 | 113 | 118 | 118 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 37.7 | 25 | -1.7 | 33.4 | 36 | 36 | -2.6 | 83.6 | 84.96 | 84.96 | -1.36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.7012 | 12.7012 | 0.4988 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 17.3913 | 17.3913 | -0.4913 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 27.2 | 21 | 17 | 10.2 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.66 | 6.62 | 6.62 | 3.04 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14 | 13.83 | 17.69 | 17.69 | -3.86
01/07/2026 | 10:30 | 24 | 10.3627 | 10.3627 | 13.6373 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 9.9 | 12.091 | 12.091 | -2.191 | 87.4 | 91.364 | 96.2836 | -8.8836 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.7828 | 86.8203 | -6.6203 | 178.9 | 188.478 | 189.81 | -10.91 | 192.5 | 188.478 | 189.81 | 2.69 | 192.9 | 188.478 | 189.81 | 3.09 | 274.4 | 283.566 | 285.57 | -11.17 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 165 | 130.6906 | 206.8912 | -41.8912 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.4953 | 124.4953 | 1.1047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.5 | 33.7557 | 46.7341 | 3.7659 | 91.3 | 91.9957 | 109.6851 | -18.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.8 | 202.568 | 226.3893 | -37.5893 | 39 | 35.3248 | 42.1967 | -3.1967 | 49.7 | 61.8357 | 62.1762 | -12.4762 | 27.8 | 25.8656 | 25.72 | 2.08 | 15.8 | 19.0502 | 19.0995 | -3.2995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 68.4 | 67.7003 | 67.7003 | 0.69973 | 170 | 173.4174 | 184.7432 | -14.7432 | 170.4 | 173.4174 | 184.7432 | -14.3432 | 176.2 | 173.9382 | 185.298 | -9.098 | 81.9 | 81.2949 | 84.9235 | -3.0235 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 27.058 | 26.6972 | -6.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 15.3564 |  | 14.9 | 23.8 | 41.7732 | 84.5 | -60.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.3 | 49.8002 | 27.9548 | 42.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 79.4586 | 80.1472 | -7.4472 | 31 |  |  | 31 | 102.8 | 139.1157 | 178.6231 | -75.8231 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 82.7409 | -22.0409 | 168.5 | 180.6634 | 180.6634 | -12.1634 | 166.6 | 180.6634 | 180.6634 | -14.0634 | 197.7 | 180.6634 | 180.6634 | 17.0366 | 258.9 | 271.809 | 271.809 | -12.909 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 101.6 | 179.8164 | 175.2247 | -73.6247 | 66.1 | 60 | 60 | 6.1 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 62.4 | 65.462 | 65.462 | -3.062 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 65.7 | 67.4 | 67.4 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 181.4 | 184.7306 |  | 181.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 32.3 | 43.8 | 51.6183 | -19.3183 | 65.6 | 60.8947 | 60.8947 | 4.7053 | 11.8 | 15.2 | 14.9632 | -3.1632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 161.5 | 163.6852 | 163.6852 | -2.1852 | 82.3 | 85.99 | 85.99 | -3.69 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17 | 18.9164 | 8.8685 | 8.1315 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 7.3 | 12.435 | 12.435 | -5.135 | 10.5 | 15.14 | 15.14 | -4.64 | 7.2 | 13.7 | 8.178 | -0.978 | 20.1 | 35.9 | 25.071 | -4.971 | 13.2 | 11.4712 | 11.4712 | 1.7288 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.4 | 19.6773 | 19.6773 | -2.2773 | 1.1 | 1.32 | 1.32 | -0.22 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 28.3 | 25.7 | 25 | 3.3 | 22 | 26.1 | 9 | 13 | 28.1 | 28.1539 | 28.1539 | -0.0539 | 24.8 | 50.7 | 43.0417 | -18.2417 | 32.1 | 43.04 | 51.2837 | -19.1837 | 6.1 | 5.1029 | 5.1029 | 0.9971 | 2.6 | 3.0188 | 3.0188 | -0.4188 | 37.2 | 38.48 | 38.48 | -1.28 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 15.1 | 13.9871 | 13.9871 | 1.1129 | 197.7 | 208.32 | 208.32 | -10.62 | 15.3 | 11.7482 | 11.7482 | 3.5518 | 111.7 | 116 | 116 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 41.5 | 25 | -0.1 | 32.1 | 37 | 37 | -4.9 | 82.9 | 83.52 | 83.52 | -0.62 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.4937 | 13.4937 | 0.5063 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9 | 10 | 10 | -1 | 27.2 | 21 | 17 | 10.2 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.89 | 6.62 | 6.62 | 1.27 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14 | 15.02 | 17.69 | 17.69 | -2.67
01/07/2026 | 11:00 | 22.7 | 10.3627 | 10.3627 | 12.3373 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 3.5 | 8.8259 | 8.8259 | -5.3259 | 3.4 | 8.5167 | 8.5167 | -5.1167 | 9.9 | 12.091 | 12.091 | -2.191 | 84.9 | 91.364 | 96.2836 | -11.3836 |  |  |  | 0 | 79.8 | 86.6627 | 86.8203 | -7.0203 | 179.4 | 188.478 | 189.81 | -10.41 | 192.7 | 188.478 | 189.81 | 2.89 | 193.7 | 188.478 | 189.81 | 3.89 | 272.5 | 283.566 | 285.57 | -13.07 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 165.7 | 90.8213 | 206.8912 | -41.1912 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 124.4953 | 124.4953 | -1.8953 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50 | 63.7936 | 37.1924 | 12.8076 | 91.8 | 109.6851 | 60.7116 | 31.0884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 197.6 | 199.7105 | 452.0146 | -254.4146 | 38.8 | 35.3248 | 42.1967 | -3.3967 | 61.3 | 61.8357 | 62.1762 | -0.87617 | 25.2 | 25.8656 | 25.72 | -0.52004 | 16.1 | 19.0502 | 19.0995 | -2.9995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 64.8 | 67.7003 | 67.7003 | -2.9003 | 168 | 173.4174 | 184.7432 | -16.7432 | 168.3 | 173.4174 | 184.7432 | -16.4432 | 176.7 | 173.9382 | 185.298 | -8.598 | 82.7 | 81.2949 | 52.6611 | 30.0389 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 27.058 | 26.6972 | -2.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.2 | 15.3564 |  | 14.2 | 78.5 | 84.5 | 84.5 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.2 | 49.8002 | 15.5441 | 60.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 79.4586 | 79.5474 | -7.7474 | 29.4 |  |  | 29.4 | 99.4 | 155.6367 | 178.6231 | -79.2231 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 43.2956 | 17.4044 | 168.9 | 180.4795 | 180.4795 | -11.5795 | 166.6 | 180.4795 | 180.4795 | -13.8795 | 197.6 | 180.4795 | 180.4795 | 17.1205 | 258.9 | 271.5322 | 271.5322 | -12.6322 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 174.8 | 179.8164 | 175.4025 | -0.60247 | 65.5 | 60 | 66.1511 | -0.65112 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 61.9 | 65.462 | 65.462 | -3.562 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 64.4 | 67.4 | 67.4 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 158.3954 | 158.3954 | -20.1954 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 165.7 | 158.871 | 158.871 | 6.829 | 180.5 | 184.7306 |  | 180.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 48.4 | 45.2 | 54.0666 | -5.6666 | 65.1 | 60.7228 | 60.7228 | 4.3772 | 11.7 | 15.4 | 15.3159 | -3.6159 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 162.8 | 162.4555 | 162.4555 | 0.3445 | 82.9 | 85.21 | 85.21 | -2.31 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.6 | 18.9164 | 8.8685 | 7.7315 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 10 | 12.44 | 12.44 | -2.44 | 14.4 | 15.185 | 15.185 | -0.785 | 10.4 | 14.7 | 9.2311 | 1.1689 | 31.5 | 39.3 | 28.1154 | 3.3846 | 14.6 | 12.131 | 12.131 | 2.469 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.5 | 19.6773 | 19.5392 | -2.0392 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  |  |  | 0 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | -0.24 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 27.7 | 24.9 | 25 | 2.7 | 27.7 | 29.5 | 9 | 18.7 | 28.1 | 28.2042 | 28.2042 | -0.1042 | 25.6 | 54.9 | 45.4748 | -19.8748 | 36.1 | 45.47 | 53.894 | -17.794 | 4 | 5.4073 | 5.4073 | -1.4073 | 2.1 | 3.27 | 3.27 | -1.17 | 37.2 | 39.4 | 39.4 | -2.2 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 16.4 | 14.0441 | 14.0441 | 2.3559 | 198.8 | 209.765 | 209.765 | -10.965 | 16.3 | 13.7295 | 13.7295 | 2.5705 | 110.2 | 115 | 115 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 45.2 | 25 | -6.3 | 26.3 | 39 | 39 | -12.7 | 82.3 | 82.8 | 82.8 | -0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.6292 | 14.6292 | 0.0708 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 26.5 | 21 | 17 | 9.5 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.32 | 6.62 | 6.62 | 2.7 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12 | 13.72 | 17.69 | 17.69 | -3.97
01/07/2026 | 11:30 | 24.9 | 10.3627 | 11.7498 | 13.1502 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 9.9 | 12.091 | 49.4153 | -39.5153 | 96.3 | 91.364 | 96.2836 | 0.0164 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 | 86.8203 | -6.5203 | 179.2 | 188.478 | 189.81 | -10.61 | 194.3 | 188.478 | 189.81 | 4.49 | 193.9 | 188.478 | 189.81 | 4.09 | 273.9 | 283.566 | 285.57 | -11.67 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 184.6 | 120.1014 | 211.9603 | -27.3603 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 124.4953 | 124.4953 | 2.7047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.1 | 65.2905 | 54.2306 | -4.1306 | 91.5 | 78.7299 |  | 91.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.8 | 145.0777 | 310.5721 | -86.7721 | 37.1 | 35.3248 | 42.1967 | -5.0967 | 56.1 | 61.8357 | 61.8358 | -5.7358 | 26.5 | 25.8656 | 25.72 | 0.77996 | 16 | 17.4773 | 19.0995 | -3.0995 | 16.1 | 16.8116 | 16.8116 | -0.71159 | 68.5 | 67.7003 | 67.7003 | 0.79973 | 177.9 | 181.485 | 184.7432 | -6.8432 | 178.7 | 181.485 | 184.7432 | -6.0432 | 183 | 182.03 | 185.298 | -2.298 | 82.9 | 81.2949 | 87.4339 | -4.5339 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 27.058 | 26.6972 | -4.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 15.3564 |  | 14.9 | 52.3 | 74.5845 | 84.5 | -32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.7 | 49.8002 | 74.227 | 2.473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 79.4586 | 80.1472 | -7.6472 | 30.2 |  |  | 30.2 | 120.9 | 160.6106 | 178.6231 | -57.7231 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 85.8102 | -25.1102 | 169.1 | 180.0982 | 180.0982 | -10.9982 | 166.6 | 180.0982 | 180.0982 | -13.4982 | 197.8 | 180.0982 | 180.0982 | 17.7018 | 258.9 | 270.9585 | 270.9585 | -12.0585 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 132.3 | 159.0223 | 168.1796 | -35.8796 | 66 | 66.1511 | 66.1511 | -0.15112 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 62.2 | 61.9907 | 65.462 | -3.262 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 65.2 | 67.4 | 67.4 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 181.5 | 184.7306 |  | 181.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 58 | 32.92 | 57.1185 | 0.8815 | 64.7 | 61.582 | 61.582 | 3.118 | 12.9 | 15.7 | 15.5236 | -2.6236 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 3.8884 | -2.7884 | 163.1 | 161.4342 | 161.4342 | 1.6658 | 82.6 | 84.44 | 84.44 | -1.84 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.8 | 18.9164 | 8.8685 | 7.9315 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 12 | 12.445 | 12.445 | -0.445 | 14.8 | 15.16 | 15.16 | -0.36 | 12.8 | 8.53 | 10.0549 | 2.7451 | 37.8 | 28.27 | 30.9212 | 6.8788 | 15 | 12.7143 | 12.7143 | 2.2857 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 17.5 | 19.6773 | 19.6773 | -2.1773 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.37 | 0.37 | -0.27 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 28 | 25.67 | 25 | 3 | 28.3 | 22.54 | 10 | 18.3 | 28 | 28.097 | 28.097 | -0.097 | 30.9 | 34.69 | 53.567 | -22.667 | 57.1 | 40.67 | 62.2504 | -5.1504 | 3.9 | 6.7 | 6.5607 | -2.6607 | 1.9 | 4.96 | 4.0291 | -2.1291 | 37.1 | 40.31 | 40.31 | -3.21 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 17.1 | 14.6391 | 14.6391 | 2.4609 | 199.2 | 211.005 | 211.005 | -11.805 | 16.7 | 13.9568 | 13.9568 | 2.7432 | 108.5 | 115 | 115 | -6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.6 | 33.75 | 27 | -4.4 | 33.4 | 45.36 | 43 | -9.6 | 81.4 | 82.8 | 82.8 | -1.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 14.8702 | 14.8702 | 0.4298 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 26.8 | 21 | 17 | 9.8 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.16 | 6.62 | 6.62 | 1.54 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04 | 14.26 | 17.69 | 17.69 | -3.43
01/07/2026 | 12:00 | 22.4 | 10.3627 |  | 22.4 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 | 6.9 | 8.8259 | 8.8259 | -1.9259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 10 | 12.091 | 26.4082 | -16.4082 | 92.7 | 91.364 | 96.2836 | -3.5836 |  |  |  | 0 | 81 | 74.4198 | 86.8203 | -5.8203 | 179 | 188.478 | 189.81 | -10.81 | 193.1 | 188.478 | 189.81 | 3.29 | 193.1 | 188.478 | 189.81 | 3.29 | 274.3 | 283.566 | 285.57 | -11.27 | 203 | 206.0414 | 206.0414 | -3.0414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 163.3 | 108.2126 | 174.0857 | -10.7857 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 124.4953 | 124.4953 | 4.3047 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 50.1 | 64.9158 | 42.6441 | 7.4559 | 91.3 | 99.8064 | 109.6851 | -18.385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.8 | 145.0777 | 290.1555 | -100.3555 | 37 | 35.3248 | 42.1967 | -5.1967 | 73.1 |  | 61.8358 | 11.2642 | 26.6 | 25.8656 | 25.72 | 0.87996 | 15.8 | 17.4773 | 19.0995 | -3.2995 | 16.1 | 16.8116 | 16.8116 | -0.71159 | 67.6 | 67.7003 | 67.7003 | -0.10027 | 168.5 | 173.4174 | 184.7432 | -16.2432 | 169 | 173.4174 | 184.7432 | -15.7432 | 176.7 | 173.9382 | 185.298 | -8.598 | 83.5 | 81.2949 | 87.4339 | -3.9339 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 27.058 | 26.6972 | 1.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 15.3564 |  | 14.9 | 41.4 | 84.5 | 84.5 | -43.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.4 | 49.8002 | 15.5441 | 60.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 79.4586 | 77.2806 | -4.5807 | 30.2 |  |  | 30.2 | 140.7 | 126.0282 | 178.6231 | -37.9231 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 85.8102 | -25.1102 | 168.5 | 180.0982 | 180.0982 | -11.5982 | 166.6 | 180.0982 | 180.0982 | -13.4982 | 197.7 | 180.0982 | 180.0982 | 17.6018 | 258.6 | 270.9585 | 270.9585 | -12.3585 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 117.6 | 176.1994 | 168.1796 | -50.5795 | 66 | 66.1511 | 66.1511 | -0.15112 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 64.3 | 61.9908 | 65.462 | -1.162 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 65.1 | 67.4 | 67.4 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 180.8 | 184.7306 |  | 180.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 65.3 | 39.51 | 62.6066 | 2.6934 | 65.3 | 61.9032 | 61.9032 | 3.3968 | 13 | 16 | 15.5276 | -2.5276 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 2.3915 | -1.2915 | 163.8 | 161.0238 | 161.0238 | 2.7762 | 83 | 84.12 | 84.12 | -1.12 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17.1 | 18.9164 | 8.8685 | 8.2315 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 12.2 | 12.48 | 12.48 | -0.28 | 14.9 | 15.165 | 15.165 | -0.265 | 13.8 | 10.17 | 11.1608 | 2.6392 | 44.7 | 33.43 | 34.0129 | 10.6871 | 15.1 | 12.8193 | 12.8193 | 2.2807 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 17.4 | 19.6773 | 19.0174 | -1.6174 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.37 | 0.37 | -0.27 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 27.1 | 25.37 | 25 | 2.1 | 34.3 | 28.8 | 12 | 22.3 | 27.9 | 28.0745 | 28.0745 | -0.1745 | 46.3 | 41.95 | 56.6261 | -10.3261 | 65.1 | 47.07 | 66.6003 | -1.5003 | 8 | 7.61 | 7.0286 | 0.9714 | 5.1 | 5.57 | 4.4403 | 0.6597 | 37.2 | 39.67 | 39.67 | -2.47 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 16.9 | 14.8234 | 14.8234 | 2.0766 | 200.2 | 211.945 | 211.945 | -11.745 | 16.7 | 14.9585 | 14.9585 | 1.7415 | 108.5 | 114 | 114 | -5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 44.26 | 31 | -8.8 | 32.6 | 52.91 | 49 | -16.4 | 81.3 | 82.08 | 82.08 | -0.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 15.2669 | 15.2669 | 0.2331 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 26.6 | 21 | 17 | 9.6 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.29 | 6.62 | 6.62 | 1.67 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 14.14 | 17.69 | 17.69 | -3.55
01/07/2026 | 12:30 | 17.9 | 10.3627 | 10.3627 | 7.5373 | 646.5 | 650 | 650 | -3.5 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 9.5 | 12.091 | 12.091 | -2.591 | 86.2 | 91.364 | 96.2836 | -10.0836 |  |  |  | 0 | 80.8 | 61.2637 | 86.8203 | -6.0203 | 179.7 | 188.478 | 189.81 | -10.11 | 196 | 188.478 | 189.81 | 6.19 | 195 | 188.478 | 189.81 | 5.19 | 271.3 | 283.566 | 285.57 | -14.27 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 85.5 | 114.0097 | 107.2463 | -21.7463 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 124.4953 | 124.4953 | -2.0953 | 6.9 | 7.204 | 7.204 | -0.30403 | 5 | 3.8684 | 3.8684 | 1.1316 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 48.3 | 58.9644 | 41.6998 | 6.6002 | 91.4 | 89.2682 | 109.6851 | -18.2851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.8 | 145.0777 | 290.1554 | -102.3554 | 37 | 35.3248 | 42.1967 | -5.1967 | 71.5 |  | 61.8358 | 9.6642 | 24.3 | 25.8656 | 25.72 | -1.42 | 15.7 | 17.4773 | 19.0995 | -3.3995 | 16.1 | 16.8116 | 16.8116 | -0.71159 | 64.4 | 67.7003 | 67.7003 | -3.3003 | 165.8 | 173.4174 | 184.7432 | -18.9432 | 166.6 | 173.4174 | 184.7432 | -18.1432 | 176.8 | 173.9382 | 185.298 | -8.498 | 81.1 | 81.2949 | 75.9486 | 5.1514 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 27.058 | 26.6972 | 0.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 15.3564 |  | 15 | 39.5 | 84.5 | 84.5 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.9 | 49.8002 | 15.5541 | 60.3459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 79.4586 | 79.0439 | -8.5439 | 0 |  |  | 0 | 120 | 110.4161 | 178.6231 | -58.6231 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 61.9482 | 71.7678 | -12.5678 | 168.5 | 169.354 | 180.0982 | -11.5982 | 167.2 | 169.354 | 180.0982 | -12.8982 | 169.5 | 169.354 | 180.0982 | -10.5982 | 251.7 | 254.7938 | 270.9585 | -19.2585 | 67 | 71.1024 | 71.1024 | -4.1024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 95.1 | 164.1846 | 168.1796 | -73.0795 | 63.9 | 66.1511 | 66.1511 | -2.2511 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 62.9 | 61.9908 | 74.0239 | -11.1239 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 65.4 | 67.4 | 67.4 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 180.4 | 184.7306 |  | 180.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 199.8 | 199.8 | 7.4 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 62 | 46.83 | 65.8361 | -3.8361 | 67.2 | 62.0529 | 62.0529 | 5.1471 | 14.3 | 16.2 | 15.4488 | -1.1488 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 10.1688 | 20.3376 | -10.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 164.8 | 161.189 | 161.189 | 3.611 | 83.5 | 84.12 | 84.12 | -0.62 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.1 | 18.9164 | 8.8685 | 7.2315 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.3 | 12.575 | 12.575 | -0.275 | 15.1 | 15.21 | 15.21 | -0.11 | 13.3 | 11.98 | 11.8478 | 1.4522 | 47.6 | 39.17 | 37.3768 | 10.2232 | 15.1 | 12.6537 | 12.6537 | 2.4463 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.4 | 19.6773 | 19.4233 | -2.0233 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | -0.18 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 25.3 | 25.6 | 20 | 5.3 | 44.1 | 35.76 | 16 | 28.1 | 27.8 | 28.1391 | 28.1391 | -0.3391 | 51.1 | 50.03 | 64.3903 | -13.2903 | 67 | 54.19 | 76.8555 | -9.8555 | 7.2 | 8.04 | 8.2932 | -1.0932 | 6 | 5.91 | 5.3559 | 0.6441 | 37.1 | 39.03 | 39.03 | -1.93 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 16.2 | 14.9007 | 14.9007 | 1.2993 | 201.8 | 213.535 | 213.535 | -11.735 | 16.5 | 14.8192 | 14.8192 | 1.6808 | 110 | 114 | 114 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.4 | 55.3 | 36 | -9.6 | 44.3 | 60.97 | 56 | -11.7 | 81.9 | 82.08 | 82.08 | -0.18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.0793 | 15.0793 | 0.1207 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.1 | 21 | 17 | 10.1 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.68 | 6.62 | 6.62 | 1.06 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 13.81 | 17.69 | 17.69 | -3.88
01/07/2026 | 13:00 | 21.1 | 10.3627 | 28.1911 | -7.0911 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 7 | 8.5163 | 8.8259 | -1.8259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 9.9 | 12.091 | 12.091 | -2.191 | 87.8 | 91.364 | 96.2836 | -8.4836 |  |  |  | 0 | 80.1 | 31.0881 | 68.6271 | 11.4729 | 180.1 | 188.478 | 189.81 | -9.71 | 196.5 | 188.478 | 189.81 | 6.69 | 196.9 | 188.478 | 189.81 | 7.09 | 270.5 | 283.566 | 285.57 | -15.07 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 103.9 | 103.3301 | 103.3301 | 0.56991 | 169.6 | 174.9268 | 107.2463 | 62.3537 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 124.4953 | 124.4953 | -1.5953 | 7.4 | 7.204 | 7.204 | 0.19597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 49.9 | 35.4929 |  | 49.9 | 90.8 | 89.2682 | 109.6851 | -18.8851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 35.2 | 35.3248 | 42.1967 | -6.9967 | 30.9 |  | 61.8358 | -30.9358 | 23.2 | 25.8656 | 25.72 | -2.52 | 16 | 17.4773 | 19.0995 | -3.0995 | 16 | 16.8116 | 16.8116 | -0.81159 | 66 | 67.7003 | 67.7003 | -1.7003 | 169.6 | 173.4174 | 184.7432 | -15.1432 | 169.8 | 173.4174 | 184.7432 | -14.9432 | 178 | 173.9382 | 185.298 | -7.298 | 82.3 | 81.2949 | 72.6933 | 9.6067 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 27.058 | 26.6972 | 5.7028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.6 | 15.3564 |  | 14.6 | 20 | 20.7254 | 84.5 | -64.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.5 | 49.8002 | 64.374 | 12.126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 66.7515 | 80.1472 | -7.9472 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 103.6769 | 178.6231 | -47.2231 | 42.9 | 37.8478 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.9482 | 67.7878 | -7.4878 | 169.1 | 169.354 | 179.9031 | -10.8031 | 165.6 | 169.354 | 179.9031 | -14.3031 | 171.3 | 169.354 | 179.9031 | -8.6031 | 251.8 | 254.7938 | 270.6651 | -18.8651 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 163.3 | 167.0421 | 168.1796 | -4.8796 | 65.6 | 66.1511 | 66.1511 | -0.55112 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 64 | 61.9907 | 75.9216 | -11.9216 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 65.4 | 67.4 | 67.4 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 158.3954 | 158.3954 | -18.3954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 180.7 | 103.6269 |  | 180.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 58.3 | 54.4 | 69.1356 | -10.8356 | 67.8 | 60.7791 | 60.7791 | 7.0209 | 15.5 | 16.4 | 15.8752 | -0.3752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 166 | 162.4475 | 162.4475 | 3.5525 | 84.2 | 85.04 | 85.04 | -0.84 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.7 | 18.9164 | 8.8685 | 7.8315 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.2 | 12.66 | 12.66 | -0.46 | 15.1 | 15.275 | 15.275 | -0.175 | 11.8 | 13.86 | 12.7804 | -0.9804 | 45.4 | 45.11 | 40.2101 | 5.1899 | 15.1 | 12.6476 | 12.6476 | 2.4524 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.6 | 16.7522 | 19.6773 | -2.0773 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.36 | 0.36 | -0.16 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 25.8 | 26.11 | 20 | 5.8 | 46.2 | 42.96 | 18 | 28.2 | 28.1 | 28.0483 | 28.0483 | 0.0517 | 53.2 | 58.38 | 66.4697 | -13.2697 | 73.5 | 61.55 | 80.8394 | -7.3394 | 7.1 | 8.97 | 8.6371 | -1.5371 | 4.5 | 6.66 | 5.7921 | -1.2921 | 37.2 | 38.48 | 38.48 | -1.28 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14 | 14.7683 | 14.7683 | -0.7683 | 203.2 | 213.44 | 213.44 | -10.24 | 15.9 | 14.4858 | 14.4858 | 1.4142 | 111.5 | 114 | 114 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 65.82 | 43 | -17 | 45.4 | 69.3 | 63 | -17.6 | 82.2 | 82.08 | 82.08 | 0.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 14.6391 | 14.6391 | -0.0391 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 17.3913 | 17.3913 | -0.4913 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 26.3 | 21 | 17 | 9.3 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.54 | 6.62 | 6.62 | -0.08 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 13.75 | 17.69 | 17.69 | -3.94
01/07/2026 | 13:30 | 23.4 | 10.3627 | 10.3627 | 13.0373 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 218.5 | 210.435 | 210.435 | 8.065 | 7.3 | 8.1549 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 10 | 12.091 | 12.091 | -2.091 | 88.6 | 91.364 | 96.2836 | -7.6836 |  |  |  | 0 | 80.8 | 31.0881 | 71.0686 | 9.7314 | 179 | 188.478 | 189.81 | -10.81 | 194.3 | 188.478 | 189.81 | 4.49 | 194 | 188.478 | 189.81 | 4.19 | 272.9 | 283.566 | 285.57 | -12.67 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 107 | 174.9268 | 107.2463 | -0.24634 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 124.4953 | 124.4953 | 4.7047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.5 | 25.2487 | 26.7332 | 23.7668 | 91.2 | 25.4167 | 109.6851 | -18.4851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 36.5 | 35.3248 | 42.1967 | -5.6967 | 31 |  | 61.8358 | -30.8358 | 25.4 | 25.8656 | 25.72 | -0.32004 | 16 | 17.4773 | 19.0995 | -3.0995 | 16 | 16.8116 | 16.8116 | -0.81159 | 67.9 | 67.7003 | 67.7003 | 0.19973 | 170.1 | 173.4174 | 184.7432 | -14.6432 | 170.5 | 173.4174 | 184.7432 | -14.2432 | 176.2 | 173.9382 | 185.298 | -9.098 | 82.5 | 81.2949 | 65.8127 | 16.6873 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 27.058 | 26.6972 | 1.4028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.4 | 15.3564 |  | 14.4 | 20.8 | 20.7254 | 84.5 | -63.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.8 | 49.8002 | 15.5441 | 61.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 55.6408 | 68.6709 | 4.2291 | 0 |  |  | 0 | 132.2 | 103.6769 | 178.6231 | -46.4231 | 43 | 30.9175 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.9482 | 59.3753 | 1.5247 | 167.9 | 169.354 | 180.0982 | -12.1982 | 165.6 | 169.354 | 180.0982 | -14.4982 | 169.5 | 169.354 | 180.0982 | -10.5982 | 250.4 | 254.7938 | 270.9585 | -20.5585 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 118.6 | 167.0421 | 168.1796 | -49.5795 | 66.1 | 66.1511 | 66.1511 | -0.05112 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 63.3 | 60.093 | 72.1261 | -8.8261 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 65.1 | 67.4 | 67.4 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 180.3 | 103.6269 |  | 180.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 65.8 | 61.72 | 71.3124 | -5.5124 | 67.6 | 61.5038 | 61.5038 | 6.0962 | 15.4 | 16.3 | 15.6101 | -0.2101 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 166.1 | 164.1998 | 164.1998 | 1.9002 | 84.2 | 86.45 | 86.45 | -2.25 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.9 | 18.9164 | 8.8685 | 8.0315 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 12.82 | 12.82 | -0.72 | 14.8 | 15.32 | 15.32 | -0.52 | 14.4 | 15.68 | 13.045 | 1.355 | 53.1 | 50.85 | 42.0332 | 11.0668 | 15.2 | 12.2991 | 12.2991 | 2.9009 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.7 | 14.1946 | 17.0355 | 0.66447 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 27.1 | 26.62 | 20 | 7.1 | 48.4 | 49.93 | 19 | 29.4 | 28.5 | 28.088 | 28.088 | 0.412 | 64.5 | 66.47 | 70.282 | -5.782 | 73.8 | 68.67 | 82.7084 | -8.9084 | 7.6 | 9.91 | 9.312 | -1.712 | 6.9 | 7.4 | 6.4405 | 0.4595 | 37.5 | 37.93 | 37.93 | -0.43 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.9 | 15.0927 | 15.0927 | -1.1927 | 203.7 | 213.145 | 213.145 | -9.445 | 15 | 14.0885 | 14.0885 | 0.9115 | 112.2 | 115 | 115 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.9 | 74.76 | 52 | -21.1 | 57 | 77.62 | 72 | -15 | 82.5 | 82.8 | 82.8 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 13.8504 | 13.8504 | -0.1504 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.4 | 21 | 17 | 9.4 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.26 | 6.62 | 6.62 | 1.64 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 14.04 | 17.69 | 17.69 | -3.65
01/07/2026 | 14:00 | 24.2 | 10.3627 | 10.3627 | 13.8373 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 218.1 | 210.435 | 210.435 | 7.665 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 10.1 | 12.091 | 12.091 | -1.991 | 88.1 | 91.364 | 96.2836 | -8.1836 |  |  |  | 0 | 80.8 | 53.7938 | 86.8203 | -6.0203 | 179.1 | 188.478 | 189.81 | -10.71 | 194.7 | 188.478 | 189.81 | 4.89 | 194 | 188.478 | 189.81 | 4.19 | 271.6 | 283.566 | 285.57 | -13.97 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 82.5 | 124.6377 | 107.2463 | -24.7463 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.4953 | 124.4953 | 1.1047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.8 | 29.5043 | 37.2846 | 13.5154 | 91.3 | 83.6889 |  | 91.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 167.6342 | -167.6342 | 35.6 | 35.3248 | 42.1967 | -6.5967 | 50.3 | 61.8357 | 61.8358 | -11.5358 | 24.4 | 25.8656 | 25.72 | -1.32 | 15.4 | 17.4773 | 19.0995 | -3.6995 | 16 | 16.8116 | 16.8116 | -0.81159 | 65.6 | 67.7003 | 67.7003 | -2.1003 | 169.8 | 173.4174 | 184.7432 | -14.9432 | 169.9 | 173.4174 | 184.7432 | -14.8432 | 176.2 | 173.9382 | 185.298 | -9.098 | 83.1 | 81.2949 | 87.4339 | -4.3339 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 27.058 | 26.6972 | 0.6028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 15.3564 |  | 14.9 | 34.4 | 84.4786 | 84.5 | -50.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.8 | 49.8002 | 41.9011 | 34.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 64.6314 | 80.1472 | -8.7472 | 0 |  |  | 0 | 132.3 | 103.6769 | 178.6231 | -46.3231 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.9482 | 85.8102 | -25.0102 | 168 | 169.354 | 180.4795 | -12.4795 | 165.7 | 169.354 | 180.4795 | -14.7795 | 168.5 | 169.354 | 180.4795 | -11.9795 | 250.7 | 254.7938 | 271.5322 | -20.8322 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 98.5 | 138.3744 | 168.1796 | -69.6796 | 66.1 | 66.1511 | 66.1511 | -0.05112 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 63.3 | 61.9907 | 75.9216 | -12.6216 | 27.5 | 29.7919 | 29.8068 | -2.3068 | 65.3 | 67.4 | 67.4 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 179.7 | 103.6269 |  | 179.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 199.8 | 199.8 | 7.4 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 65.1 | 68.31 | 72.4928 | -7.3928 | 67.4 | 60.172 | 60.172 | 7.228 | 15.4 | 16.2 | 15.775 | -0.375 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 165.7 | 165.224 | 165.224 | 0.476 | 84.2 | 87.37 | 87.37 | -3.17 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 17 | 18.9164 | 8.8685 | 8.1315 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 12.955 | 12.955 | -0.855 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | -0.6 | 14.6 | 17.31 | 13.7344 | 0.8656 | 53.7 | 56.01 | 44.8348 | 8.8652 | 15.5 | 12.276 | 12.276 | 3.224 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.5 | 16.2642 | 19.6773 | -3.1773 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 27.7 | 26.85 | 21 | 6.7 | 46.6 | 56.19 | 19 | 27.6 | 28.9 | 28.1864 | 28.1864 | 0.7136 | 64.9 | 73.73 | 71.5547 | -6.6547 | 91.3 | 75.07 | 82.6915 | 8.6085 | 10.7 | 10.34 | 9.6122 | 1.0878 | 7.2 | 7.74 | 6.5213 | 0.6787 | 37.6 | 38.15 | 38.15 | -0.55 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.8 | 15.3806 | 15.3806 | -2.5806 | 203.7 | 214.19 | 214.19 | -10.49 | 14.1 | 12.8068 | 12.8068 | 1.2932 | 113.3 | 115 | 115 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 81.07 | 62 | -34.1 | 54.3 | 85.69 | 83 | -28.7 | 83 | 82.8 | 82.8 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 12.7903 | 12.7903 | -0.1903 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.7 | 21 | 17 | 9.7 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.25 | 6.62 | 6.62 | 1.63 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07 | 14.11 | 17.69 | 17.69 | -3.58
01/07/2026 | 14:30 | 23.7 | 10.3627 |  | 23.7 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 218.1 | 210.435 | 210.435 | 7.665 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 10 | 12.091 | 24.3699 | -14.3699 | 86.6 | 91.364 | 96.2836 | -9.6836 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.3503 | 86.8203 | -5.9203 | 179.4 | 188.478 | 189.81 | -10.41 | 193.9 | 188.478 | 189.81 | 4.09 | 194.1 | 188.478 | 189.81 | 4.29 | 273.1 | 283.566 | 285.57 | -12.47 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 79.9 | 96.0756 | 106.906 | -27.0059 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 124.4953 | 124.4953 | -0.3953 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.4 | 48.2865 | 29.0707 | 21.3293 | 91.7 | 85.5328 | 65.8359 | 25.8641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 35 | 35.3248 | 42.1967 | -7.1967 | 49 | 52.8498 | 62.1762 | -13.1762 | 25.2 | 25.8656 | 25.72 | -0.52004 | 15.9 | 17.4773 | 19.0995 | -3.1995 | 16 | 16.8116 | 16.8116 | -0.81159 | 64.7 | 67.7003 | 67.7003 | -3.0003 | 179 | 181.485 | 184.7432 | -5.7432 | 179.3 | 181.485 | 184.7432 | -5.4432 | 182.9 | 182.03 | 185.2979 | -2.3979 | 82.9 | 81.2949 | 87.4339 | -4.5339 | 29 | 45 | 46.8097 | -17.8097 | 28.2 | 27.058 | 26.6972 | 1.5028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 15.3564 |  | 14.9 | 0 | 84.5 | 84.5 | -84.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.6 | 49.8002 | 15.5441 | 61.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 59.0091 | 64.082 | 7.218 | 0 |  |  | 0 | 156.2 | 115.5746 | 178.6231 | -22.4231 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.9482 | 85.8102 | -24.9102 | 168.5 | 170.94 | 180.8452 | -12.3452 | 165.8 | 170.94 | 180.8452 | -15.0452 | 171 | 170.94 | 180.8452 | -9.8452 | 251.5 | 257.18 | 272.0824 | -20.5824 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 112.5 | 128.8285 | 168.1796 | -55.6796 | 65.9 | 66.1511 | 66.1511 | -0.25112 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 63.3 | 61.9907 | 72.1261 | -8.8261 | 26.8 | 28.4789 | 29.8068 | -3.0068 | 64.7 | 67.4 | 67.4 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 180.6 | 122.2702 |  | 180.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.4919 | 3.4919 | -0.39186 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 69.3 | 73.68 | 72.7182 | -3.4182 | 66.4 | 57.4776 | 57.4776 | 8.9224 | 15.6 | 16.1 | 15.6274 | -0.0274 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 2.2589 | -1.1589 | 165.6 | 163.401 | 163.401 | 2.199 | 83.9 | 85.95 | 85.95 | -2.05 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.4 | 18.9164 | 8.8685 | 7.5315 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.3 | 12.92 | 12.92 | -0.62 | 15 | 15.455 | 15.455 | -0.455 | 15.2 | 18.64 | 14.0872 | 1.1128 | 55.3 | 60.19 | 46.5085 | 8.7915 | 14 | 11.3772 | 11.3772 | 2.6228 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17 | 14.97 | 15.9792 | 1.0208 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 28.3 | 26.95 | 20 | 8.3 | 46 | 61.26 | 22 | 24 | 28.9 | 28.1022 | 28.1022 | 0.7978 | 87.4 | 79.63 | 74.9381 | 12.4619 | 95.3 | 80.26 | 84.2529 | 11.0471 | 11.3 | 11.05 | 10.3273 | 0.9727 | 9.3 | 8.34 | 7.1535 | 2.1465 | 37.7 | 38.37 | 38.37 | -0.67 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14.8 | 15.0326 | 15.0326 | -0.2326 | 204.1 | 214.67 | 214.67 | -10.57 | 12.6 | 12.0768 | 12.0768 | 0.5232 | 114.6 | 117 | 117 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 84.55 | 73 | -28.5 | 70.6 | 93.23 | 93 | -22.4 | 83.1 | 84.24 | 84.24 | -1.14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.5039 | 11.5039 | -0.2039 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 26.7 | 21 | 17 | 9.7 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.47 | 6.62 | 6.62 | 1.85 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 13.55 | 17.69 | 17.69 | -4.14
01/07/2026 | 15:00 | 23.6 | 10.3627 |  | 23.6 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 10 | 12.091 | 30.4077 | -20.4077 | 86.7 | 91.364 | 96.2836 | -9.5836 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.7719 | 86.8203 | -6.0203 | 179.4 | 188.478 | 189.81 | -10.41 | 196.1 | 188.478 | 189.81 | 6.29 | 196.3 | 188.478 | 189.81 | 6.49 | 271.7 | 283.566 | 285.57 | -13.87 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 151.9 | 179.7577 | 107.2463 | 44.6538 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 124.4953 | 124.4953 | 2.9047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 56.6 | 51.5977 | 25.5357 | 31.0643 | 91.6 | 81.845 | 81.2456 | 10.3544 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 34 | 35.3248 | 42.1967 | -8.1967 | 58.2 | 61.8357 | 61.8359 | -3.6359 | 24.3 | 25.8656 | 25.72 | -1.42 | 15.9 | 17.4773 | 19.0995 | -3.1995 | 16 | 16.8116 | 16.8116 | -0.81159 | 68.8 | 67.7003 | 67.7003 | 1.0997 | 178.7 | 181.485 | 184.7432 | -6.0432 | 179.2 | 181.485 | 184.7432 | -5.5432 | 182.7 | 182.03 | 185.2979 | -2.5979 | 84.5 | 81.2949 | 87.4339 | -2.9339 | 38.5 | 45 | 46.8097 | -8.3097 | 23.5 | 27.058 | 26.6972 | -3.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.3 | 15.3564 |  | 14.3 | 0 | 20.7254 | 84.5 | -84.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.7 | 49.8002 | 15.5441 | 61.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 41.9917 | 75.6456 | -4.3456 | 0 |  |  | 0 | 172.8 | 132.829 | 178.6231 | -5.8231 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.9482 | 85.8102 | -25.0102 | 168.1 | 169.354 | 180.0982 | -11.9982 | 165.9 | 169.354 | 180.0982 | -14.1982 | 169.1 | 169.354 | 180.0982 | -10.9982 | 250.9 | 254.7938 | 270.9585 | -20.0585 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 115.2 | 99.9351 | 168.1796 | -52.9796 | 66 | 66.1511 | 66.1511 | -0.15112 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 63.4 | 68.32 | 74.0239 | -10.6239 | 26.2 | 28.1372 | 29.8068 | -3.6068 | 65.3 | 67.4 | 67.4 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.3 | 158.871 | 158.871 | 8.429 | 180.6 | 135.7624 |  | 180.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 199.8 | 191.2707 | 15.9293 | 100.5 | 100.2 | 95.9226 | 4.5774 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.49186 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 76.8 | 77.34 | 73.3688 | 3.4312 | 65 | 54.6976 | 54.6976 | 10.3024 | 14.7 | 15.9 | 15.662 | -0.962 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9.8632 | 0.13682 | 1.1 | 1.46 | 2.7163 | -1.6163 | 162.8 | 157.4335 | 157.4335 | 5.3665 | 82.7 | 81.41 | 81.41 | 1.29 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.4 | 18.9164 | 8.8685 | 7.5315 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.4 | 12.69 | 12.69 | -0.29 | 15.2 | 15.395 | 15.395 | -0.195 | 17.4 | 19.54 | 14.6316 | 2.7684 | 62.6 | 63 | 48.7912 | 13.8088 | 8.9 | 11.2204 | 11.2204 | -2.3204 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 11.0527 | 18.641 | -1.441 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 27.4 | 27.06 | 22 | 5.4 | 44.3 | 64.69 | 20 | 24.3 | 28.7 | 26.2441 | 26.2441 | 2.4559 | 84.2 | 83.61 | 76.3606 | 7.8394 | 99.2 | 83.78 | 84.2409 | 14.9591 | 12 | 11.76 | 10.6658 | 1.3342 | 8.9 | 8.95 | 7.3859 | 1.5141 | 37.6 | 31.43 | 31.43 | 6.17 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.5 | 15.0747 | 15.0747 | -1.5747 | 201.2 | 211.155 | 211.155 | -9.955 | 10.8 | 9.855 | 9.855 | 0.945 | 114.5 | 118 | 118 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.7 | 92.2 | 84 | 6.7 | 106 | 100 | 104 | 2 | 82.9 | 84.96 | 84.96 | -2.06 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.5763 | 9.5763 | 0.1237 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 26.7 | 21 | 17 | 9.7 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 16.1 | 19 | 19 | -2.9 | 8.59 | 6.62 | 6.62 | 1.97 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 14.31 | 17.69 | 17.69 | -3.38
01/07/2026 | 15:30 | 25.1 | 73.8644 | 63.7629 | -38.6629 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 22.2 | 12.091 | 12.091 | 10.109 | 88.6 | 91.364 | 96.2836 | -7.6836 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 | 63.426 | 16.774 | 180 | 188.478 | 188.478 | -8.478 | 195.5 | 188.478 | 188.478 | 7.022 | 195.1 | 188.478 | 188.478 | 6.622 | 273.6 | 283.566 | 283.566 | -9.966 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 127.6 | 122.2307 | 113.0434 | 14.5566 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.4953 | 124.4953 | 0.4047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.7 | 65.7083 | 64.3664 | -7.6664 | 91.3 | 109.6851 | 109.6851 | -18.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 35.4 | 35.3248 | 42.1967 | -6.7967 | 63.2 | 61.8357 | 61.8358 | 1.3642 | 23.9 | 25.8656 | 25.72 | -1.82 | 16 | 17.4773 | 19.0995 | -3.0995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 66 | 67.7003 | 67.7003 | -1.7003 | 180 | 181.485 | 181.485 | -1.485 | 180.2 | 181.485 | 181.485 | -1.285 | 183.2 | 182.03 | 182.03 | 1.17 | 83.1 | 81.2949 | 73.3524 | 9.7476 | 45.1 | 45 | 45 | 0.1 | 25.1 | 27.058 | 26.6972 | -1.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.1 | 15.3564 | 15.3564 | -0.25639 | 0 | 72.4553 | 84.5 | -84.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.4 | 53.5501 | 100.5286 | -23.1286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 79.4586 | 75.3888 | -32.9888 | 0 |  |  | 0 | 169.2 | 126.5199 | 178.6231 | -9.4231 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.9482 | 68.5936 | -7.6936 | 168.9 | 180.0982 | 180.0982 | -11.1982 | 165.6 | 180.0982 | 180.0982 | -14.4982 | 197.4 | 180.0982 | 180.0982 | 17.3018 | 258.1 | 270.9585 | 270.9585 | -12.8585 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 148.9 | 113.0435 | 109.0923 | 39.8077 | 66.1 | 66.1511 | 66.1511 | -0.05112 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 63.2 | 70.0579 | 75.9216 | -12.7216 | 26.4 | 28.8529 | 29.8068 | -3.4068 | 64.7 | 67.4 | 67.4 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 158.3954 | 158.3954 | -19.3954 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 180.1 |  |  | 180.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 199.8 | 199.8 | 7.8 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.4919 | 3.4919 | -0.29186 | 0.9 | 0.719 | 0.719 | 0.181 | 81.3 | 79.11 | 74.254 | 7.046 | 62.8 | 48.7427 | 48.7427 | 14.0573 | 15 | 15.7 | 15.1006 | -0.1006 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 157.6 | 146.2952 | 146.2952 | 11.3048 | 79.7 | 75.09 | 75.09 | 4.61 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.5 | 18.9164 | 8.8685 | 7.6315 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 12.2 | 12.095 | 12.095 | 0.105 | 15.1 | 15.175 | 15.175 | -0.075 | 21.2 | 19.94 | 14.8853 | 6.3147 | 63.6 | 64.19 | 50.7049 | 12.8951 | 3.5 | 9.5371 | 9.5371 | -6.0371 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 19.6773 | 18.5819 | -6.1819 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -1.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 26.9 | 27.27 | 25 | 1.9 | 42.9 | 65.4 | 55 | -12.1 | 27.5 | 22.462 | 22.462 | 5.038 | 87 | 84.63 | 77.4862 | 9.5138 | 97.8 | 84.77 | 84.7679 | 13.0321 | 13.3 | 12.33 | 10.8452 | 2.4548 | 9.2 | 9.24 | 7.4971 | 1.7029 | 37 | 24.5 | 24.5 | 12.5 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.4 | 14.0636 | 14.0636 | -1.6636 | 194.7 | 202.15 | 202.15 | -7.45 | 8.7 | 8.8552 | 8.8552 | -0.1552 | 110.8 | 110 | 110 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 99.86 | 94 | 17 | 111.1 | 105.72 | 113 | -1.9 | 80.6 | 79.2 | 79.2 | 1.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.0557 | 8.0557 | -0.2557 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 17.3913 | 17.3913 | -0.7913 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.8 | 21 | 17 | 9.8 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.51 | 6.62 | 6.62 | 0.89 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 14.26 | 17.69 | 17.69 | -3.43
01/07/2026 | 16:00 | 19 | 10.3627 | 43.3091 | -24.3091 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 19.6 | 16.6501 | 12.091 | 7.509 | 82.3 | 91.364 | 96.2836 | -13.9836 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.8203 |  | 80.8 | 179.5 | 189.81 | 189.81 | -10.31 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 199 | 189.81 | 189.81 | 9.19 | 273.1 | 285.57 | 285.57 | -12.47 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 240.3 | 212.2107 | 196.2293 | 44.0707 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 124.4953 | 124.4953 | -3.1953 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.4 | 57.6309 | 60.578 | -1.178 | 86.5 | 83.689 | 99.9582 | -13.4582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 186.8127 | -186.8127 | 34.3 | 35.3248 | 42.1967 | -7.8967 | 69.9 | 61.8357 | 61.8358 | 8.0642 | 22.3 | 25.8656 | 25.72 | -3.42 | 15.7 | 17.4773 | 19.0995 | -3.3995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 66.4 | 67.7003 | 67.7003 | -1.3003 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 183.1 | 185.298 | 185.298 | -2.198 | 80.4 | 81.2949 | 87.4339 | -7.0339 | 43 | 45 | 45 | -2 | 24.1 | 25.4345 | 26.6972 | -2.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.5 | 15.3564 | 15.3564 | -0.85639 | 0 | 75.8454 | 84.5 | -84.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.6 | 70.0001 | 24.8113 | 51.7887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 68.351 | 25.5839 | 15.3161 | 0 |  |  | 0 | 171 | 110.4881 | 178.6231 | -7.6231 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.9482 | 85.8102 | -25.9102 | 169.1 | 180.4795 | 180.4795 | -11.3795 | 166.5 | 180.4795 | 180.4795 | -13.9795 | 198.1 | 180.4795 | 180.4795 | 17.6205 | 258.7 | 271.5322 | 271.5322 | -12.8322 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 220.4 | 144.6899 | 141.8324 | 78.5676 | 65.5 | 65.7072 | 66.1511 | -0.65112 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 62.8 | 59.9177 | 74.0239 | -11.2239 | 24.8 | 29.8068 | 29.8068 | -5.0068 | 0 | 67.4 | 67.4 | -67.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 181.8 | 184.7306 | 184.7306 | -2.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 199.8 | 199.8 | 8 | 100.7 | 100.2 | 100.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.4919 | 3.4919 | -0.29186 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 87.8 | 83.08 | 77.6587 | 10.1413 | 47.4 | 36.6652 | 36.6652 | 10.7348 | 15.2 | 15.4 | 15.2682 | -0.0682 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1688 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.7566 | 1.46 | 0.64 | 134.7 | 101.422 | 101.422 | 33.278 | 69.1 | 46.06 | 46.06 | 23.04 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.1 | 18.9164 | 8.8685 | 7.2315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 11.7 | 10.675 | 10.675 | 1.025 | 14.5 | 14.51 | 14.51 | -0.01 | 22.4 | 19.41 | 15.5204 | 6.8796 | 64.2 | 66.79 | 52.4654 | 11.7346 | 0.9 | 6.4241 | 6.4241 | -5.5241 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.8 | 17.1204 | 7.1173 | 2.6827 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -1.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 26.3 | 26.18 | 24 | 2.3 | 33.7 | 57.34 | 50 | -16.3 | 20.2 | 16.5754 | 16.5754 | 3.6246 | 84.6 | 86.85 | 78.6727 | 5.9273 | 103.4 | 86.94 | 85.3781 | 18.0219 | 10.9 | 12.89 | 11.0667 | -0.1667 | 9.3 | 9.54 | 7.662 | 1.638 | 35.5 | 19.22 | 19.22 | 16.28 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.1 | 13.8887 | 13.8887 | -0.7887 | 171.7 | 173.08 | 173.08 | -1.38 | 6.4 | 5.997 | 5.997 | 0.403 | 81.7 | 90 | 90 | -8.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 122.6 | 64.46 | 102 | 20.6 | 122.4 | 89.73 | 122 | 0.4 | 69.4 | 64.8 | 64.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.5567 | 5.5567 | 0.1433 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 26.4 | 21 | 17 | 9.4 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.19 | 6.62 | 6.62 | 0.57 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 13.16 | 17.69 | 17.69 | -4.53
01/07/2026 | 16:30 | 28.9 | 34.6433 | 72.5597 | -43.6597 | 655.7 | 650 | 650 | 5.7 | 218.8 | 210.435 | 210.435 | 8.365 | 3.6 | 8.8259 | 8.8259 | -5.2259 | 3.6 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9167 | 20.4 | 72.9636 | 30.2386 | -9.8386 | 85.1 | 91.364 | 96.2836 | -11.1836 |  |  |  | 0 | 81 | 75.2372 |  | 81 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 199.5 | 189.81 | 189.81 | 9.69 | 274.8 | 285.57 | 285.57 | -10.77 | 202.9 | 206.0414 | 206.0414 | -3.1414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 294.7 | 387.2747 | 349.864 | -55.164 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 124.4953 | 124.4953 | 6.4047 | 8.2 | 7.204 | 7.204 | 0.99597 | 5.3 | 3.8684 | 3.8684 | 1.4316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 65.9 | 57.6309 | 67.0479 | -1.1479 | 86.6 | 83.6888 | 109.5721 | -22.9721 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 153.155 | 145.0777 | -0.27772 | 34.2 | 35.3248 | 42.1967 | -7.9967 | 68.9 | 61.8357 | 61.8358 | 7.0642 | 24.8 | 25.8656 | 25.72 | -0.92004 | 15.8 | 17.4773 | 19.0995 | -3.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 69.4 | 67.7003 | 67.7003 | 1.6997 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 183.5 | 185.298 | 185.298 | -1.798 | 85.1 | 66.1154 | 69.986 | 15.114 | 44.7 | 46.8097 | 46.8097 | -2.1097 | 24.8 | 25.4345 | 26.6972 | -1.8972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.3 | 15.3564 | 15.3564 | -0.05639 | 81.6 | 84.5 | 48.9098 | 32.6902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.2 | 70.0001 | 62.67 | 14.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 63.1504 | 65.5992 | -21.6992 | 0 |  |  | 0 | 102 |  | 167.729 | -65.729 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 43.3891 | 64.4778 | -2.8778 | 168.2 | 180.8452 | 180.8452 | -12.6452 | 165.6 | 180.8452 | 180.8452 | -15.2452 | 197.7 | 180.8452 | 180.8452 | 16.8548 | 259.7 | 272.0824 | 272.0824 | -12.3824 | 71 | 71.1024 | 71.1024 | -0.10243 | 34.7 | 35.658 | 35.658 | -0.95798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 185.3 | 135.86 | 138.7175 | 46.5825 | 101 | 63.5635 | 108.4514 | -7.4514 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 62.7 | 62.8667 | 78.568 | -15.868 | 25.8 | 29.8068 | 29.8068 | -4.0068 | 0 |  | 67.3575 | -67.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 158.3954 | 158.3954 | -18.0954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 181.4 | 184.7306 | 184.7306 | -3.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 199.8 | 199.8 | 8.4 | 100.9 | 100.2 | 100.2 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.4919 | 3.4919 | -0.29186 | 0.4 | 0.447 | 0.447 | -0.047 | 88.7 | 86.89 | 78.1136 | 10.5864 | 23.1 | 19.6488 | 19.6488 | 3.4512 | 15.4 | 15.3 | 14.8943 | 0.5057 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 5.4205 | 2.6407 | -0.74072 | 69 | 46.5648 | 46.5648 | 22.4352 | 36.1 | 16.21 | 16.21 | 19.89 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.6 | 18.9164 | 8.8685 | 7.7315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 10.7 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 13.2 | 12.795 | 12.795 | 0.405 | 21.9 | 20.94 | 15.8532 | 6.0468 | 67.7 | 69.4 | 53.6143 | 14.0857 | 0.1 | 2.2852 | 2.2852 | -2.1852 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 15.9233 | 16.3285 | -6.1285 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | -1.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 27.1 | 27.72 | 23 | 4.1 | 30.1 | 63.62 | 51 | -20.9 | 10.6 | 9.3866 | 9.3866 | 1.2134 | 103.9 | 89.08 | 80.6076 | 23.2924 | 105.4 | 89.11 | 86.6807 | 18.7193 | 12.7 | 12.97 | 11.4127 | 1.2873 | 10.8 | 9.7 | 8.3709 | 2.4291 | 30.6 | 13.93 | 13.93 | 16.67 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14.2 | 13.8373 | 13.8373 | 0.3627 | 97.8 | 107.135 | 107.135 | -9.335 | 3.8 | 4.7308 | 4.7308 | -0.9308 | 42.1 | 61 | 61 | -18.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 125.1 | 80.98 | 109 | 16.1 | 141 | 100.83 | 128 | 13 | 34.8 | 43.92 | 43.92 | -9.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.6741 | 3.6741 | -0.2741 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.3 | 21 | 17 | 9.3 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 17.5 |  |  | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.54 | 6.62 | 6.62 | 0.92 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 13.67 | 17.69 | 17.69 | -4.02
01/07/2026 | 17:00 | 101 | 89.8577 | 104.7156 | -3.7156 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 | 3.5 | 8.8259 | 8.8259 | -5.3259 | 3.7 | 8.5167 | 8.5167 | -4.8167 | 50.5 | 58.1611 | 21.721 | 28.779 | 85.6 | 91.364 | 96.2836 | -10.6836 |  |  |  | 0 | 80.8 | 72.3131 |  | 80.8 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 198 | 189.81 | 189.81 | 8.19 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 275.2 | 285.57 | 285.57 | -10.37 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 399.6 | 485.4618 | 509.4139 | -109.8139 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 124.4953 | 124.4953 | 1.0047 | 8 | 7.204 | 7.204 | 0.79597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 65 | 65.0698 | 75.1918 | -10.1918 | 86.5 | 83.689 | 109.685 | -23.185 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 156.7546 | 145.0777 | 83.8223 | 33.4 | 35.3248 | 42.1967 | -8.7967 | 68.2 | 61.8357 | 61.8358 | 6.3642 | 23.7 | 25.8656 | 25.72 | -2.02 | 15.8 | 17.4773 | 19.0995 | -3.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 65.7 | 67.7003 | 67.7003 | -2.0003 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 183.3 | 185.298 | 185.298 | -1.998 | 83.5 | 73.4952 | 69.5296 | 13.9704 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 24.6 | 25.4345 | 26.6972 | -2.0972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 15.3564 | 15.3564 | 1.2436 | 81.6 | 84.5 | 20.7254 | 60.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 77.1 | 70.0001 | 100.7245 | -23.6245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 63.1506 | 80.1471 | -8.4471 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 161.4084 | -61.4084 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 52.412 | 63.9198 | -3.1198 | 169.3 | 180.6634 | 180.6634 | -11.3634 | 167 | 180.6634 | 180.6634 | -13.6634 | 198.5 | 180.6634 | 180.6634 | 17.8366 | 260.2 | 271.809 | 271.809 | -11.609 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 188.2 | 135.86 | 151.1527 | 37.0473 | 91.8 | 95.4217 | 112.6139 | -20.8139 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 62.5 | 73.5493 | 78.568 | -16.068 | 26.5 | 29.8068 | 29.8068 | -3.3068 | 0 |  | 67.3575 | -67.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 181.4 | 184.7306 | 184.7306 | -3.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 199.8 | 199.8 | 8.8 | 101 | 100.2 | 100.2 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.4919 | 3.4919 | -0.29186 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 86 | 87.65 | 79.0807 | 6.9193 | 5.6 | 5.6273 | 5.6273 | -0.0273 | 15 | 15.1 | 15.016 | -0.016 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 4.4574 | 2.0865 | -0.18655 | 18.1 | 10.8155 | 10.8155 | 7.2845 | 9.2 | 1.37 | 1.37 | 7.83 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.6 | 18.9164 | 8.8685 | 7.7315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 6.9 | 0.795 | 0.795 | 6.105 | 8.9 | 6.795 | 6.795 | 2.105 | 22.9 | 22.41 | 16.323 | 6.577 | 65 | 74.31 | 54.6658 | 10.3342 | 0 | 0.3939 | 0.3939 | -0.3939 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 13.8 | 15.9233 | 19.6773 | -5.8773 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 26.5 | 25.13 | 22 | 4.5 | 29.4 | 64.78 | 50 | -20.6 | 2.1 | 3.3991 | 3.3991 | -1.2991 | 99.6 | 94.84 | 81.0911 | 18.5089 | 110.3 | 94.84 | 87.5407 | 22.7593 | 12.2 | 13.04 | 11.3744 | 0.8256 | 12.5 | 9.86 | 8.4408 | 4.0592 | 15.3 | 7.34 | 7.34 | 7.96 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 15 | 13.792 | 13.792 | 1.208 | 22.7 | 24.025 | 24.025 | -1.325 | 1.2 | 1.633 | 1.633 | -0.433 | 7.9 | 24 | 24 | -16.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 125.2 | 96.67 | 113 | 12.2 | 135.3 | 111.38 | 131 | 4.3 | 8.4 | 17.28 | 17.28 | -8.88 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.234 | 1.234 | -0.034 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 17.3913 | 17.3913 | -0.4913 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.8 | 21 | 17 | 9.8 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.6 |  |  | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.63 | 6.62 | 6.62 | 0.01 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 13.52 | 17.69 | 17.69 | -4.17
01/07/2026 | 17:30 | 100 | 109.415 | 127.1456 | -27.1456 | 652 | 650 | 650 | 2 | 218.3 | 210.435 | 210.435 | 7.865 | 3.8 | 8.8259 | 8.8259 | -5.0259 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 60.1 | 31.0881 | 12.091 | 48.009 | 84.2 | 91.364 | 96.2836 | -12.0836 |  |  |  | 0 | 80.6 | 66.0108 |  | 80.6 | 180.9 | 189.81 | 189.81 | -8.91 | 199.4 | 189.81 | 189.81 | 9.59 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 273.7 | 285.57 | 285.57 | -11.87 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 486.9 | 493.3274 | 480.4954 | 6.4046 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 124.4953 | 124.4953 | 2.1047 | 7.8 | 7.204 | 7.204 | 0.59597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 64.7 | 74.0643 | 85.6233 | -20.9233 | 86.4 | 83.6889 | 109.685 | -23.285 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.4 | 149.1678 | 145.0777 | 78.3223 | 33.6 | 35.3248 | 42.1967 | -8.5967 | 68.5 | 61.8357 | 129.1933 | -60.6933 | 22.8 | 25.8656 | 25.72 | -2.92 | 15.8 | 17.4773 | 19.0995 | -3.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 68.9 | 67.7003 | 67.7003 | 1.1997 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 183.1 | 185.298 | 185.298 | -2.198 | 83.1 | 70.1952 | 59.7331 | 23.3669 | 43.1 | 46.8097 | 46.8097 | -3.7097 | 26.4 | 25.4345 | 26.6972 | -0.2972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.3564 | 15.3564 | 1.1436 | 78 | 73.7769 | 20.7254 | 57.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.4 | 78.4573 | 125.6802 | -49.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.9653 | 79.6716 | -8.2716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 144.7415 | -144.7415 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 48.3772 | 51.9421 | 8.7579 | 170.2 | 180.8452 | 180.8452 | -10.6452 | 167.9 | 180.8452 | 180.8452 | -12.9452 | 199.1 | 180.8452 | 180.8452 | 18.2548 | 261 | 272.0824 | 272.0824 | -11.0824 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 196.3 | 144.9351 | 144.9351 | 51.3649 | 91.9 | 105.8244 | 112.6138 | -20.7138 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 65.4 | 77.6578 | 78.568 | -13.168 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 | 0 |  | 67.3575 | -67.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 182.9 | 184.7306 | 184.7306 | -1.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4919 | 3.4919 | -0.19186 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 86 | 89.33 | 80.6799 | 5.3201 | 0 | 0.6564 | 0.6564 | -0.6564 | 15.2 | 15 | 14.5787 | 0.6213 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 2.696 | 1.46 | 3.54 | 0.1 | 0.6558 | 0.6558 | -0.5558 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.5 | 18.9164 | 8.8685 | 7.6315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2.4 | 0.66 | 0.66 | 1.74 | 23 | 23.65 | 16.926 | 6.074 | 64.8 | 75.61 | 55.5243 | 9.2757 | 0 | 0.0079 | 0.0079 | -0.0079 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.5 | 18.4128 | 19.5678 | -3.0678 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | -1.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 26.9 | 24.04 | 20 | 6.9 | 28.9 | 64.26 | 45 | -16.1 | 0 | 0.2397 | 0.2397 | -0.2397 | 96.4 | 96.1 | 82.9634 | 13.4366 | 110.7 | 96.1 | 88.7033 | 21.9967 | 10.2 | 13.1 | 11.7165 | -1.5165 | 11.1 | 9.89 | 9.1197 | 1.9803 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.8 | 13.3228 | 13.3228 | -0.5228 | 0 | 0.435 | 0.435 | -0.435 | 0 | 1.164 | 1.164 | -1.164 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 125.3 | 109.91 | 116 | 9.3 | 141.6 | 120.28 | 132 | 9.6 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4759 | 0.4759 | -0.4759 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.4 | 21 | 17 | 10.4 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.5 |  |  | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.82 | 6.62 | 6.62 | 1.2 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 13.16 | 17.69 | 17.69 | -4.53
01/07/2026 | 18:00 | 128.1 | 144.7185 | 113.5898 | 14.5102 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 60.1 | 31.0881 | 12.091 | 48.009 | 84 | 91.364 | 96.2836 | -12.2836 |  |  |  | 0 | 81.2 | 76.2694 |  | 81.2 | 181.5 | 189.81 | 189.81 | -8.31 | 196.1 | 189.81 | 189.81 | 6.29 | 195.9 | 189.81 | 189.81 | 6.09 | 269.8 | 285.57 | 285.57 | -15.77 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 445 | 546.3789 | 546.3788 | -101.3788 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 124.4953 | 124.4953 | 2.1047 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 84.1529 | 82.1159 | 17.9841 | 86.3 | 109.6851 | 109.6851 | -23.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 |  | 145.0777 | 0.92228 | 33.9 | 35.3248 | 42.1967 | -8.2967 | 55.4 | 61.8357 | 129.1933 | -73.7933 | 22.9 | 25.8656 | 25.72 | -2.82 | 15.6 | 17.4773 | 19.0995 | -3.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 67.5 | 67.7003 | 67.7003 | -0.20027 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 83 | 81.2949 | 42.7727 | 40.2273 | 43.1 | 46.8097 | 46.8097 | -3.7097 | 25.9 | 25.4345 | 26.6972 | -0.7972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 15.3564 | 15.3564 | 1.2436 | 20 | 20.7254 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.9 | 141.6182 | 137.4965 | -60.5965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 79.4586 | 80.1472 | -9.2472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 103.6769 | -103.6769 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 31.2056 | 29.4944 | 170.4 | 181.0225 | 181.0225 | -10.6226 | 168.1 | 181.0225 | 181.0225 | -12.9225 | 199.2 | 181.0225 | 181.0225 | 18.1775 | 261.7 | 272.3492 | 272.3492 | -10.6492 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 135.6 | 172.8366 | 144.9351 | -9.3351 | 77.1 | 112.6141 | 108.13 | -31.03 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.1 | 78.568 | 78.568 | -10.468 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 0 |  | 67.3575 | -67.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 167.3 | 158.871 | 158.871 | 8.429 | 182.2 | 184.7306 | 184.7306 | -2.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.7 |  |  | 5.7 | 3.4 | 3.4919 | 3.4919 | -0.09186 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 94.2 | 91.01 | 81.1731 | 13.0269 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 14.8 | 15.1489 | -2.5489 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 2.696 | 1.46 | 3.34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.1 | 18.9164 | 8.8685 | 7.2315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 24.7 | 24.51 | 17.5411 | 7.1589 | 68 | 79.92 | 56.3555 | 11.6445 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 19.6773 | 19.6773 | -2.8773 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 27.1 | 22.33 | 20 | 7.1 | 28.7 | 63.11 | 50 | -21.3 | 0 | 0.0921 | 0.0921 | -0.0921 | 93.2 | 97.36 | 83.0099 | 10.1901 | 105.9 | 105.36 | 88.7543 | 17.1457 | 9.8 | 15.15 | 11.6691 | -1.8691 | 13.2 | 11.93 | 9.1627 | 4.0373 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.1 | 13.2485 | 13.2485 | -1.1485 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 125.3 | 119.07 | 116 | 9.3 | 127.7 | 126.44 | 129 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.3913 | 17.3913 | -0.5913 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 27.1 | 21 | 17 | 10.1 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.6 |  |  | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.85 | 6.62 | 6.62 | 1.23 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 13.36 | 17.69 | 17.69 | -4.33
01/07/2026 | 18:30 | 129.9 | 127.4144 | 113.4009 | 16.4991 | 653 | 650 | 650 | 3 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 70.5 | 68.9215 | 12.091 | 58.409 | 84.2 | 91.364 | 96.2836 | -12.0836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 81 | 86.8203 |  | 81 | 181.4 | 188.478 | 189.81 | -8.41 | 194.5 | 188.478 | 189.81 | 4.69 | 194.8 | 188.478 | 189.81 | 4.99 | 266.6 | 283.566 | 285.57 | -18.97 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 511.7 | 562.8077 | 464.0931 | 47.6069 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 124.4953 | 124.4953 | -0.4953 | 8 | 7.204 | 7.204 | 0.79597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.4 | 78.489 | 81.9979 | 18.4021 | 86.7 | 89.2682 | 109.6848 | -22.9848 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 145.0777 | 145.0777 | -0.67772 | 32.9 | 35.3248 | 42.1967 | -9.2967 | 62.6 | 61.8357 | 129.5337 | -66.9337 | 22 | 25.8656 | 25.72 | -3.72 | 15.6 | 18.7007 | 19.0995 | -3.4995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 67.4 | 67.7003 | 67.7003 | -0.30027 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 83.4 | 62.8556 | 39.7264 | 43.6736 | 43.2 | 46.8097 | 46.8097 | -3.6097 | 26.8 | 25.4345 | 26.6972 | 0.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 15.3564 | 15.3564 | 1.0436 | 71.2 | 95.1691 | 85.3542 | -14.1542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 116.1 | 102.2823 | 119.3541 | -3.2541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 79.4586 | 71.3014 | 0.09864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 139.8182 | -139.8182 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 39.4036 | 27.4811 | 33.2189 | 169.7 | 181.1954 | 181.1954 | -11.4954 | 167.3 | 181.1954 | 181.1954 | -13.8955 | 199.6 | 181.1954 | 181.1954 | 18.4046 | 261.2 | 272.6094 | 272.6094 | -11.4094 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 137.2 | 110.4086 | 69.7547 | 67.4453 | 84.7 | 92.5593 | 103.6135 | -18.9135 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71.4 | 72.3739 | 78.568 | -7.168 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 | 0 |  | 67.3575 | -67.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 182.5 | 184.7306 | 184.7306 | -2.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.4 | 6.0987 | 6.0987 | -0.69865 | 3.5 | 3.4919 | 3.4919 | 0.00814 | 0 |  |  | 0 | 92.5 | 87.05 | 82.6724 | 9.8276 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 14.7 | 13.6344 | -2.1344 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 5.1575 | 1.46 | 1.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.6 | 18.9164 | 8.8685 | 7.7315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 23.49 | 18.1056 | 6.5944 | 66.7 | 70.74 | 57.1578 | 9.5422 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 19.6773 | 17.641 | -0.74104 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 25.1 | 19.77 | 17 | 8.1 | 36.8 | 44.1 | 29 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 100.4 | 100.44 | 83.5142 | 16.8858 | 102.3 | 66.64 | 89.0263 | 13.2737 | 11.9 | 13.23 | 11.6769 | 0.2231 | 10.6 | 9.96 | 9.0687 | 1.5313 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 10.6 | 11.3687 | 11.3687 | -0.7687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 115 | 115 | 11.9 | 115.9 | 121 | 125 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 16.7 | 17.3913 | 17.3913 | -0.6913 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 27.4 | 21 | 17 | 10.4 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 17.5 |  |  | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.21 | 6.62 | 6.62 | 2.59 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06 | 11.27 | 17.69 | 17.69 | -6.42
01/07/2026 | 19:00 | 130 | 122.2094 | 112.8192 | 17.1808 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.3 | 76.3348 | 14.3141 | 72.9858 | 84.4 | 91.364 | 96.2836 | -11.8836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 70.4 |  |  | 70.4 | 181.4 | 191.808 | 193.14 | -11.74 | 199.4 | 191.808 | 193.14 | 6.26 | 199.2 | 191.808 | 193.14 | 6.06 | 273 | 288.576 | 290.58 | -17.58 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 484.6 | 491.2589 | 484.1642 | 0.43584 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.4953 | 124.4953 | 0.0047 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.5 | 75.4547 | 80.0115 | 20.4885 | 86.4 | 89.2682 | 109.6849 | -23.2849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.6 | 145.0777 | 145.0777 | 77.5223 | 33.1 | 35.3248 | 42.1967 | -9.0967 | 62.2 | 61.8357 | 129.1933 | -66.9933 | 22 | 25.8656 | 25.72 | -3.72 | 17.5 | 18.7007 | 19.0995 | -1.5995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 67.2 | 67.7003 | 67.7003 | -0.50027 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 82.1 | 63.5944 | 37.5408 | 44.5592 | 43.6 | 45.8253 | 46.8097 | -3.2097 | 26.9 | 25.4345 | 26.6972 | 0.2028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.3564 | 15.3564 | 1.1436 | 81.2 | 171.696 | 159.4754 | -78.2754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 116.3 | 88.6342 | 119.0207 | -2.7207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 51.8556 |  | 71.3 | 0 | 32.3001 |  | 0 | 0 |  | 151.1308 | -151.1308 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 40.3068 | 24.8089 | 35.891 | 169.9 | 181.0225 | 181.0225 | -11.1226 | 167.5 | 181.0225 | 181.0225 | -13.5226 | 199.9 | 181.0225 | 181.0225 | 18.8774 | 261.5 | 272.3492 | 272.3492 | -10.8492 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 36 | 36 | -19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 145.6 | 141.9981 | 47.6684 | 97.9316 | 84.8 | 92.5593 | 112.6136 | -27.8136 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.3 | 72.3739 | 78.568 | -7.268 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.2 | 184.7306 | 184.7306 | -1.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.8 | 6.0987 | 6.0987 | -0.29865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 79 | 86.05 | 84.5383 | -5.5383 | 0 |  |  | 0 | 10 | 14.6 | 13.4573 | -3.4573 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.6399 | 1.6046 | 3.8954 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.5 | 18.9164 | 8.8685 | 7.6315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 23.48 | 18.6701 | 2.8299 | 53.9 | 71.92 | 58.0948 | -4.1948 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.9 | 13.3233 |  | 16.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 20.1 | 17.27 | 16 | 4.1 | 35.4 | 45.2 | 27 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 90.9 | 97.53 | 83.8886 | 7.0114 | 102.5 | 73.36 | 89.297 | 13.203 | 10.1 | 13.32 | 11.625 | -1.525 | 9.7 | 9.98 | 9.1103 | 0.5897 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.7 | 11.5037 | 11.5037 | -1.8037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 114 | 114 | 8.4 | 94.6 | 116 | 121 | -26.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 13.7 | 17.3913 | 17.3913 | -3.6913 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 27.4 | 21 | 17 | 10.4 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.5 |  |  | 17.5 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 7.99 | 6.62 | 6.62 | 1.37 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 13.37 | 17.69 | 17.69 | -4.32
01/07/2026 | 19:30 | 129.1 | 118.0398 | 111.063 | 18.0371 | 652 | 650 | 650 | 2 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.1 | 84.9661 | 25.0774 | 62.0226 | 84.5 | 91.364 | 96.2836 | -11.7836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 191.808 | 193.14 | -11.74 | 198.3 | 191.808 | 193.14 | 5.16 | 198.6 | 191.808 | 193.14 | 5.46 | 274.3 | 288.576 | 290.58 | -16.28 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 556.1 | 562.8077 | 450.4914 | 105.6086 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 124.4953 | 124.4953 | 1.3047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.2 | 71.8314 | 76.9462 | 23.2538 | 86.5 | 74.0029 | 100.7399 | -14.2399 | 58.7 |  |  | 58.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.8 | 150.5495 | 145.0777 | 78.7223 | 32.1 | 35.3248 | 42.1967 | -10.0967 | 63.8 | 61.8357 | 129.5337 | -65.7337 | 22.2 | 25.8656 | 25.72 | -3.52 | 17.9 | 18.7007 | 19.0995 | -1.1995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 66.8 | 67.7003 | 67.7003 | -0.90027 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 81.8 | 81.2949 | 45.2605 | 36.5395 | 43.3 | 46.8097 | 46.8097 | -3.5097 | 27 | 25.4345 | 26.6972 | 0.3028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 18.1 | 15.3564 | 15.3564 | 2.7436 | 43.1 | 122.1172 | 74.2799 | -31.1799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 116.1 | 76.076 | 113.0206 | 3.0794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 43.6978 | 74.3435 | 6.2565 | 30.2 | 32.3001 |  | 30.2 | 0 |  | 163.2365 | -163.2365 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 34.2473 | 26.4527 | 170 | 180.8452 | 180.8452 | -10.8452 | 168 | 180.8452 | 180.8452 | -12.8452 | 200.2 | 180.8452 | 180.8452 | 19.3548 | 261.6 | 272.0824 | 272.0824 | -10.4824 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 36 | 36 | -19.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 131.2 | 113.966 | 47.6684 | 83.5316 | 86.3 | 92.5593 | 108.1624 | -21.8624 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 74.2 | 72.3739 | 78.568 | -4.368 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 182.6 | 170.5489 | 184.7306 | -2.1306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 5.8 | 6.0987 | 6.0987 | -0.29865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 85.09 | 83.638 | -10.238 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 14.5 | 13.509 | -0.409 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.3049 | 3.0951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.5 | 18.9164 | 8.8685 | 7.6315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 23.47 | 18.8085 | 0.8915 | 49.7 | 73.03 | 58.3841 | -8.6841 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.7 | 11.4455 | 18.3413 | -0.64131 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -1.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 14.1 | 14.89 | 15 | -0.9 | 30.4 | 46.24 | 26 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 76 | 94.76 | 83.3354 | -7.3354 | 99.2 | 79.73 | 89.3218 | 9.8782 | 11.2 | 12.96 | 11.4531 | -0.2531 | 8.9 | 10 | 8.8907 | 0.0093 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 10.9 | 11.8849 | 11.8849 | -0.9849 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 112 | 112 | 1.3 | 88.3 | 110 | 116 | -27.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.6 | 21 | 17 | 10.6 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.6 |  |  | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.79 | 6.62 | 6.62 | 2.17 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 12.43 | 17.69 | 17.69 | -5.26
01/07/2026 | 20:00 | 118.6 | 134.355 | 109.0652 | 9.5348 | 654 | 650 | 650 | 4 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.2 | 83.1082 | 29.365 | 57.835 | 84.6 | 91.364 | 96.2836 | -11.6836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 191.808 | 193.14 | -11.84 | 198 | 191.808 | 193.14 | 4.86 | 198 | 191.808 | 193.14 | 4.86 | 275.2 | 288.576 | 290.58 | -15.38 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 492.4 | 513.4812 | 469.4231 | 22.9769 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 124.4953 | 124.4953 | -0.9953 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.3 | 67.465 | 75.4367 | 24.8633 | 86.8 | 104.1462 | 91.6791 | -4.8791 | 56.8 | 56.9948 |  | 56.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.8 |  | 145.0777 | -2.2777 | 30.3 | 35.3248 | 42.1967 | -11.8967 | 59.1 | 61.8357 | 98.4456 | -39.3456 | 22.8 | 25.8656 | 25.72 | -2.92 | 17.7 | 18.7007 | 19.0995 | -1.3995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 66.9 | 67.7003 | 67.7003 | -0.80027 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 83 | 81.2949 | 46.836 | 36.164 | 43 | 46.8097 | 46.8097 | -3.8097 | 30.8 | 25.4345 | 26.6972 | 4.1028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.9 | 15.3564 | 15.3564 | 2.5436 | 80.7 | 86.696 | 89.3719 | -8.6719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 116.3 | 111.7893 | 115.1088 | 1.1912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 79.4586 | 72.7392 | 7.9608 | 40 | 32.3001 |  | 40 | 0 |  | 161.302 | -161.302 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.9482 | 36.1736 | 24.6264 | 169.9 | 181.0225 | 181.0225 | -11.1226 | 167.9 | 181.0225 | 181.0225 | -13.1226 | 199.8 | 181.0225 | 181.0225 | 18.7775 | 261.9 | 272.3492 | 272.3492 | -10.4492 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 16 | 16 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 161.7 | 176.3268 | 68.8458 | 92.8542 | 79.6 | 92.5593 | 110.1181 | -30.5181 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 74.3 | 72.4192 | 78.568 | -4.268 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 144.4 | 158.3954 | 158.3954 | -13.9954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 | 183 | 184.7306 | 184.7306 | -1.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 84.28 | 84.0708 | -12.5708 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 14.3 | 12.9139 | -2.2139 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 2.5839 | 2.7161 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.5 | 18.9164 | 8.8685 | 7.6315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 23.46 | 18.8596 | 0.8404 | 49.4 | 73.96 | 58.3992 | -8.9992 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.5 | 19.6773 | 17.972 | 1.528 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 11.1 | 12.87 | 15 | -3.9 | 32.1 | 37.07 | 22 | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 92.4 | 81.8415 | -2.6415 | 95.6 | 85.08 | 88.7062 | 6.8938 | 9.3 | 12.61 | 11.0745 | -1.7745 | 6.9 | 10.02 | 8.6251 | -1.7251 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.4 | 11.4441 | 11.4441 | -2.0441 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 108 | 109 | 12.1 | 102.4 | 104 | 111 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 9.8 | 17.3913 | 17.3913 | -7.5913 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 21 | 17 | 10.4 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.5 |  |  | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.22 | 6.62 | 6.62 | 1.6 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.03 | 17.69 | 17.69 | -4.66
01/07/2026 | 20:30 | 130 | 124.1359 | 104.0376 | 25.9624 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.3 | 52.1097 | 30.274 | 57.026 | 82.4 | 91.364 | 96.2836 | -13.8836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 191.808 | 193.14 | -12.54 | 200.1 | 191.808 | 193.14 | 6.96 | 201.9 | 191.808 | 193.14 | 8.76 | 278.3 | 288.576 | 290.58 | -12.28 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 497 | 513.4812 | 440.1687 | 56.8313 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.4953 | 124.4953 | 0.4047 | 7.7 | 7.204 | 7.204 | 0.49597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.2 | 64.981 | 74.0095 | 26.1905 | 86.1 | 89.2682 | 89.2673 | -3.1673 | 58 | 56.9948 |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 157.5636 | 145.0777 | -1.2777 | 32 | 35.3248 | 42.1967 | -10.1967 | 79.4 | 61.8357 | 112.3575 | -32.9575 | 21.3 | 25.8656 | 25.72 | -4.42 | 17.6 | 18.7007 | 19.0995 | -1.4995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 66.5 | 67.7003 | 67.7003 | -1.2003 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 84.7 | 81.2949 | 46.9922 | 37.7078 | 43.3 | 46.8097 | 46.8097 | -3.5097 | 24.5 | 25.4345 | 26.6972 | -2.1972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.3 | 15.3564 | 15.3564 | 1.9436 | 74.6 | 84.5 | 96.0415 | -21.4415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 115.7 | 87.6047 | 110.5842 | 5.1158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 74.6665 | 61.4954 | 19.0046 | 39.9 | 32.3001 |  | 39.9 | 0 |  | 162.7747 | -162.7747 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 36.3646 | 24.3354 | 169.6 | 180.6634 | 180.6634 | -11.0634 | 167.4 | 180.6634 | 180.6634 | -13.2634 | 199.8 | 180.6634 | 180.6634 | 19.1366 | 261.4 | 271.809 | 271.809 | -10.409 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 103.8 | 87.1152 | 89.1192 | 14.6808 | 80.9 | 92.5593 | 107.1921 | -26.2921 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 73.2 | 72.3739 | 78.568 | -5.368 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 144 | 158.3954 | 158.3954 | -14.3954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.7 | 184.7306 | 184.7306 | -2.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.8 | 6.0987 | 6.0987 | -0.29865 | 3.7 | 3.4919 | 3.4919 | 0.20814 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 83.71 | 82.6996 | -4.0996 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 14.2 | 12.8534 | -1.6534 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1688 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.0637 | 2.643 | 2.557 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.7 | 18.9164 | 8.8685 | 7.8315 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 23.45 | 18.7674 | 2.6326 | 50.6 | 74.59 | 58.1893 | -7.5893 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.5 | 18.5742 | 15.3838 | 4.1162 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -1.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 7.3 | 11.46 | 12 | -4.7 | 25.8 | 37.58 | 22 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 90.72 | 78.1535 | 3.3465 | 97.8 | 88.73 | 87.6138 | 10.1862 | 10 | 12.16 | 10.2819 | -0.2819 | 8.4 | 9.72 | 7.9265 | 0.4735 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 10.6 | 11.6488 | 11.6488 | -1.0488 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 103 | 104 | 16.4 | 105.3 | 97 | 104 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.5 | 21 | 17 | 10.5 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.7 |  |  | 17.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.89 | 6.62 | 6.62 | 1.27 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 12.29 | 17.69 | 17.69 | -5.4
01/07/2026 | 21:00 | 131.2 | 118.4527 | 145.0065 | -13.8065 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.5 | 41.2137 | 30.2229 | 57.2771 | 82.7 | 91.364 | 96.2836 | -13.5836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 177.9 | 191.808 | 193.14 | -15.24 | 198.7 | 191.808 | 193.14 | 5.56 | 201.5 | 191.808 | 193.14 | 8.36 | 274.6 | 288.576 | 290.58 | -15.98 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 381.5 | 513.4812 | 444.8348 | -63.3348 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 124.4953 | 124.4953 | 2.0047 | 7.9 | 7.204 | 7.204 | 0.69597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.2 | 62.7437 |  | 100.2 | 86.4 | 89.2682 | 83.6947 | 2.7053 | 59.7 | 56.9948 |  | 59.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 | 150.5333 | 145.0777 | -1.0777 | 32 | 35.3248 | 42.1967 | -10.1967 | 76.5 | 61.8357 | 98.4456 | -21.9456 | 22.3 | 25.8656 | 25.72 | -3.42 | 17.6 | 18.7007 | 19.0995 | -1.4995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 67.5 | 67.7003 | 67.7003 | -0.20027 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 84.3 | 79.7413 | 50.9456 | 33.3544 | 44 | 46.8097 | 46.8097 | -2.8097 | 23.2 | 25.4345 | 26.6972 | -3.4972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 18.1 | 15.3564 | 15.3564 | 2.7436 | 80.4 | 86.696 | 26.943 | 53.4569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 116.5 | 91.4711 | 132.9683 | -16.4683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 52.3798 | 66.4735 | 14.1265 | 39.9 | 26.4811 | 83.7456 | -43.8456 | 0 |  | 124.8093 | -124.8093 | 45.1 | 45.2919 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 60.0486 | 41.1982 | 19.6018 | 169.8 | 180.0982 | 180.0982 | -10.2982 | 168 | 180.0982 | 180.0982 | -12.0982 | 199.7 | 180.0982 | 180.0982 | 19.6018 | 261.8 | 270.9585 | 270.9585 | -9.1585 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 141.9 | 171.6152 | 148.0614 | -6.1614 | 77.1 | 68.1235 | 104.2624 | -27.1624 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 73.1 | 62.815 | 78.568 | -5.468 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.4 | 161.4594 | 184.7306 | -2.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.7 | 3.4919 | 3.4919 | 0.20814 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 83.22 | 81.8551 | 0.2449 | 0 |  |  | 0 | 10 | 14.1 | 12.8565 | -2.8565 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 10.1688 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 3.3548 | 2.6397 | 2.7603 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17.1 | 18.9164 | 8.8685 | 8.2315 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 23.3 | 18.5923 | 3.7077 | 49.3 | 74.41 | 57.6451 | -8.3451 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.5 | 13.444 | 16.5297 | 2.9703 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.4 | 7.4 | -1.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 5.6 | 11.27 | 12 | -6.4 | 17.7 | 36.96 | 20 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 89.52 | 76.9235 | 1.7765 | 83.2 | 87.73 | 87.5407 | -4.3407 | 10.5 | 11.71 | 9.9518 | 0.5482 | 10.4 | 9.43 | 7.8154 | 2.5846 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 8.4 | 11.5855 | 11.5855 | -3.1855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 97 | 98 | 16.1 | 105.1 | 90 | 97 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 27.3 | 21 | 17 | 10.3 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17 |  |  | 17 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.54 | 6.62 | 6.62 | 0.92 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 12.49 | 17.69 | 17.69 | -5.2
01/07/2026 | 21:30 | 129.8 | 109.6117 | 103.677 | 26.123 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 87.1 | 82.2695 | 25.101 | 61.999 | 82.2 | 91.364 | 96.2836 | -14.0836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 191.808 | 193.14 | -12.24 | 199.9 | 191.808 | 193.14 | 6.76 | 201.9 | 191.808 | 193.14 | 8.76 | 279.1 | 288.576 | 290.58 | -11.48 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 408 | 513.4812 | 457.9103 | -49.9103 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 124.4953 | 124.4953 | -1.7953 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 99.8 | 59.068 | 71.6469 | 28.1531 | 86.2 | 52.0731 | 94.8424 | -8.6424 | 58.1 |  |  | 58.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 | 227.3527 | 145.0777 | -1.0777 | 32 | 35.3248 | 42.1967 | -10.1967 | 131.1 | 61.8357 | 67.3575 | 63.7425 | 23.1 | 25.8656 | 25.72 | -2.62 | 17.8 | 18.7007 | 19.0995 | -1.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 66.1 | 67.7003 | 67.7003 | -1.6003 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 83.5 | 81.2949 | 46.1043 | 37.3957 | 43.1 | 46.8097 | 46.8097 | -3.7097 | 25.1 | 25.4345 | 26.6972 | -1.5972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0436 | 84.3 | 84.5 | 96.0415 | -11.7415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 115.7 | 71.138 | 122.7602 | -7.0602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 68.9495 | 64.7323 | -2.4323 | 40.3 | 32.3001 | 83.7456 | -43.4456 | 0 |  | 130.1918 | -130.1918 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.9482 | 35.279 | 25.421 | 170.2 | 179.9031 | 179.9031 | -9.7031 | 168.2 | 179.9031 | 179.9031 | -11.7031 | 199.9 | 179.9031 | 179.9031 | 19.9969 | 261.9 | 270.6651 | 270.6651 | -8.7651 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 124.1 | 93.3328 | 62.1762 | 61.9238 | 85.4 | 97.2503 | 112.9358 | -27.5358 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73 | 72.3739 | 78.568 | -5.568 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 183.1 | 174.4151 | 184.7306 | -1.6306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.7 | 3.4919 | 3.4919 | 0.20814 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 82.04 | 79.3803 | 2.3197 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14 | 13.0213 | -1.9213 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 10.1688 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.3065 | 3.1935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.4 | 18.9164 | 8.8685 | 9.5315 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 22.95 | 18.3319 | 2.5681 | 48.1 | 73.98 | 57.3416 | -9.2416 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 17.2582 | 16.1289 | 1.7711 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | -1.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 4.9 | 10.82 | 12 | -7.1 | 17.8 | 35.48 | 17 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 86.64 | 75.4012 | 3.7988 | 84.3 | 85.35 | 86.2267 | -1.9267 | 7.6 | 11.16 | 9.7194 | -2.1194 | 6.5 | 8.93 | 7.649 | -1.149 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 9.9 | 11.6979 | 11.6979 | -1.7979 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 90 | 92 | 1.4 | 83.4 | 83 | 90 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.2 | 21 | 17 | 10.2 | 14.9 | 21 | 17 | -2.1 | 17.5 |  |  | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.34 | 6.62 | 6.62 | 1.72 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 11.03 | 17.69 | 17.69 | -6.66
01/07/2026 | 22:00 | 128 | 119.656 | 102.343 | 25.657 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 11.9 | 74.0287 | 78.4699 | -66.57 | 81.5 | 91.364 | 96.2836 | -14.7836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 191.808 | 193.14 | -11.94 | 200.4 | 191.808 | 193.14 | 7.26 | 201.6 | 191.808 | 193.14 | 8.46 | 281.2 | 288.576 | 290.58 | -9.38 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 504.3 | 513.4812 | 420.3038 | 83.9962 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 124.4953 | 124.4953 | -2.8953 | 7.3 | 7.204 | 7.204 | 0.09597 | 5 | 3.8684 | 3.8684 | 1.1316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.5 | 59.179 | 69.6275 | -10.1275 | 85.8 | 106.0463 | 88.0796 | -2.2796 | 56.7 |  |  | 56.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.7 | 159.2065 | 180.9234 | 45.7766 | 34 | 35.3248 | 42.1967 | -8.1967 | 127.8 | 61.8357 |  | 127.8 | 23 | 25.8656 | 25.72 | -2.72 | 17.8 | 18.7007 | 19.0995 | -1.2995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 64.6 | 67.7003 | 67.7003 | -3.1003 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 82.2 | 81.2949 | 87.4339 | -5.2339 | 42.4 | 46.8097 | 46.8097 | -4.4097 | 27.5 | 25.4345 | 26.6972 | 0.8028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 15.3564 | 15.3564 | 1.5436 | 79.9 | 84.5 | 169.5 | -89.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.4 | 96.9044 | 105.6725 | -28.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 75.3908 | 80.1471 | -18.7472 | 39.9 | 32.3001 | 83.7456 | -43.8456 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.9482 | 85.8102 | -25.7102 | 170.5 | 180.0982 | 180.0982 | -9.5982 | 168.9 | 180.0982 | 180.0982 | -11.1982 | 200.7 | 180.0982 | 180.0982 | 20.6018 | 262.5 | 270.9585 | 270.9585 | -8.4585 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 108.7 | 93.3328 | 41.4508 | 67.2492 | 80.9 | 98.431 | 108.13 | -27.23 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 68.6 | 74.7379 | 78.568 | -9.968 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1606 | -33.1606 |  |  |  | 0 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 144.1 | 158.3954 | 158.3954 | -14.2954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 182.8 | 184.7306 | 184.7306 | -1.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 80.64 | 78.8767 | -9.4767 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.9 | 13.1482 | -1.1482 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 10.1688 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.4898 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.3 | 18.9164 | 8.8685 | 9.4315 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 22.53 | 18.0689 | 0.3311 | 45.3 | 73.48 | 56.7934 | -11.4934 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 15.1 | 18.7409 | 19.6773 | -4.5773 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 4.3 | 10.28 | 12 | -7.7 | 21.9 | 33.72 | 17 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 83.21 | 73.2143 | -12.0143 | 81 | 82.51 | 84.7417 | -3.7417 | 8.2 | 10.61 | 9.3232 | -1.1232 | 5 | 8.43 | 7.2898 | -2.2898 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.9 | 12.0336 | 12.0336 | 0.8664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 85 | 86 | -22.3 | 56.1 | 77 | 86 | -29.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 9.8 | 17.3913 | 17.3913 | -7.5913 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 18 |  |  | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.66 | 6.62 | 6.62 | 2.04 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08 | 12.02 | 17.69 | 17.69 | -5.67
01/07/2026 | 22:30 | 130.3 | 119.8299 | 103.5401 | 26.7599 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 12.1 | 45.8759 | 84.8445 | -72.7445 | 81.9 | 91.364 | 96.2836 | -14.3836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 191.808 | 193.14 | -12.24 | 200.1 | 191.808 | 193.14 | 6.96 | 199.7 | 191.808 | 193.14 | 6.56 | 279.8 | 288.576 | 290.58 | -10.78 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 458.4 | 497.056 | 455.8384 | 2.5616 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 124.4953 | 124.4953 | -0.4953 | 7.6 | 7.204 | 7.204 | 0.39597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.5 | 57.6281 | 68.1794 | -7.6794 | 86 | 109.6851 | 90.4568 | -4.4568 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.8 | 147.5762 |  | 223.8 | 33.6 | 35.3248 | 42.1967 | -8.5967 | 120.6 | 61.8357 | 61.8358 | 58.7642 | 22.3 | 25.8656 | 25.72 | -3.42 | 17.8 | 18.7007 | 19.0995 | -1.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 65.1 | 67.7003 | 67.7003 | -2.6003 | 170.1 | 173.4174 | 184.7432 | -14.6432 | 170.2 | 173.4174 | 184.7432 | -14.5432 | 176.6 | 173.9382 | 185.298 | -8.698 | 83.4 | 77.57 | 87.4339 | -4.0339 | 43.1 | 46.8097 | 46.8097 | -3.7097 | 27.6 | 25.4345 | 26.6972 | 0.9028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.2 | 15.3564 | 15.3564 | 1.8436 | 46 | 84.5 | 169.5 | -123.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.3 | 98.6344 | 112.715 | -35.415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 77.1255 | 56.0234 | 5.1767 | 40.4 | 26.4663 | 83.7456 | -43.3456 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 57.3939 | 85.8102 | -25.1102 | 169.9 | 179.9031 | 179.9031 | -10.0031 | 167.9 | 179.9031 | 179.9031 | -12.0031 | 199.9 | 179.9031 | 179.9031 | 19.9969 | 261.5 | 270.6651 | 270.6651 | -9.1651 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 100.9 | 109.758 | 69.5129 | 31.3871 | 72 | 106.4323 | 109.7748 | -37.7748 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69.1 | 77.8976 | 78.568 | -9.468 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1606 | -33.1606 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 183.7 | 184.7306 | 184.7306 | -1.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.7 | 3.4919 | 3.4919 | 0.20814 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 79.47 | 77.8909 | -33.1909 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.9 | 12.2438 | -0.0438 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 10.1688 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.5 | 2.9848 | 5.5202 | -4.0202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 18.6 | 18.9164 | 8.8685 | 9.7315 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 22.18 | 17.8975 | -2.2975 | 42 | 73.06 | 55.9672 | -13.9672 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 15.1 | 19.1402 | 14.1242 | 0.97581 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 4.1 | 9.83 | 11 | -6.9 | 21.5 | 32.24 | 13 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 80.33 | 64.0861 | -4.8861 | 89.5 | 80.12 | 76.7397 | 12.7603 | 5 | 10.26 | 6.5008 | -1.5008 | 4.7 | 8.07 | 4.7325 | -0.0325 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 11.7 | 10.9399 | 10.9399 | 0.7601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 79 | 81 | -23.5 | 60.4 | 72 | 81 | -20.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.2 |  |  | 17.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.45 | 6.62 | 6.62 | 1.83 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 13.31 | 17.69 | 17.69 | -4.38
01/07/2026 | 23:00 | 128.5 | 112.1555 | 88.613 | 39.887 | 646.3 | 650 | 650 | -3.7 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 12 | 45.026 | 74.9961 | -62.9961 | 81.8 | 91.364 | 96.2836 | -14.4836 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 0 |  |  | 0 | 181 | 191.808 | 193.14 | -12.14 | 199.7 | 191.808 | 193.14 | 6.56 | 199 | 191.808 | 193.14 | 5.86 | 278.2 | 288.576 | 290.58 | -12.38 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 436.9 | 491.2589 | 401.225 | 35.675 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 124.4953 | 124.4953 | -1.8953 | 7.3 | 7.204 | 7.204 | 0.09597 | 5 | 3.8684 | 3.8684 | 1.1316 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.4 | 53.2328 | 61.494 | -2.094 | 85.7 | 68.8512 | 89.2681 | -3.5681 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 145.0777 |  | 144.2 | 33 | 35.3248 | 42.1967 | -9.1967 | 113.9 | 61.8357 | 62.1761 | 51.7239 | 23.4 | 25.8656 | 25.72 | -2.32 | 17.8 | 18.7007 | 19.0995 | -1.2995 | 16.2 | 16.8116 | 16.8116 | -0.61159 | 64.3 | 67.7003 | 67.7003 | -3.4003 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 82.7 | 73.8198 | 87.4339 | -4.7339 | 18.7 | 45 | 46.8097 | -28.1097 | 24.9 | 25.4345 | 26.6972 | -1.7972 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.6 | 15.3564 | 15.3564 | 2.2436 | 22 | 84.5 | 86.7152 | -64.7152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.7 | 81.0454 | 95.6297 | -18.9297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 46.7105 | 56.0232 | 4.1768 | 39.8 |  | 83.7456 | -43.9456 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 52.8088 | 85.8102 | -25.6102 | 170.9 | 179.7036 | 179.7036 | -8.8036 | 169 | 179.7036 | 179.7036 | -10.7036 | 200.6 | 179.7036 | 179.7036 | 20.8964 | 261.9 | 270.3649 | 270.3649 | -8.4649 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 80.9 | 95.4255 | 68.3938 | 12.5062 | 63.2 | 92.5593 | 108.1299 | -44.9299 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 68.8 | 74.317 | 78.568 | -9.768 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1606 | -33.1606 |  |  |  | 0 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 182.8 | 155.2886 | 184.7306 | -1.9306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 78.98 | 75.7668 | -31.5668 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.8 | 11.9369 | 0.5631 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 10.1688 | 20.3376 | -12.4376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 2.9295 | 4.8794 | -3.6794 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.6 | 18.9164 | 8.8685 | 9.7315 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 22.04 | 17.7022 | -0.9022 | 37.9 | 72.88 | 55.0187 | -17.1187 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 15.1 | 12.139 | 14.1242 | 0.97583 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 4.2 | 9.64 | 12 | -7.8 | 21.2 | 31.62 | 13 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 79.12 | 63.33 | 13.27 | 89.8 | 79.12 | 75.4928 | 14.3072 | 9.2 | 9.91 | 6.3962 | 2.8038 | 6.3 | 7.71 | 4.6462 | 1.6538 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 11.3 | 10.9636 | 10.9636 | 0.3364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.7 | 72 | 76 | -28.3 | 45.6 | 68 | 77 | -31.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 9.8 | 17.3913 | 17.3913 | -7.5913 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27 | 21 | 17 | 10 | 15 | 21 | 17 | -2 | 17.3 |  |  | 17.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.88 | 6.62 | 6.62 | 2.26 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 12.99 | 17.69 | 17.69 | -4.7
01/07/2026 | 23:30 | 130.2 | 192.2639 | 81.6555 | 48.5445 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 12 |  | 20.7254 | -8.7254 | 82 | 91.364 | 96.2836 | -14.2836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 191.808 | 193.14 | -12.14 | 200.6 | 191.808 | 193.14 | 7.46 | 201.4 | 191.808 | 193.14 | 8.26 | 277.8 | 288.576 | 290.58 | -12.78 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 343.5 | 491.2589 | 423.9486 | -80.4485 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 124.4953 | 124.4953 | -2.0953 | 7.5 | 7.204 | 7.204 | 0.29597 | 5.1 | 3.8684 | 3.8684 | 1.2316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 59.9 | 70.9151 | 57.7996 | 2.1004 | 86.2 | 109.6851 | 89.2683 | -3.0683 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 33 | 35.3248 | 42.1967 | -9.1967 | 56.4 | 61.8357 | 61.8357 | -5.4357 | 22.7 | 25.8656 | 25.72 | -3.02 | 17.8 | 18.7007 | 19.0995 | -1.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 63.4 | 67.7003 | 67.7003 | -4.3003 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 83.8 | 44.1885 | 63.2793 | 20.5207 | 35.9 | 45 | 45 | -9.1 | 29.4 | 25.4345 | 26.6972 | 2.7028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17 | 15.3564 | 15.3564 | 1.6436 | 62.4 | 84.5 | 20.7254 | 41.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.6 | 141.6184 | 94.6281 | -18.0281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 10.6326 | 56.0232 | 4.8768 | 40.4 |  | 83.7456 | -43.3456 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 16.5803 | 56.2779 | 4.2221 | 170.4 | 179.7036 | 179.7036 | -9.3036 | 168.6 | 179.7036 | 179.7036 | -11.1036 | 200.7 | 179.7036 | 179.7036 | 20.9964 | 262 | 270.3649 | 270.3649 | -8.3649 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 104.5 | 116.1509 | 104.0802 | 0.41984 | 96.3 | 92.5593 | 108.13 | -11.83 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.9 | 72.4192 | 78.568 | -9.668 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1606 | -33.1606 |  |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.8 | 158.3954 | 158.3954 | -14.5954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 | 183.1 |  | 184.7306 | -1.6306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 5.9 | 6.0987 | 6.0987 | -0.19865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 78.58 | 73.4642 | -22.3642 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.8 | 11.6494 | 2.7506 | 0 |  |  | 0 | 8 | 10.1688 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  | 1.3484 | -0.14844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18.7 | 18.9164 | 8.8685 | 9.8315 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 21.53 | 17.4989 | -1.0989 | 38.8 | 70.88 | 54.4581 | -15.6581 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.7 | 3.8342 | 14.1242 | 0.57583 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 5.7 | 10.11 | 12 | -6.3 | 17.9 | 33.05 | 13 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 76.61 | 57.8466 | 16.8534 | 82.9 | 76.61 | 71.6631 | 11.2369 | 8.9 | 9.56 | 5.5252 | 3.3748 | 5.3 | 7.33 | 3.9809 | 1.3191 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14.3 | 10.7423 | 10.7423 | 3.5577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 65 | 71 | -33.3 | 37.6 | 63 | 73 | -35.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.1 | 21 | 17 | 10.1 | 15 | 21 | 17 | -2 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.99 | 6.62 | 6.62 | 1.37 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
02/07/2026 | 00:00 | 127.3 | 121.0907 | 200.1254 | -72.8254 | 649 | 650 | 650 | -1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 11.3 |  | 20.7254 | -9.4254 | 80.5 | 91.364 | 96.2836 | -15.7836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 191.808 | 193.14 | -11.94 | 202 | 191.808 | 193.14 | 8.86 | 205.4 | 191.808 | 193.14 | 12.26 | 279.5 | 288.576 | 290.58 | -11.08 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 384.1 | 491.2589 | 397.3467 | -13.2467 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 124.4953 | 124.4953 | -0.8953 | 7.6 | 7.204 | 7.204 | 0.39597 | 5.2 | 3.8684 | 3.8684 | 1.3316 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 55.6 | 52.678 |  | 55.6 | 86.4 | 95.4673 | 89.2682 | -2.8682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 35.3248 | 42.1967 | -9.1967 | 63.4 | 61.8357 | 62.1762 | 1.2238 | 22.4 | 25.8656 | 25.72 | -3.32 | 17.8 | 18.7007 | 19.0995 | -1.2995 | 16.3 | 16.8116 | 16.8116 | -0.51159 | 66.3 | 67.7003 | 67.7003 | -1.4003 | 173.4 | 184.7432 | 184.7432 | -11.3432 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 84.5 | 44.1885 | 30.8106 | 53.6894 | 44.7 | 45 | 27.3418 | 17.3582 | 31.1 | 25.4345 | 26.6972 | 4.4028 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 15.3564 | 15.3564 | 2.0436 | 84.2 | 84.5 | 20.7254 | 63.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 74.8 | 99.7848 | 75.1231 | -0.32311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 10.6326 | 56.0232 | -5.9232 | 17.7 |  | 68.7867 | -51.0867 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 16.5803 | 16.5803 | 43.6197 | 169.2 | 179.4997 | 179.4997 | -10.2997 | 168.7 | 179.4997 | 179.4997 | -10.7997 | 201.8 | 179.4997 | 179.4997 | 22.3003 | 262.5 | 270.0581 | 270.0581 | -7.5581 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 134.9 | 95.4255 | 104.9691 | 29.9309 | 104.5 | 92.5593 | 103.3242 | 1.1758 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 68.4 | 72.4192 | 78.568 | -10.168 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.1606 | -33.1606 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 158.3954 | -16.1954 | 144.3 | 153.0601 | 158.3954 | -14.0954 | 168.2 | 153.5198 | 158.871 | 9.329 | 96.1 |  | 103.6269 | -7.527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 6 | 6.0987 | 6.0987 | -0.09865 | 3.6 | 3.4919 | 3.4919 | 0.10814 | 0 |  |  | 0 | 67.5 | 78.19 | 72.3378 | -4.8378 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.8 | 11.3395 | 0.7605 | 0 |  |  | 0 | 8 | 10.1688 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.4 |  | 1.3484 | 0.05156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 |  |  | 2.6 | 18.8 | 18.9164 | 8.8685 | 9.9315 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21.02 | 17.304 | 3.696 | 47.2 | 68.88 | 53.6375 | -6.4375 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.8 | 3.8342 | 14.1242 | 0.67584 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 5.7 | 10.57 | 12 | -6.3 | 15.5 | 34.47 | 13 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 74.1 | 56.7762 | -3.5762 | 0 | 74.1 | 69.008 | -69.008 | 4.7 | 9.21 | 5.5445 | -0.8445 | 3.9 | 6.96 | 3.9493 | -0.0493 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.5 | 10.3606 | 10.3606 | 2.1394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.9 | 58 | 66 | -28.1 | 38.1 | 58 | 69 | -30.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.9 | 17.3913 | 17.3913 | -7.4913 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27 | 21 | 17 | 10 | 14.8 | 21 | 17 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.25 | 6.62 | 6.62 | 1.63 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09 | 12.93 | 17.69 | 17.69 | -4.76
EJEC (MWh) |  | 1810.95 | 1755.6488 | 1593.7802 |  | 15618.05 | 15600 | 15600 |  | 5215.4 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 43 | 98.3943 | 153.6398 |  | 43.7 | 95.4836 | 150.6125 |  | 538.5 | 549.9154 | 435.4719 |  | 2074.55 | 2214.8742 | 2310.8064 |  | 0 | 0 | 432.4284 |  | 911.95 | 792.381 | 486.5002 |  | 4338.65 | 4581.414 | 4599.396 |  | 4748.9 | 4581.414 | 4599.396 |  | 4761.7 | 4581.414 | 4599.396 |  | 6672.7 | 6892.758 | 6919.812 |  | 4945.4 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2551.9 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8057.95 | 8713.9897 | 8191.3588 |  | 100.15 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3001.25 | 2987.8872 | 2987.8872 |  | 184.95 | 172.8967 | 172.8967 |  | 123.65 | 92.8416 | 92.8416 |  | 539.95 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1463.75 | 1440.2917 | 1298.4733 |  | 2055.55 | 2105.0472 | 2142.4358 |  | 203 | 85.4922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2697.5 | 2111.9039 | 3019.943 |  | 860.35 | 878.7184 | 1012.7198 |  | 1350.35 | 1315.1551 | 1573.3255 |  | 603.1 | 620.119 | 617.281 |  | 395.65 | 444.1227 | 458.3885 |  | 389.9 | 403.4782 | 403.4782 |  | 1586.05 | 1624.8065 | 1624.8065 |  | 4193.05 | 4346.4102 | 4428.9488 |  | 4205.2 | 4346.4102 | 4428.9488 |  | 4320.85 | 4359.4625 | 4442.2491 |  | 1814.75 | 1621.3627 | 1348.3554 |  | 585.25 | 647.6044 | 641.982 |  | 630.05 | 633.9682 | 640.7328 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 247.2 | 245.7022 | 138.2075 |  | 1011.05 | 1419.5594 | 1415.9043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1795.9 | 1692.6298 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1483.05 | 1444.8223 | 1394.7568 |  | 319.85 | 184.7775 | 350.2304 |  | 1125.2 | 977.0408 | 2252.2492 |  | 1008.9 | 899.7275 | 761.0897 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1249.6 | 1157.2364 | 1142.3946 |  | 4038 | 4234.9742 | 4287.2495 |  | 3994.1 | 4234.9742 | 4287.2495 |  | 4511.05 | 4234.9742 | 4287.2495 |  | 6185.7 | 6371.5378 | 6450.1862 |  | 1652.6 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 812.75 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 104 | 104 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 114.8485 | 114.8484 |  | 3063.9 | 3169.9127 | 3050 |  | 1885.5 | 1955.7123 | 2088.8171 |  | 1527.15 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1646.2 | 1650.4671 | 1747.4717 |  | 690.45 | 712.1776 | 714.7856 |  | 391.1 | 404.4 | 572.7938 |  | 0 | 0 | 82.9016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3377 | 3777.4805 | 3794.9844 |  | 3444.8 | 3777.4805 | 3794.9844 |  | 4036.1 | 3788.8242 | 3806.3808 |  | 3061.25 | 2552.6929 | 2942.0651 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5016.75 | 4899.5823 | 4895.3176 |  | 2430.2 | 2457.1478 | 2455.0091 |  | 79.95 | 85.3811 | 85.3811 |  | 76.85 | 83.8046 | 83.8046 |  | 8.4 | 8.0555 | 8.0555 |  | 1295.8 | 1358.905 | 1437.3253 |  | 586.9 | 513.948 | 513.948 |  | 316.25 | 333.5023 | 316.6588 |  | 1.85 | 2.1 | 2.1 |  | 234.45 | 289.8113 | 488.1031 |  | 173.75 | 135.8915 | 135.9231 |  | 42.65 | 45.2665 | 38.4474 |  | 1466.95 | 1508.7191 | 1508.7191 |  | 742.5 | 817.26 | 817.26 |  | 15.75 | 14.455 | 14.455 |  | 35.9 | 40.8 | 40.8 |  | 64.15 | 63.45 | 63.45 |  | 405.95 | 408.7782 | 212.8445 |  | 117.2 | 120 | 120 |  | 81.1 | 74.4 | 74.4 |  | 85.95 | 84 | 84 |  | 358.75 | 347.826 | 347.826 |  | 87.4 | 113.565 | 113.565 |  | 107.5 | 133.1775 | 133.1775 |  | 336.85 | 351.207 | 272.0856 |  | 966.3 | 1101.5246 | 868.4161 |  | 88.2 | 92.1892 | 92.1892 |  | 56.85 | 60 | 60 |  | 355.55 | 364.5549 | 349.3072 |  | 28 | 33.2 | 33.2 |  | 0 | 3.2 | 3.2 |  | 135.55 | 134.4 | 134.4 |  | 1.5 | 2.555 | 2.555 |  | 156.75 | 177.6 | 177.6 |  | 80.5 | 86.4 | 86.4 |  | 91.55 | 96 | 96 |  | 142.2 | 156 | 156 |  | 527.4 | 494.24 | 454.5 |  | 774.5 | 926.285 | 682.5 |  | 249.5 | 243.5634 | 243.5634 |  | 1217.35 | 1435.2921 | 1198.405 |  | 1455.05 | 1437.9699 | 1376.5158 |  | 148.65 | 172.2163 | 150.7333 |  | 117.7 | 126.3123 | 105.7254 |  | 332.35 | 319.175 | 319.175 |  | 122.3 | 144 | 144 |  | 48.15 | 48 | 48 |  | 154.8 | 168 | 168 |  | 100.55 | 108 | 108 |  | 113.15 | 120 | 120 |  | 117.95 | 124.8 | 124.8 |  | 293.2 | 292.9513 | 292.9513 |  | 1817.65 | 1932.8875 | 1932.8875 |  | 116.55 | 100.2883 | 100.2883 |  | 1004.3 | 1021.5 | 1021.5 |  | 13.65 | 14.4 | 14.4 |  | 1429.15 | 1445.73 | 1262.5 |  | 1529.05 | 1487.53 | 1469.5 |  | 752.4 | 735.48 | 735.48 |  | 107.9 | 108 | 108 |  | 54.9 | 52.8 | 52.8 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 105.4 | 104.6098 | 104.6098 |  | 162.15 | 163.2 | 163.2 |  | 275.85 | 240 | 240 |  | 369.05 | 417.3912 | 417.3912 |  | 225.6 | 252.95 | 252.95 |  | 645.55 | 502 | 408 |  | 358.75 | 502 | 408 |  | 396.9 | 224 | 224 |  | 445.35 | 456 | 456 |  | 193.2 | 158.88 | 158.88 |  | 258.235 | 264 | 264 |  | 317.915 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 1 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 10483737 y resultó S/. 3088133 (41.76% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 24 | 7395604.349 | 7943766.1467 | -6.901%
JUE 25 | 7713181.8684 | 7962408.5174 | -3.13%
VIE 26 | 8143389.1691 | 8474089.2393 | -3.902%
SAB 27 | 7454925.552 | 8362579.1106 | -10.85%
DOM 28 | 9535717.2796 | 8370991.9939 | 13.91%
LUN 29 | 10753999.4153 | 9233551.7252 | 16.47%
MAR 30 | 9967313.472 | 10105997.461 | -1.372%
MIE 1 | 10483737.4627 | 9707652.4079 | 7.995%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 1 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 23:21:46 |  | 01/07/2026 23:13:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 02:23:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 01/07/2026 02:31:33 | 01/07/2026 02:52:18 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/07/2026 02:52:18 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 10:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/07/2026 10:34:00 | 01/07/2026 21:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/07/2026 21:18:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 01/07/2026 10:36:00 | 01/07/2026 11:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/07/2026 10:42:00 | 01/07/2026 11:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 01/07/2026 11:09:00 | 01/07/2026 16:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/07/2026 11:09:00 | 01/07/2026 16:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 01/07/2026 16:21:00 | 01/07/2026 17:58:00 |  | 01/07/2026 17:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/07/2026 16:21:00 | 01/07/2026 17:58:00 |  | 01/07/2026 17:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A la 01:21 h, S/C generar a 35 MW para presurizar el ducto.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/07/2026 07:49:00 | 01/07/2026 12:12:00 | 01/07/2026 07:25:00 | 01/07/2026 12:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/07/2026 19:02:00 | 02/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 18:33:00 | 01/07/2026 23:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 01/07/2026 08:07:00 | 01/07/2026 17:18:00 | 01/07/2026 07:37:00 | 01/07/2026 17:03:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 11:20h, S/C generar a 120 MW. A las 16:13h, S/C generar a 150 MW. A las 16:21h, S/C generar a mínimo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 01/07/2026 19:18:00 | 01/07/2026 22:40:00 | 01/07/2026 19:03:00 | 01/07/2026 22:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/07/2026 09:44:00 | 01/07/2026 15:42:00 | 01/07/2026 09:21:00 | 01/07/2026 15:29:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 01:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 01:34:00 | 01/07/2026 01:59:00 |  | 01/07/2026 01:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 08:28:00 | 01/07/2026 23:48:00 | 01/07/2026 08:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/07/2026 23:48:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  | 01/07/2026 23:48:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 01/07/2026 06:19:00 |  | 01/07/2026 06:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/07/2026 00:00:00 | 02/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 06:42:00 | 01/07/2026 07:11:00 | 01/07/2026 06:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 07:11:00 | 01/07/2026 08:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 08:21:00 | 01/07/2026 09:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/07/2026 09:39:00 | 01/07/2026 19:16:00 |  | 01/07/2026 18:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 1 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 01/07/2026 11:09:00 | 01/07/2026 16:21:00 |  | Operó TG5 RF Talara CT Tumbes

## RRPF_RRSF
miércoles, 1 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.2787 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3197 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 56.2143 | 6.3726 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 49.0762 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 59.1193 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 12.33 | 47.2889 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 41.2647 | 20.3111 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 7.305 | 51.9741 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5219 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 9.5088 | 49.7831 | 1 | 6 | 53.1908 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 8.1409 | 51.1947 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 71 | 51.2981 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 48 | 14.0314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 56.2143 | 6.3726 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 49.0762 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 59.1193 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 12.33 | 47.2889 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 41.2647 | 20.3111 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 7.305 | 51.9741 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5219 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 8.1409 | 51.1947 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 7.7705 | 51.2981 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 48 | 14.0314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5425
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 55.3179 | 1 | 45 | 43.6352 | 1 | 45 | 43.6352 | 1 | 45 | 43.6352 | 1 | 31.0921 | 60 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 44.8275 | 1 | 45 | 46.7101 | 1 | 45 | 46.7101 | 1 | 45 | 17.4833 | 1 | 45 | 44.8275 | 1 | 45 | 60 | 1 | 90 | 48.1546 | 1 | 90 | 53.6357 | 1 | 90 | 83.1742 | 1 | 90 | 93.3401 | 1 | 90 | 91.4068 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 91.4068 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 93.5229 | 1 | 90 | 93.5229 | 1 | 90 | 73.4565 | 1 | 90 | 90.0324 | 1 | 90 | 78.4382 | 1 | 90 | 81.1957 | 1 | 90 | 81.1957 | 1 | 90 | 53.5313 | 1 | 73.1681 | 64.3195 | 1 | 90 | 36.4374 | 1 | 90 | 48.6848 | 1 | 90 | 59.6257 | 1 | 90 | 51.1049 | 1 | 90 | 51.1049 | 1 | 90 | 59.8624 | 1 | 90 | 73.5809 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 57.0281 | 1 | 90 | 29.9772 | 1 | 90 | 87.8397 | 1 | 90 | 24.0662 | 1 | 90 | 85.6087 | 1 | 90 | 30.0662 | 1 | 90 | 30.0662 | 1 | 90 | 45.9164 | 1 | 90 | 32.0856 | 1 | 90 | 32.0856 | 1 | 90 | 32.0856
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 33.4174 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 31.0921 | 15.3441 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 0 | 17.4833 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 15.2878 | 23.9981 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 19.2085 | 20.1148 | 1 | 42.3411 | 0 | 1 | 30.2743 | 16.1066 | 1 | 46.9708 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.9708 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 16.3623 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 16.7435 | 24.695 | 1 | 22.106 | 23.0439 | 1 | 23.7208 | 19.0914 | 1 | 44.1212 | 0 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 31.4911 | 0 | 1 | 47.0802 | 0 | 1 | 23.827 | 18.2187 | 1 | 21.2981 | 24.3424 | 1 | 33.8274 | 0 | 1 | 0 | 17.9979 | 1 | 25.6901 | 13.9573 | 1 | 0 | 29.6174 | 1 | 40.1301 | 0 | 1 | 45.4987 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45.4987 | 0 | 1 | 37.0384 | 0 | 1 | 22.3438 | 21.6562 | 1 | 39.9453 | 0 | 1 | 25.4755 | 15.0331 | 1 | 22.1385 | 22.9582 | 1 | 0 | 32.0856 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.0019 | 1 | 21.0073 | 23.8145 | 1 | 0 | 33.5209 | 1 | 41.3762 | 0 | 1 | 29.4514 | 15.9415 | 1 | 0 | 43.8984 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 43.8984 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 16.4785 | 24.0666 | 1 | 45.7881 | 0 | 1 | 42.5584 | 0 | 1 | 22.6499 | 19.5963 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 19.225 | 17.636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.47 | 19.601 | 1 | 29.42 | 10.9997 | 1 | 0 | 23.1902 | 1 | 39.1252 | 0 | 1 | 9.7398 | 31.4072 | 1 | 44.5013 | 0 | 1 | 0 | 28.3335 | 1 | 0 | 29.9772 | 1 | 44.5013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2963 | 1 | 24.6766 | 14.9435 | 1 | 39.049 | 0 | 1 | 45.723 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 0 | 16.0346 | 1 | 0 | 32.0856
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 16.404 | 21.9004 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.3958 | 0 | 1 | 0 | 44.9417 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 21.5146 | 23.7542 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 21.5146 | 23.7542 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 30 | 16.3623 | 1 | 21.2254 | 24.5435 | 1 | 40.0345 | 0 | 1 | 22.106 | 23.0439 | 1 | 23.7208 | 19.0914 | 1 | 0 | 41.6349 | 1 | 0 | 40.8531 | 1 | 19.642 | 17.9477 | 1 | 0 | 44.7384 | 1 | 42.346 | 0 | 1 | 21.2981 | 24.3424 | 1 | 18.8513 | 20.0124 | 1 | 30.29 | 11.0536 | 1 | 25.6901 | 13.9573 | 1 | 25.4374 | 15.1225 | 1 | 0 | 42.1736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6946 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 44.1844 | 1 | 26.4808 | 12.0331 | 1 | 22.3438 | 21.6562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 28.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 22.5 | 23.3551 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.7122 | 0 | 1 | 21.4435 | 24.3401 | 1 | 35.3958 | 0 | 1 | 6.2827 | 38.2325 | 1 | 30.2743 | 16.1066 | 1 | 21.5146 | 23.7542 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.5146 | 23.7542 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 16.3623 | 1 | 21.2254 | 24.5435 | 1 | 16.7435 | 24.695 | 1 | 0 | 43.9445 | 1 | 0 | 40.2555 | 1 | 23.2289 | 19.9644 | 1 | 0 | 40.3425 | 1 | 19.642 | 17.9477 | 1 | 26.0879 | 19.5812 | 1 | 23.827 | 18.2187 | 1 | 47.4038 | 0 | 1 | 18.8513 | 20.0124 | 1 | 30.29 | 11.0536 | 1 | 38.6198 | 0 | 1 | 25.4374 | 15.1225 | 1 | 40.1301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 43.6553 | 1 | 26.4808 | 12.0331 | 1 | 45.3123 | 0 | 1 | 25.3781 | 15.1227 | 1 | 25.4755 | 15.0331 | 1 | 22.1385 | 22.9582 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 0 | 16.051 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.8095 | 37.9 | 1 | 35.6732 | 47.1081 | 1 | 0 | 26.6605 | 1 | 0 | 24.4365 | 1 | 12.2115 | 68.983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 17.1109 | 1 | 12 | 19.4948 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.1045 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.8095 | 0 | 1 | 35.6732 | 9.2081 | 1 | 0 | 26.6605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 37.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.4365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 17.1109 | 1 | 12 | 19.4948 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.1045 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 110.3609 | 1 | 0 | 101.3721 | 1 | 0 | 110.0436 | 1 | 0 | 120.2996 | 1 | 0 | 122.902 | 1 | 0 | 182.9627 | 1 | 0 | 119.1073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.791 | 1 | 0 | 100.6708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146.8623 | 1 | 0 | 153.0754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 110.3609 | 1 | 0 | 101.3721 | 1 | 0 | 110.0436 | 1 | 0 | 120.2996 | 1 | 0 | 122.902 | 1 | 0 | 182.9627 | 1 | 0 | 119.1073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.791 | 1 | 0 | 100.6708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146.8623 | 1 | 0 | 153.0754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 70.9508 | 48.3212 | 1 | 77.7857 | 41.9486 | 1 | 70.9508 | 48.3213 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 95.8587 | 25.098 | 1 | 95.9238 | 25.0373 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 24.1413 | 91.9649 | 1 | 92.3269 | 28.3909 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 58.7393 | 59.7068 | 1 | 65.9508 | 52.9831 | 1 | 116.67 | 0 | 1 | 106 | 15.6425 | 1 | 106 | 15.6425 | 1 | 36.9508 | 80.0217 | 1 | 42.9508 | 74.4275 | 1 | 36.9508 | 80.0217 | 1 | 42.9508 | 74.4275 | 1 | 64.7353 | 54.1164 | 1 | 106 | 15.6425 | 1 | 75.695 | 43.8979 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 82 | 38.0193 | 1 | 18.9508 | 96.8043 | 1 | 18.9508 | 96.8043 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 100.5617 | 20.713 | 1 | 13.9508 | 101.4662 | 1 | 73.4912 | 45.8185 | 1 | 83 | 37.0869 | 1 | 77 | 42.6811 | 1 | 77 | 42.6811 | 1 | 68.8591 | 50.2715 | 1 | 13.9508 | 99.3427 | 1 | 0 | 117.029 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 48 | 69.292 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 65 | 53.8696 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 71 | 48.2754
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 70.9508 | 48.3212 | 1 | 77.7857 | 41.9486 | 1 | 70.9508 | 48.3213 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 95.8587 | 25.098 | 1 | 95.9238 | 25.0373 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 24.1413 | 91.9649 | 1 | 92.3269 | 28.3909 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 81.9508 | 38.0652 | 1 | 58.7393 | 59.7068 | 1 | 65.9508 | 52.9831 | 1 | 116.67 | 0 | 1 | 106 | 15.6425 | 1 | 106 | 15.6425 | 1 | 36.9508 | 80.0217 | 1 | 42.9508 | 74.4275 | 1 | 36.9508 | 80.0217 | 1 | 42.9508 | 74.4275 | 1 | 64.7353 | 54.1164 | 1 | 106 | 15.6425 | 1 | 75.695 | 43.8979 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 82 | 38.0193 | 1 | 18.9508 | 96.8043 | 1 | 18.9508 | 96.8043 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 100.5617 | 20.713 | 1 | 13.9508 | 101.4662 | 1 | 73.4912 | 45.8185 | 1 | 83 | 37.0869 | 1 | 77 | 42.6811 | 1 | 77 | 42.6811 | 1 | 68.8591 | 50.2715 | 1 | 13.9508 | 99.3427 | 1 | 0 | 117.029 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 48 | 69.292 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 48 | 69.7198 | 1 | 65 | 53.8696 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 71 | 48.2754 | 1 | 71 | 48.2754
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.3101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.2702 | 6 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.4348 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 11.9655 | 1 | 11 | 14.1781 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 13.7637 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.3101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.2702 | 6 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.4348 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 11.9655 | 1 | 11 | 14.1781 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 13.7637 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0692 | 1 | 0 | 12.9034 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.3796 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.3796 | 1 | 0 | 15.4781 | 1 | 0 | 12.7206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.3796 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.3796 | 1 | 0 | 15.4781 | 1 | 0 | 12.7206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [25 empty] | Chimay G2 no reguló por bajo nivel del embalse Tulumayo |  |  | Chimay G2 no reguló por bajo nivel del embalse Tulumayo | [8 empty] | Matucana G1 y G2 no regularon por bajo nivel del Pulmón Matucana | [8 empty] | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1. Chaglla no regulo por mantenimiento de la L-2254 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 |  |  | Matucana G2 no reguló debido al mantenimiento de la unidad G1 | [20 empty] | 14:20 h desconectó el generador G1 de Cheves por falla |  |  | 14:20 h desconectó el generador G1 de Cheves por falla | [20 empty] | G2 CH Cheves no regulo por estar en mantenimiento

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 1 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
01/07/2026 | 00:30
01/07/2026 | 01:00
01/07/2026 | 01:30
01/07/2026 | 02:00
01/07/2026 | 02:30
01/07/2026 | 03:00
01/07/2026 | 03:30
01/07/2026 | 04:00
01/07/2026 | 04:30
01/07/2026 | 05:00
01/07/2026 | 05:30
01/07/2026 | 06:00
01/07/2026 | 06:30
01/07/2026 | 07:00
01/07/2026 | 07:30
01/07/2026 | 08:00
01/07/2026 | 08:30
01/07/2026 | 09:00
01/07/2026 | 09:30
01/07/2026 | 10:00
01/07/2026 | 10:30
01/07/2026 | 11:00
01/07/2026 | 11:30
01/07/2026 | 12:00
01/07/2026 | 12:30
01/07/2026 | 13:00
01/07/2026 | 13:30
01/07/2026 | 14:00
01/07/2026 | 14:30
01/07/2026 | 15:00
01/07/2026 | 15:30
01/07/2026 | 16:00
01/07/2026 | 16:30
01/07/2026 | 17:00
01/07/2026 | 17:30
01/07/2026 | 18:00
01/07/2026 | 18:30
01/07/2026 | 19:00
01/07/2026 | 19:30
01/07/2026 | 20:00
01/07/2026 | 20:30
01/07/2026 | 21:00
01/07/2026 | 21:30
01/07/2026 | 22:00
01/07/2026 | 22:30
01/07/2026 | 23:00
01/07/2026 | 23:30
01/07/2026 | 00:00

## OBS
miércoles, 1 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Paramonga, C.T. Casa Grande, C.T. Agrolmos, C.T. Maple, C.T. Tablazo, C.T. Tallanca, C.H. Carpapata y C.H. Zaña.

## CONCLUSIONES
miércoles, 1 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe