## EVENTOS
sábado, 4 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 04/07/2026 23:46:00 | 05/07/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA CH CÁRHUAC POR FALLA |  | NO | 6.6
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 04/07/2026 18:20:00 | 04/07/2026 20:16:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 04/07/2026 09:38:00 | 04/07/2026 13:36:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
FALLA | SINERSA | POECHOS - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6668 | 04/07/2026 15:12:36 | 04/07/2026 15:25:33 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6668 (SULLANA - POECHOS) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 04/07/2026 04:12:00 | 04/07/2026 08:09:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
sábado, 4 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
04/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 4 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 04/07/2026 08:00 | 04/07/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 04/07/2026 13:46 | 04/07/2026 18:44 | A solicitud de Engie para pruebas de mandos en seccionadores de su celda CL-2277 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 04/07/2026 13:46 | 04/07/2026 18:44 | A solicitud de Engie para pruebas de mandos en seccionadores de su celda CL-2277 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13103 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 04/07/2026 05:00 | 04/07/2026 16:08 | Inspeccion de Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo G1 por falla de valvula wastegate | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop - Falla en palas (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/07/2026 14:41 | 04/07/2026 17:03 | A4.3 FE5206 FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) - Inspeccion y limpieza del sistema de extincion | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 04/07/2026 12:21 | 04/07/2026 14:45 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA - KIMAN AYLLU | L-2277 | 04/07/2026 08:00 | 04/07/2026 17:30 | Cambio de barra A E/S (Pruebas de mando de seccionador de barra. Requiere ambas barras E/S en la SE Kiman Ayllu 220 Kv) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14446 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 04/07/2026 09:01 | 04/07/2026 09:53 | Prueba con carga a 1.8MW con la unidad G02 en pararalelo al sistema, despues de su mantenimiento preventivo. | 1.8 | P | E/S | N | CORR. | 16292 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 04/07/2026 09:32 | 04/07/2026 11:00 | PRUEBA CON CARGA DESPUES DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD G18 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | L-2240 | 04/07/2026 07:35 | 04/07/2026 15:55 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRE T-2 A T188. (R0123241) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-4 | 04/07/2026 00:00 | 04/07/2026 08:00 | Atencion de fuga de aceite por Bushing fase R. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 599 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR1 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2404 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Indisponibilidad del interruptor IN-2404 para Retrofit. El Anillo 220kV. Vizcarra quedara abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9010 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 04/07/2026 06:37 | 04/07/2026 18:49 | Se realizo la desconexion del SVC para reemplazo del rele asociado al Interruptor IN-2406 de la bahia del SVC con Anillo 220kV. abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 04/07/2026 00:00 | 04/07/2026 13:28 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 04/07/2026 13:28 | 04/07/2026 14:01 | Pruebas operativas. | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 04/07/2026 14:01 | 05/07/2026 00:00 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 04/07/2026 08:12 | 04/07/2026 15:37 | CAMBIO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL GENERADOR POR FUGA SIGNIFICATIVA - AVISO | 69 | P | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 02:25 | 04/07/2026 02:32 | TH-19 114199 Oscillations in gen. speed monitor, low limit - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 03:35 | 04/07/2026 03:39 | TH-16 103029 Pitch A tracking during opera.- Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 13:20 | 04/07/2026 13:28 | TH-18 126003 Edge Freq error on blade C - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 19:28 | 04/07/2026 19:44 | TH-16 103029 Pitch A tracking during opera - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 04/07/2026 00:00 | 04/07/2026 19:04 | BOROSCOPIA DE LA UNIDAD GT-1. | 213.71 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR3 220/60 | 04/07/2026 04:01 | 04/07/2026 21:21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 04/07/2026 05:10 | 04/07/2026 20:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 04/07/2026 08:58 | 04/07/2026 16:42 | REVISION/AJUSTE DE ANILLOS CORONA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA - VENTANILLA | L-2246 | 04/07/2026 08:02 | 04/07/2026 14:58 | LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS, REQUIERE L2247 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129297) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 815 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694). Actividad realizada de las 08:14:00 a las 12:26:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 04/07/2026 00:00 | 04/07/2026 14:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | T126-162 | 04/07/2026 05:51 | 04/07/2026 14:21 | REEMPLAZO DE UNIDAD DE BAHIA DEL 87B DEL TRANSFORMADOR, PREVIAMENTE LA CARGA DE 66 KV PASARA AL T46-162. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0129594) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21034 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | CL-0630 | 04/07/2026 06:03 | 04/07/2026 14:35 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS A SECCIONADORES 60KV. ACTIVIDAD CON BARRA A 66KV FUERA DE SERVICIO. (R0123916) | 2.5 | P | F/S | S | PREV. | 11020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA-22.9kV | 04/07/2026 06:10 | 04/07/2026 14:17 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS, ACTIVIDAD CON BARRA A 24KV FUERA DE SERVICIO. (R0123912) | 1.5 | P | F/S | S | PREV. | 11632 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA66KV | 04/07/2026 06:21 | 04/07/2026 14:21 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123915) | 2.5 | P | F/S | S | PREV. | 3611 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 04/07/2026 06:24 | 04/07/2026 14:16 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES A EQUIPOS DE BARRA SA-4697, SA-4689, SA-4693 Y SA-4711. (R0129507) | 4 | P | F/S | S | PREV. | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 04/07/2026 06:24 | 04/07/2026 14:16 | HABILITACION Y PRUEBAS DEL RELE 87B, SE TIENE ABIERTOS LOS LINKS DE DISPAROS DE LAS CELDAS T-46, L-1005, L-1050 Y T-126. AL FINALIZAR LAS PRUEBAS SE REALIZARA EL CIERRE DE LINKS DE DISPAROS DE TODAS LAS CELDAS Y LA HABILITACION DE RELE 87B. (R0129593) | 4 | P | F/S | S | PREV. | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA - QUENCORO | L-1050 | 04/07/2026 06:35 | 04/07/2026 14:16 | CORRECCION DE CONDUCTOR DESHEBRADO DE LA FASE T EN LA TORRE T048, UN TOTAL DE 6 HILOS. (R0128707) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16473 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 60 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE DIFERENCIAL DE BARRA “B” PARA LA INCLUSION DEL TRANSFORMADOR T5P. CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF LADO 60KV DE TODAS LAS CELDAS DESDE EL 27/06 09:00 HASTA 05/07 18:00 HRS. (R0128997). Actividad realizada de las 09:25:00 a las 17:25:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12860 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 05.07.2026 PARA CULMINAR LAS PRUEBAS ESTABILIDAD DEL T5P (VERIFICACION DE POLARIDAD, GRUPO VECTORIAL Y RELACION DE TRANSFORMACION), ASOCIADO AL PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL T5P. DURANTE LAS PRUEBAS EL T5P PERMANECERA AISLADO DE AMBAS BARRAS, CON SECCIONADORES ABIERTOS Y BLOQUEADOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 04/07/2026 08:00 | 05/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE PRUEBAS DE 87B EN BARRA A 60 DESHABILITANDO LA PROTECCION 87B DEL 04.07.2026 AL 05.07.2026 PARA LA EJECUCION DE LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DEL T5P (VERIFICACION DE POLARIDAD, GRUPO VECTORIAL Y RELACION DE TRANSFORMACION), ASOCIADO AL PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL T5P DE LA S.E. INDEPENDENCIA. DURANTE LAS PRUEBAS EL T5P PERMANECERA AISLADO DE AMBAS BARRAS, CON SECCIONADORES ABIERTOS Y BLOQUEADOS EN LOS LADOS DE 220 KV Y 60 KV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 04/07/2026 09:00 | 04/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SB-8257 FASE R DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. TODAS LAS CARGAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS A BARRA A. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SB-8257 FASE R DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. TODAS LAS CARGAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS A BARRA A. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | INSPECCION INTERNA DE REACTOR R-7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0130695). Actividad realizada de las 08:00:00 a las 16:34:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2010 | 04/07/2026 08:53 | 04/07/2026 17:12 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA (87L). (R0125060) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 590 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 04/07/2026 07:01 | 05/07/2026 00:00 | • Cambio de rodete del Grupo 2. • Cambio de porta boquillas de los inyectores N° 3, N° 4 y N° 5 del Grupo 2. • Cambio del servoinyector N° 5 del Grupo 2. • Calibracion de instrumentos. • Levantamiento de observacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | CENTRAL | 04/07/2026 04:00 | 04/07/2026 14:00 | Despacho limitado a 0 MW por limpia del Rio Mantaro. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 276 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 04/07/2026 00:01 | 04/07/2026 04:59 | Pruebas de carga - C.T. Olleros | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, sin escalamiento para evaluar el estado de la faja de servidumbre, estructuras y nivel de contaminacion de aislamiento o algun elemento que ponga en riesgo la continuidad de la operacion de nuestra linea de transmision. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS-CARAPONGO | L-5022 | 04/07/2026 08:12 | 04/07/2026 14:38 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-R38. (R0126029) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22607 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-R-38 | 04/07/2026 08:12 | 04/07/2026 14:38 | MP 3A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DEL REACTOR R-38 Y DEL REACTOR NEUTRO RN-10. ACTIVIDAD CON L-5022 FUERA DE SERVICIO. (R0126029) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22639 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 04/07/2026 09:15 | 04/07/2026 20:25 | PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBA DE PARAMETRIZACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B SISTEMA B (GE) EN BARRA B. REQUIERE LA CELDA CL-6120 (Normalmente abierto en SE Chincha), EN BARRA A y TODAS LAS DEMAS CELDAS EN BARRA B . RIESGO DE DISPARO.(R0136658) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 22994 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGUE SU OPERACION. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGUE SU OPERACION. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 04/07/2026 08:00 | 04/07/2026 18:00 | Limpieza de Cauce de Rio Mantaro (Malpaso F/S 03:00 h a 13:00 h) | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
sábado, 4 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 4 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/07/2026 | 00:30 | 60.7 | 649.8 | 214.8 |  |  | 11 | 84.3 |  |  | 180.7 | 199.2 | 199.2 | 287.6 | 205.8 | 107 | 233.4 | 4.2 |  |  |  | 123.2 | 7.8 | 5.1 | 16.9 | 63.3 | 88 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 73.1 | 34.3 | 18 | 17.8 | 65.3 | 181 | 181.2 | 183.7 | 103 | 38.3 | 31.5 | 3.4 | 0 | 41.2 |  |  | 6.8 | 87.9 |  |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 75.6 | 169 | 167.3 | 199.3 | 261.7 | 69 | 33.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 139.1 | 96.8 | 62.6 | 60.8 | 29.7 | 65.7 |  |  | 141.2 | 144.3 | 168.5 | [5 empty] | 209.9 | 101.4 | 5.9 | 5 | 0 | 92.7 | 0 | 10.2 | 0 | 13.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 20.5 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 28 | 75.8 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.2 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4.2 | 6.4 | 4.7 | 12 | 0 | 93.7 | 101.9 | 12.9 | 9.6 | 0 | 21 | 7 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.3 | 68.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.5 | 10 | 8.9 | 26.6 | 15.9 | 16.4 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 14.5 | 7072.2 | 24.6 | 6.006 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 15.9 | 79.806
04/07/2026 | 01:00 | 59.7 | 652.5 | 215.8 |  |  | 0 | 84.1 |  |  | 180.7 | 199.6 | 198.9 | 284.6 | 206.3 | 107.4 | 275.8 | 4.2 |  |  |  | 120.7 | 7.7 | 5.2 | 16.8 | 61.7 | 88.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 74.9 | 34.4 | 18.2 | 17.8 | 60.3 | 179.9 | 180.2 | 183 | 102.1 | 44.4 | 31.7 | 3.4 | 0 | 95.4 |  |  | 6.7 | 59.7 |  |  |  |  | 43.8 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 75.6 | 169 | 167 | 198.7 | 261.3 | 69.7 | 33.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 96.6 | 62.6 | 60.9 | 29.9 | 0 |  |  | 140.4 | 143.5 | 168.4 | [5 empty] | 209.8 | 101.5 | 5.9 | 5 | 0 | 98.5 | 0 | 10.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 20.8 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 30.1 | 81.1 | 0 | 2.5 | 10.3 | 1.2 |  | 7.1 | 0 | 10 | 3.7 | 4.1 | 6.4 | 3 | 12.9 | 0 | 71.5 | 86.4 | 7.5 | 7 | 0 | 21 | 6.8 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.6 | 74.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.5 | 10 | 9.2 | 26.6 | 15.9 | 16.8 | 19.1 | 8.6 | 11.2 | 14.3 | 6988.9 | 24.6 | 5.297 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.3 | 16.2 | 79.297
04/07/2026 | 01:30 | 55.2 | 648.8 | 214.8 |  |  | 0 | 84.6 |  |  | 180.6 | 198.6 | 198.6 | 284 | 207.4 | 107.1 | 262.2 | 4.2 |  |  |  | 122.7 | 7.5 | 5.1 | 16.8 | 61.1 | 87.8 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 61.3 | 35.2 | 18.1 | 17.8 | 65.3 | 167.3 | 167.9 | 179.5 | 102.1 | 39.9 | 24.1 | 3.4 | 0 | 40.7 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 43.4 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 75.6 | 169.7 | 167.8 | 200 | 263.1 | 68.2 | 34.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.6 | 89.3 | 62.5 | 60.8 | 29.7 | 0 |  |  | 140.5 | 143.8 | 168.1 | [5 empty] | 202.4 | 98.2 | 6 | 5 | 0 | 114.9 | 0 | 11.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 20.5 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 29.5 | 75.3 | 0 | 2.1 | 10.4 | 1.2 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4.1 | 6.5 | 3.4 | 10.3 | 0 | 95.3 | 100.8 | 11.1 | 7.4 | 0 | 21 | 6.8 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.2 | 40 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.4 | 10 | 9.2 | 26.6 | 15.9 | 16.3 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 14.3 | 6781.7 | 24.6 | 1.066 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 74.866
04/07/2026 | 02:00 | 60.7 | 652.2 | 215.9 |  |  | 0 | 86.1 |  |  | 180.5 | 197.6 | 197.8 | 284.3 | 205.9 | 107.2 | 186.4 | 4.2 |  |  |  | 120.8 | 7.9 | 5.2 | 16.9 | 58.3 | 88.3 | 0 |  |  | 6.4 | 143.9 | 48 | 57.7 | 35.5 | 18.2 | 17.8 | 63 | 163.9 | 164.1 | 173.8 | 104.5 | 37.5 | 23.2 | 3.4 | 0 | 42.3 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44.5 |  |  |  | 75.6 | 169.4 | 167.5 | 199.3 | 262.5 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.5 | 87.8 | 62.5 | 60.8 | 29.8 | 0 |  |  | 140.5 | 143.5 | 168 | [5 empty] | 202.5 | 98 | 5.9 | 5 | 0 | 124.5 | 0 | 6.9 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 20.6 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.4 | 72.4 | 0 | 2.6 | 10.5 | 1.2 |  | 6.7 | 0 | 10 | 3.7 | 4.1 | 6.4 | 4 | 9.9 | 0 | 71.2 | 84.2 | 8.6 | 10 | 0 | 21 | 6.6 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.1 | 44.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.4 | 10 | 8.8 | 26.6 | 15.9 | 16.6 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 14.5 | 6797.2 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16.2 | 73.9
04/07/2026 | 02:30 | 59.7 | 650.7 | 215.5 |  |  | 0 | 84 |  |  | 180.7 | 198.9 | 198 | 285.2 | 205.8 | 107.3 | 220.8 | 4.2 |  |  |  | 118.8 | 7.7 | 5.1 | 16.8 | 58.1 | 88.1 | 0 |  |  | 6.4 | 144.2 | 48 | 30.9 | 35.4 | 17.8 | 17.8 | 64.6 | 166.2 | 166.4 | 176.5 | 102.1 | 39.6 | 23.1 | 3.4 | 0 | 41.6 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 75.5 | 169.8 | 167.7 | 200 | 262.1 | 69.6 | 33.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.8 | 102.5 | 62.5 | 58.8 | 29.8 | 0 |  |  | 141 | 143.6 | 168.2 | [5 empty] | 194.8 | 95.8 | 5.9 | 5.5 | 0 | 79 | 0 | 6.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 20.7 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 25.2 | 46.7 | 0 | 2.6 | 10.1 | 1.1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4 | 6.2 | 3.8 | 10.5 | 0 | 61.2 | 52.9 | 9.5 | 7.1 | 0 | 21 | 6.6 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 62.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.4 | 10 | 9 | 26.4 | 16 | 17.2 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 14.3 | 6731.5 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 6.2 | 10.4 | 16.1 | 70.6
04/07/2026 | 03:00 | 59.6 | 651.1 | 216.1 |  |  | 0 | 84.6 |  |  | 181.2 | 198.8 | 198.2 | 284.4 | 206.8 | 107.2 | 187.3 | 4.2 |  |  |  | 125 | 8 | 5.1 | 17 | 58.4 | 87.9 | 0 |  |  | 6.4 | 144 | 47.8 | 50.5 | 34.9 | 18 | 17.8 | 65.7 | 160.1 | 160.9 | 172.1 | 102.9 | 34.7 | 22.6 | 3.4 | 0 | 41.7 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 43.7 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 75.6 | 169.8 | 167.8 | 200 | 262.6 | 69.3 | 33.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.3 | 100.8 | 62.6 | 59.9 | 29.9 | 0 |  |  | 141.5 | 144.5 | 168.4 | [5 empty] | 194.9 | 95.8 | 5.9 | 5.4 | 0 | 77.6 | 0 | 8.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 20.7 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 19.9 | 46 | 0 | 2 | 10 | 1.1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4.1 | 6.3 | 4.8 | 9.8 | 0 | 51.7 | 62.8 | 5.8 | 4.5 | 0 | 21 | 6.4 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.8 | 66.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.8 | 17.4 | 9.9 | 9.1 | 26.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 12.3 | 6699.6 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9 | 10.4 | 16 | 73.3
04/07/2026 | 03:30 | 58.9 | 652.1 | 216.5 |  |  | 0 | 87.3 |  |  | 180.3 | 198.7 | 199.1 | 282.6 | 206.6 | 107.2 | 206.1 | 4.2 |  |  |  | 122.3 | 8.1 | 5.1 | 0 | 62.3 | 88.2 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 68.1 | 36.9 | 18.2 | 17.8 | 65.9 | 161.4 | 161.5 | 176.7 | 103.1 | 46.3 | 26.7 | 3.4 | 0 | 43.2 |  |  | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 43.8 | 0 | 0 | 44.7 |  |  |  | 75.7 | 169.6 | 167.7 | 200 | 263.3 | 69.5 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.8 | 103.8 | 62.7 | 63.6 | 30 | 0 |  |  | 141.1 | 143.8 | 152.8 | [5 empty] | 187.3 | 93.6 | 5.9 | 5.5 | 0 | 106.3 | 0 | 8.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 20.8 | 4.9 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 26.7 | 58.2 | 0 | 2.1 | 10.1 | 1.1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | 8.5 | 0 | 55 | 68.1 | 8.2 | 6.6 | 0 | 21 | 6.3 | 7.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.9 | 54.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.3 | 10 | 8.7 | 26.4 | 15.9 | 17.6 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 13.5 | 6636.1 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.3 | 16.1 | 73.8
04/07/2026 | 04:00 | 60 | 651.4 | 215.3 |  |  | 0 | 87.2 |  |  | 180.7 | 200 | 199.4 | 283.1 | 207.2 | 107.2 | 213.2 | 4.2 |  |  |  | 118.3 | 7.7 | 5.1 | 0 | 62.5 | 91.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 56.5 | 34.2 | 18 | 17.8 | 63.5 | 166.8 | 167 | 166 | 100.6 | 41 | 25.2 | 3.4 | 0 | 40.5 |  |  | 6.6 | 60.9 |  |  |  |  | 43.4 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 75.4 | 170.6 | 168.5 | 200 | 263.3 | 68.4 | 33.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.8 | 100 | 62.8 | 62.5 | 28.7 | 0 |  |  | 141.6 | 144.6 | 148.2 | [5 empty] | 187.4 | 93.7 | 5.9 | 5.5 | 0 | 85.4 | 0 | 10.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 20.4 | 5 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 23 | 61.2 | 0 | 2.1 | 10.2 | 1.1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4.1 | 6.4 | 4.3 | 4.6 | 0 | 71.5 | 92.2 | 11.1 | 10 | 0 | 21 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.6 | 71.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 17.3 | 9.9 | 8.4 | 26.5 | 15.9 | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 13.3 | 6658.7 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16.2 | 74
04/07/2026 | 04:30 | 62.3 | 655.9 | 217.2 |  |  | 0 | 89.2 |  |  | 180.8 | 195.2 | 196.1 | 284.1 | 207.1 | 107.2 | 191.7 | 4.4 |  |  |  | 128.1 | 8.5 | 5 | 0 | 62 | 92.6 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 66.8 | 36.1 | 18 | 17.8 | 64.9 | 135.4 | 135.7 | 161.7 | 87.3 | 0 | 26.3 | 3.4 | 0 | 44.6 |  |  | 6.6 | 61.1 |  |  |  |  | 45.4 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 76.7 | 168.8 | 166.9 | 198.5 | 262.7 | 65.1 | 33.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 99.4 | 64.6 | 60.9 | 29.2 | 0 |  |  | 140.3 | 143.6 | 147.7 | [5 empty] | 176.7 | 90.3 | 6 | 5.6 | 0 | 105.8 | 0 | 9.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 21.1 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 29.5 | 67.1 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1.1 |  | 7 | 0 | 10 | 3.7 | 4.4 | 6.6 | 5 | 6 | 0 | 75.2 | 86.7 | 8 | 6.9 | 0 | 21 | 6 | 7.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.7 | 69.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 10 | 8.7 | 26.4 | 16 | 16.6 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 12.7 | 6547.8 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16 | 73.8
04/07/2026 | 05:00 | 59.7 | 649.9 | 215.2 |  |  | 0 | 84.9 |  |  | 180.7 | 198.1 | 198.2 | 286.2 | 206.4 | 107.3 | 245.3 | 4.2 |  |  |  | 123.4 | 7.8 | 4.9 | 0 | 62.2 | 93.2 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 30.9 | 35.4 | 17.8 | 17.8 | 66.3 | 155.9 | 155.7 | 172.4 | 86.6 | 0 | 25.6 | 3.4 | 0 | 41.6 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 43.4 | 0 | 0 | 44.6 |  |  |  | 60.8 | 169.8 | 167.7 | 198.3 | 263 | 60.2 | 32.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 102.3 | 63 | 61.6 | 29 | 0 |  |  | 141.2 | 144.1 | 147.9 | [5 empty] | 179.9 | 91.4 | 5.9 | 5.5 | 0 | 95.2 | 0 | 9.6 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 20.7 | 5.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 25.7 | 60.1 | 0 | 2.5 | 10.5 | 1.1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.7 | 4 | 6.3 | 5 | 7.2 | 0 | 86.8 | 88 | 11.6 | 10.2 | 0 | 21 | 5.9 | 7.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.5 | 67.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 10 | 8 | 26.4 | 16 | 15.1 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 13.3 | 6586.4 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.3 | 16.1 | 73.8
04/07/2026 | 05:30 | 54.6 | 642.6 | 213.1 |  |  | 0 | 82.6 |  |  | 181 | 199.8 | 200.2 | 285.4 | 207.9 | 107.2 | 314.4 | 3.9 |  |  |  | 122 | 7.1 | 4.8 | 0 | 62.3 | 93.2 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 48.2 | 52.2 | 34.4 | 17.8 | 17.8 | 65.1 | 175.6 | 176 | 182 | 84.6 | 0 | 32.3 | 3.4 | 0 | 42.5 |  |  | 6.8 | 59.5 |  |  |  |  | 68.8 | 0 | 0 | 44.1 |  |  |  | 59.8 | 168.8 | 166.8 | 198.6 | 262.5 | 55.2 | 30.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.4 | 105.8 | 62.1 | 61.6 | 28.6 | 0 |  |  | 139.7 | 143 | 145.3 | [5 empty] | 149.7 | 83 | 5.9 | 5.5 | 0 | 110.6 | 0 | 8.9 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 20.4 | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 27.6 | 63.8 | 0 | 2.5 | 11.2 | 1.1 |  | 6.8 | 0 | 10.1 | 3.7 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | 11.5 | 0 | 62.4 | 66.6 | 8 | 8.3 | 0 | 21 | 5.8 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.1 | 80.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 10 | 8.9 | 26.7 | 15.9 | 15.7 | 19.1 | 9.3 | 10.8 | 13.6 | 6664.9 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.2 | 16 | 73.6
04/07/2026 | 06:00 | 57.7 | 650.3 | 214.8 |  |  | 0 | 84.7 |  |  | 180.8 | 199.9 | 199.6 | 287.1 | 207.9 | 107 | 356.5 | 4.2 |  |  |  | 123.8 | 7.3 | 4.9 | 0 | 62.3 | 93.3 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 49.9 | 75.7 | 33.7 | 18 | 17.8 | 62.4 | 155.8 | 156 | 167.5 | 86.4 | 0 | 25.3 | 3.4 | 0 | 40.4 |  |  | 6.8 | 60.2 |  |  |  |  | 70.5 | 0 | 0 | 44.5 |  |  |  | 60.6 | 169.5 | 167.5 | 198.1 | 262.6 | 68.2 | 34.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.1 | 105.2 | 62.8 | 61.8 | 29.1 | 0 |  |  | 140.9 | 144 | 147.7 | [5 empty] | 205.7 | 98.6 | 5.9 | 5.5 | 0 | 109.8 | 0 | 9.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 20.4 | 5.7 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30 | 75.6 | 0 | 2.5 | 17 | 1 |  | 6.9 | 0 | 10.1 | 3.7 | 4 | 6.4 | 4 | 15.4 | 0 | 88.7 | 87.8 | 10.6 | 9 | 0 | 21 | 5.6 | 8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 46 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 9.9 | 8.6 | 26.8 | 15.9 | 14.9 | 19.1 | 8.3 | 11.1 | 13 | 6802 | 24.5 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 73.9
04/07/2026 | 06:30 | 57.8 | 651.1 | 215.9 |  |  | 0 | 85.1 |  |  | 181.7 | 200.9 | 202 | 290.4 | 207.7 | 106.7 | 291.6 | 4.1 |  |  |  | 126 | 7.9 | 5 | 0 | 67.1 | 90.9 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 30.4 | 33.7 | 18 | 17.8 | 67 | 149.4 | 150.9 | 166.7 | 88.5 | 0 | 21.9 | 3.4 | 0 | 41.7 |  |  | 6.8 | 59.9 |  |  |  |  | 70.6 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 59.8 | 169.9 | 167.8 | 199 | 261.7 | 68.8 | 34.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 97.8 | 62.8 | 61.8 | 29.4 | 0 |  |  | 141.4 | 144.6 | 147.8 | [5 empty] | 208.4 | 101.6 | 5.9 | 5.4 | 0 | 110.8 | 0 | 11.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 20.9 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 29.4 | 71.8 | 0.2 | 2.5 | 17.4 | 1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.6 | 4 | 6.3 | 2.2 | 22.8 | 0.5 | 111.7 | 110.1 | 13.4 | 11 | 0 | 21 | 5.4 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 64.9 | 79.2 | 1.2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 17.1 | 9.9 | 9.3 | 26.9 | 16 | 16.6 | 19.1 | 9.8 | 11.1 | 15 | 6836.7 | 24.6 | 0 | 6.6 | 6.8 |  | 9.5 | 10.2 | 15.9 | 73.6
04/07/2026 | 07:00 | 32.2 | 650.7 | 215.9 |  |  | 22.6 | 88.3 |  |  | 181.6 | 200.2 | 202.6 | 289.5 | 205.5 | 106.8 | 206.3 | 4.2 |  |  |  | 126 | 8.2 | 5.1 | 0 | 67.1 | 91.2 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 31.5 | 34.2 | 17.8 | 17.8 | 64.8 | 148.6 | 149.4 | 165.8 | 87.5 | 0 | 28.6 | 3.4 | 0 | 42.7 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 71.6 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 61.1 | 169.1 | 167.1 | 197.8 | 262.4 | 69.7 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 52.7 | 98.4 | 63.3 | 64.1 | 29.6 | 0 |  |  | 140.6 | 143.7 | 147.3 | [5 empty] | 209 | 101.4 | 5.9 | 5.3 | 0 | 96.2 | 15.8 | 10.6 | 0 | 11.4 | 10 | 0 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 20.9 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0.3 | 0 | 27.6 | 64.2 | 2.8 | 2.5 | 17.5 | 1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 0 | 24.8 | 5.5 | 99.2 | 107.9 | 11.4 | 10.3 | 0.9 | 20.6 | 5.3 | 7.7 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 26.5 | 2.2 | 30.1 | 0.6 | 43.1 | 41.9 | 24.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 10 | 17.1 | 9.9 | 9.3 | 27 | 15.9 | 15.6 | 19.1 | 9.4 | 11.1 | 14.2 | 6767.9 | 24.6 | 0 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16 | 73.8
04/07/2026 | 07:30 | 32.6 | 650.3 | 214.9 |  |  | 23.1 | 91.7 |  |  | 180.6 | 199.1 | 200.7 | 289.6 | 206.3 | 106.8 | 109.4 | 4.3 |  |  |  | 128.2 | 8.2 | 4.9 | 0 | 53.3 | 91.1 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 49.3 | 32 | 36.3 | 17.8 | 17.8 | 64.3 | 153.7 | 154 | 173.7 | 89.1 | 0 | 28.8 | 3.4 | 0 | 43.2 |  |  | 6.7 | 59.9 |  |  |  |  | 72.1 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 61.5 | 168.7 | 166.6 | 198 | 261.6 | 41.9 | 28.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.4 | 106.2 | 63.9 | 64.1 | 29.8 | 0 |  |  | 140.7 | 143.6 | 146.8 | [5 empty] | 159.7 | 87.9 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 106.6 | 38.2 | 11.4 | 0 | 11.2 | 10 | 2.2 | 78.3 | 48.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 20.9 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 15 | 2.7 | 2 | 28.6 | 59.5 | 12.9 | 2.5 | 17.4 | 1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 0 | 25.7 | 14.4 | 89.4 | 100.8 | 13.3 | 10.8 | 8.5 | 20.6 | 5.2 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 8.9 | 121.1 | 4.8 | 78.3 | 0.6 | 29.6 | 35.1 | 63.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 10 | 17.1 | 9.9 | 9.5 | 27 | 15.9 | 15.4 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 14.4 | 6916.7 | 24.5 | 2.663 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 76.063
04/07/2026 | 08:00 | 29.9 | 647.4 | 214.5 |  |  | 22.1 | 87.9 |  |  | 164.1 | 162.6 | 163 | 257.8 | 206.2 | 107.1 | 183.9 | 4.1 |  |  |  | 122.4 | 7.7 | 5.1 | 0 | 53.4 | 91.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 47.4 | 75.6 | 33.8 | 17.8 | 17.8 | 64.3 | 180.9 | 181.7 | 180.2 | 86.1 | 0 | 25.2 | 3.4 | 0 | 40.4 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 70.2 | 46.3 | 0 | 44 |  |  |  | 60.7 | 168.6 | 166.5 | 197.1 | 261.2 | 39.1 | 27.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 39.8 | 106.9 | 62.6 | 65.5 | 29.1 | 0 |  |  | 140.2 | 143.1 | 147.4 | [5 empty] | 149.8 | 82.4 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 106.3 | 57.5 | 11 | 0.1 | 10.8 | 9.9 | 2.1 | 148.8 | 75.3 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 20.4 | 5.8 | 3.1 | 3.5 | 15 | 8.2 | 9.4 | 27.5 | 62.6 | 13.3 | 2.3 | 17.1 | 1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 0 | 20.1 | 24.1 | 70.3 | 78.4 | 6.5 | 5.1 | 18.3 | 20.4 | 5 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 8.8 | 185 | 7.2 | 80.3 | 0.6 | 45 | 46.3 | 59.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 6.4 | 10 | 16.9 | 9.9 | 10.1 | 27.1 | 15.9 | 15.7 | 19.1 | 10.1 | 8.7 | 13.1 | 7137 | 24.5 | 3.244 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 10 | 16 | 76.744
04/07/2026 | 08:30 | 31.4 | 648.8 | 214.3 |  |  | 11 | 88.8 |  |  | 162.9 | 162.7 | 163.3 | 258.2 | 205.9 | 106.6 | 73.9 | 4.2 |  |  |  | 122.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 53.2 | 91 | 0 |  |  | 6.4 | 118.2 | 48 | 75.7 | 31.9 | 18 | 17.9 | 64 | 175 | 175.4 | 173.7 | 85.3 | 0 | 35.4 | 3.4 | 0 | 40.1 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 70.7 | 25.1 | 101.5 | 44.3 |  |  |  | 60.6 | 168.1 | 165.8 | 196.4 | 260.7 | 39.2 | 27.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 163.4 | 100.4 | 62.9 | 61.8 | 29.3 | 0 |  |  | 140.6 | 143.6 | 147.2 | [5 empty] | 149.7 | 81.9 | 0 | 5.3 | 0.5 | 118.6 | 63.5 | 11.9 | 0.2 | 10.8 | 9.9 | 2.1 | 158.2 | 80 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 20.3 | 5.7 | 3.1 | 3.5 | 15 | 8.1 | 9.1 | 29.3 | 76.6 | 10.8 | 2.4 | 17.1 | 1 |  | 6.9 | 0 | 10 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 0 | 21.6 | 29.2 | 54.4 | 65.3 | 6 | 5.1 | 36.3 | 19.9 | 5 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 9.5 | 197.8 | 9.4 | 112.9 | 0.6 | 56.3 | 52.3 | 82.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 8.3 | 10 | 17.1 | 9.9 | 9.4 | 27.1 | 15.8 | 15.6 | 19.1 | 9.3 | 10.6 | 14.1 | 7450.3 | 24.5 | 5.015 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16.2 | 78.515
04/07/2026 | 09:00 | 27.1 | 648.5 | 214.5 |  |  | 10.6 | 88.6 |  |  | 130.1 | 130.7 | 130.7 | 239.9 | 205.3 | 106.5 | 114.3 | 4.1 |  |  |  | 124.5 | 7.7 | 5.1 | 0 | 53.1 | 90.7 | 0 |  |  | 6.5 | 192.8 | 47 | 30.2 | 33.8 | 18 | 17.9 | 66.2 | 158.9 | 159.5 | 171.3 | 103.7 | 0 | 29.8 | 3.4 | 0 | 41.4 |  |  | 6.7 | 59.6 |  |  |  |  | 70.1 | 25.5 | 101.4 | 44.1 |  |  |  | 80 | 169.3 | 167.3 | 198.4 | 260.1 | 39.1 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 187.1 | 101.7 | 62.6 | 61.8 | 29.3 | 0 |  |  | 141.2 | 144.1 | 147.8 | [5 empty] | 149.7 | 82 | 0 | 5.3 | 0.8 | 122.1 | 64.5 | 11.1 | 0.2 | 10.8 | 9.9 | 1 | 160.8 | 81.6 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 20.3 | 5.7 | 3.1 | 3.5 | 15 | 9.6 | 11.9 | 30.8 | 82.6 | 10.9 | 2.5 | 17.1 | 1 |  | 6.9 | 0.1 | 10.1 | 3 | 4.6 | 6.1 | 0 | 21.1 | 29.7 | 66.9 | 65.9 | 11.9 | 7.5 | 37.3 | 19.3 | 4.8 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 9.7 | 199.5 | 11.1 | 113.1 | 0.6 | 47.8 | 44 | 82.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 10.4 | 10 | 16.9 | 9.9 | 9.3 | 27.2 | 16 | 16.4 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 14.2 | 7462.4 | 24.5 | 5.042 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 78.442
04/07/2026 | 09:30 | 30.4 | 647.3 | 214 |  |  | 10.7 | 88.4 |  |  | 153.2 | 153.8 | 153.2 | 251.5 | 204.4 | 106.7 | 249.6 | 4.2 |  |  |  | 120.7 | 7.6 | 5 | 0 | 53.1 | 90.7 | 0 |  |  | 6.5 | 217.9 | 47 | 75.5 | 33.6 | 18 | 18.1 | 64.3 | 162.3 | 162.6 | 179.5 | 102.1 | 0 | 22.7 | 3.4 | 15.8 | 40.3 |  |  | 6.7 | 59.3 |  |  |  |  | 70.1 | 25.9 | 100.9 | 43.9 |  |  |  | 79.8 | 169.1 | 167.2 | 199.1 | 259.5 | 39.6 | 27.8 |  |  |  | 0 | 1.7 | 0 | 2.5 | 140.5 | 101.2 | 62.6 | 61.9 | 29.4 | 0 |  |  | 141 | 143.7 | 147.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.3 | 0 | 5.3 | 0.9 | 98 | 64.6 | 12 | 0.3 | 10.4 | 9.9 | 1.1 | 161.2 | 81.7 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 20.4 | 5.5 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.7 | 14.8 | 26.7 | 42.7 | 12.9 | 2.6 | 17.2 | 1 |  | 6.7 | 0.1 | 10 | 2.9 | 4.5 | 6 | 0 | 16.4 | 29.7 | 65.5 | 69.8 | 5.6 | 6.2 | 38.1 | 18.7 | 4.7 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 11 | 199.2 | 12.6 | 113.4 | 0.6 | 30.4 | 36.5 | 83.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 11.8 | 10 | 16.9 | 9.8 | 9.4 | 27.1 | 16 | 15.8 | 17.1 | 8.6 | 10.8 | 14.3 | 7624.3 | 24.5 | 5.035 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 78.435
04/07/2026 | 10:00 | 29.1 | 649.2 | 214.8 |  |  | 10.7 | 87 |  |  | 129.8 | 129.8 | 129.7 | 227.5 | 205.9 | 106.3 | 304.6 | 4.1 |  |  |  | 125.5 | 7.7 | 5 | 0 | 54 | 91.5 | 0 |  |  | 6.5 | 226.6 | 47 | 75.6 | 32.4 | 18 | 18.1 | 66.5 | 177.9 | 177.8 | 184 | 102.1 | 0 | 25.4 | 3.4 | 16.2 | 118.7 |  |  | 6.7 | 59.9 |  |  |  |  | 70.2 | 25.6 | 100.7 | 43.6 |  |  |  | 79.9 | 168.5 | 166.4 | 197.9 | 259.4 | 39.1 | 27.8 |  |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.5 | 188.6 | 108.1 | 62.6 | 62 | 29.5 | 0 |  |  | 140 | 143 | 146.7 | [5 empty] | 149.8 | 82.2 | 0 | 5.3 | 1 | 97.6 | 64.5 | 12 | 0.3 | 10.4 | 10 | 1.4 | 163 | 82.5 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 20.3 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.7 | 14.6 | 24 | 58.5 | 10.7 | 2.5 | 17.1 | 1 |  | 6.7 | 0.1 | 9.9 | 2.7 | 4.4 | 6.1 | 0 | 15 | 29.5 | 80.1 | 78.3 | 8.8 | 7.4 | 38.2 | 18.4 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 10.1 | 201.7 | 13.9 | 113 | 0.6 | 66.6 | 67.6 | 83.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 12.9 | 10 | 16.8 | 9.9 | 10.3 | 26.4 | 15.9 | 16.1 | 17.1 | 8.8 | 11.1 | 13.6 | 7877.7 | 24.5 | 5.041 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.7 | 16 | 78.241
04/07/2026 | 10:30 | 26.2 | 649.4 | 214.7 |  |  | 10.9 | 86.7 |  |  | 128.9 | 128.1 | 128.6 | 225.7 | 205.4 | 106.5 | 258.2 | 4.2 |  |  |  | 128.5 | 7.7 | 5.1 | 0 | 54.2 | 91.2 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 46.6 | 75.3 | 32.6 | 17.8 | 18 | 63.5 | 178.1 | 178.9 | 184.3 | 101.2 | 0 | 26.4 | 3.4 | 15.4 | 71.1 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 70.3 | 60.1 | 100.9 | 43.6 |  |  |  | 80.4 | 168.3 | 166.4 | 198.5 | 257.4 | 49.1 | 29.5 |  |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 162.6 | 105 | 62.9 | 61.8 | 28.5 | 0 |  |  | 140 | 142.7 | 147.5 | [5 empty] | 178.6 | 88 | 0 | 5.3 | 1.1 | 96.8 | 65.1 | 11.6 | 0.4 | 10.9 | 9.9 | 1.2 | 164.8 | 83.4 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.6 | 14.6 | 24.7 | 65.6 | 7.1 | 2.6 | 17.2 | 1 |  | 6.9 | 0.4 | 9.8 | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 0 | 11.4 | 29.1 | 100.2 | 98.2 | 15.5 | 11.4 | 38.2 | 18.3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 11.4 | 203.5 | 15.4 | 112.3 | 0.6 | 90.7 | 87.3 | 83.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 13.9 | 10 | 17 | 9.9 | 10.2 | 26.6 | 15.9 | 16.2 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 12.7 | 7926.9 | 24.5 | 5.046 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16 | 78.346
04/07/2026 | 11:00 | 61.2 | 648.1 | 214.4 |  |  | 10.9 | 87.5 |  |  | 120.3 | 121 | 118.9 | 220.5 | 203.7 | 106.2 | 257.3 | 4.2 |  |  |  | 125.3 | 7.7 | 5.2 | 0 | 54.2 | 91.1 | 0 |  |  | 6.5 | 224.1 | 46 | 75.7 | 33 | 17.8 | 18 | 67.4 | 177.6 | 177.9 | 182.4 | 104.1 | 0 | 31.7 | 3.4 | 15.8 | 40.5 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 70.3 | 60.2 | 101 | 43.7 |  |  |  | 80.3 | 167.3 | 165.1 | 197.4 | 257.5 | 68.5 | 33.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.1 | 150.4 | 91.6 | 62.8 | 61.9 | 28.5 | 0 |  |  | 139.4 | 141.8 | 146.1 | [5 empty] | 206.8 | 100.3 | 0 | 5.2 | 1.1 | 92.8 | 65.3 | 11.2 | 0.4 | 10.3 | 9.9 | 1.2 | 164.4 | 82.8 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.6 | 14.8 | 26.7 | 73.4 | 14.9 | 2.5 | 17.1 | 1 |  | 6.9 | 0.4 | 9.6 | 2.6 | 4.4 | 6.2 | 0 | 18.3 | 28.9 | 118.9 | 107.8 | 18.6 | 15 | 38.1 | 17.3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 11.5 | 203.1 | 16.1 | 111.3 | 0.6 | 87.4 | 82.8 | 72.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.7 | 10 | 16.9 | 9.9 | 9.9 | 26.8 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 8.1 | 11 | 13.3 | 7968.4 | 24.5 | 5.038 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.4 | 16 | 77.938
04/07/2026 | 11:30 | 64.8 | 651.6 | 216.3 |  |  | 30.1 | 87.8 |  |  | 122.4 | 121.7 | 122.6 | 218.1 | 204.7 | 106.3 | 262.7 | 4.2 |  |  |  | 128 | 8.1 | 5.1 | 0 | 54.2 | 91.3 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 46 | 76.1 | 31.6 | 17.8 | 18 | 68.4 | 177.8 | 178.5 | 182.3 | 103.7 | 0 | 32.3 | 3.4 | 16.1 | 80.4 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 62.3 | 60 | 101.5 | 43.5 |  |  |  | 80.5 | 168.7 | 166.6 | 198.3 | 258.2 | 69.7 | 33.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 166.7 | 99.1 | 63.1 | 64 | 29.7 | 0 |  |  | 140.3 | 143.3 | 147.7 | [5 empty] | 206.5 | 100.5 | 0 | 5.3 | 1.2 | 91.2 | 65 | 12.1 | 0.4 | 10.5 | 9.9 | 1.3 | 161.6 | 80.8 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 20.6 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.7 | 14.6 | 28.9 | 77.2 | 15.1 | 2.5 | 17.2 | 1 |  | 6.9 | 0.4 | 9.5 | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 0 | 25.9 | 28.7 | 110 | 111.2 | 17.8 | 14.1 | 37.9 | 17.1 | 4.4 | 7.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 10.5 | 200.1 | 16.4 | 111.2 | 0.6 | 78.5 | 90.8 | 73.2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.3 | 9.9 | 16.9 | 9.8 | 10.4 | 26.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 13.4 | 8079.1 | 23.8 | 5.036 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.6 | 16.1 | 77.536
04/07/2026 | 12:00 | 69.3 | 652 | 216.7 |  |  | 30.1 | 87.4 |  |  | 128 | 127.8 | 127.7 | 226.7 | 205.1 | 106.2 | 195.5 | 4.2 |  |  |  | 128 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.3 | 91.3 | 0 |  |  | 6.5 | 224.8 | 45.1 | 71.2 | 31.7 | 17.8 | 17.9 | 67.3 | 175.7 | 177.1 | 182.1 | 103.7 | 0 | 30.7 | 3.4 | 15.9 | 41.7 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 50.5 | 60.4 | 101.5 | 43.9 |  |  |  | 80.6 | 168.7 | 166.9 | 198.7 | 257.5 | 69.2 | 33.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 129.8 | 90.9 | 63.2 | 64 | 29.5 | 0 |  |  | 140 | 142.8 | 147.6 | [5 empty] | 206.6 | 100.6 | 0 | 5.3 | 1.2 | 105.2 | 65.3 | 12.6 | 0.4 | 10.5 | 9.9 | 2 | 161.4 | 67.8 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | 5.6 | 3.2 | 3.5 | 15 | 11.8 | 14.8 | 28.7 | 72.9 | 15.1 | 2.6 | 13 | 1 |  | 6.9 | 0.4 | 9.5 | 2.6 | 4.6 | 6.3 | 7 | 32.8 | 28.8 | 120.3 | 113.9 | 16.9 | 13.5 | 37.7 | 16.5 | 4.3 | 6.7 | 4.2 | 4.8 | 5 | 12.3 | 197.9 | 16.5 | 111.5 | 0.6 | 103.2 | 113.4 | 72.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.3 | 10 | 16.7 | 9.8 | 9.9 | 26.5 | 15.8 | 15.9 | 19.1 | 7.4 | 11 | 12.2 | 7994.2 | 23.9 | 5.039 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.5 | 16 | 77.439
04/07/2026 | 12:30 | 73 | 651.6 | 215.1 |  |  | 30.6 | 88.1 |  |  | 129 | 128.3 | 126.4 | 226.1 | 203.6 | 106.7 | 197.5 | 4.3 |  |  |  | 131.2 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.2 | 91.2 | 61.6 |  |  | 6.5 | 143.5 | 43.4 | 66 | 31.5 | 17.8 | 18 | 64.1 | 180 | 180.2 | 181.7 | 103.6 | 0 | 26.1 | 3.4 | 16.2 | 42.1 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 51.1 | 0 | 100.2 | 44 |  |  |  | 81.1 | 167.8 | 165.6 | 197.7 | 257.6 | 71 | 33.1 |  |  |  | 32.1 | 0 | 0 | 2.2 | 111.3 | 86.8 | 63.5 | 63.7 | 29.7 | 0 |  |  | 139.9 | 142.7 | 147.6 | [5 empty] | 206.9 | 100.4 | 0 | 5.3 | 1.2 | 117.4 | 65.5 | 12.4 | 0.4 | 10 | 9.9 | 2.5 | 160.7 | 70.1 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 20.4 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.9 | 14.9 | 30.2 | 78.3 | 14.4 | 2.5 | 12 | 1 |  | 6.9 | 0.4 | 9.5 | 2.6 | 4.7 | 6.6 | 13.7 | 42 | 29.1 | 112 | 106.4 | 18.3 | 14.5 | 37.8 | 16.6 | 4.3 | 6.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 13.8 | 189 | 16 | 112.1 | 0.6 | 123 | 139.2 | 72.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.3 | 9.9 | 16.8 | 9.8 | 8.9 | 26.8 | 15.9 | 16.2 | 19.1 | 9.8 | 11.1 | 13.4 | 7985 | 23.8 | 5.032 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.4 | 16 | 77.232
04/07/2026 | 13:00 | 69.3 | 651.4 | 215.3 |  |  | 30 | 87.5 |  |  | 128.6 | 128.4 | 130.2 | 227.2 | 203.5 | 106.3 | 147.2 | 4.2 |  |  |  | 123.4 | 7.8 | 5.1 | 0 | 54.2 | 91.1 | 149.6 |  |  | 6.5 | 144.1 | 43.2 | 61 | 30.4 | 17.8 | 17.9 | 63.9 | 175.6 | 176.5 | 182.4 | 102.4 | 0 | 29.1 | 3.4 | 15.3 | 109.2 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 31.6 | 0 | 0 | 43.6 |  |  |  | 80.3 | 168.6 | 166.9 | 198.6 | 257.1 | 69 | 33.6 |  |  |  | 35.9 | 0 | 0 | 2.2 | 186.4 | 87.4 | 63.9 | 63.6 | 29.3 | 0 |  |  | 140 | 143.2 | 147.4 | [5 empty] | 206.8 | 100.4 | 0 | 5.3 | 1.2 | 108.7 | 65.9 | 15.1 | 0.4 | 9.7 | 9.9 | 2.7 | 157.5 | 71.3 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 5.6 | 3.2 | 3.5 | 15 | 12.1 | 15 | 29.8 | 73.3 | 11.5 | 2.5 | 10.6 | 1 |  | 6.7 | 0.4 | 9.5 | 2.7 | 4.4 | 6.5 | 9.3 | 29.2 | 29.6 | 111.3 | 105.8 | 16.3 | 14.2 | 38.1 | 15.8 | 4.1 | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 15.6 | 180.5 | 15.1 | 111.2 | 0.6 | 126.3 | 158.7 | 82.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14 | 10 | 16.8 | 9.8 | 10 | 26.8 | 15.9 | 16.8 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 13.1 | 8015.3 | 23.7 | 5.026 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.4 | 16 | 77.126
04/07/2026 | 13:30 | 69.1 | 650.2 | 215.8 |  |  | 29.9 | 87.4 |  |  | 126.9 | 126.6 | 127 | 226.5 | 203.9 | 106.6 | 75.3 | 4.2 |  |  |  | 129.5 | 8 | 5.1 | 0 | 54.2 | 91 | 146.3 |  |  | 6.5 | 143.8 | 43.8 | 51.2 | 30.3 | 17.8 | 18 | 69.9 | 176.4 | 176.6 | 181.1 | 103.2 | 0 | 29.4 | 3.4 | 15.4 | 51.3 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 31.9 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 80.6 | 168.8 | 166.7 | 198.5 | 258.7 | 69.3 | 33.8 |  |  |  | 36.3 | 0 | 0 | 2.2 | 101.5 | 84.2 | 64.1 | 68.8 | 28.2 | 0 |  |  | 140.1 | 143.3 | 147.3 | [5 empty] | 207.3 | 100.4 | 0 | 5.3 | 1.1 | 117 | 63.9 | 15 | 0.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 155 | 75.2 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 20.4 | 5.5 | 3.1 | 3.5 | 15 | 12.5 | 16.2 | 30.4 | 80 | 14.4 | 2.5 | 8.5 | 1 |  | 6.8 | 0.4 | 9.6 | 2.7 | 4.5 | 6.6 | 7.5 | 19.9 | 30.2 | 112.3 | 105.5 | 18 | 14.7 | 38.7 | 15.7 | 4.1 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 14.9 | 168.9 | 13.7 | 114.5 | 0.6 | 129.4 | 153.7 | 83.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 12.9 | 10 | 16.9 | 9.8 | 9.7 | 26 | 16.1 | 16.5 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 12.3 | 7793.6 | 23.6 | 3.65 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.6 | 15.9 | 75.75
04/07/2026 | 14:00 | 71.9 | 649.6 | 215.1 |  |  | 11.3 | 84 |  |  | 127.7 | 127.3 | 127.8 | 226.7 | 202.7 | 106.3 | 73.5 | 4.2 |  |  |  | 127.6 | 7.8 | 5 | 0 | 54.2 | 91.1 | 153 |  |  | 6.5 | 229.7 | 42.2 | 75.2 | 30.3 | 17.8 | 18 | 65.9 | 177.8 | 178.7 | 181.5 | 103.7 | 0 | 29.6 | 3.4 | 16.8 | 76.9 |  |  | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 31.7 | 0 | 0 | 43.1 |  |  |  | 80.5 | 167.9 | 165.9 | 198 | 258.2 | 45.2 | 28.6 |  |  |  | 36.5 | 0 | 0 | 2.3 | 194.5 | 100.8 | 66.1 | 65.5 | 28.2 | 0 |  |  | 139.7 | 142.4 | 147.3 | [5 empty] | 154.1 | 85.4 | 0 | 5.3 | 1.1 | 116.9 | 64.3 | 15 | 0.4 | 9.9 | 9.9 | 1.2 | 155.9 | 77.2 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 20.3 | 5.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 13.1 | 16.8 | 30.5 | 82 | 9.3 | 2.4 | 8.7 | 1 |  | 6.7 | 0.3 | 9.6 | 2.7 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 17.5 | 32.3 | 109.2 | 104.6 | 13.5 | 13.2 | 39.4 | 15.3 | 4.1 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 16.3 | 155.2 | 12.3 | 115.9 | 0.6 | 126.3 | 158.5 | 79.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 11.9 | 10 | 16.9 | 9.8 | 9.6 | 26.4 | 16.1 | 17.4 | 19.1 | 9.7 | 11.1 | 15.4 | 7897.7 | 23.3 | 3.656 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.6 | 16.2 | 75.756
04/07/2026 | 14:30 | 69.3 | 652 | 215.9 |  |  | 11.1 | 83.5 |  |  | 128.4 | 127.9 | 129 | 227.1 | 202.4 | 106.1 | 152.2 | 4.2 |  |  |  | 127.3 | 7.9 | 4.9 | 0 | 54.3 | 91.4 | 120.9 |  |  | 6.5 | 225.1 | 42 | 74.9 | 28.5 | 17.8 | 17.3 | 64.8 | 176.7 | 177.4 | 182.4 | 102 | 44.5 | 32.2 | 3.4 | 17.1 | 120.2 |  |  | 6.7 | 78.5 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 43.9 |  |  |  | 80.5 | 168.6 | 166.8 | 198.5 | 258.5 | 39.8 | 27.8 |  |  |  | 24.2 | 0 | 0 | 2.3 | 195 | 100.1 | 66.1 | 63.9 | 29 | 0 |  |  | 140.3 | 143.1 | 147.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.3 | 0 | 5.3 | 1 | 106.2 | 63.8 | 14.1 | 0.4 | 9.8 | 10 | 0.9 | 157.8 | 78.7 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 20.1 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 15 | 12.9 | 18.4 | 29.7 | 76.9 | 1.8 | 2.4 | 8.7 | 0.9 |  | 6.6 | 0.3 | 9.6 | 2.7 | 4.7 | 6.6 | 8.3 | 19.5 | 28.9 | 108.8 | 105.2 | 14.5 | 12 | 39.4 | 15.4 | 4.1 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 14.3 | 138.4 | 11.7 | 90.2 | 0.6 | 128.9 | 155.8 | 67.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 10 | 10 | 16.7 | 9.8 | 9.5 | 26.5 | 16.3 | 15.6 | 19.1 | 9.5 | 9.9 | 14.2 | 7937.2 | 23.2 | 3.683 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.4 | 16.1 | 75.383
04/07/2026 | 15:00 | 69.6 | 651.6 | 215.7 |  |  | 11 | 83.4 |  |  | 130.3 | 128.2 | 128.3 | 224.7 | 204.6 | 106.1 | 120.8 | 4.2 |  |  |  | 128.9 | 7.9 | 5 | 0 | 54.2 | 91.1 | 148.5 |  |  | 6.5 | 225.1 | 42 | 40.7 | 28.9 | 17.8 | 17.5 | 68.7 | 176 | 176.7 | 181.5 | 102.3 | 44.1 | 25.4 | 3.4 | 16.8 | 45.2 |  |  | 6.8 | 76.4 |  |  |  |  | 31.8 | 0 | 0 | 43.9 |  |  |  | 80.4 | 168.6 | 166.6 | 199.2 | 257.7 | 68.9 | 33.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 190.1 | 95.1 | 66.1 | 63.8 | 29.1 | 0 |  |  | 140.8 | 143.5 | 147.2 | [5 empty] | 198.6 | 94.6 | 0 | 5.3 | 0.8 | 98.7 | 63.8 | 14.9 | 0.1 | 9.8 | 10 | 1.4 | 148.1 | 74.6 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 20.2 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 15 | 7.8 | 9.2 | 29.6 | 77 | 1.3 | 2.5 | 8.7 | 1 |  | 6.6 | 0.3 | 9.6 | 2.9 | 4.6 | 6.7 | 8.5 | 38.6 | 30 | 110.3 | 100.8 | 16.9 | 12.9 | 37.8 | 14.8 | 3.9 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 14.7 | 115.2 | 10 | 73.8 | 0.6 | 128.8 | 163.2 | 41.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 8.9 | 10 | 16.7 | 9.7 | 9.6 | 26.9 | 16.2 | 15.4 | 19.1 | 9.6 | 10.2 | 12.5 | 7802.1 | 23.2 | 3.853 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.6 | 16.1 | 75.753
04/07/2026 | 15:30 | 69.9 | 653.3 | 216.6 |  |  | 11.1 | 84.3 |  |  | 138.2 | 137.5 | 138.2 | 234.6 | 204.4 | 106.4 | 97.5 | 4.2 |  |  |  | 127.8 | 8.2 | 5.2 | 0 | 54.3 | 94.1 | 149.6 |  |  | 6.5 | 179.4 | 41.1 | 60.3 | 29 | 17.8 | 17.5 | 69.7 | 177.3 | 177.4 | 181.8 | 69.7 | 44.4 | 25.3 | 3.4 | 16.9 | 111.5 |  |  | 6.8 | 76.8 |  |  |  |  | 57.4 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 80.5 | 168.1 | 166.4 | 198.3 | 260.3 | 40.2 | 27.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 173.3 | 91.2 | 66.2 | 62.7 | 29.9 | 0 |  |  | 140 | 142.7 | 147.2 | [5 empty] | 181.7 | 94.6 | 0 | 5.3 | 0.7 | 118.5 | 62 | 14.6 | 0.1 | 9.9 | 9.9 | 1.2 | 142.6 | 71 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.5 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 15 | 10.4 | 12.5 | 30.7 | 83.2 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |  | 6.6 | 0.2 | 9.6 | 2.9 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 49.4 | 29.7 | 77.3 | 92.2 | 14.9 | 11.5 | 38.9 | 14.6 | 3.9 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 14.8 | 90.9 | 8 | 110.1 | 0.6 | 129.3 | 159.1 | 79.2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 7.3 | 0 | 16.9 | 9.8 | 9.6 | 27.3 | 16.4 | 15.5 | 19.1 | 9 | 10.2 | 14 | 7809.5 | 23.2 | 3.185 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.7 | 0 | 59.085
04/07/2026 | 16:00 | 86.5 | 644.2 | 210.6 |  |  | 29.9 | 83.2 |  |  | 170.1 | 169.7 | 170.1 | 255 | 204.6 | 106.6 | 187.6 | 4 |  |  |  | 119.6 | 7.3 | 4.9 | 0 | 54.4 | 96.8 | 0 |  |  | 6.5 | 179.2 | 41.1 | 55.5 | 28.1 | 17.6 | 17.6 | 63.2 | 174.1 | 174.5 | 182 | 100.3 | 43.6 | 24.9 | 3.4 | 16.7 | 69.2 |  |  | 6.7 | 76.1 |  |  |  |  | 55.9 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 79.8 | 169.6 | 167.5 | 199.3 | 259 | 38.9 | 27.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 195.4 | 93.2 | 65.2 | 62.5 | 29.2 | 0 |  |  | 141 | 143.9 | 147.7 | [5 empty] | 155.1 | 83.1 | 0 | 5.3 | 0.6 | 122.8 | 47.5 | 15.6 | 0.1 | 9.3 | 10 | 1.1 | 121.8 | 62.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 15 | 11.8 | 15 | 30.8 | 82.1 | 1.3 | 2.5 | 13.2 | 1 |  | 6.5 | 0.2 | 9.4 | 3 | 4.4 | 6.6 | 7.4 | 47 | 16.2 | 87.3 | 101.6 | 13.8 | 10.3 | 32.6 | 14.6 | 3.9 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 15.7 | 62.8 | 5.9 | 81.4 | 0.6 | 129 | 160.2 | 68.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 5.3 | 0 | 16.7 | 9.7 | 10.5 | 27.5 | 16.4 | 16.5 | 19.1 | 7 | 11 | 13.6 | 7723.4 | 23.1 | 2.917 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16 | 74.817
04/07/2026 | 16:30 | 92.5 | 652.3 | 213.8 |  |  | 32.4 | 85.4 |  |  | 145.1 | 144.7 | 145.1 | 243.2 | 205.2 | 106.4 | 346.2 | 4.2 |  |  |  | 127.5 | 8.2 | 5.2 | 0 | 54.3 | 96.3 | 0 |  |  | 6.5 | 225.3 | 41 | 50 | 29 | 17.5 | 17.6 | 69.2 | 179 | 179.5 | 181.4 | 104.1 | 45.2 | 33.7 | 3.4 | 17.8 | 101.8 |  |  | 6.7 | 76.6 |  |  |  |  | 58.2 | 0 | 128.6 | 44 |  |  |  | 80.9 | 168.5 | 166.5 | 198.8 | 259.5 | 40.9 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 143.9 | 100.2 | 66.7 | 62.8 | 30.1 | 0 |  |  | 140.5 | 143.5 | 147.1 | [5 empty] | 208.1 | 100.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 122.9 | 22.8 | 15.2 | 0 | 9.6 | 9.8 | 2.9 | 63.5 | 33.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20.5 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 15 | 11 | 14 | 30.8 | 82 | 0.5 | 2.1 | 14 | 1 |  | 6.6 | 0.1 | 9.4 | 3 | 4.7 | 6.7 | 7.6 | 44.2 | 11.7 | 107.3 | 100.9 | 14.2 | 11.9 | 23.7 | 14 | 3.9 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 13.6 | 31.7 | 3.5 | 42.1 | 0.6 | 131 | 150.6 | 34.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | 4.9 | 16.6 | 9.7 | 10.5 | 27.6 | 16.4 | 16 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 14.7 | 7872.2 | 22.7 | 2.914 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 9.8 | 16.1 | 74.514
04/07/2026 | 17:00 | 89.8 | 652.7 | 214.2 |  |  | 40.2 | 83.5 |  |  | 139.2 | 138.9 | 139.1 | 238.1 | 204.7 | 106.9 | 492 | 4.2 |  |  |  | 126.6 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.2 | 95.9 | 0 |  |  | 6.5 | 225.5 | 41 | 70 | 28.1 | 17.4 | 17.6 | 67.8 | 177.2 | 178.2 | 181.8 | 102.1 | 44.6 | 33 | 3.4 | 16.8 | 46.3 |  |  | 6.7 | 76.6 |  |  |  |  | 57.5 | 0 | 130.7 | 44.5 |  |  |  | 80.7 | 169.6 | 167.5 | 199.7 | 259.1 | 40.8 | 28.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 148.7 | 95 | 66.3 | 63.7 | 30 | 0 |  |  | 141 | 143.8 | 148.3 | [5 empty] | 208.2 | 101.5 | 0 | 5.3 | 0.1 | 124.1 | 6.7 | 12.4 | 0 | 9.4 | 10 | 3.2 | 19.1 | 9.5 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 15 | 7.5 | 9.9 | 30.5 | 78.5 | 0 | 2.4 | 13.9 | 1.1 |  | 6.6 | 0 | 9.4 | 3 | 4.6 | 6.7 | 8.3 | 38.9 | 2.5 | 98.8 | 104.7 | 15.5 | 9.2 | 16.5 | 13.7 | 3.6 | 7.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 12.3 | 11.3 | 1.1 | 8.3 | 0.6 | 131.3 | 143.2 | 8.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 5 | 16.7 | 9.6 | 10 | 27.4 | 16.5 | 16 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 14.4 | 7739.8 | 22.8 | 2.748 | 6.6 | 6.9 |  | 9.5 | 10 | 16 | 74.548
04/07/2026 | 17:30 | 89.8 | 650.2 | 213.4 |  |  | 20 | 80.1 |  |  | 180.4 | 196.8 | 196.9 | 281.8 | 206.5 | 107.5 | 452.5 | 4.2 |  |  |  | 122.9 | 7.1 | 4.5 | 0 | 55.2 | 98.9 | 0 |  |  | 6.5 | 145.1 | 40.5 | 43.2 | 29.3 | 17.8 | 17.6 | 59.7 | 175.9 | 176.2 | 182.4 | 101.4 | 44.5 | 25.9 | 3.4 | 16.8 | 105.9 |  |  | 6.8 | 76.8 |  |  |  |  | 57 | 0 | 131.4 | 44.6 |  |  |  | 80.4 | 169.8 | 168.1 | 198.9 | 261 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 115.1 | 89.8 | 66.1 | 64 | 29.7 | 0 |  |  | 140.8 | 144.1 | 147.4 | [5 empty] | 208.4 | 101.7 | 1.4 | 5.3 | 0 | 125.6 | 0 | 13.3 | 0 | 9.4 | 9.9 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 1.5 | 2.2 | 30.7 | 82.8 | 0 | 2.4 | 14 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 9.3 | 3 | 4.1 | 6.6 | 9.7 | 43.9 | 0 | 108.9 | 108.9 | 12.5 | 12.2 | 1.5 | 13.7 | 3.7 | 7.4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.1 | 156.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.3 | 9.8 | 10.2 | 27.5 | 16.5 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 16.4 | 7755.6 | 23 | 2.749 | 11.2 | 6.9 |  | 9.5 | 9.9 | 16 | 79.249
04/07/2026 | 18:00 | 90.3 | 650 | 213.7 |  |  | 19.8 | 80.6 |  |  | 180.3 | 194.4 | 194.3 | 280.9 | 207.6 | 107.9 | 536.5 | 4.2 |  |  |  | 125.3 | 7.3 | 4.7 | 0 | 54.2 | 96.1 | 0 |  |  | 6.5 | 144.2 | 40 | 38.1 | 28.1 | 17.9 | 17.9 | 65.9 | 176.4 | 177 | 181.2 | 102.1 | 44.2 | 26.1 | 3.4 | 16.9 | 37.4 |  |  | 6.6 | 98.3 |  |  |  |  | 78 | 0 | 101.4 | 44.6 |  |  |  | 80.6 | 170.5 | 168.6 | 200 | 262.8 | 69.3 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 208.1 | 96.8 | 66.1 | 63.9 | 29.9 | 0 |  |  | 141.7 | 144.2 | 147.6 | [5 empty] | 209 | 102.1 | 4.4 | 5.3 | 0 | 126.2 | 0 | 14.2 | 0 | 9.4 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 20.4 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 84.6 | 0 | 2.5 | 14 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 9.2 | 3 | 4.2 | 6.6 | 9.8 | 50.3 | 0 | 109.6 | 108.4 | 11.1 | 9 | 0 | 13.6 | 3.7 | 7.2 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.3 | 155.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 16.5 | 9.8 | 9.6 | 27.7 | 16.5 | 16.1 | 19.1 | 7.7 | 11.1 | 14.5 | 7886.3 | 22.9 | 2.747 | 11.2 | 6.9 |  | 9.5 | 10 | 16.1 | 79.347
04/07/2026 | 18:30 | 124.9 | 649 | 213.4 |  |  | 30 | 82 |  |  | 179.8 | 196.3 | 195.9 | 282.7 | 209.1 | 107.5 | 540.4 | 4.2 |  |  |  | 122.8 | 7.1 | 4.6 | 0 | 54.2 | 96 | 0 |  |  | 6.5 | 226.3 | 41.7 | 58.1 | 27.8 | 17.8 | 17.8 | 67.3 | 176.2 | 175.7 | 181.5 | 101.3 | 44.2 | 27.2 | 3.4 | 16.7 | 33.8 |  |  | 6.7 | 110 |  |  |  |  | 77.4 | 0 | 100.8 | 44.7 |  |  |  | 80.4 | 170.4 | 168.6 | 198.7 | 264.4 | 68.1 | 33.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 181.8 | 96.1 | 65.9 | 63.8 | 29.7 | 0 |  |  | 141.5 | 144.4 | 147.4 | [5 empty] | 209.6 | 102.4 | 5.1 | 5.3 | 0 | 126.2 | 0 | 12.6 | 0 | 9.9 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85 | 0 | 2.5 | 18.4 | 1.3 |  | 6.4 | 0 | 9.2 | 3 | 4.2 | 6.6 | 7 | 40.4 | 0 | 87.3 | 104.7 | 11.4 | 9.9 | 0 | 13.2 | 3.6 | 7.2 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.6 | 168.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.8 | 16.5 | 9.6 | 9.6 | 27.5 | 16.4 | 15.3 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 12.1 | 7993.8 | 22.4 | 5.308 | 10.6 | 6.9 |  | 9.5 | 10 | 16 | 80.708
04/07/2026 | 19:00 | 123 | 651.7 | 214.7 |  |  | 40.1 | 85.5 |  |  | 179.3 | 199.6 | 201.9 | 287.7 | 207.3 | 107.5 | 514.4 | 4.2 |  |  |  | 125.8 | 7.4 | 4.9 | 0 | 54.2 | 96.2 | 0 |  |  | 6.5 | 225 | 41.6 | 98.8 | 27.8 | 18.4 | 17.7 | 65.7 | 175.3 | 176.5 | 181.7 | 103.2 | 44.4 | 33 | 3.4 | 15.9 | 21.6 |  |  | 6.7 | 110.1 |  |  |  |  | 77.8 | 0 | 125.7 | 44.6 |  |  |  | 80.5 | 170.8 | 168.7 | 199.5 | 264.4 | 69.1 | 34.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 170 | 86.9 | 66.3 | 64 | 29.8 | 0 |  |  | 141.6 | 144.8 | 147.8 | [5 empty] | 209.5 | 102.3 | 5.7 | 5.3 | 0 | 123.4 | 0 | 12 | 0 | 9.8 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 82.8 | 0 | 2.6 | 18.8 | 1.4 |  | 6.4 | 0 | 9.2 | 3 | 4.2 | 6.6 | 6.9 | 26.7 | 0 | 78.5 | 99.3 | 10.5 | 7.3 | 0 | 13 | 3.6 | 7.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 158.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 16.7 | 9.7 | 9.9 | 27.6 | 16.4 | 17.3 | 19.1 | 8.8 | 9.8 | 12.7 | 7997.2 | 22.6 | 7.448 | 11 | 6.9 |  | 9.5 | 10.1 | 16.1 | 83.648
04/07/2026 | 19:30 | 125.3 | 649.5 | 213 |  |  | 40.2 | 85.1 |  |  | 179.9 | 199.5 | 200.1 | 288 | 208.2 | 108 | 529.6 | 4.2 |  |  |  | 124.5 | 7.8 | 5 | 0 | 54.2 | 96.2 | 0 |  |  | 6.5 | 225 | 38.4 | 97.1 | 26.9 | 18.4 | 17.6 | 66.5 | 177.1 | 177.3 | 181.3 | 101.2 | 44.5 | 24.5 | 3.4 | 16 | 24.9 |  |  | 6.7 | 110.4 |  |  |  |  | 77.7 | 39.9 | 124.8 | 44.7 |  |  |  | 80.5 | 170.7 | 168.7 | 200 | 265.1 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 130.9 | 80.8 | 62 | 64 | 29.7 | 0 |  |  | 141.7 | 144.6 | 147.5 | [5 empty] | 210.1 | 102.5 | 5.8 | 5.3 | 0 | 127 | 0 | 10 | 0 | 9.6 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85.5 | 0 | 2.5 | 18.8 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 3 | 4 | 6.6 | 8 | 26.1 | 0 | 82.6 | 98.2 | 11.6 | 8.4 | 0 | 12.5 | 3.5 | 7.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 162.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 16.7 | 9.7 | 10 | 27.4 | 16.4 | 17.5 | 19.1 | 9.3 | 11.2 | 12.3 | 7998.9 | 22.7 | 7.771 | 11.4 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16 | 84.471
04/07/2026 | 20:00 | 126 | 650.9 | 213.5 |  |  | 40.4 | 84.7 |  |  | 179.7 | 199.4 | 199.5 | 289.2 | 207.5 | 108.1 | 505.9 | 4.3 |  |  |  | 122.4 | 7.8 | 5.1 | 0 | 54.2 | 94.1 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 37 | 96.8 | 27.6 | 18.4 | 17.6 | 64.8 | 177.1 | 178.1 | 181.4 | 103.1 | 44.7 | 23.1 | 3.4 | 15.9 | 24.9 |  |  | 6.7 | 110.8 |  |  |  |  | 77.6 | 40.4 | 124.9 | 44.8 |  |  |  | 80.8 | 170.8 | 168.9 | 200 | 265.1 | 69.1 | 34.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 118.6 | 77.6 | 62.3 | 63.9 | 29.6 | 0 |  |  | 141.2 | 144.3 | 147.9 | [5 empty] | 210.2 | 102.5 | 5.9 | 5.3 | 0 | 126.6 | 0 | 6.1 | 0 | 9.6 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.1 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85.5 | 0 | 2.6 | 18.8 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 3 | 4.1 | 6.7 | 10.3 | 27.6 | 0 | 93.5 | 98.3 | 11.8 | 10.5 | 0 | 12.6 | 3.4 | 7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.2 | 152.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 9.9 | 27.6 | 16.5 | 17.6 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 13.5 | 7950.6 | 22.7 | 7.828 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10 | 16.3 | 85.028
04/07/2026 | 20:30 | 121.2 | 650.1 | 213.8 |  |  | 38.5 | 81.7 |  |  | 180.6 | 200.4 | 201.6 | 289.7 | 208 | 107.8 | 498.3 | 4.1 |  |  |  | 124.2 | 7.7 | 5 | 0 | 54.2 | 94 | 0 |  |  | 6.5 | 224.3 | 38.9 | 96.1 | 27.7 | 18.2 | 17.5 | 65.3 | 173.7 | 174 | 181.7 | 104.9 | 42.9 | 22 | 3.4 | 15.1 | 22.7 |  |  | 6.8 | 109.5 |  |  |  |  | 76.8 | 40.6 | 127.1 | 45 |  |  |  | 79.5 | 171.8 | 169.9 | 200 | 265.1 | 68.1 | 34.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 113.7 | 71.4 | 61.4 | 63.3 | 29.5 | 0 |  |  | 141.7 | 144.9 | 148.1 | [5 empty] | 210.3 | 102.7 | 6 | 5.3 | 0 | 124 | 0 | 7.7 | 0 | 9.5 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85.2 | 0 | 2.3 | 18.8 | 1.4 |  | 6.2 | 0 | 9.2 | 3.2 | 3.9 | 6.5 | 9.3 | 27.5 | 0 | 97.2 | 107 | 13.5 | 9.1 | 0 | 12.3 | 3.4 | 7.1 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.4 | 136.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 9.7 | 27.6 | 16.6 | 17.6 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 13.7 | 7898.1 | 22.9 | 7.787 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 85.187
04/07/2026 | 21:00 | 124.8 | 650 | 213.2 |  |  | 40 | 81.2 |  |  | 179.7 | 185.1 | 184.7 | 273.9 | 208 | 107.8 | 479.1 | 4.2 |  |  |  | 122 | 7.7 | 5.1 | 0 | 54.2 | 94.2 | 0 |  |  | 6.5 | 145.3 | 39 | 125.5 | 28.2 | 18.5 | 17.5 | 66.4 | 177.1 | 177.3 | 181.1 | 105 | 44.3 | 32.5 | 3.4 | 15.5 | 53 |  |  | 6.7 | 110 |  |  |  |  | 77.6 | 40.3 | 125.8 | 45 |  |  |  | 80.5 | 171.5 | 169.7 | 200 | 265.9 | 68.9 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 150.8 | 84.7 | 63.1 | 63.6 | 29.7 | 0 |  |  | 141.4 | 144 | 147.8 | [5 empty] | 210.4 | 102.4 | 6 | 5.3 | 0 | 109.4 | 0 | 8.4 | 0 | 9.7 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.4 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.7 | 84.7 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 3.1 | 4 | 6.6 | 4.9 | 23.5 | 0 | 116.5 | 105.9 | 18.6 | 15.4 | 0 | 12.3 | 3.4 | 7.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.9 | 84.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.8 | 10.1 | 27.5 | 16.5 | 16.2 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 7804.7 | 22.9 | 7.779 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.3 | 16.1 | 85.279
04/07/2026 | 21:30 | 122.4 | 651 | 214.2 |  |  | 40.1 | 82.4 |  |  | 180.3 | 193 | 192.6 | 276.5 | 207.1 | 107.9 | 554.1 | 4.2 |  |  |  | 123 | 7.3 | 5.1 | 0 | 54.2 | 94.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 39.1 | 136.3 | 28 | 18.5 | 17.4 | 64.5 | 175 | 175.9 | 181.7 | 102.9 | 44.1 | 27.9 | 3.4 | 15.8 | 53.8 |  |  | 6.7 | 110.7 |  |  |  |  | 77.5 | 40.2 | 125.7 | 44.9 |  |  |  | 80.5 | 171.8 | 170 | 200 | 266.6 | 68.8 | 34.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 218 | 106.7 | 63.1 | 63.5 | 29.7 | 0 |  |  | 141.9 | 144.7 | 148.3 | [5 empty] | 210.6 | 102.4 | 6.1 | 5.3 | 0 | 81.3 | 0 | 6.8 | 0 | 9.6 | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 27.5 | 76 | 0 | 2.3 | 18.8 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 2.9 | 4.1 | 6.6 | 3.4 | 25.7 | 0 | 116 | 100.3 | 13.9 | 11.7 | 0 | 12.1 | 3.4 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60 | 70.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 10.1 | 27.5 | 16.5 | 17 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 10 | 7764.5 | 22.9 | 7.771 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.5 | 16.1 | 85.471
04/07/2026 | 22:00 | 124.2 | 649.5 | 212.7 |  |  | 40 | 82.3 |  |  | 182.6 | 201.9 | 207.5 | 289.7 | 208.3 | 107.9 | 552.2 | 4.2 |  |  |  | 125.7 | 7.3 | 5.1 | 0 | 54.2 | 94.1 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 40 | 122.4 | 27.9 | 18.4 | 17.3 | 66.7 | 175.5 | 176.1 | 181.3 | 100.5 | 44.5 | 25.9 | 3.4 | 16 | 68.6 |  |  | 6.8 | 110.3 |  |  |  |  | 77.4 | 40.4 | 125.8 | 44.9 |  |  |  | 80.4 | 171.9 | 170.1 | 200 | 265.7 | 68 | 34.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 185.5 | 94.4 | 62.9 | 64 | 29.6 | 0 |  |  | 141.5 | 144.2 | 147.8 | [5 empty] | 210.7 | 102.5 | 6 | 5.3 | 0 | 90.3 | 0 | 7.3 | 0 | 9.6 | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 20.1 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 26.7 | 73.7 | 0 | 2 | 18.8 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 2.9 | 4 | 6.4 | 5.4 | 22.4 | 0 | 104.1 | 104 | 12.2 | 8 | 0 | 11.8 | 3.4 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 46.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 8.9 | 27.3 | 16.4 | 17.4 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 13.1 | 7701.3 | 23 | 7.766 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.6 | 16 | 85.566
04/07/2026 | 22:30 | 124 | 649.7 | 212.8 |  |  | 40.1 | 83.2 |  |  | 182.7 | 200.9 | 207.2 | 288.3 | 207.7 | 107.8 | 551.9 | 4.2 |  |  |  | 124.3 | 7.5 | 5.1 | 0 | 54.3 | 86.9 | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 40 | 61.9 | 28.3 | 18.4 | 17.3 | 63.9 | 176.5 | 176.8 | 181.1 | 101.6 | 44.6 | 25.1 | 3.4 | 15.9 | 110.1 |  |  | 6.7 | 110.1 |  |  |  |  | 60.8 | 0 | 161.6 | 44.6 |  |  |  | 80.4 | 171.6 | 169.9 | 200 | 265.9 | 69 | 34.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 221.1 | 102.3 | 63 | 63.9 | 29.7 | 0 |  |  | 141.1 | 143.9 | 147.4 | [5 empty] | 210.9 | 102.6 | 6 | 5.3 | 0 | 90.3 | 0 | 5.9 | 0 | 9.6 | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 20.2 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 26.2 | 72.4 | 0 | 2.5 | 17.4 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 3.1 | 3 | 4.8 | 5.7 | 25.5 | 0 | 98.5 | 98.9 | 10.1 | 7.9 | 0 | 11.7 | 3.3 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 31.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.5 | 9.5 | 8.7 | 27.3 | 16.5 | 16.9 | 19.1 | 7.1 | 11.2 | 12.2 | 7645.4 | 23.3 | 5.679 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.7 | 16 | 83.879
04/07/2026 | 23:00 | 122.9 | 653.2 | 214.4 |  |  | 39.4 | 82.8 |  |  | 183.6 | 199.7 | 199.5 | 284 | 210.4 | 107.9 | 552.2 | 4.1 |  |  |  | 120.5 | 7.8 | 5.1 | 0 | 54.3 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40.8 | 39.4 | 27.8 | 18.4 | 17.2 | 61 | 175.4 | 175.7 | 182.2 | 101.1 | 43.6 | 25.9 | 3.4 | 15.6 | 41.6 |  |  | 6.8 | 78.1 |  |  |  |  | 60.3 | 0 | 131.2 | 45.1 |  |  |  | 79.9 | 173.2 | 171.3 | 200 | 266.5 | 67.9 | 34.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 186 | 95.1 | 62.8 | 63.9 | 29.5 | 0 |  |  | 142.6 | 145.1 | 149 | [5 empty] | 210.5 | 102.4 | 6 | 5.3 | 0 | 95.6 | 0 | 7.5 | 0 | 9.6 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 20.4 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 25.8 | 65 | 0 | 2.5 | 14.6 | 1.4 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 26.4 | 0 | 96.4 | 91.8 | 11.3 | 5.8 | 0 | 11.5 | 3.2 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 21.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.8 | 16.3 | 9.6 | 9.1 | 27.4 | 16.6 | 16.5 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 13.1 | 7413 | 23.2 | 5.114 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.9 | 16 | 83.414
04/07/2026 | 23:30 | 124.2 | 652.8 | 214.2 |  |  | 10.7 | 85.4 |  |  | 182 | 197.6 | 196.8 | 284.9 | 209.2 | 108 | 488.4 | 4.2 |  |  |  | 125.7 | 8.1 | 5.1 | 0 | 54.3 | 84.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40.3 | 73.3 | 29 | 17.9 | 17.2 | 66.7 | 178 | 178.4 | 181.5 | 101.9 | 30.9 | 28.4 | 3.4 | 15.9 | 63.4 |  |  | 6.7 | 78.6 |  |  |  |  | 61.3 | 0 | 101.8 | 45.3 |  |  |  | 80.7 | 172 | 169.9 | 200 | 265.3 | 69.9 | 34.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 134.1 | 91 | 63.3 | 64 | 29.9 | 0 |  |  | 141.5 | 144.5 | 148.5 | [5 empty] | 209.8 | 102.3 | 6 | 5.3 | 0 | 103.7 | 0 | 8.5 | 0 | 9.7 | 10 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.5 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 26.1 | 68.1 | 0 | 2.5 | 14.5 | 1.3 |  | 6.4 | 0 | 9.2 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 7.4 | 32 | 0 | 64.2 | 95 | 7.7 | 4.7 | 0 | 11.4 | 3.2 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.9 | 15.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.8 | 9.1 | 27.2 | 16.4 | 16.8 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 12.1 | 7274.8 | 23.1 | 0 | 11.9 | 6.9 |  | 9.5 | 10.8 | 16.1 | 78.3
05/07/2026 | 00:00 | 79.2 | 653.7 | 215 |  |  | 10.4 | 84.4 |  |  | 181.8 | 198.5 | 198 | 289.2 | 208.8 | 107.8 | 282.7 | 4.1 |  |  |  | 126 | 7.9 | 5.2 | 0 | 54.4 | 84.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 72.9 | 27.4 | 18 | 17.1 | 64.4 | 175.3 | 175.3 | 181.6 | 101.5 | 43.8 | 27.9 | 3.4 | 16.2 | 64 |  |  | 6.7 | 78.4 |  |  |  |  | 60.7 | 0 | 99.9 | 45 |  |  |  | 80.2 | 170.9 | 168.9 | 200 | 264.3 | 54.9 | 30.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 171.1 | 96.2 | 62.9 | 63.8 | 29.5 | 0 |  |  | 141.8 | 144.3 | 147.7 | [5 empty] | 210.3 | 102.4 | 6 | 5.3 | 0 | 103.2 | 0 | 9.1 | 0 | 9.5 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.3 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 29.1 | 74.9 | 0 | 2.2 | 12.6 | 1.3 |  | 6.3 | 0 | 9.2 | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 9.6 | 33 | 0 | 78.1 | 97.8 | 6.3 | 3.2 | 0 | 11.1 | 3.2 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 22.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.8 | 9.1 | 27.4 | 16.6 | 17.5 | 19.1 | 8.9 | 11.2 | 11.7 | 7083.3 | 23 | 0 | 11.8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.8 | 16.1 | 78.1
EJEC |  | 1791.95 | 15610.95 | 5153 | 0 | 0 | 445.5 | 2045.25 | 0 | 0 | 3924.25 | 4171.7 | 4182 | 6364.85 | 4950.25 | 2569.4 | 7164.2 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 2989.6 | 185.95 | 120.85 | 50.6 | 1354.25 | 2200.1 | 464.75 | 0 | 0 | 155.3 | 2783.85 | 1060.7 | 1594.05 | 752.45 | 431.4 | 425.2 | 1568.15 | 4109.9 | 4121.15 | 4290.1 | 2373.75 | 596.65 | 660.3 | 81.6 | 242.6 | 1348.65 | 0 | 0 | 161.3 | 1788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.7 | 315.45 | 1438.4 | 1066.4 | 0 | 0 | 0 | 1829.15 | 4070.95 | 4023.8 | 4775.55 | 6280.85 | 1453.55 | 772.7 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0.85 | 2.45 | 62.75 | 3061.15 | 2300.7 | 1527 | 1511.65 | 706.6 | 32.85 | 0 | 0 | 3380.3 | 3450.2 | 3605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621.05 | 2304.55 | 81.05 | 127.4 | 8.1 | 2574.25 | 577.75 | 261.85 | 2.5 | 257.05 | 173.6 | 38.7 | 1407.3 | 696.25 | 11.05 | 34.9 | 57.35 | 490.5 | 119.1 | 75.05 | 85.5 | 360.15 | 105.75 | 132.35 | 684.55 | 1745.2 | 91.6 | 58.1 | 339.5 | 27.2 | 0 | 160.2 | 2.25 | 231.35 | 75.8 | 101 | 149.8 | 122.9 | 575.85 | 259.15 | 2168.55 | 2266.1 | 288.5 | 230.75 | 336.95 | 401.7 | 110.75 | 180.25 | 100.4 | 112.7 | 116.2 | 226.8 | 1541.15 | 111.45 | 974.2 | 14.4 | 1888.3 | 2224.2 | 700.8 | 108 | 57.6 | 28.8 | 33.6 | 101.45 | 224.35 | 405.15 | 235.8 | 227.2 | 647.2 | 387.5 | 393.35 | 456.4 | 208.15 | 263.05 | 323.2 | 178875.95 | 570.2 | 85.4895 | 193.05 | 165 | 0 | 226.1 | 241.4 | 377.45 | 1858.6895

## REACTIVA
sábado, 4 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/07/2026 | 00:30 | -22.7 | -21 | 12.6 |  |  | -2.5 | 1 |  |  | -15.2 | -14.7 | -7.4 | 38.6 | 10.8 | 13.6 | 20.2 | 0 |  |  |  | -12.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0 | -1.4 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 4.1 | 12.7 | 5 | -0.1 | 2.4 | -3 | 34.4 | 11.8 | 25 | 5.6 | -0.8 | -1.4 | 1 | 0 | 6.9 |  |  | -3.4 | -3.3 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | 4.4 | -1 | -2 | -7.1 | -9.7 | 2.4 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 66.9 | 37.2 | 8.6 | 11.6 | 4.1 | -16.8 |  |  | 14.6 | 13.6 | -20.2 | [5 empty] | 5 | 1.9 | -1.8 | 0.3 |  | -32.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 4.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 5.3 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 4.3 |  | 231.2 |  | 2.8 |  | 0.1 | -1 | 0.5 | 2.4
04/07/2026 | 01:00 | -23.4 | -22.6 | 12.7 |  |  | 0 | 7.6 |  |  | -19.6 | -15.1 | -8.3 | 33.1 | 9.3 | 12.7 | 23.6 | 0.1 |  |  |  | -12.8 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0 | -1.9 | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 4.1 | 12.4 | 4.8 | -0.3 | 2.5 | -2.8 | 32.2 | 9.5 | 22.7 | 5.5 | -1.4 | -0.9 | 1 | 0 | 7.3 |  |  | -3.2 | -5.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 2.5 | -2.7 | -3.9 | -8.9 | -11 | 1.9 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 64.9 | 36.7 | 8.4 | 11.4 | 4.1 | 0 |  |  | 10.7 | 9.6 | -25.5 | [5 empty] | 2.8 | 0.6 | -1.8 | 0.3 |  | -34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | -1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.2 | -3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 4.2 |  | 191.5 |  | 2.6 |  | 0 | -1.1 | 0.2 | 1.7
04/07/2026 | 01:30 | -22.5 | -19.9 | 12.3 |  |  | 0 | 7 |  |  | -18.6 | -17.2 | -10 | 33.1 | 9.8 | 13.3 | 24.1 | 0.1 |  |  |  | -11.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | -1.9 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 3.7 | 13.2 | 5.3 | -0.3 | 2.5 | -2.7 | 30.7 | 8 | 22.1 | 2.6 | -1.2 | -0.5 | 1 | 0 | 5.2 |  |  | -3.3 | 6.9 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.4 | -2.5 | -3.6 | -8.4 | -10.6 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 34.1 | 37.5 | 8.9 | 11.5 | 4.2 | 0 |  |  | 10.3 | 9.4 | -26.6 | [5 empty] | 1.6 | 0.1 | -1.8 | 0.3 |  | -38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | 10.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 4.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4.2 |  | 171 |  | 2.8 |  | 0 | -1.1 | 0.4 | 2.1
04/07/2026 | 02:00 | -21.1 | -29.8 | 11.1 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | -20.5 | -20.6 | -13.4 | 31.5 | 8 | 11.9 | 13.4 | 0 |  |  |  | -11.8 | 0.3 | -0.4 | 2.1 | 0 | -2.7 | 0 |  |  | -1 | -19.6 | 2.4 | 13.1 | 4.8 | -0.6 | 2.5 | -2.2 | 28.5 | 5.9 | 19.5 | 3.3 | -2.3 | -0.9 | 1 | 0 | 7.1 |  |  | -3.2 | 5.5 |  |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 2.8 |  |  |  | 0.4 | -3.8 | -5 | -9.9 | -11.3 | 1.4 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 33.6 | 37.2 | 1.4 | 11.3 | 4.1 | 0 |  |  | 7.3 | 6 | -30 | [5 empty] | -1.3 | -1.6 | -2 | 0.1 |  | -40.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | -1.1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 10.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 2.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.5 | 4.3 |  | 59.3 |  | 3 |  | 0 | -1.2 | 0.4 | 2.2
04/07/2026 | 02:30 | -23.1 | -37.4 | 10.4 |  |  | 0 | 7.1 |  |  | -23.3 | -19.9 | -12.6 | 28.8 | 5.6 | 9.9 | 14.1 | 0.1 |  |  |  | -13 | 0.1 | 0.3 | 2 | 0 | -3.1 | 0 |  |  | -1.1 | -21.9 | 2 | 14 | 4.8 | -0.5 | 2.5 | -2.6 | 25.8 | 3.2 | 16.8 | 1.6 | -2.8 | -0.9 | 1 | 0 | 6.9 |  |  | -3.2 | 4.5 |  |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | -1.9 | -6.4 | -7.7 | 0 | -15.5 | 0 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 34.4 | 37 | 1.4 | 11.5 | 4 | 0 |  |  | 4.8 | 3.8 | -34.4 | [5 empty] | -4.8 | -3.3 | -2 | 0 |  | -29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | -1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 2 | 3.2 | 4.3 |  | 12.8 |  | 2.8 |  | 0 | -1.2 | 0.4 | 2
04/07/2026 | 03:00 | -22.7 | -38.9 | 9.7 |  |  | 0 | -0.1 |  |  | -25.8 | -21.2 | -1.4 | 25.9 | 4.3 | 8.8 | 11.1 | 0.1 |  |  |  | -12.7 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 0 | -4 | 0 |  |  | -1.1 | -23.7 | 1.7 | 13.2 | 4.8 | -0.3 | 2.5 | -3.1 | 21.9 | 9.4 | 13.1 | 1.1 | -2.2 | -2 | 1 | 0 | 7.5 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | -4.1 | -7.8 | -9.1 | 0 | -16.1 | -0.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 34.3 | 37.7 | 1.2 | 11.5 | 4 | 0 |  |  | 2.5 | 1.5 | -37.9 | [5 empty] | -7.2 | -4.8 | -2 | 0 |  | -28.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 3.2 | 4.2 |  | -22.7 |  | 2.4 |  | 0 | -1.4 | 0.4 | 1.4
04/07/2026 | 03:30 | -22.7 | -26.8 | 12 |  |  | 0 | 3 |  |  | -21.7 | -19.3 | -0.6 | 30 | 4.5 | 9.3 | 12 | 0.1 |  |  |  | -12.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | -3.7 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 3.6 | 12.7 | 4.9 | -0.5 | 2.5 | -3.1 | 22.1 | 9.5 | 13.6 | 4.1 | -1.5 | -1.7 | 1 | 0 | 5.8 |  |  | -3.2 | 4.8 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  | 5.4 | -7.5 | -8.8 | 0 | -14.7 | -0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 33.8 | 37.7 | 1.4 | 11.3 | 3.8 | 0 |  |  | 12.7 | 11.7 | -23.3 | [5 empty] | -7.7 | -4.8 | -1.8 | 0.2 |  | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.2 | -1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | 8.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.6 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | -2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 2.1 | 3.8 | 4.3 |  | 86.1 |  | 2.6 |  | 0.1 | -1.2 | 0.4 | 1.9
04/07/2026 | 04:00 | -23.1 | -23.5 | 11.7 |  |  | 0 | 13.5 |  |  | -17.8 | -20.5 | -1.4 | 33.7 | 6.9 | 11 | 16.1 | 0 |  |  |  | -14.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | -2.3 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 10.3 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | -2.9 | 26.4 | 13.9 | 16.7 | 2.8 | -2 | 0.3 | 1 | 0 | 6.1 |  |  | -3.2 | 4.4 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 3.1 |  |  |  | 8.4 | -5 | -6.3 | 0 | -14.1 | 0.5 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 22.3 | 23 | 1.7 | 4.7 | -0.1 | 0 |  |  | 17.9 | 16.9 | -16.2 | [5 empty] | -6.6 | -4.2 | -1.8 | 0.1 |  | -30.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 8.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.4 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 4.3 |  | 125.2 |  | 2.8 |  | 0 | -1.1 | 0.4 | 2.1
04/07/2026 | 04:30 | -21.6 | -31.1 | 11.2 |  |  | 0 | 15.3 |  |  | -21.3 | -20.1 | -0.8 | 33.2 | 5.7 | 10 | 11.3 | 0.1 |  |  |  | -11.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | -2.3 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 3.5 | 9.9 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | -3.2 | 23.6 | 10.8 | 15.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 6.4 |  |  | -3.2 | 5.1 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 |  |  |  | 6.3 | -6.4 | -7.7 | 0 | -13.8 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 21.6 | 23.5 | 1.6 | 4.9 | 0.3 | 0 |  |  | 17.5 | 16.8 | -15.9 | [5 empty] | -7.4 | -4.4 | -1.9 | 0 |  | -35.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | 8.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 5.2 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 4.3 |  | 93.4 |  | 2.9 |  | 0 | -1 | 0.5 | 2.4
04/07/2026 | 05:00 | -22 | -26.9 | 12.1 |  |  | 0 | 11.7 |  |  | -22.2 | -18.3 | 1.4 | 30.7 | 5.9 | 10.3 | 20.7 | 0.1 |  |  |  | -11.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | -1.7 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 3.5 | 11 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | -2.9 | 26.2 | 13.4 | 17.5 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |  |  | -3.2 | 7.1 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 3.6 |  |  |  | 4.9 | -5.9 | -7.1 | 0 | -14.3 | -0.3 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 21.9 | 23.1 | 1.2 | 4.6 | 0.3 | 0 |  |  | 18.6 | 17.4 | -15 | [5 empty] | -5.9 | -3.6 | -1.8 | 0 |  | -33.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 9.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -3.6 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.6 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8 | 5.3 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 3.3 | 4.3 |  | 144 |  | 2.8 |  | 0 | -1 | 0.5 | 2.3
04/07/2026 | 05:30 | -21.1 | -20.3 | 13.5 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | -19.8 | -15.9 | 3.8 | 31.4 | 6.4 | 11.1 | 25.7 | 0.2 |  |  |  | -11.4 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 3.6 | 11.1 | 2.9 | -0.4 | 2.5 | -3.8 | 27.3 | 14.6 | 18.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 4.5 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.6 | -7 | -8.3 | 0 | -13 | -0.5 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 22 | 23.7 | 2 | 7.3 | 0 | 0 |  |  | 18.4 | 17.6 | -14.3 | [5 empty] | -7.1 | -3.2 | -1.8 | 0 |  | -37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | -0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 10 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 5.3 | 0.2 | 3.4 | 3 | 2.8 | 4.1 |  | 172 |  | 2.2 |  | 0 | -0.9 | 0.4 | 1.7
04/07/2026 | 06:00 | -21.4 | -5.7 | 15.5 |  |  | 0 | 15.2 |  |  | -15.6 | -14.9 | 4.5 | 38 | 8.6 | 12.3 | 40.2 | 0 |  |  |  | -10.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 9.5 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | -3.5 | 30.4 | 17.7 | 21.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 7.4 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 5.5 | -3.2 | -4.4 | 0 | -10.7 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 21.7 | 23.5 | 1.5 | 4.8 | 0.4 | 0 |  |  | 23 | 21.9 | -8.5 | [5 empty] | 0.9 | -0.6 | -1.8 | -0.1 |  | -36.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 10.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3 | 4.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8 | 5.4 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 4.2 |  | 281.6 |  | 2.1 |  | 0.1 | -0.7 | 0.5 | 2
04/07/2026 | 06:30 | -20.7 | -12.9 | 15.2 |  |  | 0.1 | 6.6 |  |  | -16.4 | -7 | 13.4 | 36.6 | 10.2 | 12.3 | 30 | 0.1 |  |  |  | -6.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | -1 | 0 | 2.8 | 11.1 | 0.7 | -1.7 | 2.5 | -2.9 | 33.2 | 20.6 | -35.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 6.7 |  |  | -3.2 | 8.1 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 |  |  |  | 2.1 | -2.3 | -3.5 | 0 | -9.7 | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 22.9 | 22.5 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 0 |  |  | 22.9 | 21.7 | -8.9 | [5 empty] | 2.7 | 0.6 | -1.8 | 0 |  | -37 | 1.4 |  |  | 0 | 0 |  | 14.7 |  |  | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 10.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11.7 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | 4.5 | 6.9 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 5.5 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 2.7 | 4 |  | 247.1 |  | 2.1 |  | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 1.9
04/07/2026 | 07:00 | -25.5 | -28.1 | 11.1 |  |  | -11 | 3.4 |  |  | -17.4 | -12.8 | 8.1 | 35.3 | 7.8 | 11.5 | 11.6 | 0.2 |  |  |  | -5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1.5 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 2.1 | 10.9 | 2.3 | -1.5 | 2.5 | -2.8 | 27.9 | 15.3 | -49.9 | -0.4 | 0 | -0.9 | 1 | 0 | 6.4 |  |  | -3.3 | 7.6 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | -2.8 | -4.8 | -6.2 | 0 | -11.3 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 22.1 | 23.6 | 1.5 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 17.6 | 16.7 | -17 | [5 empty] | 0 | -1.1 | -2 | -0.2 |  | -33.5 | 0.7 |  |  | 0 | 0 |  | 15.6 |  |  | -0.1 | -1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3.8 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | -2.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.2 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -0.8 | -2.6 | 12.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 3.7 |  | 102.4 |  | 1.3 |  | 0 | -0.7 | 0.5 | 1.1
04/07/2026 | 07:30 | -25.9 | -47.2 | 7.4 |  |  | -8.9 | 10.3 |  |  | -16.1 | -9.5 | 10.9 | 37.3 | 8 | 10.6 | 2 | 0.2 |  |  |  | -10.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.9 | 0 | 2.4 | 10.8 | 2.5 | -1.5 | 2.5 | -3.1 | 28.1 | 15.5 | -49.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 6.2 |  |  | -3.2 | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 2.4 | -5.1 | -6.5 | 0 | -12.2 | -0.6 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 21.9 | 23.8 | 1.7 | 4.7 | 0.1 | 0 |  |  | 23.9 | 23.4 | -8.1 | [5 empty] | -5.1 | -2.2 | -1 | 0.2 |  | -36.3 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  |  | -0.1 | -1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -5 | 5.5 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | -1.9 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.3 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -7.6 | -7.3 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 5.5 | 0.3 | 2.1 | 4.1 | 2.9 | 3.4 |  | 74.9 |  | 1.8 |  | 0 | -0.1 | 0.5 | 2.2
04/07/2026 | 08:00 | -24 | -30.7 | 10.1 |  |  | -14.4 | 0.6 |  |  | -14.6 | -16.9 | 2.7 | 36.3 | 11.9 | 14.7 | 11.7 | 0.1 |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |  |  | -0.8 | 0 | 3.4 | 9.9 | 2.5 | -1.7 | 2.5 | -3 | 41.2 | 28.5 | -38.4 | 1 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 6.4 |  |  | -3.2 | 7.6 |  |  |  |  | 4.9 | 0.4 | 0 | -1.5 |  |  |  | 2.3 | -1.5 | -2.7 | 0 | -9.1 | 1.3 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 21.3 | 23.7 | 2 | 4.7 | 0.2 | 0 |  |  | 22.7 | 21.8 | -8.9 | [5 empty] | 2.7 | 2.6 | -0.5 | 0.3 |  | -36.2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | -0.2 | -1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.6 | -5.5 | 3.6 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 3.7 | 1.2 | -3.3 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.8 | 0 | 0.4 | -0.2 | -7.1 | -10.3 | -1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 5.4 | 0.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 |  | 148.6 |  | 2.2 |  | 0 | -0.9 | 0.5 | 1.8
04/07/2026 | 08:30 | -22.8 | 7.1 | 16.9 |  |  | -8.6 | 4.2 |  |  | -12 | -7.4 | 12.1 | 40.1 | 13 | 15.1 | 12.1 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -0.7 | -1.3 | 3.9 | 17.7 | 10.2 | -0.4 | 2.5 | -3.7 | 42.3 | 29.7 | -37.4 | 2.8 | 0 | -0.3 | 1 | 0 | 6.3 |  |  | -3.3 | 12.2 |  |  |  |  | 6.8 | 2.2 | -6.7 | 0 |  |  |  | 3.3 | -0.1 | -1.3 | 0 | -7.9 | 1.7 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 37.4 | 32 | 5.8 | 9.3 | 0.2 | 0 |  |  | 28.1 | 27.3 | -1 | [5 empty] | 3.3 | 2.9 | 0 | 0.2 |  | -39.2 | 6.1 |  |  | 0 | 0 |  | 21.8 |  |  | 0 | -1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 0.7 | -5.1 | 4.1 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 1.9 | -1.9 | -6.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.1 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | -4.3 | -10.7 | 9.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.6 |  | 335.8 |  | 1.9 |  | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 2
04/07/2026 | 09:00 | -21.9 | 1.1 | 15.4 |  |  | -8.7 | -4.7 |  |  | -13.3 | -13.6 | 6.3 | 38.1 | 13.1 | 15.3 | 14.6 | 0 |  |  |  | 2.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 |  |  | -1.5 | -14.9 | 2.9 | 19.2 | 9.8 | -0.2 | 2.5 | -3.1 | 42.8 | 30.2 | -35.8 | 4.2 | 0 | -0.9 | 1 | 0 | 7.1 |  |  | -3.3 | 13.7 |  |  |  |  | 8.4 | 3.1 | -5.2 | -0.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2.1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 39.3 | 32.1 | 5.4 | 9.4 | 5.8 | 0 |  |  | 32 | 31.1 | 4.7 | [5 empty] | 6.4 | 4.7 | 0 | 0.2 |  | -40 | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  | 22.1 |  |  | 0.1 | -1.2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | -4.9 | 4.5 | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 2 | -3.6 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.1 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | -5 | -10.3 | 13 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 3.5 |  | 333 |  | 2.2 |  | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 2.5
04/07/2026 | 09:30 | -19.9 | 15.9 | 18.8 |  |  | -8.6 | -8.6 |  |  | -7.6 | -5.7 | 14.1 | 45.8 | 15 | 16.5 | 33.8 | 0 |  |  |  | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.7 | 2.7 | 0 |  |  | -1.3 | -6.2 | 4.4 | 17.3 | 9.7 | -0.4 | 2.5 | -2.7 | 45.7 | 33 | -32.6 | 5.9 | 0 | -2.2 | 1 | 0.2 | 16 |  |  | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 10.4 | 0.8 | -9.4 | -1.3 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | 2.8 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | -0.3 | 37.4 | 31.6 | 9.4 | 9.4 | 6 | 0 |  |  | 31.9 | 31 | 4.7 | [5 empty] | 9.8 | 6.8 | 0 | 0.3 |  | -34.1 | 6.2 |  |  | 0 | 0 |  | 23.7 |  |  | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -5.1 | 6.1 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 3.7 | 2 | -3.8 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25.7 | -0.8 | -1.8 | -0.2 | -6.2 | -7.8 | 13 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2 | 5.3 | 0.2 | -1.8 | 0.8 | 3.8 | 3.7 |  | 443.1 |  | 2.3 |  | 0.1 | -0.6 | 1.8 | 3.6
04/07/2026 | 10:00 | -19.4 | 35.4 | 22.4 |  |  | -7.4 | 6.9 |  |  | -6.5 | -2.4 | 17.8 | 45 | 16.6 | 17.8 | 40.4 | 0.2 |  |  |  | 5.8 | 1 | 0.6 | 0 | 4.1 | 3.4 | 0 |  |  | -1.1 | 0.3 | 4.9 | 17.5 | 9.9 | -0.3 | 2.5 | -3.6 | 50.9 | 38.2 | -28.4 | 8.1 | 0 | -1.5 | 1 | 0.2 | 17.9 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 12.4 | 1.4 | -8.5 | -0.3 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 3.6 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 36.4 | 32.3 | 9.3 | 9.4 | 5.8 | 0 |  |  | 36.8 | 35.9 | 11.7 | [5 empty] | 12.3 | 8.2 | 0 | 0.3 |  | -34 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 24.8 |  |  | 0 | -1.4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -4.5 | 5.7 | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 3.7 | 2 | 1.4 | -3.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23.5 | -1 | -1.8 | -0.2 | -1.9 | -7.2 | 19.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 5.2 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2.7 | 3.8 |  | 586.8 |  | 2.3 |  | 0 | -0.3 | 2 | 4
04/07/2026 | 10:30 | -18.8 | 26.8 | 20.5 |  |  | -7.3 | 8.1 |  |  | 25 | -0.7 | 7.8 | 67.2 | 36.4 | 41.2 | 33 | 0 |  |  |  | 3.4 | 1 | 0.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 |  |  | -0.9 | 1.6 | 5.6 | 17.7 | 10.2 | -0.5 | 2.5 | -3.8 | 50.9 | 38.1 | -28.3 | 6.8 | 0 | -2.2 | 1 | 0.3 | 15.2 |  |  | -3.2 | 17.3 |  |  |  |  | 11.3 | 3.4 | -6.8 | -0.4 |  |  |  | 2.5 | -1.5 | -2.7 | 0 | -11.2 | 1.4 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 37.5 | 32.6 | 9.7 | 9.3 | 5.8 | 0 |  |  | 37.7 | 36.6 | 13.5 | [5 empty] | 15.3 | 8.8 | 0 | 0.3 |  | -33.7 | 6.6 |  |  | 0 | 0 |  | 23.3 |  |  | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -4.3 | 5.9 | -0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3.7 | 1.9 | -1.8 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25.9 | -1.3 | -1.7 | -0.2 | 2.7 | -5.3 | 15.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2.3 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 4.9 | 4.3 | 3.6 |  | 651.8 |  | 2.7 |  | 0 | -0.2 | 2.1 | 4.6
04/07/2026 | 11:00 | -17.5 | 33.6 | 21.8 |  |  | -7.1 | 0.3 |  |  | 16.9 | 2.2 | 7.5 | 63.6 | 15.2 | 23.9 | 30.9 | 0.2 |  |  |  | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 5.1 | -0.6 | 0 |  |  | -1.2 | 2.2 | 5.6 | 17.8 | 10.2 | -0.5 | 2.5 | -4.1 | 42 | 29.3 | -37 | 8.6 | 0 | -3.2 | 1 | 0.2 | 16 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 10.8 | 3.4 | -6.9 | 0.4 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | -9.3 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 37.9 | 32 | 9.5 | 9.4 | 5.9 | 0 |  |  | 35.4 | 34.4 | 9.9 | [5 empty] | 17.3 | 9.2 | 0 | 0.4 |  | -32.7 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 |  |  | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.3 | -4.1 | 6.3 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 3.7 | 1.8 | -0.9 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.7 | -1.5 | -1.6 | -0.2 | 2.2 | -4.9 | 8.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 5.4 | 0 | 0.5 | 7.1 | 4.1 | 4.1 |  | 607.8 |  | 2.4 |  | 0.7 | -0.5 | 2 | 4.6
04/07/2026 | 11:30 | -18 | 96.4 | 35.9 |  |  | -6.4 | 10.3 |  |  | 16.3 | 7.3 | 6.2 | 62.5 | 15.4 | 24 | 16.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 4.7 | -3.2 | 0 |  |  | -1.2 | -0.6 | 5 | 17.4 | 9.8 | -0.1 | 2.5 | -2.9 | 43.8 | 31.1 | -35.4 | 8.1 | 0 | -3 | 1 | 0.3 | 14.6 |  |  | -3.2 | 15.6 |  |  |  |  | 9.6 | 4.2 | -5.3 | 0.2 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | -9.1 | -3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 36.4 | 32.1 | 9.3 | 9.5 | 5.9 | 0 |  |  | 37.6 | 36.4 | 12.6 | [5 empty] | 10.8 | 5.4 | 0 | 0.3 |  | -32.3 | 6.6 |  |  | 0 | 0.1 |  | 22.2 |  |  | -0.1 | -1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -4.4 | 5.8 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | -3.6 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.9 | -1.6 | -1.6 | -0.2 | 0.5 | -4 | 11.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.8 |  | 672.3 |  | 2.4 |  | 1.3 | -0.3 | 2 | 5.4
04/07/2026 | 12:00 | -18 | 78.9 | 32.5 |  |  | -7.5 | -2.6 |  |  | 12.6 | 3.8 | 4.7 | 59.2 | 13.9 | 23.2 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 5 | -3.2 | 0 |  |  | -1.3 | -3.1 | 4.4 | 17.5 | 9.7 | -0.3 | 2.5 | -2.9 | 40.4 | 27.8 | -38.4 | 5.7 | 0 | -4 | 1 | 0.2 | 15.8 |  |  | -3.2 | 14.3 |  |  |  |  | 7 | 4.2 | -5.2 | -0.2 |  |  |  | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | -10 | -3.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 39.2 | 31.9 | 9.3 | 9.5 | 5.9 | 0 |  |  | 33.6 | 32.5 | 6.9 | [5 empty] | 11.2 | 5.6 | 0 | -0.1 |  | -35.8 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 21 |  |  | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -4.4 | 5.8 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | -5.7 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.6 | -1.6 | -1.7 | -0.2 | 5.2 | -1.8 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 3.8 |  | 566.9 |  | 2.2 |  | 1.3 | -0.3 | 2.2 | 5.4
04/07/2026 | 12:30 | -17.7 | 81.3 | 32.7 |  |  | -7.6 | 4.3 |  |  | 13 | 3.6 | 3.4 | 60 | 14.8 | 23.7 | 7.9 | 0 |  |  |  | -1.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 3.6 | -3.8 | 4.6 |  |  | -1.6 | -15.3 | 2.5 | 18 | 10 | -1.4 | 2.5 | -2.9 | 42.1 | 29.4 | -37.2 | 3.9 | 0 | -3.1 | 1 | 0.3 | 15.1 |  |  | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 7.7 | 0 | -3.5 | 0.9 |  |  |  | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | -9.7 | -3.8 |  |  |  | -3.5 | 0 | 0 | -0.3 | 38.3 | 32.2 | 9.3 | 9.3 | 5.8 | 0 |  |  | 34.1 | 32.9 | 7.3 | [5 empty] | 10.8 | 5.3 | 0 | -0.3 |  | -38.8 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 22.2 |  |  | -0.1 | -1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -4.4 | 5.9 | -2.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -2.7 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.5 | -1.4 | -1.7 | -0.2 | 9.7 | 4 | 12.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 5.2 | 0 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 3.7 |  | 566.4 |  | 2.8 |  | 1.4 | -0.4 | 3.9 | 7.7
04/07/2026 | 13:00 | -20.4 | 72.7 | 31 |  |  | -8.5 | 1.7 |  |  | 10.8 | -2.6 | -0.7 | 56.6 | 12.9 | 22.2 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | -4.6 | 0.3 |  |  | -1.8 | -25.7 | 1.6 | 18.1 | 10 | -1.3 | 2.5 | -2.6 | 37.6 | 25 | -40.8 | 2 | 0 | -4.3 | 1 | 0.2 | 14.4 |  |  | -3.2 | 11.6 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | -10.6 | -4.1 |  |  |  | -6.6 | 0 | 0 | -0.2 | 35.5 | 32.5 | 9.7 | 9.3 | 6.1 | 0 |  |  | 28.4 | 27.3 | 0.2 | [5 empty] | 6.5 | 2.7 | 0 | -0.3 |  | -36.8 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 |  |  | -0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -4.8 | 5.1 | -1.6 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -0.8 | -5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.8 | -1.2 | -1.6 | -0.2 | 9.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 0 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 4.3 |  | 454.2 |  | 3 |  | 1.9 | -0.4 | 3 | 7.5
04/07/2026 | 13:30 | -20.7 | 57.1 | 28.4 |  |  | -8.6 | 6 |  |  | 6.4 | -1.1 | -0.3 | 52.1 | 10.6 | 20.9 | -0.6 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.3 | -5.5 | -3.8 |  |  | -1 | -24.4 | 1.7 | 18.5 | 10 | -1 | 2.5 | -3.2 | 34.8 | 22.2 | -43.8 | 3.5 | 0 | -4.8 | 1 | 0.3 | 16.5 |  |  | -3.2 | 10.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -0.6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | -11.4 | -4.5 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 | -0.2 | 38.5 | 32.5 | 9.7 | 9.6 | 6 | 0 |  |  | 23.7 | 22.9 | -7.2 | [5 empty] | 2.7 | 0.6 | 0 | -0.1 |  | -38.8 | 5.9 |  |  | 0 | 0.1 |  | 18.2 |  |  | -0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -4.7 | 5 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.6 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.3 | -1 | -1.9 | -0.2 | 10.9 | 6 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 5.3 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 4 |  | 386.2 |  | 3.2 |  | 1.9 | -1 | 3.1 | 7.2
04/07/2026 | 14:00 | -19 | 64.1 | 30.4 |  |  | -8.6 | 6.5 |  |  | 6.4 | -3.1 | -2 | 51.8 | 8.9 | 19.4 | -0.7 | 0.1 |  |  |  | -4.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | -5.8 | -6.1 |  |  | -0.8 | -19.6 | 2.1 | 17.6 | 10 | -1.5 | 2.5 | -2.9 | 30.9 | 18.3 | -42.9 | 4.6 | 0 | -4 | 1 | 0.2 | 17.1 |  |  | -3.2 | 10.8 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | -0.8 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | -13.7 | -5.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 37.8 | 31.9 | 9.3 | 9.4 | 5.9 | 0 |  |  | 20.7 | 20.1 | -10.1 | [5 empty] | -6.3 | -2.2 | 0 | 0 |  | -38.7 | 5.7 |  |  | 0 | -0.1 |  | 19.6 |  |  | 0 | -1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.6 | 5.1 | -1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.7 |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -4.6 | -5.7 | 0 | 0 | -0.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.4 | -0.7 | -2.2 | -0.2 | 9.7 | 7 | 8.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |  | 375 |  | 3.4 |  | 1.9 | -1.1 | 2.9 | 7.1
04/07/2026 | 14:30 | -20.1 | 66.5 | 29.8 |  |  | -8.1 | 8 |  |  | 8.5 | -7.3 | -6 | 54.7 | 8.6 | 20.1 | 6.1 | -0.1 |  |  |  | -9.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.6 | -6 | -4.8 |  |  | -1.7 | -11.9 | 2.8 | 17.8 | 10.3 | -0.7 | 2.4 | -3.5 | 31.5 | 19 | -42 | 2.6 | -3.3 | -4.5 | 1 | 0.2 | 14.6 |  |  | -3.2 | 11.8 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | -1.1 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | -13.5 | -4.9 |  |  |  | -4.9 | 0 | 0 | -0.1 | 38.3 | 32.5 | 10.1 | 9.4 | 6 | 0 |  |  | 22.4 | 21.6 | -8.9 | [5 empty] | -7.4 | -2.2 | 0 | 0.1 |  | -36.1 | 6.1 |  |  | 0 | 0 |  | 20.3 |  |  | -0.1 | -1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.1 | -4.7 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | -5.2 | 0.9 | 0 | -0.3 | 2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.5 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 10.5 | 5.7 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 |  | 394.5 |  | 3.4 |  | 1.9 | -1 | 3 | 7.3
04/07/2026 | 15:00 | -19.1 | 40.1 | 25.9 |  |  | -8.2 | 8.2 |  |  | 3.5 | -8.5 | -7.7 | 48.5 | 7.7 | 18.8 | -7.8 | -0.1 |  |  |  | -9.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.2 | -6.6 | -6.4 |  |  | -1.7 | -13.9 | 2.5 | 10.7 | 5 | -1.1 | 2.4 | -2.8 | 28.8 | 16.1 | -44.7 | 2.7 | -4.4 | -2.4 | 1 | 0.2 | 14.2 |  |  | -3.3 | 11.8 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | -1.6 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | -12.5 | -5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 38.8 | 31.9 | 9.5 | 9.3 | 5.8 | 0 |  |  | 18.9 | 17.9 | -14 | [5 empty] | -3.9 | -2.2 | 0 | 0 |  | -34.3 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  | -0.2 | -1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.5 | -5.2 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2 | -1.7 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.5 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 3 | 3 | 2.7 | 3.6 |  | 286.1 |  | 3.6 |  | 1.9 | -1.1 | 2.3 | 6.7
04/07/2026 | 15:30 | -18.1 | 38.8 | 26.5 |  |  | -9.5 | -4.6 |  |  | 0.9 | -7.5 | -6.4 | 45.3 | 4.8 | 16.9 | -10.6 | 0.1 |  |  |  | -11 | 0.8 | 0.4 | 0 | 3.8 | -7 | -10.5 |  |  | -1.7 | -20.8 | 2.1 | 9.9 | 4.7 | -1.4 | 2.4 | -2.7 | 24.6 | 12.1 | -48.9 | -2.8 | -3.4 | -2.3 | 1 | 0.2 | 17.9 |  |  | -3.3 | 10.9 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | -1.4 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | -15.3 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 36.1 | 31.7 | 9.2 | 9.4 | 5.9 | 0 |  |  | 15.2 | 14.2 | -19.6 | [5 empty] | -7.4 | -3.2 | 0 | -0.1 |  | -39.2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 |  | 16.9 |  |  | 0 | -0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | -5.3 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.6 |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.8 | -8.7 | 0 | 0 | -0.3 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.3 | -0.2 | -1.7 | -0.2 | 8.1 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.1 | 5.5 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |  | 195.7 |  | 3.2 |  | 1.9 | -0.6 | 0 | 4.5
04/07/2026 | 16:00 | -15.9 | -30.5 | 8.2 |  |  | -5.4 | 19.7 |  |  | 8.9 | -2.6 | -1.9 | 55.2 | 10.7 | 20.6 | 12.9 | -0.1 |  |  |  | 4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 4 | -5.5 | 0 |  |  | -1.5 | -12 | 2.9 | 10.4 | 5.2 | 0.9 | 2.4 | -3.2 | 35 | 22.6 | -43.1 | 3.7 | -3.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 13.3 |  |  | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | -2.1 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | -13 | -4.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 39 | 32.6 | 9.7 | 9.4 | 6 | 0 |  |  | 25.6 | 24.1 | -6 | [5 empty] | -4 | -0.5 | 0 | 0.1 |  | -40.1 | 3.1 |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 |  |  | 0 | -0.7 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -4.5 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | -8.1 | -5.5 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 24 | 0 | 0.4 | -0.2 | 12 | 9.8 | 19.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 0.2 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.3 |  | 365.3 |  | 3.5 |  | 1.9 | -0.9 | 2 | 6.5
04/07/2026 | 16:30 | -12.6 | -8 | 14.9 |  |  | -11.8 | 8.2 |  |  | 5.1 | -3.4 | -1 | 48.8 | 7.7 | 19.3 | 33.2 | 0.2 |  |  |  | 8.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.6 | -6.1 | 0 |  |  | -1.6 | -7.1 | 2.9 | 10.4 | 5 | 0.4 | 2.4 | -3.4 | 30.2 | 17.7 | -43.7 | 5.7 | -1.4 | -1.5 | 1 | 0.2 | 16.7 |  |  | -3.2 | 14.7 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | -9.2 | -0.9 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | -14.1 | -5.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 35.6 | 31.7 | 9.1 | 11.7 | 5.7 | 0 |  |  | 17.7 | 16.9 | -15.9 | [5 empty] | -1.2 | -0.7 | 0 | -0.2 |  | -40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 17.9 |  |  | -0.2 | -0.7 | 0.2 | 2 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | -3.8 | 7.5 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -2.3 | -3.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.1 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 15.5 | 13.4 | 18.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 3.4 |  | 342.7 |  | 2.7 |  | 1.9 | -0.9 | 2.1 | 5.8
04/07/2026 | 17:00 | -13 | -9.1 | 14.7 |  |  | -12.8 | 4.5 |  |  | 1.4 | -9.5 | -8.5 | 47.3 | 8.3 | 19.2 | 58.1 | 0 |  |  |  | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 3.4 | -6.6 | 0 |  |  | -1.6 | -7.8 | 2.5 | 9.7 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | -2.8 | 32.6 | 20.1 | -41.2 | 4.4 | -4.2 | -2.5 | 1 | 0.2 | 15.8 |  |  | -3.2 | 14.8 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | -9.8 | -1.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | -13.8 | -5.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 38.9 | 31.7 | 9.6 | 9.3 | 5.9 | 0 |  |  | 17 | 16 | -17.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  | -40.2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 |  | 19.8 |  |  | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.5 | -2.8 | 10.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -9.1 | -1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.2 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 20 | 19.5 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.4 |  | 332.6 |  | 2.4 |  | 1.9 | -1.1 | 1.9 | 5.1
04/07/2026 | 17:30 | -9.4 | -2.5 | 16.1 |  |  | -11.7 | -5.4 |  |  | 6.1 | -2.4 | -1.9 | 53.6 | 9.6 | 20.2 | 53.4 | 0 |  |  |  | 6.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 5.1 | -6 | 0 |  |  | -1.5 | -19.3 | 1.7 | 10.5 | 5.1 | 0.2 | 2.4 | -2.4 | 32.3 | 19.8 | -41.2 | 2.9 | -4.6 | -2.2 | 1 | 0.2 | 15.7 |  |  | -3.3 | 17.8 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | -5.7 | -0.3 |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | -11.9 | -4.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 34.9 | 31.8 | 9.6 | 9.4 | 6 | 0 |  |  | 14.8 | 13.8 | -20.2 | [5 empty] | 1.2 | 0.7 | -0.8 | -0.4 |  | -40.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.5 |  |  | 0 | -0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -2 | 12.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.5 | -2.2 | 0 | 0 | -0.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 1.2 | 0 | -0.2 | 22.3 | 29.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 3 | 3.1 | 3.4 |  | 337 |  | 1.6 |  | 1.9 | -0.9 | 2 | 4.6
04/07/2026 | 18:00 | -8.1 | 7.3 | 16.8 |  |  | -12 | 3.3 |  |  | 8.6 | 3.2 | 2.5 | 50.1 | 8.8 | 19.1 | 74.2 | 0.1 |  |  |  | 3.6 | 0.9 | -0.3 | 0 | 8.9 | -6.8 | 0 |  |  | -1 | -21.4 | 2.4 | 10.8 | 4.5 | 0.6 | 2.5 | -3.3 | 33.7 | 21.3 | -40 | 4.8 | -1.8 | -1.3 | 1 | 0.3 | 9.3 |  |  | -3.2 | 23 |  |  |  |  | 5.8 | 0 | -7.5 | -0.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.9 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 39.3 | 31.1 | 9.1 | 9.7 | 6 | 0 |  |  | 17.7 | 16.4 | -16.2 | [5 empty] | 17 | 6.3 | -2.3 | -0.2 |  | -40.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11.9 |  |  | 0.1 | -1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.3 | 11.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -3.3 | -8.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | -0.2 | 19.3 | 21.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2.1 | 5.5 | 0.1 | -3.7 | 2.6 | 3 | 3.5 |  | 425.1 |  | 2 |  | 1.9 | -1.1 | 1 | 3.8
04/07/2026 | 18:30 | -2.9 | 4.1 | 18.2 |  |  | -8.2 | 10.3 |  |  | 9.3 | 6.4 | 6.1 | 51.2 | 9.6 | 19.9 | 72.9 | 0.2 |  |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 7.9 | -6.7 | 0 |  |  | -0.8 | -7.2 | 2.8 | 9.8 | 4.5 | 0.4 | 2.4 | -3.4 | 36 | 23.4 | -37.9 | 5.6 | -2.2 | -0.8 | 1 | 0.3 | 8.9 |  |  | -3.2 | 22.2 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | -3.7 | 0.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 1.4 | -1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 39.7 | 31.1 | 8.9 | 9.3 | 5.8 | 0 |  |  | 23.8 | 22.7 | -7.5 | [5 empty] | 19.2 | 7.5 | -1.3 | -0.2 |  | -40.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 9.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -5.5 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17 | 21.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 5.5 | 0.2 | -0.5 | 3.2 | 2.8 | 4 |  | 494.8 |  | 2.4 |  | 1.9 | -0.8 | 1.1 | 4.6
04/07/2026 | 19:00 | -5.9 | -0.4 | 16.7 |  |  | -8.6 | 7.6 |  |  | 8.7 | 2.8 | 2.2 | 51.5 | 8.9 | 19.5 | 66 | 0.1 |  |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 | 0 | 6.6 | -6.9 | 0 |  |  | -1.2 | -5.4 | 2.7 | 9.4 | 4.7 | 0.3 | 2.4 | -2.8 | 35 | 22.5 | -38.9 | 6.7 | -2.7 | -1.4 | 1 | 0.3 | 7.6 |  |  | -3.2 | 20.9 |  |  |  |  | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 41.2 | 31.8 | 9.2 | 9.5 | 5.9 | 0 |  |  | 21.8 | 20.9 | -9.8 | [5 empty] | 18.6 | 7.1 | -1.7 | -0.2 |  | -40.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | -1.4 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | 8.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.4 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.6 | 16.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2.1 | 5.5 | 0.1 | -0.8 | 3.8 | 2.8 | 3.8 |  | 440.7 |  | 2.1 |  | 1.9 | -0.6 | 1.1 | 4.5
04/07/2026 | 19:30 | -4.2 | 0.8 | 16.8 |  |  | -8.2 | 5.9 |  |  | 9.1 | 0.6 | -0.6 | 51.4 | 9.2 | 19.6 | 67.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0 | 5.7 | -7.3 | 0 |  |  | -1.3 | -5.9 | 2.3 | 8.8 | 5.2 | 1 | 2.4 | -3.2 | 33.5 | 21 | -40.3 | 6 | -3.3 | -1.1 | 1 | 0.3 | 6.8 |  |  | -3.2 | 22 |  |  |  |  | 5.9 | 0.2 | -3.6 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 1 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39.6 | 31.5 | 9.6 | 9.4 | 5.8 | 0 |  |  | 19.6 | 18.7 | -13.4 | [5 empty] | 16.7 | 6.2 | -1.9 | -0.2 |  | -40.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  |  | -0.1 | -1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | 8.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.4 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.7 | 19.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 0 | -2.5 | 3.6 | 3 | 4 |  | 421.3 |  | 2 |  | 1.9 | -0.6 | 1 | 4.3
04/07/2026 | 20:00 | -5.3 | -2.1 | 16 |  |  | -8.2 | 4.6 |  |  | 9.3 | -4.4 | -6.2 | 52.8 | 8.4 | 19.4 | 62.5 | -0.1 |  |  |  | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 4.9 | -8 | 0 |  |  | -1.3 | -5.8 | 2.3 | 17 | 5.4 | 0.6 | 2.4 | -2.6 | 32.8 | 20.4 | -40.8 | 5.1 | -3.2 | -3.7 | 1 | 0.3 | 6.2 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 4.8 | -0.1 | -4.1 | -0.4 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.9 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41 | 31.8 | 10.1 | 9.3 | 6 | 0 |  |  | 18.3 | 17.5 | -14.7 | [5 empty] | 15.2 | 4.3 | -1.8 | 0 |  | -40.9 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.1 | -1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -11.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 15.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 4 |  | 376.4 |  | 2 |  | 1.9 | -0.6 | 1 | 4.3
04/07/2026 | 20:30 | -7.5 | -11.9 | 15.9 |  |  | -9.7 | 0.2 |  |  | 2.5 | -3.1 | -3.1 | 43.6 | 6.1 | 16.6 | 62.6 | -0.1 |  |  |  | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 0 | 4.5 | -8.3 | 0 |  |  | -1.4 | -5.2 | 3 | 16.7 | 3.7 | 0.7 | 2.4 | -3.2 | 29.1 | 16.9 | -44.1 | 5.4 | -2.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 6.7 |  |  | -3.3 | 20.4 |  |  |  |  | 4.3 | -0.4 | -4.4 | -1.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | -0.4 | -2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 43.6 | 30.9 | 8.4 | 11.4 | 5.7 | 0 |  |  | 15.2 | 14 | -20.2 | [5 empty] | 14.9 | 4 | -1.9 | 0.2 |  | -40.3 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.1 | -1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -12.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 10.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 5.4 | 0.1 | 3 | 3.3 | 2.3 | 3.9 |  | 306.5 |  | 2.6 |  | 1.8 | -0.8 | 1.2 | 4.8
04/07/2026 | 21:00 | -5.9 | -2 | 16.8 |  |  | -10.2 | -2.1 |  |  | -20.8 | -26 | 0.8 | 65.6 | 31.4 | 34.6 | 53.8 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 3.8 | -7.7 | 0 |  |  | -0.9 | -16.3 | 2.9 | 15.7 | 4.6 | 0.4 | 2.4 | -2.9 | 19.1 | -1.8 | -30.1 | 6.2 | -1.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 8.5 |  |  | -3.2 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | -1 | -5.7 | -0.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 11.7 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 40.9 | 31 | 9 | 13 | 5.7 | 0 |  |  | 17.6 | 16.6 | -15.8 | [5 empty] | 1.2 | -4.2 | -1.9 | 0.2 |  | -36.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | -1.3 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | 7.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 2.4 | 3 | 2.6 | 3.7 |  | 309.5 |  | 2.2 |  | 1.3 | -0.9 | 1 | 3.6
04/07/2026 | 21:30 | -7 | 14.7 | 19.1 |  |  | -10.2 | -1.1 |  |  | -9.4 | -19.7 | 9 | 45.5 | 48.5 | 46.9 | 78.1 | -0.1 |  |  |  | 8.1 | 1.8 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0.5 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 3.2 | 15.5 | 5.1 | 1.1 | 2.4 | -3 | 23 | 12.1 | -40.4 | 4.4 | -3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 4.5 |  |  | -3.2 | 19.7 |  |  |  |  | 4.2 | -1.2 | -6.1 | -1 |  |  |  | -2.2 | -5.9 | -7.3 | 0 | 30.1 | 20 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 39.6 | 31.8 | 9.8 | 10.3 | 5.9 | 0 |  |  | 20.9 | 19.7 | -12.1 | [5 empty] | 12.4 | 2.5 | -1.9 | 0 |  | -29.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.9 | -7.8 | 0.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |  | 456.8 |  | 2.3 |  | 1.3 | -1 | 0.8 | 3.4
04/07/2026 | 22:00 | -6.6 | 14.1 | 19.2 |  |  | -11 | 1.6 |  |  | -9.3 | -17.7 | 11.4 | 45.8 | 48.3 | 47 | 74.7 | 0.1 |  |  |  | 5.8 | 2 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 3 | 20.2 | 5.1 | 1.2 | 2.4 | -3.1 | 22.5 | 11.5 | -41 | 3.2 | -1 | 2.2 | 1 | 0.3 | 7.6 |  |  | -3.3 | 17 |  |  |  |  | 4.1 | -2.2 | -8.1 | -0.8 |  |  |  | -3.8 | -6.1 | -7.5 | 0 | 30.6 | 19.9 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 46.7 | 31.9 | 9.5 | 10.6 | 5.8 | 0 |  |  | 19.8 | 18.5 | -14.1 | [5 empty] | 11.4 | 1.9 | -1.9 | 0.1 |  | -31.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3.1 | 9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -3.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 2.4 | 3.1 | 3.8 |  | 444.2 |  | 2.2 |  | 1.3 | -1.2 | 1 | 3.3
04/07/2026 | 22:30 | -8.2 | 13.9 | 19.1 |  |  | -10.4 | 10.7 |  |  | -9.5 | -17.5 | 11.8 | 45.7 | 48.1 | 46.5 | 72.6 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 2.6 | 10 | 5 | 0.6 | 2.4 | -3 | 22.4 | 11.4 | -41.2 | 2.8 | -1.2 | 4 | 1 | 0.2 | 8.4 |  |  | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 2 | 0 | -6.1 | -1 |  |  |  | -5.6 | -6.6 | -7.9 | 0 | 29.2 | 19.9 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 47.6 | 31.2 | 9.7 | 10.6 | 5.8 | 0 |  |  | 17.5 | 16.6 | -16.4 | [5 empty] | 11.7 | 2.1 | -1.9 | 0.2 |  | -32 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  |  | 0 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 8.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.8 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -2.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 4 | 2.2 | 3.3 | 4.5 |  | 419.5 |  | 2.3 |  | 1.3 | -1.3 | 0.9 | 3.2
04/07/2026 | 23:00 | -10.5 | 5.1 | 18.2 |  |  | -11.1 | 6.6 |  |  | -14.4 | -20.9 | 8.3 | 43.2 | 47 | 45.7 | 75 | -0.1 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | -1.7 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 2.6 | 11.1 | 4 | 1 | 2.4 | -2.9 | 19.8 | 8.8 | -43.7 | 2.5 | -3.5 | 4 | 1 | 0.3 | 7.9 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | -10.1 | -2.6 |  |  |  | -4 | -6.9 | -8.3 | 0 | 30 | 19.3 | 6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 49.4 | 30.4 | 9.1 | 10.8 | 5.9 | 0 |  |  | 14 | 12.3 | -23 | [5 empty] | 7.4 | -0.4 | -1.9 | 0.2 |  | -33.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | -1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4 | 7.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.4 | -7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | -2.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2 | 5.5 | 0 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 4.3 |  | 339.9 |  | 2.2 |  | 0.5 | -1.6 | 0.9 | 2
04/07/2026 | 23:30 | -9.7 | -7.9 | 15.5 |  |  | -5.7 | 13.1 |  |  | -16.6 | -24.2 | 4.7 | 38.8 | 44.6 | 44 | 58.5 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | -3.2 | 0 |  |  | -1.5 | 0 | 2 | 9.4 | 4.6 | 0.8 | 2.4 | -2.7 | 17.1 | 6.3 | -46.4 | 1.7 | -1.6 | 4.3 | 1 | 0.2 | 8.2 |  |  | -3.2 | 9 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | -13.5 | -2.4 |  |  |  | -4.1 | -8.8 | -10.2 | 0 | 26.4 | 18.3 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 48.2 | 31.5 | 9.4 | 10.7 | 5.9 | 0 |  |  | 10 | 8.7 | -28 | [5 empty] | 5.6 | -1.5 | -2.1 | 0 |  | -35.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | -1.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 2 | 2.9 | 4.5 |  | 253.2 |  | 2.7 |  | 0 | -1.8 | 1 | 1.9
05/07/2026 | 00:00 | -17.5 | -21.2 | 13.3 |  |  | -5.6 | 6.4 |  |  | -19.3 | -28.3 | -0.2 | 34.2 | 42.6 | 42.5 | 24.2 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 0 |  |  | -1.8 | 0 | 1.7 | 9.2 | 4.5 | 0.6 | 2.4 | -3.3 | 13.6 | 2.6 | -49.6 | 0.8 | -3.3 | 3.5 | 1 | 0.2 | 5.7 |  |  | -3.2 | 7.7 |  |  |  |  | -0.7 | 0 | -15.3 | -3.3 |  |  |  | -6.8 | -11.9 | -13 | -1.5 | 22.9 | 16.7 | 5.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 49 | 31.2 | 1.1 | 10.6 | 5.8 | 0 |  |  | 6.7 | 5.3 | -32.6 | [5 empty] | 2.9 | -3.1 | -2.1 | 0 |  | -35.3 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.5 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -3.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.2 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 4.3 |  | 98.1 |  | 2.1 |  | 0 | -1.9 | 1 | 1.2
EJEC |  | -402.55 | 128.7 | 426.5 | 0 | 0 | -159.1 | 126.05 | 0 | 0 | -127.65 | -236.8 | 39.55 | 1074.15 | 364.2 | 501.45 | 734.05 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | -72.55 | 23.35 | 9.2 | 6.4 | 53.85 | -76.25 | -13.35 | 0 | 0 | -29.15 | -166.1 | 73.1 | 321.55 | 136.7 | -3.75 | 59 | -73.1 | 758.35 | 431.85 | -614.2 | 87.2 | -34.35 | -20.8 | 24 | 3.7 | 240.2 | 0 | 0 | -77.35 | 285.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 9.2 | -85.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | -60.35 | -75.5 | -17.9 | 300.55 | -6.8 | -4.65 | 0 | 0 | 0 | -10.05 | 0.2 | 0.3 | -8.6 | 889.35 | 744.1 | 165.05 | 220.8 | 106.2 | -8.4 | 0 | 0 | 489.95 | 465.3 | -291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 27.3 | -26.5 | 1.05 | 0 | -869.05 | 52.95 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 263.1 | 0 | 0 | -1.65 | -27.25 | 2.9 | 31.3 | 2.3 | 14.85 | 0 | 6 | 11.45 | -92.7 | 180 | -10.7 | 1.7 | 9.5 | 2.2 | 0 | 13.25 | 0 | -54.25 | 2.4 | 14.05 | 20.85 | 15.15 | 88.8 | 17.2 | -86.2 | -133.35 | 3.65 | 1.35 | -1 | 51.05 | -0.15 | 40 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.05 | 277.7 | -4.35 | -6.35 | -4.8 | 112.45 | 82.45 | 96.8 | 43.2 | 16.8 | 7.2 | 14.4 | -1.4 | 4.5 | 18.35 | 8.1 | 49.6 | 128.95 | 4.1 | 56.5 | 71.2 | 75.05 | 93.1 | 0 | 7568.8 | 0 | 59.75 | 0 | 20.7 | -20.8 | 29.45 | 89.1

## DEMANDA_AREAS
sábado, 4 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7072.2 | 1066.4313 | 4203.1426 | 1802.6261 | 265.6151
01:00 | 0 | 6988.9 | 1090.6255 | 4103.3368 | 1794.9377 | 266.4476
01:30 | 0 | 6781.7 | 1061.2602 | 3928.5453 | 1791.8945 | 264.1336
02:00 | 0 | 6797.2 | 1056.9295 | 3951.3523 | 1788.9182 | 264.441
02:30 | 0 | 6731.5 | 1050.2775 | 3911.3 | 1769.9225 | 259.6804
03:00 | 0 | 6699.6 | 1032.3764 | 3888.9252 | 1778.2984 | 255.8163
03:30 | 0 | 6636.1 | 991.4192 | 3875.7153 | 1768.9655 | 261.3308
04:00 | 0 | 6658.7 | 1041.68 | 3860.0295 | 1756.9905 | 259.8685
04:30 | 0 | 6547.8 | 1033.6009 | 3749.6789 | 1764.5202 | 258.0429
05:00 | 0 | 6586.4 | 1048.8045 | 3730.3859 | 1807.2096 | 258.0712
05:30 | 0 | 6664.9 | 1025.837 | 3836.2498 | 1802.8132 | 254.7787
06:00 | 0 | 6802 | 1062.5531 | 3930.5876 | 1808.8593 | 250.1142
06:30 | 0 | 6836.7 | 1065.7075 | 3978.952 | 1792.0405 | 236.4153
07:00 | 0 | 6767.9 | 1105.2235 | 3884.5911 | 1778.0854 | 227.9474
07:30 | 0 | 6916.7 | 1139.7839 | 4016.8171 | 1760.099 | 234.2651
08:00 | 0 | 7137 | 1169.5349 | 4180.9815 | 1786.4836 | 237.0152
08:30 | 0 | 7450.3 | 1209.0031 | 4377.7222 | 1863.5747 | 245.9464
09:00 | 0 | 7462.4 | 1197.9224 | 4395.8868 | 1868.5908 | 248.5744
09:30 | 0 | 7624.3 | 1217.2642 | 4503.7919 | 1903.2439 | 252.9004
10:00 | 0 | 7877.7 | 1274.4924 | 4689.9252 | 1913.2824 | 258.9259
10:30 | 0 | 7926.9 | 1286.0502 | 4730.8 | 1910.0498 | 256.5
11:00 | 0 | 7968.4 | 1278.894 | 4808.5497 | 1880.9563 | 256.6135
11:30 | 0 | 8079.1 | 1330.0515 | 4854.3719 | 1894.6766 | 254.9861
12:00 | 0 | 7994.2 | 1375.899 | 4742.8597 | 1875.4413 | 250.4137
12:30 | 0 | 7985 | 1355.3649 | 4714.0006 | 1915.6345 | 247.9108
13:00 | 0 | 8015.3 | 1331.2876 | 4796.8131 | 1887.1993 | 242.676
13:30 | 0 | 7793.6 | 1296.124 | 4651.8476 | 1845.6284 | 250.0354
14:00 | 0 | 7897.7 | 1283.2188 | 4749.892 | 1864.5892 | 258.6307
14:30 | 0 | 7937.2 | 1278.2904 | 4764.9604 | 1893.9492 | 257.6955
15:00 | 0 | 7802.1 | 1270.8231 | 4645.4642 | 1885.8127 | 260.9557
15:30 | 0 | 7809.5 | 1237.3611 | 4684.7836 | 1887.3553 | 260.0352
16:00 | 0 | 7723.4 | 1282.7135 | 4542.1175 | 1898.569 | 263.5543
16:30 | 0 | 7872.2 | 1268.6457 | 4681.1573 | 1922.397 | 264.797
17:00 | 0 | 7739.8 | 1253.8234 | 4575.1362 | 1910.8404 | 261.4968
17:30 | 0 | 7755.6 | 1200.3426 | 4609.5366 | 1945.7208 | 256.2485
18:00 | 0 | 7886.3 | 1239.0963 | 4672.0537 | 1975.15 | 248.2318
18:30 | 0 | 7993.8 | 1302.1707 | 4732.3516 | 1959.2777 | 245.1149
19:00 | 0 | 7997.2 | 1323.2184 | 4721.1417 | 1952.8399 | 246.3135
19:30 | 0 | 7998.9 | 1323.0932 | 4712.4402 | 1963.3666 | 255.8212
20:00 | 0 | 7950.6 | 1309.5483 | 4684.0508 | 1957.0009 | 258.9142
20:30 | 0 | 7898.1 | 1304.0594 | 4638.5329 | 1955.5077 | 262.0671
21:00 | 0 | 7804.7 | 1280.46 | 4571.2761 | 1952.9639 | 268.547
21:30 | 0 | 7764.5 | 1264.1777 | 4547.7756 | 1952.5467 | 268.5825
22:00 | 0 | 7701.3 | 1259.182 | 4505.4148 | 1936.7032 | 269.4973
22:30 | 0 | 7645.4 | 1226.198 | 4526.3617 | 1892.8403 | 270.2865
23:00 | 0 | 7413 | 1184.1907 | 4377.4136 | 1851.3957 | 273.2256
23:30 | 0 | 7274.8 | 1157.9212 | 4280.6792 | 1836.1996 | 270.1622
00:00 | 0 | 7083.3 | 1138.5908 | 4139.6621 | 1805.0471 | 271.7886
MÁXIMO | 0 | 8079.1 | 1375.899 | 4854.3719 | 1975.15 | 273.2256
MÍNIMO | 0 | 6547.8 | 991.4192 | 3730.3859 | 1756.9905 | 227.9474
PROMEDIO | 0 | 7453.1646 | 1199.6151 | 4388.7367 | 1864.8128 | 256.4882
ENERGÍA | 0 | 178875.95 | 28790.7618 | 105329.6807 | 44755.5076 | 6155.716
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 4 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.8112 | 14.463 |  |  |  |  | 19.5574 | 26.8209 | 14.7165 | 12.95 | 29.252 |  |  | 38.87 |  | 52.7353 |  | 0.4 |  | 108.3016 |  |  |  |  | 14.74 | [6 empty] | 9.0563 | 0 |  | 47.988 | 123.0984 | 28.792 | 0.81 | 158.9165 |  | 37.81 | 32.21 |  | 197.4399 | 35.4646 | [5 empty] | 71.783 |  | 22.5 |  |  |  | 16.0603 | [6 empty] | 148.6066 |  | 5.6167 | 129.9536 | 23.3651 |  | 37.3032 | 3.8582 |  |  | 87.6156 | 18.7599 |  | 0.75 | 31.7976 | 461.8902 |  | 146.3283 | 17.955 |  |  |  | 5.2513 |  |  | 16.2561 | 279.27 |  | 31.466 |  | 29.951
01:00 |  |  | 37.801 | 13.933 |  |  |  |  | 18.6265 | 26.7286 | 14.4973 | 12.91 | 28.668 |  |  | 39.235 |  | 48.948 |  | 0.4 |  | 122.8688 |  |  |  |  | 15.38 | [6 empty] | 8.8214 | 0 |  | 47.5134 | 122.5841 | 27.8472 | 0.7 | 158.8596 |  | 38.662 | 31.36 |  | 198.1451 | 35.3614 | [5 empty] | 73.1764 |  | 22.5 |  |  |  | 15.7787 | [6 empty] | 152.7869 |  | 5.5499 | 127.3869 | 23.1814 |  | 37.516 | 3.9635 |  |  | 87.8032 | 18.7757 |  | 0.69 | 32.5624 | 455.4421 |  | 158.3892 | 18.143 |  |  |  | 4.9479 |  |  | 16.3092 | 280.55 |  | 31.265 |  | 29.285
01:30 |  |  | 36.9421 | 13.872 |  |  |  |  | 20.4484 | 27.05 | 14.6174 | 12.94 | 28.922 |  |  | 38.718 |  | 42.9409 |  | 0.4 |  | 151.2807 |  |  |  |  | 16.53 | [6 empty] | 9.0182 | 0 |  | 47.9991 | 122.6258 | 28.3625 | 0.64 | 160.9182 |  | 38.187 | 34.77 |  | 197.6807 | 35.6612 | [5 empty] | 71.9801 |  | 22.5 |  |  |  | 16.2182 | [6 empty] | 152.3995 |  | 5.5856 | 128.1305 | 22.9915 |  | 37.7782 | 4.0073 |  |  | 88.3932 | 18.7902 |  | 0.7 | 34.1984 | 458.2622 |  | 156.8719 | 18.59 |  |  |  | 4.9323 |  |  | 15.4026 | 279.56 |  | 30.924 |  | 29.652
02:00 |  |  | 38.4823 | 14.271 |  |  |  |  | 20.6632 | 26.9501 | 14.7794 | 12.97 | 28.53 |  |  | 38.911 |  | 48.2513 |  | 0.4 |  | 142.9345 |  |  |  |  | 16.12 | [6 empty] | 8.8516 | 0 |  | 48.1572 | 123.4531 | 29.1817 | 0.44 | 159.9085 |  | 38.977 | 35.33 |  | 198.1734 | 34.5646 | [5 empty] | 71.4497 |  | 22.5 |  |  |  | 16.8449 | [6 empty] | 151.0906 |  | 5.5319 | 131.2092 | 22.5418 |  | 38.1021 | 3.7307 |  |  | 89.9035 | 18.8093 |  | 0.7 | 33.905 | 463.5798 |  | 158.0941 | 18.6 |  |  |  | 4.8155 |  |  | 16.4018 | 277.06 |  | 31.241 |  | 29.337
02:30 |  |  | 37.6527 | 14.132 |  |  |  |  | 21.2626 | 27.2144 | 14.6455 | 13.04 | 28.84 |  |  | 39.13 |  | 43.838 |  | 0.4 |  | 158.4817 |  |  |  |  | 15.23 | [6 empty] | 8.83 | 0 |  | 42.7795 | 122.8455 | 28.3185 | 0.41 | 157.7535 |  | 38.632 | 34.88 |  | 197.939 | 35.5882 | [5 empty] | 71.593 |  | 22.5 |  |  |  | 17.5831 | [6 empty] | 149.3946 |  | 5.5355 | 129.1107 | 22.7208 |  | 35.0157 | 3.872 |  |  | 90.1563 | 18.8233 |  | 0.71 | 32.751 | 463.831 |  | 154.572 | 17.837 |  |  |  | 4.6258 |  |  | 16.0893 | 272.74 |  | 31.223 |  | 24.478
03:00 |  |  | 37.5838 | 13.798 |  |  |  |  | 21.3226 | 27.2754 | 14.3131 | 13.1 | 28.92 |  |  | 39.094 |  | 42.6831 |  | 0.4 |  | 155.9824 |  |  |  |  | 14.79 | [6 empty] | 8.389 | 0 |  | 44.214 | 122.2366 | 28.1574 | 0.67 | 160.4484 |  | 39.376 | 34.77 |  | 197.9118 | 35.4928 | [5 empty] | 72.0837 |  | 22.5 |  |  |  | 17.8629 | [6 empty] | 149.3797 |  | 5.4954 | 130.2173 | 21.963 |  | 34.8001 | 3.9659 |  |  | 88.8545 | 18.8453 |  | 0.69 | 32.1017 | 463.871 |  | 158.9579 | 18.309 |  |  |  | 4.6139 |  |  | 15.8524 | 283.29 |  | 31.329 |  | 24.566
03:30 |  |  | 41.2332 | 14.081 |  |  |  |  | 21.0532 | 27.524 | 14.3251 | 12.66 | 28.798 |  |  | 39.339 |  | 39.3405 |  | 0.4 |  | 127.7349 |  |  |  |  | 14.14 | [6 empty] | 8.5814 | 0 |  | 44.4271 | 121.7022 | 28.2706 | 0.48 | 159.0653 |  | 39.386 | 33.97 |  | 197.9889 | 35.2839 | [5 empty] | 71.8982 |  | 22.5 |  |  |  | 17.7492 | [6 empty] | 149.3583 |  | 5.5568 | 129.7659 | 23.1917 |  | 36.0892 | 4.0274 |  |  | 88.5126 | 18.8413 |  | 0.63 | 33.1564 | 459.7538 |  | 152.595 | 18.339 |  |  |  | 4.6061 |  |  | 16.4757 | 275.92 |  | 31.87 |  | 24.693
04:00 |  |  | 41.6213 | 13.85 |  |  |  |  | 21.7108 | 27.4206 | 14.4733 | 12.8 | 29.48 |  |  | 39.332 |  | 52.2324 |  | 0.4 |  | 88.1468 |  |  |  |  | 14.16 | [6 empty] | 9.0467 | 0 |  | 45.2131 | 122.2427 | 28.8285 | 0.18 | 159.4872 |  | 38.655 | 33.12 |  | 197.8369 | 34.5993 | [5 empty] | 70.9626 |  | 22.5 |  |  |  | 17.7499 | [6 empty] | 147.051 |  | 5.4902 | 129.6932 | 22.7625 |  | 35.8899 | 3.8866 |  |  | 86.7447 | 18.8412 |  | 0.58 | 33.1508 | 458.5861 |  | 153.5506 | 18.689 |  |  |  | 4.7236 |  |  | 16.2829 | 282 |  | 32.641 |  | 24.648
04:30 |  |  | 42.0837 | 13.642 |  |  |  |  | 22.0097 | 27.4966 | 15.3297 | 12.95 | 29.718 |  |  | 39.432 |  | 40.778 |  | 0.4 |  | 130.38 |  |  |  |  | 15.14 | [6 empty] | 8.8189 | 0 |  | 45.366 | 123.053 | 28.7105 | 1.65 | 122.8601 |  | 37.223 | 33.65 |  | 195.6705 | 34.4469 | [5 empty] | 71.1704 |  | 22.5 |  |  |  | 18.2087 | [6 empty] | 150.431 |  | 5.6015 | 128.8021 | 22.6344 |  | 35.3222 | 3.9037 |  |  | 87.5741 | 18.8553 |  | 0.61 | 32.3131 | 451.1599 |  | 146.0951 | 18.625 |  |  |  | 4.9754 |  |  | 16.5961 | 287.98 |  | 32.485 |  | 24.858
05:00 |  |  | 42.0974 | 12.904 |  |  |  |  | 21.2823 | 27.2769 | 15.6565 | 13.05 | 30.414 |  |  | 39.819 |  | 43.9028 |  | 0.4 |  | 159.1764 |  |  |  |  | 15.25 | [6 empty] | 8.852 | 0 |  | 45.6091 | 125.4311 | 28.8248 | 2.1 | 113.1646 |  | 37.335 | 32.56 |  | 195.9075 | 32.6388 | [5 empty] | 70.9244 |  | 22.5 |  |  |  | 17.9169 | [6 empty] | 149.3729 |  | 5.5529 | 130.9624 | 22.3259 |  | 35.7637 | 4.3754 |  |  | 88.0354 | 18.8326 |  | 0.59 | 32.0348 | 463.511 |  | 154.0054 | 18.711 |  |  |  | 4.9821 |  |  | 15.8494 | 289.5 |  | 32.633 |  | 27.882
05:30 |  |  | 42.5059 | 11.848 |  |  |  |  | 20.9207 | 27.1321 | 15.5487 | 13.47 | 30.172 |  |  | 40.066 |  | 41.3852 |  | 0.4 |  | 156.3884 |  |  |  |  | 15.62 | [6 empty] | 8.9593 | 0 |  | 45.6191 | 123.0364 | 27.8477 | 1.93 | 109.1433 |  | 36.416 | 32.47 |  | 196.9722 | 33.1297 | [5 empty] | 72.4996 |  | 22.5 |  |  |  | 18.0172 | [6 empty] | 143.8849 |  | 5.3697 | 131.4139 | 22.2116 |  | 35.6699 | 3.8589 |  |  | 89.8618 | 18.8234 |  | 0.57 | 31.8334 | 468.7403 |  | 152.8085 | 18.643 |  |  |  | 4.8485 |  |  | 14.2915 | 292.36 |  | 33.028 |  | 33.436
06:00 |  |  | 42.3791 | 10.668 |  |  |  |  | 20.4781 | 27.2375 | 15.8087 | 13.4 | 30.25 |  |  | 40.252 |  | 44.1541 |  | 0.4 |  | 157.8855 |  |  |  |  | 16.15 | [6 empty] | 8.8527 | 0 |  | 45.8212 | 125.8382 | 24.9094 | 1.54 | 109.4916 |  | 35.131 | 33.05 |  | 198.1728 | 32.1033 | [5 empty] | 71.4682 |  | 22.5 |  |  |  | 17.8344 | [6 empty] | 148.4637 |  | 5.4724 | 129.5462 | 22.1463 |  | 34.4045 | 3.6509 |  |  | 89.6803 | 18.8198 |  | 0.61 | 31.4597 | 466.9474 |  | 150.9611 | 18.614 |  |  |  | 4.6545 |  |  | 14.3996 | 290.84 |  | 33.315 |  | 32.848
06:30 |  |  | 42.6114 | 10.582 |  |  |  |  | 20.5417 | 27.1817 | 14.8682 | 13.34 | 29.854 |  |  | 39.978 |  | 43.366 |  | 0.4 |  | 137.4794 |  |  |  |  | 16.55 | [6 empty] | 8.6296 | 0 |  | 45.0362 | 121.2488 | 24.5123 | 0.55 | 123.9232 |  | 34.854 | 33.39 |  | 197.6224 | 31.5081 | [5 empty] | 71.4593 |  | 22.5 |  |  |  | 17.8489 | [6 empty] | 148.7171 |  | 5.3646 | 126.9357 | 21.5142 |  | 31.1714 | 3.6076 |  |  | 89.4715 | 18.7989 |  | 0.63 | 29.0435 | 464.2851 |  | 154.6898 | 18.291 |  |  |  | 4.5408 |  |  | 13.0236 | 291.4 |  | 32.662 |  | 32.581
07:00 |  |  | 42.4523 | 10.295 |  |  |  |  | 22.2306 | 27.2917 | 12.4021 | 13.06 | 29.658 |  |  | 39.22 |  | 41.8482 |  | 0.4 |  | 141.929 |  |  |  |  | 15.95 | [6 empty] | 8.5521 | 0 |  | 42.3653 | 121.0671 | 24.9589 | 0.91 | 110.5438 |  | 32.531 | 33.61 |  | 198.2075 | 31.503 | [5 empty] | 71.2436 |  | 22.5 |  |  |  | 18.2418 | [6 empty] | 147.4645 |  | 5.1466 | 123.7107 | 19.2122 |  | 29.9432 | 3.8025 |  |  | 87.4103 | 18.7821 |  | 0.63 | 28.1467 | 464.1468 |  | 157.0022 | 17.527 |  |  |  | 4.5213 |  |  | 12.5339 | 280.34 |  | 32.082 |  | 32.236
07:30 |  |  | 42.1779 | 11.794 |  |  |  |  | 22.1288 | 27.079 | 12.2538 | 13.39 | 29.958 |  |  | 39.262 |  | 48.3852 |  | 0.4 |  | 127.1652 |  |  |  |  | 16.21 | [6 empty] | 8.6232 | 0 |  | 43.6276 | 125.5428 | 27.4233 | 0.73 | 103.2127 |  | 32.678 | 33.86 |  | 196.9767 | 31.4135 | [5 empty] | 70.6125 |  | 22.2 |  |  |  | 17.923 | [6 empty] | 150.4859 |  | 5.1739 | 127.3699 | 19.6898 |  | 30.2742 | 3.7307 |  |  | 86.5705 | 18.7877 |  | 0.6 | 28.3456 | 460.3638 |  | 143.7048 | 17.649 |  |  |  | 4.57 |  |  | 12.2271 | 273.42 |  | 31.988 |  | 30.502
08:00 |  |  | 42.6743 | 13.083 |  |  |  |  | 20.9007 | 27.793 | 12.2052 | 13.37 | 29.51 |  |  | 39.474 |  | 41.3182 |  | 0.6 |  | 126.2473 |  |  |  |  | 15.11 | [6 empty] | 8.4394 | 0 |  | 45.6399 | 126.6843 | 27.0174 | 0.73 | 95.4233 |  | 33.64 | 34.56 |  | 196.7667 | 31.642 | [5 empty] | 70.5491 |  | 22.2 |  |  |  | 17.944 | [6 empty] | 149.3522 |  | 5.1841 | 128.4583 | 19.5858 |  | 31.1412 | 3.7307 |  |  | 85.9535 | 18.7497 |  | 0.59 | 29.1993 | 458.9459 |  | 159.2177 | 17.587 |  |  |  | 4.5518 |  |  | 12.7862 | 268.37 |  | 32.404 |  | 17.904
08:30 |  |  | 39.5134 | 12.891 |  |  |  |  | 21.6385 | 27.7135 | 11.765 | 13.37 | 29.448 |  |  | 39.574 |  | 29.1131 |  | 0.6 |  | 108.0694 |  |  |  |  | 14.98 | [6 empty] | 8.7957 | 0 |  | 46.1541 | 125.8354 | 28.3127 | 0.72 | 97.8835 |  | 33.946 | 35.67 |  | 198.0106 | 31.5808 | [5 empty] | 69.5365 |  | 22.2 |  |  |  | 17.796 | [6 empty] | 146.9603 |  | 5.4235 | 129.584 | 20.0025 |  | 32.1166 | 3.872 |  |  | 86.264 | 18.8258 |  | 0.58 | 29.7725 | 464.7162 |  | 156.6829 | 17.572 |  |  |  | 4.7825 |  |  | 13.2189 | 274.79 |  | 32.155 |  | 20.667
09:00 |  |  | 43.2206 | 13.404 |  |  |  |  | 20.8673 | 27.6303 | 10.9718 | 13.45 | 29.348 |  |  | 39.071 |  | 37.5969 |  | 0.6 |  | 144.5687 |  |  |  |  | 15.16 | [6 empty] | 8.2986 | 0 |  | 47.0652 | 124.9031 | 27.5949 | 0.63 | 110.0352 |  | 36.116 | 34.4 |  | 197.9995 | 31.3973 | [5 empty] | 69.6417 |  | 22.2 |  |  |  | 18.0067 | [6 empty] | 149.4083 |  | 5.3901 | 130.1374 | 20.8254 |  | 33.5694 | 3.9659 |  |  | 87.0384 | 18.8241 |  | 0.59 | 30.3084 | 461.7747 |  | 160.8737 | 17.977 |  |  |  | 4.685 |  |  | 13.5814 | 284.3 |  | 32.687 |  | 18.321
09:30 |  |  | 43.3652 | 12.393 |  |  |  |  | 20.6694 | 28.0956 | 10.9145 | 13.42 | 29.566 |  |  | 39.258 |  | 45.9403 |  | 0.6 |  | 153.5856 |  |  |  |  | 16.29 | [6 empty] | 7.586 | 0 |  | 46.7298 | 127.1875 | 27.0255 | 0.44 | 119.7608 |  | 36.592 | 35.47 |  | 198.2685 | 32.5648 | [5 empty] | 71.3577 |  | 22.2 |  |  |  | 17.9783 | [6 empty] | 149.0216 |  | 5.3423 | 132.6841 | 20.6929 |  | 34.1799 | 4.0274 |  |  | 87.5222 | 18.7989 |  | 0.56 | 31.3302 | 474.5899 |  | 161.2163 | 18.17 |  |  |  | 4.7296 |  |  | 13.0639 | 273.41 |  | 33.386 |  | 17.335
10:00 |  |  | 39.1652 | 12.903 |  |  |  |  | 20.0226 | 28.0401 | 10.6866 | 13.33 | 29.806 |  |  | 39.413 |  | 42.9663 |  | 0.6 |  | 143.8879 |  |  |  |  | 16.21 | [6 empty] | 7.9229 | 0 |  | 46.1984 | 126.3969 | 28.3907 | 0.24 | 125.6865 |  | 37.337 | 35.79 |  | 197.5396 | 33.2821 | [5 empty] | 69.2878 |  | 22.2 |  |  |  | 17.9073 | [6 empty] | 148.6608 |  | 5.498 | 132.2533 | 21.6028 |  | 35.9226 | 3.8866 |  |  | 87.3072 | 18.7814 |  | 0.57 | 31.5844 | 468.5381 |  | 156.7741 | 17.901 |  |  |  | 4.8185 |  |  | 13.0498 | 276.39 |  | 33.594 |  | 17.648
10:30 |  |  | 39.8032 | 12.996 |  |  |  |  | 19.7017 | 28.1929 | 10.0454 | 13.5 | 29.546 |  |  | 39.203 |  | 44.8864 |  | 0.6 |  | 148.9791 |  |  |  |  | 16.76 | [6 empty] | 8.0791 | 0 |  | 46.2935 | 126.1564 | 28.7154 | 0.58 | 127.1909 |  | 36.971 | 34.56 |  | 198.2014 | 34.1388 | [5 empty] | 69.7413 |  | 22.2 |  |  |  | 17.9482 | [6 empty] | 150.1919 |  | 5.3279 | 131.1401 | 21.93 |  | 34.9485 | 3.7307 |  |  | 88.8534 | 18.8116 |  | 0.52 | 30.9974 | 462.8688 |  | 156.7457 | 18.362 |  |  |  | 4.9342 |  |  | 13.8688 | 272.36 |  | 33.14 |  | 17.63
11:00 |  |  | 41.5282 | 12.361 |  |  |  |  | 19.962 | 28.9071 | 8.1831 | 13.54 | 29.496 |  |  | 39.189 |  | 41.5456 |  | 0.6 |  | 147.2125 |  |  |  |  | 16.96 | [6 empty] | 8.0715 | 0 |  | 44.5073 | 127.2786 | 28.4429 | 1 | 128.6369 |  | 37.481 | 34.78 |  | 198.4219 | 33.4626 | [5 empty] | 68.2134 |  | 22.2 |  |  |  | 17.9927 | [6 empty] | 151.0912 |  | 5.3421 | 131.007 | 20.2413 |  | 35.3369 | 3.872 |  |  | 88.2507 | 18.8287 |  | 0.48 | 31.1512 | 434.2323 |  | 156.4043 | 18.532 |  |  |  | 4.7731 |  |  | 14.0703 | 265.14 |  | 33.056 |  | 17.68
11:30 |  |  | 43.6498 | 12.569 |  |  |  |  | 19.5071 | 29.0102 | 8.3426 | 13.47 | 29.724 |  |  | 38.465 |  | 27.0729 |  | 0.6 |  | 133.6582 |  |  |  |  | 16.35 | [6 empty] | 8.0153 | 0 |  | 45.6345 | 125.3425 | 28.3047 | 0.9 | 127.8205 |  | 38.282 | 33.48 |  | 198.0627 | 33.3824 | [5 empty] | 67.1577 |  | 22.2 |  |  |  | 17.8336 | [6 empty] | 151.7843 |  | 5.342 | 132.451 | 20.5313 |  | 36.0462 | 3.9659 |  |  | 88.5781 | 18.7996 |  | 0.56 | 31.5323 | 445.1892 |  | 156.5691 | 18.441 |  |  |  | 4.7208 |  |  | 14.1184 | 269.42 |  | 32.359 |  | 14.267
12:00 |  |  | 45.1753 | 11.769 |  |  |  |  | 19.6598 | 28.7889 | 9.6049 | 13.21 | 29.686 |  |  | 38.332 |  | 39.9714 |  | 0.6 |  | 118.6252 |  |  |  |  | 16.97 | [6 empty] | 7.9118 | 0 |  | 40.2222 | 125.255 | 27.2495 | 0.73 | 130.0855 |  | 39.096 | 33.55 |  | 196.482 | 29.3663 | [5 empty] | 68.186 |  | 22.2 |  |  |  | 17.9648 | [6 empty] | 151.8012 |  | 5.5319 | 131.4375 | 19.449 |  | 34.3439 | 3.9659 |  |  | 88.2069 | 18.8006 |  | 0.58 | 30.5681 | 443.5639 |  | 158.1192 | 18.343 |  |  |  | 4.8292 |  |  | 14.0148 | 263.48 |  | 31.957 |  | 8.518
12:30 |  |  | 44.6652 | 11.718 |  |  |  |  | 19.094 | 28.2812 | 13.0411 | 13.01 | 29.406 |  |  | 38.034 |  | 45.9203 |  | 0.6 |  | 122.2198 |  |  |  |  | 16.94 | [6 empty] | 7.8556 | 0 |  | 38.6091 | 122.3349 | 26.8816 | 0.78 | 128.9555 |  | 38.611 | 34.12 |  | 196.3044 | 29.6486 | [5 empty] | 69.0274 |  | 22.2 |  |  |  | 18.082 | [6 empty] | 152.4124 |  | 5.4912 | 132.2129 | 18.8169 |  | 31.949 | 3.872 |  |  | 87.2795 | 18.7907 |  | 0.59 | 29.9316 | 467.7087 |  | 163.1415 | 18.179 |  |  |  | 4.6869 |  |  | 13.4813 | 273.76 |  | 31.399 |  | 8.355
13:00 |  |  | 41.1468 | 12.782 |  |  |  |  | 20.8068 | 28.2869 | 14.2545 | 12.93 | 28.334 |  |  | 38.288 |  | 42.0043 |  | 0.6 |  | 107.6861 |  |  |  |  | 16.22 | [6 empty] | 7.7101 | 0 |  | 39.0457 | 121.8409 | 27.0246 | 0.64 | 131.7038 |  | 37.934 | 33.04 |  | 196.3897 | 31.2485 | [5 empty] | 69.3109 |  | 22.2 |  |  |  | 18.0423 | [6 empty] | 149.5537 |  | 5.4187 | 130.09 | 19.0459 |  | 30.9996 | 4.0073 |  |  | 89.0673 | 18.784 |  | 0.61 | 29.7477 | 463.434 |  | 160.8695 | 18.15 |  |  |  | 4.9035 |  |  | 13.4202 | 273.86 |  | 31.406 |  | 8.246
13:30 |  |  | 43.0648 | 12.565 |  |  |  |  | 20.7631 | 27.9843 | 15.461 | 13.18 | 28.468 |  |  | 38.856 |  | 46.8817 |  | 0.6 |  | 129.198 |  |  |  |  | 16.38 | [6 empty] | 8.9317 | 0 |  | 41.5221 | 120.1039 | 27.1753 | 0.45 | 131.0507 |  | 37.494 | 33.81 |  | 196.1999 | 31.7207 | [5 empty] | 69.1667 |  | 22.2 |  |  |  | 17.6822 | [6 empty] | 147.8668 |  | 5.4039 | 129.7081 | 20.6608 |  | 31.537 | 3.7307 |  |  | 88.7156 | 18.8187 |  | 0.6 | 28.5309 | 463.1977 |  | 150.9854 | 18.306 |  |  |  | 4.9338 |  |  | 13.7185 | 262.42 |  | 31.829 |  | 8.334
14:00 |  |  | 42.6115 | 13.213 |  |  |  |  | 21.1025 | 27.7317 | 15.8344 | 13.19 | 28.72 |  |  | 38.387 |  | 45.9832 |  | 0.6 |  | 157.1974 |  |  |  |  | 15.88 | [6 empty] | 9.8386 | 0 |  | 43.7317 | 119.9953 | 28.2926 | 0.73 | 129.5361 |  | 37.953 | 34.36 |  | 197.7847 | 32.0454 | [5 empty] | 71.6145 |  | 22.2 |  |  |  | 17.8641 | [6 empty] | 147.1955 |  | 5.5911 | 129.3146 | 21.8786 |  | 32.0179 | 3.872 |  |  | 88.3581 | 18.8276 |  | 0.6 | 30.5966 | 459.9708 |  | 152.8111 | 16.587 |  |  |  | 5.2743 |  |  | 14.457 | 283.49 |  | 32.312 |  | 8.691
14:30 |  |  | 41.9998 | 13.002 |  |  |  |  | 21.2531 | 27.4774 | 15.9192 | 13.32 | 29.108 |  |  | 38.192 |  | 36.0907 |  | 0.6 |  | 140.2537 |  |  |  |  | 15.72 | [6 empty] | 9.5845 | 0 |  | 43.6598 | 120.8979 | 29.4657 | 0.86 | 128.6034 |  | 37.968 | 33.82 |  | 197.3783 | 34.0889 | [5 empty] | 71.9711 |  | 22.2 |  |  |  | 18.0562 | [6 empty] | 147.9954 |  | 5.5886 | 131.2204 | 21.5428 |  | 33.5636 | 3.9659 |  |  | 87.6858 | 18.9092 |  | 0.57 | 30.7522 | 454.5307 |  | 156.1887 | 18.061 |  |  |  | 5.2318 |  |  | 14.5319 | 287.34 |  | 32.026 |  | 10.239
15:00 |  |  | 42.5816 | 13.975 |  |  |  |  | 21.0797 | 28.2053 | 15.7349 | 13.45 | 29.15 |  |  | 37.932 |  | 45.2207 |  | 0.6 |  | 144.2978 |  |  |  |  | 14.36 | [6 empty] | 9.6254 | 0 |  | 41.723 | 123.0389 | 28.6534 | 0.97 | 129.3905 |  | 38.415 | 34 |  | 198.1412 | 33.1427 | [5 empty] | 70.7507 |  | 22.2 |  |  |  | 17.9745 | [6 empty] | 147.0098 |  | 5.5267 | 131.0235 | 21.5593 |  | 34.6356 | 4.0274 |  |  | 88.3055 | 18.8746 |  | 0.57 | 31.8574 | 459.3529 |  | 156.0057 | 17.937 |  |  |  | 5.0492 |  |  | 14.9749 | 288.49 |  | 27.399 |  | 10.954
15:30 |  |  | 38.9021 | 13.33 |  |  |  |  | 20.37 | 28.729 | 15.5908 | 13.46 | 28.974 |  |  | 38.142 |  | 42.9385 |  | 0.6 |  | 120.5453 |  |  |  |  | 13.56 | [6 empty] | 9.6065 | 0 |  | 41.4892 | 122.6206 | 28.142 | 0.6 | 128.4819 |  | 39.37 | 33.69 |  | 197.7416 | 32.5855 | [5 empty] | 70.2997 |  | 22.5 |  |  |  | 17.8607 | [6 empty] | 150.1243 |  | 5.5384 | 131.8598 | 21.7213 |  | 35.465 | 3.8866 |  |  | 87.9452 | 18.8615 |  | 0.56 | 31.9161 | 442.4646 |  | 153.9441 | 17.944 |  |  |  | 5.2556 |  |  | 14.9833 | 274.61 |  | 27.168 |  | 13.533
16:00 |  |  | 42.5472 | 14.116 |  |  |  |  | 20.5389 | 28.6192 | 14.7315 | 13.49 | 29.352 |  |  | 38.143 |  | 49.2969 |  | 0.4 |  | 113.4524 |  |  |  |  | 13.16 | [6 empty] | 9.8932 | 0 |  | 40.5486 | 121.6491 | 28.5373 | 0.23 | 127.4633 |  | 39.708 | 32.89 |  | 197.4398 | 32.1092 | [5 empty] | 72.7519 |  | 22.5 |  |  |  | 18.059 | [6 empty] | 149.13 |  | 6.001 | 130.3655 | 22.5937 |  | 35.4665 | 3.9037 |  |  | 88.0089 | 18.8707 |  | 0.5 | 33.5877 | 443.4164 |  | 155.9703 | 18.099 |  |  |  | 4.9363 |  |  | 15.1079 | 282.55 |  | 26.651 |  | 16.876
16:30 |  |  | 42.96 | 13.97 |  |  |  |  | 20.3139 | 28.2737 | 14.0765 | 13.32 | 29.76 |  |  | 37.984 |  | 38.4512 |  | 0.4 |  | 108.0183 |  |  |  |  | 12.82 | [6 empty] | 9.6523 | 0 |  | 42.7955 | 121.9932 | 28.2983 | 0.37 | 127.4373 |  | 39.18 | 32.23 |  | 198.158 | 32.5123 | [5 empty] | 71.9517 |  | 22.5 |  |  |  | 18.2008 | [6 empty] | 148.3774 |  | 5.924 | 130.2342 | 22.361 |  | 35.2565 | 4.3754 |  |  | 88.5813 | 18.8535 |  | 0.5 | 33.5101 | 460.0471 |  | 151.3887 | 18.643 |  |  |  | 4.9189 |  |  | 14.8861 | 280.16 |  | 28.189 |  | 19.545
17:00 |  |  | 43.2967 | 13.614 |  |  |  |  | 19.9313 | 28.7922 | 14.6477 | 13.36 | 30.076 |  |  | 37.71 |  | 37.7397 |  | 0.4 |  | 66.731 |  |  |  |  | 13.18 | [6 empty] | 9.2603 | 0 |  | 44.0351 | 123.4931 | 28.3346 | 0.4 | 128.4724 |  | 38.803 | 31.86 |  | 198.4323 | 31.0061 | [5 empty] | 72.3768 |  | 22.5 |  |  |  | 18.4281 | [6 empty] | 144.2993 |  | 5.9389 | 126.7746 | 21.955 |  | 35.4387 | 3.8589 |  |  | 89.4751 | 18.8136 |  | 0.5 | 32.7423 | 441.2131 |  | 158.1833 | 18.855 |  |  |  | 4.9061 |  |  | 14.478 | 281.85 |  | 30.135 |  | 21.984
17:30 |  |  | 42.2487 | 11.353 |  |  |  |  | 19.7876 | 29.2129 | 15.2555 | 13.03 | 29.67 |  |  | 38.175 |  | 35.6708 |  | 0.4 |  | 44.5366 |  |  |  |  | 15.33 | [6 empty] | 9.4752 | 0 |  | 43.8461 | 125.832 | 27.8015 | 0.41 | 128.4876 |  | 37.056 | 32.06 |  | 198.7847 | 31.5974 | [5 empty] | 72.5936 |  | 22.5 |  |  |  | 18.3099 | [6 empty] | 144.9328 |  | 5.913 | 130.9538 | 21.6601 |  | 34.3456 | 3.6509 |  |  | 90.2304 | 18.7784 |  | 0.51 | 31.4886 | 438.9699 |  | 157.2084 | 18.946 |  |  |  | 4.9672 |  |  | 12.9825 | 272.43 |  | 29.378 |  | 22.853
18:00 |  |  | 33.2775 | 11.017 |  |  |  |  | 19.9598 | 30.5001 | 15.7925 | 13.24 | 29.798 |  |  | 38.34 |  | 53.8944 |  | 0.4 |  | 41.3267 |  |  |  |  | 15.98 | [6 empty] | 9.1205 | 0 |  | 47.0032 | 124.4675 | 26.0191 | 0.46 | 130.038 |  | 36.006 | 30.51 |  | 184.1572 | 30.6475 | [5 empty] | 60.045 |  | 22.5 |  |  |  | 18.0388 | [6 empty] | 144.6427 |  | 5.8317 | 131.4714 | 21.6615 |  | 34.331 | 3.6076 |  |  | 89.5091 | 3.1359 |  | 0.61 | 29.3515 | 460.2767 |  | 159.787 | 18.425 |  |  |  | 4.6712 |  |  | 12.5383 | 283.98 |  | 28.071 |  | 23.053
18:30 |  |  | 31.9717 | 10.975 |  |  |  |  | 20.4649 | 28.1559 | 16.0284 | 13.48 | 30.138 |  |  | 39.025 |  | 52.321 |  | 0.4 |  | 43.9545 |  |  |  |  | 15.57 | [6 empty] | 8.0889 | 0 |  | 46.8345 | 121.259 | 24.5967 | 0.11 | 130.3627 |  | 34.986 | 28.75 |  | 96.3151 | 30.2462 | [5 empty] | 33.9399 |  | 22.5 |  |  |  | 18.5622 | [6 empty] | 141.5492 |  | 5.6404 | 128.1955 | 21.0392 |  | 30.2785 | 3.8025 |  |  | 88.5147 | 3.0173 |  | 0.61 | 29.0148 | 438.7475 |  | 154.5585 | 18.331 |  |  |  | 4.6057 |  |  | 11.7061 | 282.01 |  | 25.279 |  | 22.841
19:00 |  |  | 31.8068 | 10.756 |  |  |  |  | 20.7302 | 30.51 | 15.2608 | 13.55 | 30.562 |  |  | 39.385 |  | 14.2954 |  | 0.4 |  | 41.5321 |  |  |  |  | 15.56 | [6 empty] | 8.051 | 0 |  | 44.2279 | 117.5757 | 25.2102 | 0.35 | 125.4944 |  | 33.188 | 31.8 |  | 99.7239 | 29.5657 | [5 empty] | 34.1274 |  | 22.5 |  |  |  | 18.4688 | [6 empty] | 145.7407 |  | 5.439 | 123.8911 | 19.3862 |  | 29.9371 | 3.7407 |  |  | 86.9409 | 3.0356 |  | 0.6 | 28.1454 | 439.853 |  | 155.2693 | 16.941 |  |  |  | 4.5793 |  |  | 11.4128 | 276.18 |  | 25.119 |  | 22.595
19:30 |  |  | 31.3377 | 10.959 |  |  |  |  | 20.7572 | 31.3014 | 14.4988 | 13.44 | 30.932 |  |  | 39.046 |  | 15.3137 |  | 0.4 |  | 41.6904 |  |  |  |  | 14.62 | [6 empty] | 8.0652 | 0 |  | 46.208 | 122.4116 | 27.3081 | 0.46 | 126.3099 |  | 32.687 | 32.21 |  | 99.7132 | 30.1921 | [5 empty] | 33.935 |  | 22.5 |  |  |  | 18.293 | [6 empty] | 145.6863 |  | 5.5555 | 129.7489 | 19.8332 |  | 33.0546 | 3.74 |  |  | 88.03 | 3.0204 |  | 0.59 | 29.9479 | 454.5757 |  | 151.3111 | 17.053 |  |  |  | 4.5853 |  |  | 11.4596 | 271.64 |  | 24.919 |  | 23.135
20:00 |  |  | 31.4829 | 12.76 |  |  |  |  | 20.8248 | 30.9284 | 11.8593 | 13.43 | 30.84 |  |  | 38.994 |  | 15.3299 |  | 0.4 |  | 39.537 |  |  |  |  | 13.86 | [6 empty] | 7.6774 | 0 |  | 47.3892 | 124.6718 | 28.5618 | 0.37 | 124.6794 |  | 34.975 | 30.93 |  | 99.8948 | 30.205 | [5 empty] | 33.8134 |  | 22.5 |  |  |  | 18.5497 | [6 empty] | 146.5764 |  | 5.574 | 129.2985 | 20.0112 |  | 34.953 | 3.6949 |  |  | 87.407 | 3.0337 |  | 0.58 | 31.2418 | 457.6809 |  | 153.5485 | 17.942 |  |  |  | 4.5889 |  |  | 13.069 | 269.22 |  | 25.01 |  | 23.47
20:30 |  |  | 29.1532 | 13.711 |  |  |  |  | 20.927 | 31.3483 | 11.7843 | 13.31 | 30.88 |  |  | 39.15 |  | 43.5985 |  | 0.4 |  | 38.2174 |  |  |  |  | 15.02 | [6 empty] | 7.8459 | 0 |  | 48.3302 | 123.8756 | 28.4863 | 0.84 | 129.7343 |  | 35.79 | 30.33 |  | 99.9024 | 31.1959 | [5 empty] | 34.3641 |  | 22.5 |  |  |  | 18.6103 | [6 empty] | 148.3924 |  | 5.4996 | 129.0668 | 20.6938 |  | 35.362 | 4.0014 |  |  | 88.3753 | 3.2765 |  | 0.58 | 30.8208 | 458.6414 |  | 148.1699 | 18.423 |  |  |  | 4.5887 |  |  | 14.0222 | 274.42 |  | 25.362 |  | 23.397
21:00 |  |  | 29.7846 | 13.652 |  |  |  |  | 20.2347 | 31.1603 | 11.6298 | 13.54 | 31.326 |  |  | 39.365 |  | 16.8781 |  | 0.4 |  | 34.3745 |  |  |  |  | 15.63 | [6 empty] | 7.7286 | 0 |  | 48.7672 | 125.3065 | 28.5505 | 0.87 | 129.6259 |  | 36.673 | 30.31 |  | 99.8209 | 30.9595 | [5 empty] | 40.4664 |  | 22.5 |  |  |  | 18.604 | [6 empty] | 146.3278 |  | 5.4713 | 129.268 | 21.6219 |  | 35.969 | 4.0848 |  |  | 86.953 | 6.7311 |  | 0.61 | 31.0317 | 459.1713 |  | 152.4975 | 18.391 |  |  |  | 4.6025 |  |  | 14.0612 | 285.43 |  | 25.776 |  | 23.345
21:30 |  |  | 30.1927 | 14.055 |  |  |  |  | 19.8618 | 30.9117 | 11.7183 | 13.58 | 31.052 |  |  | 39.173 |  | 22.2015 |  | 0.4 |  | 38.7885 |  |  |  |  | 14.78 | [6 empty] | 7.6558 | 0 |  | 47.9462 | 125.8296 | 28.7433 | 0.94 | 131.7342 |  | 36.951 | 30.41 |  | 129.7426 | 31.6203 | [5 empty] | 50.3038 |  | 22.5 |  |  |  | 18.5964 | [6 empty] | 146.4043 |  | 5.4142 | 128.9963 | 21.9505 |  | 36.4679 | 4.1258 |  |  | 86.8208 | 12.0858 |  | 0.62 | 31.7599 | 467.4839 |  | 157.1068 | 18.657 |  |  |  | 4.6535 |  |  | 14.2268 | 280.36 |  | 25.288 |  | 23.542
22:00 |  |  | 34.0224 | 13.881 |  |  |  |  | 19.8125 | 29.8918 | 11.7392 | 11.76 | 30.654 |  |  | 39.016 |  | 30.5796 |  | 0.4 |  | 42.422 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 7.809 | 0 |  | 46.0142 | 126.0346 | 29.0633 | 1.03 | 131.0833 |  | 37.267 | 29.73 |  | 193.518 | 32.4537 | [5 empty] | 44.9175 |  | 22.5 |  |  |  | 18.3582 | [6 empty] | 147.9911 |  | 5.4906 | 129.238 | 22.0505 |  | 37.6651 | 3.9547 |  |  | 87.1423 | 18.295 |  | 0.62 | 31.7329 | 463.439 |  | 156.5269 | 18.598 |  |  |  | 4.6993 |  |  | 13.7276 | 288.9 |  | 25.147 |  | 23.566
22:30 |  |  | 42.1028 | 13.623 |  |  |  |  | 20.6616 | 28.9672 | 11.6447 | 12.41 | 30.556 |  |  | 38.911 |  | 48.0595 |  | 0.4 |  | 149.6554 |  |  |  |  | 16.15 | [6 empty] | 8.4565 | 0 |  | 45.6545 | 124.0503 | 29.7598 | 1.15 | 132.2021 |  | 38.611 | 30.55 |  | 193.5903 | 33.8233 | [5 empty] | 49.2049 |  | 22.5 |  |  |  | 18.501 | [6 empty] | 145.1 |  | 5.3985 | 130.2163 | 21.5908 |  | 37.524 | 3.9615 |  |  | 86.964 | 18.4109 |  | 0.62 | 31.2062 | 461.4148 |  | 157.0443 | 18.357 |  |  |  | 4.8003 |  |  | 14.2312 | 277.59 |  | 25.236 |  | 23.603
23:00 |  |  | 43.144 | 13.393 |  |  |  |  | 19.7236 | 28.0317 | 11.6994 | 13.37 | 30.43 |  |  | 38.97 |  | 50.3576 |  | 0.4 |  | 126.8731 |  |  |  |  | 16.18 | [6 empty] | 7.9743 | 0 |  | 45.175 | 121.9876 | 29.4518 | 1.26 | 131.1356 |  | 38.042 | 31.62 |  | 193.5435 | 33.1912 | [5 empty] | 48.807 |  | 22.5 |  |  |  | 18.4228 | [6 empty] | 143.5928 |  | 5.3924 | 127.1196 | 22.2121 |  | 38.5607 | 3.9546 |  |  | 87.0296 | 18.4252 |  | 0.53 | 32.1578 | 460.9022 |  | 157.4141 | 18.549 |  |  |  | 4.975 |  |  | 14.1207 | 282.59 |  | 24.52 |  | 23.439
23:30 |  |  | 42.921 | 13.747 |  |  |  |  | 19.8621 | 27.8943 | 12.8993 | 13.84 | 30.308 |  |  | 38.948 |  | 50.371 |  | 0.4 |  | 110.519 |  |  |  |  | 15.1 | [6 empty] | 8.0411 | 0 |  | 43.6287 | 123.4752 | 28.517 | 1.2 | 132.8724 |  | 38.266 | 30.78 |  | 194.2666 | 33.4593 | [5 empty] | 50.6473 |  | 22.5 |  |  |  | 18.4872 | [6 empty] | 144.5023 |  | 5.4111 | 126.8904 | 22.4459 |  | 38.8036 | 3.8564 |  |  | 87.8505 | 18.4553 |  | 0.6 | 32.7419 | 464.6208 |  | 156.2746 | 18.143 |  |  |  | 4.8905 |  |  | 14.6233 | 286.71 |  | 24.952 |  | 22.731
00:00 |  |  | 42.9264 | 13.525 |  |  |  |  | 20.641 | 27.5523 | 14.8193 | 13.66 | 30.752 |  |  | 38.752 |  | 35.3402 |  | 0.4 |  | 111.6812 |  |  |  |  | 14.91 | [6 empty] | 8.9442 | 0 |  | 43.2766 | 120.6864 | 29.9411 | 0.83 | 131.2857 |  | 38.718 | 31.65 |  | 193.7207 | 32.2889 | [5 empty] | 66.6609 |  | 22.5 |  |  |  | 18.5369 | [6 empty] | 144.256 |  | 5.4699 | 130.1886 | 22.8508 |  | 38.6018 | 3.8369 |  |  | 88.2922 | 18.4433 |  | 0.6 | 32.1541 | 461.3144 |  | 160.062 | 17.769 |  |  |  | 4.7838 |  |  | 14.5787 | 280.87 |  | 27.313 |  | 22.932
MWh | 0 | 0 | 953.8393 | 309.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.3339 | 680.2992 | 323.4377 | 317.52 | 713.405 | 0 | 0 | 934.7775 | 0 | 969.9692 | 0 | 11.2 | 0 | 2702.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9472 | 0 | 0 | 1075.821 | 2963.2383 | 669.4075 | 18.01 | 3118.18 | 0 | 889.983 | 790.36 | 0 | 4396.531 | 780.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.5118 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 430.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.4092 | 0 | 132.1746 | 3110.3537 | 514.2281 | 0 | 832.416 | 93.3854 | 0 | 0 | 2114.0218 | 393.9774 | 0 | 14.3 | 749.606 | 10990.6086 | 0 | 3728.7481 | 436.3465 | 0 | 0 | 0 | 115.2607 | 0 | 0 | 340.2815 | 6692.375 | 0 | 717.387 | 0 | 516.091
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 4 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 933.5 | 1907.8 | 3473.5 | 44.8 | 0 | 78.6 | 9.5 | 0 | 582 | 42.5 | 7072.2 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 339.5
01:00 | 925.6 | 1937.2 | 3400.3 | 44.7 | 0 | 79.2 | 9.5 | 0 | 549.9 | 42.5 | 6988.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 27.2
01:30 | 923.5 | 1773.2 | 3364.1 | 45 | 0 | 78.8 | 9.5 | 0 | 545.1 | 42.5 | 6781.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 160.2
02:00 | 922.8 | 1846.8 | 3346.6 | 44.5 | 0 | 79.7 | 9.5 | 0 | 504.8 | 42.5 | 6797.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2200.1
02:30 | 918.7 | 1860.9 | 3348.1 | 44.7 | 0 | 79.1 | 9.5 | 0 | 428.1 | 42.4 | 6731.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 425.2
03:00 | 925.8 | 1843.4 | 3335.2 | 44.7 | 0 | 77 | 9.5 | 0 | 421.8 | 42.2 | 6699.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1594.05
03:30 | 930.3 | 1763.5 | 3297.8 | 44.7 | 0 | 78 | 9.5 | 0 | 470 | 42.3 | 6636.1 |  | C.H. YANANGO | 752.45
04:00 | 914 | 1748.7 | 3297.6 | 44.9 | 0 | 78.3 | 9.5 | 0 | 523.3 | 42.4 | 6658.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.3
04:30 | 921.2 | 1717.1 | 3197.4 | 44.4 | 0 | 76.6 | 9.5 | 0 | 539.2 | 42.4 | 6547.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1788.2
05:00 | 910.1 | 1711.5 | 3256.6 | 44.6 | 0 | 75.2 | 9.5 | 0 | 536.5 | 42.4 | 6586.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 231.35
05:30 | 907.8 | 1809.4 | 3258.5 | 44.1 | 0 | 77.4 | 9.5 | 0 | 515.6 | 42.6 | 6664.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 101
06:00 | 910.7 | 1886.4 | 3298.6 | 44.5 | 0 | 75 | 9.5 | 0 | 534.6 | 42.7 | 6802 |  | C.H. RUNATULLO III | 149.8
06:30 | 917.6 | 1783.5 | 3301.6 | 44.8 | 0 | 80.9 | 9.5 | 10.1 | 645.8 | 42.9 | 6836.7 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 75.8
07:00 | 931.5 | 1702.4 | 3292.1 | 44.4 | 0 | 78.7 | 9.5 | 121.7 | 544.7 | 42.9 | 6767.9 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2989.6
07:30 | 936 | 1599.3 | 3208.3 | 44.8 | 0 | 78.8 | 9.5 | 477.4 | 519.7 | 42.9 | 6916.7 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.95
08:00 | 913.1 | 1695.7 | 3126.9 | 90.3 | 0 | 76.8 | 9.5 | 693.8 | 487.9 | 43 | 7137 |  | C.H. ARICOTA II |  | 120.85
08:30 | 920.5 | 1810.2 | 3104.7 | 69.4 | 101.5 | 78.1 | 9.5 | 806.6 | 506.9 | 42.9 | 7450.3 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.1
09:00 | 937.6 | 1917.4 | 2959.9 | 69.6 | 101.4 | 78.1 | 9.5 | 824.3 | 521.4 | 43.2 | 7462.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15610.95
09:30 | 920.1 | 2092.1 | 3053.8 | 69.8 | 102.6 | 76 | 9.5 | 836.5 | 420.8 | 43.1 | 7624.3 |  | C.H. RESTITUCION | 5153
10:00 | 929 | 2291.6 | 2989.5 | 69.2 | 102.4 | 77 | 9.5 | 841.2 | 526 | 42.3 | 7877.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 57.35
10:30 | 928.7 | 2163.7 | 3030.5 | 103.7 | 102.6 | 76.7 | 9.5 | 844.2 | 624.8 | 42.5 | 7926.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.5
11:00 | 935.5 | 2139.8 | 3052.3 | 103.9 | 102.5 | 77.3 | 9.5 | 840.5 | 664.4 | 42.7 | 7968.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2783.85
11:30 | 941.8 | 2232.5 | 3067.8 | 103.5 | 101.5 | 78.1 | 9.5 | 833.6 | 668.2 | 42.6 | 8079.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.3
12:00 | 934.4 | 2067.7 | 3088.9 | 104.3 | 101.5 | 75.5 | 9.5 | 817.4 | 752.7 | 42.3 | 7994.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1416.7
12:30 | 927.9 | 1997 | 3092.3 | 44 | 161.8 | 78.5 | 9.5 | 810.1 | 821.2 | 42.7 | 7985 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 119.1
13:00 | 918 | 2062.1 | 3090.3 | 43.6 | 149.6 | 79.7 | 9.5 | 806.2 | 813.6 | 42.7 | 8015.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 75.05
13:30 | 929.2 | 1839.3 | 3085.8 | 44.4 | 146.3 | 76.9 | 9.5 | 801.8 | 818.3 | 42.1 | 7793.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 82.5
14:00 | 923.7 | 2058.8 | 2989.2 | 43.1 | 153 | 82.3 | 9.5 | 785.2 | 810.4 | 42.5 | 7897.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 1829.15
14:30 | 921.6 | 2224.6 | 2980.4 | 43.9 | 120.9 | 77.8 | 9.5 | 721.5 | 794.2 | 42.8 | 7937.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 401.7
15:00 | 920.5 | 2046.1 | 3075.7 | 43.9 | 148.5 | 76.4 | 9.5 | 623.5 | 814.9 | 43.1 | 7802.1 |  | C.H. EL CARMEN | 110.75
15:30 | 880.6 | 2073.4 | 3062.5 | 44.4 | 149.6 | 77.4 | 9.5 | 665.6 | 802.8 | 43.7 | 7809.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 100.4
16:00 | 888.7 | 2163 | 3139 | 45 | 0 | 77.7 | 9.5 | 533 | 823.6 | 43.9 | 7723.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 112.7
16:30 | 929.2 | 2376.5 | 3131.8 | 44 | 128.6 | 80.2 | 9.5 | 296.2 | 832.2 | 44 | 7872.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 116.2
17:00 | 923 | 2487.7 | 3111.7 | 44.5 | 130.7 | 79 | 9.5 | 102.1 | 807.7 | 43.9 | 7739.8 |  | C.H. LA JOYA | 180.25
17:30 | 909.3 | 2337.4 | 3347.2 | 44.6 | 131.4 | 81.7 | 9.5 | 5.5 | 845 | 44 | 7755.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.5
18:00 | 920.2 | 2486 | 3349.8 | 44.6 | 101.4 | 78.1 | 9.5 | 0 | 852.5 | 44.2 | 7886.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 431.4
18:30 | 922.9 | 2618.5 | 3354.1 | 44.7 | 100.8 | 76.5 | 9.5 | 0 | 822.9 | 43.9 | 7993.8 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 360.15
19:00 | 937.4 | 2614 | 3369.6 | 44.6 | 125.7 | 77.6 | 9.5 | 0 | 774.8 | 44 | 7997.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1791.95
19:30 | 917.9 | 2583.1 | 3373.1 | 84.6 | 124.8 | 79.4 | 9.5 | 0 | 782.7 | 43.8 | 7998.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1568.15
20:00 | 915.6 | 2542.8 | 3374.1 | 85.2 | 124.9 | 80.4 | 9.5 | 0 | 774 | 44.1 | 7950.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 62.75
20:30 | 917.2 | 2504.9 | 3374.2 | 85.6 | 127.1 | 79.7 | 9.5 | 0 | 755.7 | 44.2 | 7898.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7164.2
21:00 | 929.4 | 2526.1 | 3330.7 | 85.3 | 125.8 | 78.7 | 9.5 | 0 | 675.2 | 44 | 7804.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 100.45
21:30 | 922.1 | 2556.9 | 3349.5 | 85.1 | 125.7 | 75 | 9.5 | 0 | 596.7 | 44 | 7764.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1060.7
22:00 | 919.2 | 2512.4 | 3387.7 | 85.3 | 125.8 | 78.4 | 9.5 | 0 | 539.3 | 43.7 | 7701.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 34.9
22:30 | 912.4 | 2513.8 | 3385.5 | 44.6 | 161.6 | 75.2 | 9.5 | 0 | 499 | 43.8 | 7645.4 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 38.7
23:00 | 904 | 2348.3 | 3381 | 45.1 | 131.2 | 77.3 | 9.5 | 0 | 472.6 | 44 | 7413 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2045.25
23:30 | 919.5 | 2246.7 | 3374.6 | 45.3 | 101.8 | 76.4 | 9.5 | 0 | 457.4 | 43.6 | 7274.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 445.5
00:00 | 910.5 | 2049.9 | 3352.3 | 45 | 99.9 | 77.5 | 9.5 | 0 | 494.7 | 44 | 7083.3 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.6
TOTAL MWh | 22104.9 | 50535.55 | 77506.35 | 1381.85 | 1906.45 | 1871.35 | 228 | 7049 | 15257.8 | 1034.7 | 178875.95 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1511.65
% | 12.3577 | 28.2517 | 43.3297 | 0.77252 | 1.0658 | 1.0462 | 0.12746 | 3.9407 | 8.5298 | 0.57845 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[13 empty] | C.H. HUAMPANI | 706.6
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 3061.15
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2300.7
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1354.25
[13 empty] | PCH TUPURI | 11.05
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 405.15
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 224.35
[13 empty] | C.H. RUCUY | 235.8
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[13 empty] | C.H. CAHUA | 660.3
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1348.65
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 242.6
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 596.65
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2373.75
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 81.05
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 127.4
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 257.05
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 22104.9 | 50535.55

## GENERACION RER
sábado, 4 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.4 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 10.4 | 1.2 |  | 8.9 | 14.5 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4.2 | 6.4 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 20.5 | 4.3 | 3.1 | 12 | 4.7 | 92.7 |  |  | 22.5 | 195.6 |  |  |  | 21 | 7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.3 |  | 6.8 | 10.2 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.3 |  | 68.4 | 65.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28 | 75.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.5 | 10 | 10 |  | 13.6 | 868.6
1:00 |  | 16.8 | 19.1 | 8.6 | 11.2 | 10.3 | 1.2 |  | 9.2 | 14.3 | 7.1 |  |  | 10 |  | 4.1 | 6.4 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 20.8 | 4.3 | 3.2 | 12.9 | 3 | 98.5 |  |  | 14.5 | 157.9 |  |  |  | 21 | 6.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.3 |  | 8.9 | 10.6 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 74.8 | 57.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.1 | 81.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.5 | 10 | 10 |  | 13.6 | 836
1:30 |  | 16.3 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 10.4 | 1.2 |  | 9.2 | 14.3 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4.1 | 6.5 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 20.5 | 4.3 | 3.1 | 10.3 | 3.4 | 114.9 |  |  | 18.5 | 196.1 |  |  |  | 21 | 6.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.3 |  | 10 | 11.9 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 40 | 35.2 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 75.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.4 | 10 | 10 |  | 13.5 | 829.7
2:00 |  | 16.6 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 10.5 | 1.2 |  | 8.8 | 14.5 | 6.7 |  |  | 10 |  | 4.1 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 20.6 | 4.5 | 3.1 | 9.9 | 4 | 124.5 |  |  | 18.6 | 155.4 |  |  |  | 21 | 6.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.6 |  | 6.3 | 6.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 44.3 | 32.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 72.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.4 | 10 | 10 |  | 13.6 | 790.9
2:30 |  | 17.2 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 10.1 | 1.1 |  | 9 | 14.3 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 20.7 | 4.5 | 3.1 | 10.5 | 3.8 | 79 |  |  | 16.6 | 114.1 |  |  |  | 21 | 6.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.6 |  | 3.7 | 6.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 62.4 | 59.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.2 | 46.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.4 | 10 | 10 |  | 13.4 | 712.9
3:00 |  | 17.5 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 10 | 1.1 |  | 9.1 | 12.3 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4.1 | 6.3 | 3.7 | 2 | 2.4 | 20.7 | 4.5 | 3.2 | 9.8 | 4.8 | 77.6 |  |  | 10.3 | 114.5 |  |  |  | 21 | 6.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.6 |  | 4.9 | 8.3 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 66.9 | 58.8 | 0.6 |  |  |  |  | 19.9 | 46 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.4 | 9.8 | 9.9 |  | 13.4 | 703.6
3:30 |  | 17.6 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 10.1 | 1.1 |  | 8.7 | 13.5 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4.2 | 6.4 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 20.8 | 4.9 | 3.1 | 8.5 | 6.6 | 106.3 |  |  | 14.8 | 123.1 |  |  |  | 21 | 6.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.7 |  | 6.2 | 8.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 54.2 | 56.9 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 58.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.3 | 10 | 10 |  | 12.2 | 752.6
4:00 |  | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 10.2 | 1.1 |  | 8.4 | 13.3 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4.1 | 6.4 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 20.4 | 5 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 85.4 |  |  | 21.1 | 163.7 |  |  |  | 21 | 6.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.7 |  | 7.3 | 10.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 71.5 | 70.6 | 0.6 |  |  |  |  | 23 | 61.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.3 | 10 | 9.9 |  | 12.1 | 805.6
4:30 |  | 16.6 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 10.5 | 1.1 |  | 8.7 | 12.7 | 7 |  |  | 10 |  | 4.4 | 6.6 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 21.1 | 5.2 | 3.2 | 6 | 5 | 105.8 |  |  | 14.9 | 161.9 |  |  |  | 21 | 6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |  | 7.4 | 9.2 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 69.7 | 62.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 67.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 16.9 | 10 | 10 |  | 12.4 | 821.6
5:00 |  | 15.1 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 10.5 | 1.1 |  | 8 | 13.3 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4 | 6.3 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 20.7 | 5.5 | 3.1 | 7.2 | 5 | 95.2 |  |  | 21.8 | 174.8 |  |  |  | 21 | 5.9 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |  | 7.4 | 9.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.3 | [5 empty] | 67.2 | 62.5 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 60.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 16.9 | 10 | 10 |  | 11.7 | 816.1
5:30 |  | 15.7 | 19.1 | 9.3 | 10.8 | 11.2 | 1.1 |  | 8.9 | 13.6 | 6.8 |  |  | 10.1 |  | 3.8 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 20.4 | 5.6 | 3.1 | 11.5 | 1.2 | 110.6 |  |  | 16.3 | 129 |  |  |  | 21 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8.1 |  | 5.9 | 8.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 80.7 | 60.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.6 | 63.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 16.9 | 10 | 10 |  | 11.5 | 797.6
6:00 |  | 14.9 | 19.1 | 8.3 | 11.1 | 17 | 1 |  | 8.6 | 13 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 4 | 6.4 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 20.4 | 5.7 | 3.1 | 15.4 | 4 | 109.8 |  |  | 19.6 | 176.5 |  |  |  | 21 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 8 |  | 6.5 | 9.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 46 | 41.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 75.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 16.9 | 10 | 9.9 |  | 11.7 | 820.5
6:30 |  | 16.6 | 19.1 | 9.8 | 11.1 | 17.4 | 1 |  | 9.3 | 15 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 20.9 | 5.7 | 3.2 | 22.8 | 2.2 | 110.8 |  |  | 24.4 | 221.8 | 0.5 |  |  | 21 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |  | 7.1 | 11.4 |  | 3.6 | 15 |  | 3 | 2.5 | 1.3 |  | 1.5 | [5 empty] | 79.2 | 64.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 |  |  | 29.4 | 71.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 17.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 11.7 | 947.9
7:00 |  | 15.6 | 19.1 | 9.4 | 11.1 | 17.5 | 1 |  | 9.3 | 14.2 | 6.9 |  |  | 10 |  | 4.7 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 20.9 | 5.7 | 3.2 | 24.8 |  | 96.2 |  |  | 21.7 | 207.1 | 5.5 | 0.9 |  | 20.6 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.7 | 15.8 | 7.5 | 10.6 |  | 3.6 | 15 |  | 26.5 | 7.3 | 3.7 |  | 1.6 | 2.2 |  | 0.3 |  | 10 | 41.9 | 43.1 | 0.6 | 24.5 | 30.1 |  |  | 27.6 | 64.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 17.1 | 10 | 9.9 | 2.8 | 11.4 | 965.8
7:30 |  | 15.4 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 17.4 | 1 |  | 9.5 | 14.4 | 6.9 |  | 0.1 | 10 |  | 4.7 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 20.9 | 5.8 | 3.2 | 25.7 |  | 106.6 |  |  | 24.1 | 190.2 | 14.4 | 8.5 |  | 20.6 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.8 | 38.2 | 8.9 | 11.4 |  | 3.5 | 15 |  | 121.1 | 78.3 | 48.4 |  | 1.6 | 4.8 |  | 2.7 | 2.2 | 10 | 35.1 | 29.6 | 0.6 | 63.5 | 78.3 |  | 2 | 28.6 | 59.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 4.2 | 0.5 | 17.1 | 10 | 9.9 | 12.9 | 11.2 | 1298.6
8:00 |  | 15.7 | 19.1 | 10.1 | 8.7 | 17.1 | 1 |  | 10.1 | 13.1 | 6.9 |  | 0.2 | 10 |  | 4.2 | 5.5 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 20.4 | 5.8 | 3.1 | 20.1 |  | 106.3 |  |  | 11.6 | 148.7 | 24.1 | 18.3 |  | 20.4 | 5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.9 | 57.5 | 8.8 | 11 |  | 3.5 | 15 |  | 185 | 148.8 | 75.3 | 0.1 | 1.5 | 7.2 |  | 8.2 | 2.1 | 9.9 | 46.3 | 45 | 0.6 | 59.7 | 80.3 |  | 9.4 | 27.5 | 62.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 6.4 | 0.5 | 16.9 | 10 | 9.9 | 13.3 | 10.8 | 1478
8:30 |  | 15.6 | 19.1 | 9.3 | 10.6 | 17.1 | 1 |  | 9.4 | 14.1 | 6.9 |  | 0.5 | 10 |  | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 20.3 | 5.7 | 3.1 | 21.6 |  | 118.6 |  |  | 11.1 | 119.7 | 29.2 | 36.3 |  | 19.9 | 5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.9 | 63.5 | 9.5 | 11.9 |  | 3.5 | 15 |  | 197.8 | 158.2 | 80 | 0.2 | 1.5 | 9.4 |  | 8.1 | 2.1 | 9.9 | 52.3 | 56.3 | 0.6 | 82.3 | 112.9 |  | 9.1 | 29.3 | 76.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 8.3 | 0.2 | 17.1 | 10 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 1610.7
9:00 |  | 16.4 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 17.1 | 1 |  | 9.3 | 14.2 | 6.9 | 0.1 | 0.8 | 10.1 |  | 4.6 | 6.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 5.7 | 3.1 | 21.1 |  | 122.1 |  |  | 19.4 | 132.8 | 29.7 | 37.3 |  | 19.3 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.8 | 64.5 | 9.7 | 11.1 |  | 3.5 | 15 |  | 199.5 | 160.8 | 81.6 | 0.2 | 1.3 | 11.1 |  | 9.6 | 1 | 9.9 | 44 | 47.8 | 0.6 | 82.8 | 113.1 |  | 11.9 | 30.8 | 82.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 10.4 | 0.3 | 16.9 | 10 | 9.9 | 10.9 | 10.8 | 1641.3
9:30 |  | 15.8 | 17.1 | 8.6 | 10.8 | 17.2 | 1 |  | 9.4 | 14.3 | 6.7 | 0.1 | 0.9 | 10 |  | 4.5 | 6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 20.4 | 5.5 | 3.1 | 16.4 |  | 98 |  |  | 11.8 | 135.3 | 29.7 | 38.1 |  | 18.7 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.5 | 64.6 | 11 | 12 |  | 3.5 | 15 |  | 199.2 | 161.2 | 81.7 | 0.3 | 1.1 | 12.6 |  | 11.7 | 1.1 | 9.9 | 36.5 | 30.4 | 0.6 | 83.5 | 113.4 |  | 14.8 | 26.7 | 42.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 11.8 | 0.3 | 16.9 | 10 | 9.8 | 12.9 | 10.4 | 1548.8
10:00 |  | 16.1 | 17.1 | 8.8 | 11.1 | 17.1 | 1 |  | 10.3 | 13.6 | 6.7 | 0.1 | 1 | 9.9 |  | 4.4 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 20.3 | 5.6 | 3.1 | 15 |  | 97.6 |  |  | 16.2 | 158.4 | 29.5 | 38.2 |  | 18.4 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.5 | 64.5 | 10.1 | 12 |  | 3.5 | 15 |  | 201.7 | 163 | 82.5 | 0.3 | 1.3 | 13.9 |  | 11.7 | 1.4 | 10 | 67.6 | 66.6 | 0.6 | 83.6 | 113 |  | 14.6 | 24 | 58.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 12.9 | 0.3 | 16.8 | 10 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 1659.3
10:30 |  | 16.2 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 17.2 | 1 |  | 10.2 | 12.7 | 6.9 | 0.4 | 1.1 | 9.8 |  | 4.5 | 6.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 20.3 | 5.6 | 3.1 | 11.4 |  | 96.8 |  |  | 26.9 | 198.4 | 29.1 | 38.2 |  | 18.3 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.5 | 65.1 | 11.4 | 11.6 |  | 3.5 | 15 |  | 203.5 | 164.8 | 83.4 | 0.4 | 1.5 | 15.4 |  | 11.6 | 1.2 | 9.9 | 87.3 | 90.7 | 0.6 | 83.3 | 112.3 |  | 14.6 | 24.7 | 65.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 13.9 | 0.3 | 17 | 10 | 9.9 | 7.1 | 10.9 | 1761.6
11:00 |  | 15.9 | 19.1 | 8.1 | 11 | 17.1 | 1 |  | 9.9 | 13.3 | 6.9 | 0.4 | 1.1 | 9.6 |  | 4.4 | 6.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 5.6 | 3.1 | 18.3 |  | 92.8 |  |  | 33.6 | 226.7 | 28.9 | 38.1 |  | 17.3 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.5 | 65.3 | 11.5 | 11.2 |  | 3.5 | 15 |  | 203.1 | 164.4 | 82.8 | 0.4 | 1.5 | 16.1 |  | 11.6 | 1.2 | 9.9 | 82.8 | 87.4 | 0.6 | 72.6 | 111.3 |  | 14.8 | 26.7 | 73.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.7 | 0.3 | 16.9 | 10 | 9.9 | 14.9 | 10.3 | 1796.1
11:30 |  | 15.9 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 17.2 | 1 |  | 10.4 | 13.4 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | 9.5 |  | 4.6 | 6.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 20.6 | 5.6 | 3.1 | 25.9 |  | 91.2 |  |  | 31.9 | 221.2 | 28.7 | 37.9 |  | 17.1 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.5 | 65 | 10.5 | 12.1 |  | 3.5 | 15 |  | 200.1 | 161.6 | 80.8 | 0.4 | 1.5 | 16.4 |  | 11.7 | 1.3 | 9.9 | 90.8 | 78.5 | 0.6 | 73.2 | 111.2 |  | 14.6 | 28.9 | 77.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.3 | 0.3 | 16.9 | 9.9 | 9.8 | 15.1 | 10.5 | 1794
12:00 |  | 15.9 | 19.1 | 7.4 | 11 | 13 | 1 |  | 9.9 | 12.2 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | 9.5 |  | 4.6 | 6.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 20.5 | 5.6 | 3.2 | 32.8 | 7 | 105.2 |  |  | 30.4 | 234.2 | 28.8 | 37.7 |  | 16.5 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.7 | 65.3 | 12.3 | 12.6 |  | 3.5 | 15 |  | 197.9 | 161.4 | 67.8 | 0.4 | 1.5 | 16.5 |  | 11.8 | 2 | 9.9 | 113.4 | 103.2 | 0.6 | 72.5 | 111.5 |  | 14.8 | 28.7 | 72.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.3 | 0.3 | 16.7 | 10 | 9.8 | 15.1 | 10.5 | 1854.7
12:30 |  | 16.2 | 19.1 | 9.8 | 11.1 | 12 | 1 |  | 8.9 | 13.4 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | 9.5 |  | 4.7 | 6.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 20.4 | 5.6 | 3.1 | 42 | 13.7 | 117.4 |  |  | 32.8 | 218.4 | 29.1 | 37.8 |  | 16.6 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6.8 | 65.5 | 13.8 | 12.4 |  | 3.5 | 15 |  | 189 | 160.7 | 70.1 | 0.4 | 1.5 | 16 |  | 11.9 | 2.5 | 9.9 | 139.2 | 123 | 0.6 | 72.3 | 112.1 |  | 14.9 | 30.2 | 78.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.3 | 0.3 | 16.8 | 9.9 | 9.8 | 14.4 | 10 | 1918.2
13:00 |  | 16.8 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 10.6 | 1 |  | 10 | 13.1 | 6.7 | 0.4 | 1.2 | 9.5 |  | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 20.1 | 5.6 | 3.2 | 29.2 | 9.3 | 108.7 |  |  | 30.5 | 217.1 | 29.6 | 38.1 |  | 15.8 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.2 | 65.9 | 15.6 | 15.1 |  | 3.5 | 15 |  | 180.5 | 157.5 | 71.3 | 0.4 | 1.5 | 15.1 |  | 12.1 | 2.7 | 9.9 | 158.7 | 126.3 | 0.6 | 82.4 | 111.2 |  | 15 | 29.8 | 73.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14 | 0.3 | 16.8 | 10 | 9.8 | 11.5 | 9.7 | 1905.3
13:30 |  | 16.5 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 8.5 | 1 |  | 9.7 | 12.3 | 6.8 | 0.4 | 1.1 | 9.6 |  | 4.5 | 6.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 5.5 | 3.1 | 19.9 | 7.5 | 117 |  |  | 32.7 | 217.8 | 30.2 | 38.7 |  | 15.7 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 63.9 | 14.9 | 15 |  | 3.5 | 15 |  | 168.9 | 155 | 75.2 | 0.4 | 1.4 | 13.7 |  | 12.5 | 2.6 | 9.8 | 153.7 | 129.4 | 0.6 | 83.8 | 114.5 |  | 16.2 | 30.4 | 80 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 12.9 | 0.3 | 16.9 | 10 | 9.8 | 14.4 | 9.8 | 1901.2
14:00 |  | 17.4 | 19.1 | 9.7 | 11.1 | 8.7 | 1 |  | 9.6 | 15.4 | 6.7 | 0.3 | 1.1 | 9.6 |  | 4.5 | 6.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 20.3 | 5.5 | 3.1 | 17.5 | 6.9 | 116.9 |  |  | 26.7 | 213.8 | 32.3 | 39.4 |  | 15.3 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 64.3 | 16.3 | 15 |  | 3.6 | 15 |  | 155.2 | 155.9 | 77.2 | 0.4 | 1.3 | 12.3 |  | 13.1 | 1.2 | 9.9 | 158.5 | 126.3 | 0.6 | 79.8 | 115.9 |  | 16.8 | 30.5 | 82 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 11.9 | 0.3 | 16.9 | 10 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 1880.4
14:30 |  | 15.6 | 19.1 | 9.5 | 9.9 | 8.7 | 0.9 |  | 9.5 | 14.2 | 6.6 | 0.3 | 1 | 9.6 |  | 4.7 | 6.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 20.1 | 5.4 | 3.1 | 19.5 | 8.3 | 106.2 |  |  | 26.5 | 214 | 28.9 | 39.4 |  | 15.4 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 63.8 | 14.3 | 14.1 |  | 3.5 | 15 |  | 138.4 | 157.8 | 78.7 | 0.4 | 1.4 | 11.7 |  | 12.9 | 0.9 | 10 | 155.8 | 128.9 | 0.6 | 67.8 | 90.2 |  | 18.4 | 29.7 | 76.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 10 | 0.3 | 16.7 | 10 | 9.8 | 1.8 | 9.8 | 1795.3
15:00 |  | 15.4 | 19.1 | 9.6 | 10.2 | 8.7 | 1 |  | 9.6 | 12.5 | 6.6 | 0.3 | 0.8 | 9.6 |  | 4.6 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 20.2 | 4.8 | 3.2 | 38.6 | 8.5 | 98.7 |  |  | 29.8 | 211.1 | 30 | 37.8 |  | 14.8 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 63.8 | 14.7 | 14.9 |  | 3.6 | 15 |  | 115.2 | 148.1 | 74.6 | 0.1 | 1.5 | 10 |  | 7.8 | 1.4 | 10 | 163.2 | 128.8 | 0.6 | 41.8 | 73.8 |  | 9.2 | 29.6 | 77 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 8.9 | 0.3 | 16.7 | 10 | 9.7 | 1.3 | 9.8 | 1715.9
15:30 |  | 15.5 | 19.1 | 9 | 10.2 | 10 | 1 |  | 9.6 | 14 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | 9.6 |  | 4.6 | 6.5 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 20.5 | 4.8 | 3.1 | 49.4 | 7.3 | 118.5 |  |  | 26.4 | 169.5 | 29.7 | 38.9 |  | 14.6 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 62 | 14.8 | 14.6 |  | 3.6 | 15 |  | 90.9 | 142.6 | 71 | 0.1 | 1.5 | 8 |  | 10.4 | 1.2 | 9.9 | 159.1 | 129.3 | 0.6 | 79.2 | 110.1 |  | 12.5 | 30.7 | 83.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 7.3 | 0.3 | 16.9 |  | 9.8 | 2 | 9.9 | 1737.9
16:00 |  | 16.5 | 19.1 | 7 | 11 | 13.2 | 1 |  | 10.5 | 13.6 | 6.5 | 0.2 | 0.6 | 9.4 |  | 4.4 | 6.6 | 3 | 2.5 | 1.9 | 20 | 4.8 | 3.2 | 47 | 7.4 | 122.8 |  |  | 24.1 | 188.9 | 16.2 | 32.6 |  | 14.6 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 47.5 | 15.7 | 15.6 |  | 3.6 | 15 |  | 62.8 | 121.8 | 62.2 | 0.1 | 1.5 | 5.9 |  | 11.8 | 1.1 | 10 | 160.2 | 129 | 0.6 | 68.3 | 81.4 |  | 15 | 30.8 | 82.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 5.3 | 0.3 | 16.7 |  | 9.7 | 1.3 | 9.3 | 1628
16:30 |  | 16 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 14 | 1 |  | 10.5 | 14.7 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 9.4 |  | 4.7 | 6.7 | 3 | 2.1 | 1.8 | 20.5 | 4.8 | 3.2 | 44.2 | 7.6 | 122.9 |  |  | 26.1 | 208.2 | 11.7 | 23.7 |  | 14 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 22.8 | 13.6 | 15.2 |  | 3.6 | 15 |  | 31.7 | 63.5 | 33.4 |  | 1.5 | 3.5 |  | 11 | 2.9 | 9.8 | 150.6 | 131 | 0.6 | 34.8 | 42.1 |  | 14 | 30.8 | 82 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 16.6 | 4.9 | 9.7 | 0.5 | 9.6 | 1409.7
17:00 |  | 16 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 13.9 | 1.1 |  | 10 | 14.4 | 6.6 |  | 0.1 | 9.4 |  | 4.6 | 6.7 | 3 | 2.4 | 1.8 | 20.4 | 4.7 | 3.1 | 38.9 | 8.3 | 124.1 |  |  | 24.7 | 203.5 | 2.5 | 16.5 |  | 13.7 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5 | 7.4 | 6.7 | 12.3 | 12.4 |  | 3.6 | 15 |  | 11.3 | 19.1 | 9.5 |  | 1.5 | 1.1 |  | 7.5 | 3.2 | 10 | 143.2 | 131.3 | 0.6 | 8.7 | 8.3 |  | 9.9 | 30.5 | 78.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 16.7 | 5 | 9.6 |  | 9.4 | 1189.9
17:30 |  | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 14 | 1.2 |  | 10.2 | 16.4 | 6.4 |  |  | 9.3 |  | 4.1 | 6.6 | 3 | 2.4 | 1.8 | 20.2 | 5 | 3.1 | 43.9 | 9.7 | 125.6 |  |  | 24.7 | 217.8 |  | 1.5 |  | 13.7 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 7.4 |  | 12.3 | 13.3 |  | 3.6 | 15 |  |  | 0.3 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 3.3 | 9.9 | 156.1 | 128.1 | 0.6 |  |  |  | 2.2 | 30.7 | 82.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.3 | 10 | 9.8 |  | 9.4 | 1137.4
18:00 |  | 16.1 | 19.1 | 7.7 | 11.1 | 14 | 1.2 |  | 9.6 | 14.5 | 6.4 |  |  | 9.2 |  | 4.2 | 6.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 20.4 | 4.6 | 3.2 | 50.3 | 9.8 | 126.2 |  |  | 20.1 | 218 |  |  |  | 13.6 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 7.2 |  | 12.7 | 14.2 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.8 | 9.9 | 155.5 | 130.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 84.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.7 | 16.5 | 9.9 | 9.8 |  | 9.4 | 1134.6
18:30 |  | 15.3 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 18.4 | 1.3 |  | 9.6 | 12.1 | 6.4 |  |  | 9.2 |  | 4.2 | 6.6 | 3 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 4.1 | 3.1 | 40.4 | 7 | 126.2 |  |  | 21.3 | 192 |  |  |  | 13.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 7.2 |  | 10.6 | 12.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 168.4 | 128.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.5 | 9.8 | 9.6 |  | 9.9 | 1107.2
19:00 |  | 17.3 | 19.1 | 8.8 | 9.8 | 18.8 | 1.4 |  | 9.9 | 12.7 | 6.4 |  |  | 9.2 |  | 4.2 | 6.6 | 3 | 2.6 | 2.5 | 20.3 | 4.2 | 3.1 | 26.7 | 6.9 | 123.4 |  |  | 17.8 | 177.8 |  |  |  | 13 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 7.8 |  | 12.8 | 12 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 158.8 | 125 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 9.9 | 9.7 |  | 9.8 | 1062.6
19:30 |  | 17.5 | 19.1 | 9.3 | 11.2 | 18.8 | 1.4 |  | 10 | 12.3 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 4 | 6.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 4.1 | 3.1 | 26.1 | 8 | 127 |  |  | 20 | 180.8 |  |  |  | 12.5 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 7.8 |  | 7.7 | 10 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 162.4 | 124.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 9.9 | 9.7 |  | 9.6 | 1070.8
20:00 |  | 17.6 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 18.8 | 1.4 |  | 9.9 | 13.5 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 4.1 | 6.7 | 3 | 2.6 | 2.5 | 20.1 | 4.1 | 3.1 | 27.6 | 10.3 | 126.6 |  |  | 22.3 | 191.8 |  |  |  | 12.6 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 7 |  | 4.9 | 6.1 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 152.9 | 115.2 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.6 | 1062.5
20:30 |  | 17.6 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 18.8 | 1.4 |  | 9.7 | 13.7 | 6.2 |  |  | 9.2 |  | 3.9 | 6.5 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 20.5 | 4.1 | 3.1 | 27.5 | 9.3 | 124 |  |  | 22.6 | 204.2 |  |  |  | 12.3 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 7.1 |  | 6.5 | 7.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 136.5 | 101.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.5 | 1043
21:00 |  | 16.2 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 18.8 | 1.4 |  | 10.1 | 13.3 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 4 | 6.6 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 20.4 | 4.1 | 3.1 | 23.5 | 4.9 | 109.4 |  |  | 34 | 222.4 |  |  |  | 12.3 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 8.4 | 8.4 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 84.9 | 63.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 84.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.8 |  | 9.7 | 962.1
21:30 |  | 17 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 18.8 | 1.4 |  | 10.1 | 10 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 4.1 | 6.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 20.2 | 4.2 | 3.1 | 25.7 | 3.4 | 81.3 |  |  | 25.6 | 216.3 |  |  |  | 12.1 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 3.6 | 6.8 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.3 | 9.9 | 70.5 | 60 | 0.6 |  |  |  |  | 27.5 | 76 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.6 | 879.4
22:00 |  | 17.4 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 18.8 | 1.4 |  | 8.9 | 13.1 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 4 | 6.4 | 2.9 | 2 | 2.4 | 20.1 | 4.2 | 3.1 | 22.4 | 5.4 | 90.3 |  |  | 20.2 | 208.1 |  |  |  | 11.8 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 5.4 | 7.3 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.3 | 9.9 | 46.8 | 33 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 73.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.6 | 824.2
22:30 |  | 16.9 | 19.1 | 7.1 | 11.2 | 17.4 | 1.4 |  | 8.7 | 12.2 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 3 | 4.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 20.2 | 4.5 | 3.1 | 25.5 | 5.7 | 90.3 |  |  | 18 | 197.4 |  |  |  | 11.7 | 3.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 4.9 | 5.9 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.3 | 9.9 | 31.4 | 21.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 72.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.5 | 10 | 9.5 |  | 9.6 | 777.2
23:00 |  | 16.5 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 14.6 | 1.4 |  | 9.1 | 13.1 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 20.4 | 4.5 | 3.1 | 26.4 | 4.6 | 95.6 |  |  | 17.1 | 188.2 |  |  |  | 11.5 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 6.5 | 7.5 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.3 | 10 | 21.1 | 14.8 | 0.6 |  |  |  |  | 25.8 | 65 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.3 | 9.8 | 9.6 |  | 9.6 | 750.2
23:30 |  | 16.8 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 14.5 | 1.3 |  | 9.1 | 12.1 | 6.4 |  |  | 9.2 |  | 3.3 | 4.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 20.5 | 4.4 | 3.1 | 32 | 7.4 | 103.7 |  |  | 12.4 | 159.2 |  |  |  | 11.4 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 6 | 8.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.3 | 10 | 15.1 | 18.9 | 0.6 |  |  |  |  | 26.1 | 68.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.8 |  | 9.7 | 734
0:00 |  | 17.5 | 19.1 | 8.9 | 11.2 | 12.6 | 1.3 |  | 9.1 | 11.7 | 6.3 |  |  | 9.2 |  | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 20.3 | 4.4 | 3.1 | 33 | 9.6 | 103.2 |  |  | 9.5 | 175.9 |  |  |  | 11.1 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 5.7 | 9.1 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1 | 9.9 | 22.5 | 22.2 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 74.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.8 |  | 9.5 | 768
EJEC MWh | 0 | 393.35 | 456.4 | 208.15 | 263.05 | 339.5 | 27.2 | 0 | 227.2 | 323.2 | 160.2 | 2.25 | 8.1 | 231.35 | 0 | 101 | 149.8 | 75.8 | 58.1 | 57.35 | 490.5 | 119.1 | 75.05 | 575.85 | 122.9 | 2574.25 | 0 | 0 | 519.25 | 4434.65 | 259.15 | 336.95 | 0 | 401.7 | 110.75 | 100.4 | 112.7 | 116.2 | 180.25 | 577.75 | 226.8 | 261.85 | 0 | 85.5 | 360.15 | 0 | 1541.15 | 1407.3 | 696.25 | 2.5 | 34.9 | 111.45 | 0 | 105.75 | 38.7 | 173.6 | 2224.2 | 1888.3 | 14.4 | 700.8 | 974.2 | 0 | 132.35 | 684.55 | 1745.2 | 108 | 33.6 | 57.6 | 28.8 | 101.45 | 11.05 | 405.15 | 224.35 | 235.8 | 91.6 | 257.05 | 29153.75
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2099.35 | 7.201 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4747.6 | 16.2847 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7049 | 24.1787 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 15257.8 | 52.3356 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
sábado, 4 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
04/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
04/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 4 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.4 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 8.9 | 14.5 | 42.5 | 121.1
1:00 | 16.8 | 19.1 | 8.6 | 11.2 | 9.2 | 14.3 | 42.5 | 121.7
1:30 | 16.3 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 9.2 | 14.3 | 42.5 | 121.3
2:00 | 16.6 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 8.8 | 14.5 | 42.5 | 122.2
2:30 | 17.2 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 9 | 14.3 | 42.4 | 121.5
3:00 | 17.5 | 19.1 | 7.8 | 11.2 | 9.1 | 12.3 | 42.2 | 119.2
3:30 | 17.6 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 8.7 | 13.5 | 42.3 | 120.3
4:00 | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 13.3 | 42.4 | 120.7
4:30 | 16.6 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 8.7 | 12.7 | 42.4 | 119
5:00 | 15.1 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 8 | 13.3 | 42.4 | 117.6
5:30 | 15.7 | 19.1 | 9.3 | 10.8 | 8.9 | 13.6 | 42.6 | 120
6:00 | 14.9 | 19.1 | 8.3 | 11.1 | 8.6 | 13 | 42.7 | 117.7
6:30 | 16.6 | 19.1 | 9.8 | 11.1 | 9.3 | 15 | 42.9 | 123.8
7:00 | 15.6 | 19.1 | 9.4 | 11.1 | 9.3 | 14.2 | 42.9 | 121.6
7:30 | 15.4 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 9.5 | 14.4 | 42.9 | 121.7
8:00 | 15.7 | 19.1 | 10.1 | 8.7 | 10.1 | 13.1 | 43 | 119.8
8:30 | 15.6 | 19.1 | 9.3 | 10.6 | 9.4 | 14.1 | 42.9 | 121
9:00 | 16.4 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 9.3 | 14.2 | 43.2 | 121.3
9:30 | 15.8 | 17.1 | 8.6 | 10.8 | 9.4 | 14.3 | 43.1 | 119.1
10:00 | 16.1 | 17.1 | 8.8 | 11.1 | 10.3 | 13.6 | 42.3 | 119.3
10:30 | 16.2 | 19.1 | 7.4 | 11.1 | 10.2 | 12.7 | 42.5 | 119.2
11:00 | 15.9 | 19.1 | 8.1 | 11 | 9.9 | 13.3 | 42.7 | 120
11:30 | 15.9 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 10.4 | 13.4 | 42.6 | 120.7
12:00 | 15.9 | 19.1 | 7.4 | 11 | 9.9 | 12.2 | 42.3 | 117.8
12:30 | 16.2 | 19.1 | 9.8 | 11.1 | 8.9 | 13.4 | 42.7 | 121.2
13:00 | 16.8 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 10 | 13.1 | 42.7 | 122.4
13:30 | 16.5 | 19.1 | 8.2 | 11.1 | 9.7 | 12.3 | 42.1 | 119
14:00 | 17.4 | 19.1 | 9.7 | 11.1 | 9.6 | 15.4 | 42.5 | 124.8
14:30 | 15.6 | 19.1 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 14.2 | 42.8 | 120.6
15:00 | 15.4 | 19.1 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 12.5 | 43.1 | 119.5
15:30 | 15.5 | 19.1 | 9 | 10.2 | 9.6 | 14 | 43.7 | 121.1
16:00 | 16.5 | 19.1 | 7 | 11 | 10.5 | 13.6 | 43.9 | 121.6
16:30 | 16 | 19.1 | 8.8 | 11.1 | 10.5 | 14.7 | 44 | 124.2
17:00 | 16 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 10 | 14.4 | 43.9 | 122.9
17:30 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 10.2 | 16.4 | 44 | 125.7
18:00 | 16.1 | 19.1 | 7.7 | 11.1 | 9.6 | 14.5 | 44.2 | 122.3
18:30 | 15.3 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 9.6 | 12.1 | 43.9 | 120.4
19:00 | 17.3 | 19.1 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 12.7 | 44 | 121.6
19:30 | 17.5 | 19.1 | 9.3 | 11.2 | 10 | 12.3 | 43.8 | 123.2
20:00 | 17.6 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 9.9 | 13.5 | 44.1 | 124.5
20:30 | 17.6 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 9.7 | 13.7 | 44.2 | 123.9
21:00 | 16.2 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 10.1 | 13.3 | 44 | 122.7
21:30 | 17 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 10.1 | 10 | 44 | 119
22:00 | 17.4 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 13.1 | 43.7 | 122.1
22:30 | 16.9 | 19.1 | 7.1 | 11.2 | 8.7 | 12.2 | 43.8 | 119
23:00 | 16.5 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 9.1 | 13.1 | 44 | 121.3
23:30 | 16.8 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 9.1 | 12.1 | 43.6 | 120
0:00 | 17.5 | 19.1 | 8.9 | 11.2 | 9.1 | 11.7 | 44 | 121.5
EJEC MWh | 393.35 | 456.4 | 208.15 | 263.05 | 227.2 | 323.2 | 1034.7 | 2906.05

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - sábado, 4 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 894.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 1798.7
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 788
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 1037.635
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 1343.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 112.45
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 907.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 1321.7404
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 577.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 8392.8
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 1627.3
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 5725.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 2757.2
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 8.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 28.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 645.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 7175.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 777.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 388.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 591.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 312.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 11909.45
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 738.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 487.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 1220.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 229.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 61927.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 20627.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 |  |  | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 |  |  | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 246.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 1795.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 11626.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 623.2
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 5569.85
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 469.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 305.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 4153.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 1208.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 | 4214.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 2764.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 1381.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 8071.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 6949.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 7732.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 912.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 710.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 334.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 5773.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 1275.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 961.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 16172.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 15999
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 18577.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 24879.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 6287.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 3184.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 |  |  | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 16569.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 16614.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 17194.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 1079.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 400.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 407.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 458
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 474.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 685.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 2581.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 1474.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 2196.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 1037.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 1132.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 343.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 1682.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 1440.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 7470
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 | 0.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 | 2.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 6270.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 279.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 6641.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 29840.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 5463.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 2765.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 16857.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 18317.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 18374.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 26392.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 19760.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 10188.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 400.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 10
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 3948.1
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 139.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 431.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 382.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 157.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 8130.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 1972.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 695.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 7529.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 7005.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 6402.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 56.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 2802
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 11563.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 8339.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 6115.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 2837.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 3851.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 | 1261.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  | 6903.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 13515.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 13783.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 15570.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 470.05
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 2147.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 5612.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 413.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 76.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 105.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 221.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 394.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 5746.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 54.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 1503.5
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 808.75
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 1081.85
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 326.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 2534.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 5360.2
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 998.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 2190.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 8141.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 320.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 19263.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 9462.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  | 907.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 1791.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 314
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 422.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 1007.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 719490.6253
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 579.3
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 280.1595
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 660.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 1010.9
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 640.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 985.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 2175.5
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 6332.5095
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 148361.45
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 110246.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 107537.95
[7 empty] | ELECTROPERU | 82680.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 50378.15
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 28726.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 19551.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 12249.85
[7 empty] | EGEMSA | 11909.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 10956.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9576.1
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 8482.5
[7 empty] | CELEPSA | 8392.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 8071.3
[7 empty] | EGASA | 7821.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 7470
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 6641.75
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6270.25
[7 empty] | SAN GABAN | 5800.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5612.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 5569.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4145.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4056.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 3948.1
[7 empty] | SINERSA | 3394.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 2699.75
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EGESUR | 2446.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2196.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2147.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 2070.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2025.45
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1798.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1795.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1682.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1627.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1479.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1440.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1343.85
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1321.7404
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1132.85
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1037.635
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1037.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1007.75
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 907.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 894.75
[7 empty] | PETRAMAS | 816.95
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 788
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 736.15
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 577.75
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 470.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 469.6
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 431.4
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 394.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 382.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 343.6
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 320.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 305.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 279.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 246.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 229.8
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 139.8
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 112.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 28.9
[7 empty] | KONDU SAC | 10
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 8.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
sábado, 4 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 128.8 | 149.5 | 0 | 33.7 | 2267.3 | 3499.4 | 0 | 548.3 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 312 | 6315 | 445.2 | 7072.2 | 00:30 | 2841.3 | 3648.9 | 0 | 582 | 7072.2 | 00:30 | 198.5 | 88.1 | 0 | 582 | 868.6
01:00 | 116.6 | 149.6 | 0 | 35.4 | 2339.4 | 3426.6 | 0 | 514.5 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 6280.5 | 406.8 | 6988.9 | 01:00 | 2862.8 | 3576.2 | 0 | 549.9 | 6988.9 | 01:00 | 197.4 | 88.7 | 0 | 549.9 | 836
01:30 | 116.8 | 150 | 0 | 35.6 | 2170.8 | 3389.9 | 0 | 509.5 | 409.1 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 6070.2 | 409.1 | 6781.7 | 01:30 | 2696.7 | 3539.9 | 0 | 545.1 | 6781.7 | 01:30 | 196.3 | 88.3 | 0 | 545.1 | 829.7
02:00 | 118.3 | 150.1 | 0 | 27.1 | 2242.6 | 3372.7 | 0 | 477.7 | 408.7 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 6093 | 408.7 | 6797.2 | 02:00 | 2769.6 | 3522.8 | 0 | 504.8 | 6797.2 | 02:00 | 196.9 | 89.2 | 0 | 504.8 | 790.9
02:30 | 116.3 | 149 | 0 | 24.9 | 2257 | 3374.8 | 0 | 403.2 | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 290.2 | 6035 | 406.3 | 6731.5 | 02:30 | 2779.6 | 3523.8 | 0 | 428.1 | 6731.5 | 02:30 | 196.2 | 88.6 | 0 | 428.1 | 712.9
03:00 | 116.8 | 146.4 | 0 | 27.8 | 2238.1 | 3362.2 | 0 | 394 | 414.3 | 0 | 0 | 0 | 291 | 5994.3 | 414.3 | 6699.6 | 03:00 | 2769.2 | 3508.6 | 0 | 421.8 | 6699.6 | 03:00 | 195.3 | 86.5 | 0 | 421.8 | 703.6
03:30 | 120 | 147.4 | 0 | 29.8 | 2158.9 | 3324.9 | 0 | 440.2 | 414.9 | 0 | 0 | 0 | 297.2 | 5924 | 414.9 | 6636.1 | 03:30 | 2693.8 | 3472.3 | 0 | 470 | 6636.1 | 03:30 | 195.1 | 87.5 | 0 | 470 | 752.6
04:00 | 120.1 | 148.5 | 0 | 26.8 | 2132.5 | 3324.2 | 0 | 496.5 | 410.1 | 0 | 0 | 0 | 295.4 | 5953.2 | 410.1 | 6658.7 | 04:00 | 2662.7 | 3472.7 | 0 | 523.3 | 6658.7 | 04:00 | 194.5 | 87.8 | 0 | 523.3 | 805.6
04:30 | 122.4 | 146.8 | 0 | 27.6 | 2091.8 | 3223.5 | 0 | 511.6 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 5826.9 | 424.1 | 6547.8 | 04:30 | 2638.3 | 3370.3 | 0 | 539.2 | 6547.8 | 04:30 | 196.3 | 86.1 | 0 | 539.2 | 821.6
05:00 | 118.2 | 147.1 | 0 | 29.2 | 2086.8 | 3281.2 | 0 | 507.3 | 416.6 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 5875.3 | 416.6 | 6586.4 | 05:00 | 2621.6 | 3428.3 | 0 | 536.5 | 6586.4 | 05:00 | 194.9 | 84.7 | 0 | 536.5 | 816.1
05:30 | 115.9 | 148.4 | 0 | 27.5 | 2193.2 | 3283.7 | 0 | 488.1 | 408.1 | 0 | 0 | 0 | 291.8 | 5965 | 408.1 | 6664.9 | 05:30 | 2717.2 | 3432.1 | 0 | 515.6 | 6664.9 | 05:30 | 195.1 | 86.9 | 0 | 515.6 | 797.6
06:00 | 118.1 | 147.3 | 0 | 35.4 | 2267.8 | 3323 | 0 | 499.2 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 6090 | 411.2 | 6802 | 06:00 | 2797.1 | 3470.3 | 0 | 534.6 | 6802 | 06:00 | 201.4 | 84.5 | 0 | 534.6 | 820.5
06:30 | 118.4 | 152 | 0 | 43.5 | 2159.7 | 3327.7 | 0 | 602.3 | 423 | 0 | 10.1 | 0 | 313.9 | 6089.7 | 433.1 | 6836.7 | 06:30 | 2701.1 | 3479.7 | 10.1 | 645.8 | 6836.7 | 06:30 | 201.6 | 90.4 | 10.1 | 645.8 | 947.9
07:00 | 154.1 | 150.4 | 0 | 42.9 | 2083.7 | 3317.2 | 0 | 501.8 | 396.1 | 0 | 121.7 | 0 | 347.4 | 5902.7 | 517.8 | 6767.9 | 07:00 | 2633.9 | 3467.6 | 121.7 | 544.7 | 6767.9 | 07:00 | 211.2 | 88.2 | 121.7 | 544.7 | 965.8
07:30 | 160.3 | 151.1 | 0 | 46 | 1991.2 | 3233.2 | 0.1 | 473.7 | 383.8 | 0 | 477.3 | 0 | 357.4 | 5698.2 | 861.1 | 6916.7 | 07:30 | 2535.3 | 3384.3 | 477.4 | 519.7 | 6916.7 | 07:30 | 213.2 | 88.3 | 477.4 | 519.7 | 1298.6
08:00 | 155.6 | 194.4 | 0.1 | 39.9 | 2077.7 | 3152.1 | 0.2 | 448 | 375.5 | 0 | 693.5 | 0 | 390 | 5678 | 1069 | 7137 | 08:00 | 2608.8 | 3346.5 | 693.8 | 487.9 | 7137 | 08:00 | 210 | 86.3 | 693.8 | 487.9 | 1478
08:30 | 145 | 276.3 | 0.2 | 43 | 2209.1 | 3129.8 | 0.5 | 463.9 | 376.6 | 0 | 805.9 | 0 | 464.5 | 5803.3 | 1182.5 | 7450.3 | 08:30 | 2730.7 | 3406.1 | 806.6 | 506.9 | 7450.3 | 08:30 | 209.6 | 87.6 | 806.6 | 506.9 | 1610.7
09:00 | 143.1 | 275.9 | 0.2 | 41.9 | 2336.4 | 2985.8 | 0.9 | 479.5 | 375.5 | 0 | 823.2 | 0 | 461.1 | 5802.6 | 1198.7 | 7462.4 | 09:00 | 2855 | 3261.7 | 824.3 | 521.4 | 7462.4 | 09:00 | 208 | 87.6 | 824.3 | 521.4 | 1641.3
09:30 | 157.6 | 274 | 0.3 | 39.4 | 2482.3 | 3079.1 | 1 | 381.4 | 372.3 | 1.7 | 835.2 | 0 | 471.3 | 5943.8 | 1209.2 | 7624.3 | 09:30 | 3012.2 | 3354.8 | 836.5 | 420.8 | 7624.3 | 09:30 | 206 | 85.5 | 836.5 | 420.8 | 1548.8
10:00 | 156.9 | 273.1 | 0.3 | 37.1 | 2684.1 | 3016.8 | 1.1 | 488.9 | 379.6 | 0 | 839.8 | 0 | 467.4 | 6190.9 | 1219.4 | 7877.7 | 10:00 | 3220.6 | 3289.9 | 841.2 | 526 | 7877.7 | 10:00 | 205.6 | 86.5 | 841.2 | 526 | 1659.3
10:30 | 155.4 | 307.6 | 0.4 | 34.4 | 2559.4 | 3057.9 | 1.5 | 590.4 | 377.6 | 0 | 842.3 | 0 | 497.8 | 6209.2 | 1219.9 | 7926.9 | 10:30 | 3092.4 | 3365.5 | 844.2 | 624.8 | 7926.9 | 10:30 | 206.4 | 86.2 | 844.2 | 624.8 | 1761.6
11:00 | 156.6 | 309 | 0.4 | 41 | 2505.8 | 3079.2 | 1.5 | 623.4 | 412.9 | 0 | 838.6 | 0 | 507 | 6209.9 | 1251.5 | 7968.4 | 11:00 | 3075.3 | 3388.2 | 840.5 | 664.4 | 7968.4 | 11:00 | 204.4 | 86.8 | 840.5 | 664.4 | 1796.1
11:30 | 176.5 | 309.8 | 0.4 | 48.5 | 2576.8 | 3093.2 | 1.6 | 619.7 | 421 | 0 | 831.6 | 0 | 535.2 | 6291.3 | 1252.6 | 8079.1 | 11:30 | 3174.3 | 3403 | 833.6 | 668.2 | 8079.1 | 11:30 | 204.6 | 87.6 | 833.6 | 668.2 | 1794
12:00 | 176.8 | 307.7 | 0.4 | 64.7 | 2402 | 3114.3 | 1.6 | 688 | 423.3 | 0 | 815.4 | 0 | 549.6 | 6205.9 | 1238.7 | 7994.2 | 12:00 | 3002.1 | 3422 | 817.4 | 752.7 | 7994.2 | 12:00 | 199.6 | 85 | 817.4 | 752.7 | 1854.7
12:30 | 210.7 | 310.8 | 0.4 | 81.9 | 2287 | 3118 | 1.6 | 739.3 | 427.2 | 0 | 808.1 | 0 | 603.8 | 6145.9 | 1235.3 | 7985 | 12:30 | 2924.9 | 3428.8 | 810.1 | 821.2 | 7985 | 12:30 | 198.9 | 88 | 810.1 | 821.2 | 1918.2
13:00 | 212.7 | 298.8 | 0.4 | 69.2 | 2351.6 | 3116.6 | 1.6 | 744.4 | 415.8 | 0 | 804.2 | 0 | 581.1 | 6214.2 | 1220 | 8015.3 | 13:00 | 2980.1 | 3415.4 | 806.2 | 813.6 | 8015.3 | 13:00 | 196.3 | 89.2 | 806.2 | 813.6 | 1905.3
13:30 | 212.7 | 293.2 | 0.4 | 57.3 | 2127.9 | 3111.8 | 1.5 | 761 | 427.9 | 0 | 799.9 | 0 | 563.6 | 6002.2 | 1227.8 | 7793.6 | 13:30 | 2768.5 | 3405 | 801.8 | 818.3 | 7793.6 | 13:30 | 194.7 | 86.4 | 801.8 | 818.3 | 1901.2
14:00 | 191 | 303.5 | 0.4 | 55.7 | 2367.2 | 3016.1 | 1.4 | 754.7 | 424.3 | 0 | 783.4 | 0 | 550.6 | 6139.4 | 1207.7 | 7897.7 | 14:00 | 2982.5 | 3319.6 | 785.2 | 810.4 | 7897.7 | 14:00 | 193 | 91.8 | 785.2 | 810.4 | 1880.4
14:30 | 177.8 | 269.8 | 0.4 | 56.2 | 2529.6 | 3005.5 | 1.3 | 738 | 438.8 | 0 | 719.8 | 0 | 504.2 | 6274.4 | 1158.6 | 7937.2 | 14:30 | 3146.2 | 3275.3 | 721.5 | 794.2 | 7937.2 | 14:30 | 192.3 | 87.3 | 721.5 | 794.2 | 1795.3
15:00 | 153.4 | 296.5 | 0.1 | 76.7 | 2370.6 | 3100.6 | 1.1 | 738.2 | 442.6 | 0 | 622.3 | 0 | 526.7 | 6210.5 | 1064.9 | 7802.1 | 15:00 | 2966.6 | 3397.1 | 623.5 | 814.9 | 7802.1 | 15:00 | 191.6 | 85.9 | 623.5 | 814.9 | 1715.9
15:30 | 144.1 | 299.6 | 0.1 | 86.1 | 2366.1 | 3087.5 | 0.9 | 716.7 | 443.8 | 0 | 664.6 | 0 | 529.9 | 6171.2 | 1108.4 | 7809.5 | 15:30 | 2954 | 3387.1 | 665.6 | 802.8 | 7809.5 | 15:30 | 182.6 | 86.9 | 665.6 | 802.8 | 1737.9
16:00 | 161.7 | 150.1 | 0.1 | 85.7 | 2446.2 | 3165 | 0.8 | 737.9 | 443.8 | 0 | 532.1 | 0 | 397.6 | 6349.9 | 975.9 | 7723.4 | 16:00 | 3051.7 | 3315.1 | 533 | 823.6 | 7723.4 | 16:00 | 184.2 | 87.2 | 533 | 823.6 | 1628
16:30 | 174.1 | 280.8 | 0 | 80.6 | 2666.3 | 3157.3 | 0.4 | 751.6 | 465.3 | 0 | 295.8 | 0 | 535.5 | 6575.6 | 761.1 | 7872.2 | 16:30 | 3305.7 | 3438.1 | 296.2 | 832.2 | 7872.2 | 16:30 | 191.6 | 89.7 | 296.2 | 832.2 | 1409.7
17:00 | 179.4 | 282.1 | 0 | 71.9 | 2771.2 | 3137.2 | 0.1 | 735.8 | 460.1 | 0 | 102 | 0 | 533.4 | 6644.3 | 562.1 | 7739.8 | 17:00 | 3410.7 | 3419.3 | 102.1 | 807.7 | 7739.8 | 17:00 | 191.6 | 88.5 | 102.1 | 807.7 | 1189.9
17:30 | 161 | 285.5 | 0 | 79.2 | 2637.7 | 3372.9 | 0 | 765.8 | 448 | 0 | 5.5 | 0 | 525.7 | 6776.4 | 453.5 | 7755.6 | 17:30 | 3246.7 | 3658.4 | 5.5 | 845 | 7755.6 | 17:30 | 195.7 | 91.2 | 5.5 | 845 | 1137.4
18:00 | 159.6 | 252.2 | 0 | 87 | 2769.2 | 3375.4 | 0 | 765.5 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 498.8 | 6910.1 | 477.4 | 7886.3 | 18:00 | 3406.2 | 3627.6 | 0 | 852.5 | 7886.3 | 18:00 | 194.5 | 87.6 | 0 | 852.5 | 1134.6
18:30 | 170.7 | 250.6 | 0 | 70.6 | 2848.4 | 3378.9 | 0 | 752.3 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 491.9 | 6979.6 | 522.3 | 7993.8 | 18:30 | 3541.4 | 3629.5 | 0 | 822.9 | 7993.8 | 18:30 | 198.3 | 86 | 0 | 822.9 | 1107.2
19:00 | 185.5 | 274.6 | 0 | 58.4 | 2843.2 | 3396.4 | 0 | 716.4 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 518.5 | 6956 | 522.7 | 7997.2 | 19:00 | 3551.4 | 3671 | 0 | 774.8 | 7997.2 | 19:00 | 200.7 | 87.1 | 0 | 774.8 | 1062.6
19:30 | 184.9 | 315.1 | 0 | 51.8 | 2790.8 | 3400.1 | 0 | 730.9 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 551.8 | 6921.8 | 525.3 | 7998.9 | 19:30 | 3501 | 3715.2 | 0 | 782.7 | 7998.9 | 19:30 | 199.2 | 88.9 | 0 | 782.7 | 1070.8
20:00 | 184.7 | 317 | 0 | 48.9 | 2751.8 | 3401.2 | 0 | 725.1 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 550.6 | 6878.1 | 521.9 | 7950.6 | 20:00 | 3458.4 | 3718.2 | 0 | 774 | 7950.6 | 20:00 | 198.6 | 89.9 | 0 | 774 | 1062.5
20:30 | 179.1 | 319 | 0 | 51 | 2724.9 | 3401.3 | 0 | 704.7 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 549.1 | 6830.9 | 518.1 | 7898.1 | 20:30 | 3422.1 | 3720.3 | 0 | 755.7 | 7898.1 | 20:30 | 198.1 | 89.2 | 0 | 755.7 | 1043
21:00 | 180.5 | 317.6 | 0 | 45.2 | 2753.8 | 3356.4 | 0 | 630 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 543.3 | 6740.2 | 521.2 | 7804.7 | 21:00 | 3455.5 | 3674 | 0 | 675.2 | 7804.7 | 21:00 | 198.7 | 88.2 | 0 | 675.2 | 962.1
21:30 | 181.9 | 312.8 | 0 | 39.5 | 2778.6 | 3376 | 0 | 557.2 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 534.2 | 6711.8 | 518.5 | 7764.5 | 21:30 | 3479 | 3688.8 | 0 | 596.7 | 7764.5 | 21:30 | 198.2 | 84.5 | 0 | 596.7 | 879.4
22:00 | 181.9 | 315.8 | 0 | 40.5 | 2724.8 | 3414.6 | 0 | 498.8 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 6638.2 | 524.9 | 7701.3 | 22:00 | 3431.6 | 3730.4 | 0 | 539.3 | 7701.3 | 22:00 | 197 | 87.9 | 0 | 539.3 | 824.2
22:30 | 183.3 | 308.3 | 0 | 42 | 2722.4 | 3411.9 | 0 | 457 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 533.6 | 6591.3 | 520.5 | 7645.4 | 22:30 | 3426.2 | 3720.2 | 0 | 499 | 7645.4 | 22:30 | 193.5 | 84.7 | 0 | 499 | 777.2
23:00 | 181.9 | 281.1 | 0 | 45 | 2589.3 | 3407 | 0 | 427.6 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 508 | 6423.9 | 481.1 | 7413 | 23:00 | 3252.3 | 3688.1 | 0 | 472.6 | 7413 | 23:00 | 190.8 | 86.8 | 0 | 472.6 | 750.2
23:30 | 155.2 | 250.3 | 0 | 53.9 | 2517 | 3400.9 | 0 | 403.5 | 494 | 0 | 0 | 0 | 459.4 | 6321.4 | 494 | 7274.8 | 23:30 | 3166.2 | 3651.2 | 0 | 457.4 | 7274.8 | 23:30 | 190.7 | 85.9 | 0 | 457.4 | 734
00:00 | 152.8 | 248.9 | 0 | 57.4 | 2360.8 | 3379.3 | 0 | 437.3 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 459.1 | 6177.4 | 446.8 | 7083.3 | 00:00 | 2960.4 | 3628.2 | 0 | 494.7 | 7083.3 | 00:00 | 186.3 | 87 | 0 | 494.7 | 768
TOTAL MWh | 3772.6 | 5797.7 | 2.5 | 1187.4 | 58305.4 | 78130.15 | 10.35 | 14070.4 | 10562.45 | 0.85 | 7036.15 | 0 | 10760.2 | 150516.3 | 17599.45 | 178875.95 | TOTAL MWh | 72640.45 | 83928.7 | 7049 | 15257.8 | 178875.95 | TOTAL MWh | 4747.6 | 2099.35 | 7049 | 15257.8 | 29153.75

## HOP
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 07:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/07/2026 07:10:00 | 04/07/2026 21:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/07/2026 21:54:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 03:16:00 |  | 04/07/2026 03:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 00:16:00 |  | 04/07/2026 00:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 07:50:00 | 04/07/2026 08:26:00 | 04/07/2026 07:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 08:12h, S/C generar a 30 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 08:26:00 | 04/07/2026 10:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 10:03:00 | 04/07/2026 12:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | S/C generar a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 12:01:00 | 04/07/2026 12:13:00 |  | 04/07/2026 12:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 19:04:00 | 04/07/2026 22:29:00 | 04/07/2026 18:44:00 | 04/07/2026 22:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 04/07/2026 08:07:00 | 04/07/2026 12:43:00 | 04/07/2026 07:43:00 | 04/07/2026 12:29:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 04/07/2026 16:02:00 | 05/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 15:39:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 04:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 04:27:00 | 04/07/2026 05:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 05:27:00 | 04/07/2026 07:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 07:15:00 | 04/07/2026 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 13:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 13:31:00 | 04/07/2026 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 14:32:00 | 04/07/2026 15:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 15:12:00 | 04/07/2026 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 17:12:00 | 04/07/2026 23:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 23:56:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/07/2026 09:01:00 | 04/07/2026 09:53:00 | 04/07/2026 08:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G02.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 04/07/2026 09:32:00 | 04/07/2026 11:00:00 | 04/07/2026 09:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G18.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 10:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 10:51:00 | 04/07/2026 15:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 15:07:00 | 04/07/2026 17:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 17:12:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 04/07/2026 12:19:00 | 04/07/2026 12:29:00 | 04/07/2026 12:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 04/07/2026 12:29:00 | 04/07/2026 15:48:00 |  | 04/07/2026 15:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Se restringió la generación a 150 MW por alta temperatura en el coginete.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 00:57:00 |  | 04/07/2026 00:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 03:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 03:06 h S/C retirar F.A.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/07/2026 03:30:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 00:01:00 | 04/07/2026 04:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas programadas
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 04:59:00 | 04/07/2026 05:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 05:29:00 | 04/07/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 07:02:00 | 04/07/2026 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 13:30:00 | 04/07/2026 14:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 14:33:00 | 04/07/2026 15:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 15:11:00 | 04/07/2026 15:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 15:49:00 | 04/07/2026 23:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 23:56:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 4 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 04/07/2026 05:00 | 04/07/2026 16:08 | Inspeccion de Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo G1 por falla de válvula wastegate | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12777 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop - Falla en palas (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/07/2026 14:41 | 04/07/2026 17:03 | A4.3 FE5206 FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) - Inspección y limpieza del sistema de extinción | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 04/07/2026 00:00 | 04/07/2026 13:28 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 04/07/2026 14:01 | 05/07/2026 00:00 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 04/07/2026 08:12 | 04/07/2026 15:37 | CAMBIO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL GENERADOR POR FUGA SIGNIFICATIVA - AVISO | 69 | P | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 02:25 | 04/07/2026 02:32 | TH-19 114199 Oscillations in gen. speed monitor, low limit - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 03:35 | 04/07/2026 03:39 | TH-16 103029 Pitch A tracking during opera.- Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 13:20 | 04/07/2026 13:28 | TH-18 126003 Edge Freq error on blade C - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/07/2026 19:28 | 04/07/2026 19:44 | TH-16 103029 Pitch A tracking during opera - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 04/07/2026 00:00 | 05/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 04/07/2026 00:00 | 04/07/2026 19:04 | BOROSCOPÍA DE LA UNIDAD GT-1. | 213.71 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 04/07/2026 07:01 | 05/07/2026 00:00 | • Cambio de rodete del Grupo 2. • Cambio de porta boquillas de los inyectores N° 3, N° 4 y N° 5 del Grupo 2. • Cambio del servoinyector N° 5 del Grupo 2. • Calibración de instrumentos. • Levantamiento de observación. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 191 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 04/07/2026 08:00 | 04/07/2026 18:00 | Limpieza de Cauce de Rio Mantaro (Malpaso F/S 03:00 h a 13:00 h) | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
04/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 4 de Julio del 2026 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 4 de Julio del 2026 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7152.006 | [19 empty] | MIN | 2287.8769 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 7072.2 | [85 empty] | 2472.7519 | 2435.4187 | 219.4568
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7068.197 | [19 empty] | MIN | 2287.8769 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 6988.9 | [85 empty] | 2472.7519 | 2435.4187 | 219.4568
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6856.566 | [19 empty] | MIN | 2287.8769 | 103.8231 | 103.8231 | [7 empty] | 6781.7 | [85 empty] | 2472.7519 | 2435.4187 | 219.4568
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6871.1 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6797.2 | [85 empty] | 2590.8992 | 2553.566 | 219.4568
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6802.1 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6731.5 | [85 empty] | 2590.8992 | 2553.566 | 219.4568
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6772.9 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6699.6 | [85 empty] | 2590.8992 | 2553.566 | 219.4568
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [6 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6709.9 | [19 empty] | MIN | 2406.0243 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6636.1 | [85 empty] | 2590.8992 | 2553.566 | 219.4568
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6732.7 | [19 empty] | MIN | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6658.7 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6621.6 | [19 empty] | MIN | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6547.8 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6660.2 | [19 empty] | MIN | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6586.4 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6738.5 | [19 empty] | MIN | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6664.9 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6875.9 | [19 empty] | MIN | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6802 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6910.3 | [19 empty] | MIN | 2616.9174 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6836.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6841.7 | [19 empty] | MIN | 2616.9174 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6767.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6992.763 | [19 empty] | MIN | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6916.7 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7213.744 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7137 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7528.815 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7450.3 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7540.842 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7462.4 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7702.735 | [19 empty] | MED | 2597.1238 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7624.3 | [85 empty] | 2597.1238 | 2559.7906 | 219.4568
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7955.941 | [19 empty] | MED | 2553.0701 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7877.7 | [85 empty] | 2553.0701 | 2515.7369 | 219.4568
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8005.246 | [19 empty] | MED | 2570.4859 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7926.9 | [85 empty] | 2570.486 | 2533.1528 | 219.4568
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8046.338 | [19 empty] | MED | 2570.4859 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7968.4 | [85 empty] | 2570.486 | 2533.1528 | 219.4568
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8156.636 | [19 empty] | MED | 2570.4859 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 8079.1 | [85 empty] | 2570.486 | 2533.1528 | 219.4568
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8071.639 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7994.2 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8062.232 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7985 | [85 empty] | 2438.6162 | 2401.283 | 219.4568
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8092.426 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 8015.3 | [85 empty] | 2438.6162 | 2401.283 | 219.4568
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7869.35 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7793.6 | [85 empty] | 2438.6162 | 2401.283 | 219.4568
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7973.456 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7897.7 | [85 empty] | 2438.6162 | 2401.283 | 219.4568
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8012.583 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7937.2 | [85 empty] | 2623.4911 | 2586.1579 | 219.4568
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7877.853 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7802.1 | [85 empty] | 2623.4911 | 2586.1579 | 219.4568
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7868.585 | [19 empty] | MED | 2438.6162 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7809.5 | [85 empty] | 2623.4911 | 2586.1579 | 219.4568
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7798.217 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7723.4 | [85 empty] | 2799.4145 | 2762.0814 | 219.4568
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7946.714 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7872.2 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7814.348 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7739.8 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7834.849 | [19 empty] | MED | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7755.6 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7965.647 | [19 empty] | MAX | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7886.3 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8074.508 | [19 empty] | MAX | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7993.8 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8080.848 | [19 empty] | MAX | 2614.5396 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7997.2 | [85 empty] | 2614.5396 | 2577.2064 | 219.4568
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8083.371 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7998.9 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8035.628 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7950.6 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7983.287 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7898.1 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7889.979 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7804.7 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7849.971 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7764.5 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7786.866 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7701.3 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7729.279 | [19 empty] | MAX | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7645.4 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7496.414 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7413 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7353.1 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7274.8 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7161.4 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 7083.3 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 5.7416
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 355.042 | 0 | 0 | 3606.4301 | 1068.5763 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 969.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.3154 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 3919.5223 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9942155.75 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 4 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 14.3 | 34 | 12.17 | 11.94 | 15.122 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 59.94 | 100.11 | 60.76 | 41.398 | 9.65 | 11.53 | 5.233 | 0.39 | -- | -- | 25.9 | 139.532 | 27.327 | 23.921 | 2.633 | 0 | 5.266 | 12.1 | 7.1272 | 9.524 | 10.9 | 8.83 | 10.26 | 14.089 | -- | 36.8947 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.281 | 4.107
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 14.3 | 34 | 12.17 | 11.94 | 15.122 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 59.94 | 100.11 | 60.76 | 41.398 | 9.65 | 11.53 | 5.233 | 0.39 | -- | -- | 25.9 | 139.532 | 27.327 | 23.921 | 2.633 | 0 | 5.266 | 12.1 | 7.1272 | 9.524 | 10.9 | 8.83 | 10.26 | 14.089 | -- | 36.8947 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.281 | 4.107
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 14.7 | 34 | 12 | 11.79 | 9.975 | -- | -- | 1.8926 | 90.51 | 59.94 | 97.39 | 69.82 | 43.911 | 9.64 | 11.53 | 5.94 | 0.39 | -- | -- | 22.79 | 124.409 | 27.798 | 24.518 | 5.76 | 0 | 5.266 | 10.9 | 7.1351 | 9.524 | 10.9 | 8.25 | 9.68 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 14.7 | 34 | 12 | 11.79 | 9.975 | -- | -- | 1.8926 | 90.51 | 59.94 | 97.39 | 69.82 | 43.911 | 9.64 | 11.53 | 5.94 | 0.39 | -- | -- | 22.79 | 124.409 | 27.798 | 24.518 | 5.76 | 0 | 5.266 | 10.9 | 7.1351 | 9.524 | 10.9 | 8.25 | 9.68 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 15.7 | 34 | 12.02 | 11.84 | 10.136 | -- | -- | 1.8926 | 88.7 | 58.44 | 101.02 | 79.18 | 43.185 | 9.65 | 10.99 | 5.932 | 0.39 | -- | -- | 22.25 | 128.871 | 28.024 | 24.08 | 6.498 | 0 | 5.266 | 10.8 | 7.3856 | 9.524 | 10.9 | 8.51 | 9.94 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.102 | 4.107
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 15.7 | 34 | 12.02 | 11.84 | 10.136 | -- | -- | 1.8926 | 88.7 | 58.44 | 101.02 | 79.18 | 43.185 | 9.65 | 10.99 | 5.932 | 0.39 | -- | -- | 22.25 | 128.871 | 28.024 | 24.08 | 6.498 | 0 | 5.266 | 10.8 | 7.3856 | 9.524 | 10.9 | 8.51 | 9.94 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.102 | 4.107
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 15.7 | 34 | 11.98 | 11.84 | 10.087 | -- | -- | 1.8926 | 85.16 | 58.44 | 114.35 | 47.11 | 45.529 | 9.66 | 10.99 | 6.443 | 0.4 | -- | -- | 21.68 | 127.304 | 27.784 | 24.814 | 6.134 | 0 | 5.266 | 10.8 | 7.5267 | 9.524 | 10.8 | 8.56 | 9.99 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.323 | 4.107
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 15.7 | 34 | 11.98 | 11.84 | 10.087 | -- | -- | 1.8926 | 85.16 | 58.44 | 114.35 | 47.11 | 45.529 | 9.66 | 10.99 | 6.443 | 0.4 | -- | -- | 21.68 | 127.304 | 27.784 | 24.814 | 6.134 | 0 | 5.266 | 10.8 | 7.5267 | 9.524 | 10.8 | 8.56 | 9.99 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.323 | 4.107
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 15.7 | 34 | 11.97 | 11.85 | 10.178 | -- | -- | 1.8926 | 83.43 | 74.99 | 117.33 | 32.17 | 45.013 | 9.67 | 10.99 | 6.613 | 0.39 | -- | -- | 20.77 | 127.489 | 28.614 | 24.162 | 5.689 | 0 | 5.266 | 10.9 | 7.4972 | 9.524 | 10.9 | 8.4 | 9.82 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 15.7 | 34 | 11.97 | 11.85 | 10.178 | -- | -- | 1.8926 | 83.43 | 74.99 | 117.33 | 32.17 | 45.013 | 9.67 | 10.99 | 6.613 | 0.39 | -- | -- | 20.77 | 127.489 | 28.614 | 24.162 | 5.689 | 0 | 5.266 | 10.9 | 7.4972 | 9.524 | 10.9 | 8.4 | 9.82 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 15.7 | 34 | 11.96 | 11.77 | 10.024 | -- | -- | 1.8926 | 79.18 | 78.34 | 116.33 | 37.98 | 46.422 | 9.61 | 10.45 | 5.997 | 0.4 | -- | -- | 26.15 | 132.872 | 28.047 | 24.079 | 6.004 | 0 | 5.266 | 10.9 | 7.5451 | 9.524 | 10.9 | 8.35 | 9.78 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 15.7 | 34 | 11.96 | 11.77 | 10.024 | -- | -- | 1.8926 | 79.18 | 78.34 | 116.33 | 37.98 | 46.422 | 9.61 | 10.45 | 5.997 | 0.4 | -- | -- | 26.15 | 132.872 | 28.047 | 24.079 | 6.004 | 0 | 5.266 | 10.9 | 7.5451 | 9.524 | 10.9 | 8.35 | 9.78 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 15.7 | 35 | 12.01 | 11.72 | 10.074 | 1.07 | 42.83 | 1.8926 | 86.92 | 80.09 | 114.35 | 33.49 | 45.166 | 9.61 | 10.45 | 7.012 | 0.41 | -- | -- | 22.8 | 129.515 | 27.869 | 25.125 | 6.663 | 0 | 5.266 | 15.1 | 7.47 | 9.524 | 10.9 | 8.38 | 9.81 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.7 | 18 | 15.7 | 35 | 12.01 | 11.72 | 10.074 | 1.07 | 42.83 | 1.8926 | 86.92 | 80.09 | 114.35 | 33.49 | 45.166 | 9.61 | 10.45 | 7.012 | 0.41 | -- | -- | 22.8 | 129.515 | 27.869 | 25.125 | 6.663 | 0 | 5.266 | 15.1 | 7.47 | 9.524 | 10.9 | 8.38 | 9.81 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 15.7 | 34 | 11.93 | 11.9 | 10.129 | -- | -- | 1.8926 | 61.35 | 85.22 | 109.48 | 39.17 | 44.965 | 9.55 | 10.45 | 5.245 | 0.41 | -- | -- | 26.91 | 133.63 | 29.143 | 25.047 | 5.296 | 0 | 5.266 | 15.3 | 7.5435 | 9.524 | 10.9 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 15.7 | 34 | 11.93 | 11.9 | 10.129 | -- | -- | 1.8926 | 61.35 | 85.22 | 109.48 | 39.17 | 44.965 | 9.55 | 10.45 | 5.245 | 0.41 | -- | -- | 26.91 | 133.63 | 29.143 | 25.047 | 5.296 | 0 | 5.266 | 15.3 | 7.5435 | 9.524 | 10.9 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.408 | 4.107
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 15.7 | 34 | 11.94 | 11.8 | 10.062 | -- | -- | 1.8926 | 36.16 | 86.09 | 104.73 | 42.66 | 45.669 | 9.65 | 10.45 | 4.401 | 0.41 | -- | -- | 25.54 | 132.26 | 29.039 | 25.219 | 4.084 | 0 | 5.266 | 15.1 | 6.4056 | 9.524 | 10.9 | 8.72 | 10.15 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.255 | 4.107
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 15.7 | 34 | 11.94 | 11.8 | 10.062 | -- | -- | 1.8926 | 36.16 | 86.09 | 104.73 | 42.66 | 45.669 | 9.65 | 10.45 | 4.401 | 0.41 | -- | -- | 25.54 | 132.26 | 29.039 | 25.219 | 4.084 | 0 | 5.266 | 15.1 | 6.4056 | 9.524 | 10.9 | 8.72 | 10.15 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.255 | 4.107
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 15.7 | 34 | 11.99 | 11.91 | 9.96 | -- | -- | 1.8926 | 26.27 | 86.97 | 101.02 | 63.81 | 44.695 | 9.57 | 9.93 | 6.05 | 0.42 | -- | -- | 22.12 | 128.84 | 29.007 | 24.752 | 4.219 | 0 | 5.266 | 15.2 | 6.5711 | 9.524 | 10.9 | 8.85 | 10.28 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.366 | 4.107
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 15.7 | 34 | 11.99 | 11.91 | 9.96 | -- | -- | 1.8926 | 26.27 | 86.97 | 101.02 | 63.81 | 44.695 | 9.57 | 9.93 | 6.05 | 0.42 | -- | -- | 22.12 | 128.84 | 29.007 | 24.752 | 4.219 | 0 | 5.266 | 15.2 | 6.5711 | 9.524 | 10.9 | 8.85 | 10.28 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.366 | 4.107
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 15.7 | 34 | 11.91 | 11.93 | 10.015 | -- | -- | 1.8926 | 21.46 | 85.22 | 97.39 | 60.69 | 45.3 | 9.52 | 9.93 | 5.31 | 0.41 | -- | -- | 21.83 | 128.55 | 28.725 | 24.896 | 4.756 | 0 | 5.266 | 14.8 | 6.5947 | 9.524 | 10.9 | 8.66 | 10.09 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.561 | 4.107
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 15.7 | 34 | 11.91 | 11.93 | 10.015 | -- | -- | 1.8926 | 21.46 | 85.22 | 97.39 | 60.69 | 45.3 | 9.52 | 9.93 | 5.31 | 0.41 | -- | -- | 21.83 | 128.55 | 28.725 | 24.896 | 4.756 | 0 | 5.266 | 14.8 | 6.5947 | 9.524 | 10.9 | 8.66 | 10.09 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.561 | 4.107
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 14.7 | 34 | 11.97 | 11.72 | 10.03 | -- | -- | 1.8926 | 18.93 | 83.47 | 94.72 | 72.88 | 46.482 | 9.42 | 9.93 | 4.09 | 0.41 | -- | -- | 16.32 | 123.04 | 28.615 | 24.878 | 4.737 | 0 | 5.266 | 14.5 | 6.7687 | 9.524 | 10.9 | 8.3 | 9.73 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.45 | 4.107
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 14.7 | 34 | 11.97 | 11.72 | 10.03 | -- | -- | 1.8926 | 18.93 | 83.47 | 94.72 | 72.88 | 46.482 | 9.42 | 9.93 | 4.09 | 0.41 | -- | -- | 16.32 | 123.04 | 28.615 | 24.878 | 4.737 | 0 | 5.266 | 14.5 | 6.7687 | 9.524 | 10.9 | 8.3 | 9.73 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.45 | 4.107
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 14.3 | 34 | 11.92 | 11.74 | 10.086 | -- | -- | 1.8926 | 17.57 | 80.03 | 92.09 | 73.16 | 47.547 | 9.33 | 9.42 | 5.06 | 0.38 | -- | -- | 23.78 | 130.5 | 28.747 | 24.902 | 4.228 | 0 | 5.266 | 11.1 | 6.7412 | 9.524 | 10.9 | 8.58 | 10.01 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.255 | 4.107
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4 | 18 | 14.3 | 34 | 11.92 | 11.74 | 10.086 | -- | -- | 1.8926 | 17.57 | 80.03 | 92.09 | 73.16 | 47.547 | 9.33 | 9.42 | 5.06 | 0.38 | -- | -- | 23.78 | 130.5 | 28.747 | 24.902 | 4.228 | 0 | 5.266 | 11.1 | 6.7412 | 9.524 | 10.9 | 8.58 | 10.01 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.255 | 4.107
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 14.3 | 34 | 12.47 | 11.92 | 10.117 | -- | -- | 1.8926 | 16.59 | 77.5 | 89.51 | 71.94 | 46.918 | 9.23 | 11.53 | 4.81 | 0.39 | -- | -- | 20.04 | 126.76 | 28.502 | 23.879 | 4.082 | 0 | 5.266 | 8.2 | 7.7063 | 9.524 | 10.9 | 8.71 | 10.14 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 14.3 | 34 | 12.47 | 11.92 | 10.117 | -- | -- | 1.8926 | 16.59 | 77.5 | 89.51 | 71.94 | 46.918 | 9.23 | 11.53 | 4.81 | 0.39 | -- | -- | 20.04 | 126.76 | 28.502 | 23.879 | 4.082 | 0 | 5.266 | 8.2 | 7.7063 | 9.524 | 10.9 | 8.71 | 10.14 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13.4 | 34 | 12.94 | 11.81 | 10.042 | -- | -- | 1.8926 | 15.95 | 81.75 | 87.81 | 71.22 | 46.346 | 9.24 | 12.66 | 4.29 | 0.38 | -- | -- | 24.62 | 131.34 | 27.434 | 23.731 | 3.512 | 0 | 5.266 | 8.3 | 8.0748 | 9.524 | 10.9 | 8.76 | 10.19 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.366 | 4.107
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13.4 | 34 | 12.94 | 11.81 | 10.042 | -- | -- | 1.8926 | 15.95 | 81.75 | 87.81 | 71.22 | 46.346 | 9.24 | 12.66 | 4.29 | 0.38 | -- | -- | 24.62 | 131.34 | 27.434 | 23.731 | 3.512 | 0 | 5.266 | 8.3 | 8.0748 | 9.524 | 10.9 | 8.76 | 10.19 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.366 | 4.107
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13 | 34 | 12.96 | 11.87 | 12.775 | -- | -- | 1.8926 | 15.33 | 68.48 | 86.13 | 70.18 | 44.721 | 9.2 | 13.23 | 3.97 | 0.38 | -- | -- | 16.45 | 123.17 | 27.488 | 23.702 | 3.466 | 0 | 5.266 | 8.3 | 8.2659 | 9.524 | 10.9 | 8.74 | 10.16 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.255 | 4.107
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 13 | 34 | 12.96 | 11.87 | 12.775 | -- | -- | 1.8926 | 15.33 | 68.48 | 86.13 | 70.18 | 44.721 | 9.2 | 13.23 | 3.97 | 0.38 | -- | -- | 16.45 | 123.17 | 27.488 | 23.702 | 3.466 | 0 | 5.266 | 8.3 | 8.2659 | 9.524 | 10.9 | 8.74 | 10.16 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.255 | 4.107
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 13 | 34 | 13 | 11.85 | 12.711 | -- | -- | 1.8926 | 15.03 | 59.94 | 85.29 | 69.96 | 44.777 | 9.24 | 13.82 | 3.61 | 0.37 | -- | -- | 20.33 | 127.05 | 27.329 | 23.75 | 3.527 | 0 | 5.266 | 13 | 8.2409 | 9.524 | 10.9 | 8.79 | 10.21 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 13 | 34 | 13 | 11.85 | 12.711 | -- | -- | 1.8926 | 15.03 | 59.94 | 85.29 | 69.96 | 44.777 | 9.24 | 13.82 | 3.61 | 0.37 | -- | -- | 20.33 | 127.05 | 27.329 | 23.75 | 3.527 | 0 | 5.266 | 13 | 8.2409 | 9.524 | 10.9 | 8.79 | 10.21 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.2 | 18 | 12.6 | 34 | 12.97 | 11.8 | 12.802 | -- | -- | 1.8926 | 15.03 | 59.94 | 84.46 | 69.43 | 48.44 | 9.47 | 14.41 | 3.98 | 0.37 | -- | -- | 23.77 | 130.49 | 27.38 | 22.928 | 3.915 | 0 | 5.266 | 12.4 | 8.0955 | 9.524 | 10.9 | 8.8 | 10.23 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.2 | 18 | 12.6 | 34 | 12.97 | 11.8 | 12.802 | -- | -- | 1.8926 | 15.03 | 59.94 | 84.46 | 69.43 | 48.44 | 9.47 | 14.41 | 3.98 | 0.37 | -- | -- | 23.77 | 130.49 | 27.38 | 22.928 | 3.915 | 0 | 5.266 | 12.4 | 8.0955 | 9.524 | 10.9 | 8.8 | 10.23 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.4 | 18 | 12.6 | 34 | 12.98 | 11.76 | 16.439 | 1.07 | 42.41 | 1.8926 | 69.53 | 58.44 | 83.64 | 68.61 | 53.981 | 9.97 | 14.41 | 3.46 | 0.37 | -- | -- | 27.04 | 133.76 | 26.602 | 24.362 | 3.239 | 0 | 5.266 | 12.6 | 8.1952 | 9.524 | 10.9 | 8.92 | 10.34 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.366 | 4.107
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.4 | 18 | 12.6 | 34 | 12.98 | 11.76 | 16.439 | 1.07 | 42.41 | 1.8926 | 69.53 | 58.44 | 83.64 | 68.61 | 53.981 | 9.97 | 14.41 | 3.46 | 0.37 | -- | -- | 27.04 | 133.76 | 26.602 | 24.362 | 3.239 | 0 | 5.266 | 12.6 | 8.1952 | 9.524 | 10.9 | 8.92 | 10.34 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.366 | 4.107
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.2 | 18 | 12.6 | 34 | 14.08 | 11.75 | 18.404 | -- | -- | 1.8926 | 87.81 | 58.44 | 91.22 | 48.51 | 49.496 | 10.35 | 13.82 | 3.39 | 0.37 | -- | -- | 22.69 | 129.41 | 28.113 | 24.117 | 3.84 | -- | 5.266 | 16 | 8.2092 | 9.524 | 10.9 | 8.93 | 10.36 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.95 | 4.107
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.2 | 18 | 12.6 | 34 | 14.08 | 11.75 | 18.404 | -- | -- | 1.8926 | 87.81 | 58.44 | 91.22 | 48.51 | 49.496 | 10.35 | 13.82 | 3.39 | 0.37 | -- | -- | 22.69 | 129.41 | 28.113 | 24.117 | 3.84 | -- | 5.266 | 16 | 8.2092 | 9.524 | 10.9 | 8.93 | 10.36 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.95 | 4.107
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.1 | 18 | 12.6 | 34 | 14.02 | 11.92 | 18.518 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 59.94 | 112.38 | 24.57 | 45.52 | 10.45 | 13.82 | 3.64 | 0.37 | -- | -- | 25.04 | 131.76 | 27.683 | 23.088 | 3.587 | -- | 5.266 | 16.1 | 8.0854 | 9.524 | 11.9 | 8.95 | 10.37 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.122 | 4.107
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.1 | 18 | 12.6 | 34 | 14.02 | 11.92 | 18.518 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 59.94 | 112.38 | 24.57 | 45.52 | 10.45 | 13.82 | 3.64 | 0.37 | -- | -- | 25.04 | 131.76 | 27.683 | 23.088 | 3.587 | -- | 5.266 | 16.1 | 8.0854 | 9.524 | 11.9 | 8.95 | 10.37 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.122 | 4.107
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 12.6 | 34 | 14.05 | 11.97 | 18.374 | -- | -- | 1.8926 | 88.7 | 59.94 | 112.4 | 23.7 | 39.864 | 10.58 | 13.82 | 4.09 | 0.37 | -- | -- | 26.21 | 132.93 | 26.858 | 23.445 | 3.962 | -- | 5.266 | 16.1 | 7.9918 | 9.524 | 11.9 | 8.82 | 10.25 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.063 | 4.107
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 12.6 | 34 | 14.05 | 11.97 | 18.374 | -- | -- | 1.8926 | 88.7 | 59.94 | 112.4 | 23.7 | 39.864 | 10.58 | 13.82 | 4.09 | 0.37 | -- | -- | 26.21 | 132.93 | 26.858 | 23.445 | 3.962 | -- | 5.266 | 16.1 | 7.9918 | 9.524 | 11.9 | 8.82 | 10.25 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.063 | 4.107
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 12.6 | 34 | 14.08 | 11.95 | 18.438 | -- | -- | 1.8926 | 88.7 | 58.44 | 125.5 | 41.21 | 39.299 | 10.61 | 14.41 | 4.34 | 0.37 | -- | -- | 28.98 | 135.699 | 27.408 | 23.577 | 3.644 | -- | 5.266 | 16.1 | 8.2376 | 9.524 | 11.9 | 8.96 | 10.39 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 12.6 | 34 | 14.08 | 11.95 | 18.438 | -- | -- | 1.8926 | 88.7 | 58.44 | 125.5 | 41.21 | 39.299 | 10.61 | 14.41 | 4.34 | 0.37 | -- | -- | 28.98 | 135.699 | 27.408 | 23.577 | 3.644 | -- | 5.266 | 16.1 | 8.2376 | 9.524 | 11.9 | 8.96 | 10.39 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 12.6 | 34 | 12.37 | 11.89 | 13.059 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 74.99 | 127.6 | 43.31 | 42.655 | 10.63 | 13.23 | 3.38 | 0.37 | -- | -- | 26.69 | 133.406 | 27.372 | 24.031 | 3.828 | -- | 5.266 | 13.3 | 8.3341 | 9.524 | 11.9 | 8.78 | 10.21 | 14.089 | 10.753 | 36.6833 | 12.366 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 12.6 | 34 | 12.37 | 11.89 | 13.059 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 74.99 | 127.6 | 43.31 | 42.655 | 10.63 | 13.23 | 3.38 | 0.37 | -- | -- | 26.69 | 133.406 | 27.372 | 24.031 | 3.828 | -- | 5.266 | 13.3 | 8.3341 | 9.524 | 11.9 | 8.78 | 10.21 | 14.089 | 10.753 | 36.6833 | 12.366 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 12.6 | 34 | 11.91 | 11.72 | 9.96 | 1.07 | 42.41 | 1.8926 | 15.03 | 58.44 | 83.64 | 23.7 | 39.299 | 9.2 | 9.42 | 3.38 | 0.37 | 0 | 0 | 16.32 | 123.04 | 26.602 | 22.928 | 2.633 | 0 | 5.266 | 8.2 | 6.4056 | 9.524 | 10.8 | 8.25 | 9.68 | 14.089 | 10.753 | 36.6833 | 12.366 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.4 | 18 | 15.7 | 35 | 14.08 | 11.97 | 18.518 | 1.07 | 42.83 | 1.8926 | 90.51 | 86.97 | 127.6 | 79.18 | 53.981 | 10.63 | 14.41 | 7.012 | 0.42 | 0 | 0 | 28.98 | 139.532 | 29.143 | 25.219 | 6.663 | 0 | 5.266 | 16.1 | 8.3341 | 9.524 | 11.9 | 8.96 | 10.39 | 14.089 | 10.753 | 36.8947 | 12.366 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.561 | 4.107
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.4458 | 18 | 14.2167 | 34.0417 | 12.5704 | 11.8433 | 12.3982 | 1.07 | 42.62 | 1.8926 | 57.3796 | 70.6242 | 101.9271 | 54.8133 | 45.3041 | 9.7292 | 11.925 | 4.8452 | 0.38833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.3625 | 130.1078 | 27.9545 | 24.2085 | 4.471 | 0 | 5.266 | 12.8292 | 7.5728 | 9.524 | 11.0625 | 8.6717 | 10.0996 | 14.089 | 10.753 | 36.789 | 12.366 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.2517 | 4.107
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.8 | 18 | 14.3 | 34 | 12.17 | 11.94 | 15.122 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 59.94 | 100.11 | 60.76 | 41.398 | 9.65 | 11.53 | 5.233 | 0.39 | -- | -- | 25.9 | 139.532 | 27.327 | 23.921 | 2.633 | 0 | 5.266 | 12.1 | 7.1272 | 9.524 | 10.9 | 8.83 | 10.26 | 14.089 | -- | 36.8947 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.281 | 4.107
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 12.6 | 34 | 12.37 | 11.89 | 13.059 | -- | -- | 1.8926 | 89.6 | 74.99 | 127.6 | 43.31 | 42.655 | 10.63 | 13.23 | 3.38 | 0.37 | -- | -- | 26.69 | 133.406 | 27.372 | 24.031 | 3.828 | -- | 5.266 | 13.3 | 8.3341 | 9.524 | 11.9 | 8.78 | 10.21 | 14.089 | 10.753 | 36.6833 | 12.366 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 4 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.85 | 3.5505 | 0.47361 | 0.186 | 0.233 | 0.02789 | 3875.2476 | -- | -- | 0.67086 | 22.8391 | -- | 0.14587 | 0.41048 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.067 | 0.224 | -- | 257.6 | 0.103 | 0.028 | 52.92 | 0.038 | 0.54249 | 0.13443 | 5.38 | 0.274
00:30 | 2694.85 | 3.5505 | 0.47361 | 0.186 | 0.233 | 0.02789 | 3875.2476 | -- | -- | 0.67086 | 22.8391 | -- | 0.14587 | 0.41048 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.067 | 0.224 | -- | 257.6 | 0.103 | 0.028 | 52.92 | 0.038 | 0.54249 | 0.13443 | 5.38 | 0.274
01:00 | 2694.86 | 3.6951 | 0.48285 | 0.181 | 0.233 | 0.02864 | 3875.2135 | -- | -- | 0.62823 | 22.7522 | -- | 0.13909 | 0.41048 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.067 | 0.255 | -- | 257.601 | 0.112 | 0.029 | 52.92 | 0.036 | 0.53848 | 0.13443 | 6.53 | 0.282
01:30 | 2694.86 | 3.6951 | 0.48285 | 0.181 | 0.233 | 0.02864 | 3875.2135 | -- | -- | 0.62823 | 22.7522 | -- | 0.13909 | 0.41048 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.067 | 0.255 | -- | 257.601 | 0.112 | 0.029 | 52.92 | 0.036 | 0.53848 | 0.13443 | 6.53 | 0.282
02:00 | 2694.85 | 3.7673 | 0.52674 | 0.194 | 0.215 | 0.0298 | 3875.187 | -- | -- | 0.58319 | 22.6848 | -- | 0.14926 | 0.41048 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.067 | 0.299 | -- | 257.602 | 0.108 | 0.029 | 52.92 | 0.036 | 0.53448 | 0.12973 | 6.59 | 0.291
02:30 | 2694.85 | 3.7673 | 0.52674 | 0.194 | 0.215 | 0.0298 | 3875.187 | -- | -- | 0.58319 | 22.6848 | -- | 0.14926 | 0.41048 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.067 | 0.299 | -- | 257.602 | 0.108 | 0.029 | 52.92 | 0.036 | 0.53448 | 0.12973 | 6.59 | 0.291
03:00 | 2694.82 | 3.7604 | 0.60066 | 0.208 | 0.188 | 0.02907 | 3875.1595 | -- | -- | 0.53801 | 22.6151 | -- | 0.1564 | 0.41048 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.067 | 0.336 | -- | 257.604 | 0.1 | 0.029 | 52.92 | 0.038 | 0.53247 | 0.13241 | 6.71 | 0.299
03:30 | 2694.82 | 3.7604 | 0.60066 | 0.208 | 0.188 | 0.02907 | 3875.1595 | -- | -- | 0.53801 | 22.6151 | -- | 0.1564 | 0.41048 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.067 | 0.336 | -- | 257.604 | 0.1 | 0.029 | 52.92 | 0.038 | 0.53247 | 0.13241 | 6.71 | 0.299
04:00 | 2694.85 | 3.8806 | 0.638 | 0.225 | 0.155 | 0.02784 | 3875.1574 | -- | -- | 0.49231 | 22.6096 | -- | 0.16388 | 0.40397 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.067 | 0.368 | -- | 257.605 | 0.092 | 0.028 | 52.92 | 0.037 | 0.53247 | 0.13647 | 6.85 | 0.308
04:30 | 2694.85 | 3.8806 | 0.638 | 0.225 | 0.155 | 0.02784 | 3875.1574 | -- | -- | 0.49231 | 22.6096 | -- | 0.16388 | 0.40397 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.067 | 0.368 | -- | 257.605 | 0.092 | 0.028 | 52.92 | 0.037 | 0.53247 | 0.13647 | 6.85 | 0.308
05:00 | 2694.93 | 4.0343 | 0.693 | 0.235 | 0.134 | 0.0267 | 3875.2049 | -- | -- | 0.44614 | 22.7305 | -- | 0.1755 | 0.39102 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.068 | 0.397 | -- | 257.606 | 0.085 | 0.027 | 52.92 | 0.036 | 0.53448 | 0.1304 | 6.99 | 0.316
05:30 | 2694.93 | 4.0343 | 0.693 | 0.235 | 0.134 | 0.0267 | 3875.2049 | -- | -- | 0.44614 | 22.7305 | -- | 0.1755 | 0.39102 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.068 | 0.397 | -- | 257.606 | 0.085 | 0.027 | 52.92 | 0.036 | 0.53448 | 0.1304 | 6.99 | 0.316
06:00 | 2695 | 4.1835 | 0.7155 | 0.259 | 0.111 | 0.02249 | 3875.2504 | -- | -- | 0.39951 | 22.8461 | -- | 0.18379 | 0.37816 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.067 | 0.424 | 102.77 | 257.607 | 0.077 | 0.026 | 52.92 | 0.035 | 0.53448 | 0.12709 | 6.99 | 0.313
06:30 | 2695 | 4.1835 | 0.7155 | 0.259 | 0.111 | 0.02249 | 3875.2504 | -- | -- | 0.39951 | 22.8461 | -- | 0.18379 | 0.37816 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.067 | 0.424 | 102.77 | 257.607 | 0.077 | 0.026 | 52.92 | 0.035 | 0.53448 | 0.12709 | 6.99 | 0.313
07:00 | 2695 | 4.3328 | 0.7905 | 0.289 | 0.088 | 0.02075 | 3875.293 | -- | -- | 0.35209 | 22.9549 | -- | 0.19661 | 0.36541 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.068 | 0.439 | -- | 257.608 | 0.071 | 0.024 | 52.92 | 0.03 | 0.53448 | 0.12709 | 7.06 | 0.305
07:30 | 2695 | 4.3328 | 0.7905 | 0.289 | 0.088 | 0.02075 | 3875.293 | -- | -- | 0.35209 | 22.9549 | -- | 0.19661 | 0.36541 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.068 | 0.439 | -- | 257.608 | 0.071 | 0.024 | 52.92 | 0.03 | 0.53448 | 0.12709 | 7.06 | 0.305
08:00 | 2695 | 4.4842 | 0.8305 | 0.318 | 0.067 | 0.01854 | 3875.336 | -- | -- | 0.30341 | 23.0645 | 257.9489 | 0.21021 | 0.35277 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.068 | 0.433 | -- | 257.609 | 0.064 | 0.022 | 52.92 | 0.035 | 0.53448 | 0.12644 | 7.29 | 0.297
08:30 | 2695 | 4.4842 | 0.8305 | 0.318 | 0.067 | 0.01854 | 3875.336 | -- | -- | 0.30341 | 23.0645 | 257.9489 | 0.21021 | 0.35277 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.068 | 0.433 | -- | 257.609 | 0.064 | 0.022 | 52.92 | 0.035 | 0.53448 | 0.12644 | 7.29 | 0.297
09:00 | 2695 | 4.5276 | 0.848 | 0.318 | 0.075 | 0.01694 | 3875.3775 | -- | -- | 0.27093 | 23.1704 | -- | 0.20114 | 0.33407 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.068 | 0.432 | -- | 257.605 | 0.057 | 0.02 | 52.92 | 0.04 | 0.53247 | 0.12709 | 7.6 | 0.289
09:30 | 2695 | 4.5276 | 0.848 | 0.318 | 0.075 | 0.01694 | 3875.3775 | -- | -- | 0.27093 | 23.1704 | -- | 0.20114 | 0.33407 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.068 | 0.432 | -- | 257.605 | 0.057 | 0.02 | 52.92 | 0.04 | 0.53247 | 0.12709 | 7.6 | 0.289
10:00 | 2695 | 4.4303 | 0.843 | 0.304 | 0.113 | 0.0116 | 3875.4226 | -- | -- | 0.29281 | 23.2858 | -- | 0.17965 | 0.32177 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.068 | 0.438 | -- | 257.6 | 0.05 | 0.017 | 52.92 | 0.044 | 0.53047 | 0.1304 | 7.72 | 0.281
10:30 | 2695 | 4.4303 | 0.843 | 0.304 | 0.113 | 0.0116 | 3875.4226 | -- | -- | 0.29281 | 23.2858 | -- | 0.17965 | 0.32177 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.068 | 0.438 | -- | 257.6 | 0.05 | 0.017 | 52.92 | 0.044 | 0.53047 | 0.1304 | 7.72 | 0.281
11:00 | 2695 | 4.3339 | 0.823 | 0.302 | 0.135 | 0.00814 | 3875.4713 | -- | -- | 0.31817 | 23.4108 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.068 | 0.444 | -- | 257.595 | 0.044 | 0.015 | 52.92 | 0.048 | 0.52648 | 0.12318 | 7.77 | 0.273
11:30 | 2695 | 4.3339 | 0.823 | 0.302 | 0.135 | 0.00814 | 3875.4713 | -- | -- | 0.31817 | 23.4108 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.068 | 0.444 | -- | 257.595 | 0.044 | 0.015 | 52.92 | 0.048 | 0.52648 | 0.12318 | 7.77 | 0.273
12:00 | 2695 | 4.2416 | 0.8105 | 0.294 | 0.149 | 0.00901 | 3875.5104 | -- | -- | 0.34351 | 23.5108 | -- | 0.19207 | 0.3465 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.068 | 0.438 | -- | 257.591 | 0.038 | 0.013 | 52.92 | 0.05 | 0.52251 | 0.11557 | 7.87 | 0.27
12:30 | 2695 | 4.2416 | 0.8105 | 0.294 | 0.149 | 0.00901 | 3875.5104 | -- | -- | 0.34351 | 23.5108 | -- | 0.19207 | 0.3465 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.068 | 0.438 | -- | 257.591 | 0.038 | 0.013 | 52.92 | 0.05 | 0.52251 | 0.11557 | 7.87 | 0.27
13:00 | 2694.97 | 4.2082 | 0.813 | 0.283 | 0.162 | 0.01074 | 3875.557 | -- | -- | 0.36723 | 23.6306 | -- | 0.17965 | 0.33407 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.068 | 0.428 | -- | 257.586 | 0.031 | 0.011 | 52.92 | 0.054 | 0.52449 | 0.1131 | 8.02 | 0.278
13:30 | 2694.97 | 4.2082 | 0.813 | 0.283 | 0.162 | 0.01074 | 3875.557 | -- | -- | 0.36723 | 23.6306 | -- | 0.17965 | 0.33407 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.068 | 0.428 | -- | 257.586 | 0.031 | 0.011 | 52.92 | 0.054 | 0.52449 | 0.1131 | 8.02 | 0.278
14:00 | 2694.91 | 4.197 | 0.818 | 0.259 | 0.182 | 0.01044 | 3875.5671 | -- | -- | 0.39544 | 23.6564 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2410.83 | 0.821 | -- | 0.067 | 0.42 | -- | 257.582 | 0.023 | 0.01 | 52.92 | 0.059 | 0.52251 | 0.11066 | 8.32 | 0.292
14:30 | 2694.91 | 4.197 | 0.818 | 0.259 | 0.182 | 0.01044 | 3875.5671 | -- | -- | 0.39544 | 23.6564 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2410.83 | 0.821 | -- | 0.067 | 0.42 | -- | 257.582 | 0.023 | 0.01 | 52.92 | 0.059 | 0.52251 | 0.11066 | 8.32 | 0.292
15:00 | 2694.85 | 4.096 | 0.8305 | 0.233 | 0.205 | 0.00936 | 3875.5216 | -- | -- | 0.42446 | 23.5398 | -- | 0.14926 | 0.33407 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.067 | 0.426 | -- | 257.577 | 0.016 | 0.009 | 52.92 | 0.063 | 0.52251 | 0.10585 | 8.57 | 0.307
15:30 | 2694.85 | 4.096 | 0.8305 | 0.233 | 0.205 | 0.00936 | 3875.5216 | -- | -- | 0.42446 | 23.5398 | -- | 0.14926 | 0.33407 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.067 | 0.426 | -- | 257.577 | 0.016 | 0.009 | 52.92 | 0.063 | 0.52251 | 0.10585 | 8.57 | 0.307
16:00 | 2694.78 | 4.0333 | 0.853 | 0.225 | 0.211 | 0.01113 | 3875.4872 | -- | -- | 0.45316 | 23.4514 | -- | 0.12309 | 0.3465 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.068 | 0.432 | -- | 257.572 | 0.017 | 0.008 | 52.92 | 0.068 | 0.52449 | 0.09761 | 8.83 | 0.307
16:30 | 2694.78 | 4.0333 | 0.853 | 0.225 | 0.211 | 0.01113 | 3875.4872 | -- | -- | 0.45316 | 23.4514 | -- | 0.12309 | 0.3465 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.068 | 0.432 | -- | 257.572 | 0.017 | 0.008 | 52.92 | 0.068 | 0.52449 | 0.09761 | 8.83 | 0.307
17:00 | 2694.7 | 3.9436 | 0.8605 | 0.22 | 0.214 | 0.01083 | 3875.4604 | 69.193 | 28.208 | 0.4822 | 23.3826 | -- | 0.10512 | 0.36541 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.067 | 0.416 | -- | 257.568 | 0.017 | 0.007 | 52.92 | 0.072 | 0.53247 | 0.08736 | 8.72 | 0.306
17:30 | 2694.7 | 3.9436 | 0.8605 | 0.22 | 0.214 | 0.01083 | 3875.4604 | 69.193 | 28.208 | 0.4822 | 23.3826 | -- | 0.10512 | 0.36541 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.067 | 0.416 | -- | 257.568 | 0.017 | 0.007 | 52.92 | 0.072 | 0.53247 | 0.08736 | 8.72 | 0.306
18:00 | 2694.61 | 3.9324 | 0.9019 | 0.208 | 0.22 | 0.01007 | 3875.4296 | -- | -- | 0.51096 | 23.3038 | 256.8411 | 0.11104 | 0.38458 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.067 | 0.407 | 102.77 | 257.563 | 0.018 | 0.007 | 52.92 | 0.077 | 0.53848 | 0.08127 | 8.47 | 0.305
18:30 | 2694.61 | 3.9324 | 0.9019 | 0.208 | 0.22 | 0.01007 | 3875.4296 | -- | -- | 0.51096 | 23.3038 | 256.8411 | 0.11104 | 0.38458 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.067 | 0.407 | 102.77 | 257.563 | 0.018 | 0.007 | 52.92 | 0.077 | 0.53848 | 0.08127 | 8.47 | 0.305
19:00 | 2694.52 | 3.8803 | 0.8884 | 0.201 | 0.229 | 0.00824 | 3875.3936 | -- | -- | 0.53609 | 23.2117 | -- | 0.13254 | 0.39748 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.392 | -- | 257.558 | 0.033 | 0.006 | 52.92 | 0.082 | 0.54249 | 0.07533 | 8.14 | 0.295
19:30 | 2694.52 | 3.8803 | 0.8884 | 0.201 | 0.229 | 0.00824 | 3875.3936 | -- | -- | 0.53609 | 23.2117 | -- | 0.13254 | 0.39748 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.392 | -- | 257.558 | 0.033 | 0.006 | 52.92 | 0.082 | 0.54249 | 0.07533 | 8.14 | 0.295
20:00 | 2694.42 | 3.7831 | 0.7955 | 0.212 | 0.221 | 0.0129 | 3875.3598 | -- | -- | 0.55978 | 23.1253 | -- | 0.15266 | 0.38458 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.367 | -- | 257.554 | 0.051 | 0.008 | 52.92 | 0.087 | 0.54652 | 0.06852 | 7.82 | 0.285
20:30 | 2694.42 | 3.7831 | 0.7955 | 0.212 | 0.221 | 0.0129 | 3875.3598 | -- | -- | 0.55978 | 23.1253 | -- | 0.15266 | 0.38458 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.367 | -- | 257.554 | 0.051 | 0.008 | 52.92 | 0.087 | 0.54652 | 0.06852 | 7.82 | 0.285
21:00 | 2694.4 | 3.6856 | 0.648 | 0.218 | 0.222 | 0.02 | 3875.3275 | -- | -- | 0.58375 | 23.0427 | -- | 0.16014 | 0.35908 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.341 | -- | 257.549 | 0.069 | 0.012 | 52.92 | 0.092 | 0.54652 | 0.06049 | 7.56 | 0.276
21:30 | 2694.4 | 3.6856 | 0.648 | 0.218 | 0.222 | 0.02 | 3875.3275 | -- | -- | 0.58375 | 23.0427 | -- | 0.16014 | 0.35908 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.341 | -- | 257.549 | 0.069 | 0.012 | 52.92 | 0.092 | 0.54652 | 0.06049 | 7.56 | 0.276
22:00 | 2694.5 | 3.7992 | 0.41586 | 0.205 | 0.262 | 0.01817 | 3875.2912 | -- | -- | 0.60766 | 22.9502 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.311 | -- | 257.544 | 0.086 | 0.015 | 52.92 | 0.097 | 0.54854 | 0.0538 | 7.23 | 0.266
22:30 | 2694.5 | 3.7992 | 0.41586 | 0.205 | 0.262 | 0.01817 | 3875.2912 | -- | -- | 0.60766 | 22.9502 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.067 | 0.311 | -- | 257.544 | 0.086 | 0.015 | 52.92 | 0.097 | 0.54854 | 0.0538 | 7.23 | 0.266
23:00 | 2694.61 | 3.9371 | 0.3381 | 0.181 | 0.272 | 0.01978 | 3875.2702 | -- | -- | 0.63263 | 22.8663 | -- | 0.14248 | 0.32177 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.067 | 0.279 | -- | 257.54 | 0.109 | 0.019 | 52.92 | 0.102 | 0.54451 | 0.05241 | 6.91 | 0.264
23:30 | 2694.61 | 3.9371 | 0.3381 | 0.181 | 0.272 | 0.01978 | 3875.2702 | -- | -- | 0.63263 | 22.8663 | -- | 0.14248 | 0.32177 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.067 | 0.279 | -- | 257.54 | 0.109 | 0.019 | 52.92 | 0.102 | 0.54451 | 0.05241 | 6.91 | 0.264

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 4 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.03
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
04/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
04/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 13:34:00 | 23:59:59 | 4
04/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
04/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 4 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
04/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.06

## STOCK_COMB
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
04/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
04/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7474.38 | 7006.939 | 0 | m3
04/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
04/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59632.77 | 59632.77 | 0 | m3
04/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
04/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
04/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.51 | 789.15 | 0 | m3
04/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1027.51 | 1026.8021 | 0 | m3
04/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 164.1 | 93.161 | 72.9736 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
04/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
04/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
04/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9046.84 | 9374.37 | 330.47 | m3 | Consumo interno en planta de combustible Diesel. Se realizo abastecimiento de Diesel.
04/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
04/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
04/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1122
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1322.34
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 638.93
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 514.03
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 714.77
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 891.46
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 29.15
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2067.22
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 4312.5563
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 4303.7724
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 4299.5713
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 282298.691
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 135781.476
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 467.441
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1132116
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1115120
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1252391
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 450186
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1107493.69
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1111252.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 466026.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 279043.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.36
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.7079
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1094761.68
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1164045.23
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1168338.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1309194.31
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 143.9016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 13509
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1930687
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23484.39
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23497.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23526.01
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21867.76
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14090.92
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13785.63
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14139.11
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1245189
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 4 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/07/2026 00:00 | 805.2 | 2973.21 | 76.27 | 76.27 | 4474.7 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4358.1352 | 3939.8429 | 4355.4519 | 4353.9016 | 6640.079 | 4188.065
04/07/2026 01:00 | 804.8 | 2973.74 | 77.62 | 77.62 | 4474.7 | 512.89 | 7984 | 23206 | 4417.8226 | 4003.4618 | 4415.5391 | 4414.6915 | 6637.723 | 4309.489
04/07/2026 02:00 | 805 | 2971.54 | 79.96 | 79.96 | 4474.7 | 513.87 | 8233 | 22990 | 4507.2895 | 4197.1775 | 4504.8416 | 4503.5633 | 6643.612 | 4433.533
04/07/2026 03:00 | 805.6 | 2972.29 | 82.52 | 82.52 | 4474.7 | 512.89 | 8451 | 23157 | 4536.7137 | 4250.7469 | 4534.2052 | 4532.7865 | 6644.79 | 4554.233
04/07/2026 04:00 | 876.1 | 2973.74 | 84.78 | 84.78 | 4474.7 | 512.89 | 8655 | 23290 | 4534.1781 | 4276.9321 | 4531.3346 | 4530.363 | 6646.753 | 4671.981
04/07/2026 05:00 | 876.8 | 2968.99 | 86.07 | 86.07 | 4474.7 | 510.93 | 8731 | 23206 | 4508.6036 | 4212.6762 | 4506.1122 | 4504.8526 | 6649.108 | 4764.075
04/07/2026 06:00 | 876.6 | 2970.81 | 86.6 | 86.6 | 4474.7 | 511.91 | 8708 | 23217 | 4469.5758 | 4144.3019 | 4467.4903 | 4465.7684 | 6640.471 | 4769.531
04/07/2026 07:00 | 876.9 | 2971.5 | 86.56 | 86.56 | 4474.7 | 511.91 | 8592 | 22709 | 4444.2852 | 4114.4966 | 4442.1096 | 4440.5345 | 6639.686 | 4768.892
04/07/2026 08:00 | 876.1 | 2973.19 | 86.47 | 86.47 | 4474.7 | 511.91 | 8482 | 22704 | 4379.4765 | 3990.9664 | 4376.9954 | 4376.6185 | 6658.9226 | 4768.544
04/07/2026 09:00 | 866.7 | 2973.33 | 86.42 | 86.42 | 4474.7 | 511.91 | 8372 | 22770 | 4342.107 | 3922.5502 | 4339.3886 | 4339.339 | 6658.1375 | 4749.74
04/07/2026 10:00 | 866 | 2973.94 | 86.32 | 86.32 | 4474.7 | 513.87 | 8261 | 22630 | 4315.5937 | 3887.5629 | 4312.8719 | 4313.9064 | 6658.1375 | 4658.744
04/07/2026 11:00 | 866.4 | 2973.33 | 86.02 | 86.02 | 4474.7 | 511.91 | 8151 | 22759 | 4286.7958 | 3847.1374 | 4283.5704 | 4286.0546 | 6640.864 | 4537.611
04/07/2026 12:00 | 866.2 | 2971.5 | 85.3 | 85.3 | 4474.7 | 511.91 | 8088 | 22649 | 4268.2689 | 3799.1588 | 4264.9414 | 4267.4869 | 6641.257 | 4364.595
04/07/2026 13:00 | 866.8 | 2972.58 | 84.67 | 84.67 | 4474.7 | 510.93 | 8029 | 22680 | 4237.2238 | 3738.2961 | 4234.6412 | 4236.4719 | 6641.257 | 4765.888
04/07/2026 14:00 | 866.1 | 2971.42 | 84.35 | 84.35 | 4474.7 | 510.93 | 7972 | 22666 | 4225.381 | 3702.5238 | 4222.982 | 4224.2309 | 6657.7446 | 4765.78
04/07/2026 15:00 | 886.2 | 2971.8 | 84.25 | 84.25 | 4474.7 | 512.89 | 7946 | 22691 | 4278.0193 | 3799.0543 | 4275.5702 | 4276.7494 | 6639.686 | 4766.888
04/07/2026 16:00 | 881.7 | 2969.02 | 84.64 | 84.64 | 4474.7 | 509.95 | 7920 | 22600 | 4320.2678 | 3891.1975 | 4318.1282 | 4318.0927 | 6650.678 | 4764.796
04/07/2026 17:00 | 882.5 | 2971.51 | 84.89 | 84.89 | 4474.7 | 509.95 | 7847 | 22653 | 4342.0639 | 3918.1148 | 4340.068 | 4339.6766 | 6640.471 | 4763.18
04/07/2026 18:00 | 882.2 | 2971.65 | 84.61 | 84.61 | 4479 | 510.93 | 7697 | 22673 | 4343.7049 | 3914.4027 | 4341.6656 | 4340.1714 | 6640.471 | 4763.11
04/07/2026 19:00 | 886.5 | 2970.35 | 84.02 | 84.02 | 4475.5 | 512.89 | 7547 | 22635 | 4352.9666 | 3925.2777 | 4351.1966 | 4349.0345 | 6640.471 | 4765.011
04/07/2026 20:00 | 879.7 | 2970.67 | 83.33 | 83.33 | 4474.3 | 510.93 | 7322 | 22815 | 4340.9626 | 3903.7982 | 4339.3871 | 4336.7343 | 6640.471 | 4844.813
04/07/2026 21:00 | 876.2 | 2971.27 | 82.98 | 82.98 | 4474.8 | 511.91 | 7133 | 22734 | 4345.6195 | 3927.655 | 4343.9743 | 4341.5748 | 6639.686 | 4946.822
04/07/2026 22:00 | 875.9 | 2971.65 | 82.82 | 82.82 | 4474.3 | 511.91 | 7004 | 22836 | 4376.9119 | 3958.9694 | 4375.0278 | 4373.1422 | 6639.686 | 5043.838
04/07/2026 23:00 | 875.5 | 2971.1 | 82.98 | 82.98 | 4472.5 | 510.93 | 7048 | 22788 | 4412.9093 | 4028.8986 | 4410.9489 | 4409.1007 | 6636.938 | 5139.129

## TEMP_AMB
sábado, 4 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
04/07/2026 00:00 | 19 | 25.52 | 25.52 | 22.8 | 22.8 | 18.87 | 18.87 | 21.4 | 33.35 | 22 | 22 | 23.73 | 22.1546 | 20.935 | 23.94
04/07/2026 01:00 | 19 | 25.12 | 25.12 | 22.5 | 22.5 | 18.99 | 18.99 | 21.4 | 33.1 | 21.9 | 21.8 | 24.13 | 22.1886 | 20.8216 | 23.72
04/07/2026 02:00 | 19 | 25.32 | 25.32 | 22.2 | 22.2 | 19.09 | 19.09 | 21.2 | 33.21 | 21.6 | 21.6 | 24.25 | 22.3333 | 20.7553 | 23.5
04/07/2026 03:00 | 18 | 24.69 | 24.69 | 21.6 | 21.6 | 19.13 | 19.13 | 21.2 | 33.48 | 21.1 | 21.2 | 24.26 | 21.9666 | 20.7393 | 23.16
04/07/2026 04:00 | 17 | 24.79 | 24.79 | 22.1 | 22.1 | 19.01 | 19.01 | 21 | 33.81 | 20.8 | 21.3 | 24.36 | 22.0666 | 20.6028 | 23.02
04/07/2026 05:00 | 17 | 24.89 | 24.89 | 22.2 | 22.2 | 18.94 | 18.94 | 21.1 | 33.88 | 21 | 21 | 24.5 | 22 | 20.6901 | 22.88
04/07/2026 06:00 | 17 | 25.08 | 25.08 | 22.3 | 22.3 | 18.89 | 18.89 | 21.2 | 33.78 | 20.2 | 20 | 24.54 | 22.0666 | 21.5071 | 23.39
04/07/2026 07:00 | 17 | 25.39 | 25.39 | 22.4 | 22.4 | 18.81 | 18.81 | 21.4 | 33.95 | 20.4 | 20.3 | 24.68 | 22.3333 | 20.7623 | 23.82
04/07/2026 08:00 | 18 | 26.68 | 26.68 | 22.8 | 22.8 | 19.25 | 19.25 | 22.1 | 34.38 | 21.9 | 22.5 | 24.8299 | 22.8 | 21.2532 | 24.38
04/07/2026 09:00 | 19 | 28.83 | 28.83 | 23 | 23 | 20.45 | 20.45 | 22 | 36.37 | 24.3 | 24.6 | 25.13 | 22.7 | 22.1595 | 25.84
04/07/2026 10:00 | 21 | 29.44 | 29.44 | 22.6 | 22.6 | 21.24 | 21.24 | 22.1 | 36.3 | 25.1 | 26.5 | 25.44 | 23.2999 | 22.4245 | 27.21
04/07/2026 11:00 | 24 | 28.82 | 28.82 | 22.5 | 22.5 | 21.7 | 21.7 | 22.2 | 36.13 | 25 | 26.8 | 25.77 | 23.4333 | 22.295 | 28.49
04/07/2026 12:00 | 25 | 27.88 | 27.88 | 22.5 | 22.5 | 21.97 | 21.97 | 22.2 | 35.72 | 25.3 | 27.2 | 26.13 | 23.6666 | 22.3703 | 29.34
04/07/2026 13:00 | 26 | 28.69 | 28.69 | 22.5 | 22.5 | 22.07 | 22.07 | 22 | 35.96 | 25.1 | 27.4 | 26.2 | 23.3537 | 22.4435 | 29.68
04/07/2026 14:00 | 26 | 27.2 | 27.2 | 22.3 | 22.3 | 21.96 | 21.96 | 22.1 | 35.88 | 25 | 27.1 | 26.22 | 23.2333 | 22.305 | 28.91
04/07/2026 15:00 | 25 | 26.33 | 26.33 | 22.1 | 22.1 | 21.75 | 21.75 | 22 | 35.46 | 25.1 | 26.2 | 26.19 | 22.712 | 21.8835 | 30.32
04/07/2026 16:00 | 23 | 26.11 | 26.11 | 21.9 | 21.9 | 21.63 | 21.63 | 21.9 | 35 | 24.4 | 25 | 26.19 | 22.8 | 21.5713 | 29.07
04/07/2026 17:00 | 21 | 25.89 | 25.89 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 34.59 | 23.6 | 23.4 | 26.13 | 22.3333 | 20.9601 | 27.85
04/07/2026 18:00 | 20 | 25.68 | 25.68 | 21 | 21 | 21.13 | 21.13 | 21.2 | 34.48 | 22.3 | 22.7 | 26.31 | 21.9759 | 20.3699 | 26.9
04/07/2026 19:00 | 19 | 25.6 | 25.6 | 20.9 | 20.9 | 20.93 | 20.93 | 20.9 | 34.37 | 21.8 | 22.5 | 25.7399 | 21.4333 | 20.0276 | 25.81
04/07/2026 20:00 | 20 | 25.1 | 25.1 | 20.5 | 20.5 | 20.76 | 20.76 | 20.4 | 34.04 | 21.4 | 22.4 | 25.76 | 21.4666 | 19.6151 | 25.09
04/07/2026 21:00 | 19 | 25.75 | 25.75 | 20.7 | 20.7 | 20.75 | 20.75 | 20.1 | 34.05 | 21.5 | 22.3 | 25.8 | 22.0666 | 19.4967 | 24.63
04/07/2026 22:00 | 19 | 25.62 | 25.62 | 20.6 | 20.6 | 20.84 | 20.84 | 20.1 | 34.09 | 21.3 | 22.3 | 25.81 | 22.0333 | 19.3371 | 24.37
04/07/2026 23:00 | 19 | 24.84 | 24.84 | 21 | 21 | 20.86 | 20.86 | 20.1 | 33.81 | 21.4 | 22.3 | 25.81 | 22.1 | 19.6573 | 23.96

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 4 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 418.08 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00
04/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 04/07/2026 06:00 | 05/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 4 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
04/07/2026 | 00:30 | 23 | 55.32 | 13.98 | 19.2 |  |  | 5.2 | 5.44 | 9.7989 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.4634 | 9.6943 |  |  | 10.8999 | 10.7338 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 01:00 | 23 | 55.32 | 13.41 | 19.2 |  |  | 5.62 | 4.54 | 10.0145 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.3816 | 8.9294 |  |  | 11.4907 | 11.5601 | 486.5904 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 01:30 | 23 | 55.34 | 12.5 | 19.2 |  |  | 4.98 | 4.79 | 10.9636 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.4368 | 7.8508 |  |  | 10.9684 | 10.8767 | 486.5904 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 02:00 | 23 | 55.35 | 13.59 | 19.2 |  |  | 4.96 | 4.78 | 11.0522 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.36 | 7.379 |  |  | 11.0743 | 10.3185 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 02:30 | 23 | 55.35 | 14.33 | 19.2 |  |  | 5.05 | 5.11 | 9.4685 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 6.8117 | 8.422 |  |  | 10.5341 | 9.6156 | 486.5904 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 03:00 | 23 | 55.35 | 12.19 | 19.2 |  |  | 5.1 | 5.58 | 9.9602 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.4206 | 8.5871 |  |  | 9.9982 | 8.952 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 03:30 | 24 | 55.36 | 13.01 | 19.2 |  |  | 4.44 | 5.76 | 9.9307 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.3552 | 8.627 |  |  | 10.0829 | 9.1964 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 04:00 | 24 | 55.34 | 13.08 | 19.2 |  |  | 4.04 | 4.92 | 9.2458 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.7509 | 9.3315 |  |  | 9.4467 | 8.9287 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 04:30 | 23 | 55.36 | 13.56 | 19.2 |  |  | 4.49 | 6.05 | 10.3257 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 9.1375 | 9.3126 |  |  | 10.75 | 9.856 | 486.5904 | 486.5904 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 05:00 | 23 | 55.34 | 13.4 | 19.2 | 0 | 0 | 4.54 | 4.58 | 9.7153 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.343 | 9.1294 | 0 | 0 | 10.4289 | 9.4591 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 05:30 | 23 | 55.3 | 13.58 | 19.2 | 0 | 0 | 5.49 | 4.31 | 10.2713 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3597 | 9.5048 | 0 | 0 | 10.4215 | 9.4321 | 486.5904 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 06:00 | 23 | 55.3 | 13.81 | 19.2 | 0 | 0.0499 | 5.94 | 5.23 | 10.1636 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7.7206 | 5.878 | 3.829 | 4.951 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 7.0944 | 8.3181 | 0 | 0 | 10.9507 | 10.2554 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 06:30 | 23 | 55.28 | 13.77 | 19.2 | 1.66 | 2.7806 | 6.61 | 3.95 | 10.7327 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0 | 12.64 | 8 | 9 | 64.9131 | 131.838 | 61.405 | 82.351 | 51.467 | 0 | 12.857 | 0 | 8.4948 | 8.6118 | 10.5951 | 6.7684 | 11.1761 | 10.5855 | 486.5904 | 486.5904 | 492.9929 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 32.51
04/07/2026 | 07:00 | 23 | 55.28 | 13.62 | 19.2 | 12.13 | 13.6813 | 6.97 | 1.18 | 10.2173 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 17.27 | 17.27 | 201.93 | 8 | 9 | 289.8648 | 169.299 | 88.863 | 328.578 | 155.966 | 0.46046 | 159.92 | 12.9715 | 6.1068 | 7.6792 | 165.7925 | 95.1802 | 11.3891 | 10.4119 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 176.339
04/07/2026 | 07:30 | 23 | 55.29 | 13.29 | 19.2 | 31.23 | 35.8958 | 6.66 | 0.92 | 10.5493 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 177.26 | 177.26 | 447.43 | 8 | 9 | 607.5141 | 292.84 | 115.502 | 622.251 | 275.134 | 10.7751 | 296.979 | 124.775 | 7.3902 | 7.5238 | 435.7329 | 341.3396 | 10.6781 | 9.1288 | 489.7917 | 489.7917 | 492.9929 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 317.829
04/07/2026 | 08:00 | 23 | 55.35 | 14.1 | 19.2 | 62.57 | 53.5667 | 6.19 | 1.45 | 10.4591 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 402.75 | 402.75 | 702.29 | 8 | 9 | 788.7183 | 749.798 | 364.475 | 751.082 | 376.536 | 34.0552 | 430.528 | 433.05 | 5.9951 | 7.4387 | 554.9441 | 501.9065 | 10.7943 | 9.8836 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 447.879
04/07/2026 | 08:30 | 23 | 55.32 | 14.23 | 19.6 | 101.41 | 305.2517 | 6.47 | 1.62 | 11.2282 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 637.32 | 637.32 | 780.5 | 8 | 9 | 820.7289 | 784.748 | 464.713 | 781.335 | 472.315 | 192.5738 | 550.073 | 477.7 | 7.3651 | 9.0609 | 734.5363 | 708.5993 | 10.9102 | 10.4127 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 567.883
04/07/2026 | 09:00 | 23 | 55.34 | 13.16 | 19.6 | 170.23 | 521.9008 | 6.44 | 1.44 | 11.0643 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 761.45 | 761.45 | 801.64 | 8 | 9 | 834.2616 | 800.005 | 560.187 | 795.82 | 560.27 | 301.5727 | 649.974 | 628.025 | 7.1009 | 8.236 | 787.5145 | 762.8898 | 11.368 | 10.5627 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 678.536
04/07/2026 | 09:30 | 23 | 49.65 | 12.62 | 19.6 | 175.91 | 630.0218 | 5.8 | 1.18 | 10.1621 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 775.48 | 775.48 | 811.21 | 9 | 9 | 839.72 | 807.211 | 644.219 | 799.868 | 635.818 | 399.276 | 757.741 | 798 | 5.3992 | 7.2196 | 796.9339 | 767.6131 | 10.6321 | 9.0798 | 486.5904 | 486.5904 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 763.76
04/07/2026 | 10:00 | 23 | 49.64 | 13.9 | 19.6 | 298.25 | 722.9605 | 5.46 | 1.14 | 10.5162 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 776.76 | 776.76 | 810.64 | 9 | 9 | 837.7427 | 806.307 | 711.903 | 800.687 | 697.897 | 497.1924 | 838.726 | 798.575 | 6.6264 | 8.3801 | 799.3349 | 766.8306 | 10.7255 | 9.99 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 826.706
04/07/2026 | 10:30 | 23 | 55.32 | 13.1 | 19.6 | 724.68 | 795.1938 | 5.32 | 1.33 | 10.0352 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 777.59 | 777.59 | 812.71 | 9 | 9 | 824.9679 | 804.72 | 764.998 | 796.239 | 745.634 | 587.6427 | 904.719 | 800.625 | 9.0919 | 10.5373 | 792.2382 | 762.6358 | 10.0266 | 9.7826 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 460.9804 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 878.734
04/07/2026 | 11:00 | 23 | 55.26 | 14.29 | 19.6 | 879.48 | 854.7968 | 6.33 | 1.72 | 9.8602 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 773.67 | 773.67 | 809.64 | 9 | 9 | 816.4093 | 802.451 | 800.283 | 772.374 | 756.564 | 667.414 | 954.632 | 788.85 | 9.2322 | 9.9444 | 795.8537 | 757.7764 | 10.0984 | 9.7119 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 922.861
04/07/2026 | 11:30 | 23 | 55.29 | 13.65 | 19.6 | 909.29 | 895.8811 | 6.9 | 1.59 | 9.8894 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 768.08 | 768.08 | 799.29 | 9 | 9 | 805.1767 | 773.559 | 785.158 | 724.658 | 744.651 | 730.3219 | 989.074 | 789.7 | 9.9562 | 9.2119 | 789.6788 | 757.4704 | 10.7273 | 10.864 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 929.325
04/07/2026 | 12:00 | 23 | 55.27 | 13.31 | 19.6 | 924.73 | 918.8558 | 7.52 | 7.48 | 10.1957 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 764.45 | 764.45 | 800.21 | 9 | 10 | 798.9547 | 804.958 | 812.488 | 617.695 | 681.73 | 787.7044 | 979.052 | 791.55 | 9.1615 | 10.0769 | 798.6785 | 755.347 | 10.5906 | 10.5893 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 897.938
04/07/2026 | 12:30 | 24 | 55.3 | 13.8 | 19.6 | 924.73 | 924.3716 | 7.76 | 6.94 | 11.1655 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 764.01 | 764.01 | 801.79 | 10 | 10 | 782.9659 | 815.67 | 797.789 | 683.175 | 653.899 | 821.226 | 946.253 | 793.125 | 11.5533 | 11.5514 | 798.7218 | 754.6434 | 11.5746 | 10.849 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 888.14
04/07/2026 | 13:00 | 24 | 55.3 | 13.59 | 19.6 | 826.22 | 907.1331 | 6.55 | 6.19 | 10.6431 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 770.52 | 770.52 | 805.79 | 10 | 10 | 786.5806 | 823.872 | 758.312 | 665.77 | 606.573 | 836.6131 | 916.894 | 802.85 | 10.5911 | 12.9814 | 786.2464 | 755.9459 | 11.4958 | 10.6813 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 847.938
04/07/2026 | 13:30 | 24 | 55.34 | 13.86 | 19.6 | 869.08 | 855.7319 | 5.98 | 6.06 | 11.086 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 783.93 | 783.93 | 791.36 | 10 | 10 | 796.1539 | 823.854 | 700.943 | 687.567 | 582.851 | 834.9715 | 831.233 | 866.75 | 10.8541 | 13.3756 | 798.414 | 778.1758 | 11.5492 | 10.8728 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 792.638
04/07/2026 | 14:00 | 24 | 55.35 | 12.64 | 19.6 | 817.15 | 804.9428 | 5.67 | 5.88 | 10.833 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 800.95 | 800.95 | 803.5 | 11 | 10 | 805.2486 | 830.206 | 636.776 | 693.947 | 534.921 | 816.4856 | 744.096 | 900.75 | 10.2985 | 13.7547 | 833.6456 | 821.0396 | 11.8547 | 11.2036 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 728.336
04/07/2026 | 14:30 | 24 | 55.34 | 13.84 | 19.6 | 741.15 | 726.4044 | 6.19 | 6.42 | 10.4215 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 829.93 | 829.93 | 802.36 | 10 | 10 | 777.2458 | 796.1 | 536.163 | 678.721 | 468.158 | 776.9698 | 700.893 | 1034 | 10.1841 | 13.9767 | 682.8963 | 532.6995 | 11.8091 | 11.1245 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 628.025
04/07/2026 | 15:00 | 24 | 55.34 | 13.55 | 19.6 | 636.06 | 618.3683 | 8.38 | 6.2 | 10.3858 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 804.65 | 804.65 | 798.14 | 11 | 10 | 756.3151 | 788.008 | 447.605 | 644.87 | 386.08 | 683.6814 | 608.634 | 600.1 | 10.85 | 15.1358 | 612.1743 | 440.6404 | 11.2233 | 10.7283 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 545.084
04/07/2026 | 15:30 | 23 | 55.37 | 14.56 | 19.6 | 541.06 | 518.6956 | 8.48 | 5.97 | 11.2862 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 777.1 | 777.1 | 760.64 | 11 | 10 | 695.9113 | 608.353 | 313.952 | 591.292 | 298.817 | 434.3617 | 494.591 | 623.575 | 9.7521 | 14.1877 | 804.8452 | 785.3046 | 11.858 | 11.4752 | 489.7917 | 489.7917 | 492.9929 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 458.07
04/07/2026 | 16:00 | 23 | 55.32 | 12.4 | 19.6 | 426.05 | 399.8494 | 8.1 | 5.95 | 11.3194 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 765.12 | 765.12 | 610.21 | 11 | 10 | 513.6574 | 493.051 | 222.77 | 446.566 | 208.746 | 255.5825 | 381.211 | 772.025 | 11.1584 | 14.5285 | 644.9459 | 654.865 | 11.9212 | 11.7497 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 339.677
04/07/2026 | 16:30 | 23 | 55.38 | 12 | 18.8 | 304.96 | 270.8022 | 7.79 | 6.11 | 11.7359 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 493.93 | 493.93 | 352.29 | 10 | 10 | 277.5193 | 220.943 | 119.061 | 226.949 | 114.583 | 238.0914 | 240.84 | 701.1 | 10.7946 | 13.7895 | 384.6432 | 405.9171 | 12.3466 | 12.0296 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 203.954
04/07/2026 | 17:00 | 23 | 55.37 | 12.78 | 18.8 | 169.87 | 43.7164 | 7.65 | 6.01 | 11.8719 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 300.7 | 300.7 | 129.69 | 10 | 9 | 39.424 | 31.517 | 18.16 | 86.929 | 54.844 | 115.4997 | 92.93 | 566.725 | 8.3519 | 12.9551 | 147.7146 | 157.932 | 11.9609 | 11.6061 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 67.457
04/07/2026 | 17:30 | 23 | 55.32 | 12.85 | 18.8 | 28.89 | 20.6444 | 8.14 | 6.96 | 12.1512 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 82.76 | 82.76 | 0 | 10 | 10 | 1.9213 | 19.407 | 13.466 | 19.407 | 13.466 | 63.2988 | 2.914 | 177.245 | 9.8985 | 12.5747 | 3.072 | 2.5671 | 12.4644 | 12.0764 | 489.7917 | 489.7917 | 492.9929 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 18:00 | 23 | 55.37 | 12.8 | 18.8 | 0.54 | 3.0407 | 8.44 | 6.48 | 12.2249 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8181 | 0 | 2.5695 | 8.939 | 13.0762 | 0 | 0 | 12.4034 | 11.8263 | 486.5904 | 486.5904 | 492.9929 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 18:30 | 24 | 55.34 | 12.75 | 18.8 | 0 | 0.15159 | 7.72 | 6.05 | 12.3926 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.628 | 0 | 0 | 11.8828 | 12.3405 | 0 | 0 | 13.4289 | 12.9603 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 19:00 | 24 | 55.3 | 13.77 | 18.8 | 0 | 0 | 6.82 | 6.02 | 12.1246 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4524 | 0 | 0 | 11.4079 | 12.8612 | 0 | 0 | 12.9765 | 12.6748 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 19:30 | 23 | 55.31 | 13.86 | 18.8 | 0 | 0 | 6.95 | 6.3 | 12.9745 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2049 | 13.0628 | 0 | 0 | 13.7959 | 12.9118 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608 | 0
04/07/2026 | 20:00 | 23 | 55.33 | 13.44 | 18.8 |  |  | 7.01 | 7.05 | 12.8169 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 10.8146 | 11.6145 |  |  | 13.8168 | 13.0629 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 20:30 | 24 | 55.32 | 13.31 | 18.8 |  |  | 6.92 | 5.96 | 11.8587 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.7141 | 10.4911 |  |  | 13.3966 | 13.0887 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 21:00 | 24 | 55.34 | 13.99 | 18.8 |  |  | 6.56 | 4.85 | 11.2412 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.863 | 10.1848 |  |  | 13.2854 | 13.1363 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 21:30 | 24 | 55.34 | 13.01 | 18.8 |  |  | 6.61 | 5.16 | 9.3712 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 7.2341 | 8.9908 |  |  | 10.9527 | 11.4934 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 22:00 | 24 | 55.38 | 14.82 | 18.8 |  |  | 6.6 | 5.74 | 9.6554 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.9842 | 7.9912 |  |  | 10.9137 | 11.364 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 22:30 | 24 | 55.38 | 12.2 | 18.8 |  |  | 6.64 | 5.16 | 9.4969 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.7861 | 6.5659 |  |  | 10.5612 | 10.691 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 23:00 | 24 | 55.4 | 13.02 | 18.8 |  |  | 6.84 | 5.62 | 9.6425 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 5.5374 | 5.9477 |  |  | 10.1404 | 9.9642 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
04/07/2026 | 23:30 | 24 | 55.41 | 11.31 | 18.8 |  |  | 7.21 | 6.3 | 10.0696 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 5.6672 | 5.4023 |  |  | 10.642 | 10.2707 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608
05/07/2026 | 00:00 | 24 | 55.4 | 11.3 | 18.8 |  |  | 7.27 | 6.64 | 10.0878 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.3202 | 6.2214 |  |  | 10.7939 | 10.2955 | 489.7917 | 489.7917 | 489.7917 | 451.3766 | 0 | 287.2007 | 294.5648 | 0 | 293.5608

## CALOR_ÚTIL
sábado, 4 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
04/07/2026 | 00:30 | 29 | 13.09 | 59.26 | 125.04 | 78.85 | 243.74 | 241.43 | 790.41
04/07/2026 | 01:00 | 29 | 12.59 | 56.87 | 125.02 | 78.85 | 241.04 | 241.42 | 784.79
04/07/2026 | 01:30 | 27 | 12.59 | 55.94 | 125.34 | 78.85 | 263.2 | 243.02 | 805.94
04/07/2026 | 02:00 | 27 | 12.98 | 60.78 | 125.32 | 78.85 | 265.77 | 242.83 | 813.53
04/07/2026 | 02:30 | 24 | 12.98 | 66.17 | 125.88 | 78.85 | 278.45 | 241.28 | 827.61
04/07/2026 | 03:00 | 24 | 12.77 | 56.3 | 125.87 | 78.85 | 239.7 | 244.34 | 781.83
04/07/2026 | 03:30 | 26 | 12.77 | 60.52 | 122.64 | 78.85 | 255.04 | 245.11 | 800.93
04/07/2026 | 04:00 | 26 | 12.79 | 60.86 | 122.57 | 78.85 | 251.26 | 244.68 | 797.01
04/07/2026 | 04:30 | 32 | 12.79 | 65.4 | 122.59 | 78.85 | 214.28 | 249.91 | 775.82
04/07/2026 | 05:00 | 32 | 12.61 | 64.64 | 122.98 | 78.85 | 223.36 | 245.17 | 779.61
04/07/2026 | 05:30 | 30 | 12.61 | 61.65 | 122.13 | 78.85 | 262.85 | 251 | 819.09
04/07/2026 | 06:00 | 30 | 13.1 | 62.72 | 124.93 | 78.85 | 250.91 | 253.53 | 814.04
04/07/2026 | 06:30 | 29 | 13.09 | 58.93 | 104.04 | 78.85 | 253.34 | 251.58 | 788.83
04/07/2026 | 07:00 | 29 | 12.19 | 58.32 | 104.04 | 78.85 | 238.85 | 248.56 | 769.81
04/07/2026 | 07:30 | 30 | 12.19 | 57.08 | 113.94 | 78.85 | 243.59 | 248.47 | 784.12
04/07/2026 | 08:00 | 30 | 12.39 | 60.6 | 89.16 | 78.85 | 221.66 | 247.57 | 740.23
04/07/2026 | 08:30 | 29 | 12.38 | 58.85 | 106.09 | 76.04 | 257 | 245.48 | 784.84
04/07/2026 | 09:00 | 29 | 12.21 | 54.41 | 106.29 | 76.04 | 258.46 | 232.76 | 769.17
04/07/2026 | 09:30 | 30 | 10.95 | 55.16 | 118.06 | 76.04 | 259.72 | 238.54 | 788.47
04/07/2026 | 10:00 | 30 | 10.04 | 60.78 | 122.13 | 76.04 | 245.94 | 232.74 | 777.67
04/07/2026 | 10:30 | 31 | 11.18 | 53.06 | 121.16 | 76.04 | 241.38 | 244.06 | 777.88
04/07/2026 | 11:00 | 31 | 11.93 | 57.86 | 119.95 | 76.04 | 252.58 | 247.36 | 796.72
04/07/2026 | 11:30 | 31 | 11.93 | 56.38 | 120.95 | 76.04 | 251.62 | 251.49 | 799.41
04/07/2026 | 12:00 | 31 | 11.31 | 54.98 | 119.43 | 76.04 | 228.37 | 253.31 | 774.44
04/07/2026 | 12:30 | 32 | 11.31 | 51.55 | 118.02 | 76.04 | 241.89 | 253.27 | 784.08
04/07/2026 | 13:00 | 32 | 11.93 | 50.74 | 118.13 | 76.04 | 235.95 | 245.7 | 770.49
04/07/2026 | 13:30 | 30 | 11.94 | 54.44 | 118.33 | 76.04 | 214.95 | 249.28 | 754.98
04/07/2026 | 14:00 | 30 | 11.86 | 49.65 | 118.33 | 76.04 | 269.39 | 254.08 | 809.35
04/07/2026 | 14:30 | 31 | 11.86 | 52.79 | 118.3 | 76.04 | 295.56 | 249 | 834.55
04/07/2026 | 15:00 | 31 | 12.14 | 51.71 | 121.66 | 76.04 | 260.04 | 248.63 | 801.22
04/07/2026 | 15:30 | 31 | 12.15 | 60.39 | 117.35 | 76.04 | 275.82 | 249.94 | 822.69
04/07/2026 | 16:00 | 31 | 11.94 | 51.41 | 127.4 | 76.04 | 267.96 | 249.46 | 815.21
04/07/2026 | 16:30 | 31 | 11.95 | 55.51 | 118.6 | 76.23 | 259.97 | 251.62 | 804.88
04/07/2026 | 17:00 | 31 | 11.98 | 59.13 | 118.82 | 76.23 | 253.62 | 251.26 | 802.04
04/07/2026 | 17:30 | 31 | 11.97 | 56.34 | 119.12 | 76.23 | 262.44 | 241.11 | 798.21
04/07/2026 | 18:00 | 31 | 11.91 | 56.11 | 119.34 | 76.23 | 231.82 | 243.64 | 770.05
04/07/2026 | 18:30 | 33 | 11.91 | 52.21 | 124.25 | 76.23 | 230.36 | 244.73 | 772.69
04/07/2026 | 19:00 | 33 | 11.98 | 56.42 | 109.72 | 76.23 | 241.95 | 249.67 | 778.97
04/07/2026 | 19:30 | 28 | 11.98 | 56.65 | 122.03 | 76.23 | 222.32 | 247.64 | 764.85
04/07/2026 | 20:00 | 28 | 12.03 | 54.93 | 122.12 | 76.23 | 243.09 | 242.8 | 779.2
04/07/2026 | 20:30 | 30 | 12.03 | 56.88 | 124.55 | 76.23 | 246.51 | 239.63 | 785.83
04/07/2026 | 21:00 | 30 | 11.92 | 59.83 | 124.21 | 76.23 | 239.85 | 239.8 | 781.84
04/07/2026 | 21:30 | 29 | 11.92 | 57.5 | 124.73 | 76.23 | 187.43 | 242.52 | 729.33
04/07/2026 | 22:00 | 29 | 12.17 | 65.54 | 124.73 | 76.23 | 244.62 | 241.18 | 793.47
04/07/2026 | 22:30 | 32 | 12.17 | 54.28 | 125.42 | 76.23 | 209.13 | 244.15 | 753.38
04/07/2026 | 23:00 | 32 | 12.3 | 57.94 | 125.46 | 76.23 | 224.21 | 239.69 | 767.83
04/07/2026 | 23:30 | 32 | 12.3 | 44.44 | 126.11 | 76.23 | 230.14 | 239.34 | 760.56
05/07/2026 | 00:00 | 32 | 12.2 | 44.41 | 126.05 | 76.23 | 221.76 | 243.01 | 755.66
EJEC MWh |  | 718 | 291.655 | 1364.16 | 2874.165 | 1848.96 | 5876.445 | 5893.395 | 18866.78

## FLUJOS
sábado, 4 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/07/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.5211 | -22.7144 | -34.5877 | 18.2115 |  | 45.2563 | -87.1591 | 55.0812 | 27.9211 | 27.2531 | -26.64 | -34.636 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.7361 | 40.3318 | 17.0827 | 17.323 | 28.7347 | 12.9568 | 5.6195 | 2.4427 |  |  | -54.61 | -54.56 |  | 26.64 | 33 | 23.664 | 0.286 | -52.26 | -53.05 | -53.82 | 53.25 | 53.55 | 14.8204 | -1.3484 | 61.6929 | 63.0292 | 62.4214 | -45.1434 | -45.7259 | 10.2742 | 9.8747 | 78.6996 | 80.2348 | 31.0546 | 31.0115 | -591.252 | -3.6072 | -13.1 | -13.1 | 53.8463 | 52.4682 | -4.1818 |  | -86.2284 | 7.1513 | 7.3957 | 4.8928 | 644.3981 | 139.9578 | 139.8053 | -649.121 | 538.1069 |  | -66.2922 | 67.8421 | 89.0575 | 31.83 | 33.03 | 61 | 85 | 10.8547 | 10.9887 | 50.4522 | 51.0032 | 29.6966 | -134.1076 | -134.1796 | 5.7828 |  |  | 27.852 | 117.2 | 105.1 | -15.64 | 53.8452 | 52.4506 | 52.1804 | -43.2537 | -42.902 | 88.2434 | -96.0885 | 100.6275 |  | 65.15 | 34.01 | 38.6792 | 36.7722 | -29.5447 |  |  |  | -152.5708 |  | -16.2871 | -77.2 | -77.1 | 19.487 | 40 | 54.3 | 54.14 | 39.66 | -7.73 | 68.4325 | 150.7586 | -17.11 | -17.3 | 81.91 | 54.66 | 151.2182 | 150.3455 | 56.0666 | 54.2818 | 252.0494 | 209.5549 | 201.35 | 203.8788 | 116.9248 | 100.9463 | -25.53 | 655.6428 | 425.5801 |  | -17.1248 | -15.4019 |  | -21.4096 | -20.3184 | 155.196 | -37.0896 | -38.1721 | -60.8329 | 14.9 | -13.36 | 112.3 | 11.5474 | -89.7855 | -31.1702 | -30.1892 | 3.2629 | -95.3462 | 62.974 | 20.5281 | 20.7392 |  | 39.2797 | 39.4164 | 38.4115 | -11.7219 | -11.7219 | 114.5401 | -53.6123 | -53.6844 | 84.8141 | 96.6056 | 13.2808 | 3.99 | 14.3734 | 0.9512 | -8.88 | 19.06 | 13.5696 |  | -6.563 | 4.493 | 4.0212 | 33.93 | -96.6577 | -83.303 | 16.09 | 68.5741 | 32.3 | -13.6027 | 0.4745 | 0 | 1.6753 |  |  | -11.2671 | -24.3699 | 19.2957 | 25.5698 | 58.7031 | 58.7256 | -113.6677 | -19.7781 | 33.7568 | -42.837 | 6.7537 | 10.3348 | 9.9051 | 7.9158 | 167.8145 | 168.9281 | 118.2 | -119.493 | -342.8448 | 348.031 | 461.9158 | -160.3258 | -159.6273 | -28.6613 | -17.4088 | 74.6765 | 75.5873 |  | -94.8578 | 29.4026 | 29.4246 | -65.3615 | -65.1376 | 91.39 | 90.58 | 64.6 | 64.7 | 20.8168 | 29.52 | -426.455 | 106.2544 | 106.8532 | 11.1 | 34.8 | -27.6 | -27.6 |  |  | -455.1111 | -391.1765 | 601.6391 | 479.8318 | 95.0937 | -465.8357 | 462.6328 | -192.9964 | -261.9592 | -455.1602 | 129.5649 | 129.5251 | 194.8688 | -582.3128 | 270.9581 | -316.3755 | 318.805 | -10.466 | 29.124 | 29.2 | 1.535 | 1.545 | -28.16 | 7.76 |  | -7.6463 | -31.2886 | -5.9739 | 18.1 | 51.04 | 50.228 |  |  | 48.8421 | 47.9103 | 48.9888 |  | -32 | 23.1638 | 6.79 |  | -19.4736 | 56.0441 | 28.5617 | -19.2759 | -54.2188 | 17.0885 | 37.3373 | 26.2 | -26.2 | 115.5245 | -20.3389
04/07/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.1777 | -22.1333 | -34.5469 | 17.0894 |  | 43.7741 | -84.1413 | 53.9435 | 26.9272 | 26.5913 | -31.08 | -32.942 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.4909 | 38.6996 | 16.6448 | 16.744 | 28.0534 | 11.8542 | 5.3629 | 2.3837 |  |  | -53.74 | -53.72 |  | 31.08 | 30.8 | 22.098 | 0.282 | -56.49 | -56.87 | -44.55 | 57.1 | 57.32 | 14.1238 | -0.8954 | 58.7676 | 60.579 | 60.8684 | -53.3565 | -53.9486 | 34.8211 | 34.8338 | 74.8966 | 75.9491 | 48.6805 | 49.6527 | -599.1604 | -7.0363 | -11.5 | -11.4 | 61.4768 | 60.7653 | -3.8328 |  | -97.4956 | 6.7621 | 7.1639 | 4.867 | 641.3157 | 126.2856 | 126.4992 | -641.3051 | 517.1165 |  | -48.9665 | 51.1639 | 85.9439 | 30.48 | 30.81 | 58.47 | 83.29 | 8.0416 | 8.3095 | 53.3931 | 53.8197 | 30.4216 | -112.6191 | -112.6739 | 4.5282 |  |  | 28.917 | 109.1 | 98.3 | -15.08 | 58.5505 | 56.3057 | 56.6579 | -37.0027 | -36.9978 | 73.8728 | -85.176 | 84.4751 |  | 59.77 | 31.49 | 37.2729 | 35.4538 | -28.3756 |  |  |  | -164.0066 |  | -15.5103 | -77.2 | -77.1 | 19.5749 | 37.9 | 50.74 | 51.8 | 38.04 | -7.39 | 68.8665 | 163.2293 | -16.92 | -17.31 | 78.3 | 51.58 | 163.4909 | 161.2364 | 52.802 | 51.5 | 253.3525 | 209.1099 | 200.6391 | 203.3684 | 115.045 | 97.9379 | -25.219 | 656.2573 | 439.1122 |  | -17.0734 | -15.8551 |  | -4.7817 | -1.5577 | 150.588 | -39.8541 | -42.3252 | -61.4459 | 0 | -18.46 | 93.8 | 11.2345 | -58.8073 | -32.4482 | -31.2561 | 4.8562 | -101.0374 | 62.8474 | 20.579 | 20.539 |  | 40.137 | 40.2705 | 38.9085 | -7.8704 | -8.3728 | 102.1484 | -51.2774 | -51.3033 | 82.0146 | 96.2025 | 8.0439 | 5.38 | 16.4852 | 0.9036 | -10.35 | 18.69 | 0 |  | -6.747 | 4.449 |  | 32.7 | -96.0816 | -79.6897 | 15.91 | 67.6178 | 32.8 | -13.9679 | 0.4529 | 0 | 1.5739 |  |  | -10.66 | -23.6923 | 18.6355 | 24.4141 | 60.4671 | 62.0652 | -112.8678 | -19.2707 | 33.2503 | -40.7294 | 6.6388 | 9.6207 | 9.2934 | 7.8199 | 173.8623 | 173.8587 | 137.9 | -137.8202 | -370.9993 | 370.152 | 489.2257 | -166.1879 | -166.213 | -27.3765 | -16.7064 | 80.6485 | 80.0314 |  |  | 29.4356 | 29.051 | -76.0657 | -75.2211 | 85.71 | 84.55 | 63.5 | 64.3 | 20.695 | 28.4 | -426.3438 | 106.5945 | 105.649 | 11.1 | 33.1 | -27.6 | -27.5 |  |  | -483.7222 | -409.6108 | 610.0603 | 483.4413 | 82.7271 | -474.3006 | 466.0448 | -194.0261 | -260.4903 | -465.2962 | 129.5109 | 130.2427 | 198.3007 | -590.4406 | 273.7586 | -324.0315 | 321.9512 | -10.6528 | 29.6 | 25.52 | 1.609 | 1.621 | -24.56 | 4.24 |  | -4.3351 | -31.7586 | -6.9139 | 16.5 | 49.593 | 51.176 |  |  | 52.3923 | 51.4273 | 52.4549 |  | -33.1 | 22.6205 | 6.38 |  | -20.5292 | 53.1484 | 27.9078 | -19.2629 | -51.7786 | 15.3839 | 35.8342 | 25.2 | -25.4 | 113.3658 | -18.6485
04/07/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 16.1827 | -22.1765 | -35.5516 | 17.2952 |  | 43.2079 | -82.8284 | 51.0626 | 26.0332 | 25.3435 | -26.64 | -35.923 | 33 | 18.216 | -30.8 | 13.4754 | 38.4942 | 16.1979 | 16.3022 | 27.2163 | 11.9883 | 5.3824 | 2.3192 |  |  | -53.52 | -53.22 |  | 26.64 | 35.2 | 22.567 | 0.223 | -54.52 | -54.3 | -47.5 | 54.18 | 54.73 | 12.8868 | -0.434 | 56.893 | 59.0743 | 60.6112 | -47.1208 | -47.6411 | 25.6043 | 25.7233 | 74.3402 | 75.1724 | 42.7569 | 45.135 | -590.4783 | 2.4981 | -12.4 | -12.1 | 54.473 | 51.6871 | -4.0109 |  | -88.5064 | 5.5351 | 7.0027 | 4.6829 | 646.0767 | 128.6355 | 128.4218 | -640.9766 | 512.6863 |  | -19.3962 | 20.7155 | 80.8743 | 29.52 | 29.5 | 55.4 | 79.87 | 4.6927 | 5.3625 | 53.9638 | 54.5099 | 31.803 | -107.6512 | -107.1065 | 5.7017 | 0 |  | 27.683 | 105.5 | 94.4 | -14.59 | 56.5981 | 54.5955 | 54.6255 | -41.6638 | -41.9808 | 88.3784 | -92.5174 | 100.8439 |  | 57.9 | 30.2 | 35.3979 | 33.696 | -27.0685 |  |  |  | -180.1361 |  | -14.9589 | -72.5 | -72.1 | 19.2618 | 36.1 | 47.88 | 49.22 | 36.05 | -7.2 | 67.704 | 180.1752 | -17.31 | -17.53 | 76.13 | 48.57 | 179.9454 | 175.6909 | 57.0631 | 55.5364 | 259.3812 | 215.2461 | 206.2915 | 209.9019 | 93.4745 | 75.6006 | -27.444 | 647.2553 | 442.702 |  | -17.5604 | -15.7871 |  | -6.1092 | -5.3537 | 59.952 | -22.2517 | -23.2208 | -37.0364 | 14.61 | -7.38 | 1.4 | 10.8922 | -59.3967 | -32.2656 | -31.8162 | 4.6448 | -73.0226 | 37.7353 | 20.7483 | 21.1983 |  | 40.531 | 40.0784 | 39.0459 | -5.861 | -5.1911 | 108.8466 | -54.8599 | -54.749 | 83.5556 | 95.7577 | 11.501 | 3.83 | 14.6737 | 0.8682 | -9.16 | 19.38 | 11.7742 |  | -6.901 | 4.424 |  | 33.3 | -97.8235 | -83.7169 |  | 66.8294 | 31.9 | -14.5368 | 0.778 | 0 | 1.5044 |  |  | -10.5472 | -22.8387 | 19.1361 | 24.2968 | 58.8533 | 60.1444 | -116.6078 | -18.5215 | 32.7557 | -38.1008 | 6.2811 | 9.2105 | 8.9032 | 7.5202 | 174.808 | 175.051 | 132.4 | -132.6358 | -378.8593 | 377.9836 | 494.4471 | -165.8349 | -166.6476 | -29.62 | -19.0318 | 82.5809 | 81.6379 | -92.765 |  | 28.6555 | 28.5127 | -73.6922 | -73.7502 | 88.91 | 88.17 | 64.2 | 64.9 | 20.9813 | 28.64 | -428.4102 | 106.3644 | 104.6729 | 10.5 | 36.3 | -27.6 | -27.4 |  | 1.0845 | -485.3542 | -402.8293 | 604.5745 | 485.8318 | 83.4055 | -471.5103 | 468.4103 | -191.3486 | -263.6861 | -461.3168 | 132.1471 | 131.6519 | 191.1364 | -588.9952 | 271.3476 | -324.1352 | 320.9926 | -10.2298 | 29.432 | 24.56 | 1.717 | 1.712 | -24.48 | 3.92 |  | -4.6281 | -33.5164 | -6.6209 | 17.3 | 51.702 | 50.167 |  |  | 53.1958 | 52.4726 | 51.9817 |  | -33.4 | 22.7543 | 6.16 |  | -20.1067 | 56.0857 | 29.5747 | -19.9813 | -54.5771 | 18.5254 | 35.9717 | 27.7 | -26.8 | 111.4007 | -20.035
04/07/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.8107 | -21.6516 | -35.2172 | 16.6171 |  | 42.1194 | -80.5503 | 49.7737 | 25.3672 | 24.5595 | -31.08 | -34.084 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.3395 | 36.6668 | 16.0298 | 16.1385 | 27.0878 | 11.9322 | 4.7263 | 3.4631 |  |  | -57.02 | -57.58 |  | 33.3 | 33 | 21.761 | 0.217 | -60.2 | -60.36 | -45.34 | 60.87 | 61.31 | 13.1231 | -0.4966 | 55.5001 | 58.8973 | 59.8872 | -48.8781 | -50.451 | 33.4053 | 35.2883 | 72.1403 | 74.776 | 34.7605 | 43.1444 | -574.5404 | 2.7116 | -12.4 | -12.6 | 56.8233 | 56.8168 | -4.0403 |  | -82.399 | 5.7208 | 4.1807 | 4.0893 | 619.4951 | 115.3294 | 115.6651 | -620.6774 | 479.448 |  | -19.9928 | 21.5609 | 77.7108 | 28.84 | 28.55 | 53.1 | 78.19 | -3.0768 | -2.407 | 60.3103 | 61.2112 | 32.013 | -100.9677 | -100.577 | 2.4328 | 0 |  |  | 103.9 | 93.8 | -14 | 56.7261 | 55.3826 | 55.6305 | -44.9677 | -43.267 | 81.7181 | -81.6039 | 93.1433 |  | 54.24 | 28.98 | 34.4604 | 32.8171 | -26.7052 |  |  |  | -172.3759 |  | -14.7408 | -67.9 | -67.4 | 19.1574 | 34.8 | 45.18 | 47.62 | 34.93 | -6.68 | 64.1235 | 171.5797 | -16.76 | -16.95 | 73.32 | 48.03 | 172.0909 | 169.3455 | 47.689 | 46.3273 | 245.9819 | 202.6804 | 194.9609 | 196.4405 | 122.9881 | 108.4812 | -24.148 | 630.8911 | 459.4684 |  | -17.486 | -15.9052 |  | -6.9504 | -6.8327 | 165.948 | -40.7143 | -41.7131 | -69.6318 | 0 | -18.34 | 112.3 | 10.7678 | -60.7459 | -32.6396 | -31.7204 | 5.4006 | -105.6943 | 70.126 | 20.888 | 20.2057 |  | 39.3225 | 40.1071 | 38.5003 | 2.5118 | 2.3444 | 52.5813 | -45.8421 | -45.8696 | 39.236 | 48.3415 | 6.5058 | -4.05 | 13.9608 | 0.8328 | -8.57 | 18.33 | 0 |  | -6.973 | 4.511 |  | 35.15 | -47.4666 | -37.9398 | 14.74 | 73.47 | 32.4 | -16.4584 | 1.304 | 1.5127 | 1.4173 |  |  | -10.9393 | -24.8091 | 19.3213 | 25.6848 | 63.0621 | 63.7668 | -135.6736 | -18.0006 | 35.2383 | -36.1961 | 6.4596 | 8.8687 | 8.5973 | 7.9075 | 175.633 | 176.2921 | 94.3 | -93.7341 | -329.4653 | 334.2238 | 479.5192 | -165.8884 | -165.4464 | -28.1815 | -16.898 | 79.0586 | 80.2194 |  |  | 28.5896 | 28.4688 | -69.6299 | -69.7936 | 89.27 | 88.36 | 67.2 | 67.4 | 20.6545 | 28.4 | -425.8998 | 104.8326 | 103.855 | 9.9 | 35.4 | -26.7 | -26.8 |  | 1.2369 | -475.3948 | -422.1885 | 611.2179 | 484.2702 | 77.1921 | -472.0182 | 467.4245 | -192.4513 | -261.0786 | -462.6359 | 131.492 | 130.9403 | 192.9431 | -586.2475 | 272.4984 | -321.3248 | 324.0405 | -10.7297 | 24.724 | 25.12 | 1.747 | 1.761 | -25.76 | 5.76 |  | -6.1509 | -32.7535 | -5.9159 | 18.7 | 53.223 | 53.446 |  |  | 52.1128 | 52.3556 | 52.8679 |  | -34.7 | 21.5206 | 6.01 |  | -19.5529 | 54.059 | 27.2891 | -19.3176 | -53.1942 | 16.1948 | 35.9555 | 28.6 | -28.5 | 154.2688 | -53.8143
04/07/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 15.6227 | -21.4343 | -35.7116 | 17.5719 |  | 42.138 | -81.1902 | 47.4123 | 24.0133 | 23.4193 | -33.3 | -32.395 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.4427 | 37.9404 | 15.6392 | 16.0646 | 26.5081 | 10.606 | 5.7223 | 3.3653 |  |  | -57.75 | -57.45 |  | 33.3 | 30.8 | 21.969 | 0.219 | -62.13 | -62.51 | -40.68 | 62.8 | 62.76 | 13.3035 | -0.527 | 55.7488 | 57.6888 | 58.7986 | -50.2407 | -50.5736 | 32.5022 | 30.8978 | 72.3413 | 72.7813 | 43.0151 | 41.4801 | -565.4232 | 1.0114 | -11.8 | -11.5 | 57.844 | 56.6335 | -3.6702 |  | -80.7803 | 5.8575 | 1.9611 | 3.9093 | 616.4737 | 108.2796 | 108.0965 | -615.3527 | 469.5851 |  | -19.3803 | 20.8034 | 75.5352 | 28.54 | 27.59 | 51.46 | 77.32 | -0.9335 | 0.1381 | 65.2796 | 65.6651 | 31.1605 | -98.038 | -97.6791 | 1.7298 |  |  |  | 100.8 | 91.1 | -13.63 | 55.674 | 54.6422 | 54.1898 | -47.9732 | -46.9256 | 80.4457 | -76.2152 | 91.4267 |  | 53.08 | 28.17 | 33.9917 | 32.3776 | -26.7728 |  |  |  | -168.3259 |  | -14.7907 | -65.6 | -65.1 | 18.9706 | 34.2 | 43.52 | 46.62 | 33.88 | -6.21 | 65.3945 | 167.4145 | -17.15 | -17.4 | 71.21 | 46.97 | 168.3091 | 164.3818 | 46.867 | 45.1727 | 240.1399 | 197.7522 | 188.7691 | 191.7817 | 131.8542 | 117.9984 | -23.3 | 623.7084 | 476.9586 |  | -17.6479 | -15.8725 |  | 9.6879 | 9.3711 | 159.804 | -47.4386 | -49.0684 | -78.8295 | 0 | -17.69 | 107.9 | 10.534 | -27.1241 | -33.3197 | -32.2178 | 5.0836 | -115.0655 | 78.1521 | 21.1541 | 21.0707 |  | 38.4685 | 39.116 | 37.5827 | -0.6698 | -0.8373 | 46.7203 | -44.0033 | -44.6973 | 36.1858 | 45.472 | 3.6567 | -3.97 | 15.0716 | 0.8109 | -9.21 | 18.42 |  |  |  | 4.553 |  | 33.33 | -46.4641 | -35.4299 |  | 72.6397 | 31.6 | -17.2381 | 1.7068 | 1.7197 | 1.3981 |  |  | -11.793 | -24.8221 | 17.9809 | 25.946 | 60.674 | 59.0429 | -132.2251 | -18.17 | 34.9969 | -36.0476 | 6.7543 | 8.7124 | 8.3758 | 8.114 | 174.0125 | 175.3572 | 112.7 | -111.9762 | -353.317 | 354.7439 | 507.2911 | -165.9252 | -167.1798 | -28.5391 | -17.7894 | 79.453 | 79.1376 |  |  | 27.7327 | 27.6667 | -68.6522 | -67.9609 | 90.5 | 89.66 | 66.1 | 66 | 21.0027 | 28.56 | -422.529 | 102.661 | 101.7521 | 9.9 | 34.7 | -26.7 | -26.7 | 1.4964 |  | -499.9718 | -433.6649 | 596.5203 | 475.0949 | 54.0213 | -462.0759 | 460.1465 | -185.2325 | -261.2278 | -453.6882 | 130.3708 | 129.2024 | 189.8499 | -576.8293 | 270.1318 | -313.085 | 313.9455 | -10.5731 | 24.52 | 26.16 | 1.774 | 1.774 | -25.6 | 4.8 |  | -5.6809 | -32.7535 | -6.7674 | 17.2 | 50.513 | 50.746 |  |  | 51.9991 | 52.3267 | 52.0141 |  | -33.6 | 21.6991 | 5.86 |  | -18.3579 | 54.4141 | 28.6057 | -18.6205 | -53.7581 | 16.8917 | 35.7711 | 26.5 | -26.1 | 150.4301 | -65.8709
04/07/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.4611 | -21.2098 | -35.7073 | 17.7007 |  | 40.9518 | -75.3523 | 46.9695 | 23.6153 | 23.208 | -31.08 | -32.945 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.5881 | 34.8536 | 15.7164 | 16.0524 | 26.6659 | 10.7175 | 5.8555 | 3.5309 |  |  | -57.17 | -57.05 |  | 31.08 | 30.8 | 22.187 | 0.221 | -59.9 | -60.47 | -42.36 | 60.91 | 60.59 | 12.6856 | -0.2421 | 55.7529 | 57.6371 | 57.5036 | -48.6892 | -49.8239 | 30.1552 | 30.0215 | 71.4811 | 72.1841 | 41.6624 | 43.9234 | -553.2933 | 1.9127 | -11.6 | -11.6 | 56.5595 | 56.4215 | -3.6766 |  | -78.9784 | 5.2705 | 0 | 3.6339 | 601.7333 | 104.9531 | 105.5635 | -601.347 | 449.0106 |  | -19.5904 | 21.2312 | 74.4774 | 28.23 | 27.35 | 51.44 | 76.51 | 0.54 | 1.0758 | 63.8188 | 64.3233 | 31.9719 | -94.4297 | -94.6547 | 1.163 |  |  | 28.27 | 100.8 | 90.1 | -13.47 | 56.6226 | 55.0477 | 54.9036 | -47.3564 | -46.4663 | 78.041 | -74.1004 | 87.4191 |  | 51.18 | 27.47 | 33.0542 | 31.4987 | -25.9224 |  |  |  | -165.7395 |  | -14.2585 | -63.2 | -62.7 | 19.1464 | 33.4 | 41.18 | 45.66 | 33.2 | -6.02 | 68.076 | 163.1193 | -16.94 | -17.13 | 70.6 | 46.47 | 164.4545 | 161 | 46.6022 | 46 | 239.7741 | 197.4523 | 187.8343 | 190.8104 | 134.2872 | 121.3459 | -23.57 | 614.5744 | 479.8605 |  | -17.2958 | -15.9698 |  | 9.0181 | 8.4939 | 167.484 | -49.0861 | -50.1838 | -82.5757 | 0 | -16.65 | 119.4 | 10.2648 | -26.6405 | -32.7659 | -31.818 | 5.126 | -118.4351 | 82.7422 | 21.4675 | 20.7461 |  | 39.9211 | 40.3053 | 38.5244 | -1.1722 | -1.842 | 51.744 | -44.4231 | -44.3558 | 32.5496 | 41.9426 | 6.667 | -5.58 | 13.1698 | 0.8096 | -8.05 | 18.88 | 0 |  |  | 4.399 |  | 32.12 | -43.4945 | -33.3222 | 14.02 | 69.8648 | 33.1 | -17.0351 | 1.5675 | 1.9454 | 1.3686 |  |  | -11.5823 | -24.6427 | 17.8637 | 25.4355 | 58.0132 | 60.2788 | -130.9479 | -17.7836 | 34.4217 | -34.9768 | 6.4238 | 8.6245 | 8.2809 | 7.575 | 173.5828 | 173.13 | 96 | -95.5977 | -331.7463 | 334.7543 | 508.0509 | -165.9781 | -165.293 | -31.814 | -21.6494 | 81.3169 | 80.2939 |  |  | 29.2818 | 28.8972 | -67.5479 | -67.147 | 91.42 | 90.63 | 64.9 | 64.4 | 20.8595 | 27.76 | -425.5652 | 105.0263 | 103.9088 | 9.9 | 33.6 | -27.6 | -27.6 |  | 1.1618 | -496.4613 | -441.1277 | 594.7087 | 469.6061 | 53.0243 | -457.3545 | 462.9818 | -190.5878 | -259.9092 | -456.0444 | 129.8249 | 127.2174 | 193.1987 | -576.6829 | 269.6808 | -311.5712 | 315.4332 | -10.8093 | 24.173 | 25.84 | 1.773 | 1.765 | -24.8 | 5.04 |  | -5.507 | -33.9559 | -7.1183 | 18.7 | 53.764 | 51.931 |  |  | 54.2459 | 52.44 | 54.8723 |  | -31.6 | 22.7595 | 5.79 | 0 | -23.9801 | 57.5709 | 31.0145 | -22.6107 | -55.7116 | 20.5019 | 35.434 | 26 | -25.1 | 170.9278 | -70.7326
04/07/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 15.6438 | -21.4292 | -35.3873 | 17.2261 |  | 40.4079 | -75.6718 | 46.038 | 23.3673 | 22.9471 | -28.86 | -34.608 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.6073 | 33.288 | 16.9398 | 17.0616 | 28.2571 | 11.1125 | 5.7189 | 7.3264 |  |  | -53.87 | -54.25 |  | 28.86 | 33 | 22.101 | 0.221 | -48.73 | -48.97 | -56.04 | 49.55 | 49.27 | 12.9846 | -0.4088 | 54.6078 | 56.0066 | 59.9459 | -42.9589 | -43.5928 | 9.395 | 9.3597 | 73.6694 | 75.297 | 24.9621 | 25.0663 | -542.9675 | -3.1155 | -11.5 | -11.3 | 50.8798 | 49.2149 | -3.5916 |  | -83.2884 | 5.0916 | 0 | 3.5213 | 594.6835 | 109.714 | 108.3102 | -608.5253 | 447.3445 |  | -19.8361 | 21.4574 | 73.4794 | 27.57 | 27.07 | 50.39 | 75.67 | 12.4622 | 12.4622 | 55.2473 | 56.5757 | 35.8113 | -93.5835 | -92.4007 | 3.312 |  |  | 27.625 | 97.3 | 87.3 | -13.24 | 54.813 | 53.6421 | 53.5112 | -44.1568 | -44.319 | 79.7964 | -78.5275 | 90.1359 |  | 49.9 | 26.82 | 32.5854 | 31.0593 | -25.3685 |  |  |  | -164.5757 |  | -14.0228 |  | -62.7 | 19.3277 | 32.6 | 39.82 | 44.68 | 32.52 | -5.52 | 66.3555 | 163.4293 | -16.56 | -16.74 | 68.16 | 45.34 | 163.1091 | 160.0364 | 57.0622 | 54.9818 | 242.2932 | 198.8018 | 190.9016 | 193.2405 | 132.4715 | 120.9057 | -23.9 | 618.644 | 476.2705 |  | -25.8593 | -23.5752 |  | 3.7435 | 3.0434 | 173.628 | -47.9363 | -49.1224 | -82.459 | 13.19 | -19.29 | 97.8 | 10.419 | -35.925 | -36.3342 | -35.2064 | 12.5939 | -114.7146 | 81.6351 | 20.9707 | 20.574 |  | 39.3478 | 38.9342 | 38.4785 | -13.3965 | -13.0616 | 93.943 | -54.7963 | -54.6769 | 73.0987 | 86.9282 | 6.2275 | 3.48 | 16.9784 | 0.7852 | -10.7 | 19.33 | 0 |  | -7.051 | 4.479 |  | 29.86 | -88.1712 | -73.496 | 14.95 | 62.3045 | 33.7 | -14.2343 | 1.2877 | 1.4019 | 1.3216 |  |  | -12.01 | -21.5132 | 16.8876 | 22.3612 | 58.5988 | 60.5101 | -109.1396 | -17.8903 | 31.9694 | -36.1409 | 6.3645 | 8.4878 | 8.1859 | 7.8074 | 171.0149 | 171.5598 | 103.5 | -102.4606 | -334.7534 | 334.6493 | 506.1299 | -162.9858 | -162.8475 | -31.4725 | -21.4029 | 79.2198 | 79.7835 |  |  | 28.4468 | 27.6777 | -68.1324 | -67.9815 | 91.21 | 90.32 | 64.3 | 63.6 | 21.0027 | 29.12 | -416.3471 | 105.0905 | 103.9495 | 10.5 | 32.5 | -25.9 | -25.9 |  |  | -498.0081 | -441.0649 | 595.6185 | 467.6697 | 52.1039 | -459.9939 | 457.5348 | -185.8777 | -258.855 | -454.4041 | 130.0524 | 128.3754 | 189.1519 | -573.8281 | 267.499 | -310.4917 | 314.9662 | -11.1527 | 24.572 | 23.68 | 1.759 | 1.763 | -23.76 | 5.52 |  | -5.0095 | -32.665 | -7.7623 | 17.7 | 53.985 | 52.314 |  |  | 52.8006 | 50.2567 | 52.5551 |  | -30.9 | 23.8172 | 5.78 | 0 | -22.7342 | 56.3564 | 31.8887 | -21.9436 | -55.1436 | 19.5785 | 34.3216 | 24.5 | -24.7 | 167.3747 | -65.8053
04/07/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.8136 | -21.6839 | -35.3686 | 16.527 |  | 40.3074 | -77.9716 | 48.4691 | 24.5753 | 23.9664 | -26.64 | -33.154 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.4447 | 34.284 | 17.1122 | 17.3369 | 29.0948 | 11.5392 | 5.7579 | 7.5495 |  |  | -53.99 | -53.65 |  | 26.64 | 30.8 | 22.515 | 0.227 | -52.91 | -53.66 | -49.6 | 53.43 | 54.34 | 12.6638 | -0.2381 | 54.1588 | 55.4681 | 61.5802 | -46.3358 | -46.2518 | 26.8412 | 25.9183 | 72.2322 | 73.6017 | 45.8218 | 42.8058 | -577.9224 | 0.1209 | -12 | -12 | 54.0708 | 53.4348 | -3.6014 |  | -87.975 | 5.5736 | 2.0127 | 3.836 | 624.1033 | 113.5593 | 112.8574 | -616.0745 | 478.0768 |  | -19.2835 | 20.7778 | 73.5892 | 28.37 | 27.57 |  |  | 12.3282 | 12.3282 | 52.8968 | 54.4307 | 35.2954 | -97.3177 | -96.5174 | 3.8069 |  |  | 27.301 | 96.5 | 87.5 | -13.07 | 52.6338 | 50.5187 | 50.9927 | -47.8492 | -46.4762 | 86.3895 | -82.2851 | 97.468 |  | 50.46 | 26.91 | 32.5854 | 30.6198 | -25.3646 |  |  |  | -169.6437 |  | -14.0615 | -63.2 | -62.8 | 18.8553 |  | 40.72 | 44.22 |  | -5.87 | 65.379 | 168.9496 | -16.97 | -17.24 | 68.78 | 45.01 | 169.8545 | 167.1091 | 59.8897 | 58.3455 | 244.3938 | 203.4298 | 195.4621 | 196.8496 | 126.6959 | 110.9703 | -22.928 | 632.2875 | 444.571 |  | -25.1958 | -23.6426 |  | -10.5144 | -9.704 | 165.948 | -42.9229 | -42.884 | -71.6641 | 0 | -19.32 | 116.9 | 10.375 | -66.7242 | -31.9884 | -31.6033 | 4.8263 | -110.5501 | 71.9131 | 21.0892 | 20.9283 |  | 39.5903 | 40.1275 | 38.7393 | -12.8941 | -13.0616 | 104.4927 | -56.6901 | -56.8555 | 79.192 | 91.7562 | 10.5928 | 3.28 | 14.8617 | 0.7974 | -9.47 | 18.73 | 0 |  |  | 4.352 |  | 30.22 | -92.023 | -79.7246 | 15.31 | 63.1119 | 33.3 | -14.464 | 1.1759 | 1.4271 | 1.3128 |  |  | -11.358 | -21.8111 | 17.6696 | 22.9562 | 57.4509 | 59.43 | -112.2958 | -17.8477 | 32.7026 | -35.7953 | 5.5943 | 8.4976 | 8.1543 | 7.0243 | 171.5228 | 170.2843 | 108.1 | -108.1235 | -340.0782 | 339.4861 | 474.4322 | -161.3876 | -162.0459 | -27.7376 | -17.9883 | 79.9101 | 78.5517 |  | -91.0797 | 29.2818 | 29.2268 | -67.4075 | -67.8292 | 91.37 | 89.98 | 61.8 | 61 | 20.7762 | 28.4 | -426.5248 | 105.4527 | 106.6745 | 10.5 | 32.3 | -27.4 | -27.6 |  |  | -468.3007 | -409.3288 | 594.3878 | 470.5337 | 74.2596 | -462.052 | 457.9948 | -188.1837 | -257.8794 | -453.4584 | 130.7235 | 129.5943 | 190.7224 | -569.9986 | 267.0023 | -313.2168 | 312.4032 | -10.5731 | 24.617 | 24.56 | 1.721 | 1.735 | -24.08 | 5.28 |  | -5.4185 | -31.1147 | -7.6463 | 15.3 | 50.824 | 51.077 |  |  | 52.2537 | 51.9746 | 51.4359 |  | -30.6 | 23.1812 | 5.78 | 0 | -18.3863 | 53.6632 | 28.0711 | -18.7536 | -52.0512 | 16.6886 | 35.2256 | 24 | -22.7 | 140.6698 | -55.0623
04/07/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 16.1983 | -21.9096 | -36.1525 | 16.9074 |  | 40.8862 | -76.3599 | 48.859 | 24.8232 | 24.1755 | -26.64 | -34.029 |  | 18.216 | -30.8 | 13.6825 | 32.7508 | 17.5279 | 17.469 | 29.1992 | 11.834 | 5.4397 | 7.4932 |  |  | -53.22 | -53.47 |  | 26.64 | 33 | 21.84 | 0.221 | -52.85 | -52.61 | -51 | 53.3 | 53.13 | 11.8964 | -0.2993 | 55.113 | 56.0526 | 61.5941 | -45.5853 | -45.027 | 26.7024 | 28.5156 | 72.6026 | 74.7422 | 35.9405 | 32.2713 | -573.7286 | -0.9326 | -12.4 | -12.4 | 54.6244 | 52.8548 | -3.407 |  | -90.3366 | 4.9927 | 3.9749 | 4.0082 | 626.1176 | 107.6387 | 108.066 | -598.1428 | 479.8487 |  | -21.6074 | 22.7059 | 73.5293 | 28.17 | 27.91 |  | 75.68 | 11.9264 | 11.7924 | 53.1816 | 53.7337 | 35.0977 | -99.6993 | -96.9426 | 4.1399 |  |  | 27.641 | 97.4 | 88.2 | -13.12 | 51.5877 | 50.2795 | 51.0314 | -49.3587 | -49.6028 | 86.9204 | -80.4825 | 97.5975 |  | 50.34 | 26.87 | 32.5854 | 31.0593 | -25.5556 |  |  |  | -174.2108 |  | -14.0822 | -63.3 | -62.6 | 18.5696 | 32.6 | 39.66 |  | 32.19 | -5.59 | 63.8135 | 171.1947 | -16.59 | -16.81 | 69.46 | 45.2 | 173.8727 | 169.4545 | 58.0346 | 55.4909 | 247.5069 | 204.783 | 195.7299 | 197.8117 | 116.774 | 103.5137 | -23.125 | 610.7025 | 425.8942 |  | -25.9627 | -24.4001 |  | -7.418 | -6.3033 | 118.32 | -38.2624 | -39.4969 | -62.018 | 0 | -12.75 | 86.3 | 10.7159 | -59.423 | -33.1187 | -32.7585 | 6.2418 | -95.6009 | 66.1866 | 21.2919 | 21.0102 |  | 29.467 | 29.4337 | 29.145 | -10.7172 | -10.8847 | 135.6396 | -55.6133 | -54.9793 | 90.7602 | 94.4111 | 40.7251 | -4.27 | 2.5641 | 0.7742 | -0.36 | 18.14 | 40.8327 | 11.0118 |  | 4.24 |  | 35.64 | -95.4779 | -90.4116 | 14.86 | 65.7738 | 33 | -14.0043 | 1.0702 | 0 | 1.3242 |  |  | -11.9455 | -21.8374 | 19.2096 | 22.596 | 60.1059 | 60.2968 | -112.1795 | -17.491 | 32.5441 | -35.9725 | 6.511 | 8.7905 | 8.4496 | 7.7532 | 168.3607 | 168.3652 | 93.9 | -96.405 | -331.3069 | 332.8758 | 464.5251 | -160.3257 | -159.025 | -31.7572 | -21.7364 | 76.1639 | 75.8086 | -91.497 |  | 29.9519 | 29.3806 | -68.9816 | -67.4374 | 88.4 | 87.57 | 63 | 62.2 | 21.1672 | 28.96 | -429.5668 | 111.1345 | 110.756 | 10.5 | 29.7 | -28.4 | -27.6 |  | 1.0548 | -452.558 | -392.3722 | 589.9014 | 471.9778 | 84.8801 | -459.5692 | 457.8091 | -189.121 | -256.4685 | -449.2785 | 124.6792 | 122.3877 | 195.8902 | -571.791 | 270.8189 | -312.0545 | 308.4571 | -11.3889 | 24.252 | 23.92 | 1.654 | 1.649 | -24 | 4.96 |  | -4.8325 | -32.958 | -7.9087 | 18.1 | 52.951 | 52.306 |  |  | 51.4204 | 51.0548 | 50.826 |  | -28.6 | 23.9831 | 5.89 | 0 | -25.8843 | 57.7447 | 32.0972 | -24.638 | -57.0496 | 20.8867 | 34.6449 | 21.6 | -21.6 | 133.1353 | -36.0894
04/07/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 16.2656 | -22.1587 | -35.5465 | 18.6802 |  | 41.4251 | -80.6415 | 48.0817 | 24.9372 | 24.2775 | -26.64 | -35.4 | 33 | 18.216 | -30.8 | 13.6718 | 35.901 | 17.1 | 17.5144 | 29.6434 | 12.0075 | 5.6383 | 7.19 |  |  | -53.12 | -53.1 |  | 26.64 | 33 | 20.394 | 0.219 | -52.79 | -53.27 | -51.44 | 53.39 | 53.67 | 12.3514 | -0.4053 | 54.7143 | 57.564 | 62.063 | -45.7885 | -47.1116 | 22.615 | 22.3183 | 73.4257 | 75.5012 | 37.9075 | 37.4746 | -588.3444 | 2.7138 | -13.4 | -13.2 | 55.5151 | 54.0469 | -3.1286 |  | -93.2704 | 5.0962 | 6.5084 | 4.4854 | 646.7786 | 112.0029 | 110.9958 | -614.0446 | 493.4897 |  | -25.5208 | 27.2373 | 74.4874 | 28.64 | 28.06 | 50.91 | 75.05 | 14.0697 | 14.8734 | 52.8245 | 53.833 | 35.4535 | -105.6766 | -104.9304 | 4.1011 |  |  |  | 97.4 | 87.7 | -13.28 | 49.7424 | 48.051 | 48.4291 | -51.4841 | -50.9171 | 90.6656 | -83.9168 | 103.6344 |  | 50.95 | 27.33 | 32.5854 | 31.0593 | -25.8323 |  |  |  | -179.7553 |  | -14.1591 | -63.5 |  | 18.8004 | 33 | 41.8 | 44.7 | 32.87 | -6.11 | 63.457 | 177.9451 | -17.03 | -17.24 | 70.7 | 44.61 | 179.8545 | 176.7091 | 61.9186 | 59.2091 | 249.5858 | 209.8395 | 201.2916 | 204.3916 | 97.3436 | 82.4643 | -24.617 | 630.8335 | 441.6619 |  | -25.6664 | -23.7984 |  | 0.5295 | 0.0795 | 50.736 | -24.4005 | -25.5569 | -44.6197 | 0 | -16.45 | 1 | 10.9597 | -46.2258 | -34.1091 | -33.1865 | 6.0376 | -79.5117 | 47.8375 | 21.253 | 21.1291 |  | 27.7545 | 28.1374 | 27.1609 | -15.0711 | -15.0711 | 152.2178 | -59.0078 | -58.1969 | 100.469 | 104.6866 | 42.7466 | -2.53 | 2.6569 | 0.7987 | -0.2 | 17.78 | 42.2574 |  | -6.959 | 4.416 |  | 35.53 | -104.317 | -100.2148 |  | 66.0699 | 32.2 | -14.5785 | 0.8181 | 0 | 1.3444 |  |  |  | -22.3079 | 18.5425 | 23.2753 | 61.9252 | 63.9728 | -113.0042 | -17.7817 | 32.6495 | -37.2851 | 6.2037 | 9.191 | 8.7555 | 7.6383 | 174.2225 | 175.0891 | 124.5 | -124.099 | -367.8008 | 373.5377 | 488.1775 | -166.5963 | -165.874 | -30.5576 | -20.3539 | 79.6914 | 79.515 |  |  | 30.2705 | 30.2266 | -73.7413 | -72.9751 | 93.32 | 92.37 | 63.4 | 63.1 | 20.8788 | 29.84 | -433.9326 | 109.4712 | 109.8985 | 10.7 | 32.3 | -29.3 | -29.3 | 1.401 | 1.1981 | -482.7682 | -405.9124 | 614.7175 | 484.3722 | 80.7773 | -468.9957 | 472.7889 | -194.1978 | -261.1238 | -467.0568 | 132.8607 | 130.4902 | 194.0927 | -591.0825 | 270.3149 | -320.0699 | 321.2654 | -10.6253 | 33.0969 | 23.76 | 1.689 | 1.694 | -22.72 | 4.56 |  | -5.037 | -32.9885 | -7.4998 | 17.4 | 51.311 | 51.954 |  |  | 51.2654 | 52.4973 | 51.3667 |  | -31.3 | 22.8254 | 5.84 |  | -21.7282 | 56.8994 | 31.007 | -20.7471 | -55.3979 | 19.4328 | 35.6863 | 25.1 | -24.7 | 116.5285 | -47.4601
04/07/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 16.181 | -22.1354 | -35.161 | 18.1409 |  | 42.3456 | -81.6543 | 49.7346 | 25.3412 | 24.6945 | -28.86 | -36.669 | 33 | 18.216 | -33 | 13.7709 | 36.5598 | 17.9356 | 18.4121 | 30.4261 | 12.7719 | 6.1259 | 6.7553 |  |  | -55.46 | -55.45 |  | 28.86 | 35.2 | 22.155 | 0.262 | -51.88 | -52.08 | -55.76 | 52.44 | 52.49 | 12.6832 | -0.643 | 56.4883 | 57.9534 | 62.8152 | -45.7168 | -46.3608 | 11.1234 | 11.0722 | 76.9789 | 78.9887 | 28.2293 | 27.6125 | -573.1994 | -5.8153 | -12.6 | -12.5 | 52.9785 | 52.4012 | -2.9026 |  | -88.253 | 5.9538 | 4.1485 | 4.3515 | 630.2986 | 112.7659 | 114.1087 | -610.1657 | 488.6203 |  | -22.8917 | 25.9748 | 77.9004 | 29.25 | 28.71 | 52.48 | 77.56 | 12.998 | 12.8641 | 58.3546 | 58.7954 | 36.8224 | -102.8086 | -101.1075 | 4.9186 |  |  | 28.929 | 96.8 | 86.7 | -13.54 | 52.6082 | 50.7546 | 50.9318 | -42.6528 | -42.0598 | 85.0817 | -88.5826 | 97.0103 |  | 52.58 | 28.28 | 33.9917 | 32.3776 | -26.4567 |  |  |  | -173.3983 |  | -14.6092 | -69 | -67.8 | 19.7672 | 34.2 | 41.96 | 46.24 | 34.03 | -6.32 | 64.1545 | 166.1294 | -16.76 | -16.82 | 72.59 | 46.62 | 166.4727 | 163.9091 | 54.0919 | 51 | 242.0066 | 202.5202 | 194.7533 | 194.8285 | 128.3499 | 112.0122 | -24.157 | 617.7046 | 437.6115 |  | -26.367 | -24.218 |  | -1.6564 | -1.0518 | 161.34 | -49.519 | -50.7482 | -74.0711 | 14.8 | -26.66 | 83.1 | 11.3128 | -50.5162 | -34.1885 | -33.0423 | 6.1166 | -110.426 | 75.7484 | 21.8167 | 21.3881 |  | 26.881 | 27.3297 | 26.6138 | -12.8941 | -13.564 | 146.3568 | -51.8825 | -51.59 | 100.2103 | 102.3563 | 40.3003 | -2.7 | 2.5959 | 0.845 | 0 | 17.51 | 40.0505 |  | -6.81 | 4.469 |  | 35.17 | -102.3785 | -98.2923 |  | 67.2416 | 30.9 | -14.4806 | 0.1652 | 0 | 1.4072 |  |  | -11.3081 | -22.6514 | 18.2132 | 23.6332 | 57.8094 | 59.0538 | -109.1368 | -18.0835 | 33.9136 | -39.1964 | 5.8062 | 9.5718 | 9.1563 | 7.0254 | 174.2344 | 175.5762 | 160.5 | -160.9131 | -402.2564 | 401.4743 | 502.2952 | -167.2941 | -165.4411 | -28.425 | -16.8738 | 78.1247 | 77.5464 |  |  | 29.2818 | 29.3806 | -75.4479 | -76.4648 | 89.35 | 88.43 | 65.6 | 66.8 | 20.9621 | 30.32 | -435.6552 | 110.3094 | 108.4686 | 11.6 | 34.2 | -28.4 | -28.4 |  |  | -495.3058 | -398.9796 | 614.1394 | 490.7263 | 85.0886 | -473.2709 | 477.5239 | -193.4342 | -265.8134 | -467.4369 | 131.9848 | 133.5678 | 198.9769 | -594.5411 | 274.6673 | -325.5344 | 325.5833 | -9.9139 | 33.4491 | 23.04 | 1.643 | 1.643 | -22.8 | 5.28 |  | -5.507 | -33.135 | -6.9993 | 16.3 | 52.374 | 51.574 |  |  | 50.7824 | 50.4704 | 50.5464 |  | -34.9 | 21.9748 | 6.11 | 0 | -18.2389 | 56.0478 | 28.6051 | -17.7818 | -54.8915 | 16.6223 | 36.956 | 28.7 | -28 | 102.75 | -21.5514
04/07/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.6392 | -22.5323 | -35.1799 | 18.7315 |  | 43.6148 | -83.9003 | 49.8065 | 25.2932 | 24.9704 | -28.86 | -34.322 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.5447 | 39.1438 | 18.1883 | 18.4942 | 31.1617 | 12.8093 | 5.341 | 7.3755 |  |  | -55.72 | -55.77 |  | 31.08 | 33 | 22.839 | 0.261 | -54.39 | -55.52 | -44.27 | 57.68 | 57.17 | 12.4411 | -0.6907 | 58.3251 | 60.1098 | 59.9628 | -46.2473 | -46.3166 | 21.6743 | 21.8194 | 74.8385 | 77.5662 | 31.2838 | 47.1786 | -592.2792 | 1.5572 | -12.5 | -12.6 | 57.2924 | 55.8668 | -2.903 |  | -89.8318 | 6.2042 | 6.7317 | 4.4655 | 652.4855 | 117.2521 | 116.7943 | -615.2507 | 514.4443 |  | -20.6768 | 22.5333 | 77.9004 | 29.45 | 28.8 | 53.01 | 78.35 | 8.8454 | 8.8454 | 60.6439 | 60.9846 | 38.097 | -104.4372 | -104.7281 | 6.1304 |  |  | 28.637 | 98.5 | 88.8 | -13.67 | 51.845 | 50.7922 | 50.6074 | -44.9501 | -42.9455 | 91.5311 | -93.2677 | 105.3622 |  | 53.03 | 28.21 | 35.3979 | 33.2565 | -26.9612 |  |  |  | -171.8268 |  | -14.8769 | -71.3 | -70.4 | 20.289 | 35.7 | 44.06 | 48.32 | 35.64 | -6.46 | 62.837 | 169.3946 | -16.63 | -16.69 | 74.16 | 46.47 | 170.5455 | 167.3818 | 52.5645 | 50.9273 | 246.4399 | 203.0883 | 196.8313 | 198.3547 | 123.7495 | 109.9257 | -23.621 | 626.7184 | 448.3214 |  | -26.6315 | -24.6924 |  | -14.6861 | -13.7335 | 178.236 | -48.5642 | -49.0158 | -70.3479 | 14 | -21.32 | 112.3 | 11.6866 | -77.6614 | -32.9352 | -32.1481 | 6.0596 | -106.1014 | 75.0539 | 20.6542 | 20.8391 |  | 27.2967 | 27.2936 | 26.6404 | -10.3823 | -10.0474 | 147.0266 | -50.4463 | -49.9987 | 100.3161 | 105.1992 | 39.1284 | -1.3 | 2.5641 | 0.8914 | 0 | 16.67 | 39.1089 |  | -6.741 | 4.473 |  | 33.87 | -105.0543 | -98.3098 | 15.14 | 64.7133 | 30.8 | -14.3977 | 0.5228 |  | 1.4347 |  |  |  | -23.8052 | 17.6485 | 25.0975 | 59.6579 | 63.9244 | -114.2492 | -17.4543 | 33.2131 | -37.2709 | 5.1914 | 10.2078 | 9.8313 | 6.4576 | 177.5163 | 178.3005 | 180.2 | -178.992 | -419.834 | 424.266 | 521.2206 | -168.5725 | -167.1734 | -26.194 | -14.4604 | 76.7447 | 75.6328 | -98.1914 | -97.2324 | 29.4026 | 28.6226 | -76.4143 | -76.8398 | 91.69 | 90.71 | 66.6 | 66.5 | 20.757 | 30.32 | -435.4056 | 110.7479 | 110.3447 | 11.6 | 34.3 | -27.6 | -27.6 |  | 0.9904 | -515.2993 | -409.2918 | 612.4061 | 485.3521 | 74.7301 | -473.6026 | 473.4757 | -195.2072 | -267.0889 | -467.5568 | 134.1687 | 133.2979 | 192.9738 | -594.3566 | 273.7255 | -325.5383 | 327.7982 | -9.8618 | 33.5133 | 22.4 | 1.497 | 1.506 | -22.24 | 5.36 |  | -6.0624 | -30.9956 | -7.1183 | 16.8 | 51.892 | 52.307 | 8.4414 | 10.2066 | 50.8878 | 50.7621 | 50.1249 |  | -34.1 | 22.7993 | 6.27 |  | -18.4226 | 53.2315 | 25.6857 | -17.3002 | -52.4004 | 14.188 | 37.7983 | 28 | -27.5 | 96.6457 | -3.8625
04/07/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.1343 | -23.1302 | -35.0236 | 21.01 |  | 44.3622 | -88.691 | 51.9863 | 26.3512 | 25.633 | -31.08 | -37.204 | 33 | 19.044 | -33 | 13.4526 | 41.7872 | 18.7021 | 18.5777 | 31.0238 | 12.1929 | 5.544 | 7.136 |  |  | -57.21 | -57.23 |  | 31.08 | 35.2 | 22.461 | 0.262 | -53.44 | -53.57 | -51.76 | 54.47 | 54.09 | 12.8477 | -1.0046 | 58.7875 | 60.4949 | 60.1945 | -45.7507 | -46.8595 | 11.26 | 10.7809 | 78.4063 | 79.8217 | 28.1391 | 28.394 | -587.3873 | 2.2807 | -11.5 | -11.4 | 53.8691 | 53.1467 | -3.1385 |  | -89.3093 | 6.0256 | 6.7888 | 4.6469 | 640.5833 | 117.5267 | 116.2755 | -622.9321 | 504.9371 |  | -26.5599 | 28.3125 | 76.8725 | 27.79 | 27.45 | 52.03 | 75.1 | 10.051 | 10.1849 | 56.011 | 56.7721 | 37.0493 | -100.07 | -99.9946 | 6.6014 |  | 21.2989 | 28.936 | 99 | 90.3 | -13.66 | 53.1099 | 51.214 | 51.954 | -41.8193 | -41.0414 | 88.6357 | -91.9002 | 99.8394 |  | 57.35 | 30.37 | 36.8042 | 34.5749 | -27.1724 |  |  |  | -168.8117 |  | -15.0031 | -71 | -70.1 | 20.5252 | 39 | 47.76 | 52.5 | 38.34 | -7.02 | 62.5425 | 167.1595 | -16.79 | -16.89 | 79.68 | 47.52 | 169.9273 | 165.3818 | 53.9319 | 51.9909 | 254.0797 | 209.6267 | 203.2347 | 204.7418 | 113.726 | 97.2408 | -24.031 | 639.1964 | 410.4232 |  | -28.0532 | -26.9589 |  | -29.7878 | -30.0984 | 190.524 | -41.7731 | -43.0493 | -61.1915 | 13.76 | -23.82 | 101.4 | 12.559 | -112.8386 | -33.2208 | -32.2588 | 6.3967 | -93.4069 | 71.4881 | 21.2573 | 21.2493 |  | 32.458 | 32.9065 | 31.0429 | -10.8847 | -10.7172 | 141.668 | -50.8821 | -50.7049 | 93.0075 | 100.3564 | 35.7372 | -2.52 | 2.5641 | 0.8792 | 0 | 14.86 | 34.7563 |  | -6.888 | 4.331 |  | 31.98 | -100.7982 | -95.7913 | 14.62 | 61.4813 | 28.7 | -15.2301 | -0.0022 |  | 1.5083 |  |  | -11.4535 | -25.5855 | 16.1862 | 26.5832 | 58.0189 | 60.3835 | -111.5694 | -17.3173 | 34.9032 | -37.8947 | 5.0431 | 10.4031 | 10.0317 | 6.9161 | 164.6195 | 165.0657 | 147.5 | -146.9639 | -383.7708 | 387.7681 | 463.5161 | -155.8773 | -156.1808 | -47.8071 | -39.5623 | 79.9492 | 79.2334 |  |  | 29.4356 | 29.117 | -78.9906 | -78.891 | 89.29 | 87.61 | 70.7 | 71.5 | 20.4494 | 28.24 | -437.6725 | 108.8022 | 108.4049 | 12.2 | 35.6 | -29.3 | -29.3 |  |  | -462.118 | -373.3926 | 606.9112 | 477.6181 | 99.2797 | -465.7537 | 463.6576 | -194.178 | -262.6503 | -459.2891 | 133.8324 | 129.1271 | 199.1467 | -587.5933 | 272.9149 | -317.0871 | 318.5471 | -10.5978 | 33.117 | 26.96 | 1.786 | 1.795 | -26.64 | 10.72 |  | -11.5709 | 0.032 | -13.8872 | -0.8 | 51.951 | 51.823 | 8.4836 | 10.2025 | 51.5212 | 51.0138 | 50.7472 |  | -35.1 | 26.7096 | 6.04 |  | -46.3788 | 65.2532 | 47.1876 | -44.1156 | -62.6787 | 39.4884 | 23.8779 | 29.1 | -28.5 | 76.4851 | -17.0666
04/07/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.7434 | -23.774 | -35.3374 | 18.1173 |  | 43.9236 | -87.1867 | 52.1455 | 26.5312 | 25.9861 | -13.32 | -38.781 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.2953 | 42.1736 | 18.8155 | 18.9481 | 31.234 | 11.7958 | 5.4026 | 7.5141 |  |  | -51.44 | -51.56 |  | 13.32 | 37.4 | 21.983 | 0.256 | -52.9 | -53.59 | -43.39 | 53.7 | 53.98 | 12.7347 | -0.9737 | 59.5569 | 61.3132 | 57.6743 | -48.1296 | -48.7354 | 32.1722 | 34.4637 | 74.3521 | 76.4559 | 41.8127 | 41.2069 | -591.8685 | -3.6536 | -11.9 | -11.9 | 55.766 | 55.096 | -2.8548 |  | -88.4392 | 6.3332 | 6.2903 | 4.2932 | 645.7104 | 109.1647 | 109.2562 | -622.5385 | 494.3297 |  | -24.246 | 26.1256 | 72.6811 | 26.46 | 26.55 | 50.82 | 72.78 | 9.7831 | 9.6491 | 57.9749 | 58.4774 | 41.1873 | -99.6307 | -98.0903 | 8.3678 |  | 20.9062 | 28.451 | 100.3 | 90.7 | -13.38 | 53.5986 | 51.9198 | 52.1992 | -43.5252 | -43.5738 | 87.1849 | -85.9545 | 99.2644 |  | 53.14 | 28.37 | 36.8042 | 35.0143 | -26.078 |  |  |  | -170.971 |  | -14.2945 | -69 | -67.7 | 21.0306 | 40.8 | 46.36 | 54.96 | 40.45 | -6.17 | 62.0465 | 169.9997 | -16.65 | -16.8 | 75.77 | 45.41 | 169.2182 | 166.7091 | 52.3235 | 50.9182 | 248.5102 | 206.7362 | 199.9336 | 204.6818 | 109.591 | 98.0382 | -22.708 | 637.2629 | 421.3421 |  | -29.1192 | -27.1279 |  | -26.5626 | -24.3696 | 170.556 | -40.5283 | -42.6885 | -64.254 | 13.92 | -22.91 | 88.2 | 9.5763 | -92.4979 | -34.8445 | -33.8831 | 10.3544 | -102.2478 | 66.3154 | 21.5336 | 20.8572 |  | 27.3693 | 27.4066 | 26.2247 | -9.8799 | -10.2148 | 130.9508 | -48.8973 | -49.4281 | 91.9758 | 97.215 | 32.3387 | -3.22 | 2.6569 | 0.7584 | -0.39 | 13.8 | 32.8135 |  |  | 4.218 |  | 30.3 | -97.6281 | -91.6997 | 14.11 | 59.745 | 28.1 | -16.7278 | 0.2225 |  | 1.5088 |  |  | -10.8161 | -26.454 | 15.4001 | 27.4363 | 57.459 | 58.8735 | -114.3633 | -18.4127 | 34.7292 | -39.2628 | 5.2499 | 10.9012 | 10.5696 | 6.5745 | 159.092 | 158.4815 | 103.5 | -103.8735 | -339.0119 | 341.1365 | 451.8517 | -150.6653 | -151.2553 | -46.656 | -40.5693 | 80.1463 | 78.8832 |  |  | 21.9098 | 21.756 | -69.845 | -70.6812 | 83.52 | 82.72 | 76.4 | 77.1 | 20.2635 | 7.84 | -438.8586 | 99.6146 | 99.1905 | 11.6 | 52.9 | -20.7 | -20.7 | 1.3229 | 1.0914 | -448.1769 | -381.1638 | 559.2159 | 441.0093 | 68.9964 | -427.7279 | 430.2883 | -175.3032 | -230.6473 | -419.2749 | 137.858 | 139.2211 | 178.6832 | -539.0899 | 240.5468 | -303.6328 | 307.2404 | -10.3891 | 33.0618 | 30.56 | 1.632 | 1.646 | -30 | 13.76 |  | -14.2962 | 0.032 | -9.8711 | -2.3 | 49.901 | 49.818 |  |  | 52.4613 | 52.614 | 52.9859 |  | -50.1 | 23.5849 | 5.9 |  | -46.3838 | 63.8477 | 46.4933 | -44.7916 | -62.3034 | 38.7176 | 22.9261 | 42.5 | -41.6 | 107.4986 | -36.5302
04/07/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 18.2369 | -24.4223 | -35.4484 | 20.6843 |  | 46.8626 | -91.5607 | 56.9455 | 29.1591 | 28.5557 | -15.54 | -39.144 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 12.9203 | 44.1136 | 20.3933 | 20.2835 | 33.8638 | 11.5239 | 5.4063 | 7.4865 |  |  | -54.31 | -54.29 |  | 15.54 | 37.4 | 23.734 | 0.264 | -52.95 | -53.17 | -43.76 | 53.9 | 53.56 | 13.4268 | -1.5865 | 61.4316 | 63.4807 | 62.3262 | -48.5702 | -48.8635 | 26.3252 | 26.4915 | 79.0613 | 80.1043 | 38.094 | 40.2836 | -616.2302 | -4.8893 | -11.8 | -11.7 | 56.2505 | 56.3063 | -3.1033 |  | -90.5388 | 7.6087 | 7.0026 | 4.7914 | 672.6583 | 129.8867 | 129.3069 | -636.7936 | 551.8203 |  | -21.9433 | 23.5722 | 82.3313 | 28.5 | 29.34 | 55.74 | 76.58 | 3.0852 | 2.6833 | 65.6728 | 66.4555 | 38.5527 | -112.474 | -111.5364 | 9.1419 | 0 |  |  | 105.7 | 96.1 | -13.99 | 54.5252 | 53.707 | 52.753 | -37.5304 | -37.9591 | 88.9702 | -99.5774 | 102.1371 |  | 61.17 | 32.38 | 39.6167 | 37.2116 | -27.8995 |  |  |  | -172.7438 |  | -15.3314 | -79 | -76.6 | 21.9534 | 44.9 | 54.62 | 61.02 | 44.63 | -8.13 | 63.9995 | 172.1948 | -16.93 | -17.14 | 76.58 | 49.43 | 172.2 | 168.6364 | 45.0269 | 44.6182 | 260.9424 | 214.751 | 208.7628 | 210.954 | 105.5216 | 88.0845 | -22.658 | 652.7806 | 280.7329 |  | -30.465 | -28.1185 |  | -34.7555 | -31.8538 | 136.764 | -40.053 | -40.5985 | -52.0495 | 0 | -24.63 | 97.9 | 9.2064 | -106.3494 | -32.6314 | -31.4947 | 3.8246 | -89.6878 | 55.3485 | 21.2666 | 20.87 |  | 25.4718 | 24.1166 | 24.175 | -2.3444 | -3.1817 | 146.1894 | -44.4297 | -43.743 | 100.321 | 105.1555 | 37.4804 | -1.45 | 0.8746 | 0.7681 | 0.63 | 13.72 | 37.0219 |  | -6.735 | 4.282 |  | 32.61 | -105.1613 | -98.7449 |  | 62.2037 | 28.7 | -17.511 | 0.7554 | 0 | 1.5911 |  |  | -10.3598 | -28.8149 | 15.375 | 29.829 | 62.3944 | 63.998 | -118.7353 | -20.5931 | 35.1831 | -43.2283 | 5.4106 | 12.4345 | 12.0686 | 6.752 | 125.0307 | 126.6446 | 53.2 | -52.2938 | -269.3062 | 273.5268 | 298.3357 | -119.5168 | -120.5251 | -44.6926 | -36.9082 | 75.5869 | 73.6934 | -82.9427 | -89.2107 | 10.0444 | 9.8247 | -60.5457 | -59.8261 | 47.09 | 46.47 | 78.8 | 79.1 | 20.6117 | -17.2 | -425.2099 | 82.4648 | 82.6382 | 7 | 62.1 | -9.6 | -9.6 |  | 0.9771 | -294.2229 | -250.219 | 386.0008 | 296.9223 | 55.0252 | -281.0571 | 288.8463 | -178.1262 | -130.5891 | -279.7628 | 172.9595 | 173.3505 | 181.2435 | -379.1943 | 137.6497 | -248.0534 | 253.6551 | -10.8615 | 22.227 | 33.52 | 1.546 | 1.545 | -31.52 | 16.16 |  | -17.2839 | 0.032 | -7.3228 | -2.3 | 51.236 | 52.312 | 8.4377 |  | 48.6635 | 46.0751 | 47.9327 |  | -59.2 | 16.6497 | 6.28 |  | -44.6056 | 62.405 | 45.3712 | -43.1783 | -61.6848 | 36.0781 | 25.6372 | 51.4 | -50.3 | 26.7069 | 36.4867
04/07/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 18.6601 | -25.6181 | -34.9463 | 19.6822 |  | 48.0481 | -75.6362 | 61.785 | 31.265 | 30.7319 | 35.52 | -51.904 | 48.4 | 18.216 | -46.2 | 13.1767 | 25.366 | 20.9604 | 21.1731 | 35.4406 | 12.337 | 5.2541 | 7.1422 |  |  | -47.68 | -47.12 |  | -33.3 | 50.6 | 24.612 | 0.266 | -50.41 | -48.42 | -33.94 | 50.24 | 49.17 | 15.7369 | -1.8258 | 63.6231 | 65.2437 | 78.586 | -50.3492 | -50.2899 | 27.1575 | 27.4384 | 83.0633 | 83.7277 | 32.4353 | 44.0173 | -630.6658 | -1.6953 | -10.9 | -11.1 | 56.6938 | 57.4611 | -3.5894 |  | -88.2455 | 8.7464 | 7.9151 | 5.3321 | 682.6989 | 156.9566 | 156.3158 | -652.5455 | 602.6872 |  | -18.3382 | 19.9075 | 88.6583 | 29.77 | 31.3 | 60 | 80.66 | -5.8899 | -6.2918 | 75.639 | 76.2062 | 36.1525 | -114.3319 | -114.3424 | 10.0571 | 0 |  | 26.903 | 109.2 | 98.6 | -15.21 | 58.5606 | 57.3791 | 56.9149 | -26.6154 | -24.9684 | 91.4657 | -118.0261 | 106.3491 |  | 65.68 | 35.02 | 41.9604 | 39.8483 | -29.1842 |  |  |  | -150.2773 |  | -15.9916 | -88.4 | -88.6 | 22.8598 | 49 | 58.94 | 66.7 | 49.03 | -8.48 | 63.922 | 150.5035 | -16.7 | -16.9 | 79.93 | 54.82 | 151.0182 | 148.6727 | 28.2717 | 26.7 | 246.4925 | 199.8188 | 193.5302 | 195.7764 | 103.3561 | 88.9866 | -23.364 | 663.7393 | 208.8224 |  | -31.7102 | -29.613 |  | -33.3404 | -29.4741 | 173.628 | -56.8838 | -56.5446 | -50.712 | 0 | -24.03 | 119.3 | 9.6748 | -104.7385 | -33.0581 | -32.1151 | 6.8338 | -85.3248 | 55.0863 | 20.9102 | 20.9907 |  | 23.5963 | 23.9598 | 22.8787 | 4.1864 | 4.3539 | 153.0551 | -26.1978 | -25.6746 | 103.3633 | 109.7797 | 41.2085 | -1.86 | -0.7294 | 0.8328 | 2.06 | 14.36 | 41.3208 |  | -6.642 | 4.499 |  | 33.66 | -109.1552 | -102.0271 | 14.33 | 63.4819 | 28.9 | -15.3208 | 3.1529 | 3.1738 | 1.7001 |  |  | -11.3231 | -27.3011 | 15.8393 | 28.2352 | 63.2542 | 63.1738 | -117.8247 | -22.6886 | 26.7846 | -43.105 | 4.4275 | 13.3134 | 13.0284 | 5.6512 | 112.0647 | 110.4203 | 94.7 | -95.9999 | -295.0001 | 298.1358 | 254.2677 | -106.2125 | -105.5072 | -40.0048 | -31.4271 | 81.3261 | 81.9797 | -53.3822 | -62.4617 | 7.4516 | 7.2648 | -51.7711 | -51.5261 | 15.79 | 15.49 | 82.6 | 81.7 | 20.4686 | -38.16 | -403.6682 | 70.0427 | 69.6043 | 7.1 | 64.3 | -7.1 | -6.9 |  |  | -248.8172 | -176.7458 | 315.1427 | 220.7539 | 44.4683 | -213.9459 | 208.3259 | -206.4347 | -78.1774 | -208.3558 | 201.1984 | 200.1383 | 210.9503 | -297.4081 | 85.1857 | -219.3396 | 220.7165 | -9.8618 | 18.78 | 36.56 | 1.469 | 1.474 | -35.12 | 18.72 |  | -18.5443 | 0.032 | -6.6209 | -1.6 | 54.241 | 54.062 | 8.4566 |  | 51.3545 | 52.3444 | 52.9045 |  | -62.5 | 17.0745 | 6.47 |  | -34.9238 | 60.6417 | 39.9664 | -35.7138 | -58.9031 | 29.9725 | 29.1456 | 56.1 | -55.7 | -46.3296 | 122.9013
04/07/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 19.3419 | -28.2982 | -34.1138 | 21.4273 |  | 51.3126 | -39.9246 | 66.5293 | 33.573 | 32.9402 | 22.2 | -56.718 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.3877 | -0.9604 | 22.0774 | 22.1935 | 37.2826 | 11.7386 | 4.7572 | 7.0526 |  |  | -51.59 | -51.6 |  | -22.2 | 55 | 23.122 | 0.26 | -53.75 | -54.55 | -35.77 | 54.87 | 55.37 | 16.8308 | -2.7014 | 66.4848 | 69.3757 | 74.0086 | -49.602 | -49.3919 | 22.3641 | 22.3564 | 80.4708 | 82.2681 | 38.8035 | 40.1347 | -592.2092 | -10.9446 | -11.3 | -11.3 | 57.7521 | 56.6239 | -4.148 |  | -77.8752 | 9.8599 | 8.3017 | 5.7054 | 641.2547 | 157.4449 | 157.1703 | -695.485 | 560.6082 |  | -78.9594 | 80.8554 | 95.5442 | 29.2 | 34.66 | 69.08 | 84.45 | -16.8744 | -16.2046 | 79.0067 | 78.538 | 29.9017 | -138.724 | -136.8588 | 8.5908 |  |  | 27.883 | 115.9 | 104.8 | -16.03 | 72.1808 | 69.3123 | 0 | -27.9729 | -26.5917 | 81.3483 | -108.9415 | 96.6891 |  | 72.6 | 38.29 | 45.2417 | 42.9245 | -31.8245 |  |  |  | -141.6036 |  | -17.2874 | -96.3 | -95.9 | 23.2114 | 54.5 | 65.2 | 73.34 | 53.91 | -9.7 | 65.844 | 140.813 | -16.57 | -16.77 | 89.12 | 59.62 | 140.0909 | 138.2545 | 17.412 | 16.2636 | 247.9393 | 197.7507 | 193.7575 | 195.2012 | 103.2373 | 86.7857 | -24.571 | 709.3322 | 118.1844 |  | -31.7426 | -29.1441 |  | -34.7609 | -32.5148 | 161.34 | -53.544 | -54.7647 | -49.7155 | 11.61 | -18.87 | 101.8 | 10.5303 | -111.4922 | -33.3651 | -32.3445 | 6.4445 | -87.4711 | 55.1912 | 20.406 | 20.611 |  | 24.3797 | 25.9534 | 24.0984 | 14.5687 | 15.0711 | 125.5922 | -14.396 | -13.9542 | 70.3204 | 75.4058 | 40.7251 | -6.06 | -0.8246 | 0.9512 | 2.2 | 16 | 40.508 | 9.0951 | -6.422 | 4.409 |  | 36.83 | -75.6135 | -71.2054 | 15.13 | 71.758 | 30 | -16.543 | 3.2893 | 3.2664 | 1.802 |  |  | -12.1901 | -30.7987 | 15.621 | 31.9667 | 64.3857 | 65.4773 | -133.8409 | -24.9211 | 27.3692 | -46.4959 | 6.7802 | 14.4169 | 14.0726 | 8.1052 | 148.2997 | 147.8395 | 38.1 | -38.3608 | -155.4001 | 157.4723 | 206.3218 | -143.9112 | -142.7593 | -36.0979 | -25.9427 | 79.4935 | 78.3911 | -76.7683 | -77.0308 | 10.2751 | 9.8137 | -53.0537 | -52.9577 | 21.62 | 21.35 | 82.2 | 81.8 | 20.5925 | -44.48 | -415.8191 | 73.0302 | 72.3764 | 12.8 | 64.4 | -9.6 | -9.6 |  |  | -203.3142 | -83.1117 | 242.0089 | 174.7568 | 48.8018 | -163.7039 | 162.0197 | -191.3585 | -53.5399 | -161.3719 | 200.801 | 197.582 | 192.3676 | -233.0323 | 56.6273 | -177.482 | 178.2056 | -9.0954 | 19.125 | 36.32 | 1.365 | 1.366 | -35.04 | 17.68 |  | -17.8424 | 0.0595 | -6.6209 | -3.1 | 51.906 | 51.676 |  |  | 51.8754 | 51.9314 | 52.7994 |  | -64.1 | 17.5226 | 6.91 |  | -31.4527 | 59.0884 | 36.3433 | -30.4686 | -57.9475 | 25.7856 | 32.1863 | 55.7 | -54.7 | 52.6923 | 0
04/07/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 20.053 | -28.7679 | -32.8089 | 16.968 |  | 52.6687 | -43.731 | 68.3479 | 35.0029 | 34.0189 | 19.98 | -59.587 | 55 | 19.044 | -52.8 | 13.2843 | -0.2366 | 22.7931 | 22.9975 | 38.1289 | 12.2076 | 5.0758 | 7.6625 |  |  | -58.81 | -58.82 |  | -19.98 | 57.2 | 23.487 | 0.26 | -61.05 | -61.52 | -33.85 | 61.84 | 62.3 | 18.068 | -3.0821 | 69.2513 | 71.3328 | 77.0662 | -50.1972 | -50.5562 | 7.9582 | 7.5804 | 84.7618 | 86.1994 | 22.7739 | 21.718 | -570.699 | -7.117 | -10.6 | -10.6 | 57.3914 | 56.1849 | -4.9402 |  | -68.3217 | 11.1834 | 8.854 | 6.055 | 618.6405 | 157.506 | 157.8722 | -698.7155 | 555.4795 |  | -90.2516 | 92.711 | 102.0409 | 30.12 | 35.82 | 72.14 | 87.14 | -37.1019 | -37.1019 | 99.7156 | 100.1874 | 26.4691 | -142.4105 | -141.6395 | 9.9687 |  |  |  | 134.2 | 122.8 | -16.6 | 83.5292 | 80.7222 |  | -7.499 | -6.9718 | 72.7733 | -125.2222 | 87.75 |  | 73.39 | 39.46 | 46.8823 | 44.2429 | -32.3622 |  |  |  | -217.6227 |  | -17.6274 | -170.2 | 0 | 24.4693 | 56.9 | 71.04 | 76.84 | 56.86 | -11.38 | 65.3325 | 0 | -16.98 | -17.13 | 88.13 | 64.43 | 219 | 0.5455 | 8.8267 | 7.6273 | 233.0356 | 184.8141 | 180.3979 | 181.6335 | 71.4161 | 53.4381 | -26.96 | 711.6359 | 83.8799 |  | -32.6789 | -30.0434 |  | -27.1896 | -24.1331 | 53.808 | -37.8961 | -38.7191 | -13.2659 | 0 | -14.74 | 1 | 11.4739 | -100.4482 | -35.0537 | -33.5914 | 11.0883 | -51.9915 | 20.0685 | 20.4644 | 19.7921 |  | 27.8784 | 28.8215 | 27.8822 | 36.0031 | 35.5007 | 78.2021 | -5.2664 | -6.5624 | 37.3429 | 37.8283 | 35.1879 | -10.94 | -0.8246 | 0.9354 | 2.29 | 15.35 | 34.7409 |  | -6.334 | 4.435 |  | 40.43 | -39.1805 | -37.1154 | 14.04 | 77.5508 | 31.4 | -18.1506 | 3.0383 | 3.2889 | 1.8773 |  |  | -13.1234 | -32.3385 | 17.6191 | 33.8943 | 56.8542 | 58.7456 | -146.6708 | -25.7597 | 28.0731 | -49.8954 | 7.2564 | 15.0627 | 14.5683 | 8.5265 | 151.8573 | 152.1658 | 58.3 | -57.4928 | -190.9583 | 192.4365 | 217.6526 | -147.1111 | -143.8006 | -37.4807 | -26.9769 | 82.7921 | 82.1119 |  |  | 9.1765 | 9.2424 | -54.2115 | -54.3564 | 23.23 | 22.84 | 84.9 | 84.8 | 20.7762 | -46.24 | -409.0611 | 70.7472 | 70.2814 | 8.2 | 67.3 | -8 | -7.9 | 1.3516 | 1.1514 | -210.6215 | -47.3216 | 235.9856 | 167.2647 | 55.3408 | -155.3942 | 157.1268 | -189.8156 | -49.3101 | -156.1417 | 197.0172 | 197.2864 | 195.7927 | -222.8374 | 52.6451 | -174.5249 | 175.2988 | -9.5184 | 17.911 | 36.16 | 1.326 | 1.33 | -35.28 | 17.84 |  | -18.8678 | 0.032 | -6.2669 | -2.8 | 51.435 | 51.838 |  |  | 53.6505 | 50.6421 | 54.1225 |  | -67.4 | 16.4254 | 7.4 | 0 | -32.5752 | 61.6219 | 38.3543 | -31.332 | -59.4977 | 26.8294 | 32.6684 | 59 | -58.9 | 26.4506
04/07/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 20.4866 | -29.1298 | -32.4983 | 18.9615 |  | 54.9375 | -47.9952 | 71.2848 | 36.2669 | 35.0739 | 19.98 | -62.609 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 13.4261 | 3.6288 | 19.1276 | 19.2802 | 32.1545 | 12.9557 | 5.2117 | 7.2201 |  |  | -58.86 | -59.42 |  | -19.98 | 61.6 | 22.878 | 0.254 | -63.39 | -63.17 | -32.92 | 63.68 | 63.88 | 20.039 | -3.8503 | 72.1932 | 73.786 | 75.9423 | -50.2262 | -50.9754 | 5.7527 | 6.018 | 86.5955 | 87.4919 | 22.7497 | 22.6117 | -579.8026 | 0.4435 | -11.1 | -11.1 | 57.8306 | 56.5793 | -5.2275 |  | -70.0921 | 11.9815 | 8.6399 | 5.7297 | 626.85 | 169.3472 | 168.7978 | -735.5821 | 565.4819 |  | -67.8842 | 68.8892 | 105.1745 | 26.61 | 37.66 | 81.75 | 88.04 | -53.5787 | -52.373 | 113.8721 | 114.2894 | 24.4091 | -149.1756 | -147.542 | 17.2661 |  |  | 28.237 | 139.4 | 127 | -16.9 | 83.8036 | 81.435 |  | -1.8892 | -0.8502 | 76.9685 | -135.5051 | 92.5524 |  | 78.35 | 41.63 | 48.9917 | 46.5866 | -33.5709 |  |  |  | -248.4733 |  | -18.2964 | -179.3 |  | 25.2219 | 60.1 | 77.34 | 81.02 | 59.3 | -12.9 | 68.5255 |  | -17.1 | -17.32 | 90.88 | 66.08 | 250.2909 |  | 4.3203 | 3.9 | 245.1842 | 195.0318 | 191.2762 | 193.2798 | 73.3955 | 53.32 | -28.311 | 743.3117 | 64.9738 |  | -33.5493 | -31.525 |  | -20.0363 | -18.4875 | 44.592 | -42.0089 | -42.917 | -11.907 | 0 | -5.63 | 1 | 12.2011 | -89.0319 | -35.9799 | -35.3455 | 10.2108 | -52.1378 | 18.4604 | 20.7406 | 20.968 |  | 30.4468 | 30.461 | 29.5244 | 51.0742 | 53.0836 | 79.2068 | -1.5363 | -2.0541 | 36.6746 | 39.9738 | 37.1508 | -9.6 | -0.8246 | 0.9268 | 2.31 | 15.94 | 36.5616 | 11.0635 | -6.327 | 4.459 |  | 42.51 | -39.6446 | -38.0825 | 14.28 | 81.1902 | 30.1 | -18.7796 | 2.9792 | 3.3469 | 1.9683 |  |  | -14.3519 | -34.5167 | 17.7252 | 36.0506 | 62.9279 | 62.7109 | -159.0792 | -26.5186 | 27.8525 | -50.9776 | 7.4612 | 16.1467 | 15.6441 | 8.8568 | 163.7627 | 162.9965 | 126.6 | -125.5173 | -256.6556 | 259.9698 | 296.8252 | -156.0626 | -154.5303 | -32.6928 | -23.1154 | 82.3367 | 81.1834 |  |  | 7.6823 | 7.2648 | -55.9782 | -55.885 | 26.57 | 26.27 | 86.4 | 85.5 | 20.5711 | -47.52 | -405.8417 | 68.0392 | 67.9439 | 10.5 | 69.2 | -7 | -6.8 |  | 1.0768 | -295.4052 | -34.2841 | 238.1252 | 171.0438 | 31.9545 | -163.7951 | 158.5419 | -188.5386 | -50.8273 | -158.1995 | 199.9554 | 202.1504 | 188.9829 | -225.2515 | 50.2695 | -178.5873 | 180.9394 | -8.6203 | 17.864 | 35.84 | 1.318 | 1.301 | -35.2 | 17.76 |  | -18.8678 | 0.032 | -5.33 | -3.2 | 53.588 | 53.164 |  |  | 53.6862 | 53.9768 | 54.0673 |  | -70.2 | 16.0817 | 7.71 |  | -26.7391 | 58.4467 | 33.5151 | -25.7901 | -56.8216 | 21.4933 | 35.4012 | 62 | -61.5 | 41.544
04/07/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.4565 | -29.4815 | -31.4534 | 21.6423 |  | 56.8225 | -52.7709 | 74.199 | 37.5829 | 36.4827 | 19.98 | -63.445 | 57.2 | 20.7 |  | 13.6642 | 6.4512 | 17.1945 | 17.1689 | 28.7659 | 12.3445 | 5.0563 | 3.3189 |  |  | -60.32 | -60.32 |  | -19.98 | 61.6 | 22.439 | 0.255 | -69.17 | -70.11 | -23.08 | 69.26 | 69.61 | 20.2768 | -4.1487 | 73.3317 | 74.6641 | 76.4387 | -63.5313 | -62.8375 | 28.1065 | 27.1169 | 87.1022 | 88.4144 | 37.1966 | 39.9924 | -603.0436 | -3.3864 | -10.7 | -10.5 | 70.6036 | 69.7241 | -4.9619 |  | -87.9055 | 13.1465 | 9.0921 | 6.2463 | 646.1987 | 160.863 | 161.6565 | -733.0927 | 575.8918 |  | -91.2126 | 94.3732 | 106.372 | 26.75 | 38.5 | 83.43 | 89.84 | -51.9712 | -51.7033 | 114.1038 | 114.9032 | 22.845 | -147.5511 | -146.5761 | 18.5593 |  |  | 26.725 | 141.4 | 129.4 | -17.26 | 88.617 | 84.7141 |  | 6.5417 | 7.6054 | 58.4229 | -125.2298 | 72.8211 |  | 83.85 | 43.41 | 51.1011 | 48.3444 | -34.2724 |  |  |  | -207.793 |  | -18.9073 | -185.7 |  | 25.2274 | 61.5 | 75.98 | 83.72 | 61.15 | -12.01 | 69.2385 |  | -15.97 | -16.17 | 88.36 | 68.39 | 206.4727 |  | -8.2503 | -8.8 | 231.8039 | 181.0006 | 175.9206 | 178.84 | 83.3612 | 62.5824 | -28.476 | 747.3778 | 24.6137 |  | -32.0748 | -29.8919 |  | -46.4723 | -43.5369 | 167.484 | -61.2214 | -61.7733 | -25.2425 | 14.52 | -15.55 | 97.7 | 12.1794 | -140.0585 | -35.6363 | -34.5321 | 8.2325 | -63.7903 | 30.6553 | 22.3861 | 21.7757 |  | 31.2419 | 31.7484 | 31.2432 | 51.5765 | 51.4091 | 78.2021 | 10.1818 | 10.1745 | 35.4775 | 38.027 | 37.5756 | -8.71 |  | 0.9512 | 2.27 | 16.22 | 37.2915 |  | -6.078 | 4.438 |  | 43.94 | -39.8512 | -33.5061 | 14.61 | 83.7954 | 32 | -18.5322 | 2.7159 | 2.8228 | 1.9931 |  |  |  | -34.8649 | 17.0429 | 36.1851 | 63.5408 | 63.3267 | -158.0997 | -26.4585 | 27.258 | -52.1581 | 9.1352 | 16.4592 | 16.0133 | 10.3607 | 159.2502 | 156.579 | 155.5 | -154.6517 | -268.7587 | 270.8377 | 294.437 | -150.9552 | -149.0319 | -34.1657 | -24.5387 | 79.9215 | 80.904 | -86.1037 | -83.9428 | 8.2206 | 8.1108 | -57.0752 | -56.7166 | 20.78 | 20.37 | 86.6 | 87 | 21.0433 | -49.36 | -408.9862 | 69.4057 | 69.9227 | 12.2 | 72 | -7.9 | -7.6 | 1.3788 |  | -297.3258 | 4.8916 | 242.6371 | 171.2754 | 48.566 | -160.1999 | 165.3038 | -194.6069 | -55.301 | -159.3123 | 202.783 | 199.6493 | 198.1324 | -234.583 | 52.6356 | -180.3347 | 184.8185 | -8.9636 | 17.829 | 36.56 | 1.201 | 1.188 | -34.56 | 19.12 |  | -19.1608 | 0.032 | -4.6555 | -3.9 | 52.922 | 52.947 | 8.4568 | 10.0689 | 51.9821 | 52.3032 | 51.733 |  | -71.5 | 13.9391 | 7.74 |  | -29.5104 | 61.9225 | 35.3096 | -29.0168 | -59.7313 | 22.4218 | 36.2433 | 62.9 | -61.4 | 27.7894
04/07/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.4843 | -30.1934 | -31.2541 | 24.6917 |  | 58.6791 | -40.3696 | 75.1759 | 37.8748 | 36.6564 | 17.76 | -66.264 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 13.6131 | -4.0488 | 18.4806 | 19.0342 | 31.0931 | 13.2148 | 5.391 | 3.4593 |  |  | -60.4 | -60.34 |  | -17.76 | 63.8 | 22.849 | 0.257 | -68.62 | -68.97 | -24.87 | 69.19 | 69.77 | 20.5931 | -4.2098 | 75.0627 | 77.7417 | 75.0925 | -58.0937 | -58.5522 | 25.9736 | 26.1005 | 86.3875 | 87.4442 | 32.5292 | 47.8577 | -597.8143 | -4.897 | -10.2 | -10 | 63.2073 | 62.6538 | -5.6211 |  | -77.4532 | 12.607 | 9.2648 | 6.2401 | 650.4408 | 179.4183 | 178.7163 | -779.7853 | 589.3671 |  | -78.6158 | 79.9519 | 102.4301 | 27.73 | 39.75 | 85.22 | 91.72 | -53.8466 | -54.2484 | 114.8546 | 116.3151 | 21.9043 | -150.566 | -150.0137 | 17.2085 |  |  | 26.345 | 143.4 | 131.2 | -17.33 | 88.806 | 85.6759 |  | 8.9772 | 10.3837 | 71.3196 | -139.7453 | 87.3876 |  | 85.2 | 44.93 | 52.5073 | 49.5163 | -34.9006 |  |  |  | -217.1177 |  | -19.1551 | -189.7 |  | 25.2219 | 63.7 | 78 | 86.32 | 63.73 | -12.47 | 68.758 |  | -16.12 | -16.32 | 92.6 | 69.27 | 217.4364 |  | -6.6993 | -7.6727 | 239.7368 | 185.6006 | 182.4433 | 186.185 | 79.7861 | 58.6293 | -29.186 | 792.5043 | 10.8168 |  | -30.0134 | -27.5495 |  | -62.0328 | -57.7643 | 164.412 | -55.826 | -57.2459 | -16.8031 | 0 | -15.05 | 125.2 | 12.5159 | -170.8002 | -35.6319 | -34.7172 | 7.9359 | -55.9454 | 20.9378 | 21.8922 | 21.5729 |  | 31.5204 | 32.3013 | 30.5875 | 55.2606 | 54.9257 | 79.3743 | 9.4941 | 8.881 | 37.7581 | 42.7487 | 37.4365 | -8.64 |  | 0.9158 | 1.81 | 16.29 | 37.675 |  | -5.865 | 4.52 |  | 43.7 | -42.1983 | -38.1809 |  | 83.8322 | 31.8 | -19.1751 | 2.0622 | 2.4504 | 2.0418 | 0 | 0 | -13.7289 | -35.9213 | 16.6496 | 37.3687 | 61.0113 | 61.8732 | -157.6068 | -26.5812 | 28.5288 | -53.1358 | 5.5846 | 16.9671 | 16.5314 | 6.9466 | 151.6913 | 151.2644 | 131.2 | -129.813 | -235.3453 | 237.4086 | 263.0032 | -143.9064 | -143.7002 | -35.5761 | -25.0525 | 79.8922 | 80.5471 |  |  | 7.3527 | 7.2648 | -55.691 | -55.9242 | 18.7 | 18.54 | 87.7 | 89.6 | 20.8382 | -52.48 | -414.1013 | 69.7592 | 68.3008 | 13.9 | 70.6 | -7.1 | -7 | 1.482 | 1.1744 | -259.0193 | 14.085 | 247.7506 | 170.6601 | 69.4064 | -165.1791 | 158.8857 | -196.7743 | -50.2168 | -164.0236 | 202.2721 | 202.1809 | 206.7756 | -238.5196 | 52.955 | -184.2393 | 183.4527 | -8.1204 | 17.322 | 36.96 | 1.072 | 1.073 | -35.68 | 19.2 |  | -19.8932 | 0.032 | -4.1001 | -3.2 | 54.56 | 54.621 |  |  | 51.8166 | 52.646 | 52.6717 |  | -71.7 | 13.0169 | 7.93 |  | -32.483 | 61.3811 | 35.2823 | -31.5282 | -59.4053 | 23.6035 | 35.3721 | 65.4 | -65 | 25.6034 | 0
04/07/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.6708 |  | -31.0988 | 25.9106 |  | 61.0031 | -44.5802 | 76.0427 | 38.7768 | 37.7695 | 17.76 | -67.606 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.5996 | 0.0532 | 20.0068 | 20.4198 | 32.7686 | 16.9476 | 5.1755 | 2.5745 |  |  | -61.61 | -61.87 |  | -17.76 | 66 | 23.289 | 0.256 | -65.78 | -65.37 | -31.25 | 66.28 | 65.82 | 20.8929 | -4.2281 | 75.4185 | 78.1374 | 75.7377 | -52.8076 | -53.0742 | 7.6004 | 7.6808 | 89.1476 | 90.0226 | 27.5137 | 27.0954 | -600.8622 | -12.5594 | -8.7 | -8.6 | 59.1846 | 58.9287 | -6.0037 |  | -68.6248 | 12.9187 | 9.6685 | 6.4393 | 648.5181 | 192.2971 | 192.2971 | -804.5035 | 597.2848 |  | -72.7713 | 74.5887 | 104.3362 | 28.33 | 40.23 | 86.97 | 92.65 | -61.75 | -61.0803 | 115.7924 | 116.5048 | 21.0006 | -151.3465 | -150.4226 | 16.3035 |  |  |  | 142.5 | 130.3 | -17.39 | 90.9701 | 86.9916 |  | 14.3606 | 15.3445 | 76.5788 | -152.1894 | 94.3611 |  | 88.88 | 46.8 | 53.2104 | 50.1022 | -35.2894 |  |  |  | -218.5797 |  | -19.4135 | -199.8 |  | 25.0351 | 65.8 | 78.92 | 88.2 | 65.09 | -12.83 | 70.308 |  | -33.97 | 0 | 93.04 | 70.5 | 209.6545 |  | -14.4499 | -14.5727 | 238.231 | 185.41 | 182.5827 | 182.7554 | 77.7053 | 53.8611 | -29.171 | 821.7496 | -62.9566 |  | -30.6052 | -28.6243 |  | -41.1726 | -38.3609 | 184.38 | -69.6669 | -70.9579 | -26.2487 | 13.25 | -14.79 | 115.6 | 12.6666 | -131.8043 | -34.254 | -33.7897 | 7.0888 | -62.223 | 29.9966 | 21.7359 | 21.547 |  | 32.2268 | 33.2075 | 31.7208 | 64.3032 | 61.289 | 83.2258 | 15.9318 | 16.1206 | 38.5594 | 43.5352 | 39.1577 | -8.17 |  | 0.9976 | 1.8 | 16.36 | 38.8736 |  | -5.844 | 4.5 |  | 44.71 | -43.9549 | -39.0821 | 15.1 | 84.3836 | 31.1 | -20.2765 | 1.6437 | 2.2306 | 2.1085 |  |  |  | -37.6324 | 17.6768 | 39.1378 | 61.3804 | 60.4982 | -161.1445 | -28.5488 | 28.9157 | -58.4791 | 10.3197 | 17.1429 | 16.7002 | 11.7253 | 135.0589 | 137.0178 | 131.6 | -130.2119 | -215.4468 | 215.9638 | 219.8868 | -133.6717 | -129.9693 | -34.8873 | -24.1328 | 80.3216 | 80.3039 | -68.8593 | -70.5886 | 8.0449 | 7.2538 | -55.0342 | -54.8172 | 11.33 | 11.04 | 77.6 | 78.2 | 20.695 | -54 | -397.7134 | 65.9732 | 65.5278 | 11.6 | 58.8 | -5.5 | -5.3 |  | 1.0815 | -215.0684 | 86.1236 | 225.8575 | 159.9524 | 95.9231 | -150.8635 | 147.9299 | -199.6547 | -40.0427 | -146.5166 | 195.3372 | 193.3456 | 203.3962 | -219.2987 | 45.5177 | -174.1774 | 174.7415 | -8.6203 | 17.323 | 32.72 | 1.109 | 1.097 | -32.48 | 15.52 |  | -16.0235 | 0.0015 | -7.7928 | -3 | 52.783 | 53.004 |  | 10.3516 | 53.5165 | 52.9148 | 52.5815 |  | -56.2 | 12.932 | 8.21 |  | -28.5696 | 60.0225 | 34.5825 | -27.9462 | -59.4222 | 23.2419 | 35.9646 | 50.7 | -50.2 | 8.0388
04/07/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.1478 | -31.0116 | -30.7239 | 26.2656 |  | 62.3041 | -47.5598 | 77.8403 | 39.6408 | 38.3152 | 35.52 | -69.933 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 13.491 | 1.0664 | 19.6425 | 20.4105 | 33.5748 | 16.9992 | 5.693 | 2.476 |  |  | -57.93 | -58.21 |  | -35.52 | 68.2 | 22.864 | 0.255 | -67.97 | -68.2 | -19.45 | 69 | 69.11 | 20.9566 | -4.3188 | 76.4327 | 78.9122 | 75.1587 | -59.5918 | -59.0904 | 24.1113 | 25.4375 | 86.2587 | 85.7022 | 38.5998 | 37.7145 | -608.1993 | -10.5647 | -10.2 | -10.1 | 67.5303 | 64.9694 | -5.9043 |  | -77.1358 | 13.7751 | 8.9653 | 6.2049 | 651.8141 | 187.7193 | 188.3297 | -805.5433 | 597.7638 |  | -80.4421 | 82.0074 | 105.5637 | 28.26 | 40.68 |  | 93.63 | -60.9463 | -60.4105 | 118.6722 | 119.9723 | 22.3551 | -153.81 | -152.7119 | 16.089 |  |  | 26.57 | 145.8 | 134.5 | -17.87 | 91.6121 | 88.0208 |  | 16.1727 | 16.3864 | 67.2752 | -145.0927 | 82.3807 |  | 89.23 | 46.69 | 53.9136 | 51.2741 | -36.3523 |  |  |  | -205.5093 |  | -19.8514 | -200.5 |  | 25.925 | 66.5 | 79.2 | 89.24 | 65.81 | -12.78 | 67.3785 |  | -39.61 |  | 104.52 | 71.16 | 208.5091 |  | -16.2315 | -16.2545 | 236.994 | 186.045 | 182.7471 | 184.5928 | 82.8186 | 64.845 | -28.926 | 816.0181 | -50.7623 |  | -30.7658 | -28.1491 |  | -36.69 | -34.4553 | 156.732 | -67.2166 | -69.0386 | -22.7648 | 14.26 | -13.1 | 97.6 | 12.7926 | -123.9171 | -35.5595 | -34.4328 | 7.9132 | -61.9943 | 23.9756 | 21.865 | 21.4004 |  | 31.4954 | 31.5451 | 30.449 | 60.6192 | 61.289 | 79.8767 | 18.1787 | 17.9244 | 39.0831 | 41.609 | 39.1138 | -8.25 |  | 0.9525 | 1.78 | 16.81 | 38.0687 |  | -5.502 | 4.34 |  | 44.91 | -41.5286 | -37.7482 | 15.03 | 85.2805 | 29.2 | -20.7216 | 1.4781 | 1.5665 | 2.15 |  |  | -13.5212 | -38.1187 | 17.3915 | 40.0182 | 63.4534 | 60.1602 | -160.5935 | -28.8368 | 30.1091 | -59.8654 | 10.7438 | 17.6214 | 17.0166 | 12.3151 | 138.5364 | 137.9835 | 129.5 | -131.2281 | -212.5273 | 216.8402 | 222.0521 | -137.0446 | -134.0632 | -36.4154 | -25.7092 | 81.5648 | 80.2955 |  |  | 7.4516 | 7.3857 | -51.9719 | -51.7531 | 21.37 | 21.18 | 77.6 | 77.2 | 20.8595 | -53.36 | -393.1145 | 65.8059 | 65.2583 | 10.5 | 57 | -6.9 | -6.2 | 1.371 |  | -219.9658 | 75.862 | 230.603 | 167.8854 | 98.0969 | -154.0078 | 152.1234 | -192.6177 | -42.7998 | -150.6237 | 196.8288 | 199.0887 | 192.0637 | -220.3451 | 45.6767 | -178.9851 | 176.9013 | -9.1476 | 8.571 | 34.08 | 1.093 | 1.08 | -33.76 | 16.08 |  | -16.6094 | 0.032 | -8.1743 | -3.1 | 52.492 | 52.228 |  | 10.0739 | 52.699 | 52.2079 | 51.7717 |  | -56.2 | 12.6738 | 8.48 |  | -30.0295 | 61.7458 | 36.4123 | -29.0271 | -60.5462 | 25.3692 | 35.6848 | 49.7 | -50 | 12.035
04/07/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 21.1541 | -30.6418 | -31.3403 | 25.6086 |  | 62.9389 | -39.5124 | 79.9919 | 40.6028 | 39.4972 | 37.74 | -69.077 |  | 21.528 | -61.6 | 13.3103 | -3.7508 | 20.0722 | 20.3365 | 33.0118 | 17.1882 | 6.1772 | 3.7657 |  |  | -55.32 | -55.3 |  | -37.74 |  | 23.074 | 0.257 | -64.94 | -65.28 | -27.7 | 65.76 | 65.55 | 21.5696 | -4.5324 | 78.5059 | 81.0418 | 71.4982 | -51.4489 | -52.0456 | 9.1788 | 9.3587 | 85.8166 | 86.817 | 29.8638 | 29.4654 | -592.5845 | -7.0129 | -11.2 | -11.2 | 58.4622 | 57.4137 | -6.2324 |  | -66.5068 | 12.4485 | 9.0902 | 6.1384 | 635.151 | 202.3377 | 203.5279 | -824.4995 | 597.3433 |  | -61.9948 | 63.9283 |  | 27.73 | 40.21 | 87.89 |  | -64.0273 | -64.1613 | 116.1964 | 117.3334 | 19.7783 | -154.6746 | -153.7574 | 16.3753 |  |  |  | 145.1 | 132.4 | -18.12 | 92.7917 | 89.3939 |  | 16.9077 | 17.6828 | 74.7012 | -151.8588 | 90.6455 | 0 | 87.89 | 46.21 | 55.3198 | 52.446 | -36.9025 |  |  |  | -222.9299 |  | -20.3272 | -204.1 |  | 24.4418 |  | 79.86 | 90.28 | 66.48 | -12.53 | 69.7965 |  | -43.23 |  | 109.78 | 70.35 | 223.7455 |  | -12.9746 | -12.9455 | 246.0656 | 192.6871 | 188.8439 | 191.0513 | 80.1028 | 53.7984 | -30.307 | 834.9987 | -76.7876 |  | -30.2912 | -28.1994 |  | -40.7137 | -37.4176 | 138.3 | -59.2549 | -61.0941 | -13.4226 | 0 | -6.08 | 95.5 | 13.0681 | -131.6465 | -35.1473 | -34.2237 | 6.9878 | -53.4409 | 25.3585 | 21.676 | 21.4984 |  | 31.5002 | 32.7785 | 31.034 | 64.8056 | 65.8103 | 80.2116 | 14.7654 | 14.6751 | 34.813 | 38.7315 | 38.1469 | -7.98 |  | 1.0208 | 1.78 | 16.49 | 38.3324 |  | -5.444 | 4.05 |  | 44.33 | -39.4575 | -35.8777 | 14.74 | 84.0546 | 29 | -20.192 | 1.1217 | 1.6572 | 2.1435 |  |  | -13.1327 | -38.4156 | 15.8397 | 40.5178 | 58.1384 | 58.8622 | -158.7533 | -28.388 | 29.6517 | -59.4043 | 11.0383 | 17.6604 | 17.3436 | 12.417 | 136.1019 | 134.0441 | 97.6 | -97.1181 | -169.6422 | 173.667 | 176.4306 | -129.2682 | -126.7851 | -36.1298 | -26.1026 | 81.6564 | 81.7 |  |  | 6.4848 | 6.0453 | -51.0257 | -51.4329 | 18.9 | 17.94 | 77.8 | 76.8 | 20.9813 | -55.36 | -389.7365 | 66.1936 | 65.2354 | 9.9 | 54.7 | -6.2 | -6.2 | 1.371 | 1.0815 | -173.699 | 103.6454 | 238.5411 | 167.8684 | 124.5655 | -160.9268 | 160.6107 | -186.04 | -49.1074 | -151.9924 | 194.4651 | 193.4625 | 188.0709 | -228.6956 | 47.9718 | -177.4429 | 177.5886 | -9.1229 | 8.51 | 33.44 | 0.995 | 0.996 | -32.48 | 15.6 |  | -16.7285 | 0.0015 | -8.6137 | -2.8 | 54.587 | 55.844 |  | 10.3599 | 52.9817 | 53.7708 | 53.311 |  | -55.3 | 12.2845 | 8.61 |  | -31.1321 | 62.9511 | 36.3308 | -29.7325 | -61.0065 | 24.2421 | 35.8164 | 49.2 | -48.4 | 6.9032
04/07/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 21.39 | -29.9797 | -31.0796 | 25.8222 |  | 62.4724 | -69.6869 | 78.2042 | 39.7888 | 38.7208 | 39.96 | -68.096 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 12.8451 | 26.305 | 20.3994 | 20.698 | 34.3113 | 16.8158 | 5.6284 | 3.6336 |  |  | -55.52 | -55.37 |  | -39.96 | 66 | 21.467 | 0.247 | -55.01 | -54.6 | -16.13 | 55.58 | 55.58 | 20.6013 | -3.8531 | 76.8619 | 79.491 | 60.5789 | -51.9727 | -51.5731 | 34.5511 | 34.2418 | 78.8454 | 80.3553 | 43.7653 | 46.7666 | -604.4091 | -2.3527 | -11.3 | -11.2 | 58.7899 | 56.6207 | -5.9771 |  | -70.8325 | 12.2293 | 9.0434 | 6.2701 | 647.9688 | 207.6174 | 208.655 | -846.8469 | 605.0235 |  | -53.3943 | 53.8737 | 104.7554 | 27.45 | 40.25 |  |  | -64.4292 | -62.018 | 113.0224 | 113.6947 | 20.5558 | -152.3902 | -151.5528 | 16.7933 |  | 21.2989 | 27.771 | 147.3 | 135.3 | -17.93 | 93.0751 | 89.9099 |  | 17.7095 | 18.8409 | 78.0406 | -157.6608 | 93.9642 | 0 | 90.42 | 47.35 | 55.3198 | 52.446 | -36.5795 |  |  |  | -235.0512 |  | -19.9412 | -206.6 |  | 23.8211 | 67.5 | 81.76 |  |  | -13.1 | 66.681 |  | -40.56 |  | 105.86 | 69.66 | 240 |  | -5.3791 | -4.9545 | 249.3302 | 201.1496 | 194.11 | 198.5584 | 67.8836 | 46.3713 | -30.229 | 854.2839 | -91.8959 |  | -31.4677 | -29.2222 |  | -36.651 | -34.7085 | 53.808 | -50.4808 | -53.5591 | -4.25 | 0 | -15.24 | 5.2 | 13.1444 | -124.9334 | -32.3318 | -31.4488 | 3.8052 | -43.4727 | 13.233 | 21.0475 | 20.8191 |  | 31.8411 | 33.0137 | 31.5671 | 64.3032 | 61.4565 | 108.3442 | 8.0224 | 7.6179 | 55.4706 | 60.8258 | 41.2232 | -4.38 |  | 1.0208 | 1.81 | 15.62 | 41.1088 | 9.1422 | -5.481 | 4.097 |  | 43.26 | -63.2732 | -57.3621 | 14.95 | 79.2147 | 29.7 | -18.8622 | 0.7187 | 0 | 2.2149 |  |  |  | -36.7124 | 16.2995 | 39.0871 | 61.2794 | 57.8392 | -145.9806 | -27.575 | 28.9086 | -57.59 | 11.2462 | 17.719 | 17.3225 | 12.6782 | 135.6078 | 135.8467 | 101.4 | -100.9617 | -171.7417 | 173.4207 | 160.8336 | -131.4889 | -131.3707 | -37.0066 | -26.0756 | 83.3895 | 83.0788 | -61.7722 | -63.9167 | 8.0229 | 7.4186 | -48.213 | -47.7623 | 25.35 | 25.13 | 74.8 | 74.9 | 20.695 | -54.72 | -394.4712 | 69.6347 | 68.48 | 10.5 | 53.6 | -6.2 | -6.2 | 1.371 | 1.1936 | -160.1029 | 114.4268 | 253.8603 | 181.6614 | 148.8009 | -171.8492 | 172.6642 | -189.9196 | -56.6074 | -172.0551 | 196.2065 | 194.8567 | 188.9089 | -245.4198 | 59.932 | -185.4146 | 185.7804 | -9.3344 | 7.963 | 31.12 | 1.042 | 1.027 | -29.76 | 18.48 |  | -18.9532 | 0.032 | -8.5832 | 0 | 55.019 | 54.66 |  | 10.0746 | 53.0531 | 53.0966 | 54.2403 |  | -51.6 | 13.2241 | 8.65 |  | -33.5721 | 60.1147 | 36.1018 | -32.8115 | -60.0097 | 26.2287 | 34.3165 | 44.8 | -46.1 | -5.2851
04/07/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 21.1691 | -28.3343 | -30.2298 | 25.5075 |  | 64.9048 | -123.1437 | 77.5025 | 38.7248 | 38.1263 | 46.62 | -66.165 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.5331 | 75.6158 | 18.6362 | 18.9979 | 31.194 | 17.0237 | 0.801 | 3.6727 |  |  | -55.3 | -55.15 |  | -46.62 | 63.8 | 21.326 | 0.248 | -52.09 | -52.57 | -13.33 | 52.44 | 53.43 | 19.984 | -4.1186 | 75.8681 | 78.4016 | 50.0821 | -58.4301 | -59.4426 | 32.7495 | 26.6335 | 78.2009 | 78.9703 | 40.5256 | 38.7609 | -591.4549 | -4.745 | -10.8 | -10.7 | 66.3602 | 65.1281 | -5.882 |  | -82.5705 | 12.2583 | 9.3347 | 6.2767 | 632.5264 | 194.7386 | 195.5931 | -805.4079 | 587.295 |  | -91.17 | 92.2407 | 102.5998 | 26.33 | 38.93 | 86.96 | 92.69 | -49.292 | -49.1581 | 100.3178 | 100.5648 | 18.4566 | -151.1321 | -148.8399 | 18.9095 |  | 20.9062 |  | 148.7 | 135.2 | -17.81 | 94.2828 | 89.9687 |  | 18.0843 | 20.367 | 58.109 | -134.1958 | 71.2194 |  | 92.26 | 47.93 | 54.6167 | 51.86 | -36.5653 |  |  |  | -205.4785 |  | -19.8897 | -200.8 |  | 23.1345 | 66.9 | 78.56 | 90.34 |  | -11.99 | 67.363 |  | -42.99 |  | 108.19 | 69.07 | 202.6727 |  | -4.0859 | -4.0545 | 240.8313 | 191.2699 | 187.8048 | 189.3579 | 95.9877 | 67.327 | -28.647 | 818.0764 | -59.4223 |  | -30.5262 | -28.7062 |  | -37.1224 | -34.5234 | 175.164 | -62.7816 | -63.1989 | -29.7791 | 13.81 | -14.52 | 116.8 | 13.0825 | -125.7959 | -34.3138 | -33.659 | 5.7608 | -71.1146 | 31.4448 | 21.7224 | 21.8931 |  | 31.9884 | 32.3894 | 31.1301 | 49.3996 | 49.3996 | 98.7992 | 6.162 | 5.0682 | 48.8122 | 55.2586 | 38.3447 | -6.06 |  | 1.0208 | 1.74 | 15.81 | 38.2854 |  | -5.395 | 4.291 |  | 41.13 | -56.1688 | -52.3095 | 14.44 | 77.5285 | 29.7 | -17.9439 | 0.4521 |  | 2.1435 |  |  | -13.4156 | -35.9491 | 16.1788 | 37.2272 | 57.9698 | 59.2766 | -141.853 | -27.2723 | 28.6535 | -57.7733 | 11.257 | 17.3284 | 17.0482 | 12.7116 | 130.1696 | 131.316 | 74.6 | -74.102 | -138.529 | 140.931 | 136.6007 | -126.8793 | -127.2717 | -34.5959 | -24.2029 | 81.0737 | 81.0755 |  |  | 5.6608 | 5.5509 | -46.298 | -46.0601 | 26.94 | 26.54 | 73.1 | 72.9 | 20.6331 | -55.44 | -396.5552 | 69.0329 | 69.4122 | 12.8 | 49.1 | -4.4 | -3.6 | 1.4677 |  | -135.7162 | 91.6379 | 253.6089 | 183.5059 | 146.9089 | -174.8328 | 169.0053 | -179.7057 | -53.6239 | -170.6289 | 194.718 | 194.9237 | 182.7038 | -242.4194 | 57.983 | -185.1411 | 185.4083 | -8.5159 | 8.544 | 29.76 | 1.036 | 1.032 | -29.36 | 16.48 |  | -17.7234 | 0.032 | -9.5781 | 0.4 | 53.104 | 53.071 |  | 10.1003 | 53.1521 | 52.3257 | 53.6536 |  | -50.5 | 14.7197 | 8.56 |  | -29.2602 | 59.3896 | 33.6691 | -28.8063 | -58.0101 | 23.0889 | 34.5488 | 43.9 | -45 | -0.5105
04/07/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 19.3384 | -26.0802 | -30.9979 | 24.1807 |  | 63.8879 | -119.5837 | 76.3581 | 38.2668 | 37.6197 | 46.62 | -67.436 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.6576 | 72.9176 | 18.706 | 19.41 | 31.7251 | 17.2975 | 0.7511 | 7.3034 |  |  | -53.52 | -53.71 |  | -46.62 | 66 | 21.029 | 0.25 | -49.8 | -50.46 | -17.02 | 48.95 | 49.65 | 20.2732 | -3.9619 | 72.6507 | 75.8373 | 51.369 | -52.754 | -52.3566 | 29.4154 | 31.9805 | 74.9247 | 76.333 | 44.9938 | 43.0933 | -593.1534 | -3.142 | -12.3 | -12.4 | 56.9421 | 57.7538 | -5.9466 |  | -70.4689 | 10.7523 | 9.1814 | 5.9785 | 638.9658 | 203.6805 | 205.42 | -826.8331 | 593.6144 |  | -48.1101 | 49.9215 | 101.502 | 25.78 | 38.09 | 86.08 | 90.75 | -54.2484 | -54.6503 | 105.8576 | 106.5525 | 22.9512 | -146.9876 | -146.7405 | 15.0104 | 0 |  | 27.459 | 144.2 | 130.6 | -17.62 | 93.4643 | 89.6337 |  | 15.0131 | 16.7806 | 73.6935 | -148.6349 | 89.3489 |  | 86.08 | 44.37 | 54.6167 | 51.2741 | -36.4899 |  |  |  | -238.0456 |  | -19.9305 | -201.3 |  | 23.2388 | 64.8 | 77.84 | 88.42 | 64.46 | -12.21 | 69.8895 |  | -44.65 |  | 110.42 | 67.07 | 237.5091 |  | 0 | 1 | 249.2661 | 200.5709 | 195.4352 | 199.0403 | 57.2909 | 34.6104 | -31.308 | 841.8297 | -73.685 |  | -29.9525 | -27.5016 |  | -36.8799 | -34.5148 | 52.272 | -39.0885 | -39.9802 | 5.6972 | 0 | -14.31 | 1 | 13.2593 | -126.1837 | -37.9486 | -37.5078 | 11.4794 | -34.1259 | 0 | 22.4734 | 22.1467 |  | 32.1877 | 33.0101 | 31.519 | 54.4233 | 55.2606 | 103.6555 | 1.4223 | 2.0341 | 54.5652 | 57.4229 | 42.2559 | -5.46 | -0.7318 | 0.9744 | 2.14 | 16.81 | 42.5339 |  | -5.546 | 4.337 |  | 42.63 | -58.4637 | -52.7929 |  | 77.9634 | 30.8 | -19.0227 | 0.6417 | 0 | 2.1712 |  |  |  | -36.4837 | 14.7439 | 37.8139 | 57.7675 | 59.1255 | -139.565 | -27.1647 | 29.2859 | -57.3737 | 11.0117 | 16.8694 | 16.4681 | 12.6293 | 122.8126 | 123.1313 | 39.4 | -39.3318 | -114.1033 | 115.6384 | 109.6379 | -120.9489 | -117.3125 | -40.4249 | -31.2273 | 77.9918 | 78.1738 |  |  | 3.09 | 3.024 | -48.1005 | -47.5757 | 29.41 | 28.38 | 71.3 | 71.6 | 20.2443 | -50.08 | -380.7574 | 62.7833 | 62.4518 | 9.4 | 50.6 | -1.9 | -1.9 |  |  | -103.2896 | 102.2633 | 236.1949 | 170.9299 | 151.2332 | -160.3445 | 158.4472 | -164.8036 | -44.1345 | -153.5583 | 188.9293 | 190.7984 | 167.7589 | -226.0087 | 46.2075 | -180.925 | 180.7854 | -8.9911 | 8.151 | 29.52 | 1.049 | 1.051 | -28.88 | 16.4 |  | -16.463 | 0.032 | -10.6035 | -0.5 | 53.018 | 52.822 |  |  | 49.6537 | 50.3763 | 50.2654 |  | -51 | 16.5027 | 8.03 |  | -35.7543 | 64.2733 | 40.9514 | -34.5143 | -62.7068 | 29.8702 | 32.6764 | 43.7 | -43.2 | -5.5421
04/07/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 19.8923 | -26.9311 | -31.075 | 24.555 | 0 | 62.5771 | -117.5393 | 75.7044 | 37.9828 | 37.12 | 28.86 | -66.671 |  | 22.356 | -61.6 | 13.5004 | 72.4438 | 16.5385 | 16.7305 | 27.6932 | 16.6628 | 0.7076 | 3.867 |  |  | -59.45 | -59.26 |  | -28.86 | 66 | 25.461 | 0.264 | -57.44 | -57.31 | -13.87 | 57.94 | 56.97 | 19.4223 | -3.9917 | 70.5117 | 72.4698 | 47.0457 | -55.7544 | -54.8871 | 30.4229 | 32.3968 | 73.5342 | 75.6346 | 40.4641 | 43.1036 | -573.2273 | -2.89 | -12.4 | -12.3 | 60.9414 | 61.4315 | -6.0848 |  | -72.0954 | 11.5243 | 8.885 | 6.1053 | 611.3161 | 185.7356 | 186.2544 | -763.0425 | 577.4003 |  | -93.2216 | 95.3211 | 99.3165 | 25.96 | 37.82 | 84.31 | 90.41 | -50.3637 | -51.4353 | 109.5402 | 110.6652 | 19.9355 | -153.8836 | -153.1956 | 11.3452 | 0 |  | 28.038 | 145.3 | 131.4 | -17.43 | 89.2552 | 86.9643 | 0 | 8.9807 | 10.3971 | 63.4005 | -128.4794 | 77.576 | 0 | 86.14 | 45.44 | 53.4448 | 50.6882 | -35.7151 | 0 | 0 | 0 | -203.4746 | 0 | -19.5799 | -197.7 | 0 | 23.1454 | 63.3 | 74.02 | 85.72 | 63 | -10.69 | 68.603 | 0 | -45.28 | 0 | 113.29 | 67.86 | 202.8 | 0.5455 | -9.012 | -8.7636 | 233.8801 | 183.3347 | 179.6274 | 181.8923 | 90.7423 | 68.3036 | -28.117 | 776.5662 | -61.6857 |  | -29.4503 | -27.389 | 0 | -33.7428 | -31.3472 | 158.268 | -61.783 | -62.3402 | -30.1875 | 14.37 | -15.21 | 95.5 | 12.7152 | -117.3496 | -34.7505 | -33.4869 | 6.9785 | -66.1263 | 33.7929 | 21.9281 | 21.4096 | 0 | 31.1619 | 32.4293 | 30.5348 | 52.0789 | 51.4091 | 73.0109 | 10.7372 | 10.7853 | 28.4164 | 27.6348 | 41.7578 | -9.12 | -0.8246 | 0.9744 | 2.23 | 18.49 | 41.4032 | 11.1551 | -5.707 | 4.363 |  | 45.69 | -32.0661 | -28.0079 | 14.57 | 84.6689 | 33.1 | -19.5523 | 0.1309 | 0 | 2.1266 | 0 | 0 | -13.0019 | -37.0659 | 17.3171 | 39.086 | 56.8536 | 57.3372 | -150.4207 | -27.3439 | 29.0585 | -57.4568 | 11.9786 | 16.303 | 16.0133 | 13.5978 | 129.3828 | 128.3566 | 39.8 | -39.5822 | -107.3241 | 107.9098 | 125.2134 | -124.0236 | -123.5885 | -38.6703 | -28.2613 | 77.437 | 77.9059 | -61.7722 | -60.9549 | 6.4738 | 6.3859 | -48.879 | -47.9708 | 30.24 | 30.02 | 72.4 | 71.9 | 20.8382 | -47.68 | -390.6968 | 70.5569 | 70.1245 | 9.9 | 51.8 | -5.5 | -5.4 | 1.5393 |  | -120.1404 | 88.9529 | 249.4577 | 181.7577 | 151.4126 | -173.1802 | 169.1465 | -173.6585 | -55.8436 | -163.5373 | 189.4681 | 189.5444 | 176.6922 | -245.7398 | 59.2468 | -186.9303 | 188.1839 | -9.3591 | 8.724 | 30.24 | 1.073 | 1.051 | -28.88 | 16.24 |  | -17.0489 | 0.032 | -9.7856 | -0.1 | 54.389 | 53.739 | 8.4568 | 10.1485 | 50.389 | 50.0484 | 51.1908 |  | -51 | 16.2605 | 8.13 |  | -33.4642 | 61.3392 | 38.0881 | -33.1789 | -60.3065 | 27.9157 | 32.9039 | 42.9 | -42.7 | 21.4989 | 0
04/07/2026 | 14:30 | 0 | 0 |  | -26.6316 | -31.0932 | 24.0698 |  | 62.5402 | -117.8256 | 75.238 | 38.4168 | 37.3275 | 19.98 | -66.803 |  | 22.356 | -61.6 | 13.6517 | 69.1238 | 17.3147 | 17.857 | 28.8385 | 16.7364 | 0.6781 | 7.8247 |  |  | -63.29 | -62.9 |  | -19.98 | 66 | 26.242 | 0.267 | -64.78 | -64.09 | -18.44 | 64.85 | 65.78 | 19.6795 | -3.7212 | 71.7727 | 72.921 | 52.757 | -62.0442 | -62.3999 | 34.2323 | 28.8775 | 79.5467 | 81.0811 | 44.7883 | 44.7789 | -586.7763 | -3.5251 | -14.4 | -14.4 | 69.6807 | 69.4997 | -5.4994 |  | -84.6411 | 11.5671 | 8.8739 | 5.8564 | 642.2924 | 172.7042 | 173.8944 | -753.1532 | 577.7286 |  | -93.9209 | 95.7718 | 100.524 | 26.09 | 38.18 |  |  | -54.3824 | -54.3824 | 111.6786 | 111.8016 | 19.1193 | -150.423 | -149.9842 | 16.1839 |  |  | 27.43 | 144.1 | 131.1 | -17.02 | 89.4133 | 86.2779 |  | 8.4537 | 10.2567 | 54.4581 | -118.8998 | 66.6266 | 0 | 83.56 | 43.88 | 52.7417 | 49.5163 | -34.9775 |  |  |  | -200.9875 |  | -19.2896 | -191.4 |  | 23.3267 | 61.8 | 73.06 | 83.6 | 61.04 | -10.62 | 68.2775 |  | -44.15 |  | 108.71 | 68.89 | 201.8 |  | -8.7416 | -9.5818 | 231.9487 | 181.6458 | 177.613 | 180.023 | 92.0552 | 71.019 | -27.858 | 766.8604 | -34.3632 |  | -28.1973 | -25.6424 |  | -35.6724 | -33.8911 | 175.164 | -62.4731 | -63.1972 | -31.4559 | 12.91 | -6.34 | 116.3 | 12.2753 | -119.4318 | -34.9895 | -34.2642 | 3.6077 | -72.0653 | 36.6534 | 21.8429 | 21.6321 |  | 32.1786 | 32.7856 | 30.553 | 53.586 | 54.7582 | 47.5576 | 12.4565 | 12.0611 | 26.0301 | 38.7114 | 8.0732 | 0.45 | 12.7669 | 0.9512 | -7.64 | 17.65 | 0 | 9.1904 | -5.546 | 3.328 |  | 39.44 | -38.958 | -26.1282 | 14.78 | 81.2956 | 31.5 | -19.8958 | 0.8558 | 0 | 2.0702 |  |  | -12.4331 | -37.7986 | 17.1351 | 39.2133 | 60.0373 | 59.2892 | -154.2995 | -27.3272 | 29.3769 | -56.9178 | 11.6999 | 15.9709 | 15.5703 | 13.1568 | 149.2207 | 148.2444 | 76.7 | -77.1482 | -153.5784 | 152.9065 | 176.5043 | -144.5015 | -140.9634 | -25.1683 | -11.1195 | 80.7387 | 80.9425 | -63.4699 |  | 14.1424 | 13.3513 | -41.6218 | -41.3657 | 33.7 | 33.43 | 69.6 | 69.8 | 21.0646 | -45.28 | -397.7997 | 73.9087 | 73.4799 | 15 | 45.1 | -13 | -13 |  |  | -175.806 | 62.322 | 281.0535 | 208.7737 | 144.6545 | -200.4943 | 198.3597 | -187.8714 | -86.4844 | -188.429 | 183.8791 | 181.8754 | 194.831 | -261.4553 | 84.1727 | -185.4947 | 187.8517 | -8.0407 | 10.471 | 29.44 | 1.099 | 1.087 | -28.48 | 12.16 |  | -13.3867 | -22.6154 | -5.272 | 14 | 54.215 | 55.274 | 8.4639 | 10.1688 | 52.3841 | 52.4631 | 52.6654 |  | -44.8 | 15.2112 | 8.14 |  | -15.3534 | 54.0868 | 23.9825 | -15.7963 | -53.3718 | 11.1509 | 42.0251 | 37.8 | -38.3 | 24.2846
04/07/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 19.6179 |  | -31.5086 | 24.5514 |  | 63.0054 | -118.332 | 75.1702 | 38.0028 | 36.9996 | 24.42 | -66.888 |  | 22.356 | -61.6 | 13.5351 | 73.981 | 17.2483 | 17.5768 | 29.1577 | 16.1348 | 0.6472 | 7.7115 |  |  | -54.54 | -54.64 |  | -22.2 | 66 | 26.496 | 0.266 | -62.06 | -62.85 | -31.08 | 62.88 | 63.12 | 19.5178 | -3.4765 | 71.8707 | 74.54 | 35.0456 | -49.1966 | -49.0976 | 29.5394 | 31.3268 | 71.1257 | 73.3893 | 48.5989 | 46.1494 | -586.9189 | -0.1526 | -12.3 | -12.2 | 55.7722 | 55.5783 | -5.385 |  | -73.3006 | 10.1008 | 8.1905 | 5.6224 | 638.5996 | 199.4384 | 200.476 | -708.209 | 636.3932 |  | -92.4867 | 94.4742 | 96.4324 | 26.1 | 37.78 | 81.69 | 87.74 | -26.6533 | -27.591 | 84.2394 | 84.4765 | 22.1824 | -144.3122 | -144.151 | 4.4708 |  |  | 27.186 | 142.3 | 129.9 | -16.84 | 69.0557 | 67.0054 | 68.3708 | 9.941 | 10.1162 | 74.8183 | -141.6693 | 90.0683 | 0 | 82.57 | 43.11 | 52.7417 | 49.5163 | -35.3807 |  |  |  | -194.4518 |  | -19.2105 | -182.7 |  | 21.9809 | 61 | 70.16 | 82.58 | 60.4 | -9.64 | 65.8285 |  | -44.94 |  | 112.42 | 67.28 | 194 |  | 11.4581 | 10.5364 | 236.7593 | 189.3013 | 183.2953 | 188.0638 | 92.6511 | 72.6596 | -27.15 | 724.8533 | 102.2056 |  | -29.7362 | -26.5201 |  | -38.6414 | -34.5643 | 139.836 | -43.5436 | -44.7629 | -33.2834 | 0 | -15.39 | 88.2 | 12.0387 | -124.5539 | -34.1439 | -33.3545 | 3.751 | -68.2965 | 37.4617 | 21.4949 | 21.3542 |  | 31.7346 | 32.2687 | 30.4959 | 25.2859 | 26.1232 | 45.2132 | -9.4401 | -9.5427 | 25.6089 | 34.7824 | 6.9892 | -1.26 | 12.7669 | 0.9622 | -7.73 | 18.03 | 0 |  | -5.551 | 1.186 |  | 40.35 | -36.5108 | -26.6688 | 15.18 | 85.0262 | 31.7 | -19.6269 | 0.3379 |  | 2.0489 |  |  | -13.9515 | -37.7083 | 17.1972 | 38.9097 | 57.6082 | 59.1703 | -153.9259 | -27.8906 | 29.2333 | -59.0854 | 11.5155 | 15.6584 | 15.2855 | 13.0682 | 160.7091 | 158.8215 | 62.9 | -61.7204 | -193.884 | 194.4789 | 96.6839 | -151.589 | -149.2771 | -27.1707 | -14.1725 | 79.8342 | 80.442 |  | -68.7179 | 17.6361 | 17.4713 | -44.2936 | -43.9564 | 44.83 | 44.45 | 67.5 | 68.2 | 20.7762 | -41.92 | -382.8665 | 74.9225 | 74.5136 | 16.7 | 44.5 | -16.5 | -16.4 | 1.4324 | 1.3601 | -90.2418 | -75.1959 | 314.1736 | 233.2219 | 148.5886 | -228.7145 | 226.8582 | -200.7164 | -106.7999 | -218.2057 | 177.8237 | 179.5969 | 195.9006 | -301.8409 | 110.2338 | -190.8898 | 195.1397 | -8.0407 | 11.849 | 29.92 | 1.175 | 1.17 | -29.2 | 11.44 |  | -11.7479 | -24.6693 | -3.9536 | 14.7 | 56.297 | 56.377 |  |  | 52.5805 | 50.3053 | 51.4153 |  | -47.5 | 13.0336 | 7.96 |  | -14.4167 | 56.5303 | 26.7094 | -14.049 | -54.9964 | 13.6999 | 41.7519 | 39.5 | -37.2 | -94.0628 | 146.5734
04/07/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 19.847 | -26.6221 | -31.8385 | 24.4537 |  | 65.3704 | -124.3282 | 74.3196 | 37.6269 | 36.741 | 26.64 | -68.992 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 13.5581 | 80.4326 | 16.6914 | 16.5707 | 28.0627 | 16.3695 | 0.6151 | 5.727 |  |  | -52.32 | -53.23 |  | -26.64 | 68.2 | 25.905 | 0.263 | -55.37 | -55.46 | -40.1 | 55.9 | 56.19 | 19.441 | -3.631 | 69.6545 | 72.0078 | 36.5543 | -49.7511 | -50.5654 | 7.9282 | 7.9985 | 74.6215 | 75.7775 | 31.9886 | 31.5808 | -564.5146 | 1.676 | -13.1 | -13.1 | 56.9474 | 55.7024 | -4.8508 |  | -84.3813 | 11.1555 | 8.3518 | 5.6428 | 615.6497 | 188.5433 | 188.7874 | -685.5919 | 609.0198 |  | -82.6661 | 83.5023 | 100.075 | 32.23 | 35.18 | 71.33 | 90.44 | -23.1704 | -22.3666 | 78.4419 | 78.7579 | 23.316 | -132.8171 | -131.4882 | 8.9642 | 0 |  | 27.663 | 140.1 | 128 | -16.84 | 75.9344 | 74.1354 | 73.819 | 18.9811 | 20.3486 | 57.1131 | -133.7058 | 70.0003 | 0 | 83.01 | 42.93 | 52.0386 | 49.5163 | -35 |  |  |  | -199.0603 |  | -19.1317 | -192.7 |  | 21.7227 | 60.3 | 69.44 | 81.7 | 59.76 | -9.71 | 64.697 |  | -44.66 |  | 107.22 | 65.85 | 195.2182 |  | 15.8001 | 14.7909 | 238.1671 | 190.5884 | 185.1692 | 188.3292 | 105.2552 | 83.7703 | -25.774 | 696.9885 | 82.722 |  | -29.8414 | -27.1624 | 0 | -38.2309 | -20.5168 | 158.268 | -50.5766 | -52.1778 | -47.28 | 0 | -14.95 | 105.1 | 11.9726 | -90.9799 | -35.0467 | -34.2581 | 5.3009 | -82.4102 | 46.6325 | 21.8042 | 21.8519 |  | 31.2433 | 31.9556 | 30.8265 | 23.2764 | 24.4486 | 65.308 | -13.4865 | -14.2329 | 44.192 | 52.9792 | 10.417 | 1.46 | 13.0745 | 0.9744 | -7.82 | 18.31 | 9.8038 |  | -5.617 | 1.357 |  | 38.27 | -54.7303 | -46.7099 | 15.51 | 82.3462 | 31.5 | -17.9944 | -0.8251 |  | 2.0808 | 0 | 0 | -13.0246 | -36.0444 | 17.1485 | 37.798 | 59.8623 | 60.0812 | -137.9028 | -27.6176 | 29.0804 | -61.737 | 12.3317 | 15.7854 | 15.3594 | 13.9423 | 151.5947 | 149.9583 | 49.9 | -48.6818 | -168.7509 | 172.0674 | 75.4297 | -144.4963 | -141.9626 | -27.2397 | -13.7313 | 78.0711 | 78.2368 | -66.9443 |  | 9.0336 | 8.8359 | -47.7214 | -46.6469 | 44.66 | 44.3 | 70.6 | 70.6 | 20.5925 | -37.04 | -407.893 | 76.1167 | 74.4457 | 16.8 | 50.6 | -7.1 | -7 | 1.452 |  | -68.3338 | -54.5607 | 306.0709 | 221.3792 | 152.8867 | -217.4336 | 214.021 | -163.4981 | -86.9422 | -205.027 | 170.0596 | 168.7474 | 166.3538 | -287.4694 | 91.8294 | -198.3761 | 202.0928 | -8.0682 | 14.9 | 29.76 | 1.177 | 1.164 | -29.44 | 11.36 |  | -12.5383 | -24.4343 | -4.7745 | 14.1 | 56.488 | 56.355 |  |  | 50.7375 | 51.4895 | 51.478 |  | -50.2 | 12.4646 | 8.43 |  | -13.6128 | 57.1174 | 27.0375 | -13.593 | -56.4576 | 13.3092 | 42.435 | 40.7 | -41.6 | -91.8945 | 153.6472
04/07/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 19.974 | -26.9136 | -31.8021 | 24.6614 |  | 62.4229 | -117.91 |  |  | 36.9214 | -13.32 | -68.655 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 13.7192 | 66.138 | 17.6722 | 17.9368 | 29.1645 | 16.6602 | 0.5948 | 7.4615 |  |  | -68.1 | -68.42 |  | 15.54 | 66 | 26.497 | 0.272 | -76.07 | -76.34 | -32.58 | 77.06 | 78.22 | 19.9634 | -3.708 | 69.4812 | 72.0818 | 60.0235 | -61.047 | -61.0883 | 32.0637 | 28.9138 | 84.584 | 86.6081 | 53.2984 | 55.436 | -676.5682 | 0.5785 | -12.5 | -12.4 | 68.1775 | 68.1237 | -4.9343 |  | -92.9723 | 9.6115 | 9.5488 | 6.4698 | 728.5377 | 181.8903 | 181.6156 | -695.1587 | 682.4321 |  | -94.8856 | 96.5132 | 96.9913 | 32.83 | 35.58 |  |  | -29.4664 | -30.1362 | 87.8595 | 88.2316 | 25.2939 | -159.0009 | -158.4483 | 6.9651 |  |  | 28.854 | 146.3 | 132.3 | -16.77 | 64.5928 | 62.6082 | 63.7015 | -1.2489 | -0.6256 | 84.0614 | -139.3338 | 100.0324 | 0 | 84.26 | 44.14 |  | 49.5163 | -35.3282 |  |  |  | -256.4333 |  | -19.3386 | -177.7 |  | 22.316 | 59.4 | 71.84 | 80.88 | 59.16 | -11.18 | 65.0225 |  | -43.52 |  | 112.82 | 64.82 | 255.9454 |  | 25.7031 | 24.2455 | 259.9597 | 211.1204 | 205.4135 | 209.3147 | 68.2604 | 48.456 | -27.094 | 703.4437 | 149.302 |  | -30.1932 | -27.9003 | 0 | -25.7105 | -23.9451 | 38.448 | -27.2298 | -28.1902 | -9.4593 | 0 | -5.71 | 1.2 | 11.7944 | -98.4363 | -35.8937 | -34.6872 | 5.3323 | -45.2438 | 13.7791 | 21.6153 | 21.6025 |  | 32.2215 | 32.3728 | 30.3654 | 30.6445 | 29.8072 | 79.8767 | -22.8659 | -23.1278 | 56.5695 | 63.921 | 15.2364 | 2.52 | 12.4862 | 0.9744 | -7.53 | 19.84 | 14.8842 | 7.2771 | -5.325 | 3.336 | 0 | 40.16 | -63.7641 | -57.3671 | 16.17 | 82.4142 | 32.9 | -20.6629 | 1.0121 | 0 | 2.1121 |  |  | -12.5726 | -39.0445 | 18.3804 | 40.7563 | 57.1217 | 60.4617 | -157.0589 | -27.6724 | 28.1551 | -57.9308 | 12.1583 | 15.9123 | 15.4543 | 13.5543 | 122.2331 | 122.8878 | 96.8 | -96.0375 | -298.6551 | 299.0401 | 201.6587 | -118.2306 | -117.8895 | -22.5563 | -10.407 | 81.3306 | 80.2939 | -31.0593 | -32.3144 | 9.0336 | 8.2536 | -58.3483 | -58.6173 | 39.2 | 38.63 | 65.4 | 67.1 | 20.8382 | -18.56 | -429.7892 | 87.3156 | 85.7401 | 16.2 | 46.7 | -6.2 | -6.2 |  | 1.1588 | -196.6972 | -118.6928 | 411.7843 | 308.6484 | 155.9016 | -300.4834 | 298.6911 | -184.2314 | -131.8151 | -289.869 | 172.4498 | 172.0733 | 185.1729 | -396.6799 | 138.445 | -263.7457 | 265.6954 | -7.4612 | 18.811 | 28.96 | 1.079 | 1.069 | -28.48 | 9.68 |  | -10.164 | -18.1353 | -7.3228 | 7.8 | 51.344 | 52.779 | 8.4147 | 10.1843 | 51.8879 | 51.1048 | 52.8833 |  | -45 | 11.9166 | 9.13 |  | -11.8227 | 51.5105 | 22.3015 | -12.2986 | -50.5246 | 10.0444 | 40.1934 | 35 | -34.9 | -97.8867 | 165.757
04/07/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 20.1952 | -29.3421 | -31.5666 | 23.9962 |  | 59.3447 | -51.1857 | 73.4482 | 37.2249 | 36.0259 | 0 | -67.892 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.8777 | 14.3034 | 17.3181 | 17.5637 | 29.1623 | 16.6812 | 0.6637 | 7.469 |  |  | -59.84 | -59.86 |  | 0 | 66 | 25.982 | 0.267 | -66.66 | -66.42 | -34.54 | 66.94 | 66.66 | 19.761 | -3.8801 | 68.66 | 70.8459 | 49.9943 | -53.9396 | -53.8639 | 29.5036 | 27.8773 | 72.4706 | 74.6116 | 52.5813 | 53.4709 | -558.2622 | -6.8412 | -12.3 | -12.3 | 60.5307 | 60.0404 | -5.1684 |  | -79.4955 | 10.3785 | 8.4265 | 5.736 | 608.4473 | 175.4509 | 175.4509 | -661.4845 | 599.3408 |  | -68.112 | 70.2875 | 99.0271 | 31.85 | 34.45 | 72.07 |  | -36.0303 | -36.0303 | 96.3615 | 96.9767 | 24.8091 | -135.7502 | -136.0869 | 3.6381 |  |  | 28.69 | 141.8 | 127.7 | -16.81 | 74.5863 | 73.7639 | 72.4409 | 16.4689 | 16.6486 | 56.0501 | -127.9952 | 67.3672 |  | 85.59 | 44.27 |  |  | -35.3701 |  |  |  | -219.4452 |  | -19.3477 | -187.7 |  | 22.4863 | 59.2 | 69.22 | 79.9 | 58.56 | -9.87 | 64.8365 |  | -44.62 |  | 110.83 | 66.26 | 217.9273 |  | 7.8355 | 8.1545 | 241.9344 | 193.59 | 187.9786 | 191.54 | 87.8113 | 66.0657 | -26.454 | 671.8884 | 237.4142 |  | -29.385 | -26.8885 |  | -36.2606 | -33.3363 | 161.34 | -51.3438 | -53.5919 | -36.6903 | 0 | -6.66 | 104 | 11.2979 | -118.1751 | -35.3611 | -34.3547 | 5.8475 | -62.8441 | 36.0002 | 21.7225 | 21.6078 |  | 31.3824 | 31.6727 | 30.6895 | 34.9984 | 36.338 | 44.7108 | -6.8332 | -5.7176 | 26.1096 | 33.9155 | 7.7803 | -0.22 | 13.0721 | 1.0806 | -7.95 | 18.71 | 0 |  | -5.293 | 4.519 | 0 | 41.35 | -33.064 | -28.0601 | 15.19 | 85.7759 | 34 | -19.8843 | -0.0548 | 0 | 2.1778 |  |  | -13.4393 | -37.4046 | 17.6699 | 39.5092 | 58.6791 | 59.8341 | -150.4636 | -27.4344 | 27.7321 | -59.0146 | 12.0807 | 15.9221 | 15.6441 | 14.023 | 144.2686 | 144.8685 | 173.9 | -174.0153 | -396.9939 | 397.7644 | 332.4383 | -137.3713 | -135.7119 | -26.795 | -14.0826 | 77.7357 | 79.6628 | -51.942 | -56.3835 | 15.8233 | 14.9224 | -72.842 | -72.3397 | 65.33 | 64.64 | 63.3 | 64.1 | 20.9621 | 8.96 | -431.3991 | 94.6758 | 95.0314 | 17.3 | 41.6 | -14.7 | -14.7 | 1.316 | 1.0413 | -324.0837 | -210.5826 | 519.3066 | 402.1476 | 151.2417 | -392.2769 | 387.1187 | -189.825 | -195.3296 | -386.1725 | 157.0118 | 156.5688 | 192.9092 | -502.0413 | 203.451 | -302.4257 | 304.0523 | -8.5681 | 21.337 | 26.08 | 1.074 | 1.057 | -25.6 | 6.96 |  | -7.0878 | -21.9135 | -7.7623 | 9.1 | 53.975 | 54.008 |  |  | 50.523 | 51.4803 | 52.766 |  | -39.7 | 12.7828 | 8.97 |  | -13.5105 | 55.4122 | 26.1852 | -14.1554 | -54.2658 | 14.2868 | 40.2399 | 28.2 | -29.4 | -65.295 | 137.6652
04/07/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.4965 | -29.3658 | -32.15 | 23.6171 |  | 58.0119 | -49.1511 | 70.3844 | 35.7389 | 35.0131 | 4.44 | -64.807 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 11.3315 | 14.4492 | 17.2615 | 17.8131 | 29.4823 | 16.817 | 0.7129 | 8.0346 |  |  | -56.5 | -56.66 |  | -2.22 | 63.8 | 25.954 | 0.267 | -65.12 | -64.64 | -32.12 | 66.16 | 66.59 | 19.2015 | -3.7684 | 67.6302 | 70.5113 | 48.0959 | -48.5018 | -48.4889 | 29.8242 | 32.2838 | 71.8621 | 70.7014 | 53.5312 | 57.2337 | -557.4727 | -6.7427 | -12.5 | -12.4 | 55.8475 | 53.7612 | -5.2345 |  | -69.8665 | 9.222 | 7.8128 | 5.3833 | 609.8207 | 183.8129 | 183.2331 | -639.6102 | 613.1309 |  | -71.1109 | 73.3231 | 95.7538 | 32.18 | 34.77 | 71.28 |  | -40.8527 | -41.3886 | 99.2774 | 99.2892 | 25.2841 | -143.9808 | -141.8521 | 2.0252 |  |  |  | 123.9 | 113.6 | -16.74 | 63.5809 | 62.1021 | 62.4649 | -4.3188 | -4.943 | 70.3038 | -120.268 | 84.8523 | 0 | 80.67 | 42.01 |  | 49.5163 | -35.3612 |  |  |  | -237.9281 |  | -19.4957 | -111.5 | -110.3 | 22.7444 | 59.2 | 70.3 |  | 58.55 | -10.16 | 62.5425 |  | -44.9 |  | 110.03 | 65.15 | 237.8364 |  | 9.8318 | 9.2182 | 243.5961 | 197.0125 | 192.2813 | 195.4366 | 58.9967 | 37.4307 | -28.746 | 654.8448 | 288.8294 |  | -28.6868 | -26.8241 |  | -33.1712 | -31.5421 | 43.056 | -29.9815 | -30.9707 | 1.5459 | 0 | -5.36 | 1 | 11.3211 | -111.9501 | -37.6614 | -36.3993 | 9.3303 | -35.21 | 4.1832 | 22.1619 | 22.3477 |  | 31.7245 | 31.7839 | 31.3206 | 40.5244 | 39.8546 | 48.8972 | -7.7004 | -7.3542 | 31.1706 | 37.2301 | 8.1831 | 1.73 | 12.7669 | 1.0806 | -8.03 | 17.63 | 0 |  | -5.057 | 4.506 | 2.1035 | 40.9 | -38.1159 | -31.6303 |  | 84.2775 | 33.3 | -19.316 | 0.5078 |  | 2.1257 |  |  | -12.946 | -37.8814 | 17.1471 | 39.7638 | 58.4423 | 60.9923 | -154.7005 | -26.749 | 26.6537 | -57.2669 | 12.0354 | 16.0881 |  | 13.8204 | 167.9139 | 168.53 | 247.3 | -246.0123 | -505.3177 | 508.5896 | 436.4789 | -162.0439 | -158.2169 | -24.8749 | -11.2235 | 82.4431 | 81.7104 | -73.2991 | -76.9247 | 26.8537 | 26.678 | -83.6403 | -83.997 | 69.41 | 68.75 | 64.4 | 64.3 | 20.6545 | 28.72 | -440.8764 | 106.9351 | 105.4484 | 18.2 | 39.3 | -26 | -26 |  |  | -432.89 | -254.7487 | 598.8854 | 467.5889 | 147.5826 | -455.1082 | 457.0542 | -207.9283 | -248.9637 | -452.2305 | 137.2819 | 136.9494 | 212.1785 | -576.2491 | 255.0211 | -326.0646 | 325.6846 | -8.0929 | 22.681 | 24.16 | 1.036 | 1.023 | -23.92 | 5.92 |  | -6.2394 | -24.3763 | -6.6789 | 9.4 | 53.643 | 51.835 | 8.4706 | 10.1859 | 53.7566 | 51.4178 | 52.6783 |  | -37.7 | 12.7169 | 9.04 |  | -11.3486 | 54.178 | 23.5574 | -11.1846 | -52.9965 | 11.1057 | 41.616 | 26.4 | -25.9 | -69.7004 | 159.9904
04/07/2026 | 17:30 | 0 | 0 |  |  | -31.8937 | 23.0884 |  | 55.3198 | -41.1036 | 69.3278 | 34.9989 | 34.2551 | 0 | -64.779 | 59.4 | 19.872 | -57.2 | 13.3237 | 7.4066 | 17.2736 | 17.5874 | 29.0155 | 16.7911 | 0.7399 | 7.7116 |  |  | -56.35 | -56.49 |  | 0 | 63.8 | 26.524 | 0.271 | -58.93 | -59.1 | -41.03 | 59.25 | 60.16 | 20.0974 | -4.072 | 66.9708 | 68.5221 | 47.5361 | -46.1534 | -46.0473 | 12.9933 | 13.2967 | 72.4456 | 73.5707 | 37.397 | 39.3626 | -528.2119 | 1.15 | -13 | -13.1 | 53.631 | 52.8589 | -5.5619 |  | -82.1866 | 10.9715 | 8.402 | 5.7746 | 580.5839 | 171.0867 | 172.5516 | -643.3264 | 571.6253 |  | -55.1305 | 56.9585 | 95.8237 | 32.56 | 35.2 | 72 |  | -24.242 | -24.6439 | 80.5153 | 80.7534 | 27.0864 | -149.6678 | -149.8411 | 7.6243 |  |  |  | 127.4 | 115.7 | -16.87 | 63.3003 | 61.2856 | 61.4234 | -6.1029 | -5.7169 | 57.7765 | -107.7654 | 70.3824 | 0 | 84.21 | 43.43 |  | 49.5163 | -35.6925 |  |  |  | -181.3964 |  | -19.3785 | -109 | -109.9 | 22.1402 |  | 69.26 |  | 58.53 | -9.76 | 65.286 | 179.3802 | -32.85 |  | 104.38 | 62.92 | 180.4727 | 178.1636 | 24.3753 | 23.2455 | 279.8644 | 232.9358 | 226.8344 | 230.5954 | 68.1979 | 45.5079 | -28.901 | 661.5269 | 357.2923 |  | -28.789 | -26.6466 |  | -37.1253 | -34.2193 | 41.52 | -19.3335 | -20.2804 | -6.0477 | 0 | -13.11 | 1 | 10.7365 | -117.4536 | -36.8867 | -36.0041 | 6.9831 | -42.8409 | 10.6028 | 22.7457 | 22.2236 |  | 31.4691 | 32.9235 | 31.4902 | 23.4439 | 23.7788 | 64.6381 | -22.3747 | -22.268 | 48.9916 | 57.5057 | 7.6924 | 6.15 | 13.5677 | 1.1856 | -8.34 | 16.03 | 0 |  | -4.711 | 4.454 |  | 38.08 | -58.6303 | -48.5345 | 14.98 | 79.4473 | 33.7 | -17.1283 | -0.1682 | 0 | 2.231 |  |  | -12.1072 | -36.8979 | 15.1698 | 38.1712 | 58.488 | 61.1496 | -141.1385 | -26.2688 | 25.7053 | -57.4659 | 12.141 | 16.2542 | 15.8867 | 13.9452 | 183.9208 | 184.1637 | 224.2 | -226.2296 | -480.4972 | 483.6798 | 475.5592 | -174.2123 | -172.833 | -14.8653 | 0 | 80.5907 | 80.1791 | -87.0125 |  | 26.8428 | 26.9087 | -97.4724 | -97.1354 | 73.44 | 72.64 | 71.3 | 71.7 | 20.6545 | 41.12 | -455.2249 | 110.1342 | 108.923 | 18.5 | 49 | -25.8 | -25.7 | 1.4306 |  | -470.0351 | -318.9037 | 666.4176 | 523.8962 | 156.4745 | -505.7855 | 510.6231 | -215.2366 | -276.7608 | -502.1635 | 141.8589 | 139.7888 | 215.6804 | -643.012 | 286.2764 | -365.595 | 363.1866 | -6.7498 | 22.923 | 25.04 | 0.627 | 0.607 | -25.12 | 6.64 |  | -7.2648 | -23.3509 | -4.3046 | 7 | 52.871 | 52.195 |  |  | 53.3412 | 51.426 | 51.3344 |  | -47.2 | 10.8221 | 10.39 |  | -4.1812 | 48.3882 | 14.6539 | -4.6951 | -47.8887 | 0 | 45.9699 | 34.1 | -34.7 | -6.2814 | 80.8461
04/07/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 20.7355 | -29.4815 | -32.2373 | 23.9718 |  | 54.343 | -53.8928 | 66.9374 | 33.815 | 33.2189 | -2.22 | -67.298 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 13.6221 | 17.0678 | 15.6381 | 15.7592 | 25.7058 | 16.7069 | 0.3128 | 2.3336 |  |  | -57.18 | -57.08 |  | 2.22 | 66 | 27.35 | 0.278 | -63.04 | -63.7 | -35.23 | 63.46 | 64.2 | 19.2814 | -4.274 | 69.3165 | 71.9868 | 46.2449 | -47.1392 | -47.478 | 33.4399 | 32.41 | 72.6178 | 73.3943 | 51.4328 | 59.8831 | -584.9391 | -11.0615 | -6.8 | -6.6 | 55.2558 | 54.0346 | -5.9894 |  | -74.066 | 10.1517 | 9.3272 | 6.3034 | 639.1489 | 178.3501 | 178.8689 | -640.9475 | 629.9689 |  | -100.1348 | 102.3307 | 101.023 | 35.59 | 42.28 | 76.61 | 90.37 | -19.1517 | -19.2856 | 77.6699 | 77.9611 | 24.1006 | -186.1158 | -186.9277 | 7.1353 |  | 17.6465 | 13.518 | 139.6 | 128.1 | -17.73 | 53.2919 | 51.9948 | 51.5459 | -23.1899 | -22.8937 | 83.7621 | -119.9153 | 98.9951 | 0 | 94.33 | 47.08 | 54.1479 | 51.2741 | -37.2197 |  |  |  | -173.2288 |  | -20.3638 | -110.4 | -109.9 | 22.3654 | 60.6 | 73.62 | 82.84 | 60.35 | -10.59 | 67.363 | 173.3949 | -4.52 |  | 77.29 | 67.49 | 173.1818 | 171.5091 | 24.3125 | 23.1727 | 277.5632 | 227.2473 | 223.8184 | 225.4835 | 73.6333 | 48.5292 | -30.586 | 657.6315 | 347.6989 |  | -17.5364 | -15.0122 |  | -22.0555 | -19.1967 | 44.592 | -22.9311 | -24.0592 | -7.0727 | 0 | -14.6 |  | 11.7234 | -91.0141 | -40.1673 | -39.0748 | 10.9857 | -45.7918 | 13.7576 | 23.5657 | 23.075 |  | 32.2084 | 32.5285 | 31.8885 | 18.7551 | 18.5876 | 77.6997 | -21.8307 | -21.8948 | 60.1116 | 70.0403 | 4.8579 | 6.99 | 15.4989 | 1.4908 | -9.63 | 15.6 | 0 |  | -3.6 | 0.784 | 4.0158 | 36.65 | -71.1349 | -60.0736 | 16.16 | 79.637 | 32.3 | -19.5818 | -0.1212 |  | 2.6825 |  |  | -11.7701 | -41.966 | 16.8692 | 43.8131 | 59.314 | 59.0398 | -151.9816 | -28.9189 | 26.0913 | -63.1301 | 12.2677 | 19.1839 | 18.7991 | 14.3012 | 183.6171 | 185.1405 | 270.3 | -269.0217 | -529.0714 | 533.5519 | 489.6982 | -174.4847 | -173.4963 | -17.3392 | 0 | 82.284 | 79.8422 |  | -88.406 | 27.5898 | 27.6777 | -96.969 | -96.0468 | 77.4 | 76.7 | 73.6 | 75.1 | 20.8382 | 43.04 | -463.117 | 111.2032 | 112.596 | 17.8 | 53 | -26 | -25.9 |  |  | -482.2559 | -307.6566 | 677.1389 | 533.4189 | 163.6067 | -517.7718 | 514.41 | -218.3521 | -280.1525 | -506.7774 | 140.7521 | 140.305 | 220.3092 | -642.9916 | 293.6495 | -362.7233 | 364.1026 | -7.0932 | 22.847 | 28 | 0.113 | 0.105 | -26.48 | 8.96 |  | -9.8436 | -24.5228 | -1.3748 | 7.1 | 51.768 | 51.478 | 0 | 0 | 53.2391 | 52.7881 | 53.6675 |  | -51.9 | 9.2392 | 11.22 |  | -5.2965 | 52.1375 | 17.0686 | -5.4823 | -51.2285 |  | 47.0734 | 39.8 | -40.8 | -36.6761 | 106.7463
04/07/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 22.157 | -31.1171 | -30.6725 | 26.0467 |  | 58.4594 | -65.03 | 74.1642 | 37.6529 | 36.7788 | -11.1 | -76.971 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 13.9365 | 21.922 | 18.0171 | 18.3675 | 30.4541 | 16.362 | 0.1457 | 2.367 |  |  | -70.65 | -70.42 |  | 11.1 | 74.8 | 31.406 | 0.327 | -74.72 | -75.12 | -37.88 | 76.02 | 75.52 | 23.1682 | -6.8929 | 76.7776 | 79.7977 | 59.0547 | -52.4616 | -52.9831 | 8.6764 | 9.4204 | 85.6498 | 87.4582 | 41.0902 | 41.6549 | -629.786 | -12.1992 | -6.6 | -6.6 | 60.9679 | 59.6121 | -6.8225 |  | -75.1777 | 11.1782 | 11.3064 | 7.7138 | 689.1382 | 181.0968 | 180.0592 | -644.7391 | 679.0473 |  | -87.2313 | 89.6102 | 104.1466 | 36.29 | 45.46 | 79.05 | 92.2 | -28.6626 | -27.8589 | 86.066 | 86.335 | 23.4155 | -199.3777 | -198.0701 | 6.0223 |  | 12.2793 |  | 143 | 129.6 | -17.12 | 50.7684 | 49.0023 | 49.6011 | -25.6072 | -25.2231 | 90.2249 | -125.1398 | 105.8691 | -5.1879 | 94.64 | 47.71 | 55.5542 | 52.446 | -37.933 |  |  |  | -174.0387 |  | -20.8661 | -111.4 | -110 | 23.2333 | 62.1 | 78.14 | 84.56 | 62.23 | -11.38 | 67.27 | 172.7548 | -4.24 |  | 88.45 | 69.36 | 173.9818 | 170.4545 | 15.3295 | 14.3364 | 277.793 | 228.7607 | 221.6833 | 225.8282 | 76.8294 | 49.9349 | -30.246 | 657.9844 | 316.6681 |  | -18.3267 | -15.4543 |  | -17.176 | -15.651 | 44.592 | -26.8488 | -27.6997 | -7.2407 |  | -15.39 |  | 12.4641 | -84.8629 | -38.9125 | -37.8455 | 6.9288 | -46.1008 | 16.0448 | 23.3051 | 23.1287 |  | 31.352 | 31.3228 | 31.197 | 26.2906 | 26.6256 | 58.7772 | -13.4906 | -13.2507 | 44.2425 | 53.6437 | 2.1698 | 5.64 | 16.1801 | 1.608 | -9.98 | 15.76 |  |  | -2.955 | 0.84 |  | 38.72 | -54.4232 | -44.828 | 16.9 | 85.1246 | 30.6 | -24.0109 | -0.8098 |  | 3.0146 |  |  | -12.2231 | -49.9239 | 14.6992 | 52.4995 | 55.3497 | 57.6837 | -168.5426 | -31.9536 | 31.6191 | -72.0201 | 11.8536 | 21.4215 | 20.7819 | 14.4367 | 179.8609 | 180.3206 | 271.6 | -268.2477 | -528.4265 | 534.4895 | 465.476 | -168.5329 | -168.6987 | -17.8818 | 0 | 80.3684 | 80.1938 |  |  | 28.6006 | 28.5237 | -89.0639 | -88.4562 | 74.96 | 74.39 | 66.1 | 65.5 | 20.7143 | 41.52 | -451.796 | 112.6172 | 112.6569 | 17.9 | 41.6 | -28.2 | -28.2 | 1.5368 | 1.1653 | -458.3828 | -277.0114 | 645.4662 | 513.5688 | 160.8676 | -490.9311 | 492.0655 | -214.4098 | -270.3954 | -482.0034 | 130.4 | 130.654 | 216.7022 | -617.7427 | 287.2591 | -341.0283 | 347.2152 | -6.7498 | 23.414 | 27.04 | -0.026 | -0.042 | -26.56 | 8.08 |  | -7.9393 | -20.2716 | -5.272 | 5.5 | 52.635 | 52.427 |  |  | 52.1213 | 51.9211 | 51.7001 |  | -40.3 | 9.3968 | 11.26 |  | 0 | 51.7578 | 17.1706 | -3.4987 | -51.7172 |  | 48.1553 | 28.1 | -28.2 | -60.1218 | 145.2124
04/07/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 23.1681 | -33.3843 | -30.697 | 28.2344 |  | 62.0875 | -60.4623 | 76.7111 | 38.8688 | 37.9934 | -4.44 | -79.576 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 13.6503 | 18.4368 | 18.7043 | 19.031 | 31.5364 | 16.1534 | 0.1492 | 2.4506 |  |  | -69.48 | -69.02 |  | 4.44 | 79.2 | 30.32 | 0.322 | -74.6 | -74.88 | -39.21 | 75.53 | 75.91 | 23.6486 | -7.4843 | 78.2451 | 80.8466 | 60.4328 | -52.4864 | -52.9539 | 6.3588 | 6.8893 | 86.7872 | 88.9044 | 39.9445 | 40.048 | -628.9981 | -20.3936 | -5.6 | -5.3 | 61.4123 | 59.8327 | -6.634 |  | -73.0068 | 11.1869 | 10.492 | 7.1631 | 688.8941 | 182.7448 | 182.5922 | -652.0801 | 679.4394 |  | -80.9813 | 83.2328 |  | 36.62 | 45.97 |  |  | -31.3418 | -30.2701 | 85.2044 | 84.5374 | 23.9836 | -197.0133 | -196.2992 | 5.7097 |  | 12.4756 | 13.65 | 143.1 | 130.6 | -17.07 | 50.6957 | 49.2019 | 49.9616 | -26.8838 | -26.6227 | 92.1966 | -126.4507 | 109.5958 | 0 | 93.59 | 48.04 | 54.8511 | 51.86 | -37.5649 |  |  |  | -178.0551 |  | -20.5965 | -111.2 | -109.2 | 22.9971 |  |  |  |  | -11.11 | 67.3475 | 176.8701 | -5.86 |  | 88.23 | 67.87 | 176.5455 | 174.9273 | 16.4468 | 16.5273 | 281.032 | 228.9016 | 224.4075 | 228.5166 | 81.0824 | 54.2859 | -29.848 | 666.0079 | 324.6816 |  | -18.6343 | -15.7656 |  | -11.4792 | -9.3946 | 41.52 | -27.8837 | -28.979 | -11.1518 |  | -15.82 |  | 12.1639 | -73.4478 | -39.3736 | -38.6104 | 10.6414 | -51.8302 | 21.0214 | 22.6755 | 22.6596 |  | 32.3138 | 32.8549 | 31.5203 | 28.4676 | 28.4676 | 59.447 | -14.8466 | -15.0242 | 46.4178 | 56.5388 | 3.8471 | 7.46 | 16.1874 | 1.5958 | -10.1 | 15.2 |  |  | -2.81 | 0.848 |  | 38.76 | -56.451 | -45.8314 |  | 84.6654 | 30.7 | -24.6164 | -1.7693 | -1.6191 | 3.0938 |  |  | -12.4008 | -50.9767 | 14.5986 | 53.759 | 59.1664 | 57.7558 | -169.2235 |  | 32.3215 | -73.3003 | 11.4466 | 21.6462 | 20.9929 | 14.1187 | 176.6978 | 177.5844 | 254.8 | -255.5849 | -511.3288 | 515.1566 | 473.7602 | -168.2758 | -166.6786 | -19.3954 | 0 | 78.0195 | 78.4907 |  |  | 27.2932 | 26.9306 | -86.7487 | -86.563 | 78 | 77.24 | 64 | 63.8 | 20.6545 | 40.4 | -444.135 | 109.7772 | 109.2903 | 17.9 | 38.8 | -25.9 | -25.8 |  |  | -463.8296 | -291.3161 | 642.8236 | 503.8616 | 150.8398 | -484.4202 | 487.4284 | -208.8409 | -271.372 | -480.7439 | 130.3211 | 131.6083 | 209.9206 | -614.4416 | 281.1739 | -339.3607 | 342.7356 | -6.9064 | 22.767 | 25.52 | -0.016 | -0.03 | -25.2 | 6.8 |  | -7.4388 | -20.4486 | -5.0095 | 5.4 | 51.566 | 51.347 |  |  | 51.4034 | 50.8581 | 53.0522 |  | -39 | 11.0013 | 11.35 |  | -6.1318 | 52.8512 | 18.6504 | -5.7286 | -52.3504 |  | 47.0101 | 26.6 | -26.4 | -43.5181 | 153.8447
04/07/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 22.775 | -33.1149 | -31.0272 | 28.1864 |  | 61.2447 | -38.5067 |  | 39.2908 | 38.3926 | -4.44 | -78.661 |  | 21.528 | -68.2 | 13.8661 | 0.7888 | 18.5229 | 18.7775 | 31.3706 | 15.8302 | 0.077 | 2.3546 |  |  | -67.75 | -67.47 |  | 4.44 | 77 | 30.214 | 0.33 | -70.4 | -70.15 | -39.02 | 71.21 | 71.59 | 24.4251 | -7.9933 | 77.8597 | 80.3324 | 58.8633 | -48.5947 | -49.4566 | 8.6329 | 7.4967 | 83.287 | 84.6102 | 41.738 | 42.7921 | -609.6919 | -14.2688 | -4.1 | -4.1 | 56.981 | 55.8382 | -6.8612 |  | -72.0662 | 11.3624 | 10.3652 | 7.0252 | 666.5851 | 184.7895 | 185.1557 | -651.622 | 669.483 |  | -62.2503 | 63.9904 | 105.5537 | 35.83 | 45.08 | 77.87 | 91.24 | -32.0116 | -32.0116 | 82.0173 | 83.2888 | 24.2534 | -189.0178 | -188.074 | 5.8675 | 0 | 12.2793 | 13.371 | 141.1 | 128.6 | -16.91 | 53.2895 | 51.4922 | 52.1237 | -23.6581 | -22.8996 | 90.4743 | -128.4241 | 107.5368 | 0 | 90.84 | 46.58 | 54.8511 | 51.86 | -38.1027 |  |  |  | -179.7441 |  | -20.7424 | -110 | -111 | 22.7664 |  | 79.32 | 83.6 | 61.58 | -11.77 | 66.6655 | 177.3801 | -5.26 |  | 87.9 | 68.7 | 180.6182 | 176.8 | 17.3448 | 16.7545 |  | 231.1812 | 227.0901 | 231.1409 | 79.5502 | 53.5323 | -29.737 |  | 327.5228 |  | -18.8715 | -15.8879 |  | -12.5136 | -13.0617 | 43.056 | -27.1528 | -27.9954 | -10.6423 |  | -15.86 |  | 12.221 | -75.2581 | -39.9337 | -39.0216 | 10.5624 | -49.7447 | 19.5786 | 22.9459 | 22.5153 |  | 31.2753 | 31.7064 | 30.8259 | 32.1516 | 31.4818 | 62.4612 | -14.7871 | -14.6096 | 46.8615 | 55.868 | 5.3413 | 8.73 | 16.1801 | 1.597 | -10.15 | 15.51 |  |  | -2.758 | 0.649 |  | 41.91 | -57.5178 | -48.2957 | 16.33 | 89.6828 | 31.3 | -23.9647 | -1.8747 | -1.7488 | 3.1034 |  |  |  | -49.193 | 17.56 | 51.5129 | 58.9336 | 60.3563 | -168.5546 | -31.6311 | 31.9135 | -73.3574 | 11.1712 |  |  | 14.129 | 178.9272 | 179.1678 | 264.4 | -264.2186 | -520.8372 | 524.8735 | 483.6236 | -168.7405 | -167.811 | -17.7115 | 0 | 78.1059 | 78.7376 |  |  | 26.3264 | 25.9748 | -86.9098 | -87.3411 | 83.57 | 82.76 | 64.7 | 64.7 | 20.6545 |  | -443.7924 | 106.2544 | 106.2997 |  | 39.9 | -25 | -25 | 1.4372 |  | -477.0712 | -292.1073 | 646.8423 | 508.969 | 153.636 | -489.8826 | 494.4987 | -205.562 | -270.5295 | -487.0048 | 134.6057 | 135.4269 | 207.2825 | -614.5103 | 280.8834 | -345.2966 | 345.1574 | -7.4337 | 23.05 | 26.24 | -0.002 | -0.012 | -25.36 | 7.2 |  | -7.7623 | -20.4791 | -5.9739 | 6 | 51.202 | 51.587 |  |  | 50.958 | 51.0356 | 50.9871 |  | -39.4 | 12.3049 | 11.37 |  | -4.5954 | 52.4732 | 17.3336 | -5.1107 | -51.294 |  | 48.0765 | 26.4 | -26.7 | -37.4931 | 150.0102
04/07/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 22.2407 |  | -31.178 | 27.2821 |  | 60.5953 | -35.1942 | 72.5297 | 36.5949 | 35.7624 | -6.66 | -76.093 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 13.886 | -0.956 |  |  | 31.0797 | 16.1323 | 0.0752 | 2.4818 |  |  | -66.72 | -66.64 |  | 6.66 | 74.8 | 29.961 |  | -68.57 | -68.3 | -40.42 | 68.86 | 69.15 | 24.8156 | -7.6299 | 76.6894 | 79.195 | 57.3068 | -46.9184 | -47.6453 | 5.9316 | 6.004 | 82.3174 | 83.8932 | 40.4255 | 40.7946 | -602.3146 | -11.698 | -5.1 | -5 | 55.2814 | 54.3011 | -6.742 |  | -73.0766 | 10.8322 | 9.8625 | 6.758 | 659.6269 | 184.8506 | 185.1252 |  | 654.6703 |  | -55.6754 | 57.4353 |  | 35.47 | 44.62 | 78.66 | 91.29 | -31.7436 | -32.2795 | 80.136 | 81.0401 | 24.7981 | -186.0747 | -187.0709 | 5.9834 | 0 | 12.2793 |  | 141.4 | 127.2 | -16.89 | 54.498 | 52.4358 | 53.0229 | -20.7862 | -20.0835 | 89.5418 | -131.0972 | 105.8884 |  | 89.84 | 46.01 | 53.4448 | 50.6882 | -37.6877 |  |  |  | -183.6078 |  | -20.5717 | -107.5 | -107.2 | 22.5302 | 60.5 | 78.7 | 82.72 | 60.29 | -11.48 | 67.301 | 181.4103 | -4.76 |  | 86.69 | 68.7 | 182.8182 | 180.1455 | 19.8518 | 18.7 |  | 231.2046 |  | 230.7559 | 77.0496 | 51.5471 | -29.473 |  | 334.1094 |  | -18.4388 | -15.2755 |  | -15.8208 | -14.5803 | 38.448 | -24.6575 | -25.6956 | -8.685 |  | -15.61 |  | 12.0627 | -80.0648 | -38.624 | -37.3599 | 12.7487 | -47.3286 | 17.5478 | 23.0192 | 22.8462 |  | 31.2263 | 31.5506 | 30.3676 | 31.6492 | 30.9794 | 62.6287 | -17.36 | -17.1567 | 48.0297 | 55.5592 | 8.5347 | 7.71 | 16.2728 | 1.5848 | -9.98 | 16.83 | 0 |  | -2.821 | 0.729 |  | 42.82 | -56.7845 | -47.2958 | 16.59 | 90.6092 | 30.6 | -23.3293 | -2.1147 | -2.1594 | 3.0554 |  |  | -12.1825 | -48.2533 | 18.4813 | 51.4497 | 63.7123 | 65.9156 | -169.2745 | -31.2865 | 32.0305 | -72.9085 | 11.9661 | 21.3825 | 20.7608 | 14.4505 | 177.1422 | 177.8201 | 254.8 | -253.7666 | -508.98 | 511.9916 | 474.8227 | -168.7428 | -167.252 | -17.2924 | 0 | 77.2533 | 75.1583 |  |  | 26.0188 | 25.9529 | -87.2234 | -86.3236 | 84.32 | 83.98 | 63.5 | 64 | 20.5925 | 40.08 | -436.378 | 105.6564 | 105.2492 | 17.9 | 39.9 | -24.2 | -24.1 |  |  | -469.5067 | -296.2967 | 647.5963 | 509.1771 | 152.9372 | -492.6485 | 493.9236 | -203.1451 | -272.9154 | -483.5742 | 136.4699 | 137.3891 | 204.1548 | -615.5319 | 282.906 | -345.8606 | 343.0454 | -7.3568 | 23.916 | 25.84 | -0.094 | -0.107 | -25.36 | 6.72 |  | -7.0878 | -20.5646 | -6.3859 | 5.1 | 49.65 | 50.304 |  |  | 49.4649 | 48.8443 | 50.5977 |  | -37.8 | 12.7822 | 11.36 | 0 | -3.7667 | 51.5661 | 16.6909 | -4.8053 | -50.9157 |  | 47.4114 | 25.2 | -25.5 | -31.3144 | 139.1105
04/07/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -32.7411 | -31.0299 | 26.0266 |  | 59.3061 | -36.1145 | 71.0647 | 35.7629 | 35.0104 | -4.44 | -73.7 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.9194 | 0.6668 | 17.0049 | 17.182 | 28.522 | 12.8417 | 0.2833 | 2.6586 |  |  | -65.24 | -65.33 |  | 4.44 | 72.6 | 30.988 | 0.334 | -69.92 | -68.49 | -38.47 | 69.86 | 70.5 | 24.7592 | -7.1738 | 76.2493 | 78.6834 | 55.5266 | -47.2236 | -48.2695 | 8.7615 | 7.6202 | 80.6963 | 81.9949 | 42.3131 | 42.0008 | -593.6563 | -13.8661 | -3.1 | -3.2 | 55.5922 | 55.2152 | -6.6701 |  | -71.7214 | 11.2934 | 9.4312 | 6.4091 | 651.7226 | 183.9655 | 182.7753 | -654.2698 | 644.1252 |  | -53.7896 | 56.6625 |  | 35.47 | 44.63 | 77.83 | 91.2 | -32.1455 | -31.4757 | 79.815 | 80.7868 | 25.1037 | -187.0857 | -187.6971 | 7.279 |  | 12.6589 | 13.568 | 140.4 | 129 | -16.89 | 53.0897 | 50.7072 | 51.2411 | -20.5255 | -19.6925 | 88.6339 | -129.5435 | 104.7777 |  | 89.47 | 46.36 | 52.7417 | 49.5163 | -37.2637 |  |  |  | -187.4313 |  | -20.3354 | -108.9 | -108.6 | 22.2995 | 59.1 | 77.6 | 80.18 | 58.43 | -11.32 | 54.9785 | 183.2254 | -4.77 |  | 83.14 | 65.39 | 188.1636 | 186.1455 | 22.93 | 20.8364 | 280.5921 | 233.5452 | 228.1608 | 231.1757 | 73.403 | 50.5307 | -26.224 | 668.3116 | 346.8099 |  | -17.9216 | -15.0414 |  | -15.7841 | -13.6166 | 35.376 | -23.1228 | -23.7764 | -8.6714 |  | -15.08 |  | 11.7717 | -79.7503 | -37.0939 | -36.1137 | 9.0214 | -47.1833 | 16.4522 | 22.4431 | 22.2794 |  | 31.3878 | 33.2799 | 31.0101 | 30.812 | 29.8072 | 64.8056 | -19.4971 | -19.7528 | 43.8268 | 51.5799 | 9.9336 | 5.23 | 16.368 | 1.5616 | -10.36 | 18.74 | 9.8157 |  | -3.004 | 0.764 |  | 42.37 | -52.208 | -44.0994 | 16.66 | 88.1323 | 33.2 | -22.6412 | -2.127 | -1.8766 | 3.0148 |  |  | -12.9939 | -47.0225 | 18.0827 | 49.7688 | 60.9014 | 60.3471 | -164.0749 | -30.2792 | 31.2136 | -70.6045 | 10.5729 | 20.6793 | 20.0331 | 13.1699 | 178.246 | 179.2057 | 253.1 | -251.2867 | -507.8198 | 514.7305 | 490.8594 | -169.6521 | -167.249 | -20.25 | 0 | 77.1112 | 74.1931 |  | -91.0653 | 28.5786 | 28.5017 | -85.3168 | -85.3785 | 82.03 | 81.3 | 64.6 | 64.9 |  | 41.12 | -446.6368 | 108.3372 | 107.9308 | 17.3 | 36.5 | -27.6 | -27.2 | 1.5308 |  | -478.3618 | -312.8056 | 645.9951 | 509.2311 | 140.7729 | -490.1357 | 496.0308 | -204.6242 | -276.7967 | -485.4183 | 134.9388 | 135.2125 | 208.8638 | -615.0883 | 283.404 | -337.794 | 340.2022 | -7.9611 | 23.505 | 26.32 | 0.056 | 0.047 | -26 | 6.64 |  | -7.3228 | -22.1485 | -6.7063 | 6.4 | 54.294 | 52.459 |  |  | 49.3896 | 51.1036 | 49.5655 |  | -38.9 | 13.0773 | 10.97 |  | -7.1258 | 51.9551 | 17.6567 | -5.9641 | -51.0951 | 0 | 45.9519 | 24.4 | -24.8 | -21.7098 | 129.8113
04/07/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.6646 | -32.3516 | -31.5182 | 25.5142 |  | 59.3496 | -34.9111 | 68.6716 | 34.9249 | 34.1933 | 0 | -69.709 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 13.9759 | 1.2404 | 16.8221 | 17.1768 | 28.4001 | 12.9639 | 0.9771 | 3.7165 |  |  | -60.61 | -60.64 |  | 0 | 68.2 | 30.965 | 0.329 | -62.29 | -62.6 | -39.69 | 62.97 | 63.09 | 24.293 | -6.8496 | 73.9741 | 75.8551 | 53.981 | -48.2999 | -49.1747 | 11.2531 | 10.2457 | 79.288 | 80.1936 | 43.452 | 44.4353 | -582.9954 | -26.2937 | -2.3 | -2.2 | 57.5455 | 55.7566 | -6.5409 |  | -75.8033 | 10.6122 | 9.1766 | 6.2291 | 647.6636 | 177.1294 | 176.1223 | -640.8224 | 633.9499 |  | -72.3274 | 74.5687 | 105.5837 | 35.48 | 41.87 |  | 94.25 | -20.3573 | -19.9554 | 73.7925 | 74.2795 | 26.1139 | -182.1168 | -181.0348 | 8.4585 |  | 12.6589 | 25.437 | 136.9 | 124.9 | -16.59 | 55.6756 | 53.6558 | 53.7129 | -17.0063 | -16.373 | 78.873 | -122.5204 | 93.6336 |  | 87.59 | 45.09 | 50.6323 | 48.3444 | -36.7477 |  |  |  | -172.8983 |  | -20.0712 | -106.7 | -106.5 | 22.2391 | 57.3 | 73.94 | 77.64 | 56.56 | -10.64 | 56.141 | 172.7848 | -5.45 |  | 78.67 | 65.47 | 173.7455 | 170.5818 | 26.5065 | 25.0545 | 273.7019 | 226.003 | 218.0723 | 223.0762 | 71.666 | 48.758 | -26.782 | 647.7142 | 390.6559 |  | -18.5245 | -15.2814 |  | -19.1016 | -17.6891 | 35.376 | -19.8502 | -20.9917 | -7.7992 |  | -14.69 |  | 11.6744 | -85.3717 | -36.7086 | -35.8353 | 10.2269 | -45.6524 | 13.8229 | 22.5648 | 22.3317 |  | 32.0553 | 32.5415 | 31.3757 | 19.09 | 19.9273 | 84.7329 | -24.2688 | -24.244 | 62.4526 | 72.3782 | 12.6509 | 8.77 | 16.4706 | 1.5262 | -10.35 | 18.8 | 12.8328 |  | -3.307 | 0.838 |  | 41.81 | -72.6593 | -61.6177 |  | 86.3794 | 32.9 | -20.4179 | -2.0763 | -2.1898 | 2.9315 |  |  | -12.4571 | -42.9274 | 17.9562 | 45.0933 | 59.9115 | 62.5926 | -149.7864 | -29.6293 | 29.6878 | -68.6838 | 10.1774 | 19.7504 | 19.2842 | 12.4529 | 180.122 | 182.2445 | 240.1 | -238.9986 | -505.1172 | 504.339 | 521.9589 | -171.2681 | -169.7003 | -20.0634 | -6.3122 | 80.0605 | 79.5394 | -90.93 |  | 29.3147 | 29.3587 | -81.255 | -82.6211 | 85.67 | 84.66 | 60 | 59.9 | 20.8788 | 40.56 | -448.986 | 112.8396 | 113.1731 | 16.7 | 34.2 | -28.4 | -28.4 |  |  | -508.3547 | -343.6153 | 637.0127 | 502.315 | 115.6717 | -488.5296 | 490.7452 | -204.633 | -274.5165 | -481.2671 | 133.5373 | 134.3127 | 210.6615 | -609.5284 | 285.9594 | -334.8544 | 334.0637 | -8.5681 | 23.042 | 26.72 | 0.202 | 0.195 | -26 | 5.84 |  | -5.7115 | -21.651 | -7.5853 | 6.1 | 50.419 | 50.332 | 3.0905 | 3.4899 | 51.8916 | 51.698 | 51.2611 |  | -34.2 | 13.5656 | 10.62 |  | -7.1106 | 52.2063 | 19.4614 | -7.1536 | -51.296 | 0 | 45.4138 | 19.1 | -19.6 | 19.6699 | 110.3569
04/07/2026 | 21:30 | 0 | 0 |  | -32.0103 | -31.5211 | 25.1515 |  | 57.8272 | -33.3686 | 71.1833 | 35.9069 | 35.1093 | 0 | -66.061 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.9637 | -2.6436 | 16.2637 | 16.4027 | 27.4146 | 12.2712 | 1.7277 | 3.8772 |  |  | -55.2 | -55.22 |  | 0 | 63.8 | 29.388 | 0.322 | -53.51 | -53.73 | -46.67 | 53.99 | 53.95 | 23.4933 | -6.2292 | 73.048 | 75.597 | 55.2583 | -44.3224 | -45.4586 | 11.5407 | 11.3482 | 78.4445 | 79.694 | 45.7527 | 47.333 | -596.7567 | -15.2482 | -5.4 | -5.5 | 53.0689 | 52.0614 | -5.9176 |  | -88.2363 | 9.8107 | 9.1726 | 6.2539 | 661.6411 | 169.9575 | 171.3003 | -627.5091 | 635.7813 |  | -104.8559 | 107.5745 | 100.6238 | 34.24 | 43.55 | 75.42 | 88.02 | -1.6033 | -1.3354 | 65.7407 | 66.5424 | 27.3032 | -178.4084 | -177.5124 | 12.4288 |  | 18.2225 | 4.061 | 136.6 | 123.3 | -16.33 | 53.3315 | 51.7674 | 51.8201 | -26.0666 | -25.637 | 88.7514 | -121.3672 | 104.2401 |  | 84.93 | 43.49 | 49.2261 | 46.5866 | -35.5243 |  |  |  | -165.4397 |  | -19.6466 | -101.3 | -100.4 | 21.9699 | 54.8 | 72.24 | 74.36 | 54.78 | -10.11 | 57.35 | 165.1644 | -4.61 |  | 78.62 | 65.37 | 166.3091 | 162.4727 | 38.9593 | 38.0636 | 270.2965 | 224.2566 | 219.7207 | 222.6417 | 81.8882 | 58.516 | -27.237 | 644.6982 | 402.6734 |  |  |  |  | -14.9623 | -12.948 | 43.056 | -26.2493 | -27.1897 | -18.1362 |  | -16.12 |  | 10.8667 | -75.0077 | -37.8641 | -36.8732 | 11.2002 | -55.0977 | 24.1045 | 23.0782 | 23.0221 |  | 32.404 | 33.0568 | 31.8799 | 1.3396 | 0.6698 | 144.6823 | -37.1634 | -36.6614 | 108.2556 | 121.4452 | 19.6384 | 14.37 | 16.0604 | 1.4444 | -10.41 | 19.49 | 19.6098 |  | -3.699 | 0.817 |  | 38.73 | -121.9706 | -104.6063 | 17.29 | 77.9329 | 34.2 | -17.7306 | -2.4794 | -2.3939 | 2.8215 |  |  | -12.1512 | -39.6429 | 18.9985 | 41.6188 | 57.4731 | 61.826 | -130.0754 | -28.3211 | 27.9605 | -66.7603 | 10.6537 | 18.6175 | 18.219 | 12.6293 | 183.1025 | 183.5704 | 277 | -276.0589 | -536.8364 | 536.5865 | 556.7875 | -175.3824 | -173.2756 | -16.8016 | 0 | 80.3833 | 78.347 |  |  | 29.3147 | 28.5237 | -77.5123 | -76.9568 | 86.28 | 85.44 | 63.8 | 63.6 | 20.6545 | 38.64 | -442.562 | 107.8131 | 109.2188 | 15.6 | 33 | -27.6 | -27.6 | 1.4295 | 1.0923 | -548.5891 | -364.0546 | 639.2233 | 501.6297 | 90.5371 | -484.6753 | 490.3441 | -192.9618 | -273.4068 | -476.9688 | 136.9108 | 135.7176 | 200.8262 | -608.4199 | 285.6945 | -330.5428 | 333.6126 | -8.5956 | 23.464 | 26.64 | 0.263 | 0.255 | -25.84 | 6.24 |  | -7.1458 | -19.5392 | -8.6412 | 7.6 | 52.423 | 53.853 | 7.779 | 9.3172 | 51.8752 | 53.1417 | 55.187 |  | -33.8 | 14.1863 | 10.06 |  | -3.2079 | 50.5404 | 16.1219 | -3.1777 | -50.1876 | 0 | 47.2526 | 19.8 | -19.1 | 16.8451 | 107.0316
04/07/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.714 | -30.4165 | -31.9538 | 23.4769 |  | 55.887 | -27.9631 | 68.5946 | 34.7749 | 33.9285 | 2.22 | -61.426 | 55 | 16.56 | -55 | 14.1174 | -4.351 | 16.3529 | 16.6787 | 27.6074 | 12.0939 | 1.7166 | 8.0091 |  |  | -51.43 | -52.01 |  | -2.22 | 59.4 | 26.706 | 0.311 | -52.61 | -53.29 | -37.92 | 53.38 | 53.23 | 22.0588 | -5.5373 | 71.1739 | 73.2748 | 51.5493 | -45.0491 | -44.8906 | 29.4131 | 27.331 | 72.5868 | 72.7537 | 59.7241 | 54.3189 | -584.5423 | -5.6072 | -9.3 | -9.4 | 53.8847 | 53.0528 | -6.0318 |  | -91.5342 | 9.5407 | 9.0729 | 6.1781 | 644.215 | 165.5018 | 165.4713 | -631.8062 | 607.582 |  | -90.0849 | 92.2316 | 98.568 | 33.48 | 42.1 | 73.12 | 87.12 | -5.8899 | -7.0955 | 65.9992 | 66.7761 | 29.6452 | -163.3224 | -162.4577 | 11.0672 |  | 21.1025 | 5.278 | 131.8 | 118.2 | -16.03 | 55.4785 | 54.0818 | 53.9352 | -22.43 | -21.8177 | 83.5791 | -118.759 | 98.4799 |  | 82.56 | 42.25 | 47.8198 | 45.4147 | -34.4043 |  |  |  | -186.5065 |  | -19.0001 | -100.5 | -98.7 | 21.6953 | 52.3 | 69.64 | 71.06 | 52.03 | -10.04 | 57.8615 | 186.1556 | -3.95 |  | 74.25 | 61.95 | 186.6727 | 182.6727 | 44.4753 | 42.5455 | 278.3204 | 232.2996 | 225.422 | 229.4888 | 69.4894 | 46.9187 | -27.79 | 646.7617 | 442.5883 |  |  |  |  | -35.5588 | -32.848 | 39.984 | -15.2403 | -16.2644 | -6.245 |  | -16.13 |  | 10.1653 | -112.0197 | -37.7176 | -36.8378 | 11.7197 | -42.3788 | 10.5074 | 22.9367 | 22.5486 |  | 33.3826 | 33.4007 | 31.4671 | 5.1911 | 5.5261 | 140.1609 | -41.4953 | -41.8847 | 102.9121 | 114.5536 | 20.0485 | 11.67 | 16.2728 | 1.3614 | -10.21 | 20.2 | 20.1879 |  | -4.079 | 0.848 |  | 37.94 | -116.8366 | -101.9775 |  | 75.9825 | 33.5 | -16.6757 | -2.3524 | -2.0632 | 2.6487 |  |  | -12.3429 | -36.8606 | 18.0961 | 38.5737 | 59.1611 | 59.8665 | -126.9513 | -26.196 | 26.2598 | -62.0886 | 10.8447 | 17.3577 | 16.8478 | 12.7303 | 186.4915 | 184.9053 | 276.6 | -273.8644 | -553.6033 | 558.3483 | 586.022 | -176.3785 | -174.7685 | -19.5612 | -5.6428 | 78.2655 | 78.6 |  |  | 31.2593 | 31.0616 | -72.387 | -72.9583 | 89.73 | 88.9 | 58.4 | 58.4 | 20.9194 | 38 | -433.1533 | 111.9681 | 113.4064 | 15.1 | 29.7 | -28.5 | -28.4 |  | 1.1038 | -580.9143 | -398.7057 | 616.5186 | 494.2946 | 55.2852 | -480.3996 | 483.3532 | -195.3941 | -272.9816 | -462.7144 | 129.1847 | 131.0968 | 198.9586 | -597.9418 | 282.312 | -319.1352 | 321.2857 | -8.9636 | 23.277 | 26.72 | 0.504 | 0.5 | -25.76 | 5.84 |  | -6.0044 | -21.7365 | -9.3461 | 9.2 | 52.346 | 53.42 | 8.2219 | 10.0494 | 53.2489 | 51.848 | 52.7964 |  | -27.3 | 14.7741 | 9.56 |  | -7.3395 | 51.9388 | 19.2412 | -7.2699 | -51.0184 | 2.3866 | 45.2022 | 13.2 | -14.2 | 32.3257 | 87.6788
04/07/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 20.0312 | -30.0356 | -32.9948 | 22.0443 |  | 52.8105 | -25.3652 | 65.9272 | 33.305 | 32.5574 | 4.44 | -60.594 | 55 | 18.216 | -52.8 | 13.9412 | -6.0728 | 16.6598 | 16.5857 | 27.7929 | 11.9657 | 5.9401 | 7.8573 |  |  | -51.07 | -51.1 |  | -4.44 | 59.4 | 25.736 | 0.302 | -51.99 | -51.45 | -37.43 | 51.67 | 51.73 | 20.8556 | -4.6261 | 68.2232 | 71.3763 | 49.3952 | -46.5664 | -47.7172 | 21.2484 | 28.9975 | 70.6954 | 71.6999 | 57.9686 | 49.8832 | -554.2744 | -5.0475 | -9.4 | -9.3 | 56.117 | 54.3999 | -5.5584 |  | -96.9695 | 9.6324 | 8.9578 | 6.1488 | 607.8675 | 151.5244 | 152.2873 | -618.5626 | 559.5847 |  | -107.6879 | 109.0888 | 94.4864 | 32.5 | 40.18 | 70.11 | 84.37 | 2.1475 | 2.5494 | 60.5294 | 61.3486 | 28.9284 | -151.7736 | -152.2266 | 9.661 |  |  | 5.703 | 127.3 | 114 | -15.85 | 57.4074 | 55.1678 | 55.3552 | -23.2881 | -22.6138 | 69.3862 | -101.6798 | 82.5978 |  | 76.54 | 39.52 | 45.4761 | 43.071 | -33.7856 |  |  |  | -161.6612 |  | -18.4523 | -96.3 | -95.7 | 21.0031 | 48.7 | 65.08 | 66.48 | 48.29 | -8.71 | 59.241 | 160.0941 | -38.24 |  | 103.55 | 60.22 | 160.7455 | 159.4727 | 42.6265 | 41.3818 | 265.5558 | 222.697 | 214.5068 | 219.928 | 101.1796 | 78.7476 | -26.66 | 632.4105 | 453.6753 |  |  |  |  | -34.8516 | -32.5505 | 147.516 | -36.5683 | -37.9132 | -39.6189 |  | -14.72 | 98.5 | 9.4369 | -107.8972 | -37.363 | -36.2353 | 11.589 | -75.8092 | 41.5748 | 22.5941 | 22.3586 |  | 32.6511 | 33.4306 | 32.3152 | -3.3491 | -4.019 | 127.0993 | -39.4902 | -39.6477 | 96.4466 | 109.6425 | 17.4704 | 10.46 | 16.2728 | 1.2906 | -10.31 | 19.89 | 16.9922 | 5.2919 | -4.494 | 0.811 |  | 37.67 | -109.0204 | -95.2302 | 17.06 | 76.6434 | 32.4 | -15.2754 | -1.6224 | -1.6322 | 2.4507 |  |  | -12.5389 | -32.9018 | 18.9531 | 34.6973 | 59.7415 | 61.6159 | -122.0121 | -24.9158 | 24.1928 | -58.2639 | 10.834 | 16.1858 | 15.7707 | 12.4165 | 180.0826 | 180.3343 |  | -274.6302 | -548.7087 | 550.0506 | 586.2781 | -172.3274 | -170.0083 | -21.5512 | -8.4078 | 81.2135 | 81.126 |  |  | 29.4246 | 28.5896 | -67.2432 | -66.5872 | 92.79 | 91.85 | 55.7 | 55.7 | 20.7976 | 36.08 | -424.4809 | 107.9659 | 107.5848 | 14.5 | 25.1 | -28.6 | -28.7 | 1.5444 |  | -577.8454 | -412.9029 | 602.5096 | 477.4486 | 40.9844 | -464.6006 | 470.794 | -185.9602 | -263.7821 | -453.2668 | 127.8413 | 128.4353 | 192.5198 | -576.7378 | 272.5341 | -310.7337 | 311.7002 | -9.0707 | 23.919 | 26.56 | 0.748 | 0.749 | -26.24 | 4.32 |  | -5.6229 | -23.1739 | -10.2831 | 11.2 | 52.306 | 52.42 | 8.335 | 10.0131 | 51.9176 | 52.1545 | 52.9306 |  | -24.9 | 16.1764 | 8.99 |  | -10.8633 | 52.8764 | 21.3563 | -11.0218 | -51.6196 | 9.2962 | 42.581 | 10.2 | -10.2 | 40.2387 | 40.2934
04/07/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 19.2937 | -28.195 | -33.2362 | 21.2438 |  | 49.6616 | -33.3723 | 61.9538 | 31.463 | 30.5763 | 6.66 | -55.888 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 11.5966 | 2.4226 | 15.4963 | 15.4052 | 26.5241 | 12.0019 | 6.1361 | 7.3776 |  |  | -47.37 | -47.79 |  | -6.66 | 55 | 25.754 | 0.301 | -49.26 | -49.5 | -35.84 | 48.91 | 49.97 | 19.6979 | -3.9726 | 66.8225 | 68.8332 | 45.7674 | -41.3512 | -42.0424 | 32.4069 | 32.0581 | 67.2904 | 68.1948 | 50.9776 | 51.5988 | -549.0371 | -3.4124 | -10.4 | -10.6 | 50.8048 | 49.4925 | -5.3345 |  | -85.8158 | 7.7001 | 7.6783 | 5.0268 | 608.8135 | 152.4094 | 153.0808 | -624.1792 | 551.8713 |  | -89.3602 | 92.1534 | 89.2871 | 31.75 | 38.5 | 66.58 | 81.76 | 0.8079 | 1.3438 | 60.2408 | 61.2146 | 29.9605 | -144.4614 | -143.3244 | 5.9111 |  |  | 5.583 | 120.4 | 108.8 | -15.99 | 54.2399 | 52.7363 | 53.1135 | -30.6885 | -30.2427 | 87.9566 | -109.7381 | 100.5787 |  | 71.12 | 37.09 | 43.1323 | 41.3132 | -32.5467 |  |  |  | -165.9801 |  | -17.9743 | -90.1 | -90.2 | 20.4483 | 46.2 | 61.64 | 62.7 | 46.24 | -8.22 | 58.187 | 164.0293 | -33.57 |  | 93.5 | 57.75 | 165.8909 | 164.7818 | 43.7553 | 42.5 | 262.7303 | 218.8415 | 210.7174 | 216.4545 | 98.0861 | 80.4594 | -26.425 | 639.8659 | 448.5197 |  |  |  |  | -34.1458 | -30.2012 | 172.092 | -37.4443 | -37.8704 | -39.0786 | 17.36 | -15.31 | 84.2 | 8.4095 | -104.1667 | -36.5562 | -35.3879 | 10.6635 | -74.4105 | 38.534 | 22.3152 | 21.5593 |  | 32.4471 | 32.5496 | 31.4812 | -3.0142 | -2.6793 | 125.0899 | -40.6173 | -41.4664 | 96.2917 | 107.2063 | 15.7198 | 8.87 | 16.1801 | 1.1612 | -10.36 | 19.82 | 15.8518 |  | -4.863 | 0.519 |  | 36.63 | -108.6139 | -94.6036 |  | 76.7026 | 34.9 | -15.0882 | -1.3337 | 0 | 2.2982 |  |  |  | -30.4994 | 19.1385 | 31.5268 | 58.3397 | 61.8734 | -122.705 | -23.4525 | 23.2618 | -53.3469 | 10.3898 | 14.5146 | 14.1992 | 12.0236 | 180.4601 | 181.2595 | 274.5 | -272.2147 | -548.6769 | 545.7875 | 578.8695 | -170.957 | -168.913 | -22.5859 | -9.911 | 79.0632 | 81.973 |  |  | 28.5786 | 28.4907 | -74.6009 | -74.2783 | 90.1 | 89.25 | 54.7 | 54.8 | 21.1672 | 33.68 | -423.285 | 107.5995 | 107.2371 | 13.3 | 22.8 | -26.7 | -26.7 |  |  | -564.7073 | -405.8645 | 597.7853 | 473.665 | 41.6133 | -468.0138 | 463.8907 | -186.8167 | -263.3932 | -457.5144 | 128.671 | 127.0192 | 189.1701 | -572.9113 | 270.4426 | -312.9547 | 308.907 | -9.9936 | 22.445 | 23.04 | 0.99 | 0.984 | -22.48 | 1.84 |  | -2.0798 | -23.9948 | -10.927 | 10.6 | 51.134 | 51.308 |  |  | 51.8083 | 50.4714 | 50.9752 |  | -23.6 | 17.4335 | 8.35 |  | -12.7985 | 51.0881 | 22.1449 | -12.014 | -50.5311 | 10.3335 | 40.1033 | 8.8 | -9.2 | 34.7911 | 31.4617
04/07/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 18.6278 | -26.8927 | -33.5194 | 21.6023 |  | 47.8692 | -42.1356 | 59.1552 | 29.9851 | 29.2421 | -4.44 | -55.699 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 11.6128 | 9.3776 | 14.6287 | 14.4972 | 24.8318 | 11.8326 | 5.3317 | 7.5548 |  |  | -51.83 | -51.8 |  | 4.44 | 52.8 | 24.445 | 0.295 | -51.72 | -50.28 | -41.69 | 52.88 | 53.28 | 18.3695 | -2.9976 | 64.1773 | 65.962 | 47.2611 | -44.7769 | -45.3144 | 22.9809 | 22.6699 | 70.402 | 71.2865 | 43.077 | 46.4112 | -559.2299 | -6.4632 | -10 | -10.1 | 53.6914 | 53.3316 | -4.8082 |  | -90.0068 | 7.4793 | 7.3062 | 5.0054 | 622.2417 | 145.3596 | 145.207 | -624.8488 | 540.0912 |  | -64.0664 | 65.7192 | 86.2533 | 30.81 | 35.99 | 63.85 | 79.96 | 2.5494 | 2.2815 | 57.477 | 58.3622 | 32.6966 | -129.0893 | -129.2761 | 5.119 |  | 20.7229 | 11.593 | 115.2 | 103.8 | -15.36 | 56.4669 | 54.9015 | 54.7824 | -28.925 | -27.9995 | 81.5342 | -103.9461 | 96.197 |  | 66.63 | 34.75 | 41.2573 | 39.1159 | -30.8396 |  |  |  | -163.9293 |  | -17.1013 | -85.2 | -85.3 | 20.0034 | 42.9 | 57.66 | 58.64 | 42.91 | -7.51 | 57.226 | 162.3342 | -33.06 |  | 88.1 | 54.2 | 163.7273 | 161.6545 | 46.1123 | 44.6091 | 255.0263 | 211.8867 | 205.2819 | 207.5651 | 115.7922 | 98.365 | -23.808 | 644.3825 | 449.2661 |  | -18.5245 | -15.2814 |  | -17.6019 | -15.559 | 170.556 | -47.7212 | -48.9678 | -58.4962 | 14.92 | -9.94 | 112.5 | 7.8643 | -67.7414 | -36.1376 | -35.2612 | 11.9105 | -91.0951 | 59.9224 | 21.7237 | 21.4712 |  | 32.4371 | 33.1899 | 31.9453 | -3.684 | -3.1817 | 129.2763 | -43.135 | -43.1094 | 93.4887 | 103.6036 | 26.1277 | 6.84 | 12.3665 | 1.0208 | -7.3 | 20.61 | 26.0823 |  | -5.22 | 1.348 |  | 38.31 | -104.632 | -92.2638 | 16.21 | 75.0766 | 33 | -14.5921 | -0.9255 | 0 | 2.083 |  |  | -12.3469 | -28.5225 | 18.9529 | 29.6521 | 60.5669 | 63.6521 | -118.1253 | -21.9091 | 22.5502 | -49.8269 | 11.0575 | 12.9521 | 12.5644 | 12.5995 | 175.0768 | 173.4995 | 243.1 | -244.8308 | -501.8799 | 508.8708 | 555.7949 | -165.6672 | -162.732 | -29.1224 | -17.3112 | 80.4204 | 78.7744 | -96.4481 | -94.4666 | 30.4024 | 30.2156 | -70.1982 | -69.7368 | 96.07 | 95.19 | 52.6 | 50.6 | 20.9407 | 32.64 | -417.0915 | 109.8218 | 109.1955 | 12.8 | 21.5 | -27.6 | -27.6 |  | 1.1492 | -553.3784 | -410.5536 | 587.1597 | 466.4519 | 42.1909 | -457.3401 | 460.2821 | -186.9283 | -261.0748 | -450.1425 | 129.2053 | 126.7447 | 184.838 | -563.6579 | 271.0479 | -305.5522 | 302.7461 | -10.4935 | 22.936 | 21.92 | 1.15 | 1.158 | -21.2 | 0.72 |  | -1.4054 | -26.601 | -11.5434 | 13.8 | 52.503 | 52.334 |  |  | 51.0178 | 52.4365 | 52.9119 |  | -19.3 | 18.0709 | 7.83 |  | -18.9776 | 55.8615 | 28.6297 | -18.2859 | -54.9355 | 17.1228 | 37.061 | 5.8 | -4.9 | 58.6739 | 27.2046
05/07/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 17.6845 | -25.8824 | -33.9634 | 21.2087 |  | 46.1494 | -39.2201 | 56.4301 | 28.4651 | 27.8656 | -4.44 | -52.998 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.7715 | 6.4826 | 13.8064 | 13.8963 | 23.5767 | 12.0001 | 5.9197 | 7.7705 |  |  | -49.82 | -49.95 |  | 4.44 | 50.6 | 23.126 | 0.287 | -50.12 | -50.28 | -40.82 | 51.4 | 51.65 | 17.237 | -2.6865 | 62.5235 | 64.423 | 45.0942 | -45.428 | -46.4309 | 35.2388 | 35.0378 | 67.9547 | 69.5916 | 49.7586 | 51.3149 | -537.8319 | -7.0433 | -9.8 | -9.8 | 54.5881 | 52.627 | -4.5162 |  | -89.0768 | 6.383 | 4.2604 | 4.155 | 601.8248 | 129.8867 | 129.7341 | -622.8761 | 498.7556 |  | -82.93 | 85.9837 | 83.0399 | 30.82 | 34.09 | 61.18 | 81.49 | 9.5151 | 9.3812 | 52.3435 | 53.3371 | 31.531 | -130.8849 | -128.7058 | 5.0297 |  | 21.1025 | 19.471 | 112.5 | 101.4 | -14.85 | 54.0204 | 52.3401 | 53.0357 | -35.8208 | -35.3617 | 78.7877 | -91.3113 | 90.4812 |  | 63.14 | 32.82 | 39.3823 | 37.3581 | -29.6293 |  |  |  | -164.3835 |  | -16.3758 | -80.2 | -78.1 | 19.3167 | 41.2 | 53.92 | 56.12 | 40.73 | -7.13 | 56.017 | 162.7292 | -34 |  | 85.24 | 51.95 | 166.8545 | 164.3091 | 52.9452 | 51.1455 | 252.6749 | 212.0282 | 206.3638 | 207.1798 | 109.1864 | 90.074 | -24.272 | 629.8593 | 477.5749 |  |  |  |  | -25.9465 | -23.7882 | 145.98 | -25.2527 | -27.0052 | -41.3744 | 0 | -14.76 | 98.4 | 7.3223 | -82.9007 | -34.5244 | -33.48 | 7.6382 | -83.8197 | 46.3037 | 22.3647 | 21.5689 |  | 32.4159 | 33.5451 | 32.3742 | -10.0474 | -9.8799 | 115.3774 | -50.3942 | -50.8016 | 87.4227 | 99.1475 | 14.4674 | 10.08 | 16.2728 | 0.9989 | -10.37 | 19.42 | 13.4709 |  | -5.558 | 4.152 |  | 36.49 | -99.7462 | -85.5812 | 15.58 | 72.4495 | 36 | -14.1279 | -0.4131 | 0 | 1.8844 |  |  | -11.3949 | -26.5158 | 19.0293 | 27.4183 | 59.7322 | 60.9606 | -114.3429 | -20.9931 | 21.752 | -46.6162 | 11.1381 | 11.7118 | 11.3831 | 12.6395 | 175.2224 | 173.5423 | 142.5 | -141.1099 | -390.7623 | 396.5815 | 528.4344 | -166.069 | -163.8952 | -28.7682 | -17.666 | 80.4685 | 80.5629 |  |  | 28.5786 | 28.4028 | -67.523 | -67.0316 | 89.19 | 88.35 | 65.5 | 64.3 | 20.757 | 31.68 | -428.5167 | 107.4588 | 106.3625 | 12.4 | 34.2 | -27.6 | -26.9 | 1.4404 |  | -516.6619 | -439.7648 | 603.4133 | 474.3825 | 50.7062 | -461.673 | 469.3498 | -191.6068 | -261.136 | -454.2725 | 127.054 | 129.7611 | 197.4949 | -574.0104 | 270.8972 | -315.7398 | 314.0255 | -10.1776 | 22.755 | 26.08 | 1.295 | 1.291 | -25.6 | 5.92 |  | -6.5904 | -30.0893 | -6.8254 | 17.8 | 52.064 | 52.583 |  |  | 53.2923 | 52.8528 | 52.8014 |  | -34.8 | 18.8831 | 7.28 |  | -18.9281 | 55.2112 | 27.8294 | -19.5529 | -53.5229 | 16.9933 | 36.2642 | 21.3 | -22.2 | 135.6607 | -42.3905
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.1681 | -21.2098 | -30.2298 | 28.2344 | 0 | 65.3704 | -25.3652 | 79.9919 | 40.6028 | 39.4972 | 46.62 | -32.395 | 70.4 | 23.184 | -28.6 | 14.1174 | 80.4326 | 22.7931 | 22.9975 | 38.1289 | 17.2975 | 6.1772 | 8.0346 | 0 | 0 | -47.37 | -47.12 | 0 | 33.3 | 79.2 | 31.406 | 0.334 | -48.73 | -48.42 | -13.33 | 77.06 | 78.22 | 24.8156 | -0.2381 | 78.5059 | 81.0418 | 78.586 | -41.3512 | -42.0424 | 35.2388 | 35.2883 | 89.1476 | 90.0226 | 59.7241 | 59.8831 | -528.2119 | 2.7138 | -2.3 | -2.2 | 70.6036 | 69.7241 | -2.8548 | 0 | -66.5068 | 13.7751 | 11.3064 | 7.7138 | 728.5377 | 207.6174 | 208.655 | -598.1428 | 682.4321 | 0 | -18.3382 | 109.0888 | 106.372 | 36.62 | 45.97 | 87.89 | 94.25 | 14.0697 | 14.8734 | 118.6722 | 119.9723 | 41.1873 | -93.5835 | -92.4007 | 18.9095 | 0 | 21.2989 | 28.936 | 148.7 | 135.3 | -13.07 | 94.2828 | 89.9687 | 73.819 | 18.9811 | 20.367 | 92.1966 | -74.1004 | 109.5958 | 0 | 94.64 | 48.04 | 55.5542 | 52.446 | -25.3646 | 0 | 0 | 0 | -141.6036 | 0 | -14.0228 | -63.2 | 0 | 25.925 | 67.5 | 81.76 | 90.34 | 66.48 | -5.52 | 70.308 | 186.1556 | -3.95 | 0 | 113.29 | 71.16 | 255.9454 | 186.1455 | 61.9186 | 59.2091 | 281.032 | 233.5452 | 228.1608 | 231.1757 | 134.2872 | 121.3459 | -22.658 | 854.2839 | 479.8605 | 0 | -17.0734 | -15.0122 | 0 | 9.6879 | 9.3711 | 190.524 | -15.2403 | -16.2644 | 5.6972 | 17.36 | -5.36 | 125.2 | 13.2593 | -26.6405 | -31.1702 | -30.1892 | 12.7487 | -34.1259 | 82.7422 | 23.5657 | 23.1287 | 0 | 40.531 | 40.3053 | 39.0459 | 64.8056 | 65.8103 | 153.0551 | 18.1787 | 17.9244 | 108.2556 | 121.4452 | 42.7466 | 14.37 | 16.9784 | 1.608 | 2.31 | 20.61 | 42.5339 | 11.1551 | -2.758 | 4.553 | 4.0212 | 45.69 | -32.0661 | -26.1282 | 17.29 | 90.6092 | 36 | -13.6027 | 3.2893 | 3.3469 | 3.1034 | 0 | 0 | -10.3598 | -21.5132 | 19.3213 | 53.759 | 64.3857 | 65.9156 | -109.1368 | -17.3173 | 35.2383 | -34.9768 | 12.3317 | 21.6462 | 20.9929 | 14.4505 | 186.4915 | 185.1405 | 277 | -38.3608 | -107.3241 | 558.3483 | 586.2781 | -106.2125 | -105.5072 | -14.8653 | 0 | 83.3895 | 83.0788 | -31.0593 | -32.3144 | 31.2593 | 31.0616 | -41.6218 | -41.3657 | 96.07 | 95.19 | 87.7 | 89.6 | 21.1672 | 43.04 | -380.7574 | 112.8396 | 113.4064 | 18.5 | 72 | -1.9 | -1.9 | 1.5444 | 1.3601 | -68.3338 | 114.4268 | 677.1389 | 533.4189 | 163.6067 | -150.8635 | 514.41 | -163.4981 | -40.0427 | -146.5166 | 202.783 | 202.1809 | 220.3092 | -219.2987 | 293.6495 | -174.1774 | 364.1026 | -6.7498 | 33.5133 | 36.96 | 1.786 | 1.795 | -21.2 | 19.2 | 0 | -1.4054 | 0.0595 | -1.3748 | 18.7 | 56.488 | 56.377 | 8.4836 | 10.3599 | 54.2459 | 53.9768 | 55.187 | 0 | -19.3 | 26.7096 | 11.37 | 0 | 0 | 65.2532 | 47.1876 | -3.1777 | -47.8887 | 39.4884 | 48.1553 | 65.4 | -4.9 | 170.9278 | 165.757
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.4611 | -33.3843 | -36.1525 | 16.527 | 0 | 40.3074 | -124.3282 | 46.038 | 23.3673 | 22.9471 | -33.3 | -79.576 | 28.6 | 14.076 | -70.4 | 11.3315 | -6.0728 | 13.8064 | 13.8963 | 23.5767 | 10.606 | 0.0752 | 2.3192 | 0 | 0 | -70.65 | -70.42 | 0 | -46.62 | 30.8 | 20.394 | 0.217 | -76.07 | -76.34 | -56.04 | 48.91 | 49.17 | 11.8964 | -7.9933 | 54.1588 | 55.4681 | 35.0456 | -63.5313 | -62.8375 | 5.7527 | 6.004 | 67.2904 | 68.1948 | 22.7497 | 21.718 | -676.5682 | -26.2937 | -14.4 | -14.4 | 50.8048 | 49.2149 | -6.8612 | 0 | -97.4956 | 4.9927 | 0 | 3.5213 | 580.5839 | 104.9531 | 105.5635 | -846.8469 | 447.3445 | 0 | -107.6879 | 19.9075 | 72.6811 | 25.78 | 26.55 | 50.39 | 72.78 | -64.4292 | -64.1613 | 50.4522 | 51.0032 | 18.4566 | -199.3777 | -198.0701 | 1.163 | 0 | 12.2793 | 4.061 | 96.5 | 86.7 | -18.12 | 49.7424 | 48.051 | 0 | -51.4841 | -50.9171 | 54.4581 | -157.6608 | 66.6266 | -5.1879 | 49.9 | 26.82 | 32.5854 | 30.6198 | -38.1027 | 0 | 0 | 0 | -256.4333 | 0 | -20.8661 | -206.6 | -111 | 18.5696 | 32.6 | 39.66 | 44.22 | 32.19 | -13.1 | 54.9785 | 0 | -45.28 | -17.53 | 68.16 | 44.61 | 140.0909 | 0.5455 | -16.2315 | -16.2545 | 231.8039 | 181.0006 | 175.9206 | 178.84 | 57.2909 | 34.6104 | -31.308 | 610.7025 | -91.8959 | 0 | -33.5493 | -31.525 | 0 | -62.0328 | -57.7643 | 35.376 | -69.6669 | -70.9579 | -82.5757 | 0 | -26.66 | 1 | 7.3223 | -170.8002 | -40.1673 | -39.0748 | 3.2629 | -118.4351 | 0 | 20.406 | 19.7921 | 0 | 23.5963 | 23.9598 | 22.8787 | -15.0711 | -15.0711 | 44.7108 | -59.0078 | -58.1969 | 25.6089 | 27.6348 | 2.1698 | -10.94 | -0.8246 | 0.7584 | -10.7 | 13.72 | 0 | 5.2919 | -7.051 | 0.519 | 0 | 29.86 | -121.9706 | -104.6063 | 14.02 | 59.745 | 28.1 | -24.6164 | -2.4794 | -2.3939 | 1.3128 | 0 | 0 | -14.3519 | -50.9767 | 14.5986 | 22.3612 | 55.3497 | 57.3372 | -169.2745 | -31.9536 | 21.752 | -73.3574 | 4.4275 | 8.4878 | 8.1543 | 5.6512 | 112.0647 | 110.4203 | 38.1 | -276.0589 | -553.6033 | 107.9098 | 75.4297 | -176.3785 | -174.7685 | -47.8071 | -40.5693 | 74.6765 | 73.6934 | -98.1914 | -97.2324 | 3.09 | 3.024 | -97.4724 | -97.1354 | 11.33 | 11.04 | 52.6 | 50.6 | 20.2443 | -55.44 | -463.117 | 62.7833 | 62.4518 | 7 | 21.5 | -29.3 | -29.3 | 1.316 | 0.9771 | -580.9143 | -441.1277 | 225.8575 | 159.9524 | 31.9545 | -517.7718 | 147.9299 | -218.3521 | -280.1525 | -506.7774 | 124.6792 | 122.3877 | 166.3538 | -643.012 | 45.5177 | -365.595 | 174.7415 | -11.3889 | 7.963 | 21.92 | -0.094 | -0.107 | -35.68 | 0.72 | 0 | -19.8932 | -33.9559 | -13.8872 | -3.9 | 49.593 | 49.818 | 0 | 0 | 48.6635 | 46.0751 | 47.9327 | 0 | -71.7 | 9.2392 | 5.78 | 0 | -46.3838 | 48.3882 | 14.6539 | -44.7916 | -62.7068 | 0 | 22.9261 | 5.8 | -65 | -97.8867 | -70.7326
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.0704 | -26.8968 | -32.9364 | 22.0867 | 0 | 53.2447 | -67.5472 | 64.4888 | 32.8175 | 32.1368 | 0.32375 | -56.3591 | 50.0238 | 19.6305 | -50.4596 | 13.4543 | 25.6678 | 17.731 | 17.9625 | 29.8545 | 13.89 | 3.5868 | 5.4006 | 0 | 0 | -56.9531 | -56.9898 | 0 | -0.04625 | 54.4851 | 24.6276 | 0.26768 | -59.1562 | -59.275 | -37.1798 | 59.7746 | 59.9721 | 18.208 | -3.3254 | 67.1845 | 69.362 | 58.5957 | -49.8859 | -50.2859 | 21.9204 | 21.8713 | 77.4844 | 78.791 | 40.3369 | 41.6553 | -586.0204 | -5.241 | -10.4604 | -10.4167 | 57.7029 | 56.7449 | -4.9505 | 0 | -81.6075 | 9.2245 | 7.5711 | 5.5011 | 638.5119 | 157.6897 | 157.8004 | -674.5942 | 568.711 | 0 | -61.0883 | 62.9582 | 91.7695 | 30.2052 | 35.7844 | 68.7182 | 84.6251 | -19.4028 | -19.2549 | 79.2088 | 79.842 | 28.0432 | -139.8164 | -139.1217 | 8.5391 | 0 | 17.1892 | 22.9786 | 125.4958 | 113.8625 | -15.8825 | 65.3364 | 63.2518 | 52.2428 | -18.5307 | -17.8001 | 78.7136 | -114.1772 | 92.534 | -0.39907 | 74.3604 | 38.8323 | 45.295 | 43.3266 | -32.4468 | 0 | 0 | 0 | -187.6595 | 0 | -17.8016 | -122.6745 | -81.1424 | 21.8595 | 51.0767 | 63.6383 | 69.3349 | 50.8107 | -9.4258 | 64.7554 | 158.5363 | -23.4325 | -15.5043 | 88.7815 | 59.7033 | 187.2129 | 156.9526 | 26.6987 | 25.6252 | 251.5814 | 206.1438 | 199.5543 | 202.9737 | 94.1238 | 74.4465 | -26.6582 | 687.8678 | 266.4678 | 0 | -25.6731 | -23.4295 | 0 | -23.9639 | -21.761 | 117.6873 | -41.1136 | -42.2408 | -35.1773 | 5.7997 | -15.1604 | 79.8872 | 11.2695 | -93.1114 | -35.2494 | -34.3136 | 7.6578 | -72.1908 | 39.3498 | 21.7639 | 21.5365 | 0 | 32.1723 | 32.6525 | 31.4323 | 18.8493 | 18.797 | 94.6721 | -24.3289 | -24.3642 | 62.5791 | 70.2379 | 22.2791 | 0.34979 | 10.4482 | 1.05 | -4.855 | 17.415 | 21.7823 | 9.1534 | -5.3773 | 3.3221 | 2.0281 | 38.1417 | -70.9443 | -62.3914 | 15.3211 | 76.3738 | 31.7604 | -17.8771 | 0.36188 | 0.41352 | 2.0429 | 0 | 0 | -12.2276 | -33.4179 | 17.3869 | 34.9418 | 59.6782 | 60.7779 | -137.7757 | -24.317 | 29.8639 | -52.3952 | 9.1096 | 14.5503 | 14.1123 | 10.7277 | 161.559 | 161.6045 | 147.6426 | -149.8632 | -348.2606 | 350.6901 | 382.9424 | -154.2452 | -152.9541 | -29.1799 | -17.1269 | 79.7131 | 79.3794 | -74.1755 | -76.4444 | 20.7741 | 20.4976 | -67.2219 | -67.0211 | 64.0281 | 63.3348 | 69.0708 | 69.1167 | 20.7708 | 2.3762 | -422.5975 | 93.9406 | 93.5358 | 12.8894 | 43.8375 | -19.4771 | -19.3687 | 1.4335 | 1.125 | -376.9418 | -232.1857 | 485.1869 | 376.8259 | 99.0221 | -364.8887 | 364.7403 | -192.5571 | -189.2614 | -358.1613 | 154.8389 | 154.4267 | 195.3855 | -466.1418 | 196.5409 | -275.0811 | 276.0501 | -9.1767 | 21.3418 | 28.2933 | 1.0975 | 1.0935 | -27.6233 | 9.74 | 0 | -10.2516 | -17.5858 | -7.2499 | 7.5771 | 52.5718 | 52.5319 | 7.3935 | 9.1174 | 51.9061 | 51.5641 | 52.0972 | 0 | -43.1187 | 16.7196 | 8.0415 | 0 | -20.5129 | 56.4458 | 28.9177 | -20.1463 | -55.2785 | 18.2804 | 37.877 | 33.9896 | -33.8396 | 34.482 | 43.615
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 4 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/07/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 4.6661 | -9.5319 | 2.4873 | 5.2426 |  | 13.5308 |  | 18.8368 | 7.7828 | 7.3928 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.7135 | -4.1612 | 3.4957 | 3.4146 | 6.2561 | 3.7298 | -0.584 | 0.8541 |  | -1.3324 | -0.643 | -0.631 | 5.904 | -8.88 | -11 | -1.931 | 0.243 | -11.22 | -11.29 |  | -12.97 | -12.96 | 3.2968 | 3.7285 | 15.6346 | 17.7256 | -13.7633 | -8.9211 | -8.0936 | 5.063 | 5.1154 | -14.1615 | -11.5187 | 8.3918 | 8.6609 | 116.6825 | 13.6614 | -5.9 | -5.9 | -26.5584 | -25.7764 | -1.9131 |  | 6.2471 | 6.1919 | 1.1184 | 0.8625 | -113.1626 | 61.098 | 61.2201 | 40.682 | -124.1954 |  |  |  | 14.6101 | 6.93 | 4.41 | -12.66 | 4.67 | -19.8215 | -19.8215 | 34.9371 | 34.3847 | 0.2633 | 8.968 | 8.8 | 5.7828 |  | 3.8356 | 8.719 | -19.9 | -19.1 | -2.82 | 23.5523 | 23.9444 | 22.3753 | 64.6059 | 64.5016 | -27.0273 | -45.5334 | -23.1604 |  | 22.98 | 8.25 | 5.7861 | 4.7882 | -7.5538 |  |  |  | 35.0128 |  | -3.1592 |  |  | -0.5371 | 0.9 | 3.06 | 4.52 | -1.18 | -0.14 | 10.571 | -34.827 | -5.47 | -5.34 | 13.67 | 3.22 | -32.4 | -16.1545 | -39.9916 | -39.7182 | 9.972 | -20.9362 | -31.3267 | -31.0388 | -23.3927 | -25.6368 | -11.127 | -103.321 | -1.2714 |  | -5.8608 | -4.9947 |  | -6.9632 | -7.2383 | 6.16 | -26.0098 | -25.8395 | 17.679 | -5.69 | -3.93 | 1 | 1.68 | 0.6832 | -5.135 | -5.4806 | 7.8076 | 19.8497 | -35.0016 | 2.0166 | 1.6049 |  | 3.7712 | 4.1852 | 2.4843 | 7.0332 | 6.8657 | -15.406 | 25.7481 | 25.5346 | -6.3041 |  | 20.5728 | -20.12 | -2.2115 | 0.1907 | 1.55 | 0.63 | -20.2009 |  | 2.915 | 1.142 |  | 19.14 | -13.2318 | -3.7222 | -2.26 | 22.3904 |  | 25.4728 | -8.2228 | -8.9375 | 2.1634 |  |  | -11.366 | 73.5055 | 4.926 | -26.3902 | 5.2931 | 4.8543 | 115.8845 | -6.3516 | -7.6138 | -4.5551 | 2.6967 | 6.1241 | 6.179 | 1.9857 | -10.9074 | -9.7754 | -0.42 | -7.8842 | 6.8693 | 21.2126 | 98.9882 | 10.7512 | 10.4587 | -12.2676 | -12.3259 | -11.0418 | -12.3979 |  |  | -6.6729 | -6.0302 | -10.3579 | -9.9327 | 22.59 | 22.73 | -32.9 | -33.3 | 0.0009 | -10.8 | 51.1596 | 14.891 | 14.7935 | -20.4 | -51.2 | -8.8 | -9.4 | -17.3007 | -17.04 | -135.5769 | 26.2467 | -255.7967 | -14.274 | -30.6234 | 137.4074 | 25.5187 | 97.8132 | 112.6144 | 77.0864 | 22.3257 | 23.5875 | 9.3915 | 243.1277 | -204.4701 | 58.4696 | -29.3731 | -0.4675 | 3.916 | -8.4 | -2.1 | -2.106 | 3.68 | -1.2 | -2.736 | -5.1835 | 5.861 | -7.4998 | 3.8 | 2.831 | 2.249 |  |  | 4.4369 | 4.5365 | 4.8276 |  | 37.8 | 4.9473 | -0.07 |  | 0 | -19.1142 | -21.1339 | 2.0706 | 12.424 | -13.1048 | 0 | -31.5 | 14.5 | 47.1037 | -119.8549
04/07/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 4.5503 | -9.4074 | 1.9716 | 5.3272 |  | 13.1112 |  | 19.3935 | 7.8688 | 7.5103 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.4981 | -4.3022 | 3.0134 | 2.8317 | 5.4194 | 2.4001 | -0.6092 | 0.8366 |  | -1.3677 | -0.544 | -0.535 | 5.858 | -11.1 | -11 | -2.234 | 0.238 | -10.8 | -10.8 |  | -12.59 | -12.62 | 2.8248 | 3.7356 | 14.421 | 16.2064 | -14.9688 | -7.811 | -7.4002 | 17.1496 | 17.3959 | -17.5434 | -15.224 | 17.0076 | 19.574 | 109.9782 | 13.1229 | -6.1 | -6.1 | -25.3734 | -24.8542 | -1.8938 |  | 6.1255 | 5.8957 | 1.1287 | 0.8325 | -102.3285 | 58.1683 | 58.3819 | 45.3788 | -122.1585 |  |  |  | 12.4345 | 7.05 | 4.16 | -13.17 | 4.86 | -17.9461 | -18.3479 | 33.3025 | 32.6612 | 0.5784 | 2.8938 | 3.2902 | 4.5282 |  | 4.032 | 9.38 | -20 | -19.2 | -2.85 | 20.5073 | 20.7005 | 18.8764 | 62.9137 | 62.8477 | -23.7961 | -45.202 | -20.1426 |  | 22.96 | 8.15 | 5.4736 | 4.3976 | -7.1065 |  |  |  | 40.126 |  | -2.7964 | -26.1 | -26 | -0.5103 | 0.5 | 1.9 | 4.4 | -1.34 | 0.04 | 11.16 | -38.8422 | -5.41 | -5.54 | 13.07 | 2.22 | -36.6 | -18.0636 | -39.1122 | -38.2636 |  | -23.2682 | -34.0384 | -35.0489 | -23.9519 | -29.5192 | -11.193 | -108.9921 | 2.4892 |  | -5.9585 | -4.9558 |  | -9.7093 | -11.3714 | 5.136 | -23.1949 | -24.6067 | 21.0704 | 0 | -7.36 | 4.1 | 1.7782 | -6.4584 | -5.6913 | -6.0759 | 8.2766 | 21.1338 | -36.4308 | 2.2528 | 1.955 |  | 3.1967 | 4.2703 | 3.0798 | 4.6888 | 4.8562 | -14.4012 | 23.6577 | 23.484 | -6.0915 |  | 20.397 | -20.1 | -2.7205 | 0.1476 | 2.08 | 0.21 | -20.6811 |  | 2.945 | 1.103 |  | 19.59 | -14.3606 | -4.9306 | -2.39 | 22.4941 |  | 25.5991 | -8.0497 | -8.5701 | 2.0989 |  |  | -10.7625 | 72.8118 | 4.9005 | -26.6403 | 5.883 | 5.0716 | 115.5603 | -6.6278 | -8.0461 | -4.0356 | 2.7498 | 6.0216 | 6.0999 | 1.9995 | -9.4252 | -6.9769 | -0.42 | -5.9508 | 10.8596 | 23.1496 | 99.0703 | 12.3252 | 13.4286 | -12.9703 | -13.0939 | 0 | -10.3261 |  |  | -6.618 | -6.0522 | -8.5585 | -8.4778 | 21.28 | 21.41 | -33.8 | -34.2 | 0.0192 | -11.12 | 54.5909 | 15.2367 | 15.1439 | -20.8 | -51.6 | -9.3 | -9.8 | -17.6548 | -17.4887 | -125.0185 | 27.5888 | -256.7145 | -15.6204 | -26.9167 | 134.6959 | 23.6455 | 101.4463 | 115.5079 | 77.8636 | 21.4238 | 23.412 | 11.0028 | 246.4862 | -207.0874 | 54.3876 | -31.4152 | -0.3503 | 4.099 | -7.6 | -2.056 | -2.082 | 3.12 | -1.04 | -2.6641 | -5.037 | 6.1234 | -7.5273 | 3.3 | 2.812 | 1.979 |  |  | 4.069 | 3.6826 | 4.0637 |  | 38.8 | 4.6029 | -0.08 |  |  | -18.899 | -20.2782 | 1.8871 | 11.7401 | -11.957 |  | -31.6 | 14.8 | 52.9202 | -124.7472
04/07/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 4.63 | -9.3602 | 3.0323 | 5.162 |  | 13.1428 |  | 18.8126 | 7.9268 | 7.5066 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.5838 | -3.411 | 2.7942 | 2.7043 | 5.1041 | 2.4749 | -0.6314 | 0.7809 |  | -1.3204 | -0.607 | -0.659 | -0.829 | -13.32 | -11 | -2.221 | 0.316 | -11.39 | -11.53 |  | -12.3 | -12.32 | 1.6906 | 3.6923 | 14.0334 | 16.312 | -14.3754 | -9.4926 | -9.4704 | 22.925 | 23.0683 | -15.9055 | -13.7555 | 14.6077 | 24.7628 | 113.2925 | 13.0744 | -6.4 | -6.3 | -24.7186 | -24.0983 | -1.8264 |  | 5.866 | 5.6768 | 1.1816 | 0.9038 | -107.6082 | 57.3137 | 58.2293 | 42.7513 | -134.9846 |  |  |  | 10.3488 | 6.38 | 3.63 | -14.03 | 3.35 | -19.8215 | -19.4196 | 35.962 | 35.2211 | 1.389 | 10.4805 | 9.8299 | 5.7017 | 0 | 4.2153 | 7.53 | -22.3 | -21 | -2.79 | 21.6595 | 22.0917 | 20.5163 | 65.3134 | 65.3122 | -25.7026 | -44.1808 | -21.9964 |  | 21.69 | 7.66 | 4.8486 | 3.8116 | -6.7761 |  |  |  | 41.592 |  | -2.6985 |  |  | -0.2087 | -0.1 | 0.76 | 3.6 | -1.93 | 0.24 | 11.656 | -39.3272 | -5.6 | -5.63 | 12.88 | 1.93 | -34.8545 | -17.2727 | -39.9628 | -39.5091 |  | -23.7523 | -34.5251 | -35.6398 | -23.5751 | -25.2957 | -12.337 | -106.6792 | 4.9535 |  | -6.1585 | -5.6055 |  | -4.8812 | -5.1636 | 5.648 | -26.888 | -25.8822 | 16.2656 | -11.55 | 0 | 12.5 | 1.6285 | -0.6021 | -5.9653 | -6.3841 | 7.7339 | 18.9514 | -34.0008 | 2.3233 | 2.0292 |  | 4.4215 | 5.0179 | 3.2397 | 6.0284 | 6.3633 | -20.0948 | 25.9804 | 25.6889 | -11.0125 |  | 20.1138 | -20.63 | -3.0208 | 0.155 | 1.75 | 0.86 | -19.766 |  | 2.954 | 1.014 |  | 21.08 | -9.0494 | 0.0486 | -2.1 | 25.2417 |  | 19.2235 | -4.6428 | -4.9065 | 1.9714 |  |  | -10.9652 | 68.3939 | 5.6031 | -22.3155 | 5.6981 | 5.7484 | 116.9222 | -2.966 | -9.1257 | 9.3915 | 2.5743 | 5.9117 | 5.9733 | 1.7469 | -7.4012 | -6.519 | -1.26 | -5.9478 | 12.0725 | 22.5992 | 104.4242 | 12.5385 | 12.745 | -12.8644 | -12.6474 | -9.9217 | 0 |  |  | -6.618 | -6.0137 | -1.9126 | -1.8145 | 22.37 | 22.54 | -33.1 | -32.9 | 0.2115 | -10.08 | 53.2058 | 15.3523 | 14.8252 | -20.8 | -50.8 | -9.3 | -9.8 | -17.4377 |  | -130.933 | 23.7098 | -260.0931 | -16.1669 | -31.6045 | 140.1874 | 19.512 | 99.2311 | 115.2356 | 82.659 | 20.4478 | 20.731 | 7.966 | 247.5093 | -205.3956 | 58.3603 | -31.0801 | -0.2795 | 4.234 | -9.44 | -2.041 | -2.051 | 5.28 | -3.12 | -2.9016 | -3.0167 | 6.3584 | -7.9087 | 1.5 | 0.732 | 1.052 |  |  | 3.4393 | 4.2026 | 3.6649 |  | 38.3 | 5.1067 | -0.09 |  |  | -19.3387 | -20.7195 | 1.2899 | 12.3241 | -12.0104 | 0 | -31.2 | 14.1 | 54.0086 | -122.4353
04/07/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 4.4541 | -9.2174 | 3.1502 | 5.3199 |  | 12.7046 |  | 18.8886 | 7.9248 | 7.5713 | -6.66 | -26.4 |  | 1.656 | -19.8 | 2.4879 | -3.7663 | 2.7127 | 2.3812 | 5.0345 | 2.4307 | -0.7196 | 1.0652 |  | -1.2538 | -0.513 | -0.403 | -0.558 | -15.54 | -11 | -2.099 | 0.317 | -10.37 | -10.38 |  | -12.08 | -12.15 | 2.0557 | 3.6249 | 13.9037 | 16.0832 | -14.5662 | -9.0579 | -10.2793 | 24.9446 | 24.5428 | -16.6424 | -15.3782 | 36.396 | 20.0215 | 104.2117 | 13.4021 | -6.8 | -6.8 | -25.0052 | -25.9292 | -2.0021 |  | 3.2405 | 5.8905 | -0.0273 | 0.2606 | -110.9042 | 57.4053 | 58.504 | 50.9344 | -139.5146 |  |  |  | 9.3708 | 6.42 | 3.34 | -14.63 | 3.32 | -20.7592 | -20.4912 | 36.4366 | 36.1784 | 0.2397 | 9.0813 | 8.1522 | 2.4328 |  | 4.2153 | 9.255 | -23.5 | -22.2 | -2.54 | 19.9188 | 20.613 | 18.5486 | 67.6587 | 67.9064 | -26.0781 | -45.9541 | -22.8238 |  | 23.05 | 8.16 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9399 |  |  |  | 39.5054 |  | -2.8741 |  |  | -0.4675 | -0.1 | 2.92 | 3.32 | -1.93 | -0.87 | 9.7495 | -39.6423 | -5.24 | -5.42 | 12 | 1.39 | -35.5455 | -17.8455 | -40.6796 | -41.1 |  | -27.2682 | -36.912 | -37.3472 | -24.5677 | -28.504 | -11.774 | -116.489 | 7.0722 |  | -6.1554 | -5.5924 |  | -8.3685 | -8.5275 | 1.04 | -24.5422 | -24.2617 | 21.4489 | 6.45 | -6.3 | 2.1 | 1.7477 | -2.3027 | -5.2658 | -5.5741 | 6.8701 | 21.3703 | -38.0437 | 2.2085 | 2.0542 |  | 4.8328 | 4.0107 | 2.6685 | 6.8657 | 7.0332 | -17.9178 | 25.6954 | 25.8592 | -9.0512 | 0 | 19.23 | -19.85 | -3.0208 | 0.165 | 2.11 | -0.13 | -19.2269 |  | 3.006 | 1.151 |  | 20.99 | -16.6212 | -7.5054 | -1.78 | 25.0151 |  | 19.0701 | -4.6713 | -4.8922 | 1.9233 |  |  | -10.7556 | 67.8253 | 5.6098 | -21.7488 | 7.3851 | 6.5495 | 135.3625 | -3.1704 | -8.8406 | 9.3609 | 2.8249 | 6.0436 | 6.0287 | 2.2035 | -7.8319 | -6.5972 | 0.42 | -8.1421 | 6.4651 | 20.3188 | 106.3726 | 11.3829 | 12.5539 | -12.9313 | -12.9557 | 0 | -11.5646 |  | 15.9912 | -7.6233 | -7.2277 | -1.7412 | -1.1682 | 23.72 | 23.85 | -31.6 | -31.2 | 0.0192 | -9.6 | 57.559 | 13.0163 | 12.9093 |  | -50.4 | -8.4 | -8.6 | -17.4197 | -17.2792 | -133.5086 | 28.6637 | -256.712 | -15.2738 | -30.7885 | 137.3324 | 23.9226 | 102.8922 | 114.8064 | 79.9769 | 22.9261 | 21.2263 | 2.4024 | 245.2599 | -207.6123 | 53.5979 | -29.8967 | 0.7288 | 2.1 | -9.44 | -2.043 | -2.046 | 4.96 | -2.8 | -2.9459 | -3.2792 | 5.8915 | -7.9973 | 2.9 | 3.677 | 2.407 |  |  | 3.9587 | 3.5167 | 3.5175 |  | 37.2 | 5.7563 | -0.16 |  |  | -19.2016 | -20.2863 | 1.7906 | 12.0211 | -12.2826 |  | -30.6 | 13.7 | 54.8946 | -120.9946
04/07/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 4.5124 |  | 2.7499 | 5.2293 |  | 12.596 |  | 19.2536 | 8.1198 | 7.7323 | -6.66 | -26.4 |  | 0.828 |  | 2.5589 | -3.411 | 2.4433 | 2.3706 | 4.5431 | 1.396 | -0.3985 | 1.0667 |  | -1.2999 | -0.526 | -0.451 | -0.488 | -15.54 | -11 | -2.047 | 0.322 | -10.75 | -10.79 |  | -11.13 | -11.51 | 2.4197 | 3.4871 | 14.5077 | 16.3397 | -14.6469 | -9.7467 | -9.8335 | 19.703 | 20.0438 | -16.4318 | -16.0357 | 25.6984 | 20.5505 | 91.1417 | 13.7489 | -7.2 | -7.2 | -25.1649 | -23.568 | -1.8284 |  | 2.2367 | 6.1293 | -0.1873 | 0.1717 | -115.1463 | 58.5345 | 57.8936 | 50.8767 | -138.0619 |  |  |  | 8.3529 | 6.21 | 3.09 | -15.34 | 3.24 | -21.295 | -21.161 | 36.5074 | 35.634 | 0.8435 | 8.4211 | 7.9578 | 1.7298 |  | 4.2153 |  | -24.4 | -23.3 | -2.52 | 18.9123 | 19.237 | 17.4794 | 68.2476 | 68.5107 | -26.4095 | -47.2149 | -22.9132 |  | 22.78 | 8.2 | 4.5361 | 3.5187 | -6.7812 |  |  |  | 39.5151 |  | -2.7005 |  |  | -0.5237 | -0.5 | 2.7 | 3.18 | -2.26 | -0.71 | 9.858 | -38.4272 | -5.32 | -5.58 | 11.95 | 0.92 | -34.8909 | -17.6455 | -41.8196 | -41 |  | -28.619 | -38.2979 | -38.6473 | -24.6537 | -26.5586 | -11.356 | -119.9302 | 7.3198 |  | -6.1388 | -5.8361 |  | -12.064 | -11.8327 | -4.612 | -22.6283 | -22.3557 | 23.5743 | 6.51 | -5.33 | -0.2 | 1.7977 | -9.1631 | -5.2588 | -5.5268 | 5.8112 | 23.4095 | -39.3153 | 2.5811 | 2.3212 |  | 3.5831 | 4.1129 | 2.4355 | 7.703 | 7.8704 | -18.2527 | 25.3137 | 25.6998 | -9.1885 |  | 19.5132 | -19.76 | -2.51 | 0.1641 | 2.55 | 0.47 | -18.1366 |  | 3.033 | 1.224 |  | 19.76 | -16.9913 | -7.8224 | -1.88 | 23.2669 |  | 18.4164 | -4.2392 | -4.5266 | 1.9002 |  |  | -11.2205 | 66.8135 | 4.5989 | -21.4403 | 5.5056 | 5.4004 | 132.7358 | -3.291 | -8.9379 | 9.6335 | 2.7769 | 6.0143 | 6.092 | 2.0756 | -8.9245 | -7.2373 | -1.26 | -6.5857 | 15.0443 | 14.8652 | 102.5073 | 12.8704 | 12.9893 | -12.6809 | -12.7539 | 0 | -10.5282 | 15.9268 |  | -9.1119 | -8.5626 | -1.2699 | -1.2682 | 23.78 | 23.87 | -32.9 | -32.7 | 0.054 | -9.44 | 60.8371 | 11.5016 | 11.4106 | -21.2 | -50.4 | -7.1 | -7.7 | -17.6379 | -17.4845 | -123.622 | 36.8498 | -257.9612 | -13.4995 | -24.8122 | 135.5726 | 26.6079 | 106.0033 | 113.8267 | 75.5034 | 22.702 | 20.0421 | -0.4899 | 241.9368 | -208.0572 | 46.3279 | -24.9881 | 0.3284 | 1.233 | -9.6 | -2.006 | -2.009 | 5.28 | -2.8 | -2.9634 | -3.2792 | 6.3004 | -8.2902 | 1.6 | 1 | 1.203 |  |  | 4.2225 | 3.7103 | 4.0033 |  | 37.6 | 5.0248 | -0.15 |  |  | -19.0795 | -20.5473 | 2.5089 | 11.997 | -12.8954 |  | -30.5 | 13.6 | 57.7127 | -119.8269
04/07/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 4.4801 | -9.3283 | 3.7818 | 5.3944 |  | 12.6099 |  | 19.5642 | 8.6407 | 8.1197 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 0.828 |  | 2.5733 | -2.5792 | 2.5968 | 2.2163 | 4.4098 | 1.4679 | -0.3555 | 1.1814 |  | -1.3159 | -0.613 | -0.599 | -0.537 | -15.54 | -11 | -1.901 | 0.324 | -11.18 | -11.12 |  | -11.58 | -11.59 | 2.145 | 3.5014 | 13.6935 | 15.5448 | -13.6775 | -10.0767 | -9.1111 | 14.9954 | 16.598 | -15.9038 | -13.7683 | 19.9831 | 19.1094 | 100.4843 | 13.9439 | -6.7 | -6.6 | -24.8723 | -25.2274 | -1.9118 |  | 1.5408 | 5.8758 | 0 | -0.4573 | -123.0201 | 60.4877 | 60.4266 | 55.8926 | -144.7767 |  |  |  | 8.293 | 6.17 | 3.04 | -15.16 | 3.17 | -20.7592 | -20.4912 | 36.2089 | 35.2162 | 0.7057 | 6.1477 | 6.707 | 1.163 |  | 4.4116 | 9.768 | -25.1 | -23.6 | -2.49 | 18.2167 | 17.9963 | 16.2737 | 70.5567 | 70.103 | -27.618 | -47.9408 | -23.9532 |  | 23.1 | 8.13 | 4.2236 | 3.1281 | -6.2947 |  |  |  | 39.2042 |  | -2.4616 | -26 | -25.7 | -0.5908 | -0.8 | 2.68 | 2.9 | -2.5 | -0.82 | 11.253 | -38.5022 | -5.36 | -5.47 | 12.13 | 0.25 | -35.2182 | -17.6455 | -41.4383 | -40.6727 |  | -30.065 | -38.8005 | -39.458 | -24.2339 | -25.4231 | -11.777 | -125.2709 | 10.6397 |  | -6.6435 | -5.7675 |  | -13.9165 | -12.8571 | 5.648 | -23.1891 | -23.3731 | 22.3188 | 0 | -5.96 | 0.3 | 1.6784 | -12.4398 | -5.3565 | -5.6291 | 5.947 | 20.9573 | -38.7325 | 2.5447 | 2.2297 |  | 3.6269 | 3.4455 | 3.1312 | 7.3681 | 7.2006 | -18.2527 | 24.6231 | 25.0875 | -9.6812 |  | 17.6968 | -18.2 | -2.6162 | 0.1385 | 1.87 | 1.36 | -17.5698 | 0 | 3.233 | 1.081 |  | 11.59 | -16.0411 | -7.2406 | -2.83 | 24.1728 |  | 18.7521 | -4.2774 | -4.5418 | 1.847 |  |  | -11.2661 | 66.3557 | 4.1987 | -21.617 | 5.0793 | 5.3504 | 129.9725 | -3.5055 | -9.0185 | 9.685 | 2.3958 | 6.0216 | 6.092 | 1.6677 | -8.3773 | -8.2072 | -2.1 | -5.8437 | 12.5363 | 13.4722 | 98.9525 | 11.6116 | 11.4472 | -11.7571 | -11.7808 | -12.2692 | 0 |  |  | -7.9748 | -7.7826 | -1.0293 | -1.0429 | 23.28 | 23.58 | -32.4 | -32.6 | 0.0357 | -9.76 | 53.1342 | 14.7211 | 14.515 | -21.2 | -50.6 | -6.7 | -7.2 |  | -17.7265 | -124.8775 | 35.6679 | -258.7014 | -11.3359 | -24.6881 | 131.9197 | 30.4688 | 103.5704 | 112.9776 | 76.7496 | 19.3382 | 22.5538 | 4.7153 | 241.3764 | -205.4776 | 43.6314 | -24.8275 | -0.2087 | 1.001 | -9.6 | -2.008 | -2.03 | 5.44 | -2.56 | -3.2427 | -3.5447 | 6.7704 | -8.1743 | 1.8 | 2.949 | 2.033 |  |  | 3.7007 | 2.9597 | 4.6596 |  | 37.7 | 5.1581 | -0.16 | 0 |  | -19.6934 | -21.364 | 1.9939 | 12.5086 | -13.5145 | 0 | -30.7 | 13.7 | 57.9376 | -122.598
04/07/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 4.6983 | -9.4985 | 3.1781 | 5.0421 |  | 12.8884 |  | 17.264 | 7.1448 | 6.8798 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.8 | 2.5922 | -4.6948 | 2.9779 | 2.819 | 5.4665 | 1.8808 | -0.4405 | 1.969 |  | -1.3222 | -0.677 | -0.664 | -1.134 | -13.32 | -11 | -2.389 | 0.308 | -11.89 | -11.92 |  | -12.94 | -13.08 | 2.289 | 3.6396 | 13.2586 | 15.2142 | -16.3756 | -13.1077 | -12.3228 | 3.9384 | 4.0886 | -16.7944 | -14.3755 | 4.007 | 4.2866 | 48.4809 | 11.9741 | -5.7 | -5.7 | -22.5991 | -22.3179 | -1.7873 |  | 3.4494 | 5.5887 | 0 | -0.5061 | -75.869 | 29.8776 | 29.8166 | 59.8383 | -146.524 |  |  |  | 5.9678 | 6.15 | 3.48 | -14.89 | 2.22 | -22.3666 | -22.3666 | 37.0182 | 36.1237 | -0.1351 | 4.0213 | 3.7884 | 3.312 |  | 4.032 | 8.047 | -18.9 | -18.1 | -2.38 | 18.8051 | 19.0198 | 17.5038 | 52.7874 | 52.8505 | -27.651 | -28.2788 | -24.0262 |  | 23.01 | 8.13 | 4.0674 | 2.9327 | -6.0499 |  |  |  | 32.3767 |  | -2.4675 | -18.3 | -17.5 | -0.4688 | -1 | 2.62 | 2.56 | -2.69 | -0.98 | 11.7335 | -31.2868 | -5.07 | -5.09 | 10.94 | 0.37 | -28.4182 | -14.4 | -39.4134 | -39.2636 |  | -25.9289 | -34.8769 | -34.8503 | -21.5538 | -21.9881 | -12.173 | -129.7037 | 10.7435 |  | -6.2663 | -5.7797 |  | -15.5409 | -14.0153 | 21.008 | -25.8952 | -25.1353 | 18.9481 | -9.59 | -6.63 | 0.7 | 1.8172 | -14.5169 | -5.8306 | -6.1133 | 6.3588 | 16.6033 | -36.0638 | 2.5242 | 2.2253 |  | 4.067 | 4.4392 | 2.9338 | 9.2101 | 8.7077 | -14.7362 | 24.44 | 24.6762 | -7.7639 |  | 18.0191 | -20.15 | -2.7224 | 0.165 | 2.12 | 1.39 | -17.5483 | 2.4238 | 3.029 | 1.072 |  | 14.91 | -13.1203 | -4.7835 | -3.1 | 21.682 |  | 18.7276 | -4.2326 | -4.684 | 1.8243 |  |  | -11.8732 | 66.9981 | 3.5492 | -22.2871 | 6.1814 | 7.1336 | 110.332 | -3.2128 | -8.8987 | 10.1026 | 2.7091 | 5.985 | 6.0524 | 2.1327 | -10.1743 | -7.7223 | -1.26 | -5.5731 | 13.9392 | 12.3427 | 103.5781 | 10.8298 | 11.7275 | -12.5108 | -12.3069 | -10.9601 | -10.099 |  |  | -8.7549 | -8.233 | -2.1198 | -1.8745 | 23.04 | 23.02 | -32.4 | -32.7 | 0.054 | -9.2 | 55.9596 | 15.1298 | 14.3358 | -20.9 | -49.5 | -6.7 | -7.2 | -17.8634 |  | -123.3827 | 32.5686 | -256.1512 | -14.1436 | -26.6489 | 129.772 | 27.003 | 106.7893 | 114.085 | 76.7453 | 21.0481 | 18.5708 | -1.6496 | 238.2354 | -208.7157 | 45.8026 | -23.5401 | -0.3748 | 1.84 | -9.52 | -2.008 | -2.006 | 5.28 | -2.32 | -3.3432 | -3.8376 | 6.1845 | -7.2343 | 1.4 | 2.857 | 3.294 |  |  | 5.0019 | 3.4435 | 3.1657 |  | 36.6 | 2.1041 | -0.13 | 0 |  | -19.5407 | -20.3628 | 2.7307 | 12.9928 | -12.9573 |  | -29.6 | 12.4 | 58.3452 | -132.4506
04/07/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 4.7049 | -9.6811 | 3.4011 | 4.9336 |  | 12.5133 |  | 16.1284 | 6.5608 | 6.2702 | -8.88 | -26.4 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.5664 | -5.5859 | 3.2188 | 3.1563 | 5.9334 | 2.1126 | -0.3353 | 1.9758 |  | -1.3268 | -0.55 | -0.537 | -0.534 | -11.1 | -11 | -2.554 | 0.323 | -11.21 | -11.09 |  | -12.45 | -12.62 | 1.8522 | 3.5772 | 13.8609 | 15.5909 | -17.9797 | -13.1451 | -12.3545 | 13.393 | 12.8408 | -18.7154 | -16.7301 | 9.8893 | 7.3036 | 49.3581 | 11.3449 | -6.2 | -6.2 | -20.7586 | -20.6279 | -1.777 |  | 4.0974 | 5.6886 | -0.2528 | -0.0117 | -59.2669 | 29.8776 | 29.664 | 46.3414 | -136.633 |  |  |  | 6.9957 | 6.36 | 3.8 | -14.6 | 2.83 | -26.1174 | -25.5816 | 31.1784 | 30.3728 | -5.4879 | 10.3309 | 9.1291 | 3.8069 |  | 3.8356 | 8.896 | -18.7 | -18.1 | -2.33 | 21.4788 | 21.1629 | 19.8709 | 49.4047 | 49.6121 | -24.9928 | -28.1953 | -22.0866 |  | 24.73 | 8.77 | 3.9111 | 2.9327 | -5.9574 |  |  |  | 28.6398 |  | -2.2239 |  |  | -1.6858 | -1.2 | 4.32 | 2.46 | -2.71 | -1.42 | 11.3615 | -28.0916 | -5.26 | -5.34 | 11.23 | 0.11 | -23.6364 | -12.9 | -38.5883 | -38.1091 |  | -21.2144 | -31.9067 | -31.6208 | -20.2492 | -24.5833 | -11.168 | -114.0999 | 3.425 |  | -5.9584 | -6.0281 |  | -10.616 | -11.6449 | 10.768 | -25.3557 | -24.9222 | 19.328 | 0 | -8.22 | 2.2 | 1.6259 | -7.8924 | -5.3249 | -5.7028 | 5.9513 | 15.1927 | -33.8976 | 2.4225 | 2.1943 |  | 4.8267 | 4.5881 | 3.4984 | 12.5592 | 12.8941 | -16.7456 | 23.7724 | 24.1266 | -8.5427 |  | 21.0953 | -19.43 | -2.9146 | 0.165 | 1.73 | 0.01 | -19.536 |  | 2.986 | 0.451 |  | 14.42 | -11.4745 | -2.7545 | -2.73 | 21.5921 |  | 19.376 | -4.4995 | -4.7846 | 1.8122 |  |  | -11.145 | 66.6267 | 3.5509 | -22.6283 | 5.6575 | 5.9234 | 113.0734 | -3.1978 | -9.1218 | 9.714 | 1.6211 | 5.9044 | 5.9813 | 0.9448 | -10.97 | -9.2257 | -0.42 | -6.7774 | 13.5112 | 14.6073 | 97.9342 | 10.6426 | 11.3449 | -11.9877 | -12.7438 | -10.8966 | -11.4646 |  |  | -8.3154 | -7.7331 | -1.3881 | -1.5256 | 23.72 | 23.57 | -34.1 | -34.5 | 0.0357 | -8.88 | 60.5684 | 15.658 | 15.5737 |  | -50.4 | -7.6 | -8.1 |  |  | -128.7699 | 29.3545 | -259.5894 | -12.8979 | -30.1486 | 133.0228 | 30.2804 | 102.4321 | 110.7966 | 75.1004 | 22.7217 | 20.0932 | 3.3821 | 237.173 | -205.4376 | 45.8809 | -24.997 | -0.3967 | 2.019 | -10.48 | -1.982 | -1.983 | 5.76 | -2.64 | -3.105 | -3.5142 | 5.745 | -6.9413 | 0.9 | 1.33 | 0.562 |  |  | 4.6733 | 3.6442 | 3.2961 |  | 37.1 | 1.5518 | -0.16 | 0 |  | -19.2381 | -21.0119 | 2.9557 | 12.3737 | -12.7838 | 0 | -30.4 | 13.2 | 49.7504 | -126.9896
04/07/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 5.013 | -9.9138 | 2.2141 | 4.9195 |  | 12.7492 |  | 16.6706 | 6.5538 | 6.3148 | -8.88 | -26.4 | 0 | 0.828 | -19.8 | 2.6892 | -6.0357 | 3.4313 | 3.2522 | 6.2652 | 2.3209 | -0.3802 | 1.9321 |  | -1.3374 | -0.476 | -0.463 | -0.737 | -11.1 | -11 | -2.556 | 0.319 | -11.69 | -11.59 |  | -12.14 | -12.36 | 1.2195 | 3.6982 | 14.3343 | 15.8273 | -17.2314 | -13.0778 | -12.5371 | 16.7089 | 22.3185 | -18.4679 | -15.8886 | 8.4914 | 6.799 | 46.5564 | 11.7308 | -6.3 | -6.2 | -20.6163 | -19.9254 | -1.7003 |  | 3.6741 | 5.7197 | 0.1608 | 0.3691 | -52.8886 | 30.3354 | 31.2204 | 41.6747 | -134.5939 |  |  |  | 8.0136 | 6.54 | 3.96 | -14.28 | 2.78 | -26.7872 | -27.0551 | 31.474 | 30.6251 | -5.458 | 8.6199 | 9.0943 | 4.1399 |  | 4.032 | 9.017 | -18.2 | -17.5 | -2.33 | 20.8196 | 21.1595 | 20.1122 | 49.0812 | 49.044 | -24.6698 | -28.9113 | -21.1372 |  | 24.73 | 8.8 | 4.2236 | 3.1281 | -6.1315 |  |  |  | 28.5117 |  | -2.3635 |  | -19.8 | -1.7249 | -1 | 3.7 | 2.54 | -2.68 | -1.3 | 10.9895 | -27.4466 | -5.05 | -5.13 | 11.21 | 0.56 | -22.8182 | -11.8 | -39.3107 | -38.8636 |  | -21.163 | -30.8222 | -31.258 | -25.7498 | -27.2274 | -10.861 | -112.2365 | 0.0955 |  | -6.7189 | -6.1827 |  | -8.7417 | -8.9805 | -1.028 | -24.9696 | -24.8947 | 20.5825 | 0 | -4.44 | 1.2 | 1.8363 | -3.052 | -6.7289 | -7.0679 | 7.9801 | 20.6459 | -37.0189 | 2.9976 | 2.7484 |  | 2.904 | 2.7028 | 0 | 13.564 | 13.564 | -19.5924 | 24.7542 | 24.85 | -7.8689 |  | 23.776 | -17.96 | -0.9078 | 0.165 | 0.42 | -0.28 | -23.6061 |  | 2.971 | 0.433 |  | 13.67 | -10.4897 | -0.894 | -2.54 | 21.6113 |  | 18.701 | -4.3913 | -4.5948 | 1.7816 |  |  | -10.9779 | 66.7788 | 4.6285 | -22.1802 | 6.8124 | 5.8683 | 112.7225 | -3.2228 | -8.5988 | 10.0367 | 2.4219 | 6.1681 | 6.2186 | 1.6957 | -12.0196 | -10.5882 | 0.42 | -6.702 | 10.3017 | 17.1952 | 101.148 | 9.7014 | 9.8046 | -11.3199 | -11.6255 | -12.044 | -10.5892 |  |  | -8.2495 | -7.5683 | -1.7021 | -1.7924 | 22.37 | 22.68 | -32.2 | -32.4 | 0.1767 | -9.68 | 51.0947 | 17.9599 | 17.8672 | -20.8 | -49.1 | -8 | -8.5 | -17.6668 |  | -134.7594 | 23.6245 | -256.1689 | -14.3421 | -29.8268 | 133.278 | 32.2279 | 99.6445 | 109.4859 | 73.0666 | 18.437 | 19.5166 | 8.4545 | 240.6686 | -203.8898 | 46.6882 | -26.5161 | -1.2415 | 1.69 | -10.08 | -2.009 | -2.008 | 5.52 | -2.08 | -3.538 | -4.1001 | 6.2119 | -7.0603 | 1.2 | 1.958 | 2.752 |  |  | 4.0586 | 3.996 | 3.9574 |  | 36.6 | 1.764 | -0.16 | 0 | 0 | -18.9688 | -21.0616 | 3.7488 | 13.1458 | -14.3029 |  | -30.1 | 12.7 | 52.0882 | -127.7496
04/07/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 5.0566 | -10.005 | 1.497 | 5.2483 |  | 12.8936 |  | 15.7491 | 6.4378 | 6.1364 |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.6413 | -6.0457 | 3.473 | 3.2797 | 6.3612 | 2.4545 | -0.4717 | 1.9743 |  | -1.3331 | -0.547 | -0.535 | -0.866 | -11.1 | -11 | -2.913 | 0.315 | -11.42 | -11.46 |  | -12.28 | -12.5 | 1.4802 | 3.8549 | 13.5941 | 15.5791 | -18.5818 | -13.0017 | -12.5747 | 14.393 | 14.8151 | -19.2447 | -16.725 | 8.6945 | 6.8742 | 52.6037 | 10.3347 | -6.1 | -6 | -19.0295 | -20.9647 | -1.4678 |  | 5.0824 | 5.2438 | 0.4772 | 0.4672 | -50.4776 | 30.1218 | 30.0912 | 46.348 | -130.0368 |  |  |  | 7.9936 | 6.45 | 3.81 | -14.18 | 2.56 | -27.1891 | -27.0551 | 32.6822 | 31.9337 | -5.4489 | 9.3121 | 9.1398 | 4.1011 |  | 3.8356 | 7.769 | -17.3 | -17 | -2.44 | 21.6659 | 22.2339 | 20.3281 | 49.5054 | 49.1015 | -24.9478 | -28.2642 | -22.3053 |  | 24.1 | 8.62 | 4.0674 | 3.0304 | -6.0551 |  |  |  | 27.9242 |  | -2.3514 |  |  | -1.7126 | -0.9 | 3.86 | 2.74 | -2.47 | -1.3 | 11.222 | -26.5865 | -5.3 | -5.37 | 11.99 | 0.62 | -23.0364 | -11.3636 | -39.0605 | -38.7909 |  | -19.5444 | -30.0451 | -29.8911 | -30.301 | -34.3083 | -11.348 | -112.2206 | 4.9353 |  | -6.5898 | -6.136 |  | -4.8788 | -5.7692 | -4.1 | -25.2688 | -24.9717 | 19.2952 | 0 | -5.8 | 0 | 2.1066 | 3.4148 | -6.9173 | -7.1742 | 8.289 | 21.955 | -34.7449 | 2.7236 | 2.5156 |  | 3.0059 | 3.1229 | 0 | 14.0663 | 14.5687 | -18.7551 | 25.1893 | 24.9739 | -8.2851 |  | 23.6051 | -17.49 | -0.8016 | 0.1394 | 0.18 | -0.47 | -23.5866 |  | 2.982 | 1.05 |  | 13.81 | -8.7221 | 1.477 | -2.62 | 21.7037 |  | 19.0083 | -4.4909 | -4.7743 | 1.7332 |  |  | -11.3856 | 67.2299 | 4.2516 | -22.2441 | 7.2694 | 6.5012 | 113.4877 | -3.0169 | -8.4587 | 9.9124 | 2.1855 | 6.2267 | 6.3214 | 1.5311 | -8.6325 | -6.4321 | -2.1 | -5.5486 | 14.6934 | 17.7377 | 100.9834 | 11.8304 | 12.6052 | -12.6707 | -12.464 | 0 | 0 |  |  | -7.0575 | -6.8377 | -2.2572 | -2.1615 | 23.83 | 23.98 | -32.8 | -33.1 | 0.0357 | -9.04 | 55.2704 | 17.9673 | 17.7008 | -20.4 | -50.4 | -9 | -9.8 | -17.7121 | -17.6232 | -129.8936 | 24.741 | -253.5423 | -12.7359 | -29.0401 | 135.9913 | 20.5761 | 95.8929 | 115.5348 | 83.1385 | 18.7486 | 24.5336 | 6.3904 | 244.5164 | -205.5633 | 49.9756 | -31.7756 | -1.3342 | 5.775 | -10.32 | -2.026 | -2.037 | 5.68 | -2.32 | -3.9732 | -3.8376 | 6.4164 | -7.5853 | 1.5 | 2.31 | 2.351 |  |  | 3.8267 | 3.9952 | 3.9254 |  | 37.4 | 1.8698 | -0.12 |  |  | -18.9831 | -20.829 | 2.0513 | 12.3263 | -12.3103 | 0 | -31 | 13.8 | 55.7515 | -126.6398
04/07/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 4.864 | -9.6945 | 2.995 | 5.0796 |  | 13.5414 |  | 16.6525 | 6.7498 | 6.2057 |  | -26.4 |  |  |  | 2.7317 | -5.5553 | 3.8288 | 3.83 | 6.9221 | 2.9448 | -0.2628 | 1.8517 |  | -1.3164 | -0.56 | -0.572 | 2.301 | -11.1 | -8.8 | -3.089 | 0.286 | -11.56 | -11.48 |  | -12.7 | -12.66 | 1.5148 | 3.649 | 14.5019 | 16.2999 | -17.2584 | -12.3205 | -11.4876 | 4.2613 | 4.2899 | -17.0657 | -14.6144 | 3.3683 | 3.7878 | 54.7834 | 12.3796 | -6.2 | -6.2 | -22.3961 | -22.1519 | -1.4218 |  | 5.4015 | 5.5528 | 0.7634 | 0.5832 | -63.2343 | 32.136 | 32.5022 | 45.6589 | -136.6772 |  |  |  | 9.0016 | 6.95 | 4 | -13.74 | 4.1 | -27.7249 | -27.457 | 32.7138 | 31.8572 | -5.9481 | 8.7999 | 8.4413 | 4.9186 |  | 3.6393 | 10.335 | -16.8 | -17.4 | -2.43 | 22.28 | 22.7391 | 20.7848 | 49.9193 | 49.2337 | -26.6641 | -27.6605 | -22.6658 |  | 24.95 | 8.99 | 4.6924 | 3.6163 | -6.3074 |  |  |  | 26.6304 |  | -2.4854 |  |  | -2.0667 | -0.7 | 4.4 | 2.94 | -2.3 | -1.56 | 11.005 | -25.6415 | -5.07 | -5.04 | 12 | 1.11 | -21.7636 | -11.3545 | -39.163 | -39.0727 |  | -20.6047 | -30.5825 | -30.4192 | -19.4577 | -23.9915 | -11.65 | -110.0564 | 5.3864 |  | -6.1985 | -5.7461 |  | -13.7544 | -13.3809 | 18.96 | -25.2218 | -24.9974 | 17.9866 | -6.28 | -14.73 | 0.6 | 2.0462 | -13.4507 | -6.9145 | -7.2101 | 7.857 | 19.193 | -32.861 | 2.968 | 2.6331 |  | 3.435 | 3.5043 | 2.6806 | 15.0711 | 15.0711 | -21.267 | 24.9492 | 24.6793 | -8.6655 |  | 24.8161 | -16.93 | -0.8016 | 0.1641 | 0 | -0.92 | -24.8995 |  | 3.031 | 1.073 | 0 | 14.05 | -7.2707 | 2.4482 | -2.65 | 21.7566 |  | 18.5011 | -4.51 | -4.9069 | 1.7976 |  |  | -11.147 | 66.8455 | 3.7999 | -22.1392 | 6.5398 | 5.7273 | 109.4643 | -3.0762 | -8.1622 | 10.0406 | 1.7046 | 6.2413 | 6.3372 | 0.949 | -8.7706 | -7.5828 | -1.68 | -2.203 | 19.8589 | 16.4759 | 101.0933 | 13.7137 | 13.2251 | -12.532 | -11.9542 | -11.0487 | -11.7621 |  |  | -6.6729 | -6.4312 | -3.4585 | -3.4333 | 23.57 | 23.6 | -31.5 | -31.3 | 0.2298 | -9.2 | 54.3264 | 16.8802 | 16.5412 | -19.9 | -50.4 | -9.3 | -9.8 |  |  | -124.4035 | 20.6636 | -257.1907 | -13.8638 | -27.8539 | 137.0471 | 24.5026 | 96.8902 | 115.2047 | 81.3899 | 24.5732 | 22.9668 | 8.2382 | 246.8432 | -205.4671 | 53.4506 | -31.1777 | -0.9827 | 7.41 | -10.32 | -2.013 | -2.002 | 5.76 | -2.24 | -4.038 | -3.8651 | 6.3004 | -7.6463 | 1.4 | 2.483 | 2.331 |  |  | 3.5782 | 4.2166 | 3.7026 |  | 37.3 | 1.1433 | -0.14 | 0 |  | -18.9456 | -20.5868 | 0 | 12.1354 | -12.3031 |  | -30.4 | 13.8 | 59.3998 | -134.4881
04/07/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 5.141 | -10.2139 | 1.7038 | 5.0366 |  | 14.0312 |  | 14.4852 | 5.9248 | 6.1608 | -8.88 | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.6786 | -6.4798 | 3.9456 | 3.9156 | 6.679 | 3.0266 | -0.4843 | 1.9626 |  | -1.3278 | -0.479 | -0.455 | 2.531 |  | -11 | -2.886 | 0.286 | -11.01 | -10.67 |  | -11.43 | -11.77 | 0.6838 | 3.6096 | 14.9543 | 16.5613 | -19.3196 | -12.2905 | -12.2806 | 14.9139 | 13.4943 | -19.0219 | -17.34 | 3.0514 | 26.9805 | 49.9646 | 10.1016 | -5.6 | -5.7 | -17.7991 | -20.8687 | -1.3699 |  | 6.6484 | 6.2914 | 0.9899 | 0.6404 | -48.5855 | 29.1757 | 29.8166 | 30.9869 | -128.6359 |  |  |  |  | 6.51 | 3.82 | -13.58 | 3.55 | -27.1891 | -27.457 | 31.2697 | 30.8997 | -6.7364 | 10.9408 | 10.172 | 6.1304 |  | 3.6393 | 10.169 | -15.6 | -15.6 | -2.5 | 23.682 | 23.9163 | 22.3145 | 45.0835 | 44.8145 | -24.4433 | -25.2448 | -21.4821 |  | 25.25 | 9.02 | 4.8486 | 3.9093 | -6.5129 |  |  |  | 25.9427 |  | -2.2617 | -20.6 |  | -2.1606 | 0 | 5.1 | 3.66 | -1.78 | -1.69 | 10.106 | -25.6765 | -4.65 | -4.78 | 12.07 | 0.88 | -21.5091 | -10.9636 | -38.891 | -38.6636 |  | -17.6141 | -28.7097 | -28.3966 | -19.4484 | -25.4415 | -11.362 | -96.2983 | 8.0883 |  | -6.3587 | -5.8522 |  | -10.2107 | -10.9987 | 15.888 | -25.5789 | -25.1653 | 18.3025 | -5.94 | -11.58 | 0.7 | 2.1404 | -7.7956 | -5.623 | -5.8432 | 7.8383 | 17.8575 | -30.3238 | 2.201 | 2.0173 |  | 4.2759 | 4.642 | 4.6325 | 14.2338 | 14.4012 | -24.2812 | 24.2287 | 23.8831 | -11.0088 |  | 26.9108 | -17.32 | -0.9078 | 0.1476 | 0 | -1.45 | -26.873 |  | 2.916 | 1.173 |  | 12.26 | -6.1501 | 4.2942 | -2.74 | 20.2638 |  | 18.9518 | -4.3964 | -4.6963 | 1.8045 |  |  | -11.0085 | 65.7381 | 3.5282 | -21.9464 | 6.2072 | 7.5046 | 113.8642 | -3.213 | -8.5559 | 10.3315 | 1.3117 | 6.3439 | 6.448 | 0.459 | -7.9695 | -6.5529 | -0.84 | -3.8186 | 20.6606 | 22.8296 | 98.5067 | 15.2086 | 15.8088 | -12.9998 | -11.8356 | -10.9008 | -13.107 |  | 15.3543 | -6.629 | -6.3763 | -3.1372 | -2.8765 | 23.49 | 23.66 | -32.2 | -31.9 | 0.3873 | -9.92 | 57.2842 | 16.4013 | 16.6649 | -19.9 | -50.4 | -9.3 | -9.8 |  | -17.4831 | -113.6293 | 22.6726 | -257.5212 | -17.2961 | -27.9479 | 140.6228 | 18.5817 | 98.349 | 115.5936 | 85.1914 | 21.6706 | 21.0029 | 10.3041 | 249.9165 | -207.0778 | 56.1941 | -34.5832 | -1.1951 | 6.914 | -11.6 | -2.023 | -2.049 | 6.96 | -1.84 | -4.7933 | -4.3046 | 6.096 | -7.4693 | 2.3 | 3.013 | 3.662 |  | 2.5641 | 4.1717 | 3.6247 | 3.6261 |  | 38.4 | 1.9931 | -0.01 |  |  | -19.0127 | -20.7166 | 1.9023 | 11.9556 | -12.8197 |  | -31.3 | 14.3 | 59.4327 | -133.5198
04/07/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 5.5533 | -10.5934 | -0.3138 | 5.0284 |  | 14.3012 |  | 15.9252 | 6.4748 | 6.0866 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 2.6441 | -5.9134 | 4.0022 | 3.9201 | 7.0096 | 2.6207 | -0.4843 | 1.9425 |  | -1.343 | -0.588 | -0.577 | 2.016 | -11.1 | -8.8 | -2.998 | 0.276 | -11.12 | -11.16 |  | -12.71 | -12.72 | 0.6381 | 3.6726 | 15.841 | 17.6794 | -18.2543 | -12.3981 | -11.5815 | 6.1713 | 5.53 | -17.206 | -14.7887 | 2.592 | 2.8309 | 60.0011 | 9.6343 | -6.6 | -6.6 | -21.6544 | -19.6444 | -1.5254 |  | 7.8725 | 6.7013 | 1.7892 | 1.2891 | -58.6871 | 28.2601 | 28.3822 | 49.8921 | -128.2475 |  |  |  | 7.8339 | 6.01 | 3.27 | -13.8 | 2.58 | -29.6003 | -29.3324 | 33.878 | 33.2279 | -6.0101 | 11.3586 | 10.6658 | 6.6014 |  | 3.6393 | 10.085 | -15.1 | -14.8 | -2.45 | 24.0713 | 24.4826 | 22.7644 | 45.2771 | 45.5188 | -25.8411 | -24.0686 | -21.1986 |  | 26.88 | 9.74 | 5.4736 | 4.4952 | -6.9275 |  |  |  | 24.819 |  | -2.7458 |  |  | -1.7749 | 0.9 | 5.86 | 4.86 | -1.08 | -1.95 | 10.1525 | -24.5664 | -4.64 | -4.68 | 13.07 | 1.89 | -20.3455 | -10.2455 | -42.0507 | -40.7182 | 10.1221 | -16.2397 | -25.7115 | -26.2632 | -17.3049 | -19.3973 | -10.882 | -113.8802 | -8.0812 |  | -7.7171 | -6.8284 |  | -8.2325 | -9.1859 | 35.344 | -29.3484 | -29.2454 | 11.5798 | -7.81 | -15.05 | 0.7 | 2.5276 | -7.0202 | -5.5239 | -5.766 | 7.5296 | 9.9146 | -14.1886 | 2.581 | 1.9834 |  | 4.029 | 4.868 | 3.1247 | 16.4107 | 16.5782 | -25.6208 | 25.4232 | 25.5892 | -13.1346 |  | 24.3082 | -19.1 | -0.8016 | 0.1733 | 0 | 0.54 | -24.8215 |  | 2.911 | 1.083 |  | 11.62 | -5.0897 | 4.9407 | -3 | 18.8691 |  | 18.6699 | -4.0584 | -4.4889 | 1.8992 |  |  | -11.119 | 65.094 | 2.7598 | -21.6095 | 5.4828 | 5.1072 | 110.9704 | -3.485 | -8.9675 | 10.5432 | 1.2818 | 6.3366 | 6.3768 | 0.6913 | -12.0551 | -10.7824 | -0.42 | -6.1263 | 12.2097 | 24.484 | 95.8876 | 8.0818 | 7.6435 | 0 | -6.2846 | 0 | -12.2076 | 18.8099 |  | -6.4092 | -6.0247 | -1.4379 | -1.4743 | 24.28 | 24.25 | -32.4 | -31.9 | 0.0357 | -12.48 | 55.5097 | 16.5184 | 16.4312 | -19.5 | -51 | -9.7 | -10.6 |  | -17.4971 | -134.0384 | 22.5598 | -256.2029 | -15.6863 | -30.2171 | 138.8728 | 22.5433 | 95.8589 | 114.1822 | 79.3883 | 20.9444 | 20.0328 | 9.5227 | 245.386 | -203.7332 | 52.1894 | -30.785 | -1.2171 | 7.327 | -12.32 | -1.967 | -1.972 | 8.16 | -3.44 | -5.3592 | -2.5467 | -0.087 | -4.9485 | 5.1 | 2.687 | 2.614 | 2.0541 | 2.3265 | 3.6798 | 4.0033 | 3.7088 |  | 38.3 | 1.9838 | 0.2 |  | 2.5102 | -19.1965 | -22.7339 | 5.242 | 13.6845 | -16.3317 | 3.0845 | -31.2 | 14.7 | 49.8279 | -122.4825
04/07/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 6.0728 | -11.0356 | 1.8317 | 5.1422 |  | 14.417 |  | 18.0905 | 7.5538 | 7.1167 | -15.54 | -26.4 |  |  |  | 2.5047 | -4.2518 | 4.1476 | 3.9146 | 7.3096 | 2.2321 | -0.4878 | 1.9483 |  | -1.2378 | -0.792 | -0.747 | 2.575 | -4.44 | -8.8 | -3.215 | 0.286 | -12.9 | -12.84 |  | -11.42 | -11.42 | 0.3635 | 3.4668 | 15.7634 | 17.2567 | -13.0595 | -8.7794 | -8.5909 | 18.7528 | 19.3945 | -16.5889 | -13.1201 | 16.8025 | 20.1332 | 101.7034 | 12.8884 | -6.1 | -6.2 | -24.8763 | -24.8621 | -1.9013 |  | 8.312 | 7.2658 | 1.0196 | 0.7969 | -102.9389 | 31.4951 | 31.6782 | 69.9016 | -149.4318 |  |  |  | 6.5965 | 5.5 | 2.65 | -14.82 | 1.54 | -30.672 | -30.538 | 35.1 | 34.5242 | -7.7424 | 10.6443 | 10.201 | 8.3678 |  | 4.032 | 9.937 | -16.3 | -16.4 | -2.21 | 22.6773 | 22.4927 | 21.5406 | 50.5898 | 50.279 | -28.2253 | -26.9787 | -23.8554 |  | 25.33 | 9.17 | 5.9424 | 4.8859 | -6.7911 |  |  |  | 29.2164 |  | -2.6678 | -21.6 | -21.8 | -1.8054 | 1.6 | 5.24 | 5.7 | -0.39 | -1.64 | 9.269 | -27.3966 | -4.82 | -4.88 | 12.33 | 0.77 | -24.8182 | -12.5909 | -43.9518 | -43.5818 |  | -19.6254 | -29.3934 | -30.3568 | -26.0754 | -22.0265 | -9.946 | -136.8351 | -10.2369 |  | -8.1429 | -7.9433 |  | -10.5385 | -13.5022 | 19.984 | -30.6544 | -31.0108 | 8.4466 | -9.46 | -11.93 | 5.9 | 2.9647 | -13.0626 | -5.1827 | -5.6347 | 7.2379 | 16.4176 | -20.1188 | 3.2219 | 2.891 |  | 2.6822 | 2.7878 | 0 | 17.9178 | 17.7504 | -28.9699 | 29.2827 | 29.0246 | -12.746 |  | 26.2126 | -18.27 | -1.014 | 0.1284 | 0.44 | -0.61 | -26.466 |  | 3.054 | 0.841 |  | 10.37 | -5.5462 | 4.4407 | -3.26 | 17.6256 |  | 18.3027 | -4.1553 | -4.4875 | 1.9181 |  |  | -11.0997 | 64.0944 | 2.5729 | -21.0101 | 6.2659 | 5.378 | 112.9164 | -3.7414 | -8.2371 | 9.2723 | 1.5724 | 6.4611 | 6.5745 | 0.7195 | -14.3899 | -14.3272 | -2.1 | -6.5186 | 15.1615 | 12.7775 | 94.9607 | 5.276 | 5.5162 |  | -6.071 | -10.1203 | -12.533 |  |  | -11.2653 | -10.3369 | -3.3789 | -3.7275 | 25.74 | 25.72 | -33.1 | -33 | 0.054 | -10.96 | 51.118 | 14.6502 | 14.5688 | -19.1 | -49.5 | -5.4 | -6 |  | -17.6884 | -133.2039 | 31.0806 | -265.4592 | -19.0847 | -32.1375 | 128.2121 | 34.562 | 113.5086 | 111.4861 | 66.3066 | 23.2347 | 20.5622 | -3.5932 | 233.5471 | -206.8796 | 33.2168 | -16.9099 | 0.3772 | 7.407 | -13.2 | -1.988 | -1.985 | 9.44 | -4.96 | -5.3785 | -0.9079 | -0.087 | -5.6535 | 4.4 | 0.404 | 0.651 |  |  | 3.4259 | 3.3567 | 3.6588 |  | 37.5 | 1.4151 | 0.3 |  | 4.3175 | -19.9916 | -24.079 | 6.9843 | 14.5046 | -17.6898 | 3.2966 | -30.8 | 14.6 | 49.4737 | -118.4588
04/07/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 6.338 | -11.5251 | -0.4697 | 5.0532 |  | 15.9701 |  | 16.8391 | 6.9948 | 7.2621 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.5835 | -5.5832 | 5.3788 | 5.3621 | 9.1521 | 2.0332 | -0.5134 | 2.1123 |  | -1.2456 | -0.597 | -0.583 | 2.387 | -4.44 | -8.8 | -3 | 0.284 | -10.41 | -10.43 |  | -13.38 | -13.13 | 0.786 | 3.1114 | 16.0878 | 18.101 | -11.3115 | -8.3317 | -8.6936 | 14.1059 | 15.0106 | -14.959 | -13.6649 | 19.327 | 13.7322 | 103.6252 | 10.2755 | -5.5 | -5.6 | -25.522 | -24.3187 | -1.9837 |  | 9.3181 | 7.6504 | 1.4092 | 1.0152 | -80.9351 | 39.0332 | 39.2163 | 46.7049 | -124.9013 |  |  |  | 11.8058 | 6.74 | 4.09 | -12.3 | 3.4 | -31.4757 | -30.8059 | 34.9039 | 33.954 | -8.8556 | 10.0246 | 10.0563 | 9.1419 | 0 | 3.6393 | 9.632 | -12.5 | -13.1 | -2.61 | 25.9604 | 25.9569 | 23.9277 | 48.2738 | 49.0726 | -27.1976 | -28.9531 | -21.1428 |  | 29.68 | 11.22 | 6.8799 | 5.7648 | -7.5109 |  |  |  | 25.8968 |  | -2.9956 | -24 | -24 | -1.5674 | 3.5 | 8.66 | 7.46 | 0.93 | -2.54 | 10.354 | -24.7564 | -4.92 | -5.01 | 12.41 | 2.8 | -21.1273 | -10.8545 | -44.5754 | -44.3 | 13.2627 | -13.2211 | -24.0432 | -24.2596 | -21.8918 | -19.9394 | -8.689 | -115.5646 | -53.5275 |  | -9.197 | -8.9092 |  | -7.2085 | -7.2392 | 8.72 | -28.7789 | -28.6015 | 14.5843 | 0 | -9.65 | 1.1 | 3.2312 | -6.4816 | -5.5965 | -6.0293 | 6.9946 | 15.4389 | -34.7444 | 2.3522 | 2.538 |  | 0 | 0 | 0 | 18.0853 | 18.0853 | -23.7788 | 29.3067 | 29.0712 | -10.3048 |  | 21.8863 | -20.12 | -0.309 | 0.1614 | 0.07 | 2.53 | -22.07 |  | 3.207 | 0.84 |  | 11 | -5.3585 | 3.7595 | -3.58 | 17.968 |  | 19.3139 | -4.0178 | -4.4148 | 1.9667 |  |  | -10.9589 | 66.8549 | 2.7612 | -20.7838 | 8.048 | 7.5392 | 120.9828 | -2.1367 | -9.2177 | 11.0878 | 1.542 | 7.0251 | 7.1836 | 0.6357 | -25.8206 | -24.8446 | -2.51 | -5.2754 | 16.4365 | 0 | 73.4189 | -5.3354 | -6.0054 |  | 0 | -12.3686 | -14.4935 | 3.5256 |  | -13.4296 | -13.1879 | -6.8852 | -6.7362 | 33.17 | 33.29 | -31.3 | -31.3 | 0.2298 | -8.16 | 54.7469 | 7.1838 | 7.0991 | -18.7 | -46.2 | -3.7 | -4.2 | -18.2006 | -17.9467 | -148.9335 | 28.5209 | -269.2331 | -22.9719 | -38.5765 | 94.0903 | 71.1096 | 123.3263 | 82.8202 | 26.0955 | 12.0704 | 10.7861 | -14.9742 | 187.9719 | -197.2275 | -2.176 | 13.6767 | -0.3748 | 3.418 | -12.96 | -2.03 | -2.04 | 9.76 | -5.44 | -5.353 | -0.3799 |  | -6.7948 | 4.1 | 2.304 | 1.731 |  |  | 4.0565 | 3.0424 | 3.4144 |  | 35.2 | 1.9812 | 0.26 |  | 8.634 | -21.9553 | -26.8072 | 11.6058 | 15.9566 | -21.438 | 4.7552 | -29 | 13.7 | 22.1378 | -99.0475
04/07/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 6.6849 | -11.4921 | 8.3457 | 7.3579 |  | 17.6724 |  | 18.5197 | 7.5148 | 7.8286 | -13.32 | -24.2 | -2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.31 | -0.4569 | 6.1996 | 6.1648 | 10.5219 | 2.7826 | -0.5375 | 1.8714 |  | -1.2517 | -0.747 | -0.58 | 2.522 | -6.66 | -11 | -2.657 | 0.29 | -9.93 | -9.83 |  | -14.37 | -14.69 | 2.9571 | 3.2343 | 17.5576 | 19.2199 | -11.7512 | -5.1785 | -4.995 | 14.834 | 27.5454 | -16.0942 | -14.2324 | 17.4951 | 22.0464 | 111.2666 | 10.2222 | -5.9 | -5.6 | -27.9551 | -25.0947 | -1.9982 |  | 9.2552 | 8.0258 | 2.4113 | 1.7184 | -81.3623 | 59.328 | 59.2669 | 1.184 | -100.6877 |  |  |  | 16.3465 | 7.53 | 5.08 | -10.45 | 5.26 | -25.1797 | -25.1797 | 27.8129 | 26.8332 | -9.0636 | 6.0959 | 5.9552 | 10.0571 |  | 3.456 | 9.138 | -11 | -11.7 | -3 | 26.2789 | 26.7875 | 24.9258 | 54.7588 | 54.4661 | -25.491 | -38.819 | -20.1171 |  | 32.31 | 12.51 | 7.6611 | 6.546 | -8.1374 |  |  |  | 26.8002 |  | -3.4087 | -29.9 | -29.5 | -1.8579 | 5 | 10.48 | 9.2 | 2.13 | -3.03 | 11.5785 | -27.0665 | -4.83 | -4.92 | 13.6 | 5.08 | -24.8364 | -12.3273 | -41.0495 | -40.4091 | 14.8712 | -12.111 | -22.4013 | -22.1998 | -22.8351 | -25.0313 | -9.08 | -59.2541 | -68.7897 |  | -9.5111 | -9.0707 |  | -10.2394 | -10.4206 | 5.648 | -25.0934 | -24.6734 | 13.7041 | 6.31 | -13.85 | 1.4 | 2.9746 | -12.4883 | -5.0416 | -5.3825 | 6.8205 | 13.9529 | -26.6908 | 2.1549 | 1.9651 |  | 4.1979 | 4.146 | 3.5603 | 11.8894 | 12.7267 | -21.4344 | 23.9761 | 23.8315 | -10.0268 |  | 21.2808 | -19.89 | 0.0005 | 0.1348 | -0.12 | 3.24 | -21.302 |  | 3.037 | 1.215 |  | 11.73 | -3.9108 | 4.9567 | -3.29 | 19.3046 |  | 18.5411 | -4.6531 | -4.9213 | 2.0605 |  |  | -11.4961 | 68.7874 | 2.957 | -20.4861 | 7.383 | 7.5965 | 118.2502 | -1.2762 | -7.4218 | 9.365 | 0.7744 | 7.2228 | 7.3181 | -0.1704 | -19.2007 | -18.5235 | -5.03 | 0 | 19.0114 | 5.3209 | 56.6467 | -16.6592 | 35.2088 |  | -8.5537 | 0 | 0 |  | -0.7719 | -13.8691 | -13.6823 | -9.2628 | -9.137 | 32.63 | 32.47 | -29.1 | -29.7 | 0.0888 | -5.28 | 44.9555 | 8.7006 | 8.6113 | -17.8 | -44.8 | -2.9 | -3.4 | -17.9916 |  | -139.4972 | 31.2083 | -269.1851 | -28.6061 | -36.8462 | 85.199 | 83.7788 | 120.7999 | 77.3236 | 11.0466 | 17.0242 | 16.5412 | -12.9167 | 170.0125 | -193.9342 | -18.8657 | 28.0053 | -0.6775 | 3.14 | -12.8 | -2.004 | -2.01 | 9.84 | -5.2 | -5.6975 | -0.0565 |  | -6.9993 | 4.2 | 4.98 | 3.181 |  |  | 3.9217 | 3.9984 | 4.0065 |  | 33.6 | 1.9668 | 0.35 |  | 0 | -18.4395 | -21.1745 | 2.4003 | 12.1036 | -15.299 | 3.4619 | -27.3 | 12.7 | 7.6616 | -83.1802
04/07/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 7.346 | -12.1467 | 6.0738 | 7.3411 |  | 19.774 |  | 20.1259 | 7.9698 | 7.7582 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 2.3056 | 2.0857 | 7.3747 | 7.5068 | 12.6416 | 2.3854 | -0.6618 | 1.9498 |  | -1.2915 | -0.553 | -0.486 | 2.454 | -11.1 | -8.8 | -2.764 | 0.283 | -8.38 | -8.28 |  | -15.19 | -15.42 | 3.4903 | 3.3259 | 18.7736 | 21.1121 | -9.2692 | -4.9737 | -4.4258 | 13.7493 | 13.5063 | -15.8526 | -12.7056 | 13.7734 | 15.4722 | 104.054 | 12.2778 | -5.4 | -5.3 | -29.2238 | -27.9216 | -1.8458 |  | 9.5469 | 8.3771 | 3.0835 | 2.1113 | -96.4995 | 68.1478 | 68.3309 | 6.0949 | -92.5805 |  |  |  | 22.6536 | 7.62 | 7.1 | -3.7 | 7.01 | -24.51 | -24.242 | 33.0116 | 32.5051 | -6.7228 | 2.8233 | 2.5694 | 8.5908 |  | 3.456 | 9.512 | -10 | -10.6 | -3.46 | 38.2849 | 37.8785 | 0 | 55.7552 | 55.95 | -27.5875 | -40.5819 | -22.0519 |  | 33.84 | 13.6 | 9.2236 | 8.1085 | -9.5351 |  |  |  | 24.845 |  | -4.1013 | -34.9 | -34.2 | -0.6421 | 7.3 | 12.04 | 11.68 | 4 | -3.08 | 13.5005 | -24.9264 | -4.94 | -5.02 | 17.2 | 7.95 | -23.8909 | -11.8727 | -43.5068 | -42.6273 | 21.8803 | -7.7026 | -17.7527 | -18.1455 | -22.193 | -23.9749 | -10.001 | -60.7307 | -66.6272 |  | -9.9929 | -9.6104 |  | -10.7706 | -10.5216 | 9.744 | -25.9721 | -25.3339 | 12.5719 | -8.91 | -6.03 | -3.5 | 3.4189 | -14.9836 | -5.7919 | -6.1326 | 8.0893 | 14.8753 | -30.3779 | 1.9699 | 1.6848 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -27.6303 | 25.4369 | 25.4328 | -12.7878 | 0 | 22.15 | -19.41 | -0.4005 | 0.1907 | 0.24 | 1.38 | -21.9619 |  | 2.575 | 1.229 |  | 12.79 | -6.0986 | 1.6748 | -2.77 | 21.2326 |  | 20.5151 | -6.1608 | -6.6749 | 2.3185 |  |  | -12.1821 | 73.4493 | 3.4985 | -20.5463 | 8.4764 | 8.5678 | 133.5275 | 0.2367 | -6.7955 | 6.8628 | -0.5202 | 7.7145 | 7.856 | -1.3672 | 3.5671 | 5.8604 | 3.77 | -10.7176 | -18.9426 | 27.2715 | 30.3228 | -44.1199 | 7.8724 | 0 | -7.2723 | -10.726 | -11.1652 | 18.7593 | 7.6633 | -13.7812 | -13.2374 | -12.771 | -12.7031 | 31.49 | 31.35 | -29.4 | -29.6 | 0.845 | -1.6 | 41.6937 | 9.4231 | 9.3923 | -17.4 | -44.8 | -3.3 | -3.8 | -17.3958 | -17.5353 | -118.2676 | 18.4842 | -270.9185 | -33.8378 | -39.0618 | 84.3073 | 83.8092 | 119.9983 | 73.3339 | 6.8128 | 19.6715 | 19.4125 | -11.2622 | 162.4517 | -188.9749 | -21.1356 | 31.5137 | -1.4295 | 5.699 | -12.32 | -2.066 | -2.07 | 9.28 | -6 | -3.8736 | 0.7645 |  | -7.1458 | 3 | 3.521 | 3.1 |  |  | 4.4529 | 4.1536 | 3.7743 |  | 33.8 | 2.9217 | 0.5 |  | 0 | -18.9549 | -23.9046 | 4.4113 | 11.7504 | -18.1387 | 5.0697 | -27.7 | 12.7 | -49.723 | 0
04/07/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 7.8029 | -12.6174 | 6.3679 | 8.3551 |  | 20.5667 |  | 19.2862 | 8.1658 | 7.6977 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.4738 | 1.9685 | 8.2769 | 8.2172 | 13.8876 | 2.6347 | -0.4806 | 1.9864 |  | -1.2806 | -0.633 | -0.62 | 2.401 | -11.1 | -6.6 | -2.464 | 0.282 | -10.22 | -10.2 |  | -12.36 | -12.33 | 5.1731 | 3.3095 | 20.4614 | 22.7226 | -7.8013 | -4.7918 | -4.1863 | 3.7245 | 3.6605 | -12.9015 | -9.8751 | 11.4174 | 10.5946 | 106.4727 | 12.8509 | -6 | -6 | -29.2899 | -28.7008 | -2.3735 |  | 10.0578 | 9.0196 | 3.192 | 2.2647 | -107.2725 | 69.4906 | 69.4601 | 3.1732 | -96.7126 |  |  |  | 26.8849 | 8.37 | 7.92 | -1.92 | 8.38 | -24.7779 | -23.9741 | 33.583 | 32.7102 | -5.1043 | -0.2543 | -0.1329 | 9.9687 |  | 3.2596 |  | -0.9 | -2.4 | -3.49 | 43.6744 | 43.4973 |  | 59.5297 | 59.3263 | -30.6695 | -43.8378 | -24.3405 |  | 35.02 | 14.24 | 9.6924 | 8.4015 | -9.6803 |  |  |  | 37.6133 |  | -4.0946 | -61.1 | 0 | -0.603 | 8.6 | 12.62 | 13.18 | 5.01 | -3.12 | 15.6705 | 0 | -5.11 | -5.19 | 17.36 | 10.1 | -28.1273 | -1.7091 | -43.5988 | -43.2 | 28.7455 | -3.2344 | -12.969 | -12.7183 | -23.4867 | -28.575 | -10.845 | -56.5729 | -67.5848 |  | -11.0163 | -10.2498 |  | -5.6565 | -6.4834 | -2.564 | -24.8802 | -24.7117 | 12.2991 | 0 | -3.4 | 0 | 4.4526 | -7.8779 | -5.9891 | -6.2576 | 7.5183 | 12.7792 | -24.3297 | 2.3898 | 2.1112 |  | 3.0933 | 2.5441 | 2.6638 | 12.0569 | 12.3918 | -30.812 | 25.8271 | 25.6937 | -15.6761 |  | 23.5123 | -18.86 |  | 0.1476 | 0.26 | 0.6 | -23.1785 |  | 2.617 | 0.781 |  | 12.53 | -8.918 | 0.1977 | -2.55 | 21.623 |  | 26.0492 | -8.6311 | -9.0865 | 2.4402 |  |  | -11.8709 | 79.6363 | 4.5325 | -23.6329 | 6.3655 | 5.3482 | 150.3022 | -5.0942 | -6.5771 | -6.9132 | -0.2597 | 7.9049 | 8.0854 | -1.0187 | 3.6286 | 6.5521 | 2.1 | -8.346 | -12.7952 | 25.2906 | 33.0101 | -44.2388 | 8.3964 |  | -7.1618 | -10.6856 | -10.5374 |  |  | -12.9957 | -12.4738 | -14.7752 | -14.0449 | 31.08 | 30.95 | -27.9 | -28 | 0.195 | 1.6 | 34.7228 | 11.347 | 11.2429 | -17 | -44 | -4.1 | -4.7 | -18.07 | -18.0444 | -116.0601 | 17.221 | -272.4454 | -32.083 | -39.7387 | 83.7515 | 86.6876 | 115.5141 | 73.4524 | 7.8602 | 21.9918 | 19.7989 | -5.8563 | 159.8274 |  | -23.076 | 32.3275 | -0.6555 | 5.576 | -12.72 | -2.051 | -2.051 | 9.52 | -5.76 | -3.8927 | 0.7919 | -0.087 | -7.4998 | 3.4 | 2.875 | 2.595 |  |  | 3.9463 | 3.4784 | 3.6044 |  | 33.5 | 2.1689 | 0.63 | 0 | 0 | -18.2796 | -22.71 | 4.1145 | 12.4007 | -18.3357 | 4.9943 | -27.2 | 12.4 | -43.9989
04/07/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 7.8822 | -12.7917 | 6.9064 | 8.6802 |  | 21.7231 |  | 23.3948 | 10.0507 | 9.7954 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 2.4336 | 5.1248 | 8.2526 | 8.2795 | 13.7834 | 3.2237 | -0.526 | 2.0431 |  | -1.2686 | -0.655 | -0.632 | 2.622 | -11.1 | -4.4 | -2.455 | 0.285 | -10.15 | -10.16 |  | -12.64 | -12.05 | 6.4228 | 3.393 | 22.4372 | 24.9341 | -8.2938 | -8.5767 | -7.9726 | 2.5967 | 2.5795 | -12.2479 | -9.0554 | 13.2248 | 13.7425 | 110.1825 | 16.6829 | -8 | -7.9 | -26.0561 | -25.8844 | -2.9632 |  | 17.4529 | 10.5028 | 2.3847 | 1.6581 | -104.6785 | 62.9902 | 63.6616 | 4.5242 | -100.4913 |  |  |  | 25.2083 | 5.94 | 8.72 | 3.34 | 5.38 | -19.9554 | -19.6875 | 29.3104 | 27.5515 | -5.1775 | 10.578 | 10.4207 | 17.2661 |  | 4.032 | 10.188 | 4.6 | 2.9 | -3.5 | 42.2658 | 42.0371 |  | 59.9396 | 60.6059 | -40.5744 | -34.2172 | -33.6928 |  | 36.32 | 14.79 | 10.9424 | 9.671 | -10.5419 |  |  |  | 47.6945 |  | -4.6481 | -62.5 |  | -0.8923 | 10.2 | 12.98 | 14.74 | 6.26 | -2.77 | 16.7555 |  | -5.12 | -5.21 | 17.68 | 11.53 | -33.3636 |  | -42.5968 | -41.6545 | 34.0048 | 1.6645 | -8.8355 | -8.7595 | -22.0306 | -28.229 | -12.486 | -54.0846 | -66.8657 |  | -11.6034 | -10.9534 |  | -6.8374 | -7.3507 | -7.684 | -23.8191 | -23.4903 | 13.5289 | 0 | 0 | 0 | 4.6081 | -11.1796 | -6.652 | -6.9655 | 6.1434 | 12.527 | -25.8793 | 3.074 | 2.7786 |  | 3.3114 | 3.5513 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -29.1374 | 24.5362 | 24.6001 | -16.5897 |  | 21.7887 | -19.03 |  | 0.1522 | 0.28 | 1.19 | -21.2545 | 3.3393 | 2.619 | 0.685 | 0 | 14.18 | -7.3818 | 0.3704 | -2.49 | 23.5732 |  | 27.0294 | -9.163 | -9.6221 | 2.5726 |  |  | -12.4684 | 81.7098 | 4.0681 | -23.2869 | 6.6877 | 6.7908 | 157.6417 | -4.241 | -7.0108 | -7.1403 | -0.0418 | 8.3956 | 8.5373 | -0.8163 | 3.8751 | 6.0141 | 3.35 | -9.448 | -7.9863 | 28.0414 | 21.1102 | -40.9873 | 12.2231 |  | -6.8765 | 0 | -10.1876 |  | 17.2042 | -13.8746 | -13.6054 | -16.5831 | -16.4473 | 31.66 | 31.58 | -26.8 | -27.4 | 0.1767 | 3.36 | 40.4173 | 10.1226 | 9.7272 | -16.9 | -41.8 | -2.9 | -3.4 | -17.4564 | -17.411 | -94.4137 | 15.8992 | -273.7652 | -36.896 | -35.2311 | 87.0198 | 82.8283 | 119.6222 | 75.7325 | 11.6544 | 22.8884 | 21.24 | -10.1665 | 163.6977 | -191.3527 | -23.8771 | 31.1557 | -0.4675 | 6.481 | -11.84 | -2.075 | -2.08 | 9.12 | -6.16 | -3.5562 | 1.1734 |  | -7.6158 | 3.3 | 3.821 | 4.128 |  |  | 4.5213 | 3.9866 | 4.317 |  | 32.2 | 2.2308 | 0.72 |  | 0 | -16.9772 | -22.991 | 2.8754 | 10.776 | -17.5342 | 5.8889 | -25.7 | 11.6 | -50.7636
04/07/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 7.8424 | -12.8345 | 6.3355 | 7.9102 |  | 23.1808 |  | 22.4679 | 9.4627 | 9.1161 | -8.88 | -30.8 |  | 6.624 | -22 | 2.6219 | 3.303 | 6.7406 | 6.7376 | 11.6384 | 2.6426 | -0.5326 | 1.1126 |  | -1.2486 | -0.355 | -0.337 | 2.902 | -11.1 | -2.2 | -2.75 | 0.288 | -7.47 | -7.37 |  | -12.39 | -12.86 | 6.5636 | 3.5471 | 22.6192 | 24.6201 | -11.8023 | -5.7429 | -5.8148 | 12.5865 | 12.4168 | -15.6138 | -11.6204 | 21.5838 | 17.3975 | 107.9479 | 12.9245 | -6.1 | -6 | -24.6167 | -23.9466 | -2.9992 |  | 19.0999 | 10.1027 | 2.5711 | 1.7615 | -79.5922 | 62.7155 | 63.3869 | -10.116 | -84.4492 |  |  |  | 27.1943 | 6.23 | 9.47 | 4.21 | 5.89 | -20.0894 | -20.3573 | 29.239 | 27.357 | -5.5672 | 10.2462 | 10.2963 | 18.5593 |  | 4.032 | 9.207 | 7.2 | 5.3 | -3.46 | 44.385 | 43.8695 |  | 54.9071 | 55.5041 | -35.3635 | -35.1143 | -29.1493 |  | 38.09 | 15.4 | 11.4111 | 10.257 | -11.0034 |  |  |  | 33.2242 |  | -4.8547 | -62.5 |  | -1.0657 | 11.2 | 14.6 | 15.72 | 6.96 | -3.03 | 16.895 |  | -4.45 | -4.52 | 16.61 | 12.29 | -25.1273 |  | -41.1984 | -39.9182 | 35.9153 | 3.0827 | -6.0679 | -6.5344 | -13.9807 | -21.0608 | -12.989 | -38.4611 | -67.773 |  | -10.5084 | -9.9384 |  | -7.9354 | -7.3963 | 12.304 | -23.7607 | -23.574 | 8.2376 | 0 | -2.96 | -0.7 | 4.312 | -14.4465 | -6.6641 | -6.9379 | 6.1277 | 7.2798 | -21.8862 | 3.0947 | 2.867 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.545 | -27.2954 | 22.359 | 22.6052 | -13.7552 |  | 21.6031 | -18.47 |  | 0.1485 | 0.21 | 1.19 | -21.2167 |  | 2.7 | 0.708 |  | 14.29 | -9.8863 | -2.5895 | -2.46 | 24.4815 |  | 27.3245 | -8.9644 | -9.5461 | 2.5947 |  |  | -12.1878 | 82.6695 | 4.1991 | -23.3631 | 6.9216 | 6.7447 | 159.8367 | -3.4744 | -6.9692 | -6.0135 | -0.5863 | 8.5421 | 8.83 | -1.4342 | 4.2086 | 5.7841 | 3.77 | -8.4701 | -6.3185 | 27.3248 | 18.1885 | -42.012 | 10.4299 | 0 | -6.1175 | 0 | 0 |  |  | -13.0066 | -12.8254 | -17.7823 | -17.4774 | 31.17 | 31.05 | -26.8 | -27.1 | 0.51 | 4.96 | 33.5752 | 11.1389 | 11.287 | -17 | -41.8 | -3.7 | -4.2 | -16.918 | -17.0334 | -93.1274 | 14.8259 | -274.3473 | -37.3844 | -34.9795 | 87.5896 | 80.5951 | 117.2003 | 75.8802 | 12.333 | 22.7655 | 22.6568 | -9.1761 | 167.1894 | -191.5474 | -17.3364 | 27.6208 | -0.9607 | 5.797 | -12.08 | -2.122 | -2.121 | 9.2 | -6 | -3.9674 | 1.1429 | -0.087 | -7.8508 | 3 | 4.206 | 3.103 | 2.051 | 2.326 | 4.0281 | 4.0667 | 3.8109 |  | 31.9 | 1.6657 | 0.77 |  |  | -16.3574 | -23.4225 | 2.0221 | 10.5986 | -18.3407 | 7.076 | -25.4 | 11.7 | -50.8609
04/07/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 7.7962 | -12.8214 | 6.9837 | 8.4505 |  | 24.1824 |  | 21.5407 | 9.2267 | 8.5902 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 2.6311 | 4.0822 | 8.6758 | 8.4276 | 14.3982 | 3.9751 | -0.4223 | 1.4615 |  | -1.305 | -0.399 | -0.386 | 2.785 | -8.88 | -2.2 | -2.575 | 0.287 | -8.09 | -8.03 |  | -12.2 | -12.34 | 6.6952 | 3.3832 | 23.9455 | 26.1579 | -9.65 | -8.4628 | -8.6199 | 15.8718 | 22.7069 | -13.7926 | -11.7575 | 12.7654 | 21.6349 | 107.5438 | 13.2323 | -6 | -6 | -24.6763 | -23.6312 | -3.0911 |  | 17.9935 | 10.3702 | 2.5539 | 1.9566 | -78.28 | 63.4174 | 63.2343 | -12.8658 | -77.638 |  |  |  | 27.6234 | 7.07 | 10.17 | 5.26 | 7.16 | -20.0894 | -19.5535 | 29.159 | 27.9239 | -5.6725 | 5.359 | 5.5794 | 17.2085 |  | 4.032 | 9.009 | 8.7 | 6.8 | -3.54 | 44.173 | 43.4074 |  | 54.6349 | 54.5276 | -37.085 | -33.9329 | -30.1432 |  | 38.39 | 15.73 | 11.7236 | 10.8429 | -11.3106 |  |  |  | 23.4886 |  | -4.9943 | -63.1 |  | -1.0522 | 12.6 | 15.6 | 17.2 | 8.01 | -3.34 | 17.701 |  | -4.46 | -4.58 | 17.97 | 12.75 | -14.6727 |  | -37.6585 | -36.8364 | 43.7073 | 9.8379 | -0.4086 | 0.0639 | -10.6949 | -17.2486 | -13.05 | -32.0031 | -69.7248 |  | -11.5827 | -10.5905 |  | -0.0017 | -0.7635 | -1.54 | -23.8358 | -23.559 | 4.4281 | 6.28 | -3.06 | 0.5 | 4.319 | -1.4043 | -7.5488 | -7.8439 | 7.594 | 3.2224 | -17.4143 | 3.0974 | 2.8269 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -27.4628 | 19.9713 | 19.9422 | -13.0877 |  | 22.8287 | -18.25 |  | 0.1888 | 0.07 | 1.11 | -22.3088 |  | 2.704 | 0.734 |  | 14.07 | -10.3306 | -3.3436 | -2.27 | 24.172 |  | 28.0144 | -8.8373 | -9.4585 | 2.7633 | 0 |  | -11.4945 | 85.2238 | 4.17 | -23.0088 | 6.3585 | 6.2092 | 159.7034 | -3.561 | -8.3546 | -5.775 | 1.6184 | 8.7765 | 8.9328 | 0.7814 | 3.1708 | 5.3778 | 2.93 | -10.2417 | -10.572 | 27.7859 | 22.0178 | -43.122 | 8.961 | 0 | -6.7694 | -9.9893 | -11.3257 | 15.5348 |  | -13.8087 | -13.2593 | -18.2377 | -18.1324 | 30.56 | 30.32 | -25.7 | -25.4 | 0.3342 | 6 | 36.4919 | 10.4261 | 10.067 | -16.6 | -41 | -3.7 | -4.2 | -17.6569 | -17.6861 | -104.5466 | 14.6602 | -276.1799 | -38.0361 | -36.2448 | 89.6711 | 79.5992 | 113.5937 | 76.3484 | 14.9842 | 20.7803 | 20.3498 | -3.9008 | 167.3818 |  | -22.2473 | 27.0516 | -1.0779 | 5.576 | -11.84 | -2.121 | -2.129 | 9.04 | -6 | -3.6185 | 1.0575 | -0.087 | -7.9667 | 3.3 | 4.546 | 3.507 |  |  | 4.3011 | 3.7349 | 4.0914 |  | 31.3 | 0.914 | 0.79 |  |  | -17.4021 | -23.2417 | 3.3986 | 11.3129 | -18.0865 | 5.454 | -25 | 11.2 | -51.275 | 0
04/07/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 7.9114 | -12.973 | 6.5197 | 8.6057 |  | 25.2858 |  | 22.1395 | 9.3387 | 9.1683 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 2.6554 | 4.4828 | 9.5909 | 9.5288 | 16.0189 | 6.2464 | -0.4479 | 0.9986 |  | -1.1674 | -0.442 | -0.436 | 2.98 | -11.1 | -2.2 | -2.345 | 0.292 | -8.21 | -8.2 |  | -13.08 | -13.24 | 6.9665 | 3.2762 | 24.6636 | 27.1129 | -6.9589 | -8.2109 | -7.869 | 4.6649 | 4.464 | -10.9863 | -7.972 | 12.5503 | 13.0873 | 105.9906 | 14.6218 | -5.8 | -5.8 | -25.1545 | -24.8103 | -3.2131 |  | 16.5272 | 10.997 | 2.8039 | 1.9548 | -86.4284 | 70.5893 | 71.0471 | -22.5792 | -76.569 |  |  |  | 28.7112 | 7.3 | 10.6 | 5.82 | 7.73 | -17.0084 | -16.3386 | 28.2522 | 26.8479 | -5.8962 | 2.9464 | 2.463 | 16.3035 |  | 4.032 |  | 10.4 | 7.9 | -3.75 | 43.8215 | 43.0758 |  | 57.612 | 58.0415 | -38.4948 | -36.0515 | -31.0343 |  | 40.52 | 16.92 | 12.3486 | 11.2335 | -11.4956 |  |  |  | 16.8913 |  | -5.1254 | -67.6 |  | -0.9998 | 13.4 | 16.2 | 18.1 | 8.62 | -3.71 | 18.507 |  | -10.82 | 0 | 19.72 | 12.94 | -11.0182 |  | -35.8389 | -34.3818 | 49.4682 | 13.4624 | 3.5258 | 4.9633 | -10.4825 | -22.1432 | -13.163 | -18.8493 | -56.6191 |  | -11.3937 | -10.5778 |  | -1.9678 | -2.9677 | 20.496 | -24.051 | -22.8769 | -3.3725 | -9.25 | -2.59 | 5.4 | 4.5168 | -4.335 | -7.3698 | -7.7171 | 7.8206 | -2.0958 | -10.1375 | 3.0128 | 2.7004 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 7.5355 | -24.6161 | 16.2476 | 16.0221 | -12.2781 |  | 21.2662 | -18.86 |  | 0.2209 | 0.13 | 1.92 | -20.7071 |  | 2.767 | 0.705 |  | 15.01 | -10.3075 | -3.5565 | -2.4 | 25.4178 |  | 30.3571 | -10.0127 | -10.8205 | 2.8745 |  |  | -11.839 | 86.7006 | 4.8961 | -24.3675 | 6.5247 | 6.6413 | 160.1928 | -1.969 | -8.0906 | -8.2863 | 1.8271 | 8.7912 | 8.9486 | 1.1353 | 3.9835 | 4.5731 | 3.35 | -9.8872 | -12.4289 | 24.9986 | 24.6925 | -47.72 | 5.4812 |  | -5.9509 | 0 | 0 |  |  | -13.0835 | -12.5342 | -20.0235 | -19.7009 | 29.35 | 29.2 | -28.1 | -27.9 | 0.3525 | 7.12 | 37.3773 | 7.9905 | 7.9143 | -16.5 | -41.8 | -3.3 | -3.8 | -17.9744 | -18.0772 | -107.5359 | 4.6462 | -278.9714 | -38.0963 | -41.9655 | 86.5884 | 81.0714 | 116.3623 | 75.4878 | 12.6103 | 15.171 | 13.0496 | -5.259 | 166.6341 | -192.8798 | -22.9755 | 30.3216 | -0.2087 | 5.571 | -12.48 | -2.142 | -2.147 | 9.44 | -5.84 | -3.0148 | 0.557 |  | -6.6209 | 2.5 | 3.061 | 3.921 | 1.8292 | 2.0506 | 4.5851 | 3.6976 | 3.8718 |  | 30.5 | 1.0516 | 0.88 |  | 0 | -17.6499 | -24.5108 | 3.5941 | 11.7329 | -18.4608 | 6.0471 | -23.7 | 9 | -50.6716
04/07/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 8.3145 | -13.4079 | 5.8625 | 9.431 |  | 25.9379 |  | 21.0071 | 8.7997 | 8.8933 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.4543 | 3.7104 | 9.6651 | 9.7181 | 16.5863 | 6.3927 | -0.3176 | 0.9706 |  | -1.2267 | -0.363 | -0.349 | 2.895 | -8.88 | 2.2 | -2.582 | 0.291 | -8.08 | -7.96 |  | -12.22 | -12.04 | 6.8731 | 3.3811 | 24.3502 | 26.7553 | -7.7466 | -8.0869 | -7.642 | 16.0785 | 17.8607 | -13.1557 | -10.3437 | 18.0154 | 18.6211 | 99.0779 | 13.6868 | -5.3 | -5.3 | -22.77 | -22.25 | -3.1508 |  | 15.4691 | 10.3998 | 2.5752 | 1.7176 | -73.6106 | 69.4601 | 69.6737 | -29.1905 | -69.4274 |  |  |  | 29.5694 | 7.28 | 10.71 | 6.03 | 7.43 | -21.9648 | -21.9648 | 32.0676 | 30.8827 | -6.5804 | 1.3273 | 1.3424 | 16.089 |  | 4.032 | 8.886 | 11.7 | 9.3 | -4.13 | 44.5808 | 44.1862 |  | 56.2002 | 57.3876 | -36.5099 | -36.9482 | -29.5611 |  | 40.74 | 16.66 | 12.6611 | 11.5265 | -11.8313 |  |  |  | 13.9161 |  | -5.2707 | -68.9 |  | -1.0535 | 13.8 | 16.68 | 18.52 | 8.8 | -3.83 | 17.236 |  | -15.88 |  | 26.29 | 13.46 | -5.9091 |  | -39.3493 | -38.0091 | 49.4268 | 15.9365 | 5.3643 | 6.0199 | -10.2289 | -16.2184 | -13.427 | -13.5771 | -58.7603 |  | -11.1143 | -11.697 |  | -2.7275 | -3.2616 | 22.032 | -27.1605 | -26.8155 | 1.4123 | -11.37 | 0 | -0.2 | 4.7352 | -4.7148 | -7.4564 | -7.6752 | 7.6587 | 1.0678 | -7.3932 | 3.0623 | 2.8014 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -21.6019 | 20.5374 | 20.2907 | -9.0709 |  | 20.2066 | -18.81 |  | 0.1907 | 0.13 | 2.32 | -19.7252 |  | 2.571 | 0.767 |  | 14.44 | -13.1572 | -7.0272 | -2.19 | 25.0509 |  | 29.6349 | -9.9814 | -10.8329 | 2.9346 |  |  | -11.9951 | 24.8811 | 4.5783 | -24.0009 | 8.663 | 6.396 | 161.6845 | -1.9705 | -7.3183 | -6.976 | 2.4575 | 9.3551 | 9.5736 | 1.9262 | 11.3151 | 12.5676 | -5.03 | 0 | -22.7303 | 38.3478 | 37.4027 | -49.935 | -2.3823 |  | 0 | -11.4764 | -11.695 | 5.5243 | 3.5494 | -13.3417 | -12.3969 | -19.6755 | -19.6252 | 33.13 | 32.64 | -27.5 | -27.9 | 0.4935 | 7.44 | 37.4176 | 8.3572 | 8.1318 | -16.1 | -42.2 | -3.7 | -4.2 | -17.6711 | -17.6596 | -118.6371 | 7.0752 | -274.3942 | -36.2027 | -44.7564 | 85.8144 | 83.0149 | 118.2655 | 74.5313 | 9.7246 | 18.6599 | 19.5489 | -7.8729 | 166.6043 | -190.2838 | -22.3116 | 28.563 | -0.2087 | 1.626 | -11.6 | -2.145 | -2.168 | 8.56 | -5.84 | -3.169 | 0.3525 | -0.087 | -6.8833 | 2.4 | 4.668 | 3.88 |  |  | 4.1511 | 3.9628 | 3.993 |  | 30.4 | 0.3506 | 1.1 |  | 5.3654 | -19.052 | -26.8347 | 7.0461 | 12.9406 | -22.0443 | 7.7016 | -23.8 | 8.8 | -51.1968
04/07/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 8.2189 | -13.3216 | 6.5652 | 9.1989 |  | 26.3262 |  | 22.1897 | 9.9587 | 9.6251 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 2.4865 | 5.1949 | 9.4461 | 9.497 | 15.9856 | 6.4293 | -0.2627 | 1.2414 |  | -1.0639 | -0.644 | -0.634 | 2.811 | -8.88 | 0 | -2.668 | 0.288 | -10.47 | -10.38 |  | -11.32 | -11.3 | 8.1056 | 3.3632 | 25.2599 | 27.4808 | -6.267 | -9.6838 | -9.1831 | 5.3989 | 4.8826 | -10.8212 | -7.7151 | 14.3214 | 14.8797 | 104.5853 | 15.6915 | -5.9 | -5.9 | -24.6673 | -24.3401 | -3.2172 |  | 16.4619 | 9.9094 | 2.5886 | 1.795 | -90.2432 | 70.4062 | 70.2536 | -14.3178 | -78.0904 |  |  |  | 28.3419 | 6.99 | 10.41 | 6.1 | 7.24 | -22.2327 | -21.6969 | 33.1346 | 31.7791 | -5.5134 | -1.2876 | -1.2872 | 16.3753 |  | 4.2153 | 8.987 | 10.9 | 8.6 | -4.03 | 42.7939 | 42.1098 |  | 59.7689 | 60.2977 | -39.768 | -36.2585 | -33.567 | 0 | 39.04 | 16.19 | 13.1299 | 12.1124 | -12.1293 |  |  |  | 23.7635 |  | -5.5404 | -68.9 |  | -0.8264 | 14 | 15.62 | 18.9 | 9.11 | -3.24 | 17.453 |  | -19.41 |  | 30.19 | 13.21 | -11.9636 |  | -41.0061 | -40.0455 | 48.8187 | 15.1534 | 3.9674 | 4.9596 | -17.1709 | -24.033 | -13.928 | -24.8212 | -55.4459 |  | -11.267 | -10.6421 |  | 2.4682 | 1.5303 | -12.804 | -24.8011 | -24.8266 | 7.9646 | 6.2 | 0 | -0.7 | 4.9433 | 5.5607 | -6.2474 | -6.5594 | 5.5048 | 8.9304 | -16.396 | 3.0841 | 2.8629 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -26.6256 | 22.6155 | 22.6096 | -10.9666 |  | 25.5143 | -18.08 | -0.4005 | 0.1934 | 0.15 | -0.75 | -24.9884 |  | 2.559 | 0.327 |  | 11.87 | -13.4056 | -5.4317 | -2.34 | 22.5617 |  | 29.9573 | -10.1044 | -10.6747 | 3.0209 |  |  | -12.017 | 85.0631 | 3.7149 | -23.5919 | 5.0463 | 4.6732 | 160.5841 | -3.0436 | -7.7613 | -8.7412 | 2.5562 | 9.2673 | 9.5024 | 1.9371 | 12.2841 | 14.1818 | -4.19 | 0 | -27.8143 | 39.4342 | 44.2942 | -49.935 | -3.8507 |  |  | -10.6303 | -11.7517 |  |  | -13.0066 | -12.8254 | -18.6405 | -18.2862 | 31.2 | 31.18 | -27.3 | -27.7 | 0.6162 | 6.72 | 39.1105 | 9.3105 | 9.6699 | -16.1 | -43.1 | -4.1 | -4.7 | -17.6857 | -17.7762 | -130.9279 | 6.0565 | -276.3853 | -34.8716 | -44.6429 | 82.0342 | 82.2289 | 116.1971 | 72.169 | 6.6381 | 19.7663 | 19.3186 | -9.0168 | 163.0886 | -190.3045 | -24.2029 | 29.0557 | -0.0232 | 1.325 | -12.24 | -2.16 | -2.186 | 8.8 | -5.44 | -3.2323 | 0.1175 | -0.087 | -6.7063 | 2.4 | 3.3 | 3.832 |  |  | 4.5869 | 4.0071 | 3.9501 |  | 30.8 | 0.1263 | 1.08 |  | 6.0007 | -19.0886 | -27.1697 | 8.3047 | 13.0238 | -22.0688 | 8.0083 | -24 | 8.6 | -50.1131
04/07/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 8.2816 | -13.5094 | 5.7893 | 9.3099 |  | 26.6859 |  | 24.4518 | 10.5127 | 10.1889 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.2787 | 4.1875 | 9.6927 | 9.7602 | 16.3862 | 6.4969 | -0.3793 | 1.1986 |  | -1.1703 | -0.627 | -0.623 | 2.347 | -8.88 | -2.2 | -2.95 | 0.27 | -14.19 | -14.39 |  | -9.77 | -9.74 | 7.088 | 3.7003 | 24.7161 | 26.8792 | -9.7179 | -11.3411 | -10.9958 | 20.6182 | 21.0803 | -13.8167 | -11.7029 | 21.0636 | 24.7744 | 103.888 | 14.5541 | -6.2 | -6.1 | -21.8288 | -22.4475 | -3.2164 |  | 17.2086 | 9.6331 | 2.4917 | 1.7231 | -79.165 | 67.3238 | 68.3309 | -17.984 | -73.2132 |  |  |  | 26.1165 | 6.16 | 9.88 | 5.34 | 6.27 | -22.2327 | -22.3666 | 34.304 | 33.3827 | -5.2009 | -1.9505 | -2.2986 | 16.7933 |  | 4.2153 | 8.229 | 12.3 | 9.9 | -3.82 | 42.7805 | 42.2118 |  | 58.3201 | 58.9452 | -39.3851 | -33.4775 | -33.7145 | 0 | 40.32 | 16.33 | 12.9736 | 11.7218 | -11.8238 |  |  |  | 24.4585 |  | -5.2157 | -67.2 |  | -0.9595 | 13.9 | 15.1 | 18.86 | 8.95 | -3.03 | 15.407 |  | -18.47 |  | 28.5 | 12.82 | -11.8364 |  | -41.4105 | -40.5364 | 45.7479 | 14.9048 | 3.427 | 3.936 | -15.6838 | -20.5102 | -13.033 | -22.7091 | -54.8224 |  | -11.9148 | -11.0266 |  | 3.755 | 2.934 | -3.076 | -29.4892 | -27.5308 | 2.2767 | 0 | -3.86 | -0.5 | 5.0456 | 6.6674 | -5.0444 | -5.4264 | 5.0576 | 5.6665 | -16.063 | 2.4222 | 2.2223 |  |  | 0 |  | 12.0569 | 11.387 | -32.3191 | 22.7769 | 23.2819 | -15.2864 |  | 26.6081 | -18.99 |  | 0.1916 | 0.08 | -1.18 | -26.3606 |  | 2.778 | 0.372 |  | 10.96 | -7.1305 | 0.9537 | -2.67 | 21.5579 |  | 29.1485 | -10.2929 | -11.0646 | 2.9845 |  |  | -12.4707 | 80.8997 | 4.1305 | -23.3845 | 6.6282 | 6.0726 | 148.2361 | -3.7644 | -6.0907 | -9.5707 | 2.5606 | 9.216 | 9.4865 | 1.9393 | 12.3217 | 13.5959 | -5.45 | 0 | -29.7503 | 38.6208 | 46.3235 | -49.935 | -5.4183 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.2211 | -11.6223 | -16.878 | -16.5854 | 33.89 | 33.77 | -27.7 | -28.1 | 0.2298 | 4.64 | 35.9784 | 11.4741 | 11.3796 | -16.1 | -44 | -5 | -5.5 | -18.0032 | -17.8875 | -134.1143 | 6.6575 | -276.0729 | -32.8709 | -44.9762 | 88.749 | 83.5802 | 117.975 | 73.5066 | 10.9496 | 16.9595 | 19.4608 | -4.6974 | 166.9715 | -189.4348 | -19.7591 | 25.9154 | -0.7947 | 1.117 | -13.12 | -2.152 | -2.146 | 9.12 | -4.96 | -3.6317 | -0.6424 |  | -6.7063 | 3.2 | 4.216 | 3.785 |  | 2.3262 | 4.2991 | 3.4964 | 3.6712 |  | 31.4 | 0.6727 | 1.07 |  | 6.8605 | -19.6496 | -26.0547 | 8.4902 | 13.3215 | -21.3084 | 6.6693 | -24.8 | 9.1 | -47.1007
04/07/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 8.0813 | -13.4303 | 5.3333 | 8.9683 |  | 26.0001 |  | 25.3166 | 10.7047 | 10.1182 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.314 | 1.0897 | 8.6048 | 8.5147 | 14.7254 | 6.7002 | -1.248 | 1.1914 |  | -1.3066 | -0.758 | -0.743 | 2.421 | -8.88 | -2.2 | -3.044 | 0.273 | -17 | -17.04 |  | -8.11 | -7.81 | 5.8187 | 3.6145 | 22.3812 | 24.8769 | -9.6038 | -10.2824 | -11.0518 | 21.482 | 23.843 | -15.7093 | -13.8301 | 33.6491 | 41.8714 | 96.0112 | 16.4321 | -6.2 | -6.1 | -21.7127 | -23.6202 | -3.1709 |  | 17.6714 | 8.1523 | 2.5369 | 1.8184 | -79.5007 | 65.7979 | 65.92 | -8.4661 | -77.9939 |  |  |  | 22.8232 | 5.56 | 8.72 | 3.32 | 4.88 | -24.7779 | -23.7062 | 37.675 | 35.8229 | -3.9529 | -1.9311 | -2.7809 | 18.9095 |  | 4.2153 | 8.423 | 9.9 | 7.1 | -3.94 | 38.9159 | 38.2174 |  | 61.3266 | 62.5098 | -36.4937 | -36.786 | -31.9407 |  | 38.71 | 15.78 | 12.5049 | 11.2335 | -11.4823 |  |  |  | 20.59 |  | -5.1008 | -64.3 |  | -0.7324 | 13.7 | 13.98 | 18.58 | 8.9 | -2.57 | 14.6165 |  | -19.24 |  | 29.09 | 10.4 | -15.9818 |  | -43.672 | -42.3182 | 39.8768 | 9.6528 | -1.5116 | 0.0205 | -5.9305 | -25.403 | -12.816 | -36.0878 | -55.077 |  | -9.5544 | -10.3432 |  | 0.4448 | 0.5196 | 0.528 | -27.8254 | -26.4078 | 5.3159 | 0 | -3.51 | 8.5 | 4.8584 | -0.4158 | -5.6042 | -5.8575 | 4.0982 | 3.1218 | -10.0753 | 3.1185 | 2.8526 |  | 0 | 2.4855 | 0 | 13.0616 | 12.8941 | -34.3285 | 25.0608 | 24.2692 | -17.1464 |  | 25.9391 | -18.68 |  | 0.1467 | 0.09 | -0.74 | -25.4123 |  | 3.112 | 0.631 |  | 11.19 | -5.7251 | 2.0501 | -2.82 | 20.824 |  | 28.7407 | -9.8183 | -10.8238 | 2.9879 |  |  | -12.8741 | 78.8584 | 3.478 | -23.5864 | 5.2861 | 5.7114 | 142.8283 | -4.7293 | -6.3393 | -9.3191 | 2.7791 | 9.0329 | 9.178 | 2.1013 | 11.3175 | 12.5235 | -5.03 | 0 | -29.0186 | 34.9948 | 47.8015 | -49.935 | -4.9685 |  | 0 | 0 | -11.831 | -0.4072 |  | -12.1552 | -11.9739 | -15.6811 | -15.5186 | 34.62 | 34.78 | -29.3 | -29.5 | 0.2463 | 3.76 | 40.4287 | 10.8795 | 11.2471 | -16.1 | -44.8 | -4.6 | -5.1 | -17.6004 | -17.7077 | -140.6014 | 2.5371 | -274.2964 | -31.0672 | -45.3767 | 82.8802 | 86.3146 | 117.5039 | 71.5569 | 6.1271 | 18.3845 | 17.206 | -9.6351 | 163.0669 | -187.8046 | -20.9532 | 28.5612 | -0.7727 | 1.273 | -13.04 | -2.114 | -2.122 | 9.12 | -4.8 | -3.5483 | -0.4959 |  | -6.5599 | 3.3 | 4.631 | 4.727 | 2.0548 |  | 3.7963 | 3.5979 | 3.8 |  | 32.3 | 0.7648 | 1.02 |  | 6.7317 | -19.8915 | -26.5232 | 8.4876 | 13.3189 | -20.7889 | 7.02 | -26 | 9.7 | -44.2626
04/07/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 7.008 | -12.3298 | 7.604 | 8.7202 |  | 23.9796 |  | 25.1877 | 10.8307 | 10.2712 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.4809 | 0.7007 | 8.2201 | 7.9807 | 13.9497 | 6.8998 | -1.2873 | 1.9863 |  | -1.3345 | -0.684 | -0.664 | 2.434 | -11.1 | -2.2 | -3.401 | 0.275 | -15.2 | -15.14 |  | -10.06 | -9.92 | 5.9051 | 3.4915 | 20.0026 | 22.562 | -8.7409 | -11.3546 | -12.9123 | 15.7915 | 19.2519 | -17.7908 | -14.4728 | 31.4147 | 26.8086 | 101.5577 | 16.5188 | -6.5 | -6.4 | -24.304 | -23.2172 | -3.1222 |  | 13.5118 | 8.2612 | 1.7457 | 1.3193 | -84.994 | 63.6006 | 63.7531 | 4.5935 | -82.3021 |  |  |  | 20.6477 | 4.76 | 7.75 | 1.28 | 3.05 | -20.8931 | -21.0271 | 34.2354 | 32.0513 | -3.5672 | -3.4646 | -3.0516 | 15.0104 | 0 | 4.608 | 8.281 | 7.9 | 5.7 | -3.87 | 36.148 | 35.4014 |  | 61.3842 | 61.7703 | -38.2663 | -34.7164 | -34.5477 |  | 36.16 | 14.3 | 12.0361 | 10.9406 | -11.3372 |  |  |  | 32.0219 |  | -4.9987 | -61 |  | -1.1707 | 13 | 12.6 | 17.8 | 8.23 | -2.29 | 16.709 |  | -19.01 |  | 28.71 | 9.06 | -20.8364 |  | -42.4461 | -41.2273 | 39.2211 | 8.7766 | -2.2781 | -1.8816 | -18.9382 | -26.8392 | -13.558 | -43.5598 | -51.4826 |  | -11.157 | -10.6335 |  | 4.9646 | 1.639 | -4.612 | -27.4356 | -27.4976 | 6.8019 | 0 | -2.76 | 0 | 4.7699 | 10.6971 | -7.3503 | -7.6772 | 6.4513 | 8.5368 | -20.0959 | 3.3105 | 2.9808 |  | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.8799 | -28.3001 | 22.8591 | 23.0471 | -14.3833 |  | 23.7906 | -18.15 |  | 0.1916 | 0.25 | 0.17 | -23.5947 | 3.4629 | 3.054 | 0.65 |  | 12.84 | -8.9607 | -1.0306 | -2.6 | 22.6866 |  | 22.6997 | -6.2665 | -6.6945 | 2.8496 |  |  | -12.1205 | 74.9557 | 3.3774 | -19.8078 | 5.7752 | 4.6301 | 140.1881 | 0.0558 | -8.1895 | 5.3556 | 2.6657 | 8.4469 | 8.6876 | 1.9313 | 12.6931 | 13.4025 | -2.51 | -4.2355 | -32.416 | 38.6966 | 53.99 | -49.935 | -7.3504 |  | 0 | -10.2385 | -12.0056 |  | -1.3544 | -13.2868 | -12.4738 | -14.9762 | -15.4643 | 34.95 | 34.74 | -29.9 | -30.2 | 0.0009 | 3.44 | 48.9462 | 8.9341 | 8.851 | -16.2 | -44.4 | -4.1 | -4.7 | -18.0345 | -17.9586 | -146.6294 | 3.1441 | -275.7714 | -32.383 | -50.027 | 81.492 | 86.306 | 122.2694 | 71.9322 | 8.9501 | 17.0276 | 13.7579 | -11.743 | 164.2152 |  | -23.125 | 29.3637 | 0.6336 | 1.123 | -13.04 | -2.076 | -2.088 | 8.96 | -4.96 | -2.9959 | -0.5264 | -0.087 | -6.4439 | 2.9 | 3.714 | 1.948 |  |  | 4.9083 | 4.4846 | 4.4595 |  | 32.1 | 1.4896 | 0.75 |  | 7.7712 | -20.8854 | -27.5459 | 9.3764 | 14.7881 | -21.3336 | 6.6809 | -26.1 | 9.6 | -43.793
04/07/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 7.3315 | -12.338 | 7.1851 | 9.3914 | 0 | 23.4744 |  | 26.2162 | 11.3727 | 11.0522 | -8.88 | -30.8 | 8.8 |  | -22 | 2.5015 | 0.8539 | 7.0617 | 6.749 | 12.0229 | 6.1939 | -1.3341 | 1.2952 |  | -1.1711 | -0.422 | -0.377 | 2.829 | -13.32 | 0 | -2.292 | 0.294 | -11.63 | -11.69 |  | -11.25 | -11.25 | 5.8124 | 3.4109 | 19.945 | 22.4324 | -8.543 | -9.5209 | -9.3003 | 18.1079 | 24.0884 | -15.8652 | -12.9829 | 32.7731 | 31.1129 | 93.1267 | 16.9272 | -6.2 | -6.5 | -22.0843 | -20.8253 | -3.0735 |  | 12.9207 | 8.4127 | 1.6418 | 1.2588 | -98.8189 | 69.6432 | 69.7653 | 1.7369 | -89.3672 |  |  |  | 20.6477 | 4.84 | 7.7 | 1.03 | 3.32 | -19.9554 | -20.2233 | 32.4795 | 30.8456 | -2.6888 | -0.4287 | -0.7094 | 11.3452 | 0 | 4.608 | 8.705 | 5.2 | 3.2 | -3.61 | 34.984 | 34.5255 | 0 | 65.0312 | 67.05 | -37.068 | -38.7731 | -31.8606 | 0 | 36.08 | 14.61 | 11.7236 | 10.4523 | -10.8123 | 0 | 0 | 0 | 25.5338 | 0 | -4.7679 | -65.5 | 0 | -1.2109 | 11.9 | 12.28 | 16.58 | 7.41 | -2.2 | 15.81 | 0 | -20.37 | 0 | 31.07 | 8.25 | -20.8364 | -1.7091 | -40.3917 | -39.5091 | 35.7493 | 6.9663 | -3.1463 | -2.8466 | -14.1163 | -21.9678 | -12.534 | -49.8854 | -47.5366 |  | -10.3203 | -10.1538 | 0 | -0.4581 | -1.6373 | 10.768 | -26.5313 | -26.6579 | 5.3748 | -5.6 | -4.02 | 0.3 | 4.4983 | 0.8427 | -6.9553 | -7.2446 | 6.1179 | 6.8973 | -20.3155 | 3.2896 | 2.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.8752 | -20.5971 | 21.1847 | 21.6574 | -7.8874 | 0 | 21.2076 | -17.82 | -0.3987 | 0.2172 | 0.31 | 1.61 | -20.9499 |  | 3.024 | 0.663 |  | 13.78 | -17.0765 | -9.107 | -2.43 | 24.2405 |  | 22.7198 | -6.7377 | -7.0036 | 2.8182 | 0 |  | -11.789 | 74.1118 | 4.377 | -19.3725 | 5.0804 | 5.3692 | 149.883 | 1.0859 | -7.2799 | 5.0533 | 3.289 | 8.3004 | 8.4977 | 2.8023 | 11.9187 | 13.3301 | -2.93 | -4.1711 | -32.2172 | 37.7855 | 49.0573 | -49.935 | -6.2284 | 0 | 0 | -12.8618 | -14.0231 | -0.4072 | -1.3544 | -11.6718 | -11.1334 | -14.8941 | -14.7136 | 33.18 | 32.92 | -29.5 | -29.6 | 0.7919 | 2.8 | 35.4245 | 13.8588 | 13.7666 | -16.5 | -44.8 | -5.5 | -6 | -17.7953 | -18.0458 | -141.1475 | -2.2002 | -272.3531 | -29.4721 | -48.6437 | 81.5191 | 86.9853 | 117.0819 | 70.7479 | 7.7858 | 13.6787 | 13.4904 | -5.4574 | 165.1788 | -187.5178 | -19.7666 | 28.2835 | -0.8655 | 1.19 | -12.88 | -2.07 | -2.075 | 8.88 | -4.8 | -3.4771 | -0.6729 | -0.087 | -6.2669 | 2.8 | 4.236 | 4.033 | 2.0548 | 2.3262 | 4.0263 | 3.4708 | 3.0942 |  | 32.2 | 1.8446 | 0.74 |  | 7.2925 | -20.3733 | -26.8923 | 8.9403 | 14.3849 | -21.1731 | 7.4684 | -25.4 | 9.7 | -47.6305 | 0
04/07/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 7.2747 | -12.5659 | 7.9809 | 9.0702 |  | 23.4326 |  | 25.5743 | 10.9477 | 10.814 | -11.1 | -30.8 | 8.8 |  |  | 2.4675 | 1.0582 | 7.4142 | 7.3416 | 12.8781 | 6.0266 | -1.3048 | 2.0952 |  | -1.1861 | -0.362 | -0.347 | 3.183 | -11.1 | -2.2 | -1.977 | 0.306 | -12.41 | -12.42 |  | -9.16 | -9.23 | 5.9287 | 3.4264 | 21.0382 | 22.6202 | -9.7989 | -8.5544 | -7.9423 | 27.834 | 25.2947 | -14.8382 | -12.6997 | 25.456 | 25.4027 | 90.2362 | 15.8794 | -5.5 | -5.5 | -24.0775 | -22.681 | -3.0154 |  | 15.8195 | 8.0886 | 1.5158 | 1.2065 | -81.9422 | 67.568 | 67.6595 | -6.5559 | -76.1754 |  |  |  | 21.7055 | 5.32 | 8.2 | 1.4 | 3.47 | -20.3573 | -20.3573 | 32.4687 | 30.6495 | -3.0048 | -0.971 | -0.9205 | 16.1839 |  | 4.4116 | 8.833 | 4.3 | 2.4 | -3.36 | 34.577 | 34.46 |  | 62.7768 | 62.4217 | -34.6619 | -40.7073 | -29.1213 | 0 | 35.56 | 14.47 | 11.2549 | 10.257 | -10.6273 |  |  |  | 27.0088 |  | -4.6888 | -62.6 |  | -1.2244 | 11.1 | 12.76 | 15.92 | 6.83 | -2.36 | 16.1355 |  | -19.37 |  | 28.69 | 9.4 | -19.5273 |  | -40.2024 | -39.1545 | 35.8142 | 5.3312 | -4.8806 | -3.4479 | -10.4332 | -20.2912 | -12.641 | -46.4398 | -49.5962 |  | -9.1778 | -9.3279 |  | -1.4903 | -1.7239 | 14.864 | -26.2942 | -26.1539 | 5.1752 | -8.6 | 0 | 1.2 | 4.0345 | 0.7299 | -7.3939 | -7.6578 | 5.2232 | 6.69 | -22.6921 | 3.1304 | 2.9651 |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.2101 | -20.2622 | 21.236 | 21.4054 | -9.0661 |  | 17.2329 | -20.82 | -3.0208 | 0.2181 | 2.32 | 1.07 | -15.8464 |  | 3.139 | 0.36 |  | 14.45 | -13.9158 | -8.092 | -2.64 | 23.0245 |  | 30.2763 | -9.9796 | -10.5345 | 2.905 |  |  | -12.2637 | 81.2488 | 4.7507 | -24.4398 | 6.0448 | 4.9228 | 157.3898 | -3.7401 | -8.0098 | -8.1213 | 3.2969 | 8.2638 | 8.5215 | 2.791 | 11.5892 | 12.3932 | -5.03 | 0 | -27.3061 | 33.9719 | 45.4048 | -49.935 | 0 | 0 | -8.5818 | -10.6981 | -11.5372 |  |  | -13.4186 | -12.7594 | -15.9548 | -16.0442 | 31.5 | 31.31 | -28.6 | -28.6 | 0.2463 | 1.68 | 38.0338 | 11.8878 | 11.3428 | -16.5 | -44.8 | -3.7 | -4.3 | -17.9761 | -17.811 | -133.6868 | -2.6104 | -273.9419 | -29.6246 | -46.0244 | 85.9094 | 81.9009 | 117.717 | 74.8866 | 10.1611 | 18.0168 | 16.9772 | -6.0193 | 168.3245 | -188.7841 | -19.9378 | 26.6422 | -1.0291 | 1.293 | -11.12 | -2.098 | -2.094 | 7.12 | -4.88 | -3.3027 | -0.9659 | 4.2496 | -7.8508 | 0.7 | 3.993 | 3.126 |  |  | 3.9756 | 3.9613 | 3.8915 |  | 30.9 | 1.2356 | 0.84 |  | 4.3203 | -19.4931 | -24.5421 | 5.7917 | 12.736 | -17.3586 | 3.7601 | -24.2 | 7.8 | -47.3444
04/07/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 7.2937 | -12.5321 | 8.4967 | 9.0739 |  | 23.6932 |  | 26.3441 | 11.1937 | 10.9549 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 2.4605 | 1.4457 | 7.503 | 7.309 | 12.6911 | 5.5698 | -1.3962 | 1.9858 |  | -1.2795 | -0.594 | -0.634 | 3.49 | -11.1 | -2.2 | -2.057 | 0.313 | -11.34 | -11.37 |  | -10.96 | -11.27 | 5.7368 | 3.7051 | 19.9753 | 22.2753 | -10.8611 | -7.5002 | -7.0125 | 18.0944 | 19.8932 | -16.5005 | -12.5475 | 21.8649 | 27.423 | 96.5689 | 12.8919 | -5.5 | -5.4 | -26.6287 | -26.1607 | -1.84 |  | 5.2001 | 7.1083 | 1.0319 | 0.6046 | -89.114 | 67.629 | 67.7206 | -4.9663 | -91.4089 |  |  |  | 19.2506 | 5.63 | 8.33 | -0.03 | 2.58 | -25.8495 | -25.9835 | 37.3295 | 36.32 | -3.4162 | -3.6857 | -4.1078 | 4.4708 |  | 4.7913 | 8.93 | 5.1 | 3.1 | -3.22 | 25.2733 | 25.4947 | 22.8948 | 62.8543 | 63.126 | -31.2522 | -42.8006 | -25.7326 | 0 | 35.18 | 14.11 | 11.4111 | 10.257 | -10.561 |  |  |  | 29.4066 |  | -4.5989 | -57.3 |  | -0.7996 | 10.5 | 11.38 | 15.58 | 6.53 | -1.94 | 14.6475 |  | -19.73 |  | 30.27 | 9.24 | -22.4 |  | -44.1138 | -42.7727 | 33.2357 | 2.6016 | -6.9919 | -7.2154 | -17.3157 | -24.1551 | -12.371 | -52.4535 | -61.4313 |  | -10.4995 | -8.939 |  | 1.8001 | 0.1404 | 0.528 | -28.5488 | -28.6 | 9.0221 | 0 | -2.79 | -0.2 | 7.2266 | 6.5447 | -7.1885 | -7.4178 | 5.4467 | 7.1299 | -21.417 | 3.2405 | 2.9492 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -16.4107 | 25.6003 | 25.929 | -6.0882 |  | 16.3003 | -19.98 | -3.3211 | 0.1916 | 2.25 | 1.49 | -15.6951 |  | 3.105 | 0.802 |  | 15.28 | -19.232 | -11.7228 | -2.4 | 24.3086 |  | 30.784 | -9.5485 | -10.3024 | 2.8873 |  |  | -12.7989 | 80.7274 | 4.4951 | -24.5601 | 5.2905 | 5.2033 | 155.176 | -3.5268 | -8.2579 | -7.1745 | 3.3453 | 8.359 | 8.5452 | 2.8371 | 12.5776 | 13.8927 | -9.22 | 0 | 0 | 13.2258 | 84.9692 | -49.9725 | 0.9564 |  | -6.9568 | -11.5717 | -11.6883 |  |  | -13.8581 | -12.9407 | -15.5943 | -15.0785 | 30.98 | 30.83 | -29.6 | -29.7 | 0.054 | 1.12 | 31.846 | 12.9362 | 12.8474 | -16.5 | -44 | -3.3 | -3.8 |  | -18.0459 | -179.7556 | 11.6477 | -266.0238 | -22.7875 | -50.0022 | 79.425 | 88.0582 | 117.935 | 73.0607 | 8.3913 | 19.3352 | 19.0977 | -8.3451 | 164.7309 | -187.5224 | -23.4773 | 28.6758 | -1.5467 | 1.548 | -10.64 | -2.146 | -2.157 | 6.64 | -5.04 | -2.503 | -0.5264 | 5.098 | -8.2017 | 0.4 | 3.518 | 5.34 |  |  | 3.6004 | 4.4388 | 3.6404 |  | 30.7 | 0.5981 | 0.79 |  | 4.5994 | -19.8795 | -25.083 | 5.4537 | 13.1234 | -17.9618 | 3.6655 | -24.8 | 8.2 | 16.2334 | -79.7483
04/07/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 7.3523 | -12.5705 | 7.5218 | 9.34 |  | 21.9185 |  | 26.3724 | 11.4866 | 11.1716 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.3809 | 1.6487 | 7.2173 | 7.0881 | 12.2961 | 5.8355 | -1.4451 | 1.5458 |  | -1.239 | -0.915 | -0.915 | 3.64 | -11.1 | -2.2 | -1.885 | 0.306 | -13.78 | -13.74 |  | -10.36 | -10.43 | 6.1132 | 3.3763 | 20.4958 | 22.5162 | -8.0228 | -5.7648 | -5.2668 | 4.0766 | 4.1809 | -13.2761 | -10.7425 | 15.5711 | 15.759 | 97.0909 | 13.4157 | -5.9 | -5.9 | -29.2613 | -29.0494 | -2.2419 |  | 9.4176 | 7.162 | 1.6362 | 1.1875 | -110.1718 | 70.6503 | 70.8334 | -1.9891 | -103.8932 |  |  |  | 23.1326 | 12.3 | 6.35 | -16.48 | 8.14 | -25.3137 | -24.51 | 37.3303 | 36.2288 | -3.4228 | -6.7301 | -6.6193 | 8.9642 | 0 | 4.608 | 8.339 | 5.4 | 3.5 | -3.35 | 24.7966 | 24.5412 | 22.1464 | 62.9517 | 62.7697 | -30.733 | -44.902 | -25.7421 | 0 | 34.75 | 13.87 | 11.5674 | 10.257 | -10.8308 |  |  |  | 29.4144 |  | -4.7022 | -58.7 |  | -0.9033 | 10.3 | 10.5 | 15.06 | 6.44 | -1.76 | 12.9425 |  | -19.19 |  | 28.22 | 8.63 | -25.2182 |  | -43.8736 | -42.9909 | 32.6924 | 1.3727 | -8.2884 | -8.2943 | -18.7295 | -29.7762 | -11.571 | -58.9941 | -58.0263 |  | -10.0389 | -9.1147 | 0 | 0.8094 | -3.7344 | 7.696 | -28.8441 | -27.2944 | 8.9487 | 0 | -2.8 | 8.7 | 4.5556 | -3.5142 | -7.2002 | -7.5794 | 5.6152 | 7.9095 | -25.0006 | 3.2547 | 3.0046 |  | 4.5269 | 4.8494 | 4.0475 | 11.8894 | 11.387 | -20.0948 | 25.177 | 24.8917 | -11.9467 |  | 17.8335 | -20.75 | -2.9165 | 0.1916 | 2.59 | 1.43 | -16.7195 |  | 3.22 | 0.5 |  | 15.55 | -12.1569 | -3.938 | -2.33 | 24.6314 |  | 30.2773 | -9.4646 | -10.1085 | 2.8952 | 0 |  | -12.4318 | 79.4197 | 4.8639 | -24.6596 | 5.7147 | 4.5697 | 140.1495 | -4.2604 | -8.7358 | -9.2233 | 4.0304 | 8.4689 | 8.5531 | 3.5292 | 11.8295 | 13.0702 | -8.8 | 0 | 0 | 11.9745 | 89.4369 | -49.9725 | 0 | 0 | -7.3083 | -11.7028 | -13.4716 |  | 1.4632 | -12.5013 | -11.9574 | -14.4378 | -14.2263 | 30.75 | 30.64 | -28.1 | -28.3 | 0.054 | 0.24 | 37.237 | 11.2122 | 10.9095 | -16.4 | -43.1 | -4.6 | -5.1 | -17.8634 | -17.8397 | -183.6411 | 6.3638 | -263.4723 | -21.8056 | -51.5135 | 79.5643 | 92.8648 | 117.3026 | 69.4661 | 1.5869 | 17.2832 | 14.2795 | -3.7109 | 159.1684 | -184.7214 | -21.624 | 30.6196 | -0.9827 | 1.563 | -10.24 | -2.116 | -2.135 | 6.32 | -4.64 | -2.7606 | -1.2863 | 4.5121 | -8.0552 | 0.9 | 3.751 | 3.716 |  |  | 4.0055 | 3.7623 | 4.1359 |  | 31.1 | 0.2616 | 0.95 |  | 5.0764 | -20.524 | -25.2697 | 6.0714 | 13.8097 | -17.7017 | 3.7974 | -25.1 | 8.8 | 20.4538 | -87.1701
04/07/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 7.3291 | -12.644 | 8.6539 | 9.1437 |  | 21.1435 |  | 27.9098 | 11.9676 | 11.7206 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.5014 | 1.7518 | 7.4844 | 7.4529 | 12.7552 | 6.0878 | -1.5173 | 2.0216 |  | -1.2791 | 0.029 | 0.019 | 3.241 | -11.1 | -2.2 | -2.093 | 0.31 | -6.94 | -6.87 |  | -10.82 | -10.96 | 6.5492 | 3.7153 | 13.3502 | 17.4029 | -16.2301 | -3.1251 | -2.708 | 17.6546 | 19.9429 | -20.7481 | -17.4102 | 19.793 | 25.8292 | 113.2988 | 9.8493 | -5.3 | -5.2 | -26.3435 | -25.7198 | -2.326 |  | 6.9041 | 7.29 | 3.0259 | 1.897 | -54.0483 | 63.8447 | 63.57 | -27.619 | -74.7888 |  |  |  | 21.0469 | 11.59 | 5.57 | -16.7 | 7.94 | -21.9648 | -21.161 | 32.9939 | 31.7386 | -3.1211 | 2.8798 | 2.7307 | 6.9651 |  | 4.2153 | 10.015 | 4.5 | 2.4 | -3.15 | 28.4087 | 28.1498 | 26.9596 | 54.7789 | 55.0229 | -26.7871 | -39.5406 | -21.0678 | 0 | 34.42 | 13.69 | 11.0986 | 9.8663 | -10.6771 |  |  |  | 34.9354 |  | -4.589 | -53.5 |  | -1.488 | 9.5 | 8.8 | 14.38 | 5.76 | -1.51 | 12.927 |  | -19.01 |  | 29.63 | 8.15 | -19.6364 |  | -38.7213 | -38.1455 | 34.7203 | 7.6096 | -3.77 | -3.2538 | -26.6139 | -31.5821 | -10.671 | -32.0478 | -53.0699 |  | -9.8999 | -9.0723 |  | -1.3481 | -1.2847 | -10.244 | -22.223 | -23.2158 | 10.0468 | 0 | 0 | -2.2 | 4.2604 | 2.5152 | -6.893 | -6.9168 | 5.178 | 12.3307 | -25.515 | 2.6787 | 2.455 |  | 3.8117 | 4.8338 | 3.3419 | 8.2054 | 8.2054 | -20.2622 | 21.3313 | 21.2998 | -11.0339 |  | 19.9332 | -21.05 | -2.9036 | 0.1916 | 1.87 | 0.58 | -19.9005 | 1.5493 | 2.963 | 0.448 |  | 13.9 | -11.9648 | -3.8727 | -2.38 | 23.4057 |  | 30.6943 | -9.1926 | -9.9503 | 2.8622 |  |  | -12.5819 | 80.0783 | 4.6814 | -24.6139 | 5.7227 | 5.2127 | 158.2155 | -2.7776 | -9.7111 | -5.5858 | 3.5964 | 7.8829 | 8.0696 | 3.1052 | -9.3246 | -7.2211 | -1.68 | -5.7237 | 14.1147 | 7.4152 | 73.0129 | -19.5277 | 30.6757 | -17.1941 | -17.1336 | 0 | 0 | 8.7919 | 21.9182 | -11.9684 | -11.6223 | -11.3498 | -11.0642 | 27.22 | 27.19 | -29.9 | -29.6 | 0.1236 | -1.28 | 31.7987 | 12.6734 | 12.5734 | -16.9 | -43.5 | -5 | -5.5 |  |  | -159.1394 | 8.5857 | -267.0665 | -26.0038 | -45.1356 | 99.0406 | 66.9849 | 109.902 | 87.2008 | 28.0083 | 18.6957 | 18.9662 | -0.4935 | 186.7829 | -200.5959 | -3.5728 | 15.9545 | -2.0618 | 1.953 | -9.92 | -2.087 | -2.093 | 5.84 | -4.4 | -2.4136 | -1.2009 | 3.6942 | -7.4998 | 1.2 | 2.394 | 3.603 |  |  | 4.0491 | 3.7821 | 3.5618 |  | 30.4 | -0.1741 | 1.14 |  | -9.4764 | -13.3582 | -14.9347 | -8.554 | 6.8846 | -6.6807 | 0 | -25.2 | 8.7 | 21.0368 | -87.6638
04/07/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 7.4943 | -12.3598 | 7.243 | 9.1472 |  | 21.0527 |  | 29.4669 | 12.9606 | 12.8878 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.6168 | 8.1083 | 7.2433 | 7.1739 | 12.5501 | 6.1978 | -1.3555 | 2.0072 |  | -1.2221 | -0.414 | -0.384 | 3.318 | -6.66 | -4.4 | -2.132 | 0.311 | -9.83 | -9.9 |  | -10.89 | -11.51 | 5.9607 | 3.4438 | 18.7183 | 20.6888 | -13.1092 | -6.2152 | -5.3536 | 23.2717 | 17.6564 | -18.5454 | -14.6178 | 29.3388 | 33.1165 | 94.2685 | 14.5206 | -5.8 | -5.9 | -29.0893 | -28.0507 | -2.3597 |  | 4.2843 | 7.4411 | 1.9696 | 1.4182 | -106.2349 | 66.2251 | 66.9271 | -9.4926 | -118.4446 |  |  |  | 20.0489 | 11.53 | 5.32 | -16.96 | 7.82 | -18.7498 | -19.1517 | 30.602 | 29.4454 | -1.0486 | -2.088 | -2.9677 | 3.6381 |  | 4.4116 | 9.099 | 3.9 | 2 | -3.28 | 26.0826 | 25.6027 | 23.2521 | 58.5416 | 60.1487 | -29.2843 | -41.867 | -23.7951 |  | 34.99 | 13.95 | 10.7861 | 9.7687 | -10.3091 |  |  |  | 33.1192 |  | -4.4923 | -55.2 |  | -1.7395 | 9.7 | 8.84 | 14.24 | 5.64 | -1.43 | 12.617 |  | -19.58 |  | 28.58 | 8.46 | -24.8364 |  | -38.4683 | -37.2909 | 32.9992 | 4.3386 | -6.454 | -6.0495 | -21.3983 | -26.141 | -11.683 | -54.8897 | -33.5518 |  | -9.3644 | -8.6454 |  | -0.5029 | -1.4513 | -3.588 | -21.1109 | -24.3326 | 5.9883 | 0 |  | -5.5 | 3.623 | 4.7147 | -6.4325 | -6.6207 | 5.3386 | 8.8778 | -22.786 | 2.6114 | 2.3154 |  | 4.2681 | 4.0197 | 3.0028 | 6.3633 | 5.6935 | -18.2527 | 18.4275 | 18.5528 | -8.0091 |  | 18.9078 | -20.51 | -3.1087 | 0.1659 | 1.71 | 0.13 | -19.394 |  | 2.849 | 0.804 |  | 13.58 | -17.9991 | -8.5048 | -2.44 | 23.545 |  | 29.7818 | -9.6425 | -10.46 | 2.9505 |  |  | -11.8556 | 79.3414 | 4.3084 | -24.0202 | 6.7541 | 6.6824 | 151.752 | -3.2503 | -6.9659 | -7.9923 | 3.5866 | 8.0074 | 8.1734 | 3.2165 | -3.4744 | 0 | -3.35 | 0 | 29.4974 | 11.2023 | 81.791 | -11.0978 | 38.4745 | -17.0789 | -17.1163 | 0 | 0 | 26.0872 |  | -11.2488 | -10.6995 | -10.4706 | -10.3755 | 23.82 | 24.02 | -30.2 | -29.9 | 0.2115 | -2.88 | 36.753 | 17.0179 | 16.9183 | -16.5 | -44 | -5.4 | -6 |  |  | -147.5549 | 1.0811 | -262.8353 | -20.0814 | -41.6975 | 116.4604 | 45.4474 | 104.0956 | 104.3345 | 53.2428 | 23.8676 | 23.2722 | 1.2373 | 219.4873 | -205.3869 | 20.0432 | -2.5292 | -0.1404 | 2.049 | -9.84 | -2.118 | -2.105 | 5.44 | -3.84 | -2.4191 | -2.2263 | 5.5375 | -7.6158 | 0.7 | 3.759 | 2.739 |  |  | 3.2345 | 4.3871 | 3.6683 |  | 30.8 | 0.2949 | 1.08 |  | -11.0829 | -12.6998 | -14.3853 | -10.7726 | 6.749 | -7.032 |  | -26.1 | 8.9 | 44.6716 | -109.3256
04/07/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 7.5613 | -12.4222 | 8.3882 | 9.0337 |  | 20.025 |  | 29.3678 | 12.8926 | 12.6524 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.321 | 8.7182 | 7.6378 | 7.4594 | 12.3671 | 6.5053 | -1.311 | 2.1687 |  | -1.1335 | -0.469 | -0.499 | 3.691 | -6.66 | -6.6 | -2.324 | 0.315 | -9.96 | -10.19 |  | -11.4 | -11.1 | 5.438 | 3.6846 | 16.9248 | 19.6168 | -13.6727 | -6.9006 | -6.8308 | 22.7421 | 22.4061 | -17.4681 | -16.8304 | 26.3587 | 32.5917 | 96.6206 | 14.9785 | -6.2 | -6 | -28.2571 | -27.3635 | -2.314 |  | 3.8044 | 6.9966 | 1.8763 | 1.2276 | -114.0782 | 64.6687 | 64.9128 | -10.5981 | -123.8113 |  |  |  | 18.9113 | 10.88 | 4.41 | -18.37 | 6.76 | -17.1423 | -17.4102 | 29.635 | 28.0443 | -2.2425 | 2.2228 | 1.8988 | 2.0252 |  | 4.7913 | 9.236 | -2.7 | -4.3 | -3.08 | 23.567 | 23.4484 | 21.9489 | 56.8384 | 56.5959 | -31.7037 | -34.8128 | -27.4159 | 0 | 31.85 | 12.3 | 10.4736 | 9.3781 | -10.1282 |  |  |  | 35.0993 |  | -4.3953 | -32.3 | -31.8 | -2.0154 | 9.2 | 8.04 | 13.78 | 5.3 | -1.05 | 12.3845 |  | -19.66 |  | 28.02 | 7.42 | -22.8727 |  | -36.2044 | -35.8545 | 32.5478 | 3.5214 | -7.0829 | -6.7036 | -23.4194 | -30.8488 | -12.149 | -55.6809 | -17.211 |  | -8.7378 | -8.1794 | 0 | 1.4849 | 1.3264 | -9.22 | -20.0834 | -20.0644 | 8.8649 | 0 |  | 0 | 3.8958 | 8.5166 | -7.6321 | -7.8618 | 6.8927 | 12.2952 | -22.275 | 2.9687 | 2.7168 |  | 4.1605 | 4.3694 | 3.3754 | 4.8562 | 3.8515 | -20.7646 | 17.2949 | 16.9909 | -9.0845 |  | 21.4762 | -20.24 | -3.2149 | 0.1467 | 1.99 | -1.09 | -20.8007 |  | 2.873 | 0.734 |  | 12.88 | -16.7748 | -7.9809 | -2.47 | 22.1942 |  | 30.1172 | -9.5735 | -10.1138 | 2.9111 |  |  | -11.2408 | 78.3993 | 3.8711 | -24.6206 | 6.2376 | 5.8442 | 159.0208 | -3.7326 | -8.3687 | -7.8213 | 3.4898 | 7.8024 | 8.0142 | 2.9434 | -1.7617 | 0 | 0.42 | 0 | 36.6189 | 24.5712 | 85.8737 | 3.4823 | 44.8326 | -15.9695 | -15.0613 | 0 | 0 |  | 35.0264 | -7.453 | -6.8707 | -8.7097 | -8.9719 | 18.15 | 18.46 | -30.7 | -30.6 | 0.0357 | -4.24 | 48.1895 | 15.619 | 15.5212 | -16.6 | -45.7 | -9.1 | -9.6 | -17.6636 | -17.6506 | -129.1004 | -4.2763 | -256.9785 | -16.8147 | -35.7663 | 134.0154 | 26.9817 | 90.4259 | 111.3094 | 76.3584 | 18.5352 | 19.2196 | 12.5668 | 241.3797 | -204.2984 | 50.2235 | -24.5618 | -1.5467 | 2.36 | -10.08 | -2.029 | -2.055 | 5.68 | -3.36 | -2.9447 | -2.5193 | 5.7145 | -7.7348 | 1.1 | 2.65 | 1.967 | 1.8319 |  | 5.3882 | 3.1488 | 3.3343 |  | 32.9 | -0.0219 | 0.97 |  | -7.852 | -14.1691 | -16.5052 | -7.1555 | 7.3756 | -8.3912 | 0 | -28 | 11.3 | 60.2 | -125.3295
04/07/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 7.458 | -12.2678 | 6.599 | 7.6305 |  | 19.133 |  | 25.6873 | 11.0367 | 10.6338 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.471 | 5.774 | 6.8446 | 6.7151 | 11.7232 | 6.3232 | -1.2433 | 2.0642 |  | -1.261 | -0.81 | -0.82 | 3.66 | -4.44 | -4.4 | -2.273 | 0.32 | -13.29 | -13.36 |  | -10 | -10.02 | 5.8712 | 3.5359 | 16.0846 | 18.0809 | -5.8596 | -6.1219 | -5.7233 | 6.8715 | 6.8419 | -14.117 | -11.6526 | 16.4105 | 18.0932 | 95.842 | 15.1139 | -6.8 | -6.7 | -29.9992 | -29.5638 | -2.8208 |  | 8.1764 | 6.3261 | 0.9066 | 0.6121 | -128.1777 | 63.7531 | 63.3259 | 5.9923 | -135.2168 |  |  |  | 17.8734 | 10.87 | 4.42 | -18.86 | 6.14 | -20.6252 | -20.3573 | 32.9147 | 32.0841 | -2.2003 | 3.4136 | 3.4818 | 7.6243 |  | 4.608 | 9.345 | -4.5 | -5.8 | -2.98 | 22.7977 | 23.3604 | 21.2503 | 57.7558 | 57.728 | -31.6784 | -35.9977 | -27.3823 | 0 | 30.37 | 11.65 | 10.0049 | 8.7921 | -9.7671 |  |  |  | 28.0446 |  | -4.118 | -34.1 | -32.3 | -1.2634 | 8.6 | 7.38 | 13.06 | 4.67 | -0.9 | 10.9275 | -27.0965 | -14.9 |  | 24.54 | 7.21 | -23.0727 | -11.7182 | -39.8612 | -39.3273 | 28.1921 | 0.863 | -11.5952 | -11.5702 | -25.2272 | -31.4616 | -11.995 | -71.421 | 5.9223 |  | -8.1765 | -7.6493 | 0 | 2.3593 | 0.7864 | -11.268 | -21.8217 | -21.6805 | 10.9119 | 0 | -2.74 | 0 | 3.5989 | 11.5748 | -8.1438 | -8.2902 | 7.3619 | 14.1325 | -25.3318 | 2.723 | 2.3986 |  | 3.0618 | 3.9578 | 2.7685 | 7.5355 | 7.5355 | -26.9605 | 21.6118 | 21.6731 | -14.3306 |  | 21.4224 | -20.02 | -3.6233 | 0.2007 | 2.72 | -1.54 | -21.6187 | 0 | 2.879 | 0.733 |  | 9.58 | -10.3422 | -0.6076 | -2.8 | 24.7792 |  | 25.6113 | -7.4727 | -8.2192 | 2.9297 |  |  | -11.0478 | 72.5541 | 3.3442 | -21.4235 | 5.3788 | 6.6186 | 141.4509 | -5.4818 | -7.6806 | -5.6804 | 3.5047 | 7.7218 | 7.9668 | 2.9452 | 6.2536 | 7.1937 | 3.35 | -5.479 | 24.0203 | 31.1107 | 107.4722 | 9.7579 | 44.8326 | -18.2136 | -17.4115 | 0 | 0 | 31.8799 |  | -3.5912 | -2.6903 | -8.7731 | -8.8648 | 19.82 | 20.22 | -28 | -28 | 0.1071 | -3.92 | 53.4154 | 20.6726 | 20.2324 | -16.5 | -44.4 | -12.7 | -13.2 | -17.3407 | -17.2207 | -135.5997 | -4.2421 | -244.1205 | -5.0884 | -31.4323 | 146.4255 | 14.1784 | 80.2175 | 117.5522 | 93.5085 | 25.6795 | 24.4065 | 25.463 | 257.5974 | -206.7259 | 71.3869 | -42.2093 | 0.47 | 2.119 | -10.72 | -2.136 | -2.14 | 6.32 | -2.24 | -3.8531 | -3.7491 | 5.2171 | -7.8813 | 2.8 | 2.979 | 2.728 |  |  | 4.7257 | 4.5924 | 3.4773 |  | 32.6 | -0.0547 | 0.81 |  | -10.1617 | -12.2063 | -14.4557 | -9.7249 | 5.0373 | 0 | 0 | -28.3 | 12.5 | 68.9321 | -127.792
04/07/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 7.5776 | -12.4773 | 6.0486 | 7.5933 |  | 18.0768 |  | 23.4299 | 10.0287 | 9.6494 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 0.828 |  | 2.6507 | 3.9585 | 5.8114 | 5.7497 | 10.0963 | 6.1745 | -1.4672 | 0.7807 |  | -1.3378 | -0.654 | -0.64 | 3.37 | -6.66 | -4.4 | -2.243 | 0.318 | -11.69 | -11.65 |  | -10.41 | -10.48 | 4.3721 | 3.9931 | 17.228 | 19.3828 | -10.4486 | -7.3017 | -7.0402 | 15.9138 | 15.7966 | -16.6747 | -14.1421 | 24.8811 | 22.9397 | 100.0174 | 13.5599 | -6.9 | -6.8 | -28.2441 | -28.0849 | -2.5538 |  | 6.8171 | 6.1386 | 1.1421 | 0.8775 | -102.1454 | 63.9363 | 64.4856 | -9.4388 | -112.1018 |  |  |  | 18.9113 | 11.55 | 7.09 | -17.75 | 3.35 | -19.4196 | -19.5535 | 31.8134 | 30.4107 | -2.224 | -0.8951 | -1.1233 | 7.1353 |  | 3.6393 | -1.329 | -1.4 | -2.4 | -3.2 | 23.1656 | 23.42 | 21.5599 | 53.6928 | 53.8386 | -30.4845 | -32.805 | -26.2841 | 0 | 32.7 | 12.45 | 10.3174 | 9.3781 | -10.3179 |  |  |  | 22.8768 |  | -4.4588 | -34.1 | -34.3 | -1.5393 | 9.5 | 9.04 | 14.14 | 5.46 | -1.24 | 11.4235 | -22.6213 | -7.05 |  | 17.34 | 8.31 | -19.1273 | -9.4091 | -37.9993 | -37.3545 | 30.9212 | 2.4839 | -10.295 | -9.5579 | -24.3591 | -32.4844 | -13.136 | -57.5064 | 4.3917 |  | -3.8678 | -3.2759 |  | 5.8782 | 4.7527 | -9.22 | -19.8718 | -19.9455 | 11.1813 | 0 | -2.8 | 0 | 3.2385 | 20.2547 | -9.1171 | -9.3376 | 7.9472 | 14.2015 | -25.0126 | 3.1547 | 2.9049 |  | 4.2684 | 4.7687 | 3.749 | 6.3633 | 6.3633 | -23.109 | 19.1245 | 19.3858 | -13.8108 |  | 18.2095 | -21.45 | -3.3211 | 0.2621 | 2.5 | 0.46 | -19.4215 |  | 2.704 | 0.868 |  | 10.43 | -9.0574 | -1.0872 | -3.28 | 24.4059 |  | 25.9198 | -7.835 | -8.4694 | 3.331 |  |  | -11.1952 | 72.9822 | 3.7785 | -20.0586 | 6.3904 | 5.0211 | 152.621 | -4.0146 | -7.8575 | -5.4927 | 3.2447 | 8.8717 | 9.0436 | 2.7044 | 6.0079 | 7.7436 | 5.03 | 0 | 32.8582 | 35.5179 | 104.3388 | 10.5885 | 44.8326 | -18.6064 | -18.054 | 0 | 0 |  |  | -4.9151 | -4.3218 | -8.469 | -8.4494 | 19.89 | 20.4 | -28.2 | -28 | 0.0192 | -4.32 | 50.0902 | 21.7779 | 21.8727 | -17.4 | -42.7 | -10.1 | -10.6 |  |  | -128.796 | -10.2393 | -256.0886 | -13.1116 | -38.7401 | 158.0994 | 3.8839 | 79.7313 | 114.6839 | 105.4131 | 26.8307 | 26.9843 | 25.4887 | 278.0921 | -205.0612 | 94.1954 | -62.3993 | -0.116 | 1.634 | -10.4 | -2.237 | -2.245 | 6.8 | -2.16 | -4.3136 | -4.0116 | 5.1286 | -8.2017 | 3.6 | 3.159 | 3.92 | 0 | 0 | 4.5222 | 4.0955 | 3.7687 |  | 32.1 | -0.0316 | 0.78 |  | -11.6077 | -12.9062 | -14.3668 | -10.9425 | 6.4205 |  | -1.2374 | -27.2 | 11.7 | 72.0505 | -131.05
04/07/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 8.1799 | -13.3148 | 4.9675 | 7.7494 |  | 19.1341 |  | 19.9104 | 8.1828 | 7.9081 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.8521 | 1.2826 | 7.6154 | 7.6106 | 13.0243 | 5.5831 | -1.6798 | 0.8094 |  | -1.3331 | -0.281 | -0.265 | 7.297 | -6.66 | -2.2 | -1.375 | 0.315 | -7.5 | -7.47 |  | -10.53 | -10.5 | 5.5895 | 3.5938 | 19.465 | 21.5509 | -9.7164 | -5.4365 | -4.6094 | 4.2997 | 4.5118 | -13.0819 | -10.3847 | 10.9904 | 11.8682 | 102.9705 | 9.4578 | -5.2 | -5.1 | -27.9459 | -27.8299 | -2.2082 |  | 6.9664 | 7.1429 | 3.195 | 2.1172 | -73.2749 | 66.5303 | 66.7745 | -22.8899 | -88.9692 |  |  |  | 19.8593 | 8.27 | 7.92 | -8.29 | 2.81 | -19.2856 | -18.7498 | 30.991 | 29.6394 | -4.062 | -10.9204 | -11.2373 | 6.0223 |  | 1.728 | -1.541 | -3.3 | -4.6 | -2.66 | 25.5266 | 25.8173 | 24.006 | 53.0472 | 52.5845 | -27.0331 | -36.9157 | -22.5489 | 0 | 32.12 | 12.32 | 10.3174 | 9.2804 | -10.1367 |  |  |  | 21.2463 |  | -4.15 | -32.6 | -33.2 | -2.2803 | 9.6 | 9.52 | 14.04 | 5.42 | -1.26 | 10.2765 | -21.3862 | -6.46 |  | 19.81 | 7.78 | -17.1636 | -8.7727 | -37.2269 | -37.1909 | 31.2671 | 4.1614 | -7.8016 | -7.3719 | -25.7381 | -33.7273 | -12.046 | -41.8102 | -9.0717 |  | -3.8079 | -3.1551 |  | 3.9644 | 3.1806 | -10.244 | -19.0294 | -18.5675 | 12.7665 |  | -2.87 | 0 | 3.2955 | 16.4094 | -8.828 | -8.9821 | 6.8403 | 15.9262 | -25.7412 | 3.1644 | 2.8916 |  | 3.9887 | 4.6556 | 3.4891 | 6.6983 | 6.8657 | -19.7598 | 18.1103 | 18.2388 | -8.5835 |  | 22.4918 | -20.13 | -2.618 | 0.2355 | 2.29 | -0.2 | -21.7687 | 0 | 2.491 | -0.108 |  | 7.07 | -16.102 | -7.3743 | -2.93 | 21.3908 |  | 32.2768 | -10.7487 | -11.5016 | 3.6487 |  |  | -11.6576 | 76.5245 | 2.64 | -21.2982 | 6.7629 | 6.0782 | 169.5346 | 0.2441 | -8.3867 | -8.2884 | 3.1054 | 9.4797 | 9.6052 | 2.6054 | 2.1646 | 3.1472 | 5.03 | 0 | 32.1851 | 35.8213 | 92.7445 | 7.435 | 44.8326 | -17.2054 | -17.0129 | 0 | 0 |  | 29.4218 | -7.03 | -6.5026 | -9.0595 | -9.5489 | 16.62 | 16.74 | -28.2 | -28.6 | 0.0357 | -4.8 | 42.499 | 22.349 | 22.5795 | -17.8 | -41.4 | -9.7 | -10.2 | -17.5756 | -17.4128 | -122.8493 | -5.7996 | -264.1733 | -17.6126 | -37.6999 | 155.4045 | 7.259 | 80.1833 | 109.8366 | 97.2702 | 18.2293 | 18.7175 | 26.8677 | 268.597 | -204.0027 | 79.9238 | -55.4224 | 0.072 | 1.9 | -10.48 | -2.232 | -2.253 | 6 | -1.84 | -3.9529 | -4.0696 | 3.4287 | -6.4134 | 3.5 | 2.925 | 2.964 |  |  | 4.662 | 4.188 | 4.0026 |  | 28.8 | 0.184 | 0.72 |  | -10.3598 | -13.1092 | -15.2828 | -10.2058 | 6.7032 | 0 | 0 | -24.5 | 8.1 | 62.0018 | -122.9079
04/07/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 8.7317 | -14.049 | 5.2399 | 8.1325 |  | 20.5123 |  | 19.9354 | 8.3497 | 8.0411 | -13.32 | -28.6 | 6.6 |  |  | 2.6095 | 2.3411 | 7.7943 | 7.724 | 13.2864 | 5.4709 | -1.6975 | 0.8314 |  | -1.3376 | -0.349 | -0.326 | 7.646 | -6.66 | 2.2 | -1.647 | 0.312 | -8.54 | -8.54 |  | -9.79 | -9.69 | 5.4736 | 3.5459 | 19.6569 | 21.8005 | -9.4507 | -5.8074 | -5.1237 | 4.0645 | 4.0287 | -12.6419 | -9.6061 | 11.114 | 10.9555 | 103.9526 | 11.1362 | -5 | -5 | -27.7179 | -27.115 | -2.0798 |  | 6.0746 | 6.8165 | 2.534 | 1.7945 | -73.458 | 65.92 | 66.042 | -19.738 | -90.9202 |  |  |  | 19.9591 | 8.17 | 7.75 | -9.07 | 2.01 | -18.8838 | -18.4819 | 30.7734 | 29.666 | -3.5762 | -12.1616 | -11.9839 | 5.7097 |  | -1.728 | -1.753 | -3 | -4.5 | -2.56 | 24.7167 | 24.5625 | 22.8086 | 52.751 | 52.9752 | -27.2724 | -36.4692 | -22.4123 | 0 | 31.13 | 11.91 | 9.6924 | 8.6945 | -9.5664 |  |  |  | 23.6604 |  | -4.041 | -32.7 |  | -2.3584 | 9.4 | 9.12 | 13.92 | 5.26 | -1.15 | 9.393 | -22.8913 | -7.67 |  | 19.62 | 6.62 | -18.8545 | -9.8091 | -37.7769 | -37.2455 | 29.8992 | 2.2018 | -10.2784 | -9.3973 | -26.3791 | -34.8402 | -11.998 | -45.6751 | -11.0933 |  | -3.838 | -3.2182 |  | 2.6026 | 1.2095 | -11.78 | -18.3751 | -18.1771 | 14.4807 |  | -3.77 | 0 | 3.0999 | 15.3027 | -8.1655 | -8.5471 | 6.9502 | 17.1562 | -27.1939 | 3.1149 | 2.9682 |  | 4.0416 | 3.9801 | 2.9107 | 5.861 | 6.3633 | -19.5924 | 18.5039 | 18.5918 | -8.6816 |  | 20.9 | -21.32 | -3.3211 | 0.2355 | 2.48 | -0.34 | -20.5667 |  | 2.458 | 0.379 |  | 6.81 | -15.3817 | -7.3943 | -3.13 | 21.0725 |  | 32.6931 | -11.0418 | -11.8119 | 3.7495 |  |  | -11.1027 | 74.4683 | 2.6162 | -21.3798 | 6.8812 | 5.6451 | 170.4421 | -0.0993 | -8.2266 | -9.3708 | 2.7421 | 9.4504 | 9.803 | 2.3826 | 1.3135 | 2.9047 | 2.93 | 0 | 30.0195 | 32.732 | 90.5478 | 6.5095 | 44.8326 | -17.3072 | -16.7452 | 0 | 0 |  |  | -9.1119 | -8.1781 | -8.1781 | -7.999 | 17.56 | 17.92 | -30 | -30.6 | 0.0357 | -5.76 | 46.5546 | 18.493 | 17.5514 | -17.9 | -42.2 | -6.7 | -7.2 |  | -17.6158 | -122.4113 | -2.9938 | -265.7793 | -19.8579 | -37.8406 | 151.7944 | 9.3712 | 85.3411 | 112.2198 | 95.3653 | 21.6919 | 20.3664 | 20.7119 | 266.6719 | -204.0838 | 78.8871 | -50.8697 | 1.3611 | 1.558 | -11.6 | -2.263 | -2.253 | 7.2 | -2.4 | -4.8713 | -3.6301 | 3.9261 | -6.2669 | 2.8 | 1.097 | 1.109 |  |  | 4.3771 | 3.5037 | 3.854 |  | 29.5 | 0.6748 | 0.71 |  | -9.0873 | -13.9386 | -15.8785 | -8.9136 | 7.4659 |  | 0 | -24.9 | 8.2 | 58.7354 | -122.7468
04/07/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 6.5597 | -11.4824 | 5.5536 | 8.1218 |  | 20.5639 |  | 20.931 | 8.6217 | 8.4442 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.8371 | 4.3332 | 6.985 | 6.9426 | 12.0269 | 3.1076 | -1.8203 | 0.813 |  | -1.423 | -0.482 | -0.467 | 6.791 | -4.44 | -2.2 | -1.607 | 0.304 | -9.31 | -9.29 |  | -10.35 | -10.25 | 7.168 | 3.3095 | 18.9707 | 20.9771 | -8.5407 | -6.2148 | -5.7485 | 4.4858 | 4.4611 | -12.8515 | -10.0314 | 12.4595 | 13.3839 | 102.2778 | 11.2094 | -5.8 | -5.8 | -28.3749 | -27.8803 | -2.1704 |  | 6.5485 | 7.0079 | 2.4204 | 1.6591 | -87.6491 | 65.4927 | 65.3706 | -15.2427 | -100.7743 |  |  |  | 18.8913 | 7.8 | 7.36 | -9.68 | 1.48 | -17.1423 | -16.8744 | 30.3321 | 29.1488 | -3.4247 | -12.8585 | -13.098 | 5.8675 | 0 | -1.728 | -1.729 | -3.9 | -4.9 | -2.56 | 23.4045 | 23.1306 | 21.6036 | 53.7597 | 53.7044 | -27.7354 | -36.5872 | -22.5758 |  | 29.28 | 11.08 | 10.0049 | 8.7921 | -9.999 |  |  |  | 26.7714 |  | -4.2356 |  |  | -2.2925 | 9.1 | 8.12 | 13.44 | 4.94 | -0.77 | 9.7185 | -25.7265 | -8.47 |  | 20.49 | 6.86 | -22.2 | -11.0273 | -37.4934 | -37.0364 | 28.1254 | 1.3928 | -11.1637 | -10.6092 | -26.8103 | -34.6271 | -11.62 | -50.7596 | -6.8754 |  | -4.0106 | -2.9871 | 0 | 2.9149 | 2.3444 | -11.78 | -18.1996 | -18.0887 | 13.735 |  | -2.97 | 0.1 | 3.1353 | 15.325 | -9.1095 | -9.3221 | 8.162 | 16.8098 | -26.9486 | 3.1815 | 2.9582 |  | 3.7438 | 3.5178 | 3.0124 | 4.3539 | 4.1864 | -18.7551 | 18.4784 | 18.5475 | -8.1266 |  | 20.2066 | -21.51 | -3.4072 | 0.2007 | 2.47 | 0.07 | -19.9987 |  | 2.478 | 0.141 |  | 7.95 | -15.7098 | -7.2221 | -3.29 | 22.5156 |  | 32.9167 | -10.8542 | -11.5047 | 3.7486 |  |  |  | 74.9271 | 3.4069 | -22.7864 | 6.4938 | 6.5538 | 170.6804 | -0.3398 | -8.6314 | -8.9261 | 2.4126 | 9.3625 | 9.5577 | 2.0238 | 1.8421 | 4.2198 | 3.35 | 0 | 33.0634 | 31.8306 | 92.7869 | 7.4608 | 44.8326 | -17.2104 | -16.7663 | 0 | 0 |  |  | -9.5898 | -8.9966 | -8.4788 | -7.9951 | 19.15 | 19.58 | -28.6 | -28.8 | -0.087 | -6 | 51.5459 | 10.9395 | 11.051 | -17.8 | -42.2 | -6.3 | -6.8 | -17.7701 |  | -121.8927 | -4.3287 | -266.021 | -18.3601 | -39.4168 | 154.2974 | 7.8939 | 86.156 | 114.9105 | 97.8012 | 24.6612 | 22.4202 | 14.6774 | 270.8397 | -205.909 | 78.6608 | -52.5139 | -1.3123 | 1.785 | -11.12 | -2.237 | -2.236 | 6.72 | -2.16 | -4.6578 | -3.7491 | 3.5172 | -6.3859 | 3.5 | 3.036 | 1.94 |  |  | 4.2029 | 3.556 | 3.9794 |  | 28.6 | 1.3544 | 0.72 |  | -9.7459 | -13.5024 | -15.3311 | -9.4355 | 6.7258 |  | 0 | -24.1 | 7.4 | 63.9471 | -129.5402
04/07/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 6.2531 | -10.9622 | 6.4493 | 7.9866 |  | 20.3088 |  | 20.4718 | 8.3857 | 8.0877 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 2.7854 | 4.9114 | 6.7543 | 6.7563 | 11.5945 | 3.3926 | -1.8222 | 0.8354 |  | -1.4016 | -0.549 | -0.541 | 7.288 | -4.44 | -2.2 | -1.697 | 0.308 | -9.71 | -9.72 |  | -10.48 | -10.45 | 7.027 | 3.4217 | 18.6671 | 20.5062 | -8.1835 | -6.6538 | -5.9911 | 3.2645 | 3.4344 | -12.5196 | -9.665 | 12.5334 | 13.069 | 100.8216 | 9.0246 | -3.7 | -3.7 | -28.528 | -28.2207 | -2.2697 |  | 6.5438 | 6.9535 | 2.2654 | 1.5444 | -92.2879 | 66.6829 | 67.1407 | -8.5656 | -103.3363 |  |  |  |  | 7.43 | 7.09 | -9.81 | 0.94 | -15.8027 | -16.0707 | 29.3777 | 28.466 | -2.8937 | -13.8797 | -13.9161 | 5.9834 |  | -1.728 | -1.657 | -5.4 | -6.8 | -2.5 | 22.1906 | 22.6819 | 20.4814 | 53.7804 | 53.9337 | -28.794 | -35.7149 | -23.9236 |  | 28.59 | 10.85 | 9.6924 | 8.5968 | -9.5617 |  |  |  | 29.5547 |  | -4.0728 | -33.1 | -32.9 | -2.3865 | 8.7 | 7.92 | 13.04 | 4.61 | -0.61 | 9.3 | -27.5266 | -6.74 |  | 18.2 | 6.78 | -23.2182 | -12.0364 | -36.5459 | -36.2818 | 26.6671 | -0.3854 | -12.8514 | -12.5363 | -27.5559 | -34.7566 | -11.27 | -57.5752 | -8.3399 |  | -3.7098 | -3.0096 | 0 | 3.9323 | 3.3899 | -14.34 | -18.3354 | -18.2115 | 13.7847 |  | -3.63 | 0.1 | 3.0523 | 17.777 | -6.4191 | -6.691 | 6.1139 | 17.2026 | -27.2337 | 3.2442 | 3.0474 |  | 3.9482 | 4.367 | 3.2545 | 3.5166 | 3.3491 | -16.9131 | 17.9678 | 18.0561 | -7.3132 |  | 17.6968 | -21.79 | -3.409 | 0.2355 | 2.53 | 1.06 | -17.4431 |  | 2.471 | 0.274 |  | 9.48 | -16.5886 | -7.9538 | -3.19 | 23.2937 |  | 33.0299 | -10.884 | -11.6873 | 3.6738 |  |  | -10.886 | 76.0643 | 3.876 | -22.8818 | 7.0696 | 8.9677 | 170.0526 | -0.3608 | -8.6967 | -8.7835 | 2.7999 | 9.216 | 9.4707 | 2.3601 | 1.6192 | 3.6476 | 2.51 | 0 | 34.7641 | 26.9944 | 93.8152 | 8.0354 | 44.8326 | -16.7125 | -16.7548 | 0 | -11.458 | 29.5581 |  | -11.2268 | -10.639 | -7.6118 | -7.843 | 19.79 | 20.14 | -29.5 | -29 | -0.1053 | -6.4 | 56.7587 | 9.555 | 9.4478 |  | -41.8 | -4.6 | -5.4 |  |  | -125.7059 | -1.6324 | -265.4045 | -19.1111 | -39.6007 | 152.2279 | 9.0118 | 91.6984 | 115.6549 | 96.8798 | 25.7337 | 25.0163 | 14.1481 | 265.9535 | -208.7529 | 76.1706 | -50.9099 | -0.8435 | 2.176 | -10.56 | -2.21 | -2.237 | 6.08 | -2.24 | -3.9684 | -3.3677 | 3.9567 | -6.5019 | 2.4 | 2.131 | 2.437 |  |  | 3.9406 | 3.3365 | 3.1682 |  | 28.5 | 1.2873 | 0.74 | 0 | -9.3005 | -14.2626 | -15.5119 | -8.7826 | 6.8645 |  |  | -24 | 7.2 | 65.6463 | -125.9412
04/07/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 6.2005 | -10.8118 | 7.0768 | 7.7989 |  | 19.9985 |  | 20.35 | 8.7537 | 8.5845 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.7068 | 5.699 | 5.6726 | 5.5577 | 9.8119 | 1.6198 | -1.6255 | 0.9356 |  | -1.4043 | -0.63 | -0.614 | 7.431 | -4.44 | -4.4 | -1.472 | 0.315 | -9.93 | -10.27 |  | -10.09 | -10.05 | 7.8949 | 3.7391 | 17.7798 | 19.9153 | -8.9529 | -8.1161 | -7.2783 | 4.739 | 4.0542 | -13.1085 | -10.2158 | 14.7684 | 15.269 | 97.9525 | 0.9132 | -2.4 | -2.3 | -26.7296 | -27.268 | -2.5071 |  | 7.3147 | 7.1786 | 1.3368 | 0.9485 | -100.7111 | 66.6219 | 67.4459 | -0.7185 | -113.9197 |  |  |  | 18.5719 | 7.43 | 6.94 | -10.27 | 0.99 | -15.8027 | -15.2669 | 29.6216 | 28.5861 | -0.9897 | -15.3407 | -15.6299 | 7.279 |  | 1.9244 | -1.531 | -7 | -6.9 | -2.58 | 21.8108 | 22.1394 | 20.5718 | 56.2425 | 56.0411 | -30.6883 | -35.3067 | -26.185 |  | 28.98 | 10.97 | 9.0674 | 8.0109 | -9.403 |  |  |  | 29.3967 |  | -3.9898 |  | -32.9 | -2.4121 | 7.6 | 7.22 | 12.02 | 3.92 | -0.49 | 2.356 | -26.6215 | -7.05 |  | 17.29 | 6.43 | -22.6182 | -11.4818 | -35.4918 | -35.1909 | 25.1903 | -1.1156 | -13.6094 | -13.3375 | -28.5449 | -35.0631 | -9.863 | -65.273 | -4.5699 |  | -3.8311 | -2.807 |  | 5.4695 | 4.2519 | -14.852 | -17.4803 | -17.1752 | 12.3949 |  | -3.13 | 0 | 2.932 | 21.7134 | -5.9315 | -6.2916 | 5.4507 | 16.4635 | -27.7224 | 2.6433 | 2.5189 |  | 4.01 | 4.3337 | 2.903 | 2.6793 | 2.5118 | -14.7362 | 15.9987 | 16.2431 | -7.5913 |  | 19.2398 | -20.91 | -2.3159 | 0.2804 | 1.82 | 2.47 | -17.8154 |  | 2.416 | 0.286 | 0 | 9.04 | -17.4869 | -8.4272 | -3.07 | 22.828 |  | 33.3636 | -10.424 | -11.2765 | 3.6172 |  |  |  | 75.627 | 3.9053 | -24.0937 | 7.3896 | 5.6554 | 165.2011 | -1.3796 | -9.5797 | -8.2067 | 2.089 | 8.9084 | 9.2651 | 1.554 | 3.0542 | 5.071 | 2.51 | 0 | 33.2473 | 24.2668 | 94.8145 | 6.5635 | 44.8326 | -17.1385 | -16.54 | -10.016 | -10.7714 |  |  | -9.7491 | -9.4195 | -7.6297 | -7.567 | 18.9 | 19.23 | -29.6 | -29.4 | -0.087 | -5.52 | 49.3723 | 11.8484 | 11.6719 | -18.2 | -42.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -120.8297 | -2.7792 | -264.926 | -18.0412 | -38.6175 | 147.105 | 9.9401 | 87.3803 | 113.6911 | 95.9161 | 24.9084 | 24.5263 | 14.5863 | 267.433 | -204.8626 | 73.4798 | -49.9462 | -1.8494 | 1.814 | -9.84 | -2.219 | -2.225 | 5.76 | -2.56 | -3.6659 | -3.2792 | 4.1917 | -7.2648 | 2.5 | 2.247 | 3.019 |  |  | 3.5072 | 4.4297 | 3.5173 |  | 29.5 | 1.0201 | 0.55 |  | -8.714 | -13.6689 | -15.4135 | -8.5824 | 7.0752 | 0 |  | -25 | 8.6 | 68.3326 | -132.3909
04/07/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 5.8052 | -10.3364 | 5.846 | 7.7749 |  | 19.7762 |  | 22.1423 | 9.2797 | 9.0001 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.7463 | 6.3664 | 5.3588 | 5.3631 | 9.4436 | 1.6679 | -1.4077 | 1.1363 |  | -1.3331 | -0.786 | -0.774 | 7.524 | -6.66 | -6.6 | -0.875 | 0.314 | -11.42 | -11.53 |  | -10.55 | -10.53 | 7.7742 | 3.7529 | 16.6509 | 18.6117 | -8.2229 | -7.0731 | -6.4349 | 5.1923 | 5.0369 | -13.3847 | -10.9118 | 15.479 | 16.2333 | 93.0956 | 2.7134 | -1.8 | -1.8 | -28.8997 | -28.8318 | -2.4773 |  | 7.904 | 5.7274 | 0.4126 | 0.4423 | -102.6642 | 88.4121 | 88.3816 | 1.6535 | -79.7441 |  |  |  | 20.6277 | 7.44 | 5.84 | -9.75 | 4.15 | -21.295 | -20.8931 | 34.6372 | 33.5442 | -0.5009 | 11.8911 | 11.6648 | 8.4585 |  | 1.728 | 7.067 | -16.9 | -15.6 | -2.51 | 29.9411 | 30.1504 | 28.1692 | 73.0036 | 72.4082 | -33.232 | -49.246 | -30.3165 |  | 28.44 | 10.49 | 8.4424 | 7.3273 | -9.1816 |  |  |  | 27.8052 |  | -3.8679 | -41 | -40.6 | -1.9238 | 6.9 | 6.28 | 10.98 | 3.32 | -0.46 | 2.5265 | -26.9815 | -6.54 |  | 14.99 | 5.84 | -22.7636 | -11.5545 | -40.3674 | -39.8545 | 19.8121 | -6.1169 | -18.116 | -17.6515 | -32.3455 | -37.3175 | -9.638 | -71.3238 | 13.7776 |  | -3.6222 | -2.8604 |  | 4.4309 | 3.8239 | -15.364 | -20.4649 | -20.2483 | 16.0029 |  | -3.2 | 0 | 2.3199 | 20 | -6.6478 | -6.9935 | 5.6719 | 20.4151 | -31.1488 | 2.6981 | 2.4825 |  | 4.2052 | 4.2035 | 3.6739 | 7.5355 | 7.8704 | -20.5971 | 22.0974 | 22.021 | -12.4392 |  | 18.4829 | -21.93 | -2.2097 | 0.2355 | 2.04 | 2.7 | -18.5692 |  | 2.377 | 0.358 |  | 10.5 | -9.668 | -1.4996 |  | 25.9312 |  | 27.5649 | -8.6861 | -9.4369 | 3.4533 |  |  | -11.1726 | 70.6428 | 3.6836 | -21.3676 | 6.1967 | 6.1704 | 150.6447 | -2.5135 | -7.3787 | -5.3634 | 1.9511 | 8.6666 | 8.8854 | 1.3053 | 3.42 | 5.0272 | 0.42 | 0 | 39.2711 | 22.3045 | 104.4594 | 7.9635 | 44.8326 | -17.5324 | -16.9467 | 0 | 0 |  |  | -9.0954 | -8.5022 | -6.6774 | -6.3868 | 18.9 | 19.19 | -30.9 | -30.8 | 0.054 | -5.68 | 45.5967 | 15.0444 | 15.2348 | -18.7 | -43.1 | -6.8 | -7.4 |  |  | -119.2035 | -10.8424 | -263.6613 | -15.3834 | -41.7142 | 146.7084 | 13.1778 | 85.7691 | 110.8111 | 90.4539 | 26.6548 | 23.067 | 18.1657 | 264.4152 | -201.7291 | 74.5642 | -51.7893 | -1.0999 | 1.984 | -9.2 | -2.186 | -2.197 | 5.04 | -3.2 | -2.1446 | -2.5193 | 4.1917 | -6.8254 | 1.7 | 2.212 | 0.971 | 0.9139 | 0.8391 | 4.0141 | 4.0921 | 3.7776 |  | 29.7 | 1.3665 | 0.44 |  | -9.7552 | -13.0578 | -14.6263 | -9.0166 | 6.8361 | 0 | 0 | -25.8 | 9 | 78.2252 | -153.896
04/07/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 5.9852 | -10.5223 | 6.9468 | 7.5118 |  | 19.0487 |  | 23.0364 | 9.8177 | 9.504 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.7071 | 6.1337 | 4.5897 | 4.4812 | 8.0102 | 0.667 | -1.0017 | 1.2142 |  | -1.3583 | -0.935 | -0.917 | 7.215 | -6.66 | -8.8 | -1.234 | 0.3 | -13.28 | -13.27 |  | -10.9 | -10.85 | 8.0367 | 3.8022 | 16.0829 | 18.2657 | -9.5218 | -7.4832 | -6.8418 | 5.943 | 5.5651 | -14.2521 | -11.5863 | 14.2389 | 14.8719 | 103.5398 | 1.637 | -1.5 | -1.5 | -29.0007 | -28.4925 | -2.4982 |  | 12.7875 | 5.7862 | 0.2549 | 0.1962 | -100.2838 | 78.5241 | 78.8903 | 10.3099 | -86.1738 |  |  |  | 17.9632 | 6.74 | 6.87 | -10.16 | -0.73 | -25.4477 | -25.7156 | 35.7277 | 34.2089 | -2.5443 | 24.5241 | 24.5452 | 12.4288 |  | 2.6836 | -7.277 | -20.2 | -19.3 | -2.4 | 32.3633 | 32.2064 | 30.4627 | 68.2663 | 69.2331 | -31.6678 | -45.5746 | -28.6069 |  | 27.52 | 10.28 | 8.1299 | 7.0343 | -8.7477 |  |  |  | 29.0971 |  | -3.6749 | -38.9 | -38.7 | -1.9629 | 6 | 6.16 | 10.14 | 2.68 | -0.5 | 3.0535 | -28.3066 | -6.86 |  | 15.5 | 6.15 | -25.0182 | -12.7273 | -43.359 | -42.7909 | 17.7534 | -8.6061 | -20.8473 | -20.3642 | -30.4392 | -36.6855 | -11.154 | -78.3414 | 11.7723 |  |  |  |  | -0.8099 | -2.4247 | -11.268 | -21.8033 | -21.6413 | 17.6203 |  | -2.98 | 0 | 1.9642 | 10.9197 | -7.923 | -8.2257 | 6.3303 | 21.292 | -33.0323 | 3.2663 | 3.0054 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.7267 | -29.8072 | 26.7608 | 26.6843 | -16.5797 | 0 | 22.1207 | -22.54 | -3.2149 | 0.2621 | 2.07 | -0.22 | -21.7876 |  | 2.36 | 0.328 |  | 11 | 4.275 | 11.6906 | -3.42 | 26.6199 |  | 27.4259 | -7.895 | -8.458 | 3.3399 |  |  | -12.3482 | 70.8568 | 4.463 | -22.727 | 6.3433 | 6.5275 | 131.4712 | -3.5065 | -8.7087 | -4.1583 | 2.2773 | 8.2052 | 8.4661 | 1.6477 | 5.5728 | 6.4931 | 4.61 | 0 | 39.8092 | 28.1918 | 100.1934 | 9.9313 | 44.8326 | -17.6391 | -17.4211 | -9.5378 | 0 |  |  | -7.9638 | -7.7221 | -5.3165 | -5.3467 | 17.73 | 18.11 | -28.7 | -29 | -0.0687 | -6.56 | 51.6927 | 14.2757 | 14.1783 | -18.7 | -44 | -8 | -8.8 | -17.5372 | -17.5389 | -104.9288 | 1.3219 | -264.4916 | -16.215 | -35.5191 | 145.252 | 15.0482 | 97.4432 | 107.3654 | 94.2394 | 26.2039 | 25.2807 | 6.1351 | 269.5944 | -197.192 | 83.215 | -58.2175 | -1.0535 | 2.085 | -8.96 | -2.187 | -2.193 | 4.8 | -3.12 | -2.3282 | -2.8397 | 4.4846 | -6.5904 | 2.2 | 1.759 | 2.065 | 2.5531 | 2.9783 | 3.1103 | 3.2675 | 3.726 |  | 30.6 | 1.7647 | 0.3 |  | -10.9338 | -12.1794 | -15.3353 | -10.109 | 5.9433 | 0 |  | -26.1 | 9.1 | 76.2551 | -150.6441
04/07/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 5.4178 | -9.7052 | 6.6755 | 7.1117 |  | 17.9379 |  | 23.6888 | 9.7847 | 9.6962 | -13.32 | -22 |  | 1.656 |  | 3.1731 | 6.5501 | 4.3383 | 4.2599 | 7.86 | 0.4016 | -0.9469 | 2.0738 |  | -1.327 | -0.917 | -0.958 | 6.386 | -6.66 | -11 | -1.877 | 0.275 | -13.39 | -13.43 |  | -10.86 | -10.56 | 6.1347 | 3.9352 | 15.6986 | 17.6842 | -9.6714 | -8.1973 | -7.5848 | 14.6101 | 14.802 | -15.9604 | -14.0226 | 23.535 | 20.8145 | 96.9975 | 1.9635 | -2.7 | -2.7 | -27.9449 | -27.5277 | -2.5513 |  | 11.3351 | 5.3675 | 0.3166 | 0.2634 | -105.1667 | 77.5475 | 77.7306 | 13.2671 | -91.394 |  |  |  | 16.8854 | 6.43 | 6.39 | -11.08 | -0.97 | -25.1797 | -25.5816 | 36.8725 | 36.1558 | -2.3983 | 27.6702 | 28.0506 | 11.0672 |  | 4.032 | -6.491 | -22 | -21.2 | -2.27 | 32.1766 | 32.3806 | 30.2005 | 69.1456 | 68.7552 | -31.5799 | -45.3342 | -28.5586 |  | 26.46 | 9.66 | 7.5049 | 6.4484 | -8.342 |  |  |  | 31.9667 |  | -3.4358 | -36.5 | -36.2 | -1.8701 | 4.7 | 5 | 8.74 | 1.7 | -0.04 | 3.4565 | -29.9117 | -6.88 |  | 14.45 | 5.45 | -25.3818 | -12.8273 | -43.4863 | -43.0545 | 16.6903 | -9.7607 | -22.1502 | -21.9338 | -33.7251 | -39.4445 | -11.214 | -82.5517 | 17.5943 |  |  |  |  | -2.0036 | -2.3105 | -11.268 | -21.8765 | -21.7627 | 18.8244 |  | -3.43 | 0 | 1.8339 | 8.941 | -7.7285 | -7.9312 | 6.3464 | 22.1129 | -34.5074 | 3.158 | 2.9897 |  | 0 |  |  | 11.8894 | 12.3918 | -28.1327 | 27.3876 | 27.7852 | -17.4552 |  | 20.6314 | -22.77 | -2.9146 | 0.2181 | 2.61 | 0.09 | -20.9181 |  | 2.398 | 0.361 |  | 11.61 | 3.7331 | 11.6344 | -3.26 | 26.6857 |  | 27.6341 | -7.4857 | -8.2373 | 3.21 |  |  |  | 71.205 | 4.1425 | -23.8001 | 6.5456 | 5.2766 | 127.1978 | -4.3506 | -9.371 | -3.8502 | 2.1142 | 7.7584 | 7.9588 | 1.6092 | 5.9831 | 7.2669 | 4.61 | 0 | 42.9257 | 31.0656 | 100.5053 | 10.754 | 44.8326 | -18.1521 | -17.7533 | 0 | 0 |  | 35.4713 | -7.4694 | -6.5136 | -5.2448 | -4.895 | 16.7 | 17.07 | -29.9 | -30.1 | 0.0357 | -6.48 | 48.6749 | 15.9313 | 15.8625 | -19.1 | -44.8 | -7.6 | -8.1 |  |  | -95.2186 | 7.3082 | -269.6997 | -19.0169 | -32.6026 | 145.0131 | 13.6486 | 94.0275 | 103.7282 | 88.451 | 27.9039 | 24.4027 | 9.6797 | 261.6844 | -195.0851 | 78.2314 | -56.7612 | -1.4514 | 2.027 | -8.32 | -2.127 | -2.128 | 4.08 | -3.04 | -2.2804 | -2.8397 | 4.4541 | -7.0298 | 2.2 | 3.73 | 3.811 | 1.9709 | 2.314 | 3.4662 | 3.3604 | 3.8723 |  | 30.8 | 1.97 | 0.26 |  | -10.8638 | -13.2303 | -14.9328 | -10.0618 | 6.5417 | 0 |  | -26.8 | 9.6 | 78.7452 | -149.5286
04/07/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 5.0042 | -9.2358 | 6.9425 | 6.5153 |  | 16.0928 |  | 21.3582 | 8.7947 | 8.6543 | -13.32 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 2.7587 | 4.2975 | 4.1638 | 4.1063 | 7.2921 | 0.4099 | -0.278 | 2.0917 |  | -1.2702 | -0.94 | -0.932 | 6.429 | -6.66 | -11 | -2.12 | 0.27 | -14.05 | -14.04 |  | -10.41 | -10.33 | 5.5102 | 3.9286 | 15.0184 | 16.9047 | -14.6508 | -12.3589 | -11.71 | 11.6323 | 15.6387 | -18.5727 | -15.7862 | 14.019 | 19.4461 | 42.588 | 2.1631 | -3.4 | -3.4 | -22.6551 | -21.9851 | -2.3124 |  | 9.7087 | 4.9605 | 0.2653 | 0.2868 | -64.6687 | 72.634 | 72.634 | 10.1124 | -73.6078 |  |  |  | 15.7976 | 6.47 | 6.31 | -11.91 | -1.53 | -26.9212 | -26.5193 | 37.8724 | 36.9312 | -1.146 | 26.5072 | 25.8664 | 9.661 |  | 4.2153 | -6.392 | -23.1 | -22.5 | -2.28 | 29.6839 | 30.6385 | 28.4977 | 65.5292 | 66.6219 | -27.4362 | -46.1064 | -24.6294 |  | 24.39 | 8.88 | 7.0361 | 5.9601 | -8.154 |  |  |  | 29.5798 |  | -3.4512 | -34.6 | -36.2 | -1.6052 | 3.7 | 3.86 | 7.24 | 0.88 | 0.22 | 4.0765 | -29.5967 | -13.17 |  | 19.53 | 4.5 | -26.3818 | -13.4091 | -44.3013 | -43.5636 | 12.696 | -12.3068 | -23.9142 | -23.66 | -27.363 | -34.0112 | -11.911 | -81.1376 | 15.7777 |  |  |  |  | -5.7025 | -5.8806 | -0.516 | -22.5205 | -22.3916 | 18.2538 |  | -3.78 | 0.2 | 1.6778 | 1.8934 | -7.9904 | -8.1255 | 6.6273 | 19.5506 | -33.9846 | 3.1925 | 2.8779 |  | 0 | 0 |  | 13.564 | 13.564 | -28.3001 | 27.8518 | 28.0835 | -17.6606 |  | 20.397 | -22.65 | -3.1106 | 0.2181 | 2.2 | 0.58 | -20.5722 |  | 2.357 | 0.342 |  | 11.5 | 2.1635 | 9.623 | -3.19 | 27.037 |  | 27.7201 | -6.7666 | -7.3464 | 2.9451 |  |  | -12.6977 | 70.8123 | 4.6747 | -25.1559 | 6.6333 | 5.9904 | 122.1546 | -5.1924 | -10.6605 | -2.3472 | 2.5373 | 7.1276 | 7.3735 | 1.6918 | 4.2842 | 5.5742 | 3.35 | 0 | 41.3861 | 28.5491 | 97.4033 | 9.5704 | 44.8326 | -18.3343 | -17.7317 | 0 | 0 | 35.3328 |  | -9.9634 | -9.4086 | -4.447 | -4.4347 | 16.98 | 17.48 | -31.2 | -31.4 | 0.054 | -7.44 | 49.2805 | 14.1614 | 14.0685 | -19.5 | -44.4 | -6.7 | -7.2 | -17.7244 |  | -94.3564 | 12.5934 | -272.3775 | -22.633 | -33.0495 | 142.6405 | 17.5113 | 102.4061 | 104.7158 | 84.743 | 27.0824 | 25.2189 | 4.2124 | 259.6543 | -198.1654 | 74.0014 | -56.5123 | -0.8191 | 2.207 | -8.08 | -2.135 | -2.144 | 3.84 | -3.52 | -1.942 | -2.4887 | 4.1032 | -6.6789 | 2.6 | 2.803 | 2.94 |  |  | 4.0548 | 4.1126 | 3.2263 |  | 30.9 | 2.5853 | 0.18 |  | -9.8765 | -13.5421 | -14.6429 | -9.3549 | 6.7395 | -6.0186 | -1.3492 | -26.9 | 9.5 | 76.299 | -145.2462
04/07/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 4.646 | -8.8518 | 8.2598 | 6.8032 |  | 15.3334 |  | 21.3937 | 9.0777 | 8.6655 | -8.88 | -19.8 | -4.4 |  | -11 | 1.6355 | 3.9033 | 3.4534 | 3.2536 | 5.9844 | 0.2587 | -0.2683 | 1.9998 |  | -1.3285 | -1.215 | -1.171 | 5.999 | -11.1 | -13.2 | -2.01 | 0.263 | -15.24 | -15.29 |  | -9.6 | -9.59 | 5.259 | 4.0098 | 14.1683 | 16.1184 | -14.3313 | -14.0265 | -13.3337 | 14.1135 | 13.5893 | -19.2925 | -16.9943 | 15.704 | 16.4784 | 39.2891 | 4.2344 | -4.6 | -4.7 | -22.025 | -22.3313 | -2.1464 |  | 6.3735 | 5.1899 | -0.0777 | 0.0889 | -67.5069 | 69.9789 | 70.4672 | 20.3406 | -83.7241 |  |  |  | 12.684 | 5.93 | 5.54 | -13.48 | -3.01 | -24.9118 | -25.0458 | 37.7039 | 37.3153 | -0.4724 | 28.0504 | 27.7535 | 5.9111 |  | 4.4116 | -6.51 | -27.3 | -25.8 | -2.3 | 27.6165 | 27.5856 | 25.8134 | 68.0792 | 68.8451 | -29.1314 | -45.7076 | -26.339 |  | 22.78 | 8.21 | 6.4111 | 5.2765 | -7.9779 |  |  |  | 31.6971 |  | -3.2101 | -32.2 | -33.7 | -1.5649 | 2.6 | 2.68 | 6.66 | 0.15 | 0.27 | 4.1385 | -31.0368 | -9.76 |  | 14.82 | 3.91 | -29.2 | -14.3818 | -43.0695 | -42.3455 | 9.7982 | -16.1125 | -28.4034 | -28.0006 | -21.698 | -27.3403 | -11.722 | -89.8902 | 14.3888 |  |  |  |  | -8.393 | -8.3804 | 44.564 | -24.4739 | -24.3691 | 12.8144 | -17.81 | -3.79 | 3.3 | 1.1638 | -0.5618 | -6.2375 | -6.5892 | 7.3575 | 13.7957 | -23.4929 | 3.0495 | 2.7583 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.5545 | -26.4581 | 26.492 | 25.9577 | -16.0634 |  | 21.1148 | -21.46 | -2.6162 | 0.2007 | 2.17 | 0.39 | -21.1579 |  | 2.547 | -0.012 |  | 12.11 | -0.4147 | 7.7029 | -3.01 | 27.8654 |  | 25.5889 | -5.6156 | -6.1565 | 2.8162 |  |  | -12.48 | 69.0716 | 4.9439 | -24.6167 | 5.7527 | 6.8079 | 122.8715 | -6.3715 | -10.7131 | -0.4404 | 2.153 | 6.82 | 6.9621 | 1.628 | 3.2197 | 4.0079 | 2.51 | 0 | 45.6086 | 23.8694 | 98.6698 | 8.4647 | 44.8326 | -17.6121 | -17.2839 | 0 | 0 |  |  | -10.5127 | -9.8535 | -3.0273 | -2.4771 | 17.54 | 17.83 | -32.6 | -32.9 | 0.195 | -8.08 | 51.1929 | 13.5245 | 13.7101 | -19.9 | -45.2 | -5.4 | -6 |  | -17.7333 | -98.0805 | 11.1193 | -270.3589 | -19.0275 | -32.0958 | 139.8232 | 18.2392 | 106.6886 | 105.4056 | 87.9976 | 26.5192 | 22.8218 | 1.0588 | 259.6212 | -199.4971 | 69.3523 | -49.6602 | -0.492 | 1.601 | -8.16 | -2.094 | -2.103 | 3.84 | -3.04 | -2.2015 | -2.7512 | 4.9241 | -6.2394 | 1.6 | 1.35 | 1.462 |  |  | 3.5604 | 3.6725 | 3.4547 |  | 31.6 | 2.656 | 0.06 |  | -8.9973 | -14.269 | -14.2424 | -8.3029 | 7.1683 | -5.7661 | -1.7847 | -27.5 | 10.5 | 82.0532 | -148.6862
04/07/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 4.3244 | -8.3829 | 8.0494 | 6.4866 |  | 14.7415 |  | 21.2133 | 9.1307 | 8.7761 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 1.7235 | 3.0523 | 3.009 | 2.7988 | 5.2886 | 0.3063 | -0.4666 | 2.0492 |  | -1.1564 | -1.1 | -1.08 | 6.533 | -17.76 | -11 | -2.251 | 0.268 | -15.62 | -15.32 |  | -8.73 | -8.71 | 4.8763 | 4.0537 | 13.3226 | 15.2735 | -15.4092 | -13.3799 | -12.3934 | 14.1749 | 17.1865 | -19.3985 | -16.9317 | 13.3218 | 19.316 | 38.9727 | 4.4622 | -4.7 | -4.6 | -20.4807 | -22.1357 | -2.1525 |  | 6.3202 | 5.2802 | -0.0208 | -0.0347 | -61.2811 | 68.7277 | 68.9413 | 24.9284 | -81.6163 |  |  |  | 12.5243 | 6 | 5.02 | -13.85 | -2.04 | -24.1081 | -24.1081 | 37.3949 | 36.8311 | -0.276 | 23.1245 | 22.7346 | 5.119 |  | 4.4116 | -2.694 | -28.4 | -26.8 | -2.4 | 24.3365 | 24.5428 | 23.1456 | 68.8175 | 69.2062 | -28.5418 | -46.5777 | -25.6109 |  | 22.07 | 7.71 | 5.6299 | 4.5929 | -7.3641 |  |  |  | 31.8802 |  | -2.8781 | -29.9 | -31.4 | -1.5906 | 1.4 | 2.18 | 5.18 | -0.9 | 0.38 | 3.3015 | -31.7668 | -9.23 |  | 13.05 | 2.07 | -28.5091 | -14.3727 | -42.6066 | -41.9091 | 9.6261 | -20.4626 | -31.4312 | -31.5638 | -26.6678 | -27.3852 | -10.56 | -93.8602 | 13.4799 |  | -3.6222 | -2.8604 | 0 | -11.9244 | -11.6521 | 6.672 | -21.473 | -21.0749 | 19.3709 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3275 | -6.9665 | -5.9364 | -6.2714 | 7.5915 | 21.9898 | -38.3963 | 2.7139 | 2.5173 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 10.5497 | -28.4676 | 25.949 | 26.1175 | -16.6732 |  | 22.4918 | -20.77 | -2.5118 | 0.2273 | 1.68 | 1.04 | -22.5867 |  | 2.776 | 0.765 |  | 11.86 | -0.226 | 8.1982 | -2.88 | 27.6016 |  | 24.5653 | -5.4255 | -5.8374 | 2.6573 |  |  | -12.7706 | 67.1097 | 4.7103 | -24.4135 | 6.4872 | 7.1678 | 118.0677 | -6.9797 | -10.4848 | -0.2543 | 2.5876 | 6.4537 | 6.5904 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.892 | 19.7899 | 98.9407 | 4.598 | 44.8326 | -16.3247 | -16.6569 | 0 | 0 |  |  | -10.0842 | -10.1007 | -2.9373 | -2.8937 | 19.14 | 19.44 | -32 | -32.8 | 0.0357 | -8 | 49.2223 | 15.0522 | 15.0944 | -20.4 | -44.8 | -5.8 | -6.3 |  | -17.7553 | -105.8012 | 12.0041 | -270.5817 | -17.4999 | -33.3301 | 136.3208 | 25.3515 | 105.3884 | 101.5359 | 81.1565 | 27.9378 | 26.5785 | 0.6768 | 251.7918 | -195.2936 | 64.8363 | -44.0822 | -0.3967 | 1.715 | -8.4 | -2.07 | -2.096 | 3.44 | -3.04 | -2.1763 | -3.3097 | 5.2445 | -6.3554 | 1.8 | 1.945 | 1.819 |  |  | 3.8648 | 3.8919 | 4.0034 |  | 31.1 | 2.6093 | 0.04 |  | -7.7599 | -14.9343 | -16.2842 | -6.3938 | 8.8085 | -7.5269 | -1.6091 | -27 | 9.6 | 75.2413 | -147.2287
05/07/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 4.0118 | -8.055 | 8.5333 | 6.4684 |  | 13.8591 |  | 22.3621 | 9.4397 | 9.2361 | -4.44 | -22 |  | 1.656 |  | 2.6614 | 3.7345 | 2.5251 | 2.3472 | 4.8094 | 0.2893 | -0.3713 | 2.0298 |  | -1.2488 | -1.182 | -1.143 | 6.292 |  | -13.2 | -2.403 | 0.255 | -16.05 |  |  | -8.58 | -8.83 | 4.0143 | 3.7848 | 12.9469 | 14.9491 | -15.9503 | -13.6073 | -13.6582 | 24.0415 | 21.0369 | -20.6758 | -17.7236 | 21.632 | 22.6986 | 33.1313 | 5.9173 | -5 | -4.9 | -22.4865 | -21.3993 | -2.1682 |  | 5.4307 | 4.8451 | -0.7917 | -0.5469 | -67.0186 | 70.0094 | 69.8874 | 37.1495 | -87.3265 |  |  |  | 12.5643 | 6.25 | 4.57 | -14.3 | -0.01 | -26.1174 | -26.2514 | 38.0524 | 37.7717 | -0.2059 | 23.9625 | 23.4899 | 5.0297 |  | 4.2153 | 2.882 | -31 | -29.3 | -2.21 | 23.8299 | 24.0598 | 22.1202 | 72.6881 | 72.8031 | -28.7058 | -49.1241 | -27.1941 |  | 22.9 | 7.91 | 5.3174 | 4.2023 | -7.0224 |  |  |  | 32.9678 |  | -2.7869 |  |  | -1.1829 | 0.7 | 4.22 | 4.64 | -1.23 | -0.66 | 2.9915 | -30.8818 | -9.92 |  | 12.27 | 0.9 | -27.4182 | -14.6182 | -43.2826 | -43.1182 |  | -22.289 | -33.4169 | -32.9996 | -26.2125 | -32.3372 | -10.507 | -107.8815 | 19.3929 |  |  |  |  | -8.9545 | -9.3579 | -0.516 | -21.6426 | -21.691 | 22.5909 | 0 | -4.01 | 12.2 | 1.5783 | -2.0041 | -6.7915 | -7.0651 | 8.813 | 26.3956 | -35.2911 | 2.9061 | 2.6826 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.5592 | -26.4581 | 28.2316 | 27.999 | -16.0717 |  | 20.0748 | -21.91 | -3.7093 | 0.1916 | 2.52 | 0.22 | -20.1141 |  | 2.839 | 0.009 |  | 11.64 | -1.7248 | 6.2768 | -3.24 | 26.3471 |  | 24.3346 | -4.905 | -5.3792 | 2.4631 |  |  | -12.1086 | 65.9702 | 4.871 | -24.8411 | 6.2773 | 6.5816 | 114.4047 | -7.6728 | -11.032 | 0.1716 | 2.7882 | 6.3292 | 6.3926 | 2.1367 | 1.3752 | 2.5721 | -2.1 | -4.3541 | 21.9648 | 15.6063 | 106.8551 | 5.5018 | 44.8326 | -16.5101 | -16.7727 | 0 | 0 |  |  | -10.9247 | -10.3204 | -1.3336 | -1.8379 | 18.76 | 19.01 | -30.8 | -31.1 | -0.1218 | -9.04 | 51.1118 | 14.1851 | 14.0876 | -20 | -46.9 | -5 | -5.5 |  |  | -121.8469 | 18.9749 | -265.0771 | -15.041 | -34.8013 | 135.9507 | 25.1859 | 107.7309 | 103.2477 | 81.9022 | 26.9843 | 22.9556 | -2.9618 | 251.9304 | -196.1615 | 69.9717 | -45.976 | -0.1868 | 1.574 | -8.72 | -2.078 | -2.074 | 4.32 | -3.28 | -2.2342 | -2.7237 | 6.4469 | -8.3207 | 2.5 | 2.157 | 3.005 |  |  | 3.4697 | 4.297 | 3.6881 |  | 33.6 | 2.6347 | -0.03 |  | -7.7253 | -15.193 | -15.6374 | -6.5294 | 8.6364 | -7.3006 | -2.147 | -30.2 | 12.5 | 70.2568 | -140.8556
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 8.7317 | -8.055 | 8.6539 | 9.431 | 0 | 26.6859 | 0 | 29.4669 | 12.9606 | 12.8878 | -4.44 | -19.8 | 8.8 | 7.452 | -11 | 3.1731 | 8.7182 | 9.6927 | 9.7602 | 16.5863 | 6.8998 | -0.2627 | 2.1687 | 0 | -1.0639 | 0.029 | 0.019 | 7.646 | -4.44 | 2.2 | -0.875 | 0.324 | -6.94 | -6.87 | 0 | -8.11 | -7.81 | 8.1056 | 4.0537 | 25.2599 | 27.4808 | -5.8596 | -3.1251 | -2.708 | 27.834 | 27.5454 | -10.8212 | -7.7151 | 36.396 | 41.8714 | 116.6825 | 16.9272 | -1.5 | -1.5 | -17.7991 | -19.6444 | -1.3699 | 0 | 19.0999 | 10.997 | 3.195 | 2.2647 | -48.5855 | 88.4121 | 88.3816 | 69.9016 | -69.4274 | 0 | 0 | 0 | 29.5694 | 12.3 | 10.71 | 6.1 | 8.38 | -15.8027 | -15.2669 | 38.0524 | 37.7717 | 1.389 | 28.0504 | 28.0506 | 18.9095 | 0 | 4.7913 | 10.335 | 12.3 | 9.9 | -2.21 | 44.5808 | 44.1862 | 30.4627 | 73.0036 | 72.8031 | -23.7961 | -24.0686 | -20.1171 | 0 | 40.74 | 16.92 | 13.1299 | 12.1124 | -5.9574 | 0 | 0 | 0 | 47.6945 | 0 | -2.2239 | -18.3 | 0 | -0.2087 | 14 | 16.68 | 18.9 | 9.11 | 0.38 | 18.507 | 0 | -4.45 | 0 | 31.07 | 13.46 | -5.9091 | -1.7091 | -35.4918 | -34.3818 | 49.4682 | 15.9365 | 5.3643 | 6.0199 | -5.9305 | -16.2184 | -8.689 | -13.5771 | 19.3929 | 0 | -3.6222 | -2.807 | 0 | 5.8782 | 4.7527 | 44.564 | -17.4803 | -17.1752 | 23.5743 | 6.51 | 0 | 12.5 | 7.2266 | 21.7134 | -5.0416 | -5.3825 | 8.813 | 26.3956 | -7.3932 | 3.3105 | 3.0474 | 0 | 4.8328 | 5.0179 | 4.6325 | 18.0853 | 18.0853 | -14.4012 | 29.3067 | 29.0712 | -6.0882 | 0 | 26.9108 | -16.93 | 0.0005 | 0.2804 | 2.72 | 3.24 | -15.6951 | 3.4629 | 3.233 | 1.229 | 0 | 21.08 | 4.275 | 11.6906 | -1.78 | 27.8654 | 0 | 33.3636 | -4.0178 | -4.4148 | 3.7495 | 0 | 0 | -10.7556 | 86.7006 | 5.6098 | -19.3725 | 8.663 | 8.9677 | 170.6804 | 1.0859 | -6.0907 | 11.0878 | 4.0304 | 9.4797 | 9.803 | 3.5292 | 12.6931 | 14.1818 | 5.03 | 0 | 45.6086 | 39.4342 | 107.4722 | 15.2086 | 44.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3328 | 35.4713 | -3.5912 | -2.6903 | -1.0293 | -1.0429 | 34.95 | 34.78 | -25.7 | -25.4 | 0.845 | 7.44 | 60.8371 | 22.349 | 22.5795 | -16.1 | -41 | -2.9 | -3.4 | -16.918 | -17.0334 | -93.1274 | 36.8498 | -244.1205 | -5.0884 | -24.6881 | 158.0994 | 92.8648 | 123.3263 | 117.5522 | 105.4131 | 27.9378 | 26.9843 | 26.8677 | 278.0921 | -184.7214 | 94.1954 | 32.3275 | 1.3611 | 7.41 | -7.6 | -1.967 | -1.972 | 9.84 | -1.04 | -1.942 | 1.1734 | 6.7704 | -4.9485 | 5.1 | 4.98 | 5.34 | 2.5531 | 2.9783 | 5.3882 | 4.5924 | 4.8276 | 0 | 38.8 | 5.7563 | 1.14 | 0 | 8.634 | -12.1794 | -14.2424 | 11.6058 | 15.9566 | 0 | 8.0083 | -23.7 | 14.8 | 82.0532 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 4.0118 | -14.049 | -0.4697 | 4.9195 | 0 | 12.5133 | 0 | 14.4852 | 5.9248 | 6.0866 | -17.76 | -33 | -4.4 | 0.828 | -22 | 1.321 | -6.4798 | 2.4433 | 2.2163 | 4.4098 | 0.2587 | -1.8222 | 0.7807 | 0 | -1.423 | -1.215 | -1.171 | -1.134 | -17.76 | -13.2 | -3.401 | 0.238 | -17 | -17.04 | 0 | -15.19 | -15.42 | 0.3635 | 3.1114 | 12.9469 | 14.9491 | -19.3196 | -14.0265 | -13.6582 | 2.5967 | 2.5795 | -20.7481 | -17.7236 | 2.592 | 2.8309 | 33.1313 | 0.9132 | -8 | -7.9 | -29.9992 | -29.5638 | -3.2172 | 0 | 1.5408 | 4.8451 | -0.7917 | -0.5469 | -128.1777 | 28.2601 | 28.3822 | -29.1905 | -149.4318 | 0 | 0 | 0 | 5.9678 | 4.76 | 2.65 | -18.86 | -3.01 | -31.4757 | -30.8059 | 27.8129 | 26.8332 | -9.0636 | -15.3407 | -15.6299 | 1.163 | 0 | -1.728 | -7.277 | -31 | -29.3 | -4.13 | 18.2167 | 17.9963 | 0 | 45.0835 | 44.8145 | -40.5744 | -49.246 | -34.5477 | 0 | 21.69 | 7.66 | 3.9111 | 2.9327 | -12.1293 | 0 | 0 | 0 | 13.9161 | 0 | -5.5404 | -68.9 | -40.6 | -2.4121 | -1.2 | 0.76 | 2.46 | -2.71 | -3.83 | 2.356 | -39.6423 | -20.37 | -5.63 | 10.94 | 0.11 | -36.6 | -18.0636 | -44.5754 | -44.3 | 9.6261 | -30.065 | -38.8005 | -39.458 | -33.7251 | -39.4445 | -13.928 | -136.8351 | -69.7248 | 0 | -11.9148 | -11.697 | 0 | -15.5409 | -14.0153 | -15.364 | -30.6544 | -31.0108 | -3.3725 | -17.81 | -15.05 | -5.5 | 1.1638 | -14.9836 | -9.1171 | -9.3376 | 4.0982 | -2.0958 | -39.3153 | 1.9699 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.5118 | -34.3285 | 15.9987 | 16.0221 | -17.6606 | 0 | 16.3003 | -22.77 | -3.7093 | 0.1284 | -0.12 | -1.54 | -26.873 | 0 | 2.357 | -0.108 | 0 | 6.81 | -19.232 | -11.7228 | -3.58 | 17.6256 | 0 | 18.3027 | -11.0418 | -11.8119 | 1.7332 | 0 | 0 | -12.8741 | 24.8811 | 2.5729 | -26.6403 | 5.0463 | 4.5697 | 109.4643 | -7.6728 | -11.032 | -9.5707 | -0.5863 | 5.9044 | 5.9733 | -1.4342 | -25.8206 | -24.8446 | -9.22 | -10.7176 | -32.416 | 0 | 18.1885 | -49.9725 | -7.3504 | -18.6064 | -18.054 | -12.8618 | -14.4935 | -0.4072 | -1.3544 | -13.8746 | -13.6823 | -20.0235 | -19.7009 | 16.62 | 16.74 | -34.1 | -34.5 | -0.1218 | -12.48 | 31.7987 | 7.1838 | 7.0991 | -21.2 | -51.6 | -12.7 | -13.2 | -18.2006 | -18.0772 | -183.6411 | -10.8424 | -278.9714 | -38.0963 | -51.5135 | 79.425 | 3.8839 | 79.7313 | 69.4661 | 1.5869 | 12.0704 | 10.7861 | -14.9742 | 159.1684 | -208.7529 | -24.2029 | -62.3993 | -2.0618 | 1.001 | -13.2 | -2.263 | -2.253 | 3.12 | -6.16 | -5.6975 | -5.1835 | -0.087 | -8.3207 | 0.4 | 0.404 | 0.562 | 0 | 0 | 3.1103 | 2.9597 | 3.0942 | 0 | 28.5 | -0.1741 | -0.16 | 0 | -11.6077 | -21.9553 | -27.5459 | -10.9425 | 5.0373 | -22.0688 | -2.147 | -31.6 | 7.2 | -51.275 | -153.896
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 6.3687 | -11.2887 | 5.4282 | 7.2369 | 0 | 18.5744 | 0 | 21.3613 | 9.0146 | 8.7386 | -10.8587 | -27.1333 | 3.9487 | 3.4938 | -18.5706 | 2.5221 | 1.0337 | 5.8058 | 5.7071 | 10.0042 | 3.5505 | -0.8338 | 1.5469 | 0 | -1.2839 | -0.6156 | -0.59762 | 3.3899 | -9.5557 | -6.4625 | -2.3028 | 0.29456 | -11.2754 | -11.1679 | 0 | -11.3319 | -11.3696 | 4.6637 | 3.5883 | 17.6614 | 19.7569 | -11.9192 | -8.9084 | -8.5451 | 12.9988 | 13.7873 | -15.7752 | -13.2437 | 16.913 | 18.1877 | 89.4605 | 11.3184 | -5.5542 | -5.5229 | -25.1244 | -24.7816 | -2.3075 | 0 | 8.8754 | 7.132 | 1.4035 | 1.0014 | -87.2371 | 60.0331 | 60.2556 | 12.8248 | -104.9217 | 0 | 0 | 0 | 17.339 | 7.2094 | 6.1681 | -8.7692 | 3.6971 | -22.5732 | -22.4113 | 33.3809 | 32.3436 | -3.3684 | 5.3087 | 5.0917 | 8.5391 | 0 | 3.5643 | 5.821 | -8.2208 | -8.7854 | -2.9196 | 28.6158 | 28.6109 | 21.2442 | 58.8268 | 59.0386 | -30.2588 | -38.004 | -25.7511 | 0 | 30.1092 | 11.559 | 8.4619 | 7.3639 | -8.9477 | 0 | 0 | 0 | 29.6101 | 0 | -3.7752 | -44.8139 | -27.85 | -1.3599 | 6.2188 | 8.0746 | 10.4604 | 2.9888 | -1.5237 | 11.1849 | -27.4352 | -9.7194 | -4.6843 | 18.5885 | 6.0206 | -23.5583 | -12.3292 | -40.5455 | -39.8911 | 28.8411 | -6.5407 | -17.3421 | -17.1487 | -21.9824 | -27.4032 | -11.6307 | -73.4935 | -20.6545 | 0 | -7.8419 | -7.2732 | 0 | -3.8764 | -4.56 | 2.5554 | -24.0969 | -23.9147 | 13.0153 | -2.2079 | -4.6009 | 1.325 | 3.1224 | 0.45558 | -6.6196 | -6.9085 | 6.7655 | 14.3402 | -27.0263 | 2.8145 | 2.5607 | 0 | 2.368 | 2.5592 | 1.8526 | 10.0334 | 10.0299 | -22.7985 | 23.3205 | 23.3326 | -11.3583 | 0 | 21.3128 | -19.8592 | -2.2889 | 0.18738 | 1.3288 | 0.55396 | -21.0551 | 1.5393 | 2.8123 | 0.67854 | 0 | 13.0033 | -9.9246 | -1.4725 | -2.7253 | 23.1638 | 0 | 25.404 | -7.415 | -7.963 | 2.6387 | 0 | 0 | -11.6999 | 72.4363 | 4.0676 | -22.8578 | 6.3515 | 6.0814 | 138.6585 | -3.2347 | -8.3637 | -0.8018 | 2.2738 | 7.6448 | 7.8044 | 1.6318 | -0.43835 | 1.0182 | -0.34167 | -3.5411 | 10.8454 | 23.7082 | 79.3067 | -10.2277 | 19.9221 | -12.3398 | -11.0969 | -5.0355 | -6.3442 | 16.0705 | 13.814 | -10.0663 | -9.5513 | -8.8441 | -8.7384 | 24.98 | 25.0731 | -30.1875 | -30.2979 | 0.15182 | -4.0983 | 46.9535 | 13.6289 | 13.5088 | -18.2489 | -45.6437 | -6.2917 | -6.8333 | -17.6866 | -17.647 | -126.6762 | 12.4163 | -265.3167 | -21.7524 | -36.6859 | 119.7108 | 43.9542 | 104.6577 | 97.7454 | 56.5122 | 21.4612 | 20.6255 | 2.6718 | 220.2088 | -199.5546 | 30.9353 | -13.6025 | -0.61504 | 2.9755 | -10.6933 | -2.0959 | -2.1034 | 6.6717 | -3.6783 | -3.4363 | -2.1068 | 4.0365 | -7.1648 | 2.45 | 2.8899 | 2.7353 | 1.7314 | 2.0051 | 4.0741 | 3.8321 | 3.7788 | 0 | 33.1771 | 1.808 | 0.45375 | 0 | -2.6061 | -17.1726 | -20.3782 | -0.27703 | 10.6706 | -12.8035 | 2.6603 | -27.3687 | 11.075 | 27.4798 | -114.5567
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 4 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/07/2026 | 00:30 | -52.26 | -53.05 | -45.1434 | -45.7259 | -591.252 | -787.4313 | 167.8145 | 168.9281 | 601.6391 | 479.8318 | 1418.2135
04/07/2026 | 01:00 | -56.49 | -56.87 | -53.3565 | -53.9486 | -599.1604 | -819.8255 | 173.8623 | 173.8587 | 610.0603 | 483.4413 | 1441.2226
04/07/2026 | 01:30 | -54.52 | -54.3 | -47.1208 | -47.6411 | -590.4783 | -794.0602 | 174.808 | 175.051 | 604.5745 | 485.8318 | 1440.2653
04/07/2026 | 02:00 | -60.2 | -60.36 | -48.8781 | -50.451 | -574.5404 | -794.4295 | 175.633 | 176.2921 | 611.2179 | 484.2702 | 1447.4132
04/07/2026 | 02:30 | -62.13 | -62.51 | -50.2407 | -50.5736 | -565.4232 | -790.8775 | 174.0125 | 175.3572 | 596.5203 | 475.0949 | 1420.9849
04/07/2026 | 03:00 | -59.9 | -60.47 | -48.6892 | -49.8239 | -553.2933 | -772.1764 | 173.5828 | 173.13 | 594.7087 | 469.6061 | 1411.0276
04/07/2026 | 03:30 | -48.73 | -48.97 | -42.9589 | -43.5928 | -542.9675 | -727.2192 | 171.0149 | 171.5598 | 595.6185 | 467.6697 | 1405.8629
04/07/2026 | 04:00 | -52.91 | -53.66 | -46.3358 | -46.2518 | -577.9224 | -777.08 | 171.5228 | 170.2843 | 594.3878 | 470.5337 | 1406.7286
04/07/2026 | 04:30 | -52.85 | -52.61 | -45.5853 | -45.027 | -573.7286 | -769.8009 | 168.3607 | 168.3652 | 589.9014 | 471.9778 | 1398.6051
04/07/2026 | 05:00 | -52.79 | -53.27 | -45.7885 | -47.1116 | -588.3444 | -787.3045 | 174.2225 | 175.0891 | 614.7175 | 484.3722 | 1448.4013
04/07/2026 | 05:30 | -51.88 | -52.08 | -45.7168 | -46.3608 | -573.1994 | -769.237 | 174.2344 | 175.5762 | 614.1394 | 490.7263 | 1454.6763
04/07/2026 | 06:00 | -54.39 | -55.52 | -46.2473 | -46.3166 | -592.2792 | -794.7531 | 177.5163 | 178.3005 | 612.4061 | 485.3521 | 1453.575
04/07/2026 | 06:30 | -53.44 | -53.57 | -45.7507 | -46.8595 | -587.3873 | -787.0075 | 164.6195 | 165.0657 | 606.9112 | 477.6181 | 1414.2145
04/07/2026 | 07:00 | -52.9 | -53.59 | -48.1296 | -48.7354 | -591.8685 | -795.2235 | 159.092 | 158.4815 | 559.2159 | 441.0093 | 1317.7987
04/07/2026 | 07:30 | -52.95 | -53.17 | -48.5702 | -48.8635 | -616.2302 | -819.7839 | 125.0307 | 126.6446 | 386.0008 | 296.9223 | 934.5984
04/07/2026 | 08:00 | -50.41 | -48.42 | -50.3492 | -50.2899 | -630.6658 | -830.1349 | 112.0647 | 110.4203 | 315.1427 | 220.7539 | 758.3816
04/07/2026 | 08:30 | -53.75 | -54.55 | -49.602 | -49.3919 | -592.2092 | -799.5031 | 148.2997 | 147.8395 | 242.0089 | 174.7568 | 712.9049
04/07/2026 | 09:00 | -61.05 | -61.52 | -50.1972 | -50.5562 | -570.699 | -794.0224 | 151.8573 | 152.1658 | 235.9856 | 167.2647 | 707.2734
04/07/2026 | 09:30 | -63.39 | -63.17 | -50.2262 | -50.9754 | -579.8026 | -807.5642 | 163.7627 | 162.9965 | 238.1252 | 171.0438 | 735.9282
04/07/2026 | 10:00 | -69.17 | -70.11 | -63.5313 | -62.8375 | -603.0436 | -868.6924 | 159.2502 | 156.579 | 242.6371 | 171.2754 | 729.7417
04/07/2026 | 10:30 | -68.62 | -68.97 | -58.0937 | -58.5522 | -597.8143 | -852.0502 | 151.6913 | 151.2644 | 247.7506 | 170.6601 | 721.3664
04/07/2026 | 11:00 | -65.78 | -65.37 | -52.8076 | -53.0742 | -600.8622 | -837.894 | 135.0589 | 137.0178 | 225.8575 | 159.9524 | 657.8866
04/07/2026 | 11:30 | -67.97 | -68.2 | -59.5918 | -59.0904 | -608.1993 | -863.0515 | 138.5364 | 137.9835 | 230.603 | 167.8854 | 675.0083
04/07/2026 | 12:00 | -64.94 | -65.28 | -51.4489 | -52.0456 | -592.5845 | -826.299 | 136.1019 | 134.0441 | 238.5411 | 167.8684 | 676.5555
04/07/2026 | 12:30 | -55.01 | -54.6 | -51.9727 | -51.5731 | -604.4091 | -817.5649 | 135.6078 | 135.8467 | 253.8603 | 181.6614 | 706.9762
04/07/2026 | 13:00 | -52.09 | -52.57 | -58.4301 | -59.4426 | -591.4549 | -813.9876 | 130.1696 | 131.316 | 253.6089 | 183.5059 | 698.6004
04/07/2026 | 13:30 | -49.8 | -50.46 | -52.754 | -52.3566 | -593.1534 | -798.524 | 122.8126 | 123.1313 | 236.1949 | 170.9299 | 653.0687
04/07/2026 | 14:00 | -57.44 | -57.31 | -55.7544 | -54.8871 | -573.2273 | -798.6188 | 129.3828 | 128.3566 | 249.4577 | 181.7577 | 688.9548
04/07/2026 | 14:30 | -64.78 | -64.09 | -62.0442 | -62.3999 | -586.7763 | -840.0904 | 149.2207 | 148.2444 | 281.0535 | 208.7737 | 787.2923
04/07/2026 | 15:00 | -62.06 | -62.85 | -49.1966 | -49.0976 | -586.9189 | -810.1231 | 160.7091 | 158.8215 | 314.1736 | 233.2219 | 866.9261
04/07/2026 | 15:30 | -55.37 | -55.46 | -49.7511 | -50.5654 | -564.5146 | -775.6611 | 151.5947 | 149.9583 | 306.0709 | 221.3792 | 829.0031
04/07/2026 | 16:00 | -76.07 | -76.34 | -61.047 | -61.0883 | -676.5682 | -951.1135 | 122.2331 | 122.8878 | 411.7843 | 308.6484 | 965.5536
04/07/2026 | 16:30 | -66.66 | -66.42 | -53.9396 | -53.8639 | -558.2622 | -799.1457 | 144.2686 | 144.8685 | 519.3066 | 402.1476 | 1210.5913
04/07/2026 | 17:00 | -65.12 | -64.64 | -48.5018 | -48.4889 | -557.4727 | -784.2234 | 167.9139 | 168.53 | 598.8854 | 467.5889 | 1402.9182
04/07/2026 | 17:30 | -58.93 | -59.1 | -46.1534 | -46.0473 | -528.2119 | -738.4426 | 183.9208 | 184.1637 | 666.4176 | 523.8962 | 1558.3983
04/07/2026 | 18:00 | -63.04 | -63.7 | -47.1392 | -47.478 | -584.9391 | -806.2963 | 183.6171 | 185.1405 | 677.1389 | 533.4189 | 1579.3154
04/07/2026 | 18:30 | -74.72 | -75.12 | -52.4616 | -52.9831 | -629.786 | -885.0707 | 179.8609 | 180.3206 | 645.4662 | 513.5688 | 1519.2165
04/07/2026 | 19:00 | -74.6 | -74.88 | -52.4864 | -52.9539 | -628.9981 | -883.9184 | 176.6978 | 177.5844 | 642.8236 | 503.8616 | 1500.9674
04/07/2026 | 19:30 | -70.4 | -70.15 | -48.5947 | -49.4566 | -609.6919 | -848.2932 | 178.9272 | 179.1678 | 646.8423 | 508.969 | 1513.9063
04/07/2026 | 20:00 | -68.57 | -68.3 | -46.9184 | -47.6453 | -602.3146 | -833.7483 | 177.1422 | 177.8201 | 647.5963 | 509.1771 | 1511.7357
04/07/2026 | 20:30 | -69.92 | -68.49 | -47.2236 | -48.2695 | -593.6563 | -827.5594 | 178.246 | 179.2057 | 645.9951 | 509.2311 | 1512.6779
04/07/2026 | 21:00 | -62.29 | -62.6 | -48.2999 | -49.1747 | -582.9954 | -805.36 | 180.122 | 182.2445 | 637.0127 | 502.315 | 1501.6942
04/07/2026 | 21:30 | -53.51 | -53.73 | -44.3224 | -45.4586 | -596.7567 | -793.7777 | 183.1025 | 183.5704 | 639.2233 | 501.6297 | 1507.5259
04/07/2026 | 22:00 | -52.61 | -53.29 | -45.0491 | -44.8906 | -584.5423 | -780.382 | 186.4915 | 184.9053 | 616.5186 | 494.2946 | 1482.21
04/07/2026 | 22:30 | -51.99 | -51.45 | -46.5664 | -47.7172 | -554.2744 | -751.998 | 180.0826 | 180.3343 | 602.5096 | 477.4486 | 1440.3751
04/07/2026 | 23:00 | -49.26 | -49.5 | -41.3512 | -42.0424 | -549.0371 | -731.1907 | 180.4601 | 181.2595 | 597.7853 | 473.665 | 1433.1699
04/07/2026 | 23:30 | -51.72 | -50.28 | -44.7769 | -45.3144 | -559.2299 | -751.3212 | 175.0768 | 173.4995 | 587.1597 | 466.4519 | 1402.1879
05/07/2026 | 00:00 | -50.12 | -50.28 | -45.428 | -46.4309 | -537.8319 | -730.0908 | 175.2224 | 173.5423 | 603.4133 | 474.3825 | 1426.5605
MÁXIMO |  | -48.73 | -48.42 | -41.3512 | -42.0424 | -528.2119 |  | 186.4915 | 185.1405 | 677.1389 | 533.4189
MÍNIMO |  | -76.07 | -76.34 | -63.5313 | -62.8375 | -676.5682 |  | 112.0647 | 110.4203 | 225.8575 | 159.9524
PROMEDIO |  | -59.1562 | -59.275 | -49.8859 | -50.2859 | -586.0204 |  | 161.559 | 161.6045 | 485.1869 | 376.8259
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 4 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/07/2026 | 00:30 | 501.8026 | 510.0502 | 507.439 | 506.0613 | 507.9441 | 505.386 |  | 499.0822 | 492.8576 | 477.2032 | 499.865 | 485.7182 | 222.5955 | 224.5979 | 225.2846 | 221.6437 | 217.7335 | 221.2203 | 222.1 |  | 223.8 |  | 139.6054 | 141.163 | 140.0802 | 137.9034 |  | 140.6242 | 126.7298 | 143.7195
04/07/2026 | 01:00 | 501.7501 | 508.6323 | 512.1132 | 507.4725 | 509.0173 | 505.1602 |  | 498.7943 | 493.3437 | 476.2523 | 501.4822 | 485.4875 | 222.9507 | 224.2973 | 225.8391 | 222.0884 | 218.4718 | 221.3931 | 222.1 |  | 224 | 142.523 | 139.8085 | 141.1169 | 140.3449 | 137.9724 |  | 141.1073 | 126.8871 | 144.1075
04/07/2026 | 01:30 | 501.278 | 508.1071 | 509.7498 | 506.4418 | 508.3679 | 505.445 |  | 498.6867 | 492.71 | 477.5476 | 501.1632 | 486.0277 | 222.6001 | 225.4187 | 226.4507 | 222.1856 | 218.6785 | 221.4512 | 222.1 |  | 224 | 142.5739 | 139.834 | 138.4588 | 139.7041 | 137.862 |  | 141.078 | 127.3715 | 144.1075
04/07/2026 | 02:00 | 503.0615 | 513.5164 | 511.6931 | 508.3585 | 509.7974 | 506.9734 |  | 499.4247 | 493.3003 | 477.8649 | 501.0455 | 486.0288 | 222.9085 | 224.829 | 225.8503 | 222.8855 | 219.0476 | 221.3979 | 222.7 |  | 224.2 |  | 140.3374 | 138.5653 | 139.5822 | 137.931 |  | 141.4878 | 128.0545 | 143.7195
04/07/2026 | 02:30 | 503.7959 | 513.1488 | 511.5355 | 509.8674 | 511.6261 | 508.0332 |  | 500.472 | 494.4066 | 478.4451 | 502.2434 | 487.4188 | 223.527 | 225.8533 | 226.4727 | 223.3104 | 219.5497 | 221.7702 | 222.7 |  | 224.9 | 142.5679 | 140.7595 | 138.7065 | 140.0343 | 137.931 |  | 141.8245 | 128.7295 | 144.1279
04/07/2026 | 03:00 | 502.9566 | 513.4639 | 514.8442 | 511.0382 | 511.896 | 508.8581 |  | 501.064 | 495.4112 | 479.0784 | 501.4659 | 486.6631 | 223.3792 | 226.4397 | 227.0054 | 223.6616 | 220.0369 | 221.455 | 222.7 |  | 224.7 | 142.6896 | 140.4113 | 138.7065 | 139.8795 | 137.7792 |  | 141.5464 | 128.6454 | 144.1075
04/07/2026 | 03:30 | 500.6485 | 506.1114 | 502.8174 | 510.931 | 511.5953 | 508.4444 |  | 500.7752 | 494.3047 | 479.4915 | 501.3918 | 487.625 | 222.9714 | 223.5404 | 225.606 | 221.8813 | 219.1584 | 221.6939 | 222.7 |  | 224.9 |  | 140.5242 | 138.5538 | 139.7805 | 137.862 |  | 141.6342 | 127.4916 | 143.7195
04/07/2026 | 04:00 | 499.5994 | 502.3302 | 496.5676 | 509.2369 | 510.3646 | 507.5383 |  | 500.1935 | 494.3164 | 479.3612 | 502.5175 | 486.9721 | 222.6945 | 221.4298 | 225.0914 | 220.9178 | 218.3905 | 221.7765 | 222.7 |  | 224.3 | 142.6644 | 140.2499 | 138.6499 | 140.1553 | 138.1656 |  | 141.5318 | 127.0341 | 144.1075
04/07/2026 | 04:30 | 499.7043 | 502.4352 | 502.3972 | 509.5192 | 510.7756 | 508.454 |  | 500.4686 | 494.6046 | 479.2869 | 502.8019 | 487.4492 | 222.6114 | 222.0878 | 223.9771 | 220.9949 | 218.4422 | 221.6589 | 222.7 |  | 224.3 | 142.8225 | 139.6293 | 138.6329 | 139.6106 | 137.6412 |  | 141.0487 | 127.2523 | 143.7195
04/07/2026 | 05:00 | 500.7009 | 504.0633 | 499.8237 | 508.9615 | 510.316 | 507.8015 |  | 499.6238 | 494.5973 | 478.0503 | 501.4462 | 485.2941 | 222.6315 | 221.5733 | 224.479 | 220.7079 | 218.457 | 221.8496 | 222 |  | 223.8 |  | 139.6811 | 138.2298 | 139.67 | 137.6688 |  | 141.0048 | 127.0934 | 143.9441
04/07/2026 | 05:30 | 499.4944 | 503.223 | 501.2418 | 509.1982 | 510.8668 | 507.8005 |  | 499.3072 | 492.9888 | 477.4072 | 500.3669 | 485.5046 | 222.2324 | 221.9471 | 224.5444 | 220.5509 | 218.5308 | 221.2389 | 222.1 |  | 223.4 |  | 139.6354 | 138.2114 | 139.5062 | 137.517 |  | 141.1073 | 127.5178 | 143.7195
04/07/2026 | 06:00 | 500.1764 | 495.0302 | 495.097 | 507.301 | 508.5659 | 506.4681 |  | 497.5114 | 493.5938 | 477.4032 | 500.6173 | 485.4299 | 221.7119 | 219.513 | 224.3898 | 219.8813 | 217.6523 | 221.3802 | 222.1 |  | 223.3 | 142.1655 | 139.5119 | 138.1365 | 139.5355 | 137.3514 |  | 140.7852 | 127.6573 | 143.7195
04/07/2026 | 06:30 | 499.5994 | 500.9647 | 493.2589 | 506.3141 | 508.4247 | 505.4809 | 505.2068 | 498.8075 | 492.8317 | 477.587 | 499.0966 | 485.5688 | 221.2938 | 221.2479 | 224.503 | 220.1385 | 217.6154 | 221.4393 | 221.4 |  | 223.2 | 142.3169 | 139.7355 | 138.605 | 140.0587 | 136.3302 |  | 140.9316 | 128.3937 | 143.3314
04/07/2026 | 07:00 | 502.3271 | 509.5251 | 515.0543 | 508.954 | 510.5718 | 506.5708 |  | 501.8917 | 496.2749 | 480.8618 | 504.1601 | 489.5349 | 221.6251 | 224.576 | 225.0473 | 220.9039 | 218.0436 | 221.5211 | 223.3 |  | 224.7 | 143.197 | 140.8868 | 138.7767 | 140.4394 | 136.482 |  | 142.1612 | 129.6855 | 144.4547
04/07/2026 | 07:30 | 501.6976 | 507.2143 | 509.2246 | 507.5712 | 510.6586 | 506.1068 | 510.284 | 504.3112 | 502.4243 | 486.4261 | 508.3576 | 494.574 | 220.6123 | 223.5464 | 223.9895 | 219.6305 | 217.0395 | 222.9073 | 225.3 |  | 226.3 |  | 140.8036 | 139.377 | 140.5333 | 136.7442 |  | 141.6635 | 128.7109 | 144.516
04/07/2026 | 08:00 | 500.3862 | 502.1727 | 500.4014 | 501.1644 | 503.1897 | 504.0617 | 515.632 | 502.5909 | 502.5631 | 486.7521 | 508.9317 | 495.1214 | 224.3816 | 225.3654 | 223.5036 | 219.7395 | 216.6187 | 222.2516 | 225.3 |  | 225.9 | 142.3817 | 140.7489 | 138.8095 | 139.9281 | 135.102 |  | 141.3415 | 127.8429 | 143.7195
04/07/2026 | 08:30 | 501.9599 | 503.2755 | 504.4454 | 501.2321 | 503.4127 | 502.2219 | 510.2269 | 497.3859 | 502.2508 | 486.5677 | 509.6808 | 494.2919 | 223.112 | 224.5239 | 223.0951 | 218.7863 | 215.8878 | 222.2201 | 224.6 |  | 225.5 |  | 140.2731 | 138.4838 | 139.7933 | 134.8122 |  | 140.8291 | 128.1555 | 143.7195
04/07/2026 | 09:00 | 501.855 | 503.8006 | 504.2879 | 500.6923 | 502.9025 | 502.4822 |  | 497.8841 | 502.8451 | 486.2935 | 509.8351 | 495.744 | 222.6496 | 224.8341 | 222.1413 | 217.8217 | 215.3858 | 222.1187 | 224.6 |  | 225 |  | 139.9789 | 138.1901 | 139.4105 | 134.4534 |  | 140.7706 | 128.7583 | 143.311
04/07/2026 | 09:30 | 504.7926 | 503.2755 | 502.6072 | 499.8927 | 501.8227 | 501.4595 |  | 495.9573 | 501.6123 | 486.164 | 508.6738 | 493.7312 | 223.137 | 226.4259 | 223.582 | 217.9635 | 214.0716 | 221.7502 | 224.6 |  | 225.1 | 141.5322 | 140.3357 | 137.7613 | 138.7673 | 133.9014 |  | 140.712 | 127.7502 | 142.923
04/07/2026 | 10:00 | 504.0582 | 498.864 | 496.9352 | 497.7966 | 499.9389 | 500.4402 |  | 495.1379 | 501.1696 | 486.1234 | 508.1537 | 493.2817 | 222.7351 | 224.208 | 222.7969 | 216.8919 | 213.3998 | 221.8479 | 224 |  | 224.8 | 140.7046 | 139.8682 | 137.5261 | 138.2375 | 133.9704 |  | 140.6096 | 126.7164 | 142.535
04/07/2026 | 10:30 | 504.0582 | 500.9123 | 494.992 | 497.3536 | 498.9402 | 500.4826 |  | 495.2986 | 502.0573 | 485.5713 | 509.7142 | 494.0529 | 222.6535 | 223.3695 | 222.2722 | 216.7446 | 214.9723 | 221.686 | 224 |  | 224.5 | 140.7716 | 140.2005 | 137.6083 | 138.3211 | 134.2878 |  | 140.8291 | 126.4703 | 142.4941
04/07/2026 | 11:00 | 503.4287 | 500.0719 | 495.2546 | 499.5506 | 501.7102 | 502.5778 |  | 495.114 | 502.6618 | 486.159 | 509.3412 | 494.7668 | 222.4116 | 224.5589 | 221.905 | 217.1702 | 215.1495 | 221.9406 | 224.6 |  | 224.8 | 141.6118 | 140.8545 | 137.5807 | 138.8261 | 134.1222 |  | 141.1658 | 126.2096 | 142.5962
04/07/2026 | 11:30 | 503.5861 | 497.9187 | 499.0359 | 498.4344 | 501.2897 | 502.5527 |  | 497.3592 | 502.4823 | 486.7805 | 508.896 | 494.1362 | 221.8568 | 223.7834 | 221.2657 | 217.0459 | 215.9764 | 222.0614 | 224.6 |  | 224.9 | 141.5434 | 140.7573 | 137.6052 | 138.4918 | 134.4948 |  | 141.1365 | 126.5434 | 142.535
04/07/2026 | 12:00 | 503.5336 | 500.6496 | 497.7755 | 500.5497 | 502.5516 | 503.1516 |  | 498.5694 | 503.1727 | 486.7777 | 509.4419 | 495.1878 | 222.0878 | 224.9397 | 221.7254 | 217.663 | 216.3086 | 222.1129 | 224.6 |  | 225.1 |  | 140.7035 | 137.7513 | 138.8342 | 134.481 |  | 141.2536 | 128.0804 | 142.923
04/07/2026 | 12:30 | 502.8517 | 499.9669 | 497.0403 | 499.5239 | 501.8294 | 502.6194 |  | 498.2289 | 503.1878 | 486.4877 | 509.4948 | 494.6205 | 221.8387 | 225.0854 | 222.9478 | 217.6189 | 216.3234 | 222.1829 | 224.5 |  | 224.7 |  | 139.9922 | 138.0067 | 138.7967 | 134.826 |  | 140.8584 | 128.8764 | 142.923
04/07/2026 | 13:00 | 503.114 | 502.6978 | 503.1849 | 502.8077 | 504.6052 | 505.4234 |  | 499.4075 | 503.0789 | 486.966 | 509.2993 | 494.8896 | 222.165 | 225.9601 | 223.0551 | 218.878 | 216.7442 | 222.5339 | 224.6 |  | 225 | 142.4291 | 140.333 | 138.24 | 139.2639 | 135.3918 |  | 140.9755 | 130.1668 | 143.3314
04/07/2026 | 13:30 | 504.4254 | 505.0086 | 503.6576 | 503.8346 | 505.8188 | 505.9674 |  | 500.4081 | 503.4858 | 488.0501 | 509.4329 | 495.9255 | 223.791 | 227.1647 | 223.7359 | 219.6015 | 217.8442 | 222.5316 | 225.2 |  | 225.6 |  | 141.1287 | 138.3572 | 139.7428 | 135.5988 |  | 141.5464 | 128.8717 | 143.7195
04/07/2026 | 14:00 | 502.1698 | 504.1158 | 501.3993 | 504.4301 | 507.6029 | 507.4089 | 513.2635 | 499.9644 | 501.9893 | 487.0105 | 508.7683 | 495.0598 | 223.8074 | 226.499 | 224.2708 | 219.7393 | 217.6966 | 222.6068 | 224.6 |  | 225.1 | 142.4291 | 139.9036 | 138.2937 | 139.5572 | 135.4884 |  | 140.8291 | 127.6306 | 143.311
04/07/2026 | 14:30 | 504.5303 | 500.6496 | 498.8784 | 504.7307 | 506.7413 | 506.8379 |  | 499.9368 | 503.0739 | 486.5351 | 509.441 | 495.1696 | 223.3865 | 226.6535 | 223.9463 | 219.8787 | 218.3093 | 222.3366 | 224.7 |  | 225 | 141.6185 | 140.2211 | 138.1807 | 138.9451 | 136.5786 |  | 141.1365 | 128.3817 | 143.311
04/07/2026 | 15:00 | 505.6319 | 506.5841 | 504.6555 | 504.886 | 507.7272 | 507.0046 |  | 506.8767 | 504.2046 | 487.6334 | 509.7217 | 495.4111 | 223.704 | 225.15 | 224.5762 | 220.6305 | 218.6268 | 222.0437 | 224.6 |  | 225.2 | 141.5154 | 140.0561 | 138.2445 | 138.8592 | 136.3992 |  | 141.0487 | 128.1467 | 143.311
04/07/2026 | 15:30 | 504.95 | 508.8948 | 506.6512 | 507.4249 | 509.5072 | 508.9973 |  | 507.5733 | 503.4682 | 487.5367 | 509.8442 | 495.6061 | 224.0427 | 227.577 | 224.7284 | 221.2621 | 218.804 | 222.5775 | 225.1 |  | 225 | 141.4974 | 140.0922 | 138.4446 | 138.9301 | 136.6338 |  | 140.8877 | 129.2238 | 142.9434
04/07/2026 | 16:00 | 503.6385 | 502.015 | 500.2964 | 502.6111 | 504.9153 | 505.0551 |  | 502.9984 | 500.6757 | 484.139 | 507.4887 | 492.2273 | 223.88 | 224.6608 | 225.0993 | 219.7223 | 217.9624 | 221.6964 | 224 |  | 224.4 |  | 139.367 | 137.9025 | 138.8554 | 135.24 |  | 140.5657 | 127.3157 | 142.5962
04/07/2026 | 16:30 | 506.4712 | 509.1574 | 512.0607 | 505.4269 | 507.3079 | 507.3879 | 508.096 | 500.7595 | 497.2966 | 481.2146 | 503.8351 | 488.712 | 223.2285 | 227.7841 | 226.8594 | 220.7271 | 218.1986 | 221.0908 | 222.7 |  | 223.2 |  | 140.5336 | 137.493 | 138.5067 | 134.7294 |  | 141.7952 | 127.8717 | 142.535
04/07/2026 | 17:00 | 506.4712 | 508.7898 | 512.7435 | 505.2704 | 507.0441 | 505.7292 |  | 497.5693 | 493.9272 | 477.6211 | 501.386 | 486.2027 | 223.5426 | 227.906 | 227.0524 | 221.0884 | 218.649 | 220.9485 | 221.4 |  | 222 | 140.6821 | 139.8234 | 137.2374 | 138.7182 | 135.2124 |  | 140.9755 | 128.1575 | 142.1265
04/07/2026 | 17:30 | 504.5303 | 510.3654 | 510.3801 | 505.5372 | 507.1719 | 505.8567 | 502.8597 | 496.5656 | 489.9551 | 473.3451 | 497.3249 | 482.6708 | 223.0112 | 228.147 | 226.0179 | 221.4829 | 219.1805 | 220.1646 | 219.5 |  | 220.2 | 139.8804 | 140.3415 | 136.6627 | 137.9067 | 134.688 |  | 141.239 | 128.9408 | 140.942
04/07/2026 | 18:00 | 503.2188 | 506.0589 | 503.1849 | 504.7924 | 505.9449 | 505.9124 | 497.5174 | 495.4802 | 490.5555 | 475.012 | 499.5077 | 482.7986 | 223.1573 | 226.5658 | 225.8364 | 221.1665 | 219.2986 | 220.0203 | 220.2 |  | 221 | 139.0558 | 140.5299 | 136.4294 | 137.5584 | 135.7782 |  | 141.4439 | 127.955 | 140.554
04/07/2026 | 18:30 | 501.0681 | 500.8072 | 497.3553 | 502.7124 | 504.9415 | 505.0551 |  | 494.9948 | 493.4052 | 475.7848 | 501.3164 | 485.2909 | 222.3026 | 223.6112 | 223.601 | 220.0096 | 218.8557 | 220.4622 | 220.8 |  | 221.7 | 139.0306 | 140.9753 | 136.7675 | 138.2662 | 135.93 |  | 142.0002 | 128.0754 | 140.9216
04/07/2026 | 19:00 | 501.6976 | 501.3848 |  | 502.797 | 505.6662 |  | 502.6531 | 496.0971 | 493.2613 | 477.608 | 501.738 | 486.2924 | 221.6395 | 223.4964 | 223.7086 | 220.1797 | 219.1731 | 220.6427 | 221.4 |  | 222.4 | 139.8399 | 141.9053 | 137.1707 | 138.6917 | 136.2612 |  | 142.937 | 128.3725 | 141.3504
04/07/2026 | 19:30 | 502.1173 | 503.328 | 500.9267 | 503.8527 | 506.2063 | 505.3885 |  | 496.0924 | 493.3661 | 476.6238 | 500.6898 | 485.8506 | 222.9234 | 224.6081 | 223.9933 | 220.6417 | 219.1362 | 220.3342 | 222.1 |  | 222.4 |  | 140.2973 | 136.8569 | 138.2775 | 136.2198 |  | 141.1073 | 127.8667 | 140.942
04/07/2026 | 20:00 | 502.432 | 505.1661 |  | 504.7687 | 506.7703 | 506.4544 |  | 496.7196 | 494.1875 | 478.4966 | 501.7921 | 486.9444 | 223.1034 | 225.1264 | 224.4974 | 220.8794 | 219.6752 | 220.7462 | 222.1 |  | 223 |  | 140.8553 | 137.1018 | 138.5803 | 136.0404 |  | 141.4293 | 127.607 | 141.3504
04/07/2026 | 20:30 | 503.6385 | 507.3193 | 507.1765 | 506.071 | 508.3311 | 507.5625 |  | 497.5848 | 493.6333 | 477.9955 | 501.3214 | 486.4724 | 223.3239 | 225.9882 | 225.2376 | 221.6817 | 220.694 | 220.7913 | 221.5 |  | 222.7 |  | 140.6133 | 137.215 | 138.4473 | 135.999 |  | 141.2829 | 128.0567 | 141.3504
04/07/2026 | 21:00 | 503.8483 | 508.7898 | 508.4894 | 509.3577 | 511.8428 | 511.5697 |  | 497.9066 | 493.4966 | 477.3205 | 501.5409 | 486.3885 | 223.554 | 227.3307 | 225.9896 | 220.9213 | 217.8073 | 220.1302 | 221.4 |  | 222.5 | 140.6456 | 139.9422 | 137.29 | 138.8646 | 135.9714 |  | 140.8145 | 127.3901 | 141.3709
04/07/2026 | 21:30 | 503.9008 | 508.1071 |  | 506.8352 | 509.2313 | 507.2987 |  | 496.4207 | 492.2175 | 477.2735 | 499.262 | 485.1779 | 223.4877 | 226.8752 | 225.8264 | 220.3618 | 216.5596 | 220.4589 | 220.9 |  | 222.3 |  | 139.5975 | 137.321 | 138.1698 | 134.5914 |  | 140.6242 | 127.7793 | 141.7385
04/07/2026 | 22:00 | 504.1631 | 508.4747 | 509.8023 | 506.7648 | 509.3671 | 507.4963 |  | 495.5901 | 492.2592 | 476.7233 | 499.6529 | 484.5407 | 223.9304 | 227.5639 | 226.5883 | 220.4219 | 216.4858 | 220.2896 | 221.4 |  | 222.5 |  | 139.3268 | 137.4381 | 138.4787 | 135.1296 |  | 140.5071 | 127.827 | 142.1265
04/07/2026 | 22:30 | 503.2713 | 500.0194 | 497.3028 | 506.2561 | 509.3839 | 507.4966 |  | 495.765 | 493.183 | 477.8878 | 501.1301 | 485.9574 | 224.2193 | 223.5285 | 225.9654 | 221.0353 | 216.6704 | 220.8431 | 221.4 |  | 223 | 141.4798 | 139.9629 | 137.7264 | 138.8362 | 135.9576 |  | 141.1658 | 128.1268 | 142.535
04/07/2026 | 23:00 | 503.3238 | 502.0676 | 500.7166 | 508.6609 | 511.5415 | 509.1672 |  | 497.9126 | 493.6153 | 480.2683 | 500.7202 | 486.0308 | 224.9378 | 226.0877 | 226.2558 | 222.0457 | 217.8664 | 220.8874 | 222.1 |  | 224.1 |  | 140.3172 | 137.9196 | 139.2638 | 135.8058 |  | 141.2829 | 127.7311 | 142.923
04/07/2026 | 23:30 | 502.4845 | 502.8553 | 496.3575 | 509.7265 | 512.7269 | 509.8288 |  | 498.7119 | 494.8281 | 479.2395 | 500.676 | 487.4954 | 225.5468 | 226.1094 | 226.8428 | 222.2489 | 218.4275 | 220.8023 | 222.1 |  | 224.1 |  | 140.3661 | 137.9225 | 139.4037 | 136.275 |  | 141.5171 | 128.5228 | 142.923
05/07/2026 | 00:00 | 503.9533 | 503.6431 | 498.3532 | 511.5274 | 513.7134 | 510.1985 |  | 500.6559 | 494.8469 | 479.9397 | 501.1765 | 487.5362 | 225.8862 | 226.1577 | 227.3039 | 222.9022 | 218.9443 | 221.0074 | 222.7 |  | 224.1 | 142.3062 | 140.4991 | 138.2227 | 139.3092 | 136.5096 |  | 141.4878 | 128.9016 | 143.3314
MÁXIMO |  | 506.4712 | 513.5164 | 515.0543 | 511.5274 | 513.7134 | 511.5697 | 515.632 | 507.5733 | 504.2046 | 488.0501 | 509.8442 | 495.9255 | 225.8862 | 228.147 | 227.3039 | 223.6616 | 220.694 | 222.9073 | 225.3 | 0 | 226.3 | 143.197 | 141.9053 | 141.163 | 140.5333 | 138.1656 | 0 | 142.937 | 130.1668 | 144.516
MÍNIMO |  | 499.4944 | 495.0302 | 493.2589 | 497.3536 | 498.9402 | 500.4402 | 497.5174 | 494.9948 | 489.9551 | 473.3451 | 497.3249 | 482.6708 | 220.6123 | 219.513 | 221.2657 | 216.7446 | 213.3998 | 220.0203 | 219.5 | 0 | 220.2 | 139.0306 | 139.3268 | 136.4294 | 137.5584 | 133.9014 | 0 | 140.5071 | 126.2096 | 140.554
PROMEDIO |  | 502.7949 | 504.688 | 503.3157 | 505.3021 | 507.3434 | 506.078 | 507.3044 | 498.8736 | 496.9996 | 481.1702 | 504.1094 | 489.3517 | 223.0371 | 224.9697 | 224.6824 | 220.3403 | 217.7615 | 221.464 | 222.9292 | 0 | 223.9708 | 141.5884 | 140.2524 | 138.0761 | 139.1615 | 136.0421 | 0 | 141.2009 | 127.9495 | 142.9238
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 01:26:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 01:35:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 04/07/2026 03:14:00 | 04/07/2026 08:17:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 04/07/2026 03:14:00 | 04/07/2026 08:32:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:34 09:00:35 | 59.816 59.816 | 02:34:48 02:34:49 | 60.225 60.225
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:35 | 59.815 | 02:34:48 | 60.225
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:35 | 59.815 | 02:34:49 | 60.225
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:34 09:00:35 | 59.816 59.816 | 02:34:48 | 60.225
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:34 09:00:35 | 59.816 59.816 | 02:34:49 | 60.225
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:34 09:00:35 | 59.816 59.816 | 02:34:48 | 60.225
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:35 | 59.815 | 02:34:48 02:34:49 | 60.225 60.225
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:34 09:00:35 | 59.816 59.816 | 02:34:48 02:34:49 | 60.225 60.225
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:00:35 | 59.816 | 02:34:48 02:34:49 | 60.224 60.224

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 4 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 4 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/07/2026 | 00:30 | 7072.2 | 7044.5932 | -0.3904%
04/07/2026 | 01:00 | 6988.9 | 6911.8045 | -1.103%
04/07/2026 | 01:30 | 6781.7 | 6813.3617 | 0.4669%
04/07/2026 | 02:00 | 6797.2 | 6727.4146 | -1.027%
04/07/2026 | 02:30 | 6731.5 | 6662.2678 | -1.028%
04/07/2026 | 03:00 | 6699.6 | 6598.7275 | -1.506%
04/07/2026 | 03:30 | 6636.1 | 6604.47 | -0.4766%
04/07/2026 | 04:00 | 6658.7 | 6584.3813 | -1.116%
04/07/2026 | 04:30 | 6547.8 | 6608.3898 | 0.9253%
04/07/2026 | 05:00 | 6586.4 | 6656.7055 | 1.067%
04/07/2026 | 05:30 | 6664.9 | 6705.2357 | 0.6052%
04/07/2026 | 06:00 | 6802 | 6739.403 | -0.9203%
04/07/2026 | 06:30 | 6836.7 | 6725.857 | -1.621%
04/07/2026 | 07:00 | 6767.9 | 6749.0431 | -0.2786%
04/07/2026 | 07:30 | 6916.7 | 6929.387 | 0.1834%
04/07/2026 | 08:00 | 7137 | 7153.6861 | 0.2338%
04/07/2026 | 08:30 | 7450.3 | 7396.3201 | -0.7245%
04/07/2026 | 09:00 | 7462.4 | 7552.7855 | 1.211%
04/07/2026 | 09:30 | 7624.3 | 7689.6808 | 0.8575%
04/07/2026 | 10:00 | 7877.7 | 7729.9934 | -1.875%
04/07/2026 | 10:30 | 7926.9 | 7824.8717 | -1.287%
04/07/2026 | 11:00 | 7968.4 | 7877.8429 | -1.136%
04/07/2026 | 11:30 | 8079.1 | 7897.6003 | -2.247%
04/07/2026 | 12:00 | 7994.2 | 7905.4678 | -1.11%
04/07/2026 | 12:30 | 7985 | 7881.1038 | -1.301%
04/07/2026 | 13:00 | 8015.3 | 7818.9605 | -2.45%
04/07/2026 | 13:30 | 7793.6 | 7777.7094 | -0.2039%
04/07/2026 | 14:00 | 7897.7 | 7743.242 | -1.956%
04/07/2026 | 14:30 | 7937.2 | 7768.6353 | -2.124%
04/07/2026 | 15:00 | 7802.1 | 7789.2817 | -0.1643%
04/07/2026 | 15:30 | 7809.5 | 7753.5235 | -0.7168%
04/07/2026 | 16:00 | 7723.4 | 7736.7716 | 0.1731%
04/07/2026 | 16:30 | 7872.2 | 7710.3103 | -2.056%
04/07/2026 | 17:00 | 7739.8 | 7736.0365 | -0.04863%
04/07/2026 | 17:30 | 7755.6 | 7778.58 | 0.2963%
04/07/2026 | 18:00 | 7886.3 | 7778.9158 | -1.362%
04/07/2026 | 18:30 | 7993.8 | 7958.2185 | -0.4451%
04/07/2026 | 19:00 | 7997.2 | 7975.2122 | -0.2749%
04/07/2026 | 19:30 | 7998.9 | 7963.0905 | -0.4477%
04/07/2026 | 20:00 | 7950.6 | 7914.1709 | -0.4582%
04/07/2026 | 20:30 | 7898.1 | 7856.8548 | -0.5222%
04/07/2026 | 21:00 | 7804.7 | 7826.8851 | 0.2843%
04/07/2026 | 21:30 | 7764.5 | 7750.7973 | -0.1765%
04/07/2026 | 22:00 | 7701.3 | 7693.9016 | -0.09607%
04/07/2026 | 22:30 | 7645.4 | 7592.4511 | -0.6926%
04/07/2026 | 23:00 | 7413 | 7429.3381 | 0.2204%
04/07/2026 | 23:30 | 7274.8 | 7317.2725 | 0.5838%
05/07/2026 | 00:00 | 7083.3 | 7130.1857 | 0.6619%

## DESVIACIÓN
sábado, 4 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/07/2026 | 00:30 | 60.7 | 158.6765 | 158.6765 | -97.9765 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 84.3 | 86.7958 | 86.7958 | -2.4958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 191.808 | 191.808 | -11.108 | 199.2 | 191.808 | 191.808 | 7.392 | 199.2 | 191.808 | 191.808 | 7.392 | 287.6 | 288.576 | 288.576 | -0.97603 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 233.4 | 443.9159 | 443.9159 | -210.5159 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 119.0024 | 119.0024 | 4.1976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 16.9 |  |  | 16.9 | 63.3 | 88.8335 | 88.8335 | -25.5335 | 88 | 89.2682 | 89.2682 | -1.2682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 73.1 |  |  | 73.1 | 34.3 | 30.024 | 30.024 | 4.276 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 65.3 | 64.7133 | 64.7133 | 0.58674 | 181 | 181.485 | 181.485 | -0.485 | 181.2 | 181.485 | 181.485 | -0.285 | 183.7 | 182.03 | 182.03 | 1.67 | 103 | 31.5567 | 31.5567 | 71.4433 | 38.3 | 36.715 | 36.715 | 1.585 | 31.5 | 25.4147 | 25.4147 | 6.0854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 124.8162 | 124.8162 | -83.6162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 87.9 | 74.8122 | 74.8122 | 13.0878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 76.2735 | 76.2735 | -32.6735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 39.5478 | 39.5478 | 5.2522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 16.5803 | 16.5803 | 59.0197 | 169 | 180.8452 | 180.8452 | -11.8452 | 167.3 | 180.8452 | 180.8452 | -13.5452 | 199.3 | 180.8452 | 180.8452 | 18.4548 | 261.7 | 272.0825 | 272.0825 | -10.3825 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 139.1 | 128.6217 | 128.6217 | 10.4783 | 96.8 | 79.2692 | 79.2692 | 17.5308 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 60.8 | 65.462 | 65.462 | -4.662 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 65.7 |  |  | 65.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 151.0888 | 151.0888 | -9.8888 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 168.5 | 151.5425 | 151.5425 | 16.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 165.5671 | 165.5671 | 44.3329 | 101.4 | 83.0321 | 83.0321 | 18.3679 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.3267 | 0 |  |  | 0 | 92.7 | 78.8003 | 78.8003 | 13.8997 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.5 | 6.8719 | 6.8719 | 13.6281 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 21.361 | 21.361 | 6.639 | 75.8 | 67.588 | 67.588 | 8.212 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.4 | 19.6773 | 19.6773 | -9.2773 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 4.7 | 14.3103 | 14.3103 | -9.6103 | 12 | 29.1719 | 29.1719 | -17.1719 | 0 |  |  | 0 | 93.7 | 74.96 | 74.96 | 18.74 | 101.9 | 81.51 | 81.51 | 20.39 | 12.9 | 9.45 | 9.45 | 3.45 | 9.6 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.8 | 5.27 | 5.27 | 1.53 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.3 | 76 | 76 | -10.7 | 68.4 | 82 | 82 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.5 | 16.4251 | 16.4251 | 1.0749 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.6 | 17.5 | 17.5 | 9.1 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.54 | 7.54 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
04/07/2026 | 01:00 | 59.7 | 124.6455 | 124.6455 | -64.9455 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 86.7958 | 86.7958 | -2.6958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 160.0188 | 160.0188 | 20.6812 | 199.6 | 160.0188 | 160.0188 | 39.5812 | 198.9 | 160.0188 | 160.0188 | 38.8812 | 284.6 | 240.749 | 240.749 | 43.851 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 275.8 | 189.689 | 189.689 | 86.111 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 119.0024 | 119.0024 | 1.6976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 16.8 |  |  | 16.8 | 61.7 | 80.0229 | 80.0229 | -18.3229 | 88.2 | 56.4661 | 56.4661 | 31.734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 303.1126 | 303.1126 | -303.1126 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 74.9 | 149.5525 | 149.5525 | -74.6525 | 34.4 | 30.024 | 30.024 | 4.376 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 60.3 | 64.7133 | 64.7133 | -4.4133 | 179.9 | 181.485 | 181.485 | -1.585 | 180.2 | 181.485 | 181.485 | -1.285 | 183 | 182.03 | 182.03 | 0.97 | 102.1 | 105.4432 | 105.4432 | -3.3432 | 44.4 | 46.8097 | 46.8097 | -2.4097 | 31.7 | 25.4147 | 25.4147 | 6.2854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 95.4 | 41.4508 | 41.4508 | 53.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 74.2373 | 74.2373 | -14.5373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 43.9539 | 43.9539 | -0.15387 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 106.9169 | 106.9169 | -31.3169 | 169 | 180.8452 | 180.8452 | -11.8452 | 167 | 180.8452 | 180.8452 | -13.8452 | 198.7 | 180.8452 | 180.8452 | 17.8548 | 261.3 | 272.0825 | 272.0825 | -10.7825 | 69.7 | 46.4751 | 46.4751 | 23.2249 | 33.6 | 23.3073 | 23.3073 | 10.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 103 | 20.7254 | 20.7254 | 82.2746 | 96.6 | 74.9413 | 74.9413 | 21.6587 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 60.9 | 65.462 | 65.462 | -4.562 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 151.0888 | 151.0888 | -10.6888 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 168.4 | 151.5425 | 151.5425 | 16.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 154.0917 | 154.0917 | 55.7082 | 101.5 | 77.2772 | 77.2772 | 24.2228 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.3267 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 77.6662 | 77.6662 | 20.8338 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 8 | 8 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.8 | 6.8719 | 6.8719 | 13.9281 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 21.3931 | 21.3931 | 8.7069 | 81.1 | 67.5447 | 67.5447 | 13.5553 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.3 | 12.2376 | 12.2376 | -1.9376 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 3 | 13.9915 | 13.9915 | -10.9915 | 12.9 | 27.3578 | 27.3578 | -14.4578 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 74.96 | 74.96 | -3.46 | 86.4 | 81.51 | 81.51 | 4.89 | 7.5 | 9.45 | 9.45 | -1.95 | 7 | 4.79 | 4.79 | 2.21 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.8 | 2 | 2 | 4.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.9 | 5.27 | 5.27 | 3.63 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.6 | 74 | 74 | -16.4 | 74.8 | 85 | 85 | -10.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.5 | 16.4251 | 16.4251 | 1.0749 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.6 | 17.5 | 17.5 | 9.1 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.54 | 7.54 | 1.06 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
04/07/2026 | 01:30 | 55.2 | 126.059 | 126.059 | -70.859 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 86.7958 | 86.7958 | -2.1958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 167.1668 | 167.1668 | 13.4332 | 198.6 | 167.1668 | 167.1668 | 31.4332 | 198.6 | 167.1668 | 167.1668 | 31.4332 | 284 | 251.5032 | 251.5032 | 32.4968 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 262.2 | 90.2848 | 90.2848 | 171.9152 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 119.0024 | 119.0024 | 3.6976 | 7.5 | 7.1992 | 7.1992 | 0.30081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 16.8 |  |  | 16.8 | 61.1 | 79.9464 | 79.9464 | -18.8464 | 87.8 | 85.221 | 85.221 | 2.579 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 301.4762 | 301.4762 | -301.4762 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 61.3 | 138.9046 | 138.9046 | -77.6046 | 35.2 | 30.024 | 30.024 | 5.176 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 65.3 | 64.7133 | 64.7133 | 0.58674 | 167.3 | 181.485 | 181.485 | -14.185 | 167.9 | 181.485 | 181.485 | -13.585 | 179.5 | 182.03 | 182.03 | -2.53 | 102.1 | 103.917 | 103.917 | -1.817 | 39.9 | 45 | 45 | -5.1 | 24.1 | 25.4147 | 25.4147 | -1.3147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 20.7254 | 20.7254 | 19.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 75.3871 | 75.3871 | -15.0871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 61.3922 | 61.3922 | -17.9922 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 105.0509 | 105.0509 | -29.4509 | 169.7 | 180.6635 | 180.6635 | -10.9635 | 167.8 | 180.6635 | 180.6635 | -12.8635 | 200 | 180.6635 | 180.6635 | 19.3365 | 263.1 | 271.8091 | 271.8091 | -8.7091 | 68.2 | 46.4751 | 46.4751 | 21.7249 | 34.5 | 23.3073 | 23.3073 | 11.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 41.6 |  |  | 41.6 | 89.3 | 74.9413 | 74.9413 | 14.3587 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 60.8 | 65.462 | 65.462 | -4.662 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0888 | 151.0888 | -10.5888 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 168.1 | 151.5425 | 151.5425 | 16.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 | 154.0917 | 154.0917 | 48.3083 | 98.2 | 77.2772 | 77.2772 | 20.9228 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.3267 | 0 |  |  | 0 | 114.9 | 78.6055 | 78.6055 | 36.2945 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 5.27 | 5.27 | 6.63 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.5 | 6.8719 | 6.8719 | 13.6281 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 21.5087 | 21.5087 | 7.9913 | 75.3 | 67.7517 | 67.7517 | 7.5483 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 10.4 | 16.2517 | 16.2517 | -5.8517 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3.4 | 12.3755 | 12.3755 | -8.9755 | 10.3 | 23.6563 | 23.6563 | -13.3563 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 63.81 | 63.81 | 31.49 | 100.8 | 70.94 | 70.94 | 29.86 | 11.1 | 7.88 | 7.88 | 3.22 | 7.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.8 | 2 | 2 | 4.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 3.16 | 3.16 | 6.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.2 | 76 | 76 | -40.8 | 40 | 92 | 92 | -52 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.4 | 16.4251 | 16.4251 | 0.97488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.6 | 17.5 | 17.5 | 9.1 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.54 | 7.54 | 1.16 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
04/07/2026 | 02:00 | 60.7 | 122.449 | 122.449 | -61.749 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 86.7958 | 86.7958 | -0.6958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 154.6842 | 154.6842 | 25.8158 | 197.6 | 154.6842 | 154.6842 | 42.9158 | 197.8 | 154.6842 | 154.6842 | 43.1158 | 284.3 | 232.7231 | 232.7231 | 51.5769 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 186.4 | 92.4608 | 92.4608 | 93.9392 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 119.0024 | 119.0024 | 1.7976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 16.9 |  |  | 16.9 | 58.3 | 79.2692 | 79.2692 | -20.9692 | 88.3 | 94.6259 | 94.6259 | -6.3259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 143.9 | 290.1554 | 290.1554 | -146.2554 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 57.7 | 136.7287 | 136.7287 | -79.0287 | 35.5 | 30.024 | 30.024 | 5.476 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 63 | 64.7133 | 64.7133 | -1.7133 | 163.9 | 180.7604 | 180.7604 | -16.8604 | 164.1 | 180.7604 | 180.7604 | -16.6604 | 173.8 | 181.3032 | 181.3032 | -7.5032 | 104.5 | 93.3417 | 93.3417 | 11.1583 | 37.5 | 45 | 45 | -7.5 | 23.2 | 25.4147 | 25.4147 | -2.2146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 20.7254 | 20.7254 | 21.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 72.7659 | 72.7659 | -12.1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 51.0261 | 51.0261 | -7.0261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 92.1212 | 92.1212 | -16.5211 | 169.4 | 180.6635 | 180.6635 | -11.2635 | 167.5 | 180.6635 | 180.6635 | -13.1635 | 199.3 | 180.6635 | 180.6635 | 18.6365 | 262.5 | 271.8091 | 271.8091 | -9.3091 | 69.2 | 46.4751 | 46.4751 | 22.7249 | 34.2 | 23.3073 | 23.3073 | 10.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 43.5 |  |  | 43.5 | 87.8 | 74.9413 | 74.9413 | 12.8587 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 60.8 | 65.462 | 65.462 | -4.662 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0888 | 151.0888 | -10.5888 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 168 | 151.5425 | 151.5425 | 16.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 154.0917 | 154.0917 | 48.4083 | 98 | 77.2772 | 77.2772 | 20.7228 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.3267 | 0 |  |  | 0 | 124.5 | 79.5494 | 79.5494 | 44.9506 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 5.27 | 5.27 | 1.63 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.6 | 6.8719 | 6.8719 | 13.7281 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 21.6794 | 21.6794 | 8.7206 | 72.4 | 68.2096 | 68.2096 | 4.1904 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.5 | 13.8656 | 13.8656 | -3.3655 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 4 | 12.1344 | 12.1344 | -8.1344 | 9.9 | 22.8633 | 22.8633 | -12.9633 | 0 |  |  | 0 | 71.2 | 63.81 | 63.81 | 7.39 | 84.2 | 70.94 | 70.94 | 13.26 | 8.6 | 7.88 | 7.88 | 0.72 | 10 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.6 | 2 | 2 | 4.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.3 | 3.16 | 3.16 | 3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.1 | 83 | 83 | -50.9 | 44.3 | 102 | 102 | -57.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.4 | 16.4251 | 16.4251 | 0.97488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.6 | 17.5 | 17.5 | 9.1 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.5 | 7.54 | 7.54 | 1.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
04/07/2026 | 02:30 | 59.7 | 116.8266 | 116.8266 | -57.1266 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84 | 86.7958 | 86.7958 | -2.7958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 137.1351 | 137.1351 | 43.5649 | 198.9 | 137.1351 | 137.1351 | 61.7649 | 198 | 137.1351 | 137.1351 | 60.8649 | 285.2 | 206.3204 | 206.3204 | 78.8796 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 220.8 | 143.5734 | 143.5734 | 77.2266 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 119.0024 | 119.0024 | -0.20243 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 16.8 |  |  | 16.8 | 58.1 | 76.7792 | 76.7792 | -18.6792 | 88.1 | 52.5999 | 52.5999 | 35.5001 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 144.2 | 290.1554 | 290.1554 | -145.9554 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 30.9 | 98.4456 | 98.4456 | -67.5456 | 35.4 | 30.024 | 30.024 | 5.376 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 64.6 | 64.7133 | 64.7133 | -0.11326 | 166.2 | 181.485 | 181.485 | -15.285 | 166.4 | 181.485 | 181.485 | -15.085 | 176.5 | 182.03 | 182.03 | -5.53 | 102.1 | 77.4899 | 77.4899 | 24.6101 | 39.6 | 46.8097 | 46.8097 | -7.2097 | 23.1 | 25.4147 | 25.4147 | -2.3146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 41.4508 | 41.4508 | 0.14922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 59.6348 | 59.6348 | 0.56523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 33.8707 | 33.8707 | 9.7293 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 72.7401 | 72.7401 | 2.7599 | 169.8 | 180.6635 | 180.6635 | -10.8635 | 167.7 | 180.6635 | 180.6635 | -12.9635 | 200 | 180.6635 | 180.6635 | 19.3365 | 262.1 | 271.8091 | 271.8091 | -9.7091 | 69.6 | 46.4751 | 46.4751 | 23.1249 | 33.7 | 23.3073 | 23.3073 | 10.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 41.8 |  |  | 41.8 | 102.5 | 74.9413 | 74.9413 | 27.5587 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 58.8 | 65.462 | 65.462 | -6.662 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 151.0888 | -10.0888 | 143.6 | 151.0888 | 151.0888 | -7.4888 | 168.2 | 151.5425 | 151.5425 | 16.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 154.0917 | 154.0917 | 40.7082 | 95.8 | 77.2772 | 77.2772 | 18.5227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.8267 | 0 |  |  | 0 | 79 | 80.6186 | 80.6186 | -1.6186 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 5.27 | 5.27 | 1.63 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.7 | 6.8719 | 6.8719 | 13.8281 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 21.8718 | 21.8718 | 3.3282 | 46.7 | 68.4989 | 68.4989 | -21.7989 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.1 | 9.9166 | 9.9166 | 0.18345 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 3.8 | 11.6808 | 11.6808 | -7.8808 | 10.5 | 22.8155 | 22.8155 | -12.3155 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 104.66 | 104.66 | -43.46 | 52.9 | 106.88 | 106.88 | -53.98 | 9.5 | 13.62 | 13.62 | -4.12 | 7.1 | 7.23 | 7.23 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.6 | 2 | 2 | 4.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.7 | 3.16 | 3.16 | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 86 | 86 | -26.8 | 62.4 | 108 | 108 | -45.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.4 | 16.4251 | 16.4251 | 0.97488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.4 | 17.5 | 17.5 | 8.9 | 16 | 17.5 | 17.5 | -1.5 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.54 | 7.54 | 0.76 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
04/07/2026 | 03:00 | 59.6 | 115.8879 | 115.8879 | -56.2879 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 86.7958 | 86.7958 | -2.1958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 136.5275 | 136.5275 | 44.6725 | 198.8 | 136.5275 | 136.5275 | 62.2725 | 198.2 | 136.5275 | 136.5275 | 61.6725 | 284.4 | 205.4063 | 205.4063 | 78.9937 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 187.3 | 165.9207 | 165.9207 | 21.3792 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 119.0024 | 119.0024 | 5.9976 | 8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.80081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 17 |  |  | 17 | 58.4 | 76.1311 | 76.1311 | -17.7311 | 87.9 | 35.4227 | 35.4227 | 52.4773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 144 | 290.1554 | 290.1554 | -146.1554 | 47.8 | 41.288 | 41.288 | 6.512 | 50.5 | 120.7371 | 120.7371 | -70.2371 | 34.9 | 30.024 | 30.024 | 4.876 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 65.7 | 64.7133 | 64.7133 | 0.98674 | 160.1 | 181.485 | 181.485 | -21.385 | 160.9 | 181.485 | 181.485 | -20.585 | 172.1 | 182.03 | 182.03 | -9.93 | 102.9 | 47.7323 | 47.7323 | 55.1677 | 34.7 | 45 | 45 | -10.3 | 22.6 | 25.4147 | 25.4147 | -2.8146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 20.7254 | 20.7254 | 20.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 56.3738 | 56.3738 | 4.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 21.6818 | 21.6818 | 22.0182 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 36.3572 | 36.3572 | 39.2428 | 169.8 | 180.8452 | 180.8452 | -11.0452 | 167.8 | 180.8452 | 180.8452 | -13.0452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 262.6 | 272.0825 | 272.0825 | -9.4825 | 69.3 | 46.4751 | 46.4751 | 22.8249 | 33.9 | 23.3073 | 23.3073 | 10.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 42.3 |  |  | 42.3 | 100.8 | 92.4445 | 92.4445 | 8.3555 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 59.9 | 65.462 | 65.462 | -5.562 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0888 | -9.5888 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 168.4 | 151.5425 | 151.5425 | 16.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 154.0917 | 154.0917 | 40.8083 | 95.8 | 77.2772 | 77.2772 | 18.5227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.4 | 3.6733 | 3.6733 | 1.7267 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 81.7257 | 81.7257 | -4.1257 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 5.27 | 5.27 | 3.03 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.7 | 6.8719 | 6.8719 | 13.8281 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 22.1124 | 22.1124 | -2.2124 | 46 | 68.6467 | 68.6467 | -22.6467 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 10 | 7.1108 | 7.1108 | 2.8892 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 4.8 | 11.911 | 11.911 | -7.111 | 9.8 | 21.9809 | 21.9809 | -12.1809 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 104.66 | 104.66 | -52.96 | 62.8 | 106.88 | 106.88 | -44.08 | 5.8 | 13.62 | 13.62 | -7.82 | 4.5 | 7.23 | 7.23 | -2.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.4 | 2 | 2 | 4.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.9 | 3.16 | 3.16 | 1.74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.8 | 87 | 87 | -28.2 | 66.9 | 108 | 108 | -41.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 0.4 | 17.4 | 16.4251 | 16.4251 | 0.97488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.3 | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.54 | 7.54 | 0.26 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.3 | 17.69 | 17.69 | -5.39
04/07/2026 | 03:30 | 58.9 | 101.134 | 101.134 | -42.234 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 86.7958 | 86.7958 | 0.5042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 135.5838 | 135.5838 | 44.7162 | 198.7 | 135.5838 | 135.5838 | 63.1162 | 199.1 | 135.5838 | 135.5838 | 63.5162 | 282.6 | 203.9865 | 203.9865 | 78.6135 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 206.1 | 192.9739 | 192.9739 | 13.1261 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 119.0024 | 119.0024 | 3.2976 | 8.1 | 7.1992 | 7.1992 | 0.90081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 72.1038 | 72.1038 | -9.8038 | 88.2 |  |  | 88.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 290.1554 | 290.1554 | -290.1554 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 68.1 | 71.2548 | 71.2548 | -3.1548 | 36.9 | 30.024 | 30.024 | 6.876 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 65.9 | 64.7133 | 64.7133 | 1.1867 | 161.4 | 181.485 | 181.485 | -20.085 | 161.5 | 181.485 | 181.485 | -19.985 | 176.7 | 182.03 | 182.03 | -5.33 | 103.1 | 80.4659 | 80.4659 | 22.6341 | 46.3 | 46.8097 | 46.8097 | -0.50966 | 26.7 | 25.4147 | 25.4147 | 1.2853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 20.7254 | 20.7254 | 22.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 21.1144 | 21.1144 | 38.9856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 33.8707 | 33.8707 | 9.9293 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 76.3786 | 76.3786 | -0.67863 | 169.6 | 180.4794 | 180.4794 | -10.8794 | 167.7 | 180.4794 | 180.4794 | -12.7794 | 200 | 180.4794 | 180.4794 | 19.5206 | 263.3 | 271.5321 | 271.5321 | -8.2321 | 69.5 | 46.4751 | 46.4751 | 23.0249 | 35 | 23.3073 | 23.3073 | 11.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 42.8 | 20.7254 | 20.7254 | 22.0746 | 103.8 | 70.1355 | 70.1355 | 33.6645 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0888 | 151.0888 | -9.9888 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 152.8 | 151.5425 | 151.5425 | 1.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 154.0917 | 154.0917 | 33.2082 | 93.6 | 77.2772 | 77.2772 | 16.3227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.8267 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 81.6077 | 81.6077 | 24.6923 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 5.27 | 5.27 | 3.23 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.8 | 6.8719 | 6.8719 | 13.9281 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 22.2566 | 22.2566 | 4.4434 | 58.2 | 68.7777 | 68.7777 | -10.5777 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 10.1 | 9.9166 | 9.9166 | 0.18345 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 6.6 | 11.8276 | 11.8276 | -5.2276 | 8.5 | 21.4549 | 21.4549 | -12.9549 | 0 |  |  | 0 | 55 | 124.57 | 124.57 | -69.57 | 68.1 | 115.5 | 115.5 | -47.4 | 8.2 | 17.8 | 17.8 | -9.6 | 6.6 | 11.53 | 11.53 | -4.93 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.3 | 2 | 2 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.2 | 3.16 | 3.16 | 3.04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.9 | 86 | 86 | -29.1 | 54.2 | 108 | 108 | -53.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.3 | 16.4251 | 16.4251 | 0.87488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.4 | 17.5 | 17.5 | 8.9 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.54 | 7.54 | 0.36 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
04/07/2026 | 04:00 | 60 | 118.2167 | 118.2167 | -58.2167 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 86.7958 | 86.7958 | 0.4042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 136.523 | 136.523 | 44.177 | 200 | 136.523 | 136.523 | 63.477 | 199.4 | 136.523 | 136.523 | 62.877 | 283.1 | 205.3995 | 205.3995 | 77.7005 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 213.2 | 126.1345 | 126.1345 | 87.0655 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 119.0024 | 119.0024 | -0.70243 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 76.2048 | 76.2048 | -13.7048 | 91.6 | 39.1245 | 39.1245 | 52.4755 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 290.1554 | 290.1554 | -290.1554 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 56.5 | 62.1762 | 62.1762 | -5.6762 | 34.2 | 30.024 | 30.024 | 4.176 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 63.5 | 64.7133 | 64.7133 | -1.2133 | 166.8 | 180.5723 | 180.5723 | -13.7723 | 167 | 180.5723 | 180.5723 | -13.5723 | 166 | 181.1146 | 181.1146 | -15.1146 | 100.6 | 67.2877 | 67.2877 | 33.3123 | 41 | 46.8097 | 46.8097 | -5.8097 | 25.2 | 21.8193 | 21.8193 | 3.3807 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 20.7254 | 20.7254 | 19.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.9 | 62.3581 | 62.3581 | -1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 4.6632 | 4.6632 | 38.7368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 60.2664 | 60.2664 | 15.1336 | 170.6 | 180.8452 | 180.8452 | -10.2452 | 168.5 | 180.8452 | 180.8452 | -12.3452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 263.3 | 272.0825 | 272.0825 | -8.7825 | 68.4 | 46.4751 | 46.4751 | 21.9249 | 33.9 | 23.3073 | 23.3073 | 10.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 41.8 | 20.7254 | 20.7254 | 21.0746 | 100 | 95.8192 | 95.8192 | 4.1808 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 62.5 | 65.462 | 65.462 | -2.962 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 151.0888 | -9.4888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 154.0917 | 154.0917 | 33.3083 | 93.7 | 77.2772 | 77.2772 | 16.4228 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.8267 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 81.395 | 81.395 | 4.005 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 5.27 | 5.27 | 5.33 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 20.4 | 6.8719 | 6.8719 | 13.5281 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 22.3751 | 22.3751 | 0.6249 | 61.2 | 68.3647 | 68.3647 | -7.1647 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 10.2 |  |  | 10.2 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 4.3 | 12.3917 | 12.3917 | -8.0917 | 4.6 | 20.8637 | 20.8637 | -16.2637 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 124.57 | 124.57 | -53.07 | 92.2 | 115.5 | 115.5 | -23.3 | 11.1 | 17.8 | 17.8 | -6.7 | 10 | 11.53 | 11.53 | -1.53 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6.2 | 2 | 2 | 4.2 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.3 | 3.16 | 3.16 | 4.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 84 | 84 | -13.4 | 71.5 | 108 | 108 | -36.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.3 | 16.4251 | 16.4251 | 0.87488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 26.5 | 17.5 | 17.5 | 9 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | -1.6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.2 | 7.54 | 7.54 | 1.66 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
04/07/2026 | 04:30 | 62.3 | 119.2066 | 119.2066 | -56.9066 | 655.9 | 650 | 650 | 5.9 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 86.7958 | 86.7958 | 2.4042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 135.8284 | 135.8284 | 44.9716 | 195.2 | 135.8284 | 135.8284 | 59.3716 | 196.1 | 135.8284 | 135.8284 | 60.2716 | 284.1 | 204.3545 | 204.3545 | 79.7455 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 191.7 | 126.1345 | 126.1345 | 65.5655 | 4.4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.50241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 119.0024 | 119.0024 | 9.0976 | 8.5 | 7.1992 | 7.1992 | 1.3008 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 62 | 76.4554 | 76.4554 | -14.4554 | 92.6 | 22.2444 | 22.2444 | 70.3556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 295.2642 | 295.2642 | -295.2642 | 48 | 41.288 | 41.288 | 6.712 | 66.8 | 75 | 75 | -8.2 | 36.1 | 30.024 | 30.024 | 6.076 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 64.9 | 64.7133 | 64.7133 | 0.18674 | 135.4 | 180.5723 | 180.5723 | -45.1723 | 135.7 | 180.5723 | 180.5723 | -44.8723 | 161.7 | 181.1146 | 181.1146 | -19.4146 | 87.3 | 100.544 | 100.544 | -13.244 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 25.4147 | 25.4147 | 0.88535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 20.7254 | 20.7254 | 23.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 61.1 | 65.8996 | 65.8996 | -4.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  |  | 45.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 100.9269 | 100.9269 | -24.2269 | 168.8 | 181.0226 | 181.0226 | -12.2226 | 166.9 | 181.0226 | 181.0226 | -14.1226 | 198.5 | 181.0226 | 181.0226 | 17.4774 | 262.7 | 272.3493 | 272.3493 | -9.6493 | 65.1 | 46.4751 | 46.4751 | 18.6249 | 33.5 | 23.3073 | 23.3073 | 10.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 47 | 20.7254 | 20.7254 | 26.2746 | 99.4 | 89.0699 | 89.0699 | 10.3301 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 60.9 | 65.462 | 65.462 | -4.562 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 151.0888 | 151.0888 | -10.7888 | 143.6 | 151.0888 | 151.0888 | -7.4888 | 147.7 | 151.5425 | 151.5425 | -3.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 154.0917 | 154.0917 | 22.6083 | 90.3 | 77.2772 | 77.2772 | 13.0228 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.6 | 3.6733 | 3.6733 | 1.9267 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 79.9292 | 79.9292 | 25.8708 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.27 | 5.27 | 3.93 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 12.4 | 20.3376 | 20.3376 | -7.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 21.1 | 6.8719 | 6.8719 | 14.2281 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 22.29 | 22.29 | 7.21 | 67.1 | 68.0646 | 68.0646 | -0.9646 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 10.5 |  |  | 10.5 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5 | 12.2535 | 12.2535 | -7.2535 | 6 | 20.5672 | 20.5672 | -14.5672 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 128.66 | 128.66 | -53.46 | 86.7 | 116.43 | 116.43 | -29.73 | 8 | 18.86 | 18.86 | -10.86 | 6.9 | 12.85 | 12.85 | -5.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.4 | 3.16 | 3.16 | 4.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.7 | 82 | 82 | -19.3 | 69.7 | 106 | 106 | -36.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 16.4251 | 16.4251 | 0.47488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.4 | 17.5 | 17.5 | 8.9 | 16 | 17.5 | 17.5 | -1.5 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.54 | 7.54 | 0.76 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.7 | 17.69 | 17.69 | -4.99
04/07/2026 | 05:00 | 59.7 | 81.9499 |  | 59.7 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 84.336 | 86.7958 | -1.8958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 191.7955 | 137.8068 | 42.8932 | 198.1 | 191.7955 | 137.8068 | 60.2932 | 198.2 | 191.7955 | 137.8068 | 60.3932 | 286.2 | 288.5573 | 207.331 | 78.869 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 245.3 | 372.642 | 131.9316 | 113.3684 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 119.0024 | 119.0024 | 4.3976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 4.9 | 3.8658 | 3.8658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 61.8709 |  | 62.2 | 93.2 | 105.4777 | 96.8166 | -3.6166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 301.967 | -301.967 | 48 | 47.8191 | 41.288 | 6.712 | 30.9 | 31.0881 | 75 | -44.1 | 35.4 | 34.8686 | 30.024 | 5.376 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 66.3 | 64.7133 | 64.7133 | 1.5867 | 155.9 | 169.1759 | 178.4607 | -22.5607 | 155.7 | 169.1759 | 178.4607 | -22.7607 | 172.4 | 169.6839 | 178.9966 | -6.5966 | 86.6 | 103.755 | 106.9815 | -20.3815 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 26.156 | 25.4147 | 0.18535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 41.4508 | 20.7254 | 20.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 74.7171 | 134.2541 | -74.2541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 63.7772 | 72.571 | -29.171 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 36.0884 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 79.9779 | 108.7978 | -47.9978 | 169.8 | 180.8452 | 180.8452 | -11.0452 | 167.7 | 180.8452 | 180.8452 | -13.1452 | 198.3 | 180.8452 | 180.8452 | 17.4548 | 263 | 272.0825 | 272.0825 | -9.0825 | 60.2 | 46.4751 | 46.4751 | 13.7249 | 32.2 | 23.3073 | 23.3073 | 8.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 55 | 35.6234 | 20.7254 | 34.2746 | 102.3 | 92.4445 | 79.7471 | 22.5529 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 61.6 | 65.462 | 65.462 | -3.862 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 151.0888 | 151.0888 | -9.8888 | 144.1 | 151.0888 | 151.0888 | -6.9888 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 179.82 | 154.0917 | 25.8083 | 91.4 | 90.18 | 77.2772 | 14.1227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.8267 | 0 |  |  | 0 | 95.2 | 78.3801 | 78.3801 | 16.8199 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.3 | 5.27 | 4.33 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 11.7 | 10.1688 | 20.3376 | -8.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.7 | 20.3038 | 6.8719 | 13.8281 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 25.7 | 22.1934 | 3.5066 | 60.1 | 67.8429 | 67.8429 | -7.7429 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.5 | 16.0676 | 18.825 | -8.325 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 5 | 7 | 12.094 | -7.094 | 7.2 | 6.3 | 18.8919 | -11.6919 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 40.1 | 128.66 | -41.86 | 88 | 37.3 | 116.43 | -28.43 | 11.6 | 12.1 | 18.86 | -7.26 | 10.2 | 9.7 | 12.85 | -2.65 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 5.2 | 15.8 | 5.9 | 8 | 2 | 3.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.4 | 14.2 | 3.16 | 4.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.5 | 26 | 80 | -17.5 | 67.2 | 31 | 102 | -34.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 26.4 | 21 | 17.5 | 8.9 | 16 | 21 | 17.5 | -1.5 | 15.1 | 19 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.54 | 7.54 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
04/07/2026 | 05:30 | 54.6 | 82.8186 |  | 54.6 | 642.6 | 650 | 650 | -7.4 | 213.1 | 210.435 | 210.435 | 2.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 84.336 | 86.7958 | -4.1958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 193.14 | 137.183 | 43.817 | 199.8 | 193.14 | 137.183 | 62.617 | 200.2 | 193.14 | 137.183 | 63.017 | 285.4 | 290.58 | 206.3924 | 79.0076 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 314.4 | 408.8584 | 126.1345 | 188.2655 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 119.0024 | 119.0024 | 2.9976 | 7.1 | 7.1992 | 7.1992 | -0.09919 | 4.8 | 3.8658 | 3.8658 | 0.9342 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 62.798 | 106.4098 | -44.1098 | 93.2 | 109.6851 | 88.5802 | 4.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 349.849 | -349.849 | 48.2 | 47.8191 | 41.288 | 6.912 | 52.2 | 52.8497 | 75 | -22.8 | 34.4 | 34.8686 | 30.024 | 4.376 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 65.1 | 64.7133 | 64.7133 | 0.38674 | 175.6 | 181.485 | 178.3207 | -2.7207 | 176 | 181.485 | 178.3207 | -2.3207 | 182 | 182.03 | 178.8562 | 3.1438 | 84.6 | 103.755 | 109.8415 | -25.2416 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 26.156 | 25.4147 | 6.8853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 20.7254 | 20.7254 | 21.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.5 | 79.0999 | 100.5524 | -41.0525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 79.4585 | 21.6818 | 47.1182 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 44.9266 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 79.9779 | 112.2945 | -52.4945 | 168.8 | 180.8452 | 180.8452 | -12.0452 | 166.8 | 180.8452 | 180.8452 | -14.0452 | 198.6 | 180.8452 | 180.8452 | 17.7548 | 262.5 | 272.0825 | 272.0825 | -9.5825 | 55.2 | 46.4751 | 46.4751 | 8.7249 | 30.8 | 23.3073 | 23.3073 | 7.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 49.4 | 28.5163 | 20.7254 | 28.6746 | 105.8 | 87.6387 | 90.0283 | 15.7717 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 61.6 | 65.462 | 65.462 | -3.862 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 151.0888 | 151.0888 | -11.3888 | 143 | 151.0888 | 151.0888 | -8.0888 | 145.3 | 151.5425 | 151.5425 | -6.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 154.0917 | -4.3918 | 83 | 77.2772 | 77.2772 | 5.7227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.8267 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 78.0324 | 78.0324 | 32.5676 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 11.4 | 5.27 | 3.63 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 11.5 | 10.1688 | 20.3376 | -8.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 25.5 | 22.1013 | 5.4987 | 63.8 | 67.6536 | 67.6536 | -3.8536 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.2 | 19.6773 | 7.1108 | 4.0892 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 1.2 | 6.9 | 12.0457 | -10.8457 | 11.5 | 7.8 | 16.9089 | -5.4089 | 0 |  |  | 0 | 62.4 | 35.4 | 126.08 | -63.68 | 66.6 | 35.5 | 116.03 | -49.43 | 8 | 12.5 | 17.99 | -9.99 | 8.3 | 9.4 | 11.53 | -3.23 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 5.2 | 15.8 | 5.8 | 8 | 2 | 3.8 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.9 | 14.4 | 3.16 | 2.74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 24 | 79 | -18.9 | 80.7 | 28 | 102 | -21.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.7 | 21 | 17.5 | 9.2 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 15.7 | 19 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.54 | 7.54 | 1.76 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 13.6 | 17.69 | 17.69 | -4.09
04/07/2026 | 06:00 | 57.7 | 79.5433 |  | 57.7 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 84.336 | 86.7958 | -2.0958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 193.14 | 137.5302 | 43.2698 | 199.9 | 193.14 | 137.5302 | 62.3698 | 199.6 | 193.14 | 137.5302 | 62.0698 | 287.1 | 290.58 | 206.9148 | 80.1852 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 356.5 | 429.7498 | 126.1345 | 230.3655 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 119.0024 | 119.0024 | 4.7976 | 7.3 | 7.1992 | 7.1992 | 0.10081 | 4.9 | 3.8658 | 3.8658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 60.9536 | 104.4315 | -42.1315 | 93.3 | 109.6851 | 96.1078 | -2.8078 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 393.4257 | -393.4257 | 49.9 | 47.8191 | 41.288 | 8.612 | 75.7 | 75.9326 | 75 | 0.7 | 33.7 | 34.8686 | 30.024 | 3.676 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 62.4 | 64.7133 | 64.7133 | -2.3133 | 155.8 | 163.455 | 178.3207 | -22.5207 | 156 | 163.455 | 178.3207 | -22.3207 | 167.5 | 163.9459 | 178.8562 | -11.3562 | 86.4 | 103.755 | 109.8415 | -23.4415 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.156 | 25.4147 | -0.11465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 41.4508 | 20.7254 | 19.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 76.0105 | 100.357 | -40.157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 64.0326 |  | 70.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 79.9779 | 112.2945 | -51.6945 | 169.5 | 180.291 | 180.291 | -10.791 | 167.5 | 180.291 | 180.291 | -12.791 | 198.1 | 180.291 | 180.291 | 17.809 | 262.6 | 271.2486 | 271.2486 | -8.6486 | 68.2 | 46.4751 | 46.4751 | 21.7249 | 34.2 | 23.3073 | 23.3073 | 10.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 45.1 | 24.6614 | 20.7254 | 24.3746 | 105.2 | 99.0867 | 90.0549 | 15.1451 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 61.8 | 65.462 | 65.462 | -3.662 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 151.0888 | -10.1888 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 147.7 | 151.5425 | 151.5425 | -3.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 154.0917 | 154.0917 | 51.6082 | 98.6 | 77.2772 | 77.2772 | 21.3227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.5 | 3.6733 | 3.6733 | 1.8267 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 77.8532 | 77.8532 | 31.9468 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 11.5 | 5.27 | 4.23 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 11.7 | 10.1688 | 20.3376 | -8.6376 | 0 | 4.2788 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.8715 | 5.8715 | -5.8715 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 0 |  |  | 0 | 30 | 25.4 | 21.9573 | 8.0427 | 75.6 | 67.4975 | 67.4975 | 8.1025 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | -0.0029 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17 | 16.1263 |  | 17 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 4 | 6.8 | 11.7593 | -7.7593 | 15.4 | 9.3 | 17.8225 | -2.4225 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 88.7 | 45.6 | 126.08 | -37.38 | 87.8 | 43.6 | 116.03 | -28.23 | 10.6 | 12.9 | 17.99 | -7.39 | 9 | 9 | 11.53 | -2.53 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 21 | 21 | 5.2 | 15.8 | 5.6 | 8 | 2 | 3.6 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 6.5 | 14.5 | 3.16 | 3.34 | 0 | 0.095 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.7 | 25 | 79 | -37.3 | 46 | 30 | 104 | -58 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 26.8 | 21 | 17.5 | 9.3 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 14.9 | 19 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.54 | 7.54 | 0.76 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
04/07/2026 | 06:30 | 57.8 | 72.2107 | 104.9728 | -47.1728 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 84.336 | 86.7958 | -1.6958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 185.5146 | 137.1187 | 44.5813 | 200.9 | 185.5146 | 137.1187 | 63.7813 | 202 | 185.5146 | 137.1187 | 64.8813 | 290.4 | 279.1075 | 206.2957 | 84.1043 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 291.6 | 275.1172 | 158.0186 | 133.5814 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 119.0024 | 119.0024 | 6.9976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 59.3773 | 73.0091 | -5.9091 | 90.9 | 104.912 | 90.2702 | 0.6298 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 218.2038 | -218.2038 | 48 | 47.8191 | 41.288 | 6.712 | 30.4 | 31.0881 | 45 | -14.6 | 33.7 | 34.8686 | 30.024 | 3.676 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 67 | 64.7133 | 64.7133 | 2.2867 | 149.4 | 181.485 | 181.485 | -32.085 | 150.9 | 181.485 | 181.485 | -30.585 | 166.7 | 182.03 | 182.03 | -15.33 | 88.5 | 103.755 | 62.598 | 25.902 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 26.156 | 25.4147 | -3.5147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 41.4508 | 20.7254 | 20.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.9 | 60.6424 | 74.8122 | -14.9122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 74.2682 | 55.5525 | 15.0475 | 0 |  |  | 0 | 0 | 103.68 | 103.68 | -103.68 | 44.8 | 25.9067 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 79.9779 | 54.5327 | 5.2673 | 169.9 | 180.8452 | 170.94 | -1.04 | 167.8 | 180.8452 | 170.94 | -3.14 | 199 | 180.8452 | 170.94 | 28.06 | 261.7 | 272.0825 | 257.18 | 4.52 | 68.8 | 46.4751 | 46.4751 | 22.3249 | 34.2 | 23.3073 | 23.3073 | 10.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 57 | 73.7996 | 41.4508 | 15.5492 | 97.8 | 92.4445 | 77.6038 | 20.1962 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 61.8 | 65.462 | 65.462 | -3.662 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 151.0888 | -9.6888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 154.0917 | 154.0917 | 54.3083 | 101.6 | 77.2772 | 77.2772 | 24.3227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.4 | 3.6733 | 3.6733 | 1.7267 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 110.8 | 76.7907 | 76.7907 | 34.0093 | 0 | 1.8 |  | 0 | 11.4 | 11.7 | 5.27 | 6.13 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 11.7 | 10.1688 | 20.3376 | -8.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 40.5935 | 40.5935 | -38.0935 | 1.3 | 39.2 | 39.2 | -37.9 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 20.9 | 20.3038 | 6.8719 | 14.0281 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.305 | 0.305 | -0.305 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 25.3 | 21.8275 | 7.5725 | 71.8 | 67.4698 | 67.4698 | 4.3302 | 0.2 | 0.4962 | 0.4962 | -0.2962 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.4 | 18.4825 | 14.9075 | 2.4925 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 2.2 | 6.3 | 12.1187 | -9.9187 | 22.8 | 10.2 | 16.3329 | 6.4671 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 111.7 | 46.5 | 126.08 | -14.38 | 110.1 | 43.2 | 116.03 | -5.93 | 13.4 | 13.4 | 17.99 | -4.59 | 11 | 8.9 | 11.53 | -0.53 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 21 | 21 | 5.2 | 15.8 | 5.4 | 8 | 2 | 3.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.1 | 14.6 | 3.16 | 3.94 | 3 | 2.56 | 2.56 | 0.44 | 0 | 0.1872 | 0.1872 | -0.1872 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.9 | 27 | 80 | -15.1 | 79.2 | 31 | 106 | -26.8 | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2104 | 0.2104 | -0.2104 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 17.1 | 18 | 16.4251 | 0.67488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.9 | 21 | 17.5 | 9.4 | 16 | 21 | 17.5 | -1.5 | 16.6 | 19 | 14 | 2.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.8 | 7.54 | 7.54 | 2.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15 | 17.69 | 17.69 | -2.69
04/07/2026 | 07:00 | 32.2 | 58.1077 | 95.2549 | -63.0549 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 |  |  | 22.6 | 88.3 | 84.336 | 86.7958 | 1.5042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 180.6629 | 137.5293 | 44.0707 | 200.2 | 180.6629 | 137.5293 | 62.6707 | 202.6 | 180.6629 | 137.5293 | 65.0707 | 289.5 | 271.8082 | 206.9134 | 82.5866 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 206.3 | 224.0065 | 158.0186 | 48.2814 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 119.0024 | 119.0024 | 6.9976 | 8.2 | 7.1992 | 7.1992 | 1.0008 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 59.3773 | 72.8293 | -5.7293 | 91.2 | 72.8462 | 97.8612 | -6.6612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 183.6776 | -183.6776 | 48 | 47.8191 | 41.288 | 6.712 | 31.5 | 31.0881 | 61.8357 | -30.3358 | 34.2 | 34.8686 | 30.024 | 4.176 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 64.8 | 64.7133 | 64.7133 | 0.08674 | 148.6 | 181.485 | 181.485 | -32.885 | 149.4 | 181.485 | 181.485 | -32.085 | 165.8 | 182.03 | 182.03 | -16.23 | 87.5 | 103.755 | 32.6155 | 54.8845 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 26.156 | 25.4147 | 3.1854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 41.4508 | 20.7254 | 21.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 49.8002 | 54.2683 | 6.3317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 63.9337 | 17.7712 | 53.8288 | 0 |  |  | 0 | 0 | 126.22 | 126.22 | -126.22 | 44.4 | 25.9067 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 79.9779 | 17.8748 | 43.2252 | 169.1 | 181.5301 | 170.94 | -1.84 | 167.1 | 181.5301 | 170.94 | -3.84 | 197.8 | 181.5301 | 170.94 | 26.86 | 262.4 | 273.1129 | 257.18 | 5.22 | 69.7 | 46.4751 | 46.4751 | 23.2249 | 34 | 23.3073 | 23.3073 | 10.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 52.7 | 63.3868 | 41.4508 | 11.2492 | 98.4 | 92.4445 | 94.5878 | 3.8122 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 64.1 | 65.462 | 65.462 | -1.362 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 151.0888 | 153.0601 | -12.4601 | 143.7 | 151.0888 | 153.0601 | -9.3601 | 147.3 | 151.5425 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 154.0917 | 154.0917 | 54.9083 | 101.4 | 77.2772 | 77.2772 | 24.1227 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 96.2 | 75.5449 | 75.5449 | 20.6551 | 15.8 | 10.9 | 3.96 | 11.84 | 10.6 | 11.9 | 5.27 | 5.33 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 11.4 | 10.1688 | 20.3376 | -8.9376 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 83.855 | 83.855 | -76.555 | 3.7 | 72.33 | 72.33 | -68.63 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 20.9 | 20.3038 | 6.8719 | 14.0281 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.3 | 0.94 | 0.94 | -0.64 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 27.6 | 25.1 | 21.6936 | 5.9064 | 64.2 | 67.6858 | 67.6858 | -3.4858 | 2.8 | 1.0658 | 1.0658 | 1.7342 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.5 | 16.1036 | 6.2106 | 11.2894 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 | 0.0233 | 0.0233 | -0.0233 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 0 | 5.8 | 11.7593 | -11.7593 | 24.8 | 11.2 | 16.1695 | 8.6305 | 5.5 | 5.96 | 5.96 | -0.46 | 99.2 | 47.4 | 126.08 | -26.88 | 107.9 | 42.7 | 116.03 | -8.13 | 11.4 | 14 | 17.99 | -6.59 | 10.3 | 8.7 | 11.53 | -1.23 | 0.9 | 7.56 | 7.56 | -6.66 | 20.6 | 21 | 5.2 | 15.4 | 5.3 | 8 | 2 | 3.3 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.5 | 14.7 | 3.16 | 4.34 | 26.5 | 14.905 | 14.905 | 11.595 | 2.2 | 1.4032 | 1.4032 | 0.7968 | 30.1 | 13 | 13 | 17.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 32 | 81 | -37.9 | 41.9 | 37 | 107 | -65.1 | 24.5 | 9.36 | 9.36 | 15.14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.1 | 1.3666 | 1.3666 | 0.7334 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.1 | 18 | 16.4251 | 0.67488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27 | 21 | 17.5 | 9.5 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 15.6 | 19 | 14 | 1.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.4 | 7.54 | 7.54 | 1.86 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
04/07/2026 | 07:30 | 32.6 | 35.1696 | 95.2084 | -62.6084 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 12.091 | 12.091 | 11.009 | 91.7 | 84.336 | 86.7958 | 4.9042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 167.9852 | 146.1656 | 34.4344 | 199.1 | 167.9852 | 146.1656 | 52.9344 | 200.7 | 167.9852 | 146.1656 | 54.5344 | 289.6 | 252.7345 | 219.9067 | 69.6933 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 109.4 | 245.9424 | 151.8651 | -42.4651 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 119.0024 | 119.0024 | 9.1976 | 8.2 | 7.1992 | 7.1992 | 1.0008 | 4.9 | 3.8658 | 3.8658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 56.2427 | 56.2427 | -2.9427 | 91.1 | 94.1636 | 104.273 | -13.173 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 49.3 | 47.8191 | 41.288 | 8.012 | 32 | 31.0881 | 66.2127 | -34.2127 | 36.3 | 34.8686 | 30.024 | 6.276 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 64.3 | 64.7133 | 64.7133 | -0.41326 | 153.7 | 181.485 | 181.485 | -27.785 | 154 | 181.485 | 181.485 | -27.485 | 173.7 | 182.03 | 182.03 | -8.33 | 89.1 | 103.755 | 31.5567 | 57.5433 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 26.156 | 25.4147 | 3.3853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 41.4508 | 20.7254 | 22.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.9 | 49.8002 | 30.2389 | 29.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 57.228 |  | 72.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 156.67 | 156.67 | -156.67 | 44.8 | 25.9067 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 79.9779 | 16.5803 | 44.9197 | 168.7 | 181.692 | 181.692 | -12.992 | 166.6 | 181.692 | 181.692 | -15.092 | 198 | 181.692 | 181.692 | 16.308 | 261.6 | 273.3565 | 273.3565 | -11.7565 | 41.9 | 46.4751 | 46.4751 | -4.5751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 46.4 | 46.2993 | 47.6684 | -1.2684 | 106.2 | 92.0275 | 92.1509 | 14.0491 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 64.1 | 65.462 | 65.462 | -1.362 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 153.0601 | -12.3601 | 143.6 | 151.0888 | 153.0601 | -9.4601 | 146.8 | 151.5425 | 153.5198 | -6.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 154.0917 | 154.0917 | 5.6082 | 87.9 | 77.2772 | 77.2772 | 10.6227 | 2.8 | 3.5014 | 3.5014 | -0.70142 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 106.6 | 75.0097 | 75.0097 | 31.5903 | 38.2 | 30.1 | 12.92 | 25.28 | 11.4 | 12.5 | 8 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 11.2 | 10.1688 | 20.3376 | -9.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.2 | 1.46 | 1.46 | 0.74 | 78.3 | 124.0318 | 124.0318 | -45.7318 | 48.4 | 90.01 | 90.01 | -41.61 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 20.9 | 20.3038 | 6.8719 | 14.0281 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 2.7 | 1.56 | 1.56 | 1.14 | 2 | 1.595 | 1.595 | 0.405 | 28.6 | 25.4 | 21.4799 | 7.1201 | 59.5 | 67.588 | 67.588 | -8.088 | 12.9 | 3.5225 | 3.5225 | 9.3775 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.4 | 14.56 |  | 17.4 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 | 0.0581 | 0.0581 | -0.0581 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 0 | 5.4 | 12.6409 | -12.6409 | 25.7 | 11.8 | 15.9736 | 9.7264 | 14.4 | 11.3 | 11.3 | 3.1 | 89.4 | 58.5 | 124.52 | -35.12 | 100.8 | 52.8 | 115.45 | -14.65 | 13.3 | 14.1 | 17.79 | -4.49 | 10.8 | 8.6 | 11.53 | -0.73 | 8.5 | 14.35 | 14.35 | -5.85 | 20.6 | 21 | 5.2 | 15.4 | 5.2 | 8 | 2 | 3.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.9 | 14.8 | 5.27 | 3.63 | 121.1 | 24.425 | 24.425 | 96.675 | 4.8 | 2.6615 | 2.6615 | 2.1385 | 78.3 | 35 | 35 | 43.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 43 | 82 | -52.4 | 35.1 | 48 | 107 | -71.9 | 63.5 | 25.2 | 25.2 | 38.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.2 | 3.0015 | 3.0015 | 1.1985 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.1 | 18 | 16.4251 | 0.67488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27 | 21 | 17.5 | 9.5 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 15.4 | 19 | 14 | 1.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.54 | 7.54 | 1.76 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
04/07/2026 | 08:00 | 29.9 | 15.5512 | 81.3338 | -51.4338 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 36.1581 | 22.2911 | -0.19113 | 87.9 | 84.336 | 89.0706 | -1.1706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.6463 | 150.3267 | 13.7733 | 162.6 | 164.6463 | 150.3267 | 12.2733 | 163 | 164.6463 | 150.3267 | 12.6733 | 257.8 | 247.7111 | 226.1672 | 31.6328 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 183.9 | 253.4456 | 164.8446 | 19.0554 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 119.0024 | 119.0024 | 3.3976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 56.2427 | 56.2427 | -2.8427 | 91.6 | 102.8157 | 104.6475 | -13.0475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 47.8191 | 41.288 | 6.112 | 75.6 | 75.9326 | 75 | 0.6 | 33.8 | 34.8686 | 30.024 | 3.776 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 64.3 | 64.7133 | 64.7133 | -0.41326 | 180.9 | 181.485 | 181.485 | -0.585 | 181.7 | 181.485 | 181.485 | 0.215 | 180.2 | 182.03 | 182.03 | -1.83 | 86.1 | 103.755 | 102.3224 | -16.2224 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 26.156 | 25.4147 | -0.21465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 41.4508 | 41.4508 | -1.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 49.8002 | 15.544 | 44.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 48.0244 | 47.2741 | 22.9259 | 46.3 |  |  | 46.3 | 0 | 178.62 | 178.62 | -178.62 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 79.9779 | 103.1013 | -42.4013 | 168.6 | 181.3639 | 181.3639 | -12.7638 | 166.5 | 181.3639 | 181.3639 | -14.8638 | 197.1 | 181.3639 | 181.3639 | 15.7362 | 261.2 | 272.8627 | 272.8627 | -11.6627 | 39.1 | 46.4751 | 46.4751 | -7.3751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 39.8 | 41.4508 | 20.7254 | 19.0746 | 106.9 | 92.8615 | 87.9323 | 18.9677 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 65.5 | 65.462 | 65.462 | 0.03804 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 151.0888 | 153.0601 | -12.8601 | 143.1 | 151.0888 | 153.0601 | -9.9601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.4 | 77.2772 | 77.2772 | 5.1227 | 0.1 | 3.5014 | 3.5014 | -3.4014 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.2 | 0.117 | 0.117 | 0.083 | 106.3 | 74.6995 | 74.6995 | 31.6005 | 57.5 | 50.3 | 26.18 | 31.32 | 11 | 13 | 8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 3.0259 | 2.1236 | -0.02364 | 148.8 | 146.2485 | 146.2485 | 2.5515 | 75.3 | 89.73 | 89.73 | -14.43 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 8.2 | 2.33 | 2.33 | 5.87 | 9.4 | 3.18 | 3.18 | 6.22 | 27.5 | 25.7 | 21.3119 | 6.1881 | 62.6 | 67.583 | 67.583 | -4.983 | 13.3 | 4.977 | 4.977 | 8.323 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 17.1 | 12.4414 | 13.0019 | 4.0981 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 | 0.1091 | 0.1091 | -0.1091 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 0 | 5 | 12.5764 | -12.5764 | 20.1 | 12.4 | 16.0606 | 4.0394 | 24.1 | 19.19 | 19.19 | 4.91 | 70.3 | 59.7 | 124.52 | -54.22 | 78.4 | 53 | 115.45 | -37.05 | 6.5 | 14.3 | 17.79 | -11.29 | 5.1 | 8.4 | 11.53 | -6.43 | 18.3 | 24.37 | 24.37 | -6.07 | 20.4 | 21 | 5.2 | 15.2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.8 | 14.8 | 5.27 | 3.53 | 185 | 31.23 | 31.23 | 153.77 | 7.2 | 5.8002 | 5.8002 | 1.3998 | 80.3 | 63 | 63 | 17.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45 | 51 | 82 | -37 | 46.3 | 55 | 106 | -59.7 | 59.7 | 45.36 | 45.36 | 14.34 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 5.638 | 5.638 | 0.762 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 27.1 | 21 | 17.5 | 9.6 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 15.7 | 19 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 10.1 | 7.54 | 7.54 | 2.56 | 8.7 | 11 | 11 | -2.3 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
04/07/2026 | 08:30 | 31.4 | 27.2611 | 107.1231 | -75.7231 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 214.3 | 210.435 | 210.435 | 3.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 34.5691 | 12.091 | -1.091 | 88.8 | 84.336 | 93.8238 | -5.0238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 165.097 | 160.9989 | 1.9011 | 162.7 | 165.097 | 160.9989 | 1.7011 | 163.3 | 165.097 | 160.9989 | 2.3011 | 258.2 | 248.3892 | 242.2235 | 15.9765 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 73.9 | 73.2124 | 86.2144 | -12.3144 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 119.0024 | 119.0024 | 3.4976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 56.2427 | 56.2427 | -3.0427 | 91 | 41.235 | 105.0529 | -14.0529 | 0 |  | 84.9936 | -84.9936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 118.2 | 227.3527 |  | 118.2 | 48 | 47.8191 | 41.288 | 6.712 | 75.7 | 75.9326 | 31.0881 | 44.6119 | 31.9 | 34.8686 | 30.024 | 1.876 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 17.9 | 16.6184 | 16.6184 | 1.2816 | 64 | 64.7133 | 64.7133 | -0.71326 | 175 | 181.485 | 181.485 | -6.485 | 175.4 | 181.485 | 181.485 | -6.085 | 173.7 | 182.03 | 182.03 | -8.33 | 85.3 | 103.755 | 31.5567 | 53.7433 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 26.156 | 25.4147 | 9.9854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 41.4508 | 111.943 | -71.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 49.8002 | 57.7783 | 2.5217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 33.5669 | 54.262 | 16.438 | 25.1 |  |  | 25.1 | 101.5 | 178.62 | 178.62 | -77.12 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 79.9779 | 16.5803 | 44.0197 | 168.1 | 181.5301 | 181.5301 | -13.4301 | 165.8 | 181.5301 | 181.5301 | -15.7301 | 196.4 | 181.5301 | 181.5301 | 14.8699 | 260.7 | 273.1129 | 273.1129 | -12.4129 | 39.2 | 46.4751 | 46.4751 | -7.2751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 163.4 | 191.7098 | 162.7112 | 0.68878 | 100.4 | 92.4445 | 95.6775 | 4.7225 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 61.8 | 65.462 | 65.462 | -3.662 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 151.0888 | 153.0601 | -12.4601 | 143.6 | 151.0888 | 153.0601 | -9.4601 | 147.2 | 151.5425 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 154.0917 | -4.3918 | 81.9 | 77.2772 | 77.2772 | 4.6227 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.5 | 0.554 | 0.554 | -0.054 | 118.6 | 73.0978 | 73.0978 | 45.5022 | 63.5 | 60.4 | 38.13 | 25.37 | 11.9 | 13.3 | 11.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 2.9225 | 1.46 | 0.64 | 158.2 | 156.4815 | 156.4815 | 1.7185 | 80 | 88.57 | 88.57 | -8.57 | 0.2 | 0.68 | 0.68 | -0.48 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 8.1 | 3.035 | 3.035 | 5.065 | 9.1 | 4.095 | 4.095 | 5.005 | 29.3 | 25.9 | 21.1153 | 8.1847 | 76.6 | 67.6413 | 67.6413 | 8.9587 | 10.8 | 6.8257 | 6.8257 | 3.9743 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 17.1 | 9.1135 | 14.6104 | 2.4896 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 0 | 5 | 12.6616 | -12.6616 | 21.6 | 14.1 | 15.4178 | 6.1822 | 29.2 | 27.08 | 27.08 | 2.12 | 54.4 | 65.6 | 124.33 | -69.93 | 65.3 | 60.8 | 115.26 | -49.96 | 6 | 14.4 | 17.78 | -11.78 | 5.1 | 8.9 | 11.53 | -6.43 | 36.3 | 34.39 | 34.39 | 1.91 | 19.9 | 21 | 5.2 | 14.7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.5 | 14.2 | 8 | 1.5 | 197.8 | 47.745 | 47.745 | 150.055 | 9.4 | 6.848 | 6.848 | 2.552 | 112.9 | 85 | 85 | 27.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.3 | 56 | 82 | -25.7 | 52.3 | 62 | 104 | -51.7 | 82.3 | 61.2 | 61.2 | 21.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.3 | 7.2527 | 7.2527 | 1.0473 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17.1 | 18 | 16.4251 | 0.67488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.1 | 21 | 17.5 | 9.6 | 15.8 | 21 | 17.5 | -1.7 | 15.6 | 19 | 14 | 1.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.54 | 7.54 | 1.76 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
04/07/2026 | 09:00 | 27.1 | 16.865 | 109.1527 | -82.0527 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 20.7254 | 12.091 | -1.491 | 88.6 | 84.336 | 93.8238 | -5.2238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 171.4017 | 161.3397 | -31.2397 | 130.7 | 171.4017 | 161.3397 | -30.6397 | 130.7 | 171.4017 | 161.3397 | -30.6397 | 239.9 | 257.8746 | 242.7363 | -2.8363 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 114.3 | 115.5541 | 98.1346 | 16.1654 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 119.0024 | 119.0024 | 5.4976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 56.2427 | 56.2427 | -3.1427 | 90.7 | 53.4913 | 105.216 | -14.516 | 0 |  | 94.1688 | -94.1688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.8 | 192.7461 |  | 192.8 | 47 | 47.8191 | 41.288 | 5.712 | 30.2 | 31.0881 | 31.0881 | -0.88808 | 33.8 | 34.8686 | 30.024 | 3.776 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 17.9 | 16.6184 | 16.6184 | 1.2816 | 66.2 | 64.7133 | 64.7133 | 1.4867 | 158.9 | 181.485 | 181.485 | -22.585 | 159.5 | 181.485 | 181.485 | -21.985 | 171.3 | 182.03 | 182.03 | -10.73 | 103.7 | 103.755 | 31.5567 | 72.1433 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 26.156 | 25.4147 | 4.3853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 15.2002 | 15.2002 | -15.2002 | 41.4 | 41.4508 | 86.0335 | -44.6335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.6 | 49.8002 | 56.9706 | 2.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 40.4417 | 76.2735 | -6.1735 | 25.5 | 39.0766 |  | 25.5 | 101.4 | 178.62 | 178.62 | -77.22 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 79.9779 | 16.5803 | 63.4197 | 169.3 | 180.6635 | 180.6635 | -11.3635 | 167.3 | 180.6635 | 180.6635 | -13.3635 | 198.4 | 180.6635 | 180.6635 | 17.7365 | 260.1 | 271.8091 | 271.8091 | -11.7091 | 39.1 | 46.4751 | 46.4751 | -7.3751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 187.1 | 191.7098 | 161.6715 | 25.4285 | 101.7 | 92.4445 | 108.4517 | -6.7517 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 61.8 | 65.462 | 65.462 | -3.662 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 176.2067 | -26.5067 | 82 | 77.2772 | 88.3679 | -6.3679 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 122.1 | 71.5142 | 71.5142 | 50.5858 | 64.5 | 62.8 | 47.26 | 17.24 | 11.1 | 13.6 | 11.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 10.8 | 10.1688 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.0218 | 1.46 | -0.46 | 160.8 | 160.3425 | 160.3425 | 0.4575 | 81.6 | 87.55 | 87.55 | -5.95 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 9.6 | 4.615 | 4.615 | 4.985 | 11.9 | 4.645 | 4.645 | 7.255 | 30.8 | 26.1 | 20.9013 | 9.8987 | 82.6 | 67.7414 | 67.7414 | 14.8586 | 10.9 | 8.0396 | 8.0396 | 2.8604 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.1 | 10.6959 | 19.6773 | -2.5773 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2168 | 0.2168 | -0.1168 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 0 | 5 | 12.7662 | -12.7662 | 21.1 | 15.8 | 15.8503 | 5.2497 | 29.7 | 28.48 | 28.48 | 1.22 | 66.9 | 71.6 | 124.33 | -57.43 | 65.9 | 68.6 | 115.26 | -49.36 | 11.9 | 14.6 | 17.78 | -5.88 | 7.5 | 9.4 | 11.53 | -4.03 | 37.3 | 36.16 | 36.16 | 1.14 | 19.3 | 21 | 5.2 | 14.1 | 4.8 | 8 | 2 | 2.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.7 | 13.5 | 8 | 1.7 | 199.5 | 78.815 | 78.815 | 120.685 | 11.1 | 9.9405 | 9.9405 | 1.1595 | 113.1 | 100 | 100 | 13.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.8 | 66 | 81 | -33.2 | 44 | 74 | 100 | -56 | 82.8 | 72 | 72 | 10.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.4 | 9.7541 | 9.7541 | 0.6459 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.2 | 21 | 17.5 | 9.7 | 16 | 21 | 17.5 | -1.5 | 16.4 | 19 | 14 | 2.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.54 | 7.54 | 0.96 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
04/07/2026 | 09:30 | 30.4 | 10.3627 | 103.9374 | -73.5374 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 214 | 210.435 | 210.435 | 3.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 21.096 | 12.091 | -1.391 | 88.4 | 84.336 | 93.8238 | -5.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.2 | 168.2031 | 165.2695 | -12.0695 | 153.8 | 168.2031 | 165.2695 | -11.4695 | 153.2 | 168.2031 | 165.2695 | -12.0695 | 251.5 | 253.0623 | 248.6488 | 2.8512 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 249.6 | 73.2124 | 100.1577 | 149.4423 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 119.0024 | 119.0024 | 1.6976 | 7.6 | 7.1992 | 7.1992 | 0.40081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 56.2427 | 56.2427 | -3.1427 | 90.7 | 60.6913 | 105.4231 | -14.7231 | 0 |  | 110.6262 | -110.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.9 | 217.9819 |  | 217.9 | 47 | 47.8191 | 41.288 | 5.712 | 75.5 | 75.9326 | 31.0881 | 44.4119 | 33.6 | 34.8686 | 30.024 | 3.576 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 16.6184 | 16.6184 | 1.4816 | 64.3 | 64.7133 | 64.7133 | -0.41326 | 162.3 | 181.485 | 181.485 | -19.185 | 162.6 | 181.485 | 181.485 | -18.885 | 179.5 | 182.03 | 182.03 | -2.53 | 102.1 | 103.755 | 31.5567 | 70.5433 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 26.156 | 25.4147 | -2.7146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 15.2002 | 15.2002 | 0.59981 | 40.3 | 41.4508 | 96.5708 | -56.2708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.3 | 49.8002 | 42.9816 | 16.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 37.8429 | 76.2735 | -6.1735 | 25.9 | 41.9719 |  | 25.9 | 100.9 | 178.62 | 178.62 | -77.72 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.9779 | 16.5803 | 63.2197 | 169.1 | 180.8452 | 180.8452 | -11.7452 | 167.2 | 180.8452 | 180.8452 | -13.6452 | 199.1 | 180.8452 | 180.8452 | 18.2548 | 259.5 | 272.0825 | 272.0825 | -12.5825 | 39.6 | 46.4751 | 46.4751 | -6.8751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 140.5 | 191.7098 | 160.8947 | -20.3947 | 101.2 | 92.4445 | 112.6141 | -11.414 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 61.9 | 65.462 | 65.462 | -3.562 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 153.0601 | -12.0601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 147.6 | 153.5198 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 196.9688 | -47.2688 | 82.3 | 77.2772 | 98.7802 | -16.4802 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.9 | 0.935 | 0.935 | -0.035 | 98 | 72.3854 | 72.3854 | 25.6146 | 64.6 | 63.2 | 53.81 | 10.79 | 12 | 13.9 | 14.12 | -2.12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.0459 | 1.46 | -0.36 | 161.2 | 161.321 | 161.321 | -0.121 | 81.7 | 86.29 | 86.29 | -4.59 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 7.245 | 7.245 | 4.455 | 14.8 | 5.875 | 5.875 | 8.925 | 26.7 | 26.3 | 20.8674 | 5.8326 | 42.7 | 68.0863 | 68.0863 | -25.3863 | 12.9 | 9.68 | 9.68 | 3.22 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.2 | 10.0977 | 19.6773 | -2.4773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2694 | 0.2694 | -0.1694 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 0 | 4.4 | 14.1205 | -14.1205 | 16.4 | 17.6 | 10.0206 | 6.3794 | 29.7 | 29.87 | 29.87 | -0.17 | 65.5 | 82.5 | 124.14 | -58.64 | 69.8 | 79.2 | 115.06 | -45.26 | 5.6 | 14.7 | 17.76 | -12.16 | 6.2 | 9.4 | 11.53 | -5.33 | 38.1 | 37.93 | 37.93 | 0.17 | 18.7 | 21 | 5.2 | 13.5 | 4.7 | 8 | 2 | 2.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 12.9 | 11.1 | -0.1 | 199.2 | 119.545 | 119.545 | 79.655 | 12.6 | 10.7245 | 10.7245 | 1.8755 | 113.4 | 108 | 108 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 80 | 81 | -50.6 | 36.5 | 91 | 98 | -61.5 | 83.5 | 77.76 | 77.76 | 5.74 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.8 | 11.0352 | 11.0352 | 0.7648 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.1 | 21 | 17.5 | 9.6 | 16 | 21 | 17.5 | -1.5 | 15.8 | 19 | 14 | 1.8 | 17.1 | 19 | 19 | -1.9 | 8.6 | 7.54 | 7.54 | 1.06 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
04/07/2026 | 10:00 | 29.1 | 10.3627 | 99.1001 | -70.0001 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 36.7072 | 12.091 | -1.391 | 87 | 84.336 | 93.8238 | -6.8238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 157.1136 | 165.0122 | -35.2122 | 129.8 | 157.1136 | 165.0122 | -35.2122 | 129.7 | 157.1136 | 165.0122 | -35.3122 | 227.5 | 236.3782 | 248.2615 | -20.7615 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 304.6 | 73.2124 | 80.829 | 223.771 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 119.0024 | 119.0024 | 6.4976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 54 | 56.2427 | 56.2427 | -2.2427 | 91.5 | 62.9392 | 105.5558 | -14.0558 | 0 |  | 128.4031 | -128.4031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.6 | 227.3527 |  | 226.6 | 47 | 47.8191 | 41.288 | 5.712 | 75.6 | 75.9326 | 31.0881 | 44.5119 | 32.4 | 34.8686 | 30.024 | 2.376 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.1 | 16.6184 | 16.6184 | 1.4816 | 66.5 | 64.7133 | 64.7133 | 1.7867 | 177.9 | 181.485 | 181.485 | -3.585 | 177.8 | 181.485 | 181.485 | -3.685 | 184 | 182.03 | 182.03 | 1.97 | 102.1 | 103.755 | 31.5567 | 70.5433 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 26.156 | 25.4147 | -0.01465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 15.2002 | 15.2002 | 0.99981 | 118.7 | 79.7101 | 64.5816 | 54.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.9 | 49.8002 | 29.1526 | 30.7475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 17.304 | 76.2735 | -6.0735 | 25.6 | 41.9719 |  | 25.6 | 100.7 | 178.62 | 178.62 | -77.92 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.9779 | 16.5803 | 63.3197 | 168.5 | 179.4996 | 179.4996 | -10.9996 | 166.4 | 179.4996 | 179.4996 | -13.0996 | 197.9 | 179.4996 | 179.4996 | 18.4004 | 259.4 | 270.058 | 270.058 | -10.658 | 39.1 | 46.4751 | 46.4751 | -7.3751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 188.6 | 191.7098 | 191.7098 | -3.1098 | 108.1 | 92.4445 | 126.2373 | -18.1373 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 62 | 65.462 | 65.462 | -3.462 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 153.0601 | -13.0601 | 143 | 153.0601 | 153.0601 | -10.0601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 203.1332 | -53.3332 | 82.2 | 77.2772 | 101.8716 | -19.6716 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1 | 1.046 | 1.046 | -0.046 | 97.6 | 73.1557 | 73.1557 | 24.4443 | 64.5 | 62.5 | 59.06 | 5.44 | 12 | 14.2 | 14.12 | -2.12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | 10.1688 | 20.3376 | -9.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.4 | 3.0616 | 1.46 | -0.06 | 163 | 161.1295 | 161.1295 | 1.8705 | 82.5 | 86.06 | 86.06 | -3.56 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 9.595 | 9.595 | 2.105 | 14.6 | 7.945 | 7.945 | 6.655 | 24 | 26.5 | 20.9056 | 3.0944 | 58.5 | 68.2899 | 68.2899 | -9.7899 | 10.7 | 10.0346 | 10.0346 | 0.6654 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.1 | 5.3699 | 19.6773 | -2.5773 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3026 | 0.3026 | -0.2026 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 0 | 3.7 | 13.358 | -13.358 | 15 | 19.4 | 11.9929 | 3.0071 | 29.5 | 30.08 | 30.08 | -0.58 | 80.1 | 83.5 | 124.14 | -44.04 | 78.3 | 79.8 | 115.06 | -36.76 | 8.8 | 14.8 | 17.76 | -8.96 | 7.4 | 9.4 | 11.53 | -4.13 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 18.4 | 21 | 5.2 | 13.2 | 4.5 | 8 | 2 | 2.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10.1 | 12.3 | 11.1 | -1 | 201.7 | 146.25 | 146.25 | 55.45 | 13.9 | 12.632 | 12.632 | 1.268 | 113 | 109 | 109 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.6 | 84 | 82 | -15.4 | 67.6 | 97 | 97 | -29.4 | 83.6 | 78.48 | 78.48 | 5.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.9 | 12.4271 | 12.4271 | 0.4729 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.8 | 18 | 16.4251 | 0.37488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 26.4 | 21 | 17.5 | 8.9 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 16.1 | 19 | 14 | 2.1 | 17.1 | 19 | 19 | -1.9 | 8.8 | 7.54 | 7.54 | 1.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.6 | 17.69 | 17.69 | -4.09
04/07/2026 | 10:30 | 26.2 | 10.3627 |  | 26.2 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 45.583 | 76.7982 | -65.8982 | 86.7 | 84.336 | 93.8238 | -7.1238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 154.2868 | 148.5081 | -19.6081 | 128.1 | 154.2868 | 148.5081 | -20.4081 | 128.6 | 154.2868 | 148.5081 | -19.9081 | 225.7 | 232.1251 | 223.4312 | 2.2688 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 258.2 | 140.0518 | 73.2124 | 184.9876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 119.0024 | 119.0024 | 9.4976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 91.2 | 68.4308 | 105.381 | -14.181 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 227.3527 | 190.105 | 34.995 | 46.6 | 47.8191 | 41.288 | 5.312 | 75.3 | 75.9326 | 75 | 0.3 | 32.6 | 34.8686 | 30.024 | 2.576 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 16.6184 | 16.6184 | 1.3816 | 63.5 | 64.7133 | 64.7133 | -1.2133 | 178.1 | 181.485 | 181.485 | -3.385 | 178.9 | 181.485 | 181.485 | -2.585 | 184.3 | 182.03 | 182.03 | 2.27 | 101.2 | 103.755 | 81.0614 | 20.1386 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 21 | 25.4147 | 0.98535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.4 | 15.2002 | 15.2002 | 0.19981 | 71.1 | 47.6684 | 41.4508 | 29.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 49.8002 | 46.5135 | 13.9865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 59.0064 | 76.2735 | -5.9735 | 60.1 | 41.9719 |  | 60.1 | 100.9 | 178.62 | 178.62 | -77.72 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.9779 | 77.1067 | 3.2933 | 168.3 | 177.9701 | 177.9701 | -9.6701 | 166.4 | 177.9701 | 177.9701 | -11.5701 | 198.5 | 177.9701 | 177.9701 | 20.5299 | 257.4 | 267.7569 | 267.7569 | -10.3569 | 49.1 | 46.4751 | 46.4751 | 2.6249 | 29.5 | 23.3073 | 23.3073 | 6.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 162.6 | 154.6771 | 161.2657 | 1.3343 | 105 | 92.4445 | 103.6459 | 1.3541 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 61.8 | 65.462 | 65.462 | -3.662 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 153.0601 | -13.0601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 154.0917 | 205.2938 | -26.6938 | 88 | 77.2772 | 102.9552 | -14.9551 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 96.8 | 75.3112 | 75.3112 | 21.4888 | 65.1 | 61.7 | 62.95 | 2.15 | 11.6 | 14.3 | 16.45 | -4.85 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.9 | 10.1688 | 20.3376 | -9.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.6391 | 5.67 | -4.47 | 164.8 | 160.859 | 160.859 | 3.941 | 83.4 | 85.99 | 85.99 | -2.59 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 10.585 | 10.585 | 1.015 | 14.6 | 10.005 | 10.005 | 4.595 | 24.7 | 26.6 | 21.1063 | 3.5937 | 65.6 | 68.6989 | 68.6989 | -3.0989 | 7.1 | 11.0138 | 11.0138 | -3.9138 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.2 | 14.9694 | 19.6773 | -2.4773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3232 | 0.3232 | 0.0768 | 9.8 | 6.4 | 6.4 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 0 | 4.5 | 13.3969 | -13.3969 | 11.4 | 23.2 | 14.7141 | -3.3141 | 29.1 | 30.28 | 30.28 | -1.18 | 100.2 | 88.5 | 125.05 | -24.85 | 98.2 | 86.5 | 115.26 | -17.06 | 15.5 | 14.7 | 17.88 | -2.38 | 11.4 | 9.7 | 11.53 | -0.13 | 38.2 | 38.46 | 38.46 | -0.26 | 18.3 | 21 | 5.2 | 13.1 | 4.5 | 8 | 2 | 2.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11.4 | 13 | 14.12 | -2.72 | 203.5 | 179.52 | 179.52 | 23.98 | 15.4 | 13.067 | 13.067 | 2.333 | 112.3 | 109 | 109 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.7 | 93 | 83 | 7.7 | 87.3 | 82.2 | 97 | -9.7 | 83.3 | 78.48 | 78.48 | 4.82 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.9 | 13.3047 | 13.3047 | 0.5953 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 17 | 18 | 16.4251 | 0.57488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 26.6 | 21 | 17.5 | 9.1 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.54 | 7.54 | -0.14 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.7 | 17.69 | 17.69 | -4.99
04/07/2026 | 11:00 | 61.2 | 10.3627 |  | 61.2 | 648.1 | 650 | 650 | -1.9 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 43.1209 | 76.7982 | -65.8982 | 87.5 | 84.336 | 93.8238 | -6.3238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 146.2724 | 145.0802 | -24.7802 | 121 | 146.2724 | 145.0802 | -24.0802 | 118.9 | 146.2724 | 145.0802 | -26.1802 | 220.5 | 220.0675 | 218.2739 | 2.2262 | 203.7 | 206.0414 | 206.0414 | -2.3414 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 257.3 | 214.5078 | 80.829 | 176.471 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 119.0024 | 119.0024 | 6.2976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 91.1 | 67.1255 | 105.4069 | -14.3069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 224.1 | 290.1554 | 189.5157 | 34.5843 | 46 | 47.8191 | 41.288 | 4.712 | 75.7 | 75.9326 | 75 | 0.7 | 33 | 34.8686 | 30.024 | 2.976 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 16.6184 | 16.6184 | 1.3816 | 67.4 | 64.7133 | 64.7133 | 2.6867 | 177.6 | 181.485 | 181.485 | -3.885 | 177.9 | 181.485 | 181.485 | -3.585 | 182.4 | 182.03 | 182.03 | 0.37 | 104.1 | 103.755 | 79.8963 | 24.2037 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 26.156 | 25.4147 | 6.2854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 15.2002 | 15.2002 | 0.59981 | 40.5 | 41.4508 | 41.4508 | -0.95078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 49.8002 | 56.0647 | 3.9353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 15.9109 | 76.2735 | -5.9735 | 60.2 | 41.9719 |  | 60.2 | 101 | 178.62 | 178.62 | -77.62 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 79.9779 | 75.6822 | 4.6178 | 167.3 | 175.9974 | 175.9974 | -8.6974 | 165.1 | 175.9974 | 175.9974 | -10.8974 | 197.4 | 175.9974 | 175.9974 | 21.4026 | 257.5 | 264.7889 | 264.7889 | -7.2889 | 68.5 | 46.4751 | 71.1024 | -2.6024 | 33.6 | 23.3073 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 150.4 | 161.2657 | 154.6771 | -4.2771 | 91.6 | 87.6387 | 112.6141 | -21.0141 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 61.9 | 65.462 | 65.462 | -3.562 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 153.0601 | 153.0601 | -13.6601 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 146.1 | 153.5198 | 153.5198 | -7.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 154.0917 | 205.2938 | 1.5062 | 100.3 | 77.2772 | 102.9552 | -2.6551 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 3.6733 | 3.6733 | 1.5267 | 1.1 | 1.165 | 1.165 | -0.065 | 92.8 | 77.6873 | 77.6873 | 15.1127 | 65.3 | 61.4 | 65.7 | -0.4 | 11.2 | 14.5 | 16.45 | -5.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 10.1688 | 20.3376 | -10.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.4789 | 5.67 | -4.47 | 164.4 | 160.302 | 160.302 | 4.098 | 82.8 | 85.21 | 85.21 | -2.41 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 11.145 | 11.145 | 0.455 | 14.8 | 11.245 | 11.245 | 3.555 | 26.7 | 26.6 | 21.3334 | 5.3666 | 73.4 | 68.9027 | 68.9027 | 4.4973 | 14.9 | 11.3737 | 11.3737 | 3.5263 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.1 | 5.0492 | 19.6773 | -2.5773 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3367 | 0.3367 | 0.0633 | 9.6 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 0 | 5.3 | 13.2638 | -13.2638 | 18.3 | 27 | 17.3456 | 0.9544 | 28.9 | 30.94 | 30.94 | -2.04 | 118.9 | 93.4 | 125.05 | -6.15 | 107.8 | 93.1 | 115.26 | -7.46 | 18.6 | 14.6 | 17.88 | 0.72 | 15 | 10 | 11.53 | 3.47 | 38.1 | 39.29 | 39.29 | -1.19 | 17.3 | 21 | 5.2 | 12.1 | 4.5 | 8 | 2 | 2.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11.5 | 13.8 | 14.12 | -2.62 | 203.1 | 185.28 | 185.28 | 17.82 | 16.1 | 14.2292 | 14.2292 | 1.8708 | 111.3 | 110 | 110 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.4 | 103 | 85 | 2.4 | 82.8 | 83.4 | 99 | -16.2 | 72.6 | 79.2 | 79.2 | -6.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.7 | 14.2417 | 14.2417 | 0.4583 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.8 | 21 | 17.5 | 9.3 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 15.9 | 19 | 14 | 1.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.54 | 7.54 | 0.56 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
04/07/2026 | 11:30 | 64.8 | 10.3627 |  | 64.8 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 20.7254 | 76.7982 | -46.6982 | 87.8 | 84.336 | 93.8238 | -6.0238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 149.2673 | 146.2211 | -23.8211 | 121.7 | 149.2673 | 146.2211 | -24.5211 | 122.6 | 149.2673 | 146.2211 | -23.6211 | 218.1 | 224.5734 | 219.9903 | -1.8903 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 262.7 | 295.093 | 103.7308 | 158.9692 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 119.0024 | 119.0024 | 8.9976 | 8.1 | 7.1992 | 7.1992 | 0.90081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 91.3 | 76.1666 | 105.6282 | -14.3282 | 0 | 83.0768 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 |  | 195.8287 | 29.2713 | 46 | 47.8191 | 41.288 | 4.712 | 76.1 | 75.9326 | 75 | 1.1 | 31.6 | 34.8686 | 30.024 | 1.576 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 16.6184 | 16.6184 | 1.3816 | 68.4 | 64.7133 | 64.7133 | 3.6867 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 103.7 | 103.755 | 86.9817 | 16.7183 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 26.156 | 25.4147 | 6.8853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 15.2002 | 15.2002 | 0.89981 | 80.4 | 41.4508 | 47.6684 | 32.7316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 49.8002 | 26.5634 | 33.9366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 79.4586 | 76.2735 | -13.9735 | 60 | 41.9719 |  | 60 | 101.5 | 178.62 | 178.62 | -77.12 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 84.3451 | -3.8451 | 168.7 | 177.0149 | 177.0149 | -8.3149 | 166.6 | 177.0149 | 177.0149 | -10.4149 | 198.3 | 177.0149 | 177.0149 | 21.2851 | 258.2 | 266.3197 | 266.3197 | -8.1197 | 69.7 | 46.4751 | 46.4751 | 23.2249 | 33.6 | 23.3073 | 23.3073 | 10.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 166.7 | 150.2536 | 186.9167 | -20.2167 | 99.1 | 110.2839 | 106.0539 | -6.9539 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 153.0601 | -12.7601 | 143.3 | 153.0601 | 153.0601 | -9.7601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 156.1598 | 191.9695 | 14.5305 | 100.5 | 78.3144 | 96.273 | 4.227 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.2 | 1.153 | 1.153 | 0.047 | 91.2 | 78.8552 | 78.8552 | 12.3448 | 65 | 61.2 | 67.41 | -2.41 | 12.1 | 14.7 | 16.45 | -4.35 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 2.0218 | 5.67 | -4.37 | 161.6 | 159.5332 | 159.5332 | 2.0668 | 80.8 | 84.44 | 84.44 | -3.64 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.6 | 20.3038 | 6.8719 | 13.7281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 11.56 | 11.56 | 0.14 | 14.6 | 12.165 | 12.165 | 2.435 | 28.9 | 26.8 | 21.5048 | 7.3952 | 77.2 | 69.0999 | 69.0999 | 8.1001 | 15.1 | 11.6355 | 11.6355 | 3.4645 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 | 19.6773 | 19.6773 | -2.4773 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3485 | 0.3485 | 0.0515 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 0 | 6.7 | 13.9133 | -13.9133 | 25.9 | 30.9 | 20.3429 | 5.5571 | 28.7 | 31.59 | 31.59 | -2.89 | 110 | 98 | 127.3 | -17.3 | 111.2 | 100.6 | 115.39 | -4.19 | 17.8 | 14.5 | 18.73 | -0.93 | 14.1 | 10.5 | 12.85 | 1.25 | 37.9 | 40.12 | 40.12 | -2.22 | 17.1 | 21 | 5.2 | 11.9 | 4.4 | 8 | 2 | 2.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10.5 | 13.8 | 14.12 | -3.62 | 200.1 | 178.93 | 178.93 | 21.17 | 16.4 | 14.4382 | 14.4382 | 1.9618 | 111.2 | 109 | 109 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.5 | 116 | 88 | -9.5 | 90.8 | 85.5 | 102 | -11.2 | 73.2 | 78.48 | 78.48 | -5.28 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.3 | 14.5768 | 14.5768 | 0.7232 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 26.7 | 21 | 17.5 | 9.2 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 15.9 | 19 | 14 | 1.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.54 | 7.54 | 0.66 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
04/07/2026 | 12:00 | 69.3 | 10.3627 |  | 69.3 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 28.9651 | 20.7254 | 9.3746 | 87.4 | 84.336 | 93.8238 | -6.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 147.3286 | 156.0208 | -28.0208 | 127.8 | 147.3286 | 156.0208 | -28.2208 | 127.7 | 147.3286 | 156.0208 | -28.3208 | 226.7 | 221.6566 | 234.734 | -8.034 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 195.5 | 285.5772 | 152.6424 | 42.8576 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 119.0024 | 119.0024 | 8.9976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 91.3 | 79.7919 | 106.0186 | -14.7186 | 0 | 111.949 | 137.8907 | -137.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 |  |  | 224.8 | 45.1 | 47.8191 | 41.288 | 3.812 | 71.2 | 75 | 61.8357 | 9.3643 | 31.7 | 34.8686 | 30.024 | 1.676 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.9 | 16.6184 | 16.6184 | 1.2816 | 67.3 | 64.7133 | 64.7133 | 2.5867 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 103.7 | 103.755 | 33.303 | 70.397 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 26.156 | 25.4147 | 5.2854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 15.2002 | 15.2002 | 0.69981 | 41.7 | 41.4508 | 78.5527 | -36.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 49.8002 | 54.5735 | 5.7265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 79.4586 | 76.2735 | -25.7735 | 60.4 |  |  | 60.4 | 101.5 | 178.62 | 178.62 | -77.12 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.9779 | 18.7153 | 61.8847 | 168.7 | 177.9701 | 177.9701 | -9.2701 | 166.9 | 177.9701 | 177.9701 | -11.0701 | 198.7 | 177.9701 | 177.9701 | 20.7299 | 257.5 | 267.7569 | 267.7569 | -10.2569 | 69.2 | 46.4751 | 71.1024 | -1.9024 | 33.9 | 23.3073 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 129.8 | 150.4429 | 201.5015 | -71.7014 | 90.9 | 110.7818 | 126.2373 | -35.3372 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 153.0601 | -13.0601 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 147.6 | 153.5198 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 161.369 | 205.2938 | 1.3062 | 100.6 | 80.9268 | 102.9552 | -2.3552 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.2 | 1.175 | 1.175 | 0.025 | 105.2 | 80.028 | 80.028 | 25.172 | 65.3 | 61.2 | 68.22 | -2.92 | 12.6 | 14.9 | 16.45 | -3.85 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.5 | 10.1688 | 20.3376 | -9.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.5579 | 2.0218 | -0.02177 | 161.4 | 159.1278 | 159.1278 | 2.2722 | 67.8 | 84.12 | 84.12 | -16.32 | 0.3 | 0.69 | 0.69 | -0.39 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.5 | 20.3038 | 6.8719 | 13.6281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.8 | 11.78 | 11.78 | 0.02 | 14.8 | 12.915 | 12.915 | 1.885 | 28.7 | 26.9 | 21.7523 | 6.9477 | 72.9 | 69.4777 | 69.4777 | 3.4223 | 15.1 | 11.662 | 11.662 | 3.438 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13 | 19.6773 | 19.6773 | -6.6773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3626 | 0.3626 | 0.0374 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 7 | 8 | 14.488 | -7.488 | 32.8 | 34.8 | 23.0689 | 9.7311 | 28.8 | 31.07 | 31.07 | -2.27 | 120.3 | 97.5 | 135.3 | -15 | 113.9 | 103.1 | 115.39 | -1.49 | 16.9 | 14.4 | 18.73 | -1.83 | 13.5 | 11 | 12.85 | 0.65 | 37.7 | 39.45 | 39.45 | -1.75 | 16.5 | 21 | 5.2 | 11.3 | 4.3 | 8 | 2 | 2.3 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12.3 | 13.7 | 14.12 | -1.82 | 197.9 | 167.075 | 167.075 | 30.825 | 16.5 | 14.6832 | 14.6832 | 1.8168 | 111.5 | 109 | 109 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.2 | 117 | 92 | 11.2 | 113.4 | 87.6 | 106 | 7.4 | 72.5 | 78.48 | 78.48 | -5.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.3 | 14.7952 | 14.7952 | -0.4952 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.5 | 21 | 17.5 | 9 | 15.8 | 21 | 17.5 | -1.7 | 15.9 | 19 | 14 | 1.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.54 | 7.54 | -0.14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
04/07/2026 | 12:30 | 73 | 10.3627 |  | 73 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 19.2341 | 12.091 | 18.509 | 88.1 | 84.336 | 93.8238 | -5.7238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 143.6427 | 159.7349 | -30.7349 | 128.3 | 143.6427 | 159.7349 | -31.4349 | 126.4 | 143.6427 | 159.7349 | -33.3349 | 226.1 | 216.1111 | 240.3219 | -14.2219 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 197.5 | 310.6995 | 140.0518 | 57.4482 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 119.0024 | 119.0024 | 12.1976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 91.2 | 78.7892 | 106.2139 | -15.0139 | 61.6 | 100.048 | 125.579 | -63.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 |  |  | 143.5 | 43.4 | 47.8191 | 41.288 | 2.112 | 66 | 65.2438 | 52.8497 | 13.1503 | 31.5 | 34.8686 | 30.024 | 1.476 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 16.6184 | 16.6184 | 1.3816 | 64.1 | 64.7133 | 64.7133 | -0.61326 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 103.6 | 103.755 | 31.5567 | 72.0433 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 26.156 | 25.4147 | 0.68535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 15.2002 | 15.2002 | 0.99981 | 42.1 | 41.4508 | 115.4348 | -73.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 49.8002 | 47.6319 | 12.8681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 79.2389 | 76.2735 | -25.1735 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 178.62 | 178.62 | -78.42 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 79.9779 | 16.5803 | 64.5197 | 167.8 | 177.7374 | 177.7374 | -9.9374 | 165.6 | 177.7374 | 177.7374 | -12.1374 | 197.7 | 177.7374 | 177.7374 | 19.9626 | 257.6 | 267.4067 | 267.4067 | -9.8066 | 71 | 46.4751 | 51.6036 | 19.3964 | 33.1 | 23.3073 | 25.8793 | 7.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 16 | 16 | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 111.3 | 150.4429 | 201.5015 | -90.2014 | 86.8 | 94.2894 | 118.4112 | -31.6112 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.0601 | 153.0601 | -13.1601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 147.6 | 153.5198 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 154.0917 | 199.8 | 7.1 | 100.4 | 77.2772 | 100.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 | 117.4 | 81.2248 | 81.2248 | 36.1752 | 65.5 | 61.3 | 68.18 | -2.68 | 12.4 | 15.3 | 17.7 | -5.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10 | 10.1688 | 20.3376 | -10.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.9247 | 1.46 | 1.04 | 160.7 | 159.2682 | 159.2682 | 1.4318 | 70.1 | 84.12 | 84.12 | -14.02 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.9 | 11.505 | 11.505 | 0.395 | 14.9 | 13.27 | 13.27 | 1.63 | 30.2 | 27 | 21.9463 | 8.2537 | 78.3 | 69.7896 | 69.7896 | 8.5104 | 14.4 | 10.8114 | 10.8114 | 3.5886 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 19.6267 | 19.6773 | -7.6773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3717 | 0.3717 | 0.0283 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 13.7 | 9.8 | 13.1237 | 0.5763 | 42 | 38 | 25.9318 | 16.0682 | 29.1 | 30.54 | 30.54 | -1.44 | 112 | 102.3 | 131.06 | -19.06 | 106.4 | 108 | 115.21 | -8.81 | 18.3 | 14.3 | 18.7 | -0.4 | 14.5 | 11.1 | 12.85 | 1.65 | 37.8 | 38.79 | 38.79 | -0.99 | 16.6 | 21 | 5.2 | 11.4 | 4.3 | 8 | 2 | 2.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13.8 | 14 | 16.45 | -2.65 | 189 | 164.025 | 164.025 | 24.975 | 16 | 14.5742 | 14.5742 | 1.4258 | 112.1 | 109 | 109 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 119 | 96 | 27 | 139.2 | 89.6 | 111 | 28.2 | 72.3 | 78.48 | 78.48 | -6.18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.3 | 14.6118 | 14.6118 | -0.3118 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 16.8 | 18 | 16.4251 | 0.37488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.8 | 21 | 17.5 | 9.3 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 16.2 | 19 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.8 | 7.54 | 7.54 | 2.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
04/07/2026 | 13:00 | 69.3 | 10.3627 |  | 69.3 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 12.091 | 17.909 | 87.5 | 84.336 | 91.549 | -4.049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 156.1532 | 159.1532 | -30.5532 | 128.4 | 156.1532 | 159.1532 | -30.7532 | 130.2 | 156.1532 | 159.1532 | -28.9532 | 227.2 | 234.9332 | 239.4467 | -12.2467 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 147.2 | 84.1207 | 143.8892 | 3.3108 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 119.0024 | 119.0024 | 4.3976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 91.1 | 91.1255 | 106.3613 | -15.2613 | 149.6 | 72.9315 | 106.5457 | 43.0543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  |  | 144.1 | 43.2 | 47.8191 | 41.288 | 1.912 | 61 | 61.3987 |  | 61 | 30.4 | 34.8686 | 30.024 | 0.37596 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.9 | 16.6184 | 16.6184 | 1.2816 | 63.9 | 64.7133 | 64.7133 | -0.81326 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 102.4 | 103.755 | 31.5567 | 70.8433 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 26.156 | 25.4147 | 3.6854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.3 | 15.2002 | 15.2002 | 0.09981 | 109.2 | 111.7342 | 110.587 | -1.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 49.8002 | 45.2751 | 15.2249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 64.375 | 76.2735 | -44.6735 | 0 |  |  | 0 | 0 | 178.62 | 178.62 | -178.62 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 79.9779 | 16.5803 | 63.7197 | 168.6 | 178.6485 | 178.6485 | -10.0485 | 166.9 | 178.6485 | 178.6485 | -11.7485 | 198.6 | 178.6485 | 178.6485 | 19.9515 | 257.1 | 268.7774 | 268.7774 | -11.6774 | 69 | 46.4751 | 46.6908 | 22.3092 | 33.6 | 23.3073 | 23.4155 | 10.1845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 186.4 | 191.7098 | 201.5015 | -15.1014 | 87.4 | 91.9253 | 108.13 | -20.73 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 153.0601 | -13.0601 | 143.2 | 153.0601 | 153.0601 | -9.8601 | 147.4 | 153.5198 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 154.0917 | 199.8 | 7 | 100.4 | 77.2772 | 100.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 108.7 | 82.2337 | 82.2337 | 26.4663 | 65.9 | 61.6 | 66.93 | -1.03 | 15.1 | 15.6 | 17.7 | -2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 9.7 | 10.1688 | 20.3376 | -10.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 157.5 | 160.4582 | 160.4582 | -2.9582 | 71.3 | 85.04 | 85.04 | -13.74 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.1 | 20.3038 | 6.8719 | 13.2281 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 10.645 | 10.645 | 1.455 | 15 | 13.355 | 13.355 | 1.645 | 29.8 | 27.2 | 22.1283 | 7.6717 | 73.3 | 70.1117 | 70.1117 | 3.1883 | 11.5 | 10.9538 | 10.9538 | 0.5462 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.6 | 16.2052 | 19.6773 | -9.0773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3802 | 0.3802 | 0.0198 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 9.3 | 11.5 | 13.9313 | -4.6313 | 29.2 | 41.1 | 27.8994 | 1.3006 | 29.6 | 30.05 | 30.05 | -0.45 | 111.3 | 102.1 | 131.06 | -19.76 | 105.8 | 107.9 | 115.21 | -9.41 | 16.3 | 14.2 | 18.7 | -2.4 | 14.2 | 11.1 | 12.85 | 1.35 | 38.1 | 38.16 | 38.16 | -0.06 | 15.8 | 21 | 5.2 | 10.6 | 4.1 | 8 | 2 | 2.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.6 | 14.3 | 16.45 | -0.85 | 180.5 | 164.3 | 164.3 | 16.2 | 15.1 | 13.9182 | 13.9182 | 1.1818 | 111.2 | 109 | 109 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 122 | 100 | 26.3 | 158.7 | 91.7 | 116 | 42.7 | 82.4 | 78.48 | 78.48 | 3.92 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14 | 14.0011 | 14.0011 | -0.0011 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 16.8 | 18 | 16.4251 | 0.37488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 26.8 | 21 | 17.5 | 9.3 | 15.9 | 21 | 17.5 | -1.6 | 16.8 | 19 | 14 | 2.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 7.54 | 7.54 | 2.06 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
04/07/2026 | 13:30 | 69.1 | 10.3627 |  | 69.1 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 40.4856 | 12.091 | 17.809 | 87.4 | 87 | 86.7958 | 0.6042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 135.5838 | 177.7116 | -50.8116 | 126.6 | 135.5838 | 177.7116 | -51.1116 | 127 | 135.5838 | 177.7116 | -50.7116 | 226.5 | 203.9865 | 267.3679 | -40.8679 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 75.3 | 80.829 | 214.5078 | -139.2078 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 119.0024 | 119.0024 | 10.4976 | 8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.80081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 5.1814 | 56.2427 | -2.0427 | 91 | 80.9211 |  | 91 | 146.3 | 149.0127 | 90.8979 | 55.4021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 317.777 |  | 143.8 | 43.8 | 47.8191 | 41.288 | 2.512 | 51.2 | 129.4747 |  | 51.2 | 30.3 | 34.8686 | 30.024 | 0.27596 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 16.6184 | 16.6184 | 1.3816 | 69.9 | 64.7133 | 64.7133 | 5.1867 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 103.2 | 100.6545 | 31.5567 | 71.6433 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 26.156 | 25.4147 | 3.9853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.4 | 15.2002 | 15.2002 | 0.19981 | 51.3 | 72.5978 | 97.4983 | -46.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 49.8002 | 20.6734 | 39.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 57.7066 | 76.2735 | -44.3735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 178.62 | -178.62 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.9779 | 16.5803 | 64.0197 | 168.8 | 156.4944 | 179.2936 | -10.4936 | 166.7 | 156.4944 | 179.2936 | -12.5936 | 198.5 | 156.4944 | 179.2936 | 19.2064 | 258.7 | 235.4465 | 269.748 | -11.048 | 69.3 | 46.4751 | 46.4751 | 22.8249 | 33.8 | 23.3073 | 23.3073 | 10.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 101.5 | 191.7112 | 188.5121 | -87.0121 | 84.2 | 84.6778 | 108.13 | -23.93 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 68.8 | 65.462 | 65.462 | 3.338 | 28.2 | 29.3252 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0888 | 153.0601 | -12.9601 | 143.3 | 151.0888 | 153.0601 | -9.7601 | 147.3 | 151.5425 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 180.4846 | 172.2225 | 35.0775 | 100.4 | 90.5133 | 86.3699 | 14.0301 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 117 | 111.8 | 83.4317 | 33.5683 | 63.9 | 62.1 | 64.45 | -0.55 | 15 | 14.53 | 17.7 | -2.7 | 0.4 |  |  | 0.4 | 9.8 | 10.1688 | 20.3376 | -10.5376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 | 3.3074 | 1.46 | 1.14 | 155 | 162.8552 | 162.8552 | -7.8552 | 75.2 | 86.45 | 86.45 | -11.25 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 5.5 | 6 | 4 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.5 | 9.045 | 9.045 | 3.455 | 16.2 | 12.825 | 12.825 | 3.375 | 30.4 | 26.38 | 22.4452 | 7.9548 | 80 | 78.49 | 70.5039 | 9.4961 | 14.4 | 10.7714 | 10.7714 | 3.6286 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.5 | 14.6702 | 19.6773 | -11.1773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3872 | 0.3872 | 0.0128 | 9.6 | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 7.5 | 20.97 | 15.2201 | -7.7201 | 19.9 | 25.52 | 29.011 | -9.111 | 30.2 | 29.56 | 29.56 | 0.64 | 112.3 | 110.78 | 128.78 | -16.48 | 105.5 | 106.69 | 115.14 | -9.64 | 18 | 16.49 | 19.41 | -1.41 | 14.7 | 15.6 | 13.99 | 0.71 | 38.7 | 37.54 | 37.54 | 1.16 | 15.7 | 21 | 5.2 | 10.5 | 4.1 | 8 | 2 | 2.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.9 | 14.47 | 16.45 | -1.55 | 168.9 | 175.405 | 175.405 | -6.505 | 13.7 | 13.5398 | 13.5398 | 0.1602 | 114.5 | 109 | 109 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 107.88 | 104 | 25.4 | 153.7 | 126.38 | 121 | 32.7 | 83.8 | 78.48 | 78.48 | 5.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.9 | 13.457 | 13.457 | -0.557 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26 | 21 | 17.5 | 8.5 | 16.1 | 21 | 17.5 | -1.4 | 16.5 | 16 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.54 | 7.54 | 0.66 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.3 | 17.69 | 17.69 | -5.39
04/07/2026 | 14:00 | 71.9 | 10.3627 |  | 71.9 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 50.897 | 30.5246 | -19.2246 | 84 | 87 | 93.8238 | -9.8238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5838 | 162.1489 | -34.4489 | 127.3 | 135.5838 | 162.1489 | -34.8489 | 127.8 | 135.5838 | 162.1489 | -34.3489 | 226.7 | 203.9865 | 243.9538 | -17.2538 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 73.5 | 73.2124 | 271.0345 | -197.5345 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 119.0024 | 119.0024 | 8.5976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 5.1814 | 56.2427 | -2.0427 | 91.1 | 109.6834 |  | 91.1 | 153 | 149.737 |  | 153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 227.0918 |  | 229.7 | 42.2 | 47.8191 | 41.288 | 0.91202 | 75.2 | 149.5525 |  | 75.2 | 30.3 | 34.8686 | 30.024 | 0.27596 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18 | 16.6184 | 16.6184 | 1.3816 | 65.9 | 64.7133 | 64.7133 | 1.1867 | 177.8 | 184.7432 | 183.0721 | -5.2721 | 178.7 | 184.7432 | 183.0721 | -4.3721 | 181.5 | 185.298 | 183.6218 | -2.1218 | 103.7 | 100.6545 | 109.8111 | -6.1111 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.156 | 25.4147 | 4.1853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.2002 | 15.2002 | 1.5998 | 76.9 | 78.7565 | 47.6684 | 29.2316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 49.8002 | 15.544 | 44.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 63.7165 | 65.5137 | -33.8137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 178.62 | -178.62 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 112.2573 | -31.7573 | 167.9 | 153.9186 | 179.7037 | -11.8037 | 165.9 | 153.9186 | 179.7037 | -13.8037 | 198 | 153.9186 | 179.7037 | 18.2963 | 258.2 | 231.5712 | 270.365 | -12.165 | 45.2 | 46.4751 | 46.4751 | -1.2751 | 28.6 | 23.3073 | 23.3073 | 5.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 194.5 | 197.9455 | 181.8152 | 12.6848 | 100.8 | 94.2893 | 70.5422 | 30.2579 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 65.5 | 65.462 | 65.462 | 0.03804 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 151.0888 | 153.0601 | -13.3601 | 142.4 | 151.0888 | 153.0601 | -10.6601 | 147.3 | 151.5425 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 175.2332 | 154.0917 | 0.00825 | 85.4 | 87.8797 | 77.2772 | 8.1227 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 116.9 | 110.3 | 84.6342 | 32.2658 | 64.3 | 62.7 | 60.46 | 3.84 | 15 | 14.41 | 17.7 | -2.7 | 0.4 |  |  | 0.4 | 9.9 | 10.1688 | 20.3376 | -10.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.9848 | 2.6593 | -1.4593 | 155.9 | 164.8508 | 164.8508 | -8.9508 | 77.2 | 87.37 | 87.37 | -10.17 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 5.5 | 6 | 4 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.1 | 7.245 | 7.245 | 5.855 | 16.8 | 11.81 | 11.81 | 4.99 | 30.5 | 26.66 | 22.7811 | 7.7189 | 82 | 78.23 | 71.0045 | 10.9955 | 9.3 | 10.7196 | 10.7196 | -1.4196 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.7 | 16.0536 | 17.2005 | -8.5005 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3892 | 0.3892 | -0.0892 | 9.6 | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 21.05 | 16.8172 | -9.9172 | 17.5 | 30.18 | 29.7509 | -12.2509 | 32.3 | 29.87 | 29.87 | 2.43 | 109.2 | 112.79 | 128.78 | -19.58 | 104.6 | 107.46 | 115.14 | -10.54 | 13.5 | 16.93 | 19.41 | -5.91 | 13.2 | 15.39 | 13.99 | -0.79 | 39.4 | 37.93 | 37.93 | 1.47 | 15.3 | 21 | 5.2 | 10.1 | 4.1 | 8 | 2 | 2.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16.3 | 14.58 | 16.45 | -0.15 | 155.2 | 180.765 | 180.765 | -25.565 | 12.3 | 11.9222 | 11.9222 | 0.3778 | 115.9 | 109 | 109 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 110.32 | 109 | 17.3 | 158.5 | 129.75 | 125 | 33.5 | 79.8 | 78.48 | 78.48 | 1.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.9 | 12.0463 | 12.0463 | -0.1463 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.4 | 21 | 17.5 | 8.9 | 16.1 | 21 | 17.5 | -1.4 | 17.4 | 16 | 14 | 3.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.7 | 7.54 | 7.54 | 2.16 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
04/07/2026 | 14:30 | 69.3 | 10.3627 | 54.0561 | 15.2439 | 652 | 650 | 650 | 2 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 58.7071 | 30.5246 | -19.4246 | 83.5 | 87 | 93.8238 | -10.3238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5838 | 159.5321 | -31.1321 | 127.9 | 135.5838 | 159.5321 | -31.6321 | 129 | 135.5838 | 159.5321 | -30.5321 | 227.1 | 203.9865 | 240.0167 | -12.9167 | 202.4 | 206.0414 | 206.0414 | -3.6414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 152.2 | 104.4139 | 251.872 | -99.672 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 119.0024 | 119.0024 | 8.2976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 4.9 | 3.8658 | 3.8658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 8.926 | 56.2427 | -1.9427 | 91.4 | 83.0657 |  | 91.4 | 120.9 | 149.3829 |  | 120.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 227.0918 |  | 225.1 | 42 | 47.8191 | 41.288 | 0.71202 | 74.9 | 149.5524 |  | 74.9 | 28.5 | 34.8686 | 30.024 | -1.524 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.3 | 16.6184 | 16.6184 | 0.68164 | 64.8 | 64.7133 | 64.7133 | 0.08674 | 176.7 | 184.7432 | 176.5529 | 0.14715 | 177.4 | 184.7432 | 176.5529 | 0.84715 | 182.4 | 185.298 | 177.083 | 5.317 | 102 | 100.6545 | 94.363 | 7.637 | 44.5 | 46.8097 | 46.8097 | -2.3097 | 32.2 | 26.156 | 25.4147 | 6.7854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.1 | 15.2002 | 15.2002 | 1.8998 | 120.2 | 67.5687 | 61.0338 | 59.1662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.5 | 49.8002 | 15.544 | 62.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 61.0347 | 61.2836 | -29.2836 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 | 0 |  | 178.62 | -178.62 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 93.3698 | -12.8698 | 168.6 | 154.538 | 179.903 | -11.303 | 166.8 | 154.538 | 179.903 | -13.103 | 198.5 | 154.538 | 179.903 | 18.597 | 258.5 | 232.5031 | 270.6649 | -12.1649 | 39.8 | 46.4751 | 46.4751 | -6.6751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 16 | 16 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 195 | 195.7424 | 174.6329 | 20.3671 | 100.1 | 94.2894 | 74.5347 | 25.5653 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 151.0888 | 153.0601 | -12.7601 | 143.1 | 151.0888 | 153.0601 | -9.9601 | 147.6 | 151.5425 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 169.2577 | 154.0917 | -4.3918 | 82.3 | 84.883 | 77.2772 | 5.0228 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 106.2 | 108.14 | 85.1697 | 21.0303 | 63.8 | 62.5 | 55.06 | 8.74 | 14.1 | 14.29 | 16.45 | -2.35 | 0.4 |  |  | 0.4 | 9.8 | 10.1688 | 20.3376 | -10.5376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.9 | 4.493 | 2.6593 | -1.7593 | 157.8 | 163.354 | 163.354 | -5.554 | 78.7 | 85.95 | 85.95 | -7.25 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.1 | 20.3038 | 6.8719 | 13.2281 | 5.4 | 6 | 4 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.9 | 5.15 | 5.15 | 7.75 | 18.4 | 10.135 | 10.135 | 8.265 | 29.7 | 27.05 | 23.0437 | 6.6563 | 76.9 | 78.22 | 71.7483 | 5.1517 | 1.8 | 9.6782 | 9.6782 | -7.8782 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.7 | 15.4363 | 16.2267 | -7.5267 | 0.9 | 1.12 | 1.12 | -0.22 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3899 | 0.3899 | -0.0899 | 9.6 | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 8.3 | 21.14 | 17.0506 | -8.7506 | 19.5 | 33.44 | 31.9987 | -12.4987 | 28.9 | 30.18 | 30.18 | -1.28 | 108.8 | 113.7 | 126.18 | -17.38 | 105.2 | 108.63 | 114.57 | -9.37 | 14.5 | 17.07 | 18.62 | -4.12 | 12 | 15.18 | 12.85 | -0.85 | 39.4 | 38.33 | 38.33 | 1.07 | 15.4 | 21 | 5.2 | 10.2 | 4.1 | 8 | 2 | 2.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.3 | 14.28 | 14.12 | 0.18 | 138.4 | 169.035 | 169.035 | -30.635 | 11.7 | 11.2058 | 11.2058 | 0.4942 | 90.2 | 109 | 109 | -18.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 112.76 | 114 | 14.9 | 155.8 | 136.33 | 132 | 23.8 | 67.8 | 78.48 | 78.48 | -10.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10 | 11.1461 | 11.1461 | -1.1461 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.5 | 21 | 17.5 | 9 | 16.3 | 21 | 17.5 | -1.2 | 15.6 | 16 | 14 | 1.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.5 | 7.54 | 7.54 | 1.96 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
04/07/2026 | 15:00 | 69.6 | 10.3627 | 82.2952 | -12.6952 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 54.7799 | 59.712 | -48.712 | 83.4 | 87 | 93.8238 | -10.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 135.5838 | 152.5034 | -22.2034 | 128.2 | 135.5838 | 152.5034 | -24.3034 | 128.3 | 135.5838 | 152.5034 | -24.2034 | 224.7 | 203.9865 | 229.4421 | -4.7421 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 120.8 | 119.9579 | 140.0518 | -19.2518 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 119.0024 | 119.0024 | 9.8976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 18.4174 | 56.2427 | -2.0427 | 91.1 | 85.4337 | 106.6281 | -15.5281 | 148.5 | 149.4806 |  | 148.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 225.1 | 337.473 |  | 225.1 | 42 | 47.8191 | 41.288 | 0.71202 | 40.7 | 111.0034 |  | 40.7 | 28.9 | 34.8686 | 30.024 | -1.124 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.5 | 16.6184 | 16.6184 | 0.88164 | 68.7 | 64.7133 | 64.7133 | 3.9867 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 102.3 | 100.6545 | 77.0721 | 25.2279 | 44.1 | 46.8097 | 46.8097 | -2.7097 | 25.4 | 26.156 | 25.4147 | -0.01465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.2002 | 15.2002 | 1.5998 | 45.2 | 41.4509 | 87.5387 | -42.3387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.4 | 49.8002 | 29.5419 | 46.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 57.7839 | 76.2735 | -44.4735 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 | 0 |  | 178.62 | -178.62 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.9779 | 72.2292 | 8.1708 | 168.6 | 154.8689 | 180.291 | -11.691 | 166.6 | 154.8689 | 180.291 | -13.691 | 199.2 | 154.8689 | 180.291 | 18.909 | 257.7 | 233.0009 | 271.2486 | -13.5486 | 68.9 | 46.4751 | 46.4751 | 22.4249 | 33.6 | 23.3073 | 23.3073 | 10.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 190.1 | 191.7099 | 191.7098 | -1.6098 | 95.1 | 88.7549 | 99.3168 | -4.2168 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 153.0601 | -12.2601 | 143.5 | 151.0888 | 153.0601 | -9.5601 | 147.2 | 151.5425 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.6 | 193.8719 | 154.0917 | 44.5082 | 94.6 | 97.227 | 77.2772 | 17.3227 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.8 | 0.889 | 0.889 | -0.089 | 98.7 | 105.98 | 85.7125 | 12.9875 | 63.8 | 61.3 | 48.34 | 15.46 | 14.9 | 14.18 | 16.45 | -1.55 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.8 | 10.1688 | 20.3376 | -10.5376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.4 | 4.2374 | 4.5583 | -3.1583 | 148.1 | 157.4532 | 157.4532 | -9.3532 | 74.6 | 81.41 | 81.41 | -6.81 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 20.2 | 20.3038 | 6.8719 | 13.3281 | 4.8 | 6 | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 7.8 | 3.675 | 3.675 | 4.125 | 9.2 | 7.93 | 7.93 | 1.27 | 29.6 | 27.44 | 23.3272 | 6.2728 | 77 | 78.33 | 72.6235 | 4.3765 | 1.3 | 8.8465 | 8.8465 | -7.5465 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.7 | 14.688 | 19.6773 | -10.9773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3846 | 0.3846 | -0.0846 | 9.6 | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 8.5 | 21.22 | 17.8721 | -9.3721 | 38.6 | 36.7 | 32.0578 | 6.5422 | 30 | 25.76 | 25.76 | 4.24 | 110.3 | 114.62 | 126.18 | -15.88 | 100.8 | 109.9 | 114.57 | -13.77 | 16.9 | 17.31 | 18.62 | -1.72 | 12.9 | 14.87 | 12.85 | 0.05 | 37.8 | 32.71 | 32.71 | 5.09 | 14.8 | 21 | 5.2 | 9.6 | 3.9 | 8 | 2 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.7 | 14.08 | 14.12 | 0.58 | 115.2 | 121.405 | 121.405 | -6.205 | 10 | 8.887 | 8.887 | 1.113 | 73.8 | 109 | 109 | -35.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 115.2 | 119 | 9.8 | 163.2 | 142.91 | 140 | 23.2 | 41.8 | 78.48 | 78.48 | -36.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.9 | 9.1414 | 9.1414 | -0.2414 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.9 | 21 | 17.5 | 9.4 | 16.2 | 21 | 17.5 | -1.3 | 15.4 | 16 | 14 | 1.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 7.54 | 7.54 | 2.06 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 12.5 | 17.69 | 17.69 | -5.19
04/07/2026 | 15:30 | 69.9 | 10.3627 | 82.2952 | -12.3952 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 50.7914 | 44.8329 | -33.7329 | 84.3 | 87 | 93.8238 | -9.5238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 135.5838 | 157.4192 | -19.2192 | 137.5 | 135.5838 | 157.4192 | -19.9192 | 138.2 | 135.5838 | 157.4192 | -19.2192 | 234.6 | 203.9865 | 236.838 | -2.238 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 97.5 | 103.6523 | 140.0518 | -42.5518 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 119.0024 | 119.0024 | 8.7976 | 8.2 | 7.1992 | 7.1992 | 1.0008 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 27.3313 | 56.2427 | -1.9427 | 94.1 | 53.1415 | 106.7218 | -12.6218 | 149.6 | 149.5439 |  | 149.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.4 | 336.3854 |  | 179.4 | 41.1 | 47.8191 | 41.288 | -0.18798 | 60.3 | 129.5337 |  | 60.3 | 29 | 34.8686 | 30.024 | -1.024 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.5 | 16.6184 | 16.6184 | 0.88164 | 69.7 | 64.7133 | 64.7133 | 4.9867 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 69.7 | 100.6545 | 66.7057 | 2.9943 | 44.4 | 46.8097 | 46.8097 | -2.4097 | 25.3 | 20.7 | 25.4147 | -0.11465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 15.2002 | 15.2002 | 1.6998 | 111.5 | 25.0935 | 93.7563 | 17.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.8 | 49.8002 | 61.5508 | 15.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 68.6984 | 72.6792 | -15.2792 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 | 0 |  | 178.62 | -178.62 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 59.5548 | 20.9452 | 168.1 | 176.0795 | 181.1954 | -13.0954 | 166.4 | 176.0795 | 181.1954 | -14.7954 | 198.3 | 176.0795 | 181.1954 | 17.1046 | 260.3 | 264.9124 | 272.6093 | -12.3093 | 40.2 | 46.4751 | 46.4751 | -6.2751 | 27.2 | 23.3073 | 23.3073 | 3.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 173.3 | 191.7098 | 194.2736 | -20.9736 | 91.2 | 93.3601 | 126.2373 | -35.0373 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 62.7 | 65.462 | 65.462 | -2.762 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 151.0888 | 153.0601 | -13.0601 | 142.7 | 151.0888 | 153.0601 | -10.3601 | 147.2 | 151.5425 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 199.8 | 158.5977 | 23.1023 | 94.6 | 100.2 | 79.537 | 15.063 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.7 | 0.748 | 0.748 | -0.048 | 118.5 | 103.98 | 86.4201 | 32.0799 | 62 | 56.7 | 39.67 | 22.33 | 14.6 | 13.96 | 16.45 | -1.85 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.9 | 10.1688 | 20.3376 | -10.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.9779 | 3.5903 | -2.3903 | 142.6 | 146.4348 | 146.4348 | -3.8348 | 71 | 75.09 | 75.09 | -4.09 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 20.5 | 20.3038 | 6.8719 | 13.6281 | 4.8 | 6 | 4 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 10.4 | 2.49 | 2.49 | 7.91 | 12.5 | 5.08 | 5.08 | 7.42 | 30.7 | 27.83 | 23.5616 | 7.1384 | 83.2 | 78.25 | 73.3103 | 9.8897 | 2 | 6.5435 | 6.5435 | -4.5435 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 17.2004 | 18.8499 | -8.8499 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3532 | 0.3532 | -0.1532 | 9.6 | 10 | 6.4 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.3 | 21.9 | 18.8576 | -11.5576 | 49.4 | 37.66 | 43.2554 | 6.1446 | 29.7 | 21.33 | 21.33 | 8.37 | 77.3 | 115.23 | 126.1 | -48.8 | 92.2 | 111.58 | 114.49 | -22.29 | 14.9 | 17.45 | 18.61 | -3.71 | 11.5 | 14.66 | 12.85 | -1.35 | 38.9 | 27.09 | 27.09 | 11.81 | 14.6 | 21 | 5.2 | 9.4 | 3.9 | 8 | 2 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14.8 | 13.98 | 14.12 | 0.68 | 90.9 | 64.12 | 64.12 | 26.78 | 8 | 7.8968 | 7.8968 | 0.1032 | 110.1 | 98 | 98 | 12.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 117.64 | 122 | 7.3 | 159.1 | 147.59 | 145 | 14.1 | 79.2 | 70.56 | 70.56 | 8.64 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.3 | 7.6774 | 7.6774 | -0.3774 | 0 | 10 | 9.4 | -9.4 | 16.9 | 18 | 16.4251 | 0.47488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.3 | 21 | 17.5 | 9.8 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 15.5 | 16 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9 | 7.54 | 7.54 | 1.46 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 14 | 17.69 | 17.69 | -3.69
04/07/2026 | 16:00 | 86.5 | 29.9838 | 103.7999 | -17.2999 | 644.2 | 650 | 650 | -5.8 | 210.6 | 210.435 | 210.435 | 0.16498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 49.6845 | 49.5895 | -19.6895 | 83.2 | 87 | 93.8238 | -10.6238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 135.5838 | 158.8348 | 11.2652 | 169.7 | 135.5838 | 158.8348 | 10.8652 | 170.1 | 135.5838 | 158.8348 | 11.2652 | 255 | 203.9865 | 238.9676 | 16.0324 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 187.6 | 126.1756 | 226.0881 | -38.4881 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 119.0024 | 119.0024 | 0.59757 | 7.3 | 7.1992 | 7.1992 | 0.10081 | 4.9 | 3.8658 | 3.8658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 34.7932 | 56.2427 | -1.8427 | 96.8 | 83.6889 | 106.7737 | -9.9737 | 0 | 149.1528 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 179.2 | 329.1166 |  | 179.2 | 41.1 | 47.8191 | 41.288 | -0.18798 | 55.5 | 127.5105 |  | 55.5 | 28.1 | 34.8686 | 30.024 | -1.924 | 17.6 | 19.0502 | 19.0995 | -1.4995 | 17.6 | 16.6184 | 16.6184 | 0.98164 | 63.2 | 64.7133 | 64.7133 | -1.5133 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 100.3 | 100.6545 | 63.7306 | 36.5694 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 24.9 | 26.156 | 25.4147 | -0.51465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.2002 | 15.2002 | 1.4998 | 69.2 | 57.4625 | 75.9584 | -6.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.1 | 49.8002 | 61.5508 | 14.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 75.043 | 73.2346 | -17.3346 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 | 0 |  | 178.62 | -178.62 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.9779 | 55.9175 | 23.8825 | 169.6 | 181.0226 | 181.0226 | -11.4226 | 167.5 | 181.0226 | 181.0226 | -13.5226 | 199.3 | 181.0226 | 181.0226 | 18.2774 | 259 | 272.3493 | 272.3493 | -13.3493 | 38.9 | 46.4751 | 46.4751 | -7.5751 | 27.2 | 23.3073 | 23.3073 | 3.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 195.4 | 201.5015 | 194.6319 | 0.76812 | 93.2 | 100.753 | 126.2373 | -33.0373 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 62.5 | 65.462 | 65.462 | -2.962 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 153.0601 | -12.0601 | 143.9 | 151.0888 | 153.0601 | -9.1601 | 147.7 | 151.5425 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 199.8 | 199.8 | -44.7 | 83.1 | 100.2 | 100.2 | -17.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 122.8 | 101.88 | 87.0215 | 35.7785 | 47.5 | 42.7 | 28.17 | 19.33 | 15.6 | 13.74 | 14.12 | 1.48 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.3 | 10.1688 | 20.3376 | -11.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 3.9059 | 3.8997 | -2.7997 | 121.8 | 101.267 | 101.267 | 20.533 | 62.2 | 46.06 | 46.06 | 16.14 | 0.3 | 0.64 | 0.64 | -0.34 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 20 | 20.3038 | 6.8719 | 13.1281 | 4.8 | 6 | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.8 | 1.72 | 1.72 | 10.08 | 15 | 2.865 | 2.865 | 12.135 | 30.8 | 28.32 | 23.78 | 7.02 | 82.1 | 78.09 | 73.9034 | 8.1966 | 1.3 | 4.4459 | 4.4459 | -3.1459 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 18.6608 | 18.9777 | -5.7777 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0.2 | 0.2992 | 0.2992 | -0.0992 | 9.4 | 10 | 6.4 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 7.4 | 22.59 | 18.6099 | -11.2099 | 47 | 38.52 | 41.4667 | 5.5333 | 16.2 | 16.09 | 16.09 | 0.11 | 87.3 | 115.84 | 126.1 | -38.8 | 101.6 | 113.15 | 114.49 | -12.89 | 13.8 | 17.58 | 18.61 | -4.81 | 10.3 | 14.45 | 12.85 | -2.55 | 32.6 | 20.43 | 20.43 | 12.17 | 14.6 | 21 | 5.2 | 9.4 | 3.9 | 8 | 2 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.7 | 13.99 | 11.1 | 4.6 | 62.8 | 36.09 | 36.09 | 26.71 | 5.9 | 5.0318 | 5.0318 | 0.8682 | 81.4 | 77 | 77 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 118.08 | 124 | 5 | 160.2 | 152.27 | 148 | 12.2 | 68.3 | 55.44 | 55.44 | 12.86 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.3 | 5.1222 | 5.1222 | 0.1778 | 0 | 10 | 9.4 | -9.4 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 27.5 | 21 | 17.5 | 10 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 16.5 | 16 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7 | 7.54 | 7.54 | -0.54 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.6 | 17.69 | 17.69 | -4.09
04/07/2026 | 16:30 | 92.5 | 76.4696 | 103.6093 | -11.1093 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 12.091 | 36.558 | -4.158 | 85.4 | 87 | 93.8238 | -8.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 189.81 | 189.81 | -44.71 | 144.7 | 189.81 | 189.81 | -45.11 | 145.1 | 189.81 | 189.81 | -44.71 | 243.2 | 285.57 | 285.57 | -42.37 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 346.2 | 482.9889 | 402.4144 | -56.2144 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 119.0024 | 119.0024 | 8.4976 | 8.2 | 7.1992 | 7.1992 | 1.0008 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 45.4547 | 56.2427 | -1.9427 | 96.3 | 109.6851 | 109.6851 | -13.3851 | 0 | 109.5905 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 |  | 145.0777 | 80.2223 | 41 | 47.8191 | 41.288 | -0.28798 | 50 | 49.2784 |  | 50 | 29 | 34.8686 | 30.024 | -1.024 | 17.5 | 19.0502 | 19.0995 | -1.5995 | 17.6 | 16.6184 | 16.6184 | 0.98164 | 69.2 | 64.7133 | 64.7133 | 4.4867 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 104.1 | 100.6545 | 31.5567 | 72.5433 | 45.2 | 46.8097 | 46.8097 | -1.6097 | 33.7 | 26.156 | 25.4147 | 8.2853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.8 | 15.2002 | 15.2002 | 2.5998 | 101.8 | 65.5833 | 59.1597 | 42.6403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.6 | 49.8005 | 61.5508 | 15.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 4.6632 | 76.2735 | -18.0735 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 | 128.6 | 178.62 | 178.62 | -50.02 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 79.9779 | 16.5803 | 64.3197 | 168.5 | 181.1954 | 181.1954 | -12.6954 | 166.5 | 181.1954 | 181.1954 | -14.6954 | 198.8 | 181.1954 | 181.1954 | 17.6046 | 259.5 | 272.6093 | 272.6093 | -13.1093 | 40.9 | 46.4751 | 46.4751 | -5.5751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 143.9 | 115.4817 | 98.5138 | 45.3862 | 100.2 | 94.2893 | 73.3066 | 26.8934 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 62.8 | 65.462 | 65.462 | -2.662 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0888 | 153.0601 | -12.5601 | 143.5 | 151.0888 | 153.0601 | -9.5601 | 147.1 | 151.5425 | 153.5198 | -6.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 154.0918 | 154.0917 | 54.0082 | 100.8 | 77.2772 | 77.2772 | 23.5227 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.3 | 0.465 | 0.465 | -0.165 | 122.9 | 99.91 | 87.7462 | 35.1538 | 22.8 | 21.2 | 15.92 | 6.88 | 15.2 | 13.43 | 14.12 | 1.08 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.9 | 1.46 | 3.0519 | -0.15188 | 63.5 | 44.3248 | 44.3248 | 19.1752 | 33.4 | 16.21 | 16.21 | 17.19 | 0.3 | 0.66 | 0.66 | -0.36 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 20.5 | 20.3038 | 6.8719 | 13.6281 | 4.8 | 6 | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11 | 0.555 | 0.555 | 10.445 | 14 | 0.825 | 0.825 | 13.175 | 30.8 | 28.3 | 23.9086 | 6.8914 | 82 | 77.84 | 74.4126 | 7.5874 | 0.5 | 1.0679 | 1.0679 | -0.5679 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 14 |  | 19.6773 | -5.6773 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2242 | 0.2242 | -0.1242 | 9.4 | 10 | 6.4 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 7.6 | 20.27 | 17.1266 | -9.5266 | 44.2 | 37.28 | 42.8499 | 1.3501 | 11.7 | 10.85 | 10.85 | 0.85 | 107.3 | 114.75 | 129.18 | -21.88 | 100.9 | 112.72 | 115.44 | -14.54 | 14.2 | 17.32 | 19.45 | -5.25 | 11.9 | 13.94 | 13.99 | -2.09 | 23.7 | 13.78 | 13.78 | 9.92 | 14 | 21 | 5.2 | 8.8 | 3.9 | 8 | 2 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13.6 | 13.29 | 11.1 | 2.5 | 31.7 | 18.375 | 18.375 | 13.325 | 3.5 | 3.7668 | 3.7668 | -0.2668 | 42.1 | 50 | 50 | -7.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131 | 118.52 | 125 | 6 | 150.6 | 147.55 | 150 | 0.6 | 34.8 | 36 | 36 | -1.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.1 | 3.1537 | 3.1537 | -0.0537 | 4.9 | 10 | 9.4 | -4.5 | 16.6 | 18 | 16.4251 | 0.17488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 27.6 | 21 | 17.5 | 10.1 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.54 | 7.54 | 1.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.7 | 17.69 | 17.69 | -2.99
04/07/2026 | 17:00 | 89.8 | 93.5926 | 122.6096 | -32.8096 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 214.2 | 210.435 | 210.435 | 3.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 65.69 | 60.9275 | -20.7275 | 83.5 | 87 | 93.8238 | -10.3238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 189.81 | 189.81 | -50.61 | 138.9 | 189.81 | 189.81 | -50.91 | 139.1 | 189.81 | 189.81 | -50.71 | 238.1 | 285.57 | 285.57 | -47.47 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 492 | 461.7088 | 476.9265 | 15.0735 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 119.0024 | 119.0024 | 7.5976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 43.4921 | 56.2427 | -2.0427 | 95.9 | 57.6928 | 109.6851 | -13.7851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.5 | 227.3527 |  | 225.5 | 41 | 47.8191 | 41.288 | -0.28798 | 70 | 75 |  | 70 | 28.1 | 34.8686 | 30.024 | -1.924 | 17.4 | 19.0502 | 19.0995 | -1.6995 | 17.6 | 16.6184 | 16.6184 | 0.98164 | 67.8 | 64.7133 | 64.7133 | 3.0867 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 102.1 | 100.6545 | 103.8873 | -1.7873 | 44.6 | 46.8097 | 46.8097 | -2.2097 | 33 | 26.156 | 25.4147 | 7.5854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.2002 | 15.2002 | 1.5998 | 46.3 | 41.4508 | 41.4508 | 4.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.6 | 82.6407 | 92.8244 | -16.2244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 22.4827 | 76.2735 | -18.7735 | 0 |  |  | 0 | 130.7 | 178.62 | 178.62 | -47.92 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 79.9779 | 105.0146 | -24.3146 | 169.6 | 182.1552 | 182.1552 | -12.5552 | 167.5 | 182.1552 | 182.1552 | -14.6552 | 199.7 | 182.1552 | 182.1552 | 17.5448 | 259.1 | 274.0534 | 274.0534 | -14.9534 | 40.8 | 63.3716 | 65.0272 | -24.2272 | 28.1 | 31.781 | 32.6112 | -4.5113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 148.7 | 79.2119 | 122.4403 | 26.2597 | 95 | 92.4445 | 80.7821 | 14.2179 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 153.0601 | -12.0601 | 143.8 | 151.0888 | 153.0601 | -9.2601 | 148.3 | 151.5425 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 154.0918 | 154.0917 | 54.1082 | 101.5 | 77.2772 | 77.2772 | 24.2228 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 124.1 | 97.94 | 88.4855 | 35.6145 | 6.7 | 5.5 | 6.06 | 0.64 | 12.4 | 13.01 | 14.12 | -1.72 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.1688 | 20.3376 | -10.9376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.2 | 4.9473 | 4.6374 | -1.4374 | 19.1 | 8.7358 | 8.7358 | 10.3642 | 9.5 | 1.37 | 1.37 | 8.13 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 4.7 | 6 | 4 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 7.5 | 0.055 | 0.055 | 7.445 | 9.9 | 0.025 | 0.025 | 9.875 | 30.5 | 28.39 | 24.0875 | 6.4125 | 78.5 | 77.71 | 75.0508 | 3.4492 | 0 | 0.1719 | 0.1719 | -0.1719 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 13.9 | 6.562 | 19.6773 | -5.7773 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0.1402 | 0.1402 | -0.1402 | 9.4 | 10 | 6.4 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 8.3 | 17.96 | 15.868 | -7.568 | 38.9 | 36.04 | 43.3301 | -4.4301 | 2.5 | 5.7 | 5.7 | -3.2 | 98.8 | 113.76 | 129.18 | -30.38 | 104.7 | 112.3 | 115.44 | -10.74 | 15.5 | 17.16 | 19.45 | -3.95 | 9.2 | 13.43 | 13.99 | -4.79 | 16.5 | 7.24 | 7.24 | 9.26 | 13.7 | 21 | 5.2 | 8.5 | 3.6 | 8 | 2 | 1.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12.3 | 12.69 | 11.1 | 1.2 | 11.3 | 5.01 | 5.01 | 6.29 | 1.1 | 0.817 | 0.817 | 0.283 | 8.3 | 19 | 19 | -10.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.3 | 118.96 | 126 | 5.3 | 143.2 | 142.73 | 150 | -6.8 | 8.7 | 13.68 | 13.68 | -4.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0814 | 5 | 10 | 9.4 | -4.4 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.4 | 21 | 17.5 | 9.9 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.54 | 7.54 | 0.86 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
04/07/2026 | 17:30 | 89.8 | 106.1457 | 142.5714 | -52.7715 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 213.4 | 210.435 | 210.435 | 2.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 39.5263 | 20.7254 | -0.72539 | 80.1 | 87 | 86.7958 | -6.6958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 189.81 | 189.81 | -9.41 | 196.8 | 189.81 | 189.81 | 6.99 | 196.9 | 189.81 | 189.81 | 7.09 | 281.8 | 285.57 | 285.57 | -3.77 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 452.5 | 536.234 | 532.9589 | -80.459 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 119.0024 | 119.0024 | 3.8976 | 7.1 | 7.1992 | 7.1992 | -0.09919 | 4.5 | 3.8658 | 3.8658 | 0.6342 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 98.9 | 85.1791 | 109.6851 | -10.7851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 |  |  | 145.1 | 40.5 | 47.8191 | 41.288 | -0.78798 | 43.2 | 113.8134 |  | 43.2 | 29.3 | 34.8686 | 30.024 | -0.72404 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.6 | 16.6184 | 16.6184 | 0.98164 | 59.7 | 64.7133 | 64.7133 | -5.0133 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 101.4 | 100.6545 | 103.0446 | -1.6446 | 44.5 | 46.8097 | 46.8097 | -2.3097 | 25.9 | 26.156 | 25.4147 | 0.48535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.2002 | 15.2002 | 1.5998 | 105.9 | 20.7254 | 41.4508 | 64.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.8 | 101.9662 | 119.4135 | -42.6135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 61.4178 | 62.1305 | -5.1306 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 178.62 | 178.62 | -47.22 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.9779 | 103.9843 | -23.5843 | 169.8 | 182.0046 | 182.0046 | -12.2046 | 168.1 | 182.0046 | 182.0046 | -13.9046 | 198.9 | 182.0046 | 182.0046 | 16.8954 | 261 | 273.8267 | 273.8267 | -12.8267 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.7854 | 4.7854 | -2.5854 | 115.1 | 170.2836 | 176.071 | -60.971 | 89.8 | 94.2894 | 89.3976 | 0.40237 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 153.0601 | -12.2601 | 144.1 | 151.0888 | 153.0601 | -8.9601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 164.7244 | 154.0917 | 54.3083 | 101.7 | 82.6095 | 77.2772 | 24.4228 | 1.4 |  |  | 1.4 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 125.6 | 96 | 89.25 | 36.35 | 0 | 0.4 | 1.33 | -1.33 | 13.3 | 12.49 | 11.1 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.1688 | 20.3376 | -10.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.245 | 2.0218 | 1.2782 | 0.3 | 0.5398 | 0.5398 | -0.2398 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 20.2 | 20.3038 | 6.8719 | 13.3281 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.5 | 0.005 | 0.005 | 1.495 | 2.2 |  |  | 2.2 | 30.7 | 28.48 | 24.2191 | 6.4809 | 82.8 | 77.19 | 75.2887 | 7.5113 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14 | 15.5244 | 16.4217 | -2.4217 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0 | 0.0493 | 0.0493 | -0.0493 | 9.3 | 10 | 6.4 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 9.7 | 16.44 | 14.8033 | -5.1033 | 43.9 | 40.3 | 42.6288 | 1.2712 | 0 | 0.55 | 0.55 | -0.55 | 108.9 | 112.57 | 130.06 | -21.16 | 108.9 | 111.77 | 116.1 | -7.2 | 12.5 | 16.8 | 19.53 | -7.03 | 12.2 | 12.92 | 13.99 | -1.79 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 13.7 | 21 | 5.2 | 8.5 | 3.7 | 8 | 2 | 1.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12.3 | 11.89 | 8 | 4.3 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.356 | 0.356 | -0.356 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 119.4 | 126 | 2.1 | 156.1 | 142.4 | 151 | 5.1 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | -0.1875 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.3 | 18 | 16.4251 | -0.12512 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 27.5 | 21 | 17.5 | 10 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.54 | 7.54 | 1.16 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.4 | 17.69 | 17.69 | -1.29
04/07/2026 | 18:00 | 90.3 | 114.2539 | 154.6797 | -64.3797 | 650 | 650 | 650 | 0 | 213.7 | 210.435 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 27.7741 | 12.091 | 7.709 | 80.6 | 87 | 86.7958 | -6.1958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 188.478 | 189.81 | -9.51 | 194.4 | 188.478 | 189.81 | 4.59 | 194.3 | 188.478 | 189.81 | 4.49 | 280.9 | 283.566 | 285.57 | -4.67 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 536.5 | 534.5219 | 463.2396 | 73.2604 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 119.0024 | 119.0024 | 6.2976 | 7.3 | 7.1992 | 7.1992 | 0.10081 | 4.7 | 3.8658 | 3.8658 | 0.8342 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 96.1 | 95.4822 | 109.6851 | -13.5851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 |  |  | 144.2 | 40 | 47.8191 | 41.288 | -1.288 | 38.1 | 108.5425 |  | 38.1 | 28.1 | 34.8686 | 30.024 | -1.924 | 17.9 | 19.0502 | 19.0995 | -1.1995 | 17.9 | 16.6184 | 16.6184 | 1.2816 | 65.9 | 64.7133 | 64.7133 | 1.1867 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 102.1 | 100.6545 | 47.6392 | 54.4609 | 44.2 | 46.8097 | 46.8097 | -2.6097 | 26.1 | 26.156 | 25.4147 | 0.68535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 15.2002 | 15.2002 | 1.6998 | 37.4 | 72.0621 | 157.9053 | -120.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 98.3 | 107.5302 | 134.3006 | -36.0006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 62.742 | 76.2735 | 1.7265 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 136.75 | 178.62 | -77.22 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.9779 | 36.2433 | 44.3567 | 170.5 | 182.4456 | 182.4456 | -11.9456 | 168.6 | 182.4456 | 182.4456 | -13.8456 | 200 | 182.4456 | 182.4456 | 17.5544 | 262.8 | 274.4902 | 274.4902 | -11.6902 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 208.1 | 120.659 | 175.7735 | 32.3265 | 96.8 | 93.0191 | 113.7108 | -16.9108 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 153.0601 | -11.3601 | 144.2 | 151.0888 | 153.0601 | -8.8601 | 147.6 | 151.5425 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 159.6993 | 167.3538 | 41.6462 | 102.1 | 80.0895 | 83.9282 | 18.1718 | 4.4 |  |  | 4.4 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 126.2 | 93.77 | 89.7134 | 36.4866 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.97 | 11.1 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.1688 | 20.3376 | -10.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.4804 | 1.46 | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 4.6 | 6 | 4 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.57 | 24.3831 | 6.4169 | 84.6 | 76.93 | 75.7898 | 8.8102 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14 | 15.8293 | 19.6773 | -5.6773 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0 | 0.0214 | 0.0214 | -0.0214 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 9.8 | 14.82 | 14.4786 | -4.6786 | 50.3 | 44.56 | 45.1949 | 5.1051 | 0 | 0.28 | 0.28 | -0.28 | 109.6 | 111.48 | 130.06 | -20.46 | 108.4 | 111.14 | 116.1 | -7.7 | 11.1 | 16.54 | 19.53 | -8.43 | 9 | 12.41 | 13.99 | -4.99 | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.35 | 13.6 | 21 | 5.2 | 8.4 | 3.7 | 8 | 2 | 1.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 12.7 | 11.2 | 8 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 119.84 | 126 | 4.3 | 155.5 | 142.08 | 150 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.4 | 0.5 | 16.5 | 18 | 16.4251 | 0.07488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.7 | 21 | 17.5 | 10.2 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.54 | 7.54 | 0.16 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
04/07/2026 | 18:30 | 124.9 | 115.805 | 152.2259 | -27.3259 | 649 | 650 | 650 | -1 | 213.4 | 210.435 | 210.435 | 2.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.4077 | 22.8858 | 7.1142 | 82 | 87 | 90.3098 | -8.3098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 189.81 | 189.81 | -10.01 | 196.3 | 189.81 | 189.81 | 6.49 | 195.9 | 189.81 | 189.81 | 6.09 | 282.7 | 285.57 | 285.57 | -2.87 | 209.1 | 206.0414 | 206.0414 | 3.0586 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 540.4 | 540.5365 | 515.5558 | 24.8442 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 119.0024 | 119.0024 | 3.7976 | 7.1 | 7.1992 | 7.1992 | -0.09919 | 4.6 | 3.8658 | 3.8658 | 0.7342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 96 | 108.8341 | 109.6851 | -13.6851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 |  |  | 226.3 | 41.7 | 47.8191 | 41.288 | 0.41202 | 58.1 | 127.1607 | 149.5525 | -91.4525 | 27.8 | 34.8686 | 30.024 | -2.224 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 17.8 | 16.6184 | 16.6184 | 1.1816 | 67.3 | 64.7133 | 64.7133 | 2.5867 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 101.3 | 100.6545 | 109.8415 | -8.5416 | 44.2 | 46.8097 | 46.8097 | -2.6097 | 27.2 | 26.156 | 25.4147 | 1.7853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.2002 | 15.2002 | 1.4998 | 33.8 | 60.4882 | 74.2798 | -40.4798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110 | 109.8922 | 128.4117 | -18.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 67.4716 | 76.2735 | 1.1265 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 178.12 | 178.62 | -77.82 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.9779 | 112.2945 | -31.8945 | 170.4 | 182.3039 | 182.3039 | -11.9039 | 168.6 | 182.3039 | 182.3039 | -13.7039 | 198.7 | 182.3039 | 182.3039 | 16.3961 | 264.4 | 274.277 | 274.277 | -9.877 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 181.8 | 165.8732 | 80.829 | 100.971 | 96.1 | 95.2033 | 101.9971 | -5.8971 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 153.0601 | -11.5601 | 144.4 | 151.0888 | 153.0601 | -8.6601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 190.2899 | 179.8525 | 29.7475 | 102.4 | 95.4307 | 90.1963 | 12.2037 | 5.1 | 3.5014 | 3.5014 | 1.5986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 126.2 | 91.42 | 90.0705 | 36.1295 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.66 | 8 | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.1688 | 20.3376 | -10.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.6517 | 2.1623 | -0.16233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 4.1 | 6 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.76 | 24.5956 | 6.2044 | 85 | 76.8 | 76.4181 | 8.5819 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 | 16.918 | 19.6773 | -1.2773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 7 | 13.01 | 13.3251 | -6.3251 | 40.4 | 46.02 | 37.9368 | 2.4632 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 109.59 | 132.14 | -44.84 | 104.7 | 110.21 | 116.58 | -11.88 | 11.4 | 16.18 | 20.15 | -8.75 | 9.9 | 11.9 | 14.87 | -4.97 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 21 | 5.2 | 8 | 3.6 | 8 | 2 | 1.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10.6 | 10.5 | 5.27 | 5.33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 119.28 | 126 | 2.6 | 168.4 | 140.26 | 149 | 19.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.4 | 0.4 | 16.5 | 18 | 16.4251 | 0.07488 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.5 | 21 | 17.5 | 10 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 15.3 | 16 | 14 | 1.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.54 | 7.54 | 1.76 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.1 | 17.69 | 17.69 | -5.59
04/07/2026 | 19:00 | 123 | 115.0579 | 151.1546 | -28.1546 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 60.3997 | 43.507 | -3.407 | 85.5 | 87 | 93.8238 | -8.3238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 193.14 | 193.14 | -13.84 | 199.6 | 193.14 | 193.14 | 6.46 | 201.9 | 193.14 | 193.14 | 8.76 | 287.7 | 290.58 | 290.58 | -2.88 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 514.4 | 524.6398 | 506.2375 | 8.1625 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 119.0024 | 119.0024 | 6.7976 | 7.4 | 7.1992 | 7.1992 | 0.20081 | 4.9 | 3.8658 | 3.8658 | 1.0342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 96.2 | 91.1341 | 109.6851 | -13.4851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225 |  |  | 225 | 41.6 | 47.8191 | 41.288 | 0.31202 | 98.8 | 114.5639 | 150.4851 | -51.685 | 27.8 | 34.8686 | 30.024 | -2.224 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 17.7 | 16.6184 | 16.6184 | 1.0816 | 65.7 | 64.7133 | 64.7133 | 0.98674 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 103.2 | 100.6545 | 109.8415 | -6.6415 | 44.4 | 46.8097 | 46.8097 | -2.4097 | 33 | 26.156 | 25.4147 | 7.5854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 15.2002 | 15.2002 | 0.69981 | 21.6 | 73.7034 | 41.4508 | -19.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.1 | 110.6613 | 128.1133 | -18.0133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 67.1493 | 76.2735 | 1.5265 | 0 |  |  | 0 | 125.7 | 178.62 | 178.62 | -52.92 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 112.2945 | -31.7945 | 170.8 | 181.8516 | 181.8516 | -11.0516 | 168.7 | 181.8516 | 181.8516 | -13.1516 | 199.5 | 181.8516 | 181.8516 | 17.6484 | 264.4 | 273.5965 | 273.5965 | -9.1965 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 170 | 169.065 | 129.2021 | 40.7979 | 86.9 | 94.6457 | 95.7519 | -8.8519 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 153.0601 | -11.4601 | 144.8 | 151.0888 | 153.0601 | -8.2601 | 147.8 | 151.5425 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 184.0541 | 154.7083 | 54.7917 | 102.3 | 92.3034 | 77.5864 | 24.7136 | 5.7 | 3.5014 | 3.5014 | 2.1986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 123.4 | 90.6 | 90.6029 | 32.7971 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.2 | 8 | 4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.1688 | 20.3376 | -10.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 4.6031 | 3.504 | 0.096 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 4.2 | 6 | 4 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.9 | 24.7549 | 6.0451 | 82.8 | 77.15 | 77.1531 | 5.6469 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.8 | 16.8438 | 19.6773 | -0.87727 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 11.6 | 12.6031 | -5.7031 | 26.7 | 46.5 | 36.9971 | -10.2971 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 108.1 | 132.14 | -53.64 | 99.3 | 109.1 | 116.58 | -17.28 | 10.5 | 15.8 | 20.15 | -9.65 | 7.3 | 11.5 | 14.87 | -7.57 | 0 |  |  | 0 | 13 | 21 | 5.2 | 7.8 | 3.6 | 8 | 2 | 1.6 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 12.8 | 9.9 | 5.27 | 7.53 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 118 | 126 | -1 | 158.8 | 139.7 | 146 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.4 | 0.5 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 27.6 | 21 | 17.5 | 10.1 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 17.3 | 16 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.54 | 7.54 | 1.26 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 12.7 | 17.69 | 17.69 | -4.99
04/07/2026 | 19:30 | 125.3 | 113.5036 | 149.5858 | -24.2858 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 213 | 210.435 | 210.435 | 2.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 62.9353 | 45.1972 | -4.9972 | 85.1 | 87 | 93.8238 | -8.7238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 193.14 | 193.14 | -13.24 | 199.5 | 193.14 | 193.14 | 6.36 | 200.1 | 193.14 | 193.14 | 6.96 | 288 | 290.58 | 290.58 | -2.58 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 529.6 | 541.3879 | 490.941 | 38.659 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 119.0024 | 119.0024 | 5.4976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 96.2 | 89.2682 | 109.6851 | -13.4851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225 | 169.9598 |  | 225 | 38.4 | 47.8191 | 41.288 | -2.888 | 97.1 | 31.0881 | 150.4851 | -53.385 | 26.9 | 34.8686 | 30.024 | -3.124 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 16.6184 | 16.6184 | 0.98164 | 66.5 | 64.7133 | 64.7133 | 1.7867 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.2 | 100.6545 | 109.8415 | -8.6416 | 44.5 | 46.8097 | 46.8097 | -2.3097 | 24.5 | 26.156 | 25.4147 | -0.91465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 15.2002 | 15.2002 | 0.79981 | 24.9 | 25.1207 | 26.1404 | -1.2404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.4 | 110.4878 | 126.4773 | -16.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 65.5521 | 66.5164 | 11.1836 | 39.9 |  |  | 39.9 | 124.8 | 178.62 | 178.62 | -53.82 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 112.2945 | -31.7945 | 170.7 | 181.8516 | 181.8516 | -11.1516 | 168.7 | 181.8516 | 181.8516 | -13.1516 | 200 | 181.8516 | 181.8516 | 18.1484 | 265.1 | 273.5965 | 273.5965 | -8.4965 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 130.9 | 138.736 | 183.5176 | -52.6176 | 80.8 | 87.6876 | 85.2178 | -4.4178 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 153.0601 | -11.3601 | 144.6 | 151.0888 | 153.0601 | -8.4601 | 147.5 | 151.5425 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 183.9845 | 154.0917 | 56.0082 | 102.5 | 92.2685 | 77.2772 | 25.2228 | 5.8 | 3.5014 | 3.5014 | 2.2986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 127 | 90.2 | 90.2028 | 36.7972 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.3 | 5.27 | 4.73 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.768 | 3.614 | -0.21396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 4.1 | 6 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.9 | 24.7317 | 6.0683 | 85.5 | 76.85 | 76.8519 | 8.6481 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 16.4761 | 17.4313 | 1.3687 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 8 | 11.2 | 11.878 | -3.878 | 26.1 | 46.5 | 35.9841 | -9.8841 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 108 | 132.3 | -49.7 | 98.2 | 108.7 | 116.7 | -18.5 | 11.6 | 15.7 | 20.17 | -8.57 | 8.4 | 11.4 | 14.87 | -6.47 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 21 | 5.2 | 7.3 | 3.5 | 8 | 2 | 1.5 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.7 | 10.7 | 3.16 | 4.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 116 | 125 | -0.6 | 162.4 | 138 | 143 | 19.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 9.4 | 0.5 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.4 | 21 | 17.5 | 9.9 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 17.5 | 16 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.54 | 7.54 | 1.76 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.3 | 17.69 | 17.69 | -5.39
04/07/2026 | 20:00 | 126 | 112.3208 | 146.9995 | -20.9995 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 213.5 | 210.435 | 210.435 | 3.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 52.5726 | 20.7254 | 19.6746 | 84.7 | 87 | 86.7958 | -2.0958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 193.14 | 193.14 | -13.44 | 199.4 | 193.14 | 193.14 | 6.26 | 199.5 | 193.14 | 193.14 | 6.36 | 289.2 | 290.58 | 290.58 | -1.38 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 505.9 | 540.2608 | 493.9388 | 11.9612 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 119.0024 | 119.0024 | 3.3976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 94.1 | 87.8446 | 109.6851 | -15.5851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 169.7697 |  | 225.1 | 37 | 47.8191 | 41.288 | -4.288 | 96.8 | 31.0881 | 147.6979 | -50.8979 | 27.6 | 34.8686 | 30.024 | -2.424 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 17.6 | 16.6184 | 16.6184 | 0.98164 | 64.8 | 64.7133 | 64.7133 | 0.08674 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 103.1 | 100.6545 | 69.0485 | 34.0515 | 44.7 | 46.8097 | 46.8097 | -2.1097 | 23.1 | 26.156 | 25.4147 | -2.3146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 15.2002 | 15.2002 | 0.69981 | 24.9 | 26.943 | 38.2534 | -13.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.8 | 109.5737 | 124.0551 | -13.2551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 65.3367 | 76.1315 | 1.4685 | 40.4 |  | 41.2717 | -0.87175 | 124.9 | 178.62 | 178.62 | -53.72 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 79.9779 | 62.4193 | 18.3807 | 170.8 | 182.1552 | 182.1552 | -11.3552 | 168.9 | 182.1552 | 182.1552 | -13.2552 | 200 | 182.1552 | 182.1552 | 17.8448 | 265.1 | 274.0534 | 274.0534 | -8.9534 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 118.6 | 134.3406 | 199.8429 | -81.2429 | 77.6 | 87.5858 | 90.7457 | -13.1457 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 151.0888 | 153.0601 | -11.8601 | 144.3 | 151.0888 | 153.0601 | -8.7601 | 147.9 | 151.5425 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 171.0912 | 154.0917 | 56.1082 | 102.5 | 85.8025 | 77.2772 | 25.2228 | 5.9 | 3.5014 | 3.5014 | 2.3986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 89.24 | 89.2373 | 37.3627 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 11.4 | 5.27 | 0.83 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.0938 | 2.0218 | 1.3782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.1 | 20.3038 | 6.8719 | 13.2281 | 4.1 | 6 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.9 | 24.5657 | 6.2343 | 85.5 | 76.65 | 76.648 | 8.852 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.8 | 16.4265 | 19.6446 | -0.84458 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 10.3 | 10.9 | 11.8948 | -1.5948 | 27.6 | 46.6 | 32.5469 | -4.9469 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 107.9 | 132.3 | -38.8 | 98.3 | 108.3 | 116.7 | -18.4 | 11.8 | 15.6 | 20.17 | -8.37 | 10.5 | 11.4 | 14.87 | -4.37 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 21 | 5.2 | 7.4 | 3.4 | 8 | 2 | 1.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.9 | 11.6 | 3.16 | 1.74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 113 | 123 | -7.8 | 152.9 | 136.2 | 141 | 11.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 27.6 | 21 | 17.5 | 10.1 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 7.54 | 7.54 | 1.56 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
04/07/2026 | 20:30 | 121.2 | 110.1963 | 145.5878 | -24.3878 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.5 | 36.6215 | 14.996 | 23.504 | 81.7 | 87 | 88.6158 | -6.9158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 193.14 | 193.14 | -12.54 | 200.4 | 193.14 | 193.14 | 7.26 | 201.6 | 193.14 | 193.14 | 8.46 | 289.7 | 290.58 | 290.58 | -0.88003 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 498.3 | 536.0455 | 502.6294 | -4.3294 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 119.0024 | 119.0024 | 5.1976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5 | 3.8658 | 3.8658 | 1.1342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 94 | 88.8723 | 109.6851 | -15.6851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.3 | 170.9624 |  | 224.3 | 38.9 | 47.8191 | 41.288 | -2.388 | 96.1 | 31.0881 | 149.5525 | -53.4525 | 27.7 | 34.8686 | 30.024 | -2.324 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 17.5 | 16.6184 | 16.6184 | 0.88164 | 65.3 | 64.7133 | 64.7133 | 0.58674 | 173.7 | 184.7432 | 184.7432 | -11.0432 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 104.9 | 100.6545 | 79.977 | 24.923 | 42.9 | 46.8097 | 46.8097 | -3.9097 | 22 | 26.156 | 25.4147 | -3.4146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.1 | 15.2002 | 15.2002 | -0.10019 | 22.7 | 22.8628 | 50.6376 | -27.9376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 109.5 | 108.1621 | 123.854 | -14.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 63.6338 | 76.2735 | 0.52649 | 40.6 |  | 41.9719 | -1.3719 | 127.1 | 178.62 | 178.62 | -51.52 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 79.9779 | 75.7809 | 3.7191 | 171.8 | 182.0046 | 182.0046 | -10.2046 | 169.9 | 182.0046 | 182.0046 | -12.1046 | 200 | 182.0046 | 182.0046 | 17.9954 | 265.1 | 273.8267 | 273.8267 | -8.7267 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 113.7 | 144.9536 | 121.4041 | -7.7041 | 71.4 | 86.0567 | 100.3606 | -28.9606 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 63.3 | 65.462 | 65.462 | -2.162 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 153.0601 | -11.3601 | 144.9 | 151.0888 | 153.0601 | -8.1601 | 148.1 | 151.5425 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 154.0918 | 154.0917 | 56.2082 | 102.7 | 77.2772 | 77.2772 | 25.4228 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 124 | 88.04 | 88.0433 | 35.9567 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 11.4 | 5.27 | 2.43 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.1688 | 20.3376 | -10.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.056 | 1.649 | 1.751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.5 | 20.3038 | 6.8719 | 13.6281 | 4.1 | 6 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.9 | 24.2687 | 6.5313 | 85.2 | 75.77 | 75.771 | 9.429 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 18.8 | 16.0346 | 19.6773 | -0.87727 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 9.3 | 10.6 | 11.0302 | -1.7302 | 27.5 | 41.1 | 30.5766 | -3.0766 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 108.1 | 132.38 | -35.18 | 107 | 108.7 | 116.76 | -9.76 | 13.5 | 15.6 | 20.18 | -6.68 | 9.1 | 11.4 | 14.87 | -5.77 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 21 | 5.2 | 7.1 | 3.4 | 8 | 2 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.5 | 11.2 | 3.16 | 3.34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.4 | 107 | 121 | -19.6 | 136.5 | 136.1 | 138 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 27.6 | 21 | 17.5 | 10.1 | 16.6 | 21 | 17.5 | -0.9 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.54 | 7.54 | 0.86 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.7 | 17.69 | 17.69 | -3.99
04/07/2026 | 21:00 | 124.8 | 114.9478 | 141.7816 | -16.9816 | 650 | 650 | 650 | 0 | 213.2 | 210.435 | 210.435 | 2.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 38.3756 | 12.091 | 27.909 | 81.2 | 87 | 92.0038 | -10.8038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 183.0108 | 193.14 | -13.44 | 185.1 | 183.0108 | 193.14 | -8.04 | 184.7 | 183.0108 | 193.14 | -8.44 | 273.9 | 275.3406 | 290.58 | -16.68 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 479.1 | 562.8077 | 476.0414 | 3.0586 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 119.0024 | 119.0024 | 2.9976 | 7.7 | 7.1992 | 7.1992 | 0.50081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 94.2 | 80.862 | 109.6851 | -15.4851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 |  |  | 145.3 | 39 | 47.8191 | 41.288 | -2.288 | 125.5 | 130.4068 | 150.4851 | -24.9851 | 28.2 | 34.8686 | 30.024 | -1.824 | 18.5 | 19.0502 | 19.0995 | -0.59952 | 17.5 | 16.6184 | 16.6184 | 0.88164 | 66.4 | 64.7133 | 64.7133 | 1.6867 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 105 | 100.6545 | 79.157 | 25.843 | 44.3 | 46.8097 | 46.8097 | -2.5097 | 32.5 | 26.156 | 25.4147 | 7.0854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 15.2002 | 15.2002 | 0.29981 | 53 | 59.9509 | 41.7847 | 11.2153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110 | 108.8693 | 131.0603 | -21.0603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 74.285 | 67.9955 | 9.6045 | 40.3 | 41.9719 | 41.1509 | -0.85091 | 125.8 | 118.77 | 178.62 | -52.82 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 74.7783 | 5.7217 | 171.5 | 181.8516 | 181.8516 | -10.3516 | 169.7 | 181.8516 | 181.8516 | -12.1516 | 200 | 181.8516 | 181.8516 | 18.1484 | 265.9 | 273.5965 | 273.5965 | -7.6965 | 68.9 | 46.4751 | 63.0211 | 5.8789 | 34 | 23.3073 | 31.6052 | 2.3948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 150.8 | 209.4075 | 186.029 | -35.2289 | 84.7 | 86.5607 | 89.6906 | -4.9906 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 153.0601 | -11.6601 | 144 | 151.0888 | 153.0601 | -9.0601 | 147.8 | 151.5425 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 154.0917 | 154.0917 | 56.3083 | 102.4 | 77.2772 | 77.2772 | 25.1227 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 87.41 | 87.4095 | 21.9905 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 11.4 | 5.27 | 3.13 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.1688 | 20.3376 | -10.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.1701 | 1.46 | 1.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 4.1 | 6 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 28.9 | 24.063 | 6.637 | 84.7 | 75.3 | 75.2954 | 9.4046 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.8 | 18.4864 | 17.7718 | 1.0283 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 4.9 | 10.4 | 10.7275 | -5.8275 | 23.5 | 35.6 | 27.6943 | -4.1943 | 0 |  |  | 0 | 116.5 | 108.3 | 132.38 | -15.88 | 105.9 | 109 | 116.76 | -10.86 | 18.6 | 15.6 | 20.18 | -1.58 | 15.4 | 11.5 | 14.87 | 0.53 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 21 | 5.2 | 7.1 | 3.4 | 8 | 2 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8.4 | 10.9 | 3.16 | 5.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.9 | 100 | 117 | -53.1 | 84.9 | 136.1 | 135 | -50.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 27.5 | 21 | 17.5 | 10 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.54 | 7.54 | 1.36 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
04/07/2026 | 21:30 | 122.4 | 111.57 | 137.6377 | -15.2377 | 651 | 650 | 650 | 1 | 214.2 | 210.435 | 210.435 | 3.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 38.3736 | 22.6501 | 17.4499 | 82.4 | 87 | 93.8238 | -11.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 186.852 | 193.14 | -12.84 | 193 | 186.852 | 193.14 | -0.14002 | 192.6 | 186.852 | 193.14 | -0.54002 | 276.5 | 281.1196 | 290.58 | -14.08 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 554.1 | 562.8077 | 466.9639 | 87.1361 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 119.0024 | 119.0024 | 3.9976 | 7.3 | 7.1992 | 7.1992 | 0.10081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 94.3 | 92.9651 | 109.6851 | -15.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 47.8191 | 41.288 | -2.188 | 136.3 | 142.1798 | 150.4851 | -14.1851 | 28 | 34.8686 | 30.024 | -2.024 | 18.5 | 19.0502 | 19.0995 | -0.59952 | 17.4 | 16.6184 | 16.6184 | 0.78164 | 64.5 | 64.7133 | 64.7133 | -0.21326 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 102.9 | 100.6545 | 83.202 | 19.698 | 44.1 | 46.8097 | 46.8097 | -2.7097 | 27.9 | 21.8193 | 25.4147 | 2.4853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 15.2002 | 15.2002 | 0.59981 | 53.8 | 47.6684 | 77.4454 | -23.6454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 104.366 | 124.8226 | -14.1226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 79.4586 | 76.2735 | 1.2265 | 40.2 | 41.9719 | 41.9719 | -1.7719 | 125.7 | 128.53 | 178.62 | -52.92 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 79.7239 | 0.7761 | 171.8 | 182.3039 | 182.3039 | -10.5039 | 170 | 182.3039 | 182.3039 | -12.3039 | 200 | 182.3039 | 182.3039 | 17.6961 | 266.6 | 274.277 | 274.277 | -7.677 | 68.8 | 46.4751 | 57.5626 | 11.2374 | 34.4 | 23.3073 | 28.8678 | 5.5323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 218 | 88.0804 | 80.2281 | 137.7719 | 106.7 | 105.6301 | 90.894 | 15.806 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.5 | 65.462 | 65.462 | -1.962 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 153.0601 | -11.1601 | 144.7 | 151.0888 | 153.0601 | -8.3601 | 148.3 | 151.5425 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 154.0917 | 154.0917 | 56.5082 | 102.4 | 77.2772 | 77.2772 | 25.1227 | 6.1 | 3.5014 | 3.5014 | 2.5986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 86.86 | 86.8585 | -5.5585 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 11.3 | 5.27 | 1.53 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.17 | 2.147 | 1.153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.2 | 20.3038 | 6.8719 | 13.3281 | 4.2 | 6 | 4 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.8 | 23.873 | 3.627 | 76 | 74.98 | 74.9822 | 1.0178 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 18.8 | 19.6773 | 19.6773 | -0.87727 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 3.4 | 10.6 | 10.9378 | -7.5378 | 25.7 | 31 | 24.8438 | 0.8562 | 0 |  |  | 0 | 116 | 109.4 | 132.46 | -16.46 | 100.3 | 109.2 | 116.82 | -16.52 | 13.9 | 15.7 | 20.18 | -6.28 | 11.7 | 11.4 | 14.87 | -3.17 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 21 | 5.2 | 6.9 | 3.4 | 8 | 2 | 1.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.6 | 11 | 3.16 | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60 | 93 | 112 | -52 | 70.5 | 137.8 | 129 | -58.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 27.5 | 21 | 17.5 | 10 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 17 | 16 | 14 | 3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 7.54 | 7.54 | 0.06 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10 | 17.69 | 17.69 | -7.69
04/07/2026 | 22:00 | 124.2 | 99.2964 | 131.2615 | -7.0616 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 212.7 | 210.435 | 210.435 | 2.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 36.7351 | 16.579 | 23.421 | 82.3 | 87 | 90.3098 | -8.0098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 171.2016 | 193.14 | -10.54 | 201.9 | 171.2016 | 193.14 | 8.76 | 207.5 | 171.2016 | 193.14 | 14.36 | 289.7 | 257.5735 | 290.58 | -0.88003 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 552.2 | 562.8077 | 507.5389 | 44.6611 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 119.0024 | 119.0024 | 6.6976 | 7.3 | 7.1992 | 7.1992 | 0.10081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 94.1 | 86.3895 | 109.6851 | -15.5851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 40 | 47.8191 | 41.288 | -1.288 | 122.4 | 127.1794 | 132.8949 | -10.4949 | 27.9 | 34.8686 | 30.024 | -2.124 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 17.3 | 16.6184 | 16.6184 | 0.68164 | 66.7 | 64.7133 | 64.7133 | 1.9867 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 100.5 | 100.6545 | 66.7726 | 33.7274 | 44.5 | 46.8097 | 46.8097 | -2.3097 | 25.9 | 26.156 | 25.4147 | 0.48535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 15.2002 | 15.2002 | 0.79981 | 68.6 | 67.6813 | 68.0622 | 0.53777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.3 | 103.853 | 115.1193 | -4.8193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 60.1155 | 76.2735 | 1.1265 | 40.4 | 41.9719 | 25.9067 | 14.4933 | 125.8 | 116.52 | 174.28 | -48.48 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.9779 | 59.6367 | 20.7633 | 171.9 | 182.1552 | 182.1552 | -10.2552 | 170.1 | 182.1552 | 182.1552 | -12.0552 | 200 | 182.1552 | 182.1552 | 17.8448 | 265.7 | 274.0534 | 274.0534 | -8.3534 | 68 | 46.4751 | 71.1024 | -3.1024 | 34.5 | 23.3073 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 185.5 | 187.2817 | 80.829 | 104.671 | 94.4 | 93.8982 | 100.1655 | -5.7655 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 153.0601 | -11.5601 | 144.2 | 151.0888 | 153.0601 | -8.8601 | 147.8 | 151.5425 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 154.0917 | 154.0917 | 56.6082 | 102.5 | 77.2772 | 77.2772 | 25.2228 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 86.43 | 86.4306 | 3.8694 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 11.3 | 5.27 | 2.03 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.0634 | 1.752 | 1.548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.1 | 20.3038 | 6.8719 | 13.2281 | 4.2 | 6 | 4 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 28.7 | 23.7402 | 2.9598 | 73.7 | 74.93 | 74.9295 | -1.2295 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 18.8 | 15.2247 | 19.6773 | -0.87727 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 5.4 | 10.8 | 11.7889 | -6.3889 | 22.4 | 26.4 | 22.5171 | -0.1171 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 110.5 | 132.46 | -28.36 | 104 | 109.4 | 116.82 | -12.82 | 12.2 | 15.8 | 20.18 | -7.98 | 8 | 11.4 | 14.87 | -6.87 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 21 | 5.2 | 6.6 | 3.4 | 8 | 2 | 1.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.4 | 11.1 | 3.16 | 2.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 87 | 104 | -71 | 46.8 | 139.5 | 122 | -75.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.3 | 21 | 17.5 | 9.8 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 17.4 | 16 | 14 | 3.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.54 | 7.54 | 1.16 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
04/07/2026 | 22:30 | 124 | 93.0797 | 133.3062 | -9.3062 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 212.8 | 210.435 | 210.435 | 2.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 61.2257 | 26.928 | 13.172 | 83.2 | 87 | 90.3098 | -7.1098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 163.1889 | 193.14 | -10.44 | 200.9 | 163.1889 | 193.14 | 7.76 | 207.2 | 163.1889 | 193.14 | 14.06 | 288.3 | 245.5185 | 290.58 | -2.28 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 551.9 | 562.8077 | 562.8077 | -10.9077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 119.0024 | 119.0024 | 5.2976 | 7.5 | 7.1992 | 7.1992 | 0.30081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 86.9 | 89.6247 | 109.6851 | -22.7851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 40 | 47.8191 | 41.288 | -1.288 | 61.9 | 133.0236 | 60.4689 | 1.4311 | 28.3 | 34.8686 | 30.024 | -1.724 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 17.3 | 16.6184 | 16.6184 | 0.68164 | 63.9 | 64.7133 | 64.7133 | -0.81326 | 176.5 | 183.0051 | 184.7432 | -8.2432 | 176.8 | 183.0051 | 184.7432 | -7.9432 | 181.1 | 183.5546 | 185.298 | -4.198 | 101.6 | 100.6545 | 66.7726 | 34.8274 | 44.6 | 46.8097 | 45 | -0.4 | 25.1 | 26.156 | 25.4147 | -0.31465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 15.2002 | 15.2002 | 0.69981 | 110.1 | 54.9049 | 41.4508 | 68.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.1 | 103.853 | 124.3713 | -14.2713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 53.8668 | 76.2735 | -15.4735 | 0 |  |  | 0 | 161.6 | 106 | 177.2 | -15.6 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 79.9779 | 59.6367 | 20.7633 | 171.6 | 182.0046 | 182.0046 | -10.4046 | 169.9 | 182.0046 | 182.0046 | -12.1046 | 200 | 182.0046 | 182.0046 | 17.9954 | 265.9 | 273.8267 | 273.8267 | -7.9267 | 69 | 46.4751 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 23.3073 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 221.1 | 184.886 | 73.9662 | 147.1338 | 102.3 | 91.8743 | 112.9358 | -10.6358 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0888 | 153.0601 | -11.9601 | 143.9 | 151.0888 | 153.0601 | -9.1601 | 147.4 | 151.5425 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 154.0917 | 176.1233 | 34.7767 | 102.6 | 77.2772 | 88.3261 | 14.2739 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 85.8 | 85.8006 | 4.4994 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 11.3 | 8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.3 | 3.9835 | 1.752 | 1.548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.2 | 20.3038 | 6.8719 | 13.3281 | 4.5 | 6 | 4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 28.5 | 23.7322 | 2.4678 | 72.4 | 74.55 | 74.5535 | -2.1535 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.4 | 13.7863 | 19.6773 | -2.2773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | -1.7 | 5.7 | 11.7 | 11.9641 | -6.2641 | 25.5 | 23.8 | 18.9454 | 6.5546 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 109.4 | 102.8 | -4.3 | 98.9 | 108.6 | 96.88 | 2.02 | 10.1 | 15.5 | 10.28 | -0.18 | 7.9 | 11.2 | 5.14 | 2.76 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 21 | 5.2 | 6.5 | 3.3 | 8 | 2 | 1.3 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.9 | 11.2 | 5.27 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 96 | 96 | -74.7 | 31.4 | 135.5 | 115 | -83.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.5 | 18 | 16.4251 | 0.07488 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.3 | 21 | 17.5 | 9.8 | 16.5 | 21 | 17.5 | -1 | 16.9 | 16 | 14 | 2.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 7.54 | 7.54 | -0.44 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
04/07/2026 | 23:00 | 122.9 | 90.2479 | 126.8253 | -3.9253 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 16.3074 | 26.875 | 12.525 | 82.8 | 87 | 90.3098 | -7.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 159.7408 | 193.14 | -9.54 | 199.7 | 159.7408 | 193.14 | 6.56 | 199.5 | 159.7408 | 193.14 | 6.36 | 284 | 240.3308 | 290.58 | -6.58 | 210.4 | 206.0414 | 206.0414 | 4.3586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 552.2 | 562.8077 | 513.7389 | 38.4611 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 119.0024 | 119.0024 | 1.4976 | 7.8 | 7.1992 | 7.1992 | 0.60081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 86.3 | 93.5855 | 109.6851 | -23.3851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 47.8191 | 41.288 | -0.48798 | 39.4 | 110.19 | 58.8326 | -19.4326 | 27.8 | 34.8686 | 30.024 | -2.224 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 17.2 | 16.6184 | 16.6184 | 0.58164 | 61 | 64.7133 | 64.7133 | -3.7133 | 175.4 | 171.7034 | 184.7432 | -9.3432 | 175.7 | 171.7034 | 184.7432 | -9.0432 | 182.2 | 172.219 | 185.298 | -3.098 | 101.1 | 100.6545 | 66.7726 | 34.3274 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 25.9 | 26.156 | 25.4147 | 0.48535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 | 15.2002 | 15.2002 | 0.39981 | 41.6 | 41.4508 | 53.886 | -12.286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.1 | 103.7908 | 112.6319 | -34.5319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 50.5396 | 76.2735 | -15.9735 | 0 |  |  | 0 | 131.2 | 120.56 | 145.51 | -14.31 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.9779 | 59.6367 | 20.2633 | 173.2 | 181.692 | 181.692 | -8.492 | 171.3 | 181.692 | 181.692 | -10.392 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 266.5 | 273.3565 | 273.3565 | -6.8565 | 67.9 | 46.4751 | 49.3943 | 18.5057 | 34.1 | 23.3073 | 24.7713 | 9.3287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 186 | 157.1231 | 117.0017 | 68.9983 | 95.1 | 91.1685 | 77.8178 | 17.2822 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0888 | 153.0601 | -10.4601 | 145.1 | 151.0888 | 153.0601 | -7.9601 | 149 | 151.5425 | 153.5198 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 154.0917 | 154.0917 | 56.4083 | 102.4 | 77.2772 | 77.2772 | 25.1227 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 85.3 | 85.2957 | 10.3043 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 11.3 | 8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.1688 | 20.3376 | -10.7376 | 10 |  |  | 10 | 3.3 | 1.061 | 1.7486 | 1.5514 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 20.4 | 20.3038 | 6.8719 | 13.5281 | 4.5 | 6 | 4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 28.4 | 23.8787 | 1.9213 | 65 | 74.44 | 74.4392 | -9.4392 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 13.0204 | 19.6773 | -5.0773 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | -1.7 | 4.6 | 12.6 | 12.7314 | -8.1314 | 26.4 | 21.2 | 18.1303 | 8.2697 | 0 |  |  | 0 | 96.4 | 108.3 | 102.8 | -6.4 | 91.8 | 107.9 | 96.88 | -5.08 | 11.3 | 15.3 | 10.28 | 1.02 | 5.8 | 11 | 5.14 | 0.66 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 21 | 5.2 | 6.3 | 3.2 | 8 | 2 | 1.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.5 | 11.2 | 5.27 | 1.23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 87 | 87 | -72.2 | 21.1 | 131.4 | 107 | -85.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 9.4 | 0.4 | 16.3 | 18 | 16.4251 | -0.12512 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.4 | 21 | 17.5 | 9.9 | 16.6 | 21 | 17.5 | -0.9 | 16.5 | 16 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.54 | 7.54 | 0.76 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
04/07/2026 | 23:30 | 124.2 | 89.5218 | 132.853 | -8.653 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 214.2 | 210.435 | 210.435 | 3.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 |  | 26.981 | -16.281 | 85.4 | 87 | 90.3098 | -4.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 159.3896 | 193.14 | -11.14 | 197.6 | 159.3896 | 193.14 | 4.46 | 196.8 | 159.3896 | 193.14 | 3.66 | 284.9 | 239.8024 | 290.58 | -5.68 | 209.2 | 206.0414 | 206.0414 | 3.1586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 488.4 | 562.8077 | 473.8676 | 14.5324 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 119.0024 | 119.0024 | 6.6976 | 8.1 | 7.1992 | 7.1992 | 0.90081 | 5.1 | 3.8658 | 3.8658 | 1.2342 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 84.2 | 98.2929 | 109.6851 | -25.4851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 47.8191 | 41.288 | -0.98798 | 73.3 |  | 58.8326 | 14.4674 | 29 | 34.8686 | 30.024 | -1.024 | 17.9 | 19.0502 | 19.0995 | -1.1995 | 17.2 | 16.6184 | 16.6184 | 0.58164 | 66.7 | 64.7133 | 64.7133 | 1.9867 | 178 | 184.7432 | 149.7014 | 28.2986 | 178.4 | 184.7432 | 149.7014 | 28.6986 | 181.5 | 185.298 | 150.1509 | 31.3491 | 101.9 | 100.6545 | 49.4724 | 52.4276 | 30.9 | 45 | 45 | -14.1 | 28.4 | 26.156 | 25.4147 | 2.9853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 15.2002 | 15.2002 | 0.69981 | 63.4 | 84.5411 | 169.5 | -106.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.6 | 103.9153 | 128.3374 | -49.7374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 53.193 | 76.2735 | -14.9735 | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 104 |  | 101.8 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 79.9779 | 38.4848 | 42.2152 | 172 | 181.692 | 181.692 | -9.692 | 169.9 | 181.692 | 181.692 | -11.792 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 265.3 | 273.3565 | 273.3565 | -8.0565 | 69.9 | 46.4751 | 46.4751 | 23.4249 | 34.5 | 23.3073 | 23.3073 | 11.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 134.1 | 113.1498 | 180.6995 | -46.5995 | 91 | 100.2165 | 132.3884 | -41.3884 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 64 | 65.462 | 65.462 | -1.462 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 153.0601 | -11.5601 | 144.5 | 151.0888 | 153.0601 | -8.5601 | 148.5 | 151.5425 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 154.0917 | 154.0917 | 55.7082 | 102.3 | 77.2772 | 77.2772 | 25.0227 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 83.79 | 83.7927 | 19.9073 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.3 | 8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.1688 | 20.3376 | -10.6376 | 10 |  |  | 10 | 2.3 |  | 1.7554 | 0.54455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.5 | 20.3038 | 6.8719 | 13.6281 | 4.4 | 6 | 4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 28.2 | 23.4073 | 2.6927 | 68.1 | 73.88 | 73.8806 | -5.7806 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.5 | 13.6312 | 19.6773 | -5.1773 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | -1.8 | 7.4 | 12.9 | 13.3599 | -5.9599 | 32 | 20.5 | 17.2778 | 14.7222 | 0 |  |  | 0 | 64.2 | 107.3 | 91.07 | -26.87 | 95 | 106.7 | 93.81 | 1.19 | 7.7 | 15.1 | 8.03 | -0.33 | 4.7 | 10.6 | 3.37 | 1.33 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 21 | 5.2 | 6.2 | 3.2 | 8 | 2 | 1.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6 | 11.1 | 5.27 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.9 | 81 | 81 | -62.1 | 15.1 | 127.4 | 102 | -86.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.2 | 21 | 17.5 | 9.7 | 16.4 | 21 | 17.5 | -1.1 | 16.8 | 16 | 14 | 2.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.54 | 7.54 | 0.56 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.1 | 17.69 | 17.69 | -5.59
05/07/2026 | 00:00 | 79.2 | 84.5293 | 126.8461 | -47.6461 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 |  | 26.928 | -16.528 | 84.4 | 87 | 90.3098 | -5.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 149.5228 | 193.14 | -11.34 | 198.5 | 149.5228 | 193.14 | 5.36 | 198 | 149.5228 | 193.14 | 4.86 | 289.2 | 224.9578 | 290.58 | -1.38 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 282.7 | 562.8077 | 536.9392 | -254.2392 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 119.0024 | 119.0024 | 6.9976 | 7.9 | 7.1992 | 7.1992 | 0.70081 | 5.2 | 3.8658 | 3.8658 | 1.3342 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 54.4 | 56.2427 | 56.2427 | -1.8427 | 84.7 | 102.509 | 109.6851 | -24.9851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 47.8191 | 41.288 | -1.288 | 72.9 |  | 58.8326 | 14.0674 | 27.4 | 34.8686 | 30.024 | -2.624 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 17.1 | 16.6184 | 16.6184 | 0.48164 | 64.4 | 64.7133 | 64.7133 | -0.31326 | 175.3 | 168.0139 | 184.7432 | -9.4432 | 175.3 | 168.0139 | 184.7432 | -9.4432 | 181.6 | 168.5185 | 185.298 | -3.698 | 101.5 | 100.6545 | 31.5567 | 69.9433 | 43.8 | 46.8097 | 26.5523 | 17.2477 | 27.9 | 22.028 | 25.4147 | 2.4853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 15.2002 | 15.2002 | 0.99981 | 64 | 63.9265 | 100.8121 | -36.8121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.4 | 103.853 | 75.1231 | 3.2769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 48.2926 | 76.2735 | -15.5735 | 0 |  |  | 0 | 99.9 |  |  | 99.9 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 79.9779 | 16.5803 | 63.6197 | 170.9 | 181.692 | 181.692 | -10.792 | 168.9 | 181.692 | 181.692 | -12.792 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 264.3 | 273.3565 | 273.3565 | -9.0565 | 54.9 | 46.4751 | 54.1921 | 0.70794 | 30.5 | 23.3073 | 27.1774 | 3.3226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.7854 | 4.7854 | -2.2854 | 171.1 | 172.5877 | 41.4508 | 129.6492 | 96.2 | 94.2894 | 95.6775 | 0.52251 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0888 | 153.0601 | -11.2601 | 144.3 | 151.0888 | 153.0601 | -8.7601 | 147.7 | 151.5425 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 154.0917 | 154.0917 | 56.2082 | 102.4 | 77.2772 | 77.2772 | 25.1227 | 6 | 3.5014 | 3.5014 | 2.4986 | 5.3 | 3.6733 | 3.6733 | 1.6267 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 82.04 | 82.0433 | 21.1567 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 11.3 | 8 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.1688 | 20.3376 | -10.8376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 |  | 1.752 | -0.752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 20.3 | 20.3038 | 6.8719 | 13.4281 | 4.4 | 6 | 4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 28.1 | 23.0715 | 6.0285 | 74.9 | 73.23 | 73.2329 | 1.6671 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 12.6 | 12.5032 | 19.6773 | -7.0773 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 6.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | -1.8 | 9.6 | 13.2 | 13.1945 | -3.5945 | 33 | 19.8 | 16.328 | 16.672 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 106.4 | 91.07 | -12.97 | 97.8 | 105.6 | 93.81 | 3.99 | 6.3 | 14.9 | 8.03 | -1.73 | 3.2 | 10.2 | 3.37 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 21 | 5.2 | 5.9 | 3.2 | 8 | 2 | 1.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 5.7 | 10.9 | 5.27 | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 79 | 79 | -56.8 | 22.5 | 123.5 | 99 | -76.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 9.4 | 0.6 | 16.7 | 18 | 16.4251 | 0.27488 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.4 | 21 | 17.5 | 9.9 | 16.6 | 21 | 17.5 | -0.9 | 17.5 | 16 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.54 | 7.54 | 1.36 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.7 | 17.69 | 17.69 | -5.99
EJEC (MWh) |  | 1791.95 | 1688.908 | 2210.5832 |  | 15610.95 | 15600 | 15600 |  | 5153 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 445.5 | 607.7237 | 510.9842 |  | 2045.25 | 2064.4371 | 2167.4352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3924.25 | 3948.8073 | 3974.0075 |  | 4171.7 | 3948.8073 | 3974.0075 |  | 4182 | 3948.8073 | 3974.0075 |  | 6364.85 | 5940.9983 | 5978.9122 |  | 4950.25 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2569.4 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 7164.2 | 7346.1552 | 6407.0359 |  | 100.45 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2989.6 | 2856.0583 | 2856.0583 |  | 185.95 | 172.7806 | 172.7806 |  | 120.85 | 92.7792 | 92.7792 |  | 50.6 | 0 | 6.2176 |  | 1354.25 | 1330.6053 | 1487.3388 |  | 2200.1 | 1904.2496 | 2142.4358 |  | 464.75 | 686.9528 | 439.5526 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.3 | 137.385 | 150.165 |  | 2783.85 | 3123.2758 | 2331.679 |  | 1060.7 | 1118.2682 | 990.9115 |  | 1594.05 | 1995.7113 | 1604.2452 |  | 752.45 | 815.0467 | 720.577 |  | 431.4 | 457.4277 | 458.3885 |  | 425.2 | 398.8406 | 398.8406 |  | 1568.15 | 1553.1182 | 1553.1182 |  | 4109.9 | 4365.7981 | 4369.5932 |  | 4121.15 | 4365.7981 | 4369.5932 |  | 4290.1 | 4378.9087 | 4382.7151 |  | 2373.75 | 2343.0059 | 1692.8708 |  | 596.65 | 646.6686 | 635.6351 |  | 660.3 | 613.0726 | 608.1539 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 242.6 | 235.6029 | 235.6029 |  | 1348.65 | 1151.381 | 1419.6351 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1788.2 | 1711.2363 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1416.7 | 1284.121 | 1447.8102 |  | 315.45 | 187.4259 | 201.0663 |  | 1438.4 | 2305.49 | 2942.46 |  | 1066.4 | 1050.2714 | 1084.1336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1829.15 | 1893.2384 | 1541.7191 |  | 4070.95 | 4285.222 | 4327.218 |  | 4023.8 | 4285.222 | 4327.218 |  | 4775.55 | 4285.222 | 4327.218 |  | 6280.85 | 6447.1358 | 6510.319 |  | 1453.55 | 1222.3594 | 1294.2489 |  | 772.7 | 613.0151 | 649.0678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 82.5 | 70 | 140 |  | 0.85 | 1.8 | 1.8 |  | 2.45 | 2.7 | 2.7 |  | 62.75 | 114.8486 | 114.8486 |  | 3061.15 | 2886.1666 | 2691.36 |  | 2300.7 | 2188.7883 | 2296.2597 |  | 1527 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1511.65 | 1571.087 | 1571.087 |  | 706.6 | 715.1215 | 715.3622 |  | 32.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3380.3 | 3635.0014 | 3660.629 |  | 3450.2 | 3635.0014 | 3660.629 |  | 3605.8 | 3645.9173 | 3671.6219 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4621.05 | 3883.0713 | 3967.4146 |  | 2304.55 | 1947.3662 | 1989.6645 |  | 81.05 | 49.0199 | 49.0199 |  | 127.4 | 88.1597 | 88.1597 |  | 8.1 | 8.3805 | 8.3805 |  | 2574.25 | 2049.2657 | 1967.5369 |  | 577.75 | 542.75 | 480.085 |  | 261.85 | 276.33 | 237.905 |  | 2.5 | 2.1 | 2.1 |  | 257.05 | 289.8114 | 488.1034 |  | 173.6 | 137.1394 | 135 |  | 38.7 | 49.6399 | 43.3458 |  | 1407.3 | 1474.6193 | 1474.6193 |  | 696.25 | 817.26 | 817.26 |  | 11.05 | 16.14 | 16.14 |  | 34.9 | 40.8 | 40.8 |  | 57.35 | 62.4 | 62.4 |  | 490.5 | 426.8481 | 164.9249 |  | 119.1 | 118 | 96 |  | 75.05 | 74.4 | 74.4 |  | 85.5 | 84 | 84 |  | 360.15 | 347.826 | 347.826 |  | 105.75 | 63.405 | 63.405 |  | 132.35 | 75.9575 | 75.9575 |  | 684.55 | 631.1141 | 543.5968 |  | 1745.2 | 1729.2083 | 1706.1989 |  | 91.6 | 82.171 | 82.171 |  | 58.1 | 60 | 60 |  | 339.5 | 328.285 | 379.3717 |  | 27.2 | 28.14 | 28.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.2 | 132 | 132 |  | 2.25 | 2.9508 | 2.9508 |  | 231.35 | 193.2 | 153.6 |  | 75.8 | 86.4 | 86.4 |  | 101 | 96 | 96 |  | 149.8 | 156 | 156 |  | 122.9 | 278.9232 | 322.5166 |  | 575.85 | 653.4257 | 606.399 |  | 259.15 | 253.76 | 253.76 |  | 2168.55 | 2259.835 | 2872.67 |  | 2266.1 | 2234.27 | 2648.24 |  | 288.5 | 356.145 | 406.84 |  | 230.75 | 254.25 | 270.74 |  | 336.95 | 322.245 | 322.245 |  | 401.7 | 432.9 | 124.8 |  | 110.75 | 165 | 48 |  | 180.25 | 172.8 | 172.8 |  | 100.4 | 96 | 96 |  | 112.7 | 96 | 96 |  | 116.2 | 120 | 120 |  | 226.8 | 267.955 | 180.86 |  | 1541.15 | 1137.5375 | 1137.5375 |  | 111.45 | 99.2656 | 99.2656 |  | 974.2 | 925.5 | 925.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1888.3 | 2136.44 | 2329.5 |  | 2224.2 | 2517.225 | 2800.5 |  | 700.8 | 666.36 | 666.36 |  | 108 | 108 | 108 |  | 57.6 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 101.45 | 99.4845 | 99.4845 |  | 224.35 | 232.2 | 225.6 |  | 405.15 | 424.913 | 394.2029 |  | 235.8 | 240 | 240 |  | 227.2 | 256.8 | 256.8 |  | 647.2 | 488.25 | 420 |  | 387.5 | 488.25 | 420 |  | 393.35 | 400.5 | 336 |  | 456.4 | 456 | 456 |  | 208.15 | 180.96 | 180.96 |  | 263.05 | 264 | 264 |  | 323.2 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 4 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9942156 y resultó S/. 2487230 (33.36% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 27 | 7454925.552 | 8362579.1106 | -10.85%
DOM 28 | 9535717.2796 | 8370991.9939 | 13.91%
LUN 29 | 10753999.4153 | 9233551.7252 | 16.47%
MAR 30 | 9967313.472 | 10105997.461 | -1.372%
MIE 1 | 10483737.4627 | 9707652.4079 | 7.995%
JUE 2 | 11259129.8589 | 10711930.8699 | 5.108%
VIE 3 | 9854878.292 | 10303853.5971 | -4.357%
SAB 4 | 9942155.7506 | 8710778.8932 | 14.14%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 4 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 07:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/07/2026 07:10:00 | 04/07/2026 21:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/07/2026 21:54:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 03:16:00 |  | 04/07/2026 03:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 00:16:00 |  | 04/07/2026 00:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 07:50:00 | 04/07/2026 08:26:00 | 04/07/2026 07:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 08:12h, S/C generar a 30 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 08:26:00 | 04/07/2026 10:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 10:03:00 | 04/07/2026 12:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | S/C generar a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 12:01:00 | 04/07/2026 12:13:00 |  | 04/07/2026 12:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/07/2026 19:04:00 | 04/07/2026 22:29:00 | 04/07/2026 18:44:00 | 04/07/2026 22:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 04/07/2026 08:07:00 | 04/07/2026 12:43:00 | 04/07/2026 07:43:00 | 04/07/2026 12:29:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 04/07/2026 16:02:00 | 05/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 15:39:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 04:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 04:27:00 | 04/07/2026 05:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 05:27:00 | 04/07/2026 07:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 07:15:00 | 04/07/2026 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 13:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 13:31:00 | 04/07/2026 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 14:32:00 | 04/07/2026 15:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 15:12:00 | 04/07/2026 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 17:12:00 | 04/07/2026 23:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 04/07/2026 23:56:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/07/2026 09:01:00 | 04/07/2026 09:53:00 | 04/07/2026 08:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G02.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 04/07/2026 09:32:00 | 04/07/2026 11:00:00 | 04/07/2026 09:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el G18.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 10:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 10:51:00 | 04/07/2026 15:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 15:07:00 | 04/07/2026 17:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/07/2026 17:12:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 04/07/2026 12:19:00 | 04/07/2026 12:29:00 | 04/07/2026 12:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 04/07/2026 12:29:00 | 04/07/2026 15:48:00 |  | 04/07/2026 15:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Se restringió la generación a 150 MW por alta temperatura en el coginete.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 00:57:00 |  | 04/07/2026 00:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 03:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 03:06 h S/C retirar F.A.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/07/2026 03:30:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 00:00:00 | 04/07/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 00:01:00 | 04/07/2026 04:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas programadas
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 04:59:00 | 04/07/2026 05:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 05:29:00 | 04/07/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 07:02:00 | 04/07/2026 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 13:30:00 | 04/07/2026 14:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 14:33:00 | 04/07/2026 15:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 15:11:00 | 04/07/2026 15:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 15:49:00 | 04/07/2026 23:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/07/2026 23:56:00 | 05/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 4 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. SAN JUAN - SANTA ROSA N. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2011 | 04/07/2026 10:11:00 | 04/07/2026 17:12:00 |  | Se bajó la generación de la CT Kallpa.

## RRPF_RRSF
sábado, 4 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 7 | 17.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.75 | 4.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 6.5512 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2405 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 6.4902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 6.5512 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2405 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 7.2406 | 1 | 0 | 6.4902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 96.9502 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 123.1821 | 0 | 1 | 125.2465 | 0 | 1 | 121.9763 | 0 | 1 | 122.7697 | 0 | 1 | 100.2633 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 111.7586 | 0 | 1 | 87 | 36.9203 | 1 | 120.1632 | 6 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 56.2571 | 67.8235 | 1 | 85.2079 | 30.0569 | 1 | 80.4126 | 36 | 1 | 98.5726 | 0 | 1 | 99.0653 | 0 | 1 | 59.0282 | 0 | 1 | 109.4392 | 0 | 1 | 100.4629 | 0 | 1 | 125.0905 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 29.54 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 31.1238 | 1 | 59 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 61.337 | 0 | 1 | 107.4508 | 0 | 1 | 120.1632 | 6 | 1 | 94.0957 | 0 | 1 | 106.6741 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 82 | 41.5821 | 1 | 98.7778 | 17.481
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.2694 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.3415 | 0 | 1 | 62.3733 | 0 | 1 | 60.739 | 0 | 1 | 61.1354 | 0 | 1 | 49.9157 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 55.6389 | 0 | 1 | 23.4508 | 36.9203 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 56.2571 | 6.2015 | 1 | 26.7465 | 30.0569 | 1 | 39.9926 | 17.9704 | 1 | 49.0657 | 0 | 1 | 49.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.4803 | 0 | 1 | 50.0065 | 0 | 1 | 62.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.614 | 6 | 1 | 46.8315 | 0 | 1 | 53.097 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 18.4508 | 41.5821 | 1 | 58.3307 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.8406 | 0 | 1 | 62.8732 | 0 | 1 | 61.2374 | 0 | 1 | 61.6343 | 0 | 1 | 50.3475 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 56.1198 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 61.622 | 1 | 58.4614 | 0 | 1 | 40.4201 | 18.0296 | 1 | 49.5069 | 0 | 1 | 49.745 | 0 | 1 | 59.0282 | 0 | 1 | 54.9588 | 0 | 1 | 50.4563 | 0 | 1 | 62.7952 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 61.337 | 0 | 1 | 53.961 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 47.2641 | 0 | 1 | 53.5771 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 40.4471 | 17.481
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 44.1199 | 1 | 31.0141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.1297 | 0 | 1 | 39.4856 | 0 | 1 | 43.4755 | 0 | 1 | 45.7073 | 29.6749 | 1 | 45.9854 | 21.1682 | 1 | 83.4239 | 0 | 1 | 86.0966 | 0 | 1 | 7.6374 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 47.5492 | 89.2634 | 1 | 41.114 | 95.6214 | 1 | 51.4016 | 84.9947 | 1 | 51.4016 | 85.1774 | 1 | 51.4016 | 83.175 | 1 | 9.2226 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 9.6043 | 125 | 1 | 0 | 125 | 1 | 78.5536 | 51.4397 | 1 | 54.0061 | 36.4395 | 1 | 90 | 84.3237 | 1 | 82.228 | 56.4359 | 1 | 90 | 80.0676 | 1 | 90 | 83.1477 | 1 | 90 | 53.8802 | 1 | 90 | 49.6387 | 1 | 87.6631 | 59.8802 | 1 | 47.5492 | 72.9584 | 1 | 46.8368 | 38.434 | 1 | 62.9914 | 88.7601 | 1 | 73.5255 | 85.2003 | 1 | 45.4016 | 85.2776 | 1 | 90 | 18.3665 | 1 | 81.305 | 73.2686
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 31.0141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.1297 | 0 | 1 | 39.4856 | 0 | 1 | 43.4755 | 0 | 1 | 45.7073 | 0 | 1 | 0 | 21.1682 | 1 | 42.2025 | 0 | 1 | 43.5383 | 0 | 1 | 7.6374 | 36.605 | 1 | 0 | 41.6776 | 1 | 0 | 41.6776 | 1 | 0 | 41.6776 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 26.0285 | 20.0652 | 1 | 25.7008 | 20.3708 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 9.2226 | 35.616 | 1 | 0 | 41.6776 | 1 | 0 | 41.6777 | 1 | 0 | 41.6777 | 1 | 0 | 41.6776 | 1 | 9.6043 | 35.3786 | 1 | 0 | 41.6777 | 1 | 39.7761 | 6.6765 | 1 | 46.9224 | 0 | 1 | 22.6344 | 21.1853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3883 | 19.6013 | 1 | 6.09 | 38.5735 | 1 | 39.228 | 0 | 1 | 38.4237 | 0 | 1 | 0 | 26.8682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.4957 | 10.5682 | 1 | 18.4772 | 21.4291 | 1 | 45.4016 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.6525 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 21.9794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8229 | 1 | 0 | 41.2933 | 1 | 0 | 41.2933 | 1 | 0 | 41.2933 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 25.3731 | 19.744 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.3172 | 1 | 0 | 41.2933 | 1 | 0 | 41.2893 | 1 | 0 | 41.2896 | 1 | 0 | 41.2933 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 41.2913 | 1 | 38.7775 | 6.6758 | 1 | 7.0838 | 36.4395 | 1 | 22.0968 | 20.7679 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 22.798 | 19.2477 | 1 | 41.4718 | 0 | 1 | 25.0287 | 14.1299 | 1 | 0 | 22.1894 | 1 | 40.1139 | 6 | 1 | 0 | 36.1299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.492 | 1 | 18.0939 | 20.9129 | 1 | 0 | 42.2663 | 1 | 0 | 18.3665 | 1 | 0 | 36.2854
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 22.1405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.5721 | 1 | 0 | 42.0291 | 1 | 0 | 42.0291 | 1 | 0 | 42.0291 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 25.7008 | 20.3708 | 1 | 45.4016 | 0 | 1 | 0 | 45.0668 | 1 | 0 | 42.0291 | 1 | 0 | 42.033 | 1 | 0 | 42.0327 | 1 | 0 | 42.0291 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 42.031 | 1 | 0 | 38.0873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.6344 | 21.1853 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 41.2187 | 1 | 42.4382 | 0 | 1 | 0 | 25.4703 | 1 | 25.7881 | 13.7247 | 1 | 0 | 27.012 | 1 | 0 | 36.8285 | 1 | 6.1676 | 38.434 | 1 | 0 | 34.1318 | 1 | 18.4772 | 21.4291 | 1 | 0 | 43.0113 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 36.9832
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.6749 | 1 | 45.9854 | 0 | 1 | 41.2214 | 0 | 1 | 42.5582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 43.8137 | 0 | 1 | 0 | 44.5742 | 1 | 25.7433 | 14.28 | 1 | 25.7881 | 13.7247 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 40.6692 | 0 | 1 | 31.4957 | 10.5682 | 1 | 18.4772 | 21.4291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.6525 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 6 | 15.0016 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 18.4899 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.3125 | 17.8944 | 1 | 10.9853 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.1338 | 20 | 1 | 9.0867 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7319 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.0912 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4417 | 20 | 1 | 10.9835 | 19.9999 | 1 | 10.9034 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 12 | 14.1726 | 1 | 0 | 19.705 | 1 | 9.9129 | 0 | 1 | 9.8004 | 15.1207 | 1 | 12 | 16.2465 | 1 | 12 | 11.3064 | 1 | 9.9171 | 15.2863
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 6 | 15.0016 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 18.4899 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.3125 | 17.8944 | 1 | 10.9853 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.1338 | 20 | 1 | 9.0867 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7319 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.0912 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4417 | 20 | 1 | 10.9835 | 19.9999 | 1 | 10.9034 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 12 | 14.1726 | 1 | 0 | 19.705 | 1 | 9.9129 | 0 | 1 | 9.8004 | 15.1207 | 1 | 12 | 16.2465 | 1 | 12 | 11.3064 | 1 | 9.9171 | 15.2863
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 120 | 0 | 1 | 62.0357 | 46.5499 | 1 | 106.5552 | 15.1249 | 1 | 104.3031 | 17.2246 | 1 | 51.4016 | 66.5483 | 1 | 97.4508 | 23.6135 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 19.2718 | 96.505 | 1 | 63.9651 | 54.8344 | 1 | 7.9261 | 107.0834 | 1 | 39.7982 | 75.1606 | 1 | 36.7828 | 79.6663 | 1 | 13.5998 | 100.8344 | 1 | 0 | 108.075 | 1 | 96.0126 | 0 | 1 | 80.4016 | 39.5097 | 1 | 107.2414 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 33.2876 | 0 | 1 | 33.2876 | 6 | 1 | 0 | 83.7647 | 1 | 0 | 74.582 | 1 | 0 | 98.825 | 1 | 112.7883 | 9.1765 | 1 | 104.7921 | 6 | 1 | 109.5874 | 0 | 1 | 91.4274 | 28.7594 | 1 | 75.8435 | 43.7594 | 1 | 92.7198 | 28.0245 | 1 | 69.1191 | 49.7594 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 24.4508 | 91.6763 | 1 | 26.2228 | 90.0242 | 1 | 13.4508 | 101.9324 | 1 | 36.4508 | 80.4879 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 7.886 | 107.1207 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 102.3788 | 1 | 0 | 117.1521 | 1 | 0 | 107.2399 | 1 | 0 | 107.1829 | 1 | 0 | 112.4759 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 107.964
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 120 | 0 | 1 | 62.0357 | 46.5499 | 1 | 106.5552 | 15.1249 | 1 | 104.3031 | 17.2246 | 1 | 51.4016 | 66.5483 | 1 | 97.4508 | 23.6135 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 19.2718 | 96.505 | 1 | 63.9651 | 54.8344 | 1 | 7.9261 | 107.0834 | 1 | 39.7982 | 75.1606 | 1 | 36.7828 | 79.6663 | 1 | 13.5998 | 100.8344 | 1 | 0 | 108.075 | 1 | 96.0126 | 0 | 1 | 80.4016 | 39.5097 | 1 | 107.2414 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 33.2876 | 0 | 1 | 33.2876 | 6 | 1 | 0 | 83.7647 | 1 | 0 | 74.582 | 1 | 0 | 98.825 | 1 | 112.7883 | 9.1765 | 1 | 104.7921 | 6 | 1 | 109.5874 | 0 | 1 | 91.4274 | 28.7594 | 1 | 75.8435 | 43.7594 | 1 | 92.7198 | 28.0245 | 1 | 69.1191 | 49.7594 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 24.4508 | 91.6763 | 1 | 26.2228 | 90.0242 | 1 | 13.4508 | 101.9324 | 1 | 36.4508 | 80.4879 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 7.886 | 107.1207 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 102.3788 | 1 | 0 | 117.1521 | 1 | 0 | 107.2399 | 1 | 0 | 107.1829 | 1 | 0 | 112.4759 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 107.964
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8.3956 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.5113 | 1 | 0 | 13.8653 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9431 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8.3956 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.5113 | 1 | 0 | 13.8653 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9431 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 123.8252 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 123.2802 | 1 | 0 | 123.2802 | 1 | 0 | 90.2544 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 73.676 | 1 | 0 | 124.7189 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 96.423 | 1 | 0 | 63.4903 | 1 | 0 | 95.7594 | 1 | 0 | 33.769 | 1 | 0 | 124.7366 | 1 | 0 | 119.138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 123.8252 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 123.2802 | 1 | 0 | 123.2802 | 1 | 0 | 90.2544 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 73.676 | 1 | 0 | 124.7189 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 96.423 | 1 | 0 | 63.4903 | 1 | 0 | 95.7594 | 1 | 0 | 33.769 | 1 | 0 | 124.7366 | 1 | 0 | 119.138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 189.9999 | 213.9999
COMENTARIOS | [109 empty] | El G1 de C.H. Cheves no dio RSF por bajo volumen de su embalse | [5 empty] | El G1 de C.H. Cheves no dio RSF por bajo volumen de su embalse

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 4 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
04/07/2026 | 00:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 01:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 01:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 02:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 02:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 03:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 03:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 04:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 04:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 05:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 05:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 06:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 06:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 07:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 07:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 08:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 08:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 09:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 09:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 10:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 10:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 11:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 11:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 12:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 12:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 13:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 13:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 14:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 14:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 15:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 15:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 16:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 16:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 17:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 17:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 18:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 18:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 19:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 19:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 20:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 20:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 21:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 21:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 22:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 22:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 23:00 | 0 | 0
04/07/2026 | 23:30 | 0 | 0
04/07/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 4 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 4 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe