## EVENTOS
domingo, 5 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 05/07/2026 13:56:18 | 05/07/2026 15:18:01 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV2 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 0
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV1 | 05/07/2026 14:12:57 | 05/07/2026 15:18:01 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV1 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 0
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV1 | 05/07/2026 17:07:11 | 05/07/2026 18:41:27 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV1 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 0
FALLA | EGEMSA | CACHIMAYO - DOLORESPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-1003 | 05/07/2026 10:52:00 | 05/07/2026 11:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1003 (CACHIMAYO - DOLORESPATA) DE 138 KV | 8 | SI | 138
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G3 | 05/07/2026 12:36:00 | 05/07/2026 13:50:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA |  | NO | 0
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 5 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 5 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 05/07/2026 08:10 | 05/07/2026 14:08 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 05/07/2026 13:33 | 05/07/2026 14:21 | Revision por problemas sistema de control. | 42 | F | F/S | N | CORR. | 108 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 05/07/2026 14:21 | 05/07/2026 15:08 | Pruebas sistema de control | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 108 | G
CONELSUR LT SAC | ARES | BARRA24KV | 05/07/2026 09:29 | 05/07/2026 13:45 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTOE INSPECCION DE CELDAS METAL ENCLOSED. | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 3643 | T
CONELSUR LT SAC | ARES | CL-1047 | 05/07/2026 09:29 | 05/07/2026 13:36 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 16454 | T
CONELSUR LT SAC | ARES | TP 52 | 05/07/2026 09:29 | 05/07/2026 13:45 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, INSPECCION DE CELDAS METAL ENCLOSED Y MATTO NOMRAL DEL TRANSFORMADOR DE SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11923 | T
CONELSUR LT SAC | ARES | BARRA66KV | 05/07/2026 09:48 | 05/07/2026 13:36 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 3642 | T
CONELSUR LT SAC | ARES - TALTA | L-1047 | 05/07/2026 09:22 | 05/07/2026 16:00 | LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES Y DE PARARRAYOS. | 3.1 | P | F/S | S | PREV. | 16441 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 05:03 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 05/07/2026 05:03 | 05/07/2026 14:18 | RETIRO DE PUENTE: L6111 (T56) - TORRETA - L6731 (P04) | 14 | P | F/S | S | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLALLI | CL-1040 | 05/07/2026 09:51 | 05/07/2026 17:27 | REEMP BLOQUES DE PRUEBA CL1040 SE CALLAL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12786 | T
CONELSUR LT SAC | CALLALLI | CL-1040 | 05/07/2026 09:51 | 05/07/2026 17:27 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y MANTTO NORMAL DE TRAMPA DE ONDA. | 8.6 | P | F/S | S | PREV. | 12786 | T
CONELSUR LT SAC | CALLALLI - TALTA | L-1040 | 05/07/2026 09:51 | 05/07/2026 17:27 | LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES Y PARARRAYOS. | 8.6 | P | F/S | S | PREV. | 16442 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6731 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 16:37 | MODERNIZACION CONTROL Y PROTECCION ETAPA II: REEMPLAZO DE RELE PRINCIPAL Y RESPALDO, REEMPLAZO DEL SISTEMA DE CONTROL E IMPLEMENTACION NIVEL 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1518 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 05:03 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 05/07/2026 05:27 | 05/07/2026 16:54 | CAMBIO DE CONDUCTORES DEL P04 AL P05, REEMPLAZO DE AISLADORES, DEL CABLE DE GUARDA, REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADO L-6731 Y RETIRO DE PUENTE: L6111 (T56) - TORRETA - L6731 (P04) | 14 | P | F/S | S | OTROS | 1036 | T
CONENHUA | TALTA | CL-1048 | 05/07/2026 06:02 | 05/07/2026 17:39 | Corte programado a solicitud de CONELSUR. | 4 | P | F/S | N | PREV. | 16455 | T
CONENHUA | TALTA | CL-1047 | 05/07/2026 08:10 | 05/07/2026 17:38 | Corte programado a solicitud de CONELSUR. | 9 | P | F/S | N | PREV. | 16453 | T
CONENHUA | TALTA | CL-1040 | 05/07/2026 08:14 | 05/07/2026 17:37 | Corte programado a solicitud de CONELSUR. | 13 | P | F/S | N | PREV. | 16452 | T
CONENHUA | TALTA - TAMBOMAYO | L-1048 | 05/07/2026 06:02 | 05/07/2026 17:39 | Corte programado a solicitud de CONELSUR. | 4 | P | F/S | N | PREV. | 16443 | T
CONENHUA | TAMBOMAYO | CL-1048 | 05/07/2026 06:02 | 05/07/2026 17:40 | Corte programado a solicitud de CONELSUR. | 4 | P | F/S | N | PREV. | 16456 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 09:23 | Mantenimiento correctivo G1 por falla de valvula wastegate | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 05/07/2026 09:23 | 05/07/2026 12:31 | Operacion por prueba. A las 12:21 horas se declara fin de la prueba y disponible para el COES y el CCO COES ordena parar la unidad de generacion. A las 12:31 deja de operar la unidad de generacion | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 05/07/2026 12:36 | 05/07/2026 13:07 | Desconecta la unidad de generacion por perdida de se?al entre la WECS (Sistema de control del motor) y el PLC. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 05/07/2026 13:07 | 05/07/2026 14:02 | Operacion por prueba. A las 13:52 horas se declara fin de la prueba y disponible para el COES y el CCO COES ordena parar la unidad de generacion. A las 14:02 deja de operar la unidad de generacion | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - EL CARMEN | L-6604 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | CORTE PROGRAMADO A SOLICITUD DE ISA REP, EN EL PERIODO DE 08:00 A 16:00 HORAS, SIN INTERRUPCION DE SUMINISTRO, PARA MANTENIMIENTO EN LA CELDA 60KV CL-6604 SET INDEPENDENCIA (4A SILICONADO Y LUB / Celda, (OMC17991) | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 18700 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 05/07/2026 07:04 | 05/07/2026 16:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS. | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop - Falla en palas (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/07/2026 20:08 | 05/07/2026 20:20 | A2.2 FE1472 PIT 1 CAM IO-Module failure - Reset | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 05/07/2026 23:15 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del caldero | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 05/07/2026 14:02 | 05/07/2026 15:27 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA - KIMAN AYLLU | L-2277 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 17:30 | Cambio de barra A E/S (Pruebas de mando de seccionador de barra. Requiere ambas barras E/S en la SE Kiman Ayllu 220 Kv) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14446 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 05/07/2026 07:30 | 05/07/2026 17:30 | Mantenimiento preventivo programado, limpieza de partes aislantes en la L-1118, lineas de 34,5 kV e instalaciones de transformacion asociadas. | 15 | P | F/S | S | PREV. | 708 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 05/07/2026 11:27 | 05/07/2026 14:00 | Falla de comunicacion con el Sistema BESS de Regulacion Primaria de Frecuencia. Cambio de Switch de comunicacion | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 05/07/2026 11:27 | 05/07/2026 14:02 | Falla de comunicacion con el Sistema BESS de Regulacion Primaria de Frecuencia. Cambio de Switch de comunicacion. | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 05/07/2026 06:00 | 05/07/2026 09:51 | Mantenimiento en la unidad hidraulica del Regulador de Velocidad. | 100 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | NUEVA MOROCOCHA | SSEE | 05/07/2026 08:04 | 05/07/2026 15:46 | A solicitud de ALPAYANA por configuracion del rele de la celda | 6 | P | F/S | S | CORR. | 13676 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR1 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2404 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Indisponibilidad del interruptor IN-2404 para Retrofit. El Anillo 220kV. Vizcarra quedara abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9010 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC-VIZCARRA | 05/07/2026 06:36 | 05/07/2026 19:09 | Se realizo la desconexion del SVC para reemplazo del rele asociado al Interruptor IN-2406 de la bahia del SVC con Anillo 220kV. abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1504 | T
MINERA ARES | CALLALLI | Cliente | 05/07/2026 06:00 | 05/07/2026 16:00 | Mantenimiento programado que afecta los equipos L-6015, L-6016, SE Caylloma, SE Ares. | 8 | P | F/S | S | PREV. | 11722 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 05/07/2026 05:43 | 05/07/2026 05:55 | Limpieza de Bocatoma Nueva con reduccion de generacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 05/07/2026 14:44 | 06/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 06:40 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2026 06:40 | 05/07/2026 06:57 | Pruebas operativas. | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2026 06:57 | 06/07/2026 00:00 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 05/07/2026 03:05 | 05/07/2026 03:20 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 05/07/2026 03:05 | 05/07/2026 03:20 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 05/07/2026 04:00 | 05/07/2026 04:28 | PRUEBAS ATT EN TURBINA DE VAPOR (SE REQUIERE MINIMO TECNICO EN PLANTA 2x1 POR DOS HORAS) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 196 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 17:00 | cambio de 06 aisladores polimericos del TR-1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1150 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 17:00 | cambio de 06 aisladores polimericos del TR-1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLALLI | BARRA-138kV | 05/07/2026 08:15 | 05/07/2026 13:28 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES DE BARRA SA-4255 Y SA-4259. (R0123888) | 28 | P | F/S | S | PREV. | 11631 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 05/07/2026 09:00 | 05/07/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA PERU, CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS EN TR-1 220/60 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 07:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 05/07/2026 07:00 | 05/07/2026 17:30 | POA: DESCONEXION DEL BAIPAS ENTRE LA TORRE T2 DE L-2208 Y T3N DE L-2305, SE REQUIERE L-2208 FUERA DE SERVICIO. (R0129449) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TAC-3 (ACOPLE 1) F/S - POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121328) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | POA: DESCONEXION DE LA L-2208 EN TORRE T-2, PARA DESCONEXION DE BAIPAS L-2208/L-2305. REQUIERE L-2307 DESIERTO - CHINCHA NUEVA Y L-2305 CHILCA REP - INDEPENDENCIA CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129448) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | POA: DESCONEXION DEL BAIPAS ENTRE LA TORRE T2 DE L-2208 Y T3N DE L-2305, SE REQUIERE L-2305 FUERA DE SERVICIO. (R0129449) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/07/2026 17:00 | 06/07/2026 00:00 | Por coordinaciones se ha ampliado hasta el lunes (no va a entrar el domingo) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/07/2026 18:00 | 06/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE PREVIO A SU INGRESO EN OPERACION SE DEBEN REALIZAR LAS PRUEBAS E2E EN AMBOS EXTREMOS (SE CHINCHA NUEVA Y SE INDEPENDENCIA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 05/07/2026 08:19 | 05/07/2026 17:25 | MP2A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS, ADICIONAL EN TORRE T-160. REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119825) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T3_60 KV. (R0125135) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 12:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 05.07.2026 PARA CULMINAR LAS PRUEBAS ESTABILIDAD DEL T5P (VERIFICACION DE POLARIDAD, GRUPO VECTORIAL Y RELACION DE TRANSFORMACION), ASOCIADO AL PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL T5P. DURANTE LAS PRUEBAS EL T5P PERMANECERA AISLADO DE AMBAS BARRAS, CON SECCIONADORES ABIERTOS Y BLOQUEADOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6604. (R0125129) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE PRUEBAS DE 87B EN BARRA A 60 DESHABILITANDO LA PROTECCION 87B DEL 04.07.2026 AL 05.07.2026 PARA LA EJECUCION DE LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DEL T5P (VERIFICACION DE POLARIDAD, GRUPO VECTORIAL Y RELACION DE TRANSFORMACION), ASOCIADO AL PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL T5P DE LA S.E. INDEPENDENCIA. DURANTE LAS PRUEBAS EL T5P PERMANECERA AISLADO DE AMBAS BARRAS, CON SECCIONADORES ABIERTOS Y BLOQUEADOS EN LOS LADOS DE 220 KV Y 60 KV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 05/07/2026 06:00 | 05/07/2026 16:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LA CL-T3_220 KV. (R0121553) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261_220 | 05/07/2026 06:00 | 05/07/2026 16:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA S.E. INDEPENDENCIA 220 KV EN LA CELDA T3-261. LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA DESCONEXION Y RETIRO DE LA UNIDAD DE BAHIA DE ACOPLE EXISTENTE, EL CORTOCIRCUITO DE CORRIENTES DEL NUCLEO 4, LAS ADECUACIONES DE LOS CIRCUITOS DE DISPARO, ASI COMO LA EJECUCION DE PRUEBAS DE INYECCION PARA LA NUEVA UNIDAD CENTRAL Y PRUEBAS DEL 87B. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0121553) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10677 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6604 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125129) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 447 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261_60 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125135) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15656 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261 | 05/07/2026 08:50 | 05/07/2026 16:08 | LADO 10 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA (BUJE), NO REQUIERE BARRA 10 KV FUERA DE SERVICIO. PREVIAMENTE LA BARRA 10KV SERA TRASLADA AL TRANSFORMADOR T4-261. (R0125605) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6029 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261 | 05/07/2026 08:50 | 05/07/2026 16:08 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0125609) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6029 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 05/07/2026 09:50 | 05/07/2026 21:15 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 05/07/2026 12:00 | 05/07/2026 18:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 60KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 05.07.2026 PARA CULMINAR LAS PRUEBAS ESTABILIDAD DEL T5P (VERIFICACION DE POLARIDAD, GRUPO VECTORIAL Y RELACION DE TRANSFORMACION), ASOCIADO AL PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DEL T5P. DURANTE LAS PRUEBAS EL T5P PERMANECERA AISLADO DE AMBAS BARRAS, CON SECCIONADORES ABIERTOS Y BLOQUEADOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 05/07/2026 12:51 | 05/07/2026 16:21 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T3_60 KV. (R0125135) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 05/07/2026 12:51 | 05/07/2026 16:21 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6604. (R0125129) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 05/07/2026 16:00 | 06/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 05/07/2026 07:27 | 05/07/2026 15:34 | REPARAR ANOMALIA TERMICA DELTA 23°C EN T8, T471, T476 Y T541. CAMBIO DE HERRAJES CON CORROSION GRADO 3 EN T117, T258, P405, P406, P457, T502, T506, T510 Y T530. CORREGIR PUESTA A TIERRA EN MAL ESTADO EN P437. REQUIERE L-2216 CON RECIERRES DESHABILITADOS (R0131570) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 747 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2126 | 05/07/2026 08:27 | 05/07/2026 15:40 | LIMPIEZA DE CADENAS DE SUSPENSION POR CONTAMINACION, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0132029) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20863 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 05/07/2026 08:38 | 05/07/2026 14:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2126. (R0132029) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2126 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | CAMBIO DE HERRAJES Y PERFILES CON CORROSION GRADO 3 EN LAS TORRES T6, T8, T28, T30, T40, T42 Y T51. REQUIERE L-2125 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129062) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | INSPECCION INTERNA DE REACTOR R-7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0130695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 05/07/2026 07:00 | 05/07/2026 17:00 | DETECTAR CORREGIR FUGA DE GAS SF6 EN LA FASE T DEL INTERRUPTOR 220KV. (R0132506) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/07/2026 07:52 | 05/07/2026 16:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B . (R0123675) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT12-211 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 15:30 | MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTO EN EL TZ-15 Y MANTENIMIENTO EN EL CERCO DEL TZ-15. (R0128676). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10919 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1118 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | MP 4A LAVADO DEL AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0123675) | 12 | P | F/S | S | PREV. | 625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1118 | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO DE PROTECCION Y CONTROL A RELE DE DISTNCIA Y A RELE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL. (R0123824) | 12 | P | F/S | S | PREV. | 625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA138-2 | 05/07/2026 08:01 | 05/07/2026 16:37 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1118. (R0123675) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13356 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | • Cambio de rodete del Grupo 2. • Cambio de porta boquillas de los inyectores N° 3, N° 4 y N° 5 del Grupo 2. • Cambio del servoinyector N° 5 del Grupo 2. • Calibracion de instrumentos. • Levantamiento de observacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 191 | G
SEAL | CALLALLI | T91-162 | 05/07/2026 08:02 | 05/07/2026 15:49 | Pruebas electricas a transformador de potencia | 1.51 | P | F/S | S | PREV. | 10486 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 05:00 | Pruebas de carga - C.T. Olleros | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, sin escalamiento para evaluar el estado de la faja de servidumbre, estructuras y nivel de contaminacion de aislamiento o algun elemento que ponga en riesgo la continuidad de la operacion de nuestra linea de transmision. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 12:00 | PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBA DE PARAMETRIZACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B SISTEMA B (GE) EN BARRA B. REQUIERE LA CELDA CL-6120 (Normalmente abierto en SE Chincha), EN BARRA A y TODAS LAS DEMAS CELDAS EN BARRA B . RIESGO DE DISPARO.(R0136658). | 0 | F | E/S | N | CORR. | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-2208 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 18:00 | POA: PRUEBAS DE RELE RED670. PREVIAMENTE SE DESHABILITARA ARRANQUE 50BF DE LA CL-2208. (R0135278) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22981 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 05/07/2026 12:00 | 06/07/2026 00:00 | PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBA DE PARAMETRIZACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B SISTEMA B (GE) EN BARRA B. REQUIERE LA CELDA CL-6120 (Normalmente abierto en SE Chincha), EN BARRA B y TODAS LAS DEMAS CELDAS EN BARRA A . RIESGO DE DISPARO. ESTAMOS QUEDANDO CON EL 87B DEL SISTEMA A (ABB). (R0136658). | 0 | F | E/S | N | CORR. | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | AT91-523_500 | 05/07/2026 07:30 | 05/07/2026 16:00 | LADO 500 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0123560) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14331 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | AT91-523 | 05/07/2026 07:41 | 05/07/2026 16:49 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJES DEL TRANSFORMADOR. LIMPIAR RESUMEN DE ACEITE BRIDA DE RADIADORES. (R0123573) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14326 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 18:00 | Limpieza de Cauce de Rio Mantaro (Malpaso F/S 03:00 h a 13:00 h) | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
domingo, 5 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 5 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/07/2026 | 00:30 | 80 | 651.4 | 213.8 |  |  | 10.7 | 88 |  | 0 | 181.6 | 198.2 | 198 | 288.2 | 208.5 | 107.5 | 361.5 | 4.2 |  |  |  | 126.1 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.3 | 84.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 41.1 | 0 | 28.1 | 17.8 | 17.1 | 64.32 | 175.9 | 176.7 | 181.2 | 100.5 | 44.7 | 31.7 | 3.4 | 16.2 | 73.9 |  |  | 6.8 | 78 |  |  |  |  | 61.1 | 0 |  | 45 |  |  |  | 80.5 | 170.6 | 168.8 | 199.6 | 265.5 | 40 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 155.4 | 122 | 62.9 | 63.8 | 29.7 |  |  |  | 141.7 | 144.2 | 147.8 | [5 empty] | 171.1 | 89.5 | 6 | 5.3 | 0 | 111.4 | 0 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.4 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 29.7 | 81 | 0 | 2.3 | 10.2 | 1.3 |  | 6.2 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 9.1 | 28.7 | 0 | 82.3 | 76.8 | 7.4 | 6.6 | 0 | 11 | 3.2 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.1 | 34.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 9 | 27.5 | 16.5 | 17.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 13.3 | 6962.62 | 23.2 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.8 | 16.2 | 74.6
05/07/2026 | 01:00 | 128.5 | 648.6 | 212.4 |  |  | 10.9 | 88.2 |  | 0 | 182.1 | 198.3 | 198.6 | 290.2 | 206.3 | 107.6 | 408.7 | 4.2 |  |  |  | 126.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 54.2 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.7 | 0 | 28.3 | 17.7 | 17 | 65.98 | 178.9 | 178.7 | 181.7 | 101.4 | 32.1 | 21.4 | 3.4 | 0 | 40.4 |  |  | 6.8 | 77.9 |  |  |  |  | 60.6 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 80.4 | 170.3 | 168.3 | 199.6 | 264.2 | 69.2 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 94.9 | 108.4 | 62.7 | 63.8 | 29.5 |  |  |  | 140.9 | 144 | 147.9 | [5 empty] | 171.3 | 89.3 | 6 | 5.4 | 0 | 78 | 0 | 11.3 | 0 | 9.2 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 4 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 26.2 | 69.8 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.3 |  | 6.2 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 10.4 | 26.3 | 0 | 64 | 68.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 11 | 3.1 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 | 29 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.8 | 9.1 | 27.5 | 16.4 | 0 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 13.4 | 6843.28 | 23.5 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.8 | 16.1 | 74.8
05/07/2026 | 01:30 | 129.8 | 649.8 | 212.9 |  |  | 0 | 90.1 |  | 0 | 183.7 | 198.4 | 197.8 | 288.1 | 206.3 | 107.7 | 352.7 | 4.3 |  |  |  | 125.5 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.3 | 84.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.2 | 0 | 30 | 17.6 | 17 | 63.4 | 182.6 | 183.2 | 182.3 | 102.5 | 41.8 | 23.8 | 3.4 | 0 | 41.9 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 61.8 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 81 | 170.3 | 168.2 | 200 | 264.8 | 70.4 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 96.9 | 109.9 | 63.4 | 63.8 | 29.8 |  |  |  | 141.8 | 144.8 | 147.8 | [5 empty] | 163.3 | 86.9 | 6 | 5.3 | 0 | 68 | 0 | 11.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 4 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 24.5 | 62.2 | 0 | 2.5 | 10.2 | 1.3 |  | 6.2 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.3 | 4.9 | 13.5 | 28 | 0 | 40.2 | 50.6 | 3.7 | 2.5 | 0 | 10.6 | 3.1 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32 | 34.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 8.9 | 27.5 | 16.4 | 0 | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 13.4 | 6717.8 | 23.7 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.7 | 16.2 | 75
05/07/2026 | 02:00 | 44.6 | 647.9 | 212.1 |  |  | 0 | 87.8 |  | 0 | 180.5 | 198 | 197.6 | 287.1 | 209.1 | 108.1 | 523.8 | 4.1 |  |  |  | 122.8 | 7.6 | 5.1 | 0 | 54.2 | 84 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40 | 0 | 28.3 | 17.6 | 16.9 | 65.67 | 175.6 | 176 | 183.2 | 99.6 | 44.2 | 24.8 | 3.4 | 0 | 61 |  |  | 6.7 | 49.9 |  |  |  |  | 59.8 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 80 | 170.4 | 168.4 | 200 | 264.7 | 67.4 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 89.9 | 116 | 62.4 | 63.6 | 29.3 |  |  |  | 141.7 | 144.5 | 147.4 | [5 empty] | 155.8 | 84.6 | 6 | 5.3 | 0 | 76.9 | 0 | 10.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 20.9 | 57.9 | 0 | 2.5 | 13.5 | 1.3 |  | 6.2 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3 | 4.5 | 14.6 | 24.8 | 0 | 23.9 | 44.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.8 | 13.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.8 | 9.8 | 9.3 | 27.4 | 16.5 | 0 | 19.1 | 8.4 | 10.4 | 11.9 | 6714.87 | 23.9 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.8 | 16.1 | 75.2
05/07/2026 | 02:30 | 61.5 | 654.9 | 214.7 |  |  | 0 | 93.2 |  | 0 | 181.8 | 197.9 | 197.9 | 285.7 | 207.7 | 107.8 | 450.5 | 4.2 |  |  |  | 129.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 54.3 | 84.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 42 | 0 | 30.7 | 17.8 | 16.9 | 65.82 | 179.6 | 179.9 | 181.6 | 103.3 | 32.7 | 30.5 | 3.4 | 0 | 75.6 |  |  | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 62.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 81 | 170.4 | 168.3 | 199.6 | 264.4 | 70.5 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 77.3 | 97 | 63.9 | 64.1 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 144.2 | 148.2 | [5 empty] | 148.2 | 82.3 | 6 | 5.3 | 0 | 37.7 | 0 | 9.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 20.7 | 4 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 12.4 | 28.3 | 0 | 2.3 | 14.6 | 1.2 |  | 6.3 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.4 | 5 | 15.7 | 20 | 0 | 37.3 | 27.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 3.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.7 | 9.1 | 27.5 | 16.4 | 0 | 19.1 | 7.1 | 10.5 | 13.7 | 6567.22 | 23.9 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.7 | 16.1 | 75.1
05/07/2026 | 03:00 | 60.8 | 649.2 | 212.5 |  |  | 0 | 88.1 |  | 0 | 181.7 | 198.3 | 198.5 | 289.8 | 206 | 107.2 | 459.2 | 4.2 |  |  |  | 123.8 | 7.5 | 5.1 | 0 | 54.2 | 84 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 42.1 | 0 | 30.6 | 17.8 | 16.9 | 65.67 | 180.1 | 180 | 182.8 | 101.9 | 25.8 | 28.3 | 3.4 | 0 | 45.9 |  |  | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 61.1 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 80.4 | 169.7 | 167.9 | 198.4 | 264.6 | 69.4 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 56.7 | 88.2 | 63 | 63.9 | 29.7 |  |  |  | 141.5 | 142.8 | 146.8 | [5 empty] | 141.1 | 80 | 6 | 5.3 | 0 | 41.3 | 0 | 10.9 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 20.3 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 11.3 | 20.2 | 0 | 2 | 14.6 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.1 | 4.6 | 25.3 | 14.9 | 0 | 20.3 | 34 | 3.6 | 1.2 | 0 | 10.3 | 3.1 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 2.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 16.7 | 9.8 | 9.4 | 27.4 | 16.4 | 0 | 19.1 | 7.7 | 11.2 | 13.3 | 6461.57 | 24 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.7 | 15.9 | 75
05/07/2026 | 03:30 | 57.4 | 646.8 | 211.6 |  |  | 0 | 86.5 |  | 0 | 181.8 | 197.3 | 197.4 | 287.6 | 208.6 | 107.4 | 440.8 | 4 |  |  |  | 120.4 | 7.5 | 5 | 0 | 54.3 | 84.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 43.9 | 0 | 30 | 17.8 | 16.8 | 61.68 | 173.1 | 173.7 | 181 | 103.4 | 29.7 | 26.1 | 3.4 | 0 | 69.7 |  |  | 6.6 | 49.5 |  |  |  |  | 60 | 0 |  | 45 |  |  |  | 79.4 | 170.1 | 168.3 | 197.9 | 262.7 | 67.5 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 85.2 | 90.7 | 61.9 | 63.6 | 29.2 |  |  |  | 142.2 | 145 | 147.9 | [5 empty] | 133.6 | 77.8 | 6 | 5.3 | 0 | 32.5 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 20 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 10.9 | 16.3 | 0 | 2 | 14.6 | 1.2 |  | 6.2 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3 | 4.7 | 29 | 15.6 | 0 | 18 | 19.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 10 | 3 | 7.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 3.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 9.7 | 9.3 | 27.4 | 16.4 | 0 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 13 | 6431.58 | 24 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 75.1
05/07/2026 | 04:00 | 59.9 | 651.9 | 213.7 |  |  | 0 | 88.2 |  | 0 | 182 | 198.3 | 198.8 | 288.5 | 206.7 | 107.4 | 483.6 | 4.2 |  |  |  | 126 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.3 | 84.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 42 | 0 | 30.5 | 17.8 | 16.8 | 65.1 | 177.3 | 177.5 | 181.7 | 101.5 | 45 | 26.8 | 3.4 | 0 | 121.8 |  |  | 6.8 | 50.3 |  |  |  |  | 61 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 80.5 | 170.1 | 168.2 | 198 | 263.6 | 69.3 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 139.9 | 106.7 | 63.1 | 63.9 | 29.7 |  |  |  | 88.9 | 88.8 | 110 | [5 empty] | 125.7 | 75.4 | 6 | 5.3 | 0 | 26.9 | 0 | 12.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 20.4 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 11.4 | 28.6 | 0 | 2.5 | 14.6 | 1.2 |  | 6.3 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.2 | 4.7 | 28.4 | 13 | 0 | 10.2 | 23.9 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.7 | 9.8 | 9.1 | 27.4 | 16.5 | 0 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 12.3 | 6487.2 | 24 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 75.1
05/07/2026 | 04:30 | 58.9 | 649.7 | 212.3 |  |  | 0 | 88.4 |  | 0 | 181.8 | 197.8 | 197.8 | 287.9 | 208.4 | 107.4 | 543.8 | 4.2 |  |  |  | 124 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.4 | 84.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 42.7 | 0 | 30.4 | 17.8 | 16.7 | 64.53 | 180.7 | 181.2 | 183.1 | 100.8 | 0 | 26.7 | 3.4 | 0 | 24.9 |  |  | 6.8 | 50.4 |  |  |  |  | 60.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 80.4 | 169.7 | 168.1 | 197.4 | 263.1 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 168.1 | 111.6 | 62.8 | 63.7 | 29.6 |  |  |  | 117.2 | 116.8 | 122.7 | [5 empty] | 118.7 | 73.3 | 6 | 5.3 | 0 | 23.7 | 0 | 12.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 20.2 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 10.5 | 25.6 | 0 | 2.5 | 14.6 | 1.2 |  | 6.3 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 29.9 | 10.2 | 0 | 19.1 | 27.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 10 | 3 | 7.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 2.6 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 9.9 | 9.1 | 27.3 | 16.4 | 0 | 19.1 | 8.2 | 11.2 | 12.1 | 6501.83 | 24.1 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 75.2
05/07/2026 | 05:00 | 60 | 652.7 | 213.7 |  |  | 0 | 88 |  | 0 | 182 | 196 | 197.1 | 285.4 | 209 | 107.9 | 351.9 | 4.2 |  |  |  | 122.6 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.4 | 84.5 |  | 0 |  | 6.5 | 144.7 | 43 | 0 | 30.9 | 17.8 | 16.7 | 65.21 | 179.3 | 180 | 184 | 99.9 | 0 | 22.6 | 3.4 | 0 | 25.6 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 61.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 80.5 | 170.3 | 168.5 | 199.1 | 262.8 | 69.6 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 107.2 | 83.1 | 63.2 | 63.9 | 29.8 |  |  |  | 141.2 | 144.1 | 148.8 | [5 empty] | 118.7 | 73 | 6 | 5.3 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 20.5 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2.5 | 14.6 | 1.2 |  | 6.3 | 0 | 9.3 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 28.9 | 8.4 | 0 | 25.3 | 33.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 9.2 | 3 | 7.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 8.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 16.9 | 9.8 | 9.3 | 27.4 | 16.4 | 1 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 12.5 | 6465.01 | 24.2 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.6 | 16.2 | 75.4
05/07/2026 | 05:30 | 61.1 | 656.2 | 215.6 |  |  | 0 | 95.3 |  | 0 | 181.2 | 194.6 | 195.5 | 284.6 | 205.6 | 106.9 | 250 | 4.3 |  |  |  | 127.2 | 8.5 | 5.3 | 0 | 54.4 | 86.4 |  | 0 |  | 6.5 | 19.9 | 43 | 0 | 32.4 | 17.8 | 16.6 | 66.09 | 172.3 | 172.4 | 176.8 | 101.4 | 0 | 29.2 | 3.3 | 0 | 27.1 |  |  | 6.7 | 51.5 |  |  |  |  | 62.2 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 81.4 | 169.6 | 167.7 | 198.3 | 263.9 | 71.2 | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 104.1 | 83.4 | 64.3 | 64.2 | 30.3 |  |  |  | 141 | 143.9 | 147.5 | [5 empty] | 181.9 | 89.2 | 6 | 5.3 | 0 | 44.6 | 0 | 13.6 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 20.7 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 11.1 | 24.7 | 0 | 2.5 | 14.6 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 9.3 | 3.7 | 5.4 | 5.7 | 26.2 | 9.9 | 0 | 28.3 | 41.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 10.3 | 2.9 | 7.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.5 | 19.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.9 | 9.9 | 9.4 | 27.4 | 16.5 | 16.1 | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 12.6 | 6398.19 | 24.2 | 0 | 8 | 6.9 |  | 9.5 | 10.6 | 16.2 | 75.4
05/07/2026 | 06:00 | 60 | 649 | 211.4 |  |  | 0 | 104.3 |  | 0 | 182.2 | 198.1 | 198.4 | 288 | 208.4 | 107.3 | 310.7 | 4.2 |  |  |  | 124.9 | 7.1 | 5.1 | 0 | 54.3 | 86.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 44 | 0 | 30.5 | 17.6 | 16.5 | 66.71 | 137.4 | 137.5 | 159.8 | 100.2 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 24.2 |  |  | 6.8 | 50 |  |  |  |  | 60.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 80.3 | 169.9 | 168.1 | 198.9 | 263.1 | 67.7 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 110.6 | 89.2 | 59.6 | 64.2 | 29.3 |  |  |  | 141.3 | 144.3 | 147.8 | [5 empty] | 207.4 | 101.7 | 6 | 5.3 | 0 | 54.8 | 0 | 13.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 20.1 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 12.6 | 25.2 | 0 | 2.5 | 14.6 | 1.2 |  | 6.3 | 0 | 9.3 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 24.6 | 11 | 0 | 22.6 | 38.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 10.4 | 2.9 | 7.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.7 | 18.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 16.8 | 9.9 | 9.2 | 27.4 | 16.5 | 16 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 13.3 | 6388.31 | 24.2 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.4 | 16.2 | 75.3
05/07/2026 | 06:30 | 59.4 | 648.8 | 213.4 |  |  | 0 | 114 |  | 0 | 180.4 | 195.8 | 195.5 | 283.2 | 208 | 107.2 | 195.8 | 4.2 |  |  |  | 122.5 | 7.9 | 5.1 | 0 | 54.3 | 86.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 43 | 0 | 31 | 17.8 | 16.5 | 64.22 | 138.7 | 138.6 | 159.1 | 101.7 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 25.2 |  |  | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 61.5 | 0 |  | 45 |  |  |  | 80.5 | 169.6 | 167.3 | 198.8 | 263.7 | 50.9 | 29.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 146.4 | 103.3 | 66 | 63.9 | 30 |  |  |  | 141.2 | 143.9 | 147.5 | [5 empty] | 201.7 | 100.9 | 6 | 5.3 | 0 | 65 | 0 | 14 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 20.6 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 16.6 | 41.2 | 0.2 | 2.5 | 14.6 | 1.2 |  | 6.5 | 0 | 9.2 | 3.7 | 4.8 | 6.1 | 24.1 | 13.4 | 0 | 21.6 | 32.7 | 1.6 | 1 | 0 | 10.4 | 2.9 | 7.4 | 4 | 4.7 | 4.9 | 14.1 | 3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 13.9 | 19.6 | 1.2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 16.9 | 9.9 | 9.1 | 27.1 | 16.8 | 16.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 13.3 | 6333.02 | 23.6 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.4 | 16.9 | 75.4
05/07/2026 | 07:00 | 29.7 | 642.8 | 215.4 |  |  | 0 | 76.5 |  | 0 | 148.5 | 154.5 | 155.7 | 266.6 | 207.1 | 107.9 | 183.2 | 4.1 |  |  |  | 125 | 7.3 | 4.8 | 11.3 | 53.8 | 84.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 43.1 | 0 | 30.9 | 17.6 | 16.5 | 63.91 | 136.6 | 136.6 | 157.9 | 99.8 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 48.6 |  |  | 6.7 | 49.2 |  |  |  |  | 21.9 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 80.1 | 170.4 | 168.5 | 200 | 263.2 | 21.3 | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 103.4 | 91 | 65.6 | 63.7 | 29.3 |  |  |  | 141.6 | 144.4 | 148.2 | [5 empty] | 149.8 | 83.1 | 5.9 | 5.3 | 0 | 81.2 | 12.9 | 12.3 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 32.8 | 17.3 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20 | 5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0.2 | 0 | 24.4 | 48.1 | 2.8 | 2.5 | 12.6 | 1.2 |  | 6.4 | 0 | 9 | 3.7 | 4.5 | 6 | 24.7 | 13.1 | 4.5 | 28.1 | 47.6 | 1.1 | 1.9 | 0 | 10.4 | 2.9 | 7.5 | 4 | 4.9 | 4.9 | 12.3 | 43.4 | 2 | 25.4 | 0.6 | 7.3 | 12.5 | 21.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 2 | 9.9 | 16.8 | 9.9 | 9.2 | 27.3 | 16.8 | 16.5 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 12 | 6129.71 | 24.2 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.4 | 16.8 | 75.9
05/07/2026 | 07:30 | 29.7 | 654.5 | 143 |  |  | 0 | 90.3 |  | 0 | 176.3 | 176.8 | 176.1 | 269.4 | 206.9 | 107.5 | 72.6 | 4.3 |  |  |  | 128.5 | 8.4 | 5 | 8.1 | 54.1 | 85.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 43.4 | 20.7 | 32.2 | 17.8 | 16.5 | 64.12 | 138.1 | 138.3 | 157.2 | 102.9 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.7 | 65.8 |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 45 |  |  |  | 81.5 | 137.3 | 137.3 | 137.8 | 240.1 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 89.7 | 84.1 | 67.8 | 64.2 | 30.4 |  |  |  | 140.8 | 143.9 | 147.6 | [5 empty] | 149.8 | 82.9 | 3 | 5.3 | 0 | 97.1 | 35.3 | 13.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 62.2 | 43.9 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.7 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 4.1 | 3.7 | 25.7 | 54.8 | 12.9 | 2.5 | 6.5 | 1.2 |  | 6.6 | 0 | 8.5 | 3.7 | 4.6 | 6.2 | 24.1 | 12.9 | 11.4 | 32.4 | 50.8 | 1.2 | 1.7 | 0 | 10.4 | 2.9 | 7.7 | 4 | 4.9 | 4.9 | 13.3 | 107.9 | 4.4 | 67.6 | 0.6 | 5.8 | 9.4 | 56.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 9.9 | 16.9 | 9.9 | 9.2 | 27.1 | 16.7 | 16.1 | 19.1 | 7.2 | 11.2 | 12.7 | 6113.02 | 24.2 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.4 | 16.9 | 76
05/07/2026 | 08:00 | 29.9 | 630.5 | 138.6 |  |  | 10.1 | 88.4 |  | 0 | 125.3 | 124.7 | 124.7 | 227.4 | 207.6 | 107.5 | 63.8 | 3.9 |  |  |  | 116.1 | 6.7 | 4.8 | 8 | 53.3 | 83.5 |  | 0 |  | 6.4 | 187.5 | 42.1 | 44.6 | 30.7 | 15.6 | 16.5 | 59.93 | 130.3 | 130.8 | 156 | 96.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.8 | 61.5 |  |  |  |  | 19.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 78.2 | 145.3 | 145.2 | 146.2 | 237.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 50 | 67.3 | 63.3 | 62.7 | 28.5 |  |  |  | 135.6 | 135.4 | 147.4 | [5 empty] | 149.8 | 82.8 | 0.5 | 5.3 | 0.2 | 84 | 56.1 | 14.4 | 0 | 7.6 | 9.9 | 0 | 140.8 | 70.1 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 19.5 | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 15 | 9.6 | 10.7 | 22.8 | 47.3 | 13.3 | 2.1 | 6.5 | 1.2 |  | 5.9 | 0 | 8.3 | 3.7 | 4.1 | 5.6 | 26.2 | 15.4 | 17.6 | 35.4 | 40 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 10.4 | 2.8 | 7.9 | 4 | 4.9 | 4.9 | 14.9 | 176.2 | 7 | 104.6 | 0.6 | 12.5 | 15.6 | 78.1 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 6.3 | 10 | 15.7 | 10 | 9.2 | 27.1 | 16.6 | 16.4 | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 11 | 6241.23 | 24.3 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 15.7 | 74.7
05/07/2026 | 08:30 | 29.9 | 648.4 | 141.9 |  |  | 10.8 | 88.7 |  | 0 | 127.6 | 127.7 | 127.9 | 228 | 207.4 | 106.8 | 75 | 4.1 |  |  |  | 113.7 | 7.3 | 4.9 | 8 | 54.6 | 87.4 |  | 0 |  | 6.5 | 226.9 | 44.1 | 67.6 | 27.7 | 17.9 | 16.5 | 66.13 | 132.8 | 133.3 | 159.5 | 99.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.8 | 65.8 |  |  |  |  | 21.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 79.8 | 135.9 | 135.8 | 125.5 | 204.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 87.1 | 81.4 | 65.5 | 63.8 | 29.2 |  |  |  | 96.4 | 96.1 | 117.5 | [5 empty] | 149.7 | 82.8 | 0 | 5.3 | 0.6 | 85.8 | 61.2 | 13.7 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 0 | 152.2 | 77.1 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 19.9 | 5.1 | 3.2 | 3.6 | 15 | 11.1 | 13.9 | 22.3 | 53.7 | 10.8 | 2.1 | 6.2 | 1.1 |  | 6.4 | 0 | 8.3 | 3.4 | 4.2 | 6 | 26.6 | 12.5 | 29.7 | 42.4 | 30.7 | 3.9 | 4.3 | 1 | 10.4 | 2.8 | 7.9 | 4 | 4.6 | 4.8 | 14.8 | 191.1 | 9.2 | 105.1 | 0.6 | 17.3 | 18.1 | 75.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 8.2 | 10 | 18 | 10 | 9.1 | 26.8 | 16.5 | 16.9 | 19.1 | 6.7 | 11.2 | 11.8 | 6323.93 | 23.7 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 18 | 76.4
05/07/2026 | 09:00 | 29.9 | 638.9 | 142.4 |  |  | 19.6 | 87.7 |  | 57.3 | 127.4 | 126.5 | 127.6 | 226.2 | 206.5 | 107.2 | 66.1 | 3.9 |  |  |  | 120.7 | 6.8 | 4.9 | 11.2 | 54.1 | 85.9 |  | 0 |  | 6.4 | 224.3 | 42.7 | 56.4 | 28.3 | 17.6 | 16.5 | 62.26 | 129.8 | 130.2 | 157.2 | 97.1 | 0 | 27.7 | 0 | 13.6 | 0 |  |  | 6.7 | 63.5 |  |  |  |  | 19.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 78.6 | 153.4 | 153.4 | 155.4 | 241.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 94 | 80.6 | 63.8 | 62.8 | 28.5 |  |  |  | 95.7 | 95.5 | 117.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.6 | 0 | 5.3 | 0.8 | 73.1 | 63.1 | 14.7 | 0.1 | 7.7 | 10 | 1.9 | 156.1 | 79.3 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.5 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 15 | 11.5 | 14.4 | 20.4 | 48.3 | 10.9 | 2.5 | 6.8 | 1.1 |  | 6.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 4.1 | 5.7 | 25.4 | 9.1 | 28.8 | 31.7 | 34.7 | 3.2 | 4 | 1.2 | 10.4 | 2.8 | 7.9 | 4 | 4.6 | 4.8 | 17.4 | 194.6 | 11.2 | 113.4 | 0.6 | 25 | 24.5 | 83.1 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 10 | 9.3 | 16.8 | 9.3 | 9.1 | 26.3 | 16.3 | 16.4 | 19.1 | 7.2 | 11.2 | 12 | 6471.26 | 23.5 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16.8 | 75
05/07/2026 | 09:30 | 29.9 | 654.1 | 145.6 |  |  | 21.4 | 92.5 |  | 77.1 | 128 | 128.1 | 127.7 | 226.3 | 204.5 | 106.9 | 73.2 | 4.2 |  |  |  | 124.9 | 8.1 | 5 | 14.2 | 54.3 | 86.3 |  | 0 |  | 6.5 | 225.2 | 42 | 58.5 | 29.7 | 17.6 | 16.5 | 64.9 | 146 | 131.7 | 160.1 | 101.2 | 0 | 28.9 | 0 | 14.1 | 0 |  |  | 6.7 | 66.1 |  |  |  |  | 23.9 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 80.6 | 164.3 | 164.4 | 162.6 | 242.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 105.7 | 86.6 | 66.8 | 64.1 | 29.8 |  |  |  | 95.4 | 95.5 | 118 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 0 | 5.3 | 0.9 | 80.8 | 64.2 | 14.8 | 0.1 | 8.1 | 10 | 2 | 159.1 | 81.1 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.4 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 15 | 11.9 | 15 | 22.8 | 53.1 | 12.9 | 2.5 | 6.2 | 1.1 |  | 6.5 | 0.1 | 8.2 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 14.4 | 9.7 | 29.4 | 37.4 | 42.3 | 3 | 4.2 | 1.1 | 10.4 | 2.8 | 7.3 | 4 | 4.6 | 4.8 | 17.4 | 197.2 | 12.9 | 112.3 | 0.6 | 28.4 | 36.6 | 82.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 10 | 18 | 8.2 | 8.7 | 26.3 | 16.5 | 16.5 | 19.1 | 6.9 | 11.2 | 12.1 | 6676.6 | 23.6 | 3.125 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10 | 16.1 | 77.225
05/07/2026 | 10:00 | 39.1 | 648.9 | 144.4 |  |  | 20.8 | 91.8 |  | 77.6 | 128.2 | 128.6 | 128.5 | 226.1 | 205.1 | 106.8 | 70.9 | 4.2 |  |  |  | 125.3 | 7.6 | 5 | 13.7 | 55.5 | 85.6 |  | 0 |  | 6.5 | 225.4 | 41.1 | 55.7 | 28.9 | 17.6 | 16.5 | 64.79 | 143 | 128.5 | 159.2 | 99.7 | 0 | 29.2 | 0 | 13.8 | 42 |  |  | 6.7 | 65.1 |  |  |  |  | 23.1 | 40.3 |  | 43.7 |  |  |  | 80.4 | 141.2 | 141 | 140.3 | 233.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 77.5 | 83.7 | 66.2 | 64.1 | 29.6 |  |  |  | 96.4 | 96.1 | 116.9 | [5 empty] | 149.7 | 82.4 | 0 | 5.3 | 1 | 86.6 | 65.8 | 15.1 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 2 | 160.2 | 81.7 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.1 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.8 | 24.3 | 61.1 | 10.7 | 2.6 | 6.5 | 1.1 |  | 6.4 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 10.1 | 28.6 | 41.4 | 49.6 | 4.9 | 4.1 | 1.3 | 10.4 | 2.7 | 6.9 | 4 | 4.6 | 4.8 | 17.1 | 198.5 | 14.3 | 112 | 0.6 | 47.6 | 50.6 | 82.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 13 | 10 | 18 | 8.3 | 9 | 26.2 | 16.5 | 16.7 | 18.5 | 7.3 | 9.7 | 10.1 | 6688.49 | 23.4 | 3.402 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10 | 16.1 | 77.302
05/07/2026 | 10:30 | 40.5 | 650.3 | 144.4 |  |  | 21.1 | 89.7 |  | 76.5 | 127.4 | 128.1 | 128.3 | 225.7 | 205.9 | 106.6 | 71.6 | 4.2 |  |  |  | 127.5 | 7.9 | 5.1 | 13.6 | 55.6 | 85.9 |  | 0 |  | 6.5 | 225.1 | 41 | 71.4 | 28.8 | 17.8 | 16.5 | 68.72 | 144.9 | 130.4 | 159.6 | 102 | 0 | 23.1 | 0 | 14 | 46.4 |  |  | 6.7 | 65.5 |  |  |  |  | 23.4 | 50.5 |  | 43.5 |  |  |  | 80.5 | 126.8 | 126.7 | 126.4 | 212.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 77.6 | 88.3 | 66.4 | 63.9 | 29.8 |  |  |  | 96.1 | 95.6 | 117.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.3 | 0 | 5.3 | 1.1 | 88.7 | 65.8 | 14.8 | 0.2 | 8.1 | 9.9 | 2 | 163.8 | 82.6 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.9 | 26.1 | 67.5 | 7.1 | 2.6 | 6.4 | 1.1 |  | 6.4 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 2.7 | 16.7 | 28.5 | 60.2 | 67.6 | 3.9 | 4.9 | 1.3 | 10.4 | 2.7 | 7.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 17.7 | 203.3 | 15.4 | 111.6 | 0.6 | 80.7 | 86.9 | 82.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14 | 9.8 | 18 | 8.4 | 9.2 | 26.5 | 16.5 | 17.5 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 10.2 | 6799.22 | 23.2 | 3.777 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.1 | 15.9 | 77.477
05/07/2026 | 11:00 | 40.5 | 648.5 | 144.1 |  |  | 21 | 92 |  | 77.3 | 127.1 | 126.8 | 126.4 | 224.7 | 203.1 | 106.4 | 69.2 | 4.2 |  |  |  | 124.3 | 7.8 | 5 | 13.7 | 55.8 | 86.6 |  | 59.6 |  | 6.5 | 224.9 | 40.9 | 71.7 | 30 | 17.8 | 16.5 | 61.99 | 144.5 | 129.8 | 158.8 | 100.6 | 0 | 22.9 | 0 | 13.9 | 41.5 |  |  | 6.6 | 75 |  |  |  |  | 23.1 | 49.1 |  | 42.4 |  |  |  | 80.4 | 104.1 | 104 | 103.4 | 195.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 75.5 | 89.4 | 66.3 | 63.8 | 29.8 |  |  |  | 106.7 | 106.3 | 123.7 | [5 empty] | 149.8 | 82.2 | 0 | 5.3 | 1.2 | 80.5 | 66.6 | 15.6 | 0.2 | 8.1 | 9.9 | 2 | 163.5 | 82.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 15 | 11.5 | 14.8 | 25.3 | 65.2 | 14.9 | 2.5 | 6.5 | 1.1 |  | 6.2 | 0.2 | 8.4 | 3.1 | 4.5 | 7 | 4.2 | 20.8 | 28.2 | 54.6 | 71.3 | 4.4 | 6.4 | 1.4 | 10 | 2.7 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 18.1 | 202.8 | 16 | 111.4 | 0.6 | 88.8 | 96.4 | 82.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.1 | 10 | 18 | 8.3 | 8.9 | 26.1 | 16.4 | 18.8 | 19.1 | 7.1 | 10.6 | 12.7 | 6803.19 | 23.4 | 3.8 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10 | 16.1 | 77.7
05/07/2026 | 11:30 | 36.4 | 641 | 143.1 |  |  | 19.2 | 86.9 |  | 77.4 | 128.8 | 128.9 | 128.8 | 226.5 | 203.9 | 106.4 | 70.1 | 3.9 |  |  |  | 115.9 | 6.9 | 4.8 | 13.7 | 55.8 | 86.5 |  | 92.2 |  | 6.5 | 222.9 | 23.6 | 74.9 | 0.7 | 17.8 | 16.4 | 61.99 | 138.7 | 124.3 | 159.8 | 97.4 | 0 | 28.1 | 0 | 13.4 | 35.7 |  |  | 6.7 | 74.3 |  |  |  |  | 40.8 | 61.1 |  | 42.9 |  |  |  | 78.2 | 118.4 | 118.3 | 119.3 | 202.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 61.5 | 76.6 | 58.1 | 58.9 | 28.4 |  |  |  | 99.9 | 99.8 | 121 | [5 empty] | 149.7 | 82.3 | 0 | 5.3 | 1.2 | 79.8 | 67 | 14.6 | 0.4 | 7.5 | 9.9 | 2 | 164.4 | 83.1 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 19.3 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 8.3 | 11.5 | 14.9 | 25.5 | 62.6 | 15.1 | 2.6 | 6.5 | 1 |  | 6 | 0.2 | 8.5 | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 3.6 | 24.2 | 28.3 | 69.9 | 72.4 | 7.2 | 7.1 | 1.4 | 10 | 2.7 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 17.9 | 203.8 | 16.5 | 111.5 | 0.6 | 94.7 | 93.7 | 82.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.4 | 10 | 18 | 8.4 | 8.7 | 26.4 | 16.5 | 18.7 | 19.1 | 7.2 | 11.1 | 12.3 | 6794.79 | 23.5 | 3.96 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16 | 77.96
05/07/2026 | 12:00 | 42 | 651.6 | 144.8 |  |  | 22 | 93.5 |  | 77.1 | 127.7 | 128 | 127.6 | 225.7 | 207.4 | 107 | 71.2 | 4.3 |  |  |  | 128 | 8 | 5 | 13.7 | 55.6 | 85.6 |  | 105.1 |  | 6.5 | 225.1 | 11.8 | 95 | 2.2 | 17.8 | 16.4 | 66.09 | 147.5 | 132.8 | 159.3 | 101.5 | 0 | 30.3 | 0 | 14.3 | 43.1 |  |  | 6.7 | 75.8 |  |  |  |  | 45.3 | 59.8 |  | 42.3 |  |  |  | 81.2 | 97.9 | 97.9 | 99.7 | 189.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 74.5 | 92.4 | 61.6 | 60.5 | 30 |  |  |  | 99.3 | 100.1 | 120.5 | [5 empty] | 149.7 | 82.2 | 0 | 5.2 | 1.2 | 96.7 | 67.4 | 14.8 | 0.2 | 8.3 | 9.9 | 2 | 164.9 | 83.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.3 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 11.6 | 15 | 27 | 70.6 | 15.1 | 2.5 | 8.9 | 1.1 |  | 6.5 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 4.7 | 7.1 | 3.2 | 27.7 | 28.2 | 47.9 | 59.9 | 5.5 | 5.7 | 1.5 | 10 | 2.7 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.8 | 18.2 | 204.2 | 16.5 | 112.7 | 0.6 | 80.5 | 93.6 | 83.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.5 | 10 | 18 | 8.3 | 8.7 | 26.7 | 17.1 | 16.6 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 12.9 | 6842.99 | 23 | 3.974 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16 | 77.474
05/07/2026 | 12:30 | 38.4 | 653.2 | 145.6 |  |  | 21.6 | 94 |  | 77 | 128.4 | 127.8 | 128.9 | 227 | 206 | 106.4 | 73.3 | 4.2 |  |  |  | 127 | 8.1 | 5.1 | 9.9 | 55.5 | 85.2 |  | 102 |  | 6.5 | 224.8 | 11 | 130.7 | 2.4 | 17.4 | 16.4 | 65.83 | 145.6 | 130.4 | 159.4 | 99.8 | 0 | 29.7 | 0 | 14.5 | 47.1 |  |  | 6.6 | 76.3 |  |  |  |  | 61.2 | 60.6 |  | 42.7 |  |  |  | 80.7 | 84.7 | 84.4 | 81.1 | 177.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 77.1 | 89.1 | 61.3 | 61.5 | 29.8 |  |  |  | 97.2 | 96.3 | 119.5 | [5 empty] | 149.8 | 82.2 | 0 | 5.2 | 1.2 | 110.8 | 67.6 | 15.3 | 0.4 | 8.1 | 9.9 | 2 | 165.5 | 83.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 11.6 | 14.9 | 29.5 | 74.9 | 14.4 | 2.5 | 10.2 | 1.1 |  | 6.5 | 0.4 | 9 | 3.1 | 4.7 | 7.1 | 5.5 | 28.2 | 28.2 | 75.9 | 75.2 | 5 | 8 | 1.4 | 10 | 2.7 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.8 | 17.2 | 205.6 | 16.3 | 113.6 | 0.6 | 78.5 | 74 | 84 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.4 | 10 | 18.1 | 8.4 | 9.2 | 26.9 | 16.6 | 17.2 | 19.1 | 7 | 11.1 | 12.6 | 6872.93 | 23 | 3.972 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.1 | 16 | 77.572
05/07/2026 | 13:00 | 46.1 | 656.1 | 145.8 |  |  | 21.8 | 92.9 |  | 77.7 | 128.2 | 128.4 | 128.4 | 225.6 | 204.2 | 106.2 | 78.9 | 4.2 |  |  |  | 129.2 | 8.5 | 5.2 | 8.1 | 55.8 | 86.5 |  | 103.2 |  | 6.5 | 0 | 38.1 | 114.1 | 2.9 | 17.6 | 16.3 | 68.57 | 146.2 | 131.7 | 160.6 | 102.3 | 0 | 25.1 | 0 | 14.2 | 50.1 |  |  | 6.5 | 77.1 |  |  |  |  | 61.9 | 39.8 |  | 42.7 |  |  |  | 81 | 103.6 | 103.4 | 92.2 | 170.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 78.7 | 92.7 | 64.7 | 61.7 | 30 |  |  |  | 96 | 93.4 | 116.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.2 | 0 | 5.2 | 1.2 | 110 | 67.9 | 15.5 | 0.4 | 8.3 | 9.9 | 2 | 166.7 | 84.5 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 11.8 | 14.9 | 28.7 | 75 | 11.5 | 2.5 | 10.2 | 1 |  | 6.5 | 0.4 | 8.8 | 3.1 | 4.5 | 7 | 9.4 | 24.5 | 28.7 | 102.5 | 94.9 | 10.6 | 10.1 | 1.3 | 10 | 2.7 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.8 | 18.2 | 207.4 | 15.8 | 114.6 | 0.6 | 81.7 | 92.6 | 84.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.7 | 10 | 18.1 | 8.6 | 8.9 | 26.9 | 16.4 | 15.6 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 12.3 | 6782.67 | 23.4 | 3.972 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16 | 77.872
05/07/2026 | 13:30 | 43.2 | 647.6 | 144.4 |  |  | 20.9 | 92 |  | 77.8 | 129 | 129 | 129.1 | 224.9 | 205.8 | 106.6 | 73.7 | 4.2 |  |  |  | 125.4 | 7.6 | 4.9 | 13.7 | 55.7 | 86.3 |  | 99.2 |  | 6.5 | 0 | 39.3 | 44.2 | 2 | 17.7 | 16.3 | 62.62 | 143.2 | 128.4 | 159.3 | 99.7 | 0 | 24.3 | 0 | 13.8 | 75.6 |  |  | 6.7 | 75.5 |  |  |  |  | 60.5 | 40 |  | 42.8 |  |  |  | 80.3 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 191 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 40.4 | 86 | 62.8 | 63.4 | 29.5 |  |  |  | 96.2 | 93.8 | 117.6 | [5 empty] | 149.6 | 82.3 | 0 | 5.2 | 1.1 | 111.5 | 68.1 | 15.3 | 0.4 | 8 | 9.9 | 2 | 166.8 | 84.6 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 19.8 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 11.8 | 15 | 30.3 | 79.7 | 14.4 | 2.5 | 13.2 | 1 |  | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 3.1 | 4.3 | 6.9 | 17.9 | 25.8 | 29.1 | 97.7 | 84.6 | 10.3 | 11.1 | 1.4 | 9.5 | 2.7 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.6 | 17 | 207.6 | 15.3 | 115.8 | 0.6 | 106.7 | 134.3 | 85.2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 13.9 | 10 | 18.1 | 7.9 | 9 | 27.2 | 16.5 | 16.9 | 19.1 | 6.9 | 11.1 | 12.6 | 6752.12 | 22.9 | 3.968 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16.2 | 77.568
05/07/2026 | 14:00 | 42.8 | 647.4 | 144.7 |  |  | 20.4 | 88.4 |  | 77.9 | 129.3 | 129.5 | 129.2 | 225.1 | 205.3 | 106.6 | 74.1 | 4.1 |  |  |  | 122.7 | 7.5 | 4.9 | 6.1 | 55.7 | 86 |  | 137.2 |  | 6.5 | 0 | 33.9 | 30.5 | 0 | 17.7 | 16.3 | 66.92 | 141.6 | 126.9 | 159.5 | 98.7 | 0 | 24.6 | 0 | 15.6 | 48.5 |  |  | 6.7 | 75.3 |  |  |  |  | 59.9 | 25.1 |  | 43.1 |  |  |  | 79.8 | 111.1 | 111 | 113.4 | 197.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.9 | 85 | 62.2 | 63.2 | 29.5 |  |  |  | 96.5 | 93.7 | 117.6 | [5 empty] | 149.6 | 82.2 | 0 | 5.2 | 1.1 | 111.6 | 68.4 | 15.1 | 0.4 | 8.1 | 9.9 | 2 | 166.9 | 84.7 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 20 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 11.9 | 15 | 30.2 | 81.8 | 9.3 | 2.5 | 14.5 | 1 |  | 6.4 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 4.2 | 6.8 | 20.4 | 28.9 | 29.6 | 104 | 92.5 | 11.8 | 12.3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.6 | 17.6 | 208 | 14.1 | 116.9 | 0.6 | 113.9 | 119 | 85.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 12.9 | 9.9 | 18.1 | 8.2 | 9.1 | 27.1 | 16.4 | 17 | 19.1 | 7.2 | 4.9 | 12.7 | 6790.22 | 22.8 | 3.971 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16.1 | 77.371
05/07/2026 | 14:30 | 45 | 651.6 | 145.5 |  |  | 21.5 | 89.4 |  | 78.1 | 129.1 | 129 | 128.8 | 225.3 | 204.6 | 106.5 | 71.8 | 4.2 |  |  |  | 124.9 | 8.1 | 4.9 | 4 | 55.5 | 85.5 |  | 140.9 |  | 6.5 | 0 | 38.7 | 31.2 | 31.7 | 17.7 | 15.7 | 67.69 | 146 | 131.6 | 159.3 | 100.5 | 44.4 | 26.8 | 0 | 16.6 | 58.7 |  |  | 6.6 | 75.5 |  |  |  |  | 61.4 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 80.6 | 78.2 | 78.2 | 76.6 | 177.1 | 0 | 0 |  |  |  | 36.6 |  |  | 2.7 | 72.4 | 83.7 | 63.1 | 63.6 | 29.9 |  |  |  | 96.5 | 93.8 | 117.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.3 | 0 | 5.2 | 1 | 113.4 | 67.9 | 13.4 | 0.4 | 8.2 | 10 | 2 | 166.3 | 84.3 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 9.5 | 12 | 15 | 30 | 82.4 | 1.8 | 2.4 | 14.5 | 1 |  | 6.3 | 0.3 | 8.2 | 3.1 | 4.4 | 6.7 | 22.5 | 26.8 | 29.4 | 106.3 | 98 | 11.7 | 10.7 | 1.5 | 9.6 | 2.7 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.6 | 18 | 206.6 | 12.6 | 116.4 | 0.6 | 109.8 | 114.4 | 85 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 11.5 | 10 | 18 | 8.3 | 9.2 | 27.2 | 16.4 | 17 | 19.1 | 6.7 | 0 | 13.2 | 6788.29 | 22.6 | 0.723 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 74.123
05/07/2026 | 15:00 | 41.9 | 642.3 | 143 |  |  | 20 | 85.4 |  | 77.7 | 127.6 | 128.2 | 127.5 | 224.6 | 203.3 | 106.4 | 68.3 | 4 |  |  |  | 120.4 | 7.2 | 4.8 | 4 | 55.5 | 85.4 |  | 136.1 |  | 6.5 | 0 | 54.3 | 75.5 | 27.3 | 17.2 | 15.9 | 62.05 | 133.2 | 133.7 | 158.6 | 99.3 | 25.4 | 26.3 | 0 | 16.2 | 38.1 |  |  | 6.7 | 73.8 |  |  |  |  | 59.6 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 79.5 | 83.6 | 83.5 | 87.2 | 184.8 | 0 | 0 |  |  |  | 35.3 |  |  | 2.6 | 64.5 | 76.2 | 61.7 | 63.3 | 29.2 |  |  |  | 96.7 | 94 | 117.6 | [5 empty] | 149.8 | 82.2 | 0 | 5 | 0.9 | 114.3 | 66.4 | 15.4 | 0.3 | 8 | 10 | 2 | 163 | 82.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.7 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 15 | 12.1 | 15.3 | 30 | 80.9 | 1.3 | 2.3 | 14.5 | 1 |  | 6.1 | 0.3 | 8.1 | 3.1 | 4.2 | 6.4 | 23.4 | 31.2 | 29.2 | 109.1 | 99.8 | 12.5 | 13.4 | 1.4 | 9.8 | 2.7 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.6 | 16.8 | 202.2 | 10.7 | 114.6 | 0.6 | 121.5 | 147.1 | 83.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 9.9 | 10 | 18.1 | 8.2 | 9.1 | 27.2 | 16.4 | 17.1 | 19.1 | 6.9 | 0 | 13.3 | 6794.45 | 22.3 | 0 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16.1 | 72.9
05/07/2026 | 15:30 | 46.3 | 654 | 145.3 |  |  | 21.5 | 92.7 |  | 77.3 | 128.8 | 128.5 | 129.1 | 225.4 | 202.9 | 106.2 | 74.2 | 4.2 |  |  |  | 130.3 | 8.3 | 5.2 | 4 | 55.9 | 87 |  | 142.2 |  | 6.5 | 0 | 53.8 | 67.6 | 26.8 | 17.4 | 16.3 | 69.34 | 136.8 | 137 | 160.7 | 101.8 | 45.4 | 28.4 | 0 | 16.6 | 62.9 |  |  | 6.7 | 76.2 |  |  |  |  | 62 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 80.7 | 78.6 | 78.5 | 82.1 | 165.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 73.2 | 87 | 63.4 | 63.6 | 30.1 |  |  |  | 96.2 | 93.5 | 117 | [5 empty] | 149.7 | 82.2 | 0 | 5.1 | 0.7 | 117.1 | 63.2 | 15.6 | 0.3 | 8.2 | 9.9 | 2 | 157.7 | 79.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.1 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 15 | 12 | 15.1 | 30.4 | 81.1 | 2 | 2.4 | 14.6 | 1 |  | 6.1 | 0.2 | 7.9 | 2.9 | 4.5 | 6.7 | 23.8 | 43.5 | 27.7 | 117.8 | 106 | 15.5 | 14.8 | 1.5 | 10.5 | 2.6 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 17.3 | 194.2 | 8.6 | 110.1 | 0.6 | 119.1 | 135.8 | 79 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 7.9 | 10 | 18 | 8.3 | 8.8 | 27 | 16.3 | 17.2 | 19.1 | 7.1 | 4.3 | 12.3 | 6858.04 | 22.1 | 0 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.1 | 16.1 | 72.7
05/07/2026 | 16:00 | 43.4 | 653.7 | 145.6 |  |  | 20.4 | 88.5 |  | 76.9 | 129.3 | 128.8 | 129.7 | 225.7 | 204.6 | 106 | 147 | 4.1 |  |  |  | 122.2 | 8.1 | 5 | 4 | 55.9 | 86.9 |  | 109 |  | 6.5 | 0 | 44.9 | 65.2 | 25.5 | 17.6 | 16.2 | 63.03 | 132.5 | 133 | 159 | 99.9 | 43.6 | 31.4 | 0 | 16.5 | 97.7 |  |  | 6.7 | 75.7 |  |  |  |  | 61 | 0 |  | 44 |  |  |  | 80.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 217.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 107.5 | 98.6 | 63 | 63.6 | 29.8 |  |  |  | 96.7 | 94.3 | 117.9 | [5 empty] | 149.7 | 82.3 | 0 | 5.1 | 0.6 | 119.7 | 48.3 | 15.4 | 0.2 | 8 | 9.9 | 2 | 135.4 | 69.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.3 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.7 | 30.7 | 82.9 | 1.3 | 2.4 | 14.7 | 1.1 |  | 6 | 0.2 | 7.8 | 2.9 | 4.4 | 6.5 | 26.7 | 41.8 | 21 | 121.2 | 108.8 | 14.2 | 15 | 1.3 | 10.5 | 2.7 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 17.7 | 173.4 | 2.8 | 80.5 | 0.6 | 123.3 | 137.6 | 66.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 5.7 | 10 | 18.2 | 8.1 | 9 | 27 | 16.5 | 17.4 | 19.1 | 7 | 2.1 | 12.7 | 7048.23 | 22.1 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 72.9
05/07/2026 | 16:30 | 43.2 | 651 | 146.5 |  |  | 21.3 | 85.9 |  | 77.1 | 129.6 | 130.2 | 129.5 | 224.1 | 204.3 | 107.4 | 111 | 4.2 |  |  |  | 121 | 7.8 | 5 | 0 | 55.8 | 86.4 |  | 86.6 |  | 6.5 | 145.1 | 38.8 | 67.9 | 25.5 | 17.6 | 16.2 | 66.24 | 136.6 | 137.1 | 159.7 | 99 | 44.3 | 31.2 | 0 | 16.5 | 135.8 |  |  | 6.6 | 76.2 |  |  |  |  | 60.5 | 0 |  | 44 |  |  |  | 80.4 | 168.8 | 166.3 | 182.1 | 252.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 117.8 | 96.4 | 62.8 | 63.4 | 29.6 |  |  |  | 101.8 | 101.6 | 118.8 | [5 empty] | 149.7 | 82.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 121 | 23.7 | 14.8 | 0.2 | 8.1 | 10 | 2 | 68.3 | 36.1 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.4 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 15 | 10.5 | 13.4 | 30.5 | 82.8 | 0.5 | 2.4 | 14.6 | 1.2 |  | 6 | 0.1 | 7.9 | 2.9 | 4.4 | 6.4 | 24.9 | 35.2 | 10.9 | 120.6 | 113.9 | 15.1 | 13.6 | 0.9 | 10.5 | 2.6 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 17.4 | 98.8 | 3.7 | 41.8 | 0.6 | 124.7 | 147.8 | 34.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 10 | 18.1 | 8.3 | 8.9 | 27.3 | 16.7 | 17.6 | 19.1 | 5.4 | 2.2 | 12.7 | 7054.14 | 22 | 0 | 8.1 | 6.9 |  | 9.5 | 10.2 | 16 | 72.7
05/07/2026 | 17:00 | 46.6 | 650.7 | 206.6 |  |  | 21.3 | 86.1 |  | 77.5 | 128 | 128.7 | 128.2 | 224.7 | 205.5 | 106.8 | 91.9 | 4.2 |  |  |  | 125.3 | 8 | 5.1 | 0 | 55.7 | 86.2 |  | 69.1 |  | 6.5 | 143.9 | 39.2 | 75.5 | 25.9 | 17.6 | 16.1 | 66.45 | 139.3 | 139.4 | 159.3 | 101.1 | 45.5 | 32.1 | 0 | 17.8 | 53.5 |  |  | 6.6 | 76 |  |  |  |  | 80.8 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 80.6 | 168.5 | 165.9 | 198.8 | 259.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 190.6 | 96.9 | 63 | 63.6 | 29.9 |  |  |  | 139.6 | 142.1 | 146.5 | [5 empty] | 149.8 | 82.4 | 0 | 5.1 | 0.1 | 117.4 | 6.1 | 15.5 | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 2 | 17.7 | 9.3 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.6 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 6.9 | 9.1 | 30.8 | 85.2 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.2 |  | 6.1 | 0 | 7.9 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 21.3 | 29.5 | 0.7 | 116.8 | 113.4 | 14.9 | 14.3 | 0 | 9.8 | 2.6 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 17.3 | 23.4 | 1.2 | 9.7 | 0.6 | 120.5 | 144.1 | 9.9 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 10 | 18.1 | 8.1 | 8.4 | 27 | 16.4 | 17.3 | 19.1 | 6.3 | 5 | 12.6 | 6970.85 | 21.9 | 0 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.3 | 16.3 | 72.9
05/07/2026 | 17:30 | 93.1 | 656.1 | 217 |  |  | 22 | 89.9 |  | 77.9 | 181.1 | 201.8 | 203.8 | 274.2 | 203.2 | 106.9 | 130.3 | 4.3 |  |  |  | 128.3 | 8 | 5.2 | 0 | 55.9 | 87 |  | 65.4 |  | 6.5 | 144.9 | 37.2 | 32 | 25.4 | 17.6 | 16 | 67.64 | 141.2 | 141.7 | 160.2 | 102 | 45.7 | 18.9 | 0 | 17.1 | 48 |  |  | 6.5 | 77 |  |  |  |  | 81.8 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 81.4 | 168.8 | 166.7 | 198.8 | 260 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 212.4 | 90.3 | 64 | 63.7 | 30.2 |  |  |  | 140.2 | 142.6 | 147 | [5 empty] | 149.7 | 82.4 | 3.8 | 5.1 | 0 | 119.8 | 0 | 15.5 | 0 | 8.6 | 9.9 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 19.7 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 15 | 1.9 | 2.6 | 30.8 | 85.5 | 0 | 2.4 | 19.1 | 1.2 |  | 6.1 | 0 | 7.9 | 2.7 | 3.5 | 6.7 | 21.5 | 37.1 | 0 | 115.9 | 113 | 12.6 | 10.4 | 0 | 9.1 | 2.6 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.8 | 117.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.2 | 8 | 7.8 | 27.2 | 16.5 | 17.4 | 19.1 | 7.7 | 0 | 12.2 | 7179.94 | 21.9 | 0 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 72.6
05/07/2026 | 18:00 | 142 | 650.5 | 215.6 |  |  | 21.7 | 86.8 |  | 46.8 | 180.1 | 199.3 | 203.8 | 284.2 | 206.3 | 106.6 | 251.9 | 4.2 |  |  |  | 126.3 | 7.7 | 4.8 | 0 | 55.2 | 86 |  | 0 |  | 6.5 | 228.3 | 37.1 | 53.4 | 26.2 | 17.6 | 16 | 63.7 | 179.3 | 179.7 | 180.5 | 100.3 | 46.2 | 18.8 | 0 | 17.6 | 74.9 |  |  | 6.4 | 110.9 |  |  |  |  | 95 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 80.8 | 169 | 167.1 | 198.6 | 263.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 219.4 | 100.7 | 63.3 | 63.6 | 29.9 |  |  |  | 140.2 | 143 | 146.7 | [5 empty] | 173.9 | 87.1 | 3.8 | 5.1 | 0 | 120.1 | 0 | 15 | 0 | 8.2 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 19.4 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.7 | 84.6 | 0 | 2.4 | 19.1 | 1.3 |  | 6.1 | 0 | 7.9 | 2.7 | 3.5 | 6.5 | 25.8 | 32.8 | 0 | 109.1 | 110.1 | 11.2 | 12.7 | 0 | 9.4 | 2.6 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.3 | 84 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.2 | 7.9 | 9.2 | 27.2 | 16.3 | 17.4 | 19.1 | 8.1 | 0 | 13.1 | 7488.3 | 21.7 | 4.149 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.3 | 16 | 76.549
05/07/2026 | 18:30 | 137.2 | 651.5 | 216.5 |  |  | 29.9 | 85.8 |  | 31.6 | 181 | 200.1 | 203.8 | 286.9 | 206.4 | 106.2 | 327.5 | 4.2 |  |  |  | 121.8 | 7.5 | 4.8 | 0 | 55.4 | 86.8 |  | 0 |  | 6.5 | 225.4 | 37.5 | 103.4 | 26.7 | 17.6 | 16 | 66.24 | 175.1 | 175.5 | 181.4 | 98.8 | 44 | 27.8 | 0 | 16.7 | 60 |  |  | 6.7 | 110.5 |  |  |  |  | 94.5 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 80.3 | 169.9 | 167.9 | 199.7 | 262.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 219.3 | 94.9 | 63.1 | 63.7 | 29.6 |  |  |  | 141.2 | 143.9 | 148 | [5 empty] | 208.1 | 101.2 | 5.4 | 5.2 | 0 | 124.1 | 0 | 14.7 | 0 | 8.1 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.4 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.3 |  | 6 | 0 | 7.9 | 2.7 | 3.3 | 6.3 | 27.3 | 22.6 | 0 | 119.2 | 110.9 | 14.5 | 14.8 | 0 | 9.1 | 2.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.1 | 118.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8 | 8.7 | 27.5 | 16.6 | 17.2 | 19.1 | 8.3 | 0 | 12.7 | 7694.74 | 21.7 | 7.992 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16 | 80.492
05/07/2026 | 19:00 | 139.9 | 648.7 | 216 |  |  | 60.2 | 85.9 |  | 77.4 | 180.8 | 199.9 | 204.3 | 287.8 | 206.5 | 107 | 258.5 | 4.2 |  |  |  | 123.3 | 7.2 | 5.1 | 0 | 55.2 | 86 |  | 0 |  | 6.5 | 225 | 36.5 | 127.6 | 24.7 | 17.6 | 15.5 | 66.19 | 174.9 | 175.4 | 181.7 | 98.8 | 44 | 30.5 | 3.4 | 16.8 | 81.6 |  |  | 6.7 | 110.7 |  |  |  |  | 94.3 | 0 |  | 44 |  |  |  | 80.4 | 169.9 | 168.2 | 199.7 | 263.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 218.8 | 110.7 | 62.9 | 63.5 | 29.4 |  |  |  | 141.1 | 144.1 | 148 | [5 empty] | 208 | 101.2 | 5.7 | 5.2 | 0 | 127.1 | 0 | 14.9 | 0 | 8 | 9.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.2 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 86 | 0 | 2.1 | 20 | 1.4 |  | 5.9 | 0 | 7.8 | 2.7 | 3.3 | 6.3 | 21.3 | 20.9 | 0 | 120.8 | 112.2 | 14.6 | 14.5 | 0 | 9.1 | 2.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.7 | 135.6 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18 | 8.5 | 7.6 | 27.4 | 16.5 | 17.1 | 19.1 | 8.5 | 6.5 | 14.8 | 7811.29 | 21.6 | 8.011 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16.2 | 80.611
05/07/2026 | 19:30 | 139.2 | 649.3 | 215.7 |  |  | 60.1 | 86.2 |  | 78.4 | 180.4 | 199.4 | 203.7 | 285.3 | 206.4 | 106.9 | 258.8 | 4.2 |  |  |  | 123.7 | 7.5 | 5.3 | 0 | 55.2 | 86.2 |  | 85.1 |  | 6.5 | 224.8 | 36.9 | 140.2 | 24.8 | 17.6 | 15.7 | 66.35 | 177.1 | 177.2 | 181.4 | 99.5 | 44.5 | 32.6 | 3.4 | 17.6 | 64.9 |  |  | 6.8 | 110.7 |  |  |  |  | 94.3 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 80.4 | 169.4 | 167.5 | 199.8 | 262.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 246.2 | 100.7 | 62.9 | 63.7 | 29.7 |  |  |  | 140.5 | 143.5 | 147.3 | [5 empty] | 208.4 | 101.4 | 6 | 5.3 | 0 | 127.1 | 0 | 15.2 | 0 | 8 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85.9 | 0 | 1.9 | 20 | 1.4 |  | 5.8 | 0 | 7.7 | 2.7 | 3.3 | 5.2 | 17.3 | 22.6 | 0 | 119.3 | 112.4 | 13 | 13.2 | 0 | 9.2 | 2.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.1 | 137.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.4 | 6.9 | 27.4 | 16.4 | 16.4 | 19.1 | 7.4 | 6.5 | 14.4 | 7907.35 | 21.6 | 8.014 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.3 | 16 | 80.314
05/07/2026 | 20:00 | 143.5 | 653.3 | 215.8 |  |  | 61.3 | 89.5 |  | 78.2 | 180.3 | 199.5 | 203.6 | 283.4 | 206.1 | 106.6 | 257.7 | 4.4 |  |  |  | 126.7 | 8 | 5.4 | 0 | 55.1 | 86 |  | 90.4 |  | 6.5 | 147 | 35.5 | 132 | 25.5 | 17.6 | 15.8 | 64.48 | 181.2 | 181.2 | 180.9 | 101.8 | 45.5 | 21.3 | 3.4 | 17 | 101.9 |  |  | 6.8 | 111.4 |  |  |  |  | 95.2 | 24.9 |  | 44.7 |  |  |  | 81.7 | 168.8 | 166.8 | 199 | 262.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 196.8 | 98.3 | 64.4 | 64.4 | 30.2 |  |  |  | 140.3 | 142.7 | 147 | [5 empty] | 208.7 | 101.5 | 6 | 5.1 | 0 | 124.4 | 0 | 14.2 | 0 | 8.5 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 19.7 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85.3 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 5.9 | 0 | 7.7 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 15.9 | 14.6 | 0 | 115.2 | 112.2 | 12.7 | 13.7 | 0 | 8.9 | 2.5 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 149.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18 | 8.2 | 9 | 27.3 | 16.5 | 17.1 | 19.1 | 7.1 | 7 | 13.5 | 7843.68 | 21.7 | 8.01 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16 | 80.51
05/07/2026 | 20:30 | 140.4 | 652 | 216 |  |  | 60.2 | 87.2 |  | 77.9 | 180.6 | 198.4 | 203.6 | 285.5 | 205.2 | 107.3 | 254.6 | 4.2 |  |  |  | 130.2 | 8 | 5.3 | 0 | 55.2 | 86.3 |  | 87.2 |  | 6.5 | 144.3 | 36.4 | 127.6 | 26.4 | 17.6 | 15.8 | 65.68 | 178.4 | 179.1 | 180.8 | 100.8 | 44.6 | 23.4 | 3.4 | 17.4 | 91 |  |  | 6.8 | 110.2 |  |  |  |  | 94.7 | 29.7 |  | 44.9 |  |  |  | 80.7 | 169.2 | 167.2 | 199.5 | 263.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 209.2 | 116.9 | 63.6 | 64.8 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 143.4 | 146.6 | [5 empty] | 208.9 | 101.4 | 6 | 5.1 | 0 | 120 | 0 | 14.8 | 0 | 8.3 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 19.7 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 84.1 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 6.1 | 0 | 7.7 | 3.4 | 3.5 | 5.3 | 19.3 | 14.5 | 0 | 110.5 | 100.4 | 10.6 | 11.5 | 0 | 8.8 | 2.5 | 5.8 | 4 | 4.5 | 4.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 145.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18 | 8.3 | 9 | 27.4 | 16.4 | 16.8 | 19.1 | 9.4 | 10.2 | 15.1 | 7833.08 | 21.7 | 8.011 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 15.9 | 80.411
05/07/2026 | 21:00 | 138.2 | 648.8 | 215.9 |  |  | 60.5 | 86.1 |  | 35.7 | 181.2 | 199.7 | 203.9 | 287.1 | 208.2 | 107.1 | 328 | 4.1 |  |  |  | 118.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 55.2 | 84.2 |  | 86.1 |  | 6.5 | 144.2 | 36.1 | 100.2 | 25.3 | 17.6 | 15.9 | 64.32 | 175.3 | 175.9 | 181.5 | 97.5 | 43.4 | 24.3 | 3.4 | 16.5 | 112.9 |  |  | 6.7 | 110.7 |  |  |  |  | 93.6 | 30 |  | 44.6 |  |  |  | 80.3 | 169.5 | 167.5 | 199.5 | 263.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 240.8 | 101.4 | 62.7 | 64.3 | 29.5 |  |  |  | 140.8 | 143.8 | 147.5 | [5 empty] | 208.5 | 101.5 | 6 | 5.1 | 0 | 116.7 | 0 | 14.2 | 0 | 8.1 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 19.5 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 85.3 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 |  | 6 | 0 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 18 | 15.8 | 0 | 112.2 | 96.8 | 12.3 | 15.2 | 0 | 8.9 | 2.5 | 6.4 | 4 | 4.5 | 4.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.8 | 132.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.3 | 8.7 | 27.4 | 16.5 | 17.3 | 19.1 | 9.6 | 11.2 | 13.2 | 7822.12 | 21.3 | 8.021 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16 | 80.121
05/07/2026 | 21:30 | 139.1 | 649.3 | 215.6 |  |  | 60 | 85 |  | 0 | 180.4 | 198.6 | 203.2 | 289.2 | 206.3 | 107.1 | 340.6 | 4.2 |  |  |  | 120.1 | 7.6 | 5.3 | 0 | 55.2 | 84 |  | 86.6 |  | 6.5 | 143.2 | 36.8 | 101.8 | 24 | 17.8 | 15.8 | 63.03 | 175.7 | 175.9 | 181.1 | 98.7 | 44.2 | 24.5 | 3.4 | 16.8 | 25.1 |  |  | 6.8 | 110.4 |  |  |  |  | 94 | 29.8 |  | 44.8 |  |  |  | 80.4 | 169.1 | 167.3 | 199.5 | 261.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 210.7 | 99.4 | 65 | 64.3 | 29.6 |  |  |  | 140.5 | 143.3 | 147.2 | [5 empty] | 209.2 | 101.4 | 6 | 5.1 | 0 | 109.2 | 0 | 14.4 | 0 | 8 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 84.4 | 0 | 2.1 | 20 | 1.4 |  | 5.9 | 0 | 7.7 | 3.4 | 3.3 | 4.8 | 15.8 | 12.1 | 0 | 111 | 95.7 | 15.4 | 13.8 | 0 | 8.9 | 2.5 | 6.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.7 | 140.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.1 | 8.2 | 6.5 | 27.3 | 16.4 | 17.3 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 13.4 | 7673.23 | 21.7 | 0 | 8.1 | 6.7 |  | 9.5 | 10.4 | 16.2 | 72.6
05/07/2026 | 22:00 | 140.6 | 653.2 | 216.2 |  |  | 60.6 | 87.3 |  | 0 | 182.5 | 200.5 | 205.4 | 286.9 | 206.5 | 107.4 | 260.2 | 4.2 |  |  |  | 124.5 | 7.8 | 5.3 | 0 | 55.1 | 83.7 |  | 92.5 |  | 6.5 | 145.2 | 35 | 98.3 | 24.7 | 17.8 | 15.8 | 66.08 | 179.3 | 179.8 | 181.6 | 99.8 | 44.4 | 26.6 | 3.4 | 17.1 | 26.4 |  |  | 6.7 | 111.1 |  |  |  |  | 94.6 | 30.9 |  | 45.3 |  |  |  | 81 | 170.1 | 168.2 | 200 | 262.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 101.3 | 109.2 | 65.8 | 64.2 | 29.1 |  |  |  | 140.9 | 144.1 | 148.7 | [5 empty] | 209.6 | 101.7 | 6 | 5.2 | 0 | 113.1 | 0 | 14.7 | 0 | 8.5 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 20 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 84.9 | 0 | 2.4 | 20 | 1.3 |  | 5.9 | 0 | 7.8 | 3.6 | 3.3 | 5 | 8.2 | 11.7 | 0 | 113.2 | 100.2 | 13.9 | 12.4 | 0 | 8.8 | 2.5 | 6.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.8 | 145.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18 | 8.2 | 7.3 | 27.5 | 16.6 | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 7556.98 | 21.8 | 8.074 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16.2 | 80.874
05/07/2026 | 22:30 | 139.4 | 645.8 | 214.8 |  |  | 21.9 | 83.3 |  | 0 | 181 | 200.7 | 204.5 | 285 | 207 | 107.1 | 253.7 | 4.1 |  |  |  | 121.8 | 7.7 | 5.2 | 0 | 55.1 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 143.6 | 35.1 | 99.3 | 25.5 | 17.6 | 15.8 | 63.24 | 176.4 | 175.8 | 180.4 | 98.7 | 44.2 | 25.6 | 3.4 | 17.2 | 24.6 |  |  | 6.7 | 109.7 |  |  |  |  | 94 | 29 |  | 45 |  |  |  | 80.4 | 169.9 | 168 | 200 | 263.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 81.7 | 74.2 | 64.9 | 63.2 | 28.7 |  |  |  | 141.2 | 143.5 | 147 | [5 empty] | 210 | 101.9 | 6 | 5.1 | 0 | 108.7 | 0 | 14.2 | 0 | 8 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.6 | 82.6 | 0 | 2.4 | 20 | 1.3 |  | 5.8 | 0 | 8.2 | 3.6 | 3.3 | 4.7 | 5.8 | 14.5 | 0 | 103.6 | 92.8 | 9.2 | 9.7 | 0 | 8.6 | 2.5 | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.5 | 136.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.2 | 9.3 | 27.2 | 16.2 | 17.2 | 19.1 | 9 | 11.2 | 14.2 | 7273.84 | 22.1 | 7.963 | 8.1 | 6.7 |  | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 81.063
05/07/2026 | 23:00 | 99.2 | 649.7 | 215.8 |  |  | 21.9 | 86.1 |  | 0 | 181.8 | 200.2 | 199.8 | 283.8 | 207.2 | 107.4 | 292.6 | 4.2 |  |  |  | 123.2 | 7.9 | 5.3 | 0 | 55.1 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 144.3 | 37.5 | 57.6 | 25.4 | 17.6 | 15.8 | 64.59 | 175.9 | 176.3 | 181.2 | 99.5 | 29.3 | 25.8 | 3.4 | 16.7 | 25.3 |  |  | 6.8 | 78.8 |  |  |  |  | 94.2 | 30.2 |  | 44.9 |  |  |  | 80.5 | 170.5 | 168.7 | 200 | 263.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 92.7 | 81.2 | 65 | 63.4 | 29.7 |  |  |  | 141.6 | 144.1 | 147.7 | [5 empty] | 209.9 | 101.8 | 6 | 5.1 | 0 | 112.7 | 0 | 14.7 | 0 | 8.1 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30 | 79 | 0 | 2.4 | 20 | 1.3 |  | 5.8 | 0 | 8.1 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 8.2 | 15.1 | 0 | 91.3 | 83.2 | 7.4 | 11.3 | 0 | 8.6 | 2.5 | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.8 | 116.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.3 | 9.9 | 27.3 | 16.5 | 17.5 | 19.1 | 9.9 | 11.2 | 13.8 | 7179.79 | 22.4 | 7.984 | 8.1 | 6.8 |  | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 81.284
05/07/2026 | 23:30 | 96.5 | 641 | 214.5 |  |  | 0 | 85.9 |  | 0 | 182.8 | 198.8 | 199.7 | 280.9 | 206.6 | 107.4 | 240.3 | 4 |  |  |  | 118.9 | 7.3 | 5 | 0 | 54.8 | 82.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 36.4 | 72.1 | 26.8 | 17.6 | 15.8 | 62.98 | 173.9 | 174.5 | 178.9 | 98.2 | 15.4 | 24.9 | 3.4 | 16.3 | 23.8 |  |  | 6.8 | 79.6 |  |  |  |  | 93.1 | 28.9 |  | 42.4 |  |  |  | 79.7 | 170.6 | 168.8 | 200 | 263.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 76.1 | 71 | 64.1 | 63 | 29.2 |  |  |  | 140.7 | 143.6 | 147.6 | [5 empty] | 210.3 | 102 | 6 | 5.1 | 0 | 117.7 | 0 | 14.9 | 0 | 8.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 19.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.8 | 81.1 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 8.1 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 10.8 | 15.6 | 0 | 97.2 | 87.7 | 11.3 | 12.7 | 0 | 8.6 | 2.4 | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.8 | 110.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18 | 8.1 | 10 | 27.3 | 16.4 | 18.1 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 13.1 | 6890.88 | 22.2 | 1.676 | 8.1 | 6.7 |  | 9.5 | 10.4 | 16 | 74.576
06/07/2026 | 00:00 | 48.3 | 643.7 | 214.9 |  |  | 0 | 85.6 |  | 0 | 182 | 186.7 | 186.5 | 273.8 | 209.4 | 107.4 | 138.8 | 4.1 |  |  |  | 117.5 | 7.3 | 5.2 | 0 | 55.1 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 37.8 | 30.3 | 25 | 17.8 | 15.7 | 63.71 | 176.5 | 177.1 | 182.4 | 98.7 | 18.7 | 24.9 | 3.4 | 16.5 | 23.3 |  |  | 6.8 | 77 |  |  |  |  | 62.6 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 79.8 | 171.7 | 169.8 | 200 | 263.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 77.9 | 78.9 | 63.9 | 63.6 | 29.1 |  |  |  | 141.3 | 144 | 147.4 | [5 empty] | 207.7 | 101.8 | 6 | 5.1 | 0 | 112.7 | 0 | 14.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 19.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 30.3 | 82.6 | 0 | 2.5 | 20 | 1.3 |  | 5.7 | 0 | 8.1 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 10.5 | 13 | 0 | 101.6 | 85.5 | 10.6 | 12.2 | 0 | 8.6 | 2.4 | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.7 | 110.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18 | 8.5 | 10.6 | 27.2 | 16.4 | 18.1 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 13.6 | 6613.61 | 22.1 | 0 | 8.1 | 6.7 |  | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 72.9
EJEC |  | 1736.45 | 15583.45 | 4475.55 | 0 | 0 | 469.3 | 2142 | 0 | 899.6 | 3829.2 | 4058.7 | 4083.1 | 6266.65 | 4950.9 | 2568.95 | 5238.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2971.95 | 185.15 | 121.65 | 91.5 | 1319.1 | 2048.45 | 0 | 987.85 | 0 | 155.9 | 2362.95 | 933.65 | 1297.35 | 594.1 | 423.05 | 391.4 | 1558.1 | 3802.45 | 3728.2 | 4086.15 | 2405.45 | 549.35 | 637.1 | 37.35 | 254.45 | 1183.1 | 0 | 0 | 160.85 | 1806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.95 | 329.85 | 0 | 1058.95 | 0 | 0 | 0 | 1928.7 | 3598.75 | 3568.75 | 4023.85 | 5783.65 | 438.35 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 62.15 | 2811.75 | 2225.15 | 1527.1 | 1523.6 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 2975.2 | 3003.05 | 3262.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.85 | 2111.5 | 83.05 | 125.25 | 8.2 | 2210.7 | 586.5 | 335.25 | 2.25 | 201.65 | 163.7 | 40.8 | 1448.95 | 741.3 | 14.4 | 36.9 | 59.2 | 478.2 | 100.15 | 75 | 86.85 | 316.4 | 110.15 | 138.55 | 602 | 1559 | 91.6 | 57.75 | 335.5 | 28.8 | 0 | 148.1 | 1.85 | 203.4 | 79.5 | 93.45 | 137.85 | 430.3 | 487.35 | 248.85 | 1753.25 | 1742.8 | 180.75 | 186.45 | 12.65 | 236.1 | 65.8 | 147 | 95.5 | 108.5 | 111.7 | 343.95 | 1826.6 | 113.25 | 1011.5 | 14.4 | 1695.7 | 1879.6 | 755.3 | 108 | 57.6 | 28.8 | 33.6 | 105.7 | 239 | 422.2 | 211.95 | 214.2 | 651.2 | 395.65 | 333.05 | 458.1 | 187.65 | 212.55 | 308.1 | 165318.85 | 550.55 | 58.2745 | 193.85 | 164.15 | 0 | 228 | 248.45 | 388.35 | 1831.6245

## REACTIVA
domingo, 5 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/07/2026 | 00:30 | -17.5 | -12.7 | 15 |  |  | -5.9 | 2.8 |  | 0 | -17.7 | -25.8 | 2.5 | 36.4 | 40.7 | 41.4 | 33.3 | 0.1 |  |  |  | -3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | -3.4 |  | 0 |  | -0.5 | 0 | 2.7 | 0 | 4.6 | 1 | 2.4 | -3 | 7.5 | -9.5 | -44.8 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0.2 | 8.3 |  |  | -3.2 | 8.2 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 7.4 | -13.2 | -14.6 | -3.1 | 23.7 | 15.1 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 24 | 31.7 | 1.2 | 10.6 | 5.9 |  |  |  | 18.3 | 17 | -15.8 | [5 empty] | -7.6 | -7.9 | -1.9 | 0.2 |  | -37.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -8.8 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -7.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 0 | 6.9 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 8.84 | 145.24 | 0 | 2.1 |  | 0 | -1.6 | 0.8 | 1.3
05/07/2026 | 01:00 | -6.4 | -8.9 | 15.5 |  |  | -5.7 | 3.1 |  | 0 | -24.9 | -29.8 | 3.7 | 41.4 | 42.8 | 16.4 | 35.5 | 0.1 |  |  |  | 8.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | -3.4 |  | 0 |  | -0.5 | 0 | 3.8 | 0 | 4.9 | 0.6 | 2.3 | -3.16 | 9 | -8.1 | -43.5 | 3.7 | -2.2 | 9.2 | 1 | 0 | 7.6 |  |  | -3.3 | 7.5 |  |  |  |  | 2.7 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 7.3 | -9.7 | -11.1 | 0 | 26.2 | 18.1 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 23.9 | 31.6 | 1.5 | 10.5 | 5.7 |  |  |  | 17.8 | 17 | -15.7 | [5 empty] | -5.9 | -6.9 | -1.9 | 0.1 |  | -28.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -11.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | -5.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5.5 | 0.1 | 0 | 3.3 | 2.7 | 4.4 | 9.19 | 171.53 | 0 | 2.5 |  | 0 | -0.7 | 1 | 2.8
05/07/2026 | 01:30 | -5.4 | -6.5 | 15.8 |  |  | 0 | 12.5 |  | 0 | -24.5 | -28.5 | 3.6 | 43 | 32.5 | 17.7 | 31.9 | 0 |  |  |  | 9.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | -2.4 |  | 0 |  | -0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 5.2 | 0.9 | 2.3 | -3.31 | 12.2 | -4.9 | -40.7 | 4.5 | -0.5 | 3.7 | 1 | 0 | 6.2 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  |  | 3.8 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 6.6 | -7.4 | -8.7 | 0 | 28.4 | 19.3 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.6 | 32.2 | 1.6 | 1.4 | 5.9 |  |  |  | 20.2 | 18.9 | -13.2 | [5 empty] | -4.7 | -6 | -1.9 | 0.2 |  | -26.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.7 | -12.1 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 | -7.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 8.91 | 191.5 | 0 | 3.2 |  | 0 | -0.7 | 0.9 | 3.4
05/07/2026 | 02:00 | -22.9 | 5.5 | 17.3 |  |  | 0 | 11.4 |  | 0 | -22.7 | -26.6 | 7.3 | 42.6 | 33 | 18.4 | 62.3 | 0 |  |  |  | 3.2 | 1.2 | -0.4 | 0 | 0 | -2.3 |  | 0 |  | -0.6 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 0.4 | 2.3 | -3.31 | 10.6 | -6.5 | -41.6 | 3.8 | -0.9 | 2.5 | 1 | 0 | 6 |  |  | -3.2 | 6.6 |  |  |  |  | 3.1 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | 7.6 | -7.8 | -9.1 | 0 | 27.2 | 19.2 | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 19.8 | 27.5 | 2.2 | 1.2 | 5.9 |  |  |  | 17.9 | 16.8 | -16.3 | [5 empty] | -4.9 | -5.9 | -1.7 | 0.3 |  | -28.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.7 | -10 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -0.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2 | 5.5 | 0.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.5 | 9.46 | 214.05 | 0 | 3.2 |  | 0 | -0.8 | 1 | 3.4
05/07/2026 | 02:30 | -21.5 | -3.5 | 16.1 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | -26.5 | -27.9 | 6.5 | 38 | 31.7 | 17.2 | 47.4 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | -2.7 |  | 0 |  | -0.7 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.8 | 2.3 | -2.95 | 10.6 | -13.8 | -42.4 | 4.5 | -0.9 | 2.4 | 1 | 0 | 8.2 |  |  | -3.2 | 6.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | 4 | -8.6 | -9.9 | 0 | 28.5 | 19 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 19.6 | 26 | 1.2 | 1.4 | 5.9 |  |  |  | 15.5 | 14.7 | -18.5 | [5 empty] | -7.3 | -7.1 | -1.9 | 0.2 |  | -17.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.1 | -11.2 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 8.69 | 155.64 | 0 | 3.2 |  | 0 | -0.8 | 0.2 | 2.6
05/07/2026 | 03:00 | -21.4 | -4.8 | 15.9 |  |  | 0 | 7.1 |  | 0 | -27.7 | -29.6 | 4.5 | 37.4 | 31 | 16.8 | 50.4 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | -2.7 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 0.8 | 2.3 | -2.74 | 9.2 | -15.2 | -43.5 | 3.8 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0 | 7.2 |  |  | -3.2 | 5.9 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | 4.6 | -9.5 | -10.8 | 0 | 26.6 | 18.6 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 19.7 | 26.8 | 1.4 | 1.3 | 5.9 |  |  |  | 14.8 | 13.4 | -21.2 | [5 empty] | -8.5 | -7.5 | -1.9 | 0 |  | -18.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -12.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | -1.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | 5.5 | 0.2 | 0 | 3 | 3.2 | 4.1 | 8.58 | 133.94 | 0 | 2.9 |  | 0 | -0.9 | 0.2 | 2.2
05/07/2026 | 03:30 | -22.7 | -7.7 | 14.4 |  |  | 0 | 5.4 |  | 0 | -29 | -34.5 | 0 | 34.4 | 30.8 | 16.6 | 48.6 | -0.1 |  |  |  | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.9 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 3.9 | 0 | 5.3 | 0.9 | 2.3 | -2.95 | 8.2 | -16.3 | -44 | 4.9 | -1.6 | 1.4 | 1 | 0 | 8.3 |  |  | -3.2 | 6 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | 3.7 | -9.7 | -11.1 | 0 | 26.2 | 18.2 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 28.2 | 27.2 | 2.1 | 1.3 | 5.9 |  |  |  | 12.8 | 11.2 | -24.1 | [5 empty] | -10.1 | -8.4 | -1.7 | 0.2 |  | -15.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 7.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -15.6 | -14.1 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.3 | -1.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.2 | 0 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 8.79 | 96.14 | 0 | 2.8 |  | 0 | -1 | 0 | 1.8
05/07/2026 | 04:00 | -22 | 1.5 | 17 |  |  | 0 | -2.8 |  | 0 | -26.4 | -30.8 | 3.8 | 39.8 | 30.7 | 16.5 | 55.6 | 0 |  |  |  | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | -3 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 4.6 | 0.9 | 2.3 | -2.33 | 7.9 | -16.4 | -44.5 | 3.8 | -1.5 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |  |  | -3.4 | 6.2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 3.2 | -9.1 | -10.5 | 0 | 26.6 | 18.5 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.8 | 26.3 | 1.1 | 3.8 | 5.8 |  |  |  | 8.5 | 7.1 | -25.3 | [5 empty] | -10.2 | -8.4 | -1.7 | 0.3 |  | -14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -15 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 8.97 | 124.04 | 0 | 2.8 |  | 0 | -1 | 0.2 | 2
05/07/2026 | 04:30 | -23.6 | 9.4 | 18.1 |  |  | 0 | 7.8 |  | 0 | -25.7 | -30.5 | 3.9 | 39.5 | 32.2 | 17.5 | 68.7 | 0.1 |  |  |  | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | -3.1 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 3.3 | 0 | 5.3 | 0.8 | 2.3 | -3.16 | 10 | -14.3 | -42.5 | 3.8 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 9.4 |  |  | -3.4 | 5.6 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | 4.5 | -8.7 | -10.1 | 0 | 27.6 | 18.8 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 27.6 | 26.9 | 1.7 | 1.3 | 6 |  |  |  | 12 | 10.8 | -22.3 | [5 empty] | -9.8 | -8 | -1.9 | 0.1 |  | -12.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -15 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 9.6 | 178.34 | 0 | 3 |  | 0 | -1 | 0.2 | 2.2
05/07/2026 | 05:00 | -23.7 | -16.6 | 13.7 |  |  | 0 | 5.1 |  | 0 | -30.1 | -34.3 | 1.8 | 35.8 | 29.9 | 16.1 | 32.4 | 0 |  |  |  | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | -3.7 |  | 0 |  | -1 | -7.5 | 2.2 | 0 | 4.2 | 0 | 2.3 | -1.97 | 7.8 | -16.4 | -44.7 | 2.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 9.5 |  |  | -3.3 | 5.3 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  | -5 |  |  |  | -1.5 | -9.5 | -10.9 | 0 | 25.3 | 18.3 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.8 | 26.2 | 1.1 | 1.4 | 5.9 |  |  |  | 11 | 9.9 | -25.3 | [5 empty] | -12 | -9.3 | -1.9 | 0 |  | -13.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.1 | -0.11 |  | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10.2 | -15.9 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -7.5 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.2 | 3 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 8.96 | 58.08 | 0 | 2.5 |  | 0 | -1.1 | 0.2 | 1.6
05/07/2026 | 05:30 | -22.2 | -22.4 | 13.1 |  |  | 0 | 5.6 |  | 0 | -27.5 | -35.3 | -0.8 | 38.7 | 30.5 | 16.7 | 17.3 | 0 |  |  |  | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | -4 |  | 0 |  | -1.1 | -9.5 | 2 | 0 | 5.2 | -0.3 | 2.3 | -2.9 | 8.4 | -15.9 | -43.9 | 0.2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 4.7 |  |  | -3.3 | 5.4 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -5 |  |  |  | -2.9 | -9.3 | -10.7 | 0 | 24.8 | 18.6 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 28.4 | 26.8 | 1.9 | 1.3 | 5.9 |  |  |  | 12.1 | 11.2 | -24 | [5 empty] | -6.6 | -7.9 | -2.1 | 0 |  | -19.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.07 |  | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10 | -15.7 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -7 | -2.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 4.5 | 9.07 | 39.1 | 0 | 2.3 |  | 0 | -0.9 | 0.3 | 1.7
05/07/2026 | 06:00 | -23.1 | -31.8 | 10.9 |  |  | 0 | -6.3 |  | 0 | -30 | -37.3 | -3.2 | 34.8 | 29 | 15.4 | 20 | 0 |  |  |  | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | -3.9 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | -0.8 | 2.3 | -2.23 | -13.4 | -21.8 | -48.8 | -0.3 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | -3.5 | 4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.8 |  |  |  | -6.7 | -11.1 | -12.5 | -0.7 | 24 | 17.6 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.7 | 26.8 | 1.7 | 1.2 | 6 |  |  |  | 8.8 | 7.8 | -29 | [5 empty] | -3.9 | -7.1 | -2.2 | -0.2 |  | -22.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.1 | -0.29 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -11.5 | -17.3 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -8.1 | -2.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 9.3 | -51.52 | 0 | 1.9 |  | 0 | -1 | 0.2 | 1.1
05/07/2026 | 06:30 | -19.2 | -38.5 | 9.8 |  |  | 0 | -7.9 |  | 0 | -34.3 | -33.2 | 1.8 | 28.6 | 27.6 | 14.6 | 13.2 | 0.2 |  |  |  | -1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | -4.5 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 4.8 | -1.2 | 2.3 | -3.11 | -16.7 | -25.1 | -52.5 | -1.7 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | -3.5 | 1.5 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -5.1 | -13.3 | -14.7 | -2.7 | 23.4 | 15.7 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 27.8 | 25.7 | 1.3 | 1.1 | 3.9 |  |  |  | 5.8 | 4.7 | -34.2 | [5 empty] | -6.8 | -8.5 | -2.3 | -0.2 |  | -25.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | -0.11 |  | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -12.7 | -17.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 16.8 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -9.6 | -2.4 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 9.71 | -97.61 | 0 | 1.6 |  | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.8
05/07/2026 | 07:00 | -24.5 | -73.4 | 4 |  |  | 0 | -0.6 |  | 0 | -44.9 | -51.4 | -17.8 | 21.5 | 24.2 | 12.1 | 4 | 0 |  |  |  | -5.8 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0 | -6.7 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | -0.6 | 0 | 5.1 | -1.6 | 2.3 | -2.79 | -23.9 | -32.2 | -54.2 | -4.3 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 3.7 |  |  | -3.2 | -1.1 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -3.1 | -22.4 | -23.8 | -5.8 | 13.3 | 13.6 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.3 | 26.2 | 1.8 | 1 | 3.9 |  |  |  | -0.3 | -1.5 | -42.8 | [5 empty] | -20.7 | -15.1 | -2.3 | -0.2 |  | -29.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.15 |  | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -16.2 | -21.2 |  | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.4 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -15.2 | -0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 4 | 10.07 | -328.47 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.5 | 0.1 | 0.8
05/07/2026 | 07:30 | -23.9 | -86.3 | 0.7 |  |  | 0 | -2.6 |  | 0 | -35.8 | -42.9 | -8.4 | 29.5 | 18.9 | 8.5 | -6.8 | 0 |  |  |  | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | -5.6 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | -0.2 | -0.5 | 5.1 | -1.5 | 2.3 | -2.9 | -21.3 | -29.6 | -52 | -1.9 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 13 |  |  |  |  | -2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -0.2 | -30.1 | -31.3 | -16.2 | 5.7 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28 | 26.2 | 1.7 | 1 | 3.7 |  |  |  | 2.8 | 2 | -37.6 | [5 empty] | -21.8 | -15.8 | -1.5 | -0.2 |  | -34.1 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.58 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | -5.6 | 3 | -2 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -21.5 | -21 |  | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 23.9 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | -15.5 | 0 | 9.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.3 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 4.1 | 4 | 9.41 | -331.31 | 0 | 2.4 |  | 0 | -0.4 | 0.2 | 2.2
05/07/2026 | 08:00 | -25.3 | -99.4 | -1.1 |  |  | -5.2 | 7.8 |  | 0 | -41.3 | -48.5 | -14.4 | 17.4 | 16.9 | 7.3 | -11.9 | 0 |  |  |  | -0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | -6 |  | 0 |  | -1.2 | -8.8 | 0 | 2.7 | 1.9 | -1.6 | 2.3 | -3.37 | -24.5 | -32.8 | -54.7 | -2.8 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | -9.3 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 3.5 | -30.9 | -32.2 | -17 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 15.5 | 26.1 | -2.4 | 1.2 | 4.1 |  |  |  | 2.7 | 1.7 | -37.1 | [5 empty] | -22 | -16 | -1 | -0.1 |  | -30.8 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 4.33 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 0.7 | -5.9 | -3.1 | -2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.7 | -23 | -18.1 |  | 0 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.7 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -19.1 | -0.7 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.1 | 3.4 | 1.3 | 4.3 | 3.7 | 8.89 | -430.35 | 0 | 3.1 |  | 0 | -0.9 | 0.4 | 2.6
05/07/2026 | 08:30 | -21.7 | -82.3 | 1.3 |  |  | -5.4 | 0.9 |  | 0 | -38.2 | -42.8 | -8.2 | 22.7 | 17.7 | 7.6 | -9.2 | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | -4.8 |  | 0 |  | -0.6 | 6.7 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | -1.7 | 2.3 | -2.64 | -21.5 | -29.7 | -51.7 | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.4 | 18.5 |  |  |  |  | -7.6 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 5.7 | -31 | -32.2 | -18 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 15.7 | 25.8 | -2.9 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | 5.6 | 4.2 | -30.2 | [5 empty] | -20.1 | -14.8 | 0 | 0.2 |  | -31.2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 5.25 |  | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 1 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | -5.5 | -2.9 | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -26.7 | -20.8 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.2 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -18.2 | -1.3 | 7.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 1.5 | 4.1 | 3.8 | 9 | -327.89 | 0 | 3.7 |  | 0 | -1.2 | 0.8 | 3.3
05/07/2026 | 09:00 | -21.8 | -80.8 | 1.1 |  |  | -9.7 | 3.7 |  | 3.2 | -35 | -41.9 | -7.5 | 24.7 | 20.8 | 10 | -9.3 | 0 |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0 | -3.8 |  | 0 |  | -0.6 | 9.2 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | -1.8 | 2.3 | -3.26 | -19.2 | -27.6 | -49.5 | 1.2 | 0 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.4 | 18.8 |  |  |  |  | -6.7 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -3.7 | -26.9 | -28.1 | -12.6 | 7.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.3 | 26 | -2.7 | 1.1 | 0 |  |  |  | 7.9 | 7 | -26.1 | [5 empty] | -15.4 | -12.1 | 0 | 0.2 |  | -27.8 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 5.49 |  | -0.1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.3 | -5.4 | -2.5 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -25.9 | -20.8 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.6 | -0.6 | -1.8 | -0.2 | -17.5 | -3.7 | 7.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 9.09 | -267.98 | 0 | 3.4 |  | 0 | -0.9 | 0.8 | 3.3
05/07/2026 | 09:30 | -21.5 | -61.5 | 3.7 |  |  | -9 | 16.1 |  | 10.9 | -29.2 | -36.9 | -2.4 | 32.3 | 24.3 | 12.6 | -5.7 | 0 |  |  |  | 3.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 0 | -2.8 |  | 0 |  | -1.4 | 8.1 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | -1.6 | 2.3 | -2.18 | -11.8 | -21.2 | -43.1 | 3 | 0 | -0.6 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -3.4 | 20.7 |  |  |  |  | -4.1 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | -22.2 | -23.4 | -8.3 | 11.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 15.5 | 25.7 | -2.5 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | 14.3 | 13.2 | -16.9 | [5 empty] | -12.3 | -10.2 | 0 | 0.4 |  | -29.8 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 5.71 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -5.3 | -2.1 | -2 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -19.3 | -20 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.6 | -0.9 | -1.7 | -0.2 | -15.8 | -7.9 | 10.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 5.2 | 0.3 | 6.4 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 9.58 | -99.29 | -0.396 | 3.3 |  | 0 | -0.5 | 0.2 | 2.604
05/07/2026 | 10:00 | -21.6 | -75.6 | 1.8 |  |  | -9.9 | 5.4 |  | 9.7 | 25.1 | 20.9 | -13.3 | 9.3 | 17.3 | 7.5 | -8 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | 0 | -3.4 |  | 0 |  | -1.4 | 10.2 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | -0.4 | 2.3 | -2.95 | -17.9 | -27.1 | -48.9 | 2.4 | 0 | -0.7 | 0 | 0.4 | -0.3 |  |  | -3.4 | 22.4 |  |  |  |  | -4.1 | -3 |  | 0.7 |  |  |  | -1.4 | -30.9 | -32 | -17.2 | 4.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 15.4 | 25.2 | -2.6 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | 11 | 9.6 | -22.7 | [5 empty] | -11 | -9.5 | 0 | 0 |  | -31.4 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 5.92 |  | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -5.1 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -21.6 | -19.8 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.3 | -1.1 | -1.7 | -0.2 | -14.4 | -11.3 | 5.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 5.2 | 0.3 | 4 | 3.3 | 4.3 | 4 | 8.63 | -144.3 | -0.36 | 2.6 |  | 0 | -0.4 | 0.1 | 1.94
05/07/2026 | 10:30 | -19.8 | -67.7 | 3.1 |  |  | -9 | 11.8 |  | 8.5 | 27.9 | 17.7 | 19.9 | 5 | 16.1 | 6.6 | -7.2 | 0 |  |  |  | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 2 | 0 | -9.7 |  | 0 |  | -1.3 | 10.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | -3.06 | -16.7 | -26 | -47.9 | 4.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | -1 |  |  | -3.3 | 22.7 |  |  |  |  | -4.7 | -1.4 |  | 0.8 |  |  |  | 1 | -33.4 | -34.6 | -19.5 | -1.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 14.6 | 25.2 | -3.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 11 | 9.7 | -21.9 | [5 empty] | -15.3 | -12.1 | 0 | 0 |  | -31.9 | 6.1 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 22.9 | 6.06 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -4.9 | -1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -18.8 | -17.9 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.2 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | -8 | -19.2 | 11.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 8.72 | -104.18 | -0.315 | 2.5 |  | 0 | -0.3 | 0.2 | 2.085
05/07/2026 | 11:00 | -20 | -74.8 | 2.5 |  |  | -9.7 | 2.1 |  | 6.6 | 25.9 | 19.3 | 21.3 | 0.4 | 14.4 | 5.1 | -9.8 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0 | -9.8 |  | -6.4 |  | -1.3 | 9.4 | 3.7 | 1.6 | 2 | -0.6 | 2.3 | -2.9 | -18 | -27.4 | -49.3 | 3.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | -0.3 |  |  | -3.4 | 24.8 |  |  |  |  | -9.2 | -1.3 |  | 1.2 |  |  |  | -3.8 | -37.3 | -38.4 | -23.2 | -3.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 14.9 | 25.2 | -2.6 | 1 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.4 | -36.6 | [5 empty] | -16.8 | -12.9 | 0 | 0 |  | -29.7 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 5.92 |  | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -4.8 | -1 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -22.3 | -17.4 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27 | -1.5 | -1.6 | -0.2 | -6.5 | -20 | 13.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 9.66 | -205.72 | -0.217 | 2 |  | 0 | -0.1 | 0.2 | 1.883
05/07/2026 | 11:30 | -20.4 | -86.8 | 0.6 |  |  | -10.5 | 0.4 |  | 5.9 | 26 | 11.5 | 13.4 | 2.3 | 13.9 | 5.2 | -8.3 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | 0.8 | -1 | 2 | 0 | -9.9 |  | -9.1 |  | -1.5 | 5.5 | 2.7 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | -2.64 | -17.6 | -27 | -48.2 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 | -0.4 |  |  | -3.4 | 24 |  |  |  |  | -9.4 | 0.1 |  | 1 |  |  |  | -4.8 | -36.1 | -37.3 | -22.6 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 15.7 | 25.8 | -2.2 | 1.5 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 1.8 | -34.5 | [5 empty] | -15.7 | -12.2 | 0 | 0 |  | -29.5 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 6.07 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -4.7 | -0.6 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -26.3 | -17.1 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.4 | -1.6 | -1.7 | -0.2 | -5.6 | -20.2 | 11.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 9.55 | -230.22 | -0.321 | 2 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.179
05/07/2026 | 12:00 | -20.5 | -76.2 | 1.9 |  |  | -9.8 | 10.8 |  | 6.2 | 28.6 | 14.8 | 16.3 | 9 | 13.9 | 5.5 | -6.4 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | -10.2 |  | -4.1 |  | -1.6 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | -0.3 | 2.3 | -2.8 | -14.7 | -24.1 | -46.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.7 |  |  | -3.3 | 23.7 |  |  |  |  | -7.9 | 0.5 |  | 0.9 |  |  |  | 1 | -37 | -38 | -23.2 | 9.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 15.2 | 25.6 | -1.9 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 5.6 | 4.6 | -29.5 | [5 empty] | -15.2 | -11.9 | 0 | -0.2 |  | -34 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 6.03 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -4.7 | -0.9 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -20.4 | -17.7 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.4 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | -7 | -19.2 | 11.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 4 | 9.78 | -161.69 | -0.295 | 1.6 |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.105
05/07/2026 | 12:30 | -20.4 | -77.3 | 1.5 |  |  | -9.8 | 6.1 |  | 5.1 | 28.7 | 12.8 | 13.8 | 6.6 | 12.8 | 4.8 | -7.5 | 0 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | -10.2 |  | -3.4 |  | -1.7 | -17.6 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | -1.2 | 2.3 | -3.52 | -15.1 | -24.5 | -46.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | -3.2 |  |  | -3.4 | 23.6 |  |  |  |  | -7.3 | 0.5 |  | 0.9 |  |  |  | -4.6 | -38.4 | -39.6 | -25 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 15.2 | 26 | -1.8 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 6.2 | 5.2 | -28.7 | [5 empty] | -14.3 | -11.4 | 0 | -0.3 |  | -37.5 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 6.08 |  | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -4.7 | -0.6 | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -22.5 | -16.9 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.5 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | -7.7 | -16.8 | 11.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 9.6 | -216.24 | -0.25 | 2.2 |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.55
05/07/2026 | 13:00 | -19.1 | -84.2 | 1 |  |  | -10.1 | -0.9 |  | 0.7 | 26.8 | 15.9 | 17.8 | 3.9 | 13.2 | 5.2 | -6.9 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0 | -10 |  | -4.9 |  | -1.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | -1.8 | 2.3 | -2.75 | -14.9 | -24.4 | -46.1 | -3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | -0.6 |  |  | -3.2 | 23.4 |  |  |  |  | -6.6 | -0.6 |  | 1.5 |  |  |  | -13.5 | -37.5 | -38.7 | -24.2 | 8.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 15.1 | 26 | -2.1 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 4.9 | -28.8 | [5 empty] | -14.2 | -11.4 | 0 | -0.3 |  | -37.3 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.3 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -4.4 | 0.1 | -1.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -24 | -15 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.1 | -1.4 | -1.9 | -0.2 | -6 | -17.3 | 14.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 9.56 | -217.19 | -0.269 | 2.9 |  | 0 | 0.2 | 0 | 2.831
05/07/2026 | 13:30 | -21.3 | -85.1 | 0.8 |  |  | -10.4 | 0.6 |  | 3.5 | 28 | 16 | 18 | 5.4 | 13.9 | 5.4 | -7 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0.7 | 2 | 0.1 | -9.7 |  | -5.9 |  | -1.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 2 | -1.6 | 2.2 | -2.85 | -15.1 | -24.4 | -46.1 | -0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.7 |  |  | -3.3 | 23 |  |  |  |  | -6.2 | -1.4 |  | 0.8 |  |  |  | 2.2 | -36.7 | -38 | -23.1 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 9.1 | 25.5 | -2.5 | 1.3 | 0 |  |  |  | 6.9 | 5.6 | -28.1 | [5 empty] | -13.2 | -10.7 | 0 | -0.1 |  | -37.6 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 6.24 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -4.4 | 0.3 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -25.5 | -15.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.2 | -1.3 | -2 | -0.2 | -2.2 | -12.1 | 10.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.3 | 0.2 | 3.4 | 3 | 4.1 | 4 | 9.65 | -185.96 | -0.489 | 3.1 |  | 0 | 0.2 | 0 | 2.811
05/07/2026 | 14:00 | -21 | -80 | 1.9 |  |  | -10.6 | -0.8 |  | 3.9 | 27.9 | 18.6 | 21 | 5.5 | 14.7 | 5.4 | -6.5 | 0 |  |  |  | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0 | -9.3 |  | -4.9 |  | -1.7 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | -1.6 | 2.2 | -2.95 | -15.1 | -24.3 | -46 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | -4 |  |  | -3.4 | 23 |  |  |  |  | -6.7 | -0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.3 | -35.8 | -37 | -21.7 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 9.5 | 25 | -2.4 | 1.7 | -0.1 |  |  |  | 7 | 5.5 | -27.9 | [5 empty] | -11.6 | -9.8 | 0 | -0.1 |  | -37.7 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 6.25 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -4.5 | -0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -18.8 | -13.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.1 | -1.1 | -2.1 | -0.2 | 0.2 | -14 | 13 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 4.2 | 2 | 9.99 | -159.41 | -0.453 | 3.4 |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 3.647
05/07/2026 | 14:30 | -18.3 | -76.9 | 2 |  |  | -10.5 | 11 |  | 6.2 | 27.6 | 16.9 | 19.1 | 5.3 | 13.3 | 4.5 | -5.5 | 0.1 |  |  |  | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | -9.7 |  | -1.9 |  | -1.5 | 0 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | -1.6 | 2.2 | -2.69 | -14.5 | -24 | -46 | 1.6 | -2 | 1.1 | 0 | 0.4 | -0.2 |  |  | -3.4 | 16 |  |  |  |  | -6.3 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 1.7 | -38.7 | -40.1 | -25.2 | 10.2 | 0 | 0 |  |  |  | -9 |  |  | -0.2 | 9.3 | 25 | -2.6 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 7.5 | 5.8 | -27.3 | [5 empty] | -13.3 | -9.8 | 0 | 0 |  | -38.1 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.24 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -4.6 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -23.5 | -13.8 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26 | -0.8 | -2.1 | -0.2 | -0.6 | -14.3 | 13.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 4 | 0 | 9.78 | -159.37 | -0.061 | 3.3 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 4.039
05/07/2026 | 15:00 | -18.3 | -75.4 | 2 |  |  | -10.5 | 0.4 |  | 5.1 | 26.7 | 17.5 | 20.2 | 2.6 | 12.4 | 4.3 | -7.5 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -9.5 |  | -6.6 |  | -1.5 | 0 | 4.7 | 1.4 | 4.8 | -1.8 | 2.2 | -3.26 | -18.1 | -26.3 | -48.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.4 | 15.1 |  |  |  |  | -7.4 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -0.8 | -39.1 | -40.4 | -25.1 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | -8.6 |  |  | -0.3 | 9.3 | 25.5 | -2.6 | 1.5 | 0.2 |  |  |  | 4.7 | 3.3 | -31.9 | [5 empty] | -13.3 | -10.8 | 0 | 0.1 |  | -38.4 | 5.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 23.9 | 5.99 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -4.6 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -20.1 | -12.7 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.5 | -0.5 | -1.9 | -0.2 | 2.5 | -7.9 | 16.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 0 | 10.23 | -187.54 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 3.6
05/07/2026 | 15:30 | -17.1 | -69.3 | 2.9 |  |  | -9.5 | 12.8 |  | 4.5 | 26.6 | 18.3 | 20.6 | 3.2 | 13 | 4.3 | -5.9 | 0.1 |  |  |  | 6.7 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | -9.7 |  | -2 |  | -1.5 | 0 | 4.1 | 1.8 | 4.9 | 0.3 | 2.2 | -3.05 | -15.3 | -23.7 | -46 | 2.2 | -1 | 3.7 | 0 | 0.3 | -0.2 |  |  | -3.4 | 15.9 |  |  |  |  | -6.4 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 2.4 | -39.2 | -40.6 | -25.2 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 8.5 | 24.9 | -2.7 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 6.8 | 5.5 | -27.6 | [5 empty] | -14.7 | -11.6 | 0 | -0.2 |  | -39 | 5.9 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 24.5 | 5.59 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -4.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | -21 | -9.4 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 24.1 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | 3.4 | -6.7 | 17.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0.2 | 7.4 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 9.91 | -112.75 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 3.6
05/07/2026 | 16:00 | -16.7 | -58.1 | 4.8 |  |  | -10.5 | 12.8 |  | 3.5 | 27.9 | 20 | 23.3 | 5.6 | 16 | 6.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0 | -9.5 |  | -4.8 |  | -1.4 | 0 | 2.7 | 1.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | -2.38 | -13.9 | -22.2 | -44.5 | 3.1 | -2.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.3 |  |  | -3.3 | 16.3 |  |  |  |  | -6.6 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1.2 | -31.6 | -32.8 | -18 | 17.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 9.3 | 24.3 | -3.1 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 6.5 | 5.4 | -28.6 | [5 empty] | -13.1 | -10.7 | 0 | -0.1 |  | -39.5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 4.19 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | -3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | -10.3 | -7.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 22.6 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 6.2 | -4.1 | 23.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 0 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 1.1 | 10.21 | -33.38 | 0 | 2.8 |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 3.3
05/07/2026 | 16:30 | -16.6 | -59 | 7.1 |  |  | -10.2 | 7.5 |  | 2.6 | 30.6 | 14.6 | 16.8 | 9.1 | 20.7 | 9.7 | 1.1 | -0.1 |  |  |  | 9.3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | -9.4 |  | -3.1 |  | -1.6 | -23.7 | 1.6 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 2.2 | -3.93 | -9 | -17.5 | -39.7 | 0.2 | -6 | 2.8 | 0 | 0.3 | -2.9 |  |  | -3.2 | 18.3 |  |  |  |  | -6.8 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.7 | -25.1 | -26.5 | -10.6 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 9.6 | 24.8 | -2.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 7.8 | 6.8 | -25.6 | [5 empty] | -10.1 | -8.9 | 0 | -0.2 |  | -39.7 | 0.8 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 20.2 | 1.04 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 1.1 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -12.3 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 15.7 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 10.6 | 5 | 18.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 1.2 | 10.01 | -13.48 | 0 | 2.9 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 3.2
05/07/2026 | 17:00 | -14.3 | -42.7 | 9.9 |  |  | -10.2 | 7.9 |  | 2.2 | 22.6 | 15.4 | 17.7 | -0.9 | 20.6 | 9.8 | 3.9 | 0.1 |  |  |  | 13.8 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | -9.8 |  | -5.7 |  | -1.6 | -30.6 | 1.3 | 1.5 | 5 | 0.4 | 2.2 | -2.8 | -9.6 | -18 | -40.6 | -0.4 | -2.1 | 3.2 | 0 | 0.4 | -0.5 |  |  | -3.2 | 18.9 |  |  |  |  | -5.7 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | -1 | -26.1 | -27.6 | -9.1 | 31.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 11.3 | 25.1 | -2.7 | 1.4 | 0 |  |  |  | 9.5 | 8.4 | -28.4 | [5 empty] | -7.6 | -7.4 | 0 | -0.2 |  | -38.8 | 1.7 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 21.1 | 0.04 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.5 | -2 | 1.6 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -19.9 | 1.3 |  | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 12.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 11.4 | 8.3 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2 | 10.07 | -8.39 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0.2 | 2.6
05/07/2026 | 17:30 | -7.8 | -24 | 11.5 |  |  | -10.3 | 10.9 |  | 2.6 | -9.6 | -2.9 | -1.5 | 29.9 | 37.8 | 21.5 | 10.1 | 0 |  |  |  | 7.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | -2.3 |  | -4.8 |  | -1.6 | -30.5 | 1.1 | 3 | 4.8 | 0.4 | 2.2 | -2.8 | -10.3 | -18.5 | -41.3 | -0.3 | -2.2 | 4.9 | 0 | 0.4 | -2.7 |  |  | -3.1 | 20.3 |  |  |  |  | -4.6 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0.1 | -9.6 | -11 | 0 | 43.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 33.9 | 24.7 | -3 | 4.3 | 0 |  |  |  | 12.2 | 10.8 | -24.2 | [5 empty] | -9.5 | -8.5 | -1.8 | -0.2 |  | -39.3 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 12.2 | -0.09 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -11.7 | 1.8 |  | 0.7 | -0.7 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 8.1 | 1 | 0 | -0.2 | 13.8 | 6.3 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3.2 | 0 | 9.82 | 84.33 | 0 | 2.3 |  | 0 | -0.1 | 0.2 | 2.4
05/07/2026 | 18:00 | 5.9 | 2.4 | 15.6 |  |  | -8.1 | 21 |  | 1.2 | -4.6 | 5.6 | 7.3 | 35.9 | 37.8 | 21.5 | 28.5 | 0.2 |  |  |  | 10.6 | 0.3 | -0.1 | 0 | 3.2 | -0.5 |  | 0 |  | -1.4 | -23.9 | 1.8 | 2.4 | 5.1 | 0.1 | 2.2 | -2.64 | 17.7 | -1.9 | -40.4 | 3.3 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0.5 | 2.6 |  |  | -3.1 | 28 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 7 | -9.6 | -11 | 0 | 46.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 31.8 | 25.3 | 5 | 3 | 0 |  |  |  | 24.6 | 23.6 | -6.3 | [5 empty] | 1 | -3.3 | -2.4 | -0.2 |  | -39.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.04 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -10.1 | 1.7 |  | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.8 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9 | 4.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.5 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 9.95 | 340.55 | -0.305 | 2.7 |  | 0 | -0.1 | 0.2 | 2.495
05/07/2026 | 18:30 | 2.7 | -1.2 | 15.2 |  |  | -7.8 | 15.2 |  | 0 | -5.1 | -0.5 | 1.1 | 36.7 | 31.7 | 16.4 | 46.6 | -0.1 |  |  |  | 10.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 4.1 | -0.4 |  | 0 |  | -1.1 | -9.5 | 2.4 | 14.1 | 4.6 | -1.2 | 2.2 | -3.26 | 30.3 | 21.8 | -37.1 | 4.5 | -2.8 | -2.8 | 0 | 0.4 | -3.8 |  |  | -3.2 | 27.7 |  |  |  |  | 1.9 | 0 |  | -1 |  |  |  | 1 | -15.4 | -16.9 | 0 | 37.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 34.4 | 24.9 | 5.7 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 28.5 | 27 | -1 | [5 empty] | 20.5 | 7.2 | -1.8 | -0.2 |  | -40.2 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 12.3 | -0.02 |  | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.5 | 1.3 |  | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 0 | 9.93 | 393.85 | 0.522 | 2.6 |  | 0 | -0.5 | 0.1 | 2.722
05/07/2026 | 19:00 | 2.9 | -9.8 | 13.5 |  |  | -3.4 | 5.4 |  | 0 | -6.4 | -4.2 | -2.5 | 36.7 | 29.8 | 16.1 | 34.8 | -0.2 |  |  |  | 10.1 | 0.2 | -0.3 | 0 | 3.5 | -0.8 |  | 0 |  | -1.7 | -14.6 | 1.8 | 14 | 5 | -0.8 | 2.2 | -2.43 | 27.3 | 18.8 | -39.9 | 0.5 | -3.6 | -3.7 | 1 | 0.5 | -3.8 |  |  | -3.2 | 26.7 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -16.5 | -18 | 0 | 36.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 33.3 | 25.4 | 6 | 1.5 | 0.2 |  |  |  | 24.4 | 23.3 | -6.6 | [5 empty] | 21.4 | 7.7 | 0.8 | 0 |  | -40.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.07 |  | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -6.4 | 1.1 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.1 | 13.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 5.4 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 3 | 2.3 | 8.63 | 324.63 | -0.582 | 2.5 |  | 0 | -0.5 | 0.3 | 1.718
05/07/2026 | 19:30 | 4.3 | -0.4 | 8.1 |  |  | -4.1 | 3.4 |  | 1.1 | -6.6 | 0.4 | 0.8 | 33.8 | 29.4 | 15.7 | 32.6 | 0 |  |  |  | 12 | 1.2 | 0.8 | 0 | 3.8 | -1 |  | -8.4 |  | -1.5 | -12.2 | 1.7 | 13.5 | 5.2 | -0.8 | 2.2 | -3.83 | 26.1 | 17.5 | -41.3 | 2.2 | -2.5 | -2.9 | 1 | 0.5 | -0.8 |  |  | -3.3 | 27.4 |  |  |  |  | 3.1 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 1.6 | -17.6 | -19 | -0.1 | 35.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 35.9 | 25.5 | 5.7 | 1.3 | 0 |  |  |  | 22.7 | 21.9 | -8.8 | [5 empty] | 20.6 | 7.2 | 0.1 | -0.1 |  | -40.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 12.4 | -0.06 |  | -0.4 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -5.7 | -2.7 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.1 | 17.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 5.5 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 8.53 | 330.94 | -0.624 | 2 |  | 0 | -0.2 | 0.3 | 1.476
05/07/2026 | 20:00 | 6.3 | -2.5 | 7.8 |  |  | -4.1 | 7.6 |  | 0.9 | -7 | -0.2 | 0.7 | 35.5 | 28.8 | 15.4 | 31.1 | 0.1 |  |  |  | 11.9 | 1.2 | 0.9 | 0 | 3.7 | -1.2 |  | -9.5 |  | -1.5 | -19.2 | 1.5 | 13.9 | 5.1 | -0.3 | 2.2 | -3.47 | 26.3 | 17.4 | -41.7 | 2.3 | -2 | -2 | 1 | 0.4 | -1.5 |  |  | -3.3 | 9.6 |  |  |  |  | 3 | 3.6 |  | -1.5 |  |  |  | 1.2 | -18.4 | -19.8 | -0.8 | 34.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.3 | 25.3 | 5.6 | 1.3 | 0 |  |  |  | 22.5 | 21.8 | -8.5 | [5 empty] | 19.7 | 6.7 | -0.2 | 0 |  | -40.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -2.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7 | -3.1 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.5 | 17.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 9.17 | 285.6 | -0.801 | 2.1 |  | 0 | -0.4 | 0.1 | 0.999
05/07/2026 | 20:30 | 5.2 | -4.7 | 7.9 |  |  | -5.1 | 9.3 |  | 0.2 | -8.3 | -0.6 | 1.8 | 32.8 | 28.2 | 15.2 | 31 | 0.1 |  |  |  | 11.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 3.8 | -1.2 |  | -11.8 |  | -1.6 | -25.2 | 1.5 | 13.9 | 5 | 0.7 | 2.3 | -2.59 | 24.3 | 15.9 | -43.2 | 2.6 | -1.1 | -2.3 | 1 | 0.4 | 2.1 |  |  | -3.2 | 9.2 |  |  |  |  | 2.4 | 2.5 |  | -2 |  |  |  | 0.6 | -18.5 | -19.8 | -0.9 | 30.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 33.2 | 24.8 | 5.4 | 1.3 | 0 |  |  |  | 20.9 | 19.8 | -11.5 | [5 empty] | 17.8 | 5.6 | -0.2 | 0.2 |  | -39.2 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -5.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17 | 16.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 9.67 | 246.48 | -0.738 | 2.2 |  | 0 | -0.6 | 0.2 | 1.062
05/07/2026 | 21:00 | 2.9 | -6 | 7.6 |  |  | -6.3 | 4.2 |  | 0 | -8.6 | -5 | -3.9 | 33.4 | 28.2 | 15.8 | 39.2 | -0.1 |  |  |  | 8.1 | 2 | -0.1 | 0 | 3.3 | -1.9 |  | -14 |  | -1.5 | -24.5 | 1.2 | 13.2 | 5.3 | 1.1 | 2.3 | -3.78 | 24 | 15.3 | -43 | 0.3 | -5 | -2.7 | 1 | 0.4 | -4 |  |  | -3.2 | 7.8 |  |  |  |  | 2.4 | 2.2 |  | -2.8 |  |  |  | 2.1 | -18.3 | -19.7 | -1 | 30.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 33.8 | 25.5 | 6.2 | 1.3 | 0 |  |  |  | 20.5 | 19.7 | -11.3 | [5 empty] | 17 | 5.1 | -0.1 | 0.1 |  | -38.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.8 | -3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.8 | -2.9 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 13.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | 2.8 | 2 | 2.5 | 3.8 | 9.68 | 215.4 | -0.865 | 2 |  | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.835
05/07/2026 | 21:30 | 4.2 | -2.9 | 7.8 |  |  | -5.5 | 0.5 |  | 0 | -9.7 | -3.9 | -3.2 | 30.4 | 28 | 14.7 | 39.4 | 0.1 |  |  |  | 10.1 | 2 | 0.1 | 0 | 2.9 | -1.9 |  | -12.9 |  | -1 | -19.3 | 1.9 | 14.4 | 5.2 | 0.9 | 2.3 | -3.57 | 22.4 | 13.9 | -44.7 | 1.9 | -1.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | -1.3 |  |  | -3.3 | 7.2 |  |  |  |  | 2.4 | 4.9 |  | -0.9 |  |  |  | 3.5 | -19.4 | -20.8 | -1.9 | 27.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 32.8 | 25.7 | 5.8 | 1.3 | -0.1 |  |  |  | 19.6 | 18.9 | -12.9 | [5 empty] | 17.9 | 5.6 | -0.2 | 0.2 |  | -36.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -3.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 13.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 5.4 | 0.2 | 4 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 9.45 | 227.28 | 0 | 2.3 |  | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 3.3
05/07/2026 | 22:00 | 3.2 | -16.4 | 5.7 |  |  | -7.4 | 4.3 |  | 0 | -10.9 | -6.5 | -4.6 | 31.4 | 27.1 | 13.7 | 31.8 | -0.1 |  |  |  | 7.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 2 | -2.4 |  | -13.9 |  | -1.1 | -19.3 | 1.8 | 14.6 | 4.5 | 1.3 | 2.3 | -2.38 | 22.7 | 14.1 | -44.7 | -0.1 | -3.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | -4.6 |  |  | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 1.3 | 4.9 |  | -2.1 |  |  |  | 4.6 | -18.8 | -20.2 | -1.8 | 28.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 34.7 | 24.1 | 5.7 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 19 | 18 | -14.3 | [5 empty] | 16.4 | 4.7 | -0.2 | 0.1 |  | -37.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -3.8 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 14 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 5.4 | 0.2 | 6.3 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 9.29 | 180.81 | -0.246 | 2.4 |  | 1.3 | -0.6 | 0.1 | 2.954
05/07/2026 | 22:30 | 3 | -14 | 5.9 |  |  | -6.6 | 15.3 |  | 0 | -13.1 | -2.4 | -1.5 | 26.2 | 27.6 | 15 | 29.3 | 0.2 |  |  |  | 6.4 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.9 | -2.7 |  | 0 |  | -1.4 | -18.9 | 1.8 | 14.3 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | -3 | 22.4 | 13.7 | -35.5 | 0.5 | -0.4 | 4.1 | 1 | 0.4 | -0.7 |  |  | -3.2 | 4 |  |  |  |  | 2 | 3.2 |  | -1 |  |  |  | 3.4 | -19.5 | -20.9 | -1.6 | 29.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 22.2 | 25.1 | 5.6 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 19.2 | 17.9 | -15.7 | [5 empty] | 16.6 | 4.9 | -0.2 | 0.2 |  | -36.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -4.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -15.2 | -1.7 |  | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 11.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.6 | 0.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 9.83 | 199.43 | -0.847 | 2.3 |  | 1.3 | -0.8 | 0.1 | 2.053
05/07/2026 | 23:00 | -8.5 | -16 | 5.6 |  |  | -8.9 | 14.7 |  | 0 | -14.2 | -6.6 | -5.7 | 25.1 | 26.2 | 13.4 | 32.9 | 0.1 |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | -3.1 |  | 0 |  | -1.6 | -20.4 | 1.8 | 7 | 4.8 | 0.6 | 2.2 | -2.9 | 20.3 | 11.9 | -37.3 | 1.1 | -0.9 | 4 | 1 | 0.4 | 1.1 |  |  | -3.3 | 2.3 |  |  |  |  | 0.5 | 2 |  | -1.9 |  |  |  | 2.2 | -20.2 | -21.7 | -2.9 | 27.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 22.6 | 24.6 | 5 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 15.6 | 14 | -20.4 | [5 empty] | 15.1 | 4.1 | -0.3 | 0 |  | -37.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -4.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12.1 | -1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.1 | 7.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 5.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 9.02 | 123.62 | -1.065 | 1.9 |  | 1.3 | -0.9 | 0.1 | 1.335
05/07/2026 | 23:30 | -9.9 | -26.1 | 3.8 |  |  | 0 | 6.2 |  | 0 | -17.5 | -12 | -11.2 | 22.2 | 24.5 | 12.4 | 23.1 | 0.1 |  |  |  | 3.2 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | -4.2 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 1.3 | 6.7 | 5.1 | 0.8 | 2.2 | -3.2 | 17.4 | 8.8 | -40.1 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.3 | 1.1 |  |  |  |  | -0.8 | 4.2 |  | -1.5 |  |  |  | 9.5 | -22 | -23.5 | -5 | 25.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21 | 24.8 | 5.7 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 11.7 | 10.6 | -25.1 | [5 empty] | 13.9 | 3.3 | -0.2 | 0.2 |  | -38.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -14.3 | -2.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.1 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 3.7 | 9.13 | 60.63 | -0.109 | 2.6 |  | 1.3 | -0.7 | 0.2 | 3.291
06/07/2026 | 00:00 | -17.1 | -34.1 | 2 |  |  | 0 | 15.2 |  | 0 | -17.9 | -13.4 | -12.7 | 19.1 | 23.5 | 11.6 | 10.1 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | -4.9 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 8.1 | 5.2 | 0.8 | 2.2 | -2.43 | 13.4 | 5 | -43.8 | 2.5 | 1.1 | 4 | 1 | 0.3 | -1.6 |  |  | -3.4 | -0.2 |  |  |  |  | -1.8 | 0 |  | 1 |  |  |  | 9.9 | -23.1 | -24.5 | -6.1 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 22.6 | 25 | 1.7 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 14.3 | 12.9 | -22.3 | [5 empty] | 8.1 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -37.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -6.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -17.1 | -4.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.3 | 5.5 | 0.1 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 9.45 | -3.68 | 0 | 2.4 |  | 1.3 | -0.6 | 0.1 | 3.2
EJEC |  | -339.2 | -932.75 | 182.05 | 0 | 0 | -134.85 | 148.15 | 0 | 47.15 | -152 | -235.25 | 93.75 | 569.95 | 590 | 303.95 | 409.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 110.65 | 30.5 | 9.95 | 14.2 | 15.9 | -120 | 0 | -69.05 | 0 | -30 | -135.8 | 54.45 | 94.1 | 97.95 | -5.05 | 54.4 | -70.535 | 3.95 | -282.25 | -1073.4 | 36.45 | -22.35 | 19.5 | 11 | 6.15 | 34.95 | 0 | 0 | -79 | 322.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.8 | 10.1 | 0 | -26.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | -530.1 | -562.05 | -209.7 | 502.95 | 124.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | -8.8 | 0 | 0 | -6.4 | 525.85 | 623.75 | 21 | 44.1 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 292.25 | 264.9 | -546.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.75 | -146.85 | -18.35 | 0.25 | 0 | -773.35 | 53 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | -1.25 | 275.7 | 49.845 | 0 | -2.95 | 16.15 | 3.85 | 30.05 | 1.75 | 15.35 | 0 | 5.85 | 12.2 | -87.1 | 16.55 | -10.6 | 2.15 | 10.1 | 2.2 | 0 | 12.5 | 0 | -52.1 | 2.4 | 13.45 | 15.35 | 19.2 | 88.8 | 16.1 | -348.55 | -258.95 | 0 | 0.9 | -0.35 | 33.2 | 3.1 | 30.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 276.05 | -5.25 | -8.95 | -4.8 | -11.75 | -30.65 | 118.65 | 43.2 | 16.8 | 7.2 | 14.4 | -2.6 | 4.65 | 8.75 | 3.25 | 46.25 | 129.8 | 4.05 | 67 | 61.8 | 85.25 | 77.2 | 225.505 | 221.615 | -4.543 | 61.85 | 0 | 3.9 | -10.95 | 6.7 | 56.957

## DEMANDA_AREAS
domingo, 5 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6962.62 | 1072.6751 | 4085.6135 | 1804.3314 | 266.8135
01:00 | 0 | 6843.28 | 1048.0658 | 4000.6645 | 1794.5497 | 263.8708
01:30 | 0 | 6717.8 | 1070.9663 | 3848.5512 | 1798.2825 | 267.6134
02:00 | 0 | 6714.87 | 1061.1093 | 3888.6266 | 1765.1341 | 272.0535
02:30 | 0 | 6567.22 | 1039.3351 | 3771.7443 | 1756.1406 | 264.9313
03:00 | 0 | 6461.57 | 1023.844 | 3661.4922 | 1776.2338 | 264.2981
03:30 | 0 | 6431.58 | 1012.2417 | 3662.1396 | 1757.1987 | 275.153
04:00 | 0 | 6487.2 | 980.4343 | 3750.3488 | 1756.4169 | 267.8639
04:30 | 0 | 6501.83 | 1011.8775 | 3732.2889 | 1757.6636 | 266.6241
05:00 | 0 | 6465.01 | 1005.2404 | 3706.5849 | 1753.1847 | 265.3332
05:30 | 0 | 6398.19 | 1018.8129 | 3611.5023 | 1767.8748 | 258.0007
06:00 | 0 | 6388.31 | 997.1556 | 3643.3617 | 1747.7927 | 250.5492
06:30 | 0 | 6333.02 | 998.6106 | 3610.3902 | 1724.0192 | 241.0969
07:00 | 0 | 6129.71 | 1012.2654 | 3430.146 | 1687.2986 | 230.6108
07:30 | 0 | 6113.02 | 975.977 | 3446.8145 | 1690.2285 | 234.5363
08:00 | 0 | 6241.23 | 1035.0908 | 3502.64 | 1703.4992 | 231.9392
08:30 | 0 | 6323.93 | 1010.6054 | 3597.2388 | 1716.0858 | 240.5291
09:00 | 0 | 6471.26 | 1034.2197 | 3706.539 | 1730.5013 | 237.7778
09:30 | 0 | 6676.6 | 1084.6317 | 3855.2214 | 1736.7469 | 242.5707
10:00 | 0 | 6688.49 | 1060.6178 | 3913.3297 | 1714.5425 | 247.1991
10:30 | 0 | 6799.22 | 1093.2198 | 3962.3869 | 1743.6133 | 249.4948
11:00 | 0 | 6803.19 | 1075.658 | 3982.539 | 1744.993 | 252.7011
11:30 | 0 | 6794.79 | 1084.9732 | 3965.7859 | 1744.0309 | 254.8577
12:00 | 0 | 6842.99 | 1123.6781 | 3968.3158 | 1750.9961 | 240.1269
12:30 | 0 | 6872.93 | 1129.4004 | 4004.8619 | 1738.6677 | 230.7569
13:00 | 0 | 6782.67 | 1096.1393 | 3945.3489 | 1741.1818 | 240.6607
13:30 | 0 | 6752.12 | 1084.8698 | 3939.847 | 1727.4032 | 243.5974
14:00 | 0 | 6790.22 | 1090.7368 | 3948.5317 | 1750.9515 | 247.3563
14:30 | 0 | 6788.29 | 1110.544 | 3935.177 | 1742.569 | 239.4472
15:00 | 0 | 6794.45 | 1073.0849 | 3961.3658 | 1759.9993 | 253.3568
15:30 | 0 | 6858.04 | 1116.3558 | 3956.0459 | 1785.6383 | 263.5988
16:00 | 0 | 7048.23 | 1122.7332 | 4119.981 | 1805.5158 | 264.3235
16:30 | 0 | 7054.14 | 1123.3481 | 4099.623 | 1831.1689 | 253.905
17:00 | 0 | 6970.85 | 1103.9504 | 4011.1355 | 1855.7641 | 260.1131
17:30 | 0 | 7179.94 | 1114.736 | 4174.986 | 1890.218 | 249.2724
18:00 | 0 | 7488.3 | 1149.4811 | 4378.1869 | 1960.632 | 246.7062
18:30 | 0 | 7694.74 | 1258.8791 | 4468.533 | 1967.3279 | 241.0356
19:00 | 0 | 7811.29 | 1275.6752 | 4576.0956 | 1959.5192 | 235.4117
19:30 | 0 | 7907.35 | 1297.298 | 4646.5172 | 1963.5348 | 245.9457
20:00 | 0 | 7843.68 | 1308.6525 | 4603.6289 | 1931.3986 | 243.7541
20:30 | 0 | 7833.08 | 1294.8226 | 4585.3816 | 1952.8758 | 252.2503
21:00 | 0 | 7822.12 | 1281.6877 | 4597.6485 | 1942.7838 | 255.1148
21:30 | 0 | 7673.23 | 1225.8088 | 4506.1232 | 1941.298 | 258.3338
22:00 | 0 | 7556.98 | 1236.3986 | 4411.7999 | 1908.7815 | 255.6054
22:30 | 0 | 7273.84 | 1148.1506 | 4233.9889 | 1891.7005 | 261.1726
23:00 | 0 | 7179.79 | 1133.4352 | 4186.2815 | 1860.0733 | 258.623
23:30 | 0 | 6890.88 | 1053.0273 | 4040.968 | 1796.8847 | 262.2271
00:00 | 0 | 6613.61 | 1062.5349 | 3842.0444 | 1709.0307 | 255.4284
MÁXIMO | 0 | 7907.35 | 1308.6525 | 4646.5172 | 1967.3279 | 275.153
MÍNIMO | 0 | 6113.02 | 975.977 | 3430.146 | 1687.2986 | 230.6108
PROMEDIO | 0 | 6888.2854 | 1100.4803 | 3989.1326 | 1798.6724 | 252.178
ENERGÍA | 0 | 165318.85 | 26411.5279 | 95739.1835 | 43168.1386 | 6052.271
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 5 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.3806 |  | 43.0839 | 12.157 |  |  |  |  | 21.1732 | 26.8522 | 14.1175 | 13.73 | 29.66 |  |  | 38.747 |  | 42.6149 |  | 0.6 |  | 161.1345 |  | 8.5516 | 5.9511 |  | 15.24 |  |  | 0.9 |  |  |  | 9.1363 | 0 | 1.221 | 43.036 | 122.3196 | 27.4559 | 0.81 | 130.4661 |  | 39.212 | 31.13 |  | 196.0746 | 33.289 | [5 empty] | 69.804 |  | 22.5 |  |  |  | 18.3852 |  |  |  |  | 33.27 |  | 143.6835 | 1.2093 | 5.4664 | 129.02 | 22.1425 |  | 39.1608 | 3.8582 |  |  | 89.1396 | 18.4443 | 0.5169 | 0.59 | 31.5576 | 459.4229 |  | 155.3134 | 18.146 |  |  |  | 4.6731 |  |  | 14.1073 | 288.52 |  | 28.996 |  | 23.982
01:00 | 4.313 |  | 47.1386 | 13.087 |  |  |  |  | 21.4053 | 26.6552 | 13.8067 | 13.73 | 29.43 |  |  | 38.698 |  | 53.0051 |  | 0.6 |  | 103.0838 |  | 9.2213 | 6.4314 |  | 15.41 |  |  | 1 |  |  |  | 8.8914 | 0 | 1.1346 | 43.4635 | 122.3316 | 27.5324 | 0.7 | 129.8685 |  | 40.21 | 30.98 |  | 196.2259 | 33.1298 | [5 empty] | 73.0247 |  | 22.5 |  |  |  | 18.3067 |  |  |  |  | 32.03 |  | 142.3832 | 1.6302 | 5.3648 | 130.96 | 22.3816 |  | 38.9859 | 3.9635 |  |  | 88.7066 | 18.4454 | 0.4525 | 0.57 | 31.8424 | 462.3907 |  | 157.6911 | 18.126 |  |  |  | 4.5516 |  |  | 15.2526 | 287.7 |  | 29.161 |  | 25.181
01:30 | 4.4193 |  | 46.8641 | 12.583 |  |  |  |  | 21.2323 | 25.9472 | 14.7467 | 13.7 | 29.736 |  |  | 38.733 |  | 50.9399 |  | 0.6 |  | 119.6163 |  | 9.3774 | 6.3946 |  | 16.45 |  |  | 1 |  |  |  | 8.7982 | 0 | 1.0482 | 42.7497 | 121.7887 | 29.4435 | 0.64 | 130.7025 |  | 39.868 | 34.8 |  | 194.6282 | 33.1702 | [5 empty] | 72.4043 |  | 22.5 |  |  |  | 18.318 |  |  |  |  | 31.74 |  | 143.949 | 1.4632 | 5.3939 | 132.22 | 21.9369 |  | 38.9853 | 4.0073 |  |  | 89.3609 | 18.466 | 0.4236 | 0.56 | 32.2184 | 461.3899 |  | 155.8996 | 18.197 |  |  |  | 4.5864 |  |  | 15.1282 | 290.09 |  | 29.282 |  | 25.535
02:00 | 4.1722 |  | 43.8586 | 12.675 |  |  |  |  | 21.2858 | 27.2218 | 14.6087 | 13.74 | 29.868 |  |  | 38.697 |  | 46.0332 |  | 0.6 |  | 114.037 |  | 9.1775 | 6.5762 |  | 16.42 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.7516 | 0 | 1.0207 | 42.9175 | 122.4239 | 29.2181 | 0.44 | 128.581 |  | 39.997 | 33.44 |  | 196.0535 | 33.194 | [5 empty] | 72.3963 |  | 22.5 |  |  |  | 18.1975 |  |  |  |  | 32.41 |  | 144.6027 | 1.5701 | 5.3685 | 132.17 | 22.8565 |  | 38.9003 | 3.7307 |  |  | 89.2884 | 18.4684 | 0.413 | 0.56 | 31.705 | 455.4719 |  | 155.6031 | 18.745 |  |  |  | 4.5234 |  |  | 14.4883 | 282.41 |  | 31.227 |  | 25.536
02:30 | 4.2252 |  | 43.5156 | 12.638 |  |  |  |  | 20.8154 | 27.2801 | 15.0733 | 13.68 | 30.286 |  |  | 38.855 |  | 42.8679 |  | 0.6 |  | 135.5409 |  | 9.2586 | 6.2687 |  | 15.36 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.76 | 0 | 1.0111 | 45.1444 | 119.8951 | 28.0278 | 0.41 | 127.9962 |  | 40.087 | 34.24 |  | 197.5214 | 32.4781 | [5 empty] | 72.8503 |  | 22.5 |  |  |  | 18.4971 |  |  |  |  | 31.65 |  | 141.1608 | 1.7304 | 5.3875 | 131.55 | 22.5052 |  | 35.8755 | 3.872 |  |  | 89.2009 | 18.46 | 0.4073 | 0.55 | 31.9211 | 450.7838 |  | 155.8569 | 18.54 |  |  |  | 4.5072 |  |  | 15.4017 | 278.85 |  | 31.633 |  | 25.707
03:00 | 4.4891 |  | 43.309 | 12.353 |  |  |  |  | 20.4902 | 26.8021 | 14.4802 | 13.98 | 29.644 |  |  | 39.175 |  | 41.0284 |  | 0.6 |  | 156.0926 |  | 9.3265 | 6.5584 |  | 14.64 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.319 | 0 | 1.011 | 43.8474 | 118.7849 | 28.6077 | 0.67 | 127.3298 |  | 39.523 | 34.09 |  | 198.2703 | 32.6876 | [5 empty] | 72.8007 |  | 22.5 |  |  |  | 18.0359 |  |  |  |  | 31.31 |  | 141.8186 | 1.4231 | 5.3319 | 131.01 | 22.8379 |  | 35.5517 | 3.9659 |  |  | 88.8814 | 18.4796 | 0.389 | 0.51 | 31.4617 | 452.4532 |  | 158.091 | 18.666 |  |  |  | 4.5001 |  |  | 14.7473 | 285.9 |  | 31.558 |  | 25.597
03:30 | 4.6025 |  | 39.3742 | 12.323 |  |  |  |  | 20.4992 | 26.3804 | 14.8364 | 13.77 | 29.728 |  |  | 39.131 |  | 43.1947 |  | 0.6 |  | 155.6413 |  | 9.2521 | 6.3285 |  | 14.54 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.4514 | 0 | 0.997 | 46.3174 | 120.1118 | 28.6794 | 0.48 | 126.9118 |  | 38.082 | 33.61 |  | 197.5769 | 32.3208 | [5 empty] | 72.2103 |  | 22.5 |  |  |  | 18.2124 |  |  |  |  | 33.7 |  | 141.783 | 1.4298 | 5.4403 | 131.29 | 22.8037 |  | 36.9429 | 4.0274 |  |  | 89.1829 | 18.7495 | 0.3796 | 0.48 | 34.8864 | 451.5369 |  | 162.4488 | 18.754 |  |  |  | 4.5059 |  |  | 15.2783 | 280.96 |  | 31.481 |  | 25.51
04:00 | 4.5875 |  | 39.3973 | 12.641 |  |  |  |  | 20.8613 | 26.027 | 14.6947 | 11.47 | 29.922 |  |  | 36.996 |  | 44.3755 |  | 0.6 |  | 150.4698 |  | 9.2352 | 7.474 |  | 14.06 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.5767 | 0 | 0.9994 | 47.1364 | 119.491 | 28.6331 | 0.18 | 127.5948 |  | 38.239 | 32.81 |  | 197.1427 | 33.5514 | [5 empty] | 72.1188 |  | 22.5 |  |  |  | 18.1796 |  |  |  |  | 34.13 |  | 142.0916 | 1.9175 | 5.4072 | 131.17 | 22.5026 |  | 37.4537 | 3.8866 |  |  | 89.1586 | 18.7594 | 0.3699 | 0.49 | 33.3208 | 454.4367 |  | 158.9899 | 18.646 |  |  |  | 4.7743 |  |  | 15.202 | 284.12 |  | 31.22 |  | 24.048
04:30 | 4.5632 |  | 42.7922 | 13.219 |  |  |  |  | 20.0513 | 25.7119 | 15.1428 | 12.53 | 30.392 |  |  | 39.046 |  | 41.1549 |  | 0.6 |  | 147.2611 |  | 9.0609 | 7.1443 |  | 15.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.4189 | 0 | 0.9743 | 47.9115 | 120.1776 | 28.5776 | 1.65 | 125.4321 |  | 37.447 | 31.57 |  | 196.523 | 32.0302 | [5 empty] | 71.4138 |  | 22.5 |  |  |  | 18.7213 |  |  |  |  | 33.73 |  | 145.734 | 1.8707 | 5.5201 | 123.63 | 21.9051 |  | 35.8811 | 3.9037 |  |  | 89.5857 | 18.7665 | 0.3555 | 0.46 | 33.0531 | 461.5319 |  | 160.7813 | 18.122 |  |  |  | 4.8047 |  |  | 15.4856 | 285.91 |  | 31.731 |  | 25.418
05:00 | 4.2982 |  | 43.3172 | 11.88 |  |  |  |  | 20.4041 | 25.8261 | 15.4661 | 13.45 | 30.44 |  |  | 39.29 |  | 46.4123 |  | 0.6 |  | 140.0788 |  | 9.0202 | 5.7582 |  | 15.67 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.422 | 0 | 0.9639 | 47.9453 | 121.3906 | 28.4793 | 2.1 | 127.7933 |  | 37.981 | 31.92 |  | 196.4946 | 31.5787 | [5 empty] | 71.3316 |  | 22.5 |  |  |  | 18.1521 |  |  |  |  | 32.24 |  | 144.1368 | 1.7638 | 5.4409 | 126.24 | 22.0642 |  | 35.7959 | 4.3754 |  |  | 89.3277 | 18.7545 | 0.3512 | 0.5 | 31.7248 | 460.4946 |  | 144.4554 | 18.648 |  |  |  | 4.7582 |  |  | 14.5314 | 288.3 |  | 31.582 |  | 25.596
05:30 | 3.9903 |  | 43.0117 | 11.571 |  |  |  |  | 20.5757 | 25.9437 | 16.063 | 13.26 | 30.53 |  |  | 39.308 |  | 51.3611 |  | 0.6 |  | 120.2701 |  | 8.946 | 7.2845 |  | 16.12 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.5293 | 0 | 0.9751 | 46.5408 | 120.8354 | 27.9518 | 1.93 | 129.7458 |  | 36.555 | 32 |  | 197.0024 | 31.9221 | [5 empty] | 72.2849 |  | 22.5 |  |  |  | 18.3976 |  |  |  |  | 20.32 |  | 143.9573 | 1.9776 | 5.4412 | 129.43 | 21.2287 |  | 34.9244 | 3.8589 |  |  | 89.5186 | 18.7506 | 0.3542 | 0.47 | 30.5934 | 463.7948 |  | 150.6392 | 18.879 |  |  |  | 4.5583 |  |  | 13.413 | 291.13 |  | 32.984 |  | 25.501
06:00 | 3.6657 |  | 42.7372 | 10.705 |  |  |  |  | 22.1424 | 26.167 | 15.5434 | 13.82 | 30.198 |  |  | 38.702 |  | 45.0459 |  | 0.6 |  | 102.8541 |  | 8.8331 | 7.3285 |  | 16.27 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.4827 | 0 | 1.1511 | 47.158 | 119.6706 | 24.4278 | 1.54 | 127.8317 |  | 36.004 | 31.81 |  | 197.779 | 30.3529 | [5 empty] | 72.2742 |  | 22.5 |  |  |  | 18.2109 |  |  |  |  | 19.71 |  | 142.2135 | 1.824 | 5.34 | 129.12 | 19.9526 |  | 32.6488 | 3.6509 |  |  | 88.6209 | 18.7722 | 0.3549 | 0 | 29.5197 | 462.129 |  | 141.4349 | 18.828 |  |  |  | 4.4291 |  |  | 13.4275 | 292.26 |  | 32.599 |  | 25.809
06:30 | 3.545 |  | 43.4244 | 10.478 |  |  |  |  | 22.2639 | 26.5669 | 14.3362 | 14.06 | 30.202 |  |  | 37.843 |  | 39.5483 |  | 0.4 |  | 109.3347 |  | 8.4315 | 7.6589 |  | 15.86 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.3096 | 0 | 1.3453 | 46.966 | 116.0753 | 23.5741 | 0.55 | 130.1267 |  | 34.887 | 32.78 |  | 197.9701 | 29.5447 | [5 empty] | 73.1537 |  | 22.5 |  |  |  | 18.5068 |  |  |  |  | 19.25 |  | 141.1416 | 1.864 | 5.1496 | 128.17 | 19.3236 |  | 30.0166 | 3.6076 |  |  | 88.3522 | 18.7772 | 0.3564 | 0 | 25.5035 | 463.986 |  | 158.047 | 18.6 |  |  |  | 4.3847 |  |  | 12.6821 | 288.38 |  | 32.562 |  | 25.114
07:00 | 3.3509 |  | 43.5141 | 9.776 |  |  |  |  | 21.9543 | 26.5014 | 12.3888 | 14.01 | 29.624 |  |  | 37.336 |  | 39.1447 |  | 0.4 |  | 107.0999 |  | 8.2752 | 6.2806 |  | 15.61 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.7421 | 0 | 1.4428 | 43.5107 | 113.6378 | 23.3813 | 0.91 | 127.962 |  | 32.286 | 32.74 |  | 197.5007 | 29.2805 | [5 empty] | 73.0712 |  | 22.1 |  |  |  | 18.1781 |  |  |  |  | 19.16 |  | 142.4727 | 1.7438 | 5.1604 | 124.35 | 17.0714 |  | 29.5743 | 3.8025 |  |  | 88.343 | 18.7983 | 0.4191 | 0 | 25.2667 | 466.926 |  | 157.2466 | 17.825 |  |  |  | 4.3551 |  |  | 11.9244 | 282.08 |  | 31.886 |  | 21.584
07:30 | 3.0178 |  | 42.4898 | 10.564 |  |  |  |  | 21.151 | 26.3657 | 11.6709 | 11.91 | 29.404 |  |  | 37.623 |  | 42.6343 |  | 0 |  | 121.7323 |  | 8.1797 | 4.9236 |  | 14.59 |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.4632 | 0 | 1.7642 | 45.6636 | 118.9858 | 26.254 | 0.73 | 125.0743 |  | 31.971 | 33.46 |  | 196.9798 | 29.9941 | [5 empty] | 73.1257 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7752 |  |  |  |  | 18.59 |  | 138.9056 | 1.7104 | 5.3387 | 126.66 | 17.104 |  | 31.2417 | 3.7307 |  |  | 88.9383 | 18.7647 | 0.421 | 0 | 25.2756 | 463.573 |  | 159.3245 | 17.59 |  |  |  | 4.3364 |  |  | 11.785 | 267.62 |  | 31.9 |  | 19.533
08:00 | 2.9849 |  | 42.6393 | 12.18 |  |  |  |  | 20.5099 | 27.1268 | 11.5343 | 14.04 | 29.408 |  |  | 37.861 |  | 45.2271 |  | 0 |  | 146.8442 |  | 8.0833 | 7.0499 |  | 14.27 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.2694 | 0 | 2.0769 | 44.2521 | 119.8204 | 27.514 | 0.73 | 125.9621 |  | 33.495 | 33.4 |  | 196.8172 | 29.7963 | [5 empty] | 73.1074 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8733 |  |  |  |  | 18.27 |  | 140.2364 | 1.7705 | 5.317 | 126.68 | 16.702 |  | 32.0911 | 3.7307 |  |  | 89.0666 | 18.7632 | 0.4557 | 0 | 25.8694 | 463.0763 |  | 160.8205 | 17.779 |  |  |  | 4.3317 |  |  | 12.3355 | 265.62 |  | 30.607 |  | 16.505
08:30 | 2.6116 |  | 42.3732 | 12.844 |  |  |  |  | 21.1388 | 27.1047 | 12.0462 | 13.76 | 29.206 |  |  | 37.719 |  | 38.5281 |  | 0 |  | 149.9168 |  | 8.134 | 6.9816 |  | 14.57 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.5157 | 0 | 2.4737 | 45.6978 | 120.7039 | 27.8754 | 0.72 | 129.8696 |  | 34.655 | 33.91 |  | 197.8622 | 29.3245 | [5 empty] | 73.066 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8096 |  |  |  |  | 18.2 |  | 137.9432 | 1.6903 | 5.7346 | 129.46 | 17.6234 |  | 33.281 | 3.872 |  |  | 90.1455 | 18.7464 | 0.5232 | 0 | 26.5825 | 463.5946 |  | 158.2777 | 13.722 |  |  |  | 4.3831 |  |  | 13.0376 | 275.81 |  | 30.571 |  | 12.845
09:00 | 2.5481 |  | 42.9925 | 12.391 |  |  |  |  | 21.4455 | 26.6911 | 11.1988 | 13.92 | 28.562 |  |  | 37.691 |  | 40.3523 |  | 0 |  | 141.8549 |  | 7.8785 | 6.8271 |  | 14.86 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.2686 | 0 | 2.8975 | 46.0601 | 119.7346 | 27.6333 | 0.63 | 129.5116 |  | 36.8 | 33.28 |  | 198.285 | 29.4833 | [5 empty] | 72.9374 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8448 |  |  |  |  | 17.72 |  | 141.6128 | 1.3429 | 5.6575 | 129.56 | 19.8047 |  | 32.8898 | 3.9659 |  |  | 89.3965 | 18.7366 | 0.6513 | 0 | 27.4584 | 466.0264 |  | 157.9792 | 11.754 |  |  |  | 4.5843 |  |  | 13.3418 | 283 |  | 30.347 |  | 9.68
09:30 | 2.9497 |  | 42.7517 | 13.666 |  |  |  |  | 20.5172 | 29.5914 | 11.077 | 13.53 | 29.51 |  |  | 37.392 |  | 39.6806 |  | 0 |  | 146.1886 |  | 7.6371 | 5.9929 |  | 15.78 |  |  | 1.3 |  |  |  | 7.496 | 0 | 3.3422 | 46.3987 | 121.1596 | 27.3469 | 0.44 | 130.9382 |  | 36.61 | 33.32 |  | 198.1387 | 30.922 | [5 empty] | 72.1055 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8093 |  |  |  |  | 16.86 |  | 143.6355 | 1.3763 | 5.8319 | 128.69 | 19.2066 |  | 31.9161 | 4.0274 |  |  | 89.1036 | 18.7137 | 0.8123 | 0 | 27.9402 | 466.6754 |  | 160.6552 | 14.49 |  |  |  | 4.5896 |  |  | 13.7549 | 279.98 |  | 30.243 |  | 8.218
10:00 | 2.8604 |  | 42.5188 | 13.634 |  |  |  |  | 20.6289 | 30.2206 | 10.9921 | 13.57 | 29.324 |  |  | 37.4 |  | 43.8854 |  | 0 |  | 133.7565 |  | 7.4293 | 5.818 |  | 15.41 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.6329 | 0 | 3.7124 | 47.2715 | 120.303 | 28.0254 | 0.24 | 130.533 |  | 37.535 | 33.66 |  | 198.3609 | 33.1849 | [5 empty] | 72.3715 |  | 22.1 |  |  |  | 17.6316 |  |  |  |  | 14.54 |  | 138.3952 | 1.5901 | 5.6922 | 129.82 | 19.0493 |  | 32.7301 | 3.8866 |  |  | 80.7079 | 11.0595 | 1.1908 | 0 | 26.5444 | 469.8491 |  | 155.6874 | 15.277 |  |  |  | 4.7306 |  |  | 14.0704 | 282.93 |  | 29.833 |  | 10.662
10:30 | 2.5956 |  | 42.1056 | 12.886 |  |  |  |  | 20.3396 | 28.9313 | 11.7664 | 14.1 | 29.012 |  |  | 37.564 |  | 55.5426 |  | 0 |  | 139.9777 |  | 7.855 | 6.7083 |  | 15.42 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.9291 | 0 | 4.3725 | 47.4927 | 120.8892 | 28.7414 | 0.58 | 103.4846 |  | 37.437 | 33.89 |  | 198.5807 | 31.6022 | [5 empty] | 64.5276 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7702 |  |  |  |  | 22.63 |  | 133.0293 | 1.8774 | 5.6225 | 132.56 | 19.8138 |  | 33.1112 | 3.7307 |  |  | 86.4687 | 2.8798 | 1.4713 | 0 | 27.3174 | 469.0815 |  | 158.3688 | 14.3 |  |  |  | 4.8259 |  |  | 15.1811 | 279.26 |  | 30.053 |  | 13.999
11:00 | 3.2891 |  | 38.3784 | 12.767 |  |  |  |  | 20.9258 | 29.2385 | 11.4001 | 14.05 | 28.718 |  |  | 37.527 |  | 40.7078 |  | 0 |  | 128.8385 |  | 8.0624 | 6.8015 |  | 16.35 |  |  | 1.3 |  |  |  | 7.6415 | 0 | 4.8671 | 47.677 | 122.209 | 29.3917 | 1 | 97.4125 |  | 37.63 | 33.54 |  | 198.6946 | 32.162 | [5 empty] | 51.3724 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8062 |  |  |  |  | 23.93 |  | 133.3317 | 1.7371 | 5.5522 | 132.42 | 18.5019 |  | 34.0106 | 3.872 |  |  | 87.7347 | 3.0627 | 1.6667 | 0 | 26.4612 | 471.17 |  | 157.5242 | 14.234 |  |  |  | 4.7904 |  |  | 15.0307 | 279.05 |  | 29.674 |  | 15.917
11:30 | 3.0196 |  | 35.469 | 12.965 |  |  |  |  | 20.8067 | 29.983 | 11.5521 | 14.04 | 29.502 |  |  | 37.553 |  | 39.7789 |  | 0 |  | 115.984 |  | 7.9509 | 6.4813 |  | 16 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.7853 | 0 | 4.9693 | 48.4186 | 119.5689 | 29.6491 | 0.9 | 98.2911 |  | 38.092 | 33.12 |  | 198.2084 | 32.6534 | [5 empty] | 62.4623 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7335 |  |  |  |  | 24.49 |  | 133.1362 | 1.5166 | 5.8195 | 131.22 | 18.4074 |  | 33.6791 | 3.9659 |  |  | 87.1467 | 3.6816 | 1.6973 | 0 | 26.9023 | 461.7468 |  | 155.1955 | 14.298 |  |  |  | 4.6447 |  |  | 14.9103 | 278.27 |  | 29.63 |  | 16.295
12:00 | 3.2316 |  | 37.993 | 11.975 |  |  |  |  | 21.6527 | 29.1538 | 11.9601 | 13.84 | 28.936 |  |  | 37.415 |  | 31.4914 |  | 0 |  | 121.9626 |  | 7.9515 | 5.9384 |  | 15.59 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.0418 | 0 | 5.0028 | 47.6908 | 120.8222 | 28.6486 | 0.73 | 92.6896 |  | 38.027 | 31.98 |  | 197.4964 | 29.3983 | [5 empty] | 71.6417 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7452 |  |  |  |  | 23.32 |  | 137.5729 | 1.4498 | 5.8477 | 130.56 | 16.7506 |  | 33.2007 | 3.9659 |  |  | 87.492 | 6.7384 | 1.7226 | 0 | 26.7381 | 469.1593 |  | 159.0815 | 14.587 |  |  |  | 4.8577 |  |  | 14.3622 | 275.69 |  | 28.234 |  | 11.753
12:30 | 3.1487 |  | 38.7541 | 11.401 |  |  |  |  | 21.4825 | 27.5878 | 14.262 | 13.51 | 29.706 |  |  | 37.304 |  | 40.8019 |  | 0 |  | 114.124 |  | 8.1346 | 5.5523 |  | 16.09 |  |  | 1.7 |  |  |  | 8.0055 | 0 | 5.349 | 43.3168 | 121.4901 | 27.7523 | 0.78 | 89.2232 |  | 38.292 | 32.68 |  | 197.854 | 29.1132 | [5 empty] | 72.5072 |  | 22.1 |  |  |  | 17.597 |  |  |  |  | 23.72 |  | 138.0095 | 1.6569 | 5.7116 | 129.22 | 16.8142 |  | 32.5597 | 3.872 |  |  | 87.4536 | 7.3917 | 1.7203 | 0 | 26.7816 | 467.5585 |  | 162.4092 | 14.37 |  |  |  | 4.5519 |  |  | 14.2164 | 282.97 |  | 28.075 |  | 9.629
13:00 | 3.1176 |  | 42.2795 | 12.221 |  |  |  |  | 20.3549 | 28.0778 | 15.6699 | 13.93 | 30.096 |  |  | 37.717 |  | 24.1066 |  | 0 |  | 59.1832 |  | 8.3321 | 6.3952 |  | 16.25 |  |  | 1.8 |  |  |  | 7.9601 | 0 | 5.5537 | 34.1865 | 122.0405 | 27.2299 | 0.64 | 86.6928 |  | 37.531 | 32.7 |  | 195.6172 | 27.8249 | [5 empty] | 72.6286 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7188 |  |  |  |  | 26.82 |  | 142.9128 | 1.8306 | 5.6102 | 129.45 | 16.7226 |  | 32.479 | 4.0073 |  |  | 88.7573 | 18.4813 | 1.7489 | 0 | 27.4377 | 470.2762 |  | 151.4886 | 14.375 |  |  |  | 4.497 |  |  | 14.0971 | 279 |  | 28.143 |  | 9.932
13:30 | 2.538 |  | 41.1481 | 13.143 |  |  |  |  | 21.6898 | 28.041 | 15.6533 | 12.86 | 28.764 |  |  | 37.632 |  | 18.6442 |  | 0 |  | 48.8126 |  | 8.3993 | 5.5117 |  | 16.3 |  |  | 1.9 |  |  |  | 8.7417 | 0 | 5.5101 | 26.0946 | 120.0548 | 26.728 | 0.45 | 96.6352 |  | 37.27 | 33.91 |  | 197.798 | 29.1442 | [5 empty] | 72.7844 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7049 |  |  |  |  | 27.3 |  | 142.7522 | 1.6436 | 5.7322 | 129.58 | 19.3589 |  | 33.3699 | 3.7307 |  |  | 87.9813 | 18.6062 | 1.7633 | 0 | 26.9308 | 467.995 |  | 150.262 | 18.229 |  |  |  | 4.6077 |  |  | 13.9591 | 272.44 |  | 28.799 |  | 10.256
14:00 | 2.4286 |  | 42.8197 | 13.257 |  |  |  |  | 21.2648 | 28.3975 | 15.8875 | 13 | 28.992 |  |  | 37.902 |  | 42.5595 |  | 0 |  | 55.2026 |  | 7.9428 | 4.9314 |  | 16.14 |  |  | 1.9 |  |  |  | 9.2986 | 0 | 5.5578 | 20.1259 | 120.0456 | 27.6479 | 0.73 | 114.1816 |  | 37.36 | 34.35 |  | 198.1386 | 29.4597 | [5 empty] | 72.2364 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8069 |  |  |  |  | 27.16 |  | 141.6544 | 1.4832 | 5.9104 | 131.87 | 19.5951 |  | 34.2746 | 3.872 |  |  | 87.9044 | 18.6387 | 1.7873 | 0 | 25.7766 | 467.7631 |  | 156.2451 | 17.499 |  |  |  | 4.7716 |  |  | 14.3334 | 278.36 |  | 24.718 |  | 10.372
14:30 | 3.3195 |  | 41.5902 | 12.426 |  |  |  |  | 21.1526 | 27.9044 | 14.5729 | 12.88 | 29.962 |  |  | 37.75 |  | 44.6019 |  | 0 |  | 49.0315 |  | 7.966 | 5.8711 |  | 14.75 |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.4245 | 0 | 5.8789 | 18.4292 | 123.0531 | 28.1797 | 0.86 | 117.8516 |  | 37.279 | 33.89 |  | 198.1838 | 30.1281 | [5 empty] | 71.2849 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8379 |  |  |  |  | 27.39 |  | 137.5047 | 1.6302 | 5.8773 | 132.74 | 19.1076 |  | 35.509 | 3.9659 |  |  | 88.1541 | 18.6094 | 1.7856 | 0 | 26.6622 | 461.5628 |  | 160.6318 | 14.417 |  |  |  | 4.9524 |  |  | 14.9878 | 278.05 |  | 28.245 |  | 9.263
15:00 | 3.2996 |  | 41.2958 | 13.766 |  |  |  |  | 20.4229 | 28.3568 | 15.2215 | 12.41 | 29.858 |  |  | 38.105 |  | 48.2677 |  | 0 |  | 155.8891 |  | 7.9363 | 5.9767 |  | 14.31 |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.4654 | 0 | 5.7877 | 18.584 | 123.5742 | 28.1013 | 0.97 | 119.6816 |  | 37.617 | 34.41 |  | 198.3598 | 31.1733 | [5 empty] | 70.88 |  | 22.1 |  |  |  | 17.7862 |  |  |  |  | 27.18 |  | 139.968 | 1.5634 | 5.8507 | 131.23 | 18.2283 |  | 35.5146 | 4.0274 |  |  | 87.4222 | 18.5836 | 1.7713 | 0 | 26.4974 | 460.6454 |  | 159.3744 | 13.997 |  |  |  | 4.9684 |  |  | 15.5321 | 284.59 |  | 28.143 |  | 12.057
15:30 | 3.7509 |  | 41.3846 | 13.331 |  |  |  |  | 20.3755 | 29.3786 | 15.0454 | 10.9 | 29.796 |  |  | 38.226 |  | 39.0136 |  | 0 |  | 141.3857 |  | 7.7145 | 4.0929 |  | 13.99 |  |  | 1.5 |  |  |  | 9.4465 | 0 | 5.7328 | 16.7231 | 125.6307 | 28.2056 | 0.6 | 121.516 |  | 37.106 | 31.66 |  | 198.0026 | 31.2438 | [5 empty] | 70.2014 |  | 22.1 |  |  |  | 17.8859 |  |  |  |  | 27.41 |  | 139.5244 | 1.6436 | 5.9657 | 131.94 | 20.3072 |  | 36.1869 | 3.8866 |  |  | 87.0041 | 18.594 | 1.7572 | 0 | 27.0161 | 468.5934 |  | 161.2553 | 14.164 |  |  |  | 5.0425 |  |  | 14.692 | 282.01 |  | 27.946 |  | 13.645
16:00 | 3.7591 |  | 41.3313 | 13.038 |  |  |  |  | 20.3168 | 28.8302 | 14.7315 | 11.17 | 29.746 |  |  | 37.889 |  | 38.8789 |  | 0 |  | 141.6845 |  | 7.6122 | 3.625 |  | 13.19 |  |  | 1.5 |  |  |  | 9.7132 | 0 | 5.7416 | 17.697 | 126.752 | 28.5861 | 0.23 | 123.6507 |  | 38.029 | 32.39 |  | 197.5472 | 30.504 | [5 empty] | 70.3111 |  | 22.1 |  |  |  | 18.2226 |  |  |  |  | 27.15 |  | 137.5682 | 1.9843 | 5.9786 | 132.26 | 20.9073 |  | 36.8016 | 3.9037 |  |  | 86.2022 | 18.6174 | 1.7471 | 0 | 28.3077 | 467.639 |  | 166.0583 | 14.305 |  |  |  | 5.0086 |  |  | 14.7368 | 286.34 |  | 27.886 |  | 16.795
16:30 | 4.0236 |  | 41.9123 | 13.591 |  |  |  |  | 20.3129 | 28.6398 | 14.3284 | 10.6 | 29.902 |  |  | 38.328 |  | 41.8602 |  | 0 |  | 96.6601 |  | 7.7023 | 4.8472 |  | 12.91 |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.4323 | 0 | 5.771 | 17.457 | 124.3672 | 28.9146 | 0.37 | 127.29 |  | 38.138 | 31.82 |  | 197.3148 | 34.0741 | [5 empty] | 70.6375 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3822 |  |  |  |  | 26.41 |  | 134.1486 | 1.824 | 5.9068 | 129.96 | 21.3732 |  | 36.3197 | 4.3754 |  |  | 86.0438 | 18.6417 | 1.7716 | 0.37 | 28.3201 | 464.4454 |  | 160.4564 | 14.682 |  |  |  | 5.0742 |  |  | 14.6024 | 287.9 |  | 27.957 |  | 22.409
17:00 | 3.5143 |  | 41.8282 | 11.842 |  |  |  |  | 20.8232 | 28.7602 | 14.5674 | 11.66 | 29.564 |  |  | 37.982 |  | 52.4343 |  | 0 |  | 117.7395 |  | 7.7094 | 5.9637 |  | 13.31 |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.2603 | 0 | 5.8815 | 18.3265 | 125.3228 | 28.2491 | 0.4 | 127.4831 |  | 37.281 | 31.83 |  | 197.5094 | 31.6168 | [5 empty] | 72.0041 |  | 22.1 |  |  |  | 18.4745 |  |  |  |  | 22.45 |  | 141.1741 | 1.9175 | 5.9496 | 129.4 | 21.2264 |  | 36.3089 | 3.8589 |  |  | 86.7842 | 18.6782 | 1.8002 | 0.55 | 28.6923 | 465.5933 |  | 160.3605 | 14.692 |  |  |  | 5.1299 |  |  | 14.5027 | 288.15 |  | 28 |  | 23.857
17:30 | 2.679 |  | 40.3191 | 10.983 |  |  |  |  | 21.0131 | 28.9635 | 15.4588 | 12.73 | 29.952 |  |  | 37.77 |  | 43.8792 |  | 0 |  | 112.3328 |  | 6.7452 | 6.5593 |  | 15.11 |  |  | 1.3 |  |  |  | 9.0652 | 0 | 5.8705 | 18.3872 | 126.6624 | 26.796 | 0.41 | 125.6852 |  | 37.171 | 31.29 |  | 198.2816 | 31.1465 | [5 empty] | 72.5584 |  | 22.1 |  |  |  | 18.4399 |  |  |  |  | 22.61 |  | 141.7527 | 1.8574 | 5.9402 | 129.61 | 21.0994 |  | 34.7247 | 3.6509 |  |  | 87.0137 | 18.6602 | 1.7813 | 0.55 | 27.6786 | 468.9109 |  | 162.1121 | 14.601 |  |  |  | 4.7418 |  |  | 13.8349 | 285.19 |  | 28.219 |  | 25.504
18:00 | 2.9319 |  | 37.792 | 10.402 |  |  |  |  | 21.2454 | 27.5438 | 15.9351 | 13.02 | 30.014 |  |  | 37.984 |  | 41.9865 |  | 0 |  | 127.7985 |  | 6.8098 | 6.7408 |  | 16.32 |  |  | 1.4 |  |  |  | 8.6405 | 0 | 5.9556 | 21.4549 | 127.907 | 26.8201 | 0.46 | 127.9407 |  | 36.79 | 31.39 |  | 198.0804 | 30.9861 | [5 empty] | 72.9127 |  | 22.1 |  |  |  | 18.412 |  |  |  |  | 24.25 |  | 140.2549 | 1.9776 | 5.9086 | 131.1 | 21.0302 |  | 34.1018 | 3.6076 |  |  | 87.0649 | 18.7071 | 1.8205 | 0.58 | 27.3615 | 468.5557 |  | 156.9201 | 14.532 |  |  |  | 4.6531 |  |  | 13.131 | 280.72 |  | 28.589 |  | 26.203
18:30 | 3.1408 |  | 39.3302 | 10.394 |  |  |  |  | 21.1399 | 28.6486 | 16.0011 | 12.16 | 31.34 |  |  | 38.987 |  | 44.6043 |  | 0.2 |  | 59.2167 |  | 6.6825 | 6.4036 |  | 15.73 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.7688 | 0 | 5.8272 | 23.6157 | 123.1618 | 26.195 | 0.11 | 128.7651 |  | 35.356 | 29.07 |  | 197.8448 | 30.3082 | [5 empty] | 69.1729 |  | 22.1 |  |  |  | 18.6501 |  |  |  |  | 27.53 |  | 140.3488 | 2.0444 | 5.5173 | 129.72 | 20.8439 |  | 29.9416 | 3.8025 |  |  | 87.3244 | 18.7036 | 1.786 | 0.58 | 28.8548 | 471.8004 |  | 151.9412 | 14.619 |  |  |  | 4.6986 |  |  | 11.8328 | 283.69 |  | 25.606 |  | 26.165
19:00 | 3.7368 |  | 38.2086 | 10.853 |  |  |  |  | 21.3856 | 31.2702 | 15.197 | 13 | 30.668 |  |  | 38.821 |  | 47.0559 |  | 0.3 |  | 129.3348 |  | 6.9187 | 6.7241 |  | 15.66 |  |  | 1.4 |  |  |  | 7.601 | 0 | 5.8199 | 21.1906 | 122.4767 | 25.7528 | 0.35 | 126.1802 |  | 32.628 | 29.82 |  | 197.5274 | 29.5022 | [5 empty] | 43.0849 |  | 22.1 |  |  |  | 18.7868 |  |  |  |  | 27.23 |  | 140.478 | 2.0912 | 5.404 | 123.75 | 19.5372 |  | 29.1995 | 3.7407 |  |  | 85.8269 | 18.7345 | 1.7814 | 0.61 | 27.3854 | 468.4703 |  | 161.2953 | 14.157 |  |  |  | 4.6969 |  |  | 11.5039 | 278.1 |  | 23.151 |  | 24.655
19:30 | 3.4138 |  | 37.5561 | 11.333 |  |  |  |  | 21.1051 | 32.1808 | 14.5416 | 13.05 | 30.77 |  |  | 38.636 |  | 18.6333 |  | 0.3 |  | 83.6309 |  | 6.6416 | 7.5269 |  | 16.45 |  |  | 1 |  |  |  | 7.3652 | 0 | 5.7147 | 44.3953 | 125.1258 | 26.4286 | 0.46 | 127.0612 |  | 32.892 | 30.29 |  | 197.202 | 29.4668 | [5 empty] | 43.1929 |  | 22.1 |  |  |  | 18.1998 |  |  |  |  | 27.07 |  | 140.3755 | 2.0444 | 5.8654 | 129.66 | 19.8109 |  | 32.5183 | 3.74 |  |  | 86.7759 | 18.7457 | 1.7613 | 0.6 | 29.8579 | 470.4409 |  | 157.2325 | 14.333 |  |  |  | 4.7717 |  |  | 11.2621 | 268.11 |  | 21.839 |  | 25.284
20:00 | 3.0356 |  | 37.4128 | 12.319 |  |  |  |  | 21.3409 | 32.0573 | 11.646 | 13.33 | 30.486 |  |  | 38.72 |  | 48.4809 |  | 0.3 |  | 82.6248 |  | 6.5607 | 7.5697 |  | 16.61 |  |  | 1 |  |  |  | 7.5674 | 0 | 5.6782 | 48.5654 | 126.2348 | 27.3163 | 0.37 | 122.2167 |  | 34.748 | 29.99 |  | 197.6058 | 30.2248 | [5 empty] | 43.1472 |  | 22.1 |  |  |  | 18.5609 |  |  |  |  | 27.09 |  | 136.1395 | 2.2181 | 6.0174 | 130.71 | 20.1277 |  | 33.6796 | 3.6949 |  |  | 87.611 | 18.7677 | 1.7592 | 0.61 | 30.4418 | 438.679 |  | 164.4218 | 14.759 |  |  |  | 4.7738 |  |  | 12.401 | 273.18 |  | 18.245 |  | 26.068
20:30 | 3.1927 |  | 37.5754 | 13.131 |  |  |  |  | 20.6371 | 31.5547 | 11.7449 | 13.04 | 30.754 |  |  | 38.846 |  | 30.115 |  | 0.3 |  | 120.8445 |  | 7.1528 | 7.9116 |  | 16.18 |  |  | 1 |  |  |  | 7.3759 | 0 | 5.6142 | 49.5069 | 126.5337 | 28.3014 | 0.84 | 128.9505 |  | 36.334 | 30.17 |  | 197.9972 | 31.368 | [5 empty] | 41.9933 |  | 22.1 |  |  |  | 18.4212 |  |  |  |  | 27.16 |  | 139.4734 | 2.2315 | 6.071 | 130.65 | 20.6026 |  | 33.9989 | 4.0014 |  |  | 88.5774 | 18.8174 | 1.7435 | 0.59 | 30.4308 | 463.9484 |  | 159.7916 | 16.028 |  |  |  | 4.82 |  |  | 13.0555 | 275.47 |  | 18.161 |  | 26.238
21:00 | 3.2771 |  | 37.8351 | 13.635 |  |  |  |  | 20.8966 | 31.0026 | 11.6632 | 12.79 | 30.54 |  |  | 39.105 |  | 40.8681 |  | 0.3 |  | 95.9576 |  | 7.5692 | 7.794 |  | 15.14 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.3886 | 0 | 5.5068 | 49.0993 | 127.3319 | 28.5115 | 0.87 | 128.1825 |  | 37.357 | 29.84 |  | 198.016 | 32.1848 | [5 empty] | 43.2785 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3322 |  |  |  |  | 28.24 |  | 139.1696 | 2.0578 | 5.926 | 129.59 | 21.7041 |  | 33.9254 | 4.0848 |  |  | 89.7752 | 18.817 | 1.68 | 0.6 | 30.1917 | 463.8125 |  | 161.5552 | 18.376 |  |  |  | 4.7722 |  |  | 13.1785 | 289.3 |  | 18.296 |  | 26.537
21:30 | 3.9309 |  | 38.4779 | 13.693 |  |  |  |  | 20.781 | 30.4373 | 11.5797 | 13.4 | 30.44 |  |  | 38.824 |  | 46.2983 |  | 0.3 |  | 106.1509 |  | 7.3811 | 8.1283 |  | 15.51 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.2458 | 0 | 5.3344 | 49.1997 | 128.4313 | 28.7527 | 0.94 | 126.3172 |  | 38.026 | 31.37 |  | 198.4632 | 32.5176 | [5 empty] | 52.8863 |  | 22.1 |  |  |  | 18.5409 |  |  |  |  | 31.41 |  | 141.0029 | 2.0511 | 6.0386 | 130.33 | 21.7922 |  | 35.0737 | 4.1258 |  |  | 89.8384 | 18.814 | 1.5517 | 0.58 | 30.6999 | 459.9666 |  | 160.849 | 18.19 |  |  |  | 4.9472 |  |  | 13.2966 | 291.45 |  | 18.505 |  | 26.58
22:00 | 3.7914 |  | 41.4108 | 13.513 |  |  |  |  | 20.3859 | 29.8884 | 11.8734 | 13.53 | 30.356 |  |  | 38.937 |  | 51.7523 |  | 0.4 |  | 120.5382 |  | 7.2108 | 8.6424 |  | 16.84 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.5489 | 0 | 4.4662 | 50.0702 | 128.738 | 29.7694 | 1.03 | 126.9208 |  | 39.499 | 30.48 |  | 198.3791 | 33.2787 | [5 empty] | 71.5526 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3137 |  |  |  |  | 31.75 |  | 141.6504 | 2.0177 | 5.9544 | 131.62 | 22.3981 |  | 36.8685 | 3.9547 |  |  | 89.6521 | 18.8327 | 1.1778 | 0.59 | 30.2329 | 463.7277 |  | 161.1892 | 18.13 |  |  |  | 4.9919 |  |  | 12.4566 | 289.96 |  | 18.222 |  | 26.525
22:30 | 4.1176 |  | 41.4946 | 13.27 |  |  |  |  | 20.8228 | 29.1557 | 11.9075 | 13.52 | 30.012 |  |  | 38.7 |  | 39.532 |  | 0.4 |  | 155.0408 |  | 7.2613 | 7.8712 |  | 16.6 |  |  | 2 |  |  |  | 7.9265 | 0 | 3.034 | 49.1602 | 127.426 | 29.9801 | 1.15 | 123.8544 |  | 39.785 | 31.05 |  | 197.3962 | 32.7608 | [5 empty] | 74.0436 |  | 22.1 |  |  |  | 18.5682 |  |  |  |  | 31.77 |  | 141.844 | 1.8173 | 5.9305 | 133.04 | 22.1111 |  | 37.2595 | 3.9615 |  |  | 89.1607 | 18.853 | 0.8448 | 0.55 | 31.0062 | 464.9806 |  | 166.2973 | 18.905 |  |  |  | 4.9922 |  |  | 11.5463 | 293.11 |  | 19.569 |  | 26.657
23:00 | 4.6817 |  | 41.4038 | 13.506 |  |  |  |  | 20.7222 | 28.7793 | 11.6559 | 13.62 | 30.072 |  |  | 39.087 |  | 30.3102 |  | 0.4 |  | 156.4825 |  | 7.4355 | 7.4743 |  | 16.68 |  |  | 1.8 |  |  |  | 7.4843 | 0 | 2.4851 | 49.7268 | 128.2485 | 30.0252 | 1.26 | 128.6898 |  | 40.051 | 31.34 |  | 198.0788 | 33.4412 | [5 empty] | 74.2105 |  | 22.1 |  |  |  | 18.427 |  |  |  |  | 32.93 |  | 141.9122 | 1.6502 | 5.9973 | 132.39 | 22.5353 |  | 37.7527 | 3.9546 |  |  | 89.0574 | 18.8833 | 0.6805 | 0.57 | 32.0177 | 456.9142 |  | 160.1473 | 18.422 |  |  |  | 4.9909 |  |  | 12.0574 | 292.22 |  | 20.137 |  | 26.593
23:30 | 4.5597 |  | 38.6479 | 14.176 |  |  |  |  | 21.4388 | 27.9806 | 12.5073 | 13.95 | 29.766 |  |  | 38.837 |  | 42.1305 |  | 0.4 |  | 123.8221 |  | 7.4646 | 6.2692 |  | 16.93 |  |  | 1.7 |  |  |  | 7.7211 | 0 | 1.9154 | 48.9318 | 126.7888 | 29.7976 | 1.2 | 124.2378 |  | 39.248 | 31.54 |  | 197.0615 | 34.5403 | [5 empty] | 74.1995 |  | 22.1 |  |  |  | 18.5912 |  |  |  |  | 33.07 |  | 140.1255 | 1.8373 | 6.045 | 132.54 | 22.507 |  | 37.1403 | 3.8564 |  |  | 88.9359 |  | 0.578 | 0.51 | 32.5219 | 454.0883 |  | 163.9912 | 18.515 |  |  |  | 5.0172 |  |  | 13.8807 | 292.51 |  | 18.83 |  | 26.951
00:00 | 4.2891 |  | 38.6545 | 14.424 |  |  |  |  | 22.3233 | 27.4105 | 14.5501 | 13.75 | 29.096 |  |  | 38.679 |  | 48.5474 |  | 0.4 |  | 118.274 |  | 7.3874 | 6.6471 |  | 15.68 |  |  | 1.6 |  |  |  | 8.6842 | 0 | 1.6291 | 49.0613 | 124.4654 | 29.1805 | 0.83 | 127.8371 |  | 39.693 | 30.89 |  | 197.084 | 34.4612 | [5 empty] | 74.1776 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3039 |  |  |  |  | 26.81 |  | 141.6713 | 1.7705 | 6.0859 | 131.92 | 22.238 |  | 35.5778 | 3.8369 |  |  | 89.8041 |  | 0.5271 | 0.54 | 31.5441 | 371.8757 |  | 161.4799 | 18.779 |  |  |  | 5.0224 |  |  | 14.4982 | 290.31 |  | 20.924 |  | 26.694
MWh | 85.6946 | 0 | 987.7561 | 298.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.8521 | 677.5687 | 328.3519 | 316.75 | 715.947 | 0 | 0 | 918.535 | 0 | 1004.959 | 0 | 6 | 0 | 2870.6666 | 0 | 191.8998 | 155.9951 | 0 | 371.135 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 200.3822 | 0 | 86.1947 | 952.2867 | 2942.4968 | 669.1457 | 18.01 | 2929.577 | 0 | 894.0555 | 774.825 | 0 | 4740.7653 | 753.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.8716 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 436.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.555 | 0 | 3370.1713 | 42.1613 | 136.4106 | 3121.12 | 488.2274 | 0 | 829.9674 | 93.3854 | 0 | 0 | 2116.4966 | 391.1083 | 26.6406 | 7.36 | 697.156 | 11069.472 | 0 | 3796.589 | 394.9145 | 0 | 0 | 0 | 113.2402 | 0 | 0 | 331.2373 | 6788.485 | 0 | 657.5995 | 0 | 495.197
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 5 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 910.42 | 2079.9 | 3283 | 45 | 0 | 0 |  |  | 44 | 78.1 | 9.5 | 0 | 512.7 | 6962.62 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 335.5
01:00 | 901.18 | 2035 | 3320.9 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 61.9 | 9.5 | 0 | 426.1 | 6843.28 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28.8
01:30 | 893.3 | 1962.2 | 3322.4 | 45.3 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 61.7 | 9.5 | 0 | 379.5 | 6717.8 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 148.1
02:00 | 888.87 | 2059.4 | 3294.1 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 59.1 | 9.5 | 0 | 315.3 | 6714.87 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2048.45
02:30 | 915.12 | 1994.7 | 3291.6 | 45 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 59.5 | 9.5 | 0 | 207.9 | 6567.22 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 391.4
03:00 | 900.17 | 1922.2 | 3280.7 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 43.8 | 60.7 | 9.5 | 0 | 199.6 | 6461.57 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1297.35
03:30 | 887.88 | 1954.2 | 3254.7 | 45 | 0 | 0 |  |  | 43.8 | 60.7 | 9.5 | 0 | 175.8 | 6431.58 |  | C.H. YANANGO | 594.1
04:00 | 902.1 | 2146.2 | 3110.3 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 60.9 | 9.5 | 0 | 169.2 | 6487.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.85
04:30 | 897.03 | 2095.1 | 3175.7 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 43.7 | 59.7 | 9.5 | 0 | 176.5 | 6501.83 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1806.5
05:00 | 893.51 | 1964.1 | 3251.1 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 43.8 | 61.2 | 9.5 | 0 | 196.4 | 6465.01 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 203.4
05:30 | 915.79 | 1754 | 3299.3 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 75.8 | 9.5 | 0 | 254.8 | 6398.19 |  | C.H. RUNATULLO II | 93.45
06:00 | 898.11 | 1799.7 | 3261.2 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 77.3 | 9.5 | 0 | 253.2 | 6388.31 |  | C.H. RUNATULLO III | 137.85
06:30 | 900.22 | 1745.6 | 3221.3 | 45 | 0 | 0 |  |  | 43.9 | 78 | 9.5 | 10.7 | 278.8 | 6333.02 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 79.5
07:00 | 896.61 | 1583.6 | 2996 | 45.2 | 0 | 0 |  |  | 44.1 | 75.3 | 9.5 | 164.8 | 314.6 | 6129.71 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2971.95
07:30 | 832.82 | 1474.3 | 2875.8 | 45 | 0 | 0 |  |  | 43.8 | 75.5 | 9.5 | 413.9 | 342.4 | 6113.02 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.15
08:00 | 792.83 | 1584 | 2667.4 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 43.7 | 74.3 | 9.5 | 693.5 | 331.2 | 6241.23 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.65
08:30 | 810.63 | 1745.4 | 2503 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 43.3 | 74.8 | 9.5 | 746.8 | 346.1 | 6323.93 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.75
09:00 | 808.16 | 1730.1 | 2594.3 | 44.2 | 57.3 | 0 |  |  | 42.6 | 75 | 9.5 | 778.6 | 331.5 | 6471.26 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15583.45
09:30 | 831.9 | 1791.6 | 2648 | 43.9 | 77.1 | 0 |  |  | 42.8 | 74.5 | 9.5 | 792.4 | 364.9 | 6676.6 |  | C.H. RESTITUCION | 4475.55
10:00 | 827.69 | 1797.1 | 2565.5 | 84 | 77.6 | 0 |  |  | 42.7 | 71.3 | 9.5 | 796.3 | 416.8 | 6688.49 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 59.2
10:30 | 830.82 | 1824.8 | 2503.9 | 94 | 76.5 | 0 |  |  | 43 | 74.6 | 9.5 | 803.7 | 538.4 | 6799.22 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 478.2
11:00 | 817.29 | 1826.5 | 2436.9 | 91.5 | 77.3 | 59.6 |  |  | 42.5 | 77.2 | 9.5 | 813.3 | 551.6 | 6803.19 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2362.95
11:30 | 761.49 | 1768.4 | 2471.1 | 104 | 77.4 | 92.2 |  |  | 42.9 | 77.1 | 9.5 | 817.5 | 573.2 | 6794.79 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.9
12:00 | 790.19 | 1853.5 | 2413.6 | 102.1 | 77.1 | 105.1 |  |  | 43.8 | 75.5 | 9.5 | 821.3 | 551.3 | 6842.99 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1492.95
12:30 | 788.03 | 1908.4 | 2342.7 | 103.3 | 77 | 102 |  |  | 43.5 | 76.2 | 9.5 | 824.3 | 598 | 6872.93 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 100.15
13:00 | 795.27 | 1721.4 | 2375.1 | 82.5 | 77.7 | 103.2 |  |  | 43.3 | 74.5 | 9.5 | 826.5 | 673.7 | 6782.67 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 75
13:30 | 777.72 | 1610.9 | 2401.8 | 82.8 | 77.8 | 99.2 |  |  | 43.7 | 75.6 | 9.5 | 830.9 | 742.2 | 6752.12 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 35.95
14:00 | 778.42 | 1587.8 | 2432 | 68.2 | 77.9 | 137.2 |  |  | 43.5 | 70 | 9.5 | 826.6 | 759.1 | 6790.22 |  | C.H. YUNCAN |  | 1928.7
14:30 | 827.99 | 1696.7 | 2314.2 | 42.7 | 78.1 | 140.9 |  |  | 43.6 | 65.2 | 9.5 | 812 | 757.4 | 6788.29 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 236.1
15:00 | 810.55 | 1672.5 | 2326.5 | 43.5 | 77.7 | 136.1 |  |  | 43.6 | 65.5 | 9.5 | 793.6 | 815.4 | 6794.45 |  | C.H. EL CARMEN | 65.8
15:30 | 839.04 | 1734.1 | 2302.6 | 43.7 | 77.3 | 142.2 |  |  | 43.3 | 68.8 | 9.5 | 759.7 | 837.8 | 6858.04 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 95.5
16:00 | 823.93 | 1863.4 | 2522.8 | 44 | 76.9 | 109 |  |  | 43.5 | 67.3 | 9.5 | 632.9 | 855 | 7048.23 |  | C.H. ÁNGEL II | 108.5
16:30 | 824.64 | 2010.5 | 2682.7 | 44 | 77.1 | 86.6 |  |  | 44 | 65.9 | 9.5 | 346.9 | 862.3 | 7054.14 |  | C.H. ÁNGEL III | 111.7
17:00 | 894.25 | 2015.5 | 2813 | 43.7 | 77.5 | 69.1 |  |  | 43.4 | 68.7 | 9.5 | 95.2 | 841 | 6970.85 |  | C.H. LA JOYA | 147
17:30 | 902.04 | 2079 | 3070.3 | 43.4 | 77.9 | 65.4 |  |  | 43.7 | 64.2 | 9.5 | 5 | 819.5 | 7179.94 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.85
18:00 | 891.4 | 2434.5 | 3209 | 43.7 | 46.8 | 0 |  |  | 43.5 | 66.9 | 9.5 | 0 | 743 | 7488.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 423.05
18:30 | 899.64 | 2536.6 | 3259.2 | 43.5 | 31.6 | 0 |  |  | 44.1 | 66 | 9.5 | 0 | 804.6 | 7694.74 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 316.4
19:00 | 905.39 | 2556.6 | 3262.4 | 44 | 77.4 | 0 |  |  | 43.9 | 73.6 | 9.5 | 0 | 838.5 | 7811.29 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1736.45
19:30 | 909.55 | 2572.7 | 3258.5 | 43.6 | 78.4 | 85.1 |  |  | 43.8 | 70.7 | 9.5 | 0 | 835.5 | 7907.35 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1558.1
20:00 | 906.48 | 2486.5 | 3260 | 69.6 | 78.2 | 90.4 |  |  | 43.8 | 72.8 | 9.5 | 0 | 826.4 | 7843.68 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 62.15
20:30 | 913.68 | 2487 | 3258.7 | 74.6 | 77.9 | 87.2 |  |  | 43.8 | 79.6 | 9.5 | 0 | 801.1 | 7833.08 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5238.8
21:00 | 894.92 | 2558.3 | 3261.8 | 74.6 | 35.7 | 86.1 |  |  | 43.9 | 79.1 | 9.5 | 0 | 778.2 | 7822.12 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 100
21:30 | 897.03 | 2453.2 | 3256.6 | 74.6 | 0 | 86.6 |  |  | 43.7 | 75.6 | 9.5 | 0 | 776.4 | 7673.23 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 933.65
22:00 | 910.98 | 2281.6 | 3276 | 76.2 | 0 | 92.5 |  |  | 44.1 | 78.1 | 9.5 | 0 | 788 | 7556.98 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36.9
22:30 | 897.34 | 2163.2 | 3262.6 | 74 | 0 | 0 |  |  | 43.4 | 80 | 9.5 | 0 | 743.8 | 7273.84 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 40.8
23:00 | 903.19 | 2103.2 | 3261 | 75.1 | 0 | 0 |  |  | 43.8 | 81.4 | 9.5 | 0 | 702.6 | 7179.79 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2142
23:30 | 882.18 | 1840.1 | 3250.3 | 71.3 | 0 | 0 |  |  | 43.7 | 80.9 | 9.5 | 0 | 712.9 | 6890.88 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 469.3
00:00 | 879.21 | 1634.3 | 3229.4 | 42.6 | 0 | 0 |  |  | 43.6 | 81 | 9.5 | 0 | 694 | 6613.61 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 163.7
TOTAL MWh | 20728.5 | 47249.8 | 70465.5 | 1388.8 | 899.6 | 987.85 | 0 | 0 | 1046.85 | 1713.65 | 228 | 7203.2 | 13407.1 | 165318.85 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1523.6
% | 12.5385 | 28.581 | 42.624 | 0.84007 | 0.54416 | 0.59754 | 0 | 0 | 0.63323 | 1.0366 | 0.13792 | 4.3572 | 8.1098 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 710.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2811.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2225.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1319.1
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 422.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239
[16 empty] | C.H. RUCUY | 211.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 37.35
[16 empty] | C.H. CAHUA | 637.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1183.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 254.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 549.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2405.45
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 83.05
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 125.25
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 201.65
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20728.5 | 47249.8

## GENERACION RER
domingo, 5 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 10.2 | 1.3 |  | 9 | 13.3 | 6.2 |  |  | 9.3 |  | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 20.4 | 4.1 | 3.2 | 28.7 | 9.1 | 111.4 |  |  | 14 | 159.1 |  |  |  | 11 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 7.6 | 9.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 34.4 | 28.1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 81 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.2 | 784
1:00 |  |  | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 10.2 | 1.3 |  | 9.1 | 13.4 | 6.2 |  |  | 9.3 |  | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 4 | 3.2 | 26.3 | 10.4 | 78 |  |  | 9.3 | 132.3 |  |  |  | 11 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 8.7 | 11.3 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 29 | 24.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 69.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.8 |  | 9.2 | 681.3
1:30 |  |  | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 10.2 | 1.3 |  | 8.9 | 13.4 | 6.2 |  |  | 9.3 |  | 3.3 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 4 | 3.2 | 28 | 13.5 | 68 |  |  | 6.2 | 90.8 |  |  |  | 10.6 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 8.5 | 11.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 34.3 | 32 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 62.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.3 | 623.4
2:00 |  |  | 19.1 | 8.4 | 10.4 | 13.5 | 1.3 |  | 9.3 | 11.9 | 6.2 |  |  | 9.3 |  | 3 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 20 | 3.9 | 3.2 | 24.8 | 14.6 | 76.9 |  |  | 2.1 | 68.7 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 10.3 | 10.1 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 13.2 | 15.8 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 57.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.8 | 10 | 9.8 |  | 9.1 | 558.8
2:30 |  |  | 19.1 | 7.1 | 10.5 | 14.6 | 1.2 |  | 9.1 | 13.7 | 6.3 |  |  | 9.3 |  | 3.4 | 5 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 20.7 | 4 | 3.1 | 20 | 15.7 | 37.7 |  |  | 3.3 | 64.6 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 7.3 | 9.3 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 3.8 | 5.5 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 28.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.7 |  | 9.5 | 454.4
3:00 |  |  | 19.1 | 7.7 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.4 | 13.3 | 6.2 |  |  | 9.3 |  | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 2 | 2.4 | 20.3 | 3.9 | 3.1 | 14.9 | 25.3 | 41.3 |  |  | 4.8 | 54.3 |  |  |  | 10.3 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 8 | 10.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 2.4 | 6.2 | 0.6 |  |  |  |  | 11.3 | 20.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 9.9 | 9.8 |  | 9.3 | 445.3
3:30 |  |  | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.3 | 13 | 6.2 |  |  | 9.3 |  | 3 | 4.7 | 3.7 | 2 | 2.4 | 20 | 3.9 | 3.1 | 15.6 | 29 | 32.5 |  |  | 3.1 | 37.1 |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.6 |  | 9.6 | 13 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 3.3 | 5.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10.9 | 16.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.9 | 10 | 9.7 |  | 9 | 420.7
4:00 |  |  | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.1 | 12.3 | 6.3 |  |  | 9.3 |  | 3.2 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 20.4 | 4.1 | 3.1 | 13 | 28.4 | 26.9 |  |  | 0.1 | 34.1 |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.7 |  | 7.9 | 12.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 3.2 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | 11.4 | 28.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.7 | 10 | 9.8 |  | 9.3 | 416
4:30 |  |  | 19.1 | 8.2 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.1 | 12.1 | 6.3 |  |  | 9.3 |  | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 20.2 | 4.2 | 3.2 | 10.2 | 29.9 | 23.7 |  |  | 1 | 46.5 |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.7 |  | 10 | 12.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 2.6 | 3.7 | 0.6 |  |  |  |  | 10.5 | 25.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.9 | 10 | 9.9 |  | 9.2 | 422.4
5:00 |  | 1 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.3 | 12.5 | 6.3 |  |  | 9.3 |  | 3.5 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 20.5 | 4.4 | 3.1 | 8.4 | 28.9 | 26.1 |  |  | 3.8 | 58.9 |  |  |  | 9.2 | 3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.7 |  | 11.5 | 13 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 8.7 | 6.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.6 | 21.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.9 | 9.9 | 9.8 |  | 9.3 | 443.6
5:30 |  | 16.1 | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.4 | 12.6 | 6.4 |  |  | 9.3 |  | 5.4 | 5.7 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 20.7 | 4.4 | 3.1 | 9.9 | 26.2 | 44.6 |  |  | 4.3 | 69.4 |  |  |  | 10.3 | 2.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.7 |  | 12.8 | 13.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 19.7 | 18.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 24.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.9 | 10 | 9.9 |  | 8.9 | 520.4
6:00 |  | 16 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.2 | 13.3 | 6.3 |  |  | 9.3 |  | 4.8 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 20.1 | 4.5 | 3.1 | 11 | 24.6 | 54.8 |  |  | 2.2 | 61.5 |  |  |  | 10.4 | 2.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.7 |  | 11.7 | 13.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 18.4 | 17.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.6 | 25.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.8 | 10 | 9.9 |  | 8.7 | 518.4
6:30 |  | 16.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 14.6 | 1.2 |  | 9.1 | 13.3 | 6.5 |  |  | 9.2 |  | 4.8 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 20.6 | 5.2 | 3.2 | 13.4 | 24.1 | 65 |  |  | 2.6 | 54.3 |  |  |  | 10.4 | 2.9 | 4 | 4.7 | 4.9 | 7.4 |  | 14.1 | 14 |  | 3.6 | 15 |  | 3 | 3.2 | 1.7 |  | 1.6 | [5 empty] | 19.6 | 13.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 |  |  | 16.6 | 41.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 16.9 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 558.2
7:00 |  | 16.5 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 12.6 | 1.2 |  | 9.2 | 12 | 6.4 |  |  | 9 |  | 4.5 | 6 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 20 | 5 | 3.1 | 13.1 | 24.7 | 81.2 |  |  | 3 | 75.7 | 4.5 |  |  | 10.4 | 2.9 | 4 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 12.9 | 12.3 | 12.3 |  | 3.6 | 15 |  | 43.4 | 32.8 | 17.3 |  | 1.6 | 2 |  | 0.2 |  |  | 12.5 | 7.3 | 0.6 | 21.5 | 25.4 |  |  | 24.4 | 48.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 2 | 0.6 | 16.8 | 9.9 | 9.9 | 2.8 | 8.6 | 741.9
7:30 |  | 16.1 | 19.1 | 7.2 | 11.2 | 6.5 | 1.2 |  | 9.2 | 12.7 | 6.6 |  |  | 8.5 |  | 4.6 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 20.7 | 5.1 | 3.1 | 12.9 | 24.1 | 97.1 |  |  | 2.9 | 83.2 | 11.4 |  |  | 10.4 | 2.9 | 4 | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 35.3 | 13.3 | 13.2 |  | 3.6 | 15 |  | 107.9 | 62.2 | 43.9 |  | 1.6 | 4.4 |  | 4.1 |  |  | 9.4 | 5.8 | 0.6 | 56.4 | 67.6 |  | 3.7 | 25.7 | 54.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 16.9 | 9.9 | 9.9 | 12.9 | 8.3 | 1013.7
8:00 |  | 16.4 | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 6.5 | 1.2 |  | 9.2 | 11 | 5.9 |  | 0.2 | 8.3 |  | 4.1 | 5.6 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 19.5 | 4.9 | 3.2 | 15.4 | 26.2 | 84 |  |  | 2.7 | 75.4 | 17.6 | 2.9 |  | 10.4 | 2.8 | 4 | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 56.1 | 14.9 | 14.4 |  | 3.6 | 15 |  | 176.2 | 140.8 | 70.1 |  | 1.4 | 7 |  | 9.6 |  | 9.9 | 15.6 | 12.5 | 0.6 | 78.1 | 104.6 |  | 10.7 | 22.8 | 47.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 6.3 | 0.6 | 15.7 | 10 | 10 | 13.3 | 7.6 | 1285.4
8:30 |  | 16.9 | 19.1 | 6.7 | 11.2 | 6.2 | 1.1 |  | 9.1 | 11.8 | 6.4 |  | 0.6 | 8.3 |  | 4.2 | 6 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 19.9 | 5.1 | 3.2 | 12.5 | 26.6 | 85.8 |  |  | 8.2 | 73.1 | 29.7 | 1 |  | 10.4 | 2.8 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7.9 | 61.2 | 14.8 | 13.7 |  | 3.6 | 15 |  | 191.1 | 152.2 | 77.1 | 0.1 | 1.1 | 9.2 |  | 11.1 |  | 9.9 | 18.1 | 17.3 | 0.6 | 75.5 | 105.1 |  | 13.9 | 22.3 | 53.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 8.2 | 0.6 | 18 | 10 | 10 | 10.8 | 8.1 | 1357
9:00 |  | 16.4 | 19.1 | 7.2 | 11.2 | 6.8 | 1.1 |  | 9.1 | 12 | 6.2 | 0.1 | 0.8 | 8.3 |  | 4.1 | 5.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 19.5 | 4.5 | 3.2 | 9.1 | 25.4 | 73.1 |  |  | 7.2 | 66.4 | 28.8 | 1.2 |  | 10.4 | 2.8 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7.9 | 63.1 | 17.4 | 14.7 |  | 3.6 | 15 |  | 194.6 | 156.1 | 79.3 | 0.1 | 1.6 | 11.2 |  | 11.5 | 1.9 | 10 | 24.5 | 25 | 0.6 | 83.1 | 113.4 |  | 14.4 | 20.4 | 48.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 10 | 0.6 | 16.8 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 7.7 | 1373
9:30 |  | 16.5 | 19.1 | 6.9 | 11.2 | 6.2 | 1.1 |  | 8.7 | 12.1 | 6.5 | 0.1 | 0.9 | 8.2 |  | 4.6 | 6.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 20.4 | 4.6 | 3.2 | 9.7 | 14.4 | 80.8 |  |  | 7.2 | 79.7 | 29.4 | 1.1 |  | 10.4 | 2.8 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7.3 | 64.2 | 17.4 | 14.8 |  | 3.6 | 15 |  | 197.2 | 159.1 | 81.1 | 0.1 | 1.6 | 12.9 |  | 11.9 | 2 | 10 | 36.6 | 28.4 | 0.6 | 82.6 | 112.3 |  | 15 | 22.8 | 53.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 11.6 | 0.6 | 18 | 10 | 8.2 | 12.9 | 8.1 | 1421.9
10:00 |  | 16.7 | 18.5 | 7.3 | 9.7 | 6.5 | 1.1 |  | 9 | 10.1 | 6.4 | 0.1 | 1 | 8.3 |  | 4.3 | 6.5 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 20.1 | 4.5 | 3.1 | 10.1 | 4.3 | 86.6 |  |  | 9 | 91 | 28.6 | 1.3 |  | 10.4 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 6.9 | 65.8 | 17.1 | 15.1 |  | 3.6 | 15 |  | 198.5 | 160.2 | 81.7 | 0.1 | 1.6 | 14.3 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 50.6 | 47.6 | 0.6 | 82.6 | 112 |  | 14.8 | 24.3 | 61.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 13 | 0.6 | 18 | 10 | 8.3 | 10.7 | 8.1 | 1474
10:30 |  | 17.5 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 6.4 | 1.1 |  | 9.2 | 10.2 | 6.4 | 0.1 | 1.1 | 8.3 |  | 4.4 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 20.2 | 4.5 | 3.1 | 16.7 | 2.7 | 88.7 |  |  | 8.8 | 127.8 | 28.5 | 1.3 |  | 10.4 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7.1 | 65.8 | 17.7 | 14.8 |  | 3.6 | 15 |  | 203.3 | 163.8 | 82.6 | 0.2 | 1.6 | 15.4 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 86.9 | 80.7 | 0.6 | 82.4 | 111.6 |  | 14.9 | 26.1 | 67.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14 | 0.6 | 18 | 9.8 | 8.4 | 7.1 | 8.1 | 1606.8
11:00 |  | 18.8 | 19.1 | 7.1 | 10.6 | 6.5 | 1.1 |  | 8.9 | 12.7 | 6.2 | 0.2 | 1.2 | 8.4 |  | 4.5 | 7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 4.6 | 3.2 | 20.8 | 4.2 | 80.5 |  |  | 10.8 | 125.9 | 28.2 | 1.4 |  | 10 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 66.6 | 18.1 | 15.6 |  | 3.6 | 15 |  | 202.8 | 163.5 | 82.8 | 0.2 | 1.5 | 16 |  | 11.5 | 2 | 9.9 | 96.4 | 88.8 | 0.6 | 82.7 | 111.4 |  | 14.8 | 25.3 | 65.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.1 | 0.6 | 18 | 10 | 8.3 | 14.9 | 8.1 | 1629.3
11:30 |  | 18.7 | 19.1 | 7.2 | 11.1 | 6.5 | 1 |  | 8.7 | 12.3 | 6 | 0.2 | 1.2 | 8.5 |  | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 19.3 | 4.6 | 3.1 | 24.2 | 3.6 | 79.8 |  |  | 14.3 | 142.3 | 28.3 | 1.4 |  | 10 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 67 | 17.9 | 14.6 |  | 3.6 | 8.3 |  | 203.8 | 164.4 | 83.1 | 0.4 | 1.5 | 16.5 |  | 11.5 | 2 | 9.9 | 93.7 | 94.7 | 0.6 | 82.8 | 111.5 |  | 14.9 | 25.5 | 62.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.4 | 0.6 | 18 | 10 | 8.4 | 15.1 | 7.5 | 1645.8
12:00 |  | 16.6 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 8.9 | 1.1 |  | 8.7 | 12.9 | 6.5 | 0.3 | 1.2 | 8.6 |  | 4.7 | 7.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 4.5 | 3.1 | 27.7 | 3.2 | 96.7 |  |  | 11.2 | 107.8 | 28.2 | 1.5 |  | 10 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 67.4 | 18.2 | 14.8 |  | 3.6 |  |  | 204.2 | 164.9 | 83.4 | 0.2 | 1.6 | 16.5 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 93.6 | 80.5 | 0.6 | 83.6 | 112.7 |  | 15 | 27 | 70.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.5 | 0.6 | 18 | 10 | 8.3 | 15.1 | 8.3 | 1623.6
12:30 |  | 17.2 | 19.1 | 7 | 11.1 | 10.2 | 1.1 |  | 9.2 | 12.6 | 6.5 | 0.4 | 1.2 | 9 |  | 4.7 | 7.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 20 | 4.5 | 3.1 | 28.2 | 5.5 | 110.8 |  |  | 13 | 151.1 | 28.2 | 1.4 |  | 10 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 67.6 | 17.2 | 15.3 |  | 3.6 |  |  | 205.6 | 165.5 | 83.8 | 0.4 | 1.6 | 16.3 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 74 | 78.5 | 0.6 | 84 | 113.6 |  | 14.9 | 29.5 | 74.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.4 | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.4 | 14.4 | 8.1 | 1675.5
13:00 |  | 15.6 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 10.2 | 1 |  | 8.9 | 12.3 | 6.5 | 0.4 | 1.2 | 8.8 |  | 4.5 | 7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 4.6 | 3.1 | 24.5 | 9.4 | 110 |  |  | 20.7 | 197.4 | 28.7 | 1.3 |  | 10 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 67.9 | 18.2 | 15.5 |  | 3.6 |  |  | 207.4 | 166.7 | 84.5 | 0.4 | 1.6 | 15.8 |  | 11.8 | 2 | 9.9 | 92.6 | 81.7 | 0.6 | 84.7 | 114.6 |  | 14.9 | 28.7 | 75 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.7 | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.6 | 11.5 | 8.3 | 1751.8
13:30 |  | 16.9 | 19.1 | 6.9 | 11.1 | 13.2 | 1 |  | 9 | 12.6 | 6.4 | 0.4 | 1.1 | 8.8 |  | 4.3 | 6.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 19.8 | 4.6 | 3.1 | 25.8 | 17.9 | 111.5 |  |  | 21.4 | 182.3 | 29.1 | 1.4 |  | 9.5 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 68.1 | 17 | 15.3 |  | 3.6 |  |  | 207.6 | 166.8 | 84.6 | 0.4 | 1.1 | 15.3 |  | 11.8 | 2 | 9.9 | 134.3 | 106.7 | 0.6 | 85.2 | 115.8 |  | 15 | 30.3 | 79.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 13.9 | 0.6 | 18.1 | 10 | 7.9 | 14.4 | 8 | 1825.8
14:00 |  | 17 | 19.1 | 7.2 | 4.9 | 14.5 | 1 |  | 9.1 | 12.7 | 6.4 | 0.3 | 1.1 | 8.6 |  | 4.2 | 6.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 20 | 4.7 | 3.1 | 28.9 | 20.4 | 111.6 |  |  | 24.1 | 196.5 | 29.6 | 1.5 |  | 10 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 68.4 | 17.6 | 15.1 |  | 3.6 |  |  | 208 | 166.9 | 84.7 | 0.4 | 1.3 | 14.1 |  | 11.9 | 2 | 9.9 | 119 | 113.9 | 0.6 | 85.6 | 116.9 |  | 15 | 30.2 | 81.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 12.9 | 0.6 | 18.1 | 9.9 | 8.2 | 9.3 | 8.1 | 1835
14:30 |  | 17 | 19.1 | 6.7 |  | 14.5 | 1 |  | 9.2 | 13.2 | 6.3 | 0.3 | 1 | 8.2 |  | 4.4 | 6.7 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 20.3 | 4.7 | 3.1 | 26.8 | 22.5 | 113.4 |  |  | 22.4 | 204.3 | 29.4 | 1.5 |  | 9.6 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 67.9 | 18 | 13.4 |  | 3.6 | 9.5 |  | 206.6 | 166.3 | 84.3 | 0.4 | 1.5 | 12.6 |  | 12 | 2 | 10 | 114.4 | 109.8 | 0.6 | 85 | 116.4 |  | 15 | 30 | 82.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 11.5 | 0.6 | 18 | 10 | 8.3 | 1.8 | 8.2 | 1823.4
15:00 |  | 17.1 | 19.1 | 6.9 |  | 14.5 | 1 |  | 9.1 | 13.3 | 6.1 | 0.3 | 0.9 | 8.1 |  | 4.2 | 6.4 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 19.7 | 4.7 | 3.1 | 31.2 | 23.4 | 114.3 |  |  | 25.9 | 208.9 | 29.2 | 1.4 |  | 9.8 | 2.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 66.4 | 16.8 | 15.4 |  | 3.6 | 15 |  | 202.2 | 163 | 82.4 | 0.3 | 1.6 | 10.7 |  | 12.1 | 2 | 10 | 147.1 | 121.5 | 0.6 | 83.6 | 114.6 |  | 15.3 | 30 | 80.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 9.9 | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.2 | 1.3 | 8 | 1867.4
15:30 |  | 17.2 | 19.1 | 7.1 | 4.3 | 14.6 | 1 |  | 8.8 | 12.3 | 6.1 | 0.2 | 0.7 | 7.9 |  | 4.5 | 6.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 20.1 | 4.8 | 3.1 | 43.5 | 23.8 | 117.1 |  |  | 30.3 | 223.8 | 27.7 | 1.5 |  | 10.5 | 2.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 63.2 | 17.3 | 15.6 |  | 3.6 | 15 |  | 194.2 | 157.7 | 79.5 | 0.3 | 1.5 | 8.6 |  | 12 | 2 | 9.9 | 135.8 | 119.1 | 0.6 | 79 | 110.1 |  | 15.1 | 30.4 | 81.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 7.9 | 0.6 | 18 | 10 | 8.3 | 2 | 8.2 | 1860.6
16:00 |  | 17.4 | 19.1 | 7 | 2.1 | 14.7 | 1.1 |  | 9 | 12.7 | 6 | 0.2 | 0.6 | 7.8 |  | 4.4 | 6.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 20.3 | 4.8 | 3.1 | 41.8 | 26.7 | 119.7 |  |  | 29.2 | 230 | 21 | 1.3 |  | 10.5 | 2.7 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 48.3 | 17.7 | 15.4 |  | 3.6 | 15 |  | 173.4 | 135.4 | 69.2 | 0.2 | 1.6 | 2.8 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 137.6 | 123.3 | 0.6 | 66.7 | 80.5 |  | 14.7 | 30.7 | 82.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 5.7 | 0.6 | 18.2 | 10 | 8.1 | 1.3 | 8 | 1749.4
16:30 |  | 17.6 | 19.1 | 5.4 | 2.2 | 14.6 | 1.2 |  | 8.9 | 12.7 | 6 | 0.1 | 0.3 | 7.9 |  | 4.4 | 6.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 19.4 | 4.8 | 3.1 | 35.2 | 24.9 | 121 |  |  | 28.7 | 234.5 | 10.9 | 0.9 |  | 10.5 | 2.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 23.7 | 17.4 | 14.8 |  | 3.6 | 15 |  | 98.8 | 68.3 | 36.1 | 0.2 | 1.6 | 3.7 |  | 10.5 | 2 | 10 | 147.8 | 124.7 | 0.6 | 34.4 | 41.8 |  | 13.4 | 30.5 | 82.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.3 | 0.5 | 8.1 | 1468.6
17:00 |  | 17.3 | 19.1 | 6.3 | 5 | 16.8 | 1.2 |  | 8.4 | 12.6 | 6.1 |  | 0.1 | 7.9 |  | 4.5 | 6.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 19.6 | 4.1 | 3.1 | 29.5 | 21.3 | 117.4 |  |  | 29.2 | 230.2 | 0.7 |  |  | 9.8 | 2.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 6.1 | 17.3 | 15.5 |  | 3.6 | 15 |  | 23.4 | 17.7 | 9.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 |  | 6.9 | 2 | 9.9 | 144.1 | 120.5 | 0.6 | 9.9 | 9.7 |  | 9.1 | 30.8 | 85.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.1 |  | 8.3 | 1199.6
17:30 |  | 17.4 | 19.1 | 7.7 |  | 19.1 | 1.2 |  | 7.8 | 12.2 | 6.1 |  |  | 7.9 |  | 3.5 | 6.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 19.7 | 4.2 | 3.1 | 37.1 | 21.5 | 119.8 |  |  | 23 | 228.9 |  |  |  | 9.1 | 2.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |  | 16.9 | 15.5 |  | 3.6 | 15 |  |  | 0.4 | 0.1 |  | 1.5 |  |  | 1.9 | 2 | 9.9 | 117.7 | 122.8 | 0.6 |  |  |  | 2.6 | 30.8 | 85.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.2 | 10 | 8 |  | 8.6 | 1084.4
18:00 |  | 17.4 | 19.1 | 8.1 |  | 19.1 | 1.3 |  | 9.2 | 13.1 | 6.1 |  |  | 7.9 |  | 3.5 | 6.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 19.4 | 3.7 | 3.2 | 32.8 | 25.8 | 120.1 |  |  | 23.9 | 219.2 |  |  |  | 9.4 | 2.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |  | 14.6 | 15 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 84 | 92.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 84.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.2 | 9.9 | 7.9 |  | 8.2 | 1004.5
18:30 |  | 17.2 | 19.1 | 8.3 |  | 19.9 | 1.3 |  | 8.7 | 12.7 | 6 |  |  | 7.9 |  | 3.3 | 6.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 19.4 | 3.4 | 3.1 | 22.6 | 27.3 | 124.1 |  |  | 29.3 | 230.1 |  |  |  | 9.1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |  | 17.1 | 14.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 2 | 9.9 | 118.5 | 105.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 10 | 8 |  | 8.1 | 1065
19:00 |  | 17.1 | 19.1 | 8.5 | 6.5 | 20 | 1.4 |  | 7.6 | 14.8 | 5.9 |  |  | 7.8 |  | 3.3 | 6.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 19.2 | 3.3 | 3.1 | 20.9 | 21.3 | 127.1 |  |  | 29.1 | 233 |  |  |  | 9.1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |  | 16.1 | 14.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.7 | 9.9 | 135.6 | 123.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 86 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18 | 10 | 8.5 |  | 8 | 1107.8
19:30 |  | 16.4 | 19.1 | 7.4 | 6.5 | 20 | 1.4 |  | 6.9 | 14.4 | 5.8 |  |  | 7.7 |  | 3.3 | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 22.6 | 17.3 | 127.1 |  |  | 26.2 | 231.7 |  |  |  | 9.2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |  | 17.7 | 15.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 137.9 | 123.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.4 |  | 8 | 1101.9
20:00 |  | 17.1 | 19.1 | 7.1 | 7 | 20 | 1.4 |  | 9 | 13.5 | 5.9 |  |  | 7.7 |  | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | 3.3 | 3.1 | 14.6 | 15.9 | 124.4 |  |  | 26.4 | 227.4 |  |  |  | 8.9 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |  | 13.7 | 14.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.9 | 10 | 149.3 | 124.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18 | 10 | 8.2 |  | 8.5 | 1096.8
20:30 |  | 16.8 | 19.1 | 9.4 | 10.2 | 20 | 1.4 |  | 9 | 15.1 | 6.1 |  |  | 7.7 |  | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | 3.3 | 3.1 | 14.5 | 19.3 | 120 |  |  | 22.1 | 210.9 |  |  |  | 8.8 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 5.8 |  | 15 | 14.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 145.3 | 124.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 84.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18 | 9.9 | 8.3 |  | 8.3 | 1079.6
21:00 |  | 17.3 | 19.1 | 9.6 | 11.2 | 20 | 1.4 |  | 8.7 | 13.2 | 6 |  |  | 7.7 |  | 3.4 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 19.5 | 3.3 | 3.1 | 15.8 | 18 | 116.7 |  |  | 27.5 | 209 |  |  |  | 8.9 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 6.4 |  | 11.3 | 14.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.9 | 10 | 132.8 | 116.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 85.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.3 |  | 8.1 | 1056.2
21:30 |  | 17.3 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 20 | 1.4 |  | 6.5 | 13.4 | 5.9 |  |  | 7.7 |  | 3.3 | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 12.1 | 15.8 | 109.2 |  |  | 29.2 | 206.7 |  |  |  | 8.9 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 6.9 |  | 12.3 | 14.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 140.8 | 120.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 84.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 9.9 | 8.2 |  | 8 | 1049.8
22:00 |  | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 7.3 | 14.2 | 5.9 |  |  | 7.8 |  | 3.3 | 5 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 20 | 3.3 | 3.1 | 11.7 | 8.2 | 113.1 |  |  | 26.3 | 213.4 |  |  |  | 8.8 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 6.9 |  | 14.9 | 14.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5 | 9.9 | 145.2 | 124.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 84.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18 | 10 | 8.2 |  | 8.5 | 1065.6
22:30 |  | 17.2 | 19.1 | 9 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 9.3 | 14.2 | 5.8 |  |  | 8.2 |  | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 14.5 | 5.8 | 108.7 |  |  | 18.9 | 196.4 |  |  |  | 8.6 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 6.9 |  | 13.2 | 14.2 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 136.4 | 122.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 82.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.2 |  | 8 | 1019.6
23:00 |  | 17.5 | 19.1 | 9.9 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 9.9 | 13.8 | 5.8 |  |  | 8.1 |  | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | 15.1 | 8.2 | 112.7 |  |  | 18.7 | 174.5 |  |  |  | 8.6 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 6.9 |  | 15 | 14.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 116.9 | 117.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 79 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 10 | 8.3 |  | 8.1 | 979.7
23:30 |  | 18.1 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 10 | 13.1 | 5.7 |  |  | 8.1 |  | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 19.2 | 3.2 | 3.1 | 15.6 | 10.8 | 117.7 |  |  | 24 | 184.9 |  |  |  | 8.6 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 6.9 |  | 14.6 | 14.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 110.7 | 107.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18 | 9.9 | 8.1 |  | 8.1 | 978.1
0:00 |  | 18.1 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 20 | 1.3 |  | 10.6 | 13.6 | 5.7 |  |  | 8.1 |  | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 19.1 | 3.3 | 3.1 | 13 | 10.5 | 112.7 |  |  | 22.8 | 187.1 |  |  |  | 8.6 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 6.9 |  | 13.9 | 14.5 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 110.9 | 95.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.3 | 82.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18 | 9.9 | 8.5 |  | 8.1 | 958
EJEC MWh | 0 | 333.05 | 458.1 | 187.65 | 212.55 | 335.5 | 28.8 | 0 | 214.2 | 308.1 | 148.1 | 1.85 | 8.2 | 203.4 | 0 | 93.45 | 137.85 | 79.5 | 57.75 | 59.2 | 478.2 | 100.15 | 75 | 487.35 | 430.3 | 2210.7 | 0 | 0 | 367.2 | 3496.05 | 248.85 | 12.65 | 0 | 236.1 | 65.8 | 95.5 | 108.5 | 111.7 | 147 | 586.5 | 343.95 | 335.25 | 0 | 86.85 | 316.4 | 0 | 1826.6 | 1448.95 | 741.3 | 2.25 | 36.9 | 113.25 | 0 | 110.15 | 40.8 | 163.7 | 1879.6 | 1695.7 | 14.4 | 755.3 | 1011.5 | 0 | 138.55 | 602 | 1559 | 108 | 33.6 | 57.6 | 28.8 | 105.7 | 14.4 | 422.2 | 239 | 211.95 | 91.6 | 201.65 | 26861.7
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1941.65 | 7.2283 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4309.75 | 16.0442 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7203.2 | 26.8159 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13407.1 | 49.9116 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
domingo, 5 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
05/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 5 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 9 | 13.3 | 44 | 122.1
1:00 |  | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 9.1 | 13.4 | 43.9 | 105.8
1:30 |  | 19.1 | 9.1 | 11.2 | 8.9 | 13.4 | 43.9 | 105.6
2:00 |  | 19.1 | 8.4 | 10.4 | 9.3 | 11.9 | 43.9 | 103
2:30 |  | 19.1 | 7.1 | 10.5 | 9.1 | 13.7 | 43.9 | 103.4
3:00 |  | 19.1 | 7.7 | 11.2 | 9.4 | 13.3 | 43.8 | 104.5
3:30 |  | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 9.3 | 13 | 43.8 | 104.5
4:00 |  | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 12.3 | 43.9 | 104.8
4:30 |  | 19.1 | 8.2 | 11.2 | 9.1 | 12.1 | 43.7 | 103.4
5:00 | 1 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 9.3 | 12.5 | 43.8 | 105
5:30 | 16.1 | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 9.4 | 12.6 | 43.9 | 119.7
6:00 | 16 | 19.1 | 8.5 | 11.2 | 9.2 | 13.3 | 43.9 | 121.2
6:30 | 16.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 13.3 | 43.9 | 121.9
7:00 | 16.5 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 9.2 | 12 | 44.1 | 119.4
7:30 | 16.1 | 19.1 | 7.2 | 11.2 | 9.2 | 12.7 | 43.8 | 119.3
8:00 | 16.4 | 19.1 | 7.4 | 11.2 | 9.2 | 11 | 43.7 | 118
8:30 | 16.9 | 19.1 | 6.7 | 11.2 | 9.1 | 11.8 | 43.3 | 118.1
9:00 | 16.4 | 19.1 | 7.2 | 11.2 | 9.1 | 12 | 42.6 | 117.6
9:30 | 16.5 | 19.1 | 6.9 | 11.2 | 8.7 | 12.1 | 42.8 | 117.3
10:00 | 16.7 | 18.5 | 7.3 | 9.7 | 9 | 10.1 | 42.7 | 114
10:30 | 17.5 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 9.2 | 10.2 | 43 | 117.6
11:00 | 18.8 | 19.1 | 7.1 | 10.6 | 8.9 | 12.7 | 42.5 | 119.7
11:30 | 18.7 | 19.1 | 7.2 | 11.1 | 8.7 | 12.3 | 42.9 | 120
12:00 | 16.6 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 8.7 | 12.9 | 43.8 | 119.3
12:30 | 17.2 | 19.1 | 7 | 11.1 | 9.2 | 12.6 | 43.5 | 119.7
13:00 | 15.6 | 19.1 | 7.5 | 11.1 | 8.9 | 12.3 | 43.3 | 117.8
13:30 | 16.9 | 19.1 | 6.9 | 11.1 | 9 | 12.6 | 43.7 | 119.3
14:00 | 17 | 19.1 | 7.2 | 4.9 | 9.1 | 12.7 | 43.5 | 113.5
14:30 | 17 | 19.1 | 6.7 |  | 9.2 | 13.2 | 43.6 | 108.8
15:00 | 17.1 | 19.1 | 6.9 |  | 9.1 | 13.3 | 43.6 | 109.1
15:30 | 17.2 | 19.1 | 7.1 | 4.3 | 8.8 | 12.3 | 43.3 | 112.1
16:00 | 17.4 | 19.1 | 7 | 2.1 | 9 | 12.7 | 43.5 | 110.8
16:30 | 17.6 | 19.1 | 5.4 | 2.2 | 8.9 | 12.7 | 44 | 109.9
17:00 | 17.3 | 19.1 | 6.3 | 5 | 8.4 | 12.6 | 43.4 | 112.1
17:30 | 17.4 | 19.1 | 7.7 |  | 7.8 | 12.2 | 43.7 | 107.9
18:00 | 17.4 | 19.1 | 8.1 |  | 9.2 | 13.1 | 43.5 | 110.4
18:30 | 17.2 | 19.1 | 8.3 |  | 8.7 | 12.7 | 44.1 | 110.1
19:00 | 17.1 | 19.1 | 8.5 | 6.5 | 7.6 | 14.8 | 43.9 | 117.5
19:30 | 16.4 | 19.1 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 14.4 | 43.8 | 114.5
20:00 | 17.1 | 19.1 | 7.1 | 7 | 9 | 13.5 | 43.8 | 116.6
20:30 | 16.8 | 19.1 | 9.4 | 10.2 | 9 | 15.1 | 43.8 | 123.4
21:00 | 17.3 | 19.1 | 9.6 | 11.2 | 8.7 | 13.2 | 43.9 | 123
21:30 | 17.3 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 6.5 | 13.4 | 43.7 | 119.3
22:00 | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 7.3 | 14.2 | 44.1 | 122.2
22:30 | 17.2 | 19.1 | 9 | 11.2 | 9.3 | 14.2 | 43.4 | 123.4
23:00 | 17.5 | 19.1 | 9.9 | 11.2 | 9.9 | 13.8 | 43.8 | 125.2
23:30 | 18.1 | 19.1 | 9.4 | 11.2 | 10 | 13.1 | 43.7 | 124.6
0:00 | 18.1 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 10.6 | 13.6 | 43.6 | 124.6
EJEC MWh | 333.05 | 458.1 | 187.65 | 212.55 | 214.2 | 308.1 | 1046.85 | 2760.5

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - domingo, 5 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 1227.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 2256.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 975.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 1250.185
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 1679.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 141.25
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 1121.7
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 1629.8403
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 725.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 10441.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 2018.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 7022.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 3351.3
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 10.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 37.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 806.65
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 8982.15
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 981.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 482.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 729.15
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 392.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 14881.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 923.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 609
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 1311.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 287.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 77511.4
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 25102.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 |  |  |  | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 |  |  |  | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 305.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 2274.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 13989.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 779.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 7062.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 569.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 380.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 5212.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 1538.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 4214.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 3251.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 1811.65
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 10282
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 8702.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 9475.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 1093.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 897
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 370.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 7702.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 1287.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 1210.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 19771.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 19567.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 22601
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 30662.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 6726.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 | 3412.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 |  |  |  | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 20372.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 20342.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 21280.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 1315.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 466.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 502.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 566.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 586.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 832.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 3232.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 1870.45
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 2782.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 1381.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 1468.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 430.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 2105.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 1756.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 9206.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 |  | 0.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 |  | 2.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 7828.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 341.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 8468.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 35078.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 6912.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 3506.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 20687.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 22375.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 22457.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 32659.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 24711.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 12757.6
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 500.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 12.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 4881.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 176.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 544.65
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 |  | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 492.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 198.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 10272.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 2442.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 859.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 9409.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 8700.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 7926.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 71.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 3512.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 14375.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 10564.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 7642.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 3592.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 4862.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  | 1261.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 6903.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 16490.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 16786.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 18832.5
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 608.6
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 2749.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 7171.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 521.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 109.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 134.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 279.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 | 987.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 499.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 7065.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 69.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 1925.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 1047.75
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 1293.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 363.75
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 3171.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 6543.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 1252.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 2739.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 10546.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 412.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 23270.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 11574.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 907.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 | 2691.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 397.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 547.4
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 1209.4
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 884809.4753
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 773.15
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 338.434
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 825
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 1238.9
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 888.6
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 1374
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 2726.05
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 8164.134
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 181648
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 133977.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 130932.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 102739.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 61994.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 34844.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 24617.9
[7 empty] | EGEMSA | 14881.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 14768.7
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 13772.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10964.9
[7 empty] | CELEPSA | 10441.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 10373.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10282
[7 empty] | EGASA | 9788.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 9206.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 8468.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 7828.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7171.45
[7 empty] | SAN GABAN | 7134.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 7062.8
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5103.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5063.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 4881.75
[7 empty] | SINERSA | 4267.25
[7 empty] | TERMOSELVA | 3599.35
[7 empty] | EGESUR | 2844.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2782.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2749.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 2584.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2488.15
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2274.15
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2256.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2105.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2018.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1781.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1756.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1679.35
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1629.8403
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1468.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1381.25
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1250.185
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1227.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1209.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1121.7
[7 empty] | PETRAMAS | 1044.95
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 987.85
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 975.65
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 944.45
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 725.85
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 608.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 569.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 544.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 499.75
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 492.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 430.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 412.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 380.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 341.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 305.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 287.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 176.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 141.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 37.1
[7 empty] | KONDU SAC | 12.25
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 10.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
domingo, 5 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 156.9 | 149.6 | 0 | 55 | 2386.3 | 3310 | 0 | 457.7 | 447.12 | 0 | 0 | 0 | 361.5 | 6154 | 447.12 | 6962.62 | 00:30 | 2990.32 | 3459.6 | 0 | 512.7 | 6962.62 | 00:30 | 183.7 | 87.6 | 0 | 512.7 | 784
01:00 | 141.2 | 150.6 | 0 | 56.7 | 2298 | 3330.4 | 0 | 369.4 | 496.98 | 0 | 0 | 0 | 348.5 | 5997.8 | 496.98 | 6843.28 | 01:00 | 2936.18 | 3481 | 0 | 426.1 | 6843.28 | 01:00 | 183.8 | 71.4 | 0 | 426.1 | 681.3
01:30 | 121 | 150.9 | 0 | 61.5 | 2266.6 | 3331.9 | 0 | 318 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 5916.5 | 467.9 | 6717.8 | 01:30 | 2855.5 | 3482.8 | 0 | 379.5 | 6717.8 | 01:30 | 172.7 | 71.2 | 0 | 379.5 | 623.4
02:00 | 118.6 | 147.7 | 0 | 59.8 | 2448.5 | 3303.6 | 0 | 255.5 | 381.17 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 6007.6 | 381.17 | 6714.87 | 02:00 | 2948.27 | 3451.3 | 0 | 315.3 | 6714.87 | 02:00 | 174.9 | 68.6 | 0 | 315.3 | 558.8
02:30 | 124 | 148.4 | 0 | 52.3 | 2380.2 | 3301.1 | 0 | 155.6 | 405.62 | 0 | 0 | 0 | 324.7 | 5836.9 | 405.62 | 6567.22 | 02:30 | 2909.82 | 3449.5 | 0 | 207.9 | 6567.22 | 02:30 | 177.5 | 69 | 0 | 207.9 | 454.4
03:00 | 118.6 | 149.4 | 0 | 59.1 | 2305.5 | 3290.2 | 0 | 140.5 | 398.27 | 0 | 0 | 0 | 327.1 | 5736.2 | 398.27 | 6461.57 | 03:00 | 2822.37 | 3439.6 | 0 | 199.6 | 6461.57 | 03:00 | 175.5 | 70.2 | 0 | 199.6 | 445.3
03:30 | 117.1 | 149.5 | 0 | 67.2 | 2338 | 3264.2 | 0 | 108.6 | 386.98 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 5710.8 | 386.98 | 6431.58 | 03:30 | 2842.08 | 3413.7 | 0 | 175.8 | 6431.58 | 03:30 | 174.7 | 70.2 | 0 | 175.8 | 420.7
04:00 | 119.1 | 149.9 | 0 | 62 | 2529.1 | 3119.8 | 0 | 107.2 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 331 | 5756.1 | 400.1 | 6487.2 | 04:00 | 3048.3 | 3269.7 | 0 | 169.2 | 6487.2 | 04:00 | 176.4 | 70.4 | 0 | 169.2 | 416
04:30 | 119.5 | 148 | 0 | 62.9 | 2475.9 | 3185.2 | 0 | 113.6 | 396.73 | 0 | 0 | 0 | 330.4 | 5774.7 | 396.73 | 6501.83 | 04:30 | 2992.13 | 3333.2 | 0 | 176.5 | 6501.83 | 04:30 | 176.7 | 69.2 | 0 | 176.5 | 422.4
05:00 | 119.1 | 149.4 | 0 | 61.8 | 2341.6 | 3261.6 | 0 | 134.6 | 396.91 | 0 | 0 | 0 | 330.3 | 5737.8 | 396.91 | 6465.01 | 05:00 | 2857.61 | 3411 | 0 | 196.4 | 6465.01 | 05:00 | 176.5 | 70.7 | 0 | 196.4 | 443.6
05:30 | 126.6 | 148.7 | 0 | 62.5 | 2137.8 | 3324.9 | 0 | 192.3 | 405.39 | 0 | 0 | 0 | 337.8 | 5655 | 405.39 | 6398.19 | 05:30 | 2669.79 | 3473.6 | 0 | 254.8 | 6398.19 | 05:30 | 180.3 | 85.3 | 0 | 254.8 | 520.4
06:00 | 135.6 | 150.6 | 0 | 60.8 | 2166 | 3286.7 | 0 | 192.4 | 396.21 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5645.1 | 396.21 | 6388.31 | 06:00 | 2697.81 | 3437.3 | 0 | 253.2 | 6388.31 | 06:00 | 178.4 | 86.8 | 0 | 253.2 | 518.4
06:30 | 146.2 | 150.8 | 0 | 65.6 | 2107.6 | 3246.9 | 0 | 213.2 | 392.02 | 0 | 10.7 | 0 | 362.6 | 5567.7 | 402.72 | 6333.02 | 06:30 | 2645.82 | 3397.7 | 10.7 | 278.8 | 6333.02 | 06:30 | 181.2 | 87.5 | 10.7 | 278.8 | 558.2
07:00 | 108.3 | 148.1 | 0 | 62.4 | 2009.6 | 3022 | 0 | 252.2 | 362.31 | 0 | 164.8 | 0 | 318.8 | 5283.8 | 527.11 | 6129.71 | 07:00 | 2480.21 | 3170.1 | 164.8 | 314.6 | 6129.71 | 07:00 | 177.7 | 84.8 | 164.8 | 314.6 | 741.9
07:30 | 122.4 | 148.2 | 0 | 63.5 | 1800.3 | 2901.4 | 0 | 278.9 | 384.42 | 0 | 413.9 | 0 | 334.1 | 4980.6 | 798.32 | 6113.02 | 07:30 | 2307.12 | 3049.6 | 413.9 | 342.4 | 6113.02 | 07:30 | 172.4 | 85 | 413.9 | 342.4 | 1013.7
08:00 | 139.6 | 146.4 | 0 | 70.9 | 1875.9 | 2693.3 | 0.2 | 260.3 | 361.33 | 0 | 693.3 | 0 | 356.9 | 4829.7 | 1054.63 | 6241.23 | 08:00 | 2376.83 | 2839.7 | 693.5 | 331.2 | 6241.23 | 08:00 | 176.9 | 83.8 | 693.5 | 331.2 | 1285.4
08:30 | 141.1 | 145.6 | 0.1 | 67.6 | 2043.9 | 2529.4 | 0.6 | 278.5 | 371.03 | 0 | 746.1 | 0 | 354.4 | 4852.4 | 1117.13 | 6323.93 | 08:30 | 2556.03 | 2675 | 746.8 | 346.1 | 6323.93 | 08:30 | 179.8 | 84.3 | 746.8 | 346.1 | 1357
09:00 | 162.8 | 145.4 | 0.1 | 66.6 | 2004.7 | 2677.5 | 0.9 | 264.9 | 370.76 | 0 | 777.6 | 0 | 374.9 | 4948 | 1148.36 | 6471.26 | 09:00 | 2538.26 | 2822.9 | 778.6 | 331.5 | 6471.26 | 09:00 | 178.4 | 84.5 | 778.6 | 331.5 | 1373
09:30 | 171.2 | 144.7 | 0.1 | 56.3 | 2071.1 | 2751.1 | 1 | 308.6 | 381.2 | 0 | 791.3 | 0 | 372.3 | 5131.8 | 1172.5 | 6676.6 | 09:30 | 2623.5 | 2895.8 | 792.4 | 364.9 | 6676.6 | 09:30 | 180.6 | 84 | 792.4 | 364.9 | 1421.9
10:00 | 169.2 | 181.3 | 0.1 | 46.6 | 2065.6 | 2669.3 | 1.1 | 370.2 | 389.99 | 0 | 795.1 | 0 | 397.2 | 5106.2 | 1185.09 | 6688.49 | 10:00 | 2624.79 | 2850.6 | 796.3 | 416.8 | 6688.49 | 10:00 | 180.1 | 80.8 | 796.3 | 416.8 | 1474
10:30 | 167.2 | 194.1 | 0.2 | 51.9 | 2089.8 | 2607.4 | 1.2 | 486.5 | 398.62 | 0 | 802.3 | 0 | 413.4 | 5184.9 | 1200.92 | 6799.22 | 10:30 | 2655.62 | 2801.5 | 803.7 | 538.4 | 6799.22 | 10:30 | 180.6 | 84.1 | 803.7 | 538.4 | 1606.8
11:00 | 169.7 | 252 | 0.2 | 58.7 | 2079 | 2542.5 | 1.4 | 492.9 | 395.09 | 0 | 811.7 | 0 | 480.6 | 5115.8 | 1206.79 | 6803.19 | 11:00 | 2643.79 | 2794.5 | 813.3 | 551.6 | 6803.19 | 11:00 | 177.7 | 86.7 | 813.3 | 551.6 | 1629.3
11:30 | 161.9 | 297.5 | 0.4 | 60.3 | 1987.1 | 2576.7 | 1.4 | 512.9 | 380.89 | 0 | 815.7 | 0 | 520.1 | 5078.1 | 1196.59 | 6794.79 | 11:30 | 2529.89 | 2874.2 | 817.5 | 573.2 | 6794.79 | 11:30 | 168.5 | 86.6 | 817.5 | 573.2 | 1645.8
12:00 | 172.8 | 309.9 | 0.2 | 63.9 | 2065.6 | 2516.8 | 1.5 | 487.4 | 405.29 | 0 | 819.6 | 0 | 546.8 | 5071.3 | 1224.89 | 6842.99 | 12:00 | 2643.69 | 2826.7 | 821.3 | 551.3 | 6842.99 | 12:00 | 166 | 85 | 821.3 | 551.3 | 1623.6
12:30 | 173.1 | 307.8 | 0.4 | 66.2 | 2122.3 | 2446.4 | 1.6 | 531.8 | 401.03 | 0 | 822.3 | 0 | 547.5 | 5102.1 | 1223.33 | 6872.93 | 12:30 | 2696.43 | 2754.2 | 824.3 | 598 | 6872.93 | 12:30 | 167.5 | 85.7 | 824.3 | 598 | 1675.5
13:00 | 171.9 | 287.9 | 0.4 | 67.6 | 1929.6 | 2477.9 | 1.6 | 606.1 | 415.17 | 0 | 824.5 | 0 | 527.8 | 5015.2 | 1239.67 | 6782.67 | 13:00 | 2516.67 | 2765.8 | 826.5 | 673.7 | 6782.67 | 13:00 | 167.6 | 84 | 826.5 | 673.7 | 1751.8
13:30 | 169.6 | 284.4 | 0.4 | 76 | 1819.4 | 2506 | 1.5 | 666.2 | 399.62 | 0 | 829 | 0 | 530.4 | 4993.1 | 1228.62 | 6752.12 | 13:30 | 2388.62 | 2790.4 | 830.9 | 742.2 | 6752.12 | 13:30 | 167.6 | 85.1 | 830.9 | 742.2 | 1825.8
14:00 | 167.3 | 301.9 | 0.4 | 82 | 1798.4 | 2536.4 | 1.4 | 677.1 | 400.52 | 0 | 824.8 | 0 | 551.6 | 5013.3 | 1225.32 | 6790.22 | 14:00 | 2366.22 | 2838.3 | 826.6 | 759.1 | 6790.22 | 14:00 | 169.8 | 79.5 | 826.6 | 759.1 | 1835
14:30 | 207 | 275.4 | 0.4 | 80.7 | 1911.4 | 2418.8 | 1.3 | 676.7 | 406.29 | 0 | 810.3 | 0 | 563.5 | 5008.2 | 1216.59 | 6788.29 | 14:30 | 2524.69 | 2694.2 | 812 | 757.4 | 6788.29 | 14:30 | 179.3 | 74.7 | 812 | 757.4 | 1823.4
15:00 | 199.5 | 271.6 | 0.3 | 86.8 | 1893.1 | 2430.8 | 1.2 | 728.6 | 390.45 | 0 | 792.1 | 0 | 558.2 | 5053.7 | 1182.55 | 6794.45 | 15:00 | 2483.05 | 2702.4 | 793.6 | 815.4 | 6794.45 | 15:00 | 183.4 | 75 | 793.6 | 815.4 | 1867.4
15:30 | 173.2 | 280.8 | 0.3 | 100.2 | 1983.7 | 2406.6 | 0.9 | 737.6 | 416.24 | 0 | 758.5 | 0 | 554.5 | 5128.8 | 1174.74 | 6858.04 | 15:30 | 2573.14 | 2687.4 | 759.7 | 837.8 | 6858.04 | 15:30 | 184.8 | 78.3 | 759.7 | 837.8 | 1860.6
16:00 | 167.8 | 246.4 | 0.2 | 101.6 | 2121.5 | 2626.6 | 0.8 | 753.4 | 398.03 | 0 | 631.9 | 0 | 516 | 5502.3 | 1029.93 | 7048.23 | 16:00 | 2687.33 | 2873 | 632.9 | 855 | 7048.23 | 16:00 | 184.7 | 76.8 | 632.9 | 855 | 1749.4
16:30 | 166.3 | 222.9 | 0.2 | 92.3 | 2269 | 2786.9 | 0.4 | 770 | 399.84 | 0 | 346.3 | 0 | 481.7 | 5826.3 | 746.14 | 7054.14 | 16:30 | 2835.14 | 3009.8 | 346.9 | 862.3 | 7054.14 | 16:30 | 184 | 75.4 | 346.9 | 862.3 | 1468.6
17:00 | 167 | 207.6 | 0.1 | 83.6 | 2335 | 2917.3 | 0.1 | 757.4 | 407.75 | 0 | 95 | 0 | 458.3 | 6009.8 | 502.75 | 6970.85 | 17:00 | 2909.75 | 3124.9 | 95.2 | 841 | 6970.85 | 17:00 | 185.2 | 78.2 | 95.2 | 841 | 1199.6
17:30 | 170.8 | 199.3 | 0 | 91 | 2350.6 | 3175.1 | 0 | 728.5 | 459.64 | 0 | 5 | 0 | 461.1 | 6254.2 | 464.64 | 7179.94 | 17:30 | 2981.04 | 3374.4 | 5 | 819.5 | 7179.94 | 17:30 | 186.2 | 73.7 | 5 | 819.5 | 1084.4
18:00 | 167.5 | 136.7 | 0 | 88.2 | 2623.4 | 3282.7 | 0 | 654.8 | 535 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 6560.9 | 535 | 7488.3 | 18:00 | 3325.9 | 3419.4 | 0 | 743 | 7488.3 | 18:00 | 185.1 | 76.4 | 0 | 743 | 1004.5
18:30 | 173.4 | 136.4 | 0 | 81.7 | 2734.7 | 3317.5 | 0 | 722.9 | 528.14 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 6775.1 | 528.14 | 7694.74 | 18:30 | 3436.24 | 3453.9 | 0 | 804.6 | 7694.74 | 18:30 | 184.9 | 75.5 | 0 | 804.6 | 1065
19:00 | 205.5 | 144.4 | 0 | 73.2 | 2720.8 | 3366.4 | 0 | 765.3 | 535.69 | 0 | 0 | 0 | 423.1 | 6852.5 | 535.69 | 7811.29 | 19:00 | 3461.99 | 3510.8 | 0 | 838.5 | 7811.29 | 19:00 | 186.2 | 83.1 | 0 | 838.5 | 1107.8
19:30 | 207.6 | 226.8 | 0 | 72.8 | 2738.5 | 3362.8 | 0 | 762.7 | 536.15 | 0 | 0 | 0 | 507.2 | 6864 | 536.15 | 7907.35 | 19:30 | 3482.25 | 3589.6 | 0 | 835.5 | 7907.35 | 19:30 | 186.2 | 80.2 | 0 | 835.5 | 1101.9
20:00 | 211.9 | 259.5 | 0 | 58.4 | 2637.9 | 3364.8 | 0 | 768 | 543.18 | 0 | 0 | 0 | 529.8 | 6770.7 | 543.18 | 7843.68 | 20:00 | 3392.98 | 3624.3 | 0 | 826.4 | 7843.68 | 20:00 | 188.1 | 82.3 | 0 | 826.4 | 1096.8
20:30 | 209.4 | 268.4 | 0 | 63.6 | 2646.6 | 3362.9 | 0 | 737.5 | 544.68 | 0 | 0 | 0 | 541.4 | 6747 | 544.68 | 7833.08 | 20:30 | 3400.68 | 3631.3 | 0 | 801.1 | 7833.08 | 20:30 | 189.4 | 89.1 | 0 | 801.1 | 1079.6
21:00 | 207.8 | 266.4 | 0 | 59.3 | 2715.8 | 3324.3 | 0 | 718.9 | 529.62 | 0 | 0 | 0 | 533.5 | 6759 | 529.62 | 7822.12 | 21:00 | 3453.22 | 3590.7 | 0 | 778.2 | 7822.12 | 21:00 | 189.4 | 88.6 | 0 | 778.2 | 1056.2
21:30 | 206.2 | 263.2 | 0 | 54.6 | 2612.8 | 3283.4 | 0 | 721.8 | 531.23 | 0 | 0 | 0 | 524 | 6618 | 531.23 | 7673.23 | 21:30 | 3350.23 | 3546.6 | 0 | 776.4 | 7673.23 | 21:30 | 188.3 | 85.1 | 0 | 776.4 | 1049.8
22:00 | 209.7 | 273.8 | 0 | 49.5 | 2442 | 3302.6 | 0 | 738.5 | 540.88 | 0 | 0 | 0 | 533 | 6483.1 | 540.88 | 7556.98 | 22:00 | 3192.58 | 3576.4 | 0 | 788 | 7556.98 | 22:00 | 190 | 87.6 | 0 | 788 | 1065.6
22:30 | 164.6 | 180.2 | 0 | 47.7 | 2363.5 | 3289.3 | 0 | 696.1 | 532.44 | 0 | 0 | 0 | 392.5 | 6348.9 | 532.44 | 7273.84 | 22:30 | 3060.54 | 3469.5 | 0 | 743.8 | 7273.84 | 22:30 | 186.3 | 89.5 | 0 | 743.8 | 1019.6
23:00 | 166.3 | 182.8 | 0 | 53 | 2375.6 | 3288 | 0 | 649.6 | 464.49 | 0 | 0 | 0 | 402.1 | 6313.2 | 464.49 | 7179.79 | 23:00 | 3006.39 | 3470.8 | 0 | 702.6 | 7179.79 | 23:00 | 186.2 | 90.9 | 0 | 702.6 | 979.7
23:30 | 133.1 | 177.8 | 0 | 55.9 | 2133.7 | 3277.9 | 0 | 657 | 455.48 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 6068.6 | 455.48 | 6890.88 | 23:30 | 2722.28 | 3455.7 | 0 | 712.9 | 6890.88 | 23:30 | 174.8 | 90.4 | 0 | 712.9 | 978.1
00:00 | 131.6 | 149.1 | 0 | 51.9 | 1977.4 | 3257 | 0 | 642.1 | 404.51 | 0 | 0 | 0 | 332.6 | 5876.5 | 404.51 | 6613.61 | 00:00 | 2513.51 | 3406.1 | 0 | 694 | 6613.61 | 00:00 | 173.5 | 90.5 | 0 | 694 | 958
TOTAL MWh | 3838.9 | 4804.1 | 2.25 | 1596.85 | 53765.2 | 71926.15 | 10.05 | 11810.25 | 10374.2 | 0 | 7190.9 | 0 | 10242.1 | 137511.65 | 17565.1 | 165318.85 | TOTAL MWh | 67978.3 | 76730.25 | 7203.2 | 13407.1 | 165318.85 | TOTAL MWh | 4309.75 | 1941.65 | 7203.2 | 13407.1 | 26861.7

## HOP
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:53:00 |  | 05/07/2026 00:52:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/07/2026 04:59:00 | 06/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 04:57:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 13:56:18 |  | 05/07/2026 13:56:17 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 13:56:19 | 05/07/2026 14:12:57 | 05/07/2026 13:56:18 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 15:01:58 | 05/07/2026 15:18:01 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 15:18:01 | 05/07/2026 15:25:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 15:25:51 | 05/07/2026 17:07:11 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 18:40:27 | 05/07/2026 19:56:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 19:56:08 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 21:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 21:58:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 06:40:00 | 05/07/2026 07:12:00 | 05/07/2026 06:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 07:12:00 | 05/07/2026 08:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 08:38:00 | 05/07/2026 09:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 09:23:00 | 05/07/2026 12:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 09:31:00 | 05/07/2026 16:25:00 |  | 05/07/2026 16:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 13:07:00 | 05/07/2026 14:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/07/2026 09:53:00 | 05/07/2026 14:03:00 | 05/07/2026 09:33:00 | 05/07/2026 13:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:53 h, S/C generar a 50 MW. A las 11:11 h, S/C generar a 60 MW. A las 12:30 h, S/C generar a 40 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/07/2026 19:54:00 | 05/07/2026 23:48:00 | 05/07/2026 19:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/07/2026 23:48:00 | 05/07/2026 23:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:29:00 | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:14:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/07/2026 00:42:00 | 05/07/2026 06:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/07/2026 06:20:00 | 05/07/2026 07:04:00 |  | 05/07/2026 06:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/07/2026 07:04:00 | 05/07/2026 07:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 06:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2026 06:20:00 | 05/07/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2026 17:35:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 07:45:00 | 05/07/2026 16:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 16:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 03:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 03:05:00 | 05/07/2026 03:20:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 03:20:00 | 05/07/2026 04:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 04:00:00 | 05/07/2026 04:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas ATT
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 04:28:00 | 05/07/2026 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 07:57:00 | 05/07/2026 16:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 16:08:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/07/2026 10:35:00 | 05/07/2026 17:34:00 | 05/07/2026 10:18:00 | 05/07/2026 17:31:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 11:15 h, S/C generar a 100 MW. A las 13:56 h, S/C generar a 140 MW.
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/07/2026 19:16:00 | 05/07/2026 22:22:00 | 05/07/2026 18:59:00 | 05/07/2026 22:18:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 19:20 h, S/C generar a 80 MW.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 05:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 05:00:00 | 05/07/2026 06:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 06:19:00 | 05/07/2026 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 17:42:00 | 05/07/2026 23:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 23:53:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/07/2026 08:47:00 | 05/07/2026 17:51:00 | 05/07/2026 08:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/07/2026 17:51:00 | 05/07/2026 18:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/07/2026 18:37:00 | 05/07/2026 21:07:00 |  | 05/07/2026 20:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...

## INDISP
domingo, 5 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 05/07/2026 13:33 | 05/07/2026 14:21 | Revisión por problemas sistema de control. | 42 | F | F/S | N | CORR. | 108 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 09:23 | Mantenimiento correctivo G1 por falla de válvula wastegate | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 05/07/2026 12:36 | 05/07/2026 13:07 | Desconecta la unidad de generación por perdida de señal entre la WECS (Sistema de control del motor) y el PLC. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 05/07/2026 07:04 | 05/07/2026 16:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | A6.2 FE6 HMI WTG Manual Stop - Falla en palas (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/07/2026 20:08 | 05/07/2026 20:20 | A2.2 FE1472 PIT 1 CAM IO-Module failure - Reset | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 05/07/2026 23:15 | 06/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del caldero | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 05/07/2026 11:27 | 05/07/2026 14:00 | Falla de comunicación con el Sistema BESS de Regulación Primaria de Frecuencia. Cambio de Switch de comunicación | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 05/07/2026 11:27 | 05/07/2026 14:02 | Falla de comunicación con el Sistema BESS de Regulación Primaria de Frecuencia. Cambio de Switch de comunicación. | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 05/07/2026 06:00 | 05/07/2026 09:51 | Mantenimiento en la unidad hidráulica del Regulador de Velocidad. | 100 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2026 00:00 | 05/07/2026 06:40 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 05/07/2026 06:57 | 06/07/2026 00:00 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 05/07/2026 00:00 | 06/07/2026 00:00 | • Cambio de rodete del Grupo 2. • Cambio de porta boquillas de los inyectores N° 3, N° 4 y N° 5 del Grupo 2. • Cambio del servoinyector N° 5 del Grupo 2. • Calibración de instrumentos. • Levantamiento de observación. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 191 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 05/07/2026 08:00 | 05/07/2026 18:00 | Limpieza de Cauce de Rio Mantaro (Malpaso F/S 03:00 h a 13:00 h) | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
05/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 5 de Julio del 2026 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 5 de Julio del 2026 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7037.22 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6962.62 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6918.08 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6843.28 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6792.8 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6717.8 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6790.07 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6714.87 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6642.32 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6567.22 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6536.57 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6461.57 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6506.68 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6431.58 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6562.3 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6487.2 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6577.03 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6501.83 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6540.41 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6465.01 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6473.59 | [19 empty] | MIN | 2828.2549 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6398.19 | [85 empty] | 2828.2549 | 2790.9217 | 8.1586
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6463.61 | [19 empty] | MIN | 2830.6327 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6388.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2830.6327 | 2793.2995 | 8.1586
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6408.42 | [19 empty] | MIN | 2830.6327 | 430.4857 | 430.4857 | [7 empty] | 6333.02 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2830.6327 | 2793.2995 | 8.1586
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6205.61 | [19 empty] | MIN | 2819.0864 | 418.9395 | 418.9395 | [7 empty] | 6129.71 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2819.0864 | 2781.7533 | 8.1586
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6189.02 | [19 empty] | MIN | 2819.0864 | 418.9395 | 418.9395 | [7 empty] | 6113.02 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2819.0864 | 2781.7533 | 8.1586
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6315.93 | [19 empty] | MED | 2819.0864 | 418.9395 | 418.9395 | [7 empty] | 6241.23 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2819.0864 | 2781.7533 | 8.1586
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6400.33 | [19 empty] | MED | 2819.0864 | 418.9395 | 418.9395 | [7 empty] | 6323.93 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2819.0864 | 2781.7533 | 8.1586
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6546.26 | [19 empty] | MED | 2893.302 | 493.155 | 493.155 | [7 empty] | 6471.26 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2893.302 | 2855.9688 | 8.1586
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6753.825 | [19 empty] | MED | 2893.302 | 493.155 | 493.155 | [7 empty] | 6676.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2893.302 | 2855.9688 | 2.417
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6765.792 | [19 empty] | MED | 2893.302 | 493.155 | 493.155 | [7 empty] | 6688.49 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2893.302 | 2855.9688 | 2.417
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6876.697 | [19 empty] | MED | 2929.5835 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6799.22 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2929.5835 | 2892.2503 | 2.417
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6880.89 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6803.19 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 2.417
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6872.75 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6794.79 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 2.417
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6920.464 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6842.99 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 2.417
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6950.502 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6872.93 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 2.417
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6860.542 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6782.67 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 8.1983
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6829.688 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6752.12 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 2.417
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6867.591 | [19 empty] | MED | 2715.8682 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6790.22 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2715.8682 | 2678.535 | 8.1586
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6862.413 | [19 empty] | MED | 2726.3664 | 529.4365 | 529.4365 | [7 empty] | 6788.29 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [40 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2726.3664 | 2689.0332 | 8.1586
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6867.35 | [19 empty] | MED | 2732.1477 | 535.2178 | 535.2178 | [7 empty] | 6794.45 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [40 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2732.1477 | 2694.8145 | 8.1586
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6930.74 | [19 empty] | MED | 2721.6495 | 535.2178 | 535.2178 | [7 empty] | 6858.04 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2721.6495 | 2684.3163 | 8.1586
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7121.13 | [19 empty] | MED | 2721.6495 | 535.2178 | 535.2178 | [7 empty] | 7048.23 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2721.6495 | 2684.3163 | 8.1586
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7126.84 | [19 empty] | MED | 2721.6495 | 535.2178 | 535.2178 | [7 empty] | 7054.14 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2721.6495 | 2684.3163 | 8.1586
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7043.75 | [19 empty] | MED | 2727.4145 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 6970.85 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2727.4145 | 2690.0813 | 8.1586
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7252.54 | [19 empty] | MED | 2737.9126 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7179.94 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [40 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2737.9126 | 2700.5795 | 8.1586
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7564.849 | [19 empty] | MAX | 2737.9126 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7488.3 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [40 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2737.9126 | 2700.5795 | 8.1586
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7775.232 | [19 empty] | MAX | 2737.9126 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7694.74 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [40 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2737.9126 | 2700.5795 | 8.1586
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7891.901 | [19 empty] | MAX | 2941.1297 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7811.29 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2941.1297 | 2903.7965 | 8.1586
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7987.664 | [19 empty] | MAX | 2727.4145 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7907.35 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2727.4145 | 2690.0813 | 8.1586
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7924.19 | [19 empty] | MAX | 2727.4145 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7843.68 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2727.4145 | 2690.0813 | 8.1586
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7913.491 | [19 empty] | MAX | 2727.4145 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7833.08 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2727.4145 | 2690.0813 | 8.1586
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7902.241 | [19 empty] | MAX | 2727.4145 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7822.12 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2727.4145 | 2690.0813 | 8.1586
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7745.83 | [19 empty] | MAX | 2727.4145 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7673.23 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2727.4145 | 2690.0813 | 8.1586
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7637.854 | [19 empty] | MAX | 2725.0366 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7556.98 | [85 empty] | 2725.0366 | 2687.7034 | 8.1586
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7354.903 | [19 empty] | MAX | 2725.0366 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7273.84 | [85 empty] | 2725.0366 | 2687.7034 | 8.1586
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7261.074 | [19 empty] | MIN | 2725.0366 | 540.9828 | 540.9828 | [7 empty] | 7179.79 | [85 empty] | 2725.0366 | 2687.7034 | 8.1586
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6965.456 | [19 empty] | MIN | 2902.4704 | 504.7013 | 504.7013 | [7 empty] | 6890.88 | [85 empty] | 2902.4704 | 2865.1372 | 44.4401
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6686.51 | [19 empty] | MIN | 2902.4704 | 504.7013 | 504.7013 | [7 empty] | 6613.61 | [85 empty] | 2902.4704 | 2865.1372 | 44.4401
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 311.759 | 0 | 0 | 4222.1621 | 2564.583 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 38.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8619877.28 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 5 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.1 | 18 | 12.6 | 34 | 12.28 | 11.73 | 13.094 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 76.66 | 127.6 | 38 | 43.912 | 10.64 | 13.23 | 3.454 | 0.37 | -- | -- | 31.87 | 138.588 | 27.867 | 25.105 | 3.544 | 0 | 5.259 | 9.9 | 8.1826 | 9.517 | 10.9 | 8.82 | 10.25 | 14.089 | -- | 37.122 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.1 | 18 | 12.6 | 34 | 12.28 | 11.73 | 13.094 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 76.66 | 127.6 | 38 | 43.912 | 10.64 | 13.23 | 3.454 | 0.37 | -- | -- | 31.87 | 138.588 | 27.867 | 25.105 | 3.544 | 0 | 5.259 | 9.9 | 8.1826 | 9.517 | 10.9 | 8.82 | 10.25 | 14.089 | -- | 37.122 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
01:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 12.6 | 34 | 12.27 | 11.75 | 13.017 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 76.66 | 127.6 | 38 | 43.911 | 10.67 | 13.82 | 3.716 | 0.37 | -- | -- | 21.82 | 133.979 | 28.906 | 24.985 | 3.804 | 0.1 | 5.259 | 13.3 | 8.2726 | 9.517 | 10.9 | 8.85 | 10.28 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
01:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 12.6 | 34 | 12.27 | 11.75 | 13.017 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 76.66 | 127.6 | 38 | 43.911 | 10.67 | 13.82 | 3.716 | 0.37 | -- | -- | 21.82 | 133.979 | 28.906 | 24.985 | 3.804 | 0.1 | 5.259 | 13.3 | 8.2726 | 9.517 | 10.9 | 8.85 | 10.28 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
02:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.2 | 17.5 | 12.6 | 34 | 12.24 | 11.79 | 8.351 | -- | -- | 1.159 | 81.71 | 74.99 | 126.55 | 36.04 | 41.399 | 10.65 | 13.82 | 2.966 | 0.37 | -- | -- | 30.51 | 142.665 | 28.802 | 25.066 | 5.406 | 0.2 | 5.259 | 16.5 | 8.1672 | 9.517 | 10.9 | 8.65 | 10.08 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
02:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.2 | 17.5 | 12.6 | 34 | 12.24 | 11.79 | 8.351 | -- | -- | 1.159 | 81.71 | 74.99 | 126.55 | 36.04 | 41.399 | 10.65 | 13.82 | 2.966 | 0.37 | -- | -- | 30.51 | 142.665 | 28.802 | 25.066 | 5.406 | 0.2 | 5.259 | 16.5 | 8.1672 | 9.517 | 10.9 | 8.65 | 10.08 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.06 | 4.107
03:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.29 | 11.84 | 8.359 | -- | -- | 1.159 | 87.81 | 74.99 | 125.5 | 36.8 | 41.398 | 10.68 | 13.82 | 4.037 | 0.37 | -- | -- | 20.14 | 132.297 | 28.792 | 25.091 | 5.937 | 0.1 | 5.259 | 13.5 | 8.0111 | 9.517 | 10.9 | 8.59 | 10.01 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
03:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.29 | 11.84 | 8.359 | -- | -- | 1.159 | 87.81 | 74.99 | 125.5 | 36.8 | 41.398 | 10.68 | 13.82 | 4.037 | 0.37 | -- | -- | 20.14 | 132.297 | 28.792 | 25.091 | 5.937 | 0.1 | 5.259 | 13.5 | 8.0111 | 9.517 | 10.9 | 8.59 | 10.01 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
04:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.23 | 11.84 | 8.409 | -- | -- | 1.159 | 81.71 | 82.61 | 125.5 | 40.34 | 41.398 | 10.68 | 13.82 | 2.734 | 0.37 | -- | -- | 25.01 | 137.168 | 28.917 | 25.055 | 5.331 | 0 | 5.259 | 13.4 | 7.8878 | 9.517 | 10.8 | 8.59 | 10.02 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
04:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.23 | 11.84 | 8.409 | -- | -- | 1.159 | 81.71 | 82.61 | 125.5 | 40.34 | 41.398 | 10.68 | 13.82 | 2.734 | 0.37 | -- | -- | 25.01 | 137.168 | 28.917 | 25.055 | 5.331 | 0 | 5.259 | 13.4 | 7.8878 | 9.517 | 10.8 | 8.59 | 10.02 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
05:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.25 | 11.92 | 8.402 | -- | -- | 1.159 | 80.86 | 84.34 | 123.43 | 40 | 39.418 | 10.64 | 14.41 | 2.878 | 0.36 | -- | -- | 20.55 | 132.708 | 29.076 | 29.668 | 7.033 | 0 | 5.259 | 13.7 | 8.0194 | 9.517 | 10.8 | 8.6 | 10.03 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
05:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.25 | 11.92 | 8.402 | -- | -- | 1.159 | 80.86 | 84.34 | 123.43 | 40 | 39.418 | 10.64 | 14.41 | 2.878 | 0.36 | -- | -- | 20.55 | 132.708 | 29.076 | 29.668 | 7.033 | 0 | 5.259 | 13.7 | 8.0194 | 9.517 | 10.8 | 8.6 | 10.03 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
06:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.24 | 11.73 | 8.357 | 1.07 | 42.76 | 1.159 | 75.88 | 85.22 | 117.33 | 38.15 | 40.588 | 10.69 | 13.23 | 2.384 | 0.36 | -- | -- | 23.58 | 135.734 | 29.551 | 21.779 | 5.922 | 0 | 5.259 | 13.6 | 7.8451 | 9.517 | 10.8 | 8.55 | 9.98 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.063 | 4.107
06:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.24 | 11.73 | 8.357 | 1.07 | 42.76 | 1.159 | 75.88 | 85.22 | 117.33 | 38.15 | 40.588 | 10.69 | 13.23 | 2.384 | 0.36 | -- | -- | 23.58 | 135.734 | 29.551 | 21.779 | 5.922 | 0 | 5.259 | 13.6 | 7.8451 | 9.517 | 10.8 | 8.55 | 9.98 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.063 | 4.107
07:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.3 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.23 | 11.76 | 8.22 | -- | -- | 1.159 | 68 | 86.09 | 112.38 | 25.46 | 38.89 | 10.68 | 13.82 | 3.567 | 0.36 | -- | -- | 21.52 | 133.682 | 28.391 | 25.176 | 6.476 | 0 | 5.259 | 10.5 | 7.8453 | 9.517 | 10.8 | 8.52 | 9.95 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
07:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.3 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.23 | 11.76 | 8.22 | -- | -- | 1.159 | 68 | 86.09 | 112.38 | 25.46 | 38.89 | 10.68 | 13.82 | 3.567 | 0.36 | -- | -- | 21.52 | 133.682 | 28.391 | 25.176 | 6.476 | 0 | 5.259 | 10.5 | 7.8453 | 9.517 | 10.8 | 8.52 | 9.95 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
08:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.23 | 11.76 | 10.278 | -- | -- | 1.159 | 38.81 | 86.09 | 106.61 | 45.26 | 37.942 | 10.71 | 13.82 | 2.816 | 0.36 | -- | -- | 18.89 | 131.053 | 28.611 | 24.95 | 6.608 | 0 | 5.259 | 7.3 | 7.6379 | 9.517 | 10.8 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
08:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 34 | 12.23 | 11.76 | 10.278 | -- | -- | 1.159 | 38.81 | 86.09 | 106.61 | 45.26 | 37.942 | 10.71 | 13.82 | 2.816 | 0.36 | -- | -- | 18.89 | 131.053 | 28.611 | 24.95 | 6.608 | 0 | 5.259 | 7.3 | 7.6379 | 9.517 | 10.8 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
09:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 33 | 12.27 | 11.84 | 10.602 | -- | -- | 1.159 | 27.13 | 84.34 | 102.87 | 66.71 | 38.528 | 10.71 | 13.82 | 0.726 | 0.35 | -- | -- | 14.48 | 126.642 | 28.818 | 26.153 | 4.487 | 0 | 5.259 | 7.5 | 7.623 | 9.517 | 10.8 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
09:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 33 | 12.27 | 11.84 | 10.602 | -- | -- | 1.159 | 27.13 | 84.34 | 102.87 | 66.71 | 38.528 | 10.71 | 13.82 | 0.726 | 0.35 | -- | -- | 14.48 | 126.642 | 28.818 | 26.153 | 4.487 | 0 | 5.259 | 7.5 | 7.623 | 9.517 | 10.8 | 8.57 | 10 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
10:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 33 | 12.23 | 11.85 | 10.871 | -- | -- | 1.159 | 22.22 | 80.89 | 98.29 | 72.02 | 42.746 | 10.63 | 13.82 | 4.46 | 0.35 | -- | -- | 18.51 | 130.669 | 30.007 | 26.171 | 3.503 | 0 | 5.259 | 7 | 7.5476 | 9.517 | 10.8 | 8.19 | 9.61 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
10:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13.4 | 33 | 12.23 | 11.85 | 10.871 | -- | -- | 1.159 | 22.22 | 80.89 | 98.29 | 72.02 | 42.746 | 10.63 | 13.82 | 4.46 | 0.35 | -- | -- | 18.51 | 130.669 | 30.007 | 26.171 | 3.503 | 0 | 5.259 | 7 | 7.5476 | 9.517 | 10.8 | 8.19 | 9.61 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
11:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13 | 33 | 12.22 | 11.79 | 12.526 | -- | -- | 1.159 | 19.28 | 82.61 | 95.6 | 74.14 | 44.315 | 10.56 | 13.23 | 3.11 | 0.35 | -- | -- | 15.79 | 127.948 | 30.161 | 26.617 | 4.174 | 0 | 5.259 | 7 | 8.264 | 9.517 | 10.8 | 8.23 | 9.66 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.254 | 4.107
11:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13 | 33 | 12.22 | 11.79 | 12.526 | -- | -- | 1.159 | 19.28 | 82.61 | 95.6 | 74.14 | 44.315 | 10.56 | 13.23 | 3.11 | 0.35 | -- | -- | 15.79 | 127.948 | 30.161 | 26.617 | 4.174 | 0 | 5.259 | 7 | 8.264 | 9.517 | 10.8 | 8.23 | 9.66 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.254 | 4.107
12:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13 | 33 | 13.24 | 11.94 | 12.676 | -- | -- | 1.159 | 17.57 | 80.03 | 92.96 | 74.03 | 45.105 | 10.48 | 13.82 | 2.63 | 0.35 | -- | -- | 13.3 | 125.457 | 30.295 | 26.447 | 3.78 | 0 | 5.259 | 10.7 | 8.6565 | 9.517 | 10.8 | 7.99 | 9.42 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.807 | 4.107
12:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 13 | 33 | 13.24 | 11.94 | 12.676 | -- | -- | 1.159 | 17.57 | 80.03 | 92.96 | 74.03 | 45.105 | 10.48 | 13.82 | 2.63 | 0.35 | -- | -- | 13.3 | 125.457 | 30.295 | 26.447 | 3.78 | 0 | 5.259 | 10.7 | 8.6565 | 9.517 | 10.8 | 7.99 | 9.42 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.807 | 4.107
13:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 12.5 | 33 | 13.22 | 11.72 | 12.892 | -- | -- | 1.159 | 16.59 | 76.66 | 90.36 | 72.79 | 45.113 | 10.46 | 13.23 | 3.27 | 0.33 | -- | -- | 15.26 | 127.415 | 30.269 | 25.157 | 3.413 | 0 | 5.259 | 10 | 8.6467 | 9.517 | 10.8 | 8.24 | 9.44 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
13:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 12.5 | 33 | 13.22 | 11.72 | 12.892 | -- | -- | 1.159 | 16.59 | 76.66 | 90.36 | 72.79 | 45.113 | 10.46 | 13.23 | 3.27 | 0.33 | -- | -- | 15.26 | 127.415 | 30.269 | 25.157 | 3.413 | 0 | 5.259 | 10 | 8.6467 | 9.517 | 10.8 | 8.24 | 9.44 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
14:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 12.5 | 33 | 13.24 | 11.76 | 12.589 | -- | -- | 1.159 | 15.95 | 74.16 | 88.65 | 72.06 | 44.87 | 10.46 | 12.66 | 2.83 | 0.33 | -- | -- | 14.27 | 126.428 | 28.988 | 24.29 | 3.97 | 0 | 5.259 | 13 | 8.6613 | 9.517 | 10.8 | 8.06 | 9.26 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
14:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 12.5 | 33 | 13.24 | 11.76 | 12.589 | -- | -- | 1.159 | 15.95 | 74.16 | 88.65 | 72.06 | 44.87 | 10.46 | 12.66 | 2.83 | 0.33 | -- | -- | 14.27 | 126.428 | 28.988 | 24.29 | 3.97 | 0 | 5.259 | 13 | 8.6613 | 9.517 | 10.8 | 8.06 | 9.26 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
15:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 12.6 | 33 | 13.23 | 11.8 | 12.342 | -- | -- | 1.159 | 15.64 | 70.09 | 86.96 | 71.01 | 45.17 | 10.51 | 12.66 | 3.34 | 0.32 | -- | -- | 11.4 | 123.558 | 28.177 | 25.187 | 3.772 | 0 | 5.259 | 12.5 | 8.72 | 9.517 | 10.8 | 8.16 | 9.36 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
15:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 12.6 | 33 | 13.23 | 11.8 | 12.342 | -- | -- | 1.159 | 15.64 | 70.09 | 86.96 | 71.01 | 45.17 | 10.51 | 12.66 | 3.34 | 0.32 | -- | -- | 11.4 | 123.558 | 28.177 | 25.187 | 3.772 | 0 | 5.259 | 12.5 | 8.72 | 9.517 | 10.8 | 8.16 | 9.36 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
16:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.7 | 33 | 13.27 | 11.86 | 12.66 | -- | -- | 1.159 | 15.33 | 60.7 | 85.29 | 69.96 | 41.903 | 10.56 | 13.23 | 3.04 | 0.32 | -- | -- | 14.33 | 126.494 | 29.207 | 24.486 | 4.195 | 0 | 5.259 | 12.3 | 8.7052 | 9.517 | 10.8 | 8.67 | 9.86 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.914 | 4.107
16:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.7 | 33 | 13.27 | 11.86 | 12.66 | -- | -- | 1.159 | 15.33 | 60.7 | 85.29 | 69.96 | 41.903 | 10.56 | 13.23 | 3.04 | 0.32 | -- | -- | 14.33 | 126.494 | 29.207 | 24.486 | 4.195 | 0 | 5.259 | 12.3 | 8.7052 | 9.517 | 10.8 | 8.67 | 9.86 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.914 | 4.107
17:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.7 | 33 | 13.27 | 11.92 | 12.71 | -- | -- | 1.159 | 15.03 | 59.94 | 84.46 | 69.43 | 39.569 | 10.65 | 12.66 | 2.66 | 0.32 | -- | -- | 14.21 | 126.367 | 28.4 | 24.72 | 4.363 | 0 | 5.259 | 15.4 | 8.6033 | 9.517 | 10.8 | 8.67 | 9.86 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.973 | 4.107
17:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.7 | 33 | 13.27 | 11.92 | 12.71 | -- | -- | 1.159 | 15.03 | 59.94 | 84.46 | 69.43 | 39.569 | 10.65 | 12.66 | 2.66 | 0.32 | -- | -- | 14.21 | 126.367 | 28.4 | 24.72 | 4.363 | 0 | 5.259 | 15.4 | 8.6033 | 9.517 | 10.8 | 8.67 | 9.86 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.973 | 4.107
18:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.6 | 17.5 | 11.7 | 33 | 13.22 | 11.74 | 18.538 | 1.07 | 42.64 | 1.159 | 68.76 | 58.44 | 84.46 | 69.43 | 44.273 | 10.45 | 13.23 | 3.46 | 0.32 | -- | -- | 15.33 | 127.493 | 28.717 | 24.438 | 4.287 | 0 | 5.259 | 16 | 8.9609 | 9.517 | 10.8 | 8.27 | 9.46 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
18:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.6 | 17.5 | 11.7 | 33 | 13.22 | 11.74 | 18.538 | 1.07 | 42.64 | 1.159 | 68.76 | 58.44 | 84.46 | 69.43 | 44.273 | 10.45 | 13.23 | 3.46 | 0.32 | -- | -- | 15.33 | 127.493 | 28.717 | 24.438 | 4.287 | 0 | 5.259 | 16 | 8.9609 | 9.517 | 10.8 | 8.27 | 9.46 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
19:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.3 | 33 | 13.36 | 11.83 | 18.506 | -- | -- | 1.159 | 86.04 | 74.99 | 102.87 | 33.34 | 42.959 | 10.61 | 12.66 | 2.17 | 0.31 | -- | -- | 12.97 | 125.126 | 28.144 | 25.477 | 4.096 | 0 | 5.259 | 17.5 | 8.8554 | 9.517 | 10.8 | 8.15 | 9.34 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
19:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.3 | 33 | 13.36 | 11.83 | 18.506 | -- | -- | 1.159 | 86.04 | 74.99 | 102.87 | 33.34 | 42.959 | 10.61 | 12.66 | 2.17 | 0.31 | -- | -- | 12.97 | 125.126 | 28.144 | 25.477 | 4.096 | 0 | 5.259 | 17.5 | 8.8554 | 9.517 | 10.8 | 8.15 | 9.34 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
20:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.3 | 33 | 13.99 | 11.8 | 18.635 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 74.99 | 120.36 | 32.55 | 41.274 | 10.64 | 13.23 | 3.6 | 0.3 | -- | -- | 10.08 | 122.238 | 29.288 | 24.503 | 1.482 | 0 | 5.259 | 18.7 | 8.6177 | 9.517 | 10.8 | 8.35 | 9.54 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
20:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.5 | 17.5 | 11.3 | 33 | 13.99 | 11.8 | 18.635 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 74.99 | 120.36 | 32.55 | 41.274 | 10.64 | 13.23 | 3.6 | 0.3 | -- | -- | 10.08 | 122.238 | 29.288 | 24.503 | 1.482 | 0 | 5.259 | 18.7 | 8.6177 | 9.517 | 10.8 | 8.35 | 9.54 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
21:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.3 | 17.5 | 11.3 | 33 | 14.05 | 11.89 | 18.51 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 74.99 | 124.46 | 34.86 | 40.747 | 10.66 | 12.66 | 1.8 | 0.3 | -- | -- | 13.06 | 125.219 | 28.181 | 24.813 | 4.032 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.5221 | 9.517 | 10.8 | 8.19 | 9.38 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
21:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.3 | 17.5 | 11.3 | 33 | 14.05 | 11.89 | 18.51 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 74.99 | 124.46 | 34.86 | 40.747 | 10.66 | 12.66 | 1.8 | 0.3 | -- | -- | 13.06 | 125.219 | 28.181 | 24.813 | 4.032 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.5221 | 9.517 | 10.8 | 8.19 | 9.38 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
22:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.3 | 33 | 13.99 | 11.91 | 18.572 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 74.16 | 125.5 | 36.8 | 36.928 | 10.66 | 13.23 | 3.65 | 0.41 | -- | -- | 15.83 | 127.989 | 28.376 | 24.507 | 3.548 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.5323 | 9.517 | 10.8 | 7.97 | 9.16 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
22:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.3 | 33 | 13.99 | 11.91 | 18.572 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 74.16 | 125.5 | 36.8 | 36.928 | 10.66 | 13.23 | 3.65 | 0.41 | -- | -- | 15.83 | 127.989 | 28.376 | 24.507 | 3.548 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.5323 | 9.517 | 10.8 | 7.97 | 9.16 | 14.089 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.865 | 4.107
23:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 33 | 11.99 | 11.9 | 13.163 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 74.16 | 126.55 | 37.85 | 38.236 | 10.63 | 13.23 | 2.3 | 0.4 | -- | -- | 16.13 | 128.284 | 28.352 | 24.371 | 3.882 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.53 | 9.517 | 10.8 | 7.89 | 9.08 | 14.089 | 8.0421 | 34.6308 | 9.2484 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
23:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 33 | 11.99 | 11.9 | 13.163 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 74.16 | 126.55 | 37.85 | 38.236 | 10.63 | 13.23 | 2.3 | 0.4 | -- | -- | 16.13 | 128.284 | 28.352 | 24.371 | 3.882 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.53 | 9.517 | 10.8 | 7.89 | 9.08 | 14.089 | 8.0421 | 34.6308 | 9.2484 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
MAX | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.3 | 33 | 11.99 | 11.72 | 8.22 | 1.07 | 42.64 | 1.159 | 15.03 | 58.44 | 84.46 | 25.46 | 36.928 | 10.45 | 12.66 | 0.726 | 0.3 | 0 | 0 | 10.08 | 122.238 | 27.867 | 21.779 | 1.482 | 0 | 5.259 | 7 | 7.5221 | 9.517 | 10.8 | 7.89 | 9.08 | 14.089 | 8.0421 | 34.6308 | 9.2484 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.254 | 4.107
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 13.4 | 34 | 14.05 | 11.94 | 18.635 | 1.07 | 42.76 | 1.159 | 89.6 | 86.09 | 127.6 | 74.14 | 45.17 | 10.71 | 14.41 | 4.46 | 0.41 | 0 | 0 | 31.87 | 142.665 | 30.295 | 29.668 | 7.033 | 0.2 | 5.259 | 18.7 | 8.9609 | 9.517 | 10.9 | 8.85 | 10.28 | 14.089 | 8.0421 | 37.122 | 9.2484 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.213 | 4.107
PROM | 1.1 | 15.5208 | 16.4208 | 2 | 15.325 | 17.5208 | 12.525 | 33.375 | 12.7938 | 11.8196 | 12.595 | 1.07 | 42.7 | 1.159 | 57.0508 | 76.2 | 108.4225 | 51.0429 | 41.6913 | 10.6129 | 13.3817 | 2.9833 | 0.34792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.8683 | 129.8 | 28.9289 | 25.1755 | 4.4602 | 0.016667 | 5.259 | 13.1417 | 8.1798 | 9.517 | 10.8167 | 8.3892 | 9.7096 | 14.089 | 8.0421 | 35.8764 | 9.2484 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.9469 | 4.107
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.1 | 18 | 12.6 | 34 | 12.28 | 11.73 | 13.094 | -- | -- | 1.159 | 89.6 | 76.66 | 127.6 | 38 | 43.912 | 10.64 | 13.23 | 3.454 | 0.37 | -- | -- | 31.87 | 138.588 | 27.867 | 25.105 | 3.544 | 0 | 5.259 | 9.9 | 8.1826 | 9.517 | 10.9 | 8.82 | 10.25 | 14.089 | -- | 37.122 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.171 | 4.107
FINAL | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 33 | 11.99 | 11.9 | 13.163 | -- | -- | 1.159 | 88.7 | 74.16 | 126.55 | 37.85 | 38.236 | 10.63 | 13.23 | 2.3 | 0.4 | -- | -- | 16.13 | 128.284 | 28.352 | 24.371 | 3.882 | 0 | 5.259 | 18.7 | 7.53 | 9.517 | 10.8 | 7.89 | 9.08 | 14.089 | 8.0421 | 34.6308 | 9.2484 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 5 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.74 | 4.0795 | 0.27846 | 0.174 | 0.258 | 0.02446 | 3875.2306 | -- | -- | 0.65513 | 22.7956 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.067 | 0.278 | -- | 257.535 | 0.115 | 0.019 | 51.33 | 0.107 | 0.54048 | 0.05241 | 6.73 | 0.265
00:30 | 2694.74 | 4.0795 | 0.27846 | 0.174 | 0.258 | 0.02446 | 3875.2306 | -- | -- | 0.65513 | 22.7956 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.067 | 0.278 | -- | 257.535 | 0.115 | 0.019 | 51.33 | 0.107 | 0.54048 | 0.05241 | 6.73 | 0.265
01:00 | 2694.87 | 4.2265 | 0.4713 | 0.171 | 0.269 | 0.01919 | 3875.2052 | -- | -- | 0.62769 | 22.7313 | -- | 0.13569 | 0.3279 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.067 | 0.288 | -- | 257.536 | 0.117 | 0.019 | 51.33 | 0.111 | 0.53448 | 0.05333 | 6.69 | 0.267
01:30 | 2694.87 | 4.2265 | 0.4713 | 0.171 | 0.269 | 0.01919 | 3875.2052 | -- | -- | 0.62769 | 22.7313 | -- | 0.13569 | 0.3279 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.067 | 0.288 | -- | 257.536 | 0.117 | 0.019 | 51.33 | 0.111 | 0.53448 | 0.05333 | 6.69 | 0.267
02:00 | 2695 | 4.3644 | 0.6605 | 0.183 | 0.262 | 0.01466 | 3875.1754 | -- | -- | 0.58262 | 22.6553 | -- | 0.11994 | 0.3279 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.068 | 0.32 | -- | 257.537 | 0.111 | 0.019 | 51.33 | 0.115 | 0.53448 | 0.05568 | 6.57 | 0.267
02:30 | 2695 | 4.3644 | 0.6605 | 0.183 | 0.262 | 0.01466 | 3875.1754 | -- | -- | 0.58262 | 22.6553 | -- | 0.11994 | 0.3279 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.068 | 0.32 | -- | 257.537 | 0.111 | 0.019 | 51.33 | 0.115 | 0.53448 | 0.05568 | 6.57 | 0.267
03:00 | 2695 | 4.5001 | 0.8105 | 0.198 | 0.249 | 0.01335 | 3875.1486 | -- | -- | 0.53739 | 22.5872 | -- | 0.11104 | 0.33407 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.068 | 0.355 | -- | 257.539 | 0.096 | 0.019 | 51.33 | 0.12 | 0.53047 | 0.05711 | 6.3 | 0.269
03:30 | 2695 | 4.5001 | 0.8105 | 0.198 | 0.249 | 0.01335 | 3875.1486 | -- | -- | 0.53739 | 22.5872 | -- | 0.11104 | 0.33407 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.068 | 0.355 | -- | 257.539 | 0.096 | 0.019 | 51.33 | 0.12 | 0.53047 | 0.05711 | 6.3 | 0.269
04:00 | 2695 | 4.6357 | 0.9235 | 0.208 | 0.245 | 0.01072 | 3875.1391 | -- | -- | 0.49181 | 22.5632 | -- | 0.079 | 0.3465 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.067 | 0.386 | -- | 257.54 | 0.081 | 0.019 | 51.33 | 0.124 | 0.53247 | 0.06049 | 6.12 | 0.269
04:30 | 2695 | 4.6357 | 0.9235 | 0.208 | 0.245 | 0.01072 | 3875.1391 | -- | -- | 0.49181 | 22.5632 | -- | 0.079 | 0.3465 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.067 | 0.386 | -- | 257.54 | 0.081 | 0.019 | 51.33 | 0.124 | 0.53247 | 0.06049 | 6.12 | 0.269
05:00 | 2695 | 4.7201 | 1.0504 | 0.21 | 0.262 | 0.00925 | 3875.1815 | -- | -- | 0.44577 | 22.6708 | -- | 0.09964 | 0.36541 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.04 | 0.415 | -- | 257.541 | 0.067 | 0.019 | 51.33 | 0.128 | 0.53047 | 0.06197 | 5.89 | 0.271
05:30 | 2695 | 4.7201 | 1.0504 | 0.21 | 0.262 | 0.00925 | 3875.1815 | -- | -- | 0.44577 | 22.6708 | -- | 0.09964 | 0.36541 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.04 | 0.415 | -- | 257.541 | 0.067 | 0.019 | 51.33 | 0.128 | 0.53047 | 0.06197 | 5.89 | 0.271
06:00 | 2695 | 4.7714 | 1.171 | 0.215 | 0.252 | 0.01125 | 3875.2235 | -- | -- | 0.39924 | 22.7778 | -- | 0.12309 | 0.37177 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.002 | 0.438 | 102.48 | 257.542 | 0.054 | 0.019 | 51.33 | 0.132 | 0.53247 | 0.06445 | 5.89 | 0.272
06:30 | 2695 | 4.7714 | 1.171 | 0.215 | 0.252 | 0.01125 | 3875.2235 | -- | -- | 0.39924 | 22.7778 | -- | 0.12309 | 0.37177 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.002 | 0.438 | 102.48 | 257.542 | 0.054 | 0.019 | 51.33 | 0.132 | 0.53247 | 0.06445 | 5.89 | 0.272
07:00 | 2695 | 4.8989 | 1.294 | 0.215 | 0.246 | 0.0125 | 3875.2735 | -- | -- | 0.35194 | 22.9051 | -- | 0.15266 | 0.35908 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.002 | 0.463 | -- | 257.543 | 0.041 | 0.019 | 51.33 | 0.136 | 0.53247 | 0.06903 | 6.06 | 0.278
07:30 | 2695 | 4.8989 | 1.294 | 0.215 | 0.246 | 0.0125 | 3875.2735 | -- | -- | 0.35194 | 22.9051 | -- | 0.15266 | 0.35908 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.002 | 0.463 | -- | 257.543 | 0.041 | 0.019 | 51.33 | 0.136 | 0.53247 | 0.06903 | 6.06 | 0.278
08:00 | 2695 | 4.9937 | 1.378 | 0.192 | 0.244 | 0.0135 | 3875.3147 | -- | -- | 0.30482 | 23.0101 | 256.2878 | 0.19207 | 0.33407 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.481 | -- | 257.544 | 0.032 | 0.018 | 51.33 | 0.137 | 0.53247 | 0.06903 | 6.35 | 0.301
08:30 | 2695 | 4.9937 | 1.378 | 0.192 | 0.244 | 0.0135 | 3875.3147 | -- | -- | 0.30482 | 23.0101 | 256.2878 | 0.19207 | 0.33407 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.481 | -- | 257.544 | 0.032 | 0.018 | 51.33 | 0.137 | 0.53247 | 0.06903 | 6.35 | 0.301
09:00 | 2695 | 4.866 | 1.369 | 0.178 | 0.224 | 0.01499 | 3875.3494 | -- | -- | 0.30055 | 23.0988 | -- | 0.23421 | 0.31566 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 257.536 | 0.028 | 0.016 | 51.33 | 0.133 | 0.53047 | 0.07007 | 6.67 | 0.323
09:30 | 2695 | 4.866 | 1.369 | 0.178 | 0.224 | 0.01499 | 3875.3494 | -- | -- | 0.30055 | 23.0988 | -- | 0.23421 | 0.31566 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.483 | -- | 257.536 | 0.028 | 0.016 | 51.33 | 0.133 | 0.53047 | 0.07007 | 6.67 | 0.323
10:00 | 2695 | 4.7522 | 1.375 | 0.165 | 0.212 | 0.01734 | 3875.3891 | -- | -- | 0.31676 | 23.2 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.477 | -- | 257.527 | 0.024 | 0.015 | 51.33 | 0.136 | 0.52848 | 0.07374 | 7.01 | 0.345
10:30 | 2695 | 4.7522 | 1.375 | 0.165 | 0.212 | 0.01734 | 3875.3891 | -- | -- | 0.31676 | 23.2 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.002 | 0.477 | -- | 257.527 | 0.024 | 0.015 | 51.33 | 0.136 | 0.52848 | 0.07374 | 7.01 | 0.345
11:00 | 2695 | 4.6486 | 1.357 | 0.163 | 0.184 | 0.01868 | 3875.432 | -- | -- | 0.33257 | 23.31 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.474 | -- | 257.518 | 0.02 | 0.012 | 51.33 | 0.138 | 0.53047 | 0.07163 | 7.34 | 0.367
11:30 | 2695 | 4.6486 | 1.357 | 0.163 | 0.184 | 0.01868 | 3875.432 | -- | -- | 0.33257 | 23.31 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.474 | -- | 257.518 | 0.02 | 0.012 | 51.33 | 0.138 | 0.53047 | 0.07163 | 7.34 | 0.367
12:00 | 2695 | 4.5473 | 1.303 | 0.165 | 0.159 | 0.01975 | 3875.4741 | -- | -- | 0.34886 | 23.4178 | -- | 0.25458 | 0.20299 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 257.51 | 0.02 | 0.01 | 51.33 | 0.138 | 0.52848 | 0.07007 | 7.66 | 0.379
12:30 | 2695 | 4.5473 | 1.303 | 0.165 | 0.159 | 0.01975 | 3875.4741 | -- | -- | 0.34886 | 23.4178 | -- | 0.25458 | 0.20299 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 257.51 | 0.02 | 0.01 | 51.33 | 0.138 | 0.52848 | 0.07007 | 7.66 | 0.379
13:00 | 2694.99 | 4.4666 | 1.171 | 0.184 | 0.139 | 0.02206 | 3875.518 | -- | -- | 0.36559 | 23.5304 | -- | 0.25458 | 0.18831 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.002 | 0.464 | -- | 257.501 | 0.019 | 0.009 | 51.33 | 0.139 | 0.53047 | 0.06852 | 8.01 | 0.384
13:30 | 2694.99 | 4.4666 | 1.171 | 0.184 | 0.139 | 0.02206 | 3875.518 | -- | -- | 0.36559 | 23.5304 | -- | 0.25458 | 0.18831 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.002 | 0.464 | -- | 257.501 | 0.019 | 0.009 | 51.33 | 0.139 | 0.53047 | 0.06852 | 8.01 | 0.384
14:00 | 2694.93 | 4.6162 | 1.177 | 0.203 | 0.114 | 0.02391 | 3875.5308 | -- | -- | 0.38877 | 23.5632 | -- | 0.24941 | 0.17893 | 2410.45 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 257.492 | 0.018 | 0.009 | 51.33 | 0.14 | 0.52848 | 0.06647 | 8.33 | 0.385
14:30 | 2694.93 | 4.6162 | 1.177 | 0.203 | 0.114 | 0.02391 | 3875.5308 | -- | -- | 0.38877 | 23.5632 | -- | 0.24941 | 0.17893 | 2410.45 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 257.492 | 0.018 | 0.009 | 51.33 | 0.14 | 0.52848 | 0.06647 | 8.33 | 0.385
15:00 | 2694.85 | 4.7669 | 1.189 | 0.223 | 0.092 | 0.02592 | 3875.4991 | -- | -- | 0.41694 | 23.4819 | -- | 0.23907 | 0.17893 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.455 | -- | 257.484 | 0.017 | 0.01 | 51.33 | 0.141 | 0.53047 | 0.06647 | 8.65 | 0.386
15:30 | 2694.85 | 4.7669 | 1.189 | 0.223 | 0.092 | 0.02592 | 3875.4991 | -- | -- | 0.41694 | 23.4819 | -- | 0.23907 | 0.17893 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.455 | -- | 257.484 | 0.017 | 0.01 | 51.33 | 0.141 | 0.53047 | 0.06647 | 8.65 | 0.386
16:00 | 2694.8 | 4.908 | 1.171 | 0.237 | 0.07 | 0.02947 | 3875.4521 | -- | -- | 0.44617 | 23.3615 | -- | 0.21021 | 0.17893 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.002 | 0.45 | -- | 257.475 | 0.016 | 0.01 | 51.33 | 0.143 | 0.53448 | 0.06546 | 8.98 | 0.386
16:30 | 2694.8 | 4.908 | 1.171 | 0.237 | 0.07 | 0.02947 | 3875.4521 | -- | -- | 0.44617 | 23.3615 | -- | 0.21021 | 0.17893 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.002 | 0.45 | -- | 257.475 | 0.016 | 0.01 | 51.33 | 0.143 | 0.53448 | 0.06546 | 8.98 | 0.386
17:00 | 2694.72 | 4.9313 | 1.159 | 0.241 | 0.068 | 0.02895 | 3875.4174 | 69.127 | 28.208 | 0.47621 | 23.2726 | -- | 0.20114 | 0.19312 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 257.466 | 0.016 | 0.01 | 51.33 | 0.145 | 0.53848 | 0.06395 | 9.29 | 0.384
17:30 | 2694.72 | 4.9313 | 1.159 | 0.241 | 0.068 | 0.02895 | 3875.4174 | 69.127 | 28.208 | 0.47621 | 23.2726 | -- | 0.20114 | 0.19312 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.446 | -- | 257.466 | 0.016 | 0.01 | 51.33 | 0.145 | 0.53848 | 0.06395 | 9.29 | 0.384
18:00 | 2694.64 | 4.9104 | 1.189 | 0.23 | 0.1 | 0.02684 | 3875.3918 | -- | -- | 0.50586 | 23.2071 | 255.1824 | 0.1755 | 0.21842 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.441 | 102.48 | 257.457 | 0.016 | 0.01 | 51.33 | 0.146 | 0.54249 | 0.06246 | 9.51 | 0.373
18:30 | 2694.64 | 4.9104 | 1.189 | 0.23 | 0.1 | 0.02684 | 3875.3918 | -- | -- | 0.50586 | 23.2071 | 255.1824 | 0.1755 | 0.21842 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.441 | 102.48 | 257.457 | 0.016 | 0.01 | 51.33 | 0.146 | 0.54249 | 0.06246 | 9.51 | 0.373
19:00 | 2694.54 | 4.8028 | 1.072 | 0.208 | 0.147 | 0.02144 | 3875.3613 | -- | -- | 0.53482 | 23.1291 | -- | 0.15266 | 0.22903 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 257.449 | 0.032 | 0.011 | 51.33 | 0.148 | 0.54451 | 0.06049 | 9.57 | 0.354
19:30 | 2694.54 | 4.8028 | 1.072 | 0.208 | 0.147 | 0.02144 | 3875.3613 | -- | -- | 0.53482 | 23.1291 | -- | 0.15266 | 0.22903 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 257.449 | 0.032 | 0.011 | 51.33 | 0.148 | 0.54451 | 0.06049 | 9.57 | 0.354
20:00 | 2694.46 | 4.709 | 0.8938 | 0.205 | 0.17 | 0.02034 | 3875.3235 | -- | -- | 0.56362 | 23.0326 | -- | 0.12624 | 0.25666 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.002 | 0.379 | -- | 257.44 | 0.051 | 0.012 | 51.33 | 0.149 | 0.54451 | 0.05806 | 9.63 | 0.335
20:30 | 2694.46 | 4.709 | 0.8938 | 0.205 | 0.17 | 0.02034 | 3875.3235 | -- | -- | 0.56362 | 23.0326 | -- | 0.12624 | 0.25666 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.002 | 0.379 | -- | 257.44 | 0.051 | 0.012 | 51.33 | 0.149 | 0.54451 | 0.05806 | 9.63 | 0.335
21:00 | 2694.52 | 4.683 | 0.743 | 0.2 | 0.2 | 0.01408 | 3875.2918 | -- | -- | 0.59242 | 22.9518 | -- | 0.10808 | 0.27975 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.002 | 0.326 | -- | 257.431 | 0.069 | 0.014 | 51.33 | 0.15 | 0.54652 | 0.05663 | 9.64 | 0.316
21:30 | 2694.52 | 4.683 | 0.743 | 0.2 | 0.2 | 0.01408 | 3875.2918 | -- | -- | 0.59242 | 22.9518 | -- | 0.10808 | 0.27975 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.002 | 0.326 | -- | 257.431 | 0.069 | 0.014 | 51.33 | 0.15 | 0.54652 | 0.05663 | 9.64 | 0.316
22:00 | 2694.62 | 4.6446 | 0.61452 | 0.198 | 0.227 | 0.00957 | 3875.2568 | -- | -- | 0.62122 | 22.8624 | -- | 0.12309 | 0.30959 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.262 | -- | 257.423 | 0.087 | 0.018 | 51.33 | 0.151 | 0.54652 | 0.05855 | 9.62 | 0.297
22:30 | 2694.62 | 4.6446 | 0.61452 | 0.198 | 0.227 | 0.00957 | 3875.2568 | -- | -- | 0.62122 | 22.8624 | -- | 0.12309 | 0.30959 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.262 | -- | 257.423 | 0.087 | 0.018 | 51.33 | 0.151 | 0.54652 | 0.05855 | 9.62 | 0.297
23:00 | 2694.75 | 4.6061 | 0.51288 | 0.22 | 0.226 | 0.01183 | 3875.2437 | -- | -- | 0.64956 | 22.8422 | -- | 0.14587 | 0.32177 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.249 | -- | 257.414 | 0.106 | 0.022 | 51.33 | 0.151 | 0.54451 | 0.05951 | 9.65 | 0.278
23:30 | 2694.75 | 4.6061 | 0.51288 | 0.22 | 0.226 | 0.01183 | 3875.2437 | -- | -- | 0.64956 | 22.8422 | -- | 0.14587 | 0.32177 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.249 | -- | 257.414 | 0.106 | 0.022 | 51.33 | 0.151 | 0.54451 | 0.05951 | 9.65 | 0.278

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 5 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.19
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
05/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
05/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
05/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
05/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 5 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/07/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
05/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.044

## STOCK_COMB
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
05/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
05/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7006.94 | 6992.84 | 0 | m3
05/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59632.77 | 59632.77 | 0 | m3
05/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
05/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
05/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.15 | 789.15 | 0 | m3
05/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1026.8 | 1026.8 | 0 | m3
05/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 93.16 | 239.918 | 146.757 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
05/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
05/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
05/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9374.37 | 9029.2132 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR OPERACION DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES.
05/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
05/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
05/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 960
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1327.96
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 586.08
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 473.18
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 535.95
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 892.212
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 4.7
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1989.03
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5068.6282
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7574.8254
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 10113.5464
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 280681.04
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 137450.21
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 14.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1022623
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1009653
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1101420
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 138431
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1047358.28
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1034908.37
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 473959
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 285871
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1074757.98
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1139379.66
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1146996.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1309295.99
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1731214
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23467.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23505.56
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23534.39
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21679.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14116.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13763.86
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14116.78
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 345.1568
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1114243
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 313872.47

## PRESIÓN_GAS
domingo, 5 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/07/2026 00:00 | 873.4 | 2986.5 | 83.36 | 83.36 | 4474.6 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4453.2524 | 4100.5226 | 4450.9654 | 4449.4281 | 6636.938 | 5228.236
05/07/2026 01:00 | 872.9 | 2986.03 | 84.27 | 84.27 | 4472.6 | 510.93 | 7984 | 23206 | 4450.5958 | 4111.6127 | 4448.9009 | 4446.7758 | 6651.856 | 5319.987
05/07/2026 02:00 | 872.3 | 2987.19 | 84.77 | 84.77 | 4478.1 | 510.93 | 8233 | 22990 | 4498.4165 | 4218.848 | 4496.2352 | 4494.5598 | 6655.7816 | 5412.9
05/07/2026 03:00 | 871.4 | 2986.03 | 85.94 | 85.94 | 4483.7 | 511.91 | 8451 | 23157 | 4527.3971 | 4272.0821 | 4524.9366 | 4523.1658 | 6661.278 | 5502.467
05/07/2026 04:00 | 871.4 | 2986.03 | 86.97 | 86.97 | 4475.6 | 510.93 | 8655 | 23290 | 4545.6504 | 4408.0791 | 4542.9515 | 4541.3482 | 6662.456 | 5592.985
05/07/2026 05:00 | 871 | 2986.72 | 87.99 | 87.99 | 4475.6 | 510.93 | 8731 | 23206 | 4479.3209 | 4212.2074 | 4476.7726 | 4474.8184 | 6664.419 | 5681.875
05/07/2026 06:00 | 871.1 | 2984.87 | 87.84 | 87.84 | 4492.4 | 510.93 | 8708 | 23217 | 4483.9477 | 4213.3792 | 4481.3823 | 4479.7103 | 6640.079 | 5770.358
05/07/2026 07:00 | 820.3 | 2986.5 | 88.24 | 88.24 | 4492.4 | 510.93 | 8592 | 22709 | 4461.948 | 4174.3686 | 4459.7999 | 4458.0257 | 6657.7446 | 5850.287
05/07/2026 08:00 | 826.1 | 2984.87 | 89.48 | 89.48 | 4492.4 | 511.91 | 8482 | 22704 | 4425.3417 | 4099.2233 | 4422.4536 | 4421.5976 | 6658.1375 | 5865.386
05/07/2026 09:00 | 817.3 | 2986.5 | 90.42 | 90.42 | 4492.4 | 511.91 | 8372 | 22770 | 4425.6942 | 4184.835 | 4422.6276 | 4422.5212 | 6657.7446 | 5806.698
05/07/2026 10:00 | 811.3 | 2988.81 | 90.64 | 90.64 | 4492.4 | 511.91 | 8261 | 22630 | 4413.71 | 4152.6699 | 4411.0229 | 4411.9861 | 6656.5674 | 5513.892
05/07/2026 11:00 | 811.5 | 2989.5 | 91.43 | 91.43 | 4492.4 | 511.91 | 8151 | 22759 | 4409.0126 | 4138.8538 | 4405.6373 | 4407.2422 | 6656.9595 | 5284.079
05/07/2026 12:00 | 811.1 | 2990.66 | 91.69 | 91.69 | 4492.4 | 514.85 | 8088 | 22649 | 4370.5059 | 4056.8012 | 4367.4304 | 4369.242 | 6658.1375 | 5114.323
05/07/2026 13:00 | 822 | 2989.5 | 91.83 | 91.83 | 4492.4 | 509.95 | 8029 | 22680 | 4352.095 | 4026.9229 | 4348.5385 | 4351.5682 | 6658.1375 | 4940.962
05/07/2026 14:00 | 837.4 | 2990.19 | 91.67 | 91.67 | 4492.4 | 510.93 | 7972 | 22666 | 4347.3121 | 4020.8644 | 4343.9647 | 4346.693 | 6658.1375 | 4768.229
05/07/2026 15:00 | 834.5 | 2986.03 | 92.08 | 92.08 | 4492.4 | 511.91 | 7946 | 22691 | 4366.2872 | 4056.615 | 4363.0584 | 4365.4525 | 6658.53 | 4590.461
05/07/2026 16:00 | 830.4 | 2987.19 | 92.63 | 92.63 | 4492.4 | 509.95 | 7920 | 22600 | 4424.6509 | 4172.1569 | 4421.4721 | 4422.3117 | 6658.1375 | 4409.533
05/07/2026 17:00 | 800.1 | 2987.19 | 91.77 | 91.77 | 4492.4 | 510.93 | 7847 | 22653 | 4415.525 | 4071.7834 | 4413.0889 | 4412.8208 | 6657.3524 | 4226.815
05/07/2026 18:00 | 864.4 | 2989.03 | 89.25 | 89.25 | 4474.6 | 510.93 | 7697 | 22673 | 4393.1991 | 4022.4555 | 4390.5853 | 4389.9444 | 6644.005 | 4051.385
05/07/2026 19:00 | 883.2 | 2987.87 | 87.56 | 87.56 | 4476.8 | 510.93 | 7547 | 22635 | 4377.1175 | 4001.7108 | 4375.0583 | 4373.7201 | 6640.079 | 4071.507
05/07/2026 20:00 | 884.7 | 2983.25 | 86.52 | 86.52 | 4470.6 | 509.95 | 7322 | 22815 | 4362.8513 | 3966.2361 | 4361.0771 | 4359.5443 | 6638.901 | 3797.093
05/07/2026 21:00 | 885.4 | 2986.97 | 85.96 | 85.96 | 4475.7 | 510.93 | 7133 | 22734 | 4383.3984 | 3997.2724 | 4381.1733 | 4380.133 | 6641.649 | 3591.37
05/07/2026 22:00 | 885.2 | 2985.34 | 85.98 | 85.98 | 4477.3 | 510.93 | 7004 | 22836 | 4396.6094 | 4003.6705 | 4394.0891 | 4392.8703 | 6640.079 | 3653.281
05/07/2026 23:00 | 885.4 | 2988.34 | 86.76 | 86.76 | 4475.6 | 510.93 | 7048 | 22788 | 4420.5657 | 4065.2626 | 4418.6031 | 4416.5554 | 6640.079 | 3996.861

## TEMP_AMB
domingo, 5 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/07/2026 00:00 | 18 | 26.58 | 26.58 | 21 | 21 | 20.88 | 20.88 | 20.2 | 33.68 | 22 | 22 | 25.82 | 22.0667 | 19.8701 | 23.76
05/07/2026 01:00 | 18 | 26.75 | 26.75 | 21.2 | 21.2 | 20.93 | 20.93 | 20.4 | 33.88 | 21.9 | 21.8 | 25.79 | 21.8453 | 19.8289 | 23.57
05/07/2026 02:00 | 18 | 27.05 | 27.05 | 21.3 | 21.3 | 20.77 | 20.77 | 20.5 | 33.68 | 21.6 | 21.6 | 25.71 | 21.6332 | 19.6171 | 23.3
05/07/2026 03:00 | 19 | 27.06 | 27.06 | 21.5 | 21.5 | 20.72 | 20.72 | 20.6 | 33.45 | 21.1 | 21.2 | 25.61 | 21.5 | 19.9443 | 23.17
05/07/2026 04:00 | 19.19 | 27.07 | 27.07 | 21.6 | 21.6 | 20.69 | 20.69 | 20.6 | 33.23 | 20.8 | 21.3 | 25.54 | 21.7 | 20.6529 | 22.67
05/07/2026 05:00 | 19 | 27.02 | 27.02 | 21.7 | 21.7 | 20.66 | 20.66 | 20.9 | 33.07 | 21 | 21 | 25.4899 | 21.4 | 20.13 | 22.38
05/07/2026 06:00 | 18 | 26.59 | 26.59 | 21.8 | 21.8 | 20.56 | 20.56 | 21.1 | 33.24 | 20.2 | 20 | 25.46 | 21.5667 | 21.1367 | 22.14
05/07/2026 07:00 | 18 | 26.4 | 26.4 | 21.8 | 21.8 | 20.65 | 20.65 | 21.2 | 33.25 | 20.4 | 20.3 | 25.44 | 21.7333 | 20.0347 | 22.41
05/07/2026 08:00 | 17 | 26.45 | 26.45 | 21.8 | 21.8 | 20.76 | 20.76 | 21.5 | 34.34 | 21.9 | 22.5 | 25.5799 | 22.324 | 21.3465 | 26.68
05/07/2026 09:00 | 21 | 26.48 | 26.48 | 22.3 | 22.3 | 21 | 21 | 21.5 | 35.59 | 24.3 | 24.6 | 25.82 | 22.4667 | 20.8707 | 28.52
05/07/2026 10:00 | 21 | 27.75 | 27.75 | 22.6 | 22.6 | 21.32 | 21.32 | 21.7 | 37.24 | 25.1 | 26.5 | 26.11 | 22.7667 | 21.6195 | 28.24
05/07/2026 11:00 | 22 | 29.59 | 29.59 | 22.6 | 22.6 | 21.92 | 21.92 | 22.2 | 38.77 | 25 | 26.8 | 26.43 | 23.3 | 22.0862 | 29.48
05/07/2026 12:00 | 26 | 30.83 | 30.83 | 22.5 | 22.5 | 22.39 | 22.39 | 22.7 | 40.61 | 25.3 | 27.2 | 26.75 | 23.5 | 22.3411 | 30.73
05/07/2026 13:00 | 26 | 30.8 | 30.8 | 22.6 | 22.6 | 22.66 | 22.66 | 21.9 | 37.01 | 25.1 | 27.4 | 26.93 | 23.9333 | 22.7747 | 30.26
05/07/2026 14:00 | 28 | 30.82 | 30.82 | 22.5 | 22.5 | 22.83 | 22.83 | 21.7 | 37.18 | 25 | 27.1 | 26.75 | 23.6332 | 21.9959 | 30.42
05/07/2026 15:00 | 26 | 31.73 | 31.73 | 22.2 | 22.2 | 22.77 | 22.77 | 21.5 | 36.38 | 25.1 | 26.2 | 27.02 | 23.3 | 21.768 | 29.95
05/07/2026 16:00 | 26 | 32.18 | 32.18 | 22.2 | 22.2 | 22.53 | 22.53 | 21.2 | 35.62 | 24.4 | 25 | 27.1 | 22.8667 | 21.5452 | 29.68
05/07/2026 17:00 | 24 | 32.16 | 32.16 | 21.7 | 21.7 | 22.24 | 22.24 | 21.5 | 35.07 | 23.6 | 23.4 | 27 | 22.5333 | 21.1869 | 28.25
05/07/2026 18:00 | 21 | 31.92 | 31.92 | 22.4 | 22.4 | 21.93 | 21.93 | 21.6 | 34.85 | 22.3 | 22.7 | 26.75 | 22.5333 | 21.0865 | 27
05/07/2026 19:00 | 20 | 31.26 | 31.26 | 22.6 | 22.6 | 21.87 | 21.87 | 21.5 | 34.02 | 21.8 | 22.5 | 26.48 | 22.4333 | 20.95 | 26.18
05/07/2026 20:00 | 19 | 26.39 | 26.39 | 22.5 | 22.5 | 21.61 | 21.61 | 21.2 | 33.94 | 21.4 | 22.4 | 26.25 | 22.3547 | 20.672 | 25.48
05/07/2026 21:00 | 19 | 24.72 | 24.72 | 22.8 | 22.8 | 21.54 | 21.54 | 21.2 | 33.76 | 21.5 | 22.3 | 26.06 | 22.2667 | 21.1809 | 25.09
05/07/2026 22:00 | 19 | 24.63 | 24.63 | 21.8 | 21.8 | 21.33 | 21.33 | 20.9 | 33.64 | 21.3 | 22.3 | 25.89 | 22.1667 | 20.4934 | 25.35
05/07/2026 23:00 | 16 | 24.48 | 24.48 | 21.6 | 21.6 | 21.36 | 21.36 | 20.6 | 33.34 | 21.4 | 22.3 | 25.79 | 22.2667 | 20.2214 | 24.71

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 5 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 418.1313 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00
05/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 05/07/2026 06:00 | 06/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 5 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
05/07/2026 | 00:30 | 23 | 55.32 | 11.04 | 18.3567 |  |  | 6.9 | 6.81 | 10.5592 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.0271 | 7.4946 |  |  | 11.1075 | 11.2601 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 01:00 | 23 | 55.37 | 11.57 | 18.3567 |  |  | 6.63 | 7.04 | 8.9588 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.1578 | 6.8842 |  |  | 10.9823 | 10.6638 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 01:30 | 0 | 55.35 | 12.72 | 18.3567 |  |  | 7.08 | 7.64 | 8.4668 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.0764 | 7.2674 |  |  | 10.1669 | 9.7236 | 486.8962 | 486.8962 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 02:00 | 0 | 55.36 | 11.63 | 18.3567 |  |  | 6.4 | 7.39 | 8.9828 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.367 | 6.4897 |  |  | 9.4849 | 9.6239 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 02:30 | 0 | 55.38 | 12.78 | 18.3567 |  |  | 6.17 | 7.82 | 6.979 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 4.2531 | 5.4729 |  |  | 8.2871 | 7.6274 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 03:00 | 0 | 55.37 | 13.74 | 18.3567 |  |  | 5.43 | 10.22 | 7.4907 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.9008 | 4.4149 |  |  | 8.0382 | 7.2394 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 03:30 | 0 | 55.37 | 12.58 | 18.3567 |  |  | 5.85 | 9.74 | 6.7295 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 4.4549 | 5.5366 |  |  | 7.6361 | 6.3545 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 04:00 | 0 | 55.39 | 14.38 | 18.3567 |  |  | 5.41 | 10.26 | 6.5834 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.5263 | 4.5674 |  |  | 7.3634 | 6.6157 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 04:30 | 0 | 55.39 | 12.58 | 18.3567 |  |  | 4.94 | 10.39 | 5.8748 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.8691 | 4.3804 |  |  | 7.4558 | 6.9399 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 05:00 | 0 | 55.4 | 12.64 | 18.3567 | 0 | 0 | 4.78 | 9.75 | 6.1008 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1428 | 4.9648 | 0 | 0 | 7.2288 | 6.8696 | 490.0995 | 490.0995 | 493.3028 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 05:30 | 24 | 55.39 | 12.22 | 18.3567 | 0 | 0 | 5.15 | 8.96 | 7.3517 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6425 | 5.661 | 0 | 0 | 7.3039 | 6.6691 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 06:00 | 24 | 55.39 | 13.87 | 18.3567 | 0 | 0.0972 | 5.1 | 8.86 | 7.5555 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6.7127 | 5.188 | 3.2 | 3.905 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 5.3279 | 6.0913 | 0 | 0 | 7.5534 | 6.7406 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 06:30 | 24 | 55.41 | 14.14 | 18.3567 | 0.88 | 1.0087 | 5.53 | 9.15 | 8.5627 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0 | 15.07 | 8 | 9 | 77.0097 | 120.838 | 58.75 | 96.93 | 62.266 | 0 | 10.579 | 0 | 4.0502 | 5.9437 | 8.8852 | 7.2144 | 8.5211 | 7.7702 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 16.07
05/07/2026 | 07:00 | 24 | 55.39 | 13.25 | 18.3567 | 14.85 | 10.7917 | 5.42 | 9 | 8.8851 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 10.3 | 172.64 | 8 | 9 | 276.8333 | 351.217 | 149.946 | 251.742 | 169.055 | 0.10607 | 135.952 | 8.9117 | 4.447 | 5.5122 | 144.4321 | 80.8829 | 8.5937 | 7.9168 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 166.442
05/07/2026 | 07:30 | 24 | 55.39 | 11.11 | 18.3567 | 39.51 | 34.9005 | 5.38 | 9.15 | 9.7039 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 145.84 | 145.84 | 411.21 | 8 | 9 | 563.6134 | 622.065 | 253.718 | 523.349 | 275.522 | 6.3575 | 274.664 | 174.2 | 5.0138 | 5.1208 | 394.9944 | 304.9474 | 9.8782 | 8.6546 | 483.693 | 486.8962 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 299.258
05/07/2026 | 08:00 | 24 | 55.38 | 11.5 | 18.3567 | 64.4 | 45.503 | 5.76 | 9.49 | 9.3168 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 310.12 | 310.12 | 665.36 | 8 | 9 | 757.1196 | 709.598 | 362.203 | 670.571 | 386.728 | 29.328 | 408.944 | 512.875 | 4.5407 | 5.3535 | 644.6919 | 566.9265 | 9.6618 | 8.5881 | 480.4897 | 480.4897 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 433.024
05/07/2026 | 08:30 | 23 | 55.4 | 10.85 | 18.2611 | 93.5 | 439.0287 | 5.06 | 10.06 | 9.2306 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 427.6 | 427.6 | 752.14 | 8 | 9 | 798.2894 | 750.784 | 452.728 | 713.053 | 487.561 | 68.5697 | 532.259 | 704.85 | 5.0587 | 6.1312 | 800.0824 | 755.7073 | 9.5008 | 9.0692 | 490.0995 | 490.0995 | 493.3028 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 543.108
05/07/2026 | 09:00 | 23 | 55.38 | 11.32 | 18.2611 | 135.05 | 546.0908 | 4.72 | 9.23 | 8.8951 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 798.87 | 798.87 | 783.93 | 8 | 9 | 814.8907 | 765.491 | 535.835 | 733.328 | 572.158 | 116.8691 | 643.31 | 763.7 | 5.6548 | 6.3709 | 804.0586 | 774.5377 | 9.0913 | 8.5785 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 653.807
05/07/2026 | 09:30 | 25 | 55.36 | 11.18 | 18.2611 | 197.63 | 637.309 | 5.09 | 6.49 | 9.053 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 779.15 | 779.15 | 800.29 | 9 | 9 | 824.4427 | 774.159 | 619.963 | 741.764 | 645.217 | 135.8685 | 743.542 | 810.25 | 5.5111 | 6.8697 | 794.3107 | 764.2491 | 9.4017 | 8.7269 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 747.72
05/07/2026 | 10:00 | 25 | 53.73 | 11.43 | 18.2611 | 292.15 | 724.2097 | 5.07 | 4.67 | 9.2956 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 792.65 | 792.65 | 808.43 | 9 | 9 | 827.6814 | 777.601 | 695.455 | 744.936 | 697.117 | 166.0193 | 826.539 | 794.125 | 6.7055 | 7.8319 | 799.0762 | 766.695 | 9.4413 | 9.0789 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 826.878
05/07/2026 | 10:30 | 24 | 55.33 | 11.64 | 18.2611 | 285.7 | 797.2808 | 6.25 | 4.62 | 9.5029 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 772.1 | 772.1 | 797.14 | 9 | 9 | 821.6363 | 776.953 | 752.394 | 743.077 | 713.91 | 198.9488 | 890.087 | 795.525 | 9.0166 | 8.8707 | 796.1239 | 763.4496 | 9.934 | 9.5518 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 890.869
05/07/2026 | 11:00 | 24 | 55.34 | 11.4 | 18.2611 | 469.86 | 849.1629 | 6.37 | 5.04 | 9.2997 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 766.89 | 766.89 | 792.14 | 9 | 9 | 821.513 | 778.683 | 791.896 | 742.867 | 723.269 | 293.3643 | 937.762 | 793.925 | 9.0738 | 10.3444 | 794.67 | 759.3685 | 10.2158 | 9.7951 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 936.648
05/07/2026 | 11:30 | 24 | 55.32 | 11.35 | 18.2611 | 450.4 | 890.0445 | 6.96 | 4.69 | 9.2176 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 762.68 | 762.68 | 803.39 | 9 | 9 | 819.0175 | 781.182 | 799.414 | 754.071 | 750.713 | 424.0471 | 973.718 | 791.85 | 8.01 | 10.9325 | 795.0401 | 760.1093 | 9.8389 | 9.3756 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 954.987
05/07/2026 | 12:00 | 24 | 55.34 | 11.26 | 18.2611 | 711.84 | 921.8347 | 6.92 | 4.77 | 9.6411 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 755.2 | 755.2 | 805.64 | 9 | 10 | 820.3426 | 801.413 | 797.863 | 802.169 | 799.182 | 853.3106 | 981.74 | 788.55 | 7.3198 | 10.1342 | 798.7363 | 761.1727 | 10.2823 | 9.9375 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 957.931
05/07/2026 | 12:30 | 24 | 55.33 | 10.97 | 18.2611 | 945.85 | 924.1719 | 6.79 | 5.79 | 10.7754 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 751.12 | 751.12 | 808.79 | 10 | 10 | 826.8361 | 818.322 | 801.432 | 815.463 | 785.559 | 648.4081 | 966.188 | 782.925 | 6.382 | 10.5983 | 801.3757 | 768.0434 | 10.8082 | 10.2097 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 942.68
05/07/2026 | 13:00 | 24 | 55.36 | 11.64 | 18.2611 | 893.11 | 915.5919 | 6.4 | 6.54 | 10.6783 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 744.4 | 744.4 | 812.29 | 10 | 10 | 834.845 | 825.37 | 765.245 | 823.389 | 746.628 | 799.153 | 930.886 | 786.275 | 9.9139 | 10.4095 | 806.4699 | 773.3545 | 10.8864 | 10.2658 | 490.0995 | 490.0995 | 493.3028 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 903.698
05/07/2026 | 13:30 | 25 | 55.34 | 11.56 | 18.2611 | 865.06 | 874.8877 | 6.84 | 8.54 | 10.7337 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 736.63 | 736.63 | 816.21 | 10 | 10 | 837.3352 | 829.816 | 709.46 | 826.836 | 688.796 | 858.5682 | 873.159 | 790.425 | 9.0683 | 11.1044 | 808.5268 | 780.4423 | 11.1471 | 11.0568 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 853.333
05/07/2026 | 14:00 | 25 | 55.34 | 11.92 | 18.2611 | 814.6 | 816.3553 | 7.14 | 8.37 | 10.7981 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 721.68 | 721.68 | 821.79 | 11 | 10 | 838.0773 | 830.282 | 639.107 | 827.509 | 616.725 | 824.9403 | 791 | 796.275 | 9.1772 | 11.7233 | 806.6029 | 784.3951 | 11.1707 | 11.1033 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 786.057
05/07/2026 | 14:30 | 23 | 55.35 | 11.26 | 18.2611 | 736.82 | 735.1718 | 6.53 | 8.81 | 10.827 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 793.98 | 793.98 | 816.71 | 10 | 10 | 833.4321 | 824.166 | 555.284 | 822.982 | 532.599 | 776.4522 | 704.685 | 804.5 | 8.1232 | 11.5502 | 806.3701 | 781.3681 | 11.6016 | 11.8368 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 698.61
05/07/2026 | 15:00 | 23 | 55.33 | 11.78 | 18.2611 | 642.47 | 636.2866 | 7.54 | 9.12 | 10.9406 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 783.51 | 783.51 | 802.07 | 11 | 10 | 814.3133 | 800.773 | 456.299 | 801.493 | 434.491 | 715.5132 | 609.604 | 805 | 10.3613 | 12.2295 | 789.3448 | 767.8264 | 11.4901 | 11.4788 | 486.8962 | 486.8962 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 604.825
05/07/2026 | 15:30 | 24 | 55.35 | 12.26 | 18.2611 | 545.96 | 520.7022 | 8.19 | 8.97 | 11.2148 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 768.63 | 768.63 | 759.86 | 11 | 10 | 764.2617 | 742.183 | 349.256 | 748.219 | 327.094 | 638.4695 | 501.632 | 792 | 8.9334 | 11.9244 | 757.6685 | 744.0315 | 11.4346 | 11.4792 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 490.417
05/07/2026 | 16:00 | 24 | 55.33 | 11.64 | 18.2611 | 427.11 | 398.7609 | 7.93 | 9.55 | 11.1427 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 720.46 | 720.46 | 609 | 11 | 10 | 566.5567 | 537.694 | 235.207 | 539.352 | 214.164 | 548.3688 | 282.818 | 757.475 | 11.125 | 11.5577 | 630.7873 | 635.5318 | 11.7562 | 11.7157 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 370.195
05/07/2026 | 16:30 | 24 | 55.33 | 10.95 | 19.1455 | 301.6 | 264.7414 | 7.4 | 8.92 | 11.3548 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 529.06 | 529.06 | 351.29 | 10 | 10 | 287.7483 | 226.878 | 120.499 | 249.587 | 104.909 | 446.3652 | 241.272 | 681.15 | 10.1557 | 12.2838 | 380.1017 | 394.9711 | 11.801 | 11.9801 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 226.243
05/07/2026 | 17:00 | 24 | 55.35 | 9.92 | 19.1455 | 150.96 | 42.8088 | 7.27 | 8.46 | 11.2703 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 227.68 | 227.68 | 116 | 10 | 9 | 44.4291 | 87.971 | 55.84 | 81.856 | 46.407 | 343.0882 | 89.331 | 531 | 11.429 | 12.5907 | 160.3584 | 163.1638 | 12.2362 | 12.5361 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 78.498
05/07/2026 | 17:30 | 24 | 55.36 | 11.68 | 19.1455 | 37.61 | 18.3677 | 7.62 | 8.69 | 11.5375 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 16.73 | 16.73 | 0 | 10 | 10 | 0 | 19.407 | 13.466 | 19.407 | 13.466 | 233.5208 | 0.908 | 216.75 | 7.4959 | 12.6485 | 12.6732 | 7.3058 | 12.4175 | 12.7681 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 18:00 | 24 | 55.36 | 13.1 | 19.1455 | 0.97 | 2.919 | 7.29 | 9.51 | 11.3682 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7966 | 0 | 13.4425 | 8.4462 | 10.2879 | 0 | 0 | 12.0336 | 12.6414 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 18:30 | 24 | 55.38 | 11.8 | 19.1455 | 0 | 0.00898 | 6.19 | 9.51 | 12.0458 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7868 | 0 | 0 | 9.3403 | 10.7691 | 0 | 0 | 12.3048 | 12.9323 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 19:00 | 24 | 55.39 | 13.42 | 19.1455 | 0 | 0 | 6.44 | 8.28 | 12.3176 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5359 | 0 | 0 | 9.5816 | 12.1667 | 0 | 0 | 12.3875 | 13.096 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 19:30 | 24 | 55.38 | 12.71 | 19.1455 | 0 | 0 | 6.13 | 7.95 | 12.4662 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1977 | 12.6149 | 0 | 0 | 12.5585 | 13.3947 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969 | 0
05/07/2026 | 20:00 | 24 | 55.39 | 12.07 | 19.1455 |  |  | 5.61 | 7.82 | 12.2843 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 9.8214 | 13.2536 |  |  | 12.4735 | 13.1506 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 20:30 | 24 | 55.39 | 11.94 | 19.1455 |  |  | 5.81 | 8.35 | 11.763 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.9067 | 13.6271 |  |  | 12.1353 | 12.7345 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 21:00 | 24 | 55.39 | 13.28 | 19.1455 |  |  | 5.85 | 7.95 | 11.5067 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 11.1451 | 11.9026 |  |  | 12.2903 | 12.9137 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 21:30 | 24 | 55.39 | 12.34 | 19.1455 |  |  | 5.37 | 7.29 | 10.6494 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.4139 | 11.8296 |  |  | 12.3377 | 12.6579 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 22:00 | 24 | 55.38 | 12.44 | 19.1455 |  |  | 5.38 | 5.92 | 10.8356 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.5771 | 12.2525 |  |  | 12.4505 | 12.8651 | 486.8962 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 22:30 | 25 | 55.36 | 13.66 | 19.1455 |  |  | 5.67 | 5.62 | 10.5314 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 10.2912 | 12.5011 |  |  | 12.1245 | 12.3519 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 23:00 | 25 | 55.35 | 14.6 | 19.1455 |  |  | 5.72 | 6.59 | 10.668 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 10.2347 | 12.111 |  |  | 11.8461 | 12.0881 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
05/07/2026 | 23:30 | 24 | 55.36 | 14.1 | 19.1455 |  |  | 5.67 | 7.19 | 11.1431 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 8.5551 | 11.6112 |  |  | 11.6817 | 11.5432 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969
06/07/2026 | 00:00 | 24 | 55.35 | 12.86 | 19.1455 |  |  | 5.5 | 6.41 | 10.9395 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 8.2995 | 10.8297 |  |  | 11.7327 | 11.6383 | 490.0995 | 490.0995 | 490.0995 | 451.6603 | 0 | 286.7471 | 294.0996 | 0 | 294.0969

## CALOR_ÚTIL
domingo, 5 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
05/07/2026 | 00:30 | 31 | 12.12 | 51.98 | 118.62 | 79.92 | 223.7 | 243.47 | 760.81
05/07/2026 | 01:00 | 31 | 12.26 | 54.45 | 120.06 | 79.92 | 225.72 | 239.17 | 762.58
05/07/2026 | 01:30 | 0 | 12.26 | 58.57 | 121.74 | 79.92 | 247.62 | 240.76 | 760.87
05/07/2026 | 02:00 | 0 | 12.35 | 53.52 | 113.07 | 79.92 | 219.8 | 242.33 | 720.99
05/07/2026 | 02:30 | 0 | 12.36 | 58.8 | 116.05 | 79.92 | 237.51 | 241.5 | 746.14
05/07/2026 | 03:00 | 0 | 12.39 | 63.26 | 123.65 | 79.92 | 229.87 | 242.95 | 752.04
05/07/2026 | 03:30 | 0 | 12.39 | 53.27 | 129.22 | 79.92 | 234.8 | 242.18 | 751.78
05/07/2026 | 04:00 | 0 | 11.9 | 60.85 | 129.23 | 79.92 | 222 | 240.83 | 744.73
05/07/2026 | 04:30 | 0 | 11.9 | 52.55 | 130.02 | 79.92 | 223.02 | 247.63 | 745.04
05/07/2026 | 05:00 | 0 | 12.18 | 52.77 | 129.98 | 79.92 | 229.64 | 246.62 | 751.11
05/07/2026 | 05:30 | 30 | 12.18 | 51.08 | 123.31 | 79.92 | 228.28 | 244.12 | 768.89
05/07/2026 | 06:00 | 30 | 12.41 | 57.93 | 123.33 | 79.92 | 240.78 | 245.54 | 789.91
05/07/2026 | 06:30 | 31 | 12.42 | 62.17 | 106.1 | 79.92 | 234.05 | 242 | 767.66
05/07/2026 | 07:00 | 31 | 12.27 | 58.25 | 106.2 | 79.92 | 210.65 | 248.74 | 747.03
05/07/2026 | 07:30 | 32 | 12.27 | 61.64 | 106.57 | 79.92 | 242.87 | 248.24 | 783.51
05/07/2026 | 08:00 | 32 | 12.32 | 63.84 | 106.28 | 79.92 | 210.28 | 246.51 | 751.15
05/07/2026 | 08:30 | 31 | 12.32 | 61.73 | 106.96 | 80.51 | 214.24 | 249.26 | 756.02
05/07/2026 | 09:00 | 31 | 11.87 | 64.37 | 106.96 | 80.51 | 217.68 | 244.34 | 756.73
05/07/2026 | 09:30 | 33 | 11.87 | 61.03 | 127.55 | 80.51 | 246.64 | 244.37 | 804.97
05/07/2026 | 10:00 | 33 | 11.71 | 62.4 | 111.19 | 80.51 | 206.52 | 247.89 | 753.22
05/07/2026 | 10:30 | 30 | 12.05 | 63.22 | 120.04 | 80.51 | 194.85 | 248.34 | 749.01
05/07/2026 | 11:00 | 30 | 11.91 | 61.88 | 114.2 | 80.51 | 242.94 | 240.91 | 782.35
05/07/2026 | 11:30 | 29 | 11.91 | 65.82 | 117.97 | 80.51 | 234.5 | 245.86 | 785.57
05/07/2026 | 12:00 | 29 | 12.08 | 65.27 | 117.97 | 80.51 | 246.18 | 239.8 | 790.81
05/07/2026 | 12:30 | 30 | 12.08 | 60.05 | 105.05 | 80.51 | 230.27 | 256.81 | 774.77
05/07/2026 | 13:00 | 30 | 11.91 | 63.76 | 104.86 | 80.51 | 224.42 | 251.33 | 766.79
05/07/2026 | 13:30 | 33 | 11.9 | 54.28 | 126.24 | 80.51 | 250.2 | 247.36 | 803.49
05/07/2026 | 14:00 | 33 | 12.19 | 55.94 | 55.31 | 80.51 | 251.19 | 251.04 | 739.18
05/07/2026 | 14:30 | 29 | 12.2 | 57.52 | 0 | 80.51 | 221.67 | 258.85 | 659.75
05/07/2026 | 15:00 | 29 | 12.25 | 60.14 | 0 | 80.51 | 222.35 | 258.34 | 662.59
05/07/2026 | 15:30 | 32 | 12.26 | 59.02 | 87.77 | 80.51 | 236.29 | 256.7 | 764.55
05/07/2026 | 16:00 | 32 | 12.06 | 56.04 | 42.54 | 80.51 | 244.17 | 258.8 | 726.12
05/07/2026 | 16:30 | 31 | 12.06 | 50.8 | 45.64 | 70.54 | 227.16 | 259.92 | 697.12
05/07/2026 | 17:00 | 31 | 12.22 | 46.04 | 103.61 | 70.54 | 224.48 | 257.55 | 745.44
05/07/2026 | 17:30 | 31 | 12.22 | 52.24 | 0 | 70.54 | 234.57 | 251.74 | 652.31
05/07/2026 | 18:00 | 31 | 12.01 | 58.58 | 0 | 70.54 | 251.12 | 249.24 | 672.49
05/07/2026 | 18:30 | 32 | 12.02 | 50.73 | 0 | 70.54 | 224.65 | 250.62 | 640.56
05/07/2026 | 19:00 | 32 | 11.77 | 57.65 | 129.03 | 70.54 | 261.01 | 248.71 | 810.71
05/07/2026 | 19:30 | 32 | 11.77 | 59.09 | 103.73 | 70.54 | 266.89 | 252 | 796.02
05/07/2026 | 20:00 | 32 | 11.88 | 56.07 | 111.6 | 70.54 | 248.93 | 256.98 | 788
05/07/2026 | 20:30 | 30 | 11.88 | 45.44 | 114.81 | 70.54 | 265.83 | 246.94 | 785.44
05/07/2026 | 21:00 | 30 | 12.24 | 50.51 | 126.62 | 70.54 | 233.4 | 252.39 | 775.7
05/07/2026 | 21:30 | 32 | 12.24 | 62.86 | 120.4 | 70.54 | 213.95 | 250.33 | 762.32
05/07/2026 | 22:00 | 32 | 12.07 | 63.34 | 120.37 | 70.54 | 227.41 | 244.41 | 770.14
05/07/2026 | 22:30 | 33 | 12.07 | 54.39 | 122.95 | 70.54 | 243.25 | 241.14 | 777.34
05/07/2026 | 23:00 | 33 | 12.13 | 58.1 | 122.96 | 70.54 | 236.06 | 237.54 | 770.33
05/07/2026 | 23:30 | 28 | 12.13 | 57.57 | 124.76 | 70.54 | 237.53 | 235.02 | 765.55
06/07/2026 | 00:00 | 28 | 11.79 | 52.47 | 124.57 | 70.54 | 246.21 | 233.43 | 767.01
EJEC MWh |  | 620 | 290.525 | 1381.64 | 2409.545 | 1847.76 | 5593.575 | 5935.275 | 18078.32

## FLUJOS
domingo, 5 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.279 | -23.5809 | -34.1221 | 20.6732 |  | 45.1201 | -85.2459 | 54.833 | 27.7452 | 26.7334 | -15.54 | -40.143 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 13.487 | 42.5996 | 13.3026 | 13.5769 | 22.379 | 12.1494 | 5.6236 | 7.7486 |  |  | -52.97 | -52.66 |  | 15.54 | 39.6 | 23.966 | 0.291 | -49.35 | -49.58 | -49.79 | 49.86 | 49.58 | 16.6194 | -2.4331 | 59.8585 | 61.3485 | 52.0528 | -46.155 | -46.8442 | 11.1022 | 11.0757 | 75.2299 | 76.3976 | 29.9917 | 30.0217 | -558.8459 | -8.3326 | -11.4 | -10.8 | 55.9406 | 54.0618 | -3.9436 |  | -89.6537 | 5.8671 | 3.8859 | 3.881 | 623.5235 | 112.8879 | 112.7659 | -597.3373 | 496.1407 |  | -73.7457 | 76.784 | 78.8484 | 30.08 | 31.56 | 58.05 | 81.43 | 13.132 | 12.7301 | 61.1713 | 61.6768 | 32.1324 | -126.1176 | -126.069 | 7.962 |  |  | 27.398 | 110.5 | 99.1 | -14.4 | 52.8262 | 51.2785 | 51.5238 | -39.1222 | -38.1423 | 75.4866 | -81.0076 | 85.1327 |  | 58.1 | 30.53 | 37.5073 | 35.6003 | -28.9049 |  |  |  | -162.8438 |  | -15.9589 | -73 | -73.4 | 19.3442 | 39.4 | 50.82 | 53.46 | 39.06 | -6.33 | 56.11 | 160.8591 | -33.12 |  | 80.98 | 50.16 | 162.0182 | 160.6545 | 51.9792 | 49.8636 | 246.1964 | 203.0853 | 198.9828 | 202.1321 | 108.2535 | 94.1344 | -24.649 | 612.5627 | 470.82 |  | -25.414 | -23.1537 |  | -29.0033 | -27.7181 | 153.66 | -36.9045 | -37.6266 | -53.7659 | 0 | -15.24 | 97 | 7.0571 | -86.8399 | -36.7011 | -35.9003 | 10.7923 | -89.2783 | 56.3284 | 22.303 | 21.4598 |  | 33.0133 | 33.5795 | 32.5183 | -13.8989 | -13.8989 | 112.3632 | -49.5302 | -49.4029 | 87.0391 | 98.1603 | 12.6509 | 8.39 | 16.4828 | 0.9268 | -10.26 | 19.72 | 13.0908 |  | -5.829 | 4.332 |  | 35.29 | -97.2415 | -83.0118 | 15.82 | 71.4901 | 34.8 | -17.4134 | -2.7249 | -3.4227 | 1.813 |  |  | -10.8308 | -27.8127 | 17.3674 | 29.2175 | 63.2786 | 60.4257 | -117.385 | -19.5782 | 29.9765 | -48.3054 | 11.7946 | 10.7938 | 10.3798 | 13.4577 | 173.4754 | 176.0861 | 182.7 | -183.1445 | -440.8182 | 447.9557 | 535.5853 | -165.5182 | -164.5301 | -29.0921 | -18.5921 | 76.7947 | 78.18 |  |  | 29.5564 | 29.4905 | -64.8275 | -64.5161 | 94.42 | 93.58 | 61 | 62.4 | 21.0027 | 30.08 | -424.5935 | 111.1621 | 108.3823 | 11.6 | 34.1 | -28.4 | -28.4 |  |  | -527.6924 | -427.6092 | 602.157 | 481.3184 | 52.3976 | -467.9474 | 463.9096 | -194.0557 | -267.545 | -452.8505 | 127.0618 | 127.3307 | 191.7726 | -574.3126 | 277.4962 | -309.6667 | 306.4324 | -10.5731 | 23.297 | 25.68 | 1.489 | 1.492 | -24.4 | 5.68 |  | -6.0044 | -30.7912 | -7.2343 | 18.7 | 54.579 | 52.428 |  |  | 52.8426 | 51.3253 | 52.8616 |  | -31.8 | 19.3267 | 6.95 |  | -20.8584 | 54.9277 | 29.2677 | -21.0645 | -54.3639 | 18.2812 | 35.9325 | 18.6 | -17.8 | 91.7085 | -43.9433
05/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.89 | -23.0432 | -34.7677 | 20.4638 |  | 42.7296 | -79.7881 | 51.6235 | 25.8992 | 25.0056 | -13.32 | -38.506 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.0686 | 38.1568 | 17.689 | 17.8366 | 29.8479 | 16.4525 | 5.7524 | 4.3788 |  |  | -51.52 | -50.94 |  | 13.32 | 37.4 | 23.623 | 0.289 | -46.46 | -47.23 | -51.95 | 46.88 | 47.23 | 16.4688 | -2.2962 | 59.4588 | 61.3097 | 55.1374 | -39.4284 | -40.2539 | 7.9782 | 7.6816 | 75.2231 | 75.7783 | 26.3996 | 27.1051 | -563.5935 | 19.1444 | -20.2 | -20.1 | 47.6528 | 46.0456 | -3.7606 |  | -88.9041 | 5.2247 | 1.988 | 3.9145 | 628.498 | 119.7241 | 119.3579 | -615.92 | 498.2067 |  | -45.0138 | 46.7084 | 75.7448 | 29.88 | 30.31 | 55.58 | 79.74 | 9.1133 | 9.6491 | 59.2061 | 59.5719 | 33.8834 | -115.1551 | -115.0878 | 7.3686 |  |  | 28.727 | 105.1 | 94.5 | -13.77 | 51.8949 | 50.8312 | 50.5417 | -42.0799 | -42.2645 | 88.8856 | -91.8945 | 101.7018 |  | 55.92 | 29.51 | 36.5698 | 34.7214 | -28.0109 |  |  |  | -169.1704 |  | -15.3611 | -68.3 | -68.5 | 19.1135 | 36.9 | 47.54 | 51.08 | 37.07 | -6.01 | 55.211 | 169.6696 | -32.48 |  | 76.85 | 47.49 | 169.0546 | 165.6 | 52.4458 | 50.7182 | 248.2474 | 208.0535 | 199.1632 | 200.7331 | 119.7708 | 103.2272 | -23.576 | 626.3176 | 463.5424 |  | -25.5523 | -22.8261 |  | -10.5893 | -9.7785 | 161.34 | -46.9724 | -48.2155 | -65.6054 | 0 | -13.94 | 105.1 | 11.0432 | -67.9799 | -34.6782 | -33.8545 | 7.9542 | -102.0719 | 61.9086 | 21.8812 | 21.6884 |  | 32.7352 | 32.3706 | 31.1839 | -11.5545 | -11.5545 | 123.2478 | -49.5859 | -49.8064 | 88.0933 | 96.4407 | 22.634 | 6.1 | 12.6766 | 0.8682 | -7.67 | 19.68 | 22.5902 |  | -6.028 | 4.597 |  | 36.25 | -97.7646 | -86.4505 |  | 70.1806 | 34.4 | -17.4796 | -2.2285 | -2.8519 | 1.6524 |  |  | -10.3535 | -27.0542 | 17.7367 | 28.0938 | 60.8451 | 62.7119 | -114.8924 | -18.8566 | 29.7234 | -46.1555 | 11.5495 | 10.0516 | 9.6836 | 13.0517 | 168.0889 | 169.9286 | 205.3 | -206.7167 | -469.7141 | 473.8148 | 548.9643 | -160.3296 | -159.1821 | -33.308 | -23.5738 | 81.1507 | 82.3415 | -92.9581 |  | 30.2596 | 30.2046 | -59.9234 | -60.0597 | 96.6 | 95.84 | 50.2 | 50.4 | 20.8382 | 29.36 | -412.3283 | 109.6303 | 109.2463 | 11.6 | 14.9 | -29.1 | -29.3 |  |  | -532.6229 | -420.7639 | 563.8735 | 453.5213 | 26.2111 | -440.7156 | 441.7853 | -180.9917 | -255.0161 | -430.791 | 122.2146 | 121.4819 | 183.7983 | -547.267 | 263.9032 | -291.1163 | 289.1916 | -9.9387 |  | 21.2 | 1.604 | 1.6 | -21.44 | 2.24 |  | -2.4308 | -28.8563 | -12.7428 | 17.9 | 54.853 | 54.442 | 8.229 | 9.8778 | 53.2655 | 53.2809 | 51.8588 |  | -12.4 | 19.4493 | 6.49 |  | -25.3089 | 56.0885 | 33.7309 | -25.3365 | -56.0001 | 23.3079 | 31.5018 | -0.7 | 0.6 | 73.7585 | -33.592
05/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.4953 | -22.3291 | -35.5547 | 19.5169 |  | 41.3188 | -75.9314 | 48.6837 | 24.7792 | 24.2048 | -22.2 | -36.484 | 33 | 18.216 | -33 | 14.0447 | 34.4914 | 16.9869 | 16.9296 | 28.3935 | 10.9287 | 5.4295 | 7.6155 |  |  | -51.54 | -51.54 |  | 22.2 | 35.2 | 22.982 | 0.287 | -51.37 | -51.9 | -44.74 | 50.93 | 51.9 | 15.8791 | -1.8807 | 57.0021 | 58.2001 | 53.5154 | -43.7788 | -44.2421 | 26.4666 | 32.8941 | 70.7763 | 71.7166 | 42.2159 | 43.7888 | -581.4754 | 17.5388 | -20.9 | -20.6 | 51.3077 | 49.7841 | -3.4985 |  | -94.0101 | 4.2791 | 3.9418 | 3.8268 | 640.7054 | 107.4862 | 108.1576 | -615.3464 | 486.5967 |  | -45.294 | 47.8644 | 72.6412 | 28.9 | 29.02 | 53.34 | 77.24 | 12.7301 | 11.9264 | 57.702 | 57.9396 | 35.7853 | -114.3229 | -112.9712 | 5.5422 | 0 |  | 28.388 | 103.3 | 93.2 | -13.23 | 50.0287 | 48.8817 | 48.9842 | -49.154 | -48.0939 | 92.3203 | -85.5392 | 101.6424 |  | 52.52 | 28.11 | 35.6323 | 33.8425 | -28.0382 |  |  |  | -173.9619 |  | -15.4357 | -63.5 | -63.9 | 18.696 | 35.7 | 45.82 | 48.96 | 35.54 | -6.07 | 54.2965 | 175.0699 | -33.05 |  | 73.99 | 44.94 | 174.4 | 170.7091 | 57.4698 | 55.5091 | 249.798 | 210.1338 | 201.6832 | 202.355 | 108.8351 | 95.365 | -24.013 | 622.844 | 502.2072 |  | -26.4194 | -24.2249 |  | 1.2164 | 0.8774 | 56.88 | -34.3569 | -31.8166 | -46.2124 | 14.96 | -5.5 | 38 | 10.6887 | -43.2225 | -37.046 | -36.2861 | 11.2295 | -93.7249 | 53.1513 | 21.4905 | 21.2917 |  | 32.4184 | 32.728 | 31.251 | -13.3965 | -13.3965 | 119.0614 | -54.8448 | -54.4992 | 88.2309 | 97.2193 | 17.1188 | 8.35 | 15.472 | 0.8219 | -9.68 | 20.55 | 17.0732 |  | -6.262 | 4.478 |  | 36.09 | -98.3173 | -89.4104 | 15.58 | 70.4563 | 34.4 | -17.84 | -2.4264 | -2.5584 | 1.5682 |  |  | -10.482 | -26.9816 | 16.8778 | 28.0517 | 58.6033 | 59.2999 | -117.6824 | -18.5909 | 30.1881 | -45.3786 | 12.3357 | 9.4156 | 9.1985 | 13.5765 | 172.6333 | 172.5222 | 178.1 | -176.2596 | -451.5556 | 450.284 | 566.762 | -167.0767 | -163.9455 | -31.197 | -22.1141 | 79.2336 | 80.1026 |  |  | 29.3147 | 29.2598 | -69.9544 | -71.3653 | 96.23 | 95.39 | 49.9 | 49.2 | 21.0433 | 29.76 | -413.2999 | 107.9756 | 109.0896 | 11.2 | 15.4 | -27.6 | -27.6 |  |  | -554.2561 | -457.3287 | 582.5668 | 458.7855 | 15.1188 | -448.4615 | 453.8366 | -182.1486 | -256.0696 | -442.7216 | 125.4166 | 124.0772 | 183.5783 | -556.6387 | 266.4959 | -303.9459 | 301.3384 | -10.3616 |  | 19.68 | 1.648 | 1.646 | -19.12 | 0 |  | 0.09 | -29.9123 | -13.0938 | 15.8 | 52.533 | 50.822 | 8.2306 |  | 51.3105 | 52.5295 | 51.4025 |  | -12.9 | 19.7523 | 6.29 |  | -24.3156 | 54.9528 | 31.278 | -24.8212 | -54.9437 | 21.9351 | 31.5775 | -0.2 | 0.6 | 115.1993 | -66.6169
05/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 15.9459 | -21.8375 | -35.0257 | 19.1713 |  | 39.983 | -70.7582 | 48.0511 | 24.2273 | 23.8021 | -19.98 | -35.279 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.0893 | 32.3074 | 16.8403 | 16.9701 | 28.6293 | 12.6128 | 5.8819 | 7.7479 |  |  | -50.42 | -50.8 |  | 19.98 | 33 | 23.573 | 0.29 | -52.37 | -52.5 | -44.77 | 52.15 | 52.5 | 16.0944 | -2.0006 | 55.3813 | 56.7398 | 56.0415 | -45.1073 | -45.8414 | 29.1077 | 31.1698 | 70.8212 | 73.1659 | 40.8695 | 42.6037 | -572.1906 | 16.1997 | -20.2 | -20.1 | 52.4874 | 53.0801 | -2.9414 |  | -95.9289 | 4.6049 | 0 | 3.6169 | 631.4583 | 102.4506 | 101.3825 | -585.6513 | 482.9032 |  | -42.4488 | 44.4022 | 73.2399 | 27.4 | 27.53 | 51.56 | 74.83 | 13.5339 | 13.132 | 61.8867 | 62.3982 | 38.5353 | -105.7341 | -104.6274 | 5.4309 | 0 |  | 28.282 | 100.7 | 90.8 | -12.94 | 51.477 | 49.1497 | 49.9346 | -47.9535 | -47.5613 | 86.4158 | -80.3221 | 95.9269 |  | 49.93 | 26.61 | 34.6948 | 32.9636 | -27.0574 |  |  |  | -159.9015 |  | -14.909 |  |  | 19.2123 | 34.9 | 42.02 | 47.32 | 34.82 | -4.9 | 54.7305 | 157.494 | -32.47 |  | 71.86 | 43.75 | 159.6 | 157.9818 | 51.6803 | 50.3909 | 233.2594 | 195.8341 | 188.0827 | 190.287 | 141.2073 | 129.0979 | -21.675 | 599.5611 | 499.396 |  | -25.6438 | -24.2918 |  | 31.8637 | 27.6679 | 150.588 | -62.3025 | -62.903 | -87.239 | 0 | -16.92 | 103.8 | 10.4721 | 13.6507 | -39.6856 | -39.1672 | 15.6326 | -126.4705 | 91.1117 | 21.5437 | 22.1503 |  | 32.6331 | 32.5157 | 31.7889 | -14.7362 | -13.0616 | 117.7218 | -49.6464 | -48.6621 | 87.0857 | 97.9375 | 16.2179 | 9.61 | 16.1776 | 0.8219 | -9.96 | 21.15 | 16.6421 | 7.2136 |  | 4.595 |  | 36.24 | -99.3156 | -88.1313 | 15.3 | 70.1726 | 36 | -16.7463 | -2.5385 | -2.6291 | 1.4721 |  |  | -11.2838 | -25.2087 | 16.8065 | 26.177 | 55.7357 | 59.8814 | -114.4964 | -17.8403 | 29.4485 | -44.7309 | 11.9567 | 9.0738 | 8.6922 | 13.5358 | 181.6375 | 181.995 | 261.5 | -261.4295 | -534.5038 | 536.0936 | 616.5212 | -174.6678 | -171.102 | -29.2248 | -19.4048 | 79.1754 | 80.954 |  |  | 29.6004 | 29.3477 | -73.1369 | -72.6238 | 88.11 | 86.82 | 68.9 | 70.4 | 20.6117 | 28.72 | -426.9646 | 106.5745 | 106.6836 | 10.5 | 43.2 | -27.6 | -27.6 | 1.5761 |  | -601.732 | -465.7606 | 598.194 | 478.4904 | 8.6697 | -463.3857 | 464.3681 | -189.5467 | -262.8514 | -454.3321 | 129.2742 | 131.6682 | 197.5696 | -583.8622 | 270.0659 | -312.4709 | 317.1607 | -9.8343 |  | 25.36 | 1.671 | 1.672 | -24.64 | 5.6 |  | -6.8254 | -34.7463 | -4.744 | 19.3 | 52.221 | 52.051 | 8.3759 | 9.8856 | 52.5177 | 52.0903 | 53.0993 |  | -44 | 19.6386 | 6.14 |  | -18.8224 | 54.3383 | 29.5316 | -19.5498 | -53.2776 | 18.2489 | 33.661 | 29.5 | -30.6 | 76.864 | -35.0248
05/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 15.7449 | -21.5714 | -35.4442 | 19.4342 |  | 39.1178 | -69.7426 | 46.2007 | 23.4673 | 23.0191 | -22.2 | -34.57 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 12.2642 | 31.2458 | 16.522 | 16.9107 | 28.1941 | 12.0856 | 5.7949 | 7.3822 |  |  | -51.89 | -52.2 |  | 22.2 | 33 | 23.442 | 0.284 | -51.81 | -52.29 | -46.99 | 51.72 | 52.29 | 15.5546 | -1.5059 | 53.6047 | 54.7119 | 55.3407 | -46.1574 | -48.1212 | 24.404 | 25.0936 | 68.1915 | 70.4945 | 33.7835 | 47.015 | -549.2565 | 11.8388 | -20.3 | -20.3 | 54.1548 | 54.5059 | -2.8698 |  | -95.7658 | 3.5263 | 0 | 3.5349 | 617.6639 | 89.1751 | 89.2361 | -578.8839 | 447.6773 |  | -35.9557 | 37.0743 | 71.1542 | 26.79 | 26.59 | 49.41 | 73.33 | 11.6585 | 12.1943 | 54.3618 | 54.7334 | 41.0103 | -94.5854 | -94.0136 | 2.4349 |  |  | 28.798 | 98.9 | 89 | -12.8 | 53.4563 | 52.4328 | 51.5808 | -47.3579 | -46.5879 | 77.0825 | -69.6603 | 83.7662 |  | 47.1 | 25.45 | 33.7573 | 32.0847 | -26.4878 |  |  |  | -165.421 |  | -14.593 | -61 | -61.6 | 18.7784 | 33.7 | 39.82 | 45.72 | 33.41 | -4.37 | 54.6995 | 163.6743 | -31.68 |  | 69.11 | 42.86 | 164.4727 | 161.9273 | 54.4528 | 52.4545 | 236.6225 | 197.1335 | 187.9927 | 191.0781 | 138.1115 | 120.3839 | -21.979 | 591.6223 | 533.4357 |  | -25.7715 | -24.3682 |  | 43.2824 | 40.907 | 119.856 | -56.5209 | -57.5059 | -86.0359 | 0 | -15.31 | 65.9 | 10.4172 | 40.2347 | -34.577 | -33.8563 | 5.9289 | -122.265 | 87.5667 | 21.3668 | 21.4292 |  | 31.4837 | 32.385 | 31.8181 | -12.8941 | -12.7267 | 114.0378 | -51.6365 | -51.9654 | 79.9557 | 87.6078 | 22.1579 | 4.21 | 12.6693 | 0.7974 | -7.8 | 20.23 | 21.8448 |  | -6.336 | 4.656 |  | 35.42 | -87.7391 | -80.2611 |  | 68.1926 | 34 | -16.6684 | -2.4198 | -2.4043 | 1.4755 |  |  | -10.675 | -24.8642 | 17.7695 | 25.7392 | 56.0406 | 57.1341 | -111.7916 | -17.6065 | 29.3532 | -43.837 | 12.0893 | 8.732 | 8.5024 | 13.1994 | 181.4513 | 181.9431 | 224.6 | -224.0017 | -499.1108 | 501.2443 | 623.581 | -172.3315 | -172.5053 | -33.1104 | -23.6549 | 78.7975 | 80.3596 | -100.4718 | -101.823 | 30.1167 | 30.2156 | -69.6548 | -70.1343 | 89.95 | 89.77 | 64.9 | 66.3 | 20.7976 | 29.12 | -426.0998 | 106.1098 | 107.0999 | 9.9 | 37 | -29.3 | -28.7 | 1.4658 |  | -614.1155 | -489.7951 | 582.4088 | 466.8325 | -18.479 | -452.9077 | 450.6065 | -186.5661 | -260.8778 | -443.6391 | 122.2232 | 124.5108 | 190.9203 | -562.0447 | 269.0613 | -300.6561 | 299.3003 | -10.2298 |  | 24 | 1.69 | 1.684 | -24.08 | 5.6 |  | -4.802 | -35.1278 | -6.5019 | 19.5 | 55.528 | 55.152 |  | 9.8856 | 51.6458 | 52.7405 | 51.8639 |  | -36.5 | 20.4133 | 5.91 |  | -25.3992 | 56.9503 | 33.6797 | -24.5391 | -55.9503 | 22.3827 | 32.5039 | 23.4 | -22.2 | 124.1533 | -72.3042
05/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.5835 | -20.9671 | -35.4529 | 19.1343 |  | 38.2451 | -62.1357 | 45.9696 | 23.2073 | 22.5033 | -19.98 | -34.168 |  | 17.388 |  | 14.0566 | 24.8888 | 16.3607 | 16.6972 | 27.9077 | 12.0657 | 5.3605 | 7.3391 |  |  | -49.99 | -49.8 |  | 19.98 | 33 | 23.092 | 0.284 | -48.47 | -49.26 | -44.34 | 48.3 | 49.26 | 14.8476 | -1.3988 | 51.673 | 54.1479 | 55.5958 | -41.8617 | -42.3005 | 28.4988 | 28.7468 | 68.3539 | 68.9259 | 44.5546 | 42.7874 | -547.8518 | 13.1801 | -20.5 | -20.4 | 51.2528 | 50.0674 | -2.9273 |  | -90.1516 | 3.3051 |  | 3.4664 | 608.1727 | 93.8749 | 93.173 | -579.8865 | 448.1579 |  | -26.2391 | 28.0879 | 69.0385 | 26.19 | 26.28 | 48.91 | 71.83 | 10.4528 | 9.917 | 52.2719 | 52.6755 | 40.7232 | -94.9731 | -94.5501 | 3.8447 |  | 20.7229 |  | 96.9 | 87.3 | -12.51 | 51.835 | 49.8223 | 50.1701 | -49.141 | -49.0231 | 85.5287 | -75.9348 | 94.0714 |  | 47.72 | 25.3 | 32.8198 | 31.2057 | -25.6607 |  |  |  | -172.1221 |  | -14.2137 | -58.7 | -59.2 | 18.663 | 33.1 | 39.56 | 45.22 | 33.03 | -4.75 | 53.9555 | 170.6047 | -32.86 |  | 70.13 | 40.34 | 173.6 | 168.2182 | 57.6856 | 55.3818 | 236.4508 | 199.0162 | 190.9294 | 194.9802 | 122.7338 | 108.876 | -21.808 | 591.4799 | 529.9291 |  | -25.0805 | -23.9728 |  | 53.4367 | 49.9415 | 52.272 | -46.2582 | -46.9102 | -71.9753 | 0 | -10.52 | 1 | 10.1908 | 59.0233 | -35.3956 | -34.553 | 7.7088 | -107.0264 | 72.9892 | 21.9251 | 21.6455 |  | 32.3851 | 32.8781 | 31.2231 | -11.7219 | -11.7219 | 119.5638 | -54.4312 | -54.8139 | 84.383 | 89.8468 | 25.6663 | 2.67 | 10.5769 | 0.7974 | -6.36 | 19.21 | 25.5943 | 9.2759 | -6.408 | 4.485 |  | 35.92 | -91.4725 | -85.1722 | 15.13 | 68.8347 | 35 | -16.2173 | -2.1588 | -2.4412 | 1.4204 |  |  | -11.7145 | -23.7175 | 18.6641 | 24.8229 | 56.6588 | 60.2422 | -112.6138 | -17.0792 | 27.9781 | -41.5133 | 11.2982 | 8.6148 | 8.3969 | 12.9213 | 184.0331 | 184.1111 | 234.3 | -232.4299 | -513.5555 | 518.5468 | 634.0104 | -174.5884 | -175.5846 | -30.6189 | -20.5666 | 80.2629 | 78.2452 |  |  | 30.7649 | 31.0396 | -69.1705 | -68.622 | 91.16 | 90.22 | 66.8 | 65.7 | 20.6737 | 29.28 | -428.9003 | 109.7393 | 110.2151 |  | 38.8 | -29.1 | -28.4 |  |  | -616.738 | -488.3151 | 595.069 | 473.9243 | -15.3972 | -461.1276 | 464.4306 | -193.223 | -265.6648 | -451.5351 | 125.4842 | 126.0879 | 194.3647 | -576.2557 | 275.9543 | -307.3873 | 306.4947 | -10.4413 |  | 23.84 | 1.703 | 1.701 | -23.84 | 5.36 |  | -5.9159 | -34.3954 | -6.2089 | 19.8 | 55.025 | 53.542 |  | 10.1624 | 52.8212 | 52.295 | 52.2546 |  | -36.3 | 20.1967 | 5.87 |  | -20.6106 | 54.9929 | 30.4218 | -20.9451 | -54.1297 | 19.319 | 33.3635 | 23.5 | -23 | 118.3793 | -71.0217
05/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.8803 | -21.2513 | -35.3884 | 17.3684 |  | 37.8803 | -62.2149 | 45.2926 | 22.8733 | 22.2512 | -17.76 | -33.473 |  | 17.388 |  | 14.0174 | 25.7052 | 15.5723 | 15.5128 | 26.0105 | 11.9184 | 5.6908 | 3.9055 |  |  | -48.1 | -48.57 |  | 15.54 | 33 | 22.906 | 0.287 | -47.4 | -47.58 | -45.19 | 47.03 | 47.58 | 15.7254 | -1.6659 | 52.2969 | 54.2542 | 52.5987 | -42.8354 | -43.7466 | 26.9359 | 22.5546 | 67.8517 | 68.5026 | 46.0232 | 36.6921 | -529.8797 | 15.7772 | -20.5 | -20.7 | 52.5005 | 50.4264 | -2.8354 |  | -94.9632 | 3.5954 |  | 3.4226 | 596.2094 | 77.6696 | 77.3949 | -555.3069 | 422.9201 |  | -41.2571 | 44.4388 | 68.0406 | 25.75 | 25.5 | 47.81 | 71.07 | 12.7301 | 13.3999 | 51.3903 | 51.7295 | 39.9848 | -95.1541 | -94.6449 | 4.1734 |  |  |  | 93.3 | 85.2 | -12.17 | 50.5102 | 49.2835 | 49.8421 | -53.3363 | -53.8722 | 77.678 | -63.7242 | 87.789 |  | 47.6 | 25.29 | 32.3511 | 30.7663 | -25.5989 |  |  |  | -173.8548 |  | -14.0476 | -54 | -54.4 | 18.7234 | 32.5 | 39.58 | 44.24 | 32.35 | -4.66 | 51.987 | 171.9448 | -34.89 |  | 70.74 | 40.04 | 174.6545 | 171.3455 | 59.497 | 57.0909 | 238.4314 | 201.2009 | 192.6024 | 196.4898 | 102.348 | 89.1129 | -22.649 | 566.0055 | 577.7067 |  | -24.8356 | -23.5058 |  | 12.6648 | 12.0123 | 53.808 | -29.1861 | -30.2896 | -52.1548 | 0 | -15.71 | 97 | 9.9634 | -18.1885 | -35.2538 | -34.7416 | 8.8128 | -85.1918 | 51.3393 | 21.2111 | 20.9644 |  | 30.4664 | 31.377 | 29.698 | -15.5734 | -13.2291 | 117.052 | -56.8135 | -56.4269 | 85.1005 | 90.6031 | 24.6555 | 4.9 | 11.7781 | 0.7767 | -7.66 | 20.17 | 24.1859 |  |  | 4.386 |  | 37.04 | -91.8272 | -85.3765 | 15.25 | 72.2326 | 35.8 | -15.3364 | -2.5477 | -2.4945 | 1.3736 |  |  | -11.3726 | -22.7912 | 20.9953 | 23.6751 | 57.6548 | 57.3085 | -110.3698 | -16.7318 | 27.3606 | -41.3863 | 11.8575 | 8.4878 | 8.1754 | 13.233 | 191.0187 | 191.4047 | 222.1 | -224.918 | -522.5881 | 528.4063 | 681.4232 | -181.2658 | -181.2313 | -29.0249 | -19.264 | 82.1159 | 82.3609 |  |  | 30.1387 | 30.0728 | -69.6403 | -70.0736 | 90.72 | 89.76 | 66 | 66.5 | 21.0219 | 28.96 | -422.9048 | 105.1474 | 105.2123 |  | 37.9 | -30 | -30.1 | 1.568 |  | -664.728 | -539.1666 | 578.4901 | 462.8602 | -57.3702 | -448.0013 | 450.183 | -183.5485 | -259.145 | -446.07 | 124.9717 | 123.5349 | 188.1488 | -561.6516 | 269.0756 | -296.1422 | 299.2292 | -10.0183 |  | 24.24 | 1.685 | 1.698 | -23.84 | 4.72 |  | -5.8274 | -34.5418 | -5.6535 | 20 | 54.175 | 53.478 |  | 9.8808 | 54.1615 | 53.699 | 52.9437 |  | -38.6 | 20.2746 | 5.76 |  | -18.6463 | 52.0997 | 28.7584 | -19.4542 | -50.9881 | 18.0599 | 31.887 | 24.3 | -24.7 | 156.7729 | -101.5814
05/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.7027 |  | -35.8591 | 16.8612 |  | 37.5919 | -61.8779 | 44.7525 | 22.6753 | 22.0265 | -17.76 | -33.363 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.9246 | 25.067 | 15.231 | 15.4096 | 25.6486 | 12.0005 | 5.4232 | 3.7204 |  |  | -49.73 | -49.67 |  | 17.76 | 30.8 | 22.618 | 0.283 | -45.07 | -45.6 | -53.48 | 45.76 | 45.6 | 15.1062 | -1.3913 | 52.0529 | 53.6846 | 54.3738 | -43.6001 | -43.7179 | 7.3342 | 8.5523 | 70.3449 | 71.9413 | 22.9525 | 22.0558 | -502.2463 | 15.6302 | -20.8 | -21 | 51.4606 | 50.3985 | -2.6506 |  | -95.6265 | 4.3249 |  | 3.4927 | 564.165 | 95.7365 | 95.9502 | -550.3608 | 421.5169 |  | -66.4485 | 68.4879 | 69.0884 | 24.49 | 24.11 | 45.31 | 68 | 12.0603 | 11.3905 | 59.2919 | 59.4614 | 40.4625 | -122.0409 | -122.6488 | 7.0395 |  |  |  | 88.5 | 81 | -12.04 | 32.1219 | 31.4157 | 31.9059 | -18.6808 | -17.9263 | 56.6949 | -75.8984 | 61.8293 |  | 45.14 | 24.15 | 32.3511 | 30.7663 | -25.2271 |  |  |  | -164.274 |  | -13.9751 | -61.3 | -61.4 | 19.3057 | 32.2 | 37.1 |  | 32.01 | -4.42 | 52.824 | 161.3992 | -34.09 |  | 69.39 | 39.91 | 162.7455 | 158.3091 | 53.4435 | 51.8182 | 229.5613 | 193.1354 | 184.0271 | 186.4771 | 135.8013 | 125.8144 | -21.549 | 557.7241 | 570.5726 |  | -24.6087 | -23.3757 |  | 16.961 | 16.3865 | 164.412 | -55.8722 | -56.7183 | -87.5345 | 0 | -13.01 | 116 | 9.758 | -9.2476 | -34.9941 | -34.2083 | 7.6336 | -120.6267 | 83.8179 | 21.922 | 21.65 |  | 31.6145 | 32.0968 | 30.8008 | -13.0616 | -13.7314 | 97.7945 | -50.3422 | -50.5772 | 75.58 | 83.8597 | 12.0211 | 5.22 | 16.578 | 0.795 | -10.48 | 20.03 | 12.167 |  |  | 4.49 |  | 33.98 | -83.2872 | -74.048 |  | 67.4793 | 34.9 | -15.2662 | -2.2906 | -2.7023 | 1.3912 |  |  | -11.6393 | -22.6632 | 18.5538 | 23.3165 | 59.3936 | 58.7212 | -105.0984 | -16.7624 | 27.0722 | -40.7569 | 12.3681 | 8.5171 | 8.1965 | 13.5984 | 187.2012 | 188.5776 | 243.5 | -242.9047 | -530.5109 | 538.0615 | 675.9596 | -177.9972 | -176.9379 | -32.0199 | -22.2628 | 82.793 | 81.154 | -107.0232 |  | 31.1275 | 31.0506 | -68.2913 | -67.6037 | 91.95 | 91.76 | 65.8 | 65.7 | 20.7762 | 29.36 | -419.4009 | 105.5288 | 105.1383 |  | 37.6 | -29.3 | -29.3 | 1.4618 |  | -662.5927 | -528.6395 | 577.0621 | 463.2159 | -54.6662 | -447.2134 | 452.5901 | -188.0367 | -260.6983 | -446.2721 | 125.5056 | 125.5673 | 189.5038 | -555.1097 | 270.8042 | -297.6876 | 301.2075 | -10.4413 |  | 24.4 | 1.808 | 1.804 | -24.08 | 5.92 |  | -6.0624 | -35.3017 | -6.2974 | 20.3 | 54.834 | 54.436 |  |  | 54.3969 | 52.7792 | 53.235 |  | -37.9 | 19.7835 | 5.73 |  | -22.8184 | 55.3894 | 32.4708 | -23.1059 | -54.6544 | 21.1694 | 32.4782 | 23.7 | -23.7 | 144.314 | -86.3596
05/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.6752 | -21.1317 | -36.3308 | 17.2531 |  | 37.4995 | -60.3799 | 44.9208 | 22.6953 | 22.2959 | -15.54 | -33.246 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.7835 | 23.4882 | 16.397 | 16.3026 | 27.2311 | 11.6159 | 5.258 | 7.6124 |  |  | -47.78 | -48.07 |  | 15.54 | 30.8 | 23.234 | 0.287 | -45.54 | -46.31 | -45.87 | 46.81 | 46.31 | 14.98 | -1.3725 | 52.2945 | 53.2255 | 55.3716 | -39.7545 | -39.5287 | 26.8325 | 28.4998 | 67.4455 | 68.6498 | 35.219 | 38.1938 | -541.1443 | 15.7237 | -20.8 | -21 | 47.4641 | 45.3668 | -2.4662 |  | -85.2367 | 3.0993 |  | 3.1069 | 603.1982 | 95.4924 | 95.0346 | -550.3884 | 456.6709 |  | -81.3345 | 83.4775 | 67.1125 | 25.92 | 25.47 | 45.8 | 69.51 | 19.294 | 20.0978 | 53.9855 | 54.1168 | 40.6298 | -123.6084 | -123.6096 | 4.2102 |  |  |  | 94.8 | 84.7 | -12.1 | 34.1406 | 33.7201 | 34.1482 | -47.1821 | -46.2063 | 91.8508 | -82.7632 | 100.6492 |  | 45.21 | 24.21 | 32.3511 | 30.3268 | -25.2808 |  |  |  | -161.6501 |  | -14.0155 | -54 | -54.4 | 19.119 | 31.8 | 37.52 | 43.68 | 31.67 | -4.6 | 52.855 | 162.3642 | -33.84 |  | 68.76 | 39.16 | 162.8 | 158.6 | 57.9598 | 56.6182 | 231.9129 | 193.0924 | 185.6064 | 188.608 | 132.3637 | 119.1413 | -21.889 | 559.5373 | 560.9138 |  | -24.4629 | -22.5696 |  | 11.6101 | 11.354 | 150.588 | -53.9426 | -54.6109 | -81.808 | 0 | -15.21 | 110.3 | 9.7327 | -18.7984 | -36.8846 | -35.9126 | 12.2037 | -115.8651 | 84.1727 | 21.0683 | 21.0154 |  | 31.3562 | 32.2104 | 30.8988 | -20.5971 | -20.7646 | 140.6633 | -55.8725 | -55.8686 | 89.6219 | 91.2641 | 46.3062 | -1.64 | 2.6569 | 0.7742 | -0.22 | 19.62 | 46.2119 |  |  | 4.521 |  | 39.77 | -91.0524 | -87.7168 | 14.84 | 70.491 | 35.5 | -15.7901 | -1.9924 | -2.2815 | 1.3874 |  |  |  | -22.7859 | 19.1382 | 23.7431 | 59.4773 | 61.5506 | -110.8154 | -16.6115 | 27.0696 | -40.27 | 12.0374 | 8.6148 | 8.3336 | 13.429 | 189.8988 | 191.228 | 274.9 | -273.661 | -567.8085 | 572.8852 | 686.8085 | -179.8888 | -179.8074 | -30.2424 | -20.6641 | 80.64 | 82.3573 |  | -107.2734 | 31.1934 | 31.0506 | -67.2891 | -68.4624 | 96.1 | 95.1 | 62.4 | 62.7 | 21.0646 | 29.52 | -415.282 | 106.3788 | 106.9949 | 9.9 | 35.3 | -30.1 | -30.1 |  |  | -677.4384 | -516.7526 | 584.4741 | 465.7934 | -53.7023 | -457.2032 | 457.7749 | -187.8225 | -260.5438 | -443.6311 | 124.0069 | 126.1809 | 189.0318 | -557.6063 | 270.7897 | -298.4649 | 297.4668 | -10.1776 |  | 22.88 | 1.733 | 1.735 | -22.56 | 4.64 |  | -4.979 | -33.9254 | -6.1509 | 17.1 | 48.48 | 48.508 | 8.3604 | 10.172 | 54.3594 | 53.1498 | 53.6739 |  | -34.1 | 19.5373 | 5.75 |  | -20.9919 | 53.3725 | 30.5482 | -21.7331 | -53.41 | 19.6293 | 32.5576 | 21.8 | -21.1 | 118.8834 | -72.2374
05/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.2399 | -21.6729 | -35.8469 | 18.3038 |  | 37.2354 | -61.2686 | 45.2424 | 22.8753 | 22.429 | -19.98 | -30.745 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.7428 | 25.6514 | 16.6356 | 16.7628 | 28.1901 | 12.6124 | 5.5637 | 7.5397 |  |  | -52.55 | -52.81 |  | 22.2 | 28.6 | 23.029 | 0.288 | -52.81 | -51.71 | -43.9 | 53.56 | 51.71 | 14.9811 | -1.3364 | 51.7432 | 54.0792 | 55.6661 | -43.1135 | -44.3861 | 36.2846 | 33.1587 | 65.4397 | 68.1146 | 43.6459 | 35.5625 | -511.5208 | 17.7185 | -20.7 | -20.6 | 47.4354 | 46.7293 | -2.9541 |  | -76.7918 | 3.0173 |  | 3.1672 | 572.527 | 77.4865 | 77.3034 | -550.9839 | 406.1222 |  | -50.0548 | 52.7736 | 66.1046 | 25.65 | 24.89 | 46.77 | 70.94 | 7.5058 | 6.836 | 53.1959 | 53.5267 | 41.6376 | -98.0182 | -98.5699 | 2.5511 |  | 21.1025 | 29.228 | 96.9 | 86.7 | -11.91 | 48.0523 | 46.4871 | 46.5467 | -57.4974 | -56.7925 | 85.8079 | -63.816 | 94.6539 |  | 45.02 | 23.92 | 31.8823 | 30.3268 | -25.2468 |  |  |  | -168.3945 |  | -13.6762 | -51.6 | -52.1 | 19.1245 | 32.1 | 37.48 |  | 31.99 | -4.43 | 52.39 | 166.9845 | -22.08 |  | 57.46 | 39.92 | 166.8909 | 164.5818 | 52.5205 | 50.3364 | 227.2085 | 189.7852 | 183.495 | 186.4965 | 133.444 | 122.8469 | -21.256 | 560.7787 | 579.9957 |  | -24.3247 | -22.0133 |  | 7.8886 | 7.4742 | 156.732 | -47.0177 | -47.8543 | -81.6337 | 0 | -15.21 | 105 | 9.816 | -26.5167 | -36.213 | -35.4962 | 10.9109 | -114.7697 | 81.7508 | 21.846 | 21.2734 |  | 32.0325 | 32.5304 | 31.363 | -7.5355 | -6.3633 | 78.0346 | -49.3778 | -49.1592 | 41.9776 | 41.1448 | 39.1138 | -9.63 | 2.6569 | 0.7852 | -0.38 | 18.85 | 38.3416 |  | -6.31 | 4.437 |  | 41.55 | -39.7906 | -40.9883 | 13.92 | 77.2785 | 34.4 | -19.0084 | -1.8174 | -2.0227 | 1.3555 |  |  | -12.4514 | -25.5515 | 17.6914 | 25.9091 | 59.2788 | 60.1496 | -125.6085 | -16.4983 | 29.2188 | -39.7225 | 11.7522 | 8.6929 | 8.3652 | 13.3037 | 185.1652 | 185.5701 | 176.4 | -177.0303 | -463.8546 | 463.6041 | 652.8309 | -175.8822 | -174.1525 | -30.7388 | -20.4167 | 75.1296 | 75.6537 |  |  | 32.2921 | 31.7757 | -67.1135 | -67.6771 | 94.88 | 93.89 | 65.2 | 65 | 20.6331 | 29.6 | -427.8684 | 108.4929 | 107.8208 | 10.5 | 35.3 | -30.9 | -30.8 |  |  | -636.7686 | -532.8059 | 578.4342 | 467.5323 | -45.9653 | -453.9857 | 453.0197 | -188.5352 | -261.715 | -445.6252 | 122.1974 | 122.2353 | 191.0434 | -560.6148 | 271.3725 | -300.3465 | 297.2694 | -10.6253 |  | 23.52 | 1.646 | 1.641 | -23.04 | 5.68 |  | -6.5324 | -35.0393 | -6.2669 | 19 | 51.196 | 51.564 | 8.3879 |  | 48.0716 | 48.6544 | 48.3115 |  | -35.9 | 19.8427 | 5.77 |  | -20.4728 | 54.2456 | 31.0658 | -20.8073 | -53.5136 | 18.6504 | 32.7784 | 22.2 | -23.3 | 183.3333 | -117.3671
05/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 15.9872 | -21.5658 | -35.3781 | 16.9445 |  | 38.0889 | -64.1326 | 45.1968 | 23.1893 | 22.401 | -17.76 | -32.304 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.2079 | 25.8548 | 16.7087 | 16.8623 | 28.2571 | 11.842 | 5.1346 | 7.0168 |  |  | -50.05 | -50.05 |  | 17.76 | 30.8 | 22.98 | 0.289 | -47.6 | -47.8 | -46.75 | 48.04 | 47.8 | 13.954 | -1.1461 | 52.6617 | 55.1845 | 55.2758 | -43.2549 | -44.7005 | 30.9131 | 27.4674 | 69.2331 | 69.8987 | 40.9379 | 43.9633 | -528.4575 | -4.2166 | -11.9 | -11.9 | 51.9089 | 49.691 | -2.8393 |  | -79.9943 | 2.9756 |  | 3.1712 | 597.4912 | 84.5668 | 84.4142 | -603.5527 | 402.7614 |  | -49.0505 | 50.7073 | 66.9129 | 26.13 | 25.51 | 46.77 |  | 21.3034 | 21.7052 | 42.8447 | 43.8352 | 50.1822 | -94.9708 | -94.7945 | 3.584 |  |  |  | 95.6 | 85.2 | -11.74 | 49.0394 | 48.0073 | 48.2335 | -56.9687 | -56.5042 | 85.6742 | -67.3781 | 93.7703 |  | 43.96 | 23.71 | 32.3511 | 30.7663 | -25.3174 |  |  |  | -168.531 |  | -14.0537 | -54 | -54.4 | 20.1187 | 32.6 | 37.48 | 44.64 | 32.68 | -4.2 | 53.351 | 168.1696 | -20.54 |  | 56.73 | 38.34 | 167.2364 | 165.5273 | 64.6791 | 62.9182 | 232.0544 | 196.2377 | 188.56 | 190.6503 | 129.6849 | 117.6421 | -21.575 | 616.6125 | 582.0461 |  | -24.1242 | -22.308 |  | 6.6986 | 7.1243 | 135.228 | -38.8898 | -40.4431 | -79.0136 | 15.19 | -15.59 | 61.2 | 9.7951 | -28.9901 | -36.2978 | -35.2544 | 9.484 | -110.1756 | 79.636 | 22.5378 | 22.1792 |  | 32.9104 | 33.1827 | 31.8995 | -19.4249 | -22.4391 | 118.0567 | -61.8684 | -62.306 | 74.6103 | 75.7789 | 41.1792 | -3.35 | 2.6569 | 0.7987 | -0.37 | 18.05 | 40.486 |  | -6.243 | 4.336 |  | 38.83 | -76.8107 | -73.828 |  | 69.541 | 33.9 | -16.8954 | -1.9217 | -2.1407 | 1.3666 |  |  | -12.7536 | -23.2759 | 17.802 | 24.5495 | 57.6388 | 57.791 | -109.2349 | -16.5009 | 27.8223 | -40.7476 | 12.1181 | 8.5171 | 8.2176 | 13.5087 | 180.032 | 181.2469 | 122.4 | -123.3339 | -391.3284 | 392.2868 | 610.1527 | -172.2823 | -171.8974 | -33.3852 | -23.1022 | 77.9406 | 78.054 |  |  | 31.9734 | 31.7757 | -67.4534 | -68.0715 | 93.89 | 93.29 | 64.7 | 64.7 | 20.695 | 30.24 | -427.1124 | 109.3869 | 108.3681 | 10.6 | 36 | -30.1 | -30.1 |  | 1.0778 | -599.1462 | -537.7843 | 582.4686 | 467.8271 | -28.9285 | -453.7636 | 458.6997 | -189.9615 | -262.6105 | -450.2942 | 126.8271 | 126.5061 | 192.2499 | -568.0109 | 271.7821 | -299.5553 | 303.5248 | -10.8368 |  | 22.8 | 1.617 | 1.625 | -22.88 | 6.32 |  | -6.4439 | -35.1858 | -6.4744 | 19.4 | 52.296 | 52.416 |  |  | 50.599 | 50.0142 | 49.8403 |  | -35.4 | 19.81 | 5.44 |  | -23.6995 | 56.7063 | 33.725 | -23.1501 | -54.9266 | 21.9204 | 31.8819 | 22.7 | -22.9 | 213.5674 | -152.6066
05/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.3841 | -21.8984 | -35.5056 | 17.8079 |  | 37.7929 | -65.0685 | 45.8063 | 23.1753 | 22.8149 | -19.98 | -30.932 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.2485 | 27.0248 | 16.9574 | 17.1071 | 28.8328 | 11.9215 | 5.198 | 7.5581 |  |  | -51.15 | -51.04 |  | 19.98 | 28.6 | 24.529 | 0.295 | -42.82 | -43.51 | -58.87 | 43.26 | 43.51 | 12.6036 | -1.1791 | 52.48 | 53.7199 | 56.7129 | -39.1745 | -39.3511 | 8.8127 | 10.4079 | 72.3079 | 72.6638 | 18.9247 | 18.1257 | -513.9 | -4.6419 | -12.7 | -13 | 47.4293 | 46.4047 | -2.994 |  | -76.8685 | 3.1064 |  | 3.165 | 574.0225 | 82.8577 | 82.6746 | -560.9562 | 403.781 |  | -52.69 | 54.8694 |  | 26.06 | 25.59 | 46.76 |  | 21.4373 | 21.8392 | 45.2881 | 46.1183 | 48.6864 | -94.0979 | -94.2127 | 3.5102 |  |  |  | 96.2 | 87.1 | -11.45 | 49.11 | 47.8183 | 48.1829 | -56.0959 | -55.7346 | 82.9024 | -65.1359 | 90.2714 |  | 44.85 | 23.8 | 32.3511 | 30.7663 | -25.2671 |  |  |  | -162.6127 |  | -13.9692 | -53.8 | -54.3 | 20.3329 | 33.4 | 38.9 | 45.1 | 33.02 | -4.71 | 53.4905 | 161.8242 | -19.64 |  | 57.74 | 38.12 | 162.3818 | 159.7636 | 61.7548 | 60.2909 | 226.4173 | 194.5903 | 186.2577 | 188.9708 | 137.5235 | 122.5466 | -21.345 | 574.4431 | 555.4794 |  | -24.2171 | -22.0451 |  | 9.9797 | 9.7438 | 170.556 | -48.0979 | -49.1864 | -87.1187 | 0 | -15.51 | 118.2 | 10.0288 | -23.283 | -34.94 | -34.2082 | 8.2748 | -122.5269 | 91.2491 | 22.0448 | 21.5218 |  | 32.5399 | 32.8312 | 31.5304 | -24.6161 | -23.6113 | 123.9177 | -59.8654 | -59.5168 | 76.1094 | 78.3539 | 39.3262 | -2.98 | 2.6569 | 0.8231 | -0.39 | 17.15 | 39.5642 |  | -6.108 | 4.375 |  | 36.85 | -79.5129 | -77.3899 | 14.43 | 67.1624 | 31.1 | -14.6389 | -1.9115 | -1.8534 | 1.3905 |  |  | -11.1803 | -22.7108 | 17.4471 | 23.1894 | 57.3933 | 58.6306 | -103.7691 | -16.1035 | 26.5015 | -38.8183 | 10.345 | 8.9566 | 8.6922 | 11.8433 | 177.9252 | 176.5469 | 162.2 | -157.8885 | -425.0404 | 421.4034 | 602.7597 | -167.9236 | -168.1724 | -30.7148 | -21.012 | 73.4117 | 71.9521 |  |  | 32.8194 | 32.7205 | -67.8082 | -67.0653 | 94.58 | 93.97 | 64.4 | 65.1 | 20.8382 | 30.32 | -431.5905 | 109.7945 | 109.7157 | 11.1 | 37.5 | -31 | -31 |  |  | -589.0388 | -509.1082 | 586.1863 | 465.3537 | -17.2689 | -453.6622 | 452.031 | -190.3731 | -264.142 | -450.4437 | 124.3032 | 125.5477 | 189.0473 | -565.043 | 275.0708 | -300.5611 | 298.9466 | -9.3866 |  | 21.68 | 1.67 | 1.669 | -21.12 | 7.68 |  | -8.4367 | -34.1604 | -5.6809 | 19.8 | 52.495 | 53.559 |  |  | 47.0096 | 47.3771 | 47.9785 |  | -35.3 | 19.518 | 5.67 |  | -20.3099 | 54.8755 | 30.8059 | -20.6549 | -53.9544 | 19.2834 | 33.4235 | 23 | -22.1 | 180.7336 | -128.5349
05/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.6625 | -21.9511 | -35.8814 | 16.6122 |  | 38.5226 | -63.5313 | 45.8146 | 23.5533 | 22.8351 | -19.98 | -31.209 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.0743 | 26.5102 | 17.1993 | 17.2506 | 28.9874 | 12.8349 | 5.6336 | 7.5596 |  |  | -52.45 | -52.46 |  | 19.98 | 28.6 | 23.439 | 0.291 | -41.89 | -42.24 | -60.96 | 42.12 | 42.24 | 11.2892 | -0.7627 | 52.9946 | 55.5915 | 56.3063 | -38.4838 | -39.028 | 12.2738 | 11.734 | 72.2804 | 73.3815 | 14.905 | 14.379 | -502.9688 | 1.2567 | -12 | -12 | 46.8145 | 44.1219 | -3.3351 |  | -77.7331 | 2.6298 |  | 3.2805 | 561.2657 | 71.4133 | 71.2607 | -553.7387 | 381.5512 |  | -69.549 | 71.2281 | 62.3822 | 24.43 | 23.45 | 44.79 | 67.19 | 27.4654 | 27.5994 | 46.4688 | 46.7524 | 49.798 | -94.5842 | -95.3666 | 3.7578 |  |  |  | 96.8 | 86.4 | -11.39 | 48.184 | 46.5894 | 47.0732 | -61.5026 | -61.0797 | 81.4083 | -56.3465 | 90.1928 |  | 41.43 | 22.4 | 32.8198 | 31.2057 | -25.105 |  |  |  | -154.4189 |  | -13.8526 | -52.4 | -51.9 | 20.1242 | 35 | 36.8 | 47.62 | 34.79 | -3.45 | 52.0335 | 154.9788 | -19.04 |  | 58.05 | 37.55 | 153.8545 | 152 | 62.4046 | 60.6727 | 223.1783 | 190.9501 | 182.7742 | 185.0574 | 132.8345 | 120.2945 | -20.938 | 561.2099 | 543.982 |  | -24.6417 | -21.7909 |  | 12.5106 | 12.0281 | 159.804 | -43.6216 | -43.9117 | -84.5131 | 0 | -5.78 | 118.4 | 10.8035 | -22.0562 | -34.2907 | -33.0217 | 6.4859 | -121.3943 | 90.5027 | 21.6307 | 21.8197 |  | 31.9311 | 32.5191 | 31.2977 | -29.3049 | -27.9652 | 113.8703 | -59.2042 | -59.1937 | 73.7907 | 74.801 | 35.2026 | -3.37 |  | 0.8231 | -0.39 | 15.67 | 35.1726 |  | -6.255 | 4.425 |  | 35.35 | -76.0262 | -72.1372 | 13.93 | 66.0969 | 29.3 | -14.4329 | -2.2067 | -2.3115 | 1.426 |  |  | -11.9065 | -23.0643 | 16.1173 | 23.7526 | 54.6183 | 56.8323 | -102.7348 | -15.2127 | 26.3419 | -36.9487 | 10.0999 | 8.5855 | 8.3547 | 11.4831 | 175.2102 | 176.2965 | 99.7 | -99.9242 | -351.7864 | 352.894 | 559.1803 | -166.1857 | -166.5787 | -32.1964 | -22.7231 | 81.2014 | 80.2871 |  |  | 30.3694 | 30.0728 | -58.7726 | -59.2375 | 97.71 | 96.87 | 60.4 | 60.9 | 20.49 | 26.96 | -420.8875 | 106.8587 | 106.4673 | 9.9 | 33 | -28.4 | -28.4 | 1.352 | 1.176 | -553.5272 | -501.5077 | 568.6685 | 457.763 | -11.2866 | -438.1352 | 447.368 | -185.6977 | -255.4682 | -437.0633 | 126.5631 | 126.7465 | 185.3313 | -551.4715 | 263.9541 | -294.0675 | 295.2129 | -10.6775 |  | 18.72 | 1.969 | 1.979 | -18.64 | 9.2 |  | -10.0175 | -32.7535 | -6.3554 | 22 | 51.866 | 51.971 |  |  | 52.3953 | 51.8301 | 54.1933 |  | -31.7 | 20.338 | 5.32 |  | -22.5586 | 53.7935 | 32.2957 | -21.9696 | -53.3339 | 21.9335 | 30.2871 | 19 | -19.6 | 210.7249 | -152.4973
05/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 16.4538 | -21.6769 | -35.4695 | 14.8983 |  | 37.7475 | -62.8378 | 46.5276 | 23.6093 | 22.8733 | -15.54 | -30.294 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.1054 | 22.1154 | 17.0038 | 17.0875 | 28.5378 | 12.2656 | 5.726 | 7.4213 |  |  | 0 | -87.39 |  | 13.32 | 29.7 | 24.25 | 0.291 | -47.93 | -48.35 | -35.11 | 48.38 | 48.35 | 11.013 | -0.4497 | 51.6398 | 53.4039 | 57.4113 | -46.2823 | -47.1186 | 28.6307 | 28.5239 | 68.5667 | 69.2828 | 43.9054 | 40.5002 | -533.4845 | 1.0597 | -12 | -12.1 | 54.5455 | 53.5472 | -2.9422 |  | -85.0876 | 1.5413 | 0 | 3.3029 | 596.6367 | 71.5354 | 71.4133 | -538.0332 | 408.1028 |  | -48.5591 | 49.7775 | 55.9853 | 22.32 | 21.47 | 41.11 | 62.99 | 19.8298 | 19.9638 | 47.2234 | 47.8164 | 46.0431 | -81.8599 | -81.0575 | 2.6421 |  |  |  | 93.6 | 84.2 | -10.61 | 49.211 | 47.7207 | 47.5791 | -62.1384 | -62.3846 | 79.5036 | -49.0803 | 85.5826 |  | 34.49 | 18.83 | 30.4761 | 28.862 | -21.9912 |  |  |  | -143.5252 |  | -12.0286 | -45.1 | -46.1 | 18.6301 | 34.8 | 33.24 | 47.42 | 34.73 | -2.13 | 45.7405 | 140.593 | -19.15 |  | 54.85 | 33.98 | 143.2 | 139.1455 | 54.8893 | 52.4636 | 206.4312 | 174.9196 | 166.2057 | 169.6616 | 115.7044 | 103.6103 | -18.38 | 552.3948 | 460.1292 |  | -36.0969 | 0 |  | 4.2169 | 4.0994 | 155.196 | -41.9219 | -41.4518 | -70.0349 | 0 | -3.21 | 106.4 | 8.4908 | -28.3101 | -34.6029 | -33.9527 | 7.7093 | -102.6433 | 57.0395 | 22.4347 | 21.9068 |  | 31.7839 | 31.8515 | 30.4818 | -20.7646 | -20.0948 | 114.875 | -51.874 | -51.8917 | 72.9691 | 76.4182 | 34.9242 | -4.53 | 2.6569 | 0.7205 | -0.33 | 14.93 | 35.2266 |  | -6.188 | 4.253 |  | 33.35 | -76.231 | -73.8386 | 13.57 | 59.9983 | 29 | -15.5407 | -2.3243 | -2.1896 | 1.4225 |  |  | -11.3334 | -24.1368 | 16.22 | 24.7617 | 55.2193 | 55.2492 | -108.9123 | -15.598 | 28.0199 | -38.4529 | 11.0513 | 9.1324 | 8.8399 | 12.3934 | 157.8053 | 157.3227 | 90.1 | -91.1581 | -332.3739 | 336.8532 | 482.631 | -149.0531 | -149.737 | -33.7026 | -24.7497 | 82.295 | 82.6012 | -97.3398 | -94.1812 | 23.4699 | 22.6899 | -51.987 | -52.5409 | 80.59 | 79.96 | 67.4 | 67.3 | 20.5711 | 9.2 | -412.0744 | 96.7133 | 96.4939 | 9.4 | 47.9 | -21.6 | -21.6 |  |  | -469.3275 | -418.7019 | 498.7711 | 393.1197 | 2.3025 | -380.6622 | 380.3962 | -180.5162 | -210.4986 | -377.8944 | 140.1064 | 139.3383 | 183.4251 | -483.5041 | 216.9805 | -273.0918 | 274.1979 | -9.8068 |  | 21.28 | 1.873 | 1.872 | -20.96 | 12.96 |  | -14.0337 | -32.1675 | -3.1907 | 22.2 | 50.714 | 50.24 |  |  | 53.5229 | 53.2396 | 53.3866 |  | -46 | 19.631 | 5.27 |  | -25.0688 | 54.3254 | 33.4951 | -24.3783 | -53.7169 | 22.669 | 29.9142 | 32.5 | -32.6 | 147.2478 | -96.9657
05/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 16.848 | -22.2478 | -35.7252 | 15.8345 |  | 38.4669 | -61.8479 | 46.5001 | 23.4113 | 22.8372 | -15.54 | -32.661 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.777 | 22.8024 | 17.2056 | 17.5009 | 29.0158 | 12.0039 | 5.7006 | 7.1541 |  |  | 0 | -94.59 |  | 15.54 | 30.8 | 24.935 | 0.291 | -45.47 | -45.97 | -44.61 | 45.25 | 45.97 | 11.7739 | -0.7857 | 74.383 | 0 | 56.9611 | 0 | -51.6273 | 8.1741 | 7.6756 | 68.1597 | 69.5873 | 17.8208 | 16.0104 | -529.6097 | -3.7289 | -11.9 | -11.9 | 0 | 59.0046 | -3.6254 |  | -64.4912 | 1.6963 |  | 3.0907 | 594.8361 | 82.6136 | 82.461 | -531.0898 | 435.3548 |  | -41.4752 | 42.699 | 58.9991 | 23.44 | 22.56 | 42.46 | 64.98 | 18.3563 | 17.9544 | 45.649 | 46.2985 | 46.8458 | -86.5848 | -87.4844 | -1.5121 | 0 | 20.7229 |  | 95.8 | 86.7 | -11.21 | 51.1919 | 49.4051 | 50.3844 | -59.3228 | -58.8738 | 79.1095 | -54.4618 | 86.0295 | 0 | 35.97 | 19.77 | 31.4136 | 29.8874 | -22.3992 |  |  |  | -151.6437 |  | -12.306 | -50.8 | -50.5 | 18.4488 | 37.2 | 36.06 | 50.84 | 37.01 | -2.43 | 48.0345 | 148.0084 | -18.39 |  | 55.08 | 35.69 | 149.4182 | 148.0364 | 57.5413 | 55.8364 | 216.5676 | 186.4798 | 175.7537 | 178.9923 | 118.5265 | 60.4374 | -17.999 | 543.8379 | 351.6264 |  | -39.9186 |  |  | 3.3444 | 2.7247 | 141.372 | -45.2232 | -45.5502 | -78.7881 | 0 | -6 | 77.2 | 8.9635 | -32.0588 | -34.7706 | -33.5585 | 7.6237 | -57.7429 | 27.4292 | 21.9081 | 21.782 |  | 32.9519 | 32.8932 | 32.137 | -16.5782 | -16.4107 | 116.2147 | -54.323 | -54.3367 | 72.2502 | 76.1271 | 36.3964 | -3.16 | 0.9625 | 0.6656 | 0.32 | 14.71 | 36.5714 |  | -5.768 | 4.352 |  | 35.61 | -75.9669 | -70.887 | 13.79 | 62.968 | 29.3 | -15.5882 | -2.6495 | -2.8992 | 1.5036 |  |  | -10.434 | -24.7475 | 15.4402 | 25.6381 | 57.1344 | 57.8433 | -103.4103 | -16.4364 | 28.3307 | -41.1901 | 10.7845 | 9.982 | 9.7047 | 12.05 | 126.6075 | 126.7335 | 36.9 | -36.9172 | -232.8921 | 232.6919 | 348.8102 | -122.4402 | -120.2091 | -35.4294 | -26.1762 | 81.299 | 82.5331 | -78.9878 | -72.2661 | 12.5713 | 12.3516 | -32.0199 | -32.6155 | 59.9 | 59.44 | 68.5 | 68 | 20.6737 | -15.36 | -399.388 | 81.9283 | 81.349 | 9.4 | 50.1 | -12.3 | -12.2 | 1.4771 | 1.0709 | -344.9693 | -316.24 | 385.282 | 292.8634 | 6.6637 | -283.2665 | 283.9974 | -166.512 | -135.4003 | -279.8332 | 162.5236 | 160.361 | 166.6044 | -369.426 | 138.7772 | -232.597 | 234.1986 | -9.8865 |  | 20.72 | 1.748 | 1.749 | -20.48 | 19.04 |  | -19.6582 | -27.5105 | -3.4256 | 23.7 | 52.005 | 51.856 |  |  | 53.9205 | 54.2116 | 52.9071 |  | -50.1 | 19.927 | 5.59 |  | -27.8438 | 55.8357 | 35.8706 | -27.9644 | -55.2668 | 25.3647 | 28.9229 | 37.5 | -37.8 | 113.8976 | -54.0428
05/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.0253 | -22.5894 | -35.0076 | 15.5912 |  | 39.5965 | -65.4531 | 48.6268 | 24.6152 | 23.9156 | -19.98 | -33.492 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 13.9583 | -32.9896 | 17.6227 | 18.0292 | 30.1455 | 12.3419 | 5.267 | 7.1977 |  |  | -56.78 | -56.83 |  | 19.98 | 33 | 26.776 | 0.3 | -59.91 | -61.97 | -32.37 | 61.43 | 61.97 | 13.8036 | -1.1962 | 73.1529 |  | 61.9658 | 0 | -56.0666 | 30.4119 | 31.1574 | 63.2835 | 63.3786 | 34.6714 | 35.0395 | -533.2442 | 0.338 | -12.5 | -12.1 | 0 | 63.252 | -4.3538 |  | -55.2317 | 4.4773 |  | 3.1507 | 593.6459 | 105.0142 | 104.4038 | -532.0652 | 474.6305 |  | -22.7344 | 24.4276 | 66.1245 | 21.21 | 24.46 | 53.34 | 68.96 | -11.2482 | -10.5784 | 63.6675 | 64.1345 | 41.3793 | -83.2474 | -83.089 | -4.3093 | 0 |  |  | 94.7 | 84.6 | -11.45 | 51.2212 | 49.8822 | 49.066 | -41.212 | -40.1516 | 74.1691 | -71.2012 | 83.0139 | 0 | 40.84 | 21.84 | 33.2886 | 31.6452 | -23.6029 |  |  |  | -126.0179 |  | -12.9315 | -58.7 | -56.8 | 19.0201 | 40.2 | 40.02 | 54.2 | 39.82 | -2.95 | 46.903 | 125.8547 | -18.36 |  | 57.47 | 40.33 | 126.7636 | 124.0909 | 24.3479 | 22.3818 | 193.6485 | 162.3999 | 153.511 | 156.3707 | 82.7345 | 60.8241 | -20.562 | 543.3221 | 240.2883 |  | -41.2015 |  |  | 3.4992 | 3.6057 | 59.952 | -37.5573 | -38.3564 | -35.0141 | 17.86 | -5.86 | 1 | 9.614 | -34.24 | -34.6712 | -33.6535 | 8.5126 | -57.9585 | 28.1706 | 21.216 | 21.0766 |  | 31.0863 | 31.715 | 30.5046 | 9.545 | 9.545 | 61.7914 | -21.2999 | -21.3483 | 26.5847 | 26.6989 | 32.4852 | -10.81 | -0.3314 | 0.7279 | 1.72 | 15.33 | 33.1234 |  | -5.095 | 4.241 |  | 38.98 | -26.4254 | -25.8556 | 13.07 | 73.5051 | 28.5 | -19.1505 | -2.0097 | -2.263 | 1.5624 |  |  | -12.2241 | -28.7557 | 16.4155 | 30.1311 | 59.6806 | 61.1927 | -135.4669 | -17.7875 | 30.5145 | -42.5385 | 10.6064 | 10.9989 | 10.6751 | 12.1924 | 106.9911 | 107.9219 | 33.1 | -32.9025 | -220.1651 | 222.6684 | 250.7361 | -104.3303 | -102.3028 | -28.7013 | -18.9344 | 82.0658 | 82.1079 | -22.4893 | -23.5012 | 6.4848 | 6.3859 | -24.0303 | -23.5453 | 29.35 | 29.06 | 68 | 68.5 | 20.8595 | -38.32 | -395.4525 | 74.3489 | 74.2441 | 9.9 | 55.9 | -5.1 | -4.5 |  |  | -245.748 | -206.951 | 267.6157 | 193.5635 | 1.8224 | -184.8066 | 181.0055 | -179.2671 | -64.8822 | -184.274 | 191.0143 | 188.7428 | 183.591 | -257.9621 | 61.8572 | -194.073 | 194.4678 | -8.2797 |  | 22.24 | 1.54 | 1.544 | -22.16 | 21.44 |  | -22.06 | -21.0346 | -4.0116 | 18.5 | 47.748 | 49.244 | 8.6133 |  | 53.6905 | 52.1428 | 52.8853 |  | -53.5 | 18.681 | 5.81 |  | -20.4222 | 50.6434 | 28.7119 | -21.0309 | -50.6694 | 18.1311 | 30.9924 | 40.9 | -40.7 | 32.2065 | 42.5189
05/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.191 | -23.9564 | -33.986 | 15.9622 |  | 40.468 | -65.7385 | 50.6061 | 25.8592 | 24.9758 | -24.42 | -36.385 | 33 | 19.044 | -33 | 13.6811 | -35.7414 | 18.6368 | 18.6475 | 31.7557 | 12.3015 | 5.1881 | 7.3982 |  |  | -57.74 | -57.63 |  | 22.2 | 35.2 | 26.448 | 0.293 | -57.29 | -58.13 | -42.24 | 57.77 | 58.13 | 14.5341 | -1.156 | 76.9151 |  | 65.7808 | 0 | -41.502 | 8.221 | 8.4937 | 67.4293 | 68.593 | 19.9524 | 19.7978 | -534.4834 | -1.8582 | -12.5 | -12.5 | 0 | 47.5046 | -4.3218 |  | 0 | 4.2801 |  | 3.0732 | 594.9581 | 118.4728 | 119.1442 | -520.8783 | 507.3824 |  | -41.6345 | 43.4348 | 71.3937 | 20.15 | 23.78 | 53.89 | 69.11 | -16.0707 | -16.0707 | 75.0251 | 76.384 | 41.2178 | -111.2815 | -110.7467 | -10.3517 |  | 21.1025 | 28.931 | 94.3 | 84.7 | -12.16 | 37.9669 | 37.5085 | 37.2538 | -11.7286 | -12.1682 | 102.3049 | -80.492 | 10.2013 |  | 41.31 | 22.43 | 34.6948 | 32.9636 | -25.0237 |  |  |  | -125.8992 |  | -13.6959 | -66.3 | -67.2 | 20.0473 | 42.8 | 42.78 | 58.58 | 42.85 | -3.08 | 47.1665 | 125.6971 | -17.97 |  | 60.35 | 43.41 | 125.8909 | 123.3818 | 17.6171 | 16.0727 | 193.2847 | 161.8898 | 154.7248 | 156.7168 | 74.0979 | 60.3178 | -22.191 | 534.8829 | 208.8106 |  | -42.2073 |  |  | -0.8568 | -0.4599 | 50.736 | -36.4948 | -37.2019 | -24.3677 | 20.07 | -5.09 | 1 | 10.0211 | -44.9452 | -34.0374 | -33.5596 | 7.8873 | -58.4646 | 28.0724 | 21.3612 | 21.139 |  | 31.8799 | 32.3492 | 31.6823 | 14.5687 | 14.0663 | 58.2748 | -14.6288 | -14.8245 | 20.9822 | 22.9844 | 31.8553 | -9.98 | -0.8222 | 0.8096 | 2.21 | 12.88 | 31.3268 | 7.267 | -5.034 | 4.264 |  | 40.52 | -23.7513 | -21.0299 | 13.42 | 77.5944 | 30.9 | -20.1712 | -2.1907 | -2.6973 | 1.6829 |  |  | -12.5912 | -31.6554 | 17.39 | 33.0406 | 59.6789 | 60.637 | -145.819 | -18.8414 | 31.3949 | -44.893 | 10.4257 | 11.7801 | 11.4569 | 11.8708 | 104.2795 | 105.0508 | 39.8 | -40.0132 | -235.0425 | 236.3667 | 238.5844 | -101.5568 | -99.9933 | -26.5377 | -16.1638 | 81.0964 | 80.3104 |  |  | 6.4518 | 5.6938 | -6.9818 | -7.2309 | 26.97 | 26.55 | 79.2 | 78.4 | 20.5925 | -45.76 | -390.9847 | 69.5429 | 70.0585 | 8.2 | 64.2 | -5.4 | -5.3 |  |  | -234.2377 | -172.3086 | 244.3853 | 174.2778 | 2.4831 | -167.6466 | 161.9321 | -184.4329 | -50.7811 | -159.1434 | 197.2391 | 194.0255 | 184.9662 | -238.2623 | 51.1383 | -183.6271 | 181.8241 | -9.2547 |  | 0 | 1.464 | 1.455 | 0 | 0 |  | -0.029 | -24.1688 | -7.7348 | 3.8 | 54.369 | 53.166 | 8.3904 |  | 53.1037 | 52.5971 | 53.4266 |  | -63.1 | 19.4933 | 6.12 |  | -13.2408 | 51.9472 | 27.0821 | -13.9155 | -51.1744 | 15.4476 | 35.0435 | 51.4 | -50.1 | 6.8315 | 85.7702
05/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.5107 | -24.7311 | -34.1263 | 17.0716 |  | 42.3879 | -74.6476 | 51.9622 | 26.2032 | 25.972 | -19.98 | -33.86 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 13.2647 | -24.8484 | 15.2532 | 15.2522 | 25.6475 | 12.0982 | 5.2069 | 8.2262 |  |  | -59.46 | -58.63 |  | 19.98 | 33 | 26.149 | 0.294 | -60.29 | -61.31 | -36.95 | 61.15 | 61.31 | 15.6803 | -1.8049 | 79.5412 |  | 61.3755 | 0 | -44.386 | 8.0395 | 8.2609 | 67.183 | 67.9724 | 19.1465 | 19.0541 | -526.3337 | -2.1601 | -12.2 | -12.2 | 0 | 50.7002 | -4.3502 |  |  | 6.2993 |  | 2.6294 | 582.0183 | 130.7718 | 131.5958 | -546.9427 | 510.8261 |  | -44.3119 | 46.1587 | 75.6151 | 21.48 | 25.82 | 56.73 | 72.11 | -19.4196 | -17.9461 | 76.5165 | 76.1886 | 39.1225 | -115.7097 | -116.3276 | -10.7313 |  |  |  | 95.2 | 86.5 | -12.54 | 38.8917 | 38.7679 | 37.859 | -5.6635 | -5.6704 | 93.431 | -87.0316 | 14.1779 |  | 45 | 24.19 | 36.1011 | 33.8425 | -25.5658 |  |  |  | -126.6562 |  | -13.9887 | -72.6 | -72.9 | 20.0418 | 45.6 | 47.52 | 62.06 | 45.65 | -4.02 | 50.003 | 124.4146 | -17.89 |  | 69.91 | 46.12 | 125.5818 | 123.5636 | 15.9749 | 15.1182 | 201.5661 | 166.95 | 159.6543 | 161.6148 | 80.4525 | 60.2266 | -22.757 | 560.97 | 209.2658 |  | -40.3563 |  |  | 6.3798 | 6.3267 | 53.808 | -38.4632 | -39.5182 | -29.9467 | 0 | -14.58 | 1 | 10.7803 | -33.6986 | -34.8084 | -33.8838 | 7.8139 | -57.6937 | 28.281 | 21.6735 | 21.1822 |  | 33.1413 | 33.5509 | 32.6593 | 17.0805 | 17.248 | 40.8593 | -12.8724 | -13.019 | 10.6039 | 11.5064 | 28.596 | -11.86 |  | 0.7974 | 2.14 | 12.96 | 27.733 |  | -4.861 | 4.199 |  | 37.86 | -12.3536 | -10.3916 | 13.76 | 71.7201 | 31.6 | -9.7066 | -9.8813 | -10.8782 | 1.7309 |  |  | -13.3504 | -21.8828 | 17.9501 | 22.5983 | 61.469 | 62.7362 | -132.7488 | -19.7065 | 36.7667 | -6.7692 | 10.8062 | 12.3954 | 12.0264 | 12.0203 | 102.1119 | 103.8198 | 36 | -35.19 | -222.4544 | 226.8799 | 231.6931 | -100.4895 | -97.5915 | -27.9509 | -17.5211 | 80.6611 | 81.0147 | 0 | 0 | 6.5068 | 6.4298 | -5.3897 | -6.2788 | 26.93 | 27.03 | 78.1 | 78.2 | 20.7976 | -50.32 | -403.9319 | 71.3803 | 70.9227 | 8.2 | 63.9 | -5.4 | -5.3 |  | 1.1608 | -227.5843 | -177.4088 | 238.3057 | 167.4408 | 1.3443 | -157.2519 | 155.2818 | -184.8074 | -47.4444 | -155.7534 | 196.681 | 193.8884 | 185.467 | -228.3069 | 47.4157 | -180.581 | 181.6034 | -8.4884 |  |  | 1.413 | 1.411 |  |  |  | -0.029 | -24.6082 | -7.0603 | 4.3 | 52.1 | 51.948 | 8.3896 |  | 52.3194 | 52.8965 | 52.7962 |  | -63.2 | 18.71 | 6.45 |  | -19.399 | 52.3478 | 28.4785 | -19.2502 | -51.7124 | 16.8661 | 34.0454 | 50.6 | -49.9 | 8.8104 | 71.6823
05/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.1482 | -25.6236 | -33.3746 | 17.6153 |  | 44.113 | -83.8361 | 53.642 | 27.1152 | 26.2767 | -22.2 | -30.36 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.9624 | -18.7138 | 15.2338 | 15.2371 | 25.5501 | 12.2334 | 5.7776 | 6.9214 |  |  | -60.34 | -60.17 |  | 22.2 | 28.6 | 26.691 | 0.293 | -65.97 | -67.01 | -29.54 | 66.72 | 67.01 | 15.4303 | -1.5394 | 80.944 |  | 62.248 | 0 | -50.2142 | 28.5567 | 27.4474 | 65.8543 | 66.4245 | 33.6879 | 36.3822 | -557.7375 | -3.088 | -12.3 | -12.4 | 0 | 55.6712 | -4.5794 |  |  | 6.9949 |  | 2.9816 | 610.9193 | 137.8826 | 137.9436 | -566.5757 | 537.8258 |  | -49.8231 | 51.4279 | 82.1916 | 23.6 | 28.48 | 58.65 | 73.69 | -17.9461 | -17.6781 | 77.9609 | 78.9636 | 39.6786 | -120.3537 | -120.2393 | -9.4249 |  | 20.7229 | 28.248 | 100.5 | 90.1 | -13.09 | 39.2149 | 39.0315 | 37.9462 | -5.7596 | -6.1793 | 97.3455 | -92.2218 | 15.7601 |  | 47.77 | 25.55 | 37.0386 | 35.1608 | -26.1495 |  |  |  | -121.4711 |  | -14.3946 | -74.8 | -73.8 | 20.5362 | 47.9 | 48.4 | 64.98 | 47.59 | -3.64 | 50.9795 | 120.5368 | -14.47 |  | 63.19 | 48.31 | 122.2364 | 119.7818 | 13.1555 | 12.4545 | 200.0448 | 165.5744 | 159.7843 | 160.6477 | 121.3848 | 63.8391 | -21.233 | 581.4742 | 184.0615 |  | -35.31 |  |  | 3.1877 | 3.2587 | 161.34 | -66.0822 | -66.9846 | -71.1954 | 0 | -5.89 | 120.6 | 10.8327 | -39.2438 | -33.5392 | -32.7539 | 6.1182 | -61.1905 | 29.2299 | 21.3238 | 20.865 |  | 33.7924 | 33.4372 | 32.7636 | 16.0758 | 16.4107 | 42.3664 | -11.3231 | -11.0049 | 9.3632 | 10.9003 | 30.8299 | -12.08 |  | 0.845 | 2.05 | 14.32 | 29.4382 |  | -4.635 | 4.26 |  | 38.63 | -10.8677 | -8.6979 | 12.69 | 71.2646 | 31.2 | -6.5832 | -13.1822 | -13.9574 | 1.8383 |  |  | -15.4007 | -19.1462 | 17.4246 | 20.0538 | 61.314 | 62.2896 | -130.7856 | -21.1729 | 39.5031 | 4.1296 | 10.6264 | 12.6298 | 12.2479 | 12.1954 | 96.864 | 95.944 | 38.1 | -37.5838 | -209.0196 | 212.8784 | 195.7137 | -93.7479 | -91.0937 | -31.3389 | -20.7406 | 83.7084 | 83.414 | -11.2522 | -9.9534 | 6.4848 | 5.5619 | -7.0641 | -6.1019 | 23.11 | 23.32 | 77.6 | 76.5 | 20.8168 | -53.76 | -399.565 | 72.2137 | 71.7519 | 6 | 63.8 | -4.5 | -4.5 |  |  | -192.8934 | -150.4841 | 237.3965 | 163.0277 | 19.1137 | -159.7725 | 151.7683 | -184.8627 | -44.2319 | -153.2007 | 198.4795 | 197.1477 | 183.4172 | -226.2046 | 43.5744 | -180.1188 | 179.2664 | -10.466 |  |  | 1.311 | 1.31 |  |  |  |  | -23.9368 | -6.7948 | 4.7 | 52.545 | 52.052 |  |  | 54.6138 | 53.0748 | 52.9266 |  | -62.3 | 18.6785 | 6.8 |  | -23.4222 | 55.869 | 31.3823 | -22.86 | -55.2525 | 20.2507 | 33.6216 | 50.2 | -49.8 | -6.9754 | 88.7465
05/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 19.4172 | -26.5013 | -32.7456 | 18.7891 |  | 44.5435 | -68.0249 | 55.195 | 27.9331 | 27.5642 | -19.98 | -32.029 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.3446 | -27.7276 | 15.5644 | 15.684 | 26.1719 | 11.7135 | 5.3637 | 7.3552 |  |  | -60.45 | -60.29 |  | 19.98 | 30.8 | 27.022 | 0.3 | -63.07 | -64.44 | -36.71 | 64.52 | 64.44 | 16.1661 | -1.6759 | 82.5018 |  | 60.8382 | 0 | -51.4632 | 9.7766 | 9.6703 | 67.241 | 68.0313 | 19.5117 | 19.2421 | -515.2446 | -3.4422 | -12.3 | -12.2 | 0 | 57.3165 | -4.9674 |  |  | 7.5635 |  | 3.4777 | 566.2097 | 143.5285 | 141.9415 | -555.5154 | 523.6438 |  | -36.9767 | 38.6922 | 85.4549 | 23.54 | 28.5 | 61.1 | 75.39 | -23.0364 | -22.7685 | 82.3987 | 83.0301 | 38.4948 | -115.561 | -114.703 | -9.4917 |  |  |  | 101.4 | 90.5 | -13.14 | 44.3511 | 44.1623 | 42.805 | 5.8057 | 5.8704 | 65.3578 | -90.864 | 16.9152 | 0 | 49.53 | 26.49 | 38.4448 | 36.4792 | -27.0503 |  |  |  | -117.9778 |  | -14.8066 | -81.9 | -80.2 | 20.712 | 50.4 | 51.06 | 68.26 | 50.14 | -3.91 | 52.173 | 116.2366 | -15.77 |  | 67.13 | 49.79 | 118.8727 | 115.7273 | 6.314 | 5.4 | 200.6937 | 166.0013 | 159.2857 | 160.2654 | 116.8204 | 65.8122 | -22.732 | 564.3911 | 137.0745 |  | -35.7898 |  |  | 1.5367 | 1.649 | 159.804 | -64.8211 | -66.2474 | -60.4038 | 0 | -5.32 | 116.3 | 11.4125 | -45.0315 | -34.5681 | -33.7526 | 7.5796 | -63.601 | 29.9534 | 22.1152 | 21.5851 |  | 31.5811 | 32.1466 | 30.2987 | 22.1042 | 21.9368 | 36.1706 | -3.5543 | -3.7964 | 3.4405 | 0 | 32.4852 | -13.24 |  | 0.8682 | 2.17 | 14.97 | 31.3145 |  | -4.623 | 4.184 |  | 38.89 | -3.4954 | -3.3254 | 12.93 | 74.2585 | 31.7 | -5.1532 | -13.7792 | -14.8078 | 1.8598 |  |  | -14.5769 | -19.0856 | 15.9994 | 19.7346 | 56.0141 | 57.1809 | -122.7786 | -21.9485 | 39.6855 | 1.8466 | 10.9812 | 13.1083 | 12.7015 | 12.5178 | 90.2677 | 90.0618 | 36.5 | -37.0154 | -197.7266 | 202.8962 | 166.7035 | -86.8577 | -83.5418 | -32.8192 | -22.5687 | 79.554 | 79.0676 | 0 |  | 4.661 | 3.859 | -7.5523 | -7.7651 | 26.64 | 26.3 | 65.1 | 66 | 20.5306 | -57.04 | -392.7965 | 75.1678 | 74.7264 | 4.8 | 53.1 | -3.7 | -3.6 |  | 1.042 | -158.6578 | -113.3828 | 221.2929 | 156.6963 | 38.1879 | -153.8663 | 143.2106 | -173.9825 | -40.1711 | -143.8967 | 197.356 | 197.4733 | 177.2987 | -215.1563 | 39.3996 | -169.9145 | 171.5176 | -10.282 |  |  | 1.317 | 1.319 |  |  |  | -0.029 | -21.1231 | -6.9993 | 1 | 52.186 | 52.147 |  |  | 53.1915 | 52.1111 | 51.3 |  | -53.2 | 19.0307 | 6.84 |  | -25.3921 | 56.5842 | 33.3861 | -25.5211 | -54.5524 | 21.535 | 32.2475 | 41.8 | -41 | -36.0538 | 115.0345
05/07/2026 | 10:30 |  | 0 |  | -26.9231 | -31.7886 | 18.5309 |  | 45.3731 | -64.8201 | 56.2817 | 28.5571 | 27.907 | -17.76 | -33.415 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 10.9998 | -30.6462 | 15.615 | 15.8157 | 26.2775 | 11.6965 | 5.3941 | 7.4441 |  |  | -58.4 | -58.77 |  | 17.76 | 33 | 26.575 | 0.301 | -66.9 | -67.53 | -26.07 | 66.12 | 67.53 | 16.6211 | -2.2262 | 84.591 |  | 57.1864 | 0 | -53.6575 | 21.9315 | 21.4843 | 63.4757 | 65.1025 | 32.2773 | 24.9216 | -524.7323 | 2.5743 | -12.4 | -12.3 | 0 | 58.8186 | -4.5978 |  |  | 7.8408 | 3.8307 | 3.8293 | 576.6165 | 143.8337 | 144.1084 | -538.3091 | 543.1495 |  | -36.5157 | 38.2158 | 85.2853 | 23.01 | 31.09 | 59.8 | 69.21 | -26.9212 | -27.1891 | 87.2581 | 87.7617 | 37.2985 | -114.5569 | -114.8886 | -10.4226 |  |  | 5.152 | 105.6 | 94.9 | -13.29 | 45.7125 | 44.4701 | 43.6405 | 2.7123 | 2.9999 | 69.1824 | -90.9768 | 17.4377 |  | 53.16 | 28.05 | 39.8511 | 37.6511 | -27.7414 |  |  |  | -114.713 |  | -15.2333 | -82.5 | -83.4 | 21.1295 | 52.5 | 52.46 | 70.7 | 51.74 | -4.27 | 52.6225 | 114.3215 | -24.19 |  | 76.75 | 50.94 | 113.5091 | 111.2727 | -1.0191 | -1.8909 | 200.6018 | 163.1779 | 158.5617 | 159.754 | 110.5428 | 64.5057 | -23.338 | 553.8366 | 101.0304 |  | -35.9215 |  |  | -6.8997 | -6.7574 | 167.484 | -67.4572 | -68.1924 | -58.3799 | 0 | -15.48 | 116.2 | 12.146 | -62.8914 | -32.5352 | -31.7291 | 3.1533 | -61.8155 | 30.1938 | 21.5227 | 21.3298 |  | 25.4265 | 25.5356 | 24.2006 | 26.4581 | 26.2906 | 40.0221 | 4.2397 | 4.0911 | 9.3327 | 0 | 33.0419 | -11.68 | -0.8246 | 0.8927 | 2.22 | 14.64 | 31.5795 |  | -4.659 | 4.262 |  | 39.56 | -8.9404 | -9.5082 |  | 75.9227 | 32.5 | -6.586 | -13.6634 | -14.4186 | 1.8825 |  |  | -15.1934 | -20.4493 | 15.2746 | 21.3298 | 60.2604 | 59.5365 | -128.1301 | -23.0964 | 40.0683 | -0.3326 | 10.7193 | 13.4013 | 13.0706 | 12.0244 | 87.5952 | 87.7237 | 36.9 | -36.5384 | -196.1078 | 198.0873 | 126.2415 | -85.3277 | -83.7775 | -34.3037 | -24.0583 | 82.5946 | 81.1585 |  | 0 | 4.9357 | 3.9139 | -8.5095 | -8.659 | 22.73 | 22.37 | 76.6 | 76.1 | 20.5711 | -57.84 | -393.1066 | 72.2038 | 70.4579 | 4.8 | 61.5 | -3.1 | -2.9 |  | 1.1539 | -123.3027 | -67.0971 | 234.7325 | 163.1228 | 77.5986 | -155.3755 | 148.7089 | -183.1431 | -35.8613 | -148.6257 | 203.6923 | 200.3381 | 181.4241 | -224.9624 | 38.9896 | -181.121 | 182.293 | -10.5731 |  |  | 1.255 | 1.252 |  |  |  |  | -23.9368 | -7.9087 | 3.7 | 52.545 | 53.068 |  |  | 53.3839 | 53.5874 | 53.6313 |  | -60.5 | 18.8273 | 6.96 |  | -23.8753 | 57.1907 | 34.5058 | -24.4669 | -57.1362 | 22.8723 | 33.5538 | 48.9 | -47.9 | -65.0452 | 154.802
05/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 19.6419 |  | -31.3832 | 18.2198 |  | 46.2301 | -67.3925 | 58.6996 | 29.4231 | 28.5879 | -4.44 | -36.57 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 11.4252 | -11.0388 | 14.2865 | 14.4867 | 24.2542 | 11.5596 | 0.9133 | 7.7572 |  |  | -53.76 | -53.91 |  | 4.44 | 35.2 | 25.87 | 0.296 | -57.12 | -58.03 | -35.94 | 57.74 | 58.03 | 16.8785 | -2.5078 | 85.7014 |  | 42.545 | 0 | -45.6021 | 11.1175 | 9.5829 | 60.458 | 61.1631 | 22.1831 | 21.6771 | -469.5059 | 2.0078 | -11.7 | -11.9 | 0 | 52.2286 | -5.51 |  | 0 | 7.8965 | 0 | 3.5227 | 519.4554 | 144.1694 | 145.2375 | -510.9914 | 519.9033 |  | -36.617 | 37.2491 | 87.371 | 23.43 | 31.46 | 62.43 | 72.16 | -28.7966 | -29.1985 | 89.6151 | 90.4498 | 36.4608 | -107.9291 | -107.4746 | 1.3211 |  |  | 9.882 | 106.2 | 96.3 | -13.67 | 50.4214 | 50.9663 | 49.387 | 3.2122 | 4.3205 | 67.0893 | -89.7688 | 17.4405 |  | 53.59 | 28.42 | 41.2573 | 38.9694 | -28.3683 |  |  |  | -108.0349 |  | -15.4345 | -84.7 | -85.6 | 21.4206 | 53.7 | 53.42 | 72.32 | 53.35 | -4.35 | 51.8165 | 105.621 | -25.45 |  | 79.62 | 52.33 | 106.8727 | 105.2545 | -6.8632 | -6.9 | 197.61 | 160.2428 | 153.8274 | 157.3815 | 106.6441 | 64.5563 | -23.601 | 522.352 | 88.1553 |  | -33.7682 |  |  | -4.3346 | -3.6668 | 155.196 | -65.1821 | -66.6354 | -51.4492 | 0 | -8.81 | 102 | 11.8121 | -57.1497 | -33.3612 | -32.4863 | 4.4552 | -62.7068 | 29.6749 | 22.1926 | 21.6665 |  | 23.6287 | 24.0004 | 23.105 | 29.1374 | 28.635 | 37.6777 | 9.0441 | 9.66 | 6.0014 | 0 | 34.2431 | -12.58 | -0.8246 | 0.8682 | 2.18 | 14.61 | 32.5797 |  | -4.643 | 4.372 |  | 40.83 | -4.613 | -5.3215 |  | 76.9343 | 31.3 | -4.8369 | -13.5385 | -14.3792 | 1.929 | 0 | 0 | -15.4623 | -19.6045 | 15.9266 | 20.5063 | 59.9813 | 60.8288 | -123.6543 | -23.5938 | 38.621 | -1.8049 | 11.0093 | 13.538 | 13.3448 | 12.4721 | 85.5594 | 86.3011 | 36.5 | -36.1172 | -197.8281 | 197.2278 | 129.1182 | -83.4144 | -81.436 | -37.363 | -32.2303 | 82.0593 | 80.5291 | 0 | 0 | 5.7707 | 5.5509 | -7.8525 | -7.8994 | 21.58 | 21.44 | 80.3 | 79.7 | 21.1864 | -57.52 | -387.9236 | 68.3376 | 67.886 | 7.1 | 65 | -2.8 | -2.7 |  |  | -120.0848 | -57.8117 | 231.2628 | 157.2603 | 81.4077 | -151.4651 | 147.8454 | -182.8227 | -40.8221 | -148.821 | 200.9882 | 200.916 | 183.4032 | -224.5316 | 43.9671 | -182.4107 | 178.1093 | -9.7299 |  |  | 1.183 | 1.176 |  |  |  | -0.029 | -15.4681 | -9.5506 | -3.8 | 55.056 | 53.41 | 0 | 0 | 53.0322 | 53.4229 | 52.9192 |  | -63.8 | 18.1296 | 6.93 |  | -25.9868 | 49.2126 | 38.1616 | -24.824 | -49.2778 | 30.9603 | 17.838 | 51.7 | -50.5 | -71.8068 | 162.2166
05/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 19.8648 | -27.6071 | -30.9089 | 18.9009 |  | 47.8302 | -68.6596 | 59.2422 | 30.0631 | 29.1929 | 4.44 | -38.79 | 33 | 17.388 | -33 | 11.6806 | -1.763 | 13.5083 | 13.7968 | 22.7425 | 11.3654 | 0.7006 | 3.975 |  |  | -49.29 | -49.09 |  | -4.44 | 37.4 | 25.346 | 0.294 | -53.96 | -54.75 | -35.36 | 54.66 | 54.75 | 17.6302 | -2.8351 | 88.7842 | 0 | 31.6014 | 0 | -38.6173 | 7.333 | 7.324 | 56.0543 | 57.0786 | 24.2765 | 23.1443 | -454.9459 | -2.7505 | -11.9 | -11.9 | 0 | 45.7029 | -6.2329 |  |  | 8.0791 | 11.9532 | 8.0322 | 503.6468 | 156.8956 | 157.9027 | -527.9803 | 518.9357 |  | -28.0251 | 30.1879 | 90.5644 | 23.39 | 29.82 | 63.74 | 76.28 | -31.8776 | -32.6813 | 85.677 | 86.2094 | 32.3312 | -114.2088 | -114.0936 | 2.9753 |  |  | 20.587 | 103.7 | 93.3 | -13.69 | 48.647 | 49.2871 | 48.9269 | 15.0567 | 14.8519 | 73.1884 | -106.071 | 18.0124 | 0 | 58.2 | 30.49 | 41.7261 | 39.8483 | -28.7098 |  |  |  | -120.4678 |  | -15.6803 | -91.4 | -90.1 | 20.4153 | 54.9 | 58.54 | 74.04 | 54.52 | -5.69 | 50.623 | 119.1793 | -23.68 |  | 80.4 | 52.11 | 120.4727 | 118.3273 | -4.2208 | -4.3545 | 207.997 | 170.4759 | 164.16 | 166.4591 | 53.0462 | 62.9202 | -26.729 | 540.5449 | 76.9375 |  | -37.1932 |  |  | -12.7486 | -11.8618 | 164.412 | -32.4256 | -33.4635 | 2.2471 | 0 | -11.89 | 1 | 12.2343 | -75.7539 | -34.0394 | -33.4674 | 5.9375 | -59.8388 | 29.6312 | 21.9827 | 21.7578 |  | 24.437 | 25.0102 | 23.8618 | 28.635 | 27.9652 | 51.5765 | 5.1869 | 5.1606 | 11.615 | 0 | 44.4166 | -1.89 | -0.8246 | 0.9574 | 2.24 | 15.31 | 43.6419 |  | -4.594 | 4.104 |  | 48.01 | -7.4293 | -12.7409 | 11.61 | 80.016 | 30.8 | -3.7304 | -14.123 | -15.098 | 1.9464 |  |  | -16.1546 | -19.4313 | 15.2477 | 20.0849 | 57.4453 | 57.6716 | -119.6348 | -24.0842 | 38.2123 | -3.6206 | 11.4637 | 14.0263 | 13.6507 | 12.9594 | 90.1851 | 91.6977 | 36.9 | -37.1872 | -210.802 | 214.2463 | 125.3068 | -87.7793 | -87.2486 | -30.0197 | -19.5101 | 78.4508 | 78.6787 | 0 | 0 | 4.7709 | 4.683 | -7.0269 | -6.3689 | 20.34 | 19.82 | 77.3 | 77.1 | 20.6737 | -58.88 | -393.738 | 74.3594 | 73.8892 | 7.1 | 64.3 | -3.7 | -3.6 |  | 1.0528 | -118.947 | -53.7241 | 234.5814 | 159.629 | 88.8561 | -153.4698 | 153.2574 | -182.3652 | -38.7496 | -150.7912 | 204.1936 | 202.1978 | 185.3231 | -221.6218 | 39.151 | -179.4035 | 179.3306 | -8.2797 |  |  | 1.174 | 1.171 |  |  |  | 0.0015 | -24.8737 | -6.8254 | 2.8 | 53.87 | 53.341 | 0 | 0 | 51.6086 | 52.6838 | 52.3884 |  | -63.5 | 17.5888 | 7.99 |  | -21.9795 | 52.7146 | 29.4142 | -21.7084 | -51.9192 | 19.2526 | 31.6589 | 50.7 | -51 | -89.7384 | 154.3241
05/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 19.4426 | -27.126 | -30.1881 | 18.3095 |  | 48.3788 | -66.4818 | 59.9065 | 30.0491 | 29.5781 | 8.88 | -38.627 | 33 | 17.388 | -33 | 11.8262 | -0.3362 | 14.6149 | 15.0666 | 25.2018 | 15.4636 | 0.7048 | 3.7607 |  |  | -48.59 | -47.82 |  | -8.88 | 37.4 | 25.972 | 0.296 | -56.79 | -57.63 | -27.68 | 57.85 | 57.63 | 17.4888 | -2.6324 | 88.9951 |  | 29.2396 | 0 | -43.1669 | 23.5323 | 24.5398 | 51.4133 | 51.019 | 24.102 | 34.4175 | -456.6912 | -4.5233 | -12.2 | -12.2 | 0 | 51.0782 | -6.3031 |  |  | 7.8321 | 11.7159 | 7.9005 | 497.7567 | 155.7969 | 156.3158 | -518.9547 | 521.4867 |  | -35.2804 | 34.9893 | 91.752 | 23.84 | 29.39 | 65.79 | 79.56 | -32.9493 | -32.4134 | 92.5604 | 92.8431 | 34.8713 | -115.1371 | -116.0126 | 2.3435 |  |  | 29.036 | 105.3 | 95.5 | -13.88 | 49.0686 | 48.5725 | 47.6641 | 14.1003 | 13.4964 | 65.9602 | -103.4651 | 17.5384 |  | 59 | 30.91 | 42.1948 | 39.8483 | -28.6657 |  |  |  | -109.8962 |  | -15.8019 | -94.1 | -93.2 | 21.1954 |  | 57.88 | 74.9 |  | -5.65 | 51.584 | 113.834 | -23.31 |  | 86.84 | 53.21 | 113.4909 | 110.2182 | -8.5853 | -8.7273 | 202.4695 | 168.2525 | 159.0844 | 161.3249 | 95.7194 | 60.7303 | -24.081 | 531.446 | 72.933 |  | -30.6659 |  |  | -0.4949 | -0.8463 | 67.632 | -58.6182 | -59.5646 | -28.2932 | 19.21 | -15.15 | 54.9 | 11.8133 | -50.9276 | -33.6002 | -32.8875 | 5.4656 | -58.1396 | 29.4221 | 21.254 | 21.3086 |  | 22.3746 | 22.4241 | 21.6131 | 32.8214 | 31.1469 | 53.4186 | 10.7668 | 10.8602 | 7.5573 | 0 | 44.4312 | 0.88 |  | 0.9708 | 2.14 | 13.94 | 43.1417 |  | -4.504 | 4.193 |  | 49.09 | -4.0329 | -9.8507 | 11.89 | 79.2596 | 27.4 | -5.0069 | -13.8542 | -14.7179 | 1.9851 |  |  | -16.1416 | -20.3072 | 15.5248 | 21.0539 | 58.392 | 60.3544 | -121.6979 | -24.1397 | 38.7613 | -2.9432 | 11.9031 | 14.0458 | 13.6507 | 13.3217 | 85.5359 | 86.7212 | 37.3 | -37.31 | -202.307 | 206.0228 | 123.8629 | -81.9058 | -83.4315 | -36.2585 | -27.2309 | 81.1758 | 80.7108 |  |  | 5.463 | 5.5509 | -4.0325 | -4.131 | 23.62 | 23.48 | 75.1 | 74.6 | 20.9194 | -59.84 | -387.0416 | 72.0782 | 71.0557 | 7.7 | 62.7 | -3.7 | -3.6 |  |  | -110.3086 | -47.3835 | 224.5866 | 159.2361 | 79.6209 | -150.8018 | 140.5195 | -186.4525 | -39.7605 | -146.1089 | 199.5827 | 198.5361 | 185.8878 | -214.6599 | 40.7019 | -171.9194 | 174.6056 | -9.1229 |  |  | 1.124 | 1.132 |  |  |  | -0.029 | -26.0456 | -7.5578 | 5.5 | 52.203 | 52.067 |  |  | 53.2348 | 52.4036 | 52.984 |  | -58.9 | 17.5169 | 8.15 | 0 | -31.4449 | 58.2506 | 37.333 | -31.5007 | -58.2669 | 26.6184 | 30.683 | 46.2 | -46.8 | -87.8916 | 169.6331
05/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 19.6637 | -27.4177 | -29.9753 | 17.1385 |  | 49.4284 | -66.5235 | 60.6657 | 30.7371 | 30.0192 | 4.44 | -39.593 | 35.2 |  | -35.2 | 13.1441 | -3.3334 | 14.6778 | 14.7061 | 24.5134 | 15.1931 | 0.6378 | 3.6567 |  |  | -50.84 | -51.02 |  | -4.44 | 37.4 | 25.362 | 0.297 | -56.89 | -57.45 | -31.53 | 57.78 | 57.45 | 17.2296 | -2.1701 | 90.4855 |  | 30.2804 | 0 | -43.1588 | 24.5662 | 26.9763 | 52.8178 | 53.4485 | 36.1852 | 42.9164 | -461.8016 | -4.6941 | -12.2 | -11.9 | 0 | 50.4528 | -6.2759 |  |  | 7.914 | 11.9133 | 8.0765 | 503.1585 | 153.7522 | 153.5691 | -490.8519 | 534.5001 |  | -36.2551 | 36.7836 | 93.8976 | 24.03 | 29.99 | 66.49 | 80.37 | -35.7624 | -35.6284 | 95.9389 | 96.7508 | 35.9572 | -118.4989 | -119.7612 | 3.4444 |  |  | 28.698 | 106 | 94.4 | -14.07 | 49.4153 | 49.5772 | 48.3081 | 18.2216 | 17.9435 | 64.391 | -106.6855 | 17.7104 | 0 | 57.81 | 30.78 | 42.6636 | 40.2878 | -29.3506 |  |  |  | -108.424 |  | -15.968 | -93.8 | -94.9 | 21.871 | 55.6 | 57.92 | 75.72 | 55.12 | -5.42 | 51.708 | 108.0586 | -25.85 |  | 88.87 | 53.89 | 106.9818 | 106.4727 | -14.1423 | -13.4636 | 198.113 | 162.8868 | 155.9198 | 160.6207 | 75.6997 | 62.2383 | -23.899 | 507.7576 | 55.297 |  | -36.8973 |  |  | -13.7364 | -12.1937 | 138.3 | -57.5114 | -58.0228 | -30.1502 | 0 | -6.78 | 96.9 | 12.1798 | -77.4765 | -32.2745 | -31.5285 | 4.296 | -59.3117 | 29.6261 | 21.1959 | 21.2719 |  | 21.8401 | 22.1976 | 21.0554 | 36.1706 | 35.3333 | 44.8783 | 15.1473 | 15.6783 | 7.9932 | 0 | 38.8354 | -3.1 | -0.8246 | 0.9036 | 2.25 | 13.26 | 37.1949 |  | -5.023 | 4.218 |  | 45.58 | -5.9484 | -8.2758 | 11.68 | 78.5052 | 30.2 | -6.0454 | -13.8519 | -14.8488 | 1.979 |  |  | -15.6151 | -21.5709 | 17.0185 | 22.2637 | 60.3676 | 62.118 | -124.6311 | -24.1 | 39.5254 | -3.3758 | 11.2225 | 14.1728 | 13.7456 | 12.8635 | 85.3265 | 85.394 | 38.1 | -38.5658 | -202.7237 | 205.1135 | 108.8819 | -82.6037 | -81.2604 | -36.1802 | -26.8306 | 82.4795 | 82.2376 |  |  | 4.8258 | 4.705 | -3.4907 | -3.7228 | 19.57 | 19.41 | 74.5 | 75.3 | 20.9813 | -60.72 | -392.3728 | 73.9835 | 73.5246 | 7.7 | 60.8 | -3.7 | -3.6 |  | 1.1628 | -102.7816 | -25.738 | 219.6926 | 156.8305 | 92.9058 | -142.558 | 143.1151 | -182.7912 | -35.528 | -141.3669 | 199.6772 | 201.3485 | 185.1015 | -210.1067 | 36.8868 | -174.6466 | 174.0494 | -9.4388 |  |  | 1.059 | 1.07 |  |  |  | -0.029 | -25.6336 | -7.1763 | 5.1 | 51.363 | 51.54 | 0.6824 | 2.1074 | 54.9359 | 52.6103 | 53.6067 |  | -60.2 | 17.975 | 8.17 |  | -28.7568 | 57.9462 | 36.4887 | -28.3904 | -56.9299 | 25.8318 | 29.9962 | 47.9 | -47.6 | -91.9607 | 201.6171
05/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 19.1472 | -26.4987 | -29.9252 | 18.2706 |  | 50.2333 | -74.5316 | 61.8127 | 30.9991 | 30.2711 | 6.66 | -41.448 | 37.4 |  | -37.4 | 13.1943 | -0.1626 | 15.2626 | 15.4724 | 25.5862 | 15.2535 | 0.6263 | 7.2551 |  |  | -45.5 | -45.76 |  | -6.66 | 39.6 | 24.724 | 0.291 | -43.37 | -43.89 | -47.57 | 43.52 | 43.89 | 17.0408 | -2.0116 | 88.3579 |  | 35.6665 | 0 | -33.7171 | 6.5801 | 6.3317 | 58.0237 | 58.5225 | 25.6263 | 24.8637 | -486.9622 | 2.8333 | -13.6 | -13.8 | 0 | 39.7004 | -5.666 |  |  | 7.6571 | 12.6376 | 8.5354 | 529.9537 | 165.6849 | 165.5323 | -525.613 | 557.8296 |  | -37.4934 | 39.007 | 94.8357 | 23.97 | 30.16 | 67.16 | 81.19 | -19.4196 | -19.6875 | 82.4723 | 82.8125 | 37.6567 | -121.9965 | -121.9648 | 14.4743 |  |  |  | 106.1 | 94.1 | -14.18 | 47.6239 | 47.7612 | 46.4409 | 19.4379 | 20.4803 | 85.5635 | -118.1309 | 16.7231 | 0 | 58.03 | 30.36 | 43.1323 | 41.1667 | -29.6328 |  |  |  | -116.7684 |  | -16.0857 | -96.7 | -95 | 21.4151 |  | 56.96 |  |  | -5.01 | 51.181 | 116.3491 | -27.34 |  | 86.88 | 53.79 | 115.8182 | 114.4182 | 4.2959 | 4.4091 | 213.1357 | 175.393 | 170.4602 | 172.8666 | 34.3511 | 60.4887 | -28.107 | 537.3309 | 28.5221 |  | -38.8083 |  |  | -29.8571 | -28.4623 | 43.056 | -24.8158 | -25.5943 | 23.6436 | 0 | -12.52 | 1 | 12.3785 | -109.4421 | -34.4451 | -33.6042 | 7.9683 | -57.5194 | 29.7785 | 21.688 | 21.3361 |  | 21.9754 | 22.747 | 22.4979 | 19.4249 | 19.2575 | 124.755 | -2.1728 | -2.5536 | 75.7776 | 79.2679 | 41.2085 | -1.9 |  | 0.9146 | 2.15 | 14.29 | 40.407 |  | -4.82 | 4.255 |  | 36.59 | -80.3977 | -74.5878 | 12.99 | 65.5034 | 29.9 | -3.2484 | -14.0811 | -14.9155 | 1.9714 |  |  | -14.5636 | -19.0817 | 16.3252 | 19.7412 | 59.2641 | 60.7789 | -100.4347 | -24.7344 | 36.6255 | -4.9556 | 11.287 |  | 13.714 | 12.6655 | 83.4816 | 83.0972 | 41.1 | -40.9113 | -215.8381 | 219.5053 | 89.5699 | -80.3062 | -79.3267 | -36.6145 | -27.4029 | 79.0612 | 78.9945 |  |  | 6.4628 | 5.6828 | -3.2946 | -3.4377 | 23.43 | 23.12 | 74 | 74.9 | 20.8788 | -61.36 | -393.9246 | 69.9925 | 70.1824 | 7.1 | 56.5 | -4.5 | -3.6 | 1.3559 | 1.0748 | -84.219 | -10.0044 | 218.7282 | 146.8568 | 104.4895 | -139.9059 | 136.1976 | -181.4576 | -37.0234 | -137.1557 | 201.0806 | 198.3941 | 185.5542 | -204.7232 | 37.3307 | -164.5838 | 167.5968 | -9.8343 |  |  | 1.002 | 0.998 |  |  |  | -0.029 | -25.3132 | -8.2322 | 5.7 | 50.919 | 50.864 | 3.0756 | 3.6958 | 51.6742 | 49.7151 | 50.4927 |  | -57.1 | 18.3402 | 8.11 |  | -28.2112 | 58.771 | 37.7102 | -28.8927 | -58.2302 | 26.4591 | 30.2676 | 45.5 | -44.1 | -124.6907 | 206.2773
05/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 18.9338 | -26.1723 | -29.8567 | 17.3106 |  | 50.0425 | -68.1618 | 60.9619 | 31.0311 | 30.1716 | 8.88 | -41.489 | 37.4 |  | -37.4 | 12.9072 | -4.3032 | 15.2847 | 15.2015 | 25.5009 | 15.1427 | 0.6608 | 7.2432 |  |  | -43.48 | -43.65 |  | -8.88 | 39.6 | 24.216 | 0.284 | -42.43 | -42.88 | -46.8 | 42.69 | 42.88 | 16.8208 | -1.9767 | 87.4493 |  | 33.3535 | 0 | -36.382 | 11.3147 | 11.1784 | 56.2928 | 56.9788 | 28.371 | 28.5258 | -472.3778 | 2.3574 | -12.7 | -12.8 | 0 | 42.4434 | -5.2369 |  |  | 8.3087 | 12.6188 | 8.6186 | 518.3262 | 169.6523 | 170.0186 | -549.7226 | 540.7252 |  | -18.4366 | 19.5167 | 95.8336 | 24 | 29.83 | 67.87 | 82.04 | -18.7498 | -19.0177 | 81.154 | 81.8736 | 41.7997 | -113.4329 | -113.1353 | 13.8197 | 0 |  |  | 102.5 | 92.1 | -14.27 | 51.4391 | 50.6941 | 49.5338 | 27.6192 | 27.2567 | 71.2265 | -119.2201 | 18.2525 | 0 | 61.13 | 31.66 | 43.6011 | 41.1667 | -29.6305 |  |  |  | -120.7017 |  | -16.1999 | -98.1 | -96.9 | 21.7612 |  | 58.16 |  | 55.1 | -5.4 | 51.4445 | 119.5218 | -28.12 |  | 90.28 | 53.75 | 118.9091 | 118.2545 | 6.3084 | 6.1636 | 217.4156 | 179.3503 | 172.3211 | 176.339 | 29.9121 | 61.4962 | -27.569 | 558.7421 | -6.9115 |  | -32.3665 |  |  | -29.9333 | -27.8494 | 47.664 | -23.6996 | -23.7375 | 26.4573 | 0 | -12.82 |  | 11.0703 | -104.7628 | -32.78 | -31.9116 | 5.3943 | -58.7898 | 29.1278 | 21.3696 | 21.1104 |  | 24.2788 | 24.6973 | 23.8541 | 17.9178 | 18.0853 | 118.894 | -4.6158 | -4.8611 | 71.2229 | 75.2548 | 40.2564 | -2.66 |  | 0.8914 | 2.22 | 14.69 | 39.999 |  | -4.64 | 4.306 |  | 36.97 | -76.4662 | -72.457 | 13.8 | 65.257 | 31 | 0 | -14.3172 | -15.2019 | 1.9577 |  |  | -12.9746 | -17.6746 | 16.4868 | 17.986 | 56.8698 | 58.4641 | -94.5127 | -24.4634 | 35.3079 | -4.9244 | 11.0411 | 14.0263 |  | 12.7414 | 79.5779 | 78.007 | 37.7 | -37.545 | -202.3316 | 205.2276 | 33.5839 | -75.948 | -74.5336 | -33.1835 | -23.851 | 76.0596 | 75.4383 |  |  | 3.9359 | 3.8041 | -5.2142 | -5.1996 | 20.33 | 20.47 | 74.1 | 74.2 | 20.6545 | -59.28 | -393.7239 | 69.2481 | 68.5435 | 7.1 | 59.3 | -2.3 | -1.9 |  | 1.2274 | -23.0931 | 28.4276 | 223.1483 | 153.5902 | 140.2064 | -143.2021 | 138.388 | -180.397 | -31.3706 | -142.2894 | 200.2747 | 202.7752 | 182.9432 | -206.0122 | 32.9868 | -173.9951 | 175.1619 | -9.0158 |  |  | 1.045 | 1.042 |  |  |  | -0.029 | -23.7598 | -7.7348 | 3.1 | 50.936 | 51.143 |  |  | 49.491 | 49.6134 | 49.4458 |  | -59.5 | 18.5794 | 8.12 |  | -26.9613 | 56.2142 | 33.6587 | -26.6228 | -55.1149 | 23.0238 | 31.3992 | 46.7 | -46.3 | -161.423 | 189.2444
05/07/2026 | 14:00 |  | 0 |  | -25.7764 | -29.8759 | 19.7284 |  | 50.2668 | -79.7521 | 59.5935 | 30.3411 | 29.6949 | 13.32 | -41.465 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.2541 | 10.1756 | 14.8019 | 14.7457 | 24.872 | 16.135 | 1.1813 | 7.691 |  |  | -40.47 | -40.49 |  | -15.54 | 39.6 | 24.552 | 0.294 | -38.92 | -39.46 | -47.78 | 39.15 | 39.46 | 16.7071 | -1.7332 | 84.8486 |  | 26.2736 | 0 | -30.1105 | 8.6291 | 9.4012 | 53.4174 | 54.2473 | 27.6393 | 28.3349 | -470.2463 | -2.0255 | -10.8 | -10.5 | 0 | 35.6096 | -5.3693 |  |  | 8.7969 |  | 8.4634 | 516.6477 | 172.0938 | 171.2393 | -557.226 | 536.6628 |  | -32.4268 | 33.9216 | 94.7359 | 24.22 | 30.19 | 67.9 | 81.19 | -11.784 | -12.0519 | 75.2195 | 75.7979 | 42.2938 | -117.0991 | -117.0158 | 9.8379 | 0 |  |  | 101.9 | 93 | -14.14 | 49.3751 | 48.2372 | 47.8555 | 22.7367 | 22.9487 | 83.5339 | -122.3692 | 18.9573 | 0 | 58.08 | 30.4 | 42.6636 | 40.2878 | -28.9682 |  |  |  | -117.3626 |  | -15.7908 | -96.2 | -96.6 | 21.5195 | 55 | 57.64 | 74.92 |  | -5.21 | 52.204 | 115.2565 | -26.67 |  | 94.95 | 53.01 | 116.1636 | 114.4909 | 12.0426 | 11.6364 | 219.7303 | 180.6869 | 174.3136 | 177.3168 | 38.5563 | 62.2195 | -26.474 | 573.1884 | 4.6521 |  | -38.7444 |  |  | -36.8318 | -35.3882 | 66.096 | -25.9037 | -26.532 | 16.6852 | 18.74 | -14.72 |  | 9.6159 | -111.2808 | -35.8965 | -34.7184 | 9.9979 | -59.2731 | 29.5317 | 22.1029 | 21.2791 |  | 28.7709 | 28.7877 | 27.6803 | 10.7172 | 11.5545 | 124.9224 | -10.2344 | -9.8548 | 72.3493 | 76.6282 | 43.7208 | 0.47 | -0.8246 | 0.8682 | 2.2 | 14.55 | 42.8708 |  | -4.817 | 4.262 |  | 39.19 | -76.834 | -74.0614 |  | 66.9175 | 32 | 0 | -14.1006 | -14.859 | 1.928 |  |  | -13.5395 | -15.9869 | 16.3905 | 17.172 | 57.2747 | 57.6434 | -92.7762 | -24.3991 | 34.5158 | -3.9968 | 11.9305 | 13.8212 | 13.4398 | 13.5013 | 82.2532 | 81.4888 | 38.1 | -38.3565 | -195.6412 | 197.7141 | 30.279 | -78.3367 | -77.0254 | -30.9903 | -21.0423 | 81.779 | 80.9958 |  |  | 1.5409 | 2.0902 | -6.8449 | -6.4861 | 18.75 | 18.29 | 75.8 | 75.7 | 20.9194 | -57.6 | -398.894 | 71.3303 | 70.8672 | 7.1 | 58.1 | -1 | -0.2 | 1.4966 |  | -25.7329 | 25.9875 | 231.3949 | 156.6394 | 149.4938 | -151.6606 | 146.1537 | -185.9031 | -33.5365 | -146.0125 | 205.3374 | 207.479 | 183.3937 | -224.2569 | 35.94 | -182.0882 | 183.5158 | -9.4113 |  |  | 1.063 | 1.058 |  |  |  | -0.029 | -20.7721 | -8.4062 | 0.8 | 50.793 | 49.335 | 8.3434 | 9.9887 | 53.3319 | 52.5016 | 53.098 |  | -56.7 | 18.6042 | 8.17 | 0 | -20.4477 | 55.7721 | 30.4081 | -20.2124 | -54.0209 | 19.6132 | 34.2105 | 50.4 | -50.8 | -160.6329 | 172.9651
05/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 18.7328 | -25.0924 | -29.9888 | 18.2794 |  | 49.7411 | -85.9497 | 58.9754 | 29.8171 | 28.8967 | 8.88 | -44.781 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 13.4964 | 18.0058 | 14.0249 | 14.0401 | 23.6713 | 15.6747 | 0.2111 | 7.5128 |  |  | -48.77 | -48.85 |  | -8.88 | 44 | 24.443 | 0.286 | -38.09 | -39.27 | -26.59 | 39.25 | 39.27 | 17.1521 | -1.8704 | 85.0994 |  | 25.55 | 0 | -42.3158 | 31.5516 | 36.7471 | 51.5018 | 50.5866 | 36.2083 | 47.1054 | -471.3682 | -4.352 | -10.3 | -10.4 | 0 | 50.0025 | -4.7982 |  |  | 8.7147 | 0 | 3.8514 | 521.8358 | 160.0695 | 159.9169 | -519.6534 | 546.2731 |  | -34.1448 | 35.389 | 94.6261 | 24.19 | 29.88 | 67.22 |  | -23.9741 | -23.5723 | 83.6677 | 84.8106 | 41.7864 | -117.8481 | -118.0766 | 7.8513 |  |  | 28.369 | 103.1 | 93.4 | -14.36 | 49.2993 | 49.4307 | 48.1965 | 22.7812 | 22.4605 | 67.8422 | -114.0703 | 19.0153 |  | 56.9 | 30.04 | 43.1323 | 40.7272 | -29.2525 |  |  |  | -112.6894 |  | -15.9562 | -96.6 | -94.9 | 21.9919 | 54.4 | 56.52 | 74.14 | 54.54 | -5 | 50.995 | 111.4438 | -27.66 |  | 89.99 | 54.69 | 113.4727 | 111.1091 | 3.4775 | 2.4455 | 211.4163 | 172.2802 | 166.9528 | 169.7642 | 27.1546 | 62.8704 | -27.256 | 531.5417 | -9.913 |  | -41.4609 |  |  | -38.0502 | -35.6171 | 46.128 | -22.6641 | -23.1883 | 28.7005 | 0 | -14.07 |  | 9.7028 | -114.163 | -37.1894 | -36.0125 | 11.0691 | -60.6025 | 29.0292 | 21.4778 | 21.4946 |  | 29.2469 | 30.1335 | 27.5287 | 23.4439 | 22.2717 | 77.0299 | -0.8611 | -1.0442 | 61.557 | 74.9376 | 2.1039 | 0.43 | 13.0745 | 0.8804 | -8 | 15.17 | 0 |  | -4.5 | 4.274 |  | 28.02 | -74.7961 | -60.2177 | 15.16 | 65.0497 | 30.7 | -2.2493 | -14.3985 | -15.6681 | 1.9329 |  |  | -13.7292 | -17.3598 | 16.0118 | 18.2264 | 56.817 | 61.2553 | -93.6771 |  | 36.5146 | -4.5268 | 11.3904 | 13.7626 | 13.3027 | 12.8142 | 85.9587 | 85.1498 | 37.3 | -37.2793 | -204.9383 | 207.6454 | 49.3279 | -81.8503 | -80.5711 | -31.8897 | -20.9612 | 84.6047 | 81.3888 |  |  | 4.7819 | 4.5951 | -6.6755 | -6.0816 | 16.63 | 16.44 | 79.1 | 77.2 | 20.5925 | -53.6 | -403.0193 | 74.5852 | 73.5123 | 12.8 | 58.1 | -2.8 | -2.2 | 1.3918 | 1.1115 | -40.7954 | 31.905 | 237.3492 | 160.2704 | 146.2325 | -154.5914 | 149.8982 | -188.2404 | -38.7997 | -142.6515 | 206.7906 | 204.8944 | 194.013 | -220.9061 | 35.0006 | -184.3099 | 185.2386 | -8.0407 |  |  | 1.061 | 1.045 |  |  |  | -0.029 | -21.59 | -8.5832 | 3.1 | 56.123 | 55.953 |  |  | 53.6269 | 54.6281 | 52.598 |  | -56.8 | 18.5737 | 8.08 |  | -20.9376 | 55.9937 | 32.3646 | -20.915 | -55.5033 | 20.1385 | 34.659 | 50.7 | -51.2 | -151.9968 | 199.5805
05/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 18.932 |  | -30.6994 | 18.4908 |  | 49.7399 | -85.9356 | 58.9219 | 29.8291 | 29.0355 | 11.1 | -46.114 | 41.8 | 21.528 | -41.8 | 13.5766 | 18.319 | 14.2108 | 14.5272 | 24.3515 | 15.5738 | 0.1416 | 7.4741 |  |  | -47.32 | -46.93 |  | -11.1 | 44 | 25.882 | 0.291 | -33.99 | -34.53 | -37.82 | 33.47 | 34.53 | 17.6363 | -2.3485 | 84.0613 |  | 24.2566 | 0 | -33.4581 | 8.305 | 9.2773 | 52.9327 | 53.1032 | 25.0965 | 24.941 | -456.9068 | -1.4696 | -11.7 | -11.6 | 0 | 39.1608 | -4.8396 |  |  | 8.4211 | 0 | 3.6181 | 503.2501 | 168.9809 | 167.6992 | -526.5722 | 539.0899 |  | -30.2913 | 31.8764 | 94.5463 | 23.88 | 29.75 |  |  | -22.2327 | -22.2327 | 76.9026 | 77.6344 | 36.2943 | -115.3862 | -115.4478 | 7.6396 |  |  | 27.973 | 101.8 | 91.3 | -14.25 | 49.44 | 49.2452 | 48.2092 | 23.7326 | 24.1374 | 74.5612 | -118.1904 | 18.808 |  | 55.91 | 29.58 | 43.1323 | 40.7272 | -29.4997 |  |  |  | -113.4358 |  | -16.1079 | -98.4 | -96.1 | 20.2066 |  | 53.42 | 73.28 | 53.96 | -3.88 | 50.871 | 112.5164 | -27.32 |  | 91.58 | 54.14 | 113.3818 | 111.2545 | 5.9317 | 5.1 | 213.3468 | 173.3724 | 166.6022 | 169.6762 | 34.0311 | 63.1235 | -26.406 | 534.0755 | -6.4157 |  | -40.6294 |  |  | -39.9154 | -38.1829 | 63.024 | -24.5451 | -25.4903 | 20.7447 | 14.54 | -10.8 | 1 | 9.5608 | -116.9502 | -35.9037 | -35.1745 | 12.6814 | -60.6382 | 29.3748 | 20.7174 | 20.7409 |  | 30.2704 | 30.9077 | 29.7351 | 21.6019 | 22.4391 | 94.2779 | -2.5152 | -2.5303 | 61.9632 | 72.7759 | 18.0929 | -4.49 | 7.1638 | 0.939 | -3.52 | 16.48 | 17.8224 |  | -4.108 | 4.122 |  | 29.48 | -73.5071 | -61.2929 | 14.75 | 63.4674 | 32.7 | -1.3777 | -14.3211 | -15.0229 | 1.9592 |  |  | -12.5616 | -17.242 | 15.1343 | 17.5835 | 57.0283 | 60.1193 | -92.3642 |  | 35.6941 | -4.9341 | 12.3793 | 13.9091 | 13.5241 | 14.0842 | 85.7739 | 85.5293 | 36 | -35.0589 | -186.8755 | 187.8629 | 44.0873 | -84.3244 | -82.6266 | -27.0582 | -15.49 | 82.6281 | 81.2351 |  |  | 5.3751 | 4.705 | -8.9496 | -9.0852 | 16.44 | 16.09 | 75.8 | 75.8 | 21.0433 | -49.68 | -407.8222 | 77.2944 | 80.3326 | 13.2 | 59.9 | -2.8 | -2.7 | 1.4546 | 1.2423 | -33.0933 | 27.3884 | 259.7697 | 179.2825 | 163.5651 | -172.2045 | 166.6052 | -194.405 | -51.0726 | -166.198 | 203.8851 | 204.1842 | 195.1216 | -244.3003 | 50.7073 | -197.4232 | 194.1337 | -7.7523 |  |  | 0.988 | 0.978 |  |  |  | -0.0565 | -19.7162 | -7.9087 | -0.6 | 51.332 | 50.333 |  |  | 53.455 | 53.602 | 53.3455 |  | -57 | 18.0022 | 8 |  | -17.7211 | 51.6273 | 26.9773 | -17.7793 | -51.9733 | 15.299 | 35.3642 | 50.8 | -51.3 | -147.2848 | 213.2545
05/07/2026 | 15:30 |  | 0 |  | -25.3738 | -30.5167 | 19.1157 |  | 50.2426 | -88.1649 | 58.3268 |  | 29.1163 | 22.2 | -61.076 | 57.2 |  | -55 | 13.0228 | 20.242 | 14.2882 | 14.2105 | 23.5605 | 15.1431 | 0.1257 | 7.6145 |  |  | -45.89 | -45.64 |  | -22.2 | 59.4 | 24.824 | 0.291 | -48.08 | -48.89 | -37.75 | 47.58 | 48.89 | 17.3158 | -2.7049 | 83.6846 |  | 22.0448 | 0 | -41.6682 | 28.2064 | 33.4519 | 52.471 | 50.5305 | 45.6081 | 42.6076 | -482.6176 | -3.3887 | -12.2 | -11.8 | 0 | 46.3888 | -4.151 |  |  | 8.5499 | 0 | 3.6876 | 539.5366 | 157.4449 | 157.2923 | -514.7274 | 550.7862 |  | -34.7063 | 36.6207 | 93.698 | 23.87 | 30.12 |  | 80.33 | -21.6969 | -21.5629 | 82.4203 | 82.6111 | 37.5056 | -117.3825 | -118.0189 | -4.3668 |  |  | 28.298 | 102.9 | 92.2 | -14.08 | 48.7604 | 48.481 | 47.3283 | 20.9869 | 21.4358 | 66.9919 | -111.5082 | 18.8133 |  | 56.33 | 29.84 | 42.6636 | 40.7272 | -29.1335 |  |  |  | -115.2853 |  | -16.0436 | -95.7 | -93.1 | 20.4868 | 53.2 | 52.32 | 72.5 | 52.8 | -3.6 | 50.778 | 114.2715 | -27.8 |  | 88.18 | 53.77 | 115.8545 | 113.2182 | 6.1446 | 4.9727 | 209.5982 | 173.3436 | 166.5263 | 169.6793 | 23.5151 | 62.9338 | -26.693 | 522.3492 | 10.1552 |  | -41.8618 |  |  | -45.389 | -42.8563 | 49.2 | -18.598 | -19.4818 | 32.2259 | 0 | -14.75 | 1 | 9.497 | -127.6105 | -36.9694 | -36.0544 | 12.5752 | -60.7939 | 29.2507 | 21.3768 | 21.4141 |  | 29.6358 | 30.081 | 29.8011 | 20.932 | 22.9415 | 86.4075 | -2.8231 | -2.7408 | 63.7749 | 78.9634 | 4.6235 | 3.55 | 13.0745 | 0.9158 | -7.92 | 15.07 | 0 |  | -4.031 | 4.32 |  | 29.25 | -78.5085 | -64.1286 | 14.94 | 62.6999 | 34.1 | 3.2755 | -8.8829 | -9.3998 | 2.0165 |  |  | -13.3208 | -13.2199 | 16.8405 | 14.1746 | 60.0782 | 63.0458 | -95.2972 | -24.7101 | 20.7572 | 5.3311 | 11.5568 | 14.124 | 13.6929 | 13.1291 | 89.3448 | 91.1039 | 39.4 | -38.7247 | -208.2104 | 210.2727 | 63.2653 | -88.3409 | -86.2617 | -32.8741 | -22.1738 | 83.1683 | 83.051 |  |  | 5.2982 | 4.7269 | -14.7866 | -15.0556 | 21.88 | 21.5 | 77.1 | 76 | 20.757 | -42.56 | -403.4165 | 77.8091 | 77.3575 | 13.9 | 57 | -4.5 | -4.5 |  | 1.1526 | -54.7907 | 11.1135 | 271.5406 | 194.9978 | 160.1311 | -184.3847 | 182.5924 | -195.9489 | -56.6274 | -176.6348 | 203.6732 | 203.3997 | 198.2535 | -259.6609 | 59.2175 | -201.2051 | 202.5615 | -8.2797 |  |  | 0.99 | 0.982 |  |  |  | -0.029 | -22.5574 | -8.3207 | 2.8 | 55.774 | 55.303 |  |  | 54.8612 | 53.9105 | 53.2935 |  | -56.3 | 17.5317 | 8.14 |  | -21.9144 | 57.6324 | 32.3398 | -22.0271 | -57.2149 | 21.7079 | 35.0888 | 50.9 | -50.4 | -142.7593 | 211.2373
05/07/2026 | 16:00 |  | 0 |  |  | -31.4383 | 22.05 |  | 49.7091 | -85.8682 | 57.8294 | 29.5411 | 28.6555 | 13.32 | -60.445 | 55 | 21.528 | -55 | 12.7889 | 9.0932 | 14.3815 | 14.2153 | 24.0235 | 15.7163 | 0.1635 | 7.4813 |  |  | -46.72 | -47.14 |  | -13.32 | 59.4 | 24.323 | 0.29 | -48.11 | -49.23 | -44.06 | 48.58 | 49.23 | 18.3295 | -2.8709 | 82.9223 |  | 31.4941 | -37.1861 | -37.6037 | 27.6772 | 26.7187 | 57.8832 | 58.0229 | 44.9891 | 49.5832 | -494.0034 | -6.3403 | -12 | -11.9 | 45.2665 | 43.3354 | -4.4197 |  | -65.4612 | 7.9086 | 6.1128 | 4.1539 | 544.2059 | 158.6046 | 158.4521 | -549.5548 | 539.7888 |  | -51.0668 | 51.9144 | 92.5105 | 24.13 | 29.92 | 65.79 | 79.5 | -9.3728 | -9.3728 | 76.323 | 76.8187 | 38.0682 | -120.4172 | -121.4253 | 3.0237 |  | 20.3302 | 27.815 | 103.8 | 93.2 | -13.92 | 46.8676 | 47.3057 | 46.3335 | 17.3087 | 17.9056 | 74.6542 | -111.6568 | 17.7221 |  | 55.69 | 29.33 | 42.6636 | 40.2878 | -28.7372 |  |  |  | -112.0541 |  | -15.801 | -94.3 | -92.5 | 20.4648 | 53.2 | 51.1 | 71.74 | 52.79 | -3.4 | 52.576 | 112.0814 | -27.17 |  | 86.77 | 53.38 | 111.6364 | 110.5091 | 15.4212 | 13.8 | 213.5878 | 176.6146 | 169.2325 | 172.5767 | 80.2461 | 62.0634 | -23.358 | 557.473 | 90.1228 |  | -44.241 |  |  | -48.2532 | -45.629 | 176.7 | -46.0652 | -46.9247 | -27.6565 | 15.44 | -11.35 | 120.7 | 9.2272 | -131.1552 | -37.0499 | -36.5151 | 14.5022 | -59.2446 | 29.2807 | 21.2554 | 21.23 |  | 31.2642 | 31.7489 | 30.8934 | 8.5403 | 8.8752 | 89.924 | -12.8658 | -12.4284 | 65.645 | 79.2474 | 10.417 | 7.45 | 12.9793 | 1.0208 | -7.99 | 16.14 | 10.5298 |  | -3.801 | 4.329 |  | 32.11 | -80.1994 | -65.6998 | 14.41 | 63.5662 | 34.9 | 3.8769 | -9.1351 | -9.6026 | 2.0256 |  |  | -13.391 | -12.7077 | 16.4467 | 13.3697 | 60.5754 | 60.0734 | -94.4505 | -24.3807 | 20.4322 | 5.8763 | 11.9151 | 13.9579 | 13.7351 | 13.6141 | 104.9657 | 104.3673 | 73.3 | -70.6652 | -225.8147 | 227.3919 | 135.6764 | -100.0851 | -98.673 | -26.5395 | -16.1197 | 83.6321 | 84.797 |  |  | 9.0446 | 8.9567 | -28.8157 | -28.8501 | 24.74 | 24.37 | 76.6 | 79.5 | 20.7976 | -21.28 | -428.8121 | 86.4358 | 85.9832 | 14.5 | 62.1 | -8 | -7.9 |  |  | -132.3145 | -62.8906 | 346.4794 | 258.0393 | 153.5455 | -242.5443 | 239.6183 | -207.8429 | -96.3186 | -241.3825 | 199.475 | 199.2117 | 211.4947 | -335.4452 | 102.7757 | -233.511 | 236.7552 | -8.2797 |  |  | 0.946 | 0.946 |  | -1.2 |  | 1.2314 | -21.5625 | -7.7348 | -0.1 | 53.759 | 53.6 |  |  | 55.5156 | 54.7739 | 54.0075 |  | -63.9 | 17.5871 | 8.05 |  | -16.602 | 52.874 | 25.6222 | -16.4048 | -51.5244 | 14.4979 | 36.4789 | 47.5 | -47.3 | -90.1169 | 154.7665
05/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 18.9281 |  | -31.7119 | 21.4078 |  | 49.2019 | -86.2642 | 57.2017 | 29.0471 | 28.4661 | 4.44 | -60.431 | 55 | 20.7 |  | 13.7785 | 3.1034 | 14.5177 | 14.7621 | 24.5261 | 15.7654 | 0.1306 | 7.9911 |  |  | -54.88 | -54.9 |  | -2.22 | 58.3 | 25.297 | 0.295 | -60.12 | -61.13 | -37.28 | 60.81 | 61.13 | 17.4446 | -2.8044 | 83.6716 |  | 39.0902 | -49.6014 | -48.7862 | 27.8039 | 28.5683 | 62.8471 | 62.3942 | 44.7002 | 33.8204 | -480.3105 | -6.475 | -11.7 | -11.8 | 55.8178 | 54.9977 | -4.1825 |  | -71.5165 | 8.388 | 6.1903 | 4.1435 | 527.9395 | 142.2467 | 142.3078 | -557.2639 | 498.4087 |  | -56.063 | 57.7469 | 93.6282 | 24.47 | 30.28 | 66.46 | 80.44 | -15.133 | -16.0707 | 81.62 | 81.6019 | 37.6122 | -121.5064 | -121.3361 | 4.738 |  | 20.7229 | 28.47 | 106.7 | 96.2 | -13.75 | 48.5741 | 48.6995 | 46.9614 | 12.1187 | 12.4363 | 45.3175 | -91.5791 | 18.7399 | 0 | 55.29 | 29.16 | 42.6636 | 40.2878 | -29.2528 |  |  |  | -124.276 |  | -15.9146 | -91.8 | -91.7 | 20.679 | 52.6 | 51.38 | 71.7 | 52.26 | -3.66 | 52.4675 | 122.3094 | -22.58 |  | 84.57 | 52.38 | 123.6727 | 121.1636 | 12.0555 | 12.6727 | 214.9769 | 178.8928 | 172.6223 | 174.1815 | 95.5061 | 65.2442 | -22.676 | 570.6431 | 220.8626 |  | -25.5409 | -23.483 |  | -48.4793 | -45.3079 | 161.34 | -35.6091 | -37.1711 | -31.4246 | 0 | -16.25 | 105.9 | 8.8036 | -131.1416 | -37.1883 | -36.3266 | 13.7906 | -63.2239 | 29.1158 | 20.7723 | 20.8437 |  | 31.1966 | 31.7836 | 31.1589 | 13.8989 | 14.9036 | 36.0031 | -11.0221 | -11.2274 | 20.7685 | 29.2938 | 1.6864 | 0.92 | 12.7669 | 1.033 | -7.87 | 14.85 | 0 |  | -3.632 | 4.328 |  | 33.77 | -29.5082 | -18.8224 | 13.34 | 69.5242 | 33.3 | 1.6686 | -8.0312 | -8.6672 | 2.006 |  |  | -15.2609 | -14.3193 | 16.2469 | 14.8756 | 62.5613 | 60.727 | -112.195 | -24.1036 | 20.661 | 9.4111 | 12.2849 | 13.997 | 13.7878 | 13.8608 | 133.6869 | 132.8751 | 56.2 | -56.534 | -232.5495 | 231.1475 | 246.3004 | -128.2638 | -126.6176 | -24.6453 | -12.9509 | 83.7202 | 84.2668 | -39.3217 | -38.7546 | 19.0973 | 19.0094 | -44.8832 | -45.2301 | 51.51 | 51.28 | 78.2 | 77.7 | 20.5306 | 3.6 | -438.9133 | 97.6382 | 97.2045 | 15.5 | 59.8 | -18.1 | -18 | 1.3731 | 1.0538 | -247.5176 | -192.5152 | 489.0385 | 374.8285 | 164.1868 | -364.2029 | 365.2702 | -208.5398 | -181.0366 | -359.921 | 171.8092 | 170.0137 | 214.3678 | -470.2265 | 186.3331 | -287.3992 | 285.4025 | -8.1479 |  |  | 0.921 | 0.918 |  | -3.76 |  | 3.8102 | -25.5756 | -6.8528 | 0.9 | 54.403 | 54.049 |  |  | 53.952 | 54.5011 | 53.416 |  | -60.7 | 17.398 | 8.15 |  | -10.5971 | 52.5762 | 24.9941 | -11.7433 | -51.7585 | 12.4028 | 38.7583 | 45.8 | -45.2 | 18.6117 | 69.9957
05/07/2026 | 17:00 |  | 0 |  |  | -31.5967 | 21.0427 |  | 48.8223 | -87.0495 | 56.8657 | 28.8151 | 28.1235 | 8.88 | -59.237 | 55 | 19.872 | -52.8 | 13.6637 | 52.3266 | 14.4287 | 14.6535 | 24.7684 | 15.5905 | 0.2216 | 7.7971 |  |  | -53.25 | -53.02 |  | -6.66 | 57.2 | 25.412 | 0.295 | -59.62 | -60.61 | -32.34 | 60.3 | 60.61 | 17.5444 | -2.3864 | 83.6549 |  | 33.9029 | -40.0758 | -40.2182 | 28.6053 | 27.0714 | 61.0198 | 61.8508 | 39.0055 | 38.9225 | -502.3264 | -6.0979 | -12.2 | -12.2 | 47.9905 | 47.2865 | -4.9679 |  | -54.6459 | 7.4867 | 6.2186 | 4.0922 | 562.0897 | 105.7466 | 106.2654 | -528.8003 | 475.9935 |  | -92.1432 | 93.9978 | 87.7302 | 27.22 | 30.9 | 60.09 | 77.68 | -8.3012 | -8.703 | 73.7851 | 74.7002 | 40.2695 | -116.9827 | -118.1926 | 0.2669 |  |  | 27.409 | 115 | 102.5 | -13.7 | 58.2375 | 57.3769 | 56.4591 | -26.4158 | -25.9082 | 93.8071 | -73.7655 | 16.9587 |  | 57.63 | 29.62 | 42.6636 | 40.2878 | -29.2422 |  |  |  | -123.6851 |  | -15.9172 | -81.4 | -80.6 | 21.3986 | 52 | 50.1 | 69.96 | 51.73 | -3.73 | 51.1655 | 122.2394 | -22.69 |  | 88.59 | 51.79 | 122.0909 | 121.5091 | 17.8545 | 18.0364 | 215.6171 | 180.5504 | 174.4993 | 177.3784 | 47.5016 | 62.7342 | -25.705 | 542.6546 | 336.3256 |  | -26.0891 | -23.7575 |  | -47.2349 | -43.6319 | 49.2 | -8.6354 | -9.3896 | 6.7948 | 0 | -14.87 | 1 | 8.5613 | -126.4859 | -37.5682 | -36.6649 | 12.1284 | -60.6783 | 27.8704 | 21.9433 | 21.8731 |  | 31.3825 | 31.6416 | 30.4663 | 6.5308 | 6.6983 | 43.0363 | -16.6421 | -16.1443 | 28.0634 | 37.4096 | 6.5058 | 2.72 | 13.0721 | 1.0208 | -8.1 | 15.84 | 0 |  | -3.673 | 4.318 |  | 34.86 | -38.5937 | -27.2324 | 13.56 | 69.5931 | 33 | 0 | -8.2222 | -8.7956 | 2.0366 |  |  | -14.4212 | -15.9098 | 16.1303 | 16.1458 | 60.8161 | 61.7555 | -118.8818 | -23.5714 | 20.4392 | 9.4325 | 11.4661 | 14.0654 | 13.5874 | 13.085 | 163.5404 | 163.8212 | 46.9 | -46.7727 | -271.8769 | 275.931 | 373.79 | -155.5465 | -152.7751 | -24.2277 | -12.3247 | 80.02 | 80.1829 | -63.9344 | -63.9331 | 29.4136 | 27.8975 | -56.8648 | -57.3202 | 77.11 | 76.2 | 78.7 | 80.4 | 20.8382 | 25.68 | -459.4539 | 110.5608 | 110.6014 |  | 57 | -27 | -26.9 |  |  | -364.647 | -300.2685 | 608.1769 | 480.5364 | 157.0437 | -465.7805 | 470.7121 | -209.1971 | -258.412 | -456.7352 | 145.5639 | 142.0085 | 215.1543 | -587.9573 | 266.3047 | -324.8163 | 328.6472 | -8.7796 |  |  | 0.859 | 0.845 |  | -5.2 |  | 5.333 | -29.8238 | -6.1509 | 2.8 | 54.65 | 54.205 |  |  | 53.1576 | 51.5901 | 52.1185 |  | -57 | 17.19 | 8.13 |  | -11.1093 | 52.0927 | 24.3929 | -12.3139 | -51.4927 | 12.0142 | 39.5577 | 40.7 | -41.8 | 92.5059 | 12.0906
05/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 19.2153 | -25.3964 | -31.4906 | 21.4343 |  | 47.1268 | -82.0849 | 56.6831 | 28.7191 | 27.9363 | 6.66 | -56.733 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.62 | 48.0592 | 14.8392 | 14.8704 | 25.0793 | 16.3867 | 0.2515 | 7.9359 |  |  | -54.15 | -54.48 |  | -6.66 | 55 | 26.552 | 0.305 | -60.77 | -61.83 | -32.76 | 61.48 | 61.83 | 18.2139 | -3.0785 | 56.1297 | 58.0562 | 34.3752 | -45.5445 | -45.4458 | 29.7689 | 27.253 | 61.5659 | 62.5963 | 38.1338 | 39.6927 | -495.0457 | 7.0569 | -12.7 | -12.5 | 52.6955 | 50.6096 | -4.4979 |  | -67.3681 | 5.0429 | 6.4971 | 4.4453 | 548.8447 | 116.1229 | 115.9093 | -543.5952 | 473.5558 |  | -103.7141 | 107.8661 | 90.784 | 29.39 | 33.03 | 62.68 | 80.3 | -7.3635 | -7.2295 | 69.1792 | 69.2799 | 38.2697 | -136.3709 | -136.1719 | 5.1346 |  |  | 28.956 | 119.1 | 108.5 | -13.95 | 53.1008 | 52.2454 | 52.3312 | -32.0469 | -32.052 | 64.9503 | -84.0651 | 74.0222 | 13.1841 | 62.25 | 32.16 | 43.6011 | 41.1667 | -29.8932 |  |  |  | -149.6164 |  | -16.4084 | -79.3 | -79.7 | 20.8438 | 53.4 | 58.24 | 72.46 | 53.39 | -6.28 | 54.219 | 149.3485 | -21.26 |  | 85.79 | 53.01 | 150.5455 | 147.2909 | 28.7055 | 28.5182 | 244.0981 | 205.9596 | 197.9245 | 199.572 | 84.9582 | 63.5834 | -24.773 | 556.3791 | 379.6347 |  | -26.5151 | -24.2962 |  | -45.0141 | -42.1768 | 155.196 | -20.2215 | -21.6923 | -29.6003 | 0 | -4.86 | 116.9 | 8.4562 | -122.5754 | -38.8638 | -37.9436 | 11.1727 | -61.1748 | 28.2846 | 22.325 | 22.1926 |  | 31.7654 | 32.1193 | 30.8456 | 4.5213 | 5.6935 | 31.4818 | -26.708 | -26.5814 | 22.5155 | 29.7885 | -0.965 | 3.38 | 15.4745 | 1.1624 | -9.69 | 14.25 |  |  | -3.535 | 4.207 |  | 32.97 | -30.6536 | -24.388 |  | 67.4569 | 32.3 | 0 | -8.2917 | -8.8816 | 2.0974 |  |  | -14.7284 | -16.0612 | 15.6169 | 16.8895 | 59.4597 | 59.7545 | -118.0243 |  | 20.1434 | 9.8882 | 11.9718 | 14.8564 | 14.5367 | 13.2137 | 173.633 | 172.8897 | 70 | -67.4347 | -304.3877 | 306.8194 | 411.9362 | -166.8468 | -164.5061 | -23.6591 | -11.1254 | 83.6142 | 82.0401 | -82.7876 | -82.6625 | 29.3257 | 29.3696 | -68.9478 | -68.8524 | 86.89 | 86.9 | 68.9 | 68.1 | 20.8168 | 36.88 | -442.9859 | 110.6552 | 111.9929 | 16.8 | 45.6 | -27.6 | -27.6 |  |  | -407.8489 | -342.8484 | 634.6132 | 497.1926 | 149.404 | -488.6707 | 487.3887 | -202.4009 | -276.5867 | -482.8301 | 135.3446 | 135.6007 | 205.6821 | -611.395 | 283.0685 | -340.522 | 338.5214 | -8.0929 |  |  | 0.507 | 0.505 |  | -4.72 |  | 4.7776 | -26.5431 | -8.3207 | 1.4 | 50.379 | 50.029 | 8.3359 | 10.0375 | 54.4249 | 53.2901 | 52.0674 |  | -43 | 15.7269 | 9.61 |  | -10.7041 | 53.602 | 23.5659 | -11.4565 | -53.1645 | 9.9022 | 41.8514 | 27.5 | -27.6 | 107.9682 | -26.7853
05/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 19.1242 | -25.3944 | -31.9945 | 19.99 |  | 47.1217 | -79.5029 | 57.7898 | 29.2451 | 28.408 | -8.88 | -53.691 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.8123 | 38.1882 | 15.4167 | 15.4723 | 26.0413 | 16.3982 | 0.835 | 7.9104 |  |  | -62.17 | -61.86 |  | 8.88 | 52.8 | 26.981 | 0.309 | -70.9 | -71.55 | -27.78 | 71.88 | 71.55 | 19.285 | -4.8981 | 61.0619 | 63.4305 | 50.6085 | -54.2988 | -54.1923 | 26.2794 | 30.0612 | 71.0238 | 72.8452 | 44.0254 | 40.5248 | -558.94 | 6.3544 | -12 | -12 | 61.1478 | 60.0745 | -4.6972 |  | -78.6163 | 6.6227 | 7.5631 | 5.3043 | 605.3345 | 134.8002 | 134.6476 | -596.1741 | 533.3984 |  | -106.7779 | 108.6271 | 102.4202 | 32.64 | 36.62 | 68.81 | 86.29 | -15.6688 | -15.2669 | 79.413 | 79.6295 | 32.7018 | -151.1821 | -152.4224 | 4.8213 |  |  | 29.457 | 123.7 | 111.9 | -15.07 | 54.5951 | 52.2059 | 53.4029 | -24.5103 | -23.9917 | 65.0058 | -97.7078 | 74.4697 | 16.9008 | 67.47 | 35.5 | 46.4136 | 43.8034 | -31.9424 |  |  |  | -151.8751 |  | -17.572 | -90.3 | -89.3 | 21.1459 | 56.7 | 65.46 | 76.94 | 56.35 | -7.83 | 57.133 | 149.6285 | -26.54 |  | 97.56 | 57.56 | 152.6545 | 149.0182 | 22.374 | 20.2727 | 248.4288 | 210.8411 | 203.0241 | 204.0436 | 86.5908 | 63.9405 | -27.153 | 613.6848 | 401.2017 |  | -25.5104 | -22.9486 | 0 | -39.1108 | -36.3927 | 136.764 | -22.84 | -23.7503 | -26.5682 | 0 | -16.39 | 90.6 | 10.147 | -117.4271 | -40.6341 | -39.3459 | 12.9332 | -61.8823 | 30.2164 | 23.0675 | 23.0673 |  | 32.6849 | 32.1422 | 30.5131 | 15.406 | 15.7409 | 24.2812 | -17.9723 | -17.952 | 15.6876 | 24.0697 | -0.965 | 4.17 | 15.0741 | 1.3614 | -9.37 | 13.82 |  |  | -2.775 | 4.325 |  | 36.24 | -26.2742 | -16.7877 |  | 75.4314 | 31.9 | -9.1344 | -4.37 | -4.6956 | 2.4116 |  |  | -15.4117 | -29.0367 | 15.1338 | 30.4002 | 61.1433 | 66.7397 | -142.7339 | -25.7926 | 21.3757 | -17.535 | 11.5576 | 17.7288 | 17.1326 | 13.8967 | 181.0845 | 181.0417 | 127.4 | -127.1178 | -374.668 | 371.5289 | 458.4699 | -172.7324 | -168.7489 | -14.4765 | 0 | 78.8579 | 82.448 |  |  | 29.2927 | 29.5125 | -62.7239 | -63.1477 | 91.26 | 90 | 68.7 | 67.8 | 21.0219 | 41.04 | -438.4462 | 109.4162 | 109.7459 | 17.3 | 38.2 | -26.8 | -26.7 | 1.4785 | 1.1544 | -447.8787 | -366.3272 | 623.5908 | 493.5824 | 120.3579 | -486.6143 | 486.5816 | -198.2456 | -270.1155 | -474.0197 | 137.3128 | 132.6023 | 203.2141 | -610.131 | 281.093 | -328.8138 | 333.1051 | -7.1701 |  |  | -0.156 | -0.168 |  | -12 |  | 13.1273 | -21.004 | -12.7733 | -9.4 | 53.319 | 53.288 | 8.3513 |  | 51.6246 | 52.7041 | 53.3934 |  | -37 | 13.5585 | 10.47 |  | 0 | 49.3944 | 15.4737 | -2.7573 | -49.0783 | 0 | 48.185 | 22.4 | -22 | 86.0825 | 11.3094
05/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 20.6319 | -27.7081 | -31.007 | 22.6541 |  | 51.5526 | -89.8467 | 66.8733 | 33.879 | 33.2228 | -13.32 | -69.194 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.6502 | 42.133 | 18.4106 | 18.2687 | 30.1923 | 16.64 | 0.7692 | 7.8069 |  |  | -72.01 | -71.99 |  | 13.32 | 68.2 | 31.845 | 0.333 | -80.35 | -82.43 | -32.87 | 81.89 | 82.43 | 21.1206 | -6.5944 | 70.932 | 72.3095 | 64.232 | -63.3699 | -64.4653 | 29.7919 | 24.4247 | 85.8691 | 87.8135 | 55.6655 | 54.1942 | -644.9639 | -14.2114 | -6.2 | -6.3 | 72.2966 | 70.1496 | -5.5806 |  | -85.8793 | 7.7769 | 9.3086 | 6.2208 | 707.8766 | 150.6393 | 150.9445 | -625.789 | 630.949 |  | -106.1735 | 107.4616 | 109.6054 | 35.87 | 41.15 | 72.41 | 91.03 | -23.3043 | -23.4383 | 84.5585 | 85.6726 | 30.8492 | -171.8438 | -169.1226 | 17.3102 |  | 17.2669 |  | 129.6 | 117.6 | -15.46 | 51.42 | 49.4942 | 49.294 | -30.1205 | -28.6924 | 81.0757 | -114.3563 | 96.598 | 18.6166 | 71.6 | 36.71 | 47.5854 | 45.4147 | -33.3515 |  |  |  | -163.7863 |  | -18.3173 | -91.8 | -91.2 | 21.4371 | 58.6 | 71.02 | 79.34 | 58.11 | -9.24 | 58.559 | 162.2042 | -28.16 |  | 103.1 | 60.73 | 163.4727 | 161.1818 | 19.8839 | 19.0909 | 264.7401 | 223.0707 | 215.8826 | 216.7426 | 55.8527 | 66.4897 | -29.984 | 635.6745 | 349.1014 |  | -25.9631 | -22.9796 |  | -43.3436 | -41.412 | 47.664 | -6.0294 | -6.7455 | 9.0364 | 0 | -15.07 | 1 | 11.0969 | -129.8133 | -38.1768 | -36.6202 | 10.2705 | -64.2717 | 33.5449 | 21.8369 | 21.6945 |  | 31.3916 | 31.6198 | 30.6738 | 22.4391 | 23.2764 | 48.06 | -17.7292 | -18.1858 | 38.526 | 47.729 | -0.0494 | 7.13 | 15.9677 | 1.514 | -10.27 | 13.57 |  | 4.9044 | -2.025 | 4.318 |  | 37.02 | -47.9918 | -37.121 | 15.13 | 81.598 | 30.7 | -17.0716 | -4.6503 | -4.8095 | 2.8518 |  |  | -14.2268 | -40.7923 | 15.8675 | 42.533 | 60.7544 | 63.3165 | -160.9876 | -29.4027 | 27.4671 | -41.985 | 11.1649 | 20.1422 | 19.4952 | 13.6472 | 180.3034 | 180.5255 | 161.8 | -162.4957 | -414.8041 | 419.5101 | 453.1213 | -170.613 | -169.6491 | -12.2101 |  | 76.6866 | 77.0016 |  |  | 30.2925 | 30.1057 | -64.9959 | -64.6855 | 91.02 | 89.95 | 68.1 | 68.9 | 21.0219 | 41.6 | -444.5821 | 112.3922 | 110.9363 | 17.3 | 40.5 | -28.5 | -28.4 |  |  | -442.4054 | -321.5608 | 634.6909 | 501.5713 | 145.0266 | -487.7952 | 487.6874 | -200.0054 | -273.2679 | -484.051 | 136.0631 | 136.6932 | 201.6613 | -614.8748 | 287.5854 | -333.8573 | 335.6994 | -7.1453 |  |  | -0.177 | -0.18 |  | -15.6 |  | 16.9665 | -19.9512 | -12.4224 | -13.7 | 49.945 | 51.534 |  |  | 49.6581 | 48.9373 | 50.1814 |  | -40.4 | 13.0787 | 10.58 |  | 3.4359 | 49.0043 | 12.5021 | 2.7334 | -48.7719 | -3.9833 | 50.8107 | 23.9 | -25.4 | 31.8688 | 86.0352
05/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 21.9341 | -29.5791 | -30.0149 | 25.1245 |  | 54.9386 | -101.8943 | 70.0699 | 35.4249 | 34.5646 | -4.44 | -73.935 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.9229 | 52.3822 | 19.1789 | 19.2478 | 32.411 | 16.6707 | 0.2006 | 8.1248 |  |  | -73.91 | -74.21 |  | 4.44 | 72.6 | 32.503 | 0.338 | -83.41 | -84.92 | -33.19 | 84.88 | 84.92 | 22.49 | -7.2445 | 73.6383 | 76.1709 | 63.6948 | -65.9887 | -66.2591 | 11.5853 | 11.5835 | 89.9633 | 91.8364 | 37.0964 | 38.4972 | -624.5974 | -19.0516 | -4.8 | -4.8 | 75.1921 | 73.3448 | -6.01 |  | -81.3665 | 8.6835 | 9.2755 | 6.3453 | 686.6968 | 146.3667 | 145.7258 | -619.0677 | 609.4093 |  | -106.3655 | 108.1369 | 103.9869 | 33.41 | 40.24 | 72.4 | 88.28 | -22.2327 | -22.0987 | 88.9509 | 90.2071 | 28.5608 | -166.1635 | -166.1301 | 17.5219 |  | 12.4756 | 22.4 | 131.2 | 118 | -15.7 | 55.3757 | 54.1997 | 53.8717 | -23.3049 | -22.4031 | 68.0151 | -104.2704 | 79.9439 | 18.8141 | 72.33 | 37.04 | 47.5854 | 45.4147 | -33.4092 |  |  |  | -151.7 |  | -18.3487 | -97 | -94.5 | 21.7007 |  | 71.4 |  | 58.19 | -9.06 | 58.0475 | 150.5085 | -27.54 |  | 101.61 | 61.38 | 152.0182 | 149.4909 | 14.7067 | 13.9818 | 253.6977 | 214.3595 | 204.6905 | 208.4807 | 83.7976 | 65.1329 | -28.182 | 631.8267 | 336.0228 |  | -26.0002 | -22.9268 |  | -42.7078 | -39.8826 | 135.228 | -22.7763 | -23.6734 | -19.6001 | 0 | -15.16 | 93.3 | 11.241 | -128.4639 | -38.6861 | -38.0398 | 12.4462 | -62.9532 | 33.6744 | 22.5268 | 22.3792 |  | 30.6059 | 31.8398 | 30.5334 | 21.9368 | 21.267 | 30.1421 | -13.4409 | -13.0212 | 22.0089 | 32.4369 | -2.569 | 3.38 | 15.8724 | 1.5775 | -9.98 | 13.06 |  | 2.9845 | -1.795 | 4.359 | 0 | 33.43 | -32.5657 | -22.204 | 15.64 | 74.645 | 29.9 | -8.5358 | -10.604 | -11.1394 | 2.8939 |  |  | -14.4661 | -31.6991 | 14.3842 | 33.2943 | 59.1467 | 58.5456 | -147.3044 | -29.7691 | 30.9948 | -9.8999 | 11.2456 | 20.8551 | 20.3495 | 13.9299 | 175.138 | 176.5958 | 129.5 | -129.5472 | -357.1048 | 359.7139 | 416.7105 | -167.7146 | -167.2974 | -13.6884 |  | 82.4228 | 79.561 |  |  | 28.7105 | 27.6777 | -64.2197 | -63.9892 | 88.9 | 88.01 | 66.9 | 66.6 | 20.5925 | 42.56 | -435.7608 | 109.728 | 109.9654 | 17.9 | 39.9 | -26.7 | -26.7 |  | 1.1015 | -407.6449 | -309.5372 | 635.3182 | 500.087 | 157.0098 | -484.8708 | 484.5262 | -198.2725 | -270.3413 | -483.3077 | 137.8007 | 138.8843 | 201.5589 | -605.5095 | 282.5342 | -334.9004 | 337.4881 | -7.0382 |  |  | -0.174 | -0.182 |  | -13.12 |  | 13.6248 | -17.0794 | -11.8639 | -12.7 | 52.659 | 52.662 |  |  | 53.7333 | 53.0639 | 52.3905 |  | -40.2 | 13.0752 | 10.87 |  | 0 | 50.0332 | 12.636 | 1.5671 | -49.6745 | -3.388 | 51.3102 | 24 | -24.2 | 62.3423 | 78.5211
05/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 22.1807 | -30.1916 | -29.5593 | 26.6309 |  | 56.7512 | -107.7226 | 71.9319 | 36.5369 | 35.7759 | 8.88 | -74.505 |  | 19.872 | -66 | 13.7489 | 64.0832 | 19.1689 | 19.3166 | 32.2356 | 16.4182 | 0.1612 | 8.2369 |  |  | -67.26 | -67.39 |  | -8.88 | 72.6 | 31.707 | 0.336 | -75.64 | -76.74 | -32.26 | 76.64 | 76.74 | 22.9481 | -7.4539 | 74.3861 | 77.0595 | 47.935 | -59.3146 | -59.543 | 10.1865 | 9.464 | 83.0366 | 84.2247 | 36.7472 | 37.5343 | -591.4604 | -20.2103 | -5.1 | -5.1 | 68.1383 | 66.102 | -6.6756 |  | -73.2101 | 9.354 | 9.2892 | 6.2923 | 651.4784 | 149.4491 | 148.8998 | -610.9744 | 594.265 |  | -119.0387 | 121.6857 |  | 33.78 | 40.66 |  | 89.29 | -21.6969 | -21.6969 | 83.9071 | 85.0716 | 29.2994 | -167.8764 | -167.1567 | 17.1637 | 0 | 12.4756 |  | 130.8 | 119 | -15.96 | 55.4698 | 52.9376 | 53.7524 | -21.4644 | -21.192 | 68.2262 | -107.0733 | 80.5529 | 18.3837 | 72.41 | 37.28 | 47.5854 | 45.4147 | -33.5407 |  |  |  | -146.5927 |  | -18.4991 | -96.2 | -95.3 | 21.7062 | 58.6 | 71.22 |  | 58.19 | -8.74 | 58.6675 | 145.8983 | -27.68 |  | 106.28 | 62.82 | 145.3818 | 143.9273 | 14.87 | 14.4273 | 252.4369 | 212.2196 | 203.708 | 206.9137 | 90.4935 | 66.7388 | -27.62 | 621.6267 | 360.7106 |  | -25.4482 | -22.2483 |  | -41.2711 | -37.3361 | 149.052 | -25.7634 | -27.5105 | -25.0377 | 0 | -12.1 | 104 | 11.2316 | -126.1682 | -39.1628 | -37.9551 | 10.735 | -63.7 | 33.6982 | 23.133 | 22.5487 |  | 31.6774 | 30.9014 | 31.0716 | 21.267 | 21.4344 | 27.9652 | -12.3565 | -12.2856 | 19.4314 | 29.8019 | -2.5763 | 4.43 | 16.2704 | 1.6312 | -10.18 | 12.74 |  |  | -1.549 | 3.274 |  | 36.09 | -31.1165 | -19.2957 | 14.89 | 79.5191 | 30.5 | -7.2278 | -11.3399 | -11.9298 | 2.9254 |  |  | -14.2085 | -30.7186 | 17.0809 | 32.1871 | 59.4293 | 59.4467 | -143.0596 | -30.0836 | 31.0361 | -11.3183 | 11.2729 | 21.0797 | 20.3601 | 13.9731 | 177.3047 | 177.1477 | 131.2 | -130.5209 | -356.7621 | 359.7386 | 434.8645 | -166.9312 | -168.1015 | -12.4993 |  | 82.5203 | 82.0897 | -78.9021 | -79.3371 | 26.8977 | 26.8428 | -65.5966 | -65.5279 | 85.56 | 84.5 | 71.9 | 72.1 |  | 41.84 | -437.5792 | 107.7845 | 106.7355 | 17.3 | 41 | -25.7 | -25.9 |  | 1.2187 | -426.2812 | -329.5314 | 634.0822 | 497.0957 | 146.4337 | -484.7666 | 487.0072 | -200.8691 | -269.6956 | -481.7332 | 137.1668 | 135.7825 | 199.7005 | -610.6189 | 281.3861 | -339.3154 | 338.8817 | -7.225 |  |  | -0.107 | -0.114 |  | -15.04 |  | 15.7946 | -19.0143 | -12.8008 | -13.4 | 55.131 | 54.852 |  |  | 53.8756 | 52.9962 | 53.5459 |  | -42 | 13.6295 | 10.98 |  | 3.1829 | 50.0385 | 12.7752 | 2.2659 | -49.2423 | -4.0048 | 52.0282 | 27 | -27.4 | 77.8805 | 71.781
05/07/2026 | 20:00 |  | 0 |  |  | -31.7261 | 26.6164 |  | 55.3422 | -91.3447 | 71.1034 | 36.0489 | 35.099 | 15.54 | -73.583 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.5653 | 51.6356 | 19.1977 | 19.2735 | 32.1097 | 16.4374 | 0.1336 | 7.6049 |  |  | -63.09 | -63.13 |  | -15.54 | 71.5 | 31.752 | 0.335 | -71.12 | -71.83 | -27.25 | 71.88 | 71.83 | 24.4155 | -7.4265 | 74.1748 | 76.9214 | 44.2598 | -59.0633 | -58.8979 | 22.5621 | 29.2985 | 78.117 | 79.4533 | 54.1057 | 53.9692 | -589.4413 | -9.5462 | -5.3 | -4.9 | 67.611 | 67.3307 | -6.053 |  | -86.5221 | 9.037 | 10.1077 | 6.8179 | 647.5416 | 153.1418 | 153.9048 | -628.3148 | 592.1495 |  | -93.9934 | 91.9475 |  | 33.45 | 40.57 | 73.19 |  | -19.5535 | -18.08 | 80.8746 | 81.1077 | 31.5241 | -158.6352 | -158.1733 | 19.1853 | 0 | 12.4756 | 22.137 | 128.1 | 115.5 | -15.84 | 58.9518 | 57.1018 | 57.3298 | -16.2303 | -16.0086 | 65.2037 | -108.8002 | 76.0878 | 18.047 | 73.37 | 37.68 | 47.5854 | 45.4147 | -33.9803 |  |  |  | -154.0038 |  | -18.4624 | -99.1 | -99.6 | 21.4151 |  | 71.1 |  |  | -8.97 | 58.6985 | 152.4937 | -27.09 |  | 103.96 | 62.5 | 155.1091 | 152.0909 | 20.3886 | 19.1 | 259.9041 | 218.0683 | 209.5264 | 212.8404 | 82.7179 | 67.064 | -27.143 | 643.6221 | 336.92 |  | -25.6998 | -22.4029 | 0 | -39.3587 | -36.8727 | 138.3 | -22.3471 | -22.993 | -20.826 | 0 | -14.35 | 88.7 | 11.2123 | -122.4842 | -39.6009 | -37.8891 | 10.457 | -64.5003 | 33.4277 | 22.5172 | 22.6942 |  | 29.5907 | 29.8235 | 28.8462 | 17.4155 | 20.4297 | 54.5908 | -18.759 | -17.9272 | 43.0473 | 54.1827 | -0.8698 | 4.26 | 16.5805 | 1.5995 | -10.49 | 14.67 |  |  | -1.474 | 0.571 |  | 33.65 | -53.708 | -40.781 | 15.43 | 75.5603 | 31.3 | -5.4974 | -11.6697 | -12.3379 | 2.9211 |  |  | -13.5285 | -29.4274 | 16.9718 | 30.3864 | 61.8338 | 61.3427 | -134.0831 | -29.7627 | 30.7134 | -11.0346 | 11.228 |  | 20.3284 | 13.8464 | 173.7523 | 173.5064 | 129.5 | -129.3467 | -354.6102 | 353.6665 | 420.5449 | -163.4563 | -163.7394 | -13.7651 | 0 | 84.0181 | 83.3999 |  |  | 26.8867 | 26.656 | -63.1184 | -63.3309 | 77.79 | 77.69 | 70.5 | 70.9 | 20.8168 | 40.24 | -436.6787 | 110.0392 | 109.608 | 16.8 | 42.3 | -26.1 | -25.9 |  | 1.1661 | -406.3809 | -309.1368 | 624.5755 | 487.2546 | 149.126 | -473.3624 | 471.5838 | -199.9583 | -264.9974 | -468.0455 | 131.0026 | 129.4607 | 206.3735 | -592.9774 | 273.8409 | -333.6355 | 330.841 | -7.9089 |  |  | -0.093 | -0.101 |  | -16.8 |  | 17.2869 | -19.2462 | -13.9147 | -13.6 | 57.145 | 54.955 | 8.5728 |  | 54.4473 | 54.0847 | 55.2337 |  | -39.3 | 14.1611 | 11.01 |  | 0 | 50.6227 | 14.7215 | -1.4139 | -50.0323 | 0 | 51.0742 | 25.2 | -25.2 | 61.0695 | 75.8351
05/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 21.9461 |  | -32.1 | 26.1481 |  | 54.1158 | -83.7942 | 70.0272 | 35.6609 | 34.6528 | 17.76 | -71.944 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 12.3166 | 48.2216 | 18.4833 | 18.5879 | 31.6411 | 16.4699 | 0.1416 | 8.3009 |  |  | -59.32 | -58.98 |  | -17.76 | 70.4 | 31.288 | 0.331 | -68.6 | -70.44 | -28.17 | 69.05 | 70.44 | 24.5325 | -7.0986 | 74.1952 | 75.9433 | 41.8236 | -56.7614 | -57.5595 | 30.8373 | 29.4836 | 75.5422 | 75.4086 | 48.2559 | 54.0344 | -570.4617 | -14.653 | -3.6 | -3.6 | 66.1033 | 63.3939 | -5.701 |  | -79.9414 | 9.0098 | 9.6504 | 6.7175 | 627.1246 | 151.7075 | 150.3647 | -616.332 | 569.0159 |  | -100.3435 | 102.7722 | 104.9849 | 33.34 | 40.4 |  | 89.23 | -12.5878 | -12.3199 | 83.8144 | 84.5988 | 31.2994 | -160.6231 | -159.4833 | 18.7676 |  | 12.6589 | 20.853 | 127.5 | 115.6 | -15.8 | 58.3096 | 56.8299 | 56.5572 | -17.8837 | -18.0319 | 66.2347 | -106.3035 | 76.2395 | 17.8576 | 70.21 | 36.35 | 47.5854 | 44.8288 | -33.6657 |  |  |  | -149.466 |  | -18.4662 | -99 | -97.8 | 21.7062 | 57.1 | 69.22 | 77.6 | 56.41 | -8.5 | 59.241 | 148.6134 | -27.28 |  | 103.67 | 61.71 | 149.3273 | 147 | 23.6117 | 22.1909 | 258.3604 | 215.688 | 207.2632 | 210.2923 | 82.275 | 67.5434 | -27.379 | 631.6654 | 362.4285 |  | -24.8687 | -22.1867 |  | -37.5458 | -34.9577 | 119.856 | -20.3115 | -21.4046 | -18.9736 | 0 | -16.37 | 70.5 | 11.074 | -119.2441 | -40.9681 | -39.4925 | 14.0604 | -65.7961 | 33.0162 | 22.7147 | 22.2534 |  | 32.5756 | 33.0232 | 32.2403 | 12.3918 | 12.3918 | 54.2558 | -20.8743 | -21.149 | 40.63 | 51.5448 | 5.8027 | 3.85 | 16.4852 | 1.5384 | -10.45 | 17.36 | 0 |  | -1.674 | 0.595 |  | 34.93 | -53.3416 | -38.4597 | 15.44 | 74.3174 | 31.8 | -5.1427 | -11.6854 | -12.7037 | 2.8874 |  |  | -13.9622 | -28.5095 | 16.487 | 29.0998 | 59.6564 | 62.5674 | -127.2678 | -29.0419 | 30.0483 | -10.2547 | 10.6091 | 20.611 | 19.8749 | 13.2001 | 173.7978 | 176.3604 | 128.7 | -128.6301 | -359.6294 | 360.4782 | 436.5432 | -165.202 | -166.0056 | -16.5525 | 0 | 80.8015 | 81.3426 |  |  | 29.2927 | 29.062 | -61.4065 | -62.3491 | 86.13 | 85.3 | 68.3 | 68.1 | 20.9813 | 39.76 | -435.204 | 108.5291 | 108.1163 | 16.2 | 39 | -27.6 | -27 |  |  | -428.7141 | -332.8277 | 629.6781 | 494.9852 | 139.2919 | -484.3919 | 482.2814 | -200.8987 | -268.4111 | -475.7968 | 133.8769 | 134.1727 | 203.1009 | -601.1914 | 278.7997 | -332.1881 | 330.7612 | -7.8842 |  |  | -0.045 | -0.063 |  | -19.04 |  | 20.3357 | -20.7721 | -14.3542 | -14.8 | 51.256 | 51.44 | 8.544 |  | 54.3385 | 52.5669 | 53.5277 |  | -37.2 | 14.4663 | 10.71 |  | -4.6278 | 51.2904 | 16.5096 | -3.6781 | -51.1036 | 0 | 49.7371 | 22.3 | -21.8 | 75.7088 | 61.3773
05/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.7039 |  | -32.0215 | 25.919 |  | 53.4603 | -82.8821 | 69.0303 | 34.5029 | 33.5991 | 17.76 | -69.229 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 12.3179 | 46.0378 | 18.1713 | 18.7676 | 30.9062 | 16.2648 | 0.8652 | 8.031 |  |  | -57.27 | -57.48 |  | -15.54 | 68.2 | 31.033 | 0.331 | -63.4 | -64.63 | -33.43 | 65.18 | 64.63 | 23.7623 | -6.8733 | 72.6695 | 75.3206 | 42.2728 | -56.0298 | -57.4276 | 24.4814 | 30.7285 | 76.3129 | 77.2489 | 44.5315 | 46.6592 | -574.9003 | -13.3306 | -5.4 | -5.2 | 65.6831 | 63.3904 | -5.4886 |  | -89.7041 | 9.6126 | 9.2675 | 6.2785 | 624.1033 | 147.7095 | 147.4959 | -606.5555 | 573.701 |  | -114.9055 | 117.7834 | 103.9071 | 33.28 | 40.03 | 72.43 | 89.21 | -8.9709 | -9.7747 | 74.6366 | 74.5802 | 31.5361 | -158.3493 | -157.2766 | 19.4176 |  | 12.4756 | 22.483 | 128.7 | 117 | -15.75 | 57.3589 | 54.6481 | 55.7256 | -18.2052 | -16.4768 | 62.5795 | -102.0136 | 73.0396 | 17.3203 | 71.68 | 36.67 | 46.8823 | 44.2429 | -33.705 |  |  |  | -146.4258 |  | -18.3678 | -99.4 | -99.1 | 21.2723 | 55.9 | 69.2 | 76.2 | 55.78 | -8.73 | 57.846 | 145.0533 | -30.82 |  | 105.09 | 61.33 | 142.8 | 140.4727 | 25.2706 | 23 | 254.5344 | 213.8558 | 204.0105 | 206.8882 | 86.4849 | 67.4048 | -26.561 | 617.2149 | 366.2488 |  | -24.2913 | -21.8311 |  | -39.9238 | -37.1127 | 132.156 | -26.6347 | -27.8136 | -26.6653 | 0 | -11.18 | 86.9 | 10.6635 | -122.5564 | -39.0726 | -38.0992 | 10.9219 | -64.9245 | 32.2851 | 22.2782 | 22.0656 |  | 32.1771 | 32.1614 | 31.2046 | 8.8752 | 8.7077 | 68.6571 | -23.3362 | -23.6082 | 51.266 | 60.9618 | 9.648 | 4.27 | 15.9774 | 1.4676 | -10.41 | 18.3 | 9.4013 |  | -1.857 | 0.591 | 0 | 37.13 | -61.1436 | -47.576 |  | 80.4254 | 32.2 | -12.8065 | -7.1817 | -7.9335 | 2.8409 |  |  |  | -35.7006 | 18.3764 | 37.0886 | 61.9806 | 63.3106 | -138.3332 | -28.0855 | 29.3827 | -40.149 | 10.3279 | 19.9164 | 19.1999 | 12.2385 | 178.3978 | 176.933 | 164.3 | -164.2266 | -400.7171 | 397.9702 | 450.3209 | -169.8651 | -168.7223 | -12.6852 |  | 82.1448 | 82.8794 |  |  | 29.4356 | 29.3806 | -59.2443 | -58.9284 | 84.55 | 83.83 | 67.9 | 68.2 | 20.9001 | 38.64 | -444.5963 | 113.8439 | 113.4171 | 16.2 | 37.1 | -28.4 | -28.4 | 1.4067 | 1.0768 | -447.7245 | -331.8918 | 623.319 | 488.736 | 129.3005 | -477.476 | 484.4414 | -204.2697 | -269.3432 | -475.2623 | 134.8743 | 131.4058 | 204.5525 | -599.3141 | 281.9506 | -328.407 | 329.056 | -8.9911 |  |  | 0.071 | 0.063 |  | -18.64 |  | 19.7192 | -20.0092 | -14.6197 | -13.7 | 51.466 | 51.207 | 8.5342 |  | 53.8739 | 53.9403 | 55.5225 |  | -37.6 | 14.7243 | 10.35 |  | 0 | 48.5241 | 13.569 | 1.3429 | -47.7402 | 0 | 48.6586 | 21.7 | -20.7 | 54.062 | 58.9449
05/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 21.2464 | -29.526 | -32.5927 | 22.4993 |  | 51.7744 | -81.2311 | 67.1952 | 33.733 | 33.1759 | 22.2 | -69.018 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 13.4323 | 45.5162 | 17.5942 | 17.7234 | 29.8506 | 16.182 | 1.1602 | 8.3224 |  |  | -53.23 | -53.06 |  | -22.2 | 66 | 30.002 | 0.32 | -54.84 | -55.11 | -40.72 | 55.4 | 55.11 | 23.423 | -6.0623 | 71.171 | 73.5177 | 42.5168 | -42.7312 | -42.8083 | 9.5467 | 16.1178 | 73.8977 | 74.6933 | 39.1699 | 39.6896 | -572.3193 | -3.386 | -9.5 | -9.5 | 52.0485 | 49.2955 | -5.6024 |  | -74.3892 | 7.0995 | 7.6051 | 5.1689 | 631.8856 | 159.5507 | 159.5812 | -620.4173 | 581.7276 |  | -100.9604 | 103.4989 | 102.9191 | 34.03 | 38.29 | 70.94 | 91.1 | -9.3728 | -9.7747 | 74.063 | 74.7685 | 34.2414 | -162.577 | -161.5746 | 11.5273 | 0 | 15.5389 | 28.81 | 125.2 | 112.6 | -15.64 | 54.2866 | 52.7782 | 52.071 | -25.0716 | -24.4417 | 87.6593 | -119.6085 | 98.8041 | 16.8661 | 68.98 | 35.76 | 45.7104 | 43.6569 | -32.6665 |  |  |  | -153.3323 |  | -17.8914 | -96.3 | -95.1 | 21.2668 | 53.5 | 66.28 | 72.96 | 53.42 | -8.05 | 57.6135 | 152.4487 | -32.4 |  | 104.25 | 59.44 | 153.1273 | 148.8364 | 28.3949 | 27.4091 | 255.1438 | 214.4229 | 206.9252 | 210.0531 | 91.2024 | 67.6531 | -26.365 | 629.1758 | 349.6774 |  | -23.7334 | -22.8955 | 0 | -41.2512 | -37.9528 | 135.228 | -27.1005 | -28.2719 | -24.9403 | 0 | -6.46 | 109.9 | 10.2096 | -122.7565 | -38.288 | -37.6265 | 10.0446 | -65.5564 | 31.8906 | 21.9284 | 21.9146 |  | 31.3901 | 31.9099 | 30.8447 | 9.8799 | 9.7125 | 84.7329 | -25.4082 | -25.8249 | 59.7726 | 69.3743 | 11.1934 | 7.31 | 16.2728 | 1.42 | -10.05 | 18.92 | 11.3434 |  | -2.237 | 0.599 |  | 39.3 | -71.0137 | -59.1838 | 16.71 | 83.5107 | 34.1 | -20.811 | -2.9688 | -2.9161 | 2.7087 | 0 | 0 | -13.4925 | -42.0561 | 17.1601 | 44.0703 | 60.8831 | 61.0581 | -147.2118 | -27.0946 | 27.9911 | -65.2691 | 10.4891 | 18.7152 | 18.2401 | 12.4495 | 176.178 | 174.8182 | 171.4 | -171.2567 | -404.6985 | 405.5737 | 439.2706 | -166.5788 | -166.4162 | -12.9438 | 0 | 82.3407 | 81.7351 |  | -76.1664 | 29.4466 | 28.6665 | -56.1 | -56.3327 | 85.28 | 84.44 | 69.1 | 69.6 | 20.9813 | 36.16 | -435.6348 | 111.889 | 111.4699 | 15.6 | 36 | -28.4 | -28.4 |  | 1.2328 | -434.5506 | -318.839 | 618.1591 | 490.0773 | 139.4156 | -475.3885 | 478.7594 | -198.9452 | -268.3161 | -474.848 | 132.5288 | 131.2817 | 203.3954 | -602.225 | 277.8912 | -325.563 | 327.5128 | -8.5159 |  |  | 0.292 | 0.283 |  | -19.2 |  | 20.2472 | -20.1862 | -15.7031 | -13.5 | 53.47 | 52.739 | 8.5626 | 10.251 | 53.4698 | 52.7938 | 55.1563 |  | -36.1 | 15.8832 | 9.91 |  | 0 | 48.6145 | 12.8571 | 0 | -48.0846 | 0 | 48.4697 | 20.2 | -21.2 | 39.7398 | 69.3626
05/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 20.7818 | -28.9675 | -32.8464 | 21.5535 |  | 49.588 | -81.1093 | 64.149 | 32.557 | 31.7491 | 26.64 | -61.127 | 55 | 15.732 | -52.8 | 13.9735 | 46.0338 | 17.4306 | 17.7646 | 29.412 | 15.7304 | 4.6826 | 7.7878 |  |  | -49.33 | -48.87 |  | -26.64 | 59.4 | 28.775 | 0.318 | -54.7 | -55.17 | -33.45 | 54.87 | 55.17 | 21.2729 | -5.4176 | 68.8227 | 71.4453 | 38.0099 | -42.6473 | -42.9351 | 27.4857 | 27.4949 | 67.9151 | 68.6917 | 52.837 | 48.8733 | -567.3462 | 0.0035 | -12.5 | -12.6 | 51.8195 | 49.9148 | -5.1482 |  | -74.5553 | 6.9167 | 7.3499 | 4.9399 | 625.9039 | 161.4124 | 159.7033 | -636.6606 | 569.4053 |  | -47.359 | 46.8624 | 101.3723 | 33.58 | 36.71 | 69.44 | 91.15 | -14.0613 | -13.3915 | 84.5396 | 84.7361 | 35.9181 | -147.5943 | -149.1941 | 9.4877 |  | 20.9062 | 29.124 | 120.1 | 109.2 | -15.15 | 55.9624 | 54.2477 | 54.7123 | -21.4909 | -20.6708 | 85.3493 | -120.7059 | 96.8779 | 16.0553 | 64.83 | 33.81 | 43.8354 | 41.4597 | -31.5922 |  |  |  | -166.7447 |  | -17.2373 | -94.9 | -93.2 | 21.2393 | 51 | 63.76 | 68.88 | 50.2 | -8 | 57.474 | 166.3095 | -32.45 |  | 104.24 | 57.07 | 166.4364 | 163.7636 | 29.7249 | 28.3727 | 257.9896 | 218.7197 | 209.1889 | 211.9582 |  | 64.1594 | -27.987 | 649.4737 | 342.2357 |  | -23.4887 | -21.6732 |  | -43.3001 | -40.803 | 109.104 | -17.3621 | -20.8991 | -17.0139 | 0 | -13.48 | 88.4 | 9.6032 | -124.4689 | -38.7901 | -38.0854 | 9.9694 | -61.7144 | 28.6257 | 22.8989 | 21.9995 |  | 31.0239 | 31.9844 | 31.0886 | 13.229 | 12.5592 | 72.0062 | -28.1037 | -27.7716 | 56.1192 | 67.6879 | 7.8975 | 6.89 | 16.4852 | 1.3614 | -10.21 | 17.38 | 0 |  | -2.596 | 0.591 |  | 38.43 | -66.3641 | -55.9416 | 16.92 | 83.0088 | 34 | -19.7309 | -2.3473 | -2.5397 | 2.5519 |  |  | -13.8853 | -39.0395 | 16.7409 | 41.1309 | 61.1322 | 65.2573 | -144.6279 | -25.3997 | 26.5018 | -59.9263 | 10.457 | 17.2112 | 16.89 | 12.3296 | 171.1533 | 171.6737 | 133.3 | -132.1323 | -364.2122 | 367.1615 | 417.5421 | -161.01 | -163.412 | -19.9216 | -5.3685 | 83.598 | 82.4149 | -73.5339 |  | 31.1604 | 31.0726 | -51.5731 | -51.3632 | 89.74 | 88.96 | 64.5 | 64.8 | 20.9621 | 34.48 | -429.1145 | 109.9743 | 107.1516 | 14.5 | 29.2 | -30.1 | -30 |  |  | -407.0657 | -308.8672 | 602.3099 | 480.2626 | 137.5463 | -468.4085 | 471.5515 | -190.5063 | -265.7035 | -464.2462 | 130.7772 | 126.3966 | 191.7778 | -579.2333 | 273.052 | -317.7397 | 320.3124 | -9.0707 |  |  | 0.446 | 0.442 |  | -19.28 |  | 20.3357 | -22.5574 | -16.0845 | -10.5 | 54.011 | 52.421 |  |  | 53.9324 | 53.8256 | 54.4199 |  | -29.1 | 16.6131 | 9.44 |  | -6.9398 | 52.7927 | 19.8349 | -6.3327 | -51.5101 | 5.1447 | 45.3757 | 15.2 | -14.7 | 54.2757 | 54.5915
05/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.6045 | -27.0607 | -32.8717 | 20.3112 |  | 46.4084 | -74.3247 | 60.4812 | 30.7131 | 29.6598 | -8.88 | -54.683 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.8518 | 33.7172 | 15.5418 | 15.7367 | 26.257 | 16.2003 | 5.2777 | 3.9026 |  |  | -60.3 | -60.01 |  | 8.88 | 52.8 | 27.635 | 0.313 | -60.81 | -66.92 | -41.73 | 61.49 | 66.92 | 19.9874 | -4.3943 | 66.9807 | 68.0555 | 56.2202 | -46.8217 | -46.8272 | 9.3926 | 9.582 | 79.9319 | 80.8695 | 33.4028 | 33.9235 | -587.0717 | 0.4463 | -12.6 | -12.4 | 55.0403 | 53.2496 | -4.672 |  | -80.3155 | 5.7403 | 7.0327 | 4.81 | 644.215 | 152.3789 | 151.3107 | -636.0635 | 571.749 |  | -38.8685 | 41.2819 | 96.2927 | 32.59 | 35.25 | 65.98 | 88.14 | -15.8027 | -16.0707 | 70.3966 | 71.5797 | 39.0903 | -142.3498 | -140.214 | 7.5084 |  |  | 29.436 | 115.9 | 104.5 | -14.8 | 55.0914 | 53.725 | 53.2056 | -24.8342 | -25.0543 | 90.0696 | -118.6385 | 101.362 | 15.3937 | 60.94 | 31.53 | 41.9604 | 40.1413 | -30.8561 |  |  |  | -175.3728 |  | -16.8552 | -89.4 | -89.2 | 20.7504 | 47.9 | 62.8 | 65.64 | 48.08 | -8.03 | 56.947 | 175.825 | -32.85 |  | 95.95 | 54.72 | 177.8727 | 175.0364 | 35.2369 | 34.5455 | 262.5714 | 222.9101 | 213.599 | 217.3424 |  | 64.3317 | -28.89 | 651.4059 | 352.8412 |  | -23.9255 | -21.1178 |  | -36.2112 | -32.6772 | 52.272 | -6.1892 | -7.0065 | 1.4983 | 0 | -15.08 | 1 | 9.031 | -108.459 | -38.9452 | -37.6372 | 10.6469 | -62.0108 | 29.4099 | 22.3184 | 22.0086 |  | 31.4108 | 31.4471 | 30.8391 | 15.2385 | 15.0711 | 87.9146 | -32.4134 | -33.7488 | 59.292 | 68.7593 | 11.8087 | 6.83 | 16.2679 | 1.2674 | -10.18 | 18.42 | 11.8129 | 5.36 | -3.536 | 3.389 |  | 39.04 | -68.7976 | -62.7558 | 16.16 | 81.3089 | 34.2 | -19.3245 | -1.3226 | 0 | 2.3379 |  |  | -13.6892 | -35.9979 | 18.0095 | 38.085 | 61.9664 | 63.2023 | -149.8819 | -23.4408 | 23.6805 | -53.087 | 10.3843 | 15.4729 | 15.064 | 12.3113 | 173.0608 | 172.337 | 129.1 | -129.0771 | -372.8492 | 376.0167 | 424.944 | -163.8036 | -164.0397 | -19.827 | -7.0256 | 83.2352 | 82.5831 |  |  | 32.6986 | 31.7757 | -45.0094 | -44.4898 | 95.4 | 94.34 | 65.2 | 65.8 | 20.9813 | 32.16 | -430.6893 | 115.9469 | 116.749 | 13.9 | 22.2 | -30.1 | -30.1 |  | 1.1603 | -421.166 | -320.9773 | 604.8542 | 482.2593 | 129.5621 | -467.7839 | 467.0212 | -192.0237 | -269.7202 | -457.0413 | 131.0661 | 129.8445 | 196.5324 | -574.3759 | 277.2834 | -308.9875 | 312.2585 | -9.5431 |  |  | 0.736 | 0.721 |  | -19.84 |  | 21.5351 | -24.7852 | -17.1374 | -7.3 | 53.257 | 53.072 |  |  | 53.6772 | 54.1435 | 53.8677 |  | -24.3 | 17.6538 | 8.71 |  | -8.5786 | 50.7414 | 19.9805 | -9.0301 | -50.5425 | 5.5656 | 43.3567 | 14.3 | -14.1 | 54.9043 | 53.7155
05/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.6369 | -25.9716 | -33.3985 | 18.8346 |  | 43.4953 | -67.9561 | 57.8083 | 29.2811 | 28.4687 | -4.44 | -49.513 | 44 | 12.42 | -44 | 13.5581 | 29.995 | 14.3787 | 14.3458 | 24.2761 | 15.8124 | 5.4153 | 3.7429 |  |  | -54.47 | -54.78 |  | 4.44 | 48.4 | 26.531 | 0.305 | -58.76 | -60.4 | -36.04 | 59.88 | 60.4 | 18.302 | -2.9634 | 63.3922 | 65.431 | 51.1079 | -46.7093 | -47.6475 | 30.8292 | 31.1569 | 71.6644 | 72.2724 | 45.8291 | 38.0891 | -566.2184 | -0.5144 | -11.8 | -11.9 | 56.2265 | 53.975 | -4.3459 |  | -77.1409 | 5.1692 | 6.6291 | 4.5386 | 619.7392 | 138.493 | 138.0657 | -623.2717 | 522.9628 |  | -43.6206 | 45.8626 | 91.9516 | 31.55 | 33.37 | 62.66 | 85.32 | -9.5068 | -9.2388 | 68.8091 | 69.1819 | 40.4198 | -128.4948 | -129.3793 | 5.5792 |  |  |  | 111.6 | 100 | -14.47 | 55.3586 | 54.1679 | 54.4897 | -28.7064 | -27.7464 | 86.061 | -110.2051 | 96.6458 | 14.3754 | 57.17 | 29.69 | 40.5542 | 38.3835 | -29.5189 |  |  |  | -161.6266 |  | -16.3203 | -82.7 | -84.5 | 20.5087 | 45.4 | 57.54 | 62.26 | 45.61 | -6.93 | 56.8695 | 158.219 | -33.37 |  | 92.52 | 53.41 | 159.2909 | 159.1455 | 34.0554 | 32.6727 | 247.339 | 210.0133 | 199.6904 | 202.8723 |  | 64.1149 | -26.047 | 634.3328 | 388.2269 |  | -23.2596 | -20.6872 |  | -31.1354 | -29.2541 | 161.34 | -30.1879 | -31.1891 | -34.6705 | 0 | -13.33 | 114.1 | 8.0281 | -95.3259 | -40.0291 | -38.9111 | 10.8361 | -61.519 | 27.8885 | 22.1069 | 22.1814 |  | 31.3845 | 31.8953 | 31.3846 | 8.3728 | 8.2054 | 77.6997 | -31.7979 | -32.0103 | 52.2169 | 60.3502 | 17.3312 | -0.07 | 11.7781 | 1.1624 | -6.99 | 17.85 | 16.4688 |  | -3.919 | 4.018 |  | 38.61 | -60.7302 | -52.4212 | 16.3 | 82.0649 | 34 | -17.2336 | -0.797 | 0 | 2.1399 |  |  | -12.7972 | -31.8419 | 17.7517 | 33.6831 | 59.7206 | 61.7479 | -141.4078 | -22.12 | 21.9265 | -49.6421 | 10.8959 | 13.538 | 13.2288 | 12.7108 | 175.1192 | 173.2933 | 145.8 | -145.8092 | -388.0987 | 384.4157 | 450.8155 | -166.8852 | -163.5756 | -23.3089 | -10.8192 | 80.0696 | 80.4029 | -82.5816 | -85.0359 | 30.2815 | 30.2486 | -55.0063 | -54.6749 | 86.29 | 86.46 | 72 | 73.2 | 21.1672 | 30.8 | -440.717 | 114.5002 | 114.0816 | 12.8 | 39.9 | -29.3 | -29.3 |  | 1.2799 | -446.4175 | -353.7804 | 609.3943 | 488.9164 | 121.6886 | -476.8348 | 475.1209 | -202.599 | -271.5446 | -471.5763 | 129.8672 | 131.7074 | 202.3133 | -593.5462 | 284.1444 | -319.3586 | 321.112 | -10.1254 |  |  | 1.108 | 1.111 |  | -20.56 |  | 21.1536 | -29.7963 | -13.3593 | -5.9 | 56.199 | 55.273 |  |  | 53.7796 | 52.1757 | 53.4831 |  | -40 | 18.4463 | 8.1 |  | -11.0977 | 52.3323 | 22.5398 | -11.3835 | -50.9987 | 9.5289 | 40.7346 | 24.6 | -24.5 | 60.6969 | 19.8042
05/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.6793 | -24.2417 | -31.8504 | 17.5338 |  | 40.3442 | -61.6718 | 53.4929 | 27.0872 | 26.5697 | -11.1 | -53.31 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.4969 | 23.7912 | 12.7444 | 13.072 | 21.8791 | 15.9223 | 1.2642 | 3.7946 |  |  | -52.99 | -52.92 |  | 11.1 | 52.8 | 25.956 | 0.301 | -48.25 | -48.93 | -54.88 | 48.13 | 48.93 | 17.1018 | -2.5183 | 60.3951 | 62.3306 | 52.8513 | -39.9645 | -40.6203 | 9.7199 | 9.5821 | 74.3935 | 75.404 | 34.2444 | 33.6912 | -561.2625 | -0.2766 | -11.9 | -11.8 | 48.0792 | 46.7809 | -3.83 |  | -84.8205 | 4.3718 | 6.6128 | 4.56 | 623.1267 | 137.2722 | 137.3638 | -632.7202 | 516.7152 |  | -35.5557 | 37.6456 | 86.7423 | 30.5 | 31.57 | 59.41 | 82.74 | 6.4341 | 6.3002 | 49.6485 | 50.3408 | 44.4678 | -117.881 | -118.1216 | 7.9784 |  |  |  | 105.8 | 95.5 | -13.92 | 55.1492 | 53.9052 | 53.3284 | -31.8663 | -31.6037 | 93.5342 | -111.3676 | 104.7243 | 13.7839 | 53.04 | 27.71 | 37.2729 | 35.7468 | -27.0663 |  |  |  | -165.2827 |  | -14.9934 | -78 | -77.2 | 19.6024 | 42.3 | 53.96 | 57.46 | 41.97 | -6.66 | 55.645 | 163.4943 | -26.99 |  | 80.89 | 49.17 | 166.3455 | 162.0546 | 52.1798 | 50.5273 | 247.9119 | 209.4842 | 203.8595 | 206.8271 |  | 63.8768 | -25.237 | 644.2327 | 380.4191 |  | -22.9571 | -20.7502 |  | -36.2779 | -34.5157 | 145.98 | -21.7126 | -21.1536 | -31.1281 | 0 | -7.08 | 92.3 | 7.3835 | -102.8145 | -38.7355 | -38.2334 | 12.0551 | -61.5622 | 26.4552 | 21.8028 | 21.8308 |  | 31.5423 | 31.0799 | 30.087 | -7.0332 | -6.8657 | 141.8355 | -48.8101 | -49.036 | 96.6112 | 103.0026 | 36.6674 | 2.99 | 7.5642 | 1.044 | -3.97 | 19.57 | 37.3021 |  | -4.358 | 4.095 | 0 | 38.57 | -103.5495 | -95.5091 | 16.27 | 74.4706 | 35.2 | -13.7025 | -1.685 | -1.807 | 1.9335 |  |  | -11.3607 | -26.8969 | 19.43 | 27.9809 | 61.0501 | 63.2551 | -116.5087 | -20.2417 | 20.9138 | -47.3702 | 11.0455 | 12.2196 | 11.9843 | 12.4424 | 168.1516 | 168.0554 | 121.1 | -120.3748 | -346.4425 | 347.1501 | 424.2592 | -160.4944 | -159.9948 | -22.9798 | -11.6523 | 84.94 | 84.1726 |  |  | 31.1165 | 30.9627 | -49.3605 | -48.5341 | 81.5 | 80.92 | 72.7 | 73.3 | 20.9621 | 28.64 | -434.826 | 110.7689 | 110.3441 | 12.2 | 40 | -30.1 | -30.1 |  |  | -416.5609 | -343.159 | 589.4563 | 468.0274 | 118.3084 | -455.542 | 458.9299 | -197.4409 | -259.2997 | -454.6048 | 120.5684 | 123.243 | 199.0178 | -566.3107 | 268.7786 | -311.1265 | 311.9293 | -9.3344 |  |  | 1.252 | 1.259 |  | -20.64 |  | 21.7395 | -29.6193 | -13.7682 | -5.5 | 56.404 | 54.393 |  |  | 55.0154 | 55.793 | 55.0438 |  | -40.8 | 18.9574 | 7.52 |  | -11.684 | 50.5341 | 22.9432 | -11.8909 | -50.4399 | 10.1177 | 38.7968 | 25.5 | -25 | 74.7032 | 2.222
06/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.5769 | -22.6704 | -32.3547 | 15.9286 |  | 38.5215 | -70.8524 | 49.9781 | 25.3572 | 24.6056 | -15.54 | -39.575 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.6913 | 31.37 | 12.5713 | 12.4919 | 20.8869 | 16.0765 | 1.2052 | 3.8353 |  |  | -50.8 | -50.36 |  | 15.54 | 37.4 | 24.577 | 0.265 | -49.94 | -50.82 | -43.52 | 50.55 | 50.82 | 16.0749 | -1.9501 | 57.609 | 60.1489 | 50.9141 | -42.3632 | -43.7193 | 30.0939 | 36.5641 | 70.2157 | 71.8833 | 49.9491 | 52.7845 | -580.4924 | 1.0781 | -12.5 | -12.4 | 52.0161 | 50.6558 | -3.8731 |  | -88.934 | 3.6615 | 6.7323 | 4.5511 | 647.9078 | 128.3608 | 128.6965 | -644.2998 | 505.5692 |  | -36.3656 | 39.3347 | 81.2435 | 30.15 | 30.23 | 56.39 | 80.23 | 11.3905 | 11.5245 | 48.9165 | 49.9181 | 46.8222 | -117.7483 | -118.69 | 7.911 |  |  | 29.302 | 103.2 | 92.3 | -13.01 | 50.7127 | 49.8153 | 48.8295 | -42.2611 | -41.7163 | 97.1532 | -102.4931 | 108.2768 | 12.9472 | 48.36 | 25.54 | 35.3979 | 33.989 | -25.9423 |  |  |  | -169.1551 |  | -14.1783 | -68.5 | -69.5 | 19.5859 | 39.6 | 49.66 | 53.86 | 39.42 | -6.24 | 53.134 | 167.6345 | -35.66 |  | 85.24 | 45.54 | 168.6182 | 165.8909 | 57.2565 | 56.2636 | 246.8962 | 209.8806 | 204.7379 | 206.4252 |  | 62.04 | -26.465 | 654.4958 | 386.3563 |  | -22.4379 | -20.1736 |  | -39.8 | -37.4261 | 52.272 | 0.9341 | 0.2073 | -1.8298 | 0 | -15.5 | 1 | 6.7485 | -107.4875 | -37.4715 | -36.4678 | 12.129 | -60.337 | 25.3784 | 21.1692 | 21.1163 |  | 31.7255 | 32.1021 | 30.7838 | -12.7267 | -11.8894 | 136.4769 | -54.907 | -55.031 | 96.0948 | 103.1304 | 32.8222 | 3.19 | 8.365 | 0.9512 | -4.56 | 19.54 | 32.4349 |  | -4.71 | 4.118 | 4.034 | 36.7 | -103.3106 | -94.8633 | 15.98 | 71.1673 | 35.9 | -18.5533 | -3.9847 | -4.2551 | 1.7977 |  |  | -10.0832 | -30.2052 | 18.3029 | 31.2611 | 60.197 | 61.5597 | -119.3466 | -19.0496 | 30.5917 | -50.3324 | 11.2021 | 11.0379 | 10.7384 | 12.5508 | 165.0713 | 165.0327 | 70.8 | -71.8765 | -303.4461 | 308.1784 | 396.1924 | -156.7889 | -156.9648 | -22.4736 | -10.8637 | 79.8803 | 80.4128 |  |  | 32.1163 | 32.1712 | -45.9568 | -46.0126 | 65.84 | 65.21 | 81.8 | 80.5 | 20.9407 | 26.48 | -446.7357 | 110.8058 | 110.3548 | 11.6 | 57.6 | -31 | -31.8 | 1.641 | 1.1941 | -390.7975 | -345.3293 | 574.0208 | 454.2852 | 113.6748 | -447.5013 | 442.8422 | -214.8067 | -254.4241 | -438.8438 | 108.7034 | 109.5497 | 213.8036 | -551.9232 | 263.0974 | -297.1335 | 297.1239 | -9.675 |  |  | 1.412 | 1.418 |  | -20.48 |  | 22.1515 | -33.5744 | -9.3156 | -6.6 | 52.638 | 51.395 |  |  | 53.0245 | 53.4754 | 51.8357 |  | -55.1 | 19.385 | 6.95 |  | -11.9156 | 50.4397 | 23.6203 | -12.0361 | -49.9096 | 10.585 | 38.742 | 37.8 | -39.5 | 90.2913 | -34.9703
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.1807 | -20.9671 | -29.5593 | 26.6309 | 0 | 56.7512 | -60.3799 | 71.9319 | 36.5369 | 35.7759 | 26.64 | -30.294 | 66 | 21.528 | -26.4 | 14.2485 | 64.0832 | 19.1977 | 19.3166 | 32.411 | 16.6707 | 5.8819 | 8.3224 | 0 | 0 | 0 | -40.49 | 0 | 22.2 | 72.6 | 32.503 | 0.338 | -33.99 | -34.53 | -26.07 | 84.88 | 84.92 | 24.5325 | -0.4497 | 90.4855 | 77.0595 | 65.7808 | 0 | -30.1105 | 36.2846 | 36.7471 | 89.9633 | 91.8364 | 55.6655 | 54.1942 | -454.9459 | 19.1444 | -3.6 | -3.6 | 75.1921 | 73.3448 | -2.4662 | 0 | 0 | 9.6126 | 12.6376 | 8.6186 | 707.8766 | 172.0938 | 171.2393 | -490.8519 | 630.949 | 0 | -18.4366 | 121.6857 | 109.6054 | 35.87 | 41.15 | 73.19 | 91.15 | 27.4654 | 27.5994 | 95.9389 | 96.7508 | 50.1822 | -81.8599 | -81.0575 | 19.4176 | 0 | 21.1025 | 29.457 | 131.2 | 119 | -10.61 | 58.9518 | 57.3769 | 57.3298 | 27.6192 | 27.2567 | 102.3049 | -49.0803 | 108.2768 | 18.8141 | 73.37 | 37.68 | 47.5854 | 45.4147 | -21.9912 | 0 | 0 | 0 | -108.0349 | 0 | -12.0286 | -45.1 | -46.1 | 21.9919 | 58.6 | 71.4 | 79.34 | 58.19 | -2.13 | 59.241 | 175.825 | -14.47 | 0 | 106.28 | 62.82 | 177.8727 | 175.0364 | 64.6791 | 62.9182 | 264.7401 | 223.0707 | 215.8826 | 217.3424 | 141.2073 | 129.0979 | -17.999 | 654.4958 | 582.0461 | 0 | -22.4379 | 0 | 0 | 53.4367 | 49.9415 | 176.7 | 0.9341 | 0.2073 | 32.2259 | 20.07 | -3.21 | 120.7 | 12.3785 | 59.0233 | -32.2745 | -31.5285 | 15.6326 | -57.5194 | 91.2491 | 23.133 | 23.0673 | 0 | 33.7924 | 33.5795 | 32.7636 | 36.1706 | 35.3333 | 141.8355 | 15.1473 | 15.6783 | 96.6112 | 103.1304 | 46.3062 | 9.61 | 16.5805 | 1.6312 | 2.25 | 21.15 | 46.2119 | 9.2759 | -1.474 | 4.656 | 4.034 | 49.09 | -3.4954 | -3.3254 | 16.92 | 83.5107 | 36 | 3.8769 | -0.797 | 0 | 2.9254 | 0 | 0 | -10.0832 | -12.7077 | 20.9953 | 44.0703 | 63.2786 | 66.7397 | -92.3642 | -15.2127 | 40.0683 | 9.8882 | 12.3793 | 21.0797 | 20.3601 | 14.0842 | 191.0187 | 191.4047 | 274.9 | -32.9025 | -186.8755 | 572.8852 | 686.8085 | -75.948 | -74.5336 | -12.2101 | 0 | 84.94 | 84.797 | 0 | 0 | 32.8194 | 32.7205 | -3.2946 | -3.4377 | 97.71 | 96.87 | 81.8 | 80.5 | 21.1864 | 42.56 | -387.0416 | 115.9469 | 116.749 | 17.9 | 65 | -1 | -0.2 | 1.641 | 1.2799 | -23.0931 | 31.905 | 635.3182 | 501.5713 | 164.1868 | -139.9059 | 487.6874 | -166.512 | -31.3706 | -137.1557 | 206.7906 | 207.479 | 215.1543 | -204.7232 | 287.5854 | -164.5838 | 338.8817 | -7.0382 | 23.297 | 25.68 | 1.969 | 1.979 | 0 | 21.44 | 0 | 22.1515 | -15.4681 | -3.1907 | 23.7 | 57.145 | 55.953 | 8.6133 | 10.251 | 55.5156 | 55.793 | 55.5225 | 0 | -12.4 | 20.4133 | 11.01 | 0 | 3.4359 | 58.771 | 38.1616 | 2.7334 | -47.7402 | 30.9603 | 52.0282 | 51.7 | 0.6 | 213.5674 | 213.2545
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.5835 | -30.1916 | -36.3308 | 14.8983 | 0 | 37.2354 | -107.7226 | 44.7525 | 22.6753 | 22.0265 | -24.42 | -74.505 | 26.4 | 12.42 | -66 | 10.9998 | -35.7414 | 12.5713 | 12.4919 | 20.8869 | 10.9287 | 0.1257 | 3.6567 | 0 | 0 | -73.91 | -94.59 | 0 | -26.64 | 28.6 | 22.618 | 0.265 | -83.41 | -84.92 | -60.96 | 33.47 | 34.53 | 11.013 | -7.4539 | 51.6398 | 0 | 22.0448 | -65.9887 | -66.2591 | 6.5801 | 6.3317 | 51.4133 | 50.5305 | 14.905 | 14.379 | -644.9639 | -20.2103 | -20.9 | -21 | 0 | 35.6096 | -6.6756 | 0 | -95.9289 | 1.5413 | 0 | 2.6294 | 497.7567 | 71.4133 | 71.2607 | -644.2998 | 381.5512 | 0 | -119.0387 | 19.5167 | 55.9853 | 20.15 | 21.47 | 41.11 | 62.99 | -35.7624 | -35.6284 | 42.8447 | 43.8352 | 28.5608 | -171.8438 | -169.1226 | -10.7313 | 0 | 12.4756 | 5.152 | 88.5 | 81 | -15.96 | 32.1219 | 31.4157 | 31.9059 | -62.1384 | -62.3846 | 45.3175 | -122.3692 | 10.2013 | 0 | 34.49 | 18.83 | 30.4761 | 28.862 | -33.9803 | 0 | 0 | 0 | -175.3728 | 0 | -18.4991 | -99.4 | -99.6 | 18.4488 | 31.8 | 33.24 | 43.68 | 31.67 | -9.24 | 45.7405 | 105.621 | -35.66 | 0 | 54.85 | 33.98 | 106.8727 | 105.2545 | -14.1423 | -13.4636 | 193.2847 | 160.2428 | 153.511 | 156.3707 | 23.5151 | 60.2266 | -29.984 | 507.7576 | -9.913 | 0 | -44.241 | -24.3682 | 0 | -48.4793 | -45.629 | 43.056 | -67.4572 | -68.1924 | -87.5345 | 0 | -16.92 | 1 | 6.7485 | -131.1552 | -40.9681 | -39.4925 | 3.1533 | -126.4705 | 25.3784 | 20.7174 | 20.7409 | 0 | 21.8401 | 22.1976 | 21.0554 | -29.3049 | -27.9652 | 24.2812 | -61.8684 | -62.306 | 3.4405 | 0 | -2.5763 | -13.24 | -0.8246 | 0.6656 | -10.49 | 12.74 | 0 | 2.9845 | -6.408 | 0.571 | 0 | 28.02 | -103.5495 | -95.5091 | 11.61 | 59.9983 | 27.4 | -20.811 | -14.3985 | -15.6681 | 1.3555 | 0 | 0 | -16.1546 | -42.0561 | 14.3842 | 13.3697 | 54.6183 | 55.2492 | -160.9876 | -30.0836 | 20.1434 | -65.2691 | 10.0999 | 8.4878 | 8.1754 | 11.4831 | 79.5779 | 78.007 | 33.1 | -273.661 | -567.8085 | 187.8629 | 30.279 | -181.2658 | -181.2313 | -37.363 | -32.2303 | 73.4117 | 71.9521 | -107.0232 | -107.2734 | 1.5409 | 2.0902 | -73.1369 | -72.6238 | 16.44 | 16.09 | 49.9 | 49.2 | 20.49 | -61.36 | -459.4539 | 68.3376 | 67.886 | 4.8 | 14.9 | -31 | -31.8 | 1.352 | 1.042 | -677.4384 | -539.1666 | 218.7282 | 146.8568 | -57.3702 | -488.6707 | 136.1976 | -214.8067 | -276.5867 | -484.051 | 108.7034 | 109.5497 | 166.6044 | -614.8748 | 32.9868 | -340.522 | 167.5968 | -10.8368 | 23.297 | 0 | -0.177 | -0.182 | -24.64 | -20.64 | 0 | -22.06 | -35.3017 | -17.1374 | -14.8 | 47.748 | 48.508 | 0 | 0 | 47.0096 | 47.3771 | 47.9785 | 0 | -63.9 | 13.0752 | 5.27 | 0 | -31.4449 | 48.5241 | 12.5021 | -31.5007 | -58.2669 | -4.0048 | 17.838 | -0.7 | -51.3 | -161.423 | -152.6066
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.3479 | -24.739 | -32.8474 | 19.4434 | 0 | 45.2965 | -74.9215 | 55.778 | 28.215 | 27.5404 | -4.9488 | -45.563 | 40.6267 | 17.8961 | -40.48 | 13.3712 | 20.182 | 15.9574 | 16.0876 | 26.9242 | 14.1434 | 3.0031 | 6.8498 | 0 | 0 | -51.5077 | -55.2635 | 0 | 4.9488 | 44.0229 | 25.9504 | 0.29892 | -54.766 | -55.6602 | -39.7448 | 55.2987 | 55.6602 | 17.2349 | -2.8339 | 70.2176 | 58.5247 | 47.5808 | -30.1554 | -45.8594 | 20.1764 | 20.869 | 67.3182 | 68.1706 | 35.4038 | 35.5471 | -531.308 | 0.028173 | -12.7521 | -12.7063 | 35.5318 | 52.149 | -4.4559 | 0 | -76.0236 | 6.1313 | 6.2402 | 4.6723 | 587.7984 | 128.8129 | 128.6558 | -569.7056 | 508.7683 | 0 | -55.7938 | 57.5355 | 84.5177 | 27.0546 | 30.4537 | 58.9914 | 78.2465 | -6.7997 | -6.7634 | 70.2881 | 70.8479 | 38.5716 | -121.0007 | -120.9327 | 5.0936 | 0 | 17.4467 | 25.9533 | 106.7521 | 96.1896 | -13.5921 | 49.974 | 48.9709 | 48.6606 | -20.2183 | -19.8471 | 77.9872 | -93.1217 | 62.1427 | 9.9368 | 54.8083 | 28.8367 | 39.4263 | 37.4069 | -28.3396 | 0 | 0 | 0 | -143.6067 | 0 | -15.543 | -79.0085 | -78.6553 | 20.3798 | 45.2214 | 52.0458 | 62.5098 | 45.5059 | -5.429 | 53.3555 | 142.5221 | -26.4937 | 0 | 81.129 | 49.6621 | 143.3542 | 140.867 | 28.8161 | 27.668 | 228.3592 | 191.0724 | 183.504 | 186.1491 | 91.8473 | 77.8281 | -24.384 | 581.6816 | 310.7304 | 0 | -30.0888 | -21.8935 | 0 | -16.0121 | -14.9541 | 115.287 | -35.6412 | -36.4706 | -34.8028 | 2.8335 | -12.0015 | 71.5689 | 10.0961 | -73.687 | -36.3788 | -35.4792 | 9.5498 | -75.3158 | 42.7584 | 21.8391 | 21.6298 | 0 | 30.4252 | 30.7686 | 29.7126 | 5.8575 | 6.0494 | 81.8513 | -26.3516 | -26.3435 | 51.7628 | 56.9636 | 22.3038 | 0.061458 | 9.7061 | 1.0037 | -4.4571 | 16.4265 | 24.6721 | 6.1676 | -4.3515 | 3.8871 | 1.0085 | 37.0383 | -58.1163 | -51.4465 | 14.485 | 72.2421 | 32.4479 | -10.5137 | -6.9296 | -7.3615 | 1.9489 | 0 | 0 | -13.1462 | -24.5987 | 16.9193 | 25.6 | 59.2336 | 60.4851 | -120.4069 | -21.8695 | 29.8161 | -24.5775 | 11.298 | 13.072 | 12.8619 | 12.9429 | 144.1173 | 144.3291 | 110.4958 | -110.2466 | -330.5859 | 332.709 | 367.1716 | -137.6535 | -136.6007 | -27.1769 | -17.8008 | 80.956 | 80.8167 | -54.799 | -52.1805 | 20.7047 | 20.4255 | -42.2617 | -42.3195 | 63.8458 | 63.3065 | 70.0875 | 70.2083 | 20.8259 | 0.63167 | -418.8987 | 95.7543 | 95.4593 | 11.4705 | 46.3646 | -19.2354 | -19.1125 | 1.4642 | 1.1454 | -358.685 | -277.0425 | 465.451 | 361.0346 | 73.4725 | -350.1112 | 349.225 | -190.9508 | -181.5092 | -344.5868 | 156.0922 | 155.5161 | 193.026 | -447.9523 | 187.8285 | -264.9261 | 265.4553 | -9.2169 | 23.297 | 21.3082 | 1.0904 | 1.0878 | -21.0165 | -3.6188 | 0 | 2.8012 | -26.2511 | -8.9167 | 4.5708 | 52.974 | 52.5519 | 6.841 | 7.3804 | 52.9978 | 52.6119 | 52.7117 | 0 | -45.5875 | 17.9841 | 7.6319 | 0 | -16.7724 | 53.4816 | 27.3726 | -16.9151 | -52.8426 | 15.303 | 36.6097 | 32.5354 | -32.4417 | 36.0775 | 41.1001
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 5 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 3.8693 | -8.1976 | 8.2006 | 5.5148 |  | 12.9388 |  | 18.9541 | 7.8148 | 7.4512 | -4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.5674 | -3.918 | 2.4135 | 2.2591 | 4.5157 | 0.3567 | -0.4099 | 2.064 |  | -1.3252 | -1.017 | -1.004 | 6.248 | -15.54 | -13.2 | -2.274 | 0.256 | -13.34 |  |  | -11.36 | -11.36 | 4.0863 | 3.5178 | 12.4553 | 14.3195 | -15.6332 | -10.8184 | -10.3713 | 4.8184 | 5.5152 | -16.9685 | -14.3351 | 7.8068 | 8.0508 | 34.1336 | 4.2473 | -4.1 | -4.1 | -24.7465 | -24.3164 | -1.9275 |  | 7.3048 | 4.5608 | -0.986 | -0.7908 | -60.5487 | 25.9102 | 26.0323 | 42.3223 | -150.7875 |  |  |  | 9.281 | 6.58 | 4.17 | -14.21 | 2.03 | -25.7156 | -25.4477 | 36.7924 | 36.1808 | 0.9326 | 8.3609 | 8.6784 | 7.962 |  | 4.032 | 7.594 | -20.8 | -20.1 | -2.09 | 20.846 | 21.1046 | 19.6364 | 48.8514 | 48.4768 | -30.8229 | -21.6981 | -29.8735 |  | 20.87 | 6.99 | 5.1611 | 4.2023 | -6.9821 |  |  |  | 26.8672 |  | -2.7242 | -20.5 | -20.4 | -1.5918 | 0.6 | 3.98 | 4.28 | -1.44 | -0.71 | 3.5185 | -26.9515 | -9.02 |  | 11.37 | 0.39 | -23.7818 | -11.9727 | -40.1193 | -40.0091 |  | -19.5158 | -30.0341 | -30.4101 | -28.1219 | -31.8166 | -12.173 | -116.0709 | 23.7581 |  | -6.4913 | -5.7213 | 0 | -8.161 | -7.8317 | -7.172 | -22.6157 | -22.0314 | 20.7868 | 6.61 | -2.63 | 1.3 | 1.4015 | -0.9147 | -6.7761 | -6.9956 | 7.972 | 22.9417 | -39.0438 | 2.8251 | 2.6011 |  |  | 0 |  | 12.7267 | 12.5592 | -15.0711 | 24.5064 | 24.1007 | -6.0843 |  | 20.6265 | -19.4 | -2.726 | 0.1907 | 2.58 | 0.51 | -20.5496 |  | 2.808 | 1.032 |  | 11.43 | -12.9782 | -3.9844 | -2.71 | 24.8557 |  | 20.1408 | -2.5586 | -2.7817 | 2.3294 |  |  | -10.7432 | 63.8637 | 4.0382 | -22.2446 | 7.4894 | 6.788 | 116.4515 | -3.0053 | -12.2866 | 13.2901 | 2.9924 | 6.1095 | 6.2423 | 2.5945 | 0 | 0 | -5.45 | 0 | 34.6899 | 12.8683 | 106.6755 | 5.9491 |  | -16.062 | -16.7279 | 0 | -10.6837 | 31.5467 | 31.2607 | -10.0787 | -9.7931 | -0.9275 | -0.9275 | 18.96 | 19.23 | -32.2 | -32.2 | 0.0192 | -8.96 | 48.3005 | 16.5436 | 15.9703 | -20.2 | -47.8 | -5.9 | -6.4 |  |  | -118.5082 | 7.7139 | -268.4533 | -14.1449 | -38.0683 | 138.1287 | 26.482 | 106.4301 | 99.307 | 77.4633 | 26.4421 | 24.4452 | 1.9627 | 253.2671 | -194.6026 | 69.1205 | -48.2555 | -0.5847 | 1.814 | -8.8 | -2.049 | -2.056 | 4.72 | -3.36 | -2.1115 | -2.6658 | 6.8559 | -8.2322 | 1.9 | 2.507 | 2.938 |  |  | 4.1247 | 3.8545 | 3.1596 |  | 34.3 | 2.8137 | -0.05 |  | -7.1776 | -14.9177 | -16.4577 | -5.7127 | 8.529 | -8.4834 | -1.6137 | -29.9 | 13.3 | 81.5362 | -157.1053
05/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 3.7137 | -8.0173 | 8.851 | 5.6678 |  | 10.6202 |  | 17.7648 | 7.3678 | 6.9645 | -4.44 | -22 | -2.2 |  |  | 3.2773 | -4.3286 | 3.5431 | 3.398 | 6.3083 | 3.7945 | -0.3637 | 1.461 |  | -1.0513 | -1.042 | -1.032 | 6.21 | -15.54 |  | -2.434 | 0.254 | -13.47 |  | -10 | -11.61 | -11.55 | 4.2559 | 3.6342 | 12.9925 | 14.8492 | -14.7226 | -11.5689 | -10.8442 | 4.5159 | 4.2237 | -16.2359 | -13.7169 | 7.1021 | 7.3258 | 36.7284 | 6.4986 | -7.3 | -7.3 | -25.389 | -24.9618 | -1.9301 |  | 7.7725 | 4.8324 | -0.4457 | -0.2592 | -58.5955 | 24.5979 | 24.4453 | 44.0837 | -149.5514 |  |  |  | 8.2232 | 6.63 | 3.97 | -14.64 | 2.56 | -24.51 | -24.376 | 36.3656 | 35.2597 | 0.3763 | 8.0842 | 8.0021 | 7.3686 |  | 3.8356 | 8.768 | -21.9 | -20.6 | -1.98 | 20.2229 | 20.1587 | 18.4669 | 46.6415 | 46.4682 | -29.9727 | -21.0229 | -27.4168 |  | 21.04 | 7.12 | 5.0049 | 3.9093 | -6.6356 |  |  |  | 30.5387 |  | -2.7461 | -18.2 | -18.1 | -1.2122 | 0.2 | 3.16 | 3.84 | -1.56 | -0.4 | 3.286 | -31.3068 | -8.42 |  | 10.6 | 0.04 | -26.4545 | -13.5727 | -41.2115 | -40.0636 |  | -22.7845 | -32.5654 | -31.7879 | -27.2911 | -30.5507 | -11.613 | -118.2671 | 15.2091 |  | -6.6569 | -6.1644 |  | -11.2413 | -10.9402 | 8.72 | -23.4334 | -23.2042 | 19.4472 | 0 | -3.91 | -0.1 | 1.4326 | -6.7547 | -6.8295 | -7.069 | 8.0482 | 20.3737 | -28.9493 | 2.9961 | 2.7435 |  |  | 0 |  | 10.8847 | 11.387 | -16.4107 | 25.0693 | 25.18 | -6.8164 |  | 22.3062 | -19.12 | -2.1236 | 0.1989 | 1.55 | 0.05 | -22.5849 |  | 2.589 | 1.171 |  | 10.42 | -12.5169 | -2.7296 | -2.79 | 24.312 |  | 20.112 | -2.4825 | -2.6166 | 2.1279 |  |  | -10.3685 | 63.0912 | 4.1274 | -22.4225 | 7.2772 | 6.5354 | 114.5666 | -3.3629 | -12.3836 | 13.4981 | 3.0628 | 5.9484 | 6.0208 | 2.5684 | 1.3583 | 3.0549 | -1.26 | 0 | 42.2788 | 11.0308 | 97.2757 | 0 | 49.939 | -11.3066 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.7157 | -11.1005 | -1.1476 | -0.9534 | 17.77 | 18.03 | -31 | -30.6 | 0.0357 | -10.16 | 43.6657 | 16.0891 | 16.4294 | -21.6 | -45.2 | -4.5 | -5.1 | -17.9266 |  | -109.4271 | 15.0659 |  | -16.0673 | -31.8195 | 128.9625 | 34.3297 | 107.0201 | 98.0383 | 67.9203 | 25.5847 | 24.4658 | 0.8226 | 239.3981 | -194.1426 | 57.8222 | -39.8572 | 0.3772 |  | -8.32 | -2.068 | -2.073 | 3.6 | -1.68 | -2.2462 | -4.686 | 6.331 | -6.2089 | 2.2 | 3.243 | 3.488 | 1.8225 | 2.0319 | 3.7143 | 4.3544 | 3.6299 |  | 30.1 | 2.9099 | -0.13 |  | -16.9017 | -1.0184 | -19.6684 | -15.2283 | -4.5461 | -18.9395 | -6.4635 | -26.1 | 7.9 | 76.142 | -153.5966
05/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 3.4513 | -7.5236 | 8.8684 | 5.4356 |  | 10.26 |  | 17.8704 | 7.3548 | 7.1357 | -2.22 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.1772 | -4.5293 | 2.7061 | 2.6046 | 4.9982 | 0.9035 | -0.4909 | 2.0351 |  | -1.1733 | -0.885 | -0.858 | 6.099 | -19.98 | -13.2 | -2.457 | 0.252 | -12.25 |  |  | -11.74 | -11.77 | 3.8375 | 3.7684 | 12.2285 | 14.281 | -17.477 | -10.4043 | -10.0248 | 18.1239 | 19.7523 | -19.9236 | -18.1636 | 15.3927 | 11.7126 | 36.7035 | 12.5731 | -7.3 | -7.4 | -24.7623 | -23.7874 | -1.7552 |  | 5.97 | 4.5942 | -0.3974 | -0.3051 | -44.2518 | 22.2175 | 22.2785 | 41.6869 | -142.5744 |  |  |  | 7.9537 | 6.57 | 3.51 | -14.99 | 2.51 | -25.9835 | -25.8495 | 35.6944 | 34.8282 | -5.631 | 11.6499 | 10.9907 | 5.5422 | 0 |  | 9.682 | -22.7 | -21.7 | -1.9 | 20.8644 | 20.3971 | 18.7851 | 44.3514 | 44.3414 | -26.7129 | -21.7198 | -23.9057 |  | 21.17 | 7.19 | 4.8486 | 3.714 | -6.7123 |  |  |  | 28.5726 |  | -2.7224 |  |  | -2.677 | -0.3 | 3.04 | 3.32 | -2.13 | -0.74 | 3.4565 | -28.5866 | -9.51 |  | 11.01 | -0.3 | -24.2909 | -12.3545 | -40.0295 | -39.0636 |  | -21.6704 | -31.7645 | -32.3368 | -30.1818 | -35.316 | -11.866 | -114.3232 | 21.2685 |  | -6.9819 | -6.5621 |  | -11.8131 | -11.8137 | 3.088 | -22.6436 | -22.9578 | 21.3346 | -7.95 | 0 | -9.3 | 1.5496 | -7.5433 | -7.8819 | -8.1416 | 9.0657 | 25.1058 | -37.8325 | 3.0758 | 2.7889 |  |  |  |  | 12.8941 | 13.0616 | -15.406 | 25.089 | 25.4789 | -5.2257 |  | 20.6265 | -19.72 | -2.7224 | 0.1659 | 1.84 | 0.64 | -20.4332 |  | 2.588 | 1.128 |  | 10.73 | -12.6947 | -3.3039 | -2.64 | 24.5513 |  | 20.3363 | -2.4568 | -2.6434 | 2.0502 |  |  | -11.2182 | 63.9236 | 3.7408 | -22.9174 | 5.7922 | 4.3186 | 120.0084 | -3.2386 | -12.5013 | 13.4609 | 3.3361 | 5.8531 | 5.8942 | 2.7619 | 2.9704 | 5.2068 | 1.26 | -6.9747 | 29.1024 | 20.085 | 100.1469 | 3.8652 | 49.4274 | -11.9229 | 0 | -10.0106 | 0 |  |  | -10.7489 | -10.1611 | 0.8037 | 0.8973 | 17.82 | 17.91 | -31 | -31.3 | 0.0357 | -9.68 | 44.6143 | 15.8351 | 16.1162 | -21.6 | -44.8 | -5 | -5.5 |  |  | -106.7324 | 24.8984 | -268.612 | -17.1249 | -29.2037 | 131.0397 | 29.7858 | 106.453 | 100.945 | 74.7978 | 25.0473 | 26.0157 | 3.5449 | 246.3496 | -194.6165 | 62.8757 | -42.0023 | -0.0452 |  | -8.08 | -2.043 | -2.049 | 3.04 | -0.56 | -2.267 | -5.1255 | 6.6239 | -6.3554 | 1.6 | 3.227 | 3.708 |  |  | 3.7088 | 3.8803 | 3.2403 |  | 30.3 | 3.3881 | -0.12 |  | -18.2648 | -0.3429 | -19.2803 | -15.6899 | -5.3806 | -18.4596 | -6.5141 | -26.3 | 8.5 | 71.7856 | -148.9567
05/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 3.3451 | -7.562 | 9.7802 | 5.336 |  | 9.9306 |  | 18.7086 | 7.3988 | 7.0586 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.3566 | -4.3615 | 2.5587 | 2.2807 | 4.5054 | 0.9255 | -0.3686 | 2.0709 |  | -1.2354 | -0.819 | -0.805 | 5.914 |  | -13.2 | -2.292 | 0.248 | -12.34 |  |  | -11.59 | -11.67 | 4.0671 | 3.4874 | 10.5805 | 12.5935 | -17.2458 | -10.6491 | -9.809 | 16.7935 | 21.0787 | -20.3958 | -17.4838 | 15.4816 | 17.0051 | 33.5479 | 13.2847 | -7.1 | -7.1 | -23.8474 | -24.4059 | -1.6283 |  | 5.9332 | 4.1983 | 0 | -0.3495 | -49.6841 | 20.7221 | 20.5389 | 39.8186 | -153.4899 |  |  |  | 5.0297 | 5.7 | 2.96 | -15.75 | 1.11 | -24.6439 | -24.242 | 30.3471 | 29.4133 | -5.6781 | 13.4831 | 12.6831 | 5.4309 |  | 3.8356 | 8.243 | -23 | -21.9 | -1.82 | 20.3691 | 20.1118 | 19.3597 | 44.7757 | 45.1445 | -26.2655 | -20.4632 | -24.3418 |  | 20.7 | 6.91 | 4.3799 | 3.421 | -6.2955 |  |  |  | 27.2408 |  | -2.4547 |  | -15.8 | -2.9126 | -0.5 | 3.02 | 3.2 | -2.22 | -0.59 | 3.3635 | -28.2816 | -9.7 |  | 10.86 | -1.23 | -25.1091 | -12.1545 | -37.3751 | -36.7 |  | -22.4594 | -32.2601 | -32.829 | -26.3417 | -22.3234 | -11.248 | -113.8656 | 29.1275 |  | -6.5499 | -6.4349 |  | -18.1132 | -17.4886 | 4.112 | -19.9975 | -19.2994 | 26.2672 | 0 | -1.62 | 5.4 | 1.4956 | -23.0842 | -8.5802 | -8.7105 | 9.2604 | 25.6545 | -37.1551 | 3.0546 | 3.0463 |  | 4.5672 | 4.7004 | 3.7987 | 11.8894 | 11.5545 | -18.2527 | 21.2026 | 21.5511 | -6.5663 |  | 20.6314 | -19.77 | -2.51 | 0.165 | 1.97 | 0.64 | -19.037 |  | 2.609 | 1.167 |  | 11.15 | -11.8202 | -2.0611 | -2.87 | 24.4753 |  | 20.3518 | -2.6054 | -2.9129 | 1.9871 |  |  | -11.2086 | 63.4098 | 3.5743 | -22.9277 | 6.023 | 6.1604 | 115.4379 | -3.5138 | -12.1706 | 13.5372 | 3.2234 | 5.8312 | 5.8863 | 3.0002 | -2.1433 | 0 | 0.84 | 0 | 49.0302 | 19.6729 | 102.5974 | 13.7794 | 13.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0135 | 43.1113 | -11.2818 | -10.6885 | 1.2186 | 1.5077 | 18.71 | 18.97 | -31.8 | -30.7 | -0.1053 | -10.08 | 57.9587 | 13.5767 | 13.4896 | -21.2 | -47.4 | -4.6 | -5.1 | -17.5813 | -17.7526 | -86.6415 | 19.966 | -274.1789 | -20.4214 | -28.5521 | 145.0919 | 19.3129 | 110.2114 | 104.4136 | 79.7399 | 25.6899 | 22.0955 | -5.2538 | 260.1586 | -197.6235 | 72.483 | -51.7688 | 1.2439 |  | -8.88 | -2.042 | -2.032 | 4.4 | -3.2 | -2.1099 | -3.2212 | 8.8487 | -9.4041 | 1 | 3.786 | 3.361 |  |  | 4.1298 | 3.5593 | 3.725 |  | 34.9 | 2.6732 | -0.12 |  | -12.3323 | -3.0094 | -22.2458 | -11.2117 | -3.4157 | -22.8401 | -5.2157 | -31 | 14.4 | 85.8315 | -163.5313
05/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 3.2439 | -7.3732 | 10.4118 | 5.5382 |  | 9.8203 |  | 17.8794 | 7.4718 | 7.5624 | 0 | -22 |  |  |  | 1.7117 | -3.8073 | 2.4809 | 2.1166 | 4.3775 | 0.4801 | -0.3744 | 2.053 |  | -1.2748 | -0.854 | -0.89 | 6.486 |  | -13.2 | -2.193 | 0.257 | -13.16 |  |  | -11.2 | -10.89 | 3.734 | 4.0283 | 10.8298 | 12.4359 | -17.7523 | -9.0756 | -10.361 | 14.2684 | 26.8099 | -23.5714 | -19.097 | 10.3022 | 29.8895 | 30.2485 | 14.8546 | -7.4 | -7.5 | -24.4254 | -24.5306 | -1.7365 |  | 5.9123 | 4.3238 | 0 | -0.3242 | -55.1469 | 20.0812 | 20.0812 | 47.6093 | -162.3046 |  |  |  | 3.7823 | 5.97 | 3.03 | -16.11 | 1.26 | -25.4477 | -25.3137 | 31.9248 | 30.7767 | -6.1202 | 10.2224 | 10.139 | 2.4349 |  | 3.6393 | 8.922 | -22.6 | -21.5 | -1.99 | 18.9834 | 19.3081 | 17.6907 | 46.2238 | 46.7127 | -26.6716 | -20.7313 | -24.9043 |  | 20.69 | 6.89 | 4.3799 | 3.421 | -6.4217 |  |  |  | 27.6505 |  | -2.3669 | -15.7 |  | -3.2031 | -0.7 | 2.46 | 3.06 | -2.45 | -0.61 | 3.4565 | -28.1666 | -9.03 |  | 9.92 | -0.63 | -24.8545 | -12.2909 | -38.0386 | -37.4182 |  | -24.7316 | -32.6579 | -33.8423 | -24.4202 | -32.7496 | -11.949 | -123.586 | 35.2302 |  | -6.7716 | -6.2133 |  | -17.4107 | -18.221 | -7.172 | -19.6201 | -19.5296 | 27.1991 | 0 | -3.09 | 0 | 1.6422 | -20.3456 | -7.8453 | -8.1086 | 7.966 | 28.0271 | -40.9833 | 3.5087 | 3.2864 |  | 5.1409 | 4.5426 | 4.3075 | 11.8894 | 12.0569 | -17.0805 | 22.4094 | 22.427 | -8.1836 |  | 21.9986 | -19.02 | -2.0174 | 0.1385 | 1.05 | 0.59 | -21.6311 |  | 2.636 | 1.246 |  | 9.36 | -12.7249 | -2.3277 | -2.8 | 22.8135 |  | 19.7293 | -2.1813 | -2.381 | 1.9977 |  |  |  | 62.2 | 4.1166 | -22.5393 | 5.0533 | 4.6944 | 112.4691 | -3.8354 | -12.1707 | 13.8804 | 3.3253 | 5.8605 | 5.8863 | 2.6838 | -2.5025 | 0 | 0 | 0 | 40.2161 | 19.9951 | 102.2907 | 12.8559 | 12.8542 |  |  | 0 | 0 | 27.2322 | 26.5641 | -10.8808 | -10.7105 | 1.7003 | 1.3705 | 18.12 | 18.51 | -31.3 | -31.2 | -0.087 | -9.92 | 53.9089 | 13.9984 | 13.9071 | -21.6 | -47.8 | -4.6 | -5.1 | -17.7945 |  | -87.0344 | 29.7026 | -271.8659 | -21.1288 | -23.6882 | 136.0338 | 22.8568 | 112.2795 | 103.9996 | 80.622 | 25.0437 | 24.2431 | -5.6611 | 254.5786 | -197.106 | 67.2508 | -46.2075 | 0.9143 |  | -8.4 | -2.034 | -2.04 | 4.24 | -2.56 | -2.2531 | -3.5721 | 9.0257 | -8.7602 | 0.6 | 3.932 | 3.998 | 2.0458 | 2.3095 | 3.6408 | 3.7024 | 3.5012 |  | 33.7 | 3.2844 | -0.16 |  | -11.7992 | -3.1712 | -23.0681 | -10.0757 | -2.4215 | -23.2327 | -4.8313 | -30.2 | 13.2 | 85.1285 | -161.5755
05/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 3.3177 | -7.3771 | 10.2391 | 5.5926 |  | 9.6456 |  | 18.3639 | 7.7218 | 7.4143 | 0 | -19.8 |  |  |  | 3.2019 | -3.3134 | 2.3037 | 2.1039 | 4.2309 | 0.4786 | -0.4395 | 2.0183 |  | -1.2986 | -0.938 | -0.976 | 6.226 | -19.98 | -15.4 | -2.207 | 0.253 | -13.04 |  |  | -11.72 | -11.56 | 3.5299 | 3.6982 | 10.2098 | 12.107 | -15.9003 | -10.5937 | -9.9145 | 15.0031 | 16.4653 | -19.8183 | -17.7531 | 15.6142 | 12.7228 | 30.3418 | 15.1965 | -7.6 | -7.6 | -25.0151 | -24.9142 | -1.6619 |  | 4.7073 | 4.3035 |  | -0.2984 | -63.2954 | 19.6844 | 19.5318 | 50.7123 | -164.355 |  |  |  |  | 5.42 | 2.76 | -16.12 | 0.77 | -24.51 | -24.51 | 32.1442 | 31.7692 | -6.0573 | 11.5301 | 11.3994 | 3.8447 |  | 4.032 | 9.069 | -23.8 | -23 | -1.76 | 17.975 | 18.1915 | 17.1124 | 46.6536 | 46.4323 | -26.8191 | -20.1237 | -25.3433 |  | 21.06 | 7.02 | 4.0674 | 3.0304 | -6.0851 |  |  |  | 30.4347 |  | -2.4022 |  |  | -3.0835 | -0.9 | 2.22 | 2.66 | -2.59 | -0.47 | 3.162 | -29.1067 | -10.31 |  | 11.3 | -2.01 | -25.0545 | -12.7545 | -37.8423 | -37.5182 | 9.6261 | -24.4196 | -34.5346 | -34.5793 | -31.1901 | -34.3154 | -10.768 | -125.7325 | 35.5512 |  | -6.4683 | -6.3255 |  | -14.8804 | -14.9747 | -5.636 | -19.949 | -19.8412 | 26.249 | 0 | 0 | 0 | 1.6402 | -16.9548 | -8.1261 | -8.3805 | 8.0457 | 27.265 | -40.281 | 3.3062 | 3.1281 |  | 4.8274 | 4.5593 | 3.3554 | 11.2196 | 11.7219 | -16.9131 | 22.843 | 23.081 | -7.2886 |  | 23.0924 | -18.36 | -1.4791 | 0.1376 | 1.16 | -0.22 | -23.526 |  | 2.61 | 0.684 |  | 9.88 | -13.1468 | -2.2267 | -2.91 | 23.6777 |  | 19.9213 | -2.1294 | -2.2297 | 1.9188 |  |  | -11.9195 | 61.5246 | 4.5467 | -23.1228 | 5.429 | 5.2595 | 112.2363 | -4.0337 | -12.6124 | 13.7346 | 2.9299 | 5.7799 | 5.7914 | 2.5233 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 38.3784 | 20.9198 | 105.5273 | 13.3946 | 13.8651 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.5017 | -9.9249 | 2.2473 | 1.869 | 18.74 | 18.97 | -31.6 | -31.6 | -0.087 | -9.84 | 48.3234 | 15.4119 | 15.1212 |  | -47.8 | -5.8 | -6.3 |  |  | -88.5341 | 26.3729 | -269.2188 | -18.1849 | -24.7993 | 136.4803 | 22.6178 | 106.511 | 101.7053 | 82.7664 | 26.1884 | 26.7843 | -1.1843 | 255.7049 | -194.5052 | 72.8276 | -52.25 | -0.0232 |  | -8.88 | -2.006 | -2.012 | 4.48 | -2.48 | -2.4982 | -3.5142 | 8.6168 | -8.9921 | 0.8 | 2.154 | 2.821 |  |  | 3.9841 | 3.835 | 3.2831 |  | 35.5 | 3.1617 | -0.13 |  | -12.3227 | -2.6102 | -22.5199 | -10.9058 | -3.6466 | -22.2022 | -5.2864 | -31.3 | 14.1 | 88.1518 | -161.5112
05/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 3.4608 | -7.6711 | 12.5204 | 5.6011 |  | 9.4203 |  | 19.0717 | 7.8908 | 7.7603 | 0 |  |  | 0.828 | -15.4 | 3.0353 | -2.9683 | 1.8823 | 1.7785 | 3.5895 | 0.2806 | -0.3978 | 1.2854 |  | -1.2675 | -1.001 | -0.937 | 6.127 | -19.98 |  | -2.375 | 0.249 | -13.18 |  |  | -11.33 | -11.46 | 4.0012 | 3.6572 | 10.0181 | 12.5551 | -17.0633 | -9.0428 | -8.8639 | 20.6246 | 15.0418 | -19.4364 | -17.2073 | 17.0673 | 31.4923 | 26.4277 | 15.4344 | -7.4 | -7.4 | -26.512 | -25.9036 | -1.6071 |  | 4.592 | 4.0303 |  | -0.3567 | -68.4225 | 17.9754 | 17.9754 | 59.75 | -167.2744 |  |  |  | 3.3332 | 5.42 | 2.51 | -16.71 | 0.45 | -25.3137 | -24.242 | 31.2272 | 30.312 | -5.8717 | 10.6538 | 10.5024 | 4.1734 |  | 4.032 | 9.174 | -25.7 | -23.8 | -1.74 | 16.7405 | 17.9041 | 15.3471 | 46.2202 | 46.5039 | -26.4067 | -20.7631 | -25.4049 |  | 20.77 | 6.91 | 3.9111 | 2.9327 | -5.9657 |  |  |  | 31.4027 |  | -2.3209 |  |  | -3.0713 | -1.1 | 2.02 | 2.7 | -2.64 | -0.5 | 2.5575 | -28.5016 | -11.44 |  | 12.11 | -2.19 | -26.5091 | -13.2455 | -37.8918 | -36.9818 |  | -25.1348 | -34.6231 | -34.5532 | -35 | -37.9894 | -10.838 | -133.1145 | 50.2065 |  | -6.7166 | -6.449 |  | -10.1887 | -11.039 | -13.316 | -20.5529 | -20.6111 | 24.3114 | 6.78 | -2.46 | 0 | 1.7291 | -4.8678 | -8.106 | -8.3785 | 9.1175 | 26.8485 | -40.864 | 3.1293 | 2.876 |  | 3.8968 | 4.752 | 4.0968 | 11.5545 | 11.387 | -17.248 | 22.7588 | 23.2156 | -6.3376 |  | 21.1002 | -18.86 | -2.6052 | 0.165 | 1.55 | 0.31 | -21.8517 |  | 2.59 | 0.546 |  | 9.75 | -13.2416 | -3.7602 | -2.94 | 23.862 |  | 19.5973 | -1.9509 | -1.9763 | 1.9312 |  |  | -11.6749 | 62.2508 | 6.0037 | -22.9519 | 5.5948 | 5.4676 | 109.6591 | -4.2327 | -12.9738 | 14.2101 | 2.8994 | 5.7726 | 5.831 | 2.4199 | 3.6417 | 3.7252 | 0.84 | -6.0425 | 42.9052 | 25.3285 | 110.267 | 17.6091 | 18.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.0895 | -10.6226 | 2.0877 | 2.5043 | 17.81 | 18.11 | -31.1 | -31.1 | 0.0357 | -9.84 | 52.9034 | 12.8992 | 12.4408 |  | -47.7 | -4.1 | -5 |  |  | -76.1052 | 38.1391 | -276.5402 | -24.0752 | -19.0356 | 138.3472 | 24.0305 | 113.1647 | 105.2729 | 80.9462 | 23.5874 | 27.5696 | -3.1588 | 259.3348 | -199.2357 | 70.1045 | -47.6639 | 1.1487 |  | -9.04 | -2.002 | -1.991 | 4.24 | -2.56 | -2.391 | -3.7766 | 8.8792 | -8.7297 | 1.4 | 3.302 | 2.778 |  |  | 4.7532 | 4.1872 | 3.6604 |  | 34.1 | 2.713 | -0.19 |  | -13.5064 | -2.5968 | -21.8232 | -11.8655 | -4.1388 | -21.1348 | -5.5458 | -30.2 | 13.7 | 92.9274 | -163.8946
05/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 3.3973 | -7.669 | 10.823 | 5.6651 |  | 9.2389 |  | 19.8735 | 8.4247 | 8.1102 | 0 |  |  |  | -13.2 | 3.0964 | -2.4397 | 1.7862 | 1.6988 | 3.4597 | 0.3746 | -0.4585 | 1.2506 |  | -1.2582 | -1.057 | -1.041 | 6.418 | -19.98 |  | -2.265 | 0.255 | -13.43 |  |  | -11.96 | -12.04 | 3.8387 | 3.6786 | 10.8061 | 12.5607 | -15.0867 | -7.8531 | -7.288 | 4.1711 | 3.8166 | -17.8621 | -15.2935 | 8.6302 | 9.0016 | 26.6512 | 15.1745 | -7.2 | -7.3 | -27.9962 | -28.2052 | -1.8219 |  | 6.7344 | 4.1787 |  | -0.4373 | -86.7946 | 20.5389 | 20.3558 | 58.4866 | -179.7172 |  |  |  |  | 5.66 | 2.66 | -16.23 | 1.02 | -24.242 | -24.242 | 31.1232 | 30.3821 | -4.6544 | 15.4652 | 15.1902 | 7.0395 |  | 4.032 | 10.029 | -24.4 | -23 | -1.78 | 20.0376 | 19.9019 | 18.829 | 45.5831 | 46.5674 | -27.037 | -21.0328 | -24.3508 |  | 20.39 | 6.77 | 4.0674 | 2.9327 | -5.9286 |  |  |  | 31.349 |  | -2.1967 |  |  | -3.1897 | -1 | 1.94 | 2.64 | -2.62 | -0.49 | 3.0535 | -30.9518 | -11.11 |  | 12.17 | -2.16 | -27.8182 | -14.0273 | -38.1365 | -37.9455 |  | -27.0947 | -36.3226 | -36.7131 | -21.8806 | -25.5221 | -11.582 | -134.8222 | 48.7173 |  | -5.9901 | -5.8407 |  | -15.1717 | -14.7888 | 3.088 | -21.5057 | -21.4312 | 23.9356 | 0 | -2.48 | 2.7 | 1.3834 | -14.3865 | -8.3951 | -8.6869 | 9.5048 | 24.3637 | -38.5794 | 3.3783 | 3.0915 |  | 4.2168 | 5.2369 | 4.1017 | 11.2196 | 11.0521 | -16.5782 | 22.4209 | 22.5843 | -7.8898 |  | 19.23 | -19.88 | -2.7224 | 0.165 | 1.89 | 1.15 | -18.9903 | 1.9189 | 2.626 | 0.51 |  | 10.35 | -13.2826 | -3.9899 | -2.85 | 23.1761 |  | 19.6604 | -1.796 | -1.8577 | 1.9253 |  |  | -11.2781 | 61.4225 | 4.9122 | -22.9504 | 5.2564 | 5.3862 | 105.6874 | -4.3689 | -13.0441 | 14.3681 | 3.5016 | 5.7799 | 5.8468 | 2.9548 | 2.0043 | 2.3878 | 2.1 | 0 | 44.8878 | 23.9657 | 106.1803 | 15.0461 | 15.7682 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.5347 | -10.2161 | 2.0716 | 2.1282 | 18.34 | 18.65 | -31.8 | -31.7 | -0.1053 | -9.52 | 53.0503 | 14.7738 | 14.6082 |  | -47.4 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7287 | -74.9771 | 34.6646 | -276.1528 | -23.3237 | -18.9679 | 139.4941 | 23.9179 | 110.6241 | 103.4429 | 81.6843 | 25.5659 | 25.8836 | -1.5644 | 254.3387 | -196.3111 | 66.8179 | -49.875 | 0.7044 |  | -9.12 | -2.135 | -2.134 | 4.48 | -2.24 | -2.7153 | -3.8071 | 9.2882 | -9.3461 | 0.5 | 3.763 | 2.557 |  |  | 4.7559 | 4.2815 | 4.4887 |  | 34.2 | 2.4611 | -0.16 |  | -13.499 | -2.0838 | -22.0999 | -11.4233 | -4.2432 | -22.4482 | -4.6087 | -30.4 | 13.6 | 97.0365 | -170.9517
05/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 3.4937 | -7.7604 | 10.9097 | 5.6443 |  | 8.9296 |  | 19.2708 | 7.8808 | 7.7989 | -2.22 |  |  |  | -13.2 | 2.6271 | -3.1136 | 2.0637 | 1.8958 | 3.8131 | 0.1978 | -0.5002 | 1.9452 |  | -1.3151 | -1.023 | -1.048 | 6.382 |  |  | -2.349 | 0.259 | -13.39 |  |  | -11.78 | -11.58 | 3.3941 | 3.7803 | 10.3901 | 12.4069 | -15.75 | -10.9481 | -10.476 | 14.4042 | 12.53 | -19.5951 | -17.3136 | 10.7319 | 12.9655 | 33.3981 | 14.3732 | -7.2 | -7.2 | -25.693 | -25.5817 | -1.5882 |  | 5.4824 | 4.2708 |  | -0.3515 | -68.9413 | 18.5858 | 19.0741 | 48.8158 | -169.777 |  |  |  | 3.3831 | 5.39 | 2.49 | -16.09 | 1.02 | -24.7779 | -24.6439 | 30.7909 | 30.4861 | -5.4284 | 16.6956 | 16.6982 | 4.2102 |  | 3.8356 | 9.914 | -24.9 | -23.9 | -1.83 | 20.2286 | 20.3827 | 18.8996 | 45.6533 | 46.5041 | -28.0684 | -19.3504 | -26.2901 |  | 20.1 | 6.63 | 4.0674 | 3.0304 | -5.9952 |  |  |  | 29.183 |  | -2.3159 |  |  | -3.2178 | -1.1 | 2.04 | 2.38 | -2.65 | -0.7 | 2.8365 | -28.3566 | -10.7 |  | 11.91 | -2.49 | -26.4 | -13.1727 | -37.7036 | -37.1 |  | -26.0611 | -35.7309 | -35.6719 | -24.3948 | -28.1417 | -11.483 | -126.1455 | 45.7816 |  | -5.9122 | -5.5827 |  | -13.8972 | -13.533 | 2.064 | -21.2942 | -21.2377 | 23.5851 | 0 | -2.61 | -0.7 | 1.4825 | -11.8101 | -7.495 | -7.815 | 9.3602 | 25.6236 | -37.8141 | 2.8103 | 2.4493 |  | 4.1078 | 4.3417 | 3.3974 | 11.8894 | 12.2243 | -20.5971 | 22.4042 | 22.6985 | -7.5968 |  | 24.4889 | -17.52 | -0.8034 | 0.1641 | 0.17 | -0.09 | -24.7934 |  | 2.626 | 0.518 |  | 8.54 | -12.163 | -0.7727 | -2.72 | 23.0314 |  | 19.7238 | -1.8722 | -1.9668 | 1.8664 |  |  | -11.0002 | 61.458 | 5.1197 | -23.1817 | 5.4115 | 5.7953 | 111.5428 | -4.3784 | -13.0578 | 14.435 | 3.3403 | 5.8092 | 5.8389 | 2.8189 | 2.134 | 3.1213 | 1.68 | 0 | 52.2743 | 25.3004 | 105.6893 | 15.9184 | 17.3184 |  |  | 0 | 0 |  | 31.9783 | -10.8588 | -10.271 | 2.3252 | 2.5971 | 19.92 | 20.32 | -34.7 | -34.8 | 0.0192 | -9.36 | 53.373 | 14.9275 | 14.8425 | -21.6 | -49.9 | -5.8 | -6.4 |  |  | -65.0393 | 33.8467 | -273.3744 | -20.2422 | -17.0575 | 139.3209 | 17.7439 | 111.1414 | 103.4277 | 79.9455 | 28.9005 | 27.2347 | -0.5931 | 257.2927 | -198.6163 | 70.0151 | -51.944 | 0.3992 |  | -9.76 | -2.146 | -2.159 | 5.28 | -2.96 | -3.2535 | -3.2792 | 9.4072 | -8.8182 | -0.8 | -1.53 | -2.254 | 2.038 | 2.3342 | 4.9795 | 4.0711 | 3.0887 |  | 36.6 | 1.7233 | -0.2 |  | -13.2712 | -2.3027 | -22.268 | -11.7508 | -3.8248 | -21.6821 | -5.1897 | -32.3 | 14.7 | 98.2708 | -169.441
05/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 3.8032 | -8.0041 | 10.2387 | 5.7089 |  | 9.0462 |  | 18.5754 | 8.0218 | 6.8905 | 0 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.7246 | -2.8317 | 2.435 | 2.309 | 3.957 | 0.6905 | -0.4561 | 1.9565 |  | -1.2771 | -1.011 | -0.949 | 6.207 | -19.98 |  | -2.429 | 0.254 | -13.26 |  |  | -11.06 | -11.2 | 3.1506 | 3.6843 | 10.2596 | 12.1298 | -14.8372 | -12.3155 | -12.6274 | 30.0111 | 32.2137 | -21.0077 | -18.8029 | 22.1891 | 14.1151 | 25.8317 | 13.4217 | -6 | -6.1 | -25.3784 | -23.1139 | -1.6942 |  | 2.6187 | 4.4103 |  | -0.2727 | -75.5638 | 19.8981 | 19.9286 | 61.8552 | -172.2037 |  |  |  | 3.423 | 5.41 | 2.33 | -16.68 | 0.75 | -25.5816 | -25.7156 | 34.7413 | 33.5378 | -5.1854 | 8.3312 | 9.3064 | 2.5511 |  | 4.2153 | 9.176 | -24.9 | -23.8 | -1.75 | 16.6456 | 16.8632 | 14.8691 | 50.6872 | 50.1111 | -27.3584 | -21.2339 | -28.0281 |  | 20.35 | 6.69 | 3.7549 | 2.8351 | -5.7752 |  |  |  | 30.1151 |  | -2.0038 |  |  | -3.0066 | -1.1 | 1.82 | 2.6 | -2.72 | -0.38 | 2.5885 | -29.1867 | -3.26 |  | 4.38 | -2.25 | -26.2909 | -13.1091 | -39.3446 | -39.4 | -9.6885 | -29.7854 | -39.1005 | -39.0528 | -24.9584 | -26.3131 | -11.632 | -142.4524 | 50.4958 |  | -6.0111 | -4.9158 |  | -13.1403 | -13.0923 | 2.576 | -23.0269 | -22.8998 | 24.2321 | 0 | -1.53 | 0.8 | 1.5629 | -10.3197 | -7.7635 | -8.0251 | 9.5779 | 25.1536 | -39.3977 | 2.9722 | 2.6631 |  | 4.4956 | 3.9341 | 3.6884 | 11.7219 | 12.7267 | -20.5971 | 23.4476 | 23.9165 | -7.4329 |  | 22.819 | -16.59 | -0.9096 | 0.1696 | 0.42 | -0.13 | -22.4419 |  | 2.748 | 0.562 |  | 8.51 | -19.357 | -8.2577 | -2.57 | 22.4146 |  | 19.2975 | -1.5162 | -1.6873 | 1.8385 |  |  |  | 60.9798 | 4.2002 | -22.3966 | 6.0028 | 6.6454 | 126.0133 | -4.5081 | -13.155 | 14.5366 | 3.2172 | 5.985 | 6.0129 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | -7.2652 | 31.7605 | 22.3871 | 112.8902 | 14.515 | 14.829 | 0 |  | -12.2623 | -12.0694 | 29.9925 |  | -10.8698 | -10.6226 | 2.5307 | 2.4914 | 20.41 | 20.61 | -33 | -32.8 | 0.0357 | -9.2 | 51.8199 | 15.5235 | 15.3046 |  | -49.1 | -4.6 | -5.1 |  |  | -89.4896 | 39.666 | -272.7918 | -18.1753 | -19.2334 | 136.2154 | 24.8339 | 110.1684 | 101.757 | 81.317 | 27.0479 | 24.2076 | -4.2777 | 253.6302 | -197.2425 | 67.1721 | -47.6396 | 0.3772 |  | -9.68 | -2.12 | -2.127 | 4.96 | -2.32 | -3.6506 | -3.9231 | 9.0837 | -9.2576 | 0.2 | 2.454 | 0.501 |  |  | 3.6521 | 3.3854 | 2.4476 |  | 36.1 | 1.9142 | -0.17 |  | -11.2402 | -2.7694 | -24.1226 | -10.0261 | -3.1916 | -23.6444 | -4.3073 | -31 | 13.8 | 89.5567 | -158.731
05/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 3.7229 | -7.9653 | 10.2386 | 5.5453 |  | 9.324 |  | 18.8403 | 8.0668 | 7.371 | -2.22 |  |  | 0.828 | -13.2 | 3.199 | -3.4687 | 2.3933 | 2.1341 | 4.397 | 0.2073 | -0.4815 | 1.9521 |  | -1.1905 | -1.04 | -1.025 | 5.925 |  |  | -2.43 | 0.248 | -14.63 |  |  | -10.39 | -10.54 | 1.7502 | 3.7509 | 11.056 | 12.8815 | -15.9621 | -11.5265 | -10.8481 | 20.41 | 18.0357 | -19.5597 | -16.7516 | 13.6842 | 14.7489 | 27.7168 | 14.0057 | -6.4 | -6.2 | -25.4885 | -24.0861 | -1.7428 |  | 4.0825 | 4.3552 |  | -0.3066 | -64.7603 | 18.3721 | 18.4332 | 65.3682 | -159.5309 |  |  |  |  | 5.53 | 2.66 | -16.43 | 0.73 | -26.9212 | -26.9212 | 35.7596 | 35.3008 | -4.928 | 8.6103 | 8.6286 | 3.584 |  | 4.2153 | 9.35 | -24.6 | -23.6 | -1.6 | 16.5009 | 16.5744 | 15.2944 | 48.017 | 48.8218 | -28.5883 | -20.3451 | -26.8936 |  | 20.61 | 6.87 | 4.0674 | 3.1281 | -5.923 |  |  |  | 31.7886 |  | -2.3073 |  |  | -2.981 | -1 | 2.16 | 2.72 | -2.61 | -0.5 | 2.8985 | -30.1167 | -3.47 |  | 4.34 | -2.49 | -26.6182 | -13.5455 | -40.6345 | -40.3909 | -9.5873 | -29.189 | -39.203 | -39.5588 | -23.1965 | -28.4086 | -10.788 | -139.774 | 46.2667 |  | -5.8128 | -5.0571 |  | -12.6882 | -12.4032 | 13.328 | -25.9899 | -25.2582 | 20.7517 | -16.12 | -2.88 | -0.3 | 1.4576 | -9.7676 | -8.8303 | -9.1092 | 10.0496 | 23.102 | -37.0722 | 3.4747 | 3.2578 |  | 4.8071 | 4.6061 | 4.0342 | 14.2338 | 14.2338 | -22.4391 | 26.6722 | 26.703 | -11.4509 |  | 24.8161 | -16.49 | -0.9096 | 0.2007 | 0.45 | -0.27 | -24.5042 |  | 2.739 | 0.511 | 0 | 8.44 | -11.1568 | -2.3259 |  | 22.2458 |  | 18.9386 | -1.2444 | -1.4294 | 1.8615 |  |  | -11.3903 | 59.4114 | 3.8818 | -22.1701 | 5.4061 | 5.0887 | 110.1276 | -4.7495 | -13.1829 | 14.9027 | 3.3543 | 6.0729 | 6.1474 | 2.8458 | -2.0437 | 0 | 0.42 | -8.8844 | 17.2249 | 19.1593 | 112.1638 | 11.2046 | 11.8512 |  |  | -9.9717 | 0 |  |  | -9.6063 | -9.4141 | 2.4893 | 2.2955 | 20.34 | 20.37 | -31.8 | -32.1 | -0.1053 | -8.88 | 49.9633 | 16.0806 | 15.9878 | -21.2 | -48.5 | -5.4 | -6.3 |  |  | -106.8474 | 43.3203 | -268.1856 | -18.4958 | -21.8923 | 136.6134 | 24.0287 | 106.8154 | 100.6666 | 80.509 | 24.5002 | 25.1541 | -2.036 | 251.4626 | -195.9759 | 70.2441 | -48.8957 | 0.2112 |  | -10.24 | -2.087 | -2.091 | 5.44 | -1.6 | -4.2642 | -4.7166 | 9.0837 | -9.0227 | 0.8 | 1.741 | 3.6 |  |  | 4.4184 | 4.5965 | 3.5712 |  | 34.8 | 1.5337 | -0.28 |  | -10.5636 | -3.5193 | -23.7188 | -9.7021 | -2.5725 | -23.6073 | -4.9389 | -30.7 | 13.5 | 79.5945 | -150.6956
05/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 3.9423 | -8.1554 | 11.1559 | 5.6019 |  | 9.0574 |  | 19.6588 | 8.4367 | 7.9556 | -2.22 |  | -4.4 | 0.828 |  | 3.2978 | -2.6437 | 2.2879 | 2.1309 | 4.2913 | 0.0904 | -0.4957 | 2.0692 |  | -1.2362 | -1.21 | -1.203 | 6.448 | -19.98 | -17.6 | -2.317 | 0.267 | -15.89 |  |  | -10.2 | -10.25 | 0.3057 | 3.5742 | 10.926 | 12.7208 | -13.9714 | -11.6262 | -10.9934 | 4.6105 | 4.9277 | -17.0133 | -14.5966 | 10.5953 | 10.3441 | 26.9961 | 15.655 | -6.2 | -6.2 | -25.8975 | -25.7685 | -1.8069 |  | 4.4416 | 4.1557 |  | -0.2835 | -82.2779 | 19.5929 | 19.2267 | 73.8174 | -172.469 |  |  |  | 3.7523 | 5.46 | 2.38 | -17.03 | 0.49 | -27.8589 | -27.7249 | 37.2232 | 36.2999 | -4.4742 | 6.9785 | 7.2288 | 3.5102 |  | 4.2153 |  | -25.6 | -24.6 | -1.52 | 15.2961 | 15.3724 | 13.8021 | 50.4756 | 50.9547 | -30.9174 | -20.9415 | -29.4815 |  | 19.94 | 6.47 | 3.9111 | 2.9327 | -5.6976 |  |  |  | 32.2484 |  | -2.1628 |  |  | -2.9663 | -0.8 | 1.42 | 2.76 | -2.48 | -0.25 | 3.193 | -31.4418 | -2.93 |  | 4.71 | -3.03 | -27.7455 | -14.2909 | -42.0363 | -41.0091 | -12.1228 | -32.4151 | -40.8867 | -41.0693 | -23.6631 | -30.7615 | -11.234 | -150.8019 | 40.9819 |  | -5.4247 | -4.9138 |  | -12.2313 | -12.6614 | -5.636 | -22.5421 | -22.9289 | 26.9214 | 6.48 | -2.54 | 2.3 | 1.6349 | -8.9688 | -8.1853 | -8.3598 | 9.8498 | 26.9055 | -39.5596 | 3.3364 | 3.0925 |  | 4.8405 | 5.1585 | 3.6751 | 15.406 | 15.5734 | -28.8025 | 27.705 | 27.3071 | -15.296 |  | 25.8854 | -16.92 | -1.014 | 0.1659 | 0.52 | -0.88 | -25.676 |  | 2.817 | 0.631 |  | 7.87 | -7.1088 | 2.9345 | -3.18 | 22.1605 |  | 17.9475 | -0.4354 | 0 | 1.8009 |  |  | -12.0653 | 56.3393 | 3.6533 | -21.5884 | 6.0605 | 5.1103 | 103.861 | -5.4285 | -13.68 | 15.6742 | 1.6697 | 6.0289 | 6.0999 | 0.9953 | -4.901 | -3.2369 | -2.93 | -4.4539 | 26.6617 | 12.7905 | 110.1318 | 11.6092 | 12.1756 |  |  | -11.3858 | -13.2595 |  | 24.1597 | -10.2545 | -9.848 | 3.1189 | 2.8098 | 20.69 | 21.07 | -32.8 | -32.8 | 0.0357 | -8.88 | 50.6136 | 16.3639 | 16.0268 | -21.2 | -48.6 | -5.4 | -6 |  |  | -105.1223 | 35.3274 | -265.0527 | -16.2025 | -24.0061 | 135.3818 | 27.4421 | 108.068 | 99.4294 | 71.1148 | 28.2098 | 25.1663 | 0.2718 | 252.4046 | -192.799 | 66.1304 | -48.521 | 0.3284 |  | -11.76 | -2.122 | -2.131 | 7.04 | -0.8 | -6.4042 | -5.3025 | 8.8212 | -8.9921 | 1.7 | 2.754 | 2.004 |  |  | 3.9108 | 3.4416 | 3.1433 |  | 35.7 | 1.7652 | -0.22 |  | -8.6938 | -4.3394 | -25.6111 | -7.7768 | 0 | -25.2662 | -4.307 | -31.5 | 14.4 | 85.6387 | -155.3925
05/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.0884 | -8.3906 | 10.4861 | 5.3053 |  | 9.3994 |  | 19.9001 | 8.3477 | 7.9948 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.0876 | -2.7247 | 2.59 | 2.583 | 5.0244 | 1.2387 | -0.434 | 2.0237 |  | -1.2375 | -1.262 | -1.245 | 6.413 | -19.98 | -15.4 | -2.5 | 0.261 | -16.6 |  |  | -9.82 | -9.82 | -1.127 | 3.3394 | 11.4993 | 13.4355 | -13.6093 | -12.4463 | -11.814 | 10.3397 | 10.1818 | -16.6226 | -14.2978 | 11.9342 | 14.2521 | 22.7563 | 14.8802 | -6.9 | -6.9 | -25.8702 | -25.3955 | -2.0525 |  | 3.8738 | 4.6026 |  | -0.2109 | -80.5688 | 19.715 | 19.715 | 73.6736 | -170.6312 |  |  |  | 1.8762 | 4.86 | 1.6 | -17.92 | -0.75 | -29.4664 | -29.1985 | 36.6431 | 36.2182 | -5.2497 | 8.5084 | 8.5699 | 3.7578 |  | 4.608 | 9.557 | -26.9 | -25.5 | -1.47 | 14.7814 | 14.7203 | 13.8273 | 51.7241 | 52.428 | -31.0436 | -21.4958 | -29.355 |  | 20.02 | 6.41 | 4.2236 | 3.2257 | -5.5903 |  |  |  | 29.0291 |  | -2.0843 |  |  | -3.1238 | 0 | 1.88 | 3.72 | -1.95 | -0.4 | 2.604 | -29.1167 | -2.76 |  | 4.69 | -3.26 | -27.4909 | -14.0182 | -42.2203 | -42.1 | -13.4277 | -30.9323 | -40.619 | -40.5147 | -29.7115 | -33.1274 | -11.077 | -152.6499 | 35.8439 |  | -5.7791 | -5.2337 |  | -10.5136 | -9.9657 | -7.684 | -22.2908 | -22.2691 | 27.745 | 6.47 | 0 | 2.6 | 2.1868 | -7.6531 | -7.7363 | -7.9204 | 9.4642 | 30.192 | -37.8575 | 3.3851 | 3.0972 |  | 4.9929 | 5.0461 | 4.2122 | 17.7504 | 17.5829 | -30.812 | 28.1519 | 27.9872 | -16.2757 |  | 24.8161 | -17.86 | -1.1202 | 0.1376 | 0.56 | 0.97 | -24.5124 |  | 2.923 | 0.656 |  | 7.78 | -5.7688 | 3.7027 | -3.35 | 21.3706 |  | 16.8524 | -0.5917 |  | 1.8414 |  |  | -11.8549 | 54.8657 | 2.9017 | -20.8328 | 4.7103 | 4.8132 | 102.951 | -5.5764 | -12.4285 | 15.4702 | 1.5589 | 5.9557 | 6.0287 | 0.828 | -5.4901 | -3.7473 | -6.29 | 0 | 25.564 | 4.4441 | 111.1336 | 10.1312 | 10.0985 |  |  | 0 | -9.7212 | 22.025 |  | -10.9412 | -10.6995 | 5.0205 | 4.9831 | 23.99 | 24.17 | -35.5 | -35.3 | 0.0192 | -12.48 | 50.341 | 16.286 | 15.8743 | -21.2 | -50.4 | -5 | -5.5 |  |  | -115.0068 | 34.6908 | -267.116 | -14.2914 | -26.7094 | 127.4235 | 34.3126 | 117.3698 | 95.9149 | 68.9542 | 23.3709 | 24.4826 | -7.6563 | 244.7339 | -189.9665 | 58.5775 | -43.5597 | 0.9143 |  | -11.2 | -1.992 | -1.985 | 6.48 | -1.76 | -4.8786 | -4.4236 | 8.2933 | -8.4947 | 1.4 | 2.473 | 0.301 |  |  | 4.272 | 4.3479 | 4.8817 |  | 36.9 | 2.3739 | -0.11 |  | -9.0481 | -4.4108 | -25.1106 | -7.8747 | -2.0907 | -24.8243 | -4.8354 | -32.4 | 14.9 | 80.7082 | -151.1939
05/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 3.8507 | -8.3284 | 6.6973 | 3.3212 |  | 9.3231 |  | 17.7654 | 7.3418 | 6.9236 | -2.22 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.0685 | -4.6734 | 2.4332 | 2.2311 | 4.4046 | 0.485 | -0.3811 | 2.0114 |  | -1.168 | 0 | -0.994 | 6.072 | -17.76 |  | -2.549 | 0.257 | -18.52 |  |  | -7.11 | -7.29 | -1.474 | 3.4461 | 9.4855 | 11.334 | -15.2779 | -14.8756 | -13.8151 | 17.8959 | 21.1728 | -19.3475 | -16.4427 | 17.8409 | 15.2485 | 15.7771 | 14.6712 | -6.5 | -6.7 | -22.1796 | -20.5453 | -1.8878 |  | 3.784 | 3.3648 | 0 | -0.7348 | -66.8355 | 19.1046 | 19.1046 | 78.3793 | -165.051 |  |  |  | -1.2375 | 4.4 | 0.79 | -20 | -2.53 | -27.3231 | -27.457 | 36.6363 | 36.2692 | -3.6444 | 3.7811 | 4.0667 | 2.6421 |  | 4.7913 | 9.984 | -28.3 | -26.6 | -1.15 | 10.0361 | 9.846 | 9.0252 | 53.8733 | 53.8886 | -28.5963 | -23.5451 | -27.4677 |  | 17.41 | 5.27 | 3.2861 | 2.3468 | -4.688 |  |  |  | 29.5228 |  | -1.7433 | -13.4 | -13.4 | -2.5732 | -0.2 | 0.64 | 3.72 | -1.98 | -0.2 | 0.8215 | -29.1317 | -3.12 |  | 3.53 | -5.31 | -28.8909 | -14.7818 | -41.8139 | -41.3636 | -17.811 | -37.3119 | -44.8286 | -45.3837 | -30.7351 | -35.0081 | -8.79 | -158.1581 | 5.8154 |  | -10.9336 | 0 |  | -8.2282 | -8.3363 | 5.648 | -24.2198 | -22.5469 | 17.7801 | 0 | 0 | 1 | 1.7273 | -2.3062 | -7.8323 | -8.1879 | 9.0765 | 22.5704 | -24.5619 | 3.9789 | 3.636 |  | 3.8673 | 3.5291 | 3.1787 | 15.2385 | 14.9036 | -27.2954 | 25.6853 | 26.4639 | -13.9093 |  | 24.3033 | -16.23 | -1.133 | 0.1312 | 0.52 | -0.04 | -24.1806 |  | 3.117 | 0.764 |  | 9.47 | -7.7295 | 1.6136 | -3.84 | 12.9596 |  | 18.2 | -1.2455 | 0 | 1.7565 |  |  | -11.7048 | 52.9401 | 2.361 | -21.8694 | 4.1784 | 4.5201 | 107.484 | -9.1805 | -12.2975 | 7.5377 | 2.305 | 5.9264 | 5.9259 | 1.7554 | -12.1757 | -11.1108 | -8.38 | 0 | 41.2316 | -10.6504 | 96.7883 | 1.8963 | 3.4646 |  |  | 0 | 0 |  |  | -16.3465 | -15.7972 | 4.626 | 4.4321 | 27.5 | 27.57 | -35.5 | -35.6 | 0.0009 | -10.8 | 54.6861 | 7.9611 | 7.5466 | -21.2 | -49 | 0 | -0.6 | -18.258 | -18.2255 | -130.2611 | 20.6379 | -269.8789 | -13.6423 | -34.6826 | 107.2536 | 58.739 | 133.3692 | 85.0296 | 44.4505 | 17.9507 | 17.3211 | -25.5307 | 216.388 | -188.3616 | 29.8175 | -15.1017 | -0.2795 |  | -12.8 | -1.949 | -1.947 | 7.6 | -2.32 | -6.3271 | -3.7766 | 8.4092 | -9.1112 | 1.1 | 0.81 | 0.041 |  |  | 3.9544 | 4.2746 | 3.743 |  | 36 | 1.4259 | -0.04 |  | -5.5553 | -5.3637 | -26.664 | -4.1318 | 0 | -26.5131 | -4.0531 | -31.6 | 14.2 | 73.9293 | -147.7947
05/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 4.0827 | -8.5353 | 5.7771 | 3.9043 |  | 9.6616 |  | 17.1709 | 7.3328 | 7.0248 | -4.44 | -22 | 0 | 0.828 |  | 2.9225 | -4.6805 | 2.5542 | 2.4059 | 4.6838 | 0.4408 | -0.3477 | 1.9676 |  | -1.1774 | 0 | -1.212 | 6.218 | -17.76 | -13.2 | -2.244 | 0.261 | -16.13 |  |  | -10.14 | -10.32 | -0.954 | 3.5011 | 14.3432 | 0 | -14.3056 | 0 | -9.4599 | 4.7417 | 4.8194 | -18.1592 | -16.0908 | 6.2989 | 6.2128 | 25.5122 | 12.9557 | -5.7 | -5.8 | 0 | -24.6417 | -1.6637 |  | -1.0963 | 3.6542 |  | -0.4489 | -70.4062 | 21.5766 | 21.4545 | 77.3602 | -157.8471 |  |  |  | -0.998 | 4.96 | 1.39 | -19.62 | -2.06 | -28.6626 | -28.7966 | 37.2845 | 36.6877 | -4.2529 | 4.4826 | 3.7832 | -1.5121 | 0 | 4.7913 | 9.924 | -26.4 | -25.3 | -1.23 | 11.6174 | 11.4723 | 10.1029 | 51.5362 | 51.7152 | -24.7179 | -25.7733 | -23.1627 | 0 | 17.87 | 5.5 | 3.7549 | 2.7374 | -4.7423 |  |  |  | 33.8072 |  | -1.7136 | -15.7 |  | -2.4792 | 0.5 | 1.86 | 4.6 | -1.34 | -0.38 | 0.6665 | -32.8569 | -2.41 |  | 2.99 | -4.26 | -31.5273 | -15.6818 | -43.6922 | -43.1727 | -18.1418 | -35.3402 | -44.8584 | -44.6266 | -48.3464 | -8.4408 | -9.272 | -158.1036 | -12.1874 |  | -10.7462 |  |  | -5.6717 | -6.8864 | 0.528 | -16.264 | -15.8412 | 37.403 | 6.58 | 0 | 0.5 | 2.4505 | 2.5904 | -8.4875 | -8.6929 | 10.0323 | -7.2774 | 0 | 3.9874 | 3.7794 |  | 3.4581 | 3.5797 | 2.8903 | 14.7362 | 14.7362 | -25.2859 | 28.4899 | 28.4318 | -13.4798 |  | 24.2106 | -16.22 | -0.6093 | 0.1458 | 0.08 | 0.77 | -24.184 |  | 3.031 | 0.937 |  | 10.5 | -9.6619 | 0.6332 | -2.83 | 14.881 |  | 18.184 | -1.516 | -1.4915 | 1.7863 |  |  | -10.5109 | 53.0748 | 2.4308 | -21.5717 | 4.5179 | 3.2913 | 106.8546 | -8.5853 | -11.8129 | 7.0861 | 2.0144 | 6.1901 | 6.2739 | 1.4235 | -11.6641 | -10.7564 | -5.03 | 0 | 25.1683 | -9.7023 | 101.9043 | -16.1331 | 34.9524 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7741 | 12.31 | -14.6271 | -14.5173 | 8.6996 | 9.1373 | 26.25 | 26.35 | -32.3 | -32.2 | 0.0192 | -9.2 | 50.8542 | 5.029 | 4.9393 | -20.8 | -47.4 | -2.4 | -2.9 | -17.9974 | -18.1592 | -165.7645 | 7.5186 | -229.3009 | -14.694 | -37.5726 | 83.3532 | 81.1229 | 96.5638 | 122.3852 | 16.9073 | 20.9691 | 20.6133 | 11.8885 | 141.8848 | -231.2668 | 59.9026 | -47.4488 | -0.4211 |  | -14.4 | -1.931 | -1.937 | 10.08 | -4.4 | -6.541 | -1.2009 | 6.4164 | -9.3156 | 0.6 | 2.763 | 1.533 |  |  | 4.9124 | 4.4595 | 3.152 |  | 35.1 | 1.9856 | 0 |  | -11.5989 | -3.0253 | -23.1711 | -9.5824 | -2.9793 | -23.1221 | -4.7317 | -29.9 | 13.5 | 62.4223 | -140.7712
05/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 4.0959 | -8.6286 | 8.8624 | 5.4658 |  | 10.2582 |  | 20.8687 | 8.7307 | 8.4209 | -2.22 | -22 | 0 |  | -17.6 | 3.0388 | 7.2971 | 2.9376 | 2.744 | 5.2355 | 0.6661 | -0.5523 | 1.8998 |  | -1.1407 | -1.177 | -1.17 | 6.783 | -17.76 |  | -1.897 | 0.275 | -11.44 |  |  | -11.63 | -11.8 | 0.971 | 3.4793 | 17.1655 |  | -18.0747 | 0 | -8.8813 | 14.0679 | 15.8354 | -20.8711 | -19.1701 | 14.4439 | 16.3278 | 19.8941 | 11.7121 | -5.6 | -5.6 |  | -23.5478 | -1.7078 |  | -4.2535 | 2.7526 |  | -0.2485 | -66.7745 | 25.2083 | 25.1472 | 71.0529 | -149.7892 |  |  |  | 0 | 3.51 | 1.78 | -14.19 | -2.22 | -26.1174 | -25.8495 | 36.8327 | 36.0924 | -3.4033 | 1.6082 | 1.7389 | -4.3093 |  | 4.608 | 9.792 | -25.5 | -24.2 | -1.27 | 10.2207 | 10.4037 | 9.5175 | 50.0577 | 50.1236 | -23.3809 | -25.4584 | -22.5644 | 0 | 19.11 | 5.92 | 3.9111 | 2.9327 | -4.9297 |  |  |  | 26.9934 |  | -1.9309 | -13.3 | -15 | -2.4121 | 1.3 | 4.38 | 5.52 | -0.65 | -1.15 | 2.8985 | -27.4791 | -2.35 |  | 3.69 | -3.7 | -27.2909 | -13.7636 | -41.8543 | -41.6273 | -16.1894 | -34.4868 | -41.6442 | -42.4528 | -41.8123 | -8.3739 | -9.195 | -151.2216 | -34.0848 |  | -11.4676 |  |  | -4.2677 | -4.5669 | 3.088 | -19.4334 | -19.019 | 24.2602 | -15.5 | 0 | -0.1 | 2.2447 | 5.0149 | -7.5553 | -7.8281 | 10.3135 | -6.5442 |  | 3.0251 | 2.7815 |  | 4.2159 | 4.2516 | 2.9078 | 12.3918 | 12.5592 | -19.4249 | 23.3351 | 23.1717 | -7.9506 | 0 | 22.9996 | -13.93 | -0.309 | 0.1284 | 0.07 | 0.4 | -22.2584 |  | 3.147 | 0.907 |  | 6.88 | -19.739 | -9.7659 | -2.79 | 15.6883 |  | 18.9499 | -1.8343 | -1.9739 | 1.9362 |  |  | -9.9038 | 55.1961 | 2.9538 | -21.4104 | 6.0631 | 6.1239 | 134.4869 | -7.3254 | -12.0409 | 8.2635 | 2.1786 | 6.1754 | 6.3056 | 1.5157 | -16.5778 | -15.8941 | -7.96 | 0 | 31.6837 | -17.4526 | 90.3408 | -22.3262 | 28.8402 |  |  | -9.6222 | 0 |  |  | -13.8526 | -13.7427 | 6.8054 | 7.1458 | 30.64 | 30.53 | -34.3 | -34.5 | 0.0357 | -5.68 | 48.3585 | 5.8373 | 5.3784 | -20.8 | -46.9 | -2.9 | -3.4 | -18.2362 |  | -175.4386 | -2.6479 | -223.1709 | -11.6638 | -40.55 | 61.9641 | 105.6957 | 98.5144 | 103.4049 | -11.2484 | 17.0457 | 16.2184 | 9.4666 | 108.4781 | -219.664 | 37.6699 | -30.3694 | -0.7019 |  | -15.6 | -1.983 | -1.982 | 10.8 | -5.28 | -6.5184 | 0.264 | 3.9872 | -8.8182 | 0.4 | 1.14 | 1.227 |  |  | 4.3838 | 3.8741 | 3.8601 |  | 35.7 | 1.976 | 0.02 |  | -9.8682 | -3.4571 | -24.3953 | -8.6809 | -3.6215 | -23.4493 | -4.2428 | -30.6 | 14.6 | 54.1801 | -139.4793
05/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 4.8147 | -9.5375 | 7.697 | 5.3605 |  | 9.8686 |  | 20.1749 | 8.5857 | 8.0613 | -4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.4544 | 6.4643 | 3.4543 | 3.34 | 6.3151 | 0.8095 | -0.5009 | 1.9569 |  | -1.3747 | -0.962 | -0.954 | 6.699 | -17.76 | -13.2 | -2.027 | 0.268 | -8.86 |  |  | -14.26 | -14.31 | 1.9639 | 3.5007 | 20.5311 |  | -17.2632 |  | -9.8132 | 4.7974 | 4.6773 | -18.5862 | -16.3254 | 7.8298 | 8.1866 | 26.2517 | 10.4603 | -5 | -5 |  | -26.1496 | -1.3671 |  | 0 | 2.5848 |  | 0.3535 | -67.8426 | 29.9692 | 29.9081 | 53.4879 | -147.4993 |  |  |  | 2.2254 | 4.67 | 3.1 | -12.28 | -0.58 | -24.1081 | -23.8402 | 33.6489 | 32.3684 | -5.0304 | 6.3852 | 6.2449 | -10.3517 |  | 4.4116 | 10.331 | -22.9 | -21.8 | -1.46 | 14.9866 | 15.1816 | 13.6339 | 44.7714 | 44.7168 | -26.2894 | -28.2267 | -6.4422 |  | 21.55 | 6.99 | 4.5361 | 3.5187 | -5.5446 |  |  |  | 23.6205 |  | -2.1526 | -15.8 |  | -2.887 | 2.4 | 6.44 | 6.66 | 0.13 | -1.69 | 3.2395 | -24.0214 | -1.28 |  | 3.23 | -2.95 | -24.4545 | -11.9727 | -39.4192 | -38.6 | -9.9347 | -29.6522 | -37.1592 | -36.5617 | -35.2029 | -8.1831 | -9.708 | -134.6665 | -34.5645 |  | -12.386 |  |  | 0.3375 | -0.6791 | -4.612 | -18.3964 | -19.5815 | 23.4317 | -9.95 |  | 0 | 2.235 | 12.4121 | -7.6317 | -7.582 | 10.172 | -7.3957 |  | 2.7946 | 2.4796 |  | 4.3824 | 4.7853 | 3.6287 | 13.564 | 13.0616 | -12.5592 | 20.1917 | 20.2268 | -2.631 | 9.6141 | 18.9078 | -15.69 | -0.406 | 0.165 | 0.14 | 2.79 | -18.3555 | 0 | 2.332 | 0.931 | 0 | 7.58 | -24.157 | -14.2917 | -2.35 | 16.849 |  | 20.901 | -1.7654 | -1.8219 | 2.0346 |  |  | -9.6229 | 57.6887 | 4.0578 | -21.8197 | 6.1433 | 5.2971 | 145.6224 | -5.8938 | -14.3667 | 10.4192 | 2.1722 | 6.4318 | 6.6062 | 1.4924 | -17.6484 | -15.614 | -6.71 | 0 | 31.0841 | -14.99 | 87.6196 | -22.4428 | 29.0738 |  |  | -9.8578 | 0 | 5.0615 | 3.4137 | -14.1273 | -13.4955 | 0.143 | 0.1554 | 29.35 | 29.3 | -29.3 | -29.4 | 0.0357 | -3.92 | 39.9301 | 9.5291 | 9.7616 | -20.8 | -44.8 | -3.3 | -3.8 | -18.0278 |  | -171.5066 | -7.7747 | -224.9544 | -10.7962 | -42.0262 | 61.0759 | 108.2675 | 94.3705 | 103.3917 | -15.1834 | 19.6999 | 20.1562 | 13.325 | 108.1065 | -217.9299 | 34.8431 | -27.8235 | -1.0999 |  | 0 | -2.061 | -2.064 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 4.0146 | -8.7297 | 0.7 | 3.572 | 3.031 |  |  | 3.6102 | 3.5493 | 3.6198 |  | 33.7 | 2.8413 | 0.1 |  | -10.6166 | -3.2532 | -24.0195 | -9.9129 | -3.3848 | -24.2379 | -4.2046 | -28.5 | 13.3 | 50.8922 | -140.2168
05/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 5.1118 | -9.9043 | 7.1626 | 6.5451 |  | 10.7703 |  | 19.8095 | 8.5017 | 8.0353 | -6.66 |  | 0 | 1.656 |  | 2.4706 | 5.9988 | 3.2001 | 3.0223 | 5.7352 | 0.654 | -0.4937 | 2.1404 |  | -1.1725 | -0.959 | -0.948 | 7.151 | -13.32 |  | -2.141 | 0.277 | -9.14 |  |  | -13.39 | -13.55 | 3.0895 | 3.7645 | 21.5835 |  | -17.5204 |  | -9.4128 | 3.6211 | 3.8211 | -18.2588 | -16.2214 | 8.2614 | 8.639 | 26.3669 | 10.6249 | -4.9 | -4.9 |  | -25.8329 | -1.641 |  |  | 2.4318 |  | 0.8087 | -70.6198 | 30.6711 | 30.7321 | 55.2617 | -145.4015 |  |  |  | 4.381 | 4.87 | 3.49 | -11.3 | 0.56 | -24.6439 | -24.51 | 33.7206 | 32.5037 | -5.0239 | 7.5044 | 7.5781 | -10.7313 |  | 4.2153 | 10.218 | -21.9 | -21 | -1.48 | 16.601 | 16.3284 | 15.853 | 44.3089 | 44.9116 | -27.3455 | -27.9547 | -6.6202 |  | 21.55 | 7.02 | 4.6924 | 3.6163 | -5.7202 |  |  |  | 25.0448 |  | -2.1032 |  |  | -2.7673 | 3.4 | 7.38 | 7.72 | 0.98 | -1.93 | 4.5105 | -24.8964 | -2.11 |  | 6.92 | -1.4 | -24.6364 | -12.6273 | -40.436 | -39.7364 | 0 | -26.6977 | -34.715 | -34.3853 | -40.6149 | -9.2152 | -10.555 | -132.7374 | -36.1887 |  | -13.4577 |  |  | -0.7369 | -1.4698 | -4.612 | -18.3431 | -18.1854 | 25.5016 | 0 | -2.6 | 0.1 | 2.8752 | 9.0708 | -8.1292 | -8.0982 | 9.8784 | -6.3989 |  | 2.9237 | 2.5396 |  | 4.9844 | 4.7755 | 3.8289 | 11.5545 | 11.7219 | -11.7219 | 21.2335 | 21.0597 | -3.0414 | 10.7738 | 19.1763 | -14.95 |  | 0.1385 | 0.11 | 3.17 | -18.5233 | 2.2106 | 2.336 | 0.896 |  | 6.94 | -24.302 | -15.3346 | -1.99 | 16.2112 |  | 19.1449 | -1.5082 | -1.6848 | 2.1827 |  |  | -10.3245 | 57.2014 | 4.2523 | -21.9307 | 5.9813 | 6.7207 | 133.5198 | -7.4544 | -13.1108 | 7.662 | 2.145 | 6.4245 | 6.5745 | 1.4595 | -17.788 | -16.92 | -6.71 |  | 27.9619 | -14.6763 | 85.6836 | -24.0476 | 28.3185 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.336 | -13.6878 | -1.455 | -1.2723 | 30.19 | 29.82 | -29.5 | -29.8 | 0.195 | -2.56 | 43.422 | 10.5066 | 10.4942 | -20.4 | -44.4 | -2.9 | -3.4 |  | -18.0381 | -171.5278 | -2.1341 | -227.612 | -12.7215 | -41.613 | 61.2933 | 106.3857 | 94.019 | 102.8837 | -13.7576 | 19.8636 | 18.359 | 16.2108 | 108.893 | -218.0681 | 34.1158 | -29.0793 | -1.0291 |  |  | -2.07 | -2.089 |  |  | 0 | 0.0595 | 4.5731 | -8.5527 | 0.6 | 3.771 | 3.107 |  |  | 4.2676 | 3.8873 | 3.8072 |  | 33.7 | 2.6391 | 0.11 |  | -10.6167 | -3.3299 | -24.3389 | -8.7772 | -3.1723 | -23.3148 | -4.5567 | -28.9 | 13.4 | 46.4534 | -135.589
05/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 5.3188 | -10.2516 | 4.9978 | 6.3982 |  | 11.9321 |  | 18.7059 | 8.0508 | 7.5655 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.9973 | 5.5687 | 3.308 | 3.1604 | 6.1715 | 0.6964 | -0.4026 | 1.853 |  | -1.2321 | -0.676 | -0.681 | 7.213 | -13.32 | -15.4 | -2.003 | 0.28 | -7.25 |  |  | -13.54 | -13.56 | 2.8799 | 3.7505 | 21.8163 |  | -17.511 |  | -7.9324 | 17.0431 | 15.8997 | -21.0547 | -19.4824 | 14.5782 | 18.9606 | 23.9347 | 8.7143 | -4.2 | -4.3 |  | -24.7942 | -1.5512 |  |  | 3.1365 |  | 0.9843 | -42.146 | 28.6874 | 28.6569 | 38.6979 | -124.4746 |  |  |  | 8.5625 | 5.87 | 4.67 | -10.46 | 0.72 | -25.7156 | -25.7156 | 34.3015 | 33.8823 | -5.8159 | 8.8271 | 8.6315 | -9.4249 |  | 4.032 | 9.042 | -18.4 | -17.8 | -1.72 | 18.7605 | 18.5222 | 17.6422 | 38.0199 | 38.805 | -26.3693 | -25.875 | -5.0936 |  | 23.28 | 7.72 | 5.1611 | 4.1046 | -6.0777 |  |  |  | 22.1174 |  | -2.322 |  |  | -2.7954 | 4.7 | 8.72 | 9.06 | 1.96 | -2.28 | 5.084 | -21.8187 | -0.78 |  | 4.21 | -0.74 | -22.1818 | -10.9455 | -41.1007 | -39.8 |  | -23.5864 | -31.7204 | -31.6264 | -31.7879 | -5.4043 | -11.339 | -116.7195 | -40.5768 |  | -11.7076 |  |  | -4.8522 | -5.0085 | -3.076 | -16.7478 | -16.7289 | 27.9531 | 0 | 0 | 1.7 | 2.4306 | 1.8725 | -7.9086 | -7.9024 | 9.6823 | -9.3888 |  | 3.1194 | 2.8665 |  | 3.2331 | 3.6362 | 2.7124 | 13.229 | 12.8941 | -9.8799 | 21.5678 | 21.6819 | -2.5866 | 10.4864 | 16.813 | -16.28 |  | 0.165 | 0.07 | 4.8 | -16.5018 |  | 2.277 | 0.906 |  | 7.4 | -23.9533 | -15.5249 | -2.31 | 15.9695 |  | 23.3696 | -3.7369 | -4.2565 | 2.2148 |  |  | -10.7183 | 60.9191 | 4.419 | -24.798 | 7.8472 | 7.8065 | 130.8143 | -6.8735 | -12.0412 | 6.7735 | 2.1244 | 6.6149 | 6.7011 | 1.4633 | -19.0437 | -17.6813 | -5.03 |  | 20.946 | -7.2101 | 86.6579 | -25.2777 | 27.3819 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.501 | -13.2044 | -2.8589 | -2.924 | 30.28 | 30.13 | -29.8 | -30.6 | 0.195 | -0.4 | 43.5425 | 11.8647 | 11.8472 | -20.4 | -43.9 | -3.7 | -4.2 |  |  | -170.3194 | -1.9633 | -228.6875 | -17.0651 | -42.9212 | 64.8877 | 101.3453 | 95.1467 | 104.3553 | -7.7459 | 21.3395 | 19.186 | 14.4427 | 112.3828 | -218.8357 | 38.4875 | -30.8864 | -0.5847 |  |  | -2.116 | -2.114 |  |  | 0 | 0.0595 | 5.098 | -8.4947 | 0 | 3 | 3.247 |  |  | 5.0824 | 5.1673 | 4.5661 |  | 33.3 | 2.1563 | 0.2 |  | -10.6107 | -3.1008 | -24.5521 | -8.9744 | -3.5447 | -23.8373 | -3.4441 | -28.6 | 13.2 | 39.7926 | -129.2188
05/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 5.5592 | -10.4727 | 5.2197 | 6.282 |  | 12.5348 |  | 20.2104 | 8.7767 | 8.4148 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 1.8822 | 6.98 | 3.3627 | 3.2358 | 6.3766 | 0.3817 | -0.4547 | 1.9554 |  | -1.1902 | -0.872 | -0.856 | 6.977 | -13.32 | -13.2 | -1.809 | 0.284 | -8.4 |  |  | -13.35 | -13.35 | 3.3666 | 3.7018 | 22.7065 |  | -15.4832 |  | -5.8005 | 4.4084 | 5.496 | -18.2653 | -16.0084 | 10.6713 | 11.3834 | 17.7791 | 11.441 | -5.5 | -5.4 |  | -27.8562 | -1.7272 |  |  | 3.5529 |  | 1.0352 | -66.9271 | 33.6009 | 33.6009 | 45.6733 | -134.067 |  |  |  | 10.8079 | 6.24 | 4.9 | -9.95 | 1.47 | -24.9118 | -24.376 | 33.03 | 31.4439 | -5.5796 | 0.6308 | 0.5663 | -9.4917 |  | 4.2153 | 9.164 | -16.8 | -16.4 | -1.72 | 17.2003 | 16.2106 | 15.4318 | 40.7697 | 40.999 | -27.8312 | -28.7578 | -4.2052 | 0 | 24.76 | 8.38 | 5.7861 | 4.5929 | -6.2802 |  |  |  | 10.5501 |  | -2.4492 |  | -17.6 | -2.793 | 5.9 | 10.82 | 10.56 | 2.9 | -2.95 | 6.51 | -11.9657 | -2.74 |  | 7.3 | -0.67 | -12.5455 | -6.4727 | -35.9662 | -35.8 |  | -14.7872 | -22.8862 | -22.7899 | -27.1584 | -3.0317 | -12.684 | -120.8649 | -36.6631 |  | -12.7979 |  |  | -2.8451 | -2.9612 | 0 | -13.7969 | -14.67 | 22.9321 | 0 |  | 1.3 | 2.7238 | 5.0355 | -8.0128 | -8.0886 | 9.357 | -12.0204 |  | 3.1866 | 2.9845 |  | 3.9381 | 4.0283 | 3.4697 | 11.7219 | 12.0569 | -10.7172 | 16.3742 | 16.3966 | 0.4545 | 13.6613 | 20.397 | -14.14 |  | 0.1385 | 0.2 | 1.43 | -19.7902 |  | 2.368 | 0.895 |  | 6.18 | -27.5396 | -18.2443 | -2.05 | 23.5425 |  | 22.7959 | -3.6235 | -4.0339 | 2.2927 |  |  | -10.8211 | 60.3962 | 4.6742 | -24.0382 | 4.4916 | 4.6037 | 122.5407 | -7.0347 | -11.4726 | 4.4547 | 2.3793 | 6.7907 | 6.883 | 1.7884 | -19.85 | -18.6001 | -7.12 | 0 | 25.5289 | -12.1767 | 91.1821 | -26.8246 | 24.8978 |  |  | 0 | -11.4902 |  |  | -14.2811 | -14.0174 | -5.292 | -5.2015 | 30.97 | 31.27 | -32.6 | -32.5 | 0.0357 | 1.84 | 44.4897 | 12.6476 | 12.5606 | -19.9 | -45.6 | -3.2 | -3.4 |  |  | -181.9277 | -10.1803 | -226.5218 | -14.2506 | -48.275 | 62.6312 | 106.9803 | 95.3076 | 103.6375 | -14.5868 | 20.5168 | 21.3093 | 13.2225 | 107.7728 | -218.9704 | 33.1368 | -29.4332 | -0.6775 |  |  | -2.105 | -2.089 |  |  | 0 | 0.032 | 4.3076 | -8.0552 | 0 | 2.94 | 2.237 |  |  | 3.517 | 2.8965 | 3.818 |  | 33.5 | 2.0608 | 0.3 |  | -9.5709 | -3.9898 | -25.5602 | -8.1131 | -2.393 | -25.201 | -3.6168 | -28.6 | 12.5 | 49.0133 | -134.3855
05/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 5.4648 | -10.3761 | 4.5948 | 6.5162 |  | 12.84 |  | 20.0272 | 8.1748 | 7.7306 | -8.88 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 1.0704 | 6.569 | 3.5274 | 3.4449 | 6.393 | 0.3532 | -0.407 | 1.9606 |  | -1.2102 | -0.767 | -0.665 | 6.229 | -11.1 | -13.2 | -1.757 | 0.263 | -6.9 |  |  | -13.53 | -13.62 | 3.6565 | 3.496 | 23.7562 |  | -16.2205 |  | -7.1367 | 15.8737 | 14.2712 | -20.062 | -17.9848 | 13.6941 | 12.0923 | 14.413 | 8.8777 | -5.5 | -5.5 |  | -24.2281 | -1.5296 |  |  | 1.1283 | 1.5321 | 1.0647 | -53.2548 | 31.1289 | 31.0373 | 34.7066 | -128.1812 |  |  |  | 10.9077 | 7.12 | 7.43 | -9.76 | -2.81 | -22.9025 | -23.7062 | 31.861 | 30.768 | -5.4467 | 1.1225 | 1.1965 | -10.4226 |  | 4.2153 | -6.532 | -14.3 | -14.1 | -1.68 | 16.6342 | 16.6819 | 15.5407 | 38.1503 | 38.2402 | -25.6652 | -24.7531 | -9.248 |  | 25.67 | 8.75 | 6.0986 | 5.0812 | -6.7063 |  |  |  | 6.5895 |  | -2.6705 | -15.8 |  | -2.9016 | 6.5 | 11.32 | 11.22 | 3.36 | -3.02 | 7.316 | -7.8404 | -8.25 |  | 12.83 | -1.2 | -7.8545 | -4.4182 | -33.7651 | -33.7818 | 11.4027 | -10.0939 | -18.0377 | -18.3036 | -24.4509 | -4.2416 | -12.874 | -112.9652 | -33.9353 |  | -11.793 |  |  | -2.1825 | -2.827 | 2.576 | -16.2506 | -16.0317 | 16.5437 | 0 | -2.98 | -2.3 | 3.0178 | 5.1383 | -7.6221 | -7.668 | 8.3812 | -10.9668 |  | 3.2704 | 3.0098 |  | 4.1286 | 4.1977 | 3.3166 | 10.7172 | 10.2148 | -9.8799 | 14.4647 | 14.3537 | 1.7803 | 15.0475 | 20.397 | -14.01 |  | 0.1733 | 0.17 | 1.37 | -20.2006 |  | 2.41 | 0.92 |  | 6.64 | -28.5472 | -19.2004 | -2.43 | 24.5019 |  | 22.6422 | -3.9065 | -4.2498 | 2.3467 |  |  | -11.37 | 60.5647 | 4.2147 | -23.7318 | 6.4202 | 5.9494 | 128.8043 | -5.8739 | -11.3481 | 4.8093 | 2.2483 | 6.9298 | 7.0887 | 1.6143 | -19.8244 | -17.9684 | -5.87 |  | 22.6906 | -10.8589 | 96.0702 | -27.7519 | 24.7518 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -13.8087 | -13.6823 | -5.5949 | -5.2519 | 31.14 | 31.22 | -28.8 | -29.1 | 0.0357 | 2.96 | 42.4499 | 11.1499 | 11.0648 | -19.5 | -43.6 | -3.7 | -4.2 |  |  | -186.7056 | -18.524 | -230.7832 | -13.738 | -53.1942 | 65.369 | 104.6623 | 94.51 | 107.612 | -10.4652 | 22.1631 | 21.0217 | 14.4623 | 112.1781 | -221.1963 | 37.4679 | -31.4965 | -0.1624 |  |  | -2.078 | -2.095 |  |  | 0 | 0.09 | 4.7776 | -8.6992 | -0.2 | 3.848 | 3.891 |  |  | 4.3845 | 4.1688 | 3.7586 |  | 32.6 | 2.2141 | 0.36 |  | -11.0021 | -3.1548 | -24.5919 | -8.86 | -2.3052 | -24.7229 | -3.5434 | -28.7 | 13.1 | 50.5878 | -136.8088
05/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.5115 | -10.525 | 4.6808 | 6.865 |  | 13.3904 |  | 22.1831 | 9.4697 | 9.1382 | -11.1 |  |  | 2.484 | -15.4 | 1.1687 | 7.1117 | 3.1036 | 2.882 | 5.7945 | 0.2146 | -1.306 | 2.0129 |  | -1.2348 | -1.311 | -1.305 | 6.701 | -11.1 |  | -1.953 | 0.274 | -12.46 |  |  | -11.34 | -11.36 | 3.9192 | 3.4998 | 24.5721 |  | -13.7652 |  | -19.6225 | 6.1447 | 5.2293 | -16.6187 | -14.4632 | 13.0102 | 13.3729 | 18.7529 | 8.3039 | -5.4 | -5.4 | 0 | -17.5557 | -3.1197 |  | 0 | 0.6296 | 0 | 0.174 | -87.3745 | 62.2272 | 62.5934 | 31.9375 | -107.954 |  |  |  | 15.0591 | 7.15 | 7.38 | -9.38 | -1.9 | -22.3666 | -22.2327 | 30.9636 | 29.4179 | -5.5677 | 13.3145 | 13.5889 | 1.3211 |  | 4.608 | -3.656 | -23.2 | -22.3 | -1.79 | 19.2508 | 19.2757 | 17.9159 | 63.5705 | 63.8827 | -41.7215 | -43.3176 | -10.45 |  | 25.95 | 8.88 | 6.5674 | 5.3741 | -6.8522 |  |  |  | 8.1025 |  | -2.7097 | -26.7 | -26.3 | -2.782 | 7.2 | 11.78 | 11.98 | 4.01 | -2.98 | 6.882 | -10.6481 | -9.6 |  | 14.99 | -0.47 | -10.8909 | -5.3818 | -34.9514 | -34.1455 | 10.6448 | -10.3888 | -18.4945 | -17.9861 | -26.8083 | -4.2136 | -12.942 | -111.8381 | -32.5901 |  | -13.6014 |  |  | -0.4135 | -0.887 | -5.636 | -15.0943 | -14.9522 | 16.4133 | 0 | 0 | -9.2 | 2.8826 | 8.5641 | -8.5304 | -8.4273 | 8.6901 | -11.3211 |  | 3.4955 | 3.3438 |  | 3.7559 | 3.5723 | 3.0288 | 10.0474 | 9.8799 | -9.3776 | 14.9775 | 15.1556 | 0.3789 | 12.811 | 18.9078 | -14.47 |  | 0.1385 | 0.22 | 1.67 | -18.4796 |  | 2.49 | 0.978 | 0 | 7.75 | -26.7067 | -18.5076 | -2.34 | 25.8402 |  | 23.0249 | -4.1412 | -4.602 | 2.419 | 0 |  | -11.8313 | 61.8441 | 4.4883 | -23.61 | 6.2482 | 5.5108 | 124.7658 | -6.3297 | -11.0302 | 1.295 | 2.384 | 7.091 | 7.1836 | 1.6676 | -19.8698 | -18.7706 | -6.29 |  | 20.9644 | -11.5363 | 97.912 | -28.7108 | 23.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0671 | -12.8309 | -7.4834 | -7.1142 | 30.39 | 30.39 | -29.5 | -29.7 | 0.9146 | 3.84 | 42.4976 | 10.3114 | 10.2259 | -19.1 | -43.5 | -3.7 | -3.9 |  | -17.8514 | -189.3376 | -19.1297 | -229.3818 | -15.5771 | -53.1469 | 65.9638 | 102.1296 | 95.3875 | 106.3902 | -8.4541 | 22.3929 | 20.1941 | 13.7904 | 112.329 | -220.6826 | 36.8059 | -31.8506 | 0.1892 |  |  | -2.068 | -2.07 |  |  | 0 | 0.0595 | 2.4033 | -8.0858 | 1.3 | 2.06 | 3.441 | 0 | 0 | 3.9761 | 3.824 | 4.2358 |  | 33.7 | 1.7686 | 0.34 |  | -9.0961 | -3.6734 | -24.3395 | -7.1068 | -3.4902 | -24.7831 | -2.6894 | -28.9 | 13.7 | 51.9251 | -137.9062
05/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 5.7564 | -10.6364 | 4.9606 | 6.9502 |  | 14.284 |  | 22.8421 | 9.8797 | 9.316 | -11.1 | -22 |  |  | -15.4 | 0.9998 | 7.2724 | 2.7442 | 2.5006 | 4.941 | 0.0991 | -1.4182 | 1.3247 |  | -1.2085 | -1.484 | -1.424 | 6.406 | -8.88 | -13.2 | -2.078 | 0.266 | -14.46 |  |  | -10.4 | -10.48 | 4.4992 | 3.6399 | 25.657 | 0 | -14.3034 |  | -21.7663 | 16.2487 | 14.6659 | -16.2787 | -15.1473 | 13.6193 | 15.2851 | 17.2651 | 10.1827 | -5.2 | -5.1 |  | -17.5375 | -2.0535 |  |  | 0.3812 | -0.5759 | -0.4203 | -92.1354 | 64.7603 | 64.7908 | 34.8824 | -110.944 |  |  |  | 15.129 | 7.1 | 6.51 | -8.88 | 0.52 | -23.4383 | -22.3666 | 32.353 | 31.2001 | -4.5373 | 11.916 | 12.0591 | 2.9753 |  | 4.2153 | 3.586 | -23.7 | -22.6 | -1.78 | 19.781 | 19.8583 | 18.2774 | 63.7777 | 64.0988 | -43.505 | -42.3136 | -10.8155 | 0 | 25.21 | 8.72 | 6.5674 | 5.4718 | -6.9341 |  |  |  | 12.0473 |  | -2.7697 |  |  | -2.3462 | 7.3 | 11.18 | 12.5 | 4.14 | -2.66 | 6.479 | -11.1831 | -8.07 |  | 14.14 | -0.06 | -12.9455 | -6.5727 | -35.3409 | -35 | 12.7022 | -9.8286 | -18.6769 | -18.6171 | -31.4255 | -6.6868 | -12.57 | -113.9019 | -34.1702 |  | -14.3599 |  | 0 | 4.5718 | 3.0817 | 1.04 | -17.4519 | -17.4732 | 14.804 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2126 | 17.9942 | -8.8692 | -8.8621 | 9.4585 | -9.2632 |  | 3.5662 | 3.2887 |  | 3.4354 | 3.6913 | 2.7308 | 10.3823 | 10.2148 | -12.8941 | 15.9811 | 15.718 | -2.1615 | 9.8333 | 20.397 | -15.5 |  | 0.1907 | 0.23 | 1.64 | -20.4032 | 0 | 2.472 | 0.919 | 0 | 6.44 | -24.271 | -16.2288 | -2.01 | 25.2086 |  | 22.3841 | -3.9834 | -4.4651 | 2.5011 |  |  | -11.9914 | 61.5318 | 4.0613 | -23.0619 | 5.5495 | 3.9116 | 120.8999 | -6.3933 | -10.861 | 0.3299 | 2.8685 | 7.1422 | 7.2786 | 2.4687 | -19.5551 | -19.1971 | -6.29 | 0 | 23.5043 | -10.3235 | 98.9805 | -26.9799 | 25.4994 | 0 | 0 | 0 | -13.0696 | 0 | 0 | -13.4351 | -13.2428 | -6.8974 | -7.206 | 29.92 | 29.85 | -29.7 | -30 | 0.195 | 4.24 | 39.202 | 16.9869 | 16.9033 | -19.1 | -43.9 | -4.1 | -4.7 |  | -18.0405 | -190.8955 | -17.1955 | -230.1971 | -16.2801 | -55.1929 | 63.6546 | 106.7155 | 94.3112 | 104.2849 | -12.2066 | 24.7653 | 19.4263 | 15.6653 | 108.3755 |  | 35.4903 | -30.615 | 2.6038 |  |  | -2.139 | -2.149 |  |  | 0 | 0.0595 | 3.7522 | -8.6717 | 1 | 3.057 | 2.219 | 0 | 0 | 4.3802 | 3.4127 | 4.0611 |  | 33.7 | 1.5887 | 0.91 |  | -10.4933 | -3.9775 | -23.7087 | -8.8688 | -2.6863 | -22.3629 | -5.7436 | -28.8 | 13.6 | 53.5364 | -133.2115
05/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.554 | -10.5412 | 4.5664 | 6.8415 |  | 14.6122 |  | 22.1562 | 9.7777 | 9.3723 | -13.32 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 1.3486 | 6.4763 | 3.8822 | 3.7899 | 6.9027 | 3.1115 | -1.3998 | 1.2482 |  | -1.2137 | -1.34 | -1.393 | 6.879 |  | -11 | -2.005 | 0.277 | -14.35 |  |  | -9.47 | -9.43 | 4.4185 | 3.5602 | 25.3875 |  | -13.906 |  | -21.7429 | 11.0236 | 20.8461 | -18.3272 | -18.178 | 12.3142 | 19.3302 | 13.5073 | 9.5735 | -5.2 | -5.1 |  | -13.319 | -1.7677 |  |  | 0.2771 | -0.6002 | -0.4196 | -87.3745 | 65.6453 | 66.0115 | 25.3093 | -106.7423 |  |  |  | 16.1369 | 7.39 | 6.34 | -7.78 | 3.3 | -23.8402 | -24.1081 | 32.6415 | 30.9379 | -5.2123 | 11.8712 | 12.8293 | 2.3435 |  | 4.2153 | 9.968 | -23.1 | -21.5 | -1.81 | 20.5847 | 21.0327 | 19.4715 | 63.1835 | 63.1301 | -42.8687 | -42.5761 | -11.1904 |  | 26.56 | 9.12 | 6.7236 | 5.5695 | -6.9411 |  |  |  | 9.1116 |  | -2.8988 | -26.6 | -26.5 | -2.7295 | 7.8 | 11.48 | 12.66 | 4.36 | -2.81 | 6.913 | -9.598 | -7.64 |  | 16.18 | 0.05 | -9.9091 | -5.2455 | -36.1112 | -35.5182 | 13.0928 | -7.7296 | -16.1534 | -16.2993 | -13.3005 | -8.8162 | -11.733 | -104.3233 | -34.4559 |  | -14.8373 |  |  | -0.8542 | -2.1525 | 12.816 | -20.0688 | -20.8673 | 11.1997 | -21.82 | -3.22 | -0.2 | 2.5575 | 7.5849 | -7.4037 | -7.5008 | 8.1149 | -7.3145 |  | 3.3046 | 3.149 |  | 3.1859 | 3.4134 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -16.4107 | 16.2502 | 16.3445 | -4.4249 | 9.3215 | 22.3062 | -16.49 |  | 0.1934 | 0.24 | 0.87 | -22.1466 | 0 | 2.558 | 0.951 |  | 4.49 | -22.5266 | -14.2989 | -2.2 | 23.2599 |  | 21.8281 | -4.0106 | -4.4149 | 2.5662 |  |  | -11.5201 | 60.9302 | 3.6391 | -22.4943 | 4.9046 | 5.8975 | 122.671 | -6.28 | -10.3926 | 0.5133 | 3.0955 | 7.2228 | 7.3418 | 2.52 | -20.9529 | -18.8605 | -5.87 |  | 20.2473 | -8.4832 | 96.9229 | -28.1306 | 23.7432 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8581 | -13.6713 | -7.1733 | -7.0965 | 30.67 | 30.92 | -29.3 | -29.6 | 0.2115 | 3.52 | 45.0588 | 16.9663 | 16.981 | -18.7 | -43.5 | -2.9 | -3.4 |  |  | -186.6195 | -16.7222 | -230.0103 | -17.3677 | -54.7736 | 67.9912 | 103.2254 | 92.3741 | 105.1643 | -7.3323 | 21.7378 | 22.4622 | 14.4382 | 111.3238 | -220.1583 | 36.819 | -32.3238 | 1.7835 |  |  | -2.169 | -2.171 |  |  | 0 | 0.09 | 4.4541 | -8.8182 | -0.4 | 2.54 | 3.817 |  |  | 4.1318 | 4.2823 | 4.0405 |  | 32.7 | 0.9759 | 0.93 | 0 | -9.8123 | -3.6576 | -23.9367 | -8.411 | 0 | -24.383 | -4.8344 | -27.8 | 12.4 | 50.8026 | -132.6781
05/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.4739 | -10.3878 | 4.9051 | 6.8291 |  | 15.3493 |  | 22.808 | 9.7207 | 9.4049 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 2.1965 | 6.4972 | 3.9129 | 3.6578 | 6.9255 | 2.9735 | -1.4024 | 1.1783 |  | -1.2215 | -1.441 | -1.426 | 6.719 | -8.88 | -13.2 | -2.133 | 0.272 | -15.48 |  |  | -8.42 | -8.47 | 4.1558 | 3.5246 | 26.458 |  | -13.4486 |  | -22.1458 | 14.5154 | 15.1382 | -17.9794 | -15.8056 | 18.1432 | 19.606 | 12.3456 | 10.3055 | -5.3 | -5.4 |  | -15.3514 | -2.0771 |  |  | 0.3951 | -0.6299 | -0.429 | -83.5597 | 66.5609 | 66.5609 | 17.8826 | -101.2558 |  |  |  | 17.2447 | 7.66 | 6.45 | -7.34 | 4.07 | -24.242 | -24.6439 | 32.8023 | 31.7997 | -5.4511 | 10.2704 | 10.4513 | 3.4444 |  | 4.032 | 9.88 | -21.6 | -21.3 | -1.86 | 21.2943 | 21.4765 | 19.8597 | 62.2747 | 62.1339 | -43.0373 | -42.8421 | -10.7776 |  | 26.36 | 9.05 | 6.7236 | 5.7648 | -7.093 |  |  |  | 7.8672 |  | -2.7773 |  |  | -2.9504 | 8 | 12.3 | 13 | 4.67 | -2.99 | 6.6185 | -7.9855 | -9.36 |  | 17.42 | -0.41 | -9.2727 | -4.6364 | -35.8934 | -34.8273 | 13.4806 | -7.243 | -16.1229 | -16.3181 | -27.9482 | -8.2388 | -11.546 | -98.5084 | -33.4834 |  | -12.4252 |  |  | 2.4717 | 0.8306 | -2.052 | -16.1803 | -16.1291 | 13.0113 | 0 | 0 | 2.3 | 2.8741 | 12.8671 | -6.0187 | -6.0565 | 5.8002 | -8.1519 |  | 3.2855 | 2.9345 |  | 4.5923 | 4.1831 | 3.7608 | 12.0569 | 12.2243 | -23.9463 | 16.508 | 16.6246 | -9.8417 | 0 | 23.0924 | -16.44 |  | 0.1476 | 0.27 | 0.68 | -22.9889 |  | 2.904 | 0.808 |  | 5.04 | -17.1416 | -8.6038 | -2.52 | 24.5499 |  | 21.3535 | -3.9659 | -4.4242 | 2.5789 |  |  |  | 58.6013 | 3.9547 | -21.5042 | 7.3071 | 5.4397 | 125.7913 | -6.3724 | -9.9077 | -1.0779 | 2.6143 | 7.2887 | 7.4526 | 2.0293 | -20.2383 | -18.773 | -5.87 |  | 20.7059 | -8.5214 | 95.2218 | -28.4694 | 24.3884 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.4733 | -14.0339 | -7.1549 | -6.7617 | 30.41 | 30.38 | -29.7 | -29.6 | 0.2463 | 2.48 | 42.9098 | 17.3116 | 17.2316 | -18.7 | -44.4 | -2.9 | -3.4 |  |  | -186.8851 | -16.8857 | -231.7125 | -17.7718 | -54.231 | 66.1208 | 103.8603 | 94.8129 | 105.1221 | -9.438 | 22.7668 | 18.8014 | 14.8073 | 112.373 | -217.7637 | 36.4224 | -30.531 | 1.969 |  |  | -2.12 | -2.146 |  |  | 0 | 0.0595 | 4.9241 | -8.8762 | -0.3 | 2.919 | 2.607 | 0.4832 | 1.485 | 5.7169 | 3.8078 | 4.0129 |  | 33.3 | 1.1017 | 0.9 |  | -9.5742 | -4.5863 | -24.4318 | -8.2274 | -2.2313 | -24.407 | -4.2431 | -28.1 | 12.7 | 49.5349 | -135.535
05/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.3092 | -10.3692 | 4.8056 | 6.9138 |  | 15.3326 |  | 23.2329 | 9.9767 | 9.5902 | -13.32 | -22 |  |  | -15.4 | 2.5088 | 6.3458 | 3.9879 | 3.7934 | 7.1108 | 3.0156 | -1.426 | 1.8771 |  | -1.2148 | -1.945 | -1.932 | 6.602 | -6.66 | -13.2 | -2.24 | 0.266 | -21.58 |  |  | -5.56 | -5.67 | 4.3204 | 3.5372 | 25.6343 |  | -12.7511 |  | -25.2239 | 3.8225 | 3.8481 | -15.3437 | -13.3373 | 10.3215 | 10.8353 | 26.9307 | 11.3246 | -5.9 | -5.9 |  | -13.7881 | -2.3446 |  |  | 0.3699 | -0.5525 | -0.3767 | -85.5434 | 66.1031 | 65.7979 | 20.6335 | -103.3034 |  |  |  | 17.2247 | 7.67 | 6.56 | -7.16 | 4.34 | -28.5287 | -27.8589 | 36.1606 | 35.3726 | -5.0709 | 10.0031 | 10.1119 | 14.4743 |  | 4.2153 | 9.768 | -22 | -20.7 | -1.76 | 22.0236 | 21.8205 | 20.2838 | 62.3342 | 62.4148 | -48.66 | -40.8204 | -10.9773 |  | 26.53 | 9.18 | 7.1924 | 6.0577 | -7.2817 |  |  |  | 8.8725 |  | -2.9219 | -26.6 |  | -2.3047 | 8.2 | 12.42 | 13.02 | 4.6 | -2.98 | 7.409 | -8.7955 | -10.68 |  | 17.54 | 0.4 | -9.3818 | -4.8636 | -39.9144 | -38.3818 | 14.3749 | -7.3175 | -16.2525 | -16.5609 | -28.8689 | -10.6018 | -12.093 | -100.2889 | -33.0318 |  | -14.4311 |  |  | 9.5433 | 8.3085 | -8.196 | -19.7292 | -19.708 | 10.9774 | 0 | 0 | 0 | 3.2526 | 25.527 | -6.8905 | -6.8764 | 7.2996 | -5.6002 |  | 3.3689 | 3.2037 |  | 4.3845 | 5.3616 | 3.9948 | 15.5734 | 15.2385 | -39.5197 | 20.2555 | 19.9565 | -25.2541 | -16.3257 | 23.5123 | -18.09 |  | 0.1467 | 0.25 | 1.8 | -23.3165 |  | 3.033 | 0.828 |  | 8.11 | 5.9526 | 13.0857 | -2.87 | 28.7015 |  | 20.6434 | -3.5529 | -3.8477 | 2.6072 |  |  | -11.8759 | 58.5076 | 3.9971 | -21.1681 | 5.654 | 5.5559 | 101.4739 | -7.0514 | -10.0889 | -5.181 | 2.5254 | 7.2961 | 7.4605 | 1.9745 | -21.1054 | -19.4433 | -6.29 |  | 19.2164 | -5.6335 | 99.8953 | -29.1881 | 23.1641 |  |  | 0 | -10.6716 |  |  | -13.4461 | -12.8638 | -5.9407 | -5.9943 | 31.3 | 31.27 | -28.6 | -28.7 | 0.2829 | 1.44 | 41.8683 | 15.8053 | 15.8257 | -18.7 | -44.4 | -3.6 | -3.8 | -17.9816 |  | -190.4954 | -21.8161 | -232.2867 | -18.1558 | -56.1471 | 65.3987 | 100.5098 | 92.3303 | 105.9241 | -10.3763 | 23.8998 | 19.8187 | 14.8562 | 113.1934 | -218.4694 | 37.6145 | -33.0766 | 1.8518 |  |  | -2.112 | -2.116 |  |  | 0 | 0.0595 | 4.7196 | -8.4672 | -0.1 | 3.537 | 3.219 | 1.9642 | 2.2208 | 4.1793 | 3.7494 | 4.1478 |  | 32.3 | 1.6814 | 0.9 |  | -9.5271 | -4.4838 | -25.5211 | -7.8562 | 0 | -25.3873 | -3.9478 | -27.5 | 11.7 | 54.4227 | -133.9156
05/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.1404 | -10.1519 | 5.4514 | 6.912 |  | 15.1182 |  | 23.2395 | 9.9397 | 9.5382 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 1.9966 | 6.8922 | 3.7992 | 3.6897 | 6.9286 | 2.9167 | -1.4249 | 1.9791 |  | -1.1682 | -1.774 | -1.758 | 5.811 | -6.66 |  | -2.36 | 0.243 | -18.79 |  |  | -8.18 | -8.39 | 4.2206 | 3.5151 | 24.6777 |  | -12.6949 |  | -23.0003 | 5.505 | 5.6515 | -15.9798 | -14.0211 | 12.117 | 12.7341 | 25.1462 | 10.3107 | -5.8 | -5.9 |  | -15.3723 | -1.3375 |  |  | 0.197 | -0.4621 | -0.3317 | -90.2737 | 66.4998 | 66.5609 | 24.4064 | -104.8912 |  |  |  |  | 7.42 | 6.26 | -7.33 | 4.07 | -27.0551 | -26.9212 | 34.6347 | 33.6369 | -6.7607 | 11.1585 | 11.1648 | 13.8197 | 0 | 4.032 |  | -21.7 | -21 | -1.75 | 22.2749 | 22.2164 | 20.7729 | 62.4615 | 62.6681 | -45.0472 | -41.2984 | -11.2518 | 0 | 27.59 | 9.41 | 7.0361 | 5.9601 | -7.1297 |  |  |  | 8.6951 |  | -2.7975 | -29 | -26.6 | -3.1384 | 7.9 | 12.6 | 12.88 | 4.57 | -2.89 | 7.316 | -9.3655 | -11.06 |  | 18.48 | 0.37 | -8.8182 | -4.9273 | -38.3913 | -37.1727 | 15.5702 | -6.143 | -15.1868 | -14.8979 | -29.6481 | -9.0547 | -11.482 | -100.5466 | -33.1554 |  | -14.3433 |  |  | 8.9806 | 7.4184 | -6.66 | -19.8583 | -19.4629 | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.1516 | 25.3428 | -6.9088 | -6.9646 | 7.7031 | -7.1544 |  | 3.152 | 2.8759 |  | 2.5677 | 2.8998 | 0 | 14.2338 | 13.229 | -26.9605 | 19.0093 | 18.6706 | -14.2435 | 0 | 22.4869 | -16.62 |  | 0.1742 | 0.21 | 2.14 | -22.3772 | 1.9011 | 2.876 | 0.946 | 0 | 7.08 | -6.5497 | 1.0292 | -3.29 | 25.4169 |  | 21.8885 | -3.5927 | -4.1008 | 2.4904 |  |  |  | 60.0251 | 3.299 | -22.2796 | 4.9413 | 5.0249 | 94.9971 | -6.722 | -10.783 | -2.1195 | 2.4554 | 7.2008 | 7.3656 | 1.9022 | -22.0498 | -21.2001 | -5.87 |  | 19.6034 | -7.5478 | 101.0984 | -29.4776 | 23.1571 |  |  | -10.2663 | -12.5774 |  |  | -13.8581 | -13.2758 | -5.9548 | -5.5519 | 31.98 | 32.02 | -31.8 | -31.3 | 0.2298 | 1.36 | 47.6946 | 22.2351 | 21.9367 | -18.2 | -45.2 | -3.3 | -3.7 |  | -17.8473 | -194.6697 | -23.6674 | -232.2303 | -18.6314 | -56.6425 | 65.9857 | 102.6665 | 95.7599 | 106.1516 | -9.1694 | 18.9924 | 17.7879 | 12.3998 | 114.0381 | -221.1163 | 36.7788 | -32.1328 | 0.7044 |  |  | -2.161 | -2.184 |  |  | 0 | -6.6209 | 5.8305 | -7.2343 | 3.2 | 2.837 | 1.093 | 2.3878 | 2.6228 | 4.6354 | 3.7729 | 3.3611 |  | 33.3 | 1.7573 | 0.9 |  | -8.4761 | -4.0697 | -26.1745 | -6.5956 | -2.8156 | -25.8932 | -2.5637 | -28.8 | 13.4 | 58.2546 | -130.539
05/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.1265 | -10.0169 | 5.5592 | 6.908 |  | 14.6636 |  | 22.1609 | 9.6907 | 9.2872 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 2.391 | 5.1524 | 3.8147 | 3.8394 | 6.8749 | 3.6402 | -1.4579 | 2.1632 |  | -1.1942 | -1.843 | -1.844 | 6.52 | -6.66 |  | -2.212 | 0.269 | -19.05 |  |  | -8.39 | -8.48 | 5.064 | 3.6822 | 23.6797 |  | -11.4308 |  | -24.0586 | 4.8392 | 4.8706 | -15.8111 | -14.0966 | 12.0644 | 12.6877 | 23.4108 | 10.7275 | -6.4 | -6.5 |  | -15.1693 | -1.1212 |  |  | 0.6098 | -0.5231 | -0.3405 | -93.3866 | 66.8966 | 66.9271 | 27.4369 | -107.7507 |  |  |  |  | 7.55 | 6.35 | -7.41 | 3.98 | -26.9212 | -26.9212 | 34.1766 | 32.4428 | -4.931 | 12.2396 | 12.0817 | 9.8379 |  |  | 9.726 | -22.7 | -20.7 | -1.7 | 22.9599 | 23.0896 | 21.0116 | 62.5527 | 62.2095 | -46.1627 | -41.1416 | -10.4871 | 0 | 26.32 | 9.1 | 6.7236 | 5.5695 | -6.8421 |  |  |  | 8.4186 |  | -2.7343 | -26.5 |  | -3.1763 | 7.6 | 11.8 | 12.62 | 4.46 | -2.8 | 7.5485 | -10.0181 | -10.16 |  | 19.8 | 0.1 | -9.9091 | -5.1636 | -37.3284 | -36.5455 | 16.053 | -5.4351 | -14.5954 | -15.0647 | -23.5315 | -7.701 | -10.343 | -102.4329 | -31.8905 |  | -13.6353 |  |  | 5.8024 | 4.6581 | 13.328 | -22.2627 | -21.7973 | 5.1733 | -19.55 | -3.33 | 0 | 2.5669 | 20.4272 | -7.2097 | -7.1424 | 7.0714 | -7.9552 |  | 3.5059 | 3.468 |  | 3.4709 | 3.6596 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -25.1184 | 18.3327 | 18.0202 | -13.9958 |  | 22.4918 | -16.9 |  | 0.1742 | 0.2 | 1.84 | -22.3568 | 0 | 2.842 | 0.935 |  | 7.04 | -7.203 | 0.9294 | -3.15 | 25.8174 |  | 22.4801 | -3.5945 | -4.055 | 2.4548 |  |  | -12.0533 | 60.5913 | 3.2138 | -22.5834 | 4.5678 | 4.2192 | 91.7917 | -6.8025 | -11.2845 | -1.4376 | 3.044 | 7.0983 | 7.2311 | 2.5386 | -20.7479 | -19.8938 | -5.45 |  | 17.3725 | -4.959 | 102.593 | -28.9461 | 22.7098 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8581 | -13.6164 | -5.6171 | -5.6647 | 32.37 | 32.03 | -30.4 | -30.8 | 0.2994 | 1.28 | 47.217 | 24.6982 | 24.7809 | -18.7 | -46.5 | -3.3 | -3.5 |  |  | -193.5617 | -21.6383 | -233.1984 | -18.2997 | -56.6057 | 66.1432 | 99.972 | 96.7869 | 106.4956 | -9.1138 | 20.1468 | 21.7046 | 14.5322 | 115.412 |  | 38.0844 | -35.3671 | 0.1184 |  |  | -2.123 | -2.132 |  |  | 0.0249 | -6.5324 | 4.8051 | -7.2343 | 4.3 | 3.415 | 2.387 | 2.3293 | 2.7161 | 4.5838 | 3.5297 | 3.4597 |  | 34.9 | 1.6073 | 0.94 | 0 | -9.7082 | -3.6744 | -24.5127 | -8.8187 | -2.9545 | -24.5195 | -3.8984 | -27.9 | 12.9 | 58.2502 | -133.358
05/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 4.8127 | -9.7525 | 4.2206 | 6.7591 |  | 15.0078 |  | 21.7767 | 9.2647 | 9.0548 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 2.5333 | 4.3872 | 3.7162 | 3.5191 | 6.5172 | 3.4154 | -1.6364 | 2.1358 |  | -1.0637 | -1.369 | -1.358 | 6.304 | -8.88 | -11 | -2.105 | 0.255 | -20.01 |  |  | -6.96 | -7.2 | 5.3025 | 3.8863 | 23.6852 |  | -14.3994 |  | -22.7936 | 14.5883 | 33.7853 | -18.8351 | -17.7324 | 19.8781 | 27.4511 | 10.6726 | 9.4658 | -5.8 | -5.7 |  | -15.3543 | -1.1638 |  |  | 0.7471 | 0 | -0.097 | -76.2047 | 65.4011 | 66.3472 | 15.2213 | -94.5865 |  |  |  | 16.2168 | 7.35 | 6.14 | -7.46 | 4 | -25.0458 | -24.7779 | 32.7461 | 32.1046 | -6.3502 | 12.0983 | 12.0991 | 7.8513 |  | 4.2153 | 9.842 | -22.3 | -21.6 | -1.84 | 22.2761 | 22.3346 | 20.9904 | 62.0237 | 62.0702 | -42.2411 | -42.0632 | -10.0199 |  | 25.93 | 8.83 | 7.0361 | 5.9601 | -7.0981 |  |  |  | 7.1632 |  | -2.78 | -26.7 | -27.1 | -3.3508 | 7.6 | 12.38 | 12.46 | 4.11 | -2.96 | 7.533 | -7.7104 | -10.76 |  | 18.24 | 0.3 | -8.6909 | -4.5091 | -36.1579 | -35.7273 | 15.7311 | -5.7808 | -14.4236 | -14.5119 | -27.5377 | -6.3518 | -11.193 | -96.7556 | -31.3443 |  | -14.4148 |  |  | 9.907 | 7.807 | -7.172 | -20.0496 | -20.0768 | 9.234 | 0 | -2.55 | 0 | 2.8204 | 27.4714 | -8.1776 | -8.117 | 8.1021 | -9.463 |  | 3.5793 | 3.3457 |  | 2.7341 | 2.9 | 2.4409 | 12.3918 | 12.2243 | -16.2433 | 16.6446 | 16.2439 | -9.3384 |  | 15.8315 | -17.67 | -2.51 | 0.1733 | 1.89 | 2.76 | -14.8521 |  | 2.724 | 0.935 |  | 11.29 | -10.9218 | -4.6617 | -2.94 | 28.3607 |  | 22.8938 | -4.1299 | -4.6899 | 2.4823 |  |  | -12.4118 | 61.2202 | 3.0724 | -23.2554 | 5.9216 | 5.6464 | 93.7096 | -6.368 | -10.4407 | -0.2406 | 3.0314 | 7.0763 | 7.2469 | 2.3854 | -19.6723 | -19.814 | -5.87 |  | 20.6858 | -9.1795 | 102.1143 | -29.2682 | 22.8717 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8691 | -13.2703 | -7.9419 | -8.5067 | 30.57 | 30.53 | -28.4 | -29.6 | 0.0705 | 0.64 | 45.455 | 25.3644 | 25.2981 | -18.7 | -46.5 | -3 | -3.5 |  |  | -194.5539 | -24.1721 | -233.5245 | -17.0614 | -55.9749 | 67.8013 | 102.7203 | 93.0723 | 107.4455 | -10.6395 | 20.2169 | 21.6172 | 14.6936 | 116.3698 |  | 41.0543 | -33.4705 | 0.072 |  |  | -2.136 | -2.145 |  |  | 0 | -6.5324 | 4.8936 | -7.3228 | 4.6 | 4.283 | 5.602 |  |  | 3.9104 | 4.9387 | 4.139 |  | 34.7 | 1.6144 | 0.81 |  | -10.5227 | -3.4025 | -24.1673 | -9.3734 | -3.4232 | -24.4767 | -3.124 | -27.8 | 12.6 | 59.7048 | -130.7411
05/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 4.8029 | -9.917 | 4.1918 | 6.7409 |  | 15.204 |  | 22.5776 | 9.7187 | 9.3738 | -11.1 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 2.6567 | 4.8744 | 3.6839 | 3.4549 | 6.6217 | 3.0191 | -1.683 | 2.0365 |  | -0.971 | -1.526 | -1.495 | 7.083 | -8.88 | -11 | -1.923 | 0.275 | -20.64 |  |  | -7.38 | -7.26 | 5.3962 | 3.5865 | 22.3658 |  | -11.217 |  | -23.5826 | 4.2241 | 4.3493 | -15.7524 | -13.9996 | 12.5245 | 13.1204 | 21.6774 | 10.8843 | -6.1 | -6.1 |  | -16.292 | -1.1821 |  |  | 0.4943 |  | -0.3857 | -97.1099 | 66.8355 | 66.8966 | 24.0788 | -114.2703 |  |  |  | 15.7577 | 7.31 | 5.96 | -8.04 | 3.63 | -23.9741 | -23.9741 | 32.5925 | 31.5576 | -5.8612 | 12.005 | 11.52 | 7.6396 |  | 4.2153 | 10.205 | -23 | -21.9 | -1.75 | 21.4477 | 21.5043 | 20.0093 | 63.5874 | 63.7948 | -46.3064 | -41.8979 | -10.6943 |  | 25.71 | 8.72 | 6.8799 | 5.7648 | -6.9966 |  |  |  | 8.372 |  | -2.704 |  |  | -2.6257 | 7.1 | 11.52 | 12.06 | 3.91 | -2.79 | 7.1765 | -9.2505 | -10.7 |  | 18.5 | 0 | -9.7818 | -5.3727 | -36.5392 | -35.5455 | 14.5969 | -7.4079 | -16.2033 | -16.5824 | -25.5094 | -5.9153 | -10.578 | -103.6629 | -29.6179 |  | -13.2669 |  |  | 8.0305 | 6.9511 | 7.696 | -22.1226 | -22.6406 | 4.6781 | -11.99 | 0 | 0 | 2.6075 | 23.8102 | -6.9685 | -7.0402 | 8.2552 | -9.7125 |  | 2.7879 | 2.5388 |  | 2.4393 | 3.2422 | 2.5584 | 11.387 | 10.8847 | -20.4297 | 16.7725 | 16.7167 | -10.0244 |  | 18.4878 | -16.97 | -1.4168 | 0.1916 | 0.88 | 2.79 | -18.192 |  | 2.235 | 0.799 |  | 10.09 | -11.0649 | -4.1838 | -3.21 | 27.6067 |  | 22.7525 | -4.0873 | -4.57 | 2.479 |  |  |  | 60.8434 | 3.138 | -22.9837 | 5.9376 | 5.6399 | 94.0863 | -6.5017 | -10.6636 | -1.5511 | 3.5202 | 6.9445 | 7.1045 | 3.02 | -20.1798 | -18.8568 | -5.87 |  | 20.0252 | -8.2342 | 105.7808 | -28.1678 | 24.8424 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.078 | -12.8309 | -7.2398 | -6.7661 | 31.63 | 31.63 | -32.1 | -32 | 0.195 | -1.52 | 44.3259 | 26.1538 | 26.1752 | -18.7 | -46.9 | -3.7 | -4.2 | -17.7992 | -17.9075 | -197.3301 | -27.0899 | -232.5624 | -16.8741 | -56.5711 | 67.6852 | 99.8467 | 95.0002 | 107.612 | -6.4813 | 20.0623 | 21.1441 | 13.7548 | 117.9329 | -220.2906 | 41.0228 | -36.0665 | -0.7483 |  |  | -2.181 | -2.191 |  |  | 0 | -6.5324 | 4.6006 | -7.4998 | 4.7 | 1.972 | 3.113 |  |  | 3.9137 | 3.9381 | 3.6205 |  | 36.2 | 2.0337 | 0.8 |  | -9.9251 | -3.2832 | -24.1677 | -9.2731 | -3.4863 | -23.8744 | -3.9371 | -30 | 14.4 | 59.3997 | -136.4273
05/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 4.9434 | -9.9301 | 3.8157 | 7.4145 |  | 15.299 |  | 21.8715 | 9.3317 | 8.9551 | -11.1 | -22 | 0 |  | -15.4 | 1.9943 | 4.6394 | 3.5166 | 3.4897 | 6.403 | 2.6077 | -1.7174 | 2.1044 |  | -1.0637 | -1.367 | -1.356 | 6.893 | -8.88 | -8.8 | -2.411 | 0.273 | -13.77 |  |  | -10.98 | -11.53 | 4.592 | 3.828 | 21.5527 |  | -14.6431 | 0 | -13.2044 | 14.0403 | 22.6803 | -18.8593 | -18.3704 | 27.9128 | 22.341 | 12.0912 | 3.0494 | -3.6 | -3.5 |  | -22.7224 | -0.8324 |  |  | 0.3736 | 0 | 0.0737 | -70.5283 | 66.4693 | 66.2862 | 13.8231 | -99.3921 |  |  |  | 14.5701 | 7.23 | 6.02 | -8.33 | 2.95 | -24.1081 | -23.9741 | 31.8647 | 30.6815 | -5.8115 | 11.712 | 11.9895 | -4.3668 |  | 4.2153 | 9.873 | -22.6 | -21.7 | -1.66 | 21.2618 | 21.3347 | 19.9023 | 58.5008 | 59.1249 | -30.3752 | -43.8398 | -10.5823 |  | 25.95 | 8.73 | 6.4111 | 5.3741 | -6.731 |  |  |  | 6.3957 |  | -2.4041 |  | -25.2 | -3.0566 | 6.9 | 11.22 | 11.54 | 3.63 | -2.86 | 7.595 | -7.8904 | -10.58 |  | 16.88 | -0.08 | -7.9455 | -4.0273 | -35.2651 | -34.4545 | 15.0662 | -6.6713 | -15.5617 | -15.7867 | -26.8824 | -6.6146 | -10.259 | -93.5155 | -27.5516 |  | -13.7734 |  |  | 11.4533 | 9.9385 | -6.148 | -21.1856 | -20.7696 | 7.5936 | 0 | -3.12 | 0 | 2.6471 | 30.5536 | -7.4204 | -7.4377 | 7.8203 | -9.5426 |  | 3.2162 | 2.9589 |  | 2.6934 | 2.6514 | 0 | 11.387 | 11.0521 | -17.5829 | 15.5618 | 15.7187 | -8.3062 |  | 17.6968 | -17.9 | -3.0208 | 0.1037 | 1.97 | 1.08 | -18.0608 |  | 2.27 | 0.947 |  | 8.98 | -12.6017 | -5.4297 | -3.23 | 26.6543 |  | 19.7148 | -2.3408 | -2.6762 | 2.5255 |  |  | -12.9816 | 58.6761 | 3.6605 | -21.1131 | 5.8852 | 6.7273 | 95.656 | -6.4083 | -11.2972 | 3.1644 | 3.1012 | 6.9958 | 7.1441 | 2.4477 | -18.7888 | -17.8539 | -4.61 |  | 18.498 | -6.0579 | 107.3977 | -27.824 | 24.2759 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.0121 | -12.4079 | -6.6666 | -5.4656 | 31.47 | 31.52 | -30.6 | -30.8 | 0.1767 | -2.4 | 46.2897 | 26.082 | 25.9997 | -18.7 | -43.6 | -4.1 | -4.7 |  |  | -195.8983 | -28.3751 | -236.6276 | -21.2453 | -58.3261 | 70.9928 | 94.6151 | 95.7609 | 111.5584 | -2.6762 | 21.6971 | 23.7652 | 14.5699 | 124.7347 | -222.6474 | 45.2232 | -40.2179 | -0.7263 |  |  | -2.2 | -2.185 |  |  | 0 | -6.5904 | 5.803 | -7.8202 | 3.9 | 4.123 | 3.996 |  |  | 4.3145 | 5.3963 | 3.6549 |  | 35.4 | 1.1519 | 0.61 |  | -11.101 | -3.5067 | -24.6341 | -10.0155 | -2.8837 | -24.9561 | -3.0139 | -28.6 | 13.6 | 60.0179 | -132.2575
05/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.0503 | -9.9605 | 4.86 | 7.967 |  | 15.0036 |  | 21.8716 | 9.1647 | 9.0494 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.1006 | 5.7053 | 3.6824 | 3.5874 | 6.8874 | 3.1242 | -1.6911 | 2.1422 |  | -1.267 | -1.456 | -1.428 | 6.581 | -8.88 | -8.8 | -2.495 | 0.265 | -15.4 |  |  | -10.22 | -10.35 | 5.2447 | 3.6544 | 21.1045 |  | -13.3279 | -17.2319 | -16.6392 | 20.1176 | 19.5434 | -18.6221 | -18.2343 | 17.6218 | 20.1378 | 24.2342 | 7.4923 | -4.9 | -4.9 | -17.5771 | -18.5683 | -0.9547 |  | 2.3364 | 0.4948 | -0.1836 | -0.0149 | -82.6746 | 64.4246 | 64.4856 | 26.4221 | -107.2957 |  |  |  | 14.6799 | 7.32 | 5.8 | -8.85 | 2.69 | -26.1174 | -25.8495 | 32.7976 | 32.3801 | -5.6683 | 14.0198 | 13.7543 | 3.0237 |  | 4.032 | 9.701 | -22.9 | -22.7 | -1.6 | 21.1016 | 21.1439 | 19.9127 | 58.9333 | 60.0653 | -33.8024 | -42.9633 | -10.8201 |  | 25.37 | 8.55 | 6.2549 | 5.0812 | -6.282 |  |  |  | 7.1896 |  | -2.3887 |  | -25.3 | -2.7832 | 6.5 | 10.46 | 11.3 | 3.35 | -2.71 | 6.7425 | -7.0379 | -10.36 |  | 16.38 | -0.57 | -8 | -4.0636 | -36.0132 | -35.2545 | 13.9674 | -7.9518 | -17.0293 | -16.9737 | -17.8712 | -7.6139 | -10.278 | -105.0307 | -26.0387 |  | -12.3402 |  |  | 5.4018 | 4.7422 | 15.376 | -21.6861 | -21.8622 | 3.7912 | -12.84 | 0 | -0.3 | 2.1342 | 20.0975 | -7.0075 | -7.0836 | 8.625 | -8.2733 |  | 2.9377 | 2.5611 |  | 3.4871 | 3.7691 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -20.2622 | 16.3144 | 16.4227 | -10.9808 |  | 19.5132 | -19.11 | -2.3177 | 0.1531 | 2.03 | 1.59 | -18.9604 |  | 2.201 | 0.948 |  | 7.19 | -10.4588 | -3.6458 | -2.8 | 25.3729 |  | 19.3527 | -2.0555 | -2.3791 | 2.5661 |  |  | -12.5343 | 57.2844 | 3.6163 | -20.75 | 5.5778 | 5.0767 | 95.5015 | -6.7516 | -11.3211 | 1.3053 | 3.6047 | 7.0031 | 7.0887 | 3.0242 | -16.5601 | -16.4033 | -6.29 |  | 24.5794 | -7.3328 | 103.0434 | -22.9588 | 28.4511 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.6001 | -12.0288 | -4.6675 | -4.546 | 30.11 | 30.21 | -31.4 | -30 | 0.195 | -5.12 | 34.5714 | 26.5917 | 26.4935 | -18.7 | -44.4 | -4.2 | -4.7 | -18.0161 |  | -192.922 | -23.193 | -236.9182 | -21.3858 | -58.0627 | 83.237 | 83.5228 | 90.2368 | 118.0221 | 12.3625 | 22.6093 | 21.6825 | 16.3389 | 142.4085 | -229.2298 | 58.3822 | -48.4573 | -1.0071 |  |  | -2.126 | -2.129 |  | 1.76 | 0 | -8.2017 | 5.745 | -7.4998 | 5.5 | 4.258 | 5.24 |  |  | 5.6007 | 4.3712 | 2.9111 |  | 34 | 1.5087 | 0.54 |  | -11.5757 | -2.2055 | -23.095 | -10.9621 | -4.4898 | -22.167 | -3.7773 | -31.6 | 15.8 | 58.5719 | -138.7098
05/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 4.918 | -9.8737 | 5.6513 | 8.0376 |  | 14.4201 |  | 20.9875 | 9.0507 | 8.6269 | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 2.914 | 5.4101 | 3.8325 | 3.6222 | 6.8527 | 3.29 | -1.6748 | 2.3031 |  | -1.1615 | -1.086 | -1.077 | 6.552 | -11.1 | -11 | -2.267 | 0.27 | -13.88 |  |  | -9.14 | -9.14 | 5.1301 | 3.9284 | 20.5472 |  | -13.9648 | -13.146 | -12.1108 | 20.3414 | 11.3028 | -18.2161 | -18.4116 | 22.1628 | 15.3108 | 23.1583 | 7.336 | -5.4 | -5.5 | -21.9706 | -19.8048 | -0.6878 |  | 5.3936 | 0.2031 | -0.2324 | -0.0293 | -77.5475 | 60.7929 | 60.8844 | 33.6159 | -103.8286 |  |  |  | 14.66 | 7.11 | 5.6 | -9.05 | 2.63 | -28.5287 | -28.9305 | 36.3651 | 35.4746 | -5.8503 | 14.0854 | 13.8489 | 4.738 |  | 4.032 | 9.386 | -23.6 | -23.4 | -1.38 | 21.0116 | 21.2774 | 19.5198 | 57.8803 | 58.839 | -28.7015 | -43.2071 | -11.167 | 0 | 24.28 | 8.02 | 6.2549 | 5.0812 | -6.48 |  |  |  | 7.5054 |  | -2.505 | -24.3 |  | -2.9651 | 6 | 9.6 | 10.7 | 2.97 | -2.35 | 5.7505 | -7.6654 | -5.93 |  | 12.09 | -1.57 | -7.8 | -4.3727 | -38.2942 | -37.5455 | 9.5509 | -10.8218 | -19.828 | -19.94 | -20.6597 | -4.223 | -9.658 | -110.5896 | -13.15 |  | -6.7258 | -6.6841 | 0 | 6.4473 | 4.9028 | 1.04 | -21.3738 | -20.9334 | 10.4273 | 0 | -4.01 | 1.4 | 1.8342 | 22.427 | -6.7118 | -6.7291 | 9.1181 | -10.8708 | 0 | 2.1349 | 1.8983 |  | 3.7996 | 4.1321 | 2.7698 | 15.406 | 15.5734 | -22.7741 | 19.0723 | 18.8283 | -12.682 |  | 18.4878 | -18.92 | -2.8103 | 0.1037 | 2.09 | 1.09 | -17.0228 | 0 | 2.093 | 0.972 |  | 7.55 | -12.2726 | -5.0735 | -2.76 | 25.816 |  | 18.762 | -1.6812 | -1.9544 | 2.5639 |  |  | -13.0475 | 54.6929 | 3.7071 | -20.3332 | 6.2125 | 6.7252 | 112.848 | -6.9525 | -11.5693 | 1.9328 | 3.5304 | 6.9811 | 7.1124 | 3.0032 | -9.0662 | -8.4131 | -3.77 | 0 | 15.1468 | 0 | 109.8735 | -13.3931 | 36.5377 |  |  | 0 | 0 | 17.1092 | 18.9139 | -10.0952 | -9.5459 | -2.5643 | -2.3462 | 24.45 | 24.76 | -31.1 | -31.4 | 0.0357 | -7.04 | 43.0527 | 23.6103 | 23.5108 | -18.5 | -46.9 | -6.3 | -6.8 | -17.7102 | -17.6983 | -190.8698 | -22.9689 | -232.8867 | -15.0703 | -51.4012 | 103.9058 | 58.3951 | 78.0859 | 131.9993 | 41.267 | 25.1722 | 23.9126 | 25.6105 | 174.4037 | -235.7908 | 90.3422 | -70.2282 | -1.3806 |  |  | -2.066 | -2.088 |  | 0.8 | 0 | -6.9718 | 7.3564 | -8.2597 | 3.6 | 3.241 | 3.773 |  |  | 4.6977 | 4.1518 | 3.721 |  | 35.9 | 0.7585 | 0.48 |  | -14.1443 | -1.9567 | -21.7666 | -12.8825 | -4.9888 | -20.9635 | -4.3747 | -31 | 16.5 | 57.1527 | -136.8658
05/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.9679 | -9.7295 | 4.3105 | 8.0729 |  | 13.9854 |  | 21.3279 | 9.0407 | 8.7407 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.7875 | 2.3911 | 3.812 | 3.6147 | 6.8986 | 3.1333 | -1.6435 | 2.1884 |  | -1.1202 | -1.295 | -1.278 | 6.665 | -8.88 | -11 | -2.36 | 0.272 | -14.48 |  |  | -9.26 | -8.93 | 4.7615 | 3.9157 | 17.9692 |  | -13.286 | -16.7528 | -16.6365 | 14.7566 | 16.6118 | -18.1672 | -16.0835 | 18.0042 | 16.6778 | 30.0086 | 8.632 | -5.5 | -5.5 | -20.008 | -19.5424 | -0.9122 |  | 0.5371 | 0.3346 | -0.2134 | 0.0369 | -81.1487 | 58.9617 | 59.0228 | 39.8565 | -106.0206 |  |  |  | 12.9435 | 8.13 | 4.89 | -14.39 | 1.99 | -29.0645 | -28.7966 | 35.7687 | 34.6274 | -6.2525 | 12.8839 | 13.1642 | 0.2669 |  | 4.4116 | 8.484 | -26.2 | -25 | -1.33 | 20.4763 | 20.3714 | 19.3583 | 61.2709 | 61.2128 | -37.2196 | -41.6866 | -10.9963 |  | 25.26 | 8.33 | 5.9424 | 4.8859 | -6.2919 |  |  |  | 3.0403 |  | -2.3916 | -24.7 | -25.2 | -3.2983 | 5.8 | 9.28 | 10.3 | 2.61 | -2.58 | 5.704 | -4.6228 | -6.09 |  | 13.34 | -1.89 | -3.5818 | -2 | -37.6538 | -36.8091 | 11.7698 | -8.4306 | -17.1704 | -17.745 | -30.2162 | -8.667 | -10.68 | -118.7833 | 2.0053 |  | -7.3555 | -6.6516 |  | 9.2693 | 7.9256 | -7.172 | -20.6616 | -20.3259 | 11.2978 | 0 | -2.36 | 0 | 2.3338 | 27.9561 | -7.5484 | -7.5042 | 7.5736 | -7.1014 | -4.7435 | 2.8189 | 2.6399 |  | 3.851 | 4.1254 | 2.8266 | 15.5734 | 15.5734 | -23.2764 | 17.3719 | 17.8839 | -12.8229 |  | 16.9986 | -20.03 | -3.0208 | 0.1476 | 2.32 | 2.02 | -16.5194 |  | 2.396 | 0.976 |  | 7.41 | -10.9221 | -5.0295 | -2.9 | 25.9561 |  | 18.7978 | -1.7368 | -2.0068 | 2.5696 |  |  | -12.6671 | 54.9302 | 3.738 |  | 5.9472 | 6.0617 | 118.7889 | -6.972 | -11.6294 | 1.3834 | 2.9432 | 6.9225 | 7.0492 | 2.2889 | 0 | 1.9448 | -0.84 | -5.1207 | 11.8979 | 7.6714 | 111.7663 | -1.9816 | 47.9543 | -11.0733 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9693 | -8.0792 | -1.215 | -1.1398 | 21.34 | 21.83 | -29.8 | -29.2 | 0.1419 | -9.36 | 41.0897 | 19.6494 | 19.7216 | -18.7 | -46.8 | -7.6 | -8.1 |  | -17.5709 | -170.0591 | -10.0574 | -259.0388 | -7.1485 | -46.4923 | 126.5134 | 30.2666 | 100.5267 | 94.7311 | 70.7476 | 30.7726 | 23.3736 | 9.9898 | 245.3928 | -190.7545 | 68.5227 | -46.5647 | -0.8899 |  |  | -2.008 | -2.015 |  | 0 | 0 | -6.2394 | 9.2027 | -9.1691 | 1.8 | 2.798 | 2.26 | 2.108 | 2.432 | 5.172 | 3.8596 | 3.4556 |  | 35.8 | 1.2737 | 0.38 |  | -17.0305 | -0.9791 | -20.099 | -15.7687 | -5.9469 | -20.0788 | -4.6342 | -32.3 | 16.6 | 63.2393 | -144.3901
05/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 5.1736 | -10.0468 | 4.5015 | 7.9891 |  | 13.4296 |  | 21.1945 | 8.9157 | 8.3633 |  | -22 | -2.2 | -0.828 | -13.2 | 2.93 | 1.8392 | 3.9422 | 3.7937 | 7.2139 | 3.6629 | -1.6386 | 2.4457 |  | -1.1026 | -1.211 | -1.173 | 6.717 | -8.88 | -11 | -1.947 | 0.279 | -13.94 |  |  | -8.96 | -9.02 | 4.8011 | 3.8615 | 10.5961 | 12.0964 | -13.1526 | -14.4815 | -14.5992 | 14.5582 | 20.2222 | -19.8009 | -17.4263 | 18.2728 | 18.8876 | 24.9332 | 5.3703 | -5.9 | -6 | -20.4252 | -20.1662 | -0.6888 |  | 5.8325 | 1.5164 | -0.3684 | -0.1068 | -82.9493 | 61.1286 | 61.7389 | 24.8668 | -114.4974 |  |  |  | 13.173 | 7 | 3.82 | -14.48 | 1.59 | -29.8682 | -29.7343 | 35.3621 | 35.4318 | -8.1364 | 24.783 | 24.5647 | 5.1346 |  | 4.2153 | 9.079 | -28.2 | -26.8 | -1.48 | 25.0523 | 25.5845 | 23.8626 | 66.641 | 67.117 | -30.4075 | -41.2892 | -31.1049 | 2.9497 | 24.21 | 7.9 | 6.2549 | 5.1788 | -6.4768 |  |  |  | 30.2487 |  | -2.3705 | -27.2 | -27.6 | -3.6646 | 6.3 | 7.98 | 10.54 | 2.99 | -1.56 | 4.278 | -30.8318 | -5.48 |  | 12.12 | 0.35 | -27.8182 | -14.3182 | -45.9391 | -44.7909 | 9.8498 | -18.9454 | -29.3835 | -29.4484 | -29.5354 | -6.7875 | -11.287 | -99.9095 | 18.3564 |  | -7.0054 | -6.1927 |  | 3.0558 | 0.921 | -7.684 | -25.602 | -25.608 | 18.6043 | 0 | 1.61 | -0.1 | 1.8456 | 17.3462 | -8.5478 | -8.5558 | 7.6259 | -8.0122 | -4.7563 | 3.3079 | 2.8896 |  | 3.6749 | 4.7951 | 3.2699 | 16.7456 | 16.5782 | -26.6256 | 28.3273 | 28.408 | -16.7483 |  | 17.5698 | -20.48 | -3.5152 | 0.2007 | 2.14 | 1.31 | -17.2559 |  | 2.407 | 0.894 |  | 6.32 | -8.9483 | -1.3075 | -3 | 24.0158 |  | 18.5922 | -1.6043 | -1.8287 | 2.6599 |  |  |  | 54.458 | 3.3365 | -20.1042 | 6.2946 | 5.321 | 117.0692 | -7.1694 | -11.7676 | 1.4092 | 3.3161 | 7.0763 | 7.239 | 2.4741 | -3.5344 | -2.97 | -1.68 | -5.002 | 15.0963 | 9.9792 | 118.9549 | 8.8023 | 8.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9272 | 33.7543 | -6.195 | -5.6457 | -3.1007 | -2.872 | 22.57 | 22.88 | -30.7 | -30.9 | 0.1767 | -8.48 | 46.6218 | 23.4171 | 23.3205 | -17.4 | -46.9 | -9.3 | -9.8 | -17.6029 | -17.5782 | -164.5111 | -9.6149 | -257.1307 | -4.2706 | -45.6654 | 135.0706 | 23.6356 | 95.9961 | 98.9641 | 83.4249 | 27.8305 | 27.5158 | 9.7329 | 255.0349 | -188.5099 | 80.9171 | -53.3989 | 1.0095 |  |  | -2.066 | -2.075 |  | 0.32 | 0 | -6.5599 | 6.9749 | -7.4998 | 2.8 | 2.56 | 3.341 |  |  | 5.4755 | 3.7465 | 3.4353 |  | 34 | 0.7901 | 0.4 |  | -11.8523 | -2.5721 | -24.9397 | -10.7316 | -4.2102 | -24.4925 | -2.8736 | -30.4 | 13.7 | 70.246 | -146.1224
05/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.9332 | -9.7603 | 4.2075 | 7.7235 |  | 12.9993 |  | 17.9806 | 7.4358 | 7.108 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | -0.828 |  | 2.9039 | -0.1409 | 4.1552 | 4.107 | 7.67 | 3.5671 | -1.5492 | 2.1669 |  | -1.2011 | -0.551 | -0.606 | 6.451 | -11.1 | -13.2 | -2.318 | 0.279 | -7.85 |  |  | -11.42 | -11.44 | 4.2139 | 3.6506 | 13.0707 | 14.9842 | -17.3618 | -12.0762 | -11.259 | 13.4273 | 26.3642 | -21.3144 | -17.7386 | 16.8227 | 18.4513 | 39.0561 | 6.9317 | -5.8 | -5.8 | -21.8191 | -21.027 | -1.1158 |  | 4.7115 | 1.3049 | 1.1321 | 0.8522 | -55.8794 | 59.4195 | 59.4195 | 16.5644 | -85.9322 |  |  |  | 19.4801 | 8.63 | 5.83 | -11.22 | 4.79 | -30.4041 | -30.0022 | 35.9533 | 34.8144 | -7.0139 | 23.3923 | 22.9378 | 4.8213 |  | 3.6393 | 9.724 | -22.1 | -21.6 | -1.67 | 29.074 | 29.4634 | 27.273 | 56.4682 | 56.6814 | -27.7333 | -37.8066 | -27.6366 | 4.5542 | 23.99 | 8.21 | 7.3486 | 6.3507 | -7.4855 |  |  |  | 24.2459 |  | -2.939 | -29.5 | -27.7 | -3.6267 | 7.7 | 8.74 | 11.84 | 3.96 | -1.49 | 5.3165 | -24.3264 | -9.49 |  | 18.81 | 2.57 | -22.1636 | -11.2273 | -44.7135 | -44.1909 | 11.6595 | -10.0448 | -20.4265 | -20.667 | -28.3215 | -8.3585 | -12.024 | -87.2718 | 10.0163 |  | -5.7489 | -5.553 |  | 1.3616 | 0.2359 | -1.028 | -25.322 | -25.8109 | 17.8135 | 0 | -3.47 | 4.9 | 2.1495 | 12.2237 | -11.5008 | -6.7097 | 8.2701 | -6.4771 | -4.7365 | 3.2183 | 2.9929 |  | 4.8564 | 4.6881 | 3.651 | 17.5829 | 17.5829 | -25.2859 | 27.4161 | 27.1892 | -13.5464 |  | 20.1138 | -20.41 | -3.5152 | 0.241 | 2.27 | 0.55 | -21.0126 |  | 2.495 | 0.958 | 0 | 4.54 | -12.0919 | -4.2942 |  | 22.3032 |  | 19.9037 | -2.6519 | -2.8395 | 2.8016 |  |  | -12.9184 | 56.9251 | 1.9891 | -19.6541 | 5.7265 | 8.0976 | 143.7162 | -4.946 | -11.3362 | 5.8456 | 2.971 | 8.2052 | 8.5057 | 2.5533 | -1.058 | 0 | 2.1 | -9.5507 | 11.7886 | 24.9871 | 109.0996 | 11.0097 | 12.1669 | 0 |  | -10.379 | 0 | 21.0695 | 22.0719 | -5.426 | -5.1788 | -4.003 | -3.955 | 21.89 | 22.14 | -27.3 | -27.9 | 0.195 | -6.32 | 45.2254 | 21.2287 | 20.9153 | -17.4 | -43.1 | -9.7 | -10.2 |  | -17.549 | -141.0584 | 4.2978 | -261.0926 | -11.9358 | -41.7616 | 143.7795 | 18.3631 | 95.9208 | 101.1512 | 91.4638 | 28.2768 | 28.8464 | 9.914 | 262.0825 | -193.6997 | 87.67 | -62.57 | 0.7971 |  |  | -2.211 | -2.221 |  | 6.4 | -6.3211 | -12.1569 | 5.7725 | -4.6281 | 6.4 | 2.868 | 2.455 |  |  | 4.1477 | 4.4929 | 4.2804 |  | 30.8 | 1.4095 | 0.51 |  | -13.1706 | -0.8831 | -23.3771 | -12.5019 | -5.6815 | -23.8055 | -1.3893 | -26.7 | 9.5 | 57.9802 | -131.6137
05/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 6.0294 | -11.1598 | 6.796 | 9.4828 |  | 15.1774 |  | 19.5324 | 8.4057 | 8.4764 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -13.2 | 2.7073 | -1.1905 | 6.1363 | 5.9974 | 10.5242 | 3.6402 | -1.5752 | 2.2349 |  | -1.25 | -0.437 | -0.524 | 7.419 | -8.88 | -8.8 | -0.876 | 0.316 | -7.83 |  |  | -8.99 | -9.21 | 3.6563 | 3.7084 | 15.5498 | 17.2409 | -11.2004 | -8.4036 | -7.8892 | 13.035 | 23.493 | -18.0951 | -14.0675 | 22.041 | 23.5166 | 109.0838 | 9.3851 | -4.4 | -4.2 | -21.8847 | -22.9291 | -2.3017 |  | 17.6616 | 3.5824 | 0.7399 | 0.6172 | -65.4622 | 42.7259 | 42.7564 | 14.1721 | -113.5551 |  |  |  | 20.488 | 8.16 | 5.47 | -11.3 | 4.86 | -27.3231 | -27.1891 | 32.7674 | 31.9619 | -7.8278 | 14.2968 | 15.106 | 17.3102 |  | 3.2596 | 10.668 | -17.4 | -17.1 | -1.74 | 28.0681 | 28.3162 | 26.9004 | 50.8278 | 50.6427 | -35.0717 | -23.4499 | -35.6049 | 4.6233 | 25.07 | 8.46 | 7.1924 | 6.1554 | -7.5093 |  |  |  | 29.7705 |  | -2.9609 | -26.7 | -25.4 | -3.6646 | 8 | 9.16 | 12.12 | 4.21 | -1.56 | 5.3475 | -27.4916 | -10.34 |  | 19.62 | 3.18 | -25.2182 | -12.9182 | -44.2391 | -43.3545 | 15.1056 | -7.7383 | -19.1098 | -18.8959 | -31.0844 | -7.6279 | -11.761 | -77.5742 | -5.6214 |  | -5.9694 | -5.2693 |  | 2.8511 | 1.912 | -8.196 | -23.1763 | -22.9141 | 17.8606 | 0 | -2.56 | 0.1 | 2.1765 | 15.7248 | -6.9541 | -7.1194 | 6.8251 | -6.6174 | -4.0279 | 2.4521 | 2.2047 |  | 3.7654 | 4.363 | 2.7967 | 14.7362 | 14.7362 | -26.6256 | 26.0038 | 25.6727 | -12.9114 |  | 21.6031 | -20.42 | -3.2149 | 0.1916 | 1.89 | 0.45 | -21.4964 |  | 2.434 | 0.932 |  | 3.63 | -11.2299 | -2.5185 | -3.38 | 22.5048 |  | 25.9003 | -6.8553 | -7.6076 | 3.3031 |  |  | -11.79 | 62.2158 | 3.1114 | -20.4779 | 7.427 | 6.8542 | 161.777 | -5.1956 | -8.7537 | -12.1204 | 2.5697 | 8.9084 | 9.091 | 2.0231 | -2.0195 | 0 | 3.35 | -8.9 | 10.1653 | 33.5782 | 102.3723 | 12.5454 | 14.145 | 0 |  | -12.0952 | -11.8103 |  |  | -3.7011 | -3.4594 | -3.6828 | -3.2834 | 21.55 | 22.08 | -29.8 | -29.8 | 0.1584 | -6.72 | 42.5329 | 22.9957 | 22.8869 | -17.5 | -43.5 | -11.8 | -12.4 | -17.3346 | -17.3275 | -137.9896 | 5.0701 | -264.7897 | -14.8495 | -39.9576 | 144.802 | 13.4829 | 92.0701 | 99.7803 | 92.2861 | 26.2199 | 28.8848 | 12.5504 | 264.5037 | -192.2589 | 90.4725 | -64.1707 | -0.0232 |  |  | -2.304 | -2.295 |  | 5.52 | -6.5946 | -11.8944 | 6.3584 | -4.4236 | 6.4 | 2.223 | 2.171 |  |  | 4.2078 | 3.7925 | 4.2613 |  | 31.7 | 0.4841 | 0.39 |  | -12.3533 | -0.9858 | -23.6537 | -12.7602 | -5.2552 | -24.1709 | 0 | -27.4 | 11.1 | 50.9915 | -119.7848
05/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 6.5452 | -11.9267 | 6.1299 | 9.7705 |  | 15.4316 |  | 21.3823 | 8.7517 | 8.5266 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.9547 | -1.0121 | 7.0423 | 7.0056 | 12.2653 | 3.7821 | -1.6888 | 2.2609 |  | -1.2208 | -0.675 | -0.651 | 7.475 | -8.88 | -4.4 | -0.986 | 0.322 | -9.82 |  |  | -6.45 | -6.63 | 4.6734 | 3.6308 | 16.9683 | 18.8548 | -9.832 | -8.2284 | -7.5822 | 5.5413 | 5.6798 | -14.0976 | -11.0932 | 14.8748 | 15.819 | 108.8626 | 11.8692 | -4.4 | -4.3 | -22.787 | -22.5461 | -2.577 |  | 17.9932 | 3.4805 | -0.075 | 0.0015 | -80.752 | 42.848 | 42.7869 | 20.5766 | -124.3382 |  |  |  | 14.9194 | 7.15 | 5.44 | -12.15 | 1.54 | -28.1268 | -28.1268 | 33.1569 | 31.1245 | -7.4818 | 13.467 | 13.3029 | 17.5219 |  | 1.9244 | 4.895 | -17.5 | -17.4 | -1.78 | 27.6169 | 27.3891 | 25.9787 | 53.0919 | 53.0976 | -37.0361 | -22.5086 | -36.3815 | 4.6442 | 25.06 | 8.37 | 6.8799 | 5.8624 | -7.1655 |  |  |  | 30.3382 |  | -2.8549 | -26.9 | -25.8 | -3.5474 | 7.9 | 9.48 | 12.06 | 4.2 | -1.72 | 4.526 | -28.7016 | -10.13 |  | 19.47 | 2.9 | -26.7818 | -13.2636 | -45.3115 | -44.1182 | 11.0435 | -10.6828 | -21.4717 | -21.9131 | -29.0282 | -9.0741 | -11.903 | -86.0597 | -8.0569 |  | -5.7059 | -4.9828 |  | 1.3201 | 0.0593 | -6.148 | -23.5512 | -23.1249 | 18.9521 | 0 | -2.84 | 0.2 | 1.9567 | 13.7562 | -7.9152 | -8.1951 | 8.1681 | -5.3501 | -4.2428 | 3.0851 | 2.7765 |  | 3.6243 | 3.9798 | 2.6718 | 15.7409 | 15.7409 | -28.3001 | 27.0724 | 27.0579 | -15.8525 |  | 18.9078 | -22.07 | -2.4971 | 0.2355 | 1.33 | 2.44 | -19.1776 |  | 2.363 | 0.888 |  | 2.6 | -9.1881 | -1.8525 | -3.51 | 20.3754 |  | 24.4171 | -6.5796 | -7.1723 | 3.4139 |  |  | -11.785 | 59.3669 | 2.0684 | -20.8857 | 5.4831 | 4.9861 | 149.5197 | -7.6183 | -7.7101 | -15.9259 | 2.3699 | 9.1427 | 9.3362 | 1.8705 | -2.8982 | 0 | 3.35 | -8.6522 | 5.1434 | 24.4461 | 105.413 | 10.6029 | 9.9779 |  |  | 0 | 0 |  |  | -5.772 | -5.1788 | -3.8327 | -3.8902 | 21.98 | 22.34 | -31.7 | -31.6 | -0.087 | -6.56 | 46.8324 | 21.2475 | 21.4393 | -17.8 | -44.4 | -10.1 | -10.6 |  | -17.5468 | -150.9624 | 3.5016 | -263.3486 | -13.4691 | -42.6299 | 145.1987 | 15.4729 | 95.2742 | 102.5514 | 91.0091 | 26.9137 | 27.2576 | 7.794 | 266.4308 | -194.6715 | 85.6833 | -60.2796 | 0.846 |  |  | -2.259 | -2.263 |  | 6.4 | -6.71 | -12.3918 | 6.3004 | -4.1886 | 6.4 | 1.308 | 1.827 |  |  | 4.4197 | 3.5302 | 2.9058 |  | 31.5 | 0.6756 | 0.44 |  | -12.6215 | -1.1752 | -24.985 | -12.3545 | -5.4674 | -23.0151 | 0 | -27.6 | 10.9 | 46.2179 | -118.532
05/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 6.6615 |  | 4.949 | 9.9888 |  | 15.9272 |  | 22.3774 | 9.5617 | 9.2684 | -13.32 | -26.4 |  |  |  | 2.824 | -0.2128 | 7.0225 | 6.9459 | 12.2412 | 3.5169 | -1.7153 | 2.2858 |  | -1.3114 | -0.87 | -0.854 | 7.128 | -6.66 |  | -1.349 | 0.314 | -9.4 |  |  | -9.43 | -9.47 | 5.7586 | 3.5183 | 17.4509 | 19.2556 | -7.3195 | -9.6527 | -8.8472 | 5.1611 | 5.443 | -13.3108 | -10.3996 | 16.0792 | 17.3173 | 105.539 | 8.366 | -3.1 | -3 | -24.3 | -23.8737 | -2.7214 |  | 17.4208 | 4.0829 | 0.2183 | 0.1876 | -101.3519 | 43.7635 | 44.1297 | 23.1119 | -140.273 |  |  |  | 14.8995 | 7.18 | 5.67 | -12.33 | 1.75 | -27.0551 | -26.9212 | 32.4121 | 31.5651 | -7.6716 | 14.1369 | 13.6228 | 17.1637 | 0 | 1.9244 | 4.925 | -18.6 | -18.1 | -1.88 | 27.7446 | 28.2195 | 25.8854 | 55.8045 | 55.526 | -38.8456 | -23.5509 | -37.7203 | 4.431 | 24.88 | 8.41 | 7.0361 | 5.9601 | -7.403 |  |  |  | 30.9421 |  | -2.9151 |  | -28.4 | -3.6926 | 7.8 | 9.16 | 11.9 | 3.95 | -1.55 | 4.9445 | -29.7317 | -10.04 |  | 20.4 | 3.21 | -27.2182 | -13.8273 | -44.9549 | -43.9727 | 12.1344 | -11.3358 | -21.1993 | -22.8139 | -26.0477 | -8.0362 | -11.553 | -90.9403 | 1.8248 |  | -5.3868 | -4.7625 |  | -0.0144 | -0.5574 | 48.148 | -22.8226 | -22.7579 | 19.46 | 0 | 0 | -2.8 | 1.93 | 11.3887 | -8.419 | -8.6759 | 7.6722 | -6.0023 | -4.0317 | 3.227 | 2.987 |  | 3.8503 | 3.7899 | 2.7376 | 13.8989 | 14.2338 | -25.9557 | 26.8731 | 26.355 | -14.1139 |  | 19.5084 | -21.95 | -2.3085 | 0.2007 | 1.51 | 2.32 | -19.6534 |  | 2.275 | 0.627 |  | 3.81 | -10.6765 | -3.6129 | -3.5 | 22.2729 |  | 24.0828 | -6.4637 | -6.9457 | 3.3832 |  |  | -11.348 | 59.6416 | 3.0238 | -21.0991 | 6.5459 | 4.929 | 143.5532 | -7.0931 | -7.646 | -13.1225 | 2.2604 | 9.1208 | 9.2967 | 1.7515 | -1.5608 | 0 | 4.61 | -11.6554 | 0 | 29.0174 | 108.7864 | 10.5057 | 12.0091 |  |  | 0 | 0 |  |  | -6.4477 | -5.6512 | -3.4826 | -3.4843 | 20.85 | 21.25 | -27.4 | -27.3 | -0.087 | -7.04 | 52.3972 | 21.2891 | 21.334 | -18.2 | -44 | -9.3 | -9.8 |  |  | -150.5111 | 2.1164 | -265.19 | -17.3589 | -46.5179 | 150.7594 | 9.8033 | 95.8518 | 104.6616 | 94.5802 | 25.4534 | 26.0147 | 9.6216 | 268.4722 | -197.9542 | 87.5576 | -63.6129 | -0.5603 |  |  | -2.315 | -2.321 |  | 5.68 | -6.321 | -11.5709 | 5.861 | -4.802 | 6.6 | 3.997 | 2.928 |  |  | 3.4729 | 3.5671 | 3.9025 |  | 29.9 | 1.3197 | 0.5 |  | -13.7979 | -0.3756 | -25.0119 | -13.5618 | -5.5773 | -23.8062 | 0 | -26 | 9.2 | 50.1876 | -125.7871
05/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 6.6157 | -11.9068 | 6.7737 | 10.3798 |  | 15.2806 |  | 23.0714 | 9.5057 | 9.2549 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 2.5339 | -0.3605 | 6.7646 | 6.8384 | 11.6992 | 3.6625 | -1.7835 | 2.2712 |  | -1.3556 | -0.967 | -0.971 | 7.068 | -6.66 | -4.4 | -1.198 | 0.313 | -10.61 |  |  | -9.44 | -9.32 | 7.2542 | 3.8161 | 17.0519 | 19.0885 | -8.7538 | -9.357 | -9.0861 | 11.4211 | 11.5309 | -16.428 | -12.6249 | 24.0775 | 28.7165 | 99.9209 | 6.0186 | -3.2 | -3.3 | -22.9354 | -22.3304 | -2.7079 |  | 20.0303 | 3.6922 | 0.3141 | 0.1577 | -93.7528 | 44.0077 | 44.7401 | 25.1884 | -130.7631 |  |  |  | 14.7198 | 7.3 | 5.48 | -12.08 | 1.82 | -26.7872 | -26.5193 | 32.895 | 31.733 | -7.7618 | 11.3654 | 11.1181 | 19.1853 |  | 1.728 | 4.885 | -17.1 | -17 | -1.84 | 26.5919 | 26.9583 | 25.4159 | 54.0372 | 54.6155 | -36.5322 | -23.1774 | -36.2909 | 4.0895 | 25.41 | 8.55 | 7.0361 | 5.9601 | -7.5298 |  |  |  | 31.2224 |  | -2.9923 |  | -26.1 | -3.6902 | 7.7 | 9.18 | 11.68 | 3.89 | -1.32 | 4.7585 | -31.5768 | -9.92 |  | 19.74 | 3.03 | -27.9455 | -14.1909 | -44.6099 | -44.0091 | 10.9275 | -10.4637 | -21.6692 | -21.4666 | -30.9186 | -7.6369 | -10.836 | -90.6941 | -7.4528 |  | -5.3407 | -4.22 | 0 | -0.231 | -0.6232 | -2.052 | -22.5825 | -22.3734 | 19.0094 | 0 | 0 | 1.4 | 2.0326 | 10.3378 | -9.2202 | -9.1591 | 8.3253 | -6.3737 | -4.2116 | 2.9692 | 2.9024 |  | 3.5801 | 3.8169 | 3.1224 | 13.7314 | 13.8989 | -27.7978 | 26.7872 | 26.7554 | -16.7478 |  | 18.2046 | -22.84 | -2.3159 | 0.2355 | 1.68 | 3.22 | -18.2381 |  | 2.296 | 0.525 |  | 5.04 | -6.2529 | 0.243 | -3.75 | 23.6906 |  | 24.0661 | -6.3075 | -6.8117 | 3.4201 |  |  | -11.3231 | 59.4637 | 3.0674 | -21.2186 | 6.9778 | 6.0762 | 131.8595 | -7.2791 | -8.0502 | -13.08 | 2.4729 | 9.0622 | 9.2571 | 1.9815 | -2.8733 | 0 | 2.93 | -9.4839 | 4.9627 | 27.3596 | 106.7206 | 8.2236 | 9.3571 |  |  | 0 | 0 |  | 16.0261 | -8.1231 | -7.9419 | -11.5747 | -11.4717 | 17.98 | 18.1 | -26.4 | -26 | -0.087 | -7.92 | 51.0472 | 22.3575 | 21.6962 | -18.2 | -42.2 | -8.4 | -8.9 | -17.3827 |  | -152.4797 | 3.2632 | -266.1852 | -17.0274 | -45.6095 | 146.4223 | 19.4217 | 99.3836 | 104.0374 | 88.6185 | 24.7497 | 21.265 | 6.3947 | 262.8069 | -194.1946 | 83.7778 | -59.8515 | -0.492 |  |  | -2.274 | -2.279 |  | 4.96 | -4.4426 | -10.457 | 5.098 | -4.6555 | 5.9 | 3.74 | 3.755 |  |  | 3.9969 | 4.2724 | 4.0447 |  | 28.4 | 1.6395 | 0.5 |  | -13.2248 | -0.7512 | -24.4463 | -12.8246 | -5.4336 | -23.4394 | 0 | -24.8 | 8.6 | 48.9522 | -125.4879
05/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 6.4141 | -11.751 | 7.042 | 9.9339 |  | 15.1852 |  | 23.1203 | 9.7067 | 9.1415 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.8957 | 0.3916 | 6.3187 | 6.2355 | 10.9575 | 3.4642 | -1.7819 | 2.3801 |  | -1.2366 | -1.029 | -1.076 | 6.927 | -6.66 | -4.4 | -1.383 | 0.305 | -11.51 |  |  | -9.39 | -9.17 | 7.4543 | 3.8386 | 16.7095 | 18.9772 | -7.4132 | -12.32 | -10.3352 | 20.6959 | 22.6797 | -16.5773 | -14.5669 | 25.7046 | 31.7108 | 97.8942 | 7.3274 | -3.7 | -3.5 | -21.9112 | -21.9544 | -1.6579 |  | 19.1331 | 3.8688 | 0.3778 | 0.3038 | -103.6408 | 44.1297 | 44.1908 | 28.4388 | -142.7206 |  |  |  | 14.7198 | 7.17 | 5.36 | -12.45 | 1.41 | -26.7872 | -26.7872 | 31.0216 | 29.907 | -7.1941 | 12.9305 | 12.4263 | 18.7676 |  | 1.728 | 3.783 | -18.9 | -17.7 | -1.7 | 25.755 | 26.4384 | 24.6495 | 55.9379 | 56.5889 | -38.1841 | -23.6958 | -37.2939 | 4.231 | 24.13 | 8.06 | 6.7236 | 5.7648 | -7.4623 |  |  |  | 31.0009 |  | -2.9948 |  |  | -3.772 | 6.6 | 8.22 | 10.7 | 3.11 | -1.48 | 5.239 | -30.6517 | -10.13 |  | 19.51 | 3.05 | -29.1273 | -14.4091 | -43.8474 | -43.1273 | 10.6406 | -11.677 | -23.2234 | -22.8434 | -30.8794 | -5.841 | -10.791 | -98.3163 | -0.4299 |  | -5.1425 | -4.256 |  | -0.2509 | -0.9287 | -1.54 | -22.6826 | -22.5301 | 18.9342 | 0 | -3.32 | -1.4 | 1.9778 | 10.0405 | -10.287 | -10.2934 | 10.3735 | -8.0951 | -4.4425 | 3.0701 | 2.8405 |  | 4.5106 | 5.5451 | 3.9914 | 13.8989 | 13.564 | -28.1327 | 25.4022 | 25.6104 | -17.8361 |  | 18.9078 | -23.1 | -1.8233 | 0.2355 | 1.66 | 4.01 | -18.8788 |  | 2.253 | 0.141 |  | 4.4 | -6.0894 | 1.9531 | -3.32 | 22.5511 |  | 23.6798 | -5.6697 | -6.3208 | 3.3221 |  |  | -11.5714 | 59.6888 | 2.8394 | -21.5464 | 6.2788 | 6.5771 | 128.9441 | -7.5697 | -8.5997 | -12.8407 | 2.0435 | 8.7326 | 9.0277 | 1.5679 | -3.1456 | -1.7922 | 2.93 | -10.461 | 5.8308 | 25.7612 | 109.0084 | 9.2312 | 9.625 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9991 |  | -6.7059 | -6.4367 | -11.0065 | -11.0829 | 19.56 | 19.95 | -27.9 | -28 | 0.0357 | -8.08 | 48.798 | 22.5128 | 22.4075 | -18.7 | -43.4 | -9.1 | -9.5 | -17.6323 |  | -148.8648 | 4.5427 | -263.2761 | -13.4733 | -44.8441 | 144.7359 | 15.3679 | 99.4695 | 103.3862 | 88.983 | 28.1591 | 24.5128 | 12.6998 | 265.389 | -195.7082 | 82.0676 | -56.6807 | -0.8655 |  |  | -2.231 | -2.251 |  | 2.88 | -2.2973 | -8.1437 | 5.51 | -5.272 | 3.3 | 2.813 | 2.041 |  |  | 3.9752 | 4.0024 | 3.5327 |  | 30 | 1.645 | 0.34 |  | -12.2483 | -1.3808 | -24.6749 | -12.0158 | -5.4088 | -24.4301 | 0 | -26 | 9.4 | 51.849 | -126.6761
05/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 6.356 | -11.7406 | 9.2784 | 9.9803 |  | 14.6004 |  | 22.072 | 9.6007 | 9.2412 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 1.8055 | 0.4627 | 6.027 | 5.9384 | 10.3865 | 3.5034 | -1.6213 | 2.1698 |  | -1.275 | -1.161 | -1.097 | 7.284 | -6.66 | -6.6 | -1.38 | 0.309 | -11.8 |  |  | -10.39 | -10.04 | 7.0078 | 3.7147 | 15.5361 | 17.4169 | -7.379 | -11.3792 | -9.3811 | 23.2976 | 27.0075 | -14.2023 | -12.886 | 28.2257 | 21.6267 | 98.3764 | 6.8161 | -3.2 | -3.4 | -23.7308 | -24.176 | -1.8477 |  | 21.4985 | 3.7612 | -0.3873 | -0.1849 | -107.1199 | 46.266 | 45.6557 | 26.2491 | -143.5424 |  |  |  | 13.642 | 7.09 | 5.42 | -12.65 | 1.54 | -26.2514 | -26.2514 | 32.6544 | 31.5841 | -6.9393 | 13.1981 | 13.1739 | 19.4176 |  | 2.1076 | 4.722 | -18.9 | -18.2 | -1.62 | 26.0746 | 26.6653 | 24.0678 | 54.1166 | 54.5581 | -35.8418 | -25.2523 | -35.0145 | 3.8748 | 23.88 | 7.99 | 6.7236 | 5.7648 | -7.5085 |  |  |  | 30.8949 |  | -2.9852 |  |  | -3.6145 | 5.9 | 8.2 | 10.1 | 2.67 | -1.46 | 5.27 | -29.4917 | -11.72 |  | 20.19 | 2.84 | -27.5455 | -14.2273 | -42.8427 | -42.4 | 10.2177 | -13.0557 | -23.4291 | -23.3338 | -29.4446 | -6.8711 | -10.629 | -98.5266 | -2.6798 |  | -5.2566 | -4.436 |  | -0.3961 | -1.7112 | -6.148 | -21.941 | -21.2771 | 18.66 | 0 | -2.61 | 0.3 | 1.8218 | 10.5794 | -10.0035 | -10.3586 | 10.858 | -7.8529 | -4.9059 | 2.8526 | 2.5466 |  | 4.6857 | 4.7685 | 3.7502 | 13.3965 | 13.564 | -28.3001 | 25.0624 | 25.1644 | -17.4213 |  | 21.2857 | -21.89 | -2.1932 | 0.2621 | 1.69 | 1.49 | -19.3813 |  | 2.271 | 0.121 | 0 | 4.98 | -6.0417 | 1.5398 |  | 24.4339 |  | 24.7189 | -6.4003 | -6.8971 | 3.1846 |  |  |  | 61.63 | 3.667 | -21.6061 | 7.6408 | 7.0514 | 138.651 | -6.3087 | -8.521 | -11.5525 | 1.5232 | 8.4176 | 8.6797 | 1.0111 | -1.7019 | 0 | 1.68 | -5.1074 | 14.0363 | 22.8947 | 108.5239 | 9.2159 | 10.8337 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -6.1895 | -5.5908 | -10.6909 | -10.1366 | 18.83 | 19.11 | -28.3 | -28 | -0.087 | -8 | 43.7426 | 26.1038 | 26.49 | -18.7 | -44 | -10.5 | -11.1 |  |  | -141.6528 | 6.8984 | -263.9989 | -16.0056 | -41.451 | 147.1073 | 15.1981 | 95.0969 | 102.6263 | 91.6493 | 27.703 | 23.9214 | 9.2339 | 265.2293 | -193.0763 | 81.8799 | -60.0806 | -1.7566 |  |  | -2.16 | -2.166 |  | 3.36 | -2.9081 | -8.8762 | 5.0401 | -5.0095 | 5.1 | 2.49 | 3.211 |  |  | 4.1798 | 3.8521 | 4.5321 |  | 30.6 | 1.2246 | 0.27 |  | -13.316 | -0.9451 | -23.2175 | -13.1156 | -5.6343 | -22.2796 | -2.5108 | -26.7 | 10.1 | 55.6459 | -127.2931
05/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 6.0777 | -11.3694 | 6.9498 | 8.8705 |  | 13.244 |  | 21.3524 | 9.0817 | 8.9017 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.4766 | 1.5142 | 5.4748 | 5.2844 | 9.4761 | 3.2945 | -1.4039 | 2.3577 |  | -1.2584 | -1.339 | -1.332 | 7.216 | -8.88 | -6.6 | -1.752 | 0.304 | -11.32 |  |  | -12.45 | -12.61 | 7.026 | 3.875 | 15.0308 | 16.9936 | -6.9127 | -7.2854 | -6.3845 | 4.6167 | 5.3968 | -13.9444 | -11.4021 | 15.8061 | 16.561 | 98.7248 | 5.5354 | -3.6 | -3.5 | -29.9827 | -29.3064 | -1.4825 |  | 11.9527 | 3.3854 | 0.1154 | 0.1689 | -110.477 | 47.6089 | 48.1277 | 30.9511 | -144.2605 |  |  |  | 13.5722 | 7.12 | 4.55 | -13.29 | 2.66 | -25.0458 | -25.3137 | 31.0062 | 29.8391 | -6.6511 | 11.4502 | 11.2483 | 11.5273 | 0 | 1.9244 | 9.258 | -20.6 | -19.4 | -1.69 | 25.1458 | 25.533 | 24.0225 | 53.5442 | 53.7359 | -31.7374 | -27.8155 | -31.202 | 3.9801 | 23.63 | 7.79 | 6.2549 | 5.1788 | -7.0449 |  |  |  | 30.9752 |  | -2.7654 | -24.3 | -25.9 | -3.7439 | 5 | 7.3 | 8.84 | 1.79 | -1.18 | 5.146 | -31.1518 | -12.48 |  | 19.6 | 2.13 | -29.4182 | -14.9455 | -42.5734 | -41.6091 | 9.9649 | -14.328 | -25.8333 | -24.2109 | -27.7411 | -5.1655 | -10.579 | -97.8764 | -2.6795 |  | -4.0099 | -4.9932 | 0 | -0.2366 | -1.4266 | -5.636 | -23.9362 | -22.8438 | 15.1971 | 0 | 0 | -3.9 | 1.8388 | 11.6065 | -9.5742 | -9.7951 | 10.8487 | -8.8505 | -5.0407 | 2.5003 | 2.2268 |  | 4.0828 | 4.7454 | 3.5931 | 11.5545 | 12.3918 | -26.2906 | 25.2019 | 24.6795 | -15.3006 |  | 20.3873 | -22.35 | -2.6143 | 0.2273 | 1.26 | 2.35 | -20.0246 |  | 2.167 | 0.106 |  | 6 | -6.5819 | 1.5179 | -3.09 | 25.5656 |  | 26.908 | -7.1677 | -7.7771 | 3.0209 | 0 |  | -12.2554 | 64.071 | 3.5587 | -22.0735 | 6.9213 | 6.7841 | 150.1248 | -6.2807 | -8.8415 | -7.6444 | 1.7021 | 8.0001 | 8.2604 | 1.0109 | -2.5086 | 0 | 0.84 | -5.9251 | 18.302 | 24.4562 | 103.3018 | 9.2472 | 9.0554 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -5.761 | -5.5798 | -9.7983 | -10.1837 | 18.09 | 18.11 | -27.1 | -27.2 | 0.0705 | -9.12 | 38.4393 | 26.3063 | 26.3742 | -19.1 | -43.5 | -10.6 | -11.5 | -17.4454 | -17.4235 | -142.1596 | 1.3747 | -264.0511 | -14.2753 | -43.0583 | 139.4221 | 17.4455 | 93.5169 | 100.2453 | 86.1108 | 25.6362 | 24.1955 | 13.5518 | 258.9323 | -191.5363 | 80.359 | -60.4383 | -0.9827 |  |  | -2.143 | -2.145 |  | 2.88 | -2.9822 | -8.2597 | 4.7471 | -5.1255 | 4.5 | 3.131 | 3.324 |  |  | 4.1136 | 3.5279 | 3.9684 |  | 30.8 | 2.4659 | 0.09 |  | -12.9689 | -0.9598 | -23.8896 | -13.3366 | -5.8271 | -23.0065 | -1.6962 | -26.6 | 10.1 | 58.5062 | -127.6133
05/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 5.796 | -11.0052 | 6.8956 | 8.8016 |  | 12.1548 |  | 20.8749 | 8.9007 | 8.7536 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.9658 | 1.2349 | 5.2255 | 5.079 | 9.0568 | 3.0142 | -0.7784 | 2.2987 |  | -1.2338 | -1.364 | -1.311 | 6.508 | -6.66 | -11 | -1.962 | 0.282 | -11.57 |  |  | -12.42 | -12.31 | 5.2664 | 3.7685 | 14.2865 | 16.4074 | -7.1615 | -7.9151 | -7.3705 | 16.5127 | 13.0955 | -17.1105 | -13.5627 | 28.5524 | 29.9313 | 92.5741 | 6.9103 | -4.5 | -4.5 | -28.8213 | -28.6486 | -1.3818 |  | 9.6913 | 3.3767 | 0.2071 | 0.2446 | -105.1667 | 46.5407 | 46.2966 | 35.5955 | -143.6266 |  |  |  | 12.5044 | 7.09 | 4.27 | -13.99 | 2.91 | -24.6439 | -24.7779 | 29.9325 | 28.6426 | -6.249 | 9.2709 | 7.8637 | 9.4877 |  | 3.8356 | 9.373 | -20.7 | -20 | -1.66 | 22.4645 | 22.7974 | 21.0712 | 53.0047 | 53.8856 | -30.5226 | -27.4506 | -29.3959 | 3.5896 | 22.59 | 7.4 | 5.6299 | 4.5929 | -6.552 |  |  |  | 35.4358 |  | -2.5412 |  | -23.4 | -3.8391 | 3.2 | 5.38 | 7.68 | 0.88 | -0.71 | 6.5875 | -34.607 | -12.79 |  | 20.84 | 1.48 | -31.0727 | -15.2364 | -41.6406 | -41 | 9.863 | -16.2656 | -27.0745 | -27.6992 |  | -7.2332 | -12.324 | -101.7591 | -3.5382 |  | -5.3416 | -3.9536 |  | 0.9249 | 0.0584 | -3.076 | -22.4702 | -22.3972 | 16.7555 | 0 | 0 | 3.8 | 1.6058 | 14.5438 | -10.271 | -10.5459 | 11.1263 | -7.8834 | -5.6838 | 2.8977 | 2.664 |  | 5.1036 | 4.5388 | 2.8528 | 11.5545 | 11.0521 | -26.1232 | 23.7533 | 24.061 | -14.3228 |  | 21.1295 | -21.39 | -2.3159 | 0.2172 | 2.08 | 1.58 | -19.9469 |  | 2.177 | 0.046 |  | 6.74 | -9.1512 | 0.2377 | -2.93 | 26.4409 |  | 27.1291 | -6.8728 | -7.487 | 2.905 |  |  |  | 64.501 | 3.0861 | -23.1909 | 6.0217 | 7.5125 | 147.4187 | -7.0744 | -9.6778 | -7.0899 | 1.6232 | 7.6412 | 7.8006 | 1.0551 | -3.5635 | -4.0497 | 1.68 | -7.7093 | 11.5779 | 22.9819 | 105.9218 | 8.0834 | 7.1941 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.9594 | -6.1236 | -5.5248 | -9.42 | -9.3865 | 19.01 | 19.6 | -28.6 | -28.3 | 0.0192 | -9.44 | 39.0062 | 25.1481 | 25.0409 | -19.5 | -44 | -9.7 | -10.6 | -17.5094 | -17.4398 | -152.1478 | 2.9758 | -266.273 | -14.0579 | -45.1417 | 141.4804 | 25.5929 | 94.5631 | 97.5956 | 83.4131 | 25.2583 | 25.9053 | 8.6895 | 256.9148 | -190.4576 | 75.7445 | -56.7235 | -1.2171 |  |  | -2.152 | -2.155 |  | 2.8 | -2.5068 | -8.2017 | 4.9516 | -5.1835 | 3.9 | 3.464 | 3.481 |  |  | 4.3025 | 5.3143 | 4.3811 |  | 30.9 | 2.0168 | 0.13 |  | -12.1107 | -1.8669 | -24.441 | -11.9461 | -5.0507 | -24.0026 | -2.0926 | -26.4 | 9.6 | 55.278 | -124.6666
05/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 4.9617 | -9.8137 | 7.0885 | 8.2918 |  | 10.8267 |  | 18.677 | 7.7918 | 7.8343 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -11 | 2.9961 | -0.2149 | 4.051 | 3.9461 | 6.9139 | 3.0943 | -0.6158 | 1.3987 |  | -1.3603 | -1.027 | -0.996 | 6.482 | -15.54 | -13.2 | -2.182 | 0.283 | -10.28 |  |  | -10.51 | -10.25 | 4.6437 | 3.6675 | 13.7306 | 15.4717 | -16.3311 | -10.7458 | -10.198 | 5.9062 | 5.6314 | -17.9843 | -15.8909 | 8.4837 | 9.2654 | 39.9151 | 6.754 | -5.2 | -5.5 | -24.1485 | -24.0176 | -1.0303 |  | 7.0929 | 2.7662 | 0.8341 | 0.6634 | -49.7146 | 39.8266 | 39.8572 | 23.4629 | -119.4707 |  |  |  | 9.8199 | 6.98 | 4.08 | -14.28 | 2.65 | -23.7062 | -23.7062 | 32.1329 | 31.0581 | -5.9924 | 7.556 | 7.9383 | 7.5084 |  | 3.8356 | 9.59 | -20 | -19.8 | -1.58 | 21.1701 | 21.6133 | 20.3001 | 47.9885 | 48.2473 | -27.4542 | -25.1187 | -26.3768 | 3.6096 | 20.42 | 6.38 | 5.0049 | 4.007 | -6.2992 |  |  |  | 35.1647 |  | -2.4012 | -19.6 | -21.2 | -3.5986 | 2.9 | 4.74 | 6.64 | 0.2 | -0.57 | 6.0605 | -33.2219 | -13.27 |  | 18.55 | 0.85 | -29 | -14.9182 | -40.9853 | -40.4727 |  | -15.5138 | -27.202 | -27.2904 |  | -6.9578 | -12.272 | -88.8855 | -8.7315 |  | -5.1511 | -4.4937 |  | -0.1639 | -1.6664 | -4.612 | -22.1682 | -22.0558 | 19.041 | 0 | -2.3 | -0.1 | 1.6685 | 13.9704 | -9.9601 | -10.2209 | 10.9442 | -7.8134 | -5.7402 | 2.8267 | 2.6123 |  | 4.2639 | 3.9167 | 3.2179 | 10.5497 | 10.7172 | -24.2812 | 23.641 | 23.3926 | -14.1482 |  | 19.0005 | -21.81 | -1.9094 | 0.2181 | 1.29 | 2.48 | -19.0463 |  | 2.382 | 0.275 |  | 6.6 | -7.8469 | 0.1463 | -3.13 | 25.6909 |  | 27.6332 | -6.365 | -7.0129 | 2.6997 |  |  | -12.6261 | 64.8803 | 3.7562 | -24.592 | 6.8986 | 6.7037 | 150.6837 | -8.0649 | -10.9644 | -6.0154 | 1.477 | 6.9958 | 7.2627 | 0.987 | -3.2172 | -2.394 | 2.51 | -8.8216 | 9.7543 | 26.7876 | 102.3084 | 7.1824 | 8.1677 |  |  | 0 | 0 |  |  | -6.596 | -5.9588 | -8.743 | -8.9085 | 20.2 | 20.46 | -28.3 | -27.5 | -0.0522 | -10.08 | 39.0237 | 27.0537 | 27.2537 | -19.9 | -46.5 | -8.8 | -9.4 | -17.6157 | -17.4657 | -146.0171 | 5.4783 | -266.0619 | -17.2665 | -43.2896 | 139.1598 | 23.8428 | 96.3862 | 96.6644 | 81.0246 | 27.455 | 26.6845 | 10.9908 | 254.7389 | -190.3594 | 75.8065 | -57.6636 | -0.9827 |  |  | -2.119 | -2.124 |  | 2.64 | -2.4245 | -7.2068 | 4.8661 | -5.2415 | 4.2 | 3.504 | 2.539 |  |  | 3.514 | 4.6515 | 3.3227 |  | 31.5 | 2.8211 | 0.04 |  | -12.3845 | -1.8812 | -23.6558 | -11.9852 | -5.415 | -22.6015 | -2.6339 | -27.3 | 10.3 | 48.9852 | -117.9492
05/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 4.6193 | -9.2216 | 7.2724 | 8.1316 |  | 10.0126 |  | 19.5746 | 8.3977 | 7.9023 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.7525 | 0.4057 | 3.3875 | 3.2095 | 6.1564 | 2.7984 | -0.5883 | 1.2862 |  | -1.1331 | -1.067 | -1.065 | 6.214 | -15.54 | -15.4 | -2.188 | 0.266 | -11.36 |  |  | -11.55 | -11.72 | 4.191 | 4.2205 | 12.59 | 14.1415 | -16.6506 | -13.634 | -11.8917 | 17.6355 | 22.8452 | -20.9758 | -19.3562 | 20.8305 | 17.6942 | 48.142 | 7.6699 | -6 | -6.1 | -22.619 | -19.438 | -0.9842 |  | 7.0662 | 2.7115 | 0.8685 | 0.6949 | -53.7126 | 37.965 | 38.0566 | 32.3339 | -126.3043 |  |  |  | 8.8119 | 6.75 | 3.69 | -15.23 | 2.13 | -23.8402 | -23.3043 | 32.5436 | 30.8658 | -5.4904 | 6.6055 | 5.7828 | 5.5792 |  | 4.2153 | 9.893 | -22.1 | -21.4 | -1.58 | 19.2204 | 18.9829 | 17.7469 | 50.032 | 49.8022 | -28.2464 | -25.3336 | -28.3761 | 3.2586 | 19.91 | 6.13 | 5.0049 | 4.007 | -6.1528 |  |  |  | 34.0741 |  | -2.2922 |  | -18.8 | -3.5742 | 2.2 | 4.02 | 6 | -0.32 | -0.62 | 5.394 | -34.412 | -13.14 |  | 17.48 | 0.21 | -31.1818 | -15.7182 | -41.384 | -40.6455 |  | -20.7267 | -30.8005 | -31.0032 |  | -5.868 | -12.002 | -99.9008 | 0.2527 |  | -4.4914 | -4.3065 |  | -4.5239 | -4.6684 | 0 | -21.4003 | -21.0916 | 19.9028 | 0 | 0 | -0.3 | 1.521 | 5.5785 | -10.3634 | -10.4717 | 10.8155 | -9.3225 | -5.6274 | 2.8419 | 2.6338 |  | 4.1207 | 4.0306 | 2.8615 | 10.3823 | 10.8847 | -26.2906 | 23.3792 | 23.4681 | -13.7555 |  | 22.1158 | -20.61 | -1.5212 | 0.2346 | 1.42 | 1.96 | -22.5085 | 0 | 2.591 | 0.791 |  | 6.41 | -10.9007 | -1.4101 | -3.01 | 26.5043 |  | 26.3523 | -6.4807 | -7.0708 | 2.4996 |  |  | -12.2141 | 64.0789 | 3.6766 | -25.1166 | 6.3667 | 5.7488 | 141.36 | -8.65 | -9.2586 | -6.3866 | 2.1609 | 6.6955 | 6.7881 | 1.4633 | -3.9094 | -2.3723 | 0.84 | -6.8994 | 11.8368 | 24.7252 | 109.3316 | 8.1831 | 8.4839 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1616 |  | -7.041 | -6.7993 | -6.4269 | -6.2167 | 18.78 | 19.14 | -29.2 | -29.5 | 0.054 | -10.56 | 42.9549 | 26.0864 | 26.5746 | -20.4 | -47.8 | -8.5 | -9 |  | -17.4572 | -142.0597 | 9.3241 | -267.9637 | -14.9393 | -41.5063 | 143.7991 | 22.769 | 100.6751 | 99.2916 | 86.529 | 24.1249 | 23.5095 | 9.5779 | 257.7025 | -193.7078 | 79.6418 | -57.9416 | -0.4675 |  |  | -2.087 | -2.105 |  | 2.56 | -2.6095 | -7.9393 | 7.6768 | -6.8254 | 3.4 | 4.283 | 3.56 |  |  | 4.8876 | 3.8127 | 3.6696 |  | 34.8 | 2.8564 | -0.02 |  | -12.4044 | -1.2163 | -23.4413 | -10.9473 | -3.8984 | -24.5018 | -2.8047 | -31.3 | 14.4 | 57.0682 | -124.695
05/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 3.9752 | -8.6695 | 6.6711 | 7.2341 |  | 9.362 |  | 19.8076 | 8.3107 | 7.8111 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 2.7112 | 2.5633 | 2.844 | 2.6694 | 5.1092 | 3.0473 | -1.4071 | 1.3004 |  | -1.3025 | -1.199 | -1.186 | 6.365 | -19.98 | -15.4 | -2.261 | 0.264 | -12.06 |  |  | -13.1 | -13.14 | 4.2994 | 4.2087 | 11.7122 | 13.5783 | -16.1452 | -11.9734 | -11.1419 | 4.6622 | 4.7396 | -18.5424 | -15.8354 | 10.1303 | 10.6076 | 44.1189 | 8.2325 | -6.3 | -6.3 | -25.0681 | -24.6475 | -1.0746 |  | 8.3973 | 2.7554 | 0.938 | 0.7268 | -60.0909 | 38.0261 | 38.0566 | 40.9176 | -132.4003 |  |  |  | 7.804 | 6.55 | 3.36 | -15.79 | 1.74 | -21.0271 | -20.6252 | 29.8063 | 29.3122 | -4.8962 | 5.0543 | 4.7423 | 7.9784 |  | 4.032 | 10.006 | -24.1 | -22.9 | -1.5 | 16.9992 | 17.2106 | 15.8714 | 51.0811 | 51.1323 | -27.3832 | -26.6344 | -26.599 | 3.2185 | 18.94 | 5.67 | 3.7549 | 2.7374 | -5.1814 |  |  |  | 35.6207 |  | -1.8833 |  |  | -3.5327 | 0.9 | 2.98 | 4.6 | -1.18 | -0.31 | 4.5105 | -35.162 | -6.81 |  | 10.36 | -1.29 | -31.8545 | -15.7 | -37.9585 | -37.4455 |  | -24.3028 | -33.766 | -34.5204 |  | -5.3637 | -10.884 | -105.1869 | -3.3277 |  | -5.0318 | -4.1151 |  | -1.7176 | -2.7548 | -4.1 | -22.9113 | -20.9674 | 17.9836 | 0 | 0 | -0.2 | 1.469 | 11.1994 | -9.557 | -9.7916 | 11.1532 | -9.3655 | -6.241 | 2.3296 | 2.0159 |  | 4.5494 | 4.5374 | 3.0663 | 7.703 | 7.8704 | -19.5924 | 21.939 | 22.0984 | -8.5853 | 0 | 23.5123 | -19.38 | -0.0966 | 0.1916 | -0.12 | 2.57 | -23.1031 |  | 2.542 | 0.713 |  | 5.89 | -9.4754 | 1.2367 | -3.13 | 24.8426 |  | 26.2472 | -6.465 | -6.8872 | 2.3399 |  |  | -11.9165 | 62.3804 | 5.0272 | -26.3577 | 6.772 | 6.5497 | 116.6414 | -9.0231 | -9.5048 | -6.2263 | 1.9819 | 6.4318 | 6.5192 | 1.5234 | -6.7327 | -4.9578 | -0.42 | -6.7146 | 11.6851 | 18.9051 | 104.0476 | 5.7123 | 6.5661 |  |  | 0 | 0 |  |  | -8.3154 | -7.6892 | -6.2164 | -6.3499 | 18.44 | 18.62 | -29.1 | -29.4 | 0.0357 | -11.44 | 44.0455 | 26.3175 | 26.6073 |  | -46.9 | -7.6 | -8.5 |  | -17.6536 | -149.938 | 9.2002 | -268.551 | -17.537 | -45.231 | 134.9798 | 26.6372 | 104.3509 | 96.27 | 75.7508 | 20.3453 | 22.3153 | 2.8774 | 249.6933 | -192.6895 | 69.7831 | -49.7693 | 0.2112 |  |  | -2.075 | -2.079 |  | 2.24 | -2.3387 | -6.9993 | 6.7979 | -6.9413 | 3.5 | 5.653 | 6.241 |  |  | 3.9652 | 4.1113 | 4.4353 |  | 34 | 2.732 | -0.11 |  | -11.264 | -2.1922 | -24.4069 | -9.7459 | -3.6346 | -23.8244 | -3.5426 | -30.2 | 13.7 | 50.0994 | -125.0138
06/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 3.4147 | -7.8948 | 4.0072 | 6.3355 |  | 8.4169 |  | 16.2315 | 6.3578 | 5.8527 | -4.44 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | 2.9318 | -6.6296 | 2.5445 | 2.4074 | 4.6886 | 2.9993 | -1.3901 | 1.2421 |  | -1.2886 | -1.174 | -1.18 | 2.789 | -17.76 | -15.4 | -2.262 | 0.294 | -12.22 |  |  | -12.5 | -12.41 | 4.1002 | 4.1826 | 11.2288 | 12.9401 | -18.1768 | -12.8967 | -11.7271 | 23.4494 | 15.9669 | -14.0346 | -11.3939 | 15.4772 | 21.1648 | 39.9339 | 7.1002 | -5.8 | -5.7 | -23.6968 | -22.3869 | -1.0267 |  | 8.6377 | 2.8107 | 0.7633 | 0.5218 | -42.024 | 29.0231 | 29.2062 | 56.4316 | -125.8064 |  |  |  | 6.7362 | 6.61 | 3.19 | -15.95 | 2.08 | -24.51 | -24.376 | 31.5629 | 31.381 | -6.3453 | 7.8291 | 8.0271 | 7.911 |  | 4.032 | 10.775 | -25 | -23.9 | -1.35 | 17.949 | 17.9269 | 16.3552 | 48.4275 | 48.18 | -26.1217 | -24.6387 | -24.819 | 3.0889 | 18.78 | 5.64 | 3.4424 | 2.5421 | -4.9385 |  |  |  | 32.0083 |  | -1.7652 | -17.1 | -16.3 | -3.5461 | 0 | 3.32 | 3.72 | -1.95 | -0.76 | 4.4175 | -30.6117 | -14.02 |  | 16.62 | -2.18 | -27.6727 | -14.0818 | -38.4824 | -37.9545 |  | -20.9753 | -31.5595 | -31.6269 |  | -6.1037 | -11.045 | -122.517 | -6.4207 |  | -5.2514 | -4.5358 |  | 0.3634 | 0.0342 | -5.124 | -22.5503 | -22.2607 | 18.5356 | 0 | -3.74 | 0 | 1.5537 | 15.2585 | -7.8908 | -8.1168 | 9.2308 | -9.3342 | -6.2097 | 2.5186 | 2.1914 |  | 4.0173 | 4.0022 | 3.2461 | 11.5545 | 11.5545 | -18.4202 | 23.0027 | 23.2508 | -8.799 |  | 22.6285 | -19.56 | -0.2028 | 0.2181 | -0.12 | 3.15 | -22.6557 |  | 2.569 | 0.707 |  | 4.68 | -9.6136 | 0.867 | -3.15 | 23.5365 |  | 24.6267 | -5.2913 | -5.7518 | 2.1612 |  |  | -10.4623 | 61.3079 | 4.5593 | -24.9939 | 6.3752 | 7.1749 | 120.1295 | -9.5876 | -10.2803 | -3.9341 | 2.1875 | 6.1754 | 6.3214 | 1.3883 | -8.8145 | -7.2139 | 1.26 | -7.6618 | 10.9443 | 11.9007 | 103.4086 | 4.7163 | 5.4857 |  |  | 0 | 0 |  |  | -9.7711 | -9.8315 | -5.5701 | -5.7739 | 16.4 | 16.63 | -29.3 | -29.2 | 0.054 | -12.72 | 39.3255 | 27.401 | 27.4501 | -20.7 | -47.4 | -5.9 | -6.8 |  |  | -158.1091 | 13.8231 | -269.2404 | -17.4609 | -45.0328 | 134.1526 | 29.853 | 107.4489 | 93.4446 | 69.2646 | 13.7399 | 13.7468 | -1.0425 | 241.5201 | -191.5245 | 64.7856 | -45.8877 | 0.5408 |  |  | -2.076 | -2.08 |  | 2 | -2.3619 | -7.4388 | 8.8212 | -8.6412 | 3 | 2.692 | 2.104 |  |  | 4.2191 | 3.9012 | 3.7289 |  | 36.5 | 2.1595 | -0.11 |  | -9.2794 | -2.5482 | -25.499 | -8.984 | -3.3897 | -24.4971 | -3.1385 | -32.6 | 16.8 | 51.4916 | -119.6182
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.6615 | -7.3732 | 12.5204 | 10.3798 | 0 | 15.9272 | 0 | 23.2395 | 9.9767 | 9.5902 | 0 | -19.8 | 2.2 | 2.484 | -11 | 3.3566 | 7.2971 | 7.0423 | 7.0056 | 12.2653 | 3.7945 | -0.3477 | 2.4457 | 0 | -0.971 | 0 | -0.524 | 7.475 | -6.66 | -4.4 | -0.876 | 0.322 | -6.9 | 0 | -10 | -5.56 | -5.67 | 7.4543 | 4.2205 | 26.458 | 19.2556 | -6.9127 | 0 | -5.8005 | 30.0111 | 33.7853 | -13.3108 | -10.3996 | 28.5524 | 31.7108 | 109.0838 | 15.655 | -3.1 | -3 | 0 | -13.319 | -0.6878 | 0 | 21.4985 | 4.8324 | 1.5321 | 1.0647 | -42.024 | 66.8966 | 66.9271 | 78.3793 | -85.9322 | 0 | 0 | 0 | 20.488 | 8.63 | 7.43 | -7.16 | 4.86 | -21.0271 | -20.6252 | 37.2845 | 36.6877 | 0.9326 | 24.783 | 24.5647 | 19.4176 | 0 | 4.7913 | 10.775 | -14.3 | -14.1 | -1.15 | 29.074 | 29.4634 | 27.273 | 66.641 | 67.117 | -23.3809 | -19.3504 | -4.2052 | 4.6442 | 27.59 | 9.41 | 7.3486 | 6.3507 | -4.688 | 0 | 0 | 0 | 35.6207 | 0 | -1.7136 | -13.3 | -13.4 | -1.2122 | 8.2 | 12.6 | 13.02 | 4.67 | -0.2 | 7.595 | -4.6228 | -0.78 | 0 | 20.84 | 3.21 | -3.5818 | -2 | -33.7651 | -33.7818 | 16.053 | -5.4351 | -14.4236 | -14.5119 | -13.3005 | -3.0317 | -8.79 | -77.5742 | 50.4958 | 0 | -4.0099 | 0 | 0 | 11.4533 | 9.9385 | 48.148 | -13.7969 | -14.67 | 37.403 | 6.78 | 1.61 | 5.4 | 3.2526 | 30.5536 | -6.0187 | -6.0565 | 11.1532 | 30.192 | 0 | 3.9874 | 3.7794 | 0 | 5.1409 | 5.5451 | 4.3075 | 17.7504 | 17.5829 | -9.3776 | 28.4899 | 28.4318 | 1.7803 | 15.0475 | 25.8854 | -13.93 | -0.0966 | 0.2621 | 2.58 | 4.8 | -14.8521 | 2.2106 | 3.147 | 1.246 | 0 | 11.43 | 5.9526 | 13.0857 | -1.99 | 28.7015 | 0 | 27.6332 | -0.4354 | 0 | 3.4201 | 0 | 0 | -9.6229 | 64.8803 | 6.0037 | -19.6541 | 7.8472 | 8.0976 | 161.777 | -3.0053 | -7.646 | 15.6742 | 3.6047 | 9.1427 | 9.3362 | 3.0242 | 3.6417 | 5.2068 | 4.61 | 0 | 52.2743 | 33.5782 | 118.9549 | 17.6091 | 49.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0135 | 43.1113 | -3.7011 | -3.4594 | 8.6996 | 9.1373 | 32.37 | 32.03 | -26.4 | -26 | 0.9146 | 4.24 | 57.9587 | 27.401 | 27.4501 | -17.4 | -42.2 | 0 | -0.6 | -17.3346 | -17.3275 | -65.0393 | 43.3203 | -223.1709 | -4.2706 | -17.0575 | 150.7594 | 108.2675 | 133.3692 | 131.9993 | 94.5802 | 30.7726 | 28.8848 | 25.6105 | 268.4722 | -188.3616 | 90.4725 | -15.1017 | 2.6038 | 1.814 | 0 | -1.931 | -1.937 | 10.8 | 6.4 | 0.0249 | 0.264 | 9.4072 | -4.1886 | 6.6 | 5.653 | 6.241 | 2.3878 | 2.7161 | 5.7169 | 5.3963 | 4.8817 | 0 | 36.9 | 3.3881 | 0.94 | 0 | -5.5553 | -0.3429 | -16.4577 | -4.1318 | 8.529 | -8.4834 | 0 | -24.8 | 16.8 | 98.2708 | -117.9492
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 3.2439 | -11.9267 | 3.8157 | 3.3212 | 0 | 8.4169 | 0 | 16.2315 | 6.3578 | 5.8527 | -13.32 | -26.4 | -4.4 | -0.828 | -17.6 | 0.9998 | -6.6296 | 1.7862 | 1.6988 | 3.4597 | 0.0904 | -1.7835 | 1.1783 | 0 | -1.3747 | -1.945 | -1.932 | 2.789 | -19.98 | -17.6 | -2.549 | 0.243 | -21.58 | 0 | -10 | -14.26 | -14.31 | -1.474 | 3.3394 | 9.4855 | 0 | -18.1768 | -17.2319 | -25.2239 | 3.6211 | 3.8166 | -23.5714 | -19.4824 | 6.2989 | 6.2128 | 10.6726 | 3.0494 | -7.6 | -7.6 | -29.9827 | -29.3064 | -3.1197 | 0 | -4.2535 | 0.197 | -0.986 | -0.7908 | -110.477 | 17.9754 | 17.9754 | 13.8231 | -179.7172 | 0 | 0 | 0 | -1.2375 | 3.51 | 0.79 | -20 | -2.81 | -30.4041 | -30.0022 | 29.8063 | 28.6426 | -8.1364 | 0.6308 | 0.5663 | -10.7313 | 0 | 1.728 | -6.532 | -28.3 | -26.8 | -2.09 | 10.0361 | 9.846 | 9.0252 | 38.0199 | 38.2402 | -48.66 | -43.8398 | -37.7203 | 0 | 17.41 | 5.27 | 3.2861 | 2.3468 | -7.5298 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | -2.9948 | -29.5 | -28.4 | -3.8391 | -1.1 | 0.64 | 2.38 | -2.72 | -3.02 | 0.6665 | -35.162 | -14.02 | 0 | 2.99 | -5.31 | -31.8545 | -15.7182 | -45.9391 | -44.7909 | -18.1418 | -37.3119 | -44.8584 | -45.3837 | -48.3464 | -37.9894 | -12.942 | -158.1581 | -40.5768 | 0 | -14.8373 | -6.6841 | 0 | -18.1132 | -18.221 | -13.316 | -25.9899 | -25.8109 | 3.7912 | -21.82 | -4.01 | -9.3 | 1.3834 | -23.0842 | -11.5008 | -10.5459 | 5.8002 | -12.0204 | -40.9833 | 2.1349 | 1.8983 | 0 | 2.4393 | 0 | 0 | 7.703 | 7.8704 | -39.5197 | 14.4647 | 14.3537 | -25.2541 | -16.3257 | 15.8315 | -23.1 | -3.5152 | 0.1037 | -0.12 | -0.88 | -25.676 | 0 | 2.093 | 0.046 | 0 | 2.6 | -28.5472 | -19.2004 | -3.84 | 12.9596 | 0 | 16.8524 | -7.1677 | -7.7771 | 1.7565 | 0 | 0 | -13.0475 | 52.9401 | 1.9891 | -26.3577 | 4.1784 | 3.2913 | 91.7917 | -9.5876 | -14.3667 | -15.9259 | 1.477 | 5.7726 | 5.7914 | 0.828 | -22.0498 | -21.2001 | -8.38 | -11.6554 | 0 | -17.4526 | 85.6836 | -29.4776 | 3.4646 | -16.062 | -16.7279 | -12.2623 | -13.2595 | 0 | 0 | -16.3465 | -15.7972 | -11.5747 | -11.4717 | 16.4 | 16.63 | -35.5 | -35.6 | -0.1053 | -12.72 | 34.5714 | 5.029 | 4.9393 | -21.6 | -50.4 | -11.8 | -12.4 | -18.258 | -18.2255 | -197.3301 | -28.3751 | -276.5402 | -24.0752 | -58.3261 | 61.0759 | 9.8033 | 78.0859 | 85.0296 | -15.1834 | 13.7399 | 13.7468 | -25.5307 | 107.7728 | -235.7908 | 29.8175 | -70.2282 | -1.7566 | 1.814 | -15.6 | -2.315 | -2.321 | 0 | -5.28 | -6.71 | -12.3918 | 2.4033 | -9.4041 | -0.8 | -1.53 | -2.254 | 0 | 0 | 3.4729 | 2.8965 | 2.4476 | 0 | 28.4 | 0.4841 | -0.28 | 0 | -18.2648 | -14.9177 | -26.664 | -15.7687 | -5.9469 | -26.5131 | -6.5141 | -32.6 | 7.9 | 39.7926 | -170.9517
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.7935 | -9.4842 | 6.964 | 6.9182 | 0 | 12.2612 | 0 | 20.3281 | 8.5926 | 8.2402 | -7.2268 | -22.1833 | -1.2375 | 1.4156 | -14.5333 | 2.5469 | 1.185 | 3.6385 | 3.4953 | 6.5167 | 2.0024 | -1.0131 | 1.9317 | 0 | -1.2175 | -1.0808 | -1.1164 | 6.5042 | -12.7005 | -11.7543 | -2.0736 | 0.2726 | -13.1363 | 0 | -10 | -10.5294 | -10.5608 | 3.9103 | 3.7012 | 16.6759 | 13.6019 | -14.0333 | -10.3301 | -12.6397 | 12.3048 | 13.8584 | -17.9963 | -15.8055 | 15.3171 | 16.4758 | 38.9101 | 10.0194 | -5.5542 | -5.5646 | -22.6329 | -22.2998 | -1.6288 | 0 | 7.2356 | 2.6672 | 0.042661 | 0.011592 | -74.5961 | 40.6812 | 40.7384 | 39.5206 | -133.8063 | 0 | 0 | 0 | 10.2232 | 6.5294 | 4.3848 | -12.8138 | 1.5883 | -25.7909 | -25.6598 | 33.4826 | 32.5341 | -5.5238 | 10.5381 | 10.4654 | 5.0936 | 0 | 3.8402 | 8.2552 | -22.4187 | -21.4979 | -1.6671 | 20.2129 | 20.3223 | 18.8615 | 52.7229 | 52.965 | -32.451 | -29.3532 | -21.5508 | 2.5782 | 22.8506 | 7.5838 | 5.4932 | 4.4505 | -6.4242 | 0 | 0 | 0 | 23.1123 | 0 | -2.4862 | -22.2087 | -22.8792 | -3.0512 | 3.8083 | 6.8458 | 8.0079 | 1.1477 | -1.5206 | 4.8434 | -22.9963 | -8.2385 | 0 | 13.1533 | -0.48625 | -21.4322 | -10.8602 | -39.7493 | -39.075 | 5.9451 | -17.8199 | -27.25 | -27.3764 | -28.4574 | -13.9762 | -11.2065 | -114.2216 | -2.5189 | 0 | -8.6917 | -5.1607 | 0 | -2.3947 | -3.1058 | -0.18825 | -21.0366 | -20.8566 | 18.6604 | -1.725 | -1.5033 | 0.0625 | 2.0985 | 7.0757 | -8.1637 | -8.1979 | 8.9593 | 1.5638 | -19.1804 | 3.0998 | 2.8519 | 0 | 4.0263 | 4.0166 | 2.9676 | 12.8662 | 12.8627 | -21.1623 | 22.1445 | 22.1559 | -10.1582 | 5.7864 | 20.9318 | -18.4235 | -1.9259 | 0.17704 | 1.0385 | 1.4544 | -20.6788 | 0.67007 | 2.5467 | 0.77467 | 0 | 7.4146 | -12.7993 | -4.1061 | -2.8898 | 23.2675 | 0 | 21.6027 | -3.4793 | -3.8424 | 2.4155 | 0 | 0 | -11.5706 | 59.9377 | 3.7194 | -22.3717 | 5.9903 | 5.7954 | 120.9493 | -6.2546 | -11.1733 | 2.7424 | 2.6116 | 6.8987 | 7.0277 | 2.0445 | -8.6639 | -7.4025 | -2.1658 | -4.3225 | 22.8092 | 8.0807 | 103.1045 | -4.5263 | 19.669 | -2.9626 | -2.091 | -1.9969 | -2.1949 | 18.1941 | 20.1802 | -10.6881 | -10.2996 | -3.0303 | -2.945 | 23.9725 | 24.1429 | -30.525 | -30.525 | 0.081092 | -5.91 | 45.9957 | 18.418 | 18.3455 | -19.5791 | -45.8771 | -5.6125 | -6.1521 | -17.7695 | -17.7131 | -148.6557 | 3.2843 | -252.557 | -16.151 | -41.4403 | 110.5963 | 53.5464 | 100.1772 | 103.3873 | 46.6406 | 23.788 | 22.9625 | 7.5154 | 200.7599 | -203.8731 | 60.5332 | -45.2094 | 0.033469 | 1.814 | -9.7035 | -2.1088 | -2.1141 | 5.3459 | 0.38588 | -2.3171 | -4.9676 | 6.3335 | -7.5789 | 2.3958 | 2.9462 | 2.7887 | 1.5179 | 1.8152 | 4.2968 | 4.0288 | 3.7368 | 0 | 33.5854 | 1.9391 | 0.24625 | 0 | -11.5009 | -2.8949 | -23.6559 | -10.3593 | -3.3672 | -23.1519 | -3.5316 | -29.1208 | 12.8146 | 63.0811 | -139.3381
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 5 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/07/2026 | 00:30 | -49.35 | -49.58 | -46.155 | -46.8442 | -558.8459 | -750.7751 | 173.4754 | 176.0861 | 602.157 | 481.3184 | 1433.0369
05/07/2026 | 01:00 | -46.46 | -47.23 | -39.4284 | -40.2539 | -563.5935 | -736.9658 | 168.0889 | 169.9286 | 563.8735 | 453.5213 | 1355.4123
05/07/2026 | 01:30 | -51.37 | -51.9 | -43.7788 | -44.2421 | -581.4754 | -772.7663 | 172.6333 | 172.5222 | 582.5668 | 458.7855 | 1386.5078
05/07/2026 | 02:00 | -52.37 | -52.5 | -45.1073 | -45.8414 | -572.1906 | -768.0093 | 181.6375 | 181.995 | 598.194 | 478.4904 | 1440.3169
05/07/2026 | 02:30 | -51.81 | -52.29 | -46.1574 | -48.1212 | -549.2565 | -747.6351 | 181.4513 | 181.9431 | 582.4088 | 466.8325 | 1412.6357
05/07/2026 | 03:00 | -48.47 | -49.26 | -41.8617 | -42.3005 | -547.8518 | -729.744 | 184.0331 | 184.1111 | 595.069 | 473.9243 | 1437.1375
05/07/2026 | 03:30 | -47.4 | -47.58 | -42.8354 | -43.7466 | -529.8797 | -711.4417 | 191.0187 | 191.4047 | 578.4901 | 462.8602 | 1423.7737
05/07/2026 | 04:00 | -45.07 | -45.6 | -43.6001 | -43.7179 | -502.2463 | -680.2343 | 187.2012 | 188.5776 | 577.0621 | 463.2159 | 1416.0568
05/07/2026 | 04:30 | -45.54 | -46.31 | -39.7545 | -39.5287 | -541.1443 | -712.2775 | 189.8988 | 191.228 | 584.4741 | 465.7934 | 1431.3943
05/07/2026 | 05:00 | -52.81 | -51.71 | -43.1135 | -44.3861 | -511.5208 | -703.5404 | 185.1652 | 185.5701 | 578.4342 | 467.5323 | 1416.7018
05/07/2026 | 05:30 | -47.6 | -47.8 | -43.2549 | -44.7005 | -528.4575 | -711.8129 | 180.032 | 181.2469 | 582.4686 | 467.8271 | 1411.5746
05/07/2026 | 06:00 | -42.82 | -43.51 | -39.1745 | -39.3511 | -513.9 | -678.7556 | 177.9252 | 176.5469 | 586.1863 | 465.3537 | 1406.0121
05/07/2026 | 06:30 | -41.89 | -42.24 | -38.4838 | -39.028 | -502.9688 | -664.6106 | 175.2102 | 176.2965 | 568.6685 | 457.763 | 1377.9382
05/07/2026 | 07:00 | -47.93 | -48.35 | -46.2823 | -47.1186 | -533.4845 | -723.1654 | 157.8053 | 157.3227 | 498.7711 | 393.1197 | 1207.0188
05/07/2026 | 07:30 | -45.47 | -45.97 | 0 | -51.6273 | -529.6097 | -672.677 | 126.6075 | 126.7335 | 385.282 | 292.8634 | 931.4864
05/07/2026 | 08:00 | -59.91 | -61.97 | 0 | -56.0666 | -533.2442 | -711.1908 | 106.9911 | 107.9219 | 267.6157 | 193.5635 | 676.0922
05/07/2026 | 08:30 | -57.29 | -58.13 | 0 | -41.502 | -534.4834 | -691.4054 | 104.2795 | 105.0508 | 244.3853 | 174.2778 | 627.9934
05/07/2026 | 09:00 | -60.29 | -61.31 | 0 | -44.386 | -526.3337 | -692.3197 | 102.1119 | 103.8198 | 238.3057 | 167.4408 | 611.6782
05/07/2026 | 09:30 | -65.97 | -67.01 | 0 | -50.2142 | -557.7375 | -740.9317 | 96.864 | 95.944 | 237.3965 | 163.0277 | 593.2322
05/07/2026 | 10:00 | -63.07 | -64.44 | 0 | -51.4632 | -515.2446 | -694.2178 | 90.2677 | 90.0618 | 221.2929 | 156.6963 | 558.3187
05/07/2026 | 10:30 | -66.9 | -67.53 | 0 | -53.6575 | -524.7323 | -712.8198 | 87.5952 | 87.7237 | 234.7325 | 163.1228 | 573.1742
05/07/2026 | 11:00 | -57.12 | -58.03 | 0 | -45.6021 | -469.5059 | -630.258 | 85.5594 | 86.3011 | 231.2628 | 157.2603 | 560.3836
05/07/2026 | 11:30 | -53.96 | -54.75 | 0 | -38.6173 | -454.9459 | -602.2732 | 90.1851 | 91.6977 | 234.5814 | 159.629 | 576.0932
05/07/2026 | 12:00 | -56.79 | -57.63 | 0 | -43.1669 | -456.6912 | -614.2781 | 85.5359 | 86.7212 | 224.5866 | 159.2361 | 556.0798
05/07/2026 | 12:30 | -56.89 | -57.45 | 0 | -43.1588 | -461.8016 | -619.3004 | 85.3265 | 85.394 | 219.6926 | 156.8305 | 547.2436
05/07/2026 | 13:00 | -43.37 | -43.89 | 0 | -33.7171 | -486.9622 | -607.9393 | 83.4816 | 83.0972 | 218.7282 | 146.8568 | 532.1638
05/07/2026 | 13:30 | -42.43 | -42.88 | 0 | -36.382 | -472.3778 | -594.0698 | 79.5779 | 78.007 | 223.1483 | 153.5902 | 534.3234
05/07/2026 | 14:00 | -38.92 | -39.46 | 0 | -30.1105 | -470.2463 | -578.7368 | 82.2532 | 81.4888 | 231.3949 | 156.6394 | 551.7763
05/07/2026 | 14:30 | -38.09 | -39.27 | 0 | -42.3158 | -471.3682 | -591.044 | 85.9587 | 85.1498 | 237.3492 | 160.2704 | 568.7281
05/07/2026 | 15:00 | -33.99 | -34.53 | 0 | -33.4581 | -456.9068 | -558.8849 | 85.7739 | 85.5293 | 259.7697 | 179.2825 | 610.3554
05/07/2026 | 15:30 | -48.08 | -48.89 | 0 | -41.6682 | -482.6176 | -621.2558 | 89.3448 | 91.1039 | 271.5406 | 194.9978 | 646.9871
05/07/2026 | 16:00 | -48.11 | -49.23 | -37.1861 | -37.6037 | -494.0034 | -666.1332 | 104.9657 | 104.3673 | 346.4794 | 258.0393 | 813.8517
05/07/2026 | 16:30 | -60.12 | -61.13 | -49.6014 | -48.7862 | -480.3105 | -699.9481 | 133.6869 | 132.8751 | 489.0385 | 374.8285 | 1130.429
05/07/2026 | 17:00 | -59.62 | -60.61 | -40.0758 | -40.2182 | -502.3264 | -702.8504 | 163.5404 | 163.8212 | 608.1769 | 480.5364 | 1416.0749
05/07/2026 | 17:30 | -60.77 | -61.83 | -45.5445 | -45.4458 | -495.0457 | -708.636 | 173.633 | 172.8897 | 634.6132 | 497.1926 | 1478.3285
05/07/2026 | 18:00 | -70.9 | -71.55 | -54.2988 | -54.1923 | -558.94 | -809.8811 | 181.0845 | 181.0417 | 623.5908 | 493.5824 | 1479.2994
05/07/2026 | 18:30 | -80.35 | -82.43 | -63.3699 | -64.4653 | -644.9639 | -935.5791 | 180.3034 | 180.5255 | 634.6909 | 501.5713 | 1497.0911
05/07/2026 | 19:00 | -83.41 | -84.92 | -65.9887 | -66.2591 | -624.5974 | -925.1752 | 175.138 | 176.5958 | 635.3182 | 500.087 | 1487.139
05/07/2026 | 19:30 | -75.64 | -76.74 | -59.3146 | -59.543 | -591.4604 | -862.698 | 177.3047 | 177.1477 | 634.0822 | 497.0957 | 1485.6303
05/07/2026 | 20:00 | -71.12 | -71.83 | -59.0633 | -58.8979 | -589.4413 | -850.3525 | 173.7523 | 173.5064 | 624.5755 | 487.2546 | 1459.0888
05/07/2026 | 20:30 | -68.6 | -70.44 | -56.7614 | -57.5595 | -570.4617 | -823.8226 | 173.7978 | 176.3604 | 629.6781 | 494.9852 | 1474.8215
05/07/2026 | 21:00 | -63.4 | -64.63 | -56.0298 | -57.4276 | -574.9003 | -816.3877 | 178.3978 | 176.933 | 623.319 | 488.736 | 1467.3858
05/07/2026 | 21:30 | -54.84 | -55.11 | -42.7312 | -42.8083 | -572.3193 | -767.8088 | 176.178 | 174.8182 | 618.1591 | 490.0773 | 1459.2326
05/07/2026 | 22:00 | -54.7 | -55.17 | -42.6473 | -42.9351 | -567.3462 | -762.7986 | 171.1533 | 171.6737 | 602.3099 | 480.2626 | 1425.3995
05/07/2026 | 22:30 | -60.81 | -66.92 | -46.8217 | -46.8272 | -587.0717 | -808.4506 | 173.0608 | 172.337 | 604.8542 | 482.2593 | 1432.5113
05/07/2026 | 23:00 | -58.76 | -60.4 | -46.7093 | -47.6475 | -566.2184 | -779.7352 | 175.1192 | 173.2933 | 609.3943 | 488.9164 | 1446.7232
05/07/2026 | 23:30 | -48.25 | -48.93 | -39.9645 | -40.6203 | -561.2625 | -739.0273 | 168.1516 | 168.0554 | 589.4563 | 468.0274 | 1393.6907
06/07/2026 | 00:00 | -49.94 | -50.82 | -42.3632 | -43.7193 | -580.4924 | -767.3349 | 165.0713 | 165.0327 | 574.0208 | 454.2852 | 1358.41
MÁXIMO |  | -33.99 | -34.53 | 0 | -30.1105 | -454.9459 |  | 191.0187 | 191.4047 | 635.3182 | 501.5713
MÍNIMO |  | -83.41 | -84.92 | -65.9887 | -66.2591 | -644.9639 |  | 79.5779 | 78.007 | 218.7282 | 146.8568
PROMEDIO |  | -54.766 | -55.6602 | -30.1554 | -45.8594 | -531.308 |  | 144.1173 | 144.3291 | 465.451 | 361.0346
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 5 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/07/2026 | 00:30 | 500.0715 | 504.4834 | 501.977 | 513.7151 | 515.0706 | 512.1812 |  | 500.2733 | 493.1814 | 479.1638 | 501.4221 | 487.4113 | 226.2836 | 224.7803 | 225.7478 | 220.9985 | 218.7966 | 220.9498 | 222.1 |  | 223.8 |  | 139.8057 | 138.2012 | 139.0918 | 136.6476 |  | 141.2829 | 126.3147 | 143.6582
05/07/2026 | 01:00 | 500.2289 | 504.641 | 501.2418 | 513.6241 | 515.7131 | 511.7668 | 507.718 | 500.9254 | 495.3713 | 480.9786 | 502.906 | 488.6146 | 226.3491 | 224.3792 | 225.7722 | 221.0762 | 218.5235 | 221.0242 | 222.7 |  | 224.8 | 141.458 | 140.2782 | 138.396 | 139.051 | 135.7506 |  | 141.5903 | 126.4989 | 142.9434
05/07/2026 | 01:30 | 499.442 | 503.0655 | 499.1935 | 512.2031 | 513.7275 | 511.3808 |  | 499.7945 | 495.2829 | 480.5521 | 502.8098 | 487.669 | 226.957 | 223.5019 | 225.8249 | 220.5479 | 218.3167 | 220.8777 | 222.7 |  | 224.5 | 141.5464 | 140.1028 | 138.353 | 138.5396 | 135.6954 |  | 141.3415 | 126.0335 | 142.9434
05/07/2026 | 02:00 | 500.7009 | 501.91 | 500.3489 | 512.2263 | 514.015 | 511.5985 | 502.5577 | 498.257 | 494.0765 | 479.3414 | 501.9343 | 487.555 | 227.2362 | 224.3193 | 225.976 | 220.7415 | 217.9107 | 221.2657 | 222.7 |  | 224.9 | 142.385 | 140.652 | 138.395 | 138.9846 | 136.0542 |  | 141.6781 | 125.8502 | 143.7399
05/07/2026 | 02:30 | 500.6485 | 505.0086 | 503.2375 | 514.0972 | 514.9294 | 511.3013 |  | 499.3974 | 495.4939 | 480.294 | 502.3458 | 487.3856 | 226.9993 | 223.0453 | 226.4237 | 221.3436 | 218.9738 | 221.2493 | 222.7 |  | 224.9 | 142.4885 | 140.713 | 138.5604 | 139.2638 | 136.0956 |  | 141.7513 | 126.6838 | 143.7195
05/07/2026 | 03:00 | 501.2255 | 502.3302 | 500.1388 | 514.4358 | 515.3556 | 512.9341 |  | 498.8056 | 494.2404 | 479.5295 | 501.4251 | 487.5433 | 227.5047 | 224.4858 | 226.7525 | 221.6048 | 218.6047 | 221.1414 | 222.7 |  | 224.4 | 142.4067 | 140.1048 | 138.6541 | 139.1041 | 136.1784 |  | 141.2683 | 126.5578 | 143.7195
05/07/2026 | 03:30 | 501.5927 | 507.0042 | 506.3361 | 515.1719 | 515.5266 | 512.6375 |  | 498.5683 | 494.6118 | 479.7659 | 502.213 | 487.6503 | 227.6881 | 225.3569 | 227.3752 | 221.8948 | 219.2543 | 221.931 | 222.7 |  | 224.8 | 142.3929 | 140.8982 | 138.4662 | 139.2216 | 136.1646 |  | 141.8099 | 126.7479 | 143.9237
05/07/2026 | 04:00 | 502.1173 | 509.5251 | 507.5966 | 515.2422 | 515.9959 | 512.3267 |  | 498.1488 | 494.3752 | 480.2931 | 502.304 | 487.62 | 227.7166 | 226.6905 | 227.4392 | 222.0224 | 218.9886 | 221.2668 | 222.7 |  | 224.6 | 142.4295 | 140.4989 | 138.5585 | 139.3146 | 135.8472 |  | 141.6049 | 127.1946 | 143.7195
05/07/2026 | 04:30 | 501.1731 | 505.4287 | 502.8174 | 514.5989 | 514.9084 | 512.256 |  | 496.933 | 493.9275 | 479.7951 | 501.3406 | 486.9519 | 227.8216 | 225.9724 | 226.9607 | 221.7229 | 218.7006 | 221.2445 | 222.1 |  | 224.7 | 143.3374 | 140.3236 | 138.5498 | 139.9332 | 136.1508 |  | 141.4732 | 126.9527 | 144.1279
05/07/2026 | 05:00 | 503.3763 | 507.7921 | 503.6051 | 516.4724 | 517.1001 | 513.1381 |  | 500.0608 | 494.6115 | 480.3556 | 501.6061 | 487.6775 | 227.4332 | 225.9427 | 226.4828 | 222.0648 | 219.5644 | 221.3926 | 222.7 |  | 224.7 | 142.4968 | 140.401 | 138.6612 | 139.4682 | 136.3716 |  | 141.5171 | 128.4098 | 144.1075
05/07/2026 | 05:30 | 500.0715 | 506.7942 |  | 515.4102 | 516.3027 | 512.1058 |  | 500.7979 | 495.0414 | 479.678 | 501.9215 | 487.6122 | 227.1574 | 225.252 | 227.1844 | 221.7734 | 219.6752 | 221.2658 | 222.7 |  | 224.6 |  | 140.0885 | 138.632 | 139.3496 | 136.2198 |  | 141.3415 | 128.6018 | 144.1075
05/07/2026 | 06:00 | 502.2222 | 509.42 | 507.8592 | 516.7476 | 517.734 | 513.7544 |  | 501.8017 | 494.7649 | 480.2275 | 503.0786 | 489.1599 | 227.3162 | 226.639 | 227.1235 | 222.5588 | 220.0222 | 221.5778 | 222.7 |  | 224.5 | 142.5771 | 140.1821 | 138.9555 | 139.6759 | 136.5786 |  | 141.5025 | 129.9558 | 144.1279
05/07/2026 | 06:30 | 502.1173 | 509.5776 | 509.0671 | 517.5674 | 518.894 | 513.8041 | 507.7853 | 503.0726 | 495.992 | 482.842 | 503.5126 | 488.6803 | 227.2416 | 226.717 | 227.1 | 223.2783 | 220.3101 | 221.6498 | 223.3 |  | 225.2 | 143.4854 | 140.7191 | 139.2688 | 140.5012 | 136.7028 |  | 141.8538 | 130.6431 | 144.6793
05/07/2026 | 07:00 | 502.6943 | 511.5733 | 508.0692 | 520.7693 | 522.6636 | 517.4807 | 512.8661 | 508.048 | 500.7026 | 486.6357 | 507.7696 | 493.4936 | 224.6469 | 225.4746 | 226.3125 | 224.361 | 222.0007 | 222.6296 | 225.3 |  | 227.4 | 144.4051 | 140.7622 | 139.8832 | 141.1268 | 137.2548 |  | 141.722 | 129.9816 | 145.7005
05/07/2026 | 07:30 | 502.537 | 510.1553 | 511.2204 | 519.4825 | 520.6428 | 515.5416 | 512.9296 | 508.9807 | 501.0365 | 482.2196 | 507.5107 | 492.2572 | 224.0293 | 225.4799 | 226.314 | 223.74 | 221.3806 | 221.9738 | 224.6 |  | 226.6 | 143.4814 | 140.7116 | 136.6879 | 140.1777 | 136.2198 |  | 141.4293 | 129.3044 | 144.904
05/07/2026 | 08:00 | 503.4287 | 509.9977 | 510.8002 | 519.9955 | 521.3976 | 517.4097 | 518.6094 | 511.74 | 504.0314 | 484.7758 | 509.8225 | 494.2824 | 225.6826 | 224.7893 | 227.3512 | 223.7736 | 220.7014 | 222.3313 | 225.3 |  | 227.1 | 143.463 | 141.0749 | 136.7782 | 140.5855 | 136.62 |  | 141.6781 | 128.5822 | 144.9244
05/07/2026 | 08:30 | 503.2188 | 509.3151 | 504.7605 | 518.2955 | 519.7713 | 516.6438 | 518.8461 | 510.2589 | 503.4479 | 484.6301 | 509.2583 | 494.7064 | 225.1951 | 224.5639 | 226.9818 | 222.6894 | 220.3322 | 222.1801 | 224.6 |  | 226.5 | 142.6287 | 140.3364 | 136.1794 | 139.2206 | 135.9852 |  | 141.1365 | 126.845 | 144.1279
05/07/2026 | 09:00 | 503.114 | 509.3675 | 505.5483 | 517.332 | 518.7646 | 515.0211 | 517.993 | 509.7596 | 503.2361 | 485.254 | 509.467 | 494.0932 | 224.2465 | 224.2849 | 226.4856 | 222.2444 | 219.5497 | 222.0763 | 224.6 |  | 226.3 |  | 140.1448 | 136.1441 | 139.4449 | 136.2198 |  | 141.1951 | 126.9045 | 144.1075
05/07/2026 | 09:30 | 500.5436 | 502.9604 | 500.8741 | 514.2901 | 515.87 | 513.7235 |  | 508.3421 | 502.7328 | 483.8585 | 508.3364 | 493.4209 | 223.1545 | 223.6103 | 226.0562 | 0 | 218.5973 | 222.1649 | 224.6 |  | 226.3 |  | 140.0206 | 135.7846 | 139.205 | 135.6402 |  | 140.9609 | 126.3393 | 143.7195
05/07/2026 | 10:00 | 502.3796 | 506.374 | 503.9202 | 516.6199 | 518.4855 | 515.2847 |  | 509.6454 | 503.5752 | 485.5655 | 509.5612 | 494.3607 | 222.8649 | 225.1719 | 226.4635 |  | 220.6423 | 222.2883 | 224.6 |  | 226.3 | 143.0302 | 139.8332 | 135.6202 | 139.6749 | 135.9714 |  | 141.0633 | 127.4846 | 144.1279
05/07/2026 | 10:30 | 502.1698 | 505.3762 | 503.9202 | 515.9373 | 518.1266 | 514.7074 | 518.0944 | 508.6553 | 503.1456 | 484.067 | 509.5346 | 493.6494 | 222.7937 | 224.9805 | 225.5586 |  | 220.7826 | 222.0232 | 224.5 |  | 226.1 | 142.7503 | 139.9722 | 135.504 | 138.8732 | 135.5298 |  | 141.1219 | 126.351 | 143.7195
05/07/2026 | 11:00 | 503.2713 | 508.9474 | 504.813 | 515.5464 | 517.6885 | 515.0308 |  | 509.147 | 502.8175 | 484.0246 | 509.0987 | 493.7453 | 222.8561 | 226.1214 | 226.6984 |  | 221.196 | 222.0181 | 224.6 |  | 225.9 | 142.6388 | 139.9952 | 135.1934 | 139.2125 | 137.0616 |  | 141.0926 | 127.1712 | 143.7195
05/07/2026 | 11:30 | 503.691 | 510.5229 | 509.1196 | 516.1298 | 517.7029 | 515.433 | 516.7963 | 509.2973 | 502.8375 | 484.1604 | 509.2646 | 493.5219 | 222.4817 | 224.7204 | 226.6835 |  | 221.2551 | 222.0569 | 224.6 |  | 225.9 |  | 141.7907 | 135.2482 | 139.0525 | 137.2686 |  | 142.7906 | 127.7177 | 143.7195
05/07/2026 | 12:00 | 503.4812 | 504.2208 | 504.1303 | 514.5196 | 516.3663 | 515.076 |  | 508.7181 | 503.485 | 484.1266 | 509.5733 | 493.68 | 222.6949 | 225.9199 | 226.5778 |  | 220.9155 | 221.9263 | 224.6 |  | 225.5 |  | 141.5771 | 135.3331 | 139.0455 | 136.9374 |  | 142.8199 | 128.461 | 143.7195
05/07/2026 | 12:30 | 502.5894 | 506.269 |  | 514.5541 | 516.174 | 514.71 |  | 508.2836 | 502.9937 | 484.3155 | 508.5687 | 494.2152 | 222.3404 | 224.8999 | 226.19 |  | 220.7604 | 221.9734 | 224.6 |  | 225.9 |  | 141.5904 | 135.448 | 139.0837 | 136.482 |  | 142.9516 | 129.6027 | 143.7807
05/07/2026 | 13:00 | 502.5894 | 508.3172 | 506.7562 | 514.3607 | 516.295 | 513.9193 |  | 508.2473 | 502.0572 | 484.3067 | 508.8961 | 492.6811 | 222.6623 | 226.0434 | 226.448 |  | 220.7752 | 221.9964 | 224.6 |  | 225.7 |  | 141.7364 | 135.4817 | 138.7369 | 136.1646 |  | 142.7759 | 131.0098 | 143.3927
05/07/2026 | 13:30 | 502.9566 | 509.2625 | 506.7037 | 514.5849 | 516.6434 | 513.8743 |  | 508.8775 | 503.5148 | 484.5075 | 509.8165 | 494.8372 | 222.9345 | 226.1877 | 226.6186 | 0 | 220.7309 | 222.0811 |  |  | 225.9 |  | 141.6956 | 135.4896 | 139.9015 | 135.9024 |  | 142.5856 | 128.9864 | 144.1075
05/07/2026 | 14:00 | 503.114 | 509.5776 | 505.7584 | 514.7532 | 516.9694 | 513.6229 |  | 508.6438 | 503.0757 | 483.5025 | 508.8885 | 494.0731 | 222.8052 | 226.5684 | 226.4076 |  | 220.79 | 222.0981 |  |  | 225.8 |  | 141.1607 | 135.4294 | 139.943 | 135.4884 |  | 142.2343 | 128.0762 | 143.7195
05/07/2026 | 14:30 | 501.8026 | 507.7921 | 504.6029 | 514.2138 | 516.7019 | 514.6252 |  | 508.226 | 502.6807 | 484.3311 | 509.8531 | 493.2934 | 223.0954 | 224.8489 | 226.0836 |  | 220.598 | 221.919 | 224.6 |  | 225.8 |  | 140.9034 | 136.7872 | 139.6723 | 135.378 |  | 142.1904 | 127.2059 | 143.7399
05/07/2026 | 15:00 | 502.9566 | 510.0502 |  | 515.2784 | 517.1296 | 513.9736 |  | 508.8661 | 502.6358 | 484.5098 | 509.0786 | 493.6415 | 223.0542 | 226.7442 | 226.6333 |  | 220.598 | 222.1329 | 224.6 |  | 225.7 | 142.6338 | 140.9055 | 136.9341 | 140.0302 | 135.5712 |  | 142.2197 | 127.6221 | 144.1279
05/07/2026 | 15:30 | 502.9566 | 504.3784 | 506.6512 | 514.1374 | 516.3718 | 513.6553 |  | 507.1502 | 501.9578 | 483.3134 | 508.2061 | 493.3025 | 222.9106 | 225.3958 | 226.1649 | 0 | 220.5759 | 221.5649 | 224 |  | 225.4 | 142.6355 | 140.7253 | 136.9424 | 139.6521 | 135.102 |  | 141.927 | 126.9152 | 143.7195
05/07/2026 | 16:00 | 502.0124 | 510.1553 | 507.1765 | 514.1525 | 516.6296 | 512.9989 |  | 506.5943 | 500.7088 | 481.1567 | 506.756 | 491.1651 | 223.2215 | 225.797 | 226.4975 |  | 220.3248 | 221.3477 | 224 |  | 225 |  | 140.2488 | 136.8838 | 139.9331 | 135.1434 |  | 141.6342 | 127.9288 | 143.7195
05/07/2026 | 16:30 | 502.2747 | 508.6848 | 506.0735 | 512.677 | 514.6318 | 512.3432 | 511.615 | 505.2626 | 496.5701 | 476.96 | 502.9416 | 487.6586 | 222.9668 | 225.3209 | 226.6764 |  | 220.2363 | 220.8883 | 222.7 |  | 223.6 |  | 139.5788 | 136.5995 | 139.1819 | 134.6466 |  | 140.8584 | 129.2634 | 143.311
05/07/2026 | 17:00 | 503.3238 | 506.5316 | 503.0274 | 513.0523 | 515.1616 | 512.4437 | 506.0282 | 502.9599 | 494.3785 | 478.4973 | 502.2827 | 486.3942 | 222.9794 | 226.0815 | 226.405 |  | 221.196 | 220.9157 | 221.5 |  | 222.4 | 141.7705 | 139.4324 | 136.3201 | 138.5747 | 134.1636 |  | 140.5657 | 129.355 | 142.923
05/07/2026 | 17:30 | 503.3238 | 506.6891 | 506.7562 | 513.1179 | 514.7526 | 512.3555 |  | 502.2525 | 493.0937 | 477.8441 | 499.9172 | 484.5631 | 222.8887 | 226.1557 | 226.433 | 221.91 | 217.1576 | 220.5959 | 221.4 |  | 221.9 | 140.9632 | 140.8751 | 135.9571 | 139.0971 | 135.033 |  | 142.0002 | 129.4989 | 142.5145
05/07/2026 | 18:00 | 501.7501 | 498.7065 | 494.6244 | 507.2592 | 509.5341 | 507.7988 | 500.9283 | 498.5393 | 492.3079 | 476.339 | 499.8221 | 484.424 | 223.4262 | 222.7946 | 225.3566 | 219.6674 | 215.3562 | 220.4946 | 220.8 |  | 221.3 | 140.1301 | 141.0797 | 135.7678 | 138.7947 | 134.1498 |  | 142.1026 | 128.4339 | 140.942
05/07/2026 | 18:30 | 506.681 | 502.5402 | 504.2353 | 503.3225 | 505.1278 | 503.4652 |  | 496.1075 | 491.5025 | 476.3326 | 498.4543 | 483.3093 | 223.9846 | 225.1134 | 225.5081 | 218.816 | 215.6884 | 220.5664 | 220.2 |  | 221.1 |  | 140.6173 | 135.9524 | 138.8857 | 133.9704 |  | 141.7367 | 128.0929 | 141.3504
05/07/2026 | 19:00 | 505.7368 | 504.7985 | 501.872 | 504.971 | 506.3231 | 505.0806 |  | 497.8806 | 492.2431 | 477.2411 | 499.785 | 485.1275 | 223.1867 | 225.245 | 225.2326 | 220.0233 | 216.3603 | 220.5852 | 221.4 |  | 221.9 | 140.8606 | 141.1138 | 136.022 | 139.7586 | 134.2188 |  | 142.1904 | 129.8388 | 141.7385
05/07/2026 | 19:30 | 505.7892 | 507.3719 | 504.7605 | 505.2193 | 506.6097 | 504.647 |  | 497.4017 | 492.0257 | 476.7521 | 500.3278 | 484.7456 | 222.8206 | 226.3013 | 225.7215 | 219.9881 | 215.7254 | 220.645 | 221.4 |  | 221.9 | 140.0434 | 141.0934 | 135.8964 | 138.9009 | 133.8876 |  | 142.1465 | 128.9001 | 141.3504
05/07/2026 | 20:00 | 505.8942 | 506.4265 | 507.544 | 505.588 | 506.9843 | 504.8752 |  | 497.5254 | 492.463 | 478.4353 | 499.191 | 485.356 | 223.8717 | 225.5137 | 225.7483 | 220.1042 | 216.3455 | 220.8393 | 221.4 |  | 221.9 |  | 141.2165 | 138.8276 | 138.7974 | 134.0256 |  | 142.3807 | 128.9282 | 141.33
05/07/2026 | 20:30 | 507.4679 | 507.0042 |  | 505.9072 | 507.3667 | 504.735 |  | 497.7797 | 492.4484 | 476.691 | 500.1141 | 484.6941 | 224.2983 | 225.7839 | 225.9629 | 220.4218 | 216.412 | 220.5887 | 220.9 |  | 222 |  | 141.1395 | 138.6532 | 138.3447 | 134.067 |  | 142.249 | 129.3548 | 141.3504
05/07/2026 | 21:00 | 507.363 | 510.0502 | 507.8592 | 505.4363 | 506.8192 | 505.8155 |  | 498.2041 | 492.4791 | 476.5669 | 499.8676 | 484.662 | 223.8575 | 227.5467 | 226.3098 | 220.3344 | 216.5818 | 220.9704 | 220.4 |  | 221.9 |  | 140.4853 | 139.0382 | 138.9604 | 134.5638 |  | 141.8391 | 128.4943 | 141.3504
05/07/2026 | 21:30 | 503.7435 | 508.8948 | 507.3865 | 506.7169 | 507.7982 | 505.4036 |  | 498.1124 | 492.6064 | 477.3427 | 500.1296 | 485.0239 | 223.7774 | 227.34 | 226.1779 | 220.4945 | 216.9509 | 220.6843 | 220.8 |  | 222.1 | 140.0211 | 140.4833 | 139.0088 | 138.3603 | 134.3844 |  | 141.8391 | 127.9755 | 141.718
05/07/2026 | 22:00 | 504.8451 | 508.4747 |  | 507.7298 | 509.1769 | 506.505 |  | 498.9716 | 492.3939 | 478.6364 | 500.8392 | 485.0207 | 223.5739 | 227.4237 | 226.2391 | 220.8214 | 217.4013 | 220.7603 | 220.8 |  | 222.6 | 140.9153 | 140.8951 | 139.2884 | 138.6336 | 134.8122 |  | 142.088 | 127.6805 | 141.7385
05/07/2026 | 22:30 | 501.0681 | 500.177 | 494.1517 | 506.2071 | 507.6555 | 506.5092 |  | 498.2677 | 493.3516 | 478.6185 | 500.051 | 485.3712 | 224.8321 | 224.2389 | 225.9163 | 221.144 | 217.3643 | 220.8254 | 221.4 |  | 222.5 | 141.1371 | 140.4192 | 139.3552 | 138.374 | 135.2676 |  | 141.9709 | 127.4306 | 142.535
05/07/2026 | 23:00 | 503.2188 | 497.341 | 495.6222 | 506.8882 | 509.1537 | 506.5219 |  | 498.3391 | 493.2832 | 477.4389 | 499.442 | 485.2273 | 225.1145 | 225.5787 | 226.4478 | 221.7841 | 218.0731 | 220.3656 | 221.4 |  | 222.7 | 141.8712 | 140.6001 | 139.6561 | 139.0392 | 135.1986 |  | 142.2051 | 127.7892 | 142.9434
05/07/2026 | 23:30 | 499.5994 | 501.91 | 499.246 | 508.5564 | 509.7581 | 507.614 |  | 500.0807 | 494.5313 | 479.6364 | 503.2469 | 486.8664 | 225.0911 | 225.3666 | 226.8219 | 222.1308 | 218.8483 | 221.5462 | 222.1 |  | 223.9 | 141.9009 | 141.184 | 139.7757 | 138.9524 | 135.9024 |  | 142.8199 | 126.7087 | 143.311
06/07/2026 | 00:00 | 500.9633 | 503.8006 | 499.0885 | 510.248 | 512.0154 | 509.1947 | 505.9498 | 501.8631 | 496.7046 | 480.9697 | 503.8862 | 488.7594 | 224.3502 | 222.9507 | 225.5934 | 221.6221 | 218.7671 | 221.4151 | 222.7 |  | 224.3 | 142.704 | 141.3633 | 139.9868 | 139.6513 | 136.1646 |  | 143.0687 | 126.953 | 143.7399
MÁXIMO |  | 507.4679 | 511.5733 | 511.2204 | 520.7693 | 522.6636 | 517.4807 | 518.8461 | 511.74 | 504.0314 | 486.6357 | 509.8531 | 494.8372 | 227.8216 | 227.5467 | 227.4392 | 224.361 | 222.0007 | 222.6296 | 225.3 | 0 | 227.4 | 144.4051 | 141.7907 | 139.9868 | 141.1268 | 137.2686 | 0 | 143.0687 | 131.0098 | 145.7005
MÍNIMO |  | 499.442 | 497.341 | 494.1517 | 503.3225 | 505.1278 | 503.4652 | 500.9283 | 496.1075 | 491.5025 | 476.3326 | 498.4543 | 483.3093 | 222.3404 | 222.7946 | 225.2326 | 0 | 215.3562 | 220.3656 | 220.2 | 0 | 221.1 | 140.0211 | 139.4324 | 135.1934 | 138.3447 | 133.8876 | 0 | 140.5657 | 125.8502 | 140.942
PROMEDIO |  | 502.6987 | 506.4791 | 504.1975 | 512.9034 | 514.4695 | 511.6505 | 511.3369 | 503.2055 | 497.3755 | 480.9662 | 504.3412 | 489.3157 | 224.5499 | 225.3633 | 226.3592 | 202.5057 | 219.1378 | 221.423 | 222.9152 | 0 | 224.4479 | 142.1609 | 140.6569 | 137.4064 | 139.2995 | 135.6428 | 0 | 141.8251 | 127.9923 | 143.3429
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/07/2026 00:12:00 | 05/07/2026 07:43:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/07/2026 00:12:00 | 05/07/2026 12:17:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 05/07/2026 06:56:00 | 05/07/2026 07:31:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/07/2026 13:01:00 | 05/07/2026 16:10:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/07/2026 13:02:00 | 05/07/2026 16:19:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/07/2026 23:18:00 | 06/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/07/2026 23:21:00 | 06/07/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 05/07/2026 07:10:00 | 05/07/2026 16:35:00 |  | Mantenimiento correctivo en línea de media tensión de HIDRANDINA | C.T. San Jacinto con la demanda de la barra de 13,8 kV de la S.E. San Jacinto.

## TRANSGRESIONES
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.209
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.208
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 17:01:43 | 59.827 59.827 | 03:48:12 | 60.208
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.207
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:19:02 | 55.900 | 21:14:49 | 63.353
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.207
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.208
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.209
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:01:42 | 59.827 | 03:48:12 | 60.208

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 5 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 5 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/07/2026 | 00:30 | 6962.62 | 6985.414 | 0.3274%
05/07/2026 | 01:00 | 6843.28 | 6828.7043 | -0.213%
05/07/2026 | 01:30 | 6717.8 | 6705.2302 | -0.1871%
05/07/2026 | 02:00 | 6714.87 | 6603.5133 | -1.658%
05/07/2026 | 02:30 | 6567.22 | 6553.8153 | -0.2041%
05/07/2026 | 03:00 | 6461.57 | 6500.4671 | 0.602%
05/07/2026 | 03:30 | 6431.58 | 6462.4501 | 0.48%
05/07/2026 | 04:00 | 6487.2 | 6442.7373 | -0.6854%
05/07/2026 | 04:30 | 6501.83 | 6415.2981 | -1.331%
05/07/2026 | 05:00 | 6465.01 | 6408.7327 | -0.8705%
05/07/2026 | 05:30 | 6398.19 | 6408.0208 | 0.1536%
05/07/2026 | 06:00 | 6388.31 | 6374.8791 | -0.2102%
05/07/2026 | 06:30 | 6333.02 | 6296.1517 | -0.5822%
05/07/2026 | 07:00 | 6129.71 | 6185.5789 | 0.9114%
05/07/2026 | 07:30 | 6113.02 | 6232.4792 | 1.954%
05/07/2026 | 08:00 | 6241.23 | 6303.8677 | 1.004%
05/07/2026 | 08:30 | 6323.93 | 6425.3383 | 1.604%
05/07/2026 | 09:00 | 6471.26 | 6527.754 | 0.873%
05/07/2026 | 09:30 | 6676.6 | 6618.6503 | -0.868%
05/07/2026 | 10:00 | 6688.49 | 6717.5851 | 0.435%
05/07/2026 | 10:30 | 6799.22 | 6798.9122 | -0.004526%
05/07/2026 | 11:00 | 6803.19 | 6873.3985 | 1.032%
05/07/2026 | 11:30 | 6794.79 | 6915.4653 | 1.776%
05/07/2026 | 12:00 | 6842.99 | 6959.633 | 1.705%
05/07/2026 | 12:30 | 6872.93 | 6977.9228 | 1.528%
05/07/2026 | 13:00 | 6782.67 | 6973.9339 | 2.82%
05/07/2026 | 13:30 | 6752.12 | 6967.9262 | 3.196%
05/07/2026 | 14:00 | 6790.22 | 6956.6351 | 2.451%
05/07/2026 | 14:30 | 6788.29 | 6911.8471 | 1.82%
05/07/2026 | 15:00 | 6794.45 | 6900.5386 | 1.561%
05/07/2026 | 15:30 | 6858.04 | 6889.4389 | 0.4578%
05/07/2026 | 16:00 | 7048.23 | 6900.616 | -2.094%
05/07/2026 | 16:30 | 7054.14 | 6905.7646 | -2.103%
05/07/2026 | 17:00 | 6970.85 | 6957.8633 | -0.1863%
05/07/2026 | 17:30 | 7179.94 | 7099.181 | -1.125%
05/07/2026 | 18:00 | 7488.3 | 7300.0117 | -2.514%
05/07/2026 | 18:30 | 7694.74 | 7639.6488 | -0.716%
05/07/2026 | 19:00 | 7811.29 | 7768.5779 | -0.5468%
05/07/2026 | 19:30 | 7907.35 | 7816.2638 | -1.152%
05/07/2026 | 20:00 | 7843.68 | 7812.687 | -0.3951%
05/07/2026 | 20:30 | 7833.08 | 7787.9712 | -0.5759%
05/07/2026 | 21:00 | 7822.12 | 7729.8606 | -1.179%
05/07/2026 | 21:30 | 7673.23 | 7606.0202 | -0.8759%
05/07/2026 | 22:00 | 7556.98 | 7445.4124 | -1.476%
05/07/2026 | 22:30 | 7273.84 | 7266.2451 | -0.1044%
05/07/2026 | 23:00 | 7179.79 | 7084.6202 | -1.326%
05/07/2026 | 23:30 | 6890.88 | 6924.5948 | 0.4893%
06/07/2026 | 00:00 | 6613.61 | 6721.8656 | 1.637%

## DESVIACIÓN
domingo, 5 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/07/2026 | 00:30 | 80 | 115.4196 | 115.4196 | -35.4196 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 84.0637 | 84.0637 | -73.3637 | 88 | 86.4444 | 86.4444 | 1.5556 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 181.6 | 193.14 | 193.14 | -11.54 | 198.2 | 193.14 | 193.14 | 5.06 | 198 | 193.14 | 193.14 | 4.86 | 288.2 | 290.58 | 290.58 | -2.38 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 361.5 | 247.3625 | 247.3625 | 114.1375 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 119.0024 | 119.0024 | 7.0976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 84.3 | 83.069 | 83.069 | 1.231 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.288 | 41.288 | -0.18798 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 30.024 | 30.024 | -1.924 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 17.1 | 16.6184 | 16.6184 | 0.48164 | 64.32 | 64.7133 | 64.7133 | -0.39326 | 175.9 | 147.9467 | 147.9467 | 27.9533 | 176.7 | 147.9467 | 147.9467 | 28.7533 | 181.2 | 148.391 | 148.391 | 32.809 | 100.5 | 109.0363 | 109.0363 | -8.5363 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 31.7 | 25.2541 | 25.2541 | 6.4459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 |  |  | 16.2 | 73.9 | 41.4508 | 41.4508 | 32.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78 | 74.8122 | 74.8122 | 3.1878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 76.2659 | 76.2659 | -15.1659 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 96.3282 | 96.3282 | -15.8282 | 170.6 | 180.8447 | 180.8447 | -10.2447 | 168.8 | 180.8447 | 180.8447 | -12.0447 | 199.6 | 180.8447 | 180.8447 | 18.7553 | 265.5 | 272.0817 | 272.0817 | -6.5816 | 40 |  |  | 40 | 28.4 |  |  | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 155.4 | 153.0503 | 153.0503 | 2.3497 | 122 | 95.1544 | 95.1544 | 26.8456 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 151.0888 | -9.3888 | 144.2 | 151.0888 | 151.0888 | -6.8888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 173.16 | 173.16 | -2.06 | 89.5 | 86.84 | 86.84 | 2.66 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 78.0937 | 78.0937 | 33.3063 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.1877 | 12.1877 | -2.5877 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 5.4694 | 5.4694 | -4.3694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.655 | 2.655 | -0.155 | 20.4 | 6.8719 | 6.8719 | 13.5281 | 4.1 | 3.961 | 3.961 | 0.139 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 22.1718 | 22.1718 | 7.5282 | 81 | 72.4212 | 72.4212 | 8.5788 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 9.1 | 13 | 13 | -3.9 | 28.7 | 35 | 35 | -6.3 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 99.8426 | 99.8426 | -17.5426 | 76.8 | 101.7018 | 101.7018 | -24.9018 | 7.4 | 13.8943 | 13.8943 | -6.4943 | 6.6 | 9.5477 | 9.5477 | -2.9477 | 0 |  |  | 0 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 7.6 | 11.6818 | 11.6818 | -4.0818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.1 | 82 | 82 | -53.9 | 34.4 | 98 | 98 | -63.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 9.7 | 18.9372 | 18.9372 | -9.2372 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.5 | 17 | 17 | 10.5 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 18.99 | 18.99 | 0.11 | 8.2 | 7.76 | 7.76 | 0.44 | 11 | 11.11 | 11.11 | -0.11 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | 0.9
05/07/2026 | 01:00 | 128.5 | 102.6783 | 102.6783 | 25.8217 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 212.4 | 210.435 | 210.435 | 1.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 62.9807 | 62.9807 | -52.0807 | 88.2 | 86.4444 | 86.4444 | 1.7556 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 182.1 | 193.14 | 193.14 | -11.04 | 198.3 | 193.14 | 193.14 | 5.16 | 198.6 | 193.14 | 193.14 | 5.46 | 290.2 | 290.58 | 290.58 | -0.38003 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 408.7 | 241.1449 | 241.1449 | 167.5551 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 119.0024 | 119.0024 | 7.1976 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 83.9 | 89.1423 | 89.1423 | -5.2423 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 41.288 | 41.288 | -0.58798 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 30.024 | 30.024 | -1.724 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 17 | 16.6184 | 16.6184 | 0.38164 | 65.98 | 64.7133 | 64.7133 | 1.2667 | 178.9 | 144.895 | 144.895 | 34.005 | 178.7 | 144.895 | 144.895 | 33.805 | 181.7 | 145.3301 | 145.3301 | 36.3699 | 101.4 | 90.6908 | 90.6908 | 10.7092 | 32.1 | 45 | 45 | -12.9 | 21.4 | 25.2541 | 25.2541 | -3.8541 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 41.4508 | 41.4508 | -1.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.9 | 71.545 | 71.545 | 6.355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 76.2659 | 76.2659 | -15.6659 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 73.8983 | 73.8983 | 6.5017 | 170.3 | 181.0219 | 181.0219 | -10.7219 | 168.3 | 181.0219 | 181.0219 | -12.7219 | 199.6 | 181.0219 | 181.0219 | 18.5781 | 264.2 | 272.3482 | 272.3482 | -8.1482 | 69.2 |  |  | 69.2 | 33.5 |  |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 94.9 | 103.6269 | 103.6269 | -8.7269 | 108.4 | 90.8247 | 90.8247 | 17.5753 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 151.0888 | -10.1888 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 173.16 | 173.16 | -1.86 | 89.3 | 86.84 | 86.84 | 2.46 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.4 | 9.852 | 9.852 | -4.452 | 0 |  |  | 0 | 78 | 77.507 | 77.507 | 0.493 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.133 | 12.133 | -0.833 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 | 4.0977 | 4.0977 | -2.7977 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.628 | 2.628 | -0.128 | 20.2 | 6.8719 | 6.8719 | 13.3281 | 4 | 3.943 | 3.943 | 0.057 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 21.8393 | 21.8393 | 4.3607 | 69.8 | 71.6647 | 71.6647 | -1.8647 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 10.4 | 13 | 13 | -2.6 | 26.3 | 35 | 35 | -8.7 | 0 |  |  | 0 | 64 | 97.1371 | 97.1371 | -33.1371 | 68.3 | 100.3839 | 100.3839 | -32.0839 | 4.5 | 13.458 | 13.458 | -8.958 | 4.8 | 9.3358 | 9.3358 | -4.5358 | 0 |  |  | 0 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 8.7 | 10.7114 | 10.7114 | -2.0114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.8 | 77 | 77 | -52.2 | 29 | 95 | 95 | -66 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 18.9372 | 18.9372 | -9.1372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.5 | 17 | 17 | 10.5 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19.01 | 19.01 | 0.09 | 9.1 | 7.09 | 7.09 | 2.01 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 13.4 | 13.25 | 13.25 | 0.15
05/07/2026 | 01:30 | 129.8 | 104.6401 | 104.6401 | 25.1599 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 212.9 | 210.435 | 210.435 | 2.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 41.3389 | 41.3389 | -41.3389 | 90.1 | 86.4444 | 86.4444 | 3.6556 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 183.7 | 193.14 | 193.14 | -9.44 | 198.4 | 193.14 | 193.14 | 5.26 | 197.8 | 193.14 | 193.14 | 4.66 | 288.1 | 290.58 | 290.58 | -2.48 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 352.7 | 168.0879 | 168.0879 | 184.6121 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 119.0024 | 119.0024 | 6.4976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 84.6 | 89.394 | 89.394 | -4.794 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 41.288 | 41.288 | -1.088 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.024 | 30.024 | -0.02404 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 17 | 16.6184 | 16.6184 | 0.38164 | 63.4 | 64.7133 | 64.7133 | -1.3133 | 182.6 | 144.895 | 144.895 | 37.705 | 183.2 | 144.895 | 144.895 | 38.305 | 182.3 | 145.3301 | 145.3301 | 36.9699 | 102.5 | 81.4469 | 81.4469 | 21.0531 | 41.8 | 45 | 45 | -3.2 | 23.8 | 25.2541 | 25.2541 | -1.4541 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 41.4508 | 41.4508 | 0.44922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 78.0794 | 78.0794 | -27.4794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 76.2659 | 76.2659 | -14.4659 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 62.5962 | 62.5962 | 18.4037 | 170.3 | 181.6924 | 181.6924 | -11.3924 | 168.2 | 181.6924 | 181.6924 | -13.4924 | 200 | 181.6924 | 181.6924 | 18.3076 | 264.8 | 273.357 | 273.357 | -8.557 | 70.4 |  |  | 70.4 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 96.9 | 105.8787 | 105.8787 | -8.9787 | 109.9 | 98.5318 | 98.5318 | 11.3682 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0888 | 151.0888 | -9.2888 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 166.5 | 166.5 | -3.2 | 86.9 | 83.5 | 83.5 | 3.4 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 68 | 76.0942 | 76.0942 | -8.0942 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.0496 | 12.0496 | -0.5496 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 20.3376 | 20.3376 | -11.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.6896 | 2.6896 | -2.6896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.655 | 2.655 | -0.155 | 20.2 | 6.8719 | 6.8719 | 13.3281 | 4 | 4.108 | 4.108 | -0.108 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 21.5109 | 21.5109 | 2.9891 | 62.2 | 70.9799 | 70.9799 | -8.7799 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 13.5 | 13 | 13 | 0.5 | 28 | 32 | 32 | -4 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 91.4305 | 91.4305 | -51.2305 | 50.6 | 98.1078 | 98.1078 | -47.5078 | 3.7 | 12.4034 | 12.4034 | -8.7034 | 2.5 | 8.8635 | 8.8635 | -6.3635 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 8.5 | 11.37 | 11.37 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 73 | 73 | -41 | 34.3 | 92 | 92 | -57.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 9.7 | 18.9372 | 18.9372 | -9.2372 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.5 | 17 | 17 | 10.5 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19.01 | 19.01 | 0.09 | 9.1 | 9.51 | 9.51 | -0.41 | 11.2 | 11.09 | 11.09 | 0.11 | 13.4 | 13.44 | 13.44 | -0.04
05/07/2026 | 02:00 | 44.6 | 94.7205 | 94.7205 | -50.1205 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 212.1 | 210.435 | 210.435 | 1.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 28.8153 | 28.8153 | -28.8153 | 87.8 | 86.4444 | 86.4444 | 1.3556 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180.5 | 193.14 | 193.14 | -12.64 | 198 | 193.14 | 193.14 | 4.86 | 197.6 | 193.14 | 193.14 | 4.46 | 287.1 | 290.58 | 290.58 | -3.48 | 209.1 | 206.0414 | 206.0414 | 3.0586 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 523.8 | 168.0879 | 168.0879 | 355.7121 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 119.0024 | 119.0024 | 3.7976 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 84 | 89.2682 | 89.2682 | -5.2682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 41.288 | 41.288 | -1.288 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 30.024 | 30.024 | -1.724 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.9 | 16.6184 | 16.6184 | 0.28164 | 65.67 | 64.7133 | 64.7133 | 0.95674 | 175.6 | 144.895 | 144.895 | 30.705 | 176 | 144.895 | 144.895 | 31.105 | 183.2 | 145.3301 | 145.3301 | 37.8699 | 99.6 | 69.7734 | 69.7734 | 29.8266 | 44.2 | 45 | 45 | -0.8 | 24.8 | 25.2541 | 25.2541 | -0.45411 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 61 | 41.4508 | 41.4508 | 19.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.9 | 70.2547 | 70.2547 | -20.3547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 67.058 | 67.058 | -7.258 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 48.3238 | 48.3238 | 31.6762 | 170.4 | 181.8507 | 181.8507 | -11.4507 | 168.4 | 181.8507 | 181.8507 | -13.4507 | 200 | 181.8507 | 181.8507 | 18.1493 | 264.7 | 273.5951 | 273.5951 | -8.8951 | 67.4 |  |  | 67.4 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 89.9 | 103.6269 | 103.6269 | -13.7269 | 116 | 95.6305 | 95.6305 | 20.3695 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 151.0888 | -9.3888 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 147.4 | 151.5425 | 151.5425 | -4.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 159.84 | 159.84 | -4.04 | 84.6 | 80.16 | 80.16 | 4.44 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 75.3166 | 75.3166 | 1.5834 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11.9662 | 11.9662 | -1.8662 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 20.3376 | 20.3376 | -11.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8748 | 1.8748 | -1.8748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.782 | 2.782 | -0.282 | 20 | 6.8719 | 6.8719 | 13.1281 | 3.9 | 4.179 | 4.179 | -0.279 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21.2326 | 21.2326 | -0.3326 | 57.9 | 70.0571 | 70.0571 | -12.1571 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.5 | 17.5577 | 17.5577 | -4.0577 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 14.6 | 13 | 13 | 1.6 | 24.8 | 32 | 32 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 85.724 | 85.724 | -61.824 | 44.8 | 95.8317 | 95.8317 | -51.0317 | 1.2 | 11.3488 | 11.3488 | -10.1488 | 0.9 | 8.3912 | 8.3912 | -7.4912 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 10.3 | 12.0287 | 12.0287 | -1.7287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.8 | 69 | 69 | -53.2 | 13.2 | 90 | 90 | -76.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.8 | 9.8 | 9.8 | 7 | 9.8 | 18.9372 | 18.9372 | -9.1372 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 18.99 | 18.99 | 0.11 | 8.4 | 8.42 | 8.42 | -0.02 | 10.4 | 11.08 | 11.08 | -0.68 | 11.9 | 12.48 | 12.48 | -0.58
05/07/2026 | 02:30 | 61.5 | 36.2686 | 95.2152 | -33.7152 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.3586 | -19.3586 | 93.2 | 86 | 86.4444 | 6.7556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.8 | 180.8219 | 192.7938 | -10.9939 | 197.9 | 180.8219 | 192.7938 | 5.1062 | 197.9 | 180.8219 | 192.7938 | 5.1062 | 285.7 | 272.0473 | 290.0592 | -4.3592 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 450.5 | 289.7037 | 174.3055 | 276.1945 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 119.0024 | 119.0024 | 10.1976 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 84.4 | 86.3705 | 87.0561 | -2.6561 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42 | 41.288 | 41.288 | 0.71202 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 30.024 | 30.024 | 0.67596 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.9 | 16.6184 | 16.6184 | 0.28164 | 65.82 | 64.7133 | 64.7133 | 1.1067 | 179.6 | 184.7431 | 144.895 | 34.705 | 179.9 | 184.7431 | 144.895 | 35.005 | 181.6 | 185.2979 | 145.3301 | 36.2699 | 103.3 | 97.327 | 64.5618 | 38.7383 | 32.7 | 45 | 45 | -12.3 | 30.5 | 25.2541 | 25.2541 | 5.2459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 105.7254 | 41.4508 | 34.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 74.8116 | 70.6448 | -20.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 50.0737 | 63.5189 | -0.81887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 25.9067 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 82.012 | 41.9518 | 39.0482 | 170.4 | 181.6924 | 181.6924 | -11.2924 | 168.3 | 181.6924 | 181.6924 | -13.3924 | 199.6 | 181.6924 | 181.6924 | 17.9076 | 264.4 | 273.357 | 273.357 | -8.957 | 70.5 |  |  | 70.5 | 34.1 |  |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 77.3 | 145.0779 | 103.6269 | -26.3269 | 97 | 76.6825 | 95.6305 | 1.3695 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 64.1 | 65.462 | 65.462 | -1.362 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0888 | -9.5888 | 144.2 | 151.0888 | 151.0888 | -6.8888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 153.18 | 153.18 | -4.98 | 82.3 | 76.82 | 76.82 | 5.48 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 76.05 | 73.4483 | -35.7483 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.07 | 11.9124 | -2.6124 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 20.3376 | 20.3376 | -10.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.2595 | -1.2595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.4 | 2.774 | 2.774 | -0.374 | 20.7 | 6.8719 | 6.8719 | 13.8281 | 4 | 4.348 | 4.348 | -0.348 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 23.71 | 20.6737 | -8.2737 | 28.3 | 62.76 | 69.0681 | -40.7681 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 14.6 | 13.6481 | 16.743 | -2.143 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 5 | 6 | 6 | -1 | 15.7 | 13.34 | 15 | 0.7 | 20 | 19.45 | 32 | -12 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 6.9 | 80.7272 | -43.4272 | 27.3 | 66.91 | 92.7649 | -65.4649 | 1.5 | 3.69 | 10.4249 | -8.9249 | 1.8 | 0.71 | 7.8063 | -6.0063 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 7.3 | 11.01 | 12.1933 | -4.8933 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 26.59 | 66 | -60.5 | 3.8 | 35.67 | 87 | -83.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 9.7 | 18.9372 | 18.9372 | -9.2372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.5 | 17 | 17 | 10.5 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 8.81 | 8.81 | -1.71 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | -0.6 | 13.7 | 12.51 | 12.51 | 1.19
05/07/2026 | 03:00 | 60.8 | 62.2818 | 97.6407 | -36.8407 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 212.5 | 210.435 | 210.435 | 2.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3074 | -16.3074 | 88.1 | 86 | 86.4444 | 1.6556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.5608 | -86.5608 | 181.7 | 182.9173 | 189.5127 | -7.8127 | 198.3 | 182.9173 | 189.5127 | 8.7873 | 198.5 | 182.9173 | 189.5127 | 8.9873 | 289.8 | 275.2 | 285.1228 | 4.6772 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 459.2 | 287.8772 | 174.3055 | 284.8945 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 119.0024 | 119.0024 | 4.7976 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.2427 | 56.2427 | -2.0427 | 84 | 81.0135 | 39.1713 | 44.8287 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 41.288 | 41.288 | 0.81202 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 30.024 | 30.024 | 0.57596 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.9 | 16.6184 | 16.6184 | 0.28164 | 65.67 | 64.7133 | 64.7133 | 0.95674 | 180.1 | 181.4849 | 167.4618 | 12.6382 | 180 | 181.4849 | 167.4618 | 12.5382 | 182.8 | 182.03 | 167.9647 | 14.8353 | 101.9 | 97.327 | 43.8103 | 58.0897 | 25.8 | 45 | 45 | -19.2 | 28.3 | 25.2541 | 25.2541 | 3.0459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 57.2877 | 41.4508 | 4.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 70.9029 | 75.8581 | -25.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 54.0654 | 76.2659 | -15.1659 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.9067 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 16.5803 | 63.8197 | 169.7 | 182.0051 | 182.0051 | -12.3051 | 167.9 | 182.0051 | 182.0051 | -14.1051 | 198.4 | 182.0051 | 182.0051 | 16.3949 | 264.6 | 273.8275 | 273.8275 | -9.2275 | 69.4 |  |  | 69.4 | 34.1 |  |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 56.7 | 126.1148 | 109.2814 | -52.5814 | 88.2 | 80.1972 | 86.0424 | 2.1576 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0888 | -9.5888 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 146.52 | 146.52 | -5.42 | 80 | 73.48 | 73.48 | 6.52 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 74.05 | 71.7234 | -30.4234 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 11.11 | 11.8586 | -0.9586 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 20.3376 | 20.3376 | -11.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.4 | 2.762 | 2.762 | -0.362 | 20.3 | 6.8719 | 6.8719 | 13.4281 | 3.9 | 4.337 | 4.337 | -0.437 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 23 | 20.2749 | -8.9749 | 20.2 | 62.55 | 68.1919 | -47.9919 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 14.6 | 14.5669 | 19.6773 | -5.0773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 25.3 | 13.52 | 15 | 10.3 | 14.9 | 20.77 | 32 | -17.1 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 9.68 | 75.7304 | -55.4304 | 34 | 66.57 | 89.6981 | -55.6981 | 3.6 | 3.48 | 9.5009 | -5.9009 | 1.2 | 0.87 | 7.2214 | -6.0214 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 8 | 11.3 | 12.3579 | -4.3579 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 27.73 | 63 | -56.8 | 2.4 | 39.07 | 85 | -82.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 18.9372 | 18.9372 | -9.1372 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 0.1 | 13.3 | 11.2 | 11.2 | 2.1
05/07/2026 | 03:30 | 57.4 | 66.3002 | 97.507 | -40.107 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 211.6 | 210.435 | 210.435 | 1.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 86 | 86.4444 | 0.0556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.8 | 193.1387 | 193.0635 | -11.2635 | 197.3 | 193.1387 | 193.0635 | 4.2365 | 197.4 | 193.1387 | 193.0635 | 4.3365 | 287.6 | 290.578 | 290.4649 | -2.8649 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 440.8 | 126.1345 | 179.96 | 260.84 | 4 | 3.436 | 3.436 | 0.56397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 119.0024 | 119.0024 | 1.3976 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 84.2 | 100.4141 | 109.3241 | -25.1241 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 41.288 | 41.288 | 2.612 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.024 | 30.024 | -0.02404 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.8 | 16.6184 | 16.6184 | 0.18164 | 61.68 | 64.7133 | 64.7133 | -3.0333 | 173.1 | 184.7431 | 144.895 | 28.205 | 173.7 | 184.7431 | 144.895 | 28.805 | 181 | 185.2979 | 145.3301 | 35.6699 | 103.4 | 97.327 | 52.981 | 50.419 | 29.7 | 45 | 45 | -15.3 | 26.1 | 25.2541 | 25.2541 | 0.84589 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 105.2254 | 41.4508 | 28.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.5 | 78.1561 | 74.0938 | -24.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 71.4574 | 72.7949 | -12.7949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 25.9067 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 82.012 | 27.7927 | 51.6073 | 170.1 | 181.6924 | 181.6924 | -11.5924 | 168.3 | 181.6924 | 181.6924 | -13.3924 | 197.9 | 181.6924 | 181.6924 | 16.2076 | 262.7 | 273.357 | 273.357 | -10.657 | 67.5 |  |  | 67.5 | 33.8 |  |  | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 85.2 | 145.0779 | 103.6269 | -18.4269 | 90.7 | 95.4733 | 101.441 | -10.741 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 134.865 | 134.865 | 7.335 | 145 | 134.865 | 134.865 | 10.135 | 147.9 | 135.27 | 135.27 | 12.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 145.6228 | 145.6228 | -12.0228 | 77.8 | 73.0301 | 73.0301 | 4.7699 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 72.92 | 70.8649 | -38.3649 | 0 |  |  | 0 | 13 | 11.19 | 11.8543 | 1.1457 | 0 |  |  | 0 | 9 | 20.3376 | 20.3376 | -11.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.4 | 2.742 | 2.742 | -0.342 | 20 | 6.8719 | 6.8719 | 13.1281 | 3.9 | 4.723 | 4.723 | -0.823 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 22.29 | 19.8892 | -8.9892 | 16.3 | 62.6 | 67.5816 | -51.2816 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 14.6 | 18.5704 | 18.8783 | -4.2783 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 29 | 13.69 | 15 | 14 | 15.6 | 25.09 | 35 | -19.4 | 0 |  |  | 0 | 18 | 11.41 | 69.6904 | -51.6904 | 19.1 | 63.93 | 84.3376 | -65.2376 | 1.4 | 3.09 | 8.4007 | -7.0007 | 1.7 | 0.83 | 6.4316 | -4.7316 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 9.6 | 11.62 | 12.5562 | -2.9562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 28.88 | 60 | -54.6 | 3.3 | 40.48 | 81 | -77.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.9 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.7 | 18.9372 | 18.9372 | -9.2372 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 8.28 | 8.28 | -0.18 | 11.2 | 11.09 | 11.09 | 0.11 | 13 | 12.08 | 12.08 | 0.92
05/07/2026 | 04:00 | 59.9 | 64.4181 | 96.6672 | -36.7672 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 213.7 | 210.435 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 86 | 86.4444 | 1.7556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 182 | 190.4325 | 191.4058 | -9.4058 | 198.3 | 190.4325 | 191.4058 | 6.8941 | 198.8 | 190.4325 | 191.4058 | 7.3941 | 288.5 | 286.5065 | 287.971 | 0.52903 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 483.6 | 126.1344 | 183.5274 | 300.0726 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 119.0024 | 119.0024 | 6.9976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 84.2 | 80.9794 | 86.4446 | -2.2446 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.02 | -7.02 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42 | 41.288 | 41.288 | 0.71202 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.024 | 30.024 | 0.47596 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.8 | 16.6184 | 16.6184 | 0.18164 | 65.1 | 64.7133 | 64.7133 | 0.38674 | 177.3 | 184.7431 | 144.895 | 32.405 | 177.5 | 184.7431 | 144.895 | 32.605 | 181.7 | 185.2979 | 145.3301 | 36.3699 | 101.5 | 97.327 | 44.0853 | 57.4147 | 45 | 45 | 45 | 0 | 26.8 | 25.2541 | 25.2541 | 1.5459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 121.8 | 103.1876 | 41.4508 | 80.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.3 | 75.3777 | 73.7306 | -23.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 60.8032 | 64.1485 | -3.1485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 25.9067 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.012 | 16.9166 | 63.5834 | 170.1 | 181.5305 | 181.5305 | -11.4305 | 168.2 | 181.5305 | 181.5305 | -13.3305 | 198 | 181.5305 | 181.5305 | 16.4695 | 263.6 | 273.1134 | 273.1134 | -9.5134 | 69.3 |  |  | 69.3 | 34.1 |  |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 139.9 | 144.3312 | 121.7317 | 18.1683 | 106.7 | 86.9786 | 95.7193 | 10.9807 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 151.0888 | 151.0888 | -62.1888 | 88.8 | 151.0888 | 151.0888 | -62.2888 | 110 | 151.5425 | 151.5425 | -41.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 145.6228 | 145.6228 | -19.9228 | 75.4 | 73.0301 | 73.0301 | 2.3699 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 71.93 | 70.1471 | -43.2471 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.28 | 11.85 | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 20.3376 | 20.3376 | -11.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.72 | 2.72 | -0.42 | 20.4 | 6.8719 | 6.8719 | 13.5281 | 4.1 | 4.934 | 4.934 | -0.834 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 21.65 | 19.5718 | -8.1718 | 28.6 | 61.45 | 65.7583 | -37.1583 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 16.1179 | 16.888 | -2.288 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 28.4 | 13.87 | 15 | 13.4 | 13 | 26.41 | 35 | -22 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.14 | 63.6505 | -53.4505 | 23.9 | 61.29 | 78.9772 | -55.0772 | 0.1 | 2.69 | 7.3005 | -7.2005 | 0 | 0.79 | 5.6417 | -5.6417 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 7.9 | 11.95 | 12.7544 | -4.8544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 30.03 | 57 | -54.1 | 3.2 | 42.88 | 78 | -74.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 9.8 | 18.9372 | 18.9372 | -9.1372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.2 | 8.99 | 8.99 | 0.21 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 12.3 | 12.18 | 12.18 | 0.12
05/07/2026 | 04:30 | 58.9 | 61.1274 | 98.2926 | -39.3926 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 212.3 | 210.435 | 210.435 | 1.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 86 | 86.4444 | 1.9556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.8 | 183.7532 | 190.1179 | -8.3179 | 197.8 | 183.7532 | 190.1179 | 7.6821 | 197.8 | 183.7532 | 190.1179 | 7.6821 | 287.9 | 276.4576 | 286.0332 | 1.8668 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 543.8 | 275.616 | 137.2456 | 406.5544 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 119.0024 | 119.0024 | 4.9976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 56.2427 | 56.2427 | -1.8427 | 84.5 | 69.6715 | 94.9718 | -10.4718 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 41.288 | 41.288 | 1.412 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 30.024 | 30.024 | 0.37596 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.6184 | 16.6184 | 0.08164 | 64.53 | 64.7133 | 64.7133 | -0.18326 | 180.7 | 173.4173 | 144.895 | 35.805 | 181.2 | 173.4173 | 144.895 | 36.305 | 183.1 | 173.9381 | 145.3301 | 37.7699 | 100.8 | 97.327 | 53.5262 | 47.2738 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 25.2541 | 25.2541 | 1.4459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 104.7656 | 105.2414 | -80.3414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.4 | 68.6098 | 77.4104 | -27.0104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 44.1821 | 57.2938 | 3.3062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.9067 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 28.4593 | 51.9407 | 169.7 | 181.3648 | 181.3648 | -11.6648 | 168.1 | 181.3648 | 181.3648 | -13.2648 | 197.4 | 181.3648 | 181.3648 | 16.0352 | 263.1 | 272.8641 | 272.8641 | -9.7641 | 68.7 |  |  | 68.7 | 33.9 |  |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 168.1 | 145.071 | 124.3523 | 43.7477 | 111.6 | 77.1708 | 94.131 | 17.469 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 153.0601 | 151.0888 | -33.8888 | 116.8 | 153.0601 | 151.0888 | -34.2888 | 122.7 | 153.5197 | 151.5425 | -28.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 145.6228 | 145.6228 | -26.9228 | 73.3 | 73.0301 | 73.0301 | 0.26995 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 71.11 | 69.5989 | -45.8989 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 11.56 | 12.0455 | 0.7545 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.696 | 2.696 | -0.396 | 20.2 | 6.8719 | 6.8719 | 13.3281 | 4.2 | 4.955 | 4.955 | -0.755 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 21.28 | 19.5225 | -9.0225 | 25.6 | 60.17 | 63.8237 | -38.2237 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 12.2919 | 15.3101 | -0.71008 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 29.9 | 14.04 | 15 | 14.9 | 10.2 | 27.74 | 35 | -24.8 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 17.45 | 60.1943 | -41.0943 | 27.4 | 60.74 | 75.7056 | -48.3056 | 0.9 | 2.84 | 6.7425 | -5.8425 | 0.1 | 1.11 | 5.2198 | -5.1198 | 0 |  |  | 0 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 10 | 13.13 | 13.8162 | -3.8162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 31.18 | 54 | -50.3 | 2.6 | 45.28 | 75 | -72.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.9 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.9 | 18.9372 | 18.9372 | -9.0372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.3 | 17 | 17 | 10.3 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 9.42 | 9.42 | -1.22 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 12.1 | 12.88 | 12.88 | -0.78
05/07/2026 | 05:00 | 60 | 65.5244 | 98.8755 | -38.8755 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 213.7 | 210.435 | 210.435 | 3.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 86 | 86.4444 | 1.5556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 182 | 191.8071 | 190.1608 | -8.1608 | 196 | 191.8071 | 190.1608 | 5.8392 | 197.1 | 191.8071 | 190.1608 | 6.9392 | 285.4 | 288.5746 | 286.0978 | -0.69779 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 351.9 | 131.9315 | 187.4396 | 164.4604 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 119.0024 | 119.0024 | 3.5976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 56.2427 | 56.2427 | -1.8427 | 84.5 | 87.2892 | 100.6987 | -16.1987 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 |  |  | 144.7 | 43 | 41.288 | 41.288 | 1.712 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30.024 | 30.024 | 0.87596 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.7 | 16.6184 | 16.6184 | 0.08164 | 65.21 | 64.7133 | 64.7133 | 0.49674 | 179.3 | 181.4849 | 144.895 | 34.405 | 180 | 181.4849 | 144.895 | 35.105 | 184 | 182.03 | 145.3301 | 38.6699 | 99.9 | 97.327 | 51.3954 | 48.5046 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 25.2541 | 25.2541 | -2.6541 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 104.1162 | 48.4462 | -22.8462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 78.1633 | 78.4839 | -28.1839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.0209 | 64.5261 | -3.2261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 25.9067 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.012 | 25.8542 | 54.6458 | 170.3 | 181.3648 | 181.3648 | -11.0648 | 168.5 | 181.3648 | 181.3648 | -12.8648 | 199.1 | 181.3648 | 181.3648 | 17.7352 | 262.8 | 272.8641 | 272.8641 | -10.0641 | 69.6 |  |  | 69.6 | 34.3 |  |  | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 107.2 | 144.9162 | 124.3523 | -17.1523 | 83.1 | 91.7165 | 98.4214 | -15.3214 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 151.0888 | -9.8888 | 144.1 | 153.0601 | 151.0888 | -6.9888 | 148.8 | 153.5198 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 145.6228 | 145.6228 | -26.9228 | 73 | 73.0301 | 73.0301 | -0.03005 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 68.64 | 67.4071 | -41.3071 | 0 |  |  | 0 | 13 | 11.84 | 12.2411 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 9.3 | 20.3376 | 20.3376 | -11.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.674 | 2.674 | -0.374 | 20.5 | 6.8719 | 6.8719 | 13.6281 | 4.4 | 5.152 | 5.152 | -0.752 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 20.55 | 19.1138 | -10.5138 | 21.7 | 58.65 | 61.637 | -39.937 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 16.168 | 16.9749 | -2.3749 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 28.9 | 14.21 | 15 | 13.9 | 8.4 | 29.06 | 35 | -26.6 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 21.77 | 56.7381 | -31.4381 | 33.6 | 60.19 | 72.4339 | -38.8339 | 1.9 | 3 | 6.1844 | -4.2844 | 1.9 | 1.44 | 4.7979 | -2.8979 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 11.5 | 14.32 | 14.878 | -3.378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.8 | 32.33 | 51 | -44.2 | 8.7 | 48.69 | 73 | -64.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 16.9 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.8 | 18.9372 | 18.9372 | -9.1372 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 1 | 14 | 14 | -13 | 19.1 | 19.01 | 19.01 | 0.09 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | -0.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 0.1 | 12.5 | 13.54 | 13.54 | -1.04
05/07/2026 | 05:30 | 61.1 | 66.3496 | 99.6965 | -38.5965 | 656.2 | 650 | 650 | 6.2 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3074 | -16.3074 | 95.3 | 86 | 86.4444 | 8.8556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.2 | 191.8069 | 186.5787 | -5.3787 | 194.6 | 191.8069 | 186.5787 | 8.0213 | 195.5 | 191.8069 | 186.5787 | 8.9213 | 284.6 | 288.5744 | 280.7085 | 3.8915 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 250 | 196.1865 | 196.1865 | 53.8135 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 119.0024 | 119.0024 | 8.1976 | 8.5 | 5.1038 | 5.1038 | 3.3962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 56.2427 | 56.2427 | -1.8427 | 86.4 | 106.232 | 95.8262 | -9.4262 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.28 | -5.28 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 19.9 |  |  | 19.9 | 43 | 41.288 | 41.288 | 1.712 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 30.024 | 30.024 | 2.376 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.6 | 16.6184 | 16.6184 | -0.01836 | 66.09 | 64.7133 | 64.7133 | 1.3767 | 172.3 | 173.4174 | 144.895 | 27.405 | 172.4 | 173.4174 | 144.895 | 27.505 | 176.8 | 173.9381 | 145.3301 | 31.4699 | 101.4 | 97.327 | 56.9227 | 44.4773 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 25.2541 | 25.2541 | 3.9459 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 41.4513 | 41.4508 | -14.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.5 | 77.6641 | 78.0216 | -26.5216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 69.9033 | 65.5574 | -3.3574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 25.9067 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 82.012 | 32.612 | 48.788 | 169.6 | 181.3648 | 181.3648 | -11.7648 | 167.7 | 181.3648 | 181.3648 | -13.6648 | 198.3 | 181.3648 | 181.3648 | 16.9352 | 263.9 | 272.8641 | 272.8641 | -8.9641 | 71.2 |  |  | 71.2 | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 104.1 | 143.3267 | 122.6009 | -18.5009 | 83.4 | 97.8927 | 95.1713 | -11.7713 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 64.2 | 65.462 | 65.462 | -1.262 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 151.0888 | -10.0888 | 143.9 | 153.0601 | 151.0888 | -7.1888 | 147.5 | 153.5198 | 151.5425 | -4.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 154.0918 | 154.0917 | 27.8083 | 89.2 | 77.2772 | 77.2772 | 11.9228 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 68.19 | 67.233 | -22.633 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.26 | 12.5708 | 1.0292 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.9 | 20.3376 | 20.3376 | -11.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.651 | 2.651 | -0.351 | 20.7 | 6.8719 | 6.8719 | 13.8281 | 4.4 | 5.175 | 5.175 | -0.775 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 19.93 | 18.8046 | -7.7046 | 24.7 | 58.5 | 60.8253 | -36.1253 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 18.2127 | 17.2123 | -2.6123 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 26.2 | 14.39 | 15 | 11.2 | 9.9 | 14.38 | 19 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 27.05 | 54.2526 | -25.9526 | 41.1 | 61.09 | 70.6136 | -29.5136 | 1.9 | 3.37 | 5.8544 | -3.9544 | 2.4 | 1.95 | 4.5665 | -2.1665 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 12.8 | 14.8 | 15.23 | -2.43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.5 | 34.48 | 49 | -30.5 | 19.7 | 52.09 | 71 | -51.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.9 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.9 | 18.9372 | 18.9372 | -9.0372 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 8.14 | 8.14 | -0.74 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 12.6 | 13.88 | 13.88 | -1.28
05/07/2026 | 06:00 | 60 | 64.3336 | 91.9993 | -31.9993 | 649 | 650 | 650 | -1 | 211.4 | 210.435 | 210.435 | 0.96498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 73.8141 | -73.8141 | 104.3 | 9 | 9 | 95.3 |  |  |  | 0 | 0 | 66.6427 | 86.8203 | -86.8203 | 182.2 | 193.1389 | 163.315 | 18.885 | 198.1 | 193.1389 | 163.315 | 34.785 | 198.4 | 193.1389 | 163.315 | 35.085 | 288 | 290.5784 | 245.7082 | 42.2918 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 310.7 | 186.6309 | 195.3554 | 115.3446 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 119.0024 | 119.0024 | 5.8976 | 7.1 | 5.1038 | 5.1038 | 1.9962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 86.4 | 102.1704 | 100.6525 | -14.2525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 41.288 | 41.288 | 2.712 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.024 | 30.024 | 0.47596 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 66.71 | 64.7133 | 64.7133 | 1.9967 | 137.4 | 144.895 | 144.895 | -7.495 | 137.5 | 144.895 | 144.895 | -7.395 | 159.8 | 145.3301 | 145.3301 | 14.4699 | 100.2 | 97.327 | 103.9901 | -3.7901 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 20.7 | 25.2541 | 6.4459 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 47.6684 | 41.4508 | -17.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50 | 74.8123 | 74.8122 | -24.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 57.8304 | 57.8304 | 2.4696 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 82.012 | 90.1585 | -9.8585 | 169.9 | 181.1952 | 181.1952 | -11.2952 | 168.1 | 181.1952 | 181.1952 | -13.0952 | 198.9 | 181.1952 | 181.1952 | 17.7048 | 263.1 | 272.609 | 272.609 | -9.509 | 67.7 |  |  | 67.7 | 33.9 |  |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 110.6 | 145.0009 | 123.4319 | -12.8319 | 89.2 | 108.1298 | 95.1544 | -5.9544 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 64.2 | 65.462 | 65.462 | -1.262 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 151.0888 | -9.7888 | 144.3 | 153.0601 | 151.0888 | -6.7888 | 147.8 | 153.5197 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 154.0918 | 154.0917 | 53.3083 | 101.7 | 77.2772 | 77.2772 | 24.4228 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 68.23 | 67.5495 | -12.7495 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.68 | 12.9004 | 0.5996 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.7 | 20.3376 | 20.3376 | -11.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.8025 | -4.8025 | 0 | 0.0685 | 0.0685 | -0.0685 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 20.1 | 6.8719 | 6.8719 | 13.2281 | 4.5 | 5.171 | 5.171 | -0.671 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 19.38 | 18.5762 | -5.9762 | 25.2 | 57.99 | 59.6473 | -34.4473 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 15.4336 | 15.4336 | -0.8336 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 24.6 | 14.56 | 15 | 9.6 | 11 | 15.7 | 19 | -8 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 22.6 | 32.34 | 51.7672 | -29.1672 | 38.9 | 61.99 | 68.7932 | -29.8932 | 1.3 | 3.75 | 5.5244 | -4.2244 | 0.9 | 2.47 | 4.3351 | -3.4351 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 11.7 | 15.27 | 15.582 | -3.882 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.7 | 36.63 | 47 | -29.3 | 18.4 | 56.49 | 70 | -51.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0051 | -0.0051 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 16.8 | 9.8 | 9.8 | 7 | 9.9 | 18.9372 | 18.9372 | -9.0372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.4 | 17 | 17 | 10.4 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19.02 | 19.02 | 0.08 | 8.5 | 7.69 | 7.69 | 0.81 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 13.3 | 12.99 | 12.99 | 0.31
05/07/2026 | 06:30 | 59.4 | 64.3336 | 82.2952 | -22.8952 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 213.4 | 210.435 | 210.435 | 2.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 76.4447 | -76.4447 | 114 | 9 | 9 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 57.2319 | 86.8203 | -86.8203 | 180.4 | 154.5877 | 135.5838 | 44.8162 | 195.8 | 154.5877 | 135.5838 | 60.2162 | 195.5 | 154.5877 | 135.5838 | 59.9162 | 283.2 | 232.5779 | 203.9865 | 79.2135 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 195.8 | 196.1865 | 195.5577 | 0.24228 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 119.0024 | 119.0024 | 3.4976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 | 4.1451 | 4.1451 | -4.1451 | 54.3 | 56.2427 | 56.2427 | -1.9427 | 86.3 | 89.2726 | 89.2682 | -2.9682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43 | 41.288 | 41.288 | 1.712 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.024 | 30.024 | 0.97596 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 64.22 | 64.7133 | 64.7133 | -0.49326 | 138.7 | 144.895 | 144.895 | -6.195 | 138.6 | 144.895 | 144.895 | -6.295 | 159.1 | 145.3301 | 145.3301 | 13.7699 | 101.7 | 97.327 | 86.9153 | 14.7847 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 25.2541 | 25.2541 | -0.65411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 41.4508 | 41.4508 | -16.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 74.8123 | 74.8122 | -24.6122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 57.8304 | 57.814 | 3.686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.012 | 69.2822 | 11.2178 | 169.6 | 181.1952 | 181.1952 | -11.5952 | 167.3 | 181.1952 | 181.1952 | -13.8952 | 198.8 | 181.1952 | 181.1952 | 17.6048 | 263.7 | 272.609 | 272.609 | -8.909 | 50.9 |  |  | 50.9 | 29.3 |  |  | 29.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 146.4 | 184.7772 | 185.4058 | -39.0058 | 103.3 | 115.1659 | 95.1544 | 8.1456 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 149.7331 | -8.5331 | 143.9 | 153.0601 | 149.7331 | -5.8331 | 147.5 | 153.5197 | 150.1828 | -2.6828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 154.0918 | 154.0917 | 47.6082 | 100.9 | 77.2772 | 77.2772 | 23.6227 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 65 | 67.91 | 67.5031 | -2.5031 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.96 | 13.0948 | 0.9052 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.9 | 20.3376 | 20.3376 | -11.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.9737 | -4.9737 | 3.2 | 6.711 | 6.711 | -3.511 | 1.7 | 39.2 | 39.2 | -37.5 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.3 | 2.723 | 2.723 | -0.423 | 20.6 | 6.8719 | 6.8719 | 13.7281 | 5.2 | 5.124 | 5.124 | 0.076 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 1.1 | 1.1 | -1.1 | 0 | 0.345 | 0.345 | -0.345 | 16.6 | 18.88 | 18.3968 | -1.7968 | 41.2 | 57.18 | 58.1775 | -16.9775 | 0.2 | 0.4629 | 0.4629 | -0.2629 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.6 | 15.4336 | 15.4298 | -0.82982 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 24.1 | 14.74 | 15 | 9.1 | 13.4 | 10.02 | 12 | 1.4 | 0 | 1.1545 | 1.1545 | -1.1545 | 21.6 | 39.67 | 51.3293 | -29.7293 | 32.7 | 60.99 | 65.0737 | -32.3737 | 1.6 | 4.4 | 5.467 | -3.867 | 1 | 2.83 | 3.9514 | -2.9514 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14.1 | 15.69 | 15.8747 | -1.7747 | 3 | 7.82 | 7.82 | -4.82 | 0 | 0.1945 | 0.1945 | -0.1945 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.9 | 40.78 | 47 | -33.1 | 19.6 | 60.9 | 69 | -49.4 | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | -0.3145 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 16.9 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.9 | 18.9372 | 18.9372 | -9.0372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.1 | 17 | 17 | 10.1 | 16.8 | 17 | 17 | -0.2 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.1 | 19.03 | 19.03 | 0.07 | 9.2 | 8.19 | 8.19 | 1.01 | 11.2 | 11.09 | 11.09 | 0.11 | 13.3 | 13.25 | 13.25 | 0.05
05/07/2026 | 07:00 | 29.7 | 58.4407 | 51.1119 | -21.4119 | 642.8 | 650 | 650 | -7.2 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.3627 | -10.3627 | 76.5 | 86 | 86.4444 | -9.9444 |  |  |  | 0 | 0 | 31.0881 | 77.7401 | -77.7401 | 148.5 | 135.5838 | 135.5838 | 12.9162 | 154.5 | 135.5838 | 135.5838 | 18.9162 | 155.7 | 135.5838 | 135.5838 | 20.1162 | 266.6 | 203.9865 | 203.9865 | 62.6135 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 183.2 | 196.1864 | 187.4396 | -4.2396 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 119.0024 | 119.0024 | 5.9976 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 11.3 | 4.1451 | 4.1451 | 7.1549 | 53.8 | 56.2427 | 56.2427 | -2.4427 | 84.5 | 86.7119 | 89.2682 | -4.7682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.75 | 6.52 | -6.52 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 41.288 | 41.288 | 1.812 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30.024 | 30.024 | 0.87596 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 63.91 | 64.7133 | 64.7133 | -0.80326 | 136.6 | 144.895 | 144.895 | -8.295 | 136.6 | 144.895 | 144.895 | -8.295 | 157.9 | 145.3301 | 145.3301 | 12.5699 | 99.8 | 94.6415 | 43.8103 | 55.9897 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 25.2541 | 25.2541 | -1.3541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 50.7242 | 41.4508 | 7.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.2 | 74.8122 | 74.8122 | -25.6122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 57.8304 | 57.8468 | -35.9468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 25.9067 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 78.7286 | 16.5803 | 63.5197 | 170.4 | 141.0681 | 181.1583 | -10.7583 | 168.5 | 141.0681 | 181.1583 | -12.6583 | 200 | 141.0681 | 181.1583 | 18.8417 | 263.2 | 212.2376 | 272.5534 | -9.3534 | 21.3 |  |  | 21.3 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 103.4 | 175.5038 | 193.5239 | -90.1239 | 91 | 74.9411 | 95.1544 | -4.1544 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.7719 | 103.894 | 37.706 | 144.4 | 151.7719 | 103.894 | 40.506 | 148.2 | 152.2276 | 104.206 | 43.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 154.0917 | -4.2918 | 83.1 | 77.2772 | 77.2772 | 5.8228 | 5.9 | 9.09 | 9.09 | -3.19 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 81.2 | 68.24 | 68.1068 | 13.0932 | 12.9 | 3.83 | 3.83 | 9.07 | 12.3 | 13.24 | 13.2892 | -0.9892 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.6 | 20.3376 | 20.3376 | -11.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 37.8665 | 37.8665 | -5.0665 | 17.3 | 72.33 | 72.33 | -55.03 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.717 | 2.717 | -0.217 | 20 | 6.8719 | 6.8719 | 13.1281 | 5 | 5.444 | 5.444 | -0.444 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.2 | 5.75 | 5.75 | -5.55 | 0 | 5.295 | 5.295 | -5.295 | 24.4 | 18.81 | 18.6485 | 5.7515 | 48.1 | 57.36 | 57.6919 | -9.5919 | 2.8 | 1.6916 | 1.6916 | 1.1084 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 15.4336 | 15.4374 | -2.8374 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 | 0.0266 | 0.0266 | -0.0266 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24.7 | 14.91 | 15 | 9.7 | 13.1 | 11.34 | 12 | 1.1 | 4.5 | 5.999 | 5.999 | -1.499 | 28.1 | 47.01 | 50.8914 | -22.7914 | 47.6 | 59.99 | 61.3542 | -13.7542 | 1.1 | 5.06 | 5.4097 | -4.3097 | 1.9 | 3.19 | 3.5676 | -1.6676 | 0 | 7.56 | 7.56 | -7.56 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 12.3 | 16.11 | 16.1673 | -3.8673 | 43.4 | 42.35 | 42.35 | 1.05 | 2 | 1.3412 | 1.3412 | 0.6588 | 25.4 | 20 | 20 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 44.93 | 47 | -39.7 | 12.5 | 66.3 | 69 | -56.5 | 21.5 | 14.4 | 14.4 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2 | 1.6982 | 1.6982 | 0.3018 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 16.8 | 9.8 | 9.8 | 7 | 9.9 | 18.9372 | 18.9372 | -9.0372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.3 | 17 | 17 | 10.3 | 16.8 | 17 | 17 | -0.2 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19.05 | 19.05 | 0.05 | 7.3 | 8.33 | 8.33 | -1.03 | 11.2 | 11.09 | 11.09 | 0.11 | 12 | 14.3 | 14.3 | -2.3
05/07/2026 | 07:30 | 29.7 | 57.0379 | 82.2952 | -52.5952 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 143 | 210.435 | 210.435 | -67.435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.44 | 28.126 | -28.126 | 90.3 | 86 | 86.4444 | 3.8556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 176.3 | 135.5838 | 135.5838 | 40.7162 | 176.8 | 135.5838 | 135.5838 | 41.2162 | 176.1 | 135.5838 | 135.5838 | 40.5162 | 269.4 | 203.9865 | 203.9865 | 65.4135 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 72.6 | 73.2124 | 73.2124 | -0.61244 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 119.0024 | 119.0024 | 9.4976 | 8.4 | 5.1038 | 5.1038 | 3.2962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 8.1 | 4.1451 | 4.1451 | 3.9549 | 54.1 | 56.2427 | 56.2427 | -2.1427 | 85.3 | 89.2682 | 89.2682 | -3.9682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 41.288 | 41.288 | 2.112 | 20.7 | 31.0881 |  | 20.7 | 32.2 | 30.024 | 30.024 | 2.176 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 64.12 | 64.7133 | 64.7133 | -0.59326 | 138.1 | 144.895 | 144.895 | -6.795 | 138.3 | 144.895 | 144.895 | -6.595 | 157.2 | 145.3301 | 145.3301 | 11.8699 | 102.9 | 43.8103 | 43.8103 | 59.0897 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 25.2541 | 25.2541 | 3.6459 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 173.5475 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 65.8 | 84.1568 | 74.8122 | -9.0122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 76.2659 | 57.8304 | -32.8304 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 25.9067 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 16.5803 | 16.5803 | 64.9197 | 137.3 | 169.756 | 159.0273 | -21.7273 | 137.3 | 169.756 | 159.0273 | -21.7273 | 137.8 | 169.756 | 159.0273 | -21.2273 | 240.1 | 255.3986 | 239.2573 | 0.84269 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 89.7 | 183.5981 | 177.3712 | -87.6712 | 84.1 | 74.9413 | 95.1544 | -11.0544 | 67.8 | 66.8097 | 66.8097 | 0.99034 | 64.2 | 65.462 | 65.462 | -1.262 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 103.894 | 103.894 | 36.906 | 143.9 | 103.894 | 103.894 | 40.006 | 147.6 | 104.206 | 104.206 | 43.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.9 | 77.2772 | 77.2772 | 5.6227 | 3 | 9.09 | 9.09 | -6.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 97.1 | 51.24 | 70.1455 | 26.9545 | 35.3 | 12.5 | 12.5 | 22.8 | 13.2 | 14.33 | 13.436 | -0.236 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 0 |  | 9 | -9 | 0 | 1.46 | 2.5033 | -2.5033 | 62.2 | 93.1815 | 93.1815 | -30.9815 | 43.9 | 90.01 | 90.01 | -46.11 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.704 | 2.704 | -0.204 | 20.7 | 6.8719 | 6.8719 | 13.8281 | 5.1 | 5.507 | 5.507 | -0.407 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 4.1 | 10.15 | 10.15 | -6.05 | 3.7 | 10.985 | 10.985 | -7.285 | 25.7 | 9.94 | 18.6227 | 7.0773 | 54.8 | 29.91 | 58.364 | -3.564 | 12.9 | 4.3815 | 4.3815 | 8.5185 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 19.6773 | 15.4336 | -8.9336 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  |  |  | 0 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0 | 0.0662 | 0.0662 | -0.0662 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 24.1 | 23.82 | 15 | 9.1 | 12.9 |  | 7 | 5.9 | 11.4 | 14.6445 | 14.6445 | -3.2445 | 32.4 | 61.84 | 56.4458 | -24.0458 | 50.8 | 43.51 | 62.973 | -12.173 | 1.2 | 5.16 | 6.3967 | -5.1967 | 1.7 | 4.04 | 4.0903 | -2.3903 | 0 | 14.35 | 14.35 | -14.35 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 13.3 | 14.19 | 15.8662 | -2.5662 | 107.9 | 104.09 | 104.09 | 3.81 | 4.4 | 2.614 | 2.614 | 1.786 | 67.6 | 48 | 48 | 19.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 37.3 | 47 | -41.2 | 9.4 | 37.55 | 68 | -58.6 | 56.4 | 34.56 | 34.56 | 21.84 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.1 | 3.6023 | 3.6023 | 0.4977 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 16.9 | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 9.9 | 18.9372 | 18.9372 | -9.0372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.1 | 17 | 17 | 10.1 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 7.2 | 9.14 | 9.14 | -1.94 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 12.7 | 12.09 | 12.09 | 0.61
05/07/2026 | 08:00 | 29.9 | 10.3627 | 50.0626 | -20.1626 | 630.5 | 650 | 650 | -19.5 | 138.6 | 145.883 | 145.883 | -7.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 22.44 | 12.091 | -1.991 | 88.4 | 86 | 86.4444 | 1.9556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 125.3 | 135.5838 | 135.5838 | -10.2838 | 124.7 | 135.5838 | 135.5838 | -10.8838 | 124.7 | 135.5838 | 135.5838 | -10.8838 | 227.4 | 203.9865 | 203.9865 | 23.4135 | 207.6 | 124.5492 | 120.7772 | 86.8228 | 107.5 | 62.4616 | 60.5699 | 46.9301 | 63.8 | 73.2124 | 73.2124 | -9.4124 | 3.9 | 3.436 | 3.436 | 0.46397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 119.0024 | 119.0024 | -2.9024 | 6.7 | 5.1038 | 5.1038 | 1.5962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 8 | 4.1451 | 4.1451 | 3.8549 | 53.3 | 56.2427 | 22.8139 | 30.4861 | 83.5 | 89.2682 |  | 83.5 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 195.9609 | -195.9609 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.4 |  | 6.39 | 0.01 | 187.5 | 224.6858 | 227.3527 | -39.8527 | 42.1 | 41.288 | 41.288 | 0.81202 | 44.6 | 62.1762 | 129.5337 | -84.9337 | 30.7 | 30.024 | 30.024 | 0.67596 | 15.6 | 19.0995 | 19.0995 | -3.4995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 59.93 | 64.7133 | 64.7133 | -4.7833 | 130.3 | 144.895 | 140.1016 | -9.8016 | 130.8 | 144.895 | 140.1016 | -9.3016 | 156 | 145.3301 | 140.5223 | 15.4777 | 96.3 | 97.327 | 109.8415 | -13.5416 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 25.2541 | 25.2541 | -0.05411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.7254 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.5 | 77.8649 | 15.544 | 45.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 76.2659 | 24.0562 | -4.9562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 82.012 | 97.3128 | -19.1128 | 145.3 | 96.0829 | 113.6646 | 31.6354 | 145.2 | 96.0829 | 113.6646 | 31.5355 | 146.2 | 96.0829 | 113.6646 | 32.5354 | 237.4 | 144.5572 | 171.0088 | 66.3912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.501 | 2.501 | -0.20101 | 50 | 175.7735 | 41.4508 | 8.5492 | 67.3 | 74.9413 | 74.9413 | -7.6413 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 62.7 | 65.462 | 65.462 | -2.762 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 103.894 | 103.894 | 31.706 | 135.4 | 103.894 | 103.894 | 31.506 | 147.4 | 104.206 | 104.206 | 43.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 145.6228 | 4.1772 | 82.8 | 77.2772 | 73.0301 | 9.7699 | 0.5 | 9.09 | 9.09 | -8.59 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0.2 | 0.117 | 0.117 | 0.083 | 84 | 54.25 | 71.2227 | 12.7773 | 56.1 | 25.33 | 25.33 | 30.77 | 14.4 | 14.41 | 13.5827 | 0.8173 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 20.3376 | 20.3376 | -12.7376 | 9.9 |  | 9 | 0.9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 140.8 | 138.8235 | 138.8235 | 1.9765 | 70.1 | 89.73 | 89.73 | -19.63 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 2.685 | 2.685 | -0.085 | 19.5 | 6.8719 | 6.8719 | 12.6281 | 4.9 | 5.496 | 5.496 | -0.596 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 9.6 | 11.595 | 11.595 | -1.995 | 10.7 | 13.695 | 13.695 | -2.995 | 22.8 | 10.64 | 18.7397 | 4.0603 | 47.3 | 32.94 | 59.5014 | -12.2014 | 13.3 | 5.862 | 5.862 | 7.438 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 6.5 | 19.6773 | 7.6591 | -1.1591 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 26.2 | 23.23 | 15 | 11.2 | 15.4 | 0.02 | 7 | 8.4 | 17.6 | 23.068 | 23.068 | -5.468 | 35.4 | 67.03 | 62.0002 | -26.6002 | 40 | 46.42 | 64.5918 | -24.5918 | 1.3 | 6.22 | 7.3837 | -6.0837 | 1.4 | 4.57 | 4.613 | -3.213 | 2.9 | 24.37 | 24.37 | -21.47 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 14.9 | 13.99 | 15.565 | -0.665 | 176.2 | 170.965 | 170.965 | 5.235 | 7 | 5.7058 | 5.7058 | 1.2942 | 104.6 | 81 | 81 | 23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.5 | 33.61 | 48 | -35.5 | 15.6 | 38.58 | 67 | -51.4 | 78.1 | 58.32 | 58.32 | 19.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.3 | 6.2925 | 6.2925 | 0.0075 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 15.7 | 9.8 | 9.8 | 5.9 | 10 | 18.9372 | 18.9372 | -8.9372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.1 | 17 | 17 | 10.1 | 16.6 | 17 | 17 | -0.4 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 19.1 | 19.05 | 19.05 | 0.05 | 7.4 | 9.39 | 9.39 | -1.99 | 11.2 | 11.07 | 11.07 | 0.13 | 11 | 13.95 | 13.95 | -2.95
05/07/2026 | 08:30 | 29.9 | 10.3627 | 10.3627 | 19.5373 | 648.4 | 650 | 650 | -1.6 | 141.9 | 145.883 | 145.883 | -3.983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 32.1384 | 12.5395 | -1.7395 | 88.7 | 86 | 86.4444 | 2.2556 |  |  |  | 0 | 0 | 62.0728 | 86.8203 | -86.8203 | 127.6 | 135.5838 | 134.8168 | -7.2168 | 127.7 | 135.5838 | 134.8168 | -7.1168 | 127.9 | 135.5838 | 134.8168 | -6.9168 | 228 | 203.9865 | 202.8325 | 25.1674 | 207.4 | 120.7772 | 120.7772 | 86.6228 | 106.8 | 60.5699 | 60.5699 | 46.23 | 75 | 73.2124 | 73.2124 | 1.7876 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 119.0024 | 119.0024 | -5.3024 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 8 | 4.1451 | 4.1451 | 3.8549 | 54.6 | 56.2427 |  | 54.6 | 87.4 | 89.2682 |  | 87.4 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 206.4882 | -206.4882 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 227.3527 | 290.1554 | -63.2554 | 44.1 | 41.288 | 41.288 | 2.812 | 67.6 | 75 | 129.5337 | -61.9337 | 27.7 | 30.024 | 30.024 | -2.324 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 66.13 | 64.7133 | 64.7133 | 1.4167 | 132.8 | 144.895 | 140.1016 | -7.3015 | 133.3 | 144.895 | 140.1016 | -6.8015 | 159.5 | 145.3301 | 140.5223 | 18.9777 | 99.1 | 97.327 | 109.8415 | -10.7416 | 0 |  |  | 0 | 28 | 25.2541 | 25.2541 | 2.7459 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.7254 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 65.8 | 50.024 | 15.544 | 50.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 |  | 4.6632 | 17.2368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 82.012 | 97.3128 | -17.5128 | 135.9 | 113.6382 | 122.2834 | 13.6166 | 135.8 | 113.6382 | 122.2834 | 13.5166 | 125.5 | 113.6382 | 122.2834 | 3.2166 | 204.3 | 170.9692 | 183.976 | 20.324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 87.1 | 115.942 | 48.7047 | 38.3953 | 81.4 | 74.9493 | 77.373 | 4.027 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.2 | 28.1372 | 28.1372 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 96.57 | -0.17 | 96.1 | 103.894 | 96.57 | -0.47 | 117.5 | 104.206 | 96.86 | 20.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 145.6228 | 4.0772 | 82.8 | 77.2772 | 73.0301 | 9.7699 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0.6 | 0.554 | 0.554 | 0.046 | 85.8 | 57.09 | 72.1304 | 13.6696 | 61.2 | 36.89 | 36.89 | 24.31 | 13.7 | 14.55 | 13.7843 | -0.0843 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 2.7643 | 1.4892 | -1.4892 | 152.2 | 156.333 | 156.333 | -4.133 | 77.1 | 88.57 | 88.57 | -11.47 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 2.5 | 2.665 | 2.665 | -0.165 | 19.9 | 6.8719 | 6.8719 | 13.0281 | 5.1 | 5.375 | 5.375 | -0.275 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 13.9 | 14.565 | 14.565 | -0.665 | 22.3 | 10.98 | 18.495 | 3.805 | 53.7 | 33.74 | 58.4012 | -4.7012 | 10.8 | 6.9105 | 6.9105 | 3.8895 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 6.2 |  |  | 6.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 | 0.1745 | 0.1745 | -0.1745 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 26.6 | 23.64 | 16 | 10.6 | 12.5 | 1.38 | 10 | 2.5 | 29.7 | 27.227 | 27.227 | 2.473 | 42.4 | 72.69 | 68.0231 | -25.6231 | 30.7 | 57.06 | 73.9324 | -43.2324 | 3.9 | 7.48 | 8.5522 | -4.6522 | 4.3 | 5.93 | 5.9672 | -1.6672 | 1 | 34.39 | 34.39 | -33.39 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 14.8 | 13.41 | 14.8706 | -0.0706 | 191.1 | 191.1 | 191.1 | 0 | 9.2 | 6.7608 | 6.7608 | 2.4392 | 105.1 | 102 | 102 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 31.93 | 49 | -31.7 | 18.1 | 40.61 | 67 | -48.9 | 75.5 | 73.44 | 73.44 | 2.06 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.2 | 7.8618 | 7.8618 | 0.3382 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 10 | 18.9372 | 18.9372 | -8.9372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.8 | 17 | 17 | 9.8 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 6.7 | 8.74 | 8.74 | -2.04 | 11.2 | 11.08 | 11.08 | 0.12 | 11.8 | 14.01 | 14.01 | -2.21
05/07/2026 | 09:00 | 29.9 | 10.3627 | 10.3627 | 19.5373 | 638.9 | 650 | 650 | -11.1 | 142.4 | 145.883 | 145.883 | -3.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 30.8188 | 12.235 | 7.365 | 87.7 | 86 | 86.4444 | 1.2556 |  |  |  | 0 | 57.3 | 52.543 | 86.8203 | -29.5203 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 126.5 | 135.5838 | 135.5838 | -9.0838 | 127.6 | 135.5838 | 135.5838 | -7.9838 | 226.2 | 203.9865 | 203.9865 | 22.2135 | 206.5 | 120.7772 | 120.7772 | 85.7228 | 107.2 | 60.5699 | 60.5699 | 46.63 | 66.1 | 73.2124 | 73.2124 | -7.1124 | 3.9 | 3.436 | 3.436 | 0.46397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 119.0024 | 119.0024 | 1.6976 | 6.8 | 5.1038 | 5.1038 | 1.6962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 11.2 | 4.1451 | 4.1451 | 7.0549 | 54.1 | 56.2427 | 5.7112 | 48.3888 | 85.9 | 72.2799 |  | 85.9 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 206.4882 | -206.4882 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 224.3 | 227.3527 | 290.1554 | -65.8554 | 42.7 | 41.288 | 41.288 | 1.412 | 56.4 | 62.1762 | 129.5337 | -73.1337 | 28.3 | 30.024 | 30.024 | -1.724 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 62.26 | 64.7133 | 64.7133 | -2.4533 | 129.8 | 144.895 | 140.1016 | -10.3016 | 130.2 | 144.895 | 140.1016 | -9.9016 | 157.2 | 145.3301 | 140.5223 | 16.6777 | 97.1 | 97.327 | 109.8415 | -12.7416 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 25.2541 | 25.2541 | 2.4459 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 15.1989 | 15.1989 | -1.5989 | 0 | 20.7254 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 63.5 | 50.024 | 15.544 | 47.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 41.8949 |  | 19.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 82.012 | 97.3128 | -18.7128 | 153.4 | 113.5665 | 122.2834 | 31.1166 | 153.4 | 113.5665 | 122.2834 | 31.1166 | 155.4 | 113.5665 | 122.2834 | 33.1166 | 241.5 | 170.8613 | 183.976 | 57.524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 94 | 116.2763 | 27.9793 | 66.0207 | 80.6 | 74.9413 | 92.4445 | -11.8445 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 62.8 | 65.462 | 65.462 | -2.662 | 28.5 | 28.1819 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 117.2 | 104.206 | 104.206 | 12.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 145.6228 | 4.1772 | 82.6 | 77.2772 | 73.0301 | 9.57 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 73.1 | 52.14 | 75.259 | -2.159 | 63.1 | 45.72 | 45.72 | 17.38 | 14.7 | 14.7 | 13.986 | 0.714 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 7.7 | 20.3376 | 20.3376 | -12.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.9 | 2.6785 | 1.4694 | 0.43064 | 156.1 | 159.7945 | 159.7945 | -3.6945 | 79.3 | 87.55 | 87.55 | -8.25 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.646 | 2.646 | -0.146 | 19.5 | 6.8719 | 6.8719 | 12.6281 | 4.5 | 5.499 | 5.499 | -0.999 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.5 | 12.13 | 12.13 | -0.63 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | -0.5 | 20.4 | 11.88 | 18.8154 | 1.5846 | 48.3 | 36.46 | 59.2151 | -10.9151 | 10.9 | 7.5883 | 7.5883 | 3.3117 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.8 | 11.7654 |  | 6.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2291 | 0.2291 | -0.1291 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 25.4 | 23.06 | 16 | 9.4 | 9.1 | 2.73 | 10 | -0.9 | 28.8 | 28.065 | 28.065 | 0.735 | 31.7 | 78.36 | 74.046 | -42.346 | 34.7 | 67.7 | 83.2729 | -48.5729 | 3.2 | 8.73 | 9.7207 | -6.5207 | 4 | 7.28 | 7.3213 | -3.3213 | 1.2 | 36.16 | 36.16 | -34.96 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 17.4 | 12.84 | 14.1761 | 3.2239 | 194.6 | 197.06 | 197.06 | -2.46 | 11.2 | 9.268 | 9.268 | 1.932 | 113.4 | 112 | 112 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25 | 34.24 | 50 | -25 | 24.5 | 42.64 | 67 | -42.5 | 83.1 | 80.64 | 80.64 | 2.46 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10 | 9.9952 | 9.9952 | 0.0048 | 9.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 16.8 | 9.8 | 9.8 | 7 | 9.3 | 18.9372 | 18.9372 | -9.6372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.3 | 17 | 17 | 9.3 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 7.2 | 7.18 | 7.18 | 0.02 | 11.2 | 11.55 | 11.55 | -0.35 | 12 | 14.29 | 14.29 | -2.29
05/07/2026 | 09:30 | 29.9 | 10.3627 | 90.5771 | -60.6771 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 145.6 | 145.883 | 145.883 | -0.28298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 45.6728 | 19.9031 | 1.4969 | 92.5 | 86 | 86.4444 | 6.0556 |  |  |  | 0 | 77.1 | 58.9178 | 86.8203 | -9.7203 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 226.3 | 203.9865 | 203.9865 | 22.3135 | 204.5 | 120.7772 | 120.7772 | 83.7228 | 106.9 | 60.5699 | 60.5699 | 46.33 | 73.2 | 73.2124 | 73.2124 | -0.01244 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 119.0024 | 119.0024 | 5.8976 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 14.2 | 4.1451 | 4.1451 | 10.0549 | 54.3 | 56.2427 | 26.8321 | 27.4679 | 86.3 | 106.2564 |  | 86.3 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 204.2068 | -204.2068 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 | 227.3527 | 145.0777 | 80.1223 | 42 | 41.288 | 41.288 | 0.71202 | 58.5 | 62.1762 | 129.5337 | -71.0337 | 29.7 | 30.024 | 30.024 | -0.32404 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 64.9 | 64.7133 | 64.7133 | 0.18674 | 146 | 144.895 | 144.8052 | 1.1948 | 131.7 | 144.895 | 144.8052 | -13.1052 | 160.1 | 145.3301 | 145.2401 | 14.8599 | 101.2 | 97.327 | 109.8415 | -8.6416 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 25.2541 | 25.2541 | 3.6459 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 15.1989 | 15.1989 | -1.0989 | 0 | 20.7254 | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 66.1 | 50.024 | 15.544 | 50.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 49.6605 | 18.4229 | 5.4771 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.012 | 97.3128 | -16.7128 | 164.3 | 118.6277 | 122.2834 | 42.0166 | 164.4 | 118.6277 | 122.2834 | 42.1166 | 162.6 | 118.6277 | 122.2834 | 40.3166 | 242.1 | 178.4759 | 183.976 | 58.124 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 105.7 | 65.3601 | 27.5956 | 78.1044 | 86.6 | 82.1788 | 92.4445 | -5.8445 | 66.8 | 66.8097 | 66.8097 | -0.00966 | 64.1 | 65.462 | 65.462 | -1.362 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 103.894 | 103.894 | -8.494 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 118 | 104.206 | 104.206 | 13.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 145.6228 | 4.0772 | 82.5 | 77.2772 | 73.0301 | 9.47 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0.9 | 0.935 | 0.935 | -0.035 | 80.8 | 57.27 | 78.4639 | 2.3361 | 64.2 | 52.06 | 52.06 | 12.14 | 14.8 | 14.81 | 14.1573 | 0.6427 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3.6449 | 1.9683 | 0.03173 | 159.1 | 160.6115 | 160.6115 | -1.5115 | 81.1 | 86.29 | 86.29 | -5.19 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.626 | 2.626 | -0.126 | 20.4 | 6.8719 | 6.8719 | 13.5281 | 4.6 | 5.544 | 5.544 | -0.944 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.9 | 12.195 | 12.195 | -0.295 | 15 | 15.065 | 15.065 | -0.065 | 22.8 | 12.93 | 19.2931 | 3.5069 | 53.1 | 40.36 | 61.227 | -8.127 | 12.9 | 7.9216 | 7.9216 | 4.9784 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.2 | 13.553 | 6.3624 | -0.16237 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2802 | 0.2802 | -0.1802 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 14.4 | 23.47 | 17 | -2.6 | 9.7 | 4.09 | 13 | -3.3 | 29.4 | 28.1395 | 28.1395 | 1.2605 | 37.4 | 85.34 | 81.3936 | -43.9936 | 42.3 | 76.47 | 90.7399 | -48.4399 | 3 | 10.27 | 11.1837 | -8.1837 | 4.2 | 8.57 | 8.6006 | -4.4006 | 1.1 | 37.93 | 37.93 | -36.83 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 17.4 | 12.79 | 14.0244 | 3.3756 | 197.2 | 199.26 | 199.26 | -2.06 | 12.9 | 10.063 | 10.063 | 2.837 | 112.3 | 115 | 115 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.4 | 37.55 | 52 | -23.6 | 36.6 | 44.67 | 67 | -30.4 | 82.6 | 82.8 | 82.8 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.6 | 11.2217 | 11.2217 | 0.3783 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.3 | 17 | 17 | 9.3 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 6.9 | 8.83 | 8.83 | -1.93 | 11.2 | 11.32 | 11.32 | -0.12 | 12.1 | 14.01 | 14.01 | -1.91
05/07/2026 | 10:00 | 39.1 | 10.3627 | 89.9925 | -50.8925 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 144.4 | 145.883 | 145.883 | -1.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 60.8106 | 48.3068 | -27.5068 | 91.8 | 86 | 86.4444 | 5.3556 |  |  |  | 0 | 77.6 | 51.6737 | 86.8203 | -9.2203 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 128.6 | 135.5838 | 135.5838 | -6.9838 | 128.5 | 135.5838 | 135.5838 | -7.0838 | 226.1 | 203.9865 | 203.9865 | 22.1135 | 205.1 | 120.7772 | 120.7772 | 84.3228 | 106.8 | 60.5699 | 60.5699 | 46.23 | 70.9 | 73.2124 | 73.2124 | -2.3124 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 119.0024 | 119.0024 | 6.2976 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 13.7 | 4.1451 | 4.1451 | 9.5549 | 55.5 | 56.2427 | 27.4552 | 28.0448 | 85.6 | 77.3426 |  | 85.6 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 206.4882 | -206.4882 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 300.9311 | 179.7704 | 45.6296 | 41.1 | 41.288 | 41.288 | -0.18798 | 55.7 | 135.2409 | 129.5337 | -73.8337 | 28.9 | 30.024 | 30.024 | -1.124 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 64.79 | 64.7133 | 64.7133 | 0.07674 | 143 | 144.895 | 144.895 | -1.895 | 128.5 | 144.895 | 144.895 | -16.395 | 159.2 | 145.3301 | 145.3301 | 13.8699 | 99.7 | 97.327 | 109.8415 | -10.1416 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 25.2541 | 25.2541 | 3.9459 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 15.1989 | 15.1989 | -1.3988 | 42 | 20.7254 | 20.7254 | 21.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 65.1 | 50.024 | 15.544 | 49.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 7.4399 | 36.572 | -13.472 | 40.3 |  | 41.9719 | -1.6719 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 97.3128 | -16.9128 | 141.2 | 121.9458 | 121.0894 | 20.1105 | 141 | 121.9458 | 121.0894 | 19.9106 | 140.3 | 121.9458 | 121.0894 | 19.2106 | 233.8 | 183.4679 | 182.1796 | 51.6204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 77.5 | 56.1125 | 26.943 | 50.557 | 83.7 | 82.1788 | 74.9413 | 8.7587 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 64.1 | 65.462 | 65.462 | -1.362 | 29.6 | 28.1372 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 145.6228 | 145.6228 | 4.0772 | 82.4 | 73.0301 | 73.0301 | 9.3699 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 1 | 1.046 | 1.046 | -0.046 | 86.6 | 61.45 | 80.7248 | 5.8752 | 65.8 | 57.14 | 57.14 | 8.66 | 15.1 | 14.93 | 14.3286 | 0.7714 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 4.6298 | 3.8163 | -1.8163 | 160.2 | 159.345 | 159.345 | 0.855 | 81.7 | 86.06 | 86.06 | -4.36 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.605 | 2.605 | -0.105 | 20.1 | 6.8719 | 6.8719 | 13.2281 | 4.5 | 5.236 | 5.236 | -0.736 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 12.25 | 12.25 | -0.65 | 14.8 | 15.145 | 15.145 | -0.345 | 24.3 | 13.88 | 19.6686 | 4.6314 | 61.1 | 43.34 | 62.3093 | -1.2093 | 10.7 | 8.2179 | 8.2179 | 2.4821 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6.5 | 3.8342 | 10.5401 | -4.0401 | 1.1 | 1.32 | 1.32 | -0.22 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0.1 | 0.3133 | 0.3133 | -0.2133 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4.3 | 22.88 | 17 | -12.7 | 10.1 | 5.45 | 13 | -2.9 | 28.6 | 27.677 | 27.677 | 0.923 | 41.4 | 92.33 | 88.7411 | -47.3411 | 49.6 | 85.23 | 98.2069 | -48.6069 | 4.9 | 11.82 | 12.6468 | -7.7468 | 4.1 | 9.85 | 9.8798 | -5.7798 | 1.3 | 38.2 | 38.2 | -36.9 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 17.1 | 12.75 | 13.8726 | 3.2274 | 198.5 | 201.455 | 201.455 | -2.955 | 14.3 | 11.5202 | 11.5202 | 2.7798 | 112 | 114 | 114 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 40.87 | 54 | -6.4 | 50.6 | 48.7 | 69 | -18.4 | 82.6 | 82.08 | 82.08 | 0.52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13 | 12.4254 | 12.4254 | 0.5746 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.2 | 17 | 17 | 9.2 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 18.5 | 19.05 | 19.05 | -0.55 | 7.3 | 9.26 | 9.26 | -1.96 | 9.7 | 11.53 | 11.53 | -1.83 | 10.1 | 14.08 | 14.08 | -3.98
05/07/2026 | 10:30 | 40.5 | 10.3627 |  | 40.5 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 144.4 | 145.883 | 145.883 | -1.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 60.8106 | 24.6231 | -3.5231 | 89.7 | 86 | 86.4444 | 3.2556 |  |  |  | 0 | 76.5 | 60.0235 | 86.8203 | -10.3203 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 225.7 | 203.9865 | 203.9865 | 21.7135 | 205.9 | 120.7772 | 120.7772 | 85.1228 | 106.6 | 60.5699 | 60.5699 | 46.0301 | 71.6 | 73.2124 | 73.2124 | -1.6124 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 119.0024 | 119.0024 | 8.4976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 13.6 | 4.1451 | 4.1451 | 9.4549 | 55.6 | 56.2427 | 47.4058 | 8.1942 | 85.9 | 59.1788 | 20.7254 | 65.1746 |  |  |  | 0 | 0 | 186 | 206.4882 | -206.4882 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 338.6898 | 290.1554 | -65.0554 | 41 | 41.288 | 41.288 | -0.28798 | 71.4 | 149.5525 | 129.1933 | -57.7933 | 28.8 | 30.024 | 30.024 | -1.224 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 68.72 | 64.7133 | 64.7133 | 4.0067 | 144.9 | 144.4643 | 144.895 | 0.00504 | 130.4 | 144.4643 | 144.895 | -14.495 | 159.6 | 144.8981 | 145.3301 | 14.2699 | 102 | 97.327 | 109.8415 | -7.8415 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 25.2541 | 25.2541 | -2.1541 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.1989 | 15.1989 | -1.1988 | 46.4 | 47.6684 | 20.7254 | 25.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 65.5 | 50.024 | 51.6425 | 13.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 7.4399 | 24.0562 | -0.65621 | 50.5 |  | 41.9719 | 8.5281 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.012 | 97.3128 | -16.8128 | 126.8 | 120.7108 | 121.1625 | 5.6375 | 126.7 | 120.7108 | 121.1625 | 5.5375 | 126.4 | 120.7108 | 121.1625 | 5.2375 | 212.2 | 181.61 | 182.2895 | 29.9105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 77.6 | 49.4331 | 26.943 | 50.657 | 88.3 | 82.1788 | 74.9413 | 13.3587 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 63.9 | 65.462 | 65.462 | -1.562 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 117.6 | 104.206 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 145.6228 | 145.6228 | 4.0772 | 82.3 | 73.0301 | 73.0301 | 9.2699 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 88.7 | 65.46 | 82.7974 | 5.9026 | 65.8 | 60.9 | 60.9 | 4.9 | 14.8 | 15.06 | 14.5312 | 0.2688 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2 | 4.7034 | 2.2754 | -0.27537 | 163.8 | 157.289 | 157.289 | 6.511 | 82.6 | 85.99 | 85.99 | -3.39 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20.2 | 6.8719 | 6.8719 | 13.3281 | 4.5 | 5.147 | 5.147 | -0.647 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 12.285 | 12.285 | -0.685 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | -0.3 | 26.1 | 15.09 | 20.3051 | 5.7949 | 67.5 | 47.32 | 64.385 | 3.115 | 7.1 | 11.0294 | 11.0294 | -3.9294 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6.4 | 3.8342 | 7.6591 | -1.2591 | 1.1 | 1.32 | 1.32 | -0.22 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0.1 | 0.3334 | 0.3334 | -0.2334 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.7 | 22.29 | 17 | -14.3 | 16.7 | 2.8 | 15 | 1.7 | 28.5 | 27.185 | 27.185 | 1.315 | 60.2 | 96.91 | 93.6711 | -33.4711 | 67.6 | 90.7 | 102.3841 | -34.7841 | 3.9 | 12.68 | 13.4218 | -9.5218 | 4.9 | 10.39 | 10.4163 | -5.5163 | 1.3 | 38.46 | 38.46 | -37.16 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 17.7 | 12.96 | 13.9682 | 3.7318 | 203.3 | 203.06 | 203.06 | 0.24 | 15.4 | 11.9628 | 11.9628 | 3.4372 | 111.6 | 113 | 113 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.7 | 44.18 | 56 | 24.7 | 86.9 | 52.73 | 71 | 15.9 | 82.4 | 81.36 | 81.36 | 1.04 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14 | 13.2055 | 13.2055 | 0.7945 | 9.8 | 6.6 | 6.6 | 3.2 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.4 | 18.9372 | 18.9372 | -10.5372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.5 | 17 | 17 | 9.5 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19.05 | 19.05 | 0.05 | 7.5 | 7.88 | 7.88 | -0.38 | 11.1 | 10.48 | 10.48 | 0.62 | 10.2 | 14.39 | 14.39 | -4.19
05/07/2026 | 11:00 | 40.5 | 10.3627 |  | 40.5 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 144.1 | 145.883 | 145.883 | -1.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 91.3353 | 64.2664 | -43.2664 | 92 | 86 | 86.4444 | 5.5556 |  |  |  | 0 | 77.3 | 66.41 |  | 77.3 | 127.1 | 135.5838 | 135.5838 | -8.4838 | 126.8 | 135.5838 | 135.5838 | -8.7838 | 126.4 | 135.5838 | 135.5838 | -9.1838 | 224.7 | 203.9865 | 203.9865 | 20.7135 | 203.1 | 120.7772 | 120.7772 | 82.3228 | 106.4 | 60.5699 | 60.5699 | 45.83 | 69.2 | 73.2124 | 73.2124 | -4.0124 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 119.0024 | 119.0024 | 5.2976 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 13.7 | 4.1451 | 4.1451 | 9.5549 | 55.8 | 56.2427 | 47.7006 | 8.0994 | 86.6 | 48.2142 | 34.4765 | 52.1235 |  |  |  | 0 | 59.6 | 186 | 206.4882 | -146.8882 |  | 7.75 | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 368.274 | 365.2318 | -140.3318 | 40.9 | 41.288 | 41.288 | -0.38798 | 71.7 | 149.5525 | 129.1933 | -57.4933 | 30 | 30.024 | 30.024 | -0.02404 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.5 | 16.6184 | 16.6184 | -0.11836 | 61.99 | 64.7133 | 64.7133 | -2.7233 | 144.5 | 140.1479 | 144.895 | -0.39496 | 129.8 | 140.1479 | 144.895 | -15.095 | 158.8 | 140.5688 | 145.3301 | 13.4699 | 100.6 | 97.327 | 109.8415 | -9.2416 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 25.2541 | 25.2541 | -2.3541 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 15.1989 | 15.1989 | -1.2989 | 41.5 | 41.4508 | 20.7254 | 20.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 75 | 50.024 | 55.5877 | 19.4123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 7.4399 | 29.5782 | -6.4782 | 49.1 |  | 41.9719 | 7.1281 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 97.3128 | -16.9128 | 104.1 | 122.1668 | 121.1625 | -17.0625 | 104 | 122.1668 | 121.1625 | -17.1625 | 103.4 | 122.1668 | 121.1625 | -17.7625 | 195.4 | 183.8006 | 182.2895 | 13.1105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 75.5 | 48.8644 | 26.943 | 48.557 | 89.4 | 82.1788 | 79.7471 | 9.6529 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 63.8 | 65.462 | 65.462 | -1.662 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 103.894 | 103.894 | 2.806 | 106.3 | 103.894 | 103.894 | 2.406 | 123.7 | 104.206 | 104.206 | 19.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 145.6228 | 145.6228 | 4.1772 | 82.2 | 73.0301 | 73.0301 | 9.17 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 80.5 | 69.78 | 85.1949 | -4.6949 | 66.6 | 63.56 | 63.56 | 3.04 | 15.6 | 15.21 | 14.7337 | 0.8663 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 5.67 | 4.8547 | -2.8547 | 163.5 | 156.1675 | 156.1675 | 7.3325 | 82.8 | 85.21 | 85.21 | -2.41 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.621 | 2.621 | -0.121 | 20.3 | 6.8719 | 6.8719 | 13.4281 | 4.6 | 5.194 | 5.194 | -0.594 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.5 | 12.33 | 12.33 | -0.83 | 14.8 | 15.245 | 15.245 | -0.445 | 25.3 | 16.25 | 20.8832 | 4.4168 | 65.2 | 49.91 | 65.095 | 0.105 | 14.9 | 11.1949 | 11.1949 | 3.7051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 3.8342 | 8.9302 | -2.4302 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3464 | 0.3464 | -0.1464 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.2 | 21.7 | 17 | -12.8 | 20.8 | 4.16 | 15 | 5.8 | 28.2 | 27.017 | 27.017 | 1.183 | 54.6 | 101.48 | 98.6012 | -44.0012 | 71.3 | 96.18 | 106.5614 | -35.2614 | 4.4 | 13.54 | 14.1968 | -9.7968 | 6.4 | 10.93 | 10.9529 | -4.5529 | 1.4 | 39.29 | 39.29 | -37.89 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 18.1 | 13.16 | 14.0638 | 4.0362 | 202.8 | 203.165 | 203.165 | -0.365 | 16 | 12.2755 | 12.2755 | 3.7245 | 111.4 | 112 | 112 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.8 | 48.49 | 59 | 29.8 | 96.4 | 58.76 | 75 | 21.4 | 82.7 | 80.64 | 80.64 | 2.06 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.1 | 13.6507 | 13.6507 | 1.4493 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.1 | 17 | 17 | 9.1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 | 19.1 | 10.78 | 10.78 | 8.32 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | -1.8 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | -0.5 | 12.7 | 13.23 | 13.23 | -0.53
05/07/2026 | 11:30 | 36.4 | 10.3637 |  | 36.4 | 641 | 650 | 650 | -9 | 143.1 | 145.883 | 145.883 | -2.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 29.6308 | 76.7982 | -57.5982 | 86.9 | 86 | 86.4444 | 0.4556 |  |  |  | 0 | 77.4 | 51.362 |  | 77.4 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 128.9 | 135.5838 | 135.5838 | -6.6838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 226.5 | 203.9865 | 203.9865 | 22.5135 | 203.9 | 206.0414 | 120.7772 | 83.1228 | 106.4 | 103.3301 | 60.5699 | 45.83 | 70.1 | 73.2124 | 73.2124 | -3.1124 | 3.9 | 3.436 | 3.436 | 0.46397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 119.0024 | 119.0024 | -3.1024 | 6.9 | 5.1038 | 5.1038 | 1.7962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 13.7 | 4.1451 | 4.1451 | 9.5549 | 55.8 | 56.2427 | 47.7056 | 8.0944 | 86.5 | 98.7929 | 73.1067 | 13.3933 |  |  |  | 0 | 92.2 | 175.47 | 206.4882 | -114.2882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.9 | 187.4736 | 413.1952 | -190.2952 | 23.6 | 41.288 | 41.288 | -17.688 | 74.9 | 141.219 | 130.6937 | -55.7938 | 0.7 | 30.024 | 30.024 | -29.324 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.4 | 16.6184 | 16.6184 | -0.21836 | 61.99 | 64.7133 | 64.7133 | -2.7233 | 138.7 | 144.895 | 144.895 | -6.195 | 124.3 | 144.895 | 144.895 | -20.595 | 159.8 | 145.3301 | 145.3301 | 14.4699 | 97.4 | 97.327 | 109.8415 | -12.4415 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 25.2541 | 25.2541 | 2.8459 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 15.1989 | 15.1989 | -1.7989 | 35.7 | 41.4518 | 20.7254 | 14.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.3 | 50.0241 | 52.3045 | 21.9955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 34.7378 |  | 40.8 | 61.1 |  |  | 61.1 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 82.012 | 97.3128 | -19.1128 | 118.4 | 115.4769 | 113.5301 | 4.8699 | 118.3 | 115.4769 | 113.5301 | 4.7699 | 119.3 | 115.4769 | 113.5301 | 5.7699 | 202.6 | 173.7355 | 170.8066 | 31.7934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 61.5 | 20.7254 | 41.4508 | 20.0492 | 76.6 | 82.8822 | 87.6387 | -11.0387 | 58.1 | 66.8097 | 66.8097 | -8.7097 | 58.9 | 65.462 | 65.462 | -6.562 | 28.4 | 28.1372 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 103.8941 | 103.894 | -3.994 | 99.8 | 103.8941 | 103.894 | -4.094 | 121 | 104.2061 | 104.206 | 16.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 145.6228 | 4.0772 | 82.3 | 77.2772 | 73.0301 | 9.2699 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 1.2 | 1.153 | 1.153 | 0.047 | 79.8 | 94.57 | 87.2461 | -7.4461 | 67 | 65.21 | 65.21 | 1.79 | 14.6 | 15.34 | 14.9219 | -0.3219 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.5 | 20.3376 | 20.3376 | -12.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.6012 | 5.67 | -3.67 | 164.4 | 155.5585 | 155.5585 | 8.8415 | 83.1 | 84.44 | 84.44 | -1.34 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.666 | 2.666 | -0.166 | 19.3 | 6.8719 | 6.8719 | 12.4281 | 4.6 | 5.011 | 5.011 | -0.411 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.3 | 14.4927 | 14.4927 | -6.1928 | 11.5 | 12.385 | 12.385 | -0.885 | 14.9 | 15.28 | 15.28 | -0.38 | 25.5 | 25.04 | 21.5229 | 3.9771 | 62.6 | 75.33 | 66.7645 | -4.1645 | 15.1 | 11.9004 | 11.9004 | 3.1996 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 6.5 | 10.0763 |  | 6.5 | 1 | 1.24 | 1.24 | -0.24 |  |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3578 | 0.3578 | -0.1578 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 3.6 | 16.67 | 21 | -17.4 | 24.2 | 40.57 | 24 | 0.2 | 28.3 | 27.0265 | 27.0265 | 1.2735 | 69.9 | 87.77 | 102.1563 | -32.2563 | 72.4 | 87.96 | 108.5042 | -36.1042 | 7.2 | 14.21 | 14.7898 | -7.5898 | 7.1 | 11.18 | 11.2022 | -4.1022 | 1.4 | 40.12 | 40.12 | -38.72 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 17.9 | 13.44 | 14.2248 | 3.6752 | 203.8 | 204.025 | 204.025 | -0.225 | 16.5 | 12.5172 | 12.5172 | 3.9828 | 111.5 | 112 | 112 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.7 | 90.43 | 63 | 31.7 | 93.7 | 68.48 | 78 | 15.7 | 82.8 | 80.64 | 80.64 | 2.16 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.4 | 13.9066 | 13.9066 | 1.4934 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.4 | 18.9372 | 18.9372 | -10.5372 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.4 | 17 | 17 | 9.4 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 | 19.1 | 14.95 | 14.95 | 4.15 | 7.2 | 6.31 | 6.31 | 0.89 | 11.1 | 11.08 | 11.08 | 0.02 | 12.3 | 13.9 | 13.9 | -1.6
05/07/2026 | 12:00 | 42 | 10.363 |  | 42 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 144.8 | 145.883 | 145.883 | -1.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 29.8777 | 76.7982 | -54.7982 | 93.5 | 86 | 86.4444 | 7.0556 |  |  |  | 0 | 77.1 | 51.8706 |  | 77.1 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 127.6 | 135.5838 | 135.5838 | -7.9838 | 225.7 | 203.9865 | 203.9865 | 21.7135 | 207.4 | 206.0414 | 120.7772 | 86.6228 | 107 | 103.3301 | 60.5699 | 46.4301 | 71.2 | 73.2124 | 73.2124 | -2.0124 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 119.0024 | 119.0024 | 8.9976 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 13.7 | 4.1451 | 4.1451 | 9.5549 | 55.6 | 56.2427 | 47.9101 | 7.6899 | 85.6 | 105.0032 | 100.7094 | -15.1094 |  |  |  | 0 | 105.1 | 165.43 | 206.4882 | -101.3882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 184.5839 | 389.8304 | -164.7304 | 11.8 | 41.288 | 41.288 | -29.488 | 95 | 141.219 | 129.5337 | -34.5337 | 2.2 | 30.024 | 30.024 | -27.824 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 16.4 | 16.6184 | 16.6184 | -0.21836 | 66.09 | 64.7133 | 64.7133 | 1.3767 | 147.5 | 144.895 | 144.895 | 2.605 | 132.8 | 144.895 | 144.895 | -12.095 | 159.3 | 145.3301 | 145.3301 | 13.9699 | 101.5 | 97.327 | 109.8415 | -8.3415 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 25.2541 | 25.2541 | 5.0459 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 15.1989 | 15.1989 | -0.89885 | 43.1 | 41.4526 | 20.7254 | 22.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.8 | 50.0241 | 53.656 | 22.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 34.6718 | 38.8801 | 6.4199 | 59.8 |  |  | 59.8 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 82.012 | 97.3128 | -16.1128 | 97.9 | 114.11 | 113.5301 | -15.6301 | 97.9 | 114.11 | 113.5301 | -15.6301 | 99.7 | 114.11 | 113.5301 | -13.8301 | 189.6 | 171.679 | 170.8066 | 18.7934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 74.5 | 20.7254 | 20.7254 | 53.7746 | 92.4 | 83.0059 | 74.9413 | 17.4587 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 60.5 | 65.462 | 65.462 | -4.962 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 103.8942 | 103.894 | -4.594 | 100.1 | 103.8942 | 103.894 | -3.794 | 120.5 | 104.2062 | 104.206 | 16.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 145.6228 | 4.0772 | 82.2 | 77.2772 | 73.0301 | 9.17 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 1.2 | 1.175 | 1.175 | 0.025 | 96.7 | 96.31 | 88.7814 | 7.9186 | 67.4 | 65.99 | 65.99 | 1.41 | 14.8 | 15.47 | 15.1101 | -0.3101 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.6172 | 5.67 | -3.67 | 164.9 | 155.2195 | 155.2195 | 9.6805 | 83.4 | 84.12 | 84.12 | -0.72 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | -0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.655 | 2.655 | -0.155 | 20.3 | 6.8719 | 6.8719 | 13.4281 | 4.5 | 5.16 | 5.16 | -0.66 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 11.6 | 12.42 | 12.42 | -0.82 | 15 | 15.355 | 15.355 | -0.355 | 27 | 25.91 | 21.9738 | 5.0262 | 70.6 | 79.89 | 68.6354 | 1.9646 | 15.1 | 11.8719 | 11.8719 | 3.2281 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.9 | 10.0611 | 11.0714 | -2.1714 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 3.2 | 14.96 | 21 | -17.8 | 27.7 | 47.27 | 24 | 3.7 | 28.2 | 27.101 | 27.101 | 1.099 | 47.9 | 95.61 | 105.7115 | -57.8115 | 59.9 | 97.88 | 110.4469 | -50.5469 | 5.5 | 14.88 | 15.3828 | -9.8828 | 5.7 | 11.43 | 11.4515 | -5.7515 | 1.5 | 39.45 | 39.45 | -37.95 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 18.2 | 13.72 | 14.3858 | 3.8142 | 204.2 | 205.67 | 205.67 | -1.47 | 16.5 | 11.5562 | 11.5562 | 4.9438 | 112.7 | 111 | 111 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.5 | 103.74 | 67 | 13.5 | 93.6 | 77.6 | 82 | 11.6 | 83.6 | 79.92 | 79.92 | 3.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.5 | 13.562 | 13.562 | 1.938 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.7 | 17 | 17 | 9.7 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 7.1 | 7.78 | 7.78 | -0.68 | 11.1 | 11.08 | 11.08 | 0.02 | 12.9 | 14.37 | 14.37 | -1.47
05/07/2026 | 12:30 | 38.4 | 10.3628 |  | 38.4 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 145.6 | 145.883 | 145.883 | -0.28298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 25.741 | 68.0589 | -46.4589 | 94 | 86 | 86.4444 | 7.5556 |  |  |  | 0 | 77 | 49.4246 |  | 77 | 128.4 | 135.5838 | 135.5838 | -7.1838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 128.9 | 135.5838 | 135.5838 | -6.6838 | 227 | 203.9865 | 203.9865 | 23.0135 | 206 | 206.0414 | 120.7772 | 85.2228 | 106.4 | 103.3301 | 60.5699 | 45.83 | 73.3 | 73.2124 | 73.2124 | 0.08756 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 119.0024 | 119.0024 | 7.9976 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 9.9 | 4.1451 | 4.1451 | 5.7549 | 55.5 | 56.2427 | 46.9519 | 8.5481 | 85.2 | 87.085 | 109.6851 | -24.4851 |  |  |  | 0 | 102 | 165.12 | 206.4882 | -104.4882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 177.9045 | 371.3929 | -146.5929 | 11 | 41.288 | 41.288 | -30.288 | 130.7 | 149.5524 | 129.5337 | 1.1663 | 2.4 | 30.024 | 30.024 | -27.624 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 16.4 | 16.6184 | 16.6184 | -0.21836 | 65.83 | 64.7133 | 64.7133 | 1.1167 | 145.6 | 144.895 | 144.895 | 0.70504 | 130.4 | 144.895 | 144.895 | -14.495 | 159.4 | 145.3301 | 145.3301 | 14.0699 | 99.8 | 97.327 | 109.8415 | -10.0416 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 25.2541 | 25.2541 | 4.4459 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 15.1989 | 15.1989 | -0.69885 | 47.1 | 47.669 | 20.7254 | 26.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.3 | 50.0241 | 51.8355 | 24.4645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 29.8334 | 49.9083 | 11.2917 | 60.6 |  |  | 60.6 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.012 | 97.3128 | -16.6128 | 84.7 | 112.1991 | 113.5301 | -28.8301 | 84.4 | 112.1991 | 113.5301 | -29.1301 | 81.1 | 112.1991 | 113.5301 | -32.4301 | 177.7 | 168.8041 | 170.8066 | 6.8934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 77.1 | 20.7254 |  | 77.1 | 89.1 | 78.9613 | 74.9413 | 14.1587 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 61.5 | 65.462 | 65.462 | -3.962 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 103.8941 | 103.894 | -6.694 | 96.3 | 103.8941 | 103.894 | -7.594 | 119.5 | 104.2061 | 104.206 | 15.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 145.6228 | 4.1772 | 82.2 | 77.2772 | 73.0301 | 9.17 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 | 110.8 | 97.57 | 89.6091 | 21.1909 | 67.6 | 65.95 | 65.95 | 1.65 | 15.3 | 15.63 | 15.3308 | -0.0308 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.3481 | 5.1014 | -3.1014 | 165.5 | 155.444 | 155.444 | 10.056 | 83.8 | 84.12 | 84.12 | -0.32 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.639 | 2.639 | -0.139 | 20 | 6.8719 | 6.8719 | 13.1281 | 4.5 | 5.204 | 5.204 | -0.704 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 11.6 | 12.505 | 12.505 | -0.905 | 14.9 | 15.44 | 15.44 | -0.54 | 29.5 | 26.52 | 22.2558 | 7.2442 | 74.9 | 83.05 | 70.0097 | 4.8903 | 14.4 | 11.9651 | 11.9651 | 2.4349 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 8.9474 | 13.61 | -3.41 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 0.377 | 0.377 | 0.023 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 5.5 | 13.8 | 22 | -16.5 | 28.2 | 51.94 | 35 | -6.8 | 28.2 | 27.2175 | 27.2175 | 0.9825 | 75.9 | 101.05 | 108.131 | -32.231 | 75.2 | 104.77 | 112.1735 | -36.9735 | 5 | 15.34 | 15.7489 | -10.7489 | 8 | 11.73 | 11.7479 | -3.7479 | 1.4 | 38.79 | 38.79 | -37.39 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 17.2 | 13.6 | 14.1601 | 3.0399 | 205.6 | 207.495 | 207.495 | -1.895 | 16.3 | 11.421 | 11.421 | 4.879 | 113.6 | 111 | 111 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.5 | 112.99 | 72 | 6.5 | 74 | 84.04 | 87 | -13 | 84 | 79.92 | 79.92 | 4.08 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.4 | 13.3932 | 13.3932 | 2.0068 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.4 | 18.9372 | 18.9372 | -10.5372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.9 | 17 | 17 | 9.9 | 16.6 | 17 | 17 | -0.4 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 7 | 7.06 | 7.06 | -0.06 | 11.1 | 11.09 | 11.09 | 0.01 | 12.6 | 15.33 | 15.33 | -2.73
05/07/2026 | 13:00 | 46.1 | 10.3628 |  | 46.1 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 145.8 | 145.883 | 145.883 | -0.08298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 12.091 | 68.8993 | -47.0993 | 92.9 | 86 | 86.4444 | 6.4556 |  |  |  | 0 | 77.7 | 37.5261 |  | 77.7 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 128.4 | 135.5838 | 135.5838 | -7.1838 | 128.4 | 135.5838 | 135.5838 | -7.1838 | 225.6 | 203.9865 | 203.9865 | 21.6135 | 204.2 | 206.0414 | 120.7772 | 83.4228 | 106.2 | 103.3301 | 60.5699 | 45.63 | 78.9 | 73.2124 | 73.2124 | 5.6876 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 119.0024 | 119.0024 | 10.1976 | 8.5 | 5.1038 | 5.1038 | 3.3962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 8.1 | 4.1451 | 4.1451 | 3.9549 | 55.8 | 56.2427 | 48.517 | 7.2831 | 86.5 | 109.0315 | 109.6851 | -23.1851 |  |  |  | 0 | 103.2 | 163.87 | 206.4882 | -103.2882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0779 | 227.0918 | -227.0918 | 38.1 | 41.288 | 41.288 | -3.188 | 114.1 | 117.5939 | 129.5337 | -15.4337 | 2.9 | 30.024 | 30.024 | -27.124 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.3 | 16.6184 | 16.6184 | -0.31836 | 68.57 | 64.7133 | 64.7133 | 3.8567 | 146.2 | 144.895 | 144.895 | 1.305 | 131.7 | 144.895 | 144.895 | -13.195 | 160.6 | 145.3301 | 145.3301 | 15.2699 | 102.3 | 97.327 | 109.8415 | -7.5415 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 25.2541 | 25.2541 | -0.15411 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 15.1989 | 15.1989 | -0.99885 | 50.1 | 47.6967 | 20.7254 | 29.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 77.1 | 50.0241 | 70.9175 | 6.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 38.7245 | 76.2659 | -14.3659 | 39.8 |  |  | 39.8 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 82.012 | 97.3128 | -16.3128 | 103.6 | 119.0408 | 113.6124 | -10.0124 | 103.4 | 119.0408 | 113.6124 | -10.2124 | 92.2 | 119.0408 | 113.6124 | -21.4124 | 170.4 | 179.0974 | 170.9304 | -0.5304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 78.7 | 20.7254 |  | 78.7 | 92.7 | 82.1787 | 112.9358 | -20.2358 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 61.7 | 65.462 | 65.462 | -3.762 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.8952 | 103.894 | -7.894 | 93.4 | 103.8952 | 103.894 | -10.494 | 116.6 | 104.2071 | 104.206 | 12.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 154.0917 | -4.3918 | 82.2 | 77.2772 | 77.2772 | 4.9227 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 110 | 98.41 | 90.7547 | 19.2453 | 67.9 | 64.75 | 64.75 | 3.15 | 15.5 | 15.79 | 15.5514 | -0.0514 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 5.1561 | -3.1561 | 166.7 | 156.0285 | 156.0285 | 10.6715 | 84.5 | 85.04 | 85.04 | -0.54 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.617 | 2.617 | -0.117 | 20.2 | 6.8719 | 6.8719 | 13.3281 | 4.6 | 5.158 | 5.158 | -0.558 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 11.8 | 12.59 | 12.59 | -0.79 | 14.9 | 15.515 | 15.515 | -0.615 | 28.7 | 26.78 | 22.7203 | 5.9797 | 75 | 83.44 | 71.2982 | 3.7018 | 11.5 | 11.9968 | 11.9968 | -0.4968 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 10.994 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 1.24 | 1.24 | -0.24 |  |  |  | 0 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3843 | 0.3843 | 0.0157 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9.4 | 14.32 | 22 | -12.6 | 24.5 | 53.35 | 35 | -10.5 | 28.7 | 27.448 | 27.448 | 1.252 | 102.5 | 102.14 | 110.5505 | -8.0505 | 94.9 | 105.69 | 113.9 | -19 | 10.6 | 15.78 | 16.1151 | -5.5151 | 10.1 | 12.03 | 12.0442 | -1.9442 | 1.3 | 38.16 | 38.16 | -36.86 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 18.2 | 13.48 | 13.9343 | 4.2657 | 207.4 | 209.055 | 209.055 | -1.655 | 15.8 | 9.307 | 9.307 | 6.493 | 114.6 | 112 | 112 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.7 | 114.36 | 77 | 4.7 | 92.6 | 87.48 | 91 | 1.6 | 84.7 | 80.64 | 80.64 | 4.06 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.7 | 12.1872 | 12.1872 | 2.5128 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.6 | 18.9372 | 18.9372 | -10.3372 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.9 | 17 | 17 | 9.9 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 11.1 | 11.09 | 11.09 | 0.01 | 12.3 | 13.26 | 13.26 | -0.96
05/07/2026 | 13:30 | 43.2 | 10.3629 |  | 43.2 | 647.6 | 650 | 650 | -2.4 | 144.4 | 145.883 | 145.883 | -1.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 12.091 | 28.7973 | -7.8973 | 92 | 86 | 86.4444 | 5.5556 |  |  |  | 0 | 77.8 |  |  | 77.8 | 129 | 135.5838 | 135.5838 | -6.5838 | 129 | 135.5838 | 135.5838 | -6.5838 | 129.1 | 135.5838 | 135.5838 | -6.4838 | 224.9 | 203.9865 | 203.9865 | 20.9135 | 205.8 | 206.0414 | 120.7772 | 85.0228 | 106.6 | 103.3301 | 60.5699 | 46.0301 | 73.7 | 73.2124 | 73.2124 | 0.48756 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 119.0024 | 119.0024 | 6.3976 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 13.7 | 4.1451 | 4.1451 | 9.5549 | 55.7 | 56.2427 | 46.1013 | 9.5987 | 86.3 | 109.6826 | 109.6851 | -23.3851 |  |  |  | 0 | 99.2 | 163.91 | 206.4882 | -107.2882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 315.6519 | -315.6519 | 39.3 | 41.288 | 41.288 | -1.988 | 44.2 | 44.2183 | 129.5337 | -85.3337 | 2 | 30.024 | 30.024 | -28.024 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 16.3 | 16.6184 | 16.6184 | -0.31836 | 62.62 | 64.7133 | 64.7133 | -2.0933 | 143.2 | 144.895 | 144.895 | -1.695 | 128.4 | 144.895 | 144.895 | -16.495 | 159.3 | 145.3301 | 145.3301 | 13.9699 | 99.7 | 97.327 | 109.8415 | -10.1416 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 25.2541 | 25.2541 | -0.95411 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 15.1989 | 15.1989 | -1.3988 | 75.6 | 76.8927 | 20.7254 | 54.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.5 | 50.0241 | 56.4269 | 19.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 52.0281 | 59.9416 | 0.55839 | 40 | 41.9719 |  | 40 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 82.012 | 97.3128 | -17.0128 | 100.8 | 142.4847 | 113.6124 | -12.8124 | 100.8 | 142.4847 | 113.6124 | -12.8124 | 100.7 | 142.4847 | 113.6124 | -12.9124 | 191 | 214.3689 | 170.9304 | 20.0696 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 40.4 | 20.7254 |  | 40.4 | 86 | 86.3781 | 79.2573 | 6.7427 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 63.4 | 65.462 | 65.462 | -2.062 | 29.5 | 28.3947 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 112.2688 | 103.894 | -7.694 | 93.8 | 112.2688 | 103.894 | -10.094 | 117.6 | 112.606 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 154.0918 | 150.4949 | -0.89494 | 82.3 | 77.2772 | 75.4734 | 6.8266 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 111.5 | 100.41 | 90.8101 | 20.6899 | 68.1 | 62.35 | 62.35 | 5.75 | 15.3 | 15.76 | 15.5757 | -0.2757 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 2.5469 | -0.54695 | 166.8 | 157.668 | 157.668 | 9.132 | 84.6 | 86.45 | 86.45 | -1.85 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 2.5 | 2.667 | 2.667 | -0.167 | 19.8 | 6.8719 | 6.8719 | 12.9281 | 4.6 | 5.229 | 5.229 | -0.629 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 11.8 | 12.65 | 12.65 | -0.85 | 15 | 15.575 | 15.575 | -0.575 | 30.3 | 27.4 | 23.0661 | 7.2339 | 79.7 | 84.35 | 72.2053 | 7.4947 | 14.4 | 11.3933 | 11.3933 | 3.0067 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13.2 | 14.0564 | 15.9196 | -2.7196 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0.4 | 0.3899 | 0.3899 | 0.0101 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 17.9 | 15.56 | 26 | -8.1 | 25.8 | 56.72 | 45 | -19.2 | 29.1 | 27.786 | 27.786 | 1.314 | 97.7 | 104.73 | 110.9906 | -13.2906 | 84.6 | 107.9 | 114.0262 | -29.4262 | 10.3 | 15.86 | 16.1082 | -5.8082 | 11.1 | 12.01 | 12.0223 | -0.9223 | 1.4 | 37.54 | 37.54 | -36.14 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17 | 13.82 | 14.1598 | 2.8402 | 207.6 | 210.2 | 210.2 | -2.6 | 15.3 | 8.9128 | 8.9128 | 6.3872 | 115.8 | 111 | 111 | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.7 | 117.61 | 82 | 24.7 | 134.3 | 95.68 | 96 | 38.3 | 85.2 | 79.92 | 79.92 | 5.28 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.9 | 11.6208 | 11.6208 | 2.2792 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 7.9 | 18.9372 | 18.9372 | -11.0372 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.2 | 17 | 17 | 10.2 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 6.9 | 7.41 | 7.41 | -0.51 | 11.1 | 11.09 | 11.09 | 0.01 | 12.6 | 13.33 | 13.33 | -0.73
05/07/2026 | 14:00 | 42.8 | 10.3641 |  | 42.8 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 144.7 | 145.883 | 145.883 | -1.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 12.091 | 20.7254 | -0.32539 | 88.4 | 86 | 86.4444 | 1.9556 |  |  |  | 0 | 77.9 |  |  | 77.9 | 129.3 | 135.5838 | 135.5838 | -6.2838 | 129.5 | 135.5838 | 135.5838 | -6.0838 | 129.2 | 135.5838 | 135.5838 | -6.3838 | 225.1 | 203.9865 | 203.9865 | 21.1135 | 205.3 | 206.0414 | 120.7772 | 84.5228 | 106.6 | 103.3301 | 60.5699 | 46.0301 | 74.1 | 73.2124 | 73.2124 | 0.88756 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 119.0024 | 119.0024 | 3.6976 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 6.1 | 4.1451 | 4.1451 | 1.9549 | 55.7 | 56.2427 | 47.9399 | 7.7601 | 86 | 103.237 | 109.6851 | -23.6851 |  |  |  | 0 | 137.2 | 153.52 | 206.4882 | -69.2882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 303.1923 | -303.1923 | 33.9 | 41.288 | 41.288 | -7.388 | 30.5 | 31.0881 | 129.5337 | -99.0337 | 0 | 30.024 | 30.024 | -30.024 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 16.3 | 16.6184 | 16.6184 | -0.31836 | 66.92 | 64.7133 | 64.7133 | 2.2067 | 141.6 | 144.895 | 144.895 | -3.295 | 126.9 | 144.895 | 144.895 | -17.995 | 159.5 | 145.3301 | 145.3301 | 14.1699 | 98.7 | 97.327 | 109.8415 | -11.1416 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 25.2541 | 25.2541 | -0.65411 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 15.1989 | 15.1989 | 0.40115 | 48.5 | 57.7656 | 20.7254 | 27.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.3 | 50.0241 | 59.0173 | 16.2827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 52.3747 | 56.3442 | 3.5558 | 25.1 | 38.4572 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2919 | 45.2919 | -2.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 82.012 | 97.3128 | -17.5128 | 111.1 | 146.9736 | 114.9464 | -3.8464 | 111 | 146.9736 | 114.9464 | -3.9464 | 113.4 | 146.9736 | 114.9464 | -1.5464 | 197.8 | 221.1224 | 172.9374 | 24.8626 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 2.501 | 2.501 | 0.29899 | 68.9 | 20.7254 |  | 68.9 | 85 | 85.1866 | 77.305 | 7.6951 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 63.2 | 65.462 | 65.462 | -2.262 | 29.5 | 28.2703 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 110.1266 | 103.894 | -7.394 | 93.7 | 110.1266 | 103.894 | -10.194 | 117.6 | 110.4573 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 154.0918 | 145.6228 | 3.9772 | 82.2 | 77.2772 | 73.0301 | 9.17 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 111.6 | 102.79 | 90.9664 | 20.6336 | 68.4 | 58.49 | 58.49 | 9.91 | 15.1 | 15.72 | 15.6 | -0.5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 2.0218 | -0.02177 | 166.9 | 159.0595 | 159.0595 | 7.8405 | 84.7 | 87.37 | 87.37 | -2.67 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 2.5 | 2.707 | 2.707 | -0.207 | 20 | 6.8719 | 6.8719 | 13.1281 | 4.7 | 5.152 | 5.152 | -0.452 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 11.9 | 12.635 | 12.635 | -0.735 | 15 | 15.605 | 15.605 | -0.605 | 30.2 | 28.13 | 23.2524 | 6.9476 | 81.8 | 85.44 | 72.5035 | 9.2965 | 9.3 | 11.3301 | 11.3301 | -2.0301 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.5 | 14.1362 | 15.0915 | -0.59149 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0.3 | 0.3902 | 0.3902 | -0.0902 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 17.03 | 26 | -5.6 | 28.9 | 60.75 | 45 | -16.1 | 29.6 | 28.0025 | 28.0025 | 1.5975 | 104 | 107.81 | 111.4307 | -7.4307 | 92.5 | 110.53 | 114.1524 | -21.6524 | 11.8 | 15.94 | 16.1014 | -4.3014 | 12.3 | 11.99 | 12.0004 | 0.2996 | 1.5 | 37.93 | 37.93 | -36.43 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.6 | 14.16 | 14.3853 | 3.2147 | 208 | 211.195 | 211.195 | -3.195 | 14.1 | 9.0832 | 9.0832 | 5.0168 | 116.9 | 111 | 111 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 121.49 | 88 | 25.9 | 119 | 105.47 | 101 | 18 | 85.6 | 79.92 | 79.92 | 5.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.9 | 10.8951 | 10.8951 | 2.0049 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.1 | 17 | 17 | 10.1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.1 | 19.07 | 19.07 | 0.03 | 7.2 | 7.58 | 7.58 | -0.38 | 4.9 | 11.09 | 11.09 | -6.19 | 12.7 | 14.51 | 14.51 | -1.81
05/07/2026 | 14:30 | 45 | 10.3631 |  | 45 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 145.5 | 145.883 | 145.883 | -0.38298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 12.091 | 20.7254 | 0.77461 | 89.4 | 86 | 86.4444 | 2.9556 |  |  |  | 0 | 78.1 |  |  | 78.1 | 129.1 | 135.5838 | 135.5838 | -6.4838 | 129 | 135.5838 | 135.5838 | -6.5838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 225.3 | 203.9865 | 203.9865 | 21.3135 | 204.6 | 206.0414 | 120.7772 | 83.8228 | 106.5 | 103.3301 | 60.5699 | 45.9301 | 71.8 | 73.2124 | 73.2124 | -1.4124 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 119.0024 | 119.0024 | 5.8976 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 55.5 | 56.2427 | 49.7965 | 5.7035 | 85.5 | 97.5901 |  | 85.5 |  |  |  | 0 | 140.9 | 147.55 | 203.2674 | -62.3674 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 297.3008 | -297.3008 | 38.7 | 41.288 | 41.288 | -2.588 | 31.2 | 31.0881 | 129.5337 | -98.3337 | 31.7 | 30.024 | 30.024 | 1.676 | 17.7 | 19.0995 | 19.0995 | -1.3995 | 15.7 | 16.6184 | 16.6184 | -0.91836 | 67.69 | 64.7133 | 64.7133 | 2.9767 | 146 | 144.895 | 144.895 | 1.105 | 131.6 | 144.895 | 144.895 | -13.295 | 159.3 | 145.3301 | 145.3301 | 13.9699 | 100.5 | 97.327 | 109.8415 | -9.3415 | 44.4 | 42.8984 | 46.8097 | -2.4097 | 26.8 | 25.2541 | 25.2541 | 1.5459 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 15.1989 | 15.1989 | 1.4011 | 58.7 | 57.2114 | 20.7254 | 37.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 75.5 | 50.0241 | 66.8469 | 8.6531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 47.7825 | 74.4309 | -13.0309 | 0 | 40.1099 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.012 | 97.3128 | -16.7128 | 78.2 | 136.9683 | 110.8621 | -32.6621 | 78.2 | 136.9683 | 110.8621 | -32.6621 | 76.6 | 136.9683 | 110.8621 | -34.2621 | 177.1 | 206.0695 | 166.7925 | 10.3075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 16 | 16 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 72.4 | 20.7254 |  | 72.4 | 83.7 | 82.1789 | 95.9169 | -12.2169 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.9 | 28.1372 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 105.3516 | 103.894 | -7.394 | 93.8 | 105.3516 | 103.894 | -10.094 | 117.6 | 105.6679 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 154.0917 | -4.3918 | 82.3 | 77.2772 | 77.2772 | 5.0228 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 113.4 | 104.79 | 90.8424 | 22.5576 | 67.9 | 53.27 | 53.27 | 14.63 | 13.4 | 15.7 | 15.6453 | -2.2453 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.46 | 2.0218 | -0.02177 | 166.3 | 158.3645 | 158.3645 | 7.9355 | 84.3 | 85.95 | 85.95 | -1.65 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.685 | 2.685 | -0.185 | 20.3 | 6.8719 | 6.8719 | 13.4281 | 4.7 | 5.131 | 5.131 | -0.431 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.5 | 14.4927 | 14.4927 | -4.9928 | 12 | 12.495 | 12.495 | -0.495 | 15 | 15.51 | 15.51 | -0.51 | 30 | 28.75 | 23.5234 | 6.4766 | 82.4 | 86.35 | 74.2222 | 8.1778 | 1.8 | 10.1959 | 10.1959 | -8.3959 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.5 | 13.0791 | 19.2549 | -4.7549 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 0.3 | 0.389 | 0.389 | -0.089 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 22.5 | 18.27 | 26 | -3.5 | 26.8 | 64.12 | 49 | -22.2 | 29.4 | 27.965 | 27.965 | 1.435 | 106.3 | 110.4 | 112.1688 | -5.8688 | 98 | 112.74 | 113.9829 | -15.9829 | 11.7 | 16.11 | 16.1861 | -4.4861 | 10.7 | 11.94 | 11.9371 | -1.2371 | 1.5 | 38.33 | 38.33 | -36.83 | 9.6 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 18 | 14.48 | 14.5904 | 3.4096 | 206.6 | 208.68 | 208.68 | -2.08 | 12.6 | 8.3678 | 8.3678 | 4.2322 | 116.4 | 112 | 112 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.8 | 124.75 | 92 | 17.8 | 114.4 | 113.67 | 105 | 9.4 | 85 | 80.64 | 80.64 | 4.36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.5 | 9.9783 | 9.9783 | 1.5217 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.2 | 17 | 17 | 10.2 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 6.7 | 8.16 | 8.16 | -1.46 | 0 | 8.14 | 8.14 | -8.14 | 13.2 | 15.36 | 15.36 | -2.16
05/07/2026 | 15:00 | 41.9 | 10.3628 |  | 41.9 | 642.3 | 650 | 650 | -7.7 | 143 | 145.883 | 145.883 | -2.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 91.3353 | 27.5328 | -7.5328 | 85.4 | 86 | 86.4444 | -1.0444 |  |  |  | 0 | 77.7 |  |  | 77.7 | 127.6 | 135.5838 | 135.5838 | -7.9838 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 224.6 | 203.9865 | 203.9865 | 20.6135 | 203.3 | 206.0414 | 120.7772 | 82.5228 | 106.4 | 103.3301 | 60.5699 | 45.83 | 68.3 | 73.2124 | 73.2124 | -4.9124 | 4 | 3.436 | 3.436 | 0.56397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 119.0024 | 119.0024 | 1.3976 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 55.5 | 56.2427 | 50.4319 | 5.0681 | 85.4 | 28.1078 |  | 85.4 |  |  |  | 0 | 136.1 |  | 206.4882 | -70.3882 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 227.3527 | 322.4307 | -322.4307 | 54.3 | 41.288 | 41.288 | 13.012 | 75.5 | 150.4851 | 129.5337 | -54.0337 | 27.3 | 30.024 | 30.024 | -2.724 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 15.9 | 16.6184 | 16.6184 | -0.71836 | 62.05 | 64.7133 | 64.7133 | -2.6633 | 133.2 | 144.895 | 144.895 | -11.695 | 133.7 | 144.895 | 144.895 | -11.195 | 158.6 | 145.3301 | 145.3301 | 13.2699 | 99.3 | 97.327 | 109.8415 | -10.5416 | 25.4 | 45 | 46.8097 | -21.4097 | 26.3 | 25.2541 | 25.2541 | 1.0459 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 15.1989 | 15.1989 | 1.0011 | 38.1 | 41.451 | 20.7254 | 17.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 73.8 | 50.0241 | 67.1464 | 6.6536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 18.6475 | 70.2381 | -10.6381 | 0 | 41.9719 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 82.012 | 97.3128 | -17.8128 | 83.6 | 108.5447 | 110.8621 | -27.2621 | 83.5 | 108.5447 | 110.8621 | -27.3621 | 87.2 | 108.5447 | 110.8621 | -23.6621 | 184.8 | 163.3059 | 166.7925 | 18.0075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 64.5 | 20.7254 |  | 64.5 | 76.2 | 77.3736 | 90.3343 | -14.1343 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 63.3 | 65.462 | 65.462 | -2.162 | 29.2 | 28.1372 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.8941 | 103.894 | -7.194 | 94 | 103.8941 | 103.894 | -9.894 | 117.6 | 104.2061 | 104.206 | 13.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 154.0917 | -4.2918 | 82.2 | 77.2772 | 77.2772 | 4.9227 | 0 |  |  | 0 | 5 | 9.852 | 9.852 | -4.852 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 114.3 | 105.63 | 91.2786 | 23.0214 | 66.4 | 46.77 | 46.77 | 19.63 | 15.4 | 15.69 | 15.6906 | -0.2906 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 10 | 9.4508 | 9 | 1 | 2 | 5.67 | 2.4647 | -0.46468 | 163 | 155.5215 | 155.5215 | 7.4785 | 82.4 | 81.41 | 81.41 | 0.99 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.663 | 2.663 | -0.163 | 19.7 | 6.8719 | 6.8719 | 12.8281 | 4.7 | 5.202 | 5.202 | -0.502 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 12.115 | 12.115 | -0.015 | 15.3 | 15.21 | 15.21 | 0.09 | 30 | 29.01 | 23.8693 | 6.1307 | 80.9 | 86.73 | 75.3948 | 5.5052 | 1.3 | 9.1256 | 9.1256 | -7.8256 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 14.5 | 6.3725 | 18.2897 | -3.7897 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3845 | 0.3845 | -0.0845 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 23.4 | 18.79 | 26 | -2.6 | 31.2 | 65.54 | 49 | -17.8 | 29.2 | 27.577 | 27.577 | 1.623 | 109.1 | 111.48 | 112.907 | -3.807 | 99.8 | 113.67 | 113.8133 | -14.0133 | 12.5 | 16.27 | 16.2709 | -3.7709 | 13.4 | 11.87 | 11.8738 | 1.5262 | 1.4 | 32.71 | 32.71 | -31.31 | 9.8 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 16.8 | 14.8 | 14.7955 | 2.0045 | 202.2 | 204.25 | 204.25 | -2.05 | 10.7 | 7.4925 | 7.4925 | 3.2075 | 114.6 | 113 | 113 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 126.11 | 96 | 25.5 | 147.1 | 117.11 | 109 | 38.1 | 83.6 | 81.36 | 81.36 | 2.24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 8.5724 | 8.5724 | 1.3276 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.2 | 17 | 17 | 10.2 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19.1 | 17.66 | 17.66 | 1.44 | 6.9 | 6.74 | 6.74 | 0.16 | 0 | 8.29 | 8.29 | -8.29 | 13.3 | 12.78 | 12.78 | 0.52
05/07/2026 | 15:30 | 46.3 | 16.9468 |  | 46.3 | 654 | 650 | 650 | 4 | 145.3 | 145.883 | 145.883 | -0.58298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 27.627 | 24.3117 | -2.8117 | 92.7 | 86 | 86.4444 | 6.2556 |  |  |  | 0 | 77.3 |  |  | 77.3 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 128.5 | 135.5838 | 135.5838 | -7.0838 | 129.1 | 135.5838 | 135.5838 | -6.4838 | 225.4 | 203.9865 | 203.9865 | 21.4135 | 202.9 | 206.0414 | 120.7772 | 82.1228 | 106.2 | 103.3301 | 60.5699 | 45.63 | 74.2 | 73.2124 | 73.2124 | 0.98756 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 119.0024 | 119.0024 | 11.2976 | 8.3 | 5.1038 | 5.1038 | 3.1962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 55.9 | 56.2427 | 51.895 | 4.005 | 87 | 67.1422 | 109.6851 | -22.6851 |  |  |  | 0 | 142.2 |  | 198.8393 | -56.6393 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 184.3362 | 309.7791 | -309.7791 | 53.8 | 41.288 | 41.288 | 12.512 | 67.6 | 149.5522 | 129.5337 | -61.9337 | 26.8 | 30.024 | 30.024 | -3.224 | 17.4 | 19.0995 | 19.0995 | -1.6995 | 16.3 | 16.6184 | 16.6184 | -0.31836 | 69.34 | 64.7133 | 64.7133 | 4.6267 | 136.8 | 144.895 | 144.895 | -8.095 | 137 | 144.895 | 144.895 | -7.895 | 160.7 | 145.3301 | 145.3301 | 15.3699 | 101.8 | 97.327 | 109.8415 | -8.0416 | 45.4 | 46.8097 | 46.8097 | -1.4097 | 28.4 | 25.2541 | 25.2541 | 3.1459 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 15.1989 | 15.1989 | 1.4011 | 62.9 | 38.4296 | 20.7254 | 42.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.2 | 50.0241 | 67.1464 | 9.0536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 30.6978 | 48.5258 | 13.4741 | 0 |  |  | 0 |  | 103.6269 |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.012 | 97.3128 | -16.6128 | 78.6 | 113.533 | 113.5301 | -34.9301 | 78.5 | 113.533 | 113.5301 | -35.0301 | 82.1 | 113.533 | 113.5301 | -31.4301 | 165.4 | 170.8109 | 170.8066 | -5.4066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 73.2 | 20.7254 |  | 73.2 | 87 | 82.1787 | 70.1355 | 16.8645 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 30.1 | 28.1372 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.8941 | 103.894 | -7.694 | 93.5 | 103.8941 | 103.894 | -10.394 | 117 | 104.2061 | 104.206 | 12.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 145.6228 | 4.0772 | 82.2 | 77.2772 | 73.0301 | 9.17 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0.7 | 0.748 | 0.748 | -0.048 | 117.1 | 105.21 | 90.8799 | 26.2201 | 63.2 | 38.38 | 38.38 | 24.82 | 15.6 | 15.67 | 15.6744 | -0.0744 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.4708 | 2.2551 | -0.2551 | 157.7 | 145.9745 | 145.9745 | 11.7255 | 79.5 | 75.09 | 75.09 | 4.41 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.671 | 2.671 | -0.171 | 20.1 | 6.8719 | 6.8719 | 13.2281 | 4.8 | 5.144 | 5.144 | -0.344 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12 | 11.38 | 11.38 | 0.62 | 15.1 | 14.555 | 14.555 | 0.545 | 30.4 | 29.21 | 24.1219 | 6.2781 | 81.1 | 86.29 | 76.6458 | 4.4542 | 2 | 6.8219 | 6.8219 | -4.8219 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.6 | 9.1463 | 13.2918 | 1.3082 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3541 | 0.3541 | -0.1541 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 23.8 | 20.11 | 26 | -2.2 | 43.5 | 69.26 | 53 | -9.5 | 27.7 | 24.588 | 24.588 | 3.112 | 117.8 | 113.33 | 113.5622 | 4.2378 | 106 | 113.84 | 113.0167 | -7.0167 | 15.5 | 16.35 | 16.354 | -0.854 | 14.8 | 11.69 | 11.6866 | 3.1134 | 1.5 | 27.09 | 27.09 | -25.59 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.3 | 14.97 | 14.9728 | 2.3272 | 194.2 | 193.12 | 193.12 | 1.08 | 8.6 | 6.4952 | 6.4952 | 2.1048 | 110.1 | 106 | 106 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 125.96 | 98 | 21.1 | 135.8 | 121.48 | 111 | 24.8 | 79 | 76.32 | 76.32 | 2.68 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.9 | 7.0908 | 7.0908 | 0.8092 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27 | 17 | 17 | 10 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 7.1 | 6.99 | 6.99 | 0.11 | 4.3 | 8.03 | 8.03 | -3.73 | 12.3 | 13.91 | 13.91 | -1.61
05/07/2026 | 16:00 | 43.4 | 42.004 |  | 43.4 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 145.6 | 145.883 | 145.883 | -0.28298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 28.3227 | -7.9227 | 88.5 | 86 | 86.4444 | 2.0556 |  |  |  | 0 | 76.9 |  |  | 76.9 | 129.3 | 135.5838 | 135.5838 | -6.2838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 129.7 | 135.5838 | 135.5838 | -5.8838 | 225.7 | 203.9865 | 203.9865 | 21.7135 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 147 | 73.2124 | 73.2124 | 73.7876 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 119.0024 | 119.0024 | 3.1976 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 4 | 4.1451 | 4.1451 | -0.14508 | 55.9 | 56.2427 | 56.2427 | -0.34269 | 86.9 | 46.8706 | 109.6851 | -22.7851 |  |  |  | 0 | 109 |  | 197.8171 | -88.8171 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 160.7242 | 227.0918 | -227.0918 | 44.9 | 41.288 | 41.288 | 3.612 | 65.2 | 137.166 | 150.4851 | -85.285 | 25.5 | 30.024 | 30.024 | -4.524 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.2 | 16.6184 | 16.6184 | -0.41836 | 63.03 | 64.7133 | 64.7133 | -1.6833 | 132.5 | 144.895 | 144.895 | -12.395 | 133 | 144.895 | 144.895 | -11.895 | 159 | 145.3301 | 145.3301 | 13.6699 | 99.9 | 97.327 | 109.8415 | -9.9415 | 43.6 | 46.8097 | 46.8097 | -3.2097 | 31.4 | 25.2541 | 25.2541 | 6.1459 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 15.1989 | 15.1989 | 1.3012 | 97.7 | 48.3317 | 20.7254 | 76.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.7 | 60.6304 | 67.1464 | 8.5536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 45.5077 | 76.2659 | -15.2659 | 0 |  |  | 0 |  | 103.6269 |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 82.012 | 97.3128 | -17.1128 | 137.2 | 150.3693 | 119.1732 | 18.0268 | 137.2 | 150.3693 | 119.1732 | 18.0268 | 137.2 | 150.3693 | 119.1732 | 18.0268 | 217.7 | 226.2313 | 179.2966 | 38.4034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 107.5 | 20.7254 |  | 107.5 | 98.6 | 82.1795 | 98.2341 | 0.36591 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.8 | 28.1372 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.8943 | 103.894 | -7.194 | 94.3 | 103.8943 | 103.894 | -9.594 | 117.9 | 104.2063 | 104.206 | 13.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 154.0917 | -4.3918 | 82.3 | 77.2772 | 77.2772 | 5.0228 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 119.7 | 104.79 | 91.315 | 28.385 | 48.3 | 27.25 | 27.25 | 21.05 | 15.4 | 15.66 | 15.6582 | -0.2582 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.0218 | 2.5161 | -0.51607 | 135.4 | 110.6595 | 110.6595 | 24.7405 | 69.2 | 46.06 | 46.06 | 23.14 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | -0.04 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.738 | 2.738 | -0.238 | 20.3 | 6.8719 | 6.8719 | 13.4281 | 4.8 | 5.191 | 5.191 | -0.391 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 8.7 | 8.7 | 2.9 | 14.7 | 12.93 | 12.93 | 1.77 | 30.7 | 29.41 | 24.2887 | 6.4113 | 82.9 | 85.84 | 76.7149 | 6.1851 | 1.3 | 4.2344 | 4.2344 | -2.9344 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.7 | 12.5554 | 19.6773 | -4.9773 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2987 | 0.2987 | -0.0987 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 26.7 | 21.44 | 26 | 0.7 | 41.8 | 72.98 | 53 | -11.2 | 21 | 17.48 | 17.48 | 3.52 | 121.2 | 115.17 | 114.2173 | 6.9827 | 108.8 | 114.02 | 112.22 | -3.42 | 14.2 | 16.44 | 16.4372 | -2.2372 | 15 | 11.5 | 11.4995 | 3.5005 | 1.3 | 20.43 | 20.43 | -19.13 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.7 | 15.15 | 15.1501 | 2.5499 | 173.4 | 149.855 | 149.855 | 23.545 | 2.8 | 4.8282 | 4.8282 | -2.0282 | 80.5 | 91 | 91 | -10.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 125.8 | 100 | 23.3 | 137.6 | 125.84 | 112 | 25.6 | 66.7 | 65.52 | 65.52 | 1.18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.7 | 4.9817 | 4.9817 | 0.7183 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.2 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8.1 | 18.9372 | 18.9372 | -10.8372 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 17 | 17 | 10 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19.1 | 19.03 | 19.03 | 0.07 | 7 | 7.24 | 7.24 | -0.24 | 2.1 | 7.97 | 7.97 | -5.87 | 12.7 | 16.26 | 16.26 | -3.56
05/07/2026 | 16:30 | 43.2 | 62.8656 | 82.2952 | -39.0952 | 651 | 650 | 650 | 1 | 146.5 | 145.883 | 145.883 | 0.61702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 20.7254 | 25.2563 | -3.9563 | 85.9 | 86 | 86.4444 | -0.5444 |  |  |  | 0 | 77.1 |  |  | 77.1 | 129.6 | 135.5838 | 135.5838 | -5.9838 | 130.2 | 135.5838 | 135.5838 | -5.3838 | 129.5 | 135.5838 | 135.5838 | -6.0838 | 224.1 | 203.9865 | 203.9865 | 20.1135 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 111 | 73.2124 | 156.0092 | -45.0092 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 119.0024 | 119.0024 | 1.9976 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 56.2427 | 56.2427 | -0.44269 | 86.4 |  | 109.6851 | -23.2851 |  |  |  | 0 | 86.6 |  | 176.8874 | -90.2874 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 | 162.8402 | 227.0918 | -81.9918 | 38.8 | 41.288 | 41.288 | -2.488 | 67.9 | 141.1169 | 65.8251 | 2.0749 | 25.5 | 30.024 | 30.024 | -4.524 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.2 | 16.6184 | 16.6184 | -0.41836 | 66.24 | 64.7133 | 64.7133 | 1.5267 | 136.6 | 144.895 | 144.895 | -8.295 | 137.1 | 144.895 | 144.895 | -7.795 | 159.7 | 145.3301 | 145.3301 | 14.3699 | 99 | 97.327 | 109.8415 | -10.8415 | 44.3 | 45 | 45 | -0.7 | 31.2 | 25.2541 | 25.2541 | 5.9459 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 15.1989 | 15.1989 | 1.3012 | 135.8 | 122.2998 | 41.4508 | 94.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76.2 | 67.1464 | 67.1464 | 9.0536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 59.8114 | 76.2659 | -15.7659 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 |  | 103.6269 |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 97.3128 | -16.9128 | 168.8 | 181.3647 | 137.0124 | 31.7876 | 166.3 | 181.3647 | 137.0124 | 29.2876 | 182.1 | 181.3647 | 137.0124 | 45.0876 | 252.7 | 272.864 | 206.1357 | 46.5643 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 117.8 | 67.5498 | 67.001 | 50.799 | 96.4 | 86.9829 | 93.2454 | 3.1546 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 63.4 | 65.462 | 65.462 | -2.062 | 29.6 | 28.1372 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 105.7376 | 103.894 | -2.094 | 101.6 | 105.7376 | 103.894 | -2.294 | 118.8 | 106.0551 | 104.206 | 14.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 154.0917 | -4.3918 | 82.4 | 77.2772 | 77.2772 | 5.1227 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0.3 | 0.465 | 0.465 | -0.165 | 121 | 104.81 | 91.2786 | 29.7214 | 23.7 | 15.4 | 15.4 | 8.3 | 14.8 | 15.36 | 15.3645 | -0.5645 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2.0218 | 2.3166 | -0.31656 | 68.3 | 53.4785 | 53.4785 | 14.8215 | 36.1 | 16.21 | 16.21 | 19.89 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | -0.06 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.725 | 2.725 | -0.225 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 4.8 | 5.155 | 5.155 | -0.355 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 10.5 | 3.59 | 3.59 | 6.91 | 13.4 | 7.535 | 7.535 | 5.865 | 30.5 | 29.47 | 24.5128 | 5.9872 | 82.8 | 85.72 | 76.7997 | 6.0003 | 0.5 | 1.2277 | 1.2277 | -0.7277 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.6 | 15.848 | 19.6773 | -5.0773 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 0.1 | 0.222 | 0.222 | -0.122 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 24.9 | 20.45 | 26 | -1.1 | 35.2 | 72.52 | 53 | -17.8 | 10.9 | 8.522 | 8.522 | 2.378 | 120.6 | 114.26 | 115.021 | 5.579 | 113.9 | 113.81 | 112.42 | 1.48 | 15.1 | 16.54 | 16.5429 | -1.4429 | 13.6 | 11.49 | 11.4922 | 2.1078 | 0.9 | 13.78 | 13.78 | -12.88 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.4 | 15.28 | 15.2789 | 2.1211 | 98.8 | 67.77 | 67.77 | 31.03 | 3.7 | 3.518 | 3.518 | 0.182 | 41.8 | 68 | 68 | -26.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 125.66 | 103 | 21.7 | 147.8 | 124.5 | 112 | 35.8 | 34.4 | 48.96 | 48.96 | -14.56 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.3 | 2.9604 | 2.9604 | 0.3396 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.3 | 17 | 17 | 10.3 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19.1 | 19.02 | 19.02 | 0.08 | 5.4 | 7.17 | 7.17 | -1.77 | 2.2 | 7.63 | 7.63 | -5.43 | 12.7 | 15.43 | 15.43 | -2.73
05/07/2026 | 17:00 | 46.6 | 62.8656 | 82.2952 | -35.6952 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 206.6 | 145.883 | 145.883 | 60.717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 42.092 | 28.7039 | -7.4039 | 86.1 | 86 | 86.4444 | -0.3444 |  |  |  | 0 | 77.5 |  |  | 77.5 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 128.7 | 135.5838 | 135.5838 | -6.8838 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 224.7 | 203.9865 | 203.9865 | 20.7135 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 91.9 | 73.2124 | 128.3002 | -36.4002 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 119.0024 | 119.0024 | 6.2976 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 56.2427 | 56.2427 | -0.54269 | 86.2 | 78.1081 | 109.6851 | -23.4851 |  |  |  | 0 | 69.1 |  | 184.528 | -115.4279 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 290.1555 | 227.0918 | -83.1918 | 39.2 | 41.288 | 41.288 | -2.088 | 75.5 | 149.5524 | 66.6667 | 8.8333 | 25.9 | 30.024 | 30.024 | -4.124 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16.1 | 16.6184 | 16.6184 | -0.51836 | 66.45 | 64.7133 | 64.7133 | 1.7367 | 139.3 | 144.895 | 144.895 | -5.595 | 139.4 | 144.895 | 144.895 | -5.495 | 159.3 | 145.3301 | 145.3301 | 13.9699 | 101.1 | 97.327 | 109.8415 | -8.7416 | 45.5 | 45 | 45 | 0.5 | 32.1 | 25.2541 | 25.2541 | 6.8459 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 15.1989 | 15.1989 | 2.6012 | 53.5 | 20.7254 | 41.4508 | 12.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 76 | 67.1463 | 67.1464 | 8.8536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 68.8165 | 76.2659 | 4.5341 | 0 |  | 41.9719 | -41.9719 |  | 103.6269 |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.012 | 97.3128 | -16.7128 | 168.5 | 181.5304 | 180.3116 | -11.8116 | 165.9 | 181.5304 | 180.3116 | -14.4116 | 198.8 | 181.5304 | 180.3116 | 18.4885 | 259.5 | 273.1134 | 271.2795 | -11.7795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 190.6 | 189.8495 | 127.8705 | 62.7295 | 96.9 | 77.3741 | 93.9838 | 2.9162 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.9 | 28.1372 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 116.8465 | 103.894 | 35.706 | 142.1 | 116.8465 | 103.894 | 38.206 | 146.5 | 117.1974 | 104.206 | 42.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 154.0917 | -4.2918 | 82.4 | 77.2772 | 77.2772 | 5.1227 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0.1 | 0.323 | 0.323 | -0.223 | 117.4 | 104.83 | 90.8628 | 26.5372 | 6.1 | 5.86 | 5.86 | 0.24 | 15.5 | 15.07 | 15.0708 | 0.4292 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 3.4119 | 2.5409 | -0.54087 | 17.7 | 13 | 13 | 4.7 | 9.3 | 1.37 | 1.37 | 7.93 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.5 | 2.735 | 2.735 | -0.235 | 19.6 | 6.8719 | 6.8719 | 12.7281 | 4.1 | 5.166 | 5.166 | -1.066 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 6.9 | 0.375 | 0.375 | 6.525 | 9.1 | 1.49 | 1.49 | 7.61 | 30.8 | 29.52 | 24.5874 | 6.2126 | 85.2 | 85.6 | 76.1977 | 9.0023 | 0 | 0.2084 | 0.2084 | -0.2084 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.9209 | 19.6773 | -2.8773 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0 | 0.1394 | 0.1394 | -0.1394 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -0.4 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 21.3 | 19.45 | 26 | -4.7 | 29.5 | 72.05 | 53 | -23.5 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | -1.4 | 116.8 | 113.36 | 115.8247 | 0.9753 | 113.4 | 113.59 | 112.62 | 0.78 | 14.9 | 16.65 | 16.6486 | -1.7486 | 14.3 | 11.48 | 11.4849 | 2.8151 | 0 | 7.24 | 7.24 | -7.24 | 9.8 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.3 | 15.41 | 15.4078 | 1.8922 | 23.4 | 16.72 | 16.72 | 6.68 | 1.2 | 1.0785 | 1.0785 | 0.1215 | 9.7 | 38 | 38 | -28.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 125.52 | 105 | 15.5 | 144.1 | 123.16 | 112 | 32.1 | 9.9 | 27.36 | 27.36 | -17.46 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0.8836 | 0.8836 | 0.1164 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.1 | 18.9372 | 18.9372 | -10.8372 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27 | 17 | 17 | 10 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 6.3 | 7.45 | 7.45 | -1.15 | 5 | 11.03 | 11.03 | -6.03 | 12.6 | 16.18 | 16.18 | -3.58
05/07/2026 | 17:30 | 93.1 | 108.5673 | 129.2358 | -36.1358 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 217 | 145.883 | 145.883 | 71.117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 12.091 | 12.091 | 9.909 | 89.9 | 86 | 86.4444 | 3.4556 |  |  |  | 0 | 77.9 |  |  | 77.9 | 181.1 | 189.81 | 189.81 | -8.71 | 201.8 | 189.81 | 189.81 | 11.99 | 203.8 | 189.81 | 189.81 | 13.99 | 274.2 | 285.57 | 285.57 | -11.37 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 130.3 | 127.4612 | 310.4682 | -180.1682 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 119.0024 | 119.0024 | 9.2976 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 | 16.7106 |  | 0 | 55.9 | 56.2427 | 56.2427 | -0.34269 | 87 | 102.1907 | 109.6851 | -22.6851 |  |  |  | 0 | 65.4 |  | 56.9948 | 8.4052 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 |  |  | 144.9 | 37.2 | 41.288 | 41.288 | -4.088 | 32 | 31.0881 |  | 32 | 25.4 | 30.024 | 30.024 | -4.624 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16 | 16.6184 | 16.6184 | -0.61836 | 67.64 | 64.7133 | 64.7133 | 2.9267 | 141.2 | 184.7432 | 184.7432 | -43.5432 | 141.7 | 184.7432 | 184.7432 | -43.0432 | 160.2 | 185.298 | 185.298 | -25.098 | 102 | 97.327 | 43.8103 | 58.1897 | 45.7 |  | 46.8097 | -1.1097 | 18.9 | 25.2541 | 25.2541 | -6.3541 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 15.1989 | 15.1989 | 1.9011 | 48 | 47.6686 | 41.4508 | 6.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 77 | 86.6808 | 94.1895 | -17.1895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 94.9913 | 76.2659 | 5.5341 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 43.4 | 40.5349 | 36.2973 | 7.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 82.012 | 16.5803 | 64.8197 | 168.8 | 181.8507 | 181.8507 | -13.0507 | 166.7 | 181.8507 | 181.8507 | -15.1507 | 198.8 | 181.8507 | 181.8507 | 16.9493 | 260 | 273.5951 | 273.5951 | -13.5952 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 212.4 | 268.5024 | 216.7348 | -4.3348 | 90.3 | 95.1544 | 95.1544 | -4.8544 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.0601 | 153.0601 | -12.8601 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 205.2938 | 154.0917 | -4.3918 | 82.4 | 102.9552 | 77.2772 | 5.1227 | 3.8 |  |  | 3.8 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 119.8 | 104.09 | 90.9687 | 28.8313 | 0 | 1.29 | 1.29 | -1.29 | 15.5 | 14.89 | 14.8872 | 0.6128 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 20.3376 | 20.3376 | -11.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 0.4 | 0.94 | 0.94 | -0.54 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 2.5 | 2.866 | 2.866 | -0.366 | 19.7 | 6.8719 | 6.8719 | 12.8281 | 4.2 | 4.97 | 4.97 | -0.77 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.9 | 0.005 | 0.005 | 1.895 | 2.6 | 0.025 | 0.025 | 2.575 | 30.8 | 29.56 | 24.682 | 6.118 | 85.5 | 85.9 | 75.3618 | 10.1382 | 0 | 0.0053 | 0.0053 | -0.0053 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 19.1 | 19.6773 | 19.6773 | -0.57727 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0 | 0.0503 | 0.0503 | -0.0503 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 21.5 | 19.88 | 26 | -4.5 | 37.1 | 71.1 | 49 | -11.9 | 0 | 0.104 | 0.104 | -0.104 | 115.9 | 112.31 | 116.5835 | -0.6835 | 113 | 111.9 | 113.7608 | -0.7608 | 12.6 | 16.76 | 16.7579 | -4.1579 | 10.4 | 11.72 | 11.7198 | -1.3198 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 16.9 | 15.08 | 15.0795 | 1.8205 | 0 | 0.26 | 0.26 | -0.26 | 0 | 0.6308 | 0.6308 | -0.6308 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 125.56 | 106 | 16.8 | 117.7 | 117.13 | 111 | 6.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2998 | 0.2998 | -0.2998 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.2 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8 | 18.9372 | 18.9372 | -10.9372 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 | 27.2 | 17 | 17 | 10.2 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 7.7 | 6.48 | 6.48 | 1.22 | 0 | 11.03 | 11.03 | -11.03 | 12.2 | 16.56 | 16.56 | -4.36
05/07/2026 | 18:00 | 142 | 130.4449 | 144.5017 | -2.5017 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 56.7484 | 12.091 | 9.609 | 86.8 | 86 | 86.4444 | 0.3556 |  |  |  | 0 | 46.8 | 51.2917 |  | 46.8 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 199.3 | 189.81 | 189.81 | 9.49 | 203.8 | 189.81 | 189.81 | 13.99 | 284.2 | 285.57 | 285.57 | -1.37 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 251.9 | 158.4973 | 320.9684 | -69.0684 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 119.0024 | 119.0024 | 7.2976 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 86 | 109.6851 | 109.6851 | -23.6851 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56.9948 | -56.9948 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 |  |  | 228.3 | 37.1 | 41.288 | 41.288 | -4.188 | 53.4 | 120.2079 |  | 53.4 | 26.2 | 30.024 | 30.024 | -3.824 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16 | 16.6184 | 16.6184 | -0.61836 | 63.7 | 64.7133 | 64.7133 | -1.0133 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 100.3 | 97.327 | 43.8103 | 56.4897 | 46.2 | 46.8097 | 46.8097 | -0.60966 | 18.8 | 25.2541 | 25.2541 | -6.4541 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 15.1989 | 15.1989 | 2.4011 | 74.9 | 54.6563 | 47.3331 | 27.5669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 110.9 | 90.5966 | 114.2339 | -3.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 94.9913 | 76.2659 | 18.7341 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 38.9986 | 4.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 82.012 | 16.5803 | 64.2197 | 169 | 181.6924 | 181.6924 | -12.6924 | 167.1 | 181.6924 | 181.6924 | -14.5924 | 198.6 | 181.6924 | 181.6924 | 16.9076 | 263.6 | 273.357 | 273.357 | -9.757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 219.4 | 213.5677 | 268.5024 | -49.1024 | 100.7 | 99.397 | 96.4361 | 4.2638 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.0601 | 153.0601 | -12.8601 | 143 | 153.0601 | 153.0601 | -10.0601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.9 | 205.2938 | 185.1071 | -11.2071 | 87.1 | 102.9552 | 92.8315 | -5.7315 | 3.8 |  |  | 3.8 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 120.1 | 110.31 | 91.4239 | 28.6761 | 0 |  |  | 0 | 15 | 14.39 | 14.7035 | 0.2965 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 4.3655 | 1.46 | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | -0.8 | 2.5 | 2.855 | 2.855 | -0.355 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 3.7 | 4.337 | 4.337 | -0.637 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 29.48 | 24.7235 | 5.9765 | 84.6 | 80.44 | 75.1812 | 9.4188 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 19.1 | 19.6773 | 19.6773 | -0.57727 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0 | 0.0218 | 0.0218 | -0.0218 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 25.8 | 17.87 | 26 | -0.2 | 32.8 | 34.93 | 49 | -16.2 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 112.27 | 117.3422 | -8.2422 | 110.1 | 103.03 | 114.9015 | -4.8015 | 11.2 | 14.82 | 16.8671 | -5.6671 | 12.7 | 12.47 | 11.9548 | 0.7452 | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.35 | 9.4 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 14.6 | 17.54 | 14.7513 | -0.1513 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.3 | 105.99 | 105 | -12.7 | 84 | 114.18 | 108 | -24 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 18.2 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 18.9372 | 18.9372 | -11.0372 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.2 | 23 | 17 | 10.2 | 16.3 | 23 | 17 | -0.7 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 8.1 | 6.83 | 6.83 | 1.27 | 0 | 10.63 | 10.63 | -10.63 | 13.1 | 14.12 | 14.12 | -1.02
05/07/2026 | 18:30 | 137.2 | 130.0938 | 146.9904 | -9.7904 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 86.6404 | 12.091 | 17.809 | 85.8 | 86 | 86.4444 | -0.6444 |  |  |  | 0 | 31.6 | 53.7063 |  | 31.6 | 181 | 189.81 | 189.81 | -8.81 | 200.1 | 189.81 | 189.81 | 10.29 | 203.8 | 189.81 | 189.81 | 13.99 | 286.9 | 285.57 | 285.57 | 1.33 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 327.5 | 221.3189 | 447.4503 | -119.9503 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 119.0024 | 119.0024 | 2.7976 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 4.8 | 2.7406 | 2.7406 | 2.0594 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 56.2427 | 56.2427 | -0.84269 | 86.8 | 109.6851 | 109.6851 | -22.8851 |  |  |  | 0 | 0 |  | 158.7351 | -158.7351 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 227.0918 |  | 225.4 | 37.5 | 41.288 | 41.288 | -3.788 | 103.4 | 150.485 |  | 103.4 | 26.7 | 30.024 | 30.024 | -3.324 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 16 | 16.6184 | 16.6184 | -0.61836 | 66.24 | 64.7133 | 64.7133 | 1.5267 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 98.8 | 97.327 | 43.8103 | 54.9897 | 44 | 46.8097 | 46.8097 | -2.8097 | 27.8 | 25.2541 | 25.2541 | 2.5459 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 15.1989 | 15.1989 | 1.5011 | 60 | 24.9236 | 98.398 | -38.398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.5 | 90.3745 | 120.3295 | -9.8295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 94.9913 | 76.2659 | 18.2341 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 82.012 | 16.5803 | 63.7197 | 169.9 | 181.3648 | 181.3648 | -11.4648 | 167.9 | 181.3648 | 181.3648 | -13.4648 | 199.7 | 181.3648 | 181.3648 | 18.3352 | 262.9 | 272.8641 | 272.8641 | -9.9641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 219.3 | 209.2369 | 261.6329 | -42.3329 | 94.9 | 74.4118 | 128.8667 | -33.9667 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 5.4 | 9.09 | 9.09 | -3.69 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 0 |  |  | 0 | 124.1 | 109.29 | 91.4845 | 32.6155 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.21 | 14.4983 | 0.2017 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 5.67 | 1.46 | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 2.5 | 2.838 | 2.838 | -0.338 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 3.4 | 4.352 | 4.352 | -0.952 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.59 | 24.8938 | 5.9062 | 85 | 80.73 | 74.7105 | 10.2895 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 27.3 | 17.01 | 24 | 3.3 | 22.6 | 33.23 | 45 | -22.4 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 110.66 | 117.9212 | 1.2788 | 110.9 | 103.15 | 115.7462 | -4.8462 | 14.5 | 15.07 | 16.9792 | -2.4792 | 14.8 | 12.55 | 12.0712 | 2.7288 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.1 | 17.18 | 14.5756 | 2.5244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.1 | 107.83 | 104 | 1.1 | 118.5 | 114.82 | 105 | 13.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8 | 18.9372 | 18.9372 | -10.9372 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.5 | 23 | 17 | 10.5 | 16.6 | 23 | 17 | -0.4 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 19.03 | 19.03 | 0.07 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 9.35 | 9.35 | -9.35 | 12.7 | 15.23 | 15.23 | -2.53
05/07/2026 | 19:00 | 139.9 | 135.4946 | 148.7559 | -8.8559 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 13.3113 | 20.1066 | 40.0934 | 85.9 | 86 | 86.4444 | -0.5444 |  |  |  | 0 | 77.4 | 71.572 |  | 77.4 | 180.8 | 193.14 | 193.14 | -12.34 | 199.9 | 193.14 | 193.14 | 6.76 | 204.3 | 193.14 | 193.14 | 11.16 | 287.8 | 290.58 | 290.58 | -2.78 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 258.5 | 352.494 | 425.0774 | -166.5774 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 119.0024 | 119.0024 | 4.2976 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 86 | 109.6851 | 109.6851 | -23.6851 |  |  |  | 0 | 0 | 164 | 175.1232 | -175.1232 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225 |  |  | 225 | 36.5 | 41.288 | 41.288 | -4.788 | 127.6 | 66.6564 | 75 | 52.6 | 24.7 | 30.024 | 30.024 | -5.324 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.5 | 16.6184 | 16.6184 | -1.1184 | 66.19 | 64.7133 | 64.7133 | 1.4767 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 98.8 | 97.327 | 60.9409 | 37.8591 | 44 | 46.8097 | 46.8097 | -2.8097 | 30.5 | 25.2541 | 25.2541 | 5.2459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.1989 | 15.1989 | 1.6012 | 81.6 | 98.4083 | 92.5523 | -10.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 100.0158 | 121.87 | -11.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 94.9913 | 76.2659 | 18.0341 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 37.5249 | 42.8751 | 169.9 | 180.8447 | 180.8447 | -10.9447 | 168.2 | 180.8447 | 180.8447 | -12.6447 | 199.7 | 180.8447 | 180.8447 | 18.8553 | 263.9 | 272.0817 | 272.0817 | -8.1816 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 218.8 | 257.6576 | 268.5024 | -49.7024 | 110.7 | 124.8568 | 123.6079 | -12.9079 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 63.5 | 65.462 | 65.462 | -1.962 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 187.7644 | 20.2356 | 101.2 | 102.9552 | 94.1641 | 7.0359 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 108.26 | 90.8137 | 36.2863 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 14.03 | 14.2931 | 0.6069 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 1.5394 | 1.9815 | 1.7185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 2.5 | 2.81 | 2.81 | -0.31 | 19.2 | 6.8719 | 6.8719 | 12.3281 | 3.3 | 4.374 | 4.374 | -1.074 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.7 | 24.784 | 6.016 | 86 | 81.03 | 74.1797 | 11.8203 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 21.3 | 16.14 | 24 | -2.7 | 20.9 | 32.53 | 45 | -24.1 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 109.05 | 118.5003 | 2.2997 | 112.2 | 103.26 | 116.5909 | -4.3909 | 14.6 | 15.32 | 17.0912 | -2.4912 | 14.5 | 12.63 | 12.1876 | 2.3124 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 16.1 | 16.82 | 14.3998 | 1.7002 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.7 | 109.67 | 104 | 19.7 | 135.6 | 115.46 | 103 | 32.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.5 | 18.9372 | 18.9372 | -10.4372 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 27.4 | 23 | 17 | 10.4 | 16.5 | 23 | 17 | -0.5 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19.1 | 19.04 | 19.04 | 0.06 | 8.5 | 8.52 | 8.52 | -0.02 | 6.5 | 11.12 | 11.12 | -4.62 | 14.8 | 15.38 | 15.38 | -0.58
05/07/2026 | 19:30 | 139.2 | 135.541 | 148.7577 | -9.5577 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 14.2248 | 24.0034 | 36.0966 | 86.2 | 86 | 86.4444 | -0.2444 |  |  |  | 0 | 78.4 | 71.6774 |  | 78.4 | 180.4 | 193.14 | 193.14 | -12.74 | 199.4 | 193.14 | 193.14 | 6.26 | 203.7 | 193.14 | 193.14 | 10.56 | 285.3 | 290.58 | 290.58 | -5.28 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 258.8 | 363.4875 | 429.3978 | -170.5978 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 119.0024 | 119.0024 | 4.6976 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 86.2 | 109.6851 | 109.6851 | -23.4851 |  |  |  | 0 | 85.1 | 167.5 | 184.4326 | -99.3326 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 |  |  | 224.8 | 36.9 | 41.288 | 41.288 | -4.388 | 140.2 | 75 | 75.9326 | 64.2674 | 24.8 | 30.024 | 30.024 | -5.224 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.7 | 16.6184 | 16.6184 | -0.91836 | 66.35 | 64.7133 | 64.7133 | 1.6367 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 99.5 | 97.327 | 63.4654 | 36.0346 | 44.5 | 46.8097 | 46.8097 | -2.3097 | 32.6 | 25.2541 | 25.2541 | 7.3459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.6 | 15.1989 | 15.1989 | 2.4011 | 64.9 | 131.9113 | 100.6838 | -35.7838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.7 | 102.4825 | 124.2327 | -13.5327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 94.9913 | 76.2659 | 18.0341 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 40.6114 | 39.7886 | 169.4 | 180.8447 | 180.8447 | -11.4447 | 167.5 | 180.8447 | 180.8447 | -13.3447 | 199.8 | 180.8447 | 180.8447 | 18.9553 | 262.9 | 272.0817 | 272.0817 | -9.1816 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 246.2 | 256.1331 | 268.5024 | -22.3024 | 100.7 | 106.775 | 125.6236 | -24.9236 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 63.7 | 65.462 | 65.462 | -1.762 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 201.2435 | 7.1565 | 101.4 | 102.9552 | 100.9239 | 0.47607 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.3 | 9.852 | 9.852 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 108.59 | 90.8299 | 36.2701 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 13.94 | 14.1829 | 1.0171 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 1.5988 | 2.235 | 2.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 2.5 | 2.776 | 2.776 | -0.276 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 3.3 | 4.356 | 4.356 | -1.056 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.59 | 24.8091 | 5.9909 | 85.9 | 81.45 | 74.3641 | 11.5359 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 17.3 | 15.29 | 24 | -6.7 | 22.6 | 32.98 | 40 | -17.4 | 0 |  |  | 0 | 119.3 | 108.55 | 118.6388 | 0.6612 | 112.4 | 103.41 | 116.8917 | -4.4917 | 13 | 15.48 | 17.1219 | -4.1219 | 13.2 | 12.62 | 12.2151 | 0.9849 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 17.7 | 16.85 | 14.6204 | 3.0796 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 109.75 | 102 | 21.1 | 137.9 | 118.59 | 101 | 36.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.4 | 18.9372 | 18.9372 | -10.5372 | 6.9 | 10.7 | 10.7 | -3.8 | 27.4 | 23 | 17 | 10.4 | 16.4 | 23 | 17 | -0.6 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 19.1 | 19.06 | 19.06 | 0.04 | 7.4 | 8.33 | 8.33 | -0.93 | 6.5 | 11.13 | 11.13 | -4.63 | 14.4 | 14.37 | 14.37 | 0.03
05/07/2026 | 20:00 | 143.5 | 135.1426 | 148.3262 | -4.8262 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 12.091 | 19.2178 | 42.0822 | 89.5 | 86 | 86.4444 | 3.0556 |  |  |  | 0 | 78.2 | 65.3924 |  | 78.2 | 180.3 | 193.14 | 193.14 | -12.84 | 199.5 | 193.14 | 193.14 | 6.36 | 203.6 | 193.14 | 193.14 | 10.46 | 283.4 | 290.58 | 290.58 | -7.18 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 257.7 | 371.8686 | 423.3855 | -165.6855 | 4.4 | 3.436 | 3.436 | 0.96397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 119.0024 | 119.0024 | 7.6976 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 56.2427 | 56.2427 | -1.1427 | 86 | 109.6851 | 109.6851 | -23.6851 |  |  |  | 0 | 90.4 | 161 | 174.9131 | -84.5131 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 |  |  | 147 | 35.5 | 41.288 | 41.288 | -5.788 | 132 | 69.9995 | 117.6934 | 14.3066 | 25.5 | 30.024 | 30.024 | -4.524 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 64.48 | 64.7133 | 64.7133 | -0.23326 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 101.8 | 97.327 | 61.4297 | 40.3703 | 45.5 | 46.8097 | 46.8097 | -1.3097 | 21.3 | 25.2541 | 25.2541 | -3.9541 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17 | 15.1989 | 15.1989 | 1.8012 | 101.9 | 130.7447 | 100.9378 | 0.96216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 111.4 | 101.936 | 123.5985 | -12.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 94.9913 | 76.2659 | 18.9341 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 82.012 | 38.1225 | 43.5775 | 168.8 | 181.8507 | 181.8507 | -13.0507 | 166.8 | 181.8507 | 181.8507 | -15.0507 | 199 | 181.8507 | 181.8507 | 17.1493 | 262.4 | 273.5951 | 273.5951 | -11.1951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 196.8 | 254.9261 | 268.5024 | -71.7024 | 98.3 | 109.485 | 108.13 | -9.83 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 64.4 | 65.462 | 65.462 | -1.062 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 153.0601 | -12.7601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 196.7356 | 11.9643 | 101.5 | 102.9552 | 98.6632 | 2.8368 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 124.4 | 108.9 | 91.5669 | 32.8331 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.85 | 14.0727 | 0.1273 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 1.46 | 1.9237 | 2.9763 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | -0.8 | 2.5 | 2.741 | 2.741 | -0.241 | 19.7 | 6.8719 | 6.8719 | 12.8281 | 3.3 | 4.349 | 4.349 | -1.049 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.49 | 24.9565 | 5.8435 | 85.3 | 81.89 | 75.1117 | 10.1883 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 15.9 | 14.43 | 24 | -8.1 | 14.6 | 32.41 | 40 | -25.4 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 108.06 | 118.7772 | -3.5772 | 112.2 | 103.56 | 117.1924 | -4.9924 | 12.7 | 15.65 | 17.1527 | -4.4527 | 13.7 | 12.61 | 12.2427 | 1.4573 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 5.5 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 13.7 | 16.89 | 14.841 | -1.141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 109.84 | 100 | 24.4 | 149.3 | 121.7 | 98 | 51.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.3 | 23 | 17 | 10.3 | 16.5 | 23 | 17 | -0.5 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19.1 | 19.05 | 19.05 | 0.05 | 7.1 | 8.02 | 8.02 | -0.92 | 7 | 11.1 | 11.1 | -4.1 | 13.5 | 17.84 | 17.84 | -4.34
05/07/2026 | 20:30 | 140.4 | 133.6076 | 146.3367 | -5.9367 | 652 | 650 | 650 | 2 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 12.091 | 23.8636 | 36.3364 | 87.2 | 86 | 86.4444 | 0.7556 |  |  |  | 0 | 77.9 |  |  | 77.9 | 180.6 | 193.14 | 193.14 | -12.54 | 198.4 | 193.14 | 193.14 | 5.26 | 203.6 | 193.14 | 193.14 | 10.46 | 285.5 | 290.58 | 290.58 | -5.08 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 254.6 | 397.9289 | 416.048 | -161.448 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 119.0024 | 119.0024 | 11.1976 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 86.3 | 109.6851 | 109.6851 | -23.3851 |  |  |  | 0 | 87.2 | 154 | 179.5317 | -92.3317 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 36.4 | 41.288 | 41.288 | -4.888 | 127.6 | 63.0203 | 127.0347 | 0.56534 | 26.4 | 30.024 | 30.024 | -3.624 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 65.68 | 64.7133 | 64.7133 | 0.96674 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 100.8 | 97.327 | 65.9325 | 34.8676 | 44.6 | 46.8097 | 46.8097 | -2.2097 | 23.4 | 25.2541 | 25.2541 | -1.8541 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 15.1989 | 15.1989 | 2.2012 | 91 | 171.5985 | 104.3349 | -13.3349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.2 | 102.4612 | 123.088 | -12.888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.9913 | 76.2659 | 18.4341 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.012 | 43.6277 | 37.0723 | 169.2 | 181.5305 | 181.5305 | -12.3305 | 167.2 | 181.5305 | 181.5305 | -14.3305 | 199.5 | 181.5305 | 181.5305 | 17.9695 | 263.1 | 273.1134 | 273.1134 | -10.0134 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 209.2 | 231.1285 | 268.5024 | -59.3024 | 116.9 | 132.3883 | 124.2376 | -7.3376 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 64.8 | 65.462 | 65.462 | -0.66196 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 143.4 | 153.0601 | 153.0601 | -9.6601 | 146.6 | 153.5198 | 153.5198 | -6.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 178.9169 | 29.9831 | 101.4 | 102.9552 | 89.7271 | 11.6729 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 120 | 109.06 | 92.1519 | 27.8481 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.72 | 13.9162 | 0.8838 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 1.46 | 2.226 | 2.674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | -0.7 | 2.5 | 2.706 | 2.706 | -0.206 | 19.7 | 6.8719 | 6.8719 | 12.8281 | 3.3 | 4.333 | 4.333 | -1.033 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.41 | 25.0154 | 5.7846 | 84.1 | 82.38 | 75.5641 | 8.5359 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 19.3 | 14.1 | 24 | -4.7 | 14.5 | 32.17 | 35 | -20.5 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 107.44 | 118.7637 | -8.2637 | 100.4 | 104.13 | 117.6063 | -17.2063 | 10.6 | 15.75 | 17.1145 | -6.5145 | 11.5 | 12.63 | 12.2928 | -0.7928 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 15 | 16.74 | 14.8784 | 0.1216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 110.54 | 96 | 28.3 | 145.3 | 122.9 | 94 | 51.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.4 | 23 | 17 | 10.4 | 16.4 | 23 | 17 | -0.6 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19.1 | 19.02 | 19.02 | 0.08 | 9.4 | 7.22 | 7.22 | 2.18 | 10.2 | 11.12 | 11.12 | -0.92 | 15.1 | 15.27 | 15.27 | -0.17
05/07/2026 | 21:00 | 138.2 | 132.6296 | 144.6642 | -6.4642 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 63.9431 | 12.3395 | 48.1605 | 86.1 | 86 | 86.4444 | -0.3444 |  |  |  | 0 | 35.7 |  |  | 35.7 | 181.2 | 193.14 | 193.14 | -11.94 | 199.7 | 193.14 | 193.14 | 6.56 | 203.9 | 193.14 | 193.14 | 10.76 | 287.1 | 290.58 | 290.58 | -3.48 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 328 | 132.5248 | 435.0166 | -107.0166 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 119.0024 | 119.0024 | -0.90243 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 84.2 | 109.6851 | 109.6851 | -25.4851 |  |  |  | 0 | 86.1 |  | 174.465 | -88.365 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 290.3217 |  | 144.2 | 36.1 | 41.288 | 41.288 | -5.188 | 100.2 | 126.5088 | 75 | 25.2 | 25.3 | 30.024 | 30.024 | -4.724 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.9 | 16.6184 | 16.6184 | -0.71836 | 64.32 | 64.7133 | 64.7133 | -0.39326 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 97.5 | 97.327 | 66.2563 | 31.2436 | 43.4 | 46.8097 | 46.8097 | -3.4097 | 24.3 | 25.2541 | 25.2541 | -0.95411 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.1989 | 15.1989 | 1.3012 | 112.9 | 94.239 | 108.6046 | 4.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 118.2585 | 137.3512 | -26.6513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 94.9913 | 76.2659 | 17.3341 | 30 | 41.9719 |  | 30 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 82.012 | 44.0237 | 36.2763 | 169.5 | 181.1952 | 181.1952 | -11.6952 | 167.5 | 181.1952 | 181.1952 | -13.6952 | 199.5 | 181.1952 | 181.1952 | 18.3048 | 263.3 | 272.609 | 272.609 | -9.309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 240.8 | 228.4444 | 268.5024 | -27.7024 | 101.4 | 108.7643 | 126.783 | -25.383 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 64.3 | 65.462 | 65.462 | -1.162 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 153.0601 | 153.0601 | -12.2601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 176.9886 | 31.5114 | 101.5 | 102.9552 | 88.7601 | 12.7399 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 116.7 | 109.21 | 91.9693 | 24.7307 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.58 | 13.7598 | 0.4402 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.8336 | 1.4762 | 3.4238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.5 | 2.678 | 2.678 | -0.178 | 19.5 | 6.8719 | 6.8719 | 12.6281 | 3.3 | 4.353 | 4.353 | -1.053 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.32 | 25.0621 | 5.7379 | 85.3 | 82.87 | 75.2703 | 10.0297 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 18 | 13.75 | 24 | -6 | 15.8 | 28.92 | 35 | -19.2 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 106.82 | 118.7501 | -6.5501 | 96.8 | 104.7 | 118.0202 | -21.2202 | 12.3 | 15.85 | 17.0763 | -4.7763 | 15.2 | 12.65 | 12.343 | 2.857 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 5.5 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | -0.6 | 11.3 | 16.59 | 14.9159 | -3.6159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 111.23 | 91 | 25.8 | 132.8 | 124.09 | 91 | 41.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.4 | 23 | 17 | 10.4 | 16.5 | 23 | 17 | -0.5 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19.02 | 19.02 | 0.08 | 9.6 | 7.67 | 7.67 | 1.93 | 11.2 | 11.12 | 11.12 | 0.08 | 13.2 | 15.38 | 15.38 | -2.18
05/07/2026 | 21:30 | 139.1 | 125.0473 | 140.4456 | -1.3456 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 71.0202 | 12.091 | 47.909 | 85 | 86 | 86.4444 | -1.4444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 193.14 | 193.14 | -12.74 | 198.6 | 193.14 | 193.14 | 5.46 | 203.2 | 193.14 | 193.14 | 10.06 | 289.2 | 290.58 | 290.58 | -1.38 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 340.6 | 155.7917 | 430.4914 | -89.8915 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 119.0024 | 119.0024 | 1.0976 | 7.6 | 5.1038 | 5.1038 | 2.4962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 56.2427 | 56.2427 | -1.0427 | 84 | 109.6851 | 109.6851 | -25.6851 |  |  |  | 0 | 86.6 |  | 168.041 | -81.441 |  |  | 6.3 | -6.3 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.2 | 227.3527 |  | 143.2 | 36.8 | 41.288 | 41.288 | -4.488 | 101.8 | 106.0046 | 49.8602 | 51.9398 | 24 | 30.024 | 30.024 | -6.024 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 63.03 | 64.7133 | 64.7133 | -1.6833 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 98.7 | 97.327 | 43.8103 | 54.8897 | 44.2 | 46.8097 | 46.8097 | -2.6097 | 24.5 | 25.2541 | 25.2541 | -0.75411 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 15.1989 | 15.1989 | 1.6012 | 25.1 | 101.764 | 111.7988 | -86.6988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.4 | 102.6581 | 129.2322 | -18.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 94.9913 | 76.2659 | 17.7341 | 29.8 | 41.9719 |  | 29.8 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 16.5803 | 63.8197 | 169.1 | 181.0219 | 181.0219 | -11.9219 | 167.3 | 181.0219 | 181.0219 | -13.7219 | 199.5 | 181.0219 | 181.0219 | 18.4781 | 261.6 | 272.3482 | 272.3482 | -10.7482 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 210.7 | 198.3706 | 268.5024 | -57.8024 | 99.4 | 94.7918 | 108.13 | -8.73 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 64.3 | 65.462 | 65.462 | -1.162 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 143.3 | 153.0601 | 153.0601 | -9.7601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 175.5865 | 33.6135 | 101.4 | 102.9552 | 88.0569 | 13.3431 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 108.35 | 91.7387 | 17.4613 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.47 | 13.6345 | 0.7655 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.6207 | 1.46 | 3.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.4 | 2.716 | 2.716 | -0.316 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 3.3 | 4.342 | 4.342 | -1.042 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.21 | 25.0222 | 5.7778 | 84.4 | 83.63 | 75.4705 | 8.9295 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 15.8 | 13.43 | 24 | -8.2 | 12.1 | 24.91 | 35 | -22.9 | 0 |  |  | 0 | 111 | 106.02 | 119.0048 | -8.0048 | 95.7 | 104.87 | 118.7215 | -23.0215 | 15.4 | 16.03 | 17.1155 | -1.7155 | 13.8 | 12.71 | 12.4414 | 1.3586 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 5.5 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 12.3 | 16.33 | 14.8361 | -2.5361 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 112.56 | 87 | 33.7 | 140.8 | 124.81 | 88 | 52.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 6.5 | 10.7 | 10.7 | -4.2 | 27.3 | 23 | 17 | 10.3 | 16.4 | 23 | 17 | -0.6 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 19.1 | 19.01 | 19.01 | 0.09 | 8.1 | 8.35 | 8.35 | -0.25 | 11.2 | 11.12 | 11.12 | 0.08 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | -2
05/07/2026 | 22:00 | 140.6 | 116.8199 | 132.9424 | 7.6576 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 47.6016 | 12.091 | 48.509 | 87.3 | 86 | 86.4444 | 0.8556 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.5 | 193.14 | 193.14 | -10.64 | 200.5 | 193.14 | 193.14 | 7.36 | 205.4 | 193.14 | 193.14 | 12.26 | 286.9 | 290.58 | 290.58 | -3.68 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 260.2 | 277.8223 | 375.2195 | -115.0195 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 119.0024 | 119.0024 | 5.4976 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 56.2427 | 56.2427 | -1.1427 | 83.7 | 109.6851 | 109.6851 | -25.9851 |  |  |  | 0 | 92.5 |  | 138.8282 | -46.3282 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.2 |  |  | 145.2 | 35 | 41.288 | 41.288 | -6.288 | 98.3 | 98.4466 | 52.8497 | 45.4503 | 24.7 | 30.024 | 30.024 | -5.324 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 66.08 | 64.7133 | 64.7133 | 1.3667 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 99.8 | 97.327 | 43.8103 | 55.9897 | 44.4 | 46.8097 | 46.8097 | -2.4097 | 26.6 | 25.2541 | 25.2541 | 1.3459 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.1 | 15.1989 | 15.1989 | 1.9011 | 26.4 | 80.8966 | 92.7359 | -66.3359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 111.1 | 89.0733 | 117.245 | -6.145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 94.9913 | 76.2659 | 18.3341 | 30.9 | 41.9719 |  | 30.9 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 82.012 | 16.5803 | 64.4197 | 170.1 | 181.3648 | 181.3648 | -11.2648 | 168.2 | 181.3648 | 181.3648 | -13.1648 | 200 | 181.3648 | 181.3648 | 18.6352 | 262.8 | 272.8641 | 272.8641 | -10.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 101.3 | 188.0657 | 268.5024 | -167.2024 | 109.2 | 116.1824 | 106.8058 | 2.3942 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 64.2 | 65.462 | 65.462 | -1.262 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 153.0601 | -12.1601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 148.7 | 153.5198 | 153.5198 | -4.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 154.0917 | 55.5082 | 101.7 | 102.9552 | 77.2772 | 24.4228 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.2 | 9.852 | 9.852 | -4.652 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 107.51 | 91.6487 | 21.4513 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.37 | 13.5092 | 1.1908 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 9.9 |  | 9 | 0.9 | 5 | 3.0971 | 1.46 | 3.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.4 | 2.706 | 2.706 | -0.306 | 20 | 6.8719 | 6.8719 | 13.1281 | 3.3 | 4.332 | 4.332 | -1.032 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.1 | 25.1436 | 5.6564 | 84.9 | 84.38 | 75.7956 | 9.1044 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.2 | 13.1 | 24 | -15.8 | 11.7 | 20.9 | 35 | -23.3 | 0 |  |  | 0 | 113.2 | 105.24 | 119.2594 | -6.0594 | 100.2 | 105.04 | 119.4228 | -19.2228 | 13.9 | 16.2 | 17.1548 | -3.2548 | 12.4 | 12.78 | 12.5397 | -0.1397 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 14.9 | 16.06 | 14.7562 | 0.1438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 113.89 | 82 | 42.8 | 145.2 | 125.52 | 85 | 60.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 7.3 | 10.7 | 10.7 | -3.4 | 27.5 | 23 | 17 | 10.5 | 16.6 | 23 | 17 | -0.4 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19.1 | 15.67 | 15.67 | 3.43 | 9.2 | 8.68 | 8.68 | 0.52 | 11.2 | 11.12 | 11.12 | 0.08 | 14.2 | 15.23 | 15.23 | -1.03
05/07/2026 | 22:30 | 139.4 | 125.0601 | 127.5138 | 11.8862 | 645.8 | 650 | 650 | -4.2 | 214.8 | 210.435 | 210.435 | 4.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 10.3627 |  | 21.9 | 83.3 | 86 | 86.4444 | -3.1444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 193.14 | 193.14 | -12.14 | 200.7 | 193.14 | 193.14 | 7.56 | 204.5 | 193.14 | 193.14 | 11.36 | 285 | 290.58 | 290.58 | -5.58 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 253.7 | 100.7033 | 336.8798 | -83.1798 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 119.0024 | 119.0024 | 2.7976 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 56.2427 | 56.2427 | -1.1427 | 83.9 | 109.6851 | 109.6851 | -25.7851 |  |  |  | 0 | 0 |  | 78.9973 | -78.9973 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.6 |  |  | 143.6 | 35.1 | 41.288 | 41.288 | -6.188 | 99.3 | 110.8646 | 31.0881 | 68.2119 | 25.5 | 30.024 | 30.024 | -4.524 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 63.24 | 64.7133 | 64.7133 | -1.4733 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 98.7 | 97.327 | 43.8103 | 54.8897 | 44.2 | 46.8097 | 46.8097 | -2.6097 | 25.6 | 25.2541 | 25.2541 | 0.34589 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.2 | 15.1989 | 15.1989 | 2.0011 | 24.6 | 85 | 45.5114 | -20.9114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 109.7 | 109.6401 | 107.3096 | 2.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 94.9913 | 76.2659 | 17.7341 | 29 | 41.9719 | 41.9719 | -12.9719 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.012 | 16.5803 | 63.8197 | 169.9 | 181.6924 | 181.6924 | -11.7924 | 168 | 181.6924 | 181.6924 | -13.6924 | 200 | 181.6924 | 181.6924 | 18.3076 | 263.2 | 273.357 | 273.357 | -10.157 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 81.7 | 188.2087 | 268.5024 | -186.8024 | 74.2 | 108.13 | 95.1544 | -20.9544 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 63.2 | 65.462 | 65.462 | -2.262 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 147 | 153.5198 | 153.5198 | -6.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 154.0917 | 55.9083 | 101.9 | 102.9552 | 77.2772 | 24.6227 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 106.21 | 91.5916 | 17.1084 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.37 | 13.4923 | 0.7077 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.4 | 2.687 | 2.687 | -0.287 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 3.3 | 4.335 | 4.335 | -1.035 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 28.85 | 24.9907 | 5.6093 | 82.6 | 84.56 | 75.6581 | 6.9419 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 5.8 | 13.1 | 24 | -18.2 | 14.5 | 19.28 | 35 | -20.5 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 102.48 | 119.0364 | -15.4364 | 92.8 | 103.03 | 119.4563 | -26.6563 | 9.2 | 16.26 | 17.0769 | -7.8769 | 9.7 | 12.69 | 12.4865 | -2.7865 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 13.2 | 16.25 | 15.1353 | -1.9353 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 114.79 | 78 | 44.5 | 136.4 | 123.83 | 82 | 54.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.2 | 18.9372 | 18.9372 | -10.7372 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.2 | 23 | 17 | 10.2 | 16.2 | 23 | 17 | -0.8 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.1 | 18.99 | 18.99 | 0.11 | 9 | 6.97 | 6.97 | 2.03 | 11.2 | 11.11 | 11.11 | 0.09 | 14.2 | 15.06 | 15.06 | -0.86
05/07/2026 | 23:00 | 99.2 | 82.8857 | 99.1088 | 0.09118 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 11.3693 | 30.5246 | -8.6246 | 86.1 | 86 | 86.4444 | -0.3444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 193.14 | 179.4851 | 2.3149 | 200.2 | 193.14 | 179.4851 | 20.7149 | 199.8 | 193.14 | 179.4851 | 20.3149 | 283.8 | 290.58 | 270.0361 | 13.7639 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 292.6 | 173.54 | 284.9741 | 7.6259 | 4.2 | 3.436 | 3.436 | 0.76397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 119.0024 | 119.0024 | 4.1976 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 56.2427 | 56.2427 | -1.1427 | 83.9 | 109.6851 | 109.6851 | -25.7851 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.75 | -7.75 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 37.5 | 41.288 | 41.288 | -3.788 | 57.6 | 57.6152 | 75 | -17.4 | 25.4 | 30.024 | 30.024 | -4.624 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 64.59 | 64.7133 | 64.7133 | -0.12326 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 99.5 | 97.327 | 79.3218 | 20.1782 | 29.3 | 45 | 46.8097 | -17.5097 | 25.8 | 25.2541 | 25.2541 | 0.54589 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.1989 | 15.1989 | 1.5011 | 25.3 | 86.5013 | 41.4508 | -16.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.8 | 89.5285 | 73.1998 | 5.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 94.9913 | 76.2659 | 17.9341 | 30.2 |  | 41.9719 | -11.7719 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.012 | 59.998 | 20.502 | 170.5 | 181.5305 | 181.5305 | -11.0305 | 168.7 | 181.5305 | 181.5305 | -12.8305 | 200 | 181.5305 | 181.5305 | 18.4695 | 263.1 | 273.1134 | 273.1134 | -10.0134 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 92.7 | 107.394 | 212.4352 | -119.7352 | 81.2 | 95.1544 | 82.7443 | -1.5443 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 63.4 | 65.462 | 65.462 | -2.062 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 154.0917 | 55.8083 | 101.8 | 102.9552 | 77.2772 | 24.5227 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 104.93 | 91.5536 | 21.1464 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.37 | 13.4754 | 1.2246 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 |  | 1.986 | 0.01399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.4 | 2.663 | 2.663 | -0.263 | 19.4 | 6.8719 | 6.8719 | 12.5281 | 3.3 | 4.228 | 4.228 | -0.928 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.59 | 24.8015 | 5.1985 | 79 | 84.72 | 74.6321 | 4.3679 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.2 | 13.08 | 24 | -15.8 | 15.1 | 17.66 | 35 | -19.9 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 99.71 | 118.8134 | -27.5134 | 83.2 | 101.03 | 119.4898 | -36.2898 | 7.4 | 16.32 | 16.999 | -9.599 | 11.3 | 12.6 | 12.4332 | -1.1332 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 15 | 16.44 | 15.5143 | -0.5143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.8 | 115.7 | 73 | 44.8 | 116.9 | 122.12 | 79 | 37.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.1 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.3 | 18.9372 | 18.9372 | -10.6372 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 27.3 | 23 | 17 | 10.3 | 16.5 | 23 | 17 | -0.5 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 19.1 | 19.03 | 19.03 | 0.07 | 9.9 | 7.4 | 7.4 | 2.5 | 11.2 | 11.11 | 11.11 | 0.09 | 13.8 | 15.19 | 15.19 | -1.39
05/07/2026 | 23:30 | 96.5 | 65.9741 | 99.9667 | -3.4667 | 641 | 650 | 650 | -9 | 214.5 | 210.435 | 210.435 | 4.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 86 | 86.4444 | -0.5444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.8 | 193.14 | 193.14 | -10.34 | 198.8 | 193.14 | 193.14 | 5.66 | 199.7 | 193.14 | 193.14 | 6.56 | 280.9 | 290.58 | 290.58 | -9.68 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 240.3 | 108.2126 | 296.5908 | -56.2908 | 4 | 3.436 | 3.436 | 0.56397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 119.0024 | 119.0024 | -0.10243 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 56.2427 | 56.2427 | -1.4427 | 82.8 | 109.6851 | 109.6851 | -26.8851 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 41.288 | 41.288 | -4.888 | 72.1 |  |  | 72.1 | 26.8 | 30.024 | 30.024 | -3.224 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 15.8 | 16.6184 | 16.6184 | -0.81836 | 62.98 | 64.7133 | 64.7133 | -1.7333 | 173.9 | 181.485 | 184.7432 | -10.8432 | 174.5 | 181.485 | 184.7432 | -10.2432 | 178.9 | 182.03 | 185.298 | -6.398 | 98.2 | 97.327 | 43.8103 | 54.3897 | 15.4 | 16.3451 | 46.8097 | -31.4097 | 24.9 | 25.2541 | 25.2541 | -0.35411 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 15.1989 | 15.1989 | 1.1012 | 23.8 | 84.5 | 111.943 | -88.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.6 | 89.5285 | 76.4247 | 3.1753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 79.198 | 76.2659 | 16.8341 | 28.9 |  | 25.9067 | 2.9933 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 25.9067 | 16.4933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 82.012 | 16.5803 | 63.1197 | 170.6 | 181.3648 | 181.3648 | -10.7648 | 168.8 | 181.3648 | 181.3648 | -12.5648 | 200 | 181.3648 | 181.3648 | 18.6352 | 263.2 | 272.8641 | 272.8641 | -9.6641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 76.1 | 174.1268 | 125.1449 | -49.0449 | 71 | 95.1544 | 107.5645 | -36.5645 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 63 | 65.462 | 65.462 | -2.462 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.0601 | 153.0601 | -12.3601 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 147.6 | 153.5198 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 154.0917 | 56.2082 | 102 | 102.9552 | 77.2772 | 24.7228 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 117.7 | 102.58 | 91.0975 | 26.6025 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 13.44 | 13.52 | 1.38 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.6 | 2.64 | 2.64 | -0.04 | 19.2 | 6.8719 | 6.8719 | 12.3281 | 3.2 | 4.342 | 4.342 | -1.142 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.2 | 24.3687 | 6.4313 | 81.1 | 85.21 | 73.7827 | 7.3173 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 10.8 | 12.52 | 22 | -11.2 | 15.6 | 16.57 | 35 | -19.4 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 95.82 | 118.3606 | -21.1606 | 87.7 | 98.2 | 119.2553 | -31.5553 | 11.3 | 16.33 | 16.8823 | -5.5823 | 12.7 | 12.52 | 12.3847 | 0.3153 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 14.6 | 16.33 | 15.5904 | -0.9904 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.8 | 114.9 | 67 | 40.8 | 110.7 | 121.45 | 75 | 35.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.1 | 18.9372 | 18.9372 | -10.8372 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.3 | 23 | 17 | 10.3 | 16.4 | 23 | 17 | -0.6 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 19.02 | 19.02 | 0.08 | 9.4 | 7.87 | 7.87 | 1.53 | 11.2 | 11.13 | 11.13 | 0.07 | 13.1 | 14.22 | 14.22 | -1.12
06/07/2026 | 00:00 | 48.3 | 10.3627 | 93.0934 | -44.7933 | 643.7 | 650 | 650 | -6.3 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 86 | 86.4444 | -0.8444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182 | 185.2555 | 162.5266 | 19.4734 | 186.7 | 185.2555 | 162.5266 | 24.1734 | 186.5 | 185.2555 | 162.5266 | 23.9734 | 273.8 | 278.7178 | 244.522 | 29.278 | 209.4 | 206.0414 | 206.0414 | 3.3586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 138.8 | 73.2124 | 206.8912 | -68.0912 | 4.1 | 3.436 | 3.436 | 0.66397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 119.0024 | 119.0024 | -1.5024 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 56.2427 | 56.2427 | -1.1427 | 83.9 | 109.6851 | 109.6851 | -25.7851 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 41.288 | 41.288 | -3.488 | 30.3 |  |  | 30.3 | 25 | 30.024 | 30.024 | -5.024 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 15.7 | 16.6184 | 16.6184 | -0.91836 | 63.71 | 64.7133 | 64.7133 | -1.0033 | 176.5 | 181.485 | 184.7432 | -8.2432 | 177.1 | 181.485 | 184.7432 | -7.6432 | 182.4 | 182.03 | 185.298 | -2.898 | 98.7 | 97.327 | 43.8103 | 54.8897 | 18.7 | 45 | 26.5523 | -7.8523 | 24.9 | 25.2541 | 25.2541 | -0.35411 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.1989 | 15.1989 | 1.3012 | 23.3 | 53.4457 | 105.0539 | -81.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77 | 86.7307 | 74.8122 | 2.1878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 76.4466 | 76.2659 | -13.6659 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 25.9067 | 16.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 82.012 | 16.5803 | 63.2197 | 171.7 | 181.1952 | 181.1952 | -9.4952 | 169.8 | 181.1952 | 181.1952 | -11.3952 | 200 | 181.1952 | 181.1952 | 18.8048 | 263.9 | 272.609 | 272.609 | -8.709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.501 | 2.501 | 0.09899 | 77.9 | 212.4351 | 212.4352 | -134.5352 | 78.9 | 95.1544 | 95.1544 | -16.2544 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 63.6 | 65.462 | 65.462 | -1.862 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 151.0888 | -9.7888 | 144 | 153.0601 | 151.0888 | -7.0888 | 147.4 | 153.5198 | 151.5425 | -4.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 154.0917 | 154.0917 | 53.6082 | 101.8 | 77.2772 | 77.2772 | 24.5227 | 6 | 9.09 | 9.09 | -3.09 | 5.1 | 9.852 | 9.852 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 112.7 | 100.22 | 91.7115 | 20.9885 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.5 | 13.5646 | 0.9354 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 2.6 | 2.617 | 2.617 | -0.017 | 19.1 | 6.8719 | 6.8719 | 12.2281 | 3.3 | 4.299 | 4.299 | -0.999 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 27.82 | 24.2751 | 6.0249 | 82.6 | 85.71 | 73.5045 | 9.0955 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 10.5 | 11.96 | 22 | -11.5 | 13 | 15.46 | 35 | -22 | 0 |  |  | 0 | 101.6 | 91.92 | 117.9078 | -16.3078 | 85.5 | 95.37 | 119.0208 | -33.5208 | 10.6 | 16.36 | 16.7655 | -6.1655 | 12.2 | 12.44 | 12.3361 | -0.1361 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 13.9 | 16.23 | 15.6666 | -1.7666 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.7 | 114.12 | 62 | 33.7 | 110.9 | 120.77 | 71 | 39.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 18 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 8.5 | 18.9372 | 18.9372 | -10.4372 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 27.2 | 23 | 17 | 10.2 | 16.4 | 23 | 17 | -0.6 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 19.02 | 19.02 | 0.08 | 8.4 | 9.57 | 9.57 | -1.17 | 11.2 | 11.12 | 11.12 | 0.08 | 13.6 | 14.47 | 14.47 | -0.87
EJEC (MWh) |  | 1736.45 | 1495.8358 | 1837.8209 |  | 15583.45 | 15600 | 15600 |  | 4475.55 | 4404.9201 | 4404.9201 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 469.3 | 665.6394 | 668.6626 |  | 2142 | 1987.8888 | 1997.2212 |  | 0 | 0 | 0 |  | 899.6 | 678.854 | 906.9435 |  | 3829.2 | 3984.1554 | 3950.6439 |  | 4058.7 | 3984.1554 | 3950.6439 |  | 4083.1 | 3984.1554 | 3950.6439 |  | 6266.65 | 5994.1797 | 5943.7615 |  | 4950.9 | 4648.4556 | 4262.8806 |  | 2568.95 | 2331.2074 | 2137.841 |  | 5238.8 | 3658.1914 | 4688.499 |  | 100 | 82.4647 | 82.4647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2971.95 | 2856.0583 | 2856.0583 |  | 185.15 | 122.4922 | 122.4922 |  | 121.65 | 65.7754 | 65.7754 |  | 91.5 | 49.8061 | 41.4508 |  | 1319.1 | 1349.8246 | 1207.467 |  | 2048.45 | 2165.4113 | 1987.4564 |  | 0 | 0 | 0 |  | 987.85 | 1541.685 | 2693.2107 |  | 0 | 50.375 | 155.935 |  | 155.9 | 146.97 | 153.36 |  | 2362.95 | 2189.9267 | 2709.5197 |  | 933.65 | 990.9115 | 990.9115 |  | 1297.35 | 1593.3555 | 1517.7268 |  | 594.1 | 720.577 | 720.577 |  | 423.05 | 458.3885 | 458.3885 |  | 391.4 | 398.8406 | 398.8406 |  | 1558.1 | 1553.1182 | 1553.1182 |  | 3802.45 | 3876.98 | 3761.9908 |  | 3728.2 | 3876.98 | 3761.9908 |  | 4086.15 | 3888.6226 | 3773.2881 |  | 2405.45 | 2288.5675 | 1915.7875 |  | 549.35 | 602.9797 | 636.1582 |  | 637.1 | 603.8215 | 606.0986 |  | 37.35 | 0 | 0 |  | 254.45 | 235.5822 | 235.5822 |  | 1183.1 | 1590.6672 | 1154.9223 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1806.5 | 1755.0421 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1492.95 | 1478.217 | 1449.8429 |  | 329.85 | 165.1992 | 219.701 |  | 0 | 207.2539 | 0 |  | 1058.95 | 997.3939 | 1059.9765 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1928.7 | 1910.4801 | 1454.704 |  | 3598.75 | 3819.1581 | 3768.3928 |  | 3568.75 | 3819.1581 | 3768.3928 |  | 4023.85 | 3819.1581 | 3768.3928 |  | 5783.65 | 5745.9405 | 5669.564 |  | 438.35 | 0 | 0 |  | 227.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.95 | 70 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 62.15 | 60.0242 | 60.0242 |  | 2811.75 | 3114.7956 | 2942 |  | 2225.15 | 2177.8194 | 2283.7056 |  | 1527.1 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1523.6 | 1571.087 | 1571.087 |  | 710.4 | 700.5539 | 714.5275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2975.2 | 3180.5718 | 3130.9474 |  | 3003.05 | 3180.5718 | 3130.9474 |  | 3262.05 | 3190.1231 | 3140.3497 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4006.85 | 4025.2788 | 3790.008 |  | 2111.5 | 2018.6834 | 1900.6947 |  | 83.05 | 127.26 | 127.26 |  | 125.25 | 236.4485 | 236.4485 |  | 8.2 | 8.3805 | 8.3805 |  | 2210.7 | 2100.2958 | 1990.8538 |  | 586.5 | 464.445 | 464.445 |  | 335.25 | 332.7582 | 332.5984 |  | 2.25 | 2.1 | 2.1 |  | 201.65 | 488.1029 | 488.1034 |  | 163.7 | 117.7169 | 135 |  | 40.8 | 50.1252 | 53.2676 |  | 1448.95 | 1401.554 | 1401.554 |  | 741.3 | 817.26 | 817.26 |  | 14.4 | 16.14 | 16.14 |  | 36.9 | 45 | 45 |  | 59.2 | 64.739 | 64.739 |  | 478.2 | 164.9252 | 164.9249 |  | 100.15 | 115.8785 | 115.8785 |  | 75 | 74.4 | 74.4 |  | 86.85 | 84 | 84 |  | 316.4 | 347.826 | 347.826 |  | 110.15 | 112.85 | 112.85 |  | 138.55 | 140.2325 | 140.2325 |  | 602 | 570.4423 | 531.1362 |  | 1559 | 1685.6215 | 1666.0011 |  | 91.6 | 83.7707 | 83.7707 |  | 57.75 | 60 | 60 |  | 335.5 | 363.6586 | 380.9392 |  | 28.8 | 33.2 | 33.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.1 | 129.6 | 129.6 |  | 1.85 | 3.0093 | 3.0093 |  | 203.4 | 180 | 180 |  | 79.5 | 76.8 | 76.8 |  | 93.45 | 96 | 96 |  | 137.85 | 144 | 144 |  | 430.3 | 396.935 | 481 |  | 487.35 | 747.355 | 778 |  | 248.85 | 241.5595 | 241.5595 |  | 1753.25 | 2004.9971 | 2301.1793 |  | 1742.8 | 2162.0326 | 2417.8961 |  | 180.75 | 287.4722 | 318.1285 |  | 186.45 | 214.9241 | 231.805 |  | 12.65 | 322.245 | 322.245 |  | 236.1 | 132 | 132 |  | 65.8 | 43.2 | 43.2 |  | 147 | 168 | 168 |  | 95.5 | 108 | 108 |  | 108.5 | 120 | 120 |  | 111.7 | 124.8 | 124.8 |  | 343.95 | 345.361 | 344.3076 |  | 1826.6 | 1804.3425 | 1804.3425 |  | 113.25 | 83.4577 | 83.4577 |  | 1011.5 | 1009.5 | 1009.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1695.7 | 1966.76 | 1778.5 |  | 1879.6 | 2079.485 | 2085.5 |  | 755.3 | 726.84 | 726.84 |  | 108 | 108 | 108 |  | 57.6 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 105.7 | 95.3024 | 95.3024 |  | 239 | 158.4 | 158.4 |  | 422.2 | 235.2 | 235.2 |  | 211.95 | 454.4928 | 454.4928 |  | 214.2 | 256.8 | 256.8 |  | 651.2 | 447 | 408 |  | 395.65 | 447 | 408 |  | 333.05 | 336 | 336 |  | 458.1 | 448.185 | 448.185 |  | 187.65 | 192.2 | 192.2 |  | 212.55 | 257.69 | 257.69 |  | 308.1 | 339.385 | 339.385

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 5 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8619877 y resultó S/. 915840 (9.60% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 28 | 9535717.2796 | 8370991.9939 | 13.91%
LUN 29 | 10753999.4153 | 9233551.7252 | 16.47%
MAR 30 | 9967313.472 | 10105997.461 | -1.372%
MIE 1 | 10483737.4627 | 9707652.4079 | 7.995%
JUE 2 | 11259129.8589 | 10711930.8699 | 5.108%
VIE 3 | 9854878.292 | 10303853.5971 | -4.357%
SAB 4 | 9942155.7506 | 8710778.8932 | 14.14%
DOM 5 | 8619877.2849 | 10707193.0628 | -19.49%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 5 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:53:00 |  | 05/07/2026 00:52:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/07/2026 04:59:00 | 06/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 04:57:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 13:56:18 |  | 05/07/2026 13:56:17 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 13:56:19 | 05/07/2026 14:12:57 | 05/07/2026 13:56:18 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 15:01:58 | 05/07/2026 15:18:01 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 15:18:01 | 05/07/2026 15:25:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 15:25:51 | 05/07/2026 17:07:11 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 18:40:27 | 05/07/2026 19:56:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 19:56:08 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 21:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/07/2026 21:58:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 06:40:00 | 05/07/2026 07:12:00 | 05/07/2026 06:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 07:12:00 | 05/07/2026 08:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 08:38:00 | 05/07/2026 09:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 09:23:00 | 05/07/2026 12:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 09:31:00 | 05/07/2026 16:25:00 |  | 05/07/2026 16:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 05/07/2026 13:07:00 | 05/07/2026 14:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/07/2026 09:53:00 | 05/07/2026 14:03:00 | 05/07/2026 09:33:00 | 05/07/2026 13:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:53 h, S/C generar a 50 MW. A las 11:11 h, S/C generar a 60 MW. A las 12:30 h, S/C generar a 40 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/07/2026 19:54:00 | 05/07/2026 23:48:00 | 05/07/2026 19:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/07/2026 23:48:00 | 05/07/2026 23:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:29:00 | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:14:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 00:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/07/2026 00:42:00 | 05/07/2026 06:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/07/2026 06:20:00 | 05/07/2026 07:04:00 |  | 05/07/2026 06:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/07/2026 07:04:00 | 05/07/2026 07:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 06:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2026 06:20:00 | 05/07/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/07/2026 17:35:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 07:45:00 | 05/07/2026 16:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/07/2026 16:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 03:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 03:05:00 | 05/07/2026 03:20:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 03:20:00 | 05/07/2026 04:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 04:00:00 | 05/07/2026 04:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas ATT
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 04:28:00 | 05/07/2026 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 07:57:00 | 05/07/2026 16:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/07/2026 16:08:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/07/2026 00:00:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/07/2026 10:35:00 | 05/07/2026 17:34:00 | 05/07/2026 10:18:00 | 05/07/2026 17:31:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 11:15 h, S/C generar a 100 MW. A las 13:56 h, S/C generar a 140 MW.
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/07/2026 19:16:00 | 05/07/2026 22:22:00 | 05/07/2026 18:59:00 | 05/07/2026 22:18:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 19:20 h, S/C generar a 80 MW.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 00:00:00 | 05/07/2026 05:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 05:00:00 | 05/07/2026 06:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 06:19:00 | 05/07/2026 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 17:42:00 | 05/07/2026 23:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/07/2026 23:53:00 | 06/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/07/2026 08:47:00 | 05/07/2026 17:51:00 | 05/07/2026 08:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/07/2026 17:51:00 | 05/07/2026 18:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/07/2026 18:37:00 | 05/07/2026 21:07:00 |  | 05/07/2026 20:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 5 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CHAGLLA - PARAGSHA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L-2150 | 05/07/2026 04:32:00 | 05/07/2026 06:36:00

## RRPF_RRSF
domingo, 5 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.886 | 11.9419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2215 | 2.9855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2215 | 2.9855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2215 | 2.9855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2215 | 2.9855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3701 | 1 | 0 | 6.3701 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.1792 | 1 | 0 | 6.1989 | 1 | 0 | 6.3674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1756 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3668 | 1 | 0 | 6.1756 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1774 | 1 | 0 | 6.1774 | 1 | 0 | 6.1884 | 1 | 0 | 6.3698 | 1 | 0 | 6.1782 | 1 | 0 | 6.2257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3701 | 1 | 0 | 6.3701 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1756 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3668 | 1 | 0 | 6.1756 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1792 | 1 | 0 | 6.1989 | 1 | 0 | 6.3674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1774 | 1 | 0 | 6.1774 | 1 | 0 | 6.1884 | 1 | 0 | 6.3698 | 1 | 0 | 6.1782 | 1 | 0 | 6.2257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 124.5481 | 0 | 1 | 124.6335 | 0 | 1 | 125.081 | 0 | 1 | 123.8546 | 0 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 110.207 | 15.2826 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 63.5492 | 59.576 | 1 | 63.5492 | 61.0987 | 1 | 63.5492 | 60.4721 | 1 | 124.4016 | 0 | 1 | 120.1631 | 6 | 1 | 125.9065 | 0 | 1 | 117.0003 | 8.9488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120.1632 | 6 | 1 | 124.0096 | 0 | 1 | 125.6235 | 0 | 1 | 125.6398 | 0 | 1 | 53.4225 | 6.0003 | 1 | 76.2495 | 0 | 1 | 68.4622 | 0 | 1 | 42.3214 | 12.0988 | 1 | 91.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8217 | 0 | 1 | 31.4322 | 0 | 1 | 45.8946 | 78.0193 | 1 | 62.0127 | 0 | 1 | 114.4842 | 6.0002 | 1 | 63.5492 | 51.1693 | 1 | 116.3584 | 0 | 1 | 57.114 | 58.6886 | 1 | 47.0002 | 74.1771 | 1 | 47.0002 | 71.5914 | 1 | 47.0002 | 71.5915 | 1 | 86.0279 | 0 | 1 | 55.9335 | 31.525 | 1 | 85.772 | 34.4403 | 1 | 0 | 61.8507 | 1 | 56.614 | 43.4737 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 25.954 | 31.5751
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 62.0242 | 0 | 1 | 62.0669 | 0 | 1 | 62.2906 | 0 | 1 | 61.6776 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0491 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 59.576 | 1 | 0 | 61.0987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.755 | 0 | 1 | 62.5618 | 0 | 1 | 62.57 | 0 | 1 | 0 | 6.0003 | 1 | 37.9922 | 0 | 1 | 34.0874 | 0 | 1 | 42.3214 | 12.0988 | 1 | 45.6688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.8946 | 15.9943 | 1 | 62.0127 | 0 | 1 | 53.7931 | 6.0002 | 1 | 0 | 51.1693 | 1 | 57.9334 | 0 | 1 | 0 | 52.6886 | 1 | 47.0002 | 13.7217 | 1 | 47.0002 | 12.9049 | 1 | 47.0002 | 12.905 | 1 | 42.827 | 0 | 1 | 0 | 31.525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 25.954 | 31.5751
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 62.5239 | 0 | 1 | 62.5666 | 0 | 1 | 62.7904 | 0 | 1 | 62.177 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 47.1579 | 15.2826 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 62.2546 | 0 | 1 | 63.0617 | 0 | 1 | 63.0699 | 0 | 1 | 53.4225 | 0 | 1 | 38.2573 | 0 | 1 | 34.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.1004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8217 | 0 | 1 | 31.4322 | 0 | 1 | 0 | 62.0249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.6912 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 58.425 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 60.4554 | 1 | 0 | 58.6865 | 1 | 0 | 58.6865 | 1 | 43.2009 | 0 | 1 | 55.9335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 42.1103 | 60 | 1 | 29.6008 | 60 | 1 | 27.4724 | 60 | 1 | 29.0309 | 60 | 1 | 31.6616 | 60 | 1 | 44.9998 | 41.7006 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 59.2795 | 1 | 44.9999 | 59.9934 | 1 | 45 | 59.844 | 1 | 43.0094 | 58.3101 | 1 | 45 | 59.9258 | 1 | 84.2888 | 98.31 | 1 | 89.9998 | 89.3611 | 1 | 87 | 97.1721 | 1 | 84.8713 | 89.6214 | 1 | 87 | 51.8841 | 1 | 87 | 52.2067 | 1 | 70.3523 | 23.0725 | 1 | 79.0847 | 14.1485 | 1 | 86.8368 | 7.7029 | 1 | 84.5043 | 7.1541 | 1 | 47.1264 | 0 | 1 | 47.1328 | 0 | 1 | 39.0168 | 0 | 1 | 35.604 | 0 | 1 | 38.092 | 0 | 1 | 40.8373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.9902 | 0 | 1 | 41.3559 | 0 | 1 | 42.9682 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 123.2048 | 1 | 0 | 124.9999 | 1 | 0 | 124.9155 | 1 | 0 | 124.9998 | 1 | 0 | 124.9997 | 1 | 0 | 121.8229 | 1 | 0 | 118.2312 | 1 | 0 | 118.2311 | 1 | 0 | 123.4212 | 1 | 0 | 124.9996 | 1 | 81.228 | 96.0043 | 1 | 82.228 | 101.2683 | 1 | 90 | 23.6352 | 1 | 90 | 88.0324 | 1 | 49.4074 | 124.9999
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 30.1361 | 1 | 0 | 44.0006 | 1 | 27.4724 | 17.1188 | 1 | 0 | 43.7065 | 1 | 31.6616 | 15 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.9897 | 0 | 1 | 0 | 29.5794 | 1 | 35 | 0 | 1 | 22.5 | 16.3713 | 1 | 0 | 29.1992 | 1 | 15 | 19.9753 | 1 | 47.2024 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 39.4508 | 7.5507 | 1 | 42.4356 | 0 | 1 | 19.7254 | 25.942 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.957 | 14.1485 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 46.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.0078 | 1 | 0 | 41.6776 | 1 | 0 | 31.2636 | 1 | 0 | 31.2847 | 1 | 0 | 31.2847 | 1 | 0 | 30.4885 | 1 | 0 | 29.5883 | 1 | 0 | 29.5883 | 1 | 0 | 41.3249 | 1 | 0 | 31.2847 | 1 | 0 | 42.0871 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45.4976 | 0 | 1 | 46.0683 | 0 | 1 | 0 | 44.1208
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.2913 | 1 | 0 | 30.9984 | 1 | 0 | 31.0191 | 1 | 0 | 31.0191 | 1 | 0 | 30.2381 | 1 | 0 | 29.3555 | 1 | 0 | 29.3555 | 1 | 0 | 40.94 | 1 | 0 | 31.0191 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 44.2593 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 21.7151 | 21.8919 | 1 | 0 | 43.7296
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 29.8639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.8812 | 1 | 29.0309 | 16.2935 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 41.701 | 1 | 11.0052 | 30 | 1 | 45 | 0 | 1 | 10 | 30 | 1 | 22.5 | 16.3713 | 1 | 43.0094 | 0 | 1 | 15 | 19.9753 | 1 | 0 | 44.8135 | 1 | 0 | 45.0553 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 19.7254 | 25.942 | 1 | 39.4508 | 7.5507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.1276 | 0 | 1 | 39.2876 | 7.7029 | 1 | 38.4265 | 7.1541 | 1 | 47.1264 | 0 | 1 | 47.1328 | 0 | 1 | 39.0168 | 0 | 1 | 35.604 | 0 | 1 | 38.092 | 0 | 1 | 40.8373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.9902 | 0 | 1 | 41.3559 | 0 | 1 | 42.9682 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 41.356 | 1 | 0 | 42.0309 | 1 | 0 | 31.5061 | 1 | 0 | 31.5276 | 1 | 0 | 31.5276 | 1 | 0 | 30.7174 | 1 | 0 | 29.801 | 1 | 0 | 29.801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5275 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 45.0089 | 1 | 0 | 23.6352 | 1 | 0 | 43.789 | 1 | 42.4531 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 42.1103 | 0 | 1 | 29.6008 | 15.9994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0052 | 30 | 1 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | 29.9934 | 1 | 0 | 27.1013 | 1 | 0 | 29.1108 | 1 | 15 | 19.9753 | 1 | 37.0864 | 9.4323 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 42.4356 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.1474 | 1 | 0 | 31.1684 | 1 | 0 | 31.1683 | 1 | 0 | 30.3788 | 1 | 0 | 29.4864 | 1 | 0 | 29.4863 | 1 | 0 | 41.1563 | 1 | 0 | 31.1683 | 1 | 0 | 41.9172 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2166 | 22.3515 | 1 | 6.9543 | 37.1495
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10.7924 | 20 | 1 | 10.8386 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.1713 | 19.9998 | 1 | 11.9998 | 19.9999 | 1 | 12 | 11.3128 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 11.9999 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 10.589 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 8.8048 | 20 | 1 | 11.9998 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.9501 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.2625 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.4861 | 20 | 1 | 11.25 | 16.3859 | 1 | 11.2273 | 18.9915 | 1 | 9.0751 | 19.9958 | 1 | 9.0673 | 17.9896 | 1 | 0 | 14.977 | 1 | 9.4607 | 0 | 1 | 0 | 14.4747 | 1 | 11.0098 | 19.9989 | 1 | 9.1657 | 19.9963 | 1 | 9.513 | 13.9495 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 10.4538 | 20 | 1 | 9.711 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9152 | 1 | 11.9998 | 19.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7096 | 18.7274 | 1 | 9.108 | 19.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19.646 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2218 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 10.7924 | 20 | 1 | 10.8386 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.1713 | 19.9998 | 1 | 11.9998 | 19.9999 | 1 | 12 | 11.3128 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 11.9999 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 10.589 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 8.8048 | 20 | 1 | 11.9998 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.9501 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.2625 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.4861 | 20 | 1 | 11.25 | 16.3859 | 1 | 11.2273 | 18.9915 | 1 | 9.0751 | 19.9958 | 1 | 9.0673 | 17.9896 | 1 | 0 | 14.977 | 1 | 9.4607 | 0 | 1 | 0 | 14.4747 | 1 | 11.0098 | 19.9989 | 1 | 9.1657 | 19.9963 | 1 | 9.513 | 13.9495 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 10.4538 | 20 | 1 | 9.711 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9152 | 1 | 11.9998 | 19.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7096 | 18.7274 | 1 | 9.108 | 19.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19.646 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2218 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.4577 | 1 | 0 | 77.7311 | 1 | 0 | 161.1159 | 1 | 0 | 160.7933 | 1 | 0 | 183.5573 | 1 | 0 | 198.4813 | 1 | 0 | 192.9269 | 1 | 0 | 199.4757 | 1 | 0 | 166.9643 | 1 | 0 | 162.678 | 1 | 0 | 154.6412 | 1 | 0 | 184.0104 | 1 | 0 | 187.023 | 1 | 0 | 189.9012 | 1 | 0 | 181.3497 | 1 | 0 | 138.2059 | 1 | 0 | 160.6409 | 1 | 0 | 181.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.4577 | 1 | 0 | 77.7311 | 1 | 0 | 161.1159 | 1 | 0 | 160.7933 | 1 | 0 | 183.5573 | 1 | 0 | 198.4813 | 1 | 0 | 192.9269 | 1 | 0 | 199.4757 | 1 | 0 | 166.9643 | 1 | 0 | 162.678 | 1 | 0 | 154.6412 | 1 | 0 | 184.0104 | 1 | 0 | 187.023 | 1 | 0 | 189.9012 | 1 | 0 | 181.3497 | 1 | 0 | 138.2059 | 1 | 0 | 160.6409 | 1 | 0 | 181.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 12.5493 | 102.2048 | 1 | 18.9271 | 96.2048 | 1 | 25.4466 | 90.2048 | 1 | 25.1145 | 90.2048 | 1 | 86.1178 | 34.18 | 1 | 22.7933 | 93.2217 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 69.4509 | 49.7196 | 1 | 57.451 | 60.908 | 1 | 63.4509 | 55.3138 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6.837 | 108.0988 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 120 | 0 | 1 | 115.3773 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.4856 | 0 | 1 | 69.0792 | 0 | 1 | 83.4458 | 0 | 1 | 97.3806 | 0 | 1 | 98.2308 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 99.6566 | 0 | 1 | 106.0866 | 0 | 1 | 119.9999 | 0 | 1 | 117.5335 | 0 | 1 | 65.8048 | 51 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 61.6418 | 57.0004 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 70.2625 | 47.663 | 1 | 93.3516 | 0 | 1 | 0 | 59.3773 | 1 | 95.772 | 25.0093 | 1 | 20.3861 | 95.4661 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 105.4168 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 12.5493 | 102.2048 | 1 | 18.9271 | 96.2048 | 1 | 25.4466 | 90.2048 | 1 | 25.1145 | 90.2048 | 1 | 86.1178 | 34.18 | 1 | 22.7933 | 93.2217 | 1 | 69.4508 | 49.7198 | 1 | 69.4509 | 49.7196 | 1 | 57.451 | 60.908 | 1 | 63.4509 | 55.3138 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 6.837 | 108.0988 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 120 | 0 | 1 | 115.3773 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.4856 | 0 | 1 | 69.0792 | 0 | 1 | 83.4458 | 0 | 1 | 97.3806 | 0 | 1 | 98.2308 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 99.6566 | 0 | 1 | 106.0866 | 0 | 1 | 119.9999 | 0 | 1 | 117.5335 | 0 | 1 | 65.8048 | 51 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 61.6418 | 57.0004 | 1 | 120 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 70.2625 | 47.663 | 1 | 93.3516 | 0 | 1 | 0 | 59.3773 | 1 | 95.772 | 25.0093 | 1 | 20.3861 | 95.4661 | 1 | 88 | 32.4251 | 1 | 105.4168 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8013 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 9.5145 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6.0001 | 12.4707 | 1 | 6.0001 | 14.1316 | 1 | 0 | 14.9953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1057 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6069 | 13.1059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8013 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5145 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6.0001 | 12.4707 | 1 | 6.0001 | 14.1316 | 1 | 0 | 14.9953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1057 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6069 | 13.1059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 219.0001 | 254.0001 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196.0001 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [31 empty] | Cheves no reguló por bajo nivel en Checras. |  |  | Cheves no reguló por bajo nivel en Checras. |  |  | Cheves no reguló por bajo nivel en Checras. |  |  | Cheves no reguló por bajo nivel en Checras. G2 de Huinco F/S por Despacho |  |  | Cheves no reguló por bajo nivel en Checras. G2 de Huinco F/S por Despacho |  |  | G2 de Huinco F/S por Despacho |  |  | G2 de Huinco F/S por Despacho | [8 empty] | G1 y G3 de Huinco, G2 Matucana y G2 Chimay no regularon por problemas de señales | [74 empty] | La C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF por baja hidrología

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 5 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
05/07/2026 | 00:30
05/07/2026 | 01:00
05/07/2026 | 01:30
05/07/2026 | 02:00
05/07/2026 | 02:30
05/07/2026 | 03:00
05/07/2026 | 03:30
05/07/2026 | 04:00
05/07/2026 | 04:30
05/07/2026 | 05:00
05/07/2026 | 05:30
05/07/2026 | 06:00
05/07/2026 | 06:30
05/07/2026 | 07:00
05/07/2026 | 07:30
05/07/2026 | 08:00
05/07/2026 | 08:30
05/07/2026 | 09:00
05/07/2026 | 09:30
05/07/2026 | 10:00
05/07/2026 | 10:30
05/07/2026 | 11:00
05/07/2026 | 11:30
05/07/2026 | 12:00
05/07/2026 | 12:30
05/07/2026 | 13:00
05/07/2026 | 13:30
05/07/2026 | 14:00
05/07/2026 | 14:30
05/07/2026 | 15:00
05/07/2026 | 15:30
05/07/2026 | 16:00
05/07/2026 | 16:30
05/07/2026 | 17:00
05/07/2026 | 17:30
05/07/2026 | 18:00
05/07/2026 | 18:30
05/07/2026 | 19:00
05/07/2026 | 19:30
05/07/2026 | 20:00
05/07/2026 | 20:30
05/07/2026 | 21:00
05/07/2026 | 21:30
05/07/2026 | 22:00
05/07/2026 | 22:30
05/07/2026 | 23:00
05/07/2026 | 23:30
05/07/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 5 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tablazo, C.T. Tallanca, C.H. Santa Teresa, C.H. Carpapata y C.H. Zaña.

## CONCLUSIONES
domingo, 5 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe